## EVENTOS
sábado, 5 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 05/04/2025 18:27:00 | 05/04/2025 20:24:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 06:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 05/04/2025 16:45:00 | 06/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 5 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante la carta CEL-00746-2025, la empresa CELEPSA informó al COES que la CH El Platanal se encuentra indisponible para dar RSF debido a una falla en el control de la operación de las compuertas de bocatoma en la presa Capillucas.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
05/04/2025 | 04:55 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. por alta concentración de sólidos en suspensión
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANÍ | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. Huampaní por alta concentración de sólidos en suspensión.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | Indispondrá su servicio de RSF durante todo el día y con generación limitada a 15m3/s de acuerdo con lo informado. Esto debido a falla en la compuerta del pulmón 1.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
05/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 5 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 05/04/2025 08:22 | 05/04/2025 14:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 05/04/2025 08:44 | 05/04/2025 12:03 | INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CELDA (CL-2057). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 05/04/2025 12:13 | 05/04/2025 15:01 | INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CELDA (CL-2057). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO - MOQUEGUA | L-2057 | 05/04/2025 08:27 | 05/04/2025 14:56 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13815 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MOQUEGUA | CL-2057 | 05/04/2025 08:27 | 05/04/2025 14:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13819 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reposicion de templa superior y de cuellos de enlace a bahia del Reactor 5350. Pruebas de proteccion de Barras 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 05/04/2025 04:55 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS TOMAR TARMA >6gr/lt y 60 m3/seg | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 05/04/2025 06:02 | 06/04/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 05/04/2025 06:05 | 06/04/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento Compuerta Vagon y camino rodadura | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 05/04/2025 07:00 | 05/04/2025 15:00 | Mantenimiento electromecanico plan 1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHILINA D | CENTRAL | 05/04/2025 07:50 | 05/04/2025 14:31 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 22.67 | P | F/S | N | PREV. | 1205 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 05/04/2025 07:03 | 05/04/2025 13:22 | CAMBIO RODETE PELTON - REPOTENCIADO | 29 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 01:49 | SEGUNDA AMPLIACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES: SISTEMA DE EXCITACION, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION | 11.091 | F | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 05/04/2025 01:49 | 05/04/2025 12:09 | Prueba operativa como parte de su mantenimiento. A las 12:09 horas se declara disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 05/04/2025 06:30 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR. INSPECCION DE CAMARA ESPIRAL DE 05:00 A 24:00 | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 05/04/2025 07:00 | 05/04/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 05/04/2025 09:17 | 05/04/2025 13:57 | REEMPLAZO DE SILICAGEL DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG EN SE ERSUR. MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS EL PE SAN JUAN DE MARCONA PERMANECERA FUERA DE SERVICIO. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 05/04/2025 09:17 | 05/04/2025 13:57 | Debido a mantenimiento correctivo por reemplazo de silicagel del transformador zig-zag en SE Ersur, el parque permanecera fuera de servicio mientras duren los trabajos. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE TG2 220/16 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11572 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11617 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 05/04/2025 11:31 | 05/04/2025 12:46 | Reduccion de carga de TG3 por revision de valvula de regulacion de temperatura, se requiere a carga minima. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | SS.EE. | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 2 | P | E/S | N | P.ENERG | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_A_33 kV | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24594 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2025 00:05 | 05/04/2025 00:31 | Cambio de barra de servicios auxiliares | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 05/04/2025 06:57 | 05/04/2025 17:19 | Indisponibilidad del SVC - Vizcarra 16 kV, continuacion de trabajos de mantenimiento y aterramiento de los paneles acusticos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 13:36 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 13:34 | MANTENMIENTO LINEA TRANSMISION L-2167 (CTR). SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LINEA TRANSMISION L-2166 POR TRABAJOS EN LINEA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE INTERRUPOR IP220-31. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 112 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | fuera de servicio por alta concentracion de solidos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 02:10 | TRIP unidad TG3 con 144 MW cuando operaba en ciclo combinado 2x1 por alarma FO CONTROLLER SYS - FO DIFN TRIP, cuya causa esta en investigacion. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por Correctivo de Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 05/04/2025 00:24 | 05/04/2025 14:29 | Indisponible por trabajos en la linea L-2167 a solicitud de la CT Recka | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 05/04/2025 00:24 | 05/04/2025 14:29 | Indisponible a solicitud de la CT Recka por trabajos en la linea L-2167 que requiere la linea L-2166 fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11856 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | CL-2016 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11859 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 05/04/2025 08:07 | 05/04/2025 15:34 | Mantenimiento preventivo de equipos AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23125 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP220 | 05/04/2025 08:15 | 05/04/2025 15:29 | Fuera de servicio por mantenimiento preventivo en equipos AT de la CL-2248. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23107 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_220 kV | 05/04/2025 08:15 | 05/04/2025 15:29 | Fuera de servicio por mantenimiento preventivo de equipos AT de la CL-2248. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-R8 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 17:00 | POA: CAMBIO DEL INTERRUPTOR IN-2320 DE LA CELDA 220KV DEL REACTOR R-8. MONTAJE DE SU RELE DE MANDO SINCRONIZADO. CONEXIONADO DE SU CABLEADO SECUNDARIO. (R0118157) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 569 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2248 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CELEO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2166 | 05/04/2025 06:00 | 05/04/2025 16:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE COBRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15658 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 16:00 | POA25 CIERRE DE CUELLOS T55 y T153. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118745) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2095 | 05/04/2025 09:22 | 05/04/2025 13:25 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112786) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11624 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 05/04/2025 10:10 | 05/04/2025 18:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2095. (R0112786) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Unidad TV3 indisponible por presentar rotura de tubo en el hogar de la caldera. La unidad TV-3 se encontraba en proceso de arranque a solicitud del COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INTERRUPTOR OCB-652 EN SE ILO1 POR PRESENCIA DE ALARMA DE BAJA PRESION DE AIRE. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1585 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LAS LINEAS L-1102 Y L-1033. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO MANTARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 12:38 | Analisis de vibraciones de cojinete lado libre de turbina TV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5011 | 05/04/2025 07:30 | 05/04/2025 16:30 | MP ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0115402) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13583 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5011 | 05/04/2025 08:00 | 05/04/2025 18:00 | MP 6A CAMBIO DE BRAZOS DEL SECCIONADOR PANTOGRAFO DE LINEA SL-5115. (R0116540) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13583 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO, CORTE CONTINUO A SOLICITUD DE FENIX POWER. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13581 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 05/04/2025 07:32 | 05/04/2025 16:00 | CAMBIO DE HERRAJES Y FERRETERIA, REQUIERE L-5013 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/04/2025 07:00 | 05/04/2025 18:00 | TRABAJOS CORRECTIVOS EN LAS T98 A T102 (R0118712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A ANOMALIA PRESENTADA AL CIERRE DEL INTERRUPTOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL13 | 05/04/2025 08:00 | 06/04/2025 00:00 | CORREGIR ANOMALIA FUNCIONAL DURANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR IP13. REACTOR DE BARRA XL13 ACTUALMENTE INDISPONIBLE. CON CORTE CONTINUO. (R0118744) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11825 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE DE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 05/04/2025 10:29 | 05/04/2025 18:38 | SOLICITUD DE COBRA: INTEGRACION DE SE?ALES DEL NUEVO DIAMETRO 1 Y DEL CORTE C DEL DIAMETRO 3 POR PROTOCOLO IEC104 - SICAM PASS. CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE LA ACTIVIDAD. (R0118732) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | MACHUPICCHU | CL-1038 | 05/04/2025 07:30 | 05/04/2025 17:00 | MONTAJE DE FIREWALL Y ANTENA STARLINK PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE REP, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE. (R0118399) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17018 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2059 | 05/04/2025 02:08 | 05/04/2025 08:05 | REVISAR Y CORREGIR ANOMALIA DE RELE PL1 (R0118044) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15044 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA A 500kV | 05/04/2025 06:11 | 05/04/2025 16:27 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA SA-5137, SA-5101 Y TT-5018. (R0113772) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13465 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. L-5033 CON R-33 EN BAIPAS, DISPAROS TRANSFERIDOS A LOS INTERRUPTORES DE LA CELDA HASTA EL 19/04. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_220 kV | 05/04/2025 09:00 | 05/04/2025 18:00 | Solicitado por la empresa HYDRO GLOBAL para cargar proyecto en Unidades Centrales de Redinter. Deshabilitacion de la proteccion diferencial. | 0 | R | E/S | N | OTROS | 18558 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 05/04/2025 09:00 | 05/04/2025 18:00 | Solicitado por la empresa HYDRO GLOBAL para cargar proyecto en Unidades Centrales de Redinter. Deshabilitacion de la proteccion diferencial. | 0 | R | E/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
sábado, 5 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 5 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/04/2025 | 00:30 |  |  | 650 | 202.2 |  |  | 89.9 | 237.8 | 0 |  | 127.31 | 127.91 | 127.49 | 229.28 | 107.88 | 66.71 | 557.84 | 0 |  |  |  |  | 170 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 463.8 | 82 | 149.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 108.9 |  | 9.4 | 45.7 |  | 3.8 | 39.4 | 174.2 | 95.9 |  |  | 48.8 | 0 |  |  | 86.4 | 172.4 |  | 136.7 | 152.7 | [8 empty] | 4.4 | 268 | 125 | 55.9 | 78.2 |  |  |  |  | 0 | 144.9 | 66.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.7 | 0 | 58.7 | 0 | 13.8 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 26.5 | 67.6 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.5 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7 | 9.3 | 0 | 39 | 59.4 | 4.3 | 3.1 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 |  | 41.7 | 31.3 | 0 | 0 | 8.7 | 20.1 |  | 32.9 |  | 28.9 | 3.3 | 15 |  |  | 6913.32 | 24.2801 | 8.057 |  | 13.2 |  | 18.5186 | 10.7 | 15 | 89.7557
05/04/2025 | 01:00 |  |  | 649.6 | 202.2 |  |  | 90.7 | 239.2 | 0 |  | 105.26 | 104.33 | 105.04 | 206.24 | 106.88 | 66.63 | 558.08 | 10.54 |  |  |  |  | 166.8 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.5 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 349.6 | 81.8 | 149.6 | 42.1 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 108.7 |  | 9.2 | 45.6 |  | 3.8 | 39.6 | 174.1 | 96 |  |  | 19.2 | 0 |  |  | 86.5 | 171.5 |  | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.4 | 238.4 | 125.2 | 60 | 79.3 |  |  |  |  | 0 | 144.3 | 65.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 65.3 | 0 | 9.1 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 26.1 | 64.6 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.5 | 9.9 | 20 | 20.3 | 19.9 | 5.9 | 12.2 | 0 | 31.7 | 59.5 | 3.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 0 | 0 |  | 40.9 | 29.6 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  | 32.8 |  | 28.9 | 3.1 | 17 |  |  | 6739.4 | 24.2811 | 8.055 |  | 13.2 |  | 18.5182 | 10.7 | 15.1 | 89.8543
05/04/2025 | 01:30 |  |  | 641.5 | 198.9 |  |  | 90 | 236.6 | 0 |  | 105.56 | 105.42 | 105.44 | 207.83 | 107.37 | 67 | 543.22 | 10.57 |  |  |  |  | 168.8 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 141 | 8.9 |  |  |  | 110.3 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 301 | 81.4 | 148.4 | 41.1 | 18.4 | 19.7 | 91.5 |  |  |  | 108.1 |  | 9.4 | 45.2 |  | 3.8 | 39.2 | 172.6 | 95.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.2 | 133.1 |  | 169.7 | 163.5 | [8 empty] | 4.4 | 218.9 | 123.8 | 64.6 | 80 |  |  |  |  | 0 | 145.1 | 66.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.7 | 0 | 69.1 | 0 | 9.4 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 27.5 | 63.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.1 | 3 | 0 | 19.5 | 9.9 | 19.9 | 20.2 | 19.7 | 5.3 | 17.3 | 0 | 27.8 | 47.4 | 3 | 1.6 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 0 | 0 |  | 26.8 | 21.6 | 0 | 0 | 8.8 | 19.7 |  | 32.9 |  | 29 | 3 | 16 |  |  | 6505.01 | 24.2749 | 8.054 |  | 13.2 |  | 18.5176 | 10.8 | 15 | 89.8465
05/04/2025 | 02:00 |  |  | 650.3 | 202.2 |  |  | 90.2 | 237.9 | 0 |  | 105.8 | 106.16 | 105.85 | 208.24 | 107.83 | 67.45 | 560.03 | 10.56 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 318.7 | 81.5 | 148.9 | 41.7 | 18.6 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 109.1 |  | 9.4 | 45.5 |  | 3.8 | 38.7 | 173.8 | 96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.6 | 100.2 |  | 105.2 | 125.7 | [8 empty] | 4.4 | 231.7 | 113.9 | 65.2 | 80.4 |  |  |  |  | 0 | 145.3 | 67.2 | [5 empty] | 137.1 | 78.8 | 0 | 62 | 0 | 9.4 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 25.4 | 63 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.5 | 9.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 5 | 9.5 | 0 | 28.7 | 49.2 | 2.4 | 1.7 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 17 | 9.9 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 32.8 |  | 29 | 3.2 | 17.1 |  |  | 6396.02 | 24.2814 | 8.053 |  | 13.2 |  | 18.5178 | 10.9 | 15 | 89.9523
05/04/2025 | 02:30 |  |  | 616.3 | 200.5 |  |  | 90.1 | 237.1 | 0 |  | 107.16 | 107.58 | 107.6 | 208.6 | 108.99 | 67.83 | 549.16 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 3.7 | 0 | 6.6 | 10.2 | 141.4 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 216.8 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.7 | 131.2 | 41.4 | 18.4 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 108.3 |  | 9.3 | 45.3 |  | 3.8 | 38.6 | 160.5 | 95.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.5 | 100.3 |  | 69.7 | 105.7 | [8 empty] | 4.4 | 228.5 | 104 | 64.9 | 80.2 |  |  |  |  | 0 | 121.9 | 58.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.9 | 0 | 56 | 0 | 11.6 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 23.7 | 53.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.5 | 9.8 | 19.6 | 20.3 | 19.6 | 7.8 | 10 | 0 | 48.6 | 72.2 | 3.7 | 3.7 | 21 | 8.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 11.4 | 11.3 | 0 | 0 | 8.7 | 19.6 |  | 32.9 |  | 29 | 3.2 | 16 |  |  | 6389.42 | 24.2803 | 8.055 |  | 13.2 |  | 18.5177 | 10.9 | 15 | 89.953
05/04/2025 | 03:00 |  |  | 597.5 | 199.6 |  |  | 90.1 | 220.7 | 0 |  | 154.27 | 153.66 | 153.56 | 245.5 | 108.41 | 67.64 | 515.15 | 10.5 |  |  |  |  | 155.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 130.9 | 8.9 |  |  |  | 99.7 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 82 | 139.1 | 41.2 | 18.6 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 100.3 |  | 9.4 | 45.4 |  | 3.8 | 38.6 | 158.6 | 95.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.2 | 100 |  | 69.8 | 103.1 | [8 empty] | 4.4 | 250.3 | 117.7 | 62.5 | 80 |  |  |  |  | 0 | 122.3 | 57.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 51.2 | 0 | 10.9 |  | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 21.8 | 46.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.5 | 9.8 | 19.4 | 20.3 | 20 | 4.2 | 10.3 | 0 | 27.3 | 54.2 | 3.3 | 1.8 | 21 | 8.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 10 | 8 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  | 32.9 |  | 29 | 3.1 | 17 |  |  | 6422.59 | 24.2859 | 8.056 |  | 13.2 |  | 18.5172 | 10.9 | 15 | 89.9591
05/04/2025 | 03:30 |  |  | 647.7 | 204.7 |  |  | 90.3 | 236.6 | 0 |  | 105.71 | 105.69 | 107.25 | 208.4 | 107.3 | 67.44 | 554.08 | 10.54 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.7 | 8.9 |  |  |  | 110.2 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 388.4 | 81.8 | 138.2 | 41.2 | 18.6 | 19.7 | 90.3 |  |  |  | 108.8 |  | 9.4 | 45.6 |  | 3.8 | 39.1 | 173.3 | 95.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.1 | 99.5 |  | 68.9 | 102.9 | [8 empty] | 4.4 | 246.7 | 117.8 | 62.4 | 80 |  |  |  |  | 29.8 | 122.3 | 57.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 44.1 | 0 | 7.2 |  | 0 |  | 10 | 5.3 | 1.2 |  | 4.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 22.8 | 45.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 0.5 | 16 | 0 | 18.7 | 38.4 | 1 | 1.2 | 21 | 8.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.2 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.3 | 19.9 |  | 32.9 |  | 29 | 3.2 | 17.1 |  |  | 6316.91 | 24.2801 | 8.059 |  | 13.2 |  | 18.5174 | 10.9 | 14.9 | 89.8565
05/04/2025 | 04:00 |  |  | 641.9 | 202.8 |  |  | 89 | 235.9 | 0 |  | 105.61 | 105.61 | 105.62 | 207.81 | 107.82 | 67.33 | 547.91 | 10.54 |  |  |  |  | 160.3 | 6.6 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 109.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 373.2 | 78.8 | 147.6 | 40.5 | 18.6 | 19.7 | 84.9 |  |  |  | 107.9 |  | 9.4 | 44.9 |  | 3.8 | 38.2 | 169.9 | 94.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 85.5 | 99.6 |  | 69.3 | 102.2 | [8 empty] | 4.4 | 234.4 | 115.8 | 61.6 | 77.5 |  |  |  |  | 29.8 | 122.1 | 57 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 31.3 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 19.5 | 46.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.7 | 19.2 | 20.2 | 20 | 0 | 9.3 | 0 | 17.1 | 46.2 | 0 | 0.5 | 21 | 8.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 |  | 3.7 | 5.9 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 32.8 |  | 29 | 3.2 | 16.9 |  |  | 6240.35 | 24.278 | 8.055 |  | 13.2 |  | 18.5171 | 10.9 | 15 | 89.9501
05/04/2025 | 04:30 |  |  | 648.6 | 205.1 |  |  | 91.6 | 238.3 | 0 |  | 105.99 | 105.09 | 104.84 | 207.37 | 108.2 | 67.73 | 559.16 | 10.62 |  |  |  |  | 163.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 428.9 | 75.2 | 149.9 | 41.6 | 17.7 | 19.7 | 89.2 |  |  |  | 109.1 |  | 9.4 | 45.7 |  | 3.8 | 39.6 | 173.9 | 96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.6 | 99.4 |  | 69.3 | 101.9 | [8 empty] | 4.4 | 262.2 | 119.6 | 63 | 78.1 |  |  |  |  | 28.7 | 120.7 | 57.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 27.4 | 0 | 15 |  | 0 |  | 10 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.9 | 25.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 19.4 | 20.3 | 20 | 1 | 5.8 | 0 | 17.1 | 46.3 | 0 | 0.6 | 21 | 8.3 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 0 | 0 |  | 3.9 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 32.9 |  | 29 | 3.2 | 17 |  |  | 6347.4 | 24.2805 | 8.058 |  | 13.1 |  | 18.5162 | 10.9 | 14.9 | 89.7548
05/04/2025 | 05:00 |  |  | 647.3 | 205.7 |  |  | 89.7 | 238.4 | 0 |  | 105.38 | 105.32 | 104.95 | 213.28 | 108.35 | 67.85 | 552.97 | 10.53 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 64.7 | 148.2 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 108.2 |  | 9.4 | 44.9 |  | 3.8 | 38.3 | 173.1 | 95.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.4 | 100.2 |  | 69.8 | 102.3 | [8 empty] | 4.4 | 266.1 | 118.4 | 62.9 | 76.3 |  |  |  |  | 85 | 90 | 49.1 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0 | 20.6 | 0 | 16.3 |  | 0 |  | 10 | 5.4 | 1.3 |  | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 10.2 | 27.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 19.7 | 20.3 | 20 | 4.7 | 5 | 0 | 18.5 | 50.7 | 0 | 0.6 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.4 | 0 | 0 |  | 9.4 | 5.8 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 33 |  | 29 | 3.2 | 17 |  |  | 6339.03 | 24.2757 | 8.057 |  | 13.2 |  | 18.5163 | 10.9 | 14.9 | 89.849
05/04/2025 | 05:30 |  |  | 645.1 | 204.4 |  |  | 89.1 | 236.6 | 0 |  | 134.42 | 133.81 | 133.77 | 237.72 | 107.64 | 67.71 | 555.32 | 10.41 |  |  |  |  | 163.3 | 6.9 | 3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.6 | 8.9 |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 9.5 | 147 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.6 |  |  |  | 107.8 |  | 9.4 | 44.6 |  | 3.8 | 38.1 | 171.8 | 95.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86 | 99.5 |  | 69.3 | 104.3 | [8 empty] | 4.4 | 265.2 | 116.8 | 62.4 | 76 |  |  |  |  | 94.3 | 94.7 | 104.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 25.6 | 0 | 14.1 |  | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 |  | 4.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 10.6 | 24.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 8 | 4.2 | 0 | 18.2 | 51.1 | 0 | 1.1 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 0 | 0 |  | 4.3 | 4.6 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 33 |  | 29 | 3.2 | 15 |  |  | 6452.1 | 24.2749 | 8.057 |  | 13.2 |  | 18.5159 | 11.1 | 15.1 | 90.2478
05/04/2025 | 06:00 |  |  | 649.8 | 206 |  |  | 91.2 | 237.4 | 0 |  | 118.78 | 118.79 | 118.36 | 219.08 | 107.21 | 67.29 | 557.52 | 10.62 |  |  |  |  | 164.5 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 20.6 | 150.1 | 0 | 17.6 | 19.7 | 90 |  |  |  | 110.1 |  | 9.4 | 45.8 |  | 3.8 | 41.2 | 174.3 | 96.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.6 | 99.2 |  | 69.5 | 101.8 | [8 empty] | 4.4 | 269.5 | 120.1 | 63.3 | 76.2 |  |  |  |  | 102.5 | 102.9 | 119.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 30 | 0 | 13.4 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.3 |  | 4.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 1.1 | 1.1 | 13 | 31.5 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 8.8 | 3.1 | 0 | 17.8 | 50 | 0 | 0.3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 0 | 0.8 |  | 10 | 16.7 | 0.7 | 0 | 8.2 | 20 |  | 32.9 |  | 29 | 3.2 | 14.2 |  |  | 6498.85 | 24.274 | 8.057 |  | 13.2 |  | 16.7227 | 10.9 | 14.9 | 88.0537
05/04/2025 | 06:30 |  |  | 651.3 | 134.2 |  |  | 91.9 | 237.6 | 0 |  | 104.75 | 103.11 | 104.5 | 203.65 | 107.21 | 66.94 | 557.94 | 10.77 |  |  |  |  | 176.5 | 7.6 | 3.9 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.3 | 8.8 |  |  |  | 110.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 398.5 | 29.2 | 143.6 | 0 | 18.5 | 19.7 | 93.7 |  |  |  | 110 |  | 9.2 | 45.9 |  | 3.8 | 41.6 | 176.3 | 96.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.8 | 97.8 |  | 68.3 | 103.1 | [8 empty] | 4.4 | 246.3 | 123.4 | 63.8 | 77.8 |  |  |  |  | 101.8 | 102 | 118.1 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0 | 37.6 | 9.2 | 16 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.3 |  | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 14.4 | 37.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 7.6 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 18.4 | 20.3 | 19.9 | 8.2 | 3.4 | 4.2 | 22.7 | 56.1 | 0 | 0.4 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 0.1 | 18.6 |  | 29.5 | 34.7 | 14.4 | 0.2 | 8.2 | 20 |  | 32.8 |  | 29 | 3.3 | 14.3 |  |  | 6429.87 | 24.2708 | 8.056 |  | 13.2 |  | 8.5397 | 10.9 | 14.9 | 79.8665
05/04/2025 | 07:00 |  |  | 644.9 | 129.1 |  |  | 90.2 | 235.6 | 0 |  | 105.68 | 105.92 | 105.51 | 207.45 | 108.09 | 67.86 | 549.28 | 10.58 |  |  |  |  | 162.7 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.3 | 8.9 |  |  |  | 110.3 | 188.2 |  |  |  | 6.5 | 392.7 | 21 | 124.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 87.7 |  |  |  | 108.1 |  | 9.4 | 45.6 |  | 3.8 | 39 | 172.9 | 95.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86.2 | 99.8 |  | 69.4 | 101.8 | [8 empty] | 4.4 | 214.9 | 105.4 | 62.4 | 79 |  |  |  |  | 103.2 | 103.1 | 120.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 52.9 | 30.9 | 17.6 |  | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.3 |  | 4.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.7 | 7.3 | 10.8 | 13.3 | 16 | 44.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 14.1 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 18.4 | 20.2 | 20 | 11 | 9.3 | 14.1 | 17.4 | 49.3 | 0.2 | 0.7 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.5 | 2.4 | 60 |  | 51.5 | 41 | 47.1 | 2.6 | 8.2 | 19.9 |  | 33.8 |  | 29 | 3.1 | 14.2 |  |  | 6455.37 | 24.5093 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.1008 | 10.9 | 15 | 80.7651
05/04/2025 | 07:30 |  |  | 642.3 | 127.6 |  |  | 85.9 | 233.3 | 25.8 |  | 107.34 | 106.97 | 107.05 | 210.3 | 109.67 | 68.36 | 548.14 | 10.25 |  |  |  |  | 153.2 | 6.8 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.9 | 9 |  |  |  | 108.7 | 147.3 |  |  |  | 6.4 | 453.4 | 24.3 | 115.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 85.4 |  |  |  | 107.3 |  | 9.4 | 44.2 |  | 3.8 | 37.1 | 170.7 | 93.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 84.9 | 101.6 |  | 70.4 | 101.9 | [8 empty] | 4.4 | 207.4 | 114.2 | 61.1 | 77.7 |  |  |  |  | 105.4 | 104.2 | 122.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.1 | 62.2 | 53.2 | 17.8 |  | 0.1 |  | 10 | 5.3 | 1.2 |  | 4.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9 | 12.3 | 15.2 | 17.9 | 48 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 16 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 18.4 | 20.2 | 19.8 | 7.9 | 10.7 | 24.3 | 27.1 | 58.2 | 0.9 | 1.6 | 21 | 8.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.1 | 5.3 | 102.8 |  | 63.3 | 55.2 | 79.7 | 5.4 | 8.1 | 19.8 |  | 33.1 |  | 29 | 3.1 | 14.4 |  |  | 6655.18 | 24.4845 | 8.075 |  | 13.2 |  | 9.1005 | 10.9 | 15.1 | 80.86
05/04/2025 | 08:00 |  |  | 650.9 | 131.1 |  |  | 87.1 | 236.3 | 25.5 |  | 125.6 | 124.74 | 125.92 | 216 | 107.26 | 67.8 | 560.31 | 10.2 |  |  |  |  | 153.6 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.2 | 9 |  |  |  | 110.3 | 208.7 |  |  |  | 6.4 | 454.8 | 30.6 | 145.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 84.1 |  |  |  | 107.7 |  | 9.4 | 44.8 |  | 3.8 | 37.8 | 173.6 | 95.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 85.5 | 101.1 |  | 70 | 102.1 | [8 empty] | 4.4 | 238 | 121.9 | 64.3 | 78.6 |  |  |  |  | 104.9 | 104.5 | 121.6 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0.2 | 63 | 63.9 | 15.4 |  | 0.1 |  | 9.8 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.4 | 16.4 | 17.7 | 48.5 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 16.9 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.8 | 18.7 | 20.3 | 20 | 4.3 | 12.3 | 31.6 | 28.3 | 52.4 | 0.9 | 2.3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 7.9 | 122.5 |  | 52.7 | 44.8 | 88.1 | 7.7 | 8.2 | 20 |  | 33.2 |  | 28.9 | 3.3 | 13.5 |  |  | 6915.93 | 24.5305 | 8.076 |  | 13.2 |  | 8.8822 | 11 | 14.9 | 80.5888
05/04/2025 | 08:30 |  |  | 653.1 | 131.2 |  |  | 90.1 | 237.3 | 26.1 |  | 124.04 | 123.55 | 123.53 | 218 | 108.92 | 67.39 | 564.99 | 10.54 |  |  |  |  | 154.7 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.9 | 9 |  |  |  | 111.1 | 200.9 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 30.6 | 148.8 | 0 | 18 | 19.7 | 85.2 |  |  |  | 109.1 |  | 9.4 | 45.6 |  | 3.8 | 38.3 | 174.8 | 96.1 |  |  | 0 | 96.4 |  |  | 86.5 | 100.3 |  | 70 | 102.4 | [8 empty] | 4.4 | 271 | 126.1 | 65.3 | 79.4 |  |  |  |  | 103.7 | 102.8 | 121.3 | [5 empty] | 187.3 | 97.5 | 0.4 | 64.7 | 67.4 | 16.8 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 17 | 20.6 | 59 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 17.4 | 2.8 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 18.8 | 20.3 | 20 | 5.4 | 13.5 | 32.9 | 26.7 | 49.5 | 0.9 | 2.4 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.8 | 10.1 | 127.8 |  | 37.9 | 38.4 | 92.8 | 10 | 8.2 | 20 |  | 32.8 |  | 28.8 | 3.1 | 14.2 |  |  | 7153.96 | 24.5249 | 8.013 |  | 13.2 |  | 7.7148 | 11 | 15.1 | 79.5527
05/04/2025 | 09:00 |  |  | 647.5 | 130 |  |  | 92.2 | 237.9 | 26.3 |  | 122.15 | 122.7 | 122.14 | 230.74 | 106.96 | 67.52 | 553.74 | 10.68 |  |  |  |  | 155.8 | 6.9 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 9 |  |  |  | 110.8 | 220.6 |  |  |  | 6.4 | 460.2 | 30.1 | 151 | 0 | 18 | 19.7 | 80 |  |  |  | 109.5 |  | 9.4 | 46.3 |  | 3.8 | 41.4 | 173.9 | 96.2 |  |  | 24.9 | 98.3 |  |  | 87 | 99 |  | 69 | 102.6 | [8 empty] | 4.4 | 267.6 | 127 | 65.3 | 79.4 |  |  |  |  | 103 | 102.6 | 120 | [5 empty] | 187.8 | 100.1 | 0.3 | 51 | 68.9 | 14.8 |  | 0.2 |  | 10 | 5.3 | 1.2 |  | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14.1 | 17.3 | 20 | 60.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 17.4 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 19.1 | 20.2 | 20 | 4.3 | 11.2 | 34 | 38.6 | 67.2 | 3.1 | 7.2 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 12.3 | 131.3 |  | 35.8 | 30.6 | 95.6 | 12.1 | 8.1 | 20 |  | 32.7 |  | 28.6 | 3.3 | 14.4 |  |  | 7205.43 | 24.5164 | 7.9985 |  | 13.2 |  | 8.6025 | 10.9 | 14.9 | 80.1175
05/04/2025 | 09:30 |  |  | 644.5 | 128.5 |  |  | 89.9 | 233.3 | 25.5 |  | 176.19 | 178.93 | 178.85 | 277.51 | 127.79 | 70.74 | 555 | 10.52 |  |  |  |  | 153.8 | 6.4 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.2 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 457.4 | 19.7 | 147.9 | 0 | 18.2 | 19.7 | 83.2 |  |  |  | 83.5 |  | 9.4 | 45.3 |  | 3.8 | 38.6 | 171.5 | 95.2 |  |  | 45.1 | 95.6 |  |  | 86.3 | 164.5 |  | 101.1 | 126.4 | [8 empty] | 4.4 | 264.8 | 124.7 | 62.7 | 77.1 |  |  |  |  | 113.8 | 113.9 | 122.2 | [5 empty] | 139.9 | 82 | 0.6 | 0 | 73.6 | 17.8 |  | 0.1 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 |  | 5.2 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 14 | 17.2 | 21.9 | 61.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 17.6 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 18.7 | 20.2 | 20 | 7.6 | 13.9 | 34.7 | 55.1 | 70.7 | 5.7 | 9.2 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 15 | 138.1 |  | 35.6 | 40.3 | 99.9 | 12.7 | 8.2 | 20 |  | 39.2 |  | 28.5 | 3 | 14.5 |  |  | 7496.83 | 24.5149 | 7.966 |  | 13.2 |  | 6.9533 | 10.9 | 14.9 | 78.4343
05/04/2025 | 10:00 |  |  | 642.6 | 130.1 |  |  | 88.9 | 236.2 | 24.5 |  | 133.11 | 132.18 | 130.18 | 230.1 | 200.5 | 103.42 | 551.95 | 10.43 |  |  |  |  | 154.1 | 7.2 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10 | 142 | 8.9 |  |  |  | 110.5 | 218.1 |  |  |  | 6.4 | 453.7 | 27 | 147 | 0 | 17.8 | 19.7 | 83.1 |  |  |  | 77.2 |  | 9.4 | 44.7 |  | 3.8 | 39.2 | 171.7 | 94.6 |  |  | 44.4 | 91.3 |  |  | 85.9 | 164.3 |  | 161.3 | 164.5 | [8 empty] | 4.4 | 259.3 | 124.4 | 62.8 | 76.9 |  |  |  |  | 138.2 | 140.1 | 143 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.6 | 0 | 64.6 | 14.8 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 |  | 5.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 17.1 | 24.4 | 67.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 17.6 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 10.4 | 20.6 | 35.2 | 58.2 | 78.6 | 5.9 | 7.9 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 13 | 105.6 |  | 34.1 | 42.6 | 88.5 | 15.5 | 8.2 | 19.8 |  | 42.5 |  | 28.3 | 3.1 | 14.5 |  |  | 7528.67 | 24.5127 | 7.979 |  | 13 |  | 8.3453 | 10.9 | 14.9 | 79.637
05/04/2025 | 10:30 |  |  | 642.3 | 128.9 |  |  | 87.8 | 234.2 | 25.6 |  | 116.76 | 115.73 | 116.42 | 217.04 | 200.84 | 104.57 | 551.3 | 10.36 |  |  |  |  | 149.1 | 6.9 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 9 |  |  |  | 108.9 | 171.7 |  |  |  | 6.4 | 454.5 | 17.8 | 130.3 | 0 | 17.2 | 19.7 | 83.3 |  |  |  | 75.2 |  | 9.4 | 44 |  | 3.8 | 37.7 | 170.5 | 93.7 |  |  | 44.7 | 50.8 |  |  | 85.4 | 167.5 |  | 200 | 176.6 | [8 empty] | 4.5 | 238 | 121.5 | 61.4 | 76.2 |  |  |  |  | 141.1 | 142.6 | 146.8 | [5 empty] | 185.5 | 96.3 | 0.6 | 0 | 73.8 | 14.3 |  | 0.3 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 5.2 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.7 | 16.8 | 21.7 | 60.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 18.9 | 20.2 | 19.9 | 11.4 | 37.3 | 35.1 | 64.5 | 81.3 | 9.4 | 12.5 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 15.5 | 137.1 |  | 47 | 55.7 | 97.7 | 16.5 | 8.2 | 19.9 |  | 43.2 |  | 28.2 | 3.3 | 14.2 |  |  | 7550.42 | 24.5247 | 7.995 |  | 13.2 |  | 8.5928 | 11 | 14.8 | 80.1124
05/04/2025 | 11:00 |  |  | 652.9 | 131.2 |  |  | 90.1 | 237 | 26.2 |  | 127.79 | 125.68 | 127.3 | 220.13 | 197.44 | 104.02 | 564.8 | 10.55 |  |  |  |  | 155.9 | 7.7 | 3.3 | 0 | 5.3 | 10.1 | 143.4 | 9 |  |  |  | 110.5 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 24 | 142.2 | 0 | 17.5 | 19.7 | 82.9 |  |  |  | 78.1 |  | 9.4 | 45.5 |  | 3.8 | 40.6 | 176.1 | 95.6 |  |  | 45.1 | 0 |  |  | 86.5 | 166.9 |  | 200 | 175.3 | [8 empty] | 4.5 | 252.2 | 126.4 | 66.8 | 77.1 |  |  |  |  | 141.1 | 142.5 | 146.3 | [5 empty] | 185.3 | 98.1 | 0.8 | 0 | 74.3 | 14.7 |  | 0.3 |  | 9.9 | 5.2 | 1.2 |  | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 13.7 | 16.9 | 25.8 | 70.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.9 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 18.9 | 20.3 | 20 | 11.8 | 42 | 35.7 | 69.3 | 88.3 | 9.4 | 10.6 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 17.9 | 119.3 |  | 68.4 | 68.9 | 92.2 | 17.3 | 8.2 | 20 |  | 42.8 |  | 28.1 | 3.2 | 14.1 |  |  | 7702.31 | 24.5203 | 7.997 |  | 13.2 |  | 8.593 | 11 | 15 | 80.3103
05/04/2025 | 11:30 |  |  | 647.3 | 130 |  |  | 89.8 | 236.8 | 26 |  | 118.16 | 118.93 | 118.82 | 229.96 | 198.29 | 104.02 | 552.94 | 10.56 |  |  |  |  | 153.1 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.4 | 9 |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 24 | 135.9 | 0 | 16.8 | 19.7 | 85.7 |  |  |  | 79.4 |  | 9.3 | 45.5 |  | 3.8 | 38.5 | 173.4 | 95.6 |  |  | 44.8 | 0 |  |  | 86.4 | 169.6 |  | 200 | 176.5 | [8 empty] | 4.6 | 228.4 | 125.5 | 66.5 | 77.3 |  |  |  |  | 141.4 | 143 | 147 | [5 empty] | 187.4 | 99.9 | 0.9 | 0 | 75.5 | 14.2 |  | 0.2 |  | 10 | 5.4 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 17.1 | 22.4 | 68.5 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 18.8 | 20.2 | 19.9 | 9.6 | 43.9 | 35.5 | 66.2 | 91.6 | 9.4 | 10.2 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 18.6 | 135.2 |  | 59.6 | 51.7 | 99.8 | 18 | 8.2 | 20 |  | 43.7 |  | 28.1 | 3.3 | 14.4 |  |  | 7646.38 | 24.5191 | 8.004 |  | 13.2 |  | 8.5923 | 11 | 14.9 | 80.2154
05/04/2025 | 12:00 |  |  | 649.1 | 129.7 |  |  | 90.3 | 238 | 25.9 |  | 152.08 | 151.77 | 152.03 | 248.09 | 198.45 | 104.33 | 558.89 | 10.52 |  |  |  |  | 154.1 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.4 | 9 |  |  |  | 110.6 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 461 | 24.9 | 148.7 | 0 | 16.8 | 19.7 | 84.5 |  |  |  | 77.4 |  | 9.3 | 45.8 |  | 3.8 | 37.9 | 173.6 | 95.4 |  |  | 45.8 | 0 |  |  | 86.4 | 169.4 |  | 125.8 | 158.8 | [8 empty] | 4.5 | 268.6 | 125.9 | 66.4 | 77.1 |  |  |  |  | 141.3 | 142.5 | 146.9 | [5 empty] | 139.2 | 81.8 | 0.8 | 0 | 76.1 | 15.2 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 14 | 17.1 | 21 | 72.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.5 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 9.6 | 52 | 35.3 | 79.6 | 90.2 | 8.6 | 9.7 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 18.6 | 133.2 |  | 68.6 | 60.8 | 97.7 | 18.4 | 8.2 | 20 |  | 44.2 |  | 27.9 | 3.1 | 14.9 |  |  | 7710.66 | 24.5006 | 8.003 |  | 13.2 |  | 8.5931 | 11 | 15 | 80.2967
05/04/2025 | 12:30 |  |  | 650.9 | 131.1 |  |  | 89.3 | 237.2 | 26.6 |  | 141.2 | 141.56 | 141.89 | 239.4 | 198.55 | 104.5 | 558.06 | 10.32 |  |  |  |  | 154.1 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.7 | 213 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 26.7 | 144.5 | 0 | 18.3 | 19.7 | 84.1 |  |  |  | 75.6 |  | 9.3 | 45.2 |  | 3.8 | 38.1 | 174.1 | 95.6 |  |  | 45.8 | 0 |  |  | 86.1 | 168.1 |  | 75.6 | 134.3 | [8 empty] | 4.5 | 259.9 | 126.4 | 66.5 | 79.1 |  |  |  |  | 140.6 | 142.9 | 147.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 1.3 | 0 | 76.3 | 16.7 |  | 0.5 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.2 | 17.2 | 70.4 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.6 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.3 | 59 | 34.6 | 77.2 | 90 | 9 | 10.8 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.5 | 18.7 | 133.9 |  | 74.8 | 81.1 | 98.8 | 18 | 8.2 | 20 |  | 43.8 |  | 28.1 | 3.2 | 15.1 |  |  | 7606.38 | 24.4057 | 8.012 |  | 13.2 |  | 8.5943 | 11.1 | 14.9 | 80.212
05/04/2025 | 13:00 |  |  | 650.5 | 131.3 |  |  | 90 | 238.4 | 26 |  | 113.47 | 112.98 | 113.65 | 226.48 | 198.58 | 105.15 | 551.64 | 10.49 |  |  |  |  | 153.9 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.7 | 9 |  |  |  | 110.7 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 25.6 | 148.9 | 0 | 17.8 | 19.7 | 84.9 |  |  |  | 73.1 |  | 9.5 | 45.3 |  | 3.8 | 38.8 | 174.4 | 95.8 |  |  | 45.9 | 0 |  |  | 86.6 | 168.1 |  | 114.9 | 141.1 | [8 empty] | 4.5 | 266.5 | 132.4 | 66.9 | 79.4 |  |  |  |  | 142.6 | 143.9 | 148 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 1.3 | 0 | 76.2 | 15.6 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 0 | 19.4 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.3 | 16.6 | 60.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 10 | 56.9 | 34.9 | 78.1 | 90.4 | 9.1 | 9.9 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 18.2 | 134 |  | 88.5 | 94.1 | 97.7 | 17.7 | 8.2 | 19.9 |  | 43.9 |  | 28.3 | 3.4 | 15.2 |  |  | 7586.74 | 24.4215 | 8.016 |  | 13.2 |  | 8.5947 | 10.9 | 14.9 | 80.0322
05/04/2025 | 13:30 |  |  | 645.3 | 128.9 |  |  | 90.1 | 237.8 | 26 |  | 107 | 106.65 | 106.4 | 209.33 | 197.61 | 104.18 | 555.03 | 10.48 |  |  |  |  | 167.6 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.7 | 8.9 |  |  |  | 110.1 | 161.2 |  |  |  | 6.5 | 460 | 24 | 126.1 | 0 | 17.8 | 19.7 | 95.6 |  |  |  | 72.9 |  | 9.4 | 44.9 |  | 3.8 | 38.2 | 171.4 | 95 |  |  | 45.3 | 0 |  |  | 86.1 | 168 |  | 187.9 | 167 | [8 empty] | 4.5 | 204.5 | 130.2 | 66 | 78.9 |  |  |  |  | 140.9 | 141.9 | 146.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.7 | 0.8 | 0 | 75.5 | 15.3 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.3 | 1.3 |  | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.3 | 17.1 | 57.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 13.5 | 50.7 | 35.2 | 76.5 | 90.6 | 10.7 | 10 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 17.1 | 135.3 |  | 116.5 | 118.7 | 97.9 | 17.2 | 8.2 | 19.9 |  | 43.9 |  | 28.2 | 3.3 | 15.1 |  |  | 7547.48 | 24.4138 | 8.001 |  | 13.2 |  | 8.5952 | 11 | 14.9 | 80.11
05/04/2025 | 14:00 |  |  | 653.3 | 132 |  |  | 89.2 | 239.6 | 26.5 |  | 108.24 | 108.94 | 108.87 | 210.36 | 199.05 | 104.53 | 559.83 | 10.46 |  |  |  |  | 166.4 | 8 | 3.5 | 0 | 5.1 | 10.2 | 143.3 | 9 |  |  |  | 111 | 162.7 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 15.4 | 128.9 | 0 | 18.4 | 19.7 | 88.4 |  |  |  | 74.6 |  | 9.2 | 45.7 |  | 3.8 | 38.8 | 176.3 | 95.6 |  |  | 45.3 | 0 |  |  | 86.6 | 170 |  | 200 | 174 | [8 empty] | 4.6 | 217.2 | 108.3 | 66.5 | 79.4 |  |  |  |  | 104 | 103.8 | 122.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.7 | 0.3 | 6 | 73.1 | 15.2 |  | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 |  | 5.1 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 14 | 17.1 | 16.2 | 64.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 16.6 | 57.5 | 35.1 | 74 | 89.3 | 8.9 | 11.6 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 15.8 | 135.4 |  | 122.1 | 117 | 98 | 15.8 | 8.2 | 19.9 |  | 43 |  | 28.2 | 3.3 | 15.2 |  |  | 7505.68 | 24.4248 | 8.002 |  | 13.2 |  | 8.5958 | 11.1 | 15 | 80.3226
05/04/2025 | 14:30 |  |  | 642.9 | 127.5 |  |  | 88.3 | 233.6 | 26.1 |  | 108.06 | 108.28 | 108.22 | 211.85 | 198.4 | 103.63 | 548.32 | 10.22 |  |  |  |  | 162.5 | 7 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142 | 9 |  |  |  | 109.5 | 193.9 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 28 | 128.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89 |  |  |  | 73.3 |  | 9.2 | 44.5 |  | 3.8 | 38.2 | 170.9 | 94.5 |  |  | 45.9 | 0 |  |  | 85.4 | 170.8 |  | 200 | 177.3 | [8 empty] | 4.6 | 211.6 | 94.8 | 64.9 | 78.8 |  |  |  |  | 103.3 | 103.1 | 120.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.4 | 29.7 | 74.2 | 16.8 |  | 0.1 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 |  | 5.1 | 4.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.8 | 16.7 | 15.8 | 60 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.1 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.6 | 62.7 | 34.9 | 72.8 | 87.3 | 11.3 | 10.7 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 14.3 | 131.6 |  | 111.8 | 91.6 | 95.5 | 14.3 | 8.2 | 20 |  | 42.8 |  | 28.4 | 3.3 | 15.2 |  |  | 7454.08 | 24.3373 | 8.006 |  | 13.2 |  | 8.5963 | 11.1 | 14.9 | 80.1397
05/04/2025 | 15:00 |  |  | 650.3 | 130.7 |  |  | 90.2 | 235.9 | 26.1 |  | 118.2 | 119.07 | 118.5 | 219.97 | 129.39 | 79.22 | 555.68 | 10.58 |  |  |  |  | 165.6 | 8 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.9 | 162.7 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 13.1 | 149.2 | 0 | 18 | 19.7 | 90.2 |  |  |  | 75.1 |  | 9.2 | 45.7 |  | 3.8 | 39.5 | 175 | 95.9 |  |  | 45.7 | 0 |  |  | 86.7 | 162.5 |  | 181.2 | 169.3 | [8 empty] | 4.6 | 268.1 | 110.5 | 66.6 | 79.3 |  |  |  |  | 103 | 102.8 | 119.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.4 | 40 | 69.9 | 14.4 |  | 0.1 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.5 | 16.4 | 11 | 55 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 16 | 60.3 | 34 | 87 | 90.6 | 9 | 10.3 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 12.4 | 130.9 |  | 110 | 101.7 | 94.9 | 12.4 | 8.2 | 19.9 |  | 42.5 |  | 28.4 | 3.3 | 15.1 |  |  | 7473.91 | 24.3007 | 8.001 |  | 13.2 |  | 8.597 | 11 | 14.9 | 79.9988
05/04/2025 | 15:30 |  |  | 653 | 131.8 |  |  | 90 | 239.8 | 26.1 |  | 120.6 | 121.35 | 121.35 | 214.36 | 110.74 | 68.9 | 566.17 | 10.51 |  |  |  |  | 169.5 | 8 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.7 | 9 |  |  |  | 111.1 | 217.1 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 25.6 | 149.9 | 0 | 17.8 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 76.4 |  | 9.2 | 45.8 |  | 3.8 | 39.6 | 175.7 | 95.9 |  |  | 45.7 | 0 |  |  | 86.6 | 166.9 |  | 167.6 | 164.2 | [8 empty] | 4.6 | 272.9 | 120.7 | 60.4 | 79.2 |  |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 120 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.4 | 40.2 | 69.7 | 13.5 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 12 | 45.8 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 15.1 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 16.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.6 | 63.2 | 33.3 | 83.7 | 91.7 | 9.9 | 8.6 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 10.5 | 124.8 |  | 102.5 | 85 | 91.2 | 9.1 | 8.1 | 20 |  | 42.6 |  | 28.4 | 3.4 | 15 |  |  | 7474.78 | 24.2938 | 7.184 |  | 13.2 |  | 8.5969 | 11.1 | 14.9 | 79.2747
05/04/2025 | 16:00 |  |  | 647.3 | 130.1 |  |  | 90 | 237.5 | 26.5 |  | 117.76 | 116.51 | 115.47 | 213.38 | 108.84 | 68.77 | 557.09 | 10.54 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.3 | 215.3 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 24.7 | 148.8 | 0 | 17.8 | 19.7 | 92.6 |  |  |  | 74.2 |  | 9.1 | 45.5 |  | 3.8 | 39.2 | 173.6 | 95 |  |  | 46 | 0 |  |  | 86.2 | 166.7 |  | 167.2 | 164.4 | [8 empty] | 4.6 | 267.9 | 118.7 | 59.6 | 79 |  |  |  |  | 103 | 102.6 | 119.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0.4 | 42.2 | 58.7 | 11.5 |  | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 10.5 | 12.7 | 12.1 | 42.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 13.9 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 16.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.7 | 62.3 | 31.7 | 82.9 | 86.8 | 10.9 | 9.7 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 8 | 113 |  | 127.4 | 120.6 | 83.5 | 4.1 | 8.2 | 20 |  | 42.6 |  | 28.4 | 3.4 | 14.5 |  |  | 7414.06 | 24.2807 | 8.022 |  | 0 |  | 8.5969 | 11 | 14.9 | 66.7996
05/04/2025 | 16:30 |  |  | 652.6 | 131.4 |  |  | 91.1 | 239 | 25.9 |  | 113.02 | 111.79 | 111.41 | 216.71 | 109.04 | 68.8 | 560.73 | 10.58 |  |  |  |  | 172 | 7.8 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 15.4 | 148.6 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.9 |  |  |  | 74.8 |  | 9.2 | 45.4 |  | 3.8 | 39.3 | 175.7 | 95.8 |  |  | 46 | 0 |  |  | 87.2 | 166.1 |  | 166.9 | 165.6 | [8 empty] | 4.6 | 272.4 | 101.2 | 60.9 | 79.3 |  |  |  |  | 102.6 | 102.5 | 119.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0.3 | 51.1 | 36.4 | 11.2 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 6.7 | 8 | 11.1 | 50.4 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |  | 7.7 | 3 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.9 | 72.4 | 21.1 | 54.8 | 72.1 | 6 | 6.4 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 5.2 | 68.2 |  | 131.2 | 144.3 | 56.6 | 2.7 | 8.2 | 20 |  | 42.2 |  | 28.5 | 3.3 | 15.1 |  |  | 7299.28 | 24.2873 | 8.012 |  | 0 |  | 8.5966 | 11.1 | 15 | 66.9959
05/04/2025 | 17:00 |  |  | 645 | 128.9 |  |  | 89.2 | 235.5 | 25.8 |  | 130.46 | 130.07 | 130.5 | 242.36 | 111.28 | 68.68 | 546.12 | 10.33 |  |  |  |  | 163.4 | 7 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.4 | 9 |  |  |  | 110.1 | 220.7 |  |  |  | 6.4 | 462.3 | 26.7 | 147.5 | 0 | 18.3 | 19.7 | 87.6 |  |  |  | 74.3 |  | 9.2 | 44.3 |  | 3.8 | 38.5 | 172.6 | 94.7 |  |  | 46.3 | 0 |  |  | 86.2 | 170.9 |  | 191.8 | 169.9 | [8 empty] | 4.6 | 263.4 | 92.7 | 59.5 | 79.1 |  |  |  |  | 103.4 | 103.3 | 120.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0.2 | 60.3 | 10 | 12 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 1.5 | 1.7 | 14.9 | 56 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.7 | 3 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10 | 62.2 | 8.8 | 53.9 | 79.5 | 4.8 | 6.5 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 1.1 | 24.1 |  | 131.6 | 149.9 | 19.3 | 2.4 | 8.2 | 20 |  | 41.9 |  | 28.5 | 3.2 | 14 |  |  | 7237 | 21.8729 | 8.01 |  | 0 |  | 8.5956 | 11.1 | 15 | 64.5786
05/04/2025 | 17:30 |  |  | 649.5 | 130.7 |  |  | 90.1 | 236.2 | 26.3 |  | 130.58 | 131.29 | 131.31 | 232.43 | 129.21 | 71.74 | 555.94 | 10.51 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.9 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 13.9 | 148.7 | 0 | 17.8 | 19.7 | 93.2 |  |  |  | 76.4 |  | 9.1 | 45.3 |  | 3.8 | 38.8 | 174.1 | 95.5 |  |  | 46.4 | 0 |  |  | 86.5 | 171.1 |  | 200 | 178.6 | [8 empty] | 4.6 | 267.8 | 94 | 60 | 78.7 |  |  |  |  | 103.1 | 102.9 | 119.1 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0.1 | 60 | 0.8 | 9.1 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 17.2 | 53.4 | 4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.9 | 56.1 | 0.1 | 58.2 | 76.4 | 7.2 | 7.5 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 | 0.3 | 0.6 |  | 128.9 | 137.5 | 0.7 | 0.4 | 8.1 | 20 |  | 41.7 |  | 28.6 | 3.1 | 15.1 |  |  | 7197.51 | 24.3704 | 8.011 |  | 0 |  | 8.5965 | 11 | 14.9 | 66.8779
05/04/2025 | 18:00 |  |  | 648.8 | 129.9 |  |  | 90.7 | 237.6 | 25.5 |  | 109.74 | 109.46 | 109.82 | 209.85 | 208.88 | 103.74 | 555.15 | 10.63 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.2 | 9 |  |  |  | 110.2 | 197.5 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 31.9 | 135.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.3 |  |  |  | 77.1 |  | 9.2 | 44.5 |  | 3.8 | 38.9 | 172.4 | 94.9 |  |  | 46.5 | 0 |  |  | 86.7 | 170.9 |  | 200 | 177.5 | [8 empty] | 4.4 | 230.9 | 123 | 65.6 | 78 |  |  |  |  | 102.9 | 102.9 | 119.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.9 | 0 | 59.3 | 0 | 6.4 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 21.5 | 62.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 5.2 | 66.4 | 0 | 57.7 | 81.6 | 7.7 | 8.4 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 128.9 | 134.1 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 42 |  | 28.7 | 3.1 | 15.5 |  |  | 7209.27 | 24.4322 | 8.016 |  | 0 |  | 8.596 | 11.1 | 15 | 67.1442
05/04/2025 | 18:30 |  |  | 653.8 | 131.8 |  |  | 90.4 | 240.1 | 25.1 |  | 162.39 | 160.16 | 160.27 | 253.93 | 205.53 | 106.4 | 564.67 | 10.58 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 144.5 | 9 |  |  |  | 111.1 | 224.8 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 23.5 | 147.6 | 0 | 18.7 | 19.7 | 88.2 |  |  |  | 77.2 |  | 9.2 | 44.9 |  | 3.8 | 38.2 | 177.7 | 94.9 |  |  | 48.4 | 0 |  |  | 87.3 | 170.5 |  | 200 | 182.4 | [8 empty] | 4.5 | 274.3 | 125.7 | 66.5 | 78.3 |  |  |  |  | 136.4 | 136.2 | 137 | [5 empty] | 141.2 | 79.6 | 0 | 58.3 | 0 | 9.2 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 20.2 | 56.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 4.4 | 71.7 | 0 | 61.5 | 86.1 | 4.5 | 6.2 | 21 | 8.4 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 120.6 | 114.8 | 0 | 0 | 8.1 | 20.2 |  | 41.5 |  | 28.7 | 3.1 | 15.5 |  |  | 7578.23 | 24.5446 | 8.015 |  | 0 |  | 8.8811 | 11 | 14.7 | 67.1407
05/04/2025 | 19:00 |  |  | 650.8 | 131.1 |  |  | 90.6 | 237.9 | 27.1 |  | 163.5 | 163.29 | 163.56 | 257.04 | 202.24 | 105.21 | 557.2 | 10.52 |  |  |  |  | 165.1 | 7.8 | 3.3 | 22 | 6.6 | 10.1 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 111 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 20.6 | 149.6 | 0 | 18.6 | 19.7 | 90.2 |  |  |  | 77.5 |  | 9.2 | 45.9 |  | 3.8 | 38.4 | 175 | 95.7 |  |  | 48.5 | 0 |  |  | 86.6 | 171.3 |  | 200 | 183.1 | [8 empty] | 4.5 | 270.1 | 120.4 | 66.2 | 74.1 |  |  |  |  | 141.3 | 142.8 | 146.2 | [5 empty] | 189 | 100.7 | 0 | 55.7 | 0 | 6.1 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 17.1 | 55.2 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.2 | 74.2 | 0 | 47 | 85.5 | 3.2 | 3.3 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 |  | 114.7 | 101.7 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 42 |  | 28.7 | 3.2 | 15.4 |  |  | 7625.66 | 24.5576 | 8.028 |  | 0 |  | 10.2183 | 10.9 | 14.8 | 68.5038
05/04/2025 | 19:30 |  |  | 647.7 | 129.7 |  |  | 90.2 | 238 | 25.9 |  | 154.52 | 154.2 | 154.23 | 255.39 | 202.38 | 105.69 | 556.15 | 10.48 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 3.2 | 22.1 | 6.6 | 10.1 | 142.9 | 9 |  |  |  | 110.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 27 | 148.2 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.1 |  |  |  | 107.7 |  | 9.2 | 45.2 |  | 3.8 | 38.4 | 172.9 | 95 |  |  | 48.4 | 0 |  |  | 86.4 | 172.6 |  | 200 | 184 | [8 empty] | 4.4 | 267.2 | 118.6 | 65.8 | 72.1 |  |  |  |  | 142.1 | 143.4 | 147 | [5 empty] | 188.2 | 101.3 | 0 | 53.3 | 0 | 3.1 |  | 0 |  | 10.5 | 5.3 | 1.3 |  | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 16.9 | 56.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.7 | 70 | 0 | 57.6 | 89.3 | 4.3 | 3.8 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 118.3 | 105.1 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 42.3 |  | 28.6 | 3 | 15.5 |  |  | 7630.64 | 24.5546 | 8.02 |  | 0 |  | 8.5959 | 11.1 | 14.9 | 67.1706
05/04/2025 | 20:00 |  |  | 644.6 | 129.6 |  |  | 90.1 | 237.1 | 25.6 |  | 145.45 | 145.91 | 145.69 | 245.47 | 203.92 | 103.99 | 554.18 | 10.51 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 3.6 | 22 | 6.6 | 10.1 | 142.9 | 9 |  |  |  | 110.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 25.1 | 147.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.5 |  |  |  | 108 |  | 9.2 | 45 |  | 3.8 | 38.9 | 172.3 | 94.8 |  |  | 48.4 | 0 |  |  | 86.2 | 171.7 |  | 200 | 183.3 | [8 empty] | 4.6 | 258.8 | 132.6 | 65.7 | 71.9 |  |  |  |  | 141.5 | 142.7 | 146.6 | [5 empty] | 188.9 | 101.5 | 0 | 61.8 | 0 | 4.7 |  | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 |  | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 21.7 | 61.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6 | 52.2 | 0 | 58.6 | 92 | 5.9 | 6.9 | 21 | 8.4 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.9 | 0 | 0 |  | 119.4 | 114.5 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 42.7 |  | 28.6 | 3.1 | 15.5 |  |  | 7608.42 | 24.298 | 8.014 |  | 0 |  | 8.5963 | 11 | 14.7 | 66.6084
05/04/2025 | 20:30 |  |  | 648.3 | 131.1 |  |  | 89.7 | 238.2 | 26 |  | 125.85 | 126.45 | 125.94 | 228.47 | 203.36 | 105.26 | 553.56 | 10.52 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 3.3 | 22.2 | 6.6 | 10.1 | 142.7 | 9 |  |  |  | 111 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 14.6 | 137.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 108.5 |  | 9.2 | 45.5 |  | 3.8 | 38.7 | 174.1 | 95.3 |  |  | 47.8 | 0 |  |  | 86.4 | 172 |  | 200 | 183.7 | [8 empty] | 4.5 | 268.3 | 133.8 | 66.1 | 74.2 |  |  |  |  | 142.2 | 143.6 | 146.8 | [5 empty] | 189.5 | 101.6 | 0 | 59.8 | 0 | 7.9 |  | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.3 |  | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 22.4 | 59.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.8 | 41.7 | 0 | 66.4 | 95.1 | 4.6 | 6.3 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 0 | 0 |  | 123.1 | 124.5 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.8 |  | 28.6 | 3.2 | 16 |  |  | 7554.81 | 24.0443 | 8.029 |  | 0 |  | 12.1459 | 11.1 | 14.8 | 70.1192
05/04/2025 | 21:00 |  |  | 644 | 128.9 |  |  | 88 | 236.3 | 26.3 |  | 119.44 | 120.92 | 120.5 | 220.1 | 204.47 | 105.37 | 550.93 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 7 | 3.1 | 22 | 6.6 | 10.1 | 142 | 8.9 |  |  |  | 109.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 17.6 | 128.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.8 |  |  |  | 107.8 |  | 9.2 | 44.6 |  | 3.8 | 38.4 | 171.8 | 94.6 |  |  | 48.8 | 0 |  |  | 85.2 | 174.3 |  | 200 | 184.1 | [8 empty] | 4.5 | 226.6 | 130.8 | 64.9 | 73.3 |  |  |  |  | 143.9 | 145.4 | 149.2 | [5 empty] | 189.5 | 101.6 | 0 | 60.7 | 0 | 12 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 |  | 4.9 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 21.5 | 63.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 4.6 | 39 | 0 | 70.2 | 93.4 | 5.8 | 6.9 | 21 | 8.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 | 0 | 0 |  | 119.8 | 124.1 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43 |  | 28.7 | 3.3 | 16.1 |  |  | 7470.03 | 24.051 | 8.023 |  | 0 |  | 8.6348 | 11.2 | 14.9 | 66.8088
05/04/2025 | 21:30 |  |  | 646.6 | 129.9 |  |  | 90 | 237.2 | 26.3 |  | 141.25 | 141.27 | 141.48 | 241.67 | 203.56 | 105.06 | 557.46 | 10.51 |  |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 459 | 15.2 | 142.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.6 |  |  |  | 108.7 |  | 9.1 | 45.4 |  | 3.8 | 38.7 | 173.1 | 95.2 |  |  | 48.4 | 0 |  |  | 86.4 | 172.5 |  | 200 | 183.9 | [8 empty] | 4.5 | 255 | 133.1 | 64.9 | 78.1 |  |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 121.1 | [5 empty] | 137.8 | 81.1 | 0 | 70 | 0 | 13 |  | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 |  | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 19.5 | 61.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20 | 3 | 0.2 | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.6 | 43.2 | 0 | 55.6 | 93.3 | 6 | 4.6 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 116.9 | 115.8 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43 |  | 28.8 | 3.3 | 16.1 |  |  | 7396.56 | 24.0522 | 8.013 |  | 0 |  | 8.5959 | 11 | 14.8 | 66.4612
05/04/2025 | 22:00 |  |  | 648.5 | 130.4 |  |  | 91.9 | 238.3 | 25.4 |  | 117.94 | 118.12 | 118.12 | 218.45 | 202.39 | 104.82 | 556.85 | 10.72 |  |  |  |  | 167.4 | 8.1 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 460.4 | 4.3 | 132.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.1 |  |  |  | 109.5 |  | 9.1 | 45.6 |  | 3.8 | 40.2 | 175 | 95.7 |  |  | 48 | 0 |  |  | 87 | 171.1 |  | 200 | 184 | [8 empty] | 4.6 | 236.1 | 134.8 | 65.2 | 78.3 |  |  |  |  | 101.5 | 101 | 118.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 64.5 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 21.8 | 63.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 17.7 | 3 | 0.2 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.5 | 37.9 | 0 | 42.6 | 85.5 | 5.2 | 3.5 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 0 | 0 |  | 115.3 | 116.9 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.7 |  | 28.8 | 3.3 | 16.3 |  |  | 7240.71 | 24.0454 | 8.031 |  | 0 |  | 8.5959 | 10.9 | 14.8 | 66.3724
05/04/2025 | 22:30 |  |  | 651.3 | 129.9 |  |  | 89.8 | 238.7 | 0 |  | 149.48 | 148.81 | 149.47 | 242.16 | 119.8 | 77.29 | 559.92 | 10.48 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 1 | 147.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.3 |  |  |  | 109.1 |  | 9.1 | 45.5 |  | 3.8 | 38.3 | 174 | 95.5 |  |  | 48.6 | 0 |  |  | 86.6 | 173.5 |  | 200 | 184.6 | [8 empty] | 4.6 | 267.9 | 132.8 | 62.9 | 80.2 |  |  |  |  | 103.2 | 103 | 120.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 67.6 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 17.9 | 63.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1 | 23.1 | 0 | 34.5 | 80.3 | 3.1 | 6.1 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.2 | 0 | 0 |  | 108.8 | 111.1 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 42.9 |  | 28.8 | 3.3 | 16.1 |  |  | 7231.31 | 24.0447 | 8.035 |  | 0 |  | 8.5958 | 11.1 | 14.8 | 66.5755
05/04/2025 | 23:00 |  |  | 647.5 | 129 |  |  | 90.1 | 235.9 | 0 |  | 129.29 | 129.35 | 128.81 | 226.49 | 108.26 | 67.52 | 555.69 | 10.52 |  |  |  |  | 163.5 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 110.3 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 457.4 | 29.9 | 144.2 | 0 | 18.5 | 19.7 | 83.4 |  |  |  | 109.9 |  | 9 | 46.2 |  | 3.8 | 38.8 | 175.7 | 94.9 |  |  | 48.5 | 0 |  |  | 86.2 | 172.4 |  | 200 | 184.2 | [8 empty] | 4.6 | 253.6 | 132.2 | 62.6 | 80 |  |  |  |  | 102.8 | 102.4 | 119.1 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0 | 73.6 | 0 | 13.8 |  | 0 |  | 10.5 | 5.3 | 1.2 |  | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 24.7 | 66.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 0.2 | 13 | 0 | 33.3 | 70.1 | 2.5 | 4.3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0 |  | 106.5 | 111.1 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43 |  | 28.9 | 3.3 | 16 |  |  | 7105.33 | 24.0459 | 8.024 |  | 0 |  | 8.5953 | 11 | 14.8 | 66.4651
05/04/2025 | 23:30 |  |  | 643.8 | 128 |  |  | 91 | 235.9 | 0 |  | 109.41 | 107.34 | 106.51 | 208.68 | 110.05 | 68.15 | 535.54 | 10.7 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 141.8 | 8.9 |  |  |  | 109.6 | 213.4 |  |  |  | 6.4 | 455.2 | 43.8 | 148 | 0 | 18.4 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 107.7 |  | 9 | 44.2 |  | 3.8 | 38.8 | 171.2 | 94.6 |  |  | 48.6 | 0 |  |  | 86.9 | 172.4 |  | 200 | 184.6 | [8 empty] | 4.6 | 261.7 | 131.1 | 62.7 | 79.9 |  |  |  |  | 103.5 | 102.9 | 119.8 | [5 empty] | 135.8 | 78.8 | 0 | 75.6 | 0 | 13.5 |  | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 23.9 | 70.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 3.6 | 12 | 0 | 33.6 | 61.2 | 2.8 | 3.3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 | 0 | 0 |  | 78.5 | 82.5 | 0 | 0 | 8.1 | 19.8 |  | 43 |  | 28.9 | 3.3 | 16 |  |  | 6958.18 | 24.0417 | 8.013 |  | 0 |  | 8.5948 | 11.1 | 14.8 | 66.5495
06/04/2025 | 00:00 |  |  | 648.7 | 130.4 |  |  | 89.8 | 237.6 | 0 |  | 113.47 | 113.19 | 112.9 | 220.79 | 108.64 | 67.11 | 556.89 | 10.53 |  |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 110.6 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 43.9 | 147.5 | 0 | 18.7 | 19.7 | 88.9 |  |  |  | 108.3 |  | 9.2 | 45.3 |  | 3.8 | 38.9 | 172.9 | 95.4 |  |  | 48.4 | 0 |  |  | 86.4 | 171.8 |  | 200 | 184 | [8 empty] | 5 | 267.8 | 131.6 | 62.9 | 80 |  |  |  |  | 102.5 | 103.1 | 119.2 | [5 empty] | 68.3 | 20.9 | 0 | 93.9 | 0 | 14.2 |  | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27 | 70 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.8 | 14.1 | 0 | 30.1 | 53.3 | 3.1 | 3.2 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 57.9 | 56.9 | 0 | 0 | 8 | 20.1 |  | 42.9 |  | 28.9 | 3.2 | 16 |  |  | 6870.12 | 24.042 | 8.011 |  | 0 |  | 8.5945 | 11 | 14.7 | 66.3475
EJEC |  | 0 | 0 | 15509.65 | 3560 | 0 | 0 | 2157.95 | 5682.65 | 389.25 | 0 | 2972.61 | 2968.27 | 2968.445 | 5386.72 | 3519.735 | 1989.645 | 13304.26 | 246.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.6 | 177.6 | 79.6 | 55.15 | 157.05 | 242.9 | 3422.5 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 2645.9 | 5088.55 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 10660.45 | 830.85 | 3427.9 | 186.5 | 437.4 | 472.8 | 2125.4 | 0 | 0 | 0 | 2277.75 | 0 | 222.7 | 1086.4 | 0 | 91.2 | 933.45 | 4150.5 | 2288.2 | 0 | 0 | 747.2 | 216.2 | 0 | 0 | 2071.95 | 3531.45 | 0 | 3512.8 | 3614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 6023.45 | 2897.45 | 1528.65 | 1872.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.45 | 2872.3 | 2758.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.3 | 1972.85 | 5.6 | 1028.15 | 676.1 | 307.25 | 0 | 1.6 | 0 | 243.2 | 128.55 | 30.05 | 0 | 121 | 417.7 | 479.7 | 456.1 | 87.1 | 221.3 | 135 | 164.45 | 462.05 | 1343.8 | 103.5 | 57.6 | 57.6 | 0 | 170.4 | 72.45 | 483.9 | 72 | 1.7 | 471.75 | 235.75 | 473.65 | 486.4 | 478.65 | 166.2 | 801.95 | 328.15 | 1156 | 1734.7 | 115.7 | 130.95 | 504 | 201.35 | 218.05 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 242.8 | 129.15 | 1232.05 | 0 | 1721.55 | 1687.8 | 914.15 | 125.25 | 197.7 | 479.2 | 0 | 936.7 | 0 | 687.95 | 77.1 | 368.75 | 0 | 0 | 170643.79 | 582.7195 | 192.2198 | 0 | 204.45 | 0 | 266.9097 | 263.45 | 357.95 | 1867.699

## REACTIVA
sábado, 5 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/04/2025 | 00:30 |  |  | 45.6 | 20.9 |  |  | -11.7 | 15.5 | 0 |  | -22.96 | -37.93 | -27.04 | 34.55 | -11.83 | -42.92 | 78.14 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.7 | -6.7 | 1.2 |  |  |  | 14.3 | 16 |  |  |  | -1 | 59.7 | 9.6 | 12.7 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 13.1 | 0 | 0.1 | 0.9 |  | 1 | -0.2 | 5 | 3.1 |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 11.5 | 0 |  | 0 | 16.5 | [8 empty] | -0.3 | 40.3 | 24.8 | -0.1 | 5.8 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | -42.3 | [5 empty] | -22.7 | -15 |  | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.6 | 2 | -2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.7 | 10 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.5 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.2 |  | 1.2 | 2.4 | 2 |  |  | 264.51 |  | 0.007 |  | 1.8 |  | 1.9281 | 0.8 | 0.6 | 5.1351
05/04/2025 | 01:00 |  |  | 37.9 | 18.6 |  |  | -11.8 | 10.9 | 0 |  | -31.56 | -40.24 | -28.9 | 23.53 | -13.14 | -43.42 | 78.08 | 0.23 |  |  |  |  | 13.7 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.7 | -6.8 | 1.1 |  |  |  | 14.7 | 15 |  |  |  | -1.3 | 25.2 | 8.1 | 8.6 | -0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 9.4 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 1 | -0.1 | 4.6 | 2.2 |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 20.9 | [8 empty] | -0.3 | 27.8 | 17.1 | 0.6 | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | -50.8 | [5 empty] | -23.6 | -15.4 |  | -4.3 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.8 |  |  | 1.4 | 2 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 9.4 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.3 |  | 1.2 | 2.2 | 2.8 |  |  | 126.58 |  | -0.096 |  | 1.6 |  | 1.9247 | 0.4 | 0.3 | 4.1287
05/04/2025 | 01:30 |  |  | 27.5 | 17.1 |  |  | -14.9 | 11.2 | 0 |  | -30.86 | -46.09 | -36.04 | 23.68 | -16.55 | -45.65 | 71.45 | 0.18 |  |  |  |  | 12.4 | 1 | 0 | -3.4 | 3.6 | -7.4 | 1.1 |  |  |  | 14.4 | 12.1 |  |  |  | -1.5 | 0.6 | 6.9 | 5.5 | -2.6 | 0.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 8.7 | 0 | -0.2 | -2.3 |  | 1 | -0.1 | 3.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | -0.6 | 0 |  | 0 | 12.4 | [8 empty] | -0.3 | 29.4 | 18.2 | 0.7 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 11.8 | -55.1 | [5 empty] | -27.3 | -17.7 |  | -4.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 1.9 | -2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.3 | 9 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 9.2 |  | 1.2 | 2 | 2.3 |  |  | 15.02 |  | -0.258 |  | 1.7 |  | 1.9016 | -0.3 | 0.3 | 3.3436
05/04/2025 | 02:00 |  |  | 19.3 | 15.4 |  |  | -16.9 | 10.2 | 0 |  | -33.74 | -51.34 | -40.77 | 20.74 | -19.79 | -47.69 | 74.45 | -0.06 |  |  |  |  | 11.5 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.5 | -7.1 | 1.1 |  |  |  | 13.2 | 12.4 |  |  |  | -1.6 | 8.7 | 6.9 | 5.2 | -1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.2 | -3 |  | 1 | -0.2 | -0.3 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.4 | -0.6 |  | 0 | 6 | [8 empty] | -0.3 | 29.7 | 17.2 | 1.3 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | -57.6 | [5 empty] | -31.2 | -20 |  | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.4 | 2 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 8.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.7 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -10.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.4 |  | 1.2 | 2.4 | 3.4 |  |  | -37 |  | -0.336 |  | 1.8 |  | 1.8958 | -0.6 | 0.4 | 3.1598
05/04/2025 | 02:30 |  |  | 26.3 | 16.9 |  |  | -13.4 | 23.9 | 0 |  | -31.92 | -48.81 | -38.11 | 23.86 | -7.94 | -30.76 | 72.02 | 0.01 |  |  |  |  | 18.3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.5 | -8.2 | 1 |  |  |  | 13.2 | 11.1 |  |  |  | -1.3 | 55.2 | 8.7 | 5.9 | -1.9 | 0.2 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0.2 | -0.6 |  | 1 | -0.1 | 0.7 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.9 | -26.4 |  | 0 | -24.3 | [8 empty] | -0.3 | 17.7 | 17.5 | 1.1 | 2.2 |  |  |  |  | -1.1 | 12.2 | -51 | [5 empty] | -14.9 | -16.2 |  | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.6 | 2 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.7 | 2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 10.9 |  | 1.2 | 2.4 | 3 |  |  | 59.15 |  | -0.295 |  | 1.7 |  | 1.8923 | 0 | 0.7 | 3.9973
05/04/2025 | 03:00 |  |  | 31.1 | 17.7 |  |  | -13.6 | 12.2 | 0 |  | -22.2 | -44.85 | -35.49 | 34.52 | -5.94 | -29.14 | 65.84 | -0.09 |  |  |  |  | 15.9 | 2.2 | 0 | -3.4 | 3.4 | -8.9 | 1 |  |  |  | 9.7 | 13.3 |  |  |  | -1.3 | 56.2 | 9 | 6.5 | -2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0.2 | -1.1 |  | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.9 | -25.1 |  | 0 | -22.7 | [8 empty] | -0.3 | 17.9 | 18.8 | 0.5 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 12.7 | -50.8 | [5 empty] | -13.2 | -15.4 |  | -4.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.6 | 1.9 | -2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 10 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.9 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.6 |  | 1.2 | 2.5 | 3.5 |  |  | 86.75 |  | -0.27 |  | 1.7 |  | 1.8867 | 0 | 0.4 | 3.7167
05/04/2025 | 03:30 |  |  | 24.5 | 17.1 |  |  | -15.1 | 10.8 | 0 |  | -36.54 | -48.19 | -37.58 | 18.59 | -11.08 | -33.63 | 65.86 | 0.2 |  |  |  |  | 16.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.3 | -9.7 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | 12.2 |  |  |  | -1.5 | 28.7 | 8.3 | 5.3 | -2.1 | 0.8 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0.1 | -0.6 |  | 1 | -0.1 | 3.4 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6 | -30.9 |  | -4 | -26.3 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 18.1 | -0.8 | 2.6 |  |  |  |  | 2.7 | 3.6 | -41.6 | [5 empty] | -17.2 | -17.8 |  | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 1.9 | -1.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 2.6 | 2 | 0.9 | 0.5 | 4 | 0 | -7.4 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 11.2 |  | 1.2 | 2.1 | 2.8 |  |  | -32.27 |  | -0.315 |  | 1.6 |  | 1.8961 | -0.2 | 0.9 | 3.8811
05/04/2025 | 04:00 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | -14.7 | 9.1 | 0 |  | -35.05 | -53.05 | -42.99 | 18.48 | -11.33 | -32.86 | 66.43 | -0.05 |  |  |  |  | 14.7 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.4 | -7.7 | 1 |  |  |  | 12.8 | 11.9 |  |  |  | -1.5 | 22.5 | 6.4 | 5.7 | -2.4 | 0.3 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | -3.1 |  | 1 | -0.1 | 0.7 | -0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.9 | -30.4 |  | -3.5 | -28.7 | [8 empty] | -0.3 | 17.7 | 18.8 | -0.1 | 1.1 |  |  |  |  | 2.4 | 3.3 | -41.8 | [5 empty] | -17.9 | -18.2 |  | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 1.9 | -1.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.5 | 0.7 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -5.9 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 10.9 |  | 1.1 | 1.5 | 3.6 |  |  | -60.92 |  | -0.327 |  | 1.7 |  | 1.8959 | -0.1 | 0.9 | 4.0689
05/04/2025 | 04:30 |  |  | 41 | 19.3 |  |  | -11.4 | 11.7 | 0 |  | -33.21 | -45.87 | -38.03 | 21.83 | -9.34 | -30.69 | 72.55 | 0.29 |  |  |  |  | 17.5 | 2.2 | 0 | -3.4 | 3.5 | -5.8 | 1.1 |  |  |  | 15.2 | 11.8 |  |  |  | -1.5 | 30.2 | 5.5 | 6.5 | -2.4 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 11.1 | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 1 | -0.1 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | -29.3 |  | -1.9 | -26.5 | [8 empty] | -0.3 | 15.4 | 19.9 | 0.1 | 1.2 |  |  |  |  | 4.1 | 5.2 | -39.3 | [5 empty] | -17 | -17.7 |  | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 2 | -2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 10.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2 | 1.1 | 0.5 | 4 | 0 | -4.1 | -6.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11.4 |  | 1.1 | 1.6 | 2.4 |  |  | 38.63 |  | -0.307 |  | 1.6 |  | 1.8866 | 0 | 0.9 | 4.0796
05/04/2025 | 05:00 |  |  | 23.1 | 16.8 |  |  | -13.7 | 9.1 | 0 |  | -35.56 | -52.03 | -41.72 | 20.89 | -10.25 | -32.56 | 72.26 | -0.04 |  |  |  |  | 18.1 | 2.1 | 0 | -3.4 | 3.5 | -7.4 | 1.1 |  |  |  | 13.8 | 12.5 |  |  |  | -1.5 | 51.4 | 4.5 | 5.2 | 0 | 1 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 10.7 | 0 | -0.1 | -5.4 |  | 1 | -0.1 | -1.3 | -0.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.8 | -29.2 |  | -2.5 | -26.7 | [8 empty] | -0.3 | 18.6 | 18 | -0.1 | 1.2 |  |  |  |  | 6.2 | 3.1 | -38.8 | [5 empty] | -16 | -17.1 |  | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 2.1 | -2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.5 | 10.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -5 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.4 | -8.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 11 |  | 1.1 | 1.7 | 2 |  |  | 6.79 |  | 0.262 |  | 1.8 |  | 1.8883 | -0.2 | 1 | 4.7503
05/04/2025 | 05:30 |  |  | 29.5 | 17.7 |  |  | -11.7 | 19.6 | 0 |  | -30.28 | -46.99 | -37.37 | 25.87 | -8.77 | -30.87 | 71.43 | -0.11 |  |  |  |  | 17.5 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.7 | -5.9 | 1.2 |  |  |  | 13.2 | 13.2 |  |  |  | -1.5 | 48.5 | -1.8 | 5.6 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0.1 | -4.5 |  | 1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.2 | -28.4 |  | -1.1 | -22.7 | [8 empty] | -0.3 | 16.9 | 18.7 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 8.2 | 4.5 | -36.6 | [5 empty] | -15.4 | -16.8 |  | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.8 |  |  | 1.2 | 2.1 | -2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 9.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -5 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.3 | -6.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 11.7 |  | 1.1 | 1.7 | 2.9 |  |  | 57.81 |  | -0.286 |  | 1.7 |  | 1.8792 | 0.2 | 1.1 | 4.5932
05/04/2025 | 06:00 |  |  | 41.6 | 20.1 |  |  | -8.4 | 12.9 | 0 |  | -29.77 | -41.37 | -33.38 | 24.71 | -8.24 | -31.06 | 73.45 | 0.3 |  |  |  |  | 16.7 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.7 | -6.1 | 1.2 |  |  |  | 15.4 | 12.9 |  |  |  | -1.5 | 47.2 | -1.7 | 5.6 | 0 | -0.1 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 8.2 | 0 | -0.2 | -1.9 |  | 1 | -0.1 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8 | -27.8 |  | 0 | -24.6 | [8 empty] | -0.4 | 16.9 | 19.1 | -0.4 | 2.3 |  |  |  |  | 8.9 | 5.6 | -35.6 | [5 empty] | -14.2 | -19.9 |  | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.2 | 1.9 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.6 | 10.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -5 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.4 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.2 |  | -2.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 13.8 |  | 1.1 | 1.7 | 3 |  |  | 98.44 |  | -0.651 |  | 1.8 |  | 1.8758 | 0.6 | 1 | 4.6248
05/04/2025 | 06:30 |  |  | 33 | 11.8 |  |  | -6.7 | 22.4 | 0 |  | -39.3 | -43.03 | -33.34 | 12.85 | -11.94 | -33.92 | 63.37 | 0.6 |  |  |  |  | 20.1 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.8 | -5.3 | 1.3 |  |  |  | 16.4 | 11.5 |  |  |  | -1.5 | 13.9 | -1.2 | 5.9 | 0 | -1.1 | 2.7 | 3 |  |  |  | 8.1 | 0 | -0.1 | 4.8 |  | 1 | -0.1 | 8.9 | 0.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | -5.8 | -32 |  | -4.3 | -26.7 | [8 empty] | -0.4 | 11.9 | 19.5 | -1.4 | 0.8 |  |  |  |  | 8.3 | 5.3 | -37.8 | [5 empty] | -16.1 | -21 |  | -5.3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.2 | 1.9 | -2.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -2.3 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | -0.7 | -0.1 | 0 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.3 | -2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.5 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 13 |  | 1.1 | 1.4 | 3.2 |  |  | -17.21 |  | -0.488 |  | 1.7 |  | 1.7715 | 0.9 | 0.7 | 4.5835
05/04/2025 | 07:00 |  |  | 2.5 | 7.6 |  |  | -8.2 | 19 | 0 |  | -37.99 | -55.4 | -45.58 | 15.68 | -11.31 | -32.97 | 59.77 | 0.06 |  |  |  |  | 9.8 | 1.5 | 0 | -3.2 | 3.2 | -8.8 | 1.3 |  |  |  | 13.1 | 3.2 |  |  |  | -1.5 | 23.7 | -0.9 | 6.2 | 0 | -0.8 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 4.6 | 0 | -0.1 | -1.1 |  | 1 | -0.1 | 2.2 | -0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | -4.1 | -30.4 |  | -3.6 | -28.8 | [8 empty] | -0.4 | 16.5 | 19.3 | -0.2 | 1.8 |  |  |  |  | 10.2 | 6.6 | -33.7 | [5 empty] | -17.3 | -21.7 |  | -4.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 2.1 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -2.6 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | -2.1 | 0.1 | -0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.5 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 4.3 |  | -3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 14 |  | 1.1 | 1.4 | 3.6 |  |  | -99.84 |  | -0.31 |  | 1.8 |  | 1.8836 | 1.1 | 1.1 | 5.5736
05/04/2025 | 07:30 |  |  | -4.2 | 7.3 |  |  | -14.1 | -3.6 | 0 |  | -34.58 | -54.65 | -42.6 | 26.73 | -8.29 | -31.7 | 61.81 | -0.54 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.2 | -11.2 | 1.9 |  |  |  | 10.4 | -1.1 |  |  |  | -1 | 49 | 0.1 | 6.4 | 0 | -0.5 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.4 | -1.6 |  | 1 | 0 | -5.6 | 2.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.5 | -24.7 |  | 0 | -23.5 | [8 empty] | -0.4 | 21.7 | 17.7 | -0.3 | 1.9 |  |  |  |  | 13.9 | 17.6 | -17.4 | [5 empty] | -19.3 | -19.6 |  | -4.5 | 3.7 |  |  |  |  | -0.2 | -0.8 |  |  | 1.4 | 2.1 | -1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | -2.6 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | -2.8 | 0 | -0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | -9.4 | -10.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 9.4 |  | -2.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.7 |  | 1.1 | 1.5 | 3.1 |  |  | -29.22 |  | -1.112 |  | 1.8 |  | 1.8754 | -0.3 | 0.7 | 2.9634
05/04/2025 | 08:00 |  |  | 25 | 10.8 |  |  | -6.9 | 7.3 | 0.9 |  | -21.03 | -36.96 | -24.34 | 38.63 | 0.79 | -26.08 | 67.21 | -0.27 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.6 | -9 | 2.2 |  |  |  | 12.8 | 13 |  |  |  | -1 | 51.1 | 1.5 | 3.7 | 0 | -0.5 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0.5 | 1.8 |  | 1 | 0.1 | -2.4 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.6 | -18.3 |  | 0 | -13.5 | [8 empty] | -0.3 | 18.7 | 17.7 | -0.7 | 1.9 |  |  |  |  | 24.7 | 27.9 | -2.4 | [5 empty] | -16.2 | -18.9 |  | -4.5 | 5.7 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.5 | 2.1 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.6 | -2.5 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | -3 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.2 | -5.6 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 13.7 |  | -2.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 17.9 |  | 1.1 | 1.8 | 3.5 |  |  | 226.35 |  | -1.472 |  | 1.9 |  | 1.8377 | 1.5 | 1 | 4.7657
05/04/2025 | 08:30 |  |  | 34 | 11 |  |  | 0.6 | 20.1 | 3.7 |  | -12.45 | -29.44 | -18.58 | 46.49 | 6.33 | -21.39 | 65.45 | -0.07 |  |  |  |  | -2.6 | 2.1 | 0 | -3.2 | 3.8 | -4.7 | 2.3 |  |  |  | 15 | 13.2 |  |  |  | -0.8 | 55.5 | 2.1 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0.5 | 3.1 |  | 1 | -0.1 | 0.5 | 5.5 |  |  | 0 | 21.4 |  |  | 12 | -13.3 |  | 0 | -9.4 | [8 empty] | -0.3 | 41.6 | 31.7 | 5.9 | 10.4 |  |  |  |  | 35 | 38.1 | 12.5 | [5 empty] | -6.9 | -12.2 |  | -4.4 | 6.4 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -2.3 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.5 | -4.6 | -4.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 14.7 |  | -2.8 | 0 | 9.2 | 0.5 | 0.4 | 2 |  | 6.6 |  | 1.1 | 2 | 3.9 |  |  | 438.24 |  | -0.588 |  | 1.7 |  | 2.5223 | 2.9 | 1 | 7.5343
05/04/2025 | 09:00 |  |  | 42.5 | 11.9 |  |  | 4.7 | 41.6 | 0 |  | -8.52 | -20.04 | -10.87 | 52.45 | 10.52 | -18.87 | 61.22 | 0.26 |  |  |  |  | -2.6 | 2.5 | 0 | -3.2 | 3.4 | -2.1 | 2 |  |  |  | 17.7 | 21.1 |  |  |  | -0.9 | 59.4 | 2.3 | 16.5 | 0 | -0.2 | 2.7 | 2 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0.2 | 5 |  | 1 | -0.1 | 5.7 | 15.5 |  |  | 2.5 | 30.4 |  |  | 11.3 | -10.2 |  | 0 | -3.2 | [8 empty] | -0.3 | 39.1 | 33.4 | 6.3 | 9 |  |  |  |  | 42.2 | 45.3 | 22.2 | [5 empty] | -4.3 | -7.1 |  | -2.9 | 6.8 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.2 | 2 | -1.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -2.3 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | -5 | -5.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 15.5 |  | -2.2 | 0 | 9.8 | 1 | 0.4 | 2.1 |  | 9.9 |  | 1.1 | 2 | 4.2 |  |  | 599.85 |  | -2.096 |  | 1.9 |  | 2.8724 | 2.4 | 2.2 | 7.2764
05/04/2025 | 09:30 |  |  | 48.2 | 12.6 |  |  | -3.3 | 27.2 | 0 |  | 5.5 | -8.56 | 1.23 | 68.48 | 16.62 | -14.57 | 63.18 | 0.11 |  |  |  |  | -1.2 | 2.5 | 0 | -3.2 | 3.6 | -1.7 | 2.2 |  |  |  | 18 | 25.9 |  |  |  | -1.3 | 58.1 | 1.7 | 15.9 | 0 | -0.4 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.2 | 2.7 |  | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  |  | -5.1 | 24.2 |  |  | 8.2 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | [8 empty] | -0.4 | 67.4 | 32.8 | 9.5 | 14.5 |  |  |  |  | 47.1 | 50.2 | 28.8 | [5 empty] | -8 | -5.4 |  | 0 | 7.4 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.2 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.6 | 0.7 | 1.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 17.3 |  | -2.2 | 0 | 10.7 | 1.2 | 0.8 | 2.1 |  | 11.1 |  | 1.1 | 1.7 | 4.4 |  |  | 705.99 |  | -1.387 |  | 1.5 |  | 2.3192 | 0.1 | 2.5 | 5.0322
05/04/2025 | 10:00 |  |  | 47.2 | 12.9 |  |  | -0.1 | 27.3 | 0 |  | -3.58 | -10.24 | -3.05 | 53.8 | 25.87 | -10.82 | 54.6 | 0.41 |  |  |  |  | -0.3 | 2.5 | 0 | -3.2 | 3.6 | -0.4 | 2.1 |  |  |  | 19.1 | 24.1 |  |  |  | -1.2 | 57 | 0.7 | 16.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | -0.3 |  |  |  | 5.7 | 0 | -0.1 | 0.6 |  | 1 | -0.1 | 1.4 | 16.1 |  |  | 5.4 | 35.7 |  |  | 4.7 | -0.8 |  | 0 | 10.7 | [8 empty] | -0.4 | 74.6 | 32.9 | 12.5 | 13.6 |  |  |  |  | 50.7 | 53.4 | 30.2 | [5 empty] | -5.1 | -3.8 |  | 0 | 5.7 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.4 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.1 | -1.7 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 10.4 |  | -1.2 | 0 | 8.5 | 2 | 0.8 | 2 |  | 10.8 |  | 1.1 | 2 | 3.4 |  |  | 723.49 |  | -2.1 |  | 1.8 |  | 2.7747 | 1.2 | 2.8 | 6.4747
05/04/2025 | 10:30 |  |  | 37.1 | 11.4 |  |  | -4.7 | 23.3 | 0 |  | -2.05 | -22.58 | -13.07 | 57.57 | 27.39 | -8.86 | 66.3 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 3.2 | 0 | -3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.3 |  |  |  | 20.8 | 12.7 |  |  |  | -1.2 | 56.1 | 0.1 | 16.7 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.4 | -1.1 |  | 1 | 0 | -4.1 | 16.9 |  |  | 1.5 | -4.1 |  |  | 9.4 | 0 |  | 0 | 10.7 | [8 empty] | -0.4 | 120.2 | 33 | 12.8 | 14.1 |  |  |  |  | 53.9 | 57.1 | 35.9 | [5 empty] | -1.2 | -2.7 |  | 0 | 7.9 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -1.7 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | -1.9 | -1.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 17.2 |  | 0.9 | 0 | 10.5 | 2.4 | 0.4 | 2.1 |  | 11.7 |  | 1.1 | 2.1 | 4.2 |  |  | 728.6 |  | -1.734 |  | 1.8 |  | 2.8668 | 0.3 | 2.8 | 6.0328
05/04/2025 | 11:00 |  |  | 61.7 | 14.7 |  |  | -0.6 | 18.3 | 0 |  | 2.38 | -11.68 | -0.08 | 62.18 | 29.32 | -8.34 | 73.82 | 0.07 |  |  |  |  | 2.7 | 2.4 | 0 | -2.9 | 3.7 | 4 | 2.2 |  |  |  | 16.3 | 19.3 |  |  |  | -1.1 | 58.7 | 0.7 | 15.3 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 1 | 0.1 | 0.8 | 18.4 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 10.1 | 0 |  | 0 | 13.4 | [8 empty] | -0.3 | 117.4 | 30.4 | 12.5 | 14 |  |  |  |  | 57.2 | 60.4 | 40.7 | [5 empty] | 4.1 | 0.6 |  | -0.1 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.7 | -1.6 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 13 |  | 5.2 | 1.7 | 9 | 2.7 | 0.4 | 2.2 |  | 13.4 |  | 1.1 | 1.6 | 3.6 |  |  | 854.57 |  | -1.7063 |  | 1.8 |  | 2.8736 | 0.9 | 3.1 | 6.9673
05/04/2025 | 11:30 |  |  | 117.8 | 15.6 |  |  | 1.9 | 24.4 | 0 |  | 23.41 | 27.08 | 26.12 | 27.16 | 17.84 | -15.97 | 31.22 | 0.06 |  |  |  |  | -6.7 | 1.8 | 0 | -3.2 | 3.2 | -4 | 1.8 |  |  |  | 13.8 | 21.7 |  |  |  | -1.3 | 58.5 | -0.7 | 15.2 | 0 | 1.3 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0.2 | -1.1 |  | 1 | 0 | 1.6 | 13.5 |  |  | 6.1 | 0 |  |  | 4.7 | -4.2 |  | 0 | 2.9 | [8 empty] | -0.4 | 118.7 | 32.4 | 12.7 | 14.3 |  |  |  |  | 47.9 | 51.1 | 27.2 | [5 empty] | 1 | -1.2 |  | -0.1 | 8 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.4 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | -6.8 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 | 16.5 |  | -0.9 | 0 | 10.6 | 2.9 | 0.4 | 2.2 |  | 14.2 |  | 1.1 | 1.7 | 1.5 |  |  | 802.32 |  | -1.798 |  | 1.8 |  | 2.8757 | 1.8 | 3.1 | 7.7777
05/04/2025 | 12:00 |  |  | 116.3 | 15.5 |  |  | -0.3 | 13.6 | 0 |  | 28.29 | 26.15 | 25.42 | 53.26 | 13.15 | -18.86 | 35.69 | 0.08 |  |  |  |  | -6.1 | 2.2 | 0 | -3.2 | 3.2 | -3 | 1.9 |  |  |  | 13.7 | 11 |  |  |  | -1.4 | 51.1 | -2.3 | 15.5 | 0 | 1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | -0.1 | -2.4 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 12.1 |  |  | 4.4 | 0 |  |  | 3.1 | -8.6 |  | 0 | -4.3 | [8 empty] | -0.3 | 117.4 | 52.6 | 12.4 | 14.8 |  |  |  |  | 44.1 | 47.3 | 21.6 | [5 empty] | -14.7 | -9.3 |  | -0.1 | 8.2 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.2 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.5 | 0.7 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | -4.6 | -4.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 | 16.3 |  | 1.2 | 0 | 10.4 | 3.1 | 0.4 | 1.8 |  | 14.4 |  | 1.1 | 1.6 | 1.3 |  |  | 763.08 |  | -2.257 |  | 1.8 |  | 2.8733 | 1.5 | 2.9 | 6.8163
05/04/2025 | 12:30 |  |  | 108.1 | 14.8 |  |  | -1.5 | 23.5 | 0 |  | 22.81 | 25.19 | 25.1 | 46.96 | 10.68 | -21.21 | 35.29 | -0.04 |  |  |  |  | -8.6 | 1.9 | 0 | -3.2 | 3.4 | -5 | 2 |  |  |  | 12.2 | 6.9 |  |  |  | -1.6 | 48.4 | -2.3 | 14.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | -0.4 |  |  |  | 7.3 | 0 | -0.1 | -2.9 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 10.6 |  |  | 3.7 | 0 |  |  | 1.8 | -11.5 |  | 0 | -10.9 | [8 empty] | -0.4 | 75.6 | 50.9 | 3.4 | 15.6 |  |  |  |  | 41.4 | 44.7 | 18.7 | [5 empty] | -17.5 | -11.2 |  | -0.1 | 8.3 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 0 | -2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.8 | -7 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 | 16.4 |  | 0.6 | 0 | 10.3 | 3 | 0.4 | 1.6 |  | 13.6 |  | 1.1 | 1.3 | 0.3 |  |  | 641.78 |  | -0.772 |  | 1.7 |  | 2.8749 | 1.4 | 2.9 | 8.1029
05/04/2025 | 13:00 |  |  | 105.4 | 14.2 |  |  | -3.2 | 17.9 | 0 |  | 20.68 | 18.27 | 15.99 | 45.24 | 10.98 | -21.15 | 35.13 | -0.13 |  |  |  |  | -9.8 | 2.2 | 0 | -3.2 | 3.1 | -6.3 | 1.7 |  |  |  | 10.3 | 8.4 |  |  |  | -1.5 | 47.6 | -2.1 | 14.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 3.5 | 0 | -0.1 | -3.1 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | 9.8 |  |  | 3 | 0 |  |  | 1.9 | -10.9 |  | 0 | -8.9 | [8 empty] | -0.3 | 55.3 | 31.5 | 3.4 | 13.9 |  |  |  |  | 40.3 | 43.7 | 16.7 | [5 empty] | -19 | -12 |  | -0.1 | 8.2 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.3 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.8 | -8.7 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 16.4 |  | 2.8 | 0 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 1.6 |  | 13.5 |  | 1.1 | 1.9 | 0.5 |  |  | 556.21 |  | -0.258 |  | 1.8 |  | 2.8791 | 1.2 | 2.9 | 8.5211
05/04/2025 | 13:30 |  |  | 102.3 | 13.5 |  |  | -3.9 | 10.5 | 0 |  | 14.28 | 11.18 | 10.79 | 32.98 | 7.93 | -22.43 | 29.58 | -0.07 |  |  |  |  | -9.9 | 1.7 | 0 | -3.2 | 3 | -6.3 | 1.6 |  |  |  | 8.7 | -6.1 |  |  |  | -1.6 | 44.4 | -2.1 | 11.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 4.3 | 0 | -0.1 | -3.3 |  | 1 | -0.1 | -2.1 | 8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | -1.2 | -14.3 |  | 0 | -9.2 | [8 empty] | -0.3 | 53.6 | 33.1 | 4.7 | 10.8 |  |  |  |  | 33.7 | 36.8 | 6.1 | [5 empty] | -22.6 | -14.1 |  | 0.5 | 8.1 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -2.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | -2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.9 | -8.5 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 16.6 |  | 8.9 | 0.7 | 10.3 | 2.6 | 0.4 | 1.6 |  | 12.7 |  | 1.1 | 1.5 | 1.1 |  |  | 445.04 |  | -0.128 |  | 1.6 |  | 2.8717 | 1.6 | 2.8 | 8.7437
05/04/2025 | 14:00 |  |  | 99.1 | 14.6 |  |  | -8.5 | 17.1 | 0 |  | 14.39 | 12.08 | 11.77 | 37.41 | 9.55 | -23.51 | 37.15 | -0.24 |  |  |  |  | -10.9 | 1.9 | 0 | -2.8 | 3.1 | -7.5 | 1.8 |  |  |  | 11.2 | -6.4 |  |  |  | -1.7 | 42.7 | -1.9 | 8.8 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0.1 | -2.8 |  | 1 | -0.1 | 1.2 | 8.2 |  |  | -0.5 | 0 |  |  | 0.8 | -12.2 |  | 0 | -8.6 | [8 empty] | -0.4 | 56.8 | 30 | 2.5 | 12 |  |  |  |  | 30.6 | 33.6 | 6.1 | [5 empty] | -24.5 | -15.3 |  | -1.3 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -2 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.8 | -9.3 | -9.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 16.9 |  | 10.8 | 0.2 | 10.4 | 2.1 | 0.4 | 1.5 |  | 11 |  | 1.1 | 2.2 | 1 |  |  | 447.3 |  | -1.067 |  | 1.6 |  | 2.8687 | 1.1 | 3.3 | 7.8017
05/04/2025 | 14:30 |  |  | 93.9 | 13 |  |  | -10.2 | 7.9 | 0 |  | 11.57 | 10.34 | 9.82 | 32.53 | 6.65 | -23.64 | 29.49 | 0.02 |  |  |  |  | -9.3 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.2 | -6.7 | 1.8 |  |  |  | 10.7 | -0.5 |  |  |  | -1.7 | 43.5 | -1.5 | 10.4 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0.2 | -2.2 |  | 1 | 0 | 0.6 | 7.1 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | -1.9 | -14.6 |  | 0 | -9.5 | [8 empty] | -0.3 | 54.4 | 31.7 | 4 | 11.1 |  |  |  |  | 27.5 | 30.7 | 1 | [5 empty] | -25 | -15.5 |  | -5.4 | 7.4 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -2.1 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.1 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.8 | -10.4 | -10.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 15.8 |  | 7.9 | 0 | 9.8 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |  | 10.5 |  | 1.1 | 2.1 | 1.6 |  |  | 383.08 |  | -1.002 |  | 1.7 |  | 2.8665 | 0.8 | 2.9 | 7.2645
05/04/2025 | 15:00 |  |  | 103.8 | 14.5 |  |  | -9.9 | 0.1 | 0 |  | 9.78 | 17.32 | 17.31 | 30.67 | -2.94 | -28.03 | 28.55 | 0.22 |  |  |  |  | -9.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.8 | -9.5 | 1.5 |  |  |  | 16.4 | -6.6 |  |  |  | -1.5 | 44.1 | -0.1 | 9.8 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 1 | 0.1 | 4.9 | 7 |  |  | -1.9 | 0 |  |  | -2.2 | -20 |  | 0 | -12.7 | [8 empty] | -0.3 | 53.2 | 32.5 | 3.4 | 11 |  |  |  |  | 24.4 | 27.7 | -3.6 | [5 empty] | -27.6 | -17.1 |  | -5.2 | 7.4 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -2 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.2 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.8 | -8.3 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 15.5 |  | 6.2 | 0 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |  | 14.4 |  | 1.1 | 1.9 | 1.5 |  |  | 373.68 |  | -1.169 |  | 1.7 |  | 2.8683 | 0.7 | 2.8 | 6.8993
05/04/2025 | 15:30 |  |  | 104.7 | 14.8 |  |  | -9 | 9 | 0 |  | 12.58 | 15.69 | 15.75 | 35.13 | -3.74 | -28.3 | 31.86 | 0.22 |  |  |  |  | -10.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.2 | -9.9 | 1.7 |  |  |  | 16.3 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | 45 | 0.1 | 10.2 | 0 | 1.6 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0.1 | -0.6 |  | 1 | -0.1 | 4 | 6.8 |  |  | -1 | 0 |  |  | -0.2 | -18.8 |  | 0 | -13.4 | [8 empty] | -0.4 | 54.1 | 32.9 | 3.3 | 11 |  |  |  |  | 25.8 | 28.9 | -1.5 | [5 empty] | -30.6 | -18.8 |  | -5.3 | 7 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.4 | -2.2 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | -2.5 | -0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.6 | -9.1 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 14.8 |  | 5.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |  | 15 |  | 1.1 | 1.7 | 0.4 |  |  | 397.99 |  | -0.754 |  | 1.7 |  | 2.8673 | 1.1 | 3 | 7.9133
05/04/2025 | 16:00 |  |  | 101.4 | 14.2 |  |  | -12.5 | -4.3 | 0 |  | 10.33 | 10.74 | 10.01 | 29.88 | -6.51 | -30.21 | 30.8 | 0.18 |  |  |  |  | -7.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.3 | -4.7 | 1.9 |  |  |  | 17.5 | 2.7 |  |  |  | -1.4 | 43.7 | -0.1 | 10.3 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 4.2 | 0 | -0.1 | -1.3 |  | 1 | -0.1 | 1.3 | 3.9 |  |  | -1.1 | 0 |  |  | -2.1 | -21.9 |  | 0 | -17 | [8 empty] | -0.3 | 54.4 | 32.2 | 3.4 | 11 |  |  |  |  | 19.9 | 23 | -10.1 | [5 empty] | -34 | -20.9 |  | 0 | 5.5 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.1 | -1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -2 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |  | -2.1 | -0.5 | 0.1 | 0.9 |  | -4.3 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.3 | -8.1 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 12.3 |  | 11.7 | 1.6 | 7.3 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 15.3 |  | 1.1 | 1.4 | 1.1 |  |  | 329.82 |  | -0.844 |  | 0 |  | 2.8809 | -0.3 | 2.8 | 4.5369
05/04/2025 | 16:30 |  |  | 101.4 | 14 |  |  | -6 | 13.2 | 0 |  | 10.79 | 9.31 | 8.28 | 31.16 | -4.05 | -28.05 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.2 | -5.3 | 1.9 |  |  |  | 17.2 | 3.5 |  |  |  | -1.4 | 42.8 | -0.1 | 8.6 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 2.9 | 0 | -0.1 | -2.2 |  | 1 | -0.1 | -0.1 | 5.1 |  |  | 7.8 | 0 |  |  | 1.5 | -19.3 |  | 0 | -11.1 | [8 empty] | -0.3 | 41.8 | 20 | 2.4 | 5.1 |  |  |  |  | 23.1 | 26.3 | -5.8 | [5 empty] | -32.8 | -20.1 |  | 0 | 2.2 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.1 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -2 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |  | -0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.9 | -12.4 | -12.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 5.2 |  | 13.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 21.8 |  | 1.1 | 2.4 | 1.3 |  |  | 349.14 |  | -1.051 |  | 0 |  | 2.8853 | 2.4 | 2.9 | 7.1343
05/04/2025 | 17:00 |  |  | 91.1 | 12.8 |  |  | -11.1 | 7.5 | 0 |  | 9.73 | 3.43 | 2.36 | 32.42 | -4.55 | -28.52 | 37.11 | -0.28 |  |  |  |  | -6.8 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3.3 | -3.8 | 2 |  |  |  | 17.3 | 4.2 |  |  |  | -1.4 | 43 | 0.1 | 8 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 1.5 | 0 | -0.1 | -4.7 |  | 1 | -0.1 | -3.7 | 3.3 |  |  | -8.1 | 0 |  |  | 2.5 | -18.8 |  | 0 | -14.6 | [8 empty] | -0.3 | 41.7 | 20.7 | 2.1 | 5.1 |  |  |  |  | 20 | 23.3 | -9.6 | [5 empty] | -30.4 | -18.7 |  | 0 | 0.3 |  |  |  |  | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -13.2 | -12.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 15.9 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 16.9 |  | 1.1 | 2.4 | 0.5 |  |  | 276.1 |  | -1.146 |  | 0 |  | 2.895 | 0.9 | 2.9 | 5.549
05/04/2025 | 17:30 |  |  | 34 | 19.9 |  |  | -11.4 | 16.9 | 0 |  | 5.12 | 6.59 | 6.47 | 26.01 | -3.89 | -28.81 | 55 | 0.08 |  |  |  |  | -0.5 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.4 | -2.2 | 1.9 |  |  |  | 19 | 2.7 |  |  |  | -1.7 | 38.8 | -0.9 | 8 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 2.8 | 0 | -0.4 | -2.9 |  | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.9 |  |  | -5.8 | 0 |  |  | 0.3 | -19.6 |  | 0 | -13.7 | [8 empty] | -0.3 | 41 | 20.4 | 1.8 | 5.1 |  |  |  |  | 18.1 | 21.3 | -12.3 | [5 empty] | -33.5 | -20.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |  | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.1 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -15.9 | -15.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.5 |  | 16.1 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.8 |  | 1.1 | 2.1 | 0.7 |  |  | 238.27 |  | -0.535 |  | 0 |  | 2.8923 | 0 | 3 | 5.3572
05/04/2025 | 18:00 |  |  | -9.3 | 6.9 |  |  | -11.3 | 15.3 | 0 |  | 2.46 | -9.89 | -11.4 | 21.26 | 3.41 | -25.61 | 70.48 | -0.17 |  |  |  |  | 5.1 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.6 | 6.1 | 2.1 |  |  |  | 19.1 | -4.8 |  |  |  | -1.6 | 38.9 | -0.3 | 11 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 2.4 | 0 | -0.4 | -6.4 |  | 1 | 0 | -4.7 | 3.9 |  |  | -3 | 0 |  |  | 2.2 | -18.2 |  | 0 | -16.7 | [8 empty] | -0.3 | 41.9 | 22.6 | 3.8 | 5.1 |  |  |  |  | 16.4 | 19.4 | -15.1 | [5 empty] | -32.7 | -20.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 6.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -14.7 | -15 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 18.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 15.3 |  | 1.1 | 2 | 3.1 |  |  | 179.14 |  | -0.576 |  | 0 |  | 2.8842 | 0.8 | 3.1 | 6.2082
05/04/2025 | 18:30 |  |  | 7.9 | 9.1 |  |  | -2.8 | 30.8 | 0 |  | 20.99 | 8.19 | 6.64 | 44.33 | 10.14 | -20.65 | 77.13 | -0.31 |  |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.6 | 5 | 2 |  |  |  | 13.9 | 6.5 |  |  |  | -1.4 | 44.5 | 0.1 | 10.1 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 1 | -0.7 | 0.2 | -2.6 |  | 1 | 0 | -4.1 | 6.4 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 7.3 | -11.5 |  | 0 | -7.6 | [8 empty] | -0.4 | 49.4 | 55.2 | 3.8 | 13.3 |  |  |  |  | 34.6 | 37.6 | 7.6 | [5 empty] | -26.9 | -16.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.6 | 9.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.4 | -12.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 19.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 19.5 |  | 1.1 | 2.5 | 4 |  |  | 494.56 |  | 0.369 |  | 0 |  | 2.8786 | 2.4 | 3.4 | 9.0476
05/04/2025 | 19:00 |  |  | 6.9 | 10.2 |  |  | -0.2 | 30.1 | 0 |  | 14.88 | 15.74 | 15.35 | 34.97 | 7.61 | -23.1 | 71.84 | 0.15 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 2.6 | -3.2 | 3.6 | 4.8 | 2 |  |  |  | 16 | 5.5 |  |  |  | -1.2 | 42.3 | -0.3 | 8 | 0 | -0.6 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 4.2 | -0.7 | -0.1 | 1.9 |  | 1 | 0.1 | 4.5 | 7.5 |  |  | 14.1 | 0 |  |  | 1.7 | -15 |  | 0 | -8.5 | [8 empty] | -0.3 | 59.1 | 57.8 | 1.9 | 15.6 |  |  |  |  | 29.4 | 32.6 | -0.1 | [5 empty] | -21.3 | -14.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.8 |  | -4.7 | 0.9 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -14.1 | -13.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 15.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 15.5 |  | 1.1 | 2.4 | 4.8 |  |  | 491.94 |  | 0.124 |  | 0 |  | 2.8826 | 2 | 3 | 8.0066
05/04/2025 | 19:30 |  |  | 12.2 | 10.3 |  |  | -3.2 | 15.2 | 0 |  | 19.87 | 13.94 | 13.21 | 43.59 | 9.06 | -21.37 | 76.1 | -0.17 |  |  |  |  | 4.9 | 1.4 | 2.7 | -3.2 | 3.6 | 5.3 | 2 |  |  |  | 14.3 | 5.4 |  |  |  | -1 | 44.5 | 0.1 | 8.8 | 0 | -0.5 | 2.7 | 0 |  |  |  | 10.9 | -0.7 | 0.2 | -0.9 |  | 1 | 0.1 | -3.1 | 7.3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 8.4 | -12.5 |  | 0 | -7 | [8 empty] | -0.3 | 60.4 | 58.4 | 2.8 | 14.9 |  |  |  |  | 31.1 | 34.5 | 2.7 | [5 empty] | -17.1 | -15.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11 | -11.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 18.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 12.9 |  | 1 | 2.1 | 3.9 |  |  | 515.93 |  | 0.147 |  | 0 |  | 2.8844 | 1.3 | 3 | 7.3314
05/04/2025 | 20:00 |  |  | 12.5 | 10.3 |  |  | -2.9 | 17.5 | 0 |  | 16.54 | 18.25 | 17.89 | 37.67 | 7.36 | -23.02 | 69.99 | 0.01 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 2.7 | -3.3 | 3.4 | 5 | 1.8 |  |  |  | 14.4 | 7.2 |  |  |  | -1 | 47.3 | 0.5 | 8.9 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 10.9 | -0.7 | 0.4 | 0.9 |  | 1 | 0.1 | -0.6 | 7.4 |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 6.3 | -15.1 |  | 0 | -8 | [8 empty] | -0.2 | 59.7 | 59.2 | 3.5 | 13.5 |  |  |  |  | 29.1 | 32.3 | -0.6 | [5 empty] | -14.8 | -14.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -11.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 18.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 12.2 |  | 1 | 2.3 | 4.1 |  |  | 503.89 |  | -0.002 |  | 0 |  | 2.8825 | 1 | 2.9 | 6.7805
05/04/2025 | 20:30 |  |  | 6.5 | 10.3 |  |  | -4.8 | 23.3 | 0 |  | 12.03 | 13.77 | 13.43 | 32.6 | 6.36 | -24.46 | 71.04 | 0.13 |  |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.2 | 3.8 | 1.6 |  |  |  | 15.4 | 6 |  |  |  | -1.2 | 45.5 | 0.1 | 8.5 | 0 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 9.7 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 1 | 0.1 | 1.7 | 6.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 5.6 | -16.8 |  | 0 | -10.9 | [8 empty] | -0.2 | 80.1 | 58.4 | 2.7 | 13.4 |  |  |  |  | 26.1 | 29.4 | -5 | [5 empty] | -18.2 | -16.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.8 |  | -4.8 | 0.8 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -11.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 19.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 13.4 |  | 1 | 2.1 | 4.3 |  |  | 479.2 |  | -0.161 |  | 0 |  | 2.8778 | 0.5 | 2.9 | 6.1168
05/04/2025 | 21:00 |  |  | -2.7 | 9.3 |  |  | -8.2 | 8.6 | 0 |  | 5.96 | 5.04 | 4.93 | 27.51 | 1.45 | -29.16 | 70.59 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.6 | 2.7 | -3.3 | 3.2 | 1.5 | 1.7 |  |  |  | 14.4 | 4.2 |  |  |  | -1.2 | 44.5 | 0.1 | 4.6 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 5.6 | -0.7 | 0.2 | 1.2 |  | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.2 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 4.9 | -20.4 |  | 0 | -14.8 | [8 empty] | -0.3 | 76.4 | 49.3 | 1.6 | 13.7 |  |  |  |  | 18.5 | 21.8 | -14.7 | [5 empty] | -22.2 | -20.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0.9 |  | -4.9 | 0.9 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.8 | -12.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 17.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.4 |  | 1 | 1.9 | 2.5 |  |  | 324.42 |  | -0.288 |  | 0 |  | 2.8226 | 1 | 2.9 | 6.4347
05/04/2025 | 21:30 |  |  | 3.1 | 9.4 |  |  | -7.7 | 2 | 1.2 |  | 8.72 | 10.84 | 10.62 | 29.82 | 0.26 | -28.14 | 69.54 | 0.13 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.4 | 1.3 | 1.9 |  |  |  | 13.6 | 4.4 |  |  |  | -1.3 | 43.9 | -0.1 | 5.3 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 10.7 | -0.7 | 0.2 | 0.7 |  | 1 | 0 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 4.6 | -21.7 |  | 0 | -16.4 | [8 empty] | -0.3 | 74.8 | 49.1 | 2.9 | 7.7 |  |  |  |  | 15.6 | 18.5 | -16.3 | [5 empty] | -26.2 | -24.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -11.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 17.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.9 |  | 1 | 2.2 | 3.8 |  |  | 317.19 |  | 0.216 |  | 0 |  | 2.8807 | 0.2 | 2.9 | 6.1967
05/04/2025 | 22:00 |  |  | 6.2 | 9.7 |  |  | -2.7 | 22.5 | 1.8 |  | 7.43 | 8.41 | 7.97 | 25.15 | 0.57 | -27.17 | 65.85 | 0.28 |  |  |  |  | 4.5 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.4 | 0.4 | 1.1 |  |  |  | 11.7 | 2.9 |  |  |  | -0.8 | 44.9 | 0.2 | 7 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 7.7 | -0.7 | 0.2 | 1.4 |  | 1 | -0.1 | 3.4 | 3 |  |  | 5.8 | 0 |  |  | 5.2 | -22.1 |  | 0 | -16.1 | [8 empty] | -0.2 | 72.9 | 49.9 | 2.8 | 9.4 |  |  |  |  | 15.6 | 18.5 | -17.3 | [5 empty] | -28.4 | -26 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 7.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | -0.4 | -0.8 | 0.8 |  | -4.8 | 0.8 | 2.7 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.3 | -13 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 16.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.4 |  | 1.1 | 1.3 | 4.3 |  |  | 329.99 |  | 0.707 |  | 0 |  | 2.8814 | 0.5 | 3.1 | 7.1884
05/04/2025 | 22:30 |  |  | 1.4 | 8.7 |  |  | -8.2 | 9.7 | 0 |  | 11.53 | 3.06 | 2.42 | 32.54 | -7.87 | -30.24 | 73.19 | -0.16 |  |  |  |  | 2.7 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.6 | 6.3 | 1.4 |  |  |  | 10.3 | 3.5 |  |  |  | -1 | 44.3 | 0.4 | 5.8 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 6.6 | -0.7 | 0.3 | -1.6 |  | 1 | 0 | -2.8 | 1.8 |  |  | 1 | 0 |  |  | 8.1 | -22.2 |  | 0 | -17.7 | [8 empty] | -0.2 | 75.4 | 43.2 | 3.7 | 7.8 |  |  |  |  | 13.7 | 16.8 | -19.1 | [5 empty] | -28.8 | -26.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.9 |  |  | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.7 | 8.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0.9 |  | -4.9 | 1 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 14.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6.9 |  | 1.1 | 1.2 | 3.8 |  |  | 275.57 |  | 0.701 |  | 0 |  | 2.8843 | -0.2 | 3.1 | 6.4853
05/04/2025 | 23:00 |  |  | 10.6 | 10.4 |  |  | -9.1 | 7.8 | 0 |  | -27.95 | -18.32 | -5.62 | 9.98 | -4.61 | -28.8 | 66.7 | 0.15 |  |  |  |  | -1.1 | 1 | 0 | -3.2 | 2.3 | 4 | 1.2 |  |  |  | 9.9 | 10.4 |  |  |  | -0.7 | 48.9 | 2.7 | 5.4 | 0 | 1.4 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 9.5 | -0.7 | 0.5 | 6.8 |  | 1 | -0.1 | 2.8 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 8.5 | -19.5 |  | 0 | -14.2 | [8 empty] | -0.3 | 74.2 | 42.3 | 2.5 | 7.7 |  |  |  |  | 13.4 | 16.5 | -19.6 | [5 empty] | -27.3 | -25.3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.4 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.9 |  | -5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 0 | -9.2 | -9.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 13.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.3 |  | 1.1 | 1.2 | 2.8 |  |  | 220.43 |  | 0.823 |  | 0 |  | 2.882 | 0.3 | 2.9 | 6.905
05/04/2025 | 23:30 |  |  | 4.2 | 8.5 |  |  | -11 | 7.8 | 0 |  | -28.57 | -52.05 | -28.65 | 18.13 | -2.92 | -26.86 | 68.85 | -0.34 |  |  |  |  | -0.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.2 | 4.7 | 1.1 |  |  |  | 7.9 | 10.9 |  |  |  | -0.8 | 48.6 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 6.9 | -0.7 | 0.3 | -2.3 |  | 1 | -0.1 | -3.2 | 2.5 |  |  | -1.4 | 0 |  |  | 13.1 | -16.1 |  | 0 | -11.9 | [8 empty] | -0.3 | 53.9 | 18.8 | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 15.6 | 18.5 | -16.8 | [5 empty] | -26.7 | -24.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.1 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -5 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 4 | 0 | -9.6 | -10.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 9.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 4.5 |  | 1.1 | 1.2 | 3.7 |  |  | 110.39 |  | 0.739 |  | 0 |  | 2.879 | -0.4 | 3.3 | 6.518
06/04/2025 | 00:00 |  |  | 17.1 | 10.3 |  |  | -10.2 | 3.7 | 0 |  | -30.42 | -44.4 | -19.89 | 13.92 | -6.39 | -29.3 | 69.42 | 0.02 |  |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2 | 4.2 | 1 |  |  |  | 10 | 13.4 |  |  |  | -0.9 | 49.7 | 4.2 | 6.4 | 0 | 1.2 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 12.6 | -0.7 | 0.2 | -0.2 |  | 1 | -0.1 | -1.6 | 0.8 |  |  | 5.4 | 0 |  |  | 10.4 | -20.9 |  | 0 | -16.2 | [8 empty] | 0 | 40.4 | 19.4 | 4 | 1.8 |  |  |  |  | 10.1 | 13.1 | -24.9 | [5 empty] | -32.5 | -14.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.8 | 7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 4 | 0 | -8.3 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.2 |  | 1.1 | 1 | 3 |  |  | 108.66 |  | 0.63 |  | 0 |  | 2.888 | 0.4 | 3.4 | 7.318
EJEC |  | 0 | 0 | 1025.4 | 320.4 | 0 | 0 | -182.25 | 355.8 | 3.8 | 0 | -149.02 | -341.695 | -207.805 | 779.195 | 13.315 | -647.67 | 1435.74 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 38.55 | 6.7 | -78.5 | 79.35 | -73.15 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 338.95 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | -31.05 | 1049 | 37.9 | 215.8 | -6.8 | 8.3 | 64.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | -4.2 | 2.05 | -18 | 0 | 24 | -1 | 17.9 | 131.95 | 0 | 0 | 30.55 | 53.8 | 0 | 0 | 105.45 | -392.7 | 0 | -10.45 | -256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5 | 1214.9 | 749.55 | 80.45 | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.3 | 608.6 | -273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.6 | -387.05 | 0 | -51.45 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -20.65 | 0 | 0 | 34.8 | 32.8 | -19.45 | 25.25 | 14.5 | 1.25 | -6.9 | -15.8 | -44.9 | 165.85 | 37.9 | 12 | 17.75 | 0 | -29 | -0.2 | 1.15 | 21.1 | 0 | -113.95 | 17.9 | 58.4 | 60.9 | 31 | 18 | 96 | 25.8 | -193.9 | -201.65 | 0.4 | 0.3 | 62.4 | -2.4 | 45.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 16.8 | 139.85 | 0 | 132.65 | 61.75 | 88.75 | 14.65 | 9.9 | 38.9 | 0 | 289.6 | 0 | 26.5 | 44.65 | 65.85 | 0 | 0 | 7554.715 | 0 | -12.6087 | 0 | 26.8 | 0 | 60.5776 | 17.8 | 52.25 | 144.8189

## DEMANDA_AREAS
sábado, 5 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6913.32 | 1003.497 | 4175.5937 | 1734.2293 | 244.2577
01:00 | 0 | 6739.4 | 955.4469 | 4054.1468 | 1729.8063 | 236.4957
01:30 | 0 | 6505.01 | 924.7682 | 3890.6131 | 1689.6287 | 242.0948
02:00 | 0 | 6396.02 | 913.9793 | 3817.6677 | 1664.373 | 241.0607
02:30 | 0 | 6389.42 | 938.9249 | 3821.9705 | 1628.5246 | 242.6348
03:00 | 0 | 6422.59 | 893.3511 | 3883.7633 | 1645.4756 | 244.7132
03:30 | 0 | 6316.91 | 899.0325 | 3831.5568 | 1586.3207 | 245.9015
04:00 | 0 | 6240.35 | 891.1761 | 3729.4864 | 1619.6875 | 244.7855
04:30 | 0 | 6347.4 | 895.7786 | 3824.1712 | 1627.4502 | 241.6624
05:00 | 0 | 6339.03 | 895.4086 | 3794.409 | 1649.2124 | 258.8436
05:30 | 0 | 6452.1 | 948.8273 | 3869.7867 | 1633.486 | 202.9154
06:00 | 0 | 6498.85 | 936.221 | 3905.6312 | 1656.9978 | 201.0542
06:30 | 0 | 6429.87 | 961.3555 | 3756.9857 | 1711.5288 | 205.6217
07:00 | 0 | 6455.37 | 984.2685 | 3746.5075 | 1724.594 | 190.8292
07:30 | 0 | 6655.18 | 988.9161 | 3941.9026 | 1724.3613 | 203.2217
08:00 | 0 | 6915.93 | 1016.8437 | 4153.6267 | 1745.4596 | 211.1176
08:30 | 0 | 7153.96 | 1061.8071 | 4333.2437 | 1758.9092 | 214.3096
09:00 | 0 | 7205.43 | 1124.7049 | 4338.2785 | 1742.4466 | 217.8848
09:30 | 0 | 7496.83 | 1128.7197 | 4612.3328 | 1755.7775 | 204.3916
10:00 | -40.404 | 7569.074 | 1165.7615 | 4643.7734 | 1759.5391 | 229.8656
10:30 | -41.7848 | 7592.2048 | 1180.6009 | 4640.7599 | 1770.844 | 212.7288
11:00 | -45.062 | 7747.372 | 1177.3781 | 4768.2059 | 1801.788 | 224.7521
11:30 | -46.1994 | 7692.5794 | 1234.7872 | 4718.2644 | 1739.5278 | 210.6214
12:00 | -45.415 | 7756.075 | 1195.3044 | 4839.2252 | 1721.5454 | 213.1202
12:30 | -45.4076 | 7651.7876 | 1235.2012 | 4732.1422 | 1684.4442 | 215.2407
13:00 | -45.4001 | 7632.1401 | 1224.6022 | 4675.5497 | 1731.9882 | 214.9061
13:30 | 0 | 7547.48 | 1153.2328 | 4638.7499 | 1755.4973 | 214.4616
14:00 | 0 | 7505.68 | 1182.8692 | 4547.77 | 1775.0408 | 213.1571
14:30 | 0 | 7454.08 | 1147.3957 | 4532.6028 | 1774.0815 | 221.748
15:00 | 0 | 7473.91 | 1152.7893 | 4558.1883 | 1762.9324 | 220.9979
15:30 | 0 | 7474.78 | 1187.1408 | 4517.9491 | 1769.6901 | 227.9447
16:00 | 0 | 7414.06 | 1146.8198 | 4487.481 | 1779.7592 | 229.2913
16:30 | 0 | 7299.28 | 1137.3516 | 4403.2912 | 1758.6372 | 223.9063
17:00 | 0 | 7237 | 1128.4744 | 4327.4551 | 1781.0705 | 232.8884
17:30 | 0 | 7197.51 | 1147.9458 | 4236.5057 | 1813.0585 | 219.1543
18:00 | 0 | 7209.27 | 1141.0757 | 4189.0312 | 1879.1631 | 219.5548
18:30 | 0 | 7578.23 | 1232.5072 | 4450.97 | 1894.7528 | 205.063
19:00 | 0 | 7625.66 | 1286.899 | 4462.3422 | 1876.4188 | 200.9759
19:30 | 0 | 7630.64 | 1255.7314 | 4491.0333 | 1883.8753 | 212.2365
20:00 | 0 | 7608.42 | 1254.1959 | 4472.3069 | 1881.9172 | 213.3013
20:30 | 0 | 7554.81 | 1247.8579 | 4430.7339 | 1876.2182 | 213.0409
21:00 | 0 | 7470.03 | 1185.4907 | 4416.6876 | 1867.8517 | 219.1544
21:30 | 0 | 7396.56 | 1174.3344 | 4364.2523 | 1857.9733 | 223.6208
22:00 | 0 | 7240.71 | 1166.9353 | 4212.5144 | 1861.2603 | 226.7272
22:30 | 0 | 7231.31 | 1109.3328 | 4283.5106 | 1838.4666 | 225.2745
23:00 | 0 | 7105.33 | 1059.6812 | 4250.0065 | 1795.6423 | 221.1638
23:30 | 0 | 6958.18 | 1028.4894 | 4134.067 | 1795.6236 | 245.6916
00:00 | 0 | 6870.12 | 1000.6387 | 4082.0609 | 1787.4204 | 244.6668
MÁXIMO | 0 | 7756.075 | 1286.899 | 4839.2252 | 1894.7528 | 258.8436
MÍNIMO | -46.1994 | 6240.35 | 891.1761 | 3729.4864 | 1586.3207 | 190.8292
PROMEDIO | -6.4515 | 7116.6094 | 1089.6636 | 4270.6063 | 1756.3395 | 222.6886
ENERGÍA | -154.8364 | 170798.6264 | 26151.9257 | 102494.5522 | 42152.1485 | 5344.5258
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 5 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.613 |  |  |  |  | 20.5843 | 26.553 | 12.217 | 14.7557 | 12.26 | 33.864 |  |  | 51.771 |  | 43.4152 |  | 8.4 |  | 148.2067 |  |  |  |  | 13.6 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 48.3631 | 139.3679 | 29.4517 | 0.81 | 158.0455 |  | 36.9148 | 31.88 |  | 190.0025 | 35.5913 |  | 10.2278 |  | 2.1 |  | 20.533 |  | 18.7 |  |  |  | 17.7166 |  |  |  | 7.684 |  | 2.16 | 152.1992 |  | 5.0143 | 121.042 | 18.2923 |  |  | 3.74 |  |  |  | 22.833 |  | 0.673 | 28.5111 | 404.2738 |  | 149.9806 | 17.6269 |  |  | 14.5634 | 4.8577 |  |  | 15.6186 | 292.07 |  | 36.335 |  | 15.9444
01:00 |  |  | 32.9966 |  |  |  |  | 20.5573 | 26.291 | 11.889 | 14.3131 | 11.74 | 33.164 |  |  | 52.038 |  | 40.3697 |  | 8.5 |  | 132.2368 |  |  |  |  | 14.24 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 48.762 | 139.3663 | 28.8519 | 0.7 | 159.1227 |  | 36.4702 | 32.58 |  | 191.7341 | 34.5493 |  | 10.3589 |  | 2 |  | 20.558 |  | 18.7 |  |  |  | 17.6563 |  |  |  | 7.638 |  | 2.06 | 150.2067 |  | 5.0104 | 121.1589 | 18.5579 |  |  | 3.6949 |  |  |  | 22.8219 |  | 0.677 | 27.0729 | 430.0458 |  | 150.1386 | 17.5862 |  |  | 14.8974 | 4.832 |  |  | 16.2944 | 292.37 |  | 36.572 |  | 21.4223
01:30 |  |  | 32.7534 |  |  |  |  | 20.8768 | 26.5715 | 12.926 | 14.7216 | 9.77 | 33.358 |  |  | 52.063 |  | 32.0954 |  | 8.6 |  | 71.4567 |  |  |  |  | 14.97 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.9119 | 136.0287 | 29.451 | 0.64 | 158.5801 |  | 36.7349 | 32.71 |  | 192.1391 | 35.841 |  | 11.0083 |  | 2.1 |  | 20.684 |  | 18.7 |  |  |  | 17.8782 |  |  |  | 7.698 |  | 2.34 | 155.1746 |  | 4.8418 | 121.7189 | 18.7925 |  |  | 4.0014 |  |  |  | 22.8377 |  | 0.69 | 27.6649 | 396.7718 |  | 150.1157 | 17.6091 |  |  | 15.0082 | 4.8189 |  |  | 15.3994 | 290.53 |  | 36.757 |  | 21.665
02:00 |  |  | 33.2134 |  |  |  |  | 20.2909 | 26.4572 | 12.892 | 14.9415 | 9.51 | 33.214 |  |  | 52.201 |  | 42.4653 |  | 8.5 |  | 55.2625 |  |  |  |  | 14.93 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 48.4854 | 131.3713 | 28.8668 | 0.44 | 160.1788 |  | 37.1268 | 32.45 |  | 192.2129 | 36.0463 |  | 10.9348 |  | 2.1 |  | 20.66 |  | 18.7 |  |  |  | 17.9648 |  |  |  | 7.897 |  | 2.37 | 155.3968 |  | 4.8239 | 120.8937 | 18.8279 |  |  | 4.0848 |  |  |  | 22.8639 |  | 0.673 | 27.5555 | 369.1071 |  | 152.7616 | 18.3593 |  |  | 14.8617 | 4.7521 |  |  | 15.8969 | 283.85 |  | 36.744 |  | 21.6274
02:30 |  |  | 33.2566 |  |  |  |  | 20.6135 | 25.8479 | 13.458 | 15.0215 | 9.74 | 33.078 |  |  | 52.328 |  | 46.0805 |  | 8.4 |  | 57.8261 |  |  |  |  | 14.62 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 48.3326 | 130.9612 | 28.203 | 0.41 | 163.1856 |  | 37.5015 | 32.47 |  | 194.4608 | 35.7246 |  | 10.378 |  | 2.1 |  | 20.637 |  | 18.7 |  |  |  | 17.9384 |  |  |  | 7.956 |  | 2.23 | 153.7921 |  | 4.7065 | 118.9275 | 18.259 |  |  | 4.1258 |  |  |  | 22.8546 |  | 0.653 | 26.9576 | 349.4529 |  | 153.5179 | 18.0449 |  |  | 14.9448 | 4.7471 |  |  | 15.9898 | 283.29 |  | 36.87 |  | 25.2342
03:00 |  |  | 33.0868 |  |  |  |  | 20.2948 | 26.0068 | 13.439 | 15.0102 | 9.29 | 31.986 |  |  | 52.147 |  | 43.4437 |  | 8.6 |  | 156.3535 |  |  |  |  | 14.43 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 47.297 | 132.6024 | 28.5917 | 0.67 | 162.2296 |  | 37.4609 | 32.7 |  | 192.0451 | 36.285 |  | 10.4561 |  | 2.1 |  | 20.625 |  | 18.7 |  |  |  | 17.6542 |  |  |  | 7.964 |  | 1.42 | 152.1647 |  | 4.6551 | 121.9612 | 17.2972 |  |  | 3.9547 |  |  |  | 22.8694 |  | 0.674 | 27.0742 | 347.8186 |  | 155.6983 | 17.9395 |  |  | 14.9844 | 4.4922 |  |  | 16.2754 | 290.25 |  | 36.872 |  | 23.2917
03:30 |  |  | 32.9705 |  |  |  |  | 20.4364 | 25.7938 | 12.635 | 14.833 | 12.08 | 32.702 |  |  | 52.071 |  | 39.3568 |  | 8.8 |  | 148.1449 |  |  |  |  | 14.14 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 48.7668 | 131.9387 | 29.3643 | 0.48 | 159.4035 |  | 37.6182 | 32.9 |  | 194.4792 | 37.0311 |  | 10.818 |  | 2.1 |  | 20.609 |  | 18.7 |  |  |  | 17.7742 |  |  |  | 7.264 |  | 2.14 | 149.4709 |  | 4.6627 | 123.0995 | 18.7218 |  |  | 3.9615 |  |  |  | 22.9055 |  | 0.662 | 28.0539 | 319.5324 |  | 151.4706 | 17.684 |  |  | 14.9084 | 4.5337 |  |  | 16.2128 | 279.86 |  | 36.877 |  | 22.8679
04:00 |  |  | 32.6573 |  |  |  |  | 19.9571 | 25.8023 | 12.842 | 14.517 | 12.01 | 32.95 |  |  | 51.704 |  | 40.3615 |  | 9 |  | 132.8843 |  |  |  |  | 13.89 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 47.7714 | 131.4133 | 29.1608 | 0.18 | 156.6339 |  | 37.0929 | 32.14 |  | 194.1181 | 36.8455 |  | 10.7473 |  | 2 |  | 20.688 |  | 18.7 |  |  |  | 18.2711 |  |  |  | 7.214 |  | 2.14 | 150.1991 |  | 4.6246 | 123.7566 | 17.725 |  |  | 3.9546 |  |  |  | 22.9161 |  | 0.694 | 27.9393 | 325.6088 |  | 156.9393 | 17.851 |  |  | 15.2019 | 4.4002 |  |  | 16.0858 | 285.79 |  | 34.859 |  | 22.9391
04:30 |  |  | 32.2405 |  |  |  |  | 19.6765 | 26.4889 | 12.716 | 15.0264 | 12.13 | 32.198 |  |  | 52.144 |  | 44.5799 |  | 9.2 |  | 106.5551 |  |  |  |  | 13.74 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 48.9511 | 127.5628 | 28.9379 | 1.65 | 157.9436 |  | 37.0631 | 32.01 |  | 191.4974 | 36.4601 |  | 10.5048 |  | 2.09 |  | 20.631 |  | 18.7 |  |  |  | 16.8113 |  |  |  | 7.987 |  | 2.12 | 148.6777 |  | 4.5955 | 123.6557 | 18.5761 |  |  | 3.8564 |  |  |  | 22.9048 |  | 0.658 | 27.2206 | 328.0192 |  | 153.7729 | 17.1701 |  |  | 14.3263 | 4.4148 |  |  | 15.9681 | 290.7 |  | 36.586 |  | 26.9381
05:00 |  |  | 32.3619 |  |  |  |  | 19.8335 | 26.8106 | 11.773 | 15.1392 | 12.33 | 31.864 |  |  | 52.295 |  | 37.8933 |  | 9.4 |  | 143.2464 |  |  |  |  | 13.76 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 49.2343 | 133.8006 | 28.8445 | 2.1 | 159.8952 |  | 37.0356 | 31.69 |  | 191.5777 | 35.3272 |  | 10.415 |  | 2 |  | 20.658 |  | 18.7 |  |  |  | 16.1454 |  |  |  | 7.684 |  | 2.1 | 149.9903 |  | 4.5119 | 123.5021 | 17.6505 |  |  | 3.8369 |  |  |  | 22.8974 |  | 0.701 | 26.3773 | 331.8823 |  | 155.7276 | 16.9497 |  |  | 14.7618 | 4.5973 |  |  | 15.4901 | 292.91 |  | 36.279 |  | 27.8522
05:30 |  |  | 32.1919 |  |  |  |  | 19.9339 | 26.668 | 11.588 | 15.0109 | 12.32 | 32.072 |  |  | 51.889 |  | 40.142 |  | 9.5 |  | 170.7431 |  |  |  |  | 13.83 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.31 | 135.4264 | 28.2968 | 1.93 | 159.2866 |  | 35.0929 | 31.5 |  | 194.1587 | 34.7176 |  | 11.0617 |  | 2.2 |  | 20.687 |  | 18.7 |  |  |  | 15.8104 |  |  |  | 7.638 |  | 1.94 | 149.5734 |  | 4.2074 | 122.801 | 16.6438 |  |  | 3.8589 |  |  |  | 22.8869 |  | 0.573 | 27.3009 | 328.4225 |  | 153.7683 | 17.23 |  |  | 14.2792 | 4.5943 |  |  | 14.7843 | 292.08 |  | 39.627 |  | 25.3451
06:00 |  |  | 31.519 |  |  |  |  | 20.1341 | 26.9941 | 10.874 | 15.4324 | 12.25 | 33.086 |  |  | 51.986 |  | 34.3816 |  | 9.6 |  | 145.4341 |  |  |  |  | 14.11 |  |  | 1 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.9862 | 136.9981 | 27.014 | 1.54 | 159.6098 |  | 34.5592 | 31.56 |  | 194.4758 | 33.7312 |  | 11.1885 |  | 2.1 |  | 20.593 |  | 18.7 |  |  |  | 15.5045 |  |  |  | 7.698 |  | 1.85 | 147.6296 |  | 4.2793 | 119.6242 | 16.8567 |  |  | 3.6509 |  |  |  | 22.8235 |  | 0.714 | 27.0962 | 345.346 |  | 151.1902 | 17.8942 |  |  | 13.6871 | 4.4425 |  |  | 14.3546 | 295.68 |  | 39.491 |  | 27.9632
06:30 |  |  | 31.5844 |  |  |  |  | 17.5039 | 27.1888 | 10.708 | 13.5185 | 12.51 | 33.098 |  |  | 51.749 |  | 47.5353 |  | 9.5 |  | 82.7241 |  |  |  |  | 14.57 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 50.6204 | 134.5929 | 25.6289 | 0.55 | 159.4311 |  | 33.6767 | 31.82 |  | 194.0027 | 33.5925 |  | 10.6587 |  | 2.1 |  | 20.526 |  | 18.7 |  |  |  | 15.6561 |  |  |  | 7.897 |  | 2.01 | 149.6098 |  | 4.1408 | 115.3759 | 16.721 |  |  | 3.6076 |  |  |  | 22.8567 |  | 0.698 | 25.987 | 395.7445 |  | 148.6453 | 17.6178 |  |  | 13.2773 | 4.4543 |  |  | 11.9914 | 295.45 |  | 38.558 |  | 27.1117
07:00 |  |  | 33.1908 |  |  |  |  | 18.3963 | 26.8513 | 10.645 | 13.7024 | 12.05 | 33.116 |  |  | 51.125 |  | 42.2985 |  | 9.3 |  | 152.9522 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 43.0899 | 130.5999 | 25.8238 | 0.91 | 157.7895 |  | 31.291 | 32.65 |  | 192.0206 | 32.5069 |  | 10.1634 |  | 2.2 |  | 20.556 |  | 18.7 |  |  |  | 16.1233 |  |  |  | 7.956 |  | 2.05 | 149.1501 |  | 4.1586 | 111.946 | 15.5336 |  |  | 3.8025 |  |  |  | 22.8718 |  | 0.692 | 24.9622 | 440.7841 |  | 146.0168 | 17.4446 |  |  | 11.9297 | 4.3586 |  |  | 12.2858 | 285.86 |  | 39.799 |  | 25.5414
07:30 |  |  | 34.3838 |  |  |  |  | 19.6119 | 26.659 | 10.497 | 11.4542 | 11.67 | 32.742 |  |  | 51.671 |  | 42.1088 |  | 9.4 |  | 143.6088 |  |  |  |  | 14.49 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 46.9897 | 134.2559 | 26.6864 | 0.73 | 156.9445 |  | 32.0466 | 31.9 |  | 189.0549 | 32.9377 |  | 10.5718 |  | 2.2 |  | 20.386 |  | 19 |  |  |  | 16.3153 |  |  |  | 7.964 |  | 2.07 | 146.0363 |  | 4.357 | 116.4892 | 14.971 |  |  | 3.7307 |  |  |  | 22.8442 |  | 0.698 | 23.8811 | 439.1196 |  | 151.8946 | 17.4683 |  |  | 11.9055 | 4.3529 |  |  | 12.0813 | 276.04 |  | 39.979 |  | 22.5522
08:00 |  |  | 34.9193 |  |  |  |  | 18.5573 | 26.8139 | 10.994 | 11.2251 | 12.35 | 32.688 |  |  | 51.305 |  | 37.8391 |  | 8.8 |  | 136.7998 |  |  |  |  | 13.65 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 47.4231 | 136.4364 | 26.9182 | 0.73 | 155.6231 |  | 33.655 | 31.77 |  | 190.1316 | 31.7241 |  | 10.6794 |  | 2.2 |  | 20.424 |  | 19 |  |  |  | 17.2258 |  |  |  | 7.264 |  | 1.87 | 146.9915 |  | 4.3161 | 116.3889 | 15.7086 |  |  | 3.9714 |  |  |  | 22.8584 |  | 0.709 | 24.3279 | 435.6863 |  | 155.2143 | 17.4244 |  |  | 12.0927 | 4.3546 |  |  | 12.9248 | 273.3 |  | 40.528 |  | 16.6559
08:30 |  |  | 38.5943 |  |  |  |  | 18.3692 | 26.8608 | 12.912 | 11.236 | 12.35 | 32.43 |  |  | 51.289 |  | 46.4397 |  | 9.2 |  | 92.9315 |  |  |  |  | 14.07 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 47.7633 | 132.8452 | 26.7484 | 0.72 | 159.6088 |  | 35.3673 | 30.51 |  | 192.273 | 32.3985 |  | 10.8369 |  | 2.1 |  | 20.424 |  | 19 |  |  |  | 15.8412 |  |  |  | 7.214 |  | 2.29 | 149.908 |  | 4.2491 | 120.5542 | 14.9473 |  |  | 3.7307 |  |  |  | 22.8753 |  | 0.674 | 25.71 | 424.8078 |  | 156.6211 | 16.6087 |  |  | 11.991 | 4.3443 |  |  | 14.5946 | 280.99 |  | 38.811 |  | 14.0709
09:00 |  |  | 39.3171 |  |  |  |  | 18.0761 | 26.8674 | 12.768 | 11.3837 | 12.46 | 32.194 |  |  | 51.432 |  | 32.7353 |  | 8.9 |  | 104.5222 |  |  |  |  | 15.07 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 47.8616 | 133.0877 | 27.0419 | 0.63 | 161.1336 |  | 35.083 | 32.24 |  | 195.0525 | 34.4188 |  | 9.1945 |  | 2.2 |  | 20.452 |  | 19 |  |  |  | 13.5036 |  |  |  | 7.987 |  | 2.34 | 146.0411 |  | 4.419 | 121.4063 | 15.0118 |  |  | 3.872 |  |  |  | 22.8781 |  | 0.674 | 26.7109 | 410.1982 |  | 152.9066 | 15.4944 |  |  | 13.2089 | 4.4113 |  |  | 15.0829 | 276.59 |  | 39.981 |  | 13.7486
09:30 |  |  | 34.9217 |  |  |  |  | 19.7327 | 26.2846 | 13.126 | 11.3418 | 12.09 | 33.162 |  |  | 51.667 |  | 34.6916 |  | 8 |  | 160.7996 |  |  |  |  | 15.06 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 46.5579 | 134.6594 | 28.099 | 0.44 | 161.3288 |  | 35.5594 | 32.4 |  | 195.3475 | 35.1983 |  | 8.0463 |  | 2.2 |  | 20.481 |  | 19 |  |  |  | 12.3641 |  |  |  | 7.684 |  | 2.31 | 146.4349 |  | 4.3856 | 122.0625 | 15.541 |  |  | 3.9659 |  |  |  | 22.87 |  | 0.777 | 27.7987 | 399.44 |  | 156.1042 | 14.6442 |  |  | 12.6853 | 4.628 |  |  | 15.0696 | 264.9 |  | 34.523 |  | 9.9135
10:00 |  |  | 35.1672 |  |  |  |  | 19.7311 | 25.7171 | 12.702 | 11.4192 | 12.04 | 33.266 |  |  | 51.148 |  | 46.8085 |  | 7.8 |  | 136.5594 |  |  |  |  | 14.73 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 47.6769 | 134.8806 | 28.1101 | 0.24 | 156.0838 |  | 36.4569 | 32.82 |  | 195.0329 | 35.2835 |  | 10.4545 |  | 2.3 |  | 20.412 |  | 19 |  |  |  | 10.4063 |  |  |  | 7.638 |  | 2.25 | 147.1521 |  | 4.4936 | 122.9014 | 14.5439 |  |  | 4.0274 |  |  |  | 22.8997 |  | 0.752 | 27.6579 | 392.8476 |  | 152.372 | 16.1089 |  |  | 13.2351 | 4.6784 |  |  | 15.5067 | 272.2 |  | 34.125 |  | 8.0199
10:30 |  |  | 38.9879 |  |  |  |  | 18.843 | 26.8498 | 12.691 | 11.1503 | 12.12 | 33.624 |  |  | 51.863 |  | 37.8165 |  | 7.6 |  | 117.906 |  |  |  |  | 14.83 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 48.6377 | 136.2936 | 28.8601 | 0.58 | 159.2845 |  | 36.7102 | 32.44 |  | 195.0759 | 35.5921 |  | 10.3036 |  | 2.3 |  | 20.32 |  | 19 |  |  |  | 9.0078 |  |  |  | 7.698 |  | 2.25 | 146.6895 |  | 4.5203 | 122.4628 | 15.2313 |  |  | 3.8866 |  |  |  | 22.8451 |  | 0.729 | 28.5189 | 395.8905 |  | 151.2333 | 16.7121 |  |  | 13.6941 | 4.8103 |  |  | 15.6232 | 282.32 |  | 34.621 |  | 6.0758
11:00 |  |  | 39.2091 |  |  |  |  | 19.3439 | 26.7983 | 12.374 | 11.2742 | 11.95 | 33.046 |  |  | 51.193 |  | 27.4211 |  | 7.7 |  | 100.1537 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 47.1452 | 133.5637 | 29.1999 | 1 | 160.9464 |  | 36.065 | 32.66 |  | 194.0669 | 35.5797 |  | 10.5732 |  | 2.4 |  | 20.364 |  | 19 |  |  |  | 9.3115 |  |  |  | 7.897 |  | 1.91 | 147.0478 |  | 4.4037 | 121.6293 | 18.7925 |  |  | 4.0014 |  |  |  | 22.789 |  | 0.751 | 28.4297 | 416.2179 |  | 158.5134 | 16.423 |  |  | 13.1252 | 5.0197 |  |  | 15.5666 | 282.5 |  | 34.809 |  | 1.2387
11:30 |  |  | 39.5854 |  |  |  |  | 19.3698 | 27.1181 | 12.567 | 11.2153 | 12.08 | 33.316 |  |  | 51.387 |  | 45.1236 |  | 7.6 |  | 142.7653 |  |  |  |  | 15.12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 42.7363 | 132.0059 | 27.854 | 0.9 | 162.491 |  | 36.9975 | 32.51 |  | 194.8102 | 35.3867 |  | 9.4895 |  | 1.9 |  | 20.432 |  | 19 |  |  |  | 8.71 |  |  |  | 7.956 |  | 2.65 | 143.4081 |  | 4.1524 | 121.1896 | 18.8279 |  |  | 4.0848 |  |  |  | 22.8984 |  | 0.695 | 28.2408 | 375.6326 |  | 152.6837 | 16.6968 |  |  | 13.8935 | 5.1556 |  |  | 15.6389 | 279.81 |  | 34.517 |  | 0.50006
12:00 |  |  | 38.6263 |  |  |  |  | 19.2148 | 27.2081 | 11.873 | 13.1167 | 12.07 | 33.622 |  |  | 51.524 |  | 42.2228 |  | 7.7 |  | 145.9132 |  |  |  |  | 15.54 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 44.9537 | 131.6739 | 27.831 | 0.73 | 157.0516 |  | 36.698 | 32.15 |  | 192.4072 | 35.0974 |  | 9.4495 |  | 1.8 |  | 20.358 |  | 19 |  |  |  | 8.5291 |  |  |  | 7.964 |  | 2.61 | 145.1662 |  | 4.0175 | 121.4886 | 18.259 |  |  | 4.1258 |  |  |  | 22.9174 |  | 0.763 | 27.1406 | 351.6363 |  | 151.9376 | 17.7765 |  |  | 13.8911 | 5.1424 |  |  | 15.9354 | 284.96 |  | 34.274 |  | 0.49972
12:30 |  |  | 38.3621 |  |  |  |  | 17.6964 | 27.1629 | 11.572 | 14.0418 | 12.08 | 34.458 |  |  | 51.192 |  | 38.5785 |  | 8.3 |  | 128.529 |  |  |  |  | 14.88 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 45.2155 | 131.5526 | 27.4345 | 0.78 | 158.3775 |  | 36.6892 | 31.39 |  | 165.4048 | 34.2357 |  | 9.4815 |  | 1.9 |  | 20.364 |  | 19 |  |  |  | 8.93 |  |  |  | 7.264 |  | 2.64 | 148.7948 |  | 3.9941 | 124.7268 | 17.2972 |  |  | 3.9547 |  |  |  | 22.8253 |  | 0.739 | 26.7681 | 312.9304 |  | 143.5123 | 17.9062 |  |  | 12.6231 | 4.6283 |  |  | 15.6861 | 284.99 |  | 37.03 |  | 0.48489
13:00 |  |  | 37.938 |  |  |  |  | 17.5697 | 26.9416 | 12.058 | 14.7441 | 11.92 | 34.65 |  |  | 51.48 |  | 40.6448 |  | 8.3 |  | 125.8266 |  |  |  |  | 15.27 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 44.8833 | 131.665 | 27.3591 | 0.64 | 162.5657 |  | 36.4332 | 31.48 |  | 153.8655 | 35.5294 |  | 10.8223 |  | 1.9 |  | 20.438 |  | 19 |  |  |  | 9.0039 |  |  |  | 7.214 |  | 2.11 | 148.7489 |  | 3.9173 | 117.6785 | 15.5491 |  |  | 3.9615 |  |  |  | 22.7321 |  | 0.711 | 26.8422 | 373.9813 |  | 146.6164 | 17.7628 |  |  | 13.5598 | 4.6277 |  |  | 15.2587 | 287.36 |  | 40.394 |  | 0.49983
13:30 |  |  | 37.5107 |  |  |  |  | 17.9115 | 26.8112 | 13.03 | 14.9708 | 12.24 | 34.212 |  |  | 51.332 |  | 45.354 |  | 8.5 |  | 99.9854 |  |  |  |  | 15.85 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 43.2549 | 130.797 | 27.5515 | 0.45 | 160.3073 |  | 36.4103 | 31.65 |  | 154.8358 | 35.6098 |  | 11.0927 |  | 2.1 |  | 20.371 |  | 19 |  |  |  | 9.3984 |  |  |  | 7.987 |  | 2.63 | 151.6461 |  | 4.0418 | 116.2604 | 16.8721 |  |  | 3.7307 |  |  |  | 22.7753 |  | 0.698 | 27.1913 | 411.9647 |  | 144.69 | 17.6336 |  |  | 13.3051 | 4.5779 |  |  | 15.7103 | 270.06 |  | 40.595 |  | 0.49984
14:00 |  |  | 37.4152 |  |  |  |  | 17.7884 | 26.8 | 12.877 | 14.716 | 12.15 | 33.972 |  |  | 51.269 |  | 40.132 |  | 8.8 |  | 114.2566 |  |  |  |  | 15.46 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 43.6777 | 130.4419 | 28.317 | 0.73 | 163.2055 |  | 36.7782 | 32.22 |  | 156.042 | 35.4423 |  | 10.4794 |  | 2.4 |  | 20.358 |  | 19 |  |  |  | 14.4807 |  |  |  | 7.684 |  | 2.45 | 150.0483 |  | 4.2269 | 116.39 | 16.9587 |  |  | 3.872 |  |  |  | 22.7224 |  | 0.706 | 26.6291 | 427.5577 |  | 149.7977 | 17.6186 |  |  | 13.6523 | 5.1093 |  |  | 16.362 | 278.84 |  | 40.652 |  | 0.50067
14:30 |  |  | 37.2972 |  |  |  |  | 17.298 | 26.8707 | 12.87 | 15.5204 | 12.24 | 31.91 |  |  | 51.686 |  | 33.0194 |  | 8.7 |  | 145.5683 |  |  |  |  | 14.44 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 43.4547 | 129.9271 | 29.1099 | 0.86 | 162.7923 |  | 37.8613 | 30.75 |  | 155.5269 | 35.8984 |  | 10.1936 |  | 3.2 |  | 20.277 |  | 19 |  |  |  | 14.8994 |  |  |  | 7.638 |  | 2.42 | 145.2887 |  | 4.3036 | 121.8636 | 16.7044 |  |  | 3.9659 |  |  |  | 22.746 |  | 0.715 | 27.0187 | 418.1693 |  | 149.7463 | 18.2119 |  |  | 14.5689 | 5.1558 |  |  | 16.9022 | 285.77 |  | 40.817 |  | 0.49964
15:00 |  |  | 34.7324 |  |  |  |  | 18.2014 | 26.5721 | 12.46 | 15.6229 | 12.19 | 31.706 |  |  | 50.687 |  | 45.912 |  | 8.7 |  | 133.3942 |  |  |  |  | 14.49 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 41.5538 | 129.6984 | 28.8862 | 0.97 | 163.9297 |  | 37.7112 | 31.44 |  | 155.8809 | 37.1293 |  | 10.4535 |  | 2.2 |  | 20.227 |  | 19 |  |  |  | 14.8134 |  |  |  | 7.698 |  | 2.4 | 146.24 |  | 4.2339 | 121.8299 | 17.3155 |  |  | 4.0274 |  |  |  | 22.7429 |  | 0.737 | 27.3509 | 398.3458 |  | 146.5406 | 18.2255 |  |  | 14.4991 | 5.1117 |  |  | 16.8498 | 285.36 |  | 40.268 |  | 0.50137
15:30 |  |  | 34.651 |  |  |  |  | 18.9056 | 26.6383 | 11.256 | 14.7364 | 12.46 | 31.916 |  |  | 51.071 |  | 46.4586 |  | 8.5 |  | 117.0633 |  |  |  |  | 13.06 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 42.4639 | 128.8654 | 29.4033 | 0.6 | 163.7119 |  | 38.1492 | 31.86 |  | 154.2337 | 36.5837 |  | 11.1265 |  | 2.3 |  | 20.169 |  | 18.9 |  |  |  | 14.784 |  |  |  | 7.897 |  | 2.13 | 143.1536 |  | 4.3357 | 122.7859 | 17.5723 |  |  | 3.8866 |  |  |  | 22.74 |  | 0.757 | 27.5566 | 422.2331 |  | 149.1069 | 17.9766 |  |  | 15.1244 | 4.6271 |  |  | 16.6665 | 280.61 |  | 40.15 |  | 0.57799
16:00 |  |  | 37.5641 |  |  |  |  | 19.5997 | 26.7184 | 12.09 | 14.8841 | 12.26 | 30.906 |  |  | 51.357 |  | 44.597 |  | 8.4 |  | 115.9094 |  |  |  |  | 12.3 |  |  | 1 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 43.4452 | 130.3374 | 28.6993 | 0.23 | 161.8956 |  | 38.8847 | 32.25 |  | 108.6667 | 36.3579 |  | 10.9977 |  | 2.3 |  | 20.184 |  | 18.9 |  |  |  | 15.4563 |  |  |  | 7.956 |  | 2.08 | 140.6538 |  | 4.285 | 122.7537 | 17.6854 |  |  | 3.9037 |  |  |  | 22.7181 |  | 0.751 | 28.3512 | 407.9719 |  | 144.1807 | 17.7695 |  |  | 14.9024 | 4.5273 |  |  | 16.7312 | 290.93 |  | 40.604 |  | 4.2554
16:30 |  |  | 37.7038 |  |  |  |  | 19.9299 | 26.9375 | 11.916 | 14.0165 | 11 | 31.01 |  |  | 51.054 |  | 33.9192 |  | 8.5 |  | 118.3318 |  |  |  |  | 12.06 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 43.6025 | 131.6219 | 28.6152 | 0.37 | 163.0539 |  | 36.7452 | 30.88 |  | 108.7472 | 37.1239 |  | 10.6961 |  | 2.2 |  | 20.305 |  | 18.9 |  |  |  | 16.2635 |  |  |  | 7.964 |  | 2.05 | 142.0171 |  | 4.2405 | 124.639 | 17.5292 |  |  | 4.3754 |  |  |  | 22.7466 |  | 0.715 | 27.9016 | 398.9356 |  | 147.721 | 17.6593 |  |  | 16.6385 | 4.8373 |  |  | 16.8524 | 290.4 |  | 40.856 |  | 14.1295
17:00 |  |  | 33.5727 |  |  |  |  | 19.5923 | 27.199 | 11.453 | 14.3679 | 12.79 | 31.634 |  |  | 51.19 |  | 44.8326 |  | 8.6 |  | 126.3783 |  |  |  |  | 12.56 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 43.8236 | 134.4566 | 27.6615 | 0.4 | 163.8852 |  | 36.6321 | 30.42 |  | 110.4138 | 36.0304 |  | 10.1472 |  | 2.3 |  | 20.404 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7158 |  |  |  | 7.264 |  | 2.18 | 145.3439 |  | 4.1585 | 122.5572 | 17.1638 |  |  | 3.8589 |  |  |  | 22.7244 |  | 0.698 | 27.0308 | 410.4237 |  | 145.4761 | 18.501 |  |  | 16.2424 | 5.0131 |  |  | 15.905 | 284.89 |  | 41.051 |  | 12.4221
17:30 |  |  | 23.9068 |  |  |  |  | 19.4608 | 27.1612 | 11.118 | 14.9919 | 12.69 | 34.05 |  |  | 51.084 |  | 33.8962 |  | 8.7 |  | 43.1544 |  |  |  |  | 13.86 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 44.9285 | 137.2903 | 28.1967 | 0.41 | 159.5232 |  | 36.0364 | 30.42 |  | 112.2918 | 34.4999 |  | 10.1452 |  | 2.2 |  | 20.451 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3291 |  |  |  | 7.214 |  | 1.89 | 149.6214 |  | 4.1515 | 121.1823 | 16.9043 |  |  | 3.6509 |  |  |  | 22.748 |  | 0.661 | 26.62 | 399.2473 |  | 148.8088 | 18.1695 |  |  | 16.279 | 5.0208 |  |  | 15.1595 | 292.3 |  | 40.968 |  | 14.5925
18:00 |  |  | 20.9948 |  |  |  |  | 20.0574 | 27.4122 | 9.504 | 16.0072 | 12.87 | 34.564 |  |  | 51.017 |  | 40.0777 |  | 8.9 |  | 42.9968 |  |  |  |  | 14.42 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 45.8786 | 136.3771 | 25.0489 | 0.46 | 160.0872 |  | 35.1381 | 27.6 |  | 108.5048 | 33.3868 |  | 10.7288 |  | 2.3 |  | 20.488 |  | 18.9 |  |  |  | 18.4081 |  |  |  | 7.987 |  | 1.88 | 151.3974 |  | 4.1491 | 122.6743 | 16.8852 |  |  | 3.6076 |  |  |  | 22.5609 |  | 0.75 | 25.648 | 411.9228 |  | 148.3983 | 18.8324 |  |  | 16.4816 | 5.0469 |  |  | 14.5582 | 292.38 |  | 36.196 |  | 17.0476
18:30 |  |  | 17.1308 |  |  |  |  | 19.4861 | 28.3895 | 9.143 | 15.4912 | 12.89 | 35.864 |  |  | 51.878 |  | 42.5593 |  | 8.8 |  | 39.0829 |  |  |  |  | 14.59 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 45.8886 | 132.0572 | 24.5511 | 0.11 | 160.4812 |  | 33.8712 | 28.36 |  | 67.0575 | 32.4979 |  | 10.6735 |  | 2.3 |  | 20.51 |  | 18.9 |  |  |  | 18.1951 |  |  |  | 7.684 |  | 2.39 | 152.3052 |  | 4.0757 | 121.2052 | 15.3674 |  |  | 3.8025 |  |  |  | 2.9291 |  | 0.751 | 25.5143 | 416.9451 |  | 147.1123 | 18.2694 |  |  | 15.6011 | 4.751 |  |  | 12.3504 | 289.23 |  | 29.514 |  | 12.7238
19:00 |  |  | 17.0421 |  |  |  |  | 19.3186 | 29.1323 | 9.72 | 15.4695 | 12.91 | 35.034 |  |  | 52.423 |  | 46.8732 |  | 8.5 |  | 38.4015 |  |  |  |  | 14.86 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 42.4794 | 128.1366 | 25.5582 | 0.35 | 159.7403 |  | 31.5513 | 28.2 |  | 71.7594 | 33.2063 |  | 10.4625 |  | 2.2 |  | 17.556 |  | 18.9 |  |  |  | 17.8548 |  |  |  | 7.638 |  | 2.34 | 149.0419 |  | 4.102 | 117.0528 | 14.7575 |  |  | 3.7407 |  |  |  | 2.9335 |  | 0.756 | 25.4969 | 411.8339 |  | 149.5032 | 17.9952 |  |  | 15.1163 | 4.7462 |  |  | 12.4982 | 284.48 |  | 27.893 |  | 11.3698
19:30 |  |  | 15.8088 |  |  |  |  | 19.624 | 28.892 | 10.336 | 14.1531 | 12.09 | 34.684 |  |  | 52.401 |  | 30.4499 |  | 8.3 |  | 37.5807 |  |  |  |  | 15.34 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 47.8173 | 134.9755 | 26.7681 | 0.46 | 157.2954 |  | 32.2629 | 29.22 |  | 72.0125 | 32.9959 |  | 9.7055 |  | 2.2 |  | 10.036 |  | 18.9 |  |  |  | 16.4673 |  |  |  | 7.698 |  | 2.42 | 146.2891 |  | 4.5329 | 121.117 | 14.3946 |  |  | 3.74 |  |  |  | 2.9311 |  | 0.742 | 26.9284 | 409.9173 |  | 152.0293 | 17.9142 |  |  | 15.1618 | 4.7468 |  |  | 12.3845 | 281.14 |  | 27.073 |  | 11.5366
20:00 |  |  | 15.7862 |  |  |  |  | 19.7518 | 28.9709 | 11.038 | 14.2119 | 13.13 | 35.328 |  |  | 52.15 |  | 42.3886 |  | 8.1 |  | 35.8508 |  |  |  |  | 15.65 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 48.0424 | 134.9797 | 29.7938 | 0.37 | 154.483 |  | 33.7719 | 27.85 |  | 70.9251 | 33.5059 |  | 9.9004 |  | 1.7 |  | 9.865 |  | 18.9 |  |  |  | 17.5282 |  |  |  | 7.897 |  | 2.1 | 145.5649 |  | 4.6 | 123.2761 | 13.2579 |  |  | 3.6949 |  |  |  | 2.9533 |  | 0.74 | 26.2933 | 407.5464 |  | 152.314 | 18.2566 |  |  | 15.4725 | 4.7208 |  |  | 13.6583 | 278.16 |  | 26.465 |  | 11.763
20:30 |  |  | 15.7394 |  |  |  |  | 18.7316 | 28.4463 | 12.966 | 11.8351 | 12.92 | 34.79 |  |  | 52.304 |  | 39.1215 |  | 8.6 |  | 35.0006 |  |  |  |  | 15.85 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 47.8121 | 137.5738 | 28.2169 | 0.84 | 158.9028 |  | 34.5844 | 28.53 |  | 78.4174 | 34.0509 |  | 10.2215 |  | 2 |  | 9.889 |  | 18.9 |  |  |  | 18.0769 |  |  |  | 7.956 |  | 1.95 | 146.8161 |  | 4.7075 | 125.5876 | 14.9395 |  |  | 4.0014 |  |  |  | 2.9722 |  | 0.74 | 26.1953 | 412.5912 |  | 151.0348 | 18.0631 |  |  | 15.5963 | 4.6584 |  |  | 14.3361 | 276.6 |  | 27.086 |  | 13.7368
21:00 |  |  | 15.9233 |  |  |  |  | 19.1937 | 28.1972 | 13.468 | 11.7193 | 11.63 | 34.578 |  |  | 52.598 |  | 31.6593 |  | 9.5 |  | 35.0401 |  |  |  |  | 15.59 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 47.857 | 138.4779 | 28.4298 | 0.87 | 160.8244 |  | 35.712 | 28.22 |  | 79.1947 | 36.0418 |  | 10.3223 |  | 1.9 |  | 9.942 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7988 |  |  |  | 7.964 |  | 2 | 147.746 |  | 4.6357 | 123.6695 | 16.6619 |  |  | 4.0848 |  |  |  | 3.3284 |  | 0.78 | 26.4612 | 420.2644 |  | 150.8596 | 18.0436 |  |  | 16.0136 | 4.6406 |  |  | 13.7129 | 290.14 |  | 27.073 |  | 12.0218
21:30 |  |  | 20.8248 |  |  |  |  | 19.128 | 27.7035 | 13.542 | 11.8006 | 12.09 | 34.58 |  |  | 52.521 |  | 44.1833 |  | 9.4 |  | 35.4699 |  |  |  |  | 13.99 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 47.8564 | 139.5635 | 28.3311 | 0.94 | 158.8168 |  | 36.578 | 28.1 |  | 79.4556 | 36.0405 |  | 10.5437 |  | 2.1 |  | 10.904 |  | 18.9 |  |  |  | 17.9644 |  |  |  | 7.264 |  | 2.04 | 150.2321 |  | 4.6269 | 125.2099 | 16.3401 |  |  | 4.1258 |  |  |  | 6.5647 |  | 0.745 | 25.7644 | 391.9934 |  | 150.5071 | 17.5625 |  |  | 16.9703 | 4.6505 |  |  | 14.8909 | 289.35 |  | 27.769 |  | 12.6274
22:00 |  |  | 24.39 |  |  |  |  | 19.4209 | 27.4624 | 13.436 | 11.4907 | 11.75 | 34.746 |  |  | 52.156 |  | 33.1778 |  | 9.4 |  | 29.0034 |  |  |  |  | 14.82 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 46.3301 | 137.3507 | 28.4541 | 1.03 | 159.8727 |  | 37.2926 | 27.95 |  | 78.7475 | 36.274 |  | 10.7751 |  | 2.1 |  | 17.072 |  | 18.9 |  |  |  | 17.8731 |  |  |  | 7.214 |  | 2.12 | 140.8804 |  | 4.536 | 124.9972 | 16.1817 |  |  | 3.9547 |  |  |  | 22.4694 |  | 0.73 | 26.8904 | 424.7534 |  | 153.0591 | 17.7242 |  |  | 17.4756 | 4.6 |  |  | 15.4914 | 292.72 |  | 27.88 |  | 13.2304
22:30 |  |  | 26.0738 |  |  |  |  | 19.4314 | 27.3347 | 13.517 | 11.6919 | 13.31 | 34.564 |  |  | 52.13 |  | 33.6212 |  | 9.3 |  | 113.2926 |  |  |  |  | 15.36 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 48.2288 | 136.0724 | 29.2181 | 1.15 | 161.7127 |  | 37.3702 | 31.69 |  | 77.4484 | 35.951 |  | 10.7541 |  | 1.9 |  | 20.728 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7672 |  |  |  | 7.987 |  | 2.19 | 144.5614 |  | 4.527 | 123.4849 | 16.9327 |  |  | 3.9615 |  |  |  | 22.7509 |  | 0.727 | 26.9677 | 430.933 |  | 145.8725 | 17.3064 |  |  | 16.6368 | 4.6122 |  |  | 15.9503 | 292.21 |  | 30.17 |  | 13.7761
23:00 |  |  | 26.3566 |  |  |  |  | 19.3036 | 26.5449 | 12.94 | 11.9045 | 13.26 | 34.088 |  |  | 51.756 |  | 42.6135 |  | 9.2 |  | 98.1969 |  |  |  |  | 15.31 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 47.3539 | 135.1951 | 28.9591 | 1.26 | 162.2682 |  | 37.9567 | 32.26 |  | 133.7283 | 36.1229 |  | 10.3964 |  | 1.9 |  | 20.641 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7518 | [5 empty] | 2.12 | 146.3656 |  | 4.3225 | 123.5362 | 16.7876 |  |  | 3.9546 |  |  |  | 22.461 |  | 0.722 | 27.5182 | 418.9033 |  | 149.4721 | 18.0242 |  |  | 16.7315 | 4.7561 |  |  | 15.7904 | 286.27 |  | 34.157 |  | 12.5617
23:30 |  |  | 26.3901 |  |  |  |  | 19.1168 | 26.3668 | 12.466 | 13.9831 | 13.1 | 33.576 |  |  | 52.208 |  | 23.5785 |  | 9.2 |  | 114.7018 |  |  |  |  | 14.03 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 48.6528 | 132.8774 | 28.6963 | 1.2 | 162.6302 |  | 37.6562 | 32.04 |  | 193.7196 | 36.0528 |  | 10.338 |  | 2 |  | 20.51 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7601 | [5 empty] | 2.14 | 149.6577 |  | 4.5833 | 122.9564 | 17.184 |  |  | 3.8564 |  |  |  | 22.4864 |  | 0.697 | 27.6784 | 417.9437 |  | 155.1558 | 18.1166 |  |  | 17.3353 | 4.8396 |  |  | 16.3945 | 291.82 |  | 35.11 |  | 11.6958
00:00 |  |  | 29.684 |  |  |  |  | 21.3547 | 26.1565 | 12.468 | 14.8749 | 12.99 | 33.924 |  |  | 51.695 |  | 39.777 |  | 9.3 |  | 145.9492 |  |  |  |  | 13.52 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 47.6467 | 131.3641 | 28.7188 | 0.83 | 162.4918 |  | 37.6322 | 30.32 |  | 196.765 | 36.1613 |  | 10.2176 |  | 2.1 |  | 20.581 |  | 18.9 |  |  |  | 18.0004 | [5 empty] | 2.14 | 148.4859 |  | 4.5694 | 124.3346 | 17.1385 |  |  | 3.8369 |  |  |  | 22.485 |  | 0.618 | 28.4196 | 424.5467 |  | 144.2833 | 17.9205 |  |  | 16.904 | 4.8073 |  |  | 15.5329 | 290.8 |  | 35.673 |  | 11.7178
MWh | 0 | 0 | 746.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9057 | 647.1622 | 290.175 | 329.0029 | 290.065 | 800.292 | 0 | 0 | 1241.3145 | 0 | 952.5255 | 0 | 209.25 | 0 | 2527.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.325 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1116.3876 | 3206.6938 | 672.9073 | 18.01 | 3842.3432 | 0 | 864.9933 | 748.78 | 0 | 3737.9111 | 842.2976 | 0 | 249.5978 | 0 | 51.295 | 0 | 462.484 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 372.8202 | 0 | 0 | 0 | 173.255 | 0 | 52.145 | 3554.5054 | 0 | 105.702 | 2913.9027 | 402.3352 | 0 | 0 | 93.5385 | 0 | 0 | 0 | 479.433 | 0 | 17.02 | 646.6135 | 9468.0711 | 0 | 3617.5114 | 421.914 | 0 | 0 | 352.1229 | 113.0031 | 0 | 0 | 363.1522 | 6845.555 | 0 | 861.919 | 0 | 321.8956
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 5 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1078 | 3649.64 | 1707.58 | 48.8 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 15 | 9.3 | 0 | 372.1 | 6913.32 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 483.9
01:00 | 1086.74 | 3509.78 | 1705.68 | 19.2 | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 17 | 9.3 | 0 | 358.9 | 6739.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1089.07 | 3403.72 | 1624.82 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 16 | 9.2 | 0 | 329.3 | 6505.01 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 1.7
02:00 | 1093.56 | 3461.13 | 1493.03 | 0 | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 17.1 | 9.1 | 0 | 289.3 | 6396.02 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5088.55
02:30 | 1089.9 | 3507.66 | 1411.96 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 16 | 9.1 | 0 | 321.9 | 6389.42 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1064.9 | 3458.65 | 1584.24 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 17 | 9.2 | 0 | 255.7 | 6422.59 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3427.9
03:30 | 1088.84 | 3525.58 | 1430.49 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 17.1 | 9.2 | 0 | 212.8 | 6316.91 |  | C.H. YANANGO | 186.5
04:00 | 1073.54 | 3478.11 | 1428.1 | 0 | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 16.9 | 9.2 | 0 | 201.7 | 6240.35 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 157.05
04:30 | 1086.82 | 3599.96 | 1424.52 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 17 | 9.2 | 0 | 177 | 6347.4 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 242.9
05:00 | 1047.73 | 3598.37 | 1449.93 | 0 | 0 | 0 |  | 33 |  | 17 | 9.2 | 0 | 183.8 | 6339.03 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3422.5
05:30 | 1046.01 | 3542.52 | 1630.27 | 0 | 0 | 0 |  | 33 |  | 15 | 9.2 | 0 | 176.1 | 6452.1 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 214.7
06:00 | 1050.22 | 3586.92 | 1593.21 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 14.2 | 9.2 | 4.8 | 207.4 | 6498.85 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 471.75
06:30 | 992.07 | 3510.54 | 1529.76 | 0 | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 14.3 | 9.2 | 67.3 | 273.9 | 6429.87 |  | C.H. RUNATULLO II | 473.65
07:00 | 963.08 | 3367.18 | 1546.31 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 14.2 | 9.2 | 195.3 | 326.3 | 6455.37 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.4
07:30 | 948.05 | 3360.64 | 1563.69 | 0 | 25.8 | 0 |  | 33.1 |  | 14.4 | 9.2 | 314.4 | 385.9 | 6655.18 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 235.75
08:00 | 956.5 | 3533.11 | 1619.92 | 0 | 25.5 | 0 |  | 33.2 |  | 13.5 | 9.2 | 368.7 | 356.3 | 6915.93 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3906.6
08:30 | 961.14 | 3589.99 | 1682.63 | 0 | 26.1 | 96.4 |  | 32.8 |  | 14.2 | 9.2 | 389.9 | 351.6 | 7153.96 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.6
09:00 | 956.48 | 3595.04 | 1688.21 | 24.9 | 26.3 | 98.3 |  | 32.7 |  | 14.4 | 9.2 | 403.5 | 356.4 | 7205.43 |  | C.H. ARICOTA II |  | 79.6
09:30 | 927.12 | 3557.4 | 2005.31 | 45.1 | 25.5 | 95.6 |  | 39.2 |  | 14.5 | 9.2 | 423.5 | 354.4 | 7496.83 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72.45
10:00 | 922.13 | 3543.95 | 2088.29 | 44.4 | 24.5 | 91.3 |  | 42.5 |  | 14.5 | 9.2 | 371.8 | 376.1 | 7528.67 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15509.65
10:30 | 911.96 | 3437.7 | 2159.26 | 44.7 | 25.6 | 50.8 |  | 43.2 |  | 14.2 | 9.1 | 424.8 | 429.1 | 7550.42 |  | C.H. RESTITUCION | 3560
11:00 | 928.75 | 3548.7 | 2189.16 | 45.1 | 26.2 | 0 |  | 42.8 |  | 14.1 | 9.1 | 406.3 | 492.1 | 7702.31 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121
11:30 | 909.16 | 3521.64 | 2184.38 | 44.8 | 26 | 0 |  | 43.7 |  | 14.4 | 9.1 | 432.4 | 460.8 | 7646.38 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.65
12:00 | 906.92 | 3588.99 | 2143.45 | 45.8 | 25.9 | 0 |  | 44.2 |  | 14.9 | 9.1 | 428.9 | 502.5 | 7710.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 417.7
12:30 | 908.02 | 3572.16 | 2023.8 | 45.8 | 26.6 | 0 |  | 43.8 |  | 15.1 | 9.1 | 431 | 531 | 7606.38 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10660.45
13:00 | 906.19 | 3592.44 | 1976.41 | 45.9 | 26 | 0 |  | 43.9 |  | 15.2 | 9.1 | 429.3 | 542.3 | 7586.74 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.3
13:30 | 927.18 | 3430.93 | 2030.57 | 45.3 | 26 | 0 |  | 43.9 |  | 15.1 | 9.1 | 428.4 | 591 | 7547.48 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2288.2
14:00 | 923.06 | 3447.03 | 1961.99 | 45.3 | 26.5 | 0 |  | 43 |  | 15.2 | 9.1 | 422.8 | 611.7 | 7505.68 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.7
14:30 | 918.92 | 3422.12 | 1961.34 | 45.9 | 26.1 | 0 |  | 42.8 |  | 15.2 | 9.1 | 412.9 | 599.7 | 7454.08 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.1
15:00 | 945.78 | 3500.78 | 1870.15 | 45.7 | 26.1 | 0 |  | 42.5 |  | 15.1 | 9.1 | 402.6 | 616.1 | 7473.91 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2071.95
15:30 | 942.41 | 3605.27 | 1829.4 | 45.7 | 26.1 | 0 |  | 42.6 |  | 15 | 9.1 | 382 | 577.2 | 7474.78 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
16:00 | 934.74 | 3565.89 | 1812.13 | 46 | 26.5 | 0 |  | 42.6 |  | 14.5 | 8 | 336.5 | 627.2 | 7414.06 |  | C.H. EL CARMEN | 201.35
16:30 | 949.28 | 3568.63 | 1802.17 | 46 | 25.9 | 0 |  | 42.2 |  | 15.1 | 8.3 | 212.9 | 628.8 | 7299.28 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 931.63 | 3526.32 | 1920.95 | 46.3 | 25.8 | 0 |  | 41.9 |  | 14 | 8.9 | 70.8 | 650.4 | 7237 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 942.01 | 3542.84 | 1949.26 | 46.4 | 26.3 | 0 |  | 41.7 |  | 15.1 | 8.8 | 3 | 622.1 | 7197.51 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:00 | 950.33 | 3504.25 | 1972.79 | 46.5 | 25.5 | 0 |  | 42 |  | 15.5 | 9.1 | 0 | 643.3 | 7209.27 |  | C.H. LA JOYA | 218.05
18:30 | 946.08 | 3609.17 | 2263.78 | 48.4 | 25.1 | 0 |  | 41.5 |  | 15.5 | 9.1 | 0 | 619.6 | 7578.23 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.1
19:00 | 948.72 | 3580.4 | 2383.14 | 48.5 | 27.1 | 0 |  | 42 |  | 15.4 | 9.1 | 0 | 571.3 | 7625.66 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.4
19:30 | 976.58 | 3567.45 | 2358.71 | 48.4 | 25.9 | 0 |  | 42.3 |  | 15.5 | 9.2 | 0 | 586.6 | 7630.64 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 221.3
20:00 | 975.01 | 3563.68 | 2320.33 | 48.4 | 25.6 | 0 |  | 42.7 |  | 15.5 | 9.2 | 0 | 608 | 7608.42 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2125.4
20:30 | 981.22 | 3562.46 | 2248.73 | 47.8 | 26 | 0 |  | 42.8 |  | 16 | 9.2 | 0 | 620.6 | 7554.81 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 107.85
21:00 | 973.8 | 3491.83 | 2232.8 | 48.8 | 26.3 | 0 |  | 43 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 628.2 | 7470.03 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13304.26
21:30 | 974.91 | 3560.06 | 2107.99 | 48.4 | 26.3 | 0 |  | 43 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 610.6 | 7396.56 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 246.955
22:00 | 979.72 | 3533.25 | 2003.94 | 48 | 25.4 | 0 |  | 42.7 |  | 16.3 | 9.2 | 0 | 582.2 | 7240.71 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 830.85
22:30 | 975.08 | 3577.22 | 2019.71 | 48.6 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 542.5 | 7231.31 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.55
23:00 | 965.32 | 3574.79 | 1919.02 | 48.5 | 0 | 0 |  | 43 |  | 16 | 9.2 | 0 | 529.5 | 7105.33 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5682.65
23:30 | 974.2 | 3556.24 | 1840.14 | 48.6 | 0 | 0 |  | 43 |  | 16 | 9.2 | 0 | 470.8 | 6958.18 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.95
00:00 | 973.93 | 3605.99 | 1738 | 48.4 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16 | 9.2 | 0 | 435.7 | 6870.12 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 243.2
TOTAL MWh | 23501.405 | 84769.06 | 44715.725 | 747.2 | 389.25 | 216.2 | 0 | 936.7 | 0 | 368.75 | 218.7 | 3881.9 | 10898.9 | 170643.79 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1872.2
% | 13.7722 | 49.676 | 26.2041 | 0.43787 | 0.22811 | 0.1267 | 0 | 0.54892 | 0 | 0.21609 | 0.12816 | 2.2749 | 6.3869 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 6023.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2897.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2645.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 30.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 197.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4150.5
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 933.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1086.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 222.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2277.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23501.405 | 84769.06

## GENERACION RER
sábado, 5 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 7 | 9.3 | 58.7 | 39 | 59.4 |  | 4.3 | 3.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.4 | 13.8 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 31.3 |  | 41.7 |  |  |  | 26.5 | 67.6 |  | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.1 | 8.7 |  | 734.6
1:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 20 | 20.3 | 9.9 | 3 | 5 | 19.9 | 20.6 | 20 | 19.1 | 5.9 | 12.2 | 65.3 | 31.7 | 59.5 |  | 3.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 8 | 9.1 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 29.6 |  | 40.9 |  |  |  | 26.1 | 64.6 |  | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.7 |  | 723.1
1:30 | 16 |  |  | 20.1 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 19.9 | 20.2 | 9.9 | 3 | 4.9 | 19.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 5.3 | 17.3 | 69.1 | 27.8 | 47.4 |  | 3 | 1.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 8.9 | 9.4 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 21.6 |  | 26.8 |  |  |  | 27.5 | 63.6 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.7 | 8.8 |  | 691.2
2:00 | 17.1 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 19.8 | 20.3 | 9.9 | 3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 5 | 9.5 | 62 | 28.7 | 49.2 |  | 2.4 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 6.1 | 9.4 | 3.5 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 9.9 |  | 17 |  |  |  | 25.4 | 63 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 653.3
2:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 19.6 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 19.6 | 20.4 | 20 | 18.8 | 7.8 | 10 | 56 | 48.6 | 72.2 |  | 3.7 | 3.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 8.2 | 11.6 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 11.3 |  | 11.4 |  |  |  | 23.7 | 53.7 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.6 | 8.7 |  | 683.1
3:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.5 |  | 19.4 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 4.2 | 10.3 | 51.2 | 27.3 | 54.2 |  | 3.3 | 1.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 6.3 | 10.9 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 8 |  | 10 |  |  |  | 21.8 | 46.4 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.7 |  | 618.6
3:30 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 0.5 | 16 | 44.1 | 18.7 | 38.4 |  | 1 | 1.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 5.2 | 7.2 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10 | 6 |  | 6 |  |  |  | 22.8 | 45.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8.3 |  | 575.5
4:00 | 16.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 |  | 9.3 | 31.3 | 17.1 | 46.2 |  |  | 0.5 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 9.4 | 12.5 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 5.9 |  | 3.7 |  |  |  | 19.5 | 46.3 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 563.8
4:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 1 | 5.8 | 27.4 | 17.1 | 46.3 |  |  | 0.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 12.5 | 15 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10 | 5.6 |  | 3.9 |  |  |  | 15.9 | 25.9 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 540.1
5:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 4.7 | 5 | 20.6 | 18.5 | 50.7 |  |  | 0.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 14.4 | 16.3 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10 | 5.8 |  | 9.4 |  |  |  | 10.2 | 27.6 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 547.2
5:30 | 15 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 8 | 4.2 | 25.6 | 18.2 | 51.1 |  |  | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 9.6 | 14.1 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 4.6 |  | 4.3 |  |  |  | 10.6 | 24.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 537.5
6:00 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 4.8 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 8.8 | 3.1 | 30 | 17.8 | 50 |  |  | 0.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 12.8 | 13.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.1 | 5.3 | 9.9 | 16.7 | 0.8 | 10 | 0.7 |  | 1.1 | 13 | 31.5 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 1.1 | 573.2
6:30 | 14.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 18.4 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 4.7 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 8.2 | 3.4 | 37.6 | 22.7 | 56.1 | 4.2 |  | 0.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 9.2 | 13.3 | 16 | 3.6 | 7.8 |  |  |  | 0.1 | 6.2 | 5.3 | 9.9 | 34.7 | 18.6 | 29.5 | 14.4 |  | 6.8 | 14.4 | 37.6 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 7.6 | 699.1
7:00 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 18.4 | 20.2 | 9.8 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 11 | 9.3 | 52.9 | 17.4 | 49.3 | 14.1 | 0.2 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 30.9 | 14.5 | 17.6 | 3.7 | 7.3 |  |  |  | 2.4 | 10.8 | 5.3 | 9.9 | 41 | 60 | 51.5 | 47.1 |  | 13.3 | 16 | 44.9 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.3 |  | 19.9 | 8.2 | 14.1 | 878.6
7:30 | 14.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 18.4 | 20.2 | 9.8 | 3.2 | 4.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 7.9 | 10.7 | 62.2 | 27.1 | 58.2 | 24.3 | 0.9 | 1.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 53.2 | 15.1 | 17.8 | 3.6 | 9 |  | 0.1 |  | 5.3 | 12.3 | 5.3 | 10 | 55.2 | 102.8 | 63.3 | 79.7 |  | 15.2 | 17.9 | 48 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 1.2 |  | 19.8 | 8.1 | 16 | 1058.3
8:00 | 13.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.2 | 19.9 |  | 18.7 | 20.3 | 9.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 4.3 | 12.3 | 63 | 28.3 | 52.4 | 31.6 | 0.9 | 2.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 63.9 | 13.7 | 15.4 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  | 7.9 | 13.4 | 5.4 | 9.8 | 44.8 | 122.5 | 52.7 | 88.1 |  | 16.4 | 17.7 | 48.5 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 7.7 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 16.9 | 1084.4
8:30 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 9.9 | 2.8 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 5.4 | 13.5 | 64.7 | 26.7 | 49.5 | 32.9 | 0.9 | 2.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 67.4 | 15.8 | 16.8 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 10.1 | 13.9 | 5.4 | 9.9 | 38.4 | 127.8 | 37.9 | 92.8 |  | 17 | 20.6 | 59 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 10 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 17.4 | 1101.7
9:00 | 14.4 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 19.1 | 20.2 | 9.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 4.3 | 11.2 | 51 | 38.6 | 67.2 | 34 | 3.1 | 7.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 68.9 | 11.7 | 14.8 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 12.3 | 14.1 | 5.3 | 10 | 30.6 | 131.3 | 35.8 | 95.6 |  | 17.3 | 20 | 60.9 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 20 | 8.1 | 17.4 | 1120.4
9:30 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 18.7 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 7.6 | 13.9 |  | 55.1 | 70.7 | 34.7 | 5.7 | 9.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 73.6 | 15.5 | 17.8 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  | 15 | 14 | 5.4 | 9.9 | 40.3 | 138.1 | 35.6 | 99.9 |  | 17.2 | 21.9 | 61.1 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 12.7 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.6 | 1138
10:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 5.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 10.4 | 20.6 |  | 58.2 | 78.6 | 35.2 | 5.9 | 7.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 64.6 | 10.8 | 14.8 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 13 | 13.9 | 5.4 | 9.9 | 42.6 | 105.6 | 34.1 | 88.5 |  | 17.1 | 24.4 | 67.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 15.5 | 1.2 |  | 19.8 | 8.2 | 17.6 | 1107.9
10:30 | 14.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 5.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 11.4 | 37.3 |  | 64.5 | 81.3 | 35.1 | 9.4 | 12.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 73.8 | 13.1 | 14.3 | 3.6 | 9.3 |  | 0.3 |  | 15.5 | 13.7 | 5.3 | 9.9 | 55.7 | 137.1 | 47 | 97.7 |  | 16.8 | 21.7 | 60.9 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 16.5 | 1.2 |  | 19.9 | 8.2 | 17.7 | 1213.3
11:00 | 14.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 11.8 | 42 |  | 69.3 | 88.3 | 35.7 | 9.4 | 10.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 74.3 | 12.8 | 14.7 | 3.6 | 9.3 |  | 0.3 |  | 17.9 | 13.7 | 5.2 | 9.9 | 68.9 | 119.3 | 68.4 | 92.2 |  | 16.9 | 25.8 | 70.1 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 17.3 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.9 | 1258.2
11:30 | 14.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.9 | 19.9 |  | 18.8 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 5.2 | 19.9 |  | 20 | 19.1 | 9.6 | 43.9 |  | 66.2 | 91.6 | 35.5 | 9.4 | 10.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75.5 | 13.5 | 14.2 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 18.6 | 13.9 | 5.4 | 10 | 51.7 | 135.2 | 59.6 | 99.8 |  | 17.1 | 22.4 | 68.5 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.7 | 1233.3
12:00 | 14.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 9.6 | 52 |  | 79.6 | 90.2 | 35.3 | 8.6 | 9.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 76.1 | 14.6 | 15.2 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 18.6 | 14 | 5.3 | 9.9 | 60.8 | 133.2 | 68.6 | 97.7 |  | 17.1 | 21 | 72.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.5 | 1272.5
12:30 | 15.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 10.3 | 59 |  | 77.2 | 90 | 34.6 | 9 | 10.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 76.3 | 14.5 | 16.7 | 3.7 | 9.3 |  | 0.5 |  | 18.7 | 14.1 | 5.3 | 9.9 | 81.1 | 133.9 | 74.8 | 98.8 |  | 17.2 | 17.2 | 70.4 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.6 | 1303.8
13:00 | 15.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.2 | 19.9 |  | 19.4 | 18.9 | 10 | 56.9 |  | 78.1 | 90.4 | 34.9 | 9.1 | 9.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 76.2 | 12.5 | 15.6 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  | 18.2 | 14.1 | 5.4 | 9.9 | 94.1 | 134 | 88.5 | 97.7 |  | 17.3 | 16.6 | 60.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 1.3 |  | 19.9 | 8.2 | 17.7 | 1313.1
13:30 | 15.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3 | 5.2 | 19.8 |  | 20 | 18.9 | 13.5 | 50.7 |  | 76.5 | 90.6 | 35.2 | 10.7 | 10 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75.5 | 13.8 | 15.3 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  | 17.1 | 14.1 | 5.3 | 9.9 | 118.7 | 135.3 | 116.5 | 97.9 |  | 17.3 | 17.1 | 57.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 17.2 | 1.3 |  | 19.9 | 8.2 | 17.8 | 1361
14:00 | 15.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.1 | 19.8 |  | 20 | 18.9 | 16.6 | 57.5 | 6 | 74 | 89.3 | 35.1 | 8.9 | 11.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 73.1 | 13.2 | 15.2 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  | 15.8 | 14 | 5.4 | 9.9 | 117 | 135.4 | 122.1 | 98 |  | 17.1 | 16.2 | 64.1 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 15.8 | 1.3 |  | 19.9 | 8.2 | 18 | 1376.2
14:30 | 15.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 9.9 | 3 | 5.1 | 20 | 4.5 | 20 | 18.9 | 16.6 | 62.7 | 29.7 | 72.8 | 87.3 | 34.9 | 11.3 | 10.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 74.2 | 12.6 | 16.8 | 3.7 | 9.3 |  | 0.1 |  | 14.3 | 13.8 | 5.3 | 10.4 | 91.6 | 131.6 | 111.8 | 95.5 |  | 16.7 | 15.8 | 60 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 14.3 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 17.1 | 1359.5
15:00 | 15.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 16 | 60.3 | 40 | 87 | 90.6 | 34 | 9 | 10.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 69.9 | 10.8 | 14.4 | 3.7 | 9.3 |  | 0.1 |  | 12.4 | 13.5 | 5.4 | 10.4 | 101.7 | 130.9 | 110 | 94.9 |  | 16.4 | 11 | 55 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 12.4 | 1.3 |  | 19.9 | 8.2 | 17.7 | 1381.5
15:30 | 15 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 16.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 9.6 | 63.2 | 40.2 | 83.7 | 91.7 | 33.3 | 9.9 | 8.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 69.7 | 11.5 | 13.5 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 10.5 | 12.7 | 5.4 | 10.4 | 85 | 124.8 | 102.5 | 91.2 |  | 15.2 | 12 | 45.8 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 9.1 | 1.3 |  | 20 | 8.1 | 15.1 | 1319.1
16:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 16.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 7.7 | 62.3 | 42.2 | 82.9 | 86.8 | 31.7 | 10.9 | 9.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 58.7 | 10.2 | 11.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 8 | 10.5 | 5.4 | 10.5 | 120.6 | 113 | 127.4 | 83.5 |  | 12.7 | 12.1 | 42.9 |  | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 13.9 | 1322.3
16:30 | 15.1 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 7.9 | 72.4 | 51.1 | 54.8 | 72.1 | 21.1 | 6 | 6.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 36.4 | 9.9 | 11.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 5.2 | 6.7 | 5.4 | 10.4 | 144.3 | 68.2 | 131.2 | 56.6 |  | 8 | 11.1 | 50.4 |  | 3.5 |  | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 7.7 | 1203.9
17:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 5.2 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 10 | 62.2 | 60.3 | 53.9 | 79.5 | 8.8 | 4.8 | 6.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 10 | 8.8 | 12 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 5.4 | 10.4 | 149.9 | 24.1 | 131.6 | 19.3 |  | 1.7 | 14.9 | 56 |  | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |  | 20 | 8.2 | 1.7 | 1083.1
17:30 | 15.1 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 5.9 | 56.1 | 60 | 58.2 | 76.4 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 0.8 | 4.7 | 9.1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 0.3 |  | 5.4 | 10.4 | 137.5 | 0.6 | 128.9 | 0.7 |  |  | 17.2 | 53.4 |  | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.3 |  | 20 | 8.1 |  | 987.5
18:00 | 15.5 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.2 | 66.4 | 59.3 | 57.7 | 81.6 |  | 7.7 | 8.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 3.5 | 6.4 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 134.1 |  | 128.9 |  |  |  | 21.5 | 62.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.1 |  | 1006.8
18:30 | 15.5 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4.4 | 71.7 | 58.3 | 61.5 | 86.1 |  | 4.5 | 6.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 5.5 | 9.2 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 114.8 |  | 120.6 |  |  |  | 20.2 | 56.6 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.2 | 8.1 |  | 983.1
19:00 | 15.4 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 4.2 | 74.2 | 55.7 | 47 | 85.5 |  | 3.2 | 3.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 |  | 3.4 | 6.1 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 101.7 |  | 114.7 |  |  |  | 17.1 | 55.2 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 935
19:30 | 15.5 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 5.7 | 70 | 53.3 | 57.6 | 89.3 |  | 4.3 | 3.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.5 | 105.1 |  | 118.3 |  |  |  | 16.9 | 56.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 949.8
20:00 | 15.5 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.9 | 3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 6 | 52.2 | 61.8 | 58.6 | 92 |  | 5.9 | 6.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 2.9 | 4.7 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 114.5 |  | 119.4 |  |  |  | 21.7 | 61.4 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 971.4
20:30 | 16 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.8 | 41.7 | 59.8 | 66.4 | 95.1 |  | 4.6 | 6.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 3.8 | 7.9 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.4 | 124.5 |  | 123.1 |  |  |  | 22.4 | 59.2 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8 |  | 983.9
21:00 | 16.1 |  |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 2.9 | 4.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19 | 4.6 | 39 | 60.7 | 70.2 | 93.4 |  | 5.8 | 6.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 6.9 | 12 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 124.1 |  | 119.8 |  |  |  | 21.5 | 63.3 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 991.3
21:30 | 16.1 |  |  | 20 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 2.6 | 43.2 | 70 | 55.6 | 93.3 |  | 6 | 4.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 8.2 | 13 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 115.8 |  | 116.9 |  |  |  | 19.5 | 61.9 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.1 |  | 973.6
22:00 | 16.3 |  |  | 17.7 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 37.9 | 64.5 | 42.6 | 85.5 |  | 5.2 | 3.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 10 | 12.8 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 116.9 |  | 115.3 |  |  |  | 21.8 | 63.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 943.4
22:30 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 1 | 23.1 | 67.6 | 34.5 | 80.3 |  | 3.1 | 6.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 11.2 | 14.4 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 111.1 |  | 108.8 |  |  |  | 17.9 | 63.4 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 905.9
23:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 0.2 | 13 | 73.6 | 33.3 | 70.1 |  | 2.5 | 4.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.3 | 13.8 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.5 | 111.1 |  | 106.5 |  |  |  | 24.7 | 66.1 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 892.5
23:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 12 | 75.6 | 33.6 | 61.2 |  | 2.8 | 3.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 9.5 | 13.5 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 82.5 |  | 78.5 |  |  |  | 23.9 | 70.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 8.1 |  | 833.6
0:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 2.8 | 14.1 | 93.9 | 30.1 | 53.3 |  | 3.1 | 3.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 9.2 | 14.2 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 56.9 |  | 57.9 |  |  |  | 27 | 70 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.1 | 8 |  | 798.8
EJEC MWh | 368.75 | 0 | 0 | 483.9 | 72 | 1.7 | 0 | 5.6 | 471.75 | 0 | 473.65 | 486.4 | 235.75 | 72.45 | 121 | 478.65 | 417.7 | 479.7 | 456.1 | 166.2 | 801.95 | 1028.15 | 1156 | 1734.7 | 328.15 | 115.7 | 130.95 | 504 | 201.35 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 218.05 | 676.1 | 242.8 | 307.25 | 87.1 | 221.3 | 0 | 1.6 | 0 | 129.15 | 135 | 128.55 | 243.2 | 1687.8 | 1232.05 | 1721.55 | 914.15 | 0 | 164.45 | 462.05 | 1343.8 | 0 | 103.5 | 0 | 57.6 | 57.6 | 125.25 | 30.05 | 0 | 479.2 | 197.7 | 170.4 | 23393.5
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 587.45 | 2.5112 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3881.9 | 16.5939 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8025.25 | 34.3055 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 10898.9 | 46.5894 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 5 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 |  |  |  | 32.9 | 32.2 | 80.1
1:00 | 17 |  |  |  | 32.8 | 32 | 81.8
1:30 | 16 |  |  |  | 32.9 | 32 | 80.9
2:00 | 17.1 |  |  |  | 32.8 | 32.2 | 82.1
2:30 | 16 |  |  |  | 32.9 | 32.2 | 81.1
3:00 | 17 |  |  |  | 32.9 | 32.1 | 82
3:30 | 17.1 |  |  |  | 32.9 | 32.2 | 82.2
4:00 | 16.9 |  |  |  | 32.8 | 32.2 | 81.9
4:30 | 17 |  |  |  | 32.9 | 32.2 | 82.1
5:00 | 17 |  |  |  | 33 | 32.2 | 82.2
5:30 | 15 |  |  |  | 33 | 32.2 | 80.2
6:00 | 14.2 |  |  |  | 32.9 | 32.2 | 79.3
6:30 | 14.3 |  |  |  | 32.8 | 32.3 | 79.4
7:00 | 14.2 |  |  |  | 33.8 | 32.1 | 80.1
7:30 | 14.4 |  |  |  | 33.1 | 32.1 | 79.6
8:00 | 13.5 |  |  |  | 33.2 | 32.2 | 78.9
8:30 | 14.2 |  |  |  | 32.8 | 31.9 | 78.9
9:00 | 14.4 |  |  |  | 32.7 | 31.9 | 79
9:30 | 14.5 |  |  |  | 39.2 | 31.5 | 85.2
10:00 | 14.5 |  |  |  | 42.5 | 31.4 | 88.4
10:30 | 14.2 |  |  |  | 43.2 | 31.5 | 88.9
11:00 | 14.1 |  |  |  | 42.8 | 31.3 | 88.2
11:30 | 14.4 |  |  |  | 43.7 | 31.4 | 89.5
12:00 | 14.9 |  |  |  | 44.2 | 31 | 90.1
12:30 | 15.1 |  |  |  | 43.8 | 31.3 | 90.2
13:00 | 15.2 |  |  |  | 43.9 | 31.7 | 90.8
13:30 | 15.1 |  |  |  | 43.9 | 31.5 | 90.5
14:00 | 15.2 |  |  |  | 43 | 31.5 | 89.7
14:30 | 15.2 |  |  |  | 42.8 | 31.7 | 89.7
15:00 | 15.1 |  |  |  | 42.5 | 31.7 | 89.3
15:30 | 15 |  |  |  | 42.6 | 31.8 | 89.4
16:00 | 14.5 |  |  |  | 42.6 | 31.8 | 88.9
16:30 | 15.1 |  |  |  | 42.2 | 31.8 | 89.1
17:00 | 14 |  |  |  | 41.9 | 31.7 | 87.6
17:30 | 15.1 |  |  |  | 41.7 | 31.7 | 88.5
18:00 | 15.5 |  |  |  | 42 | 31.8 | 89.3
18:30 | 15.5 |  |  |  | 41.5 | 31.8 | 88.8
19:00 | 15.4 |  |  |  | 42 | 31.9 | 89.3
19:30 | 15.5 |  |  |  | 42.3 | 31.6 | 89.4
20:00 | 15.5 |  |  |  | 42.7 | 31.7 | 89.9
20:30 | 16 |  |  |  | 42.8 | 31.8 | 90.6
21:00 | 16.1 |  |  |  | 43 | 32 | 91.1
21:30 | 16.1 |  |  |  | 43 | 32.1 | 91.2
22:00 | 16.3 |  |  |  | 42.7 | 32.1 | 91.1
22:30 | 16.1 |  |  |  | 42.9 | 32.1 | 91.1
23:00 | 16 |  |  |  | 43 | 32.2 | 91.2
23:30 | 16 |  |  |  | 43 | 32.2 | 91.2
0:00 | 16 |  |  |  | 42.9 | 32.1 | 91
EJEC MWh | 368.75 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 765.05 | 2070.5

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - sábado, 5 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 1591.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 |  |  | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 2424.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 357.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 9.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 22372.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 2361.6385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 17056.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 4239.95
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 28.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 787.8
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 1213.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 16608.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 1066.15
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 |  |  |  |  | 9
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 2373.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 2404.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 2432.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 1173.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 19705.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 896.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 395.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 457.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 356.9
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 76471.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 22332.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 568
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 1958.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 2367.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 53677.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 775.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 10784
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 2248.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 1503.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 4217.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 4501.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 828.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 10813.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 7050.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 9215.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 1029
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 663.3
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 10354.8
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 1416.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 18021.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 18860.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 18475.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  | 273.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | 216.2
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 |  |  |  | 6305.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 |  |  | 10203.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 |  |  | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 2479.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 999.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2448
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2448
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 2424
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 960.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 2863.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 3161.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 614.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 807.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 428.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 2162.7032
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 1108.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 10774.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 519.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [5 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 63640.51
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 15415.56
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 15402.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 15401.095
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 27318.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 19018.585
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 10514.395
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 1234.055
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 9.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 8517.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  | 111.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 615.5
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 657.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 593.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 23584.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 9611.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 1140.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 8657.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 8645.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 9266.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 477.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 30146.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 14687.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 7436.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 4408.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 5955.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 |  | 1979.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 4679.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 15309.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 8846.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 802.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 2980.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 8240.35
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 448.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 288
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 287.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 620.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 13260.8
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 146.45
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 3431.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 378.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 |  | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 |  | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 |  |  | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 2081.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 1022.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 371.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 13304.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 4658.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 5447.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 1114.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 12259.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 811.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 12696.355
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 | 6626.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 | 1359.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 |  | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 867838.8567
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 840.796
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 1348.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 1406.3016
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 1285.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 1841.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 2912.4549
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 9634.7025
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 167945.54
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 120506
[7 empty] | ELECTROPERU | 98803.95
[7 empty] | ENGIE | 85576.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 54452.55
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 37156.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 34931.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25977.8
[7 empty] | CELEPSA | 22372.15
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 21296.8
[7 empty] | EGEMSA | 19705.5
[7 empty] | EGASA | 19684.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 19322.405
[7 empty] | SAN GABAN | 13407.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10813.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10784
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10774.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 8517.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 8384.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8280.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8240.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5330
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4217.8
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 3810.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3478.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 3276.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3161.5
[7 empty] | SINERSA | 3103.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2980.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2863.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2424.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2367.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2361.6385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2248.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2162.7032
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1958.1
[7 empty] | EGESUR | 1749.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1591.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1503.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1108.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1023.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 811.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 807.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 802.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 657.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 620.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 615.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 614.6
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 568
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 519.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 428.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 357.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 356.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 111.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 28.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.25
[7 empty] | KONDU SAC | 9.15

## G_AREAS
sábado, 5 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.4 | 81.7 | 0 | 40.5 | 3653.14 | 1731.88 | 0 | 331.6 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 5716.62 | 627.1 | 6913.32 | 00:30 | 4707.24 | 1833.98 | 0 | 372.1 | 6913.32 | 00:30 | 317.8 | 44.7 | 0 | 372.1 | 734.6
01:00 | 449.8 | 52 | 0 | 35.2 | 3525.32 | 1731.98 | 0 | 323.7 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 537 | 5581 | 621.4 | 6739.4 | 01:00 | 4576.12 | 1804.38 | 0 | 358.9 | 6739.4 | 01:00 | 317.5 | 46.7 | 0 | 358.9 | 723.1
01:30 | 446.2 | 32.9 | 0 | 40.9 | 3423.79 | 1650.02 | 0 | 288.4 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 520 | 5362.21 | 622.8 | 6505.01 | 01:30 | 4472.39 | 1703.32 | 0 | 329.3 | 6505.01 | 01:30 | 316.3 | 45.6 | 0 | 329.3 | 691.2
02:00 | 447.2 | 32.8 | 0 | 30 | 3483.89 | 1519.23 | 0 | 259.3 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5262.42 | 623.6 | 6396.02 | 02:00 | 4534.29 | 1572.43 | 0 | 289.3 | 6396.02 | 02:00 | 317.4 | 46.6 | 0 | 289.3 | 653.3
02:30 | 445.7 | 32.9 | 0 | 37.6 | 3528.16 | 1437.06 | 0 | 284.3 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 5249.52 | 623.7 | 6389.42 | 02:30 | 4577.16 | 1490.36 | 0 | 321.9 | 6389.42 | 02:30 | 315.7 | 45.5 | 0 | 321.9 | 683.1
03:00 | 429.7 | 32.9 | 0 | 31.7 | 3506.95 | 1610.44 | 0 | 224 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 494.3 | 5341.39 | 586.9 | 6422.59 | 03:00 | 4503.15 | 1663.74 | 0 | 255.7 | 6422.59 | 03:00 | 316.3 | 46.6 | 0 | 255.7 | 618.6
03:30 | 445.9 | 32.9 | 0 | 28.9 | 3548.72 | 1456.79 | 0 | 183.9 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 507.7 | 5189.41 | 619.8 | 6316.91 | 03:30 | 4594.02 | 1510.09 | 0 | 212.8 | 6316.91 | 03:30 | 316 | 46.7 | 0 | 212.8 | 575.5
04:00 | 442.8 | 32.8 | 0 | 31.2 | 3501.65 | 1454.2 | 0 | 170.5 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 5126.35 | 607.2 | 6240.35 | 04:00 | 4531.25 | 1507.4 | 0 | 201.7 | 6240.35 | 04:00 | 315.6 | 46.5 | 0 | 201.7 | 563.8
04:30 | 449.4 | 32.9 | 0 | 34.3 | 3619.18 | 1450.72 | 0 | 142.7 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 5212.6 | 618.2 | 6347.4 | 04:30 | 4666.38 | 1504.02 | 0 | 177 | 6347.4 | 04:30 | 316.5 | 46.6 | 0 | 177 | 540.1
05:00 | 446.3 | 33 | 0 | 40.4 | 3580.7 | 1476.13 | 0 | 143.4 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 519.7 | 5200.23 | 619.1 | 6339.03 | 05:00 | 4625.7 | 1529.53 | 0 | 183.8 | 6339.03 | 05:00 | 316.8 | 46.6 | 0 | 183.8 | 547.2
05:30 | 443.6 | 33 | 0 | 35.9 | 3526.73 | 1654.47 | 0 | 140.2 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 5321.4 | 618.2 | 6452.1 | 05:30 | 4568.13 | 1707.87 | 0 | 176.1 | 6452.1 | 05:30 | 316.8 | 44.6 | 0 | 176.1 | 537.5
06:00 | 449.5 | 32.9 | 0 | 38.1 | 3567.24 | 1616.61 | 0 | 169.3 | 620.4 | 0 | 4.8 | 0 | 520.5 | 5353.15 | 625.2 | 6498.85 | 06:00 | 4616.74 | 1669.91 | 4.8 | 207.4 | 6498.85 | 06:00 | 317.2 | 43.8 | 4.8 | 207.4 | 573.2
06:30 | 450.8 | 32.8 | 0 | 40.9 | 3416.31 | 1553.26 | 0 | 233 | 635.5 | 0 | 67.3 | 0 | 524.5 | 5202.57 | 702.8 | 6429.87 | 06:30 | 4482.21 | 1606.46 | 67.3 | 273.9 | 6429.87 | 06:30 | 314 | 43.9 | 67.3 | 273.9 | 699.1
07:00 | 444.5 | 33.8 | 0 | 52.4 | 3271.06 | 1569.71 | 0 | 273.9 | 614.7 | 0 | 195.3 | 0 | 530.7 | 5114.67 | 810 | 6455.37 | 07:00 | 4309.86 | 1623.91 | 195.3 | 326.3 | 6455.37 | 07:00 | 313.2 | 43.8 | 195.3 | 326.3 | 878.6
07:30 | 436 | 33.1 | 0.1 | 51.5 | 3271.99 | 1613.09 | 0.1 | 334.4 | 600.7 | 0 | 314.2 | 0 | 520.7 | 5219.58 | 914.9 | 6655.18 | 07:30 | 4288.29 | 1666.59 | 314.4 | 385.9 | 6655.18 | 07:30 | 314 | 44 | 314.4 | 385.9 | 1058.3
08:00 | 440.9 | 33.2 | 0.1 | 45.7 | 3445.81 | 1668.12 | 0.2 | 310.6 | 602.9 | 0 | 368.4 | 0 | 519.9 | 5424.73 | 971.3 | 6915.93 | 08:00 | 4469.21 | 1721.72 | 368.7 | 356.3 | 6915.93 | 08:00 | 316.3 | 43.1 | 368.7 | 356.3 | 1084.4
08:30 | 445.6 | 32.8 | 0.2 | 51.5 | 3498.63 | 1732.13 | 0.4 | 300.1 | 606.9 | 96.4 | 389.3 | 0 | 530.1 | 5531.26 | 1092.6 | 7153.96 | 08:30 | 4530.73 | 1881.73 | 389.9 | 351.6 | 7153.96 | 08:30 | 316.4 | 43.8 | 389.9 | 351.6 | 1101.7
09:00 | 451.2 | 57.6 | 0.2 | 42 | 3499.82 | 1738.11 | 0.3 | 314.4 | 600.5 | 98.3 | 403 | 0 | 551 | 5552.63 | 1101.8 | 7205.43 | 09:00 | 4531.12 | 1914.41 | 403.5 | 356.4 | 7205.43 | 09:00 | 316.5 | 44 | 403.5 | 356.4 | 1120.4
09:30 | 441.7 | 84.3 | 0.1 | 54.8 | 3442.12 | 2054.51 | 0.6 | 299.6 | 600.7 | 95.6 | 422.8 | 0 | 580.9 | 5796.83 | 1119.1 | 7496.83 | 09:30 | 4464.12 | 2254.81 | 423.5 | 354.4 | 7496.83 | 09:30 | 316 | 44.1 | 423.5 | 354.4 | 1138
10:00 | 444.2 | 86.9 | 0.2 | 56.6 | 3421.18 | 2136.49 | 0.6 | 319.5 | 600.7 | 91.3 | 371 | 0 | 587.9 | 5877.77 | 1063 | 7528.67 | 10:00 | 4445.68 | 2335.09 | 371.8 | 376.1 | 7528.67 | 10:00 | 315.9 | 44.1 | 371.8 | 376.1 | 1107.9
10:30 | 439.6 | 87.9 | 0.3 | 76.1 | 3315.16 | 2208.16 | 0.6 | 353 | 594.9 | 50.8 | 423.9 | 0 | 603.9 | 5876.92 | 1069.6 | 7550.42 | 10:30 | 4329.26 | 2367.26 | 424.8 | 429.1 | 7550.42 | 10:30 | 315.7 | 43.7 | 424.8 | 429.1 | 1213.3
11:00 | 447 | 87.9 | 0.3 | 81.3 | 3427.15 | 2238.56 | 0.8 | 410.8 | 603.3 | 0 | 405.2 | 0 | 616.5 | 6077.31 | 1008.5 | 7702.31 | 11:00 | 4457.05 | 2346.86 | 406.3 | 492.1 | 7702.31 | 11:00 | 316.2 | 43.6 | 406.3 | 492.1 | 1258.2
11:30 | 445.3 | 88.5 | 0.2 | 81.2 | 3382.3 | 2233.88 | 0.9 | 379.6 | 603.2 | 0 | 431.3 | 0 | 615.2 | 5996.68 | 1034.5 | 7646.38 | 11:30 | 4410.4 | 2342.78 | 432.4 | 460.8 | 7646.38 | 11:30 | 296.2 | 43.9 | 432.4 | 460.8 | 1233.3
12:00 | 445.9 | 90 | 0.2 | 91.4 | 3445.91 | 2193.35 | 0.8 | 411.1 | 604.1 | 0 | 427.9 | 0 | 627.5 | 6051.16 | 1032 | 7710.66 | 12:00 | 4475.51 | 2303.75 | 428.9 | 502.5 | 7710.66 | 12:00 | 296.7 | 44.4 | 428.9 | 502.5 | 1272.5
12:30 | 444.3 | 89.6 | 0.5 | 100.5 | 3432.48 | 2074.6 | 1.3 | 430.5 | 603.4 | 0 | 429.2 | 0 | 634.9 | 5938.88 | 1032.6 | 7606.38 | 12:30 | 4459.78 | 2184.6 | 431 | 531 | 7606.38 | 12:30 | 297.2 | 44.6 | 431 | 531 | 1303.8
13:00 | 446.3 | 89.8 | 0.2 | 95 | 3448.43 | 2026.71 | 1.3 | 447.3 | 603.9 | 0 | 427.8 | 0 | 631.3 | 5923.74 | 1031.7 | 7586.74 | 13:00 | 4478.23 | 2136.91 | 429.3 | 542.3 | 7586.74 | 13:00 | 296.8 | 44.7 | 429.3 | 542.3 | 1313.1
13:30 | 445.7 | 89.2 | 0.2 | 93.3 | 3285.11 | 2080.77 | 0.8 | 497.7 | 627.3 | 0 | 427.4 | 0 | 628.4 | 5864.38 | 1054.7 | 7547.48 | 13:30 | 4337.71 | 2190.37 | 428.4 | 591 | 7547.48 | 13:30 | 297 | 44.6 | 428.4 | 591 | 1361
14:00 | 447.4 | 88.3 | 0.2 | 102.5 | 3302.49 | 2012.79 | 0.3 | 509.2 | 620.2 | 0 | 422.3 | 0 | 638.4 | 5824.78 | 1042.5 | 7505.68 | 14:00 | 4349.69 | 2121.49 | 422.8 | 611.7 | 7505.68 | 14:00 | 297 | 44.7 | 422.8 | 611.7 | 1376.2
14:30 | 440.4 | 88.7 | 0.1 | 108.7 | 3286.44 | 2011.74 | 0.4 | 491 | 614.2 | 0 | 412.4 | 0 | 637.9 | 5789.58 | 1026.6 | 7454.08 | 14:30 | 4320.64 | 2120.84 | 412.9 | 599.7 | 7454.08 | 14:30 | 302.2 | 44.7 | 412.9 | 599.7 | 1359.5
15:00 | 445.8 | 88.2 | 0.1 | 101.5 | 3378.56 | 1920.45 | 0.4 | 514.6 | 622.2 | 0 | 402.1 | 0 | 635.6 | 5814.01 | 1024.3 | 7473.91 | 15:00 | 4426.16 | 2029.05 | 402.6 | 616.1 | 7473.91 | 15:00 | 318.2 | 44.6 | 402.6 | 616.1 | 1381.5
15:30 | 449.6 | 88.3 | 0 | 97.8 | 3471.48 | 1879.6 | 0.4 | 479.4 | 626.6 | 0 | 381.6 | 0 | 635.7 | 5830.88 | 1008.2 | 7474.78 | 15:30 | 4527.28 | 1988.3 | 382 | 577.2 | 7474.78 | 15:30 | 315.4 | 44.5 | 382 | 577.2 | 1319.1
16:00 | 447.1 | 88.6 | 0 | 91.7 | 3432.23 | 1861.13 | 0.4 | 535.5 | 621.3 | 0 | 336.1 | 0 | 627.4 | 5829.26 | 957.4 | 7414.06 | 16:00 | 4480.23 | 1970.13 | 336.5 | 627.2 | 7414.06 | 16:00 | 315.7 | 42.9 | 336.5 | 627.2 | 1322.3
16:30 | 449.7 | 88.2 | 0 | 101.4 | 3437.81 | 1851.47 | 0.3 | 527.4 | 630.4 | 0 | 212.6 | 0 | 639.3 | 5816.98 | 843 | 7299.28 | 16:30 | 4497.51 | 1960.07 | 212.9 | 628.8 | 7299.28 | 16:30 | 318.4 | 43.8 | 212.9 | 628.8 | 1203.9
17:00 | 443.4 | 88.2 | 0 | 93 | 3399.95 | 1969.65 | 0.2 | 557.4 | 614.6 | 0 | 70.6 | 0 | 624.6 | 5927.2 | 685.2 | 7237 | 17:00 | 4437.55 | 2078.25 | 70.8 | 650.4 | 7237 | 17:00 | 318.6 | 43.3 | 70.8 | 650.4 | 1083.1
17:30 | 445.3 | 88.1 | 0 | 75.8 | 3415.95 | 1999.46 | 0.1 | 546.3 | 623.6 | 0 | 2.9 | 0 | 609.2 | 5961.81 | 626.5 | 7197.51 | 17:30 | 4464.45 | 2107.96 | 3 | 622.1 | 7197.51 | 17:30 | 318.1 | 44.3 | 3 | 622.1 | 987.5
18:00 | 447.2 | 88.5 | 0 | 81.5 | 3382.78 | 2022.89 | 0 | 561.8 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 617.2 | 5967.47 | 624.6 | 7209.27 | 18:00 | 4434.18 | 2131.79 | 0 | 643.3 | 7209.27 | 18:00 | 318.5 | 45 | 0 | 643.3 | 1006.8
18:30 | 448.8 | 89.9 | 0 | 90.8 | 3486.75 | 2313.48 | 0 | 528.8 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 629.5 | 6329.03 | 619.7 | 7578.23 | 18:30 | 4534.85 | 2423.78 | 0 | 619.6 | 7578.23 | 18:30 | 318.5 | 45 | 0 | 619.6 | 983.1
19:00 | 447.2 | 90.5 | 0 | 87.9 | 3460.42 | 2434.74 | 0 | 483.4 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 625.6 | 6378.56 | 621.5 | 7625.66 | 19:00 | 4508.72 | 2545.64 | 0 | 571.3 | 7625.66 | 19:00 | 318.8 | 44.9 | 0 | 571.3 | 935
19:30 | 446.8 | 90.7 | 0 | 81.3 | 3476.83 | 2409.31 | 0 | 505.3 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 618.8 | 6391.44 | 620.4 | 7630.64 | 19:30 | 4523.63 | 2520.41 | 0 | 586.6 | 7630.64 | 19:30 | 318.1 | 45.1 | 0 | 586.6 | 949.8
20:00 | 446.6 | 91.1 | 0 | 65.8 | 3473.39 | 2370.63 | 0 | 542.2 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 603.5 | 6386.22 | 618.7 | 7608.42 | 20:00 | 4518.29 | 2482.13 | 0 | 608 | 7608.42 | 20:00 | 318.3 | 45.1 | 0 | 608 | 971.4
20:30 | 446.4 | 90.6 | 0 | 59.2 | 3473.78 | 2299.93 | 0 | 561.4 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 6335.11 | 623.5 | 7554.81 | 20:30 | 4523.28 | 2410.93 | 0 | 620.6 | 7554.81 | 20:30 | 317.7 | 45.6 | 0 | 620.6 | 983.9
21:00 | 443.1 | 91.8 | 0 | 62.5 | 3404.93 | 2284.4 | 0 | 565.7 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 597.4 | 6255.03 | 617.6 | 7470.03 | 21:00 | 4445.23 | 2396.6 | 0 | 628.2 | 7470.03 | 21:00 | 317.4 | 45.7 | 0 | 628.2 | 991.3
21:30 | 446.2 | 91.4 | 0 | 67 | 3469.17 | 2159.59 | 0 | 543.6 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 6172.36 | 619.6 | 7396.56 | 21:30 | 4514.57 | 2271.39 | 0 | 610.6 | 7396.56 | 21:30 | 317.3 | 45.7 | 0 | 610.6 | 973.6
22:00 | 450.8 | 90.7 | 0 | 63.2 | 3436.37 | 2054.84 | 0 | 519 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 604.7 | 6010.21 | 625.8 | 7240.71 | 22:00 | 4492.57 | 2165.94 | 0 | 582.2 | 7240.71 | 22:00 | 315.3 | 45.9 | 0 | 582.2 | 943.4
22:30 | 447.3 | 91.5 | 0 | 49.7 | 3483 | 2045.01 | 0 | 492.8 | 622 | 0 | 0 | 0 | 588.5 | 6020.81 | 622 | 7231.31 | 22:30 | 4531.9 | 2156.91 | 0 | 542.5 | 7231.31 | 22:30 | 317.7 | 45.7 | 0 | 542.5 | 905.9
23:00 | 445.1 | 91.5 | 0 | 37.3 | 3483.11 | 1944.22 | 0 | 492.2 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 573.9 | 5919.53 | 611.9 | 7105.33 | 23:00 | 4519.71 | 2056.12 | 0 | 529.5 | 7105.33 | 23:00 | 317.4 | 45.6 | 0 | 529.5 | 892.5
23:30 | 446.2 | 91.6 | 0 | 38.6 | 3462.44 | 1865.34 | 0 | 432.2 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 576.4 | 5759.98 | 621.8 | 6958.18 | 23:30 | 4510.04 | 1977.34 | 0 | 470.8 | 6958.18 | 23:30 | 317.2 | 45.6 | 0 | 470.8 | 833.6
00:00 | 446.9 | 91.3 | 0 | 40.3 | 3513.22 | 1763.2 | 0 | 395.4 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 578.5 | 5671.82 | 619.8 | 6870.12 | 00:00 | 4559.52 | 1874.9 | 0 | 435.7 | 6870.12 | 00:00 | 317.5 | 45.6 | 0 | 435.7 | 798.8
TOTAL MWh | 10694.9 | 1683.9 | 1.6 | 1518.2 | 82800.015 | 45692.425 | 5.6 | 9380.7 | 14775.55 | 216.2 | 3874.7 | 0 | 13898.6 | 137878.74 | 18866.45 | 170643.79 | TOTAL MWh | 107780.865 | 48082.125 | 3881.9 | 10898.9 | 170643.79 | TOTAL MWh | 7535.65 | 1077.05 | 3881.9 | 10898.9 | 23393.5

## HOP
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2025 18:36:00 | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 18:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 21:09:00 |  | 05/04/2025 20:58:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 01:06:00 |  | 05/04/2025 00:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 08:41:00 | 05/04/2025 09:16:00 | 05/04/2025 08:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 09:16:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:06:00 | 05/04/2025 01:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima generación. A las 01:16 h, S/C generar a 450 MW. A las 01:26 h, S/C generar a 350 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 01:56:00 | 05/04/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 09:18:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C geneara a máxima generación. A las 11:30 h Chilca solicita generar a 380 MW para inspeccion de TG3. A las 12:46 h, S/C generar a máxima generación. A las 14:49 h, S/C generar a 500 MW. A las 16:50 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 05/04/2025 08:01:00 | 05/04/2025 10:33:00 | 05/04/2025 07:40:00 | 05/04/2025 10:26:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga L-2025 y L-2026 por mantto de L-2057.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 18:22:00 | 05/04/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 21:05:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 09:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 09:19:00 | 05/04/2025 14:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:34 h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 14:48:00 | 05/04/2025 17:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 17:22:00 | 05/04/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 22:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 02:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/04/2025 02:01:00 | 05/04/2025 05:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/04/2025 03:20:00 | 05/04/2025 05:26:00 | 05/04/2025 02:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al modo ciclo combinado 2x1.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 05:26:00 | 05/04/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 09:25:00 | 05/04/2025 13:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 13:35:00 | 05/04/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 18:14:00 | 05/04/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 21:05:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 08:00:00 | 05/04/2025 12:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas a plena carga. A las 09:02 h se bajo a minima 09:59 h a plena. 11:31 h baja a mínimo
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 12:38:00 | 05/04/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 18:22:00 | 05/04/2025 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 23:53:00 |  | 05/04/2025 23:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2025 23:53:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 07:21:00 | 05/04/2025 08:53:30 | 05/04/2025 06:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 08:53:30 | 05/04/2025 17:19:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 17:19:00 | 05/04/2025 22:29:00 |  | 05/04/2025 22:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 5 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 05/04/2025 04:55 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS TOMAR TARMA >6gr/lt y 60 m3/seg | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHILINA D | CENTRAL | 05/04/2025 07:50 | 05/04/2025 14:31 | Mantenimiento Preventivo Eléctrico SE y Patio de Llaves | 22.67 | P | F/S | N | PREV. | 1205 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 05/04/2025 07:03 | 05/04/2025 13:22 | CAMBIO RODETE PELTON - REPOTENCIADO | 29 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 01:49 | SEGUNDA AMPLIACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES: SISTEMA DE EXCITACIÓN, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SISTEMA DE LUBRICACIÓN | 11.091 | F | F/S | N | PREV. | 124 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 05/04/2025 06:30 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR. INSPECCIÓN DE CÁMARA ESPIRAL DE 05:00 A 24:00 | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 05/04/2025 07:00 | 05/04/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 05/04/2025 09:17 | 05/04/2025 13:57 | Debido a mantenimiento correctivo por reemplazo de silicagel del transformador zig-zag en SE Ersur, el parque permanecerá fuera de servicio mientras duren los trabajos. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/04/2025 07:00 | 06/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2025 00:05 | 05/04/2025 00:31 | Cambio de barra de servicios auxiliares | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 13:36 | INDISPONIBLE DEBIDO A INTERVENCIONES EN LA L-2167 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6 gr/lt Y UN CAUDAL DE 112 m3/s. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | fuera de servicio por alta concentración de sólidos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/04/2025 00:00 | 05/04/2025 02:10 | TRIP unidad TG3 con 144 MW cuando operaba en ciclo combinado 2x1 por alarma FO CONTROLLER SYS - FO DIFN TRIP, cuya causa está en investigación. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por Correctivo de Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 05/04/2025 00:24 | 05/04/2025 14:29 | Indisponible a solicitud de la CT Recka por trabajos en la linea L-2167 que requiere la linea L-2166 fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | Unidad TV3 indisponible por presentar rotura de tubo en el hogar de la caldera. La unidad TV-3 se encontraba en proceso de arranque a solicitud del COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LAS LÍNEAS L-1102 Y L-1033. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 05/04/2025 00:00 | 06/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO MANTARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
05/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 5 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 5 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | JOYAS | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2618.5548 | 2599.3628 | 1502.2557
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2618.5548 | 2599.3628 | 1502.2557
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2710.1458 | 2690.9538 | 1502.2557
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2728.287 | 2690.9538 | 1502.2557
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3167.129 | 3129.7958 | 1254.61
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3167.129 | 3129.7958 | 1254.61
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [25 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2919.4832 | 2882.15 | 1254.61
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [26 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2788.0064 | 2750.6732 | 1254.61
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2765.4902 | 2728.1571 | 1277.1262
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 | 49.6269 |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2597.8779 | 2560.5447 | 1277.1262
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  |  | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2548.251 | 2510.9178 | 1277.1262
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2715.8633 | 2678.5302 | 1277.1262
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2715.8633 | 2678.5302 | 1277.1262
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2715.8633 | 2678.5302 | 1277.1262
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | [27 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2715.8633 | 2678.5302 | 1277.1262
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2895.2366 | 2857.9034 | 1097.753
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3120.2919 | 3082.9587 | 872.6976
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3119.7474 | 3082.4142 | 850.1814
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3142.8081 | 3105.4749 | 850.1814
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3232.6671 | 3195.3339 | 850.1814
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3232.6671 | 3195.3339 | 850.1814
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3232.6671 | 3195.3339 | 850.1814
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 626.5889 | 134.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.1777 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 484.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0673 | 587.0808 | 174.7076 | 0 | 0 | 1883.4188 | 2171.2263 | 79.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 74.4403 | 3436.0526 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 247.6457 | 4206.3166 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5201563.79 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 5 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 28.1 | 38 | 252 | 95.5154 | 41.3 | 260 | 39.6 | 170 | 0 | 0 | 24.18 | -- | -- | 3.358 | 268.53 | 227.92 | 687.29 | 663.891 | 343.233 | 15.71 | 0.64 | 34.19 | 11.35 | 0 | 0 | 241.13 | 1011.33 | 404.78 | 68.075 | 189.59 | 0 | 16.1891 | 29 | 10.0874 | 29.4167 | 36 | 71.57 | 72.35 | 86.4203 | -- | 206.4636 | 0 | -- | 19.0382 | 0 | 61.232 | 30.525 | 63.742
00:30 | 28.1 | 38 | 252 | 95.5154 | 41.3 | 260 | 39.6 | 170 | 0 | 0 | 24.18 | -- | -- | 3.358 | 268.53 | 227.92 | 687.29 | 663.891 | 343.233 | 15.71 | 0.64 | 34.19 | 11.35 | 0 | 0 | 241.13 | 1011.33 | 404.78 | 68.075 | 189.59 | 0 | 16.1891 | 29 | 10.0874 | 29.4167 | 36 | 71.57 | 72.35 | 86.4203 | -- | 206.4636 | 0 | -- | 19.0382 | 0 | 61.232 | 30.525 | 63.742
01:00 | 28.1 | 38 | 247 | 214.1959 | 41.1 | 255 | 39.6 | 180 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 3.358 | 266.77 | 226.29 | 681.65 | 663.891 | 341.91 | 15.7 | 0.64 | 27.09 | 11.31 | 0 | 0 | 222.88 | 993.08 | 393.42 | 67.7 | 195.29 | 0 | 16.1891 | 29 | 9.9631 | 29.4167 | 36 | 69.35 | 70.13 | 89.035 | -- | -- | 0 | -- | 19.053 | 0 | 61.232 | 30.596 | 62.678
01:30 | 28.1 | 38 | 247 | 214.1959 | 41.1 | 255 | 39.6 | 180 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 3.358 | 266.77 | 226.29 | 681.65 | 663.891 | 341.91 | 15.7 | 0.64 | 27.09 | 11.31 | 0 | 0 | 222.88 | 993.08 | 393.42 | 67.7 | 195.29 | 0 | 16.1891 | 29 | 9.9631 | 29.4167 | 36 | 69.35 | 70.13 | 89.035 | -- | -- | 0 | -- | 19.053 | 0 | 61.232 | 30.596 | 62.678
02:00 | 28.1 | 38 | 242 | 212.1138 | 40.9 | 250 | 41.7 | 170 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 3.358 | 258.07 | 226.29 | 681.65 | 663.891 | 334.886 | 15.78 | 0.64 | 25.14 | 11.33 | 0 | 0 | 221.71 | 991.91 | 393.42 | 62.809 | 191.94 | 0 | 16.1891 | 29 | 9.7528 | 29.4167 | 36 | 67.11 | 67.89 | 87.155 | -- | -- | 0 | -- | 19.0613 | 0 | 61.232 | 30.636 | 62.615
02:30 | 28.1 | 38 | 242 | 212.1138 | 40.9 | 250 | 41.7 | 170 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 3.358 | 258.07 | 226.29 | 681.65 | 663.891 | 334.886 | 15.78 | 0.64 | 25.14 | 11.33 | 0 | 0 | 221.71 | 991.91 | 393.42 | 62.809 | 191.94 | 0 | 16.1891 | 29 | 9.7528 | 29.4167 | 36 | 67.11 | 67.89 | 87.155 | -- | -- | 0 | -- | 19.0613 | 0 | 61.232 | 30.636 | 62.615
03:00 | 28.1 | 38 | 232 | 212.1693 | 39.3 | 240 | 43.7 | 172 | 0 | 0 | 21.88 | -- | -- | 3.358 | 251.24 | 224.66 | 681.65 | 663.891 | 329.813 | 15.59 | 0.45 | 25.06 | 11.38 | 0 | 0 | 226.69 | 996.89 | 389.75 | 67.155 | 187.8 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7282 | 29.4167 | 36 | 68.44 | 69.22 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.1584 | 0 | 61.232 | 31.104 | 63.522
03:30 | 28.1 | 38 | 232 | 212.1693 | 39.3 | 240 | 43.7 | 172 | 0 | 0 | 21.88 | -- | -- | 3.358 | 251.24 | 224.66 | 681.65 | 663.891 | 329.813 | 15.59 | 0.45 | 25.06 | 11.38 | 0 | 0 | 226.69 | 996.89 | 389.75 | 67.155 | 187.8 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7282 | 29.4167 | 36 | 68.44 | 69.22 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.1584 | 0 | 61.232 | 31.104 | 63.522
04:00 | 28.1 | 38 | 227 | 209.4571 | 40.9 | 235 | 52.1 | 174 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 3.358 | 247.87 | 224.66 | 681.65 | 663.891 | 329.736 | 15.64 | 3.74 | 24.38 | 11.42 | 0 | 0 | 221.64 | 991.84 | 400.86 | 67.88 | 185.48 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6742 | 29.4167 | 36 | 65.12 | 65.9 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.1874 | 0 | 61.232 | 31.244 | 64.13
04:30 | 28.1 | 38 | 227 | 209.4571 | 40.9 | 235 | 52.1 | 174 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 3.358 | 247.87 | 224.66 | 681.65 | 663.891 | 329.736 | 15.64 | 3.74 | 24.38 | 11.42 | 0 | 0 | 221.64 | 991.84 | 400.86 | 67.88 | 185.48 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6742 | 29.4167 | 36 | 65.12 | 65.9 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.1874 | 0 | 61.232 | 31.244 | 64.13
05:00 | 28.1 | 38 | 227 | 207.3507 | 41 | 235 | 60 | 174 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 3.358 | 249.55 | 224.66 | 678.84 | 663.891 | 327.875 | 15.61 | 3.74 | 21.49 | 11.42 | 0 | 0 | 226.01 | 996.21 | 382.48 | 67.566 | 192.39 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8971 | 29.4167 | 36 | 64.56 | 65.34 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.3121 | 0 | 61.232 | 31.845 | 62.826
05:30 | 28.1 | 38 | 227 | 207.3507 | 41 | 235 | 60 | 174 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 3.358 | 249.55 | 224.66 | 678.84 | 663.891 | 327.875 | 15.61 | 3.74 | 21.49 | 11.42 | 0 | 0 | 226.01 | 996.21 | 382.48 | 67.566 | 192.39 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8971 | 29.4167 | 36 | 64.56 | 65.34 | 86.221 | -- | -- | 0 | -- | 19.3121 | 0 | 61.232 | 31.845 | 62.826
06:00 | 28.1 | 38 | 227 | 205.6065 | 41 | 235 | 70 | 177 | 0 | 0 | 23.91 | 1.07 | 298.37 | 3.358 | 247.87 | 223.05 | 673.24 | 663.891 | 329.657 | 15.66 | 3.74 | 39.88 | 11.42 | 0 | 0 | 222.48 | 992.68 | 385.94 | 67.057 | 197.96 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8608 | 29.4167 | 36 | 64.81 | 65.58 | 88.092 | -- | -- | 0 | -- | 19.9147 | 0 | 61.232 | 34.749 | 63.172
06:30 | 28.1 | 38 | 227 | 205.6065 | 41 | 235 | 70 | 177 | 0 | 0 | 23.91 | 1.07 | 298.37 | 3.358 | 247.87 | 223.05 | 673.24 | 663.891 | 329.657 | 15.66 | 3.74 | 39.88 | 11.42 | 0 | 0 | 222.48 | 992.68 | 385.94 | 67.057 | 197.96 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8608 | 29.4167 | 36 | 64.81 | 65.58 | 88.092 | -- | -- | 0 | -- | 19.9147 | 0 | 61.232 | 34.749 | 63.172
07:00 | 28.1 | 38 | 227 | 206.8105 | 38.2 | 235 | 70 | 185 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.358 | 247.87 | 221.44 | 673.24 | 663.891 | 333.873 | 15.65 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 309.09 | 986.93 | 378.73 | 67.261 | 198.75 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6539 | 29.4167 | 35 | 65.45 | 66.23 | 82.529 | -- | -- | 0 | -- | 18.4587 | 0 | 55.831 | 33.133 | 61.153
07:30 | 28.1 | 38 | 227 | 206.8105 | 38.2 | 235 | 70 | 185 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.358 | 247.87 | 221.44 | 673.24 | 663.891 | 333.873 | 15.65 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 309.09 | 986.93 | 378.73 | 67.261 | 198.75 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6539 | 29.4167 | 35 | 65.45 | 66.23 | 82.529 | -- | -- | 0 | -- | 18.4587 | 0 | 55.831 | 33.133 | 61.153
08:00 | 28.1 | 38 | 226.1 | 206.1381 | 29.6 | 235 | 75 | 195 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.358 | 246.19 | 216.65 | 667.67 | 663.891 | 337.868 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 296.11 | 974.89 | 371.64 | 67.711 | 193.27 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.5268 | 29.4167 | 36 | 65 | 65.78 | 69.303 | -- | -- | 0 | -- | 14.2393 | 0 | 36.304 | 32.324 | 59.351
08:30 | 28.1 | 38 | 226.1 | 206.1381 | 29.6 | 235 | 75 | 195 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.358 | 246.19 | 216.65 | 667.67 | 663.891 | 337.868 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 296.11 | 974.89 | 371.64 | 67.711 | 193.27 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.5268 | 29.4167 | 36 | 65 | 65.78 | 69.303 | -- | -- | 0 | -- | 14.2393 | 0 | 36.304 | 32.324 | 59.351
09:00 | 28.1 | 38 | 225.1 | 197.4877 | 39.3 | 235 | 75 | 237 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 3.358 | 241.2 | 213.49 | 667.67 | 663.891 | 342.014 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 295.23 | 973.48 | 361.21 | 67.205 | 188.65 | 0 | 16.1891 | 28 | 10.008 | 29.4167 | 36 | 65.28 | 66.06 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6456 | 0 | 36.304 | 39.102 | 61.721
09:30 | 28.1 | 38 | 225.1 | 197.4877 | 39.3 | 235 | 75 | 237 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 3.358 | 241.2 | 213.49 | 667.67 | 663.891 | 342.014 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 295.23 | 973.48 | 361.21 | 67.205 | 188.65 | 0 | 16.1891 | 28 | 10.008 | 29.4167 | 36 | 65.28 | 66.06 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6456 | 0 | 36.304 | 39.102 | 61.721
10:00 | 28.1 | 38 | 224 | 192.3549 | 40.6 | 235 | 75 | 248 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 3.358 | 233.02 | 213.49 | 664.89 | 663.891 | 345.992 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 277.44 | 954.92 | 357.79 | 67.492 | 180.3 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8146 | 29.4167 | 35.5 | 66.01 | 66.79 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
10:30 | 28.1 | 38 | 224 | 192.3549 | 40.6 | 235 | 75 | 248 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 3.358 | 233.02 | 213.49 | 664.89 | 663.891 | 345.992 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 277.44 | 954.92 | 357.79 | 67.492 | 180.3 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8146 | 29.4167 | 35.5 | 66.01 | 66.79 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
11:00 | 28 | 38 | 223 | 192.9675 | 34.5 | 235 | 75 | 264 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 3.358 | 233.02 | 213.49 | 659.36 | 663.891 | 349.915 | 15.47 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 271.25 | 950.34 | 354.39 | 67.719 | 174.1 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.5213 | 29.4167 | 35.5 | 66.93 | 67.71 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
11:30 | 28 | 38 | 223 | 192.9675 | 34.5 | 235 | 75 | 264 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 3.358 | 233.02 | 213.49 | 659.36 | 663.891 | 349.915 | 15.47 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 271.25 | 950.34 | 354.39 | 67.719 | 174.1 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.5213 | 29.4167 | 35.5 | 66.93 | 67.71 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
12:00 | 28 | 38 | 221.9 | 163.7447 | 41.1 | 235 | 80 | 260 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 3.358 | 231.41 | 211.93 | 653.86 | 663.891 | 354.077 | 15.38 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 264.01 | 942.49 | 344.21 | 67.824 | 169.66 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8208 | 29.4167 | 35 | 66.95 | 67.73 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
12:30 | 28 | 38 | 221.9 | 163.7447 | 41.1 | 235 | 80 | 260 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 3.358 | 231.41 | 211.93 | 653.86 | 663.891 | 354.077 | 15.38 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 264.01 | 942.49 | 344.21 | 67.824 | 169.66 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.8208 | 29.4167 | 35 | 66.95 | 67.73 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
13:00 | 28 | 38 | 221.1 | 191.0254 | 39.6 | 235 | 80 | 260 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 3.358 | 231.41 | 211.93 | 648.38 | 663.891 | 360.895 | 15.5 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 275.4 | 949.85 | 344.37 | 68.175 | 180 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7937 | 29.4167 | 35 | 67.43 | 68.21 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
13:30 | 28 | 38 | 221.1 | 191.0254 | 39.6 | 235 | 80 | 260 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 3.358 | 231.41 | 211.93 | 648.38 | 663.891 | 360.895 | 15.5 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 275.4 | 949.85 | 344.37 | 68.175 | 180 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7937 | 29.4167 | 35 | 67.43 | 68.21 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
14:00 | 28 | 38 | 220 | 200.448 | 31 | 235 | 90 | 270 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 210.37 | 642.93 | 663.891 | 366.057 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 266.91 | 941.78 | 347.52 | 67.138 | 184.27 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.4405 | 29.4167 | 35 | 67.69 | 68.47 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
14:30 | 28 | 38 | 220 | 200.448 | 31 | 235 | 90 | 270 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 210.37 | 642.93 | 663.891 | 366.057 | 15.58 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 266.91 | 941.78 | 347.52 | 67.138 | 184.27 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.4405 | 29.4167 | 35 | 67.69 | 68.47 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 15.6604 | 0 | 36.304 | 39.173 | 61.721
15:00 | 28 | 38 | 219 | 202.373 | 31.7 | 235 | 90 | 270 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 207.27 | 637.51 | 663.891 | 370.051 | 15.54 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 268.22 | 942.64 | 344.21 | 67.618 | 182.02 | 0 | 16.1891 | 28 | 10.1195 | 29.4167 | 35 | 68.1 | 68.88 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 19.298 | 0 | 36.304 | 56.705 | 61.721
15:30 | 28 | 38 | 219 | 202.373 | 31.7 | 235 | 90 | 270 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 207.27 | 637.51 | 663.891 | 370.051 | 15.54 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 268.22 | 942.64 | 344.21 | 67.618 | 182.02 | 0 | 16.1891 | 28 | 10.1195 | 29.4167 | 35 | 68.1 | 68.88 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 19.298 | 0 | 36.304 | 56.705 | 61.721
16:00 | 28 | 38 | 216.9 | 198.072 | 39.5 | 235 | 85 | 270 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 204.21 | 637.51 | 663.891 | 374.089 | 15.51 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 274.92 | 949.27 | 334.42 | 67.002 | 176.46 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.9246 | 29.4167 | 35 | 68.25 | 69.03 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 22.5458 | 0 | 36.304 | 72.358 | 59.622
16:30 | 28 | 38 | 216.9 | 198.072 | 39.5 | 235 | 85 | 270 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 204.21 | 637.51 | 663.891 | 374.089 | 15.51 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 274.92 | 949.27 | 334.42 | 67.002 | 176.46 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.9246 | 29.4167 | 35 | 68.25 | 69.03 | 84.366 | -- | -- | 0 | -- | 22.5458 | 0 | 36.304 | 72.358 | 59.622
17:00 | 28 | 38 | 215 | 195.4498 | 40.5 | 235 | 85 | 268 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 204.21 | 634.8 | 663.891 | 378.126 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 263.14 | 937.53 | 324.87 | 67.591 | 177.01 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.5591 | 29.4167 | 35 | 68.86 | 69.64 | 76.235 | -- | -- | 0 | -- | 21.764 | 0 | 36.304 | 68.59 | 59.832
17:30 | 28 | 38 | 215 | 195.4498 | 40.5 | 235 | 85 | 268 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 204.21 | 634.8 | 663.891 | 378.126 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 263.14 | 937.53 | 324.87 | 67.591 | 177.01 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.5591 | 29.4167 | 35 | 68.86 | 69.64 | 76.235 | -- | -- | 0 | -- | 21.764 | 0 | 36.304 | 68.59 | 59.832
18:00 | 28 | 38 | 215 | 195.0827 | 39.7 | 235 | 85 | 262 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 320.47 | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 629.42 | 663.891 | 378.038 | 15.56 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 261.05 | 935.48 | 328.03 | 67.701 | 173.52 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.2587 | 29.4167 | 35 | 69.73 | 70.51 | 76.235 | -- | -- | 0 | -- | 20.7029 | 0 | 36.304 | 63.476 | 60.095
18:30 | 28 | 38 | 215 | 195.0827 | 39.7 | 235 | 85 | 262 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 320.47 | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 629.42 | 663.891 | 378.038 | 15.56 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 261.05 | 935.48 | 328.03 | 67.701 | 173.52 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.2587 | 29.4167 | 35 | 69.73 | 70.51 | 76.235 | -- | -- | 0 | -- | 20.7029 | 0 | 36.304 | 63.476 | 60.095
19:00 | 28 | 38 | 211 | 193.6304 | 39.9 | 235 | 88 | 254 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 626.74 | 663.891 | 385.402 | 15.52 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 247.57 | 922 | 321.9 | 67.479 | 173.59 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.999 | 29.4167 | 35 | 69.73 | 70.51 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 19.6628 | 0 | 36.304 | 58.463 | 59.273
19:30 | 28 | 38 | 211 | 193.6304 | 39.9 | 235 | 88 | 254 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 626.74 | 663.891 | 385.402 | 15.52 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 247.57 | 922 | 321.9 | 67.479 | 173.59 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.999 | 29.4167 | 35 | 69.73 | 70.51 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 19.6628 | 0 | 36.304 | 58.463 | 59.273
20:00 | 28 | 38 | 211 | 191.8155 | 41.1 | 235 | 90 | 244 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 205.74 | 624.07 | 663.891 | 394.244 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 246.23 | 920.66 | 321.9 | 67.213 | 209.06 | 0 | 16.1891 | 27 | 10.0271 | 29.4167 | 35 | 69.06 | 69.84 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 19.049 | 0 | 36.304 | 55.505 | 59.319
20:30 | 28 | 38 | 211 | 191.8155 | 41.1 | 235 | 90 | 244 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 205.74 | 624.07 | 663.891 | 394.244 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 246.23 | 920.66 | 321.9 | 67.213 | 209.06 | 0 | 16.1891 | 27 | 10.0271 | 29.4167 | 35 | 69.06 | 69.84 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 19.049 | 0 | 36.304 | 55.505 | 59.319
21:00 | 28 | 38 | 211 | 190.6813 | 41 | 235 | 90 | 240 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 624.07 | 663.891 | 406.87 | 15.54 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 246.87 | 921.3 | 324.87 | 67.823 | 204.29 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7486 | 29.4167 | 35 | 68.82 | 69.6 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 18.4415 | 0 | 36.304 | 52.577 | 59.161
21:30 | 28 | 38 | 211 | 190.6813 | 41 | 235 | 90 | 240 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 3.358 | 229.8 | 205.74 | 624.07 | 663.891 | 406.87 | 15.54 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 246.87 | 921.3 | 324.87 | 67.823 | 204.29 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7486 | 29.4167 | 35 | 68.82 | 69.6 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 18.4415 | 0 | 36.304 | 52.577 | 59.161
22:00 | 28 | 38 | 211 | 190.9972 | 41.1 | 235 | 90 | 230 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 207.27 | 621.4 | 663.891 | 412.794 | 15.47 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 260.46 | 934.89 | 328.03 | 67.149 | 201.67 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6653 | 29.4167 | 35 | 69.15 | 69.93 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 17.6784 | 0 | 36.304 | 48.899 | 58.819
22:30 | 28 | 38 | 211 | 190.9972 | 41.1 | 235 | 90 | 230 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 207.27 | 621.4 | 663.891 | 412.794 | 15.47 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 260.46 | 934.89 | 328.03 | 67.149 | 201.67 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.6653 | 29.4167 | 35 | 69.15 | 69.93 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 17.6784 | 0 | 36.304 | 48.899 | 58.819
23:00 | 28 | 38 | 211 | 191.9866 | 41.2 | 235 | 95 | 225 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 208.82 | 621.4 | 663.891 | 419.776 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 241.56 | 915.99 | 321.74 | 67.63 | 209.6 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7137 | 29.4167 | 35 | 69.66 | 70.44 | 0 | 122.1891 | 173.2652 | 0 | 140.5174 | 17.1723 | 0 | 36.304 | 46.46 | 58.458
23:30 | 28 | 38 | 211 | 191.9866 | 41.2 | 235 | 95 | 225 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 208.82 | 621.4 | 663.891 | 419.776 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 241.56 | 915.99 | 321.74 | 67.63 | 209.6 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7137 | 29.4167 | 35 | 69.66 | 70.44 | 0 | 122.1891 | 173.2652 | 0 | 140.5174 | 17.1723 | 0 | 36.304 | 46.46 | 58.458
MAX | 28 | 38 | 211 | 95.5154 | 29.6 | 235 | 39.6 | 170 | 0 | 0 | 21.88 | 1.07 | 298.37 | 3.358 | 228.2 | 204.21 | 621.4 | 663.891 | 327.875 | 15.38 | 0.45 | 21.49 | 11.31 | 0 | 0 | 221.64 | 915.99 | 321.74 | 62.809 | 169.66 | 0 | 16.1891 | 27 | 9.2587 | 29.4167 | 35 | 64.56 | 65.34 | 0 | 122.1891 | 173.2652 | 0 | 140.5174 | 14.2393 | 0 | 36.304 | 30.525 | 58.458
MIN | 28.1 | 38 | 252 | 214.1959 | 41.3 | 260 | 95 | 270 | 0 | 0 | 24.18 | 1.07 | 320.47 | 3.358 | 268.53 | 227.92 | 687.29 | 663.891 | 419.776 | 15.78 | 3.74 | 39.88 | 11.42 | 0 | 0 | 309.09 | 1011.33 | 404.78 | 68.175 | 209.6 | 0 | 16.1891 | 29 | 10.1195 | 29.4167 | 36 | 71.57 | 72.35 | 89.035 | 122.1891 | 206.4636 | 0 | 140.5174 | 22.5458 | 0 | 61.232 | 72.358 | 64.13
PROM | 28.0458 | 38 | 223.4625 | 194.0614 | 38.9625 | 237.7083 | 73.5292 | 224.9583 | 0 | 0 | 23.8058 | 1.07 | 309.42 | 3.358 | 239.4675 | 214.3775 | 654.2038 | 663.891 | 360.2996 | 15.5737 | 3.2154 | 35.3683 | 11.4071 | 0 | 0 | 256.1667 | 959.5158 | 356.6867 | 67.3322 | 188.1946 | 0 | 16.1891 | 27.9583 | 9.7733 | 29.4167 | 35.4167 | 67.6275 | 68.4071 | 66.1915 | 122.1891 | 189.8644 | 0 | 140.5174 | 18.2369 | 0 | 44.3883 | 43.5065 | 61.2423
INICIO | 28.1 | 38 | 252 | 95.5154 | 41.3 | 260 | 39.6 | 170 | 0 | 0 | 24.18 | -- | -- | 3.358 | 268.53 | 227.92 | 687.29 | 663.891 | 343.233 | 15.71 | 0.64 | 34.19 | 11.35 | 0 | 0 | 241.13 | 1011.33 | 404.78 | 68.075 | 189.59 | 0 | 16.1891 | 29 | 10.0874 | 29.4167 | 36 | 71.57 | 72.35 | 86.4203 | -- | 206.4636 | 0 | -- | 19.0382 | 0 | 61.232 | 30.525 | 63.742
FINAL | 28 | 38 | 211 | 191.9866 | 41.2 | 235 | 95 | 225 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 3.358 | 228.2 | 208.82 | 621.4 | 663.891 | 419.776 | 15.55 | 3.74 | 38.33 | 11.42 | 0 | 0 | 241.56 | 915.99 | 321.74 | 67.63 | 209.6 | 0 | 16.1891 | 28 | 9.7137 | 29.4167 | 35 | 69.66 | 70.44 | 0 | 122.1891 | 173.2652 | 0 | 140.5174 | 17.1723 | 0 | 36.304 | 46.46 | 58.458
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 5 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.3597 | 0.17766 | 0.37 | 0 | 0.0243 | 3874.6179 | -- | -- | 0.29893 | 21.2498 | -- | 0.16014 | 0.00123 | 2411.69 | 1.009 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.255 | 0 | 0 | 59.28 | 0.133 | 0.4358 | 0.23988 | 11.38 | 0.636
00:30 | 2695 | 9.3597 | 0.17766 | 0.37 | 0 | 0.0243 | 3874.6179 | -- | -- | 0.29893 | 21.2498 | -- | 0.16014 | 0.00123 | 2411.69 | 1.009 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.255 | 0 | 0 | 59.28 | 0.133 | 0.4358 | 0.23988 | 11.38 | 0.636
01:00 | 2695 | 9.3571 | 0.17577 | 0.382 | 0 | 0.001 | 3874.6091 | -- | -- | 0.29725 | 21.2278 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.39 | 1.005 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.257 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44015 | 0.23453 | 11.35 | 0.636
01:30 | 2695 | 9.3571 | 0.17577 | 0.382 | 0 | 0.001 | 3874.6091 | -- | -- | 0.29725 | 21.2278 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.39 | 1.005 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.257 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44015 | 0.23453 | 11.35 | 0.636
02:00 | 2695 | 9.4659 | 0.18522 | 0.394 | 0 | 0.00923 | 3874.6002 | -- | -- | 0.29597 | 21.2056 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.37 | 1.007 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.258 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44306 | 0.22819 | 11.32 | 0.636
02:30 | 2695 | 9.4659 | 0.18522 | 0.394 | 0 | 0.00923 | 3874.6002 | -- | -- | 0.29597 | 21.2056 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.37 | 1.007 | 0.006 | 0.547 | 0.405 | -- | 278.258 | 0 | 0 | 59.28 | 0.137 | 0.44306 | 0.22819 | 11.32 | 0.636
03:00 | 2695 | 9.3811 | 0.19752 | 0.403 | 0 | 0.01914 | 3874.5822 | -- | -- | 0.29571 | 21.1607 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.34 | 1.011 | 0.006 | 0.547 | 0.407 | -- | 278.259 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.44015 | 0.22714 | 11.29 | 0.636
03:30 | 2695 | 9.3811 | 0.19752 | 0.403 | 0 | 0.01914 | 3874.5822 | -- | -- | 0.29571 | 21.1607 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.34 | 1.011 | 0.006 | 0.547 | 0.407 | -- | 278.259 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.44015 | 0.22714 | 11.29 | 0.636
04:00 | 2695 | 9.3707 | 0.21669 | 0.418 | 0 | 0.02825 | 3874.5643 | -- | -- | 0.29601 | 21.1158 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.36 | 0.896 | 0.006 | 0.547 | 0.408 | -- | 278.26 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.44015 | 0.2168 | 11.27 | 0.636
04:30 | 2695 | 9.3707 | 0.21669 | 0.418 | 0 | 0.02825 | 3874.5643 | -- | -- | 0.29601 | 21.1158 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.36 | 0.896 | 0.006 | 0.547 | 0.408 | -- | 278.26 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.44015 | 0.2168 | 11.27 | 0.636
05:00 | 2695 | 9.3291 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.00884 | 3874.5423 | -- | -- | 0.2963 | 21.061 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.39 | 0.873 | 0.006 | 0.547 | 0.407 | -- | 278.261 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.4416 | 0.2097 | 11.32 | 0.636
05:30 | 2695 | 9.3291 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.00884 | 3874.5423 | -- | -- | 0.2963 | 21.061 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.39 | 0.873 | 0.006 | 0.547 | 0.407 | -- | 278.261 | 0 | 0 | 59.28 | 0.14 | 0.4416 | 0.2097 | 11.32 | 0.636
06:00 | 2695 | 9.2425 | 0.2529 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.5265 | -- | -- | 0.29588 | 21.0215 | -- | 0.23907 | 0.00111 | -- | 0.904 | -- | 0.547 | 0.406 | 109.53 | 278.263 | 0 | 0 | 59.28 | 0.138 | 0.44451 | 0.20469 | 11.38 | 0.636
06:30 | 2695 | 9.2425 | 0.2529 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.5265 | -- | -- | 0.29588 | 21.0215 | -- | 0.23907 | 0.00111 | -- | 0.904 | -- | 0.547 | 0.406 | 109.53 | 278.263 | 0 | 0 | 59.28 | 0.138 | 0.44451 | 0.20469 | 11.38 | 0.636
07:00 | 2695 | 9.2259 | 0.2529 | 0.418 | 0 | 0.01566 | 3874.5255 | -- | -- | 0.30493 | 21.0192 | -- | 0.19207 | 0.00111 | -- | 0.95 | -- | 0.546 | 0.405 | -- | 278.264 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.43725 | 0.20769 | 11.41 | 0.636
07:30 | 2695 | 9.2259 | 0.2529 | 0.418 | 0 | 0.01566 | 3874.5255 | -- | -- | 0.30493 | 21.0192 | -- | 0.19207 | 0.00111 | -- | 0.95 | -- | 0.546 | 0.405 | -- | 278.264 | 0 | 0 | 59.28 | 0.143 | 0.43725 | 0.20769 | 11.41 | 0.636
08:00 | 2695 | 9.1721 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.5082 | -- | -- | 0.29644 | 20.9759 | 384.2505 | 0.18793 | 0.00123 | -- | -- | -- | 0.546 | 0.406 | -- | 278.265 | 0 | 0 | 59.28 | 0.149 | 0.39373 | 0.21374 | 11.39 | 0.636
08:30 | 2695 | 9.1721 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.5082 | -- | -- | 0.29644 | 20.9759 | 384.2505 | 0.18793 | 0.00123 | -- | -- | -- | 0.546 | 0.406 | -- | 278.265 | 0 | 0 | 59.28 | 0.149 | 0.39373 | 0.21374 | 11.39 | 0.636
09:00 | 2695 | 9.1354 | 0.24651 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4993 | -- | -- | 0.29676 | 20.9539 | -- | 0.17965 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.546 | 0.405 | -- | 278.268 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.38212 | 0.19293 | 11.38 | 0.636
09:30 | 2695 | 9.1354 | 0.24651 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4993 | -- | -- | 0.29676 | 20.9539 | -- | 0.17965 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.546 | 0.405 | -- | 278.268 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.38212 | 0.19293 | 11.38 | 0.636
10:00 | 2695 | 9.1129 | 0.20391 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4856 | -- | -- | 0.29642 | 20.9197 | -- | 0.17965 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.545 | 0.408 | -- | 278.272 | 0 | 0 | 59.28 | 0.092 | 0.38067 | 0.17976 | 11.32 | 0.636
10:30 | 2695 | 9.1129 | 0.20391 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4856 | -- | -- | 0.29642 | 20.9197 | -- | 0.17965 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.545 | 0.408 | -- | 278.272 | 0 | 0 | 59.28 | 0.092 | 0.38067 | 0.17976 | 11.32 | 0.636
11:00 | 2695 | 9.1054 | 0.17955 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4673 | -- | -- | 0.29698 | 20.8742 | -- | 0.18379 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.545 | 0.404 | -- | 278.275 | 0 | 0 | 59.28 | 0.091 | 0.35891 | 0.18161 | 11.27 | 0.636
11:30 | 2695 | 9.1054 | 0.17955 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4673 | -- | -- | 0.29698 | 20.8742 | -- | 0.18379 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.545 | 0.404 | -- | 278.275 | 0 | 0 | 59.28 | 0.091 | 0.35891 | 0.18161 | 11.27 | 0.636
12:00 | 2695 | 9.1118 | 0.12852 | 0.418 | 0 | 0.00233 | 3874.4597 | -- | -- | 0.29782 | 20.8552 | -- | 0.18793 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.544 | 0.405 | -- | 278.279 | 0 | 0 | 59.28 | 0.104 | 0.356 | 0.1743 | 11.24 | 0.636
12:30 | 2695 | 9.1118 | 0.12852 | 0.418 | 0 | 0.00233 | 3874.4597 | -- | -- | 0.29782 | 20.8552 | -- | 0.18793 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.544 | 0.405 | -- | 278.279 | 0 | 0 | 59.28 | 0.104 | 0.356 | 0.1743 | 11.24 | 0.636
13:00 | 2695 | 9.1396 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4466 | -- | -- | 0.29738 | 20.8226 | -- | 0.19207 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.544 | 0.424 | -- | 278.282 | 0 | 0 | 59.28 | 0.12 | 0.3502 | 0.24312 | 11.41 | 0.636
13:30 | 2695 | 9.1396 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4466 | -- | -- | 0.29738 | 20.8226 | -- | 0.19207 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.544 | 0.424 | -- | 278.282 | 0 | 0 | 59.28 | 0.12 | 0.3502 | 0.24312 | 11.41 | 0.636
14:00 | 2695 | 9.1866 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.01271 | 3874.4378 | -- | -- | 0.29677 | 20.8006 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.542 | 0.408 | -- | 278.286 | 0 | 0 | 59.28 | 0.138 | 0.30663 | 0.2744 | 11.51 | 0.636
14:30 | 2695 | 9.1866 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.01271 | 3874.4378 | -- | -- | 0.29677 | 20.8006 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.542 | 0.408 | -- | 278.286 | 0 | 0 | 59.28 | 0.138 | 0.30663 | 0.2744 | 11.51 | 0.636
15:00 | 2695 | 9.2494 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4308 | -- | -- | 0.29686 | 20.7831 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.542 | 0.407 | -- | 278.289 | 0 | 0 | 59.28 | 0.15 | 0.27505 | 0.2825 | 11.48 | 0.636
15:30 | 2695 | 9.2494 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4308 | -- | -- | 0.29686 | 20.7831 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.542 | 0.407 | -- | 278.289 | 0 | 0 | 59.28 | 0.15 | 0.27505 | 0.2825 | 11.48 | 0.636
16:00 | 2695 | 9.3282 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4241 | -- | -- | 0.29713 | 20.7665 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.405 | -- | 278.293 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.27388 | 0.26527 | 11.48 | 0.636
16:30 | 2695 | 9.3282 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4241 | -- | -- | 0.29713 | 20.7665 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.405 | -- | 278.293 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.27388 | 0.26527 | 11.48 | 0.636
17:00 | 2695 | 9.4207 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4265 | 58.842 | 23.197 | 0.29685 | 20.7725 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.408 | -- | 278.296 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.28675 | 0.25518 | 11.45 | 0.636
17:30 | 2695 | 9.4207 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.4265 | 58.842 | 23.197 | 0.29685 | 20.7725 | -- | 0.19661 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.408 | -- | 278.296 | 0 | 0 | 59.28 | 0.148 | 0.28675 | 0.25518 | 11.45 | 0.636
18:00 | 2695 | 9.5153 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.01037 | 3874.4241 | -- | -- | 0.29724 | 20.7665 | 383.6134 | 0.20568 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.408 | 109.53 | 278.3 | 0 | 0 | 59.28 | 0.15 | 0.29259 | 0.25296 | 11.42 | 0.636
18:30 | 2695 | 9.5153 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.01037 | 3874.4241 | -- | -- | 0.29724 | 20.7665 | 383.6134 | 0.20568 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.541 | 0.408 | 109.53 | 278.3 | 0 | 0 | 59.28 | 0.15 | 0.29259 | 0.25296 | 11.42 | 0.636
19:00 | 2695 | 9.6332 | 0.09261 | 0.418 | 0 | 0.01369 | 3874.4201 | -- | -- | 0.29722 | 20.7566 | -- | 0.20568 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.404 | -- | 278.303 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.29727 | 0.25076 | 11.37 | 0.636
19:30 | 2695 | 9.6332 | 0.09261 | 0.418 | 0 | 0.01369 | 3874.4201 | -- | -- | 0.29722 | 20.7566 | -- | 0.20568 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.404 | -- | 278.303 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.29727 | 0.25076 | 11.37 | 0.636
20:00 | 2695 | 9.7816 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.01806 | 3874.414 | -- | -- | 0.29698 | 20.7415 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.409 | -- | 278.307 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.30546 | 0.24529 | 11.32 | 0.636
20:30 | 2695 | 9.7816 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.01806 | 3874.414 | -- | -- | 0.29698 | 20.7415 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.409 | -- | 278.307 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.30546 | 0.24529 | 11.32 | 0.636
21:00 | 2695 | 9.6151 | 0.09639 | 0.418 | 0 | 0.01866 | 3874.4061 | -- | -- | 0.29655 | 20.7218 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.406 | -- | 278.31 | 0 | 0 | 59.28 | 0.153 | 0.3078 | 0.24204 | 11.29 | 0.636
21:30 | 2695 | 9.6151 | 0.09639 | 0.418 | 0 | 0.01866 | 3874.4061 | -- | -- | 0.29655 | 20.7218 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.406 | -- | 278.31 | 0 | 0 | 59.28 | 0.153 | 0.3078 | 0.24204 | 11.29 | 0.636
22:00 | 2695 | 9.4707 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.01765 | 3874.3966 | -- | -- | 0.29677 | 20.6983 | -- | 0.21474 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.405 | -- | 278.314 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.32264 | 0.24312 | 11.31 | 0.636
22:30 | 2695 | 9.4707 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.01765 | 3874.3966 | -- | -- | 0.29677 | 20.6983 | -- | 0.21474 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.405 | -- | 278.314 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.32264 | 0.24312 | 11.31 | 0.636
23:00 | 2695 | 9.3533 | 0.08694 | 0.418 | 0 | 0.00756 | 3874.3896 | -- | -- | 0.2967 | 20.6763 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.411 | -- | 278.317 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.33134 | 0.24638 | 11.27 | 0.636
23:30 | 2695 | 9.3533 | 0.08694 | 0.418 | 0 | 0.00756 | 3874.3896 | -- | -- | 0.2967 | 20.6763 | -- | 0.21021 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.539 | 0.411 | -- | 278.317 | 0 | 0 | 59.28 | 0.152 | 0.33134 | 0.24638 | 11.27 | 0.636

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 5 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.67
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.54
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.82
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.35
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.61
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.44
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.6
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
05/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 5 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 303.17
05/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 556.941
05/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 216.3
05/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48 | Caudal promedio vertimiento en Pallca
05/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 715.69
05/04/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 167.734
05/04/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.827
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 189.82
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 138.984
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 90.859
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 80.239
05/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.152

## STOCK_COMB
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 655.95 | 655.949 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.81 | 380.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
05/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
05/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
05/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59883.84 | 59883.84 | 0 | m3
05/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31224.21 | 31141.22 | 0 | m3
05/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
05/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 626.62 | 0 | m3
05/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.25 | 738.25 | 0 | m3
05/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 816.84 | 815.871 | 0 | m3 | Consumo interno de planta
05/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
05/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2398.206 | 0 | m3 | Las cantidades finales declaradas considera ajustes de logistica.
05/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6538.67 | 6536.7736 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL INTERNO EN PLANTA
05/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
05/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
05/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.51 | 13.51 | 0 | m3
05/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 482.13 | 482.13 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1061.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3127.7242
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2989.8584
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3201.2602
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3209.5572
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 196756.22
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 994021
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 992527
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 82.99
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 451390
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 419.48
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 893438.066
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 901473.1657
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 904818.6472
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1036411.887
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1525194
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 22399.44
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22309.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 21906.11
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18441.93
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18441.93
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14084.56
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14084.56
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196860.675
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1043763
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 210539.429
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 5 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/04/2025 00:00 | 868.9 | 2982.56 | 88.18 | 88.18 | 4502.3 | 5.08 | 8073 | 22764 | 4290.4 | 4458.333 | 4453.728 | 4460.231 | 2700 | 6649.108 | 5602.3
05/04/2025 01:00 | 867.1 | 3040.43 | 90.73 | 90.73 | 4502.3 | 5.06 | 8073 | 22785 | 4323.612 | 4477.962 | 4472.652 | 4479.428 | 2700 | 6650.678 | 5751.5
05/04/2025 02:00 | 868.8 | 0 | 93.27 | 93.27 | 4502.3 | 5.08 | 8073 | 22727 | 4409.235 | 4525.072 | 4520.122 | 4527.127 | 2700 | 6651.071 | 5898.7
05/04/2025 03:00 | 869.1 | 0 | 95.53 | 95.53 | 4502.3 | 5.13 | 8073 | 22739 | 4482.373 | 4558.442 | 4553.967 | 4560.811 | 2700 | 6651.463 | 6046.8
05/04/2025 04:00 | 870.1 | 0 | 96.94 | 96.94 | 4502.3 | 5.1 | 8073 | 22806 | 4370.84 | 4530.372 | 4524.879 | 4532.309 | 2690 | 6650.286 | 6195.9
05/04/2025 05:00 | 870.9 | 0 | 97.74 | 97.74 | 4502.3 | 5.1 | 8073 | 22636 | 4290.753 | 4494.647 | 4489.196 | 4496.388 | 2690 | 6654.9965 | 6340
05/04/2025 06:00 | 870.7 | 0 | 97.31 | 97.31 | 4492.4 | 5.13 | 8073 | 22860 | 4185.462 | 4450.678 | 4444.754 | 4452.222 | 2690 | 6651.856 | 6483.9
05/04/2025 07:00 | 870.9 | 0 | 96.13 | 96.13 | 0 | 5.14 | 8073 | 22993 | 4123.631 | 4411.419 | 4405.718 | 4412.768 | 2660 | 6650.678 | 6625.6
05/04/2025 08:00 | 869.8 | 2745.3 | 95.97 | 95.97 | 0 | 5.1 | 8073 | 23322 | 4041.777 | 4357.832 | 4354.247 | 4359.534 | 2650 | 6651.071 | 6680.3
05/04/2025 09:00 | 866.9 | 3011.49 | 95.03 | 95.03 | 0 | 5.08 | 8073 | 23230 | 3962.397 | 4315.237 | 4315.644 | 4317.959 | 2620 | 6634.1896 | 6662.5
05/04/2025 10:00 | 864.1 | 2989.5 | 93.83 | 93.83 | 0 | 5.13 | 8073 | 23220 | 3800.927 | 4272.838 | 4275.636 | 4276.149 | 2600 | 6635.7605 | 6651.8
05/04/2025 11:00 | 861.7 | 2986.71 | 92.22 | 92.22 | 0 | 5.1 | 8073 | 22731 | 3774.192 | 4255.564 | 4261.794 | 4259.778 | 2590 | 6651.856 | 6646.6
05/04/2025 12:00 | 860.1 | 2987.19 | 90.34 | 90.34 | 0 | 5.13 | 8073 | 22768 | 3725.905 | 4229.065 | 4233.356 | 4232.336 | 2590 | 6635.7605 | 6645.9
05/04/2025 13:00 | 861.4 | 2987.19 | 88.46 | 88.46 | 0 | 5.15 | 8073 | 22672 | 3673.259 | 4205.706 | 4209.351 | 4208.428 | 2590 | 6650.678 | 6641.3
05/04/2025 14:00 | 857.9 | 2987.19 | 88.78 | 88.78 | 0 | 5.13 | 8073 | 23284 | 3811.645 | 4229.065 | 4234.005 | 4232.336 | 2630 | 6651.856 | 6636.5
05/04/2025 15:00 | 857.7 | 2984.87 | 89 | 89 | 0 | 5.15 | 8073 | 23293 | 3903.509 | 4278.923 | 4282.556 | 4282.626 | 2660 | 6651.856 | 6630.9
05/04/2025 16:00 | 857.6 | 2985.34 | 89.16 | 89.16 | 0 | 5.14 | 8073 | 22676 | 3984.656 | 4319.948 | 4321.267 | 4323.141 | 2670 | 6652.249 | 6628
05/04/2025 17:00 | 858.7 | 2986.03 | 88.68 | 88.68 | 0 | 5.17 | 8073 | 22752 | 4014.453 | 4341.147 | 4339.866 | 4343.634 | 2680 | 6651.463 | 6623.5
05/04/2025 18:00 | 861.2 | 2984.87 | 88.64 | 88.64 | 0 | 5.13 | 8073 | 22828 | 4031.884 | 4351.551 | 4348.841 | 4353.409 | 2680 | 6651.856 | 6614.6
05/04/2025 19:00 | 788.1 | 2982.09 | 88.23 | 88.23 | 0 | 5.16 | 8073 | 22575 | 3881.839 | 4317.592 | 4313.482 | 4319.019 | 2660 | 6652.249 | 6608.1
05/04/2025 20:00 | 790 | 2981.87 | 87.75 | 87.75 | 0 | 5.18 | 8073 | 22692 | 3834.375 | 4302.282 | 4298.127 | 4303.826 | 2650 | 6652.249 | 6603.6
05/04/2025 21:00 | 790.3 | 2981.87 | 88.27 | 88.27 | 0 | 5.16 | 8073 | 22781 | 3873.595 | 4318.377 | 4313.698 | 4319.49 | 2660 | 6634.5825 | 6601.2
05/04/2025 22:00 | 873.4 | 2981.87 | 89.45 | 89.45 | 0 | 5.17 | 8073 | 22708 | 4018.458 | 4328.192 | 4323.43 | 4329.854 | 2680 | 6635.7605 | 6598.1
05/04/2025 23:00 | 871 | 2980.93 | 91.59 | 91.59 | 0 | 5.18 | 8073 | 22557 | 4004.913 | 4287.167 | 4282.231 | 4288.751 | 2670 | 6634.1896 | 6600.8

## TEMP_AMB
sábado, 5 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/04/2025 00:00 | 22.2 | 28.06 | 28.06 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.2 | 35.95 | 25.3 | 21.5 | 24.75 | 21.95 | 21.4 | 20.2364 | 24.35
05/04/2025 01:00 | 21.2 | 28.1 | 28.1 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 18.9 | 36.8 | 25.3 | 21.4 | 24.78 | 21.2 | 21.2 | 19.9202 | 24.71
05/04/2025 02:00 | 21.2 | 28.19 | 28.19 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 18.9 | 36.26 | 25.3 | 22.1 | 24.75 | 21.1 | 20.9 | 19.6292 | 24.05
05/04/2025 03:00 | 20.1 | 28.28 | 28.28 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 18.7 | 35.83 | 25.3 | 21 | 24.69 | 20.85 | 20.7 | 19.588 | 23.76
05/04/2025 04:00 | 20.6 | 28.07 | 28.07 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 18.8 | 35.21 | 25.3 | 23.4 | 24.69 | 20.9 | 20.8 | 19.4204 | 24.09
05/04/2025 05:00 | 20.5 | 27.94 | 27.94 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 18.8 | 34.89 | 25.3 | 22.1 | 24.7 | 20.912 | 20.8 | 19.4254 | 23.11
05/04/2025 06:00 | 19.6 | 27.67 | 27.67 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 34.8 | 25.3 | 23.4 | 24.72 | 20.998 | 20.9 | 19.5328 | 23.15
05/04/2025 07:00 | 20.1 | 27.36 | 27.36 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 34.95 | 25.3 | 23.6 | 24.89 | 21 | 21.3 | 19.5469 | 23.26
05/04/2025 08:00 | 22.7 | 27.35 | 27.35 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0 | 36.14 | 25.3 | 24.6 | 25.44 | 21.3 | 21.9 | 19.9383 | 23.37
05/04/2025 09:00 | 25.3 | 27.67 | 27.67 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0 | 37.89 | 25.3 | 25.7 | 26.05 | 21.95 | 23.6 | 21.3505 | 23.27
05/04/2025 10:00 | 28.2 | 28.32 | 28.32 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 39.52 | 25.3 | 27.7 | 26.63 | 22.4 | 23.8 | 22.0972 | 22.27
05/04/2025 11:00 | 28 | 29.02 | 29.02 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0 | 40.55 | 25.3 | 27.7 | 27.45 | 23.2 | 24.4 | 22.8841 | 22.04
05/04/2025 12:00 | 28.3 | 29.63 | 29.63 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 37.19 | 25.3 | 29 | 27.89 | 24.1 | 25 | 23.5024 | 22.17
05/04/2025 13:00 | 29.4 | 30.05 | 30.05 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 37.61 | 25.3 | 29 | 28.21 | 23.55 | 23.7 | 23.3569 | 22.3
05/04/2025 14:00 | 30 | 30.41 | 30.41 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 37.42 | 25.3 | 27.9 | 28.37 | 23.95 | 23.9 | 24.6838 | 22.79
05/04/2025 15:00 | 29.1 | 30.46 | 30.46 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 37.31 | 25.3 | 28.5 | 28.52 | 23.15 | 23.3 | 24.6958 | 23.95
05/04/2025 16:00 | 28.2 | 30.5 | 30.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 37.24 | 25.3 | 26.7 | 28.33 | 23.5 | 23 | 23.4673 | 24.52
05/04/2025 17:00 | 27.4 | 30.47 | 30.47 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 36.13 | 25.3 | 24.7 | 28.07 | 22.9 | 22.7 | 23.3318 | 24.31
05/04/2025 18:00 | 25 | 30.28 | 30.28 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0 | 35.17 | 25.3 | 24.4 | 27.69 | 22.5 | 21.8 | 22.0531 | 23.78
05/04/2025 19:00 | 24.6 | 29.98 | 29.98 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 34.73 | 25.3 | 22.5 | 27.54 | 22.4 | 22 | 21.9547 | 22.8
05/04/2025 20:00 | 23 | 29.6 | 29.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0 | 34.84 | 25.3 | 23.1 | 27.08 | 22.55 | 22.3 | 21.4499 | 22.78
05/04/2025 21:00 | 23.2 | 29.17 | 29.17 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 34.54 | 25.3 | 21.8 | 26.98 | 22.05 | 21.8 | 20.7824 | 22.87
05/04/2025 22:00 | 22.8 | 28.88 | 28.88 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 34.48 | 25.3 | 22.2 | 26.87 | 22.1 | 21.5 | 20.945 | 22.96
05/04/2025 23:00 | 22.2 | 28.7 | 28.7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 34.06 | 25.3 | 21.4 | 26.74 | 21.85 | 21.3 | 20.9531 | 23.04

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 5 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1653 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00
05/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 05/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 5 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
05/04/2025 | 00:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 5.8 | 7.257 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.9036 | 5.6823 |  |  |  | 10.703 | 10.263 | 505.8705 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 01:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.4 | 7.503 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.4245 | 6.2282 |  |  |  | 10.29 | 9.829 | 499.4671 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9 | 5.6 | 7.098 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.3616 | 5.2381 |  |  |  | 10.807 | 10.022 | 486.9217 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 5.6 | 7.367 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.4708 | 4.3402 |  |  |  | 10.365 | 9.816 | 461.0465 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 02:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | 6.8 | 7.375 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 2.806 | 5.0283 |  |  |  | 9.913 | 9.188 | 461.0465 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 03:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4.1 | 7.131 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.2836 | 4.4353 |  |  |  | 9.292 | 8.669 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 2.7 | 7.045 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 1.8669 | 4.4723 |  |  |  | 9.8 | 8.664 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 1.5 | 6.069 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 2.8963 | 4.4158 |  |  |  | 9.345 | 8.668 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | 4.3 | 5.691 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 3.0041 | 3.7824 |  |  |  | 8.321 | 7.041 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5.6 | 5.578 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8494 | 4.6375 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 6.927 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 0
05/04/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 6.4 | 5.782 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 2.198 | 4.0577 | 0 | 0 | 1.7 | 7.503 | 6.728 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 4.76
05/04/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 6.3 | 6.025 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.73 | 9 | 10 | 0 | 4.05 | 66.2 | 3.9734 | 4.4535 | 2.5082 | 2.7683 | 66.2 | 7.803 | 7.491 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 8.57 | 81.091
05/04/2025 | 06:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.796 | 3.9 | 6.2 | 6.625 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 140.6 | 130.27 | 10 | 11 | 2.8234 | 26.54 | 354.3 | 5.2133 | 5.858 | 90.6511 | 87.8962 | 354.3 | 8.148 | 7.921 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 103.47 | 425.273
05/04/2025 | 07:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.652 | 4.8 | 6.9 | 6.799 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 386.4 | 382.18 | 10 | 11 | 32.6739 | 202.14 | 680 | 6.2981 | 7.5013 | 316.8511 | 306.6311 | 680 | 8.381 | 8.362 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 231.72 | 704.237
05/04/2025 | 07:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.262 | 4.8 | 5.7 | 6.767 | 8 | 8 | 8 | 8 | 655.3 | 668.73 | 11 | 12 | 106.0063 | 338.74 | 813.5 | 6.3112 | 7.4396 | 592.6031 | 588.8294 | 813.5 | 8.834 | 8.721 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 379.96 | 819.541
05/04/2025 | 08:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 156.546 | 5.3 | 5.3 | 7.555 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 865 | 834.54 | 9 | 11 | 239.8269 | 475.73 | 886 | 6.1717 | 6.8894 | 851.3716 | 837.8103 | 886 | 8.943 | 8.757 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 519.96 | 882.133
05/04/2025 | 08:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 268.67 | 5.1 | 5.1 | 7.194 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 906.6 | 908.36 | 10 | 11 | 437.1815 | 606.48 | 929.5 | 6.8475 | 7.4743 | 907.7455 | 889.971 | 929.5 | 8.961 | 9.346 | 477.0551 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 670 | 917.466
05/04/2025 | 09:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 218.321 | 4.7 | 5.1 | 7.563 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 927.3 | 946.91 | 9 | 10 | 435.3341 | 748.3 | 952.8 | 6.5325 | 6.1811 | 947.7879 | 927.6792 | 952.8 | 9.069 | 9.395 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 776.96 | 934.429
05/04/2025 | 09:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 372.996 | 5.7 | 6.4 | 8.708 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 942.7 | 1024.36 | 10 | 11 | 263.0614 | 910.85 | 966.4 | 5.9353 | 6.3021 | 917.9395 | 967.1768 | 966.4 | 9.109 | 9.461 | 477.0551 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 882.4 | 941.737
05/04/2025 | 10:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 409.319 | 6.4 | 6.7 | 8.821 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 955.6 | 837.46 | 9 | 10 | 527.7153 | 717.58 | 970.8 | 7.7418 | 5.8754 | 1152.8693 | 1033.0447 | 970.8 | 9.604 | 10.076 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 969.29 | 935.56
05/04/2025 | 10:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 383.231 | 7.6 | 7.2 | 8.865 | 8 | 8 | 8 | 8 | 945.6 | 991.64 | 9 | 10 | 720.886 | 1024.14 | 965.8 | 8.5479 | 6.3125 | 697.7985 | 920.4482 | 965.8 | 9.431 | 9.469 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 1037.25 | 941.282
05/04/2025 | 11:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 548.696 | 7.6 | 6.8 | 8.913 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 957.7 | 986.91 | 10 | 11 | 728.4802 | 1054.5 | 963.3 | 7.9242 | 7.5344 | 980.309 | 818.6831 | 963.3 | 10 | 9.971 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 1087.98 | 943.957
05/04/2025 | 11:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 634.526 | 7.8 | 6.4 | 8.957 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 954.6 | 988.73 | 10 | 10 | 701.3788 | 1089.81 | 969.6 | 6.9099 | 8.0975 | 992.2295 | 882.7169 | 969.6 | 9.768 | 10.061 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 1118.67 | 941.31
05/04/2025 | 12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 533.189 | 8.4 | 6.5 | 9.235 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 954.2 | 992.36 | 10 | 10 | 559.1126 | 1045.25 | 969.5 | 10.5342 | 7.2025 | 984.5096 | 899.9941 | 969.5 | 9.632 | 10.459 | 473.8534 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 1121.51 | 940.643
05/04/2025 | 12:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 982.953 | 8.5 | 6.5 | 9.413 | 7 | 7 | 7 | 7 | 959.7 | 992.36 | 10 | 11 | 750.9312 | 1103.77 | 975.8 | 9.8622 | 7.9524 | 962.7322 | 901.1779 | 975.8 | 8.852 | 10.23 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 1136.35 | 941.5455
05/04/2025 | 13:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 8.3 | 6.6 | 10.192 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 964.8 | 990.54 | 10 | 10 | 406.652 | 1076.42 | 977.7 | 9.7524 | 10.0194 | 984.3546 | 902.6368 | 977.7 | 8.553 | 9.607 | 473.8534 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 918.74 | 946.181
05/04/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 530.127 | 8.2 | 7.6 | 10.63 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 974.3 | 988 | 10 | 11 | 450.6623 | 997.64 | 975.8 | 10.5479 | 9.577 | 972.3442 | 899.108 | 975.8 | 8.657 | 9.512 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 674.09 | 938.924
05/04/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 195.948 | 8.7 | 7.8 | 9.677 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 976.2 | 957.46 | 10 | 11 | 515.2897 | 843.27 | 972 | 10.5719 | 10.3962 | 967.7706 | 902.1819 | 972 | 8.484 | 9.442 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 844.51 | 943.66
05/04/2025 | 14:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 299.746 | 8.8 | 7.7 | 9.267 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 963.4 | 970.18 | 10 | 11 | 336.8312 | 864.81 | 957.5 | 8.637 | 10.12 | 948.9318 | 888.9274 | 957.5 | 8.691 | 9.469 | 470.6517 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 759.69 | 884.021
05/04/2025 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 248.391 | 8.6 | 7.3 | 7.36 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 937.1 | 910.54 | 9 | 10 | 244.4183 | 713.26 | 928 | 9.2332 | 8.504 | 940.8572 | 893.9059 | 928 | 7.764 | 9.046 | 473.8534 | 438.6345 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 654.07 | 899.012
05/04/2025 | 15:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 247.871 | 9 | 6.3 | 7.422 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 901.6 | 901.64 | 10 | 10 | 120.9489 | 616.31 | 857.4 | 7.9376 | 9.025 | 900.1843 | 855.7225 | 857.4 | 7.874 | 8.762 | 473.8534 | 454.6431 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 399 | 755.16
05/04/2025 | 16:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 244.52 | 9.1 | 6.1 | 7.568 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 829.2 | 737.82 | 9 | 10 | 68.0534 | 423.33 | 688 | 10.0621 | 9.9719 | 842.0869 | 800.5941 | 688 | 7.421 | 8.224 | 348.9866 | 326.5746 | 358.5917 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 315.54 | 687.551
05/04/2025 | 16:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 232.758 | 9.8 | 6.4 | 6.915 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 550.8 | 487.27 | 9 | 9 | 51.6445 | 230.67 | 473.5 | 10.563 | 10.1175 | 521.9501 | 576.8662 | 473.5 | 7.435 | 8.489 | 374.6003 | 358.5917 | 390.6089 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 168.75 | 397.347
05/04/2025 | 17:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132.413 | 8.5 | 6.3 | 7.203 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 242.8 | 136.91 | 8 | 9 | 31.4943 | 60.21 | 124 | 9.5246 | 11.4928 | 268.4408 | 291.3906 | 124 | 8.398 | 9.115 | 438.6345 | 422.626 | 454.6431 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 67.37 | 98.39
05/04/2025 | 17:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.063 | 8.6 | 5.4 | 7.302 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 16.36 | 7 | 9 | 24.9487 | 16.96 | 2.3 | 8.8699 | 10.837 | 21.2066 | 25.7795 | 2.3 | 8.744 | 9.26 | 419.4243 | 403.4157 | 435.4328 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 19.84 | 1.208
05/04/2025 | 18:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 9.4 | 5.3 | 6.969 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6.4789 | 0 | 0 | 10.3998 | 10.9703 | 0 | 0 | 0 | 9.587 | 9.919 | 470.6517 | 451.4414 | 454.6431 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 0
05/04/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 4.7 | 7.54 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1.5644 | 0 | 0 | 8.5162 | 11.8972 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 9.397 | 473.8534 | 451.4414 | 454.6431 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 0
05/04/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5.5 | 7.917 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9823 | 11.3563 | 0 | 0 | 0 | 8.921 | 9.357 | 470.6517 | 454.6431 | 454.6431 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 0
05/04/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 7.794 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9347 | 11.4411 | 0 | 0 | 0 | 8.731 | 9.139 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207 | 0 | 0
05/04/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 5.6 | 7.433 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8.7452 | 10.2987 |  |  |  | 9.24 | 9.749 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | 5.4 | 7.28 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8.6313 | 9.9291 |  |  |  | 9.679 | 9.651 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | 5.1 | 7.263 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 8.5228 | 10.8662 |  |  |  | 9.427 | 9.565 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 4.5 | 6.871 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 8.7423 | 10.4093 |  |  |  | 8.991 | 9.443 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 4.1 | 6.763 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 8.538 | 10.5932 |  |  |  | 9.543 | 9.834 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 3.9 | 7.125 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 7.4408 | 9.1701 |  |  |  | 8.831 | 9.711 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 2.2 | 7.376 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 7.3445 | 9.5359 |  |  |  | 10.245 | 9.856 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
05/04/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 6.4 | 7.128 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 7.7255 | 9.8582 |  |  |  | 10.248 | 10.221 | 470.6517 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207
06/04/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8 | 3.1 | 8.408 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.6519 | 7.5198 |  |  |  | 10.161 | 10.228 | 473.8534 | 486.6602 | 461.0465 | 0 | 0 | 293.4282 | 293.4282 | 384.207 | 384.207

## CALOR_ÚTIL
sábado, 5 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
05/04/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 282.36 | 28.74 | 3.174 | 345.274
05/04/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 298.7 | 28.74 | 3.174 | 361.614
05/04/2025 | 01:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 28.74 | 3.174 | 365.514
05/04/2025 | 02:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 294.69 | 28.74 | 3.174 | 359.604
05/04/2025 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 295.44 | 28.74 | 3.174 | 356.354
05/04/2025 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 295.29 | 28.74 | 3.174 | 356.204
05/04/2025 | 03:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 290.58 | 28.74 | 3.174 | 350.494
05/04/2025 | 04:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 294.31 | 28.74 | 3.174 | 354.224
05/04/2025 | 04:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 297.3 | 28.74 | 3.174 | 356.214
05/04/2025 | 05:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 293.51 | 28.74 | 3.174 | 352.424
05/04/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 298.66 | 28.74 | 3.174 | 361.574
05/04/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.28 | 28.74 | 3.174 | 357.194
05/04/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.63 | 28.74 | 3.174 | 355.544
05/04/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295.07 | 28.74 | 3.174 | 357.984
05/04/2025 | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 292.98 | 28.74 | 3.174 | 353.894
05/04/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.13 | 28.74 | 3.174 | 360.044
05/04/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.41 | 28.74 | 3.174 | 355.324
05/04/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 28.74 | 3.174 | 352.514
05/04/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 272.55 | 28.74 | 3.174 | 335.464
05/04/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.35 | 28.74 | 3.174 | 341.264
05/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.46 | 28.74 | 3.174 | 337.374
05/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279.62 | 28.74 | 3.174 | 342.534
05/04/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295.49 | 28.74 | 3.174 | 358.404
05/04/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 28.74 | 3.174 | 354.414
05/04/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 292.56 | 28.74 | 3.174 | 354.474
05/04/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 292.36 | 28.74 | 3.174 | 354.274
05/04/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 290.76 | 28.74 | 3.174 | 354.674
05/04/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 294.74 | 28.74 | 3.174 | 358.654
05/04/2025 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 293.09 | 28.74 | 3.174 | 353.004
05/04/2025 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 292.23 | 28.74 | 3.174 | 352.144
05/04/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 291.54 | 28.74 | 3.174 | 353.454
05/04/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 291.21 | 28.74 | 3.174 | 353.124
05/04/2025 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 287.64 | 28.74 | 3.174 | 348.554
05/04/2025 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 292.1 | 28.74 | 3.174 | 353.014
05/04/2025 | 17:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 289.48 | 28.74 | 3.174 | 353.394
05/04/2025 | 18:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 286.86 | 28.74 | 3.174 | 350.774
05/04/2025 | 18:30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 286.44 | 28.74 | 3.174 | 353.354
05/04/2025 | 19:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 289.12 | 28.74 | 3.174 | 356.034
05/04/2025 | 19:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293.45 | 28.74 | 3.174 | 358.364
05/04/2025 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 296.96 | 28.74 | 3.174 | 361.874
05/04/2025 | 20:30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 293.47 | 28.74 | 3.174 | 359.384
05/04/2025 | 21:00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 289.66 | 28.74 | 3.174 | 355.574
05/04/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295.59 | 28.74 | 3.174 | 358.504
05/04/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 296.36 | 28.74 | 3.174 | 359.274
05/04/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 286.33 | 28.74 | 3.174 | 350.244
05/04/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 274.37 | 28.74 | 3.174 | 338.284
05/04/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 273.82 | 28.74 | 3.174 | 337.734
06/04/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 274.48 | 28.74 | 3.174 | 338.394
EJEC MWh |  | 741.5 | 0 | 0 | 0 | 6966.565 | 689.76 | 76.176 | 8474.001

## FLUJOS
sábado, 5 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/04/2025 | 00:30 | 0 | 18.3057 | -36.6604 | -38.0577 | 26.9902 |  | 52.3906 | -94.858 | 45.2474 | 22.5973 | 22.1878 | 2.22 | -24.989 | 22 | 9.936 |  | 12.4603 | 191.4354 | 3.974 | 4.0461 | 7.4256 |  | 12.2204 | 2.4668 |  |  | -59.24 | -59.77 |  | -2.22 |  | 4.502 | 0.191 | -45.45 | -45.72 | -77.05 | 45.94 | 46.71 | 9.6431 | -0.3458 |  |  |  | -42.3311 | -41.9519 | 33.1405 | 28.5162 |  | 75.9549 | -2.0938 | -12.5922 | -283.433 | 26.0294 | -13.7 | -13.4 | 48.6467 | 48.1146 | -4.9213 |  | -47.6266 | 5.978 | 9.0554 | 6.3117 | 329.7219 | 57.1001 | 56.917 | -196.1773 | 364.9875 |  | -129.4495 |  | 81.1837 | 23.15 | 20.17 | 52.73 | 69.51 | -67.9121 | -67.3762 | 135.487 | 136.5472 | 17.3061 | -88.7499 | -88.0704 | 6.2654 | -68.6059 |  |  | 28.7 | 136.8 | -16.39 | 22.805 | 22.3283 | 22.5657 | 5.7758 | 7.1222 | -9.7995 | -37.6779 | -9.6466 | 13.3121 | 47.68 | 61.53 | 37.2729 | 35.4538 | -26.72 |  | 68.3028 | 67.727 | -106.5385 | 0 | -16.2781 |  | -87.2 | 28.5013 | 43.0756 | 54.9633 | 62.7136 | 42.9 | -8.6 | 60.831 | 106.4211 | -32.12 | -32.78 | 114.19 | 60.25 | 105.6182 | 103.6182 | -50.623 | -49.8818 | 183.5724 | 141.621 | 134.8154 | 137.6397 | 90.1536 | 75.6772 | -26.949 | 207.2655 | 128.0992 |  | -30.3648 | -29.1707 | 0 | -4.4923 | -3.791 | 172.092 | -75.4021 | -76.6563 | -36.1279 |  |  | 117.8 | 10.7303 | -53.2159 | -38.4934 | -37.677 | 8.9308 | -73.1689 | 37.0163 | 24.3846 |  |  | 39.6385 | 39.804 | 38.3781 | 66.9825 | 67.9873 | -144.5148 | 53.6635 | 52.9828 | -102.8796 | -89.8516 | -44.173 |  | 13.9657 |  |  | 14.42 | -52.7035 | 10.4769 | -15.134 | 0.611 | 10.6748 | 20.27 | 92.7225 | 103.5831 |  | 89.4162 | 28.4 | -18.4661 |  | 4.6425 | 1.5376 |  |  |  | -26.6736 | 29.9551 | 40.7555 | 107.0813 | 64.8621 | -157.4663 | -18.4183 | 32.0969 | -30.5177 | 9.4619 |  |  | 10.5371 | 216.5474 | 214.6837 | 275.7 | -275.4684 | -522.66 | 524.9949 | 523.254 | -203.9797 | -203.8478 | -60.254 | -52.6738 | 76.9626 | 76.5681 |  |  | 73.041 | 72.6674 | -18.0564 | -17.4944 | 115.26 | 114.31 | 38.1 | 38.2 | 22.5408 | 28 | -318.5992 | 112.6635 | 112.5239 |  | -4.5 | -62.3 | -61.9 | 1.7188 |  | -516.2502 | -166.0449 | 394.4927 | 324.3741 | 40.799 | -316.8526 | 320.4299 | -137.5181 | -219.7956 | -317.7087 |  |  | 139.1499 | -381.5931 | 218.0475 | -162.7016 | 161.6521 | -7.8293 |  | 20.8 |  |  | -20.32 | 6.72 |  | -6.9139 | -43.859 | -13.2708 | 39.6 | 48.889 | 49.305 | 10.1885 | 12.2636 | 51.0182 | 49.6796 | 50.5074 |  | 7.1 | 22.2714 | 6.34 |  | -49.3547 | 78.4228 | 61.5986 | -48.973 | -77.7538 | 51.7232 | 25.1151 | -14.7 | 14.2 |  | 189.0589
05/04/2025 | 01:00 | 0 | 17.6719 | -35.2756 | -10.1816 | 26.2821 |  | 51.2795 | -107.7844 | 42.4598 | 21.5933 | 20.8807 | 0 | -25.517 | 22 | 9.936 |  | 11.1397 | 217.4096 | 3.7128 | 3.6672 | 5.7946 |  | 12.4071 | 2.4093 |  |  | -58.19 | -57.83 |  | 0 |  | 4.314 | 0.188 | -38.91 | -38.96 | -87.49 | 39.52 | 39.28 | 8.939 | 0.389 |  |  |  | -41.2594 | -40.0702 | 16.7376 | 21.3154 |  | 75.9549 | -4.1876 | -22.5575 | -284.7643 | 23.6351 | -12 | -12 | 46.9282 | 47.6049 | -4.4578 |  | -52.8558 | 4.842 | 8.6681 | 6.0079 | 329.5082 | 57.68 | 57.8631 | -215.023 | 354.905 |  | -115.5185 |  | 77.8704 | 22.97 | 19.29 | 50.56 | 67.35 | -56.7936 | -56.9276 | 128.8204 | 128.9184 | 21.4458 | -79.4229 | -79.8167 | 5.833 | -63.8689 |  |  | 31.7 | 127.9 | -15.92 | 25.8352 | 24.8293 | 25.7081 | 10.228 | 12.6807 | 1 | -42.5326 | -10.0693 | 12.6845 | 44.49 | 56.75 | 36.3354 | 34.1354 | -26.12 |  | 62.979 | 63.423 | -97.7919 | -0.0001 | -15.9283 | -83 | -82.6 | 28.0399 | 41.3177 | 49.7972 | 60.3699 | 41.15 | -7.08 | 60.345 |  | -32.84 | -33.5 | 112.21 | 58.36 | 100.3818 | 99.9636 | -43.7645 | -39.2182 | 179.026 | 136.2864 | 131.8823 | 134.1111 | 83.4936 | 71.2709 | -28.056 | 225.443 | 136.3921 |  | -31.1777 | -28.6512 | 0 | 5.6591 | 4.6195 | 141.372 | -71.4549 | -72.3777 | -27.5357 |  |  | 96.8 | 12.4399 | -40.8938 | -39.9216 | -39.002 | 10.0219 | -67.1504 | 30.8192 | 25.1234 |  |  | 39.8974 | 40.4454 | 38.806 | 56.0979 | 57.605 | -104.3253 | 45.1902 | 45.1873 | -73.3709 | -59.5921 | -48.7471 |  | 13.7752 |  |  | 14.34 | -48.2521 | 10.6261 |  | 0.62 | 10.8279 | 18.15 | 59.8562 | 74.3709 |  | 82.2946 | 30 | -16.3043 |  | 4.7154 | 1.4153 |  |  |  | -23.2069 | 28.8739 | 36.3018 | 96.1271 | 56.2432 | -138.6768 | -18.0349 | 30.5179 | -30.2443 | 9.8583 |  |  | 11.1148 | 218.1782 | 215.8414 | 283.3 | -280.7764 | -524.9843 | 523.31 | 524.4609 | -205.8348 | -205.5393 | -60.1441 | -51.9103 | 77.5492 | 78.7284 |  |  | 72.6784 | 71.9753 | -15.8481 | -15.5667 | 115.59 | 116.32 | 36.4 | 36.8 | 22.5194 | 27.6 | -323.9854 | 110.9506 | 111.757 | 15 | -6.7 | -61.8 | -62.5 | 1.5106 | 1.3631 | -517.4108 | -178.6652 | 392.8793 | 328.872 | 42.6461 | -318.3022 | 319.2102 | -137.2643 | -219.0504 | -314.9875 |  |  | 139.6438 | -382.0447 | 219.3581 | -161.3203 | 162.582 | -7.8567 |  | 21.04 | 6.184 | 6.18 | -20.24 | 6.8 |  | -7.1183 | -43.2731 | -13.4173 | 38.9 | 49.578 | 46.74 | 10.1424 | 12.1025 | 51.4168 | 51.8087 | 51.0906 |  | 6.5 | 23.1628 | 6.09 |  | -48.6126 | 78.2029 | 60.2088 | -49.2336 | -76.3211 | 50.1428 | 24.3457 | -14.2 | 15.1 |  | 179.2325
05/04/2025 | 01:30 | 0 | 17.2539 | -34.4302 | 9.6724 | 26.2409 |  | 50.6561 | -115.0792 | 41.3615 | 20.6394 | 20.1427 | 0 | -24.747 |  | 9.108 |  | 9.5228 | 232.4104 | 3.6267 | 3.4243 | 5.3721 |  | 11.817 | 2.45 |  |  | -57.22 | -57.05 |  | 0 | 24.2 | 3.657 | 0.184 | -35.53 | -36.04 | -92.1 | 35.78 | 35.87 | 9.1903 | 0.1978 |  |  |  | -37.5086 | -37.5648 | 8.3277 | 8.7197 |  | 77.1605 | -5.758 | -29.8223 | -282.8718 | 24.2704 | -12.5 | -12.4 | 43.9344 | 42.6217 | -4.6198 |  | -52.3971 | 4.3865 | 8.6792 | 5.8526 | 329.5082 | 49.5315 | 49.4095 | -201.6819 | 352.2004 |  | -105.941 |  | 74.7069 | 22.25 | 18.23 | 48.44 | 65.41 | -54.7843 | -54.9182 | 126.1899 | 126.8402 | 25.0241 | -73.158 | -73.2632 | 5.735 | -62.7196 |  |  | 26.2 | 125.9 | -14.98 | 25.8107 | 24.1599 | 24.9802 | 5.3673 | 6.6291 |  | -37.8664 | -6.0614 | 12.0127 | 36.9 | 56.28 | 34.9292 | 33.2565 | -25.36 |  | 62.8627 | 62.2544 | -103.4877 | -0.0001 | -15.4069 |  |  | 28.5617 | 35.7513 | 46.9793 | 52.1667 | 35.72 | -6.48 | 57.321 | 103.3334 | -32.46 | -32.74 | 108.2 | 56.17 | 103.0909 | 101.9455 | -38.9631 | -37.4545 | 173.8345 | 134.9239 | 129.529 | 130.209 | 72.2578 | 57.4858 | -27.869 | 213.4345 | 122.857 |  | -30.3461 | -28.6161 | 22.6126 | 12.5401 | 11.9519 | 76.848 | -65.0428 | -66.2291 | -18.4283 |  |  | 0.9 | 12.1042 | -25.0073 | -39.646 | -39.0059 | 10.2341 | -54.8373 | 18.8161 | 25.4139 |  |  | 39.7513 | 40.3263 | 38.4948 | 54.2558 | 53.0836 | -92.4359 | 40.0132 | 40.4482 | -60.7462 | -44.2835 | -41.886 |  | 13.6605 |  | -8.56 | 14.12 | -43.2927 | 10.693 | -15.293 | 0.76 | 11.1448 | 18.64 | 47.5686 | 62.4353 | 16.42 | 80.3536 | 29.1 | -15.2333 |  | 4.7534 | 1.3629 |  |  | -14.5137 | -21.7806 | 29.5157 | 33.6128 | 92.5372 | 52.9437 | -131.5846 | -17.4467 | 29.4267 | -28.6775 | 9.7186 |  |  | 10.7812 | 210.3982 | 209.898 | 274.5 | -274.4117 | -513.2267 | 517.8388 | 512.5261 | -200.1972 | -196.5625 | -61.3411 | -54.9877 | 77.0375 | 76.6527 |  |  | 74.4143 | 73.7551 | -15.0256 | -14.9706 | 105.34 | 105.81 | 38.8 | 38.4 |  | 27.12 | -323.6553 | 111.1977 | 111.0627 |  | -6.2 | -62.9 | -63.1 |  | 1.2877 | -505.798 | -152.5058 | 375.75 | 310.3993 | 48.9781 | -303.2093 | 304.122 | -142.021 | -212.9011 | -303.5376 |  |  | 142.785 | -366.5314 | 214.7948 | -153.3818 | 152.4697 | -7.8842 |  | 21.04 | 6.232 |  | -20.56 | 6.88 |  | -7.6158 | -44.2679 | -13.6797 | 40 | 47.652 | 50.36 | 10.2073 | 12.0814 | 50.6158 | 50.3782 | 50.6241 |  | 6.5 | 23.0224 | 5.82 |  | -51.8946 | 78.2937 | 63.7327 | -51.7991 | -77.7347 | 54.4813 | 22.9875 | -14.4 | 15.1 |  | 175.7073
05/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.0085 | -33.6685 | 9.6645 | 25.652 | 0 | 49.8869 | -112.4265 | 39.4583 | 19.9374 | 19.3748 | 0 | -23.546 | 19.8 |  |  | 9.4983 | 229.4242 | 3.4243 | 3.48 | 5.9349 |  | 13.1993 | 2.5005 |  |  | -57.73 | -57.51 |  | 0 |  | 4.058 | 0.215 | -37.16 | -37.13 | -92.1 | 37.31 | 37.15 | 8.7049 | 0.2971 |  |  |  | -39.1161 | -38.8491 | 8.5107 | 8.5585 |  | 77.1605 | -5.758 | -31.1759 | -275.2701 | 23.5001 | -12.1 | -12 | 45.1087 | 44.0694 | -4.5052 |  | -51.1154 | 4.1613 | 8.2819 | 5.6224 | 323.1604 | 37.5378 | 37.8124 | -168.0484 | 342.7052 |  | -111.3804 |  |  | 22.07 | 17.59 | 45.87 | 64.08 | -59.3388 | -58.9369 | 126.9629 | 126.8105 | 25.5526 | -71.5481 | -71.7475 | 3.5045 | -60.8934 |  |  | 26.8 | 122.7 | -14.92 | 25.0027 | 23.4799 | 24.6885 | 2.3681 | 3.7595 | 1 | -30.4088 | -9.6903 | 12.4352 | 36.47 | 54.94 | 34.4604 | 32.8171 | -25.4 |  | 61.6867 | 60.8717 | -101.4239 | -0.0001 | -15.4525 |  |  | 28.8199 | 35.1654 | 43.6918 | 50.9949 | 34.64 | -5.99 | 56.673 |  | -33.12 | -33.54 | 107.21 | 54.28 | 100.5636 | 98.8 | -42.298 | -42 | 167.1907 | 128.0028 | 122.4168 | 124.8718 | 66.0576 | 51.1519 | -28.444 | 179.429 | 109.3149 |  | -29.7864 | -27.986 | 28.0761 | 16.3795 | 15.5077 | 49.2 | -65.9998 | -67.0711 | -11.8055 |  |  |  | 11.8119 | -16.7093 | -40.6259 | -39.4458 | 10.5942 | -48.5165 | 12.1556 | 25.2977 |  |  | 39.8973 | 40.145 | 38.6802 | 58.7772 | 59.447 | -99.1341 | 43.5665 | 43.631 | -65.6658 | -51.8693 | -46.4601 |  | 13.7874 |  |  | 16.03 | -43.5961 | 10.9292 |  | 0.701 | 11.2655 | 18.46 | 53.2027 | 68.5463 | 16.11 | 81.8651 | 29.4 | -14.7807 |  | 4.656 | 1.3355 |  |  | -14.0773 | -21.1471 | 29.3051 | 32.6044 | 91.9967 | 53.5957 | -130.8564 | -17.134 | 29.1904 | -27.8147 | 10.0413 |  |  | 11.2578 | 209.5346 | 206.9593 |  |  | -526.4231 | 532.2863 | 530.2184 | -199.1286 | -197.564 | -61.7618 | -54.767 | 76.7357 | 78.3744 |  |  | 73.5024 | 72.6674 | -15.3496 | -14.9479 | 101.7 | 101.47 | 37.5 | 37.7 | 22.2524 | 27.2 | -317.403 | 108.3624 | 108.2179 | 15 | -7 | -62.4 | -63.1 | 1.6186 |  | -522.7571 | -135.5792 | 362.9845 | 302.8392 | 58.4262 | -293.1041 | 294.6498 | -145.9589 | -207.0057 | -292.8918 |  |  | 145.4605 | -351.1886 | 207.3969 | -142.1268 | 143.5264 | -7.7771 |  | 20.16 |  |  | -20.08 | 6.56 |  | -6.6789 | -43.8285 | -13.7987 | 39.6 | 48.728 | 48.906 | 10.1013 | 12.1805 | 50.0478 | 50.3054 | 50.2732 |  | 8.2 | 23.5287 | 5.7 |  | -51.6316 | 78.1878 | 62.6915 | -50.8353 | -77.7516 | 53.1825 | 22.8695 | -15.9 | 16.2 |  | 182.6785
05/04/2025 | 02:30 | 0 |  |  | 9.421 | 25.1459 |  | 48.9262 | -108.2504 | 38.8525 | 19.7894 | 19.2871 | 0 | -20.858 |  | 9.108 |  | 9.9852 | 219.0226 | 3.3005 | 3.5609 | 5.4502 |  | 13.7479 | 2.3961 |  |  | -58.43 | -58.38 |  | 0 |  | 3.624 | 0.21 | -46.03 | -45.6 | -76.05 | 46.12 | 46.15 | 8.5647 | 0.2712 |  |  |  | -42.8669 | -42.5614 | 33.6898 | 34.8008 |  | 68.1852 | -2.6173 | -13.3794 | -266.5246 | 25.4166 | -13.1 | -12.9 | 49.1431 | 47.9609 | -4.3204 |  | -42.0861 | 4.31 | 7.2506 | 4.8882 | 311.8686 | 36.9579 | 36.6222 | -157.5767 | 332.6607 |  | -110.5235 |  | 70.3159 | 21.6 | 16.99 | 43.99 | 62.68 | -72.4666 | -71.5289 | 133.2944 | 135.206 | 25.4371 | -74.7728 | -74.1029 | -0.5859 | -63.3953 |  |  | 21.7 | 126.5 | -14.74 | 19.8277 | 18.8977 | 19.8413 | 7.9244 | 8.0679 | -10.7559 | -31.6145 | -12.3009 | 12.2044 | 33.56 | 54.17 | 34.4604 | 32.5241 | -25.59 |  | 63.1992 | 63.0217 | -102.9162 | -0.0001 | -15.4081 |  |  | 28.7595 | 33.9935 | 41.8132 | 49.823 | 33.94 | -5.59 | 56.052 | 100.9282 | -33.05 | -33.16 | 104.55 | 53.37 | 103.4545 | 99.6727 | -52.1946 | -51.3091 | 160.2914 | 120.5941 | 115.6883 | 119.9881 | 61.6059 | 47.0105 | -27.939 | 172.2528 | 98.4091 |  | -29.8116 | -28.1059 | 31.2624 | 1.3337 | 1.0836 | 72.24 | -64.5721 | -65.2788 | -9.7572 |  |  |  | 11.6881 | -45.1318 | -37.8626 | -37.1485 | 7.6966 | -45.9456 | 10.0209 | 24.451 |  |  | 40.2235 | 40.9033 | 39.0559 | 72.676 | 72.8435 | -149.2036 | 54.5033 | 54.617 | -108.3241 | -95.9222 | -51.0341 |  | 13.7777 |  |  | 15.32 | -51.427 | 10.6488 |  | 0.648 | 11.2564 | 20 | 98.6287 | 109.4834 |  | 87.6464 | 31.2 | -17.0945 |  | 5.2348 | 1.2942 |  |  | -16.2764 | -22.887 | 29.8938 | 35.3775 | 102.5258 | 63.4858 | -149.6102 | -17.0731 | 30.4806 | -26.5318 | 10.7958 |  |  | 12 | 206.1565 | 207.2718 |  |  | -520.0187 | 524.4932 | 520.8318 | -194.6167 | -195.166 |  | -103.6951 | 79.1994 | 78.8415 |  |  | 71.8105 | 71.6786 | -11.8375 | -11.8642 | 98.45 | 98.03 | 34.2 | 34 | 22.2524 | 26.72 | -310.462 | 106.0539 | 107.1338 | 15.1 | -9.6 | -62.3 | -62.5 | 1.5277 | 1.4179 | -511.7983 | -128.7387 | 349.1423 | 285.6909 | 65.3048 | -280.179 | 281.3223 | -143.495 | -198.1616 | -279.9877 |  |  | 144.4152 | -335.0542 | 199.1093 | -134.9525 | 136.0923 | -8.3566 |  | 18.32 |  |  | -18 | 5.36 |  | -5.0675 | -52.3247 | -12.5963 | 44.8 | 48.363 | 48.416 | 10.2286 | 12.148 | 50.1063 | 50.1799 | 50.7111 |  | 10 | 23.5516 | 5.55 |  | -39.671 | 130.7352 |  | -39.4084 | -126.548 | 106.5922 | 21.234 | -17.6 | 18.3 |  | 179.954
05/04/2025 | 03:00 | 0 | 16.3559 |  | 8.982 | 25.0141 |  | 48.6177 | -111.3708 | 38.2555 | 19.2474 | 18.6336 | 0 | -21.463 | 17.6 | 9.108 |  | 11.1114 | 226.1904 | 3.105 | 3.14 | 5.8215 |  | 12.8973 | 2.4163 |  |  | -58.52 | -58.13 |  | 0 | 19.8 | 4.132 | 0.218 | -43.09 | -42.97 | -80.48 | 43.4 | 43.59 | 8.6042 | 0.3788 |  |  |  | -39.1161 | -39.7536 | 9.9109 | 9.5223 |  | 72.8738 | -5.758 | -28.4557 | -255.5844 | 25.3137 | -12.7 | -12.8 | 45.3293 | 44.2799 | -4.5771 |  | -41.5598 | 3.6445 | 7.5944 | 5.1712 | 299.5391 | 32.2275 | 31.8003 | -131.7338 | 326.1717 |  | -120.6951 |  | 68.2102 | 21.05 | 16.6 | 43.97 | 62.12 | -58.4011 | -59.4728 | 126.6347 | 127.4854 | 25.6109 | -76.0978 | -76.4783 | 1.6282 | -65.9622 |  |  | 8.8 | 134.6 | -14.42 | 16.1211 | 15.1515 | 16.4462 | -0.4911 | 0.105 | -11.7823 | -22.6776 | -12.9154 | 12.3579 | 35.67 | 55.94 | 33.9917 |  | -25.57 |  | 66.7468 | 65.8048 | -112.1961 | -0.0001 | -15.4546 |  |  | 28.8199 |  | 43.2221 | 48.6511 | 32.88 | -6.22 | 59.0625 |  | -28.27 | -28.87 | 93.81 | 51.47 | 111.1818 | 110.6727 | -39.2477 | -37.9182 | 168.1088 | 131.0667 | 123.29 | 126.544 | 104.0721 | 90.4779 | -26.104 | 143.6997 | 157.8652 |  | -29.2181 | -27.9022 | -9.0642 | 10.9203 | 12.1069 | 195.132 | -72.8311 | -73.114 | -51.1261 |  |  | 120.2 | 11.414 | -26.3719 | -39.2457 | -38.2979 | 8.714 | -86.7143 | 48.0926 | 25.032 |  |  | 40.3478 | 40.3933 | 39.4132 | 59.447 | 58.9446 | -152.2178 | 40.4424 | 39.7096 | -107.936 | -94.8405 | -44.551 |  | 13.5653 |  |  | 15.11 | -51.7079 | 10.6801 | -15.614 | 0.664 | 11.3188 | 18.79 | 96.0154 | 108.2999 | 15.24 | 85.1155 | 30 | -17.1385 |  | 5.2179 | 1.2864 |  |  | -15.4187 | -22.4676 | 28.9792 | 35.0413 | 102.0939 | 62.3254 | -149.3339 | -16.2624 | 30.2761 | -25.1561 |  |  |  |  | 215.1676 | 212.7388 | 261.5 | -262.2782 | -512.7748 | 510.8755 | 511.4698 | -205.003 | -202.0233 |  | -94.9417 | 79.2579 | 78.2731 |  |  | 72.6674 | 71.7995 | -16.4059 | -16.0117 | 96.06 | 96.29 | 38.2 | 37.7 | 22.2951 | 27.12 | -321.3902 | 109.4592 | 109.7512 | 14.5 | -5 | -62.4 | -62.5 |  |  | -500.4563 | -206.7311 | 366.1978 | 302.135 | 69.8719 | -295.1703 | 298.8283 | -151.3861 | -203.9154 | -293.762 |  |  | 155.6088 | -357.7873 | 206.0658 | -147.8873 | 148.5936 | -8.3044 |  | 18.88 |  |  | -18.24 | 5.36 |  | -5.6535 | -50.8598 | -10.7805 | 43.1 | 50.227 | 49.036 | 10.2008 | 12.0792 | 51.3093 | 50.8093 | 52.4189 |  | 5.4 | 18.4065 | 5.47 |  | -31.3875 | 120.0577 |  | -31.6568 | -117.8416 | 95.7038 | 22.7109 | -13.5 | 14 |  | 180.4634
05/04/2025 | 03:30 | 0 |  | -32.4526 | 8.723 |  |  |  | -112.0857 | 38.033 | 19.1994 | 18.8644 | 0 | -22.244 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 11.9561 | 226.4328 | 3.7159 | 3.3784 | 5.332 |  | 13.6233 | 2.4488 |  |  | -59.09 | -58.61 |  | 2.22 | 19.8 | 4.339 | 0.214 | -39.57 | -39.54 | -88.01 | 39.95 | 40.04 | 8.3984 | 0.4687 |  |  |  | -39.384 | -39.6392 | 9.2843 | 9.1435 |  | 75.2851 | -6.2815 | -33.441 | -255.4433 | 23.6675 | -12.2 | -11.9 | 46.2618 | 44.6656 | -3.7524 |  | -45.5199 | 4.0584 | 7.4636 | 5.0684 | 298.4099 | 28.2296 | 28.2906 | -133.8142 | 315.4629 |  | -119.7997 |  | 68.2402 | 21.02 | 16.39 | 44.01 | 62.17 | -62.1519 | -62.2859 | 129.9742 | 130.7833 | 24.3794 | -68.292 | -68.1444 | 3.0587 | -55.1715 |  |  | 29.3 | 110.5 | -14.49 | 24.4797 | 23.6186 | 25.0965 | 1.9892 | 3.0727 | -14.343 | -21.8128 | -16.6561 | 12.1223 | 34.56 | 52.44 | 32.5854 | 30.7663 | -23.88 |  | 55.1649 | 55.2351 | -84.3428 | -0.0001 | -14.4983 |  |  | 28.5068 | 32.8217 | 40.4042 | 48.0652 | 32.59 | -5.49 | 55.6065 | 83.6198 | -27.92 | -28.5 | 92.99 | 52.74 | 82.2545 | 83.4545 | -49.8381 | -49.1727 | 149.186 | 108.7997 | 104.8372 | 105.8146 | 84.4658 | 74.6274 | -26.036 | 147.0366 | 115.9093 |  | -28.9718 | -28.5652 | 9.2821 | 17.6994 | 18.0154 | 92.208 | -81.1151 | -83.6935 | -36.3927 |  |  | 106.5 | 11.6208 | -9.9856 | -40.5208 | -39.5038 | 11.4515 | -78.3248 | 35.4332 | 24.6834 |  |  | 39.715 | 39.9501 | 37.8371 | 61.4565 | 60.9541 | -132.4579 | 51.9694 | 52.2208 | -92.9995 | -75.4158 | -43.0906 |  | 13.7777 |  |  | 14.83 | -48.3551 | 10.2472 |  | 0.692 | 11.4592 | 18.1 | 78.2101 | 94.3 | 15.41 | 83.2007 | 30 | -16.0543 |  | 4.858 | 1.2642 |  |  | -14.3739 | -21.2184 | 29.9286 | 33.1086 | 96.8279 | 57.5734 | -138.3613 | -16.3374 | 30.2873 | -25.9141 |  |  |  | 12.0321 | 202.9581 | 201.5367 | 282 | -280.7014 | -529.7526 | 534.8845 | 530.0403 | -194.9804 | -193.3625 |  | -102.5169 | 79.5913 | 77.2754 |  |  | 73.041 | 72.5026 | -11.0399 | -11.1664 | 88.55 | 88.05 | 35.8 | 35.7 | 22.4575 | 27.04 | -303.6053 | 104.8308 | 103.3453 | 15 | -7.3 | -62.3 | -62 |  | 1.3631 | -524.059 | -147.4754 | 326.4146 | 276.9236 | 83.1518 | -273.4691 | 272.0991 | -144.1824 | -192.509 | -265.3744 |  |  | 145.3146 | -312.8034 | 193.619 | -118.134 | 120.8084 | -7.8045 |  | 19.04 |  |  | -18.72 | 5.84 |  | -5.9159 | -51.8273 | -12.4224 | 45.7 | 50.96 | 49.659 | 10.2753 |  | 51.4027 | 51.1344 | 51.0928 |  | 8.8 | 23.3358 | 5.49 |  | -38.2885 | 126.4429 |  | -38.2683 | -126.2635 | 103.0763 | 21.0427 | -16.5 | 17 |  | 178.8919
05/04/2025 | 04:00 | 0 | 16.3454 | [5 empty] | -111.294 | 37.1351 | 18.9694 | 18.4725 | 0 | -22.767 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.1481 | 226.1442 | 3.4838 | 3.654 | 5.9959 |  | 13.4012 | 2.5171 |  |  | -57.02 | -57.72 |  | -2.22 | 22 | 3.676 | 0.212 | -37.25 | -37.28 | -89.24 | 37.47 | 38 | 8.5927 | 0.3416 |  |  |  | -38.8482 | -38.6105 | 6.8704 | 6.971 |  | 74.8832 | -6.2815 | -34.3742 | -255.1544 | 23.5255 | -12.5 | -12.4 | 44.688 | 43.9502 | -4.071 |  | -46.0836 | 3.6174 | 7.312 | 5.2578 | 299.8748 | 28.3517 | 27.9244 | -132.215 | 320.7896 |  | -114.1543 |  |  | 20.95 | 16.25 | 43.55 | 61.44 | -60.2765 | -60.9463 | 126.4241 | 127.0762 | 23.7495 | -66.8881 | -67.3396 | 1.484 | -57.0621 |  |  | 27.5 | 113.7 | -14.17 | 23.5776 | 22.9248 | 23.7268 | -0.1167 | 1.3958 | -12.7238 | -21.2946 | -14.4364 | 12.0141 | 34.33 | 53.31 | 32.5854 |  | -24.01 |  | 57.3154 | 56.3746 | -93.7102 | 0 | -14.5403 |  |  | 28.0618 |  | 41.3435 | 48.0652 |  | -5.84 | 52.8525 |  | -28.25 | -28.61 | 93.93 | 52.08 | 91.2909 | 89.7273 | -44.9741 | -44.1455 | 153.7884 | 115.2113 | 110.4808 | 112.4118 | 73.7166 | 61.8668 | -26.152 | 144.9482 | 128.6204 |  | -30.2208 | -28.4469 | 18.8531 | 26.6094 | 24.0559 | 70.704 | -69.4211 | -70.0872 | -23.097 |  |  | 1 | 11.3656 | 3.9868 | -40.9327 | -39.9101 | 12.2038 | -58.9801 | 22.8546 | 24.8162 |  |  | 39.3074 | 39.6473 | 38.3556 | 61.289 | 60.6192 | -124.755 | 46.55 | 46.4772 | -87.6902 | -72.8919 | -42.7105 |  | 13.6605 |  |  | 14.71 | -48.7039 | 10.7215 |  | 0.574 | 9.0898 | 18.98 | 73.5285 | 91.1539 |  | 83.9003 | 29.9 | -15.3906 |  | 4.8682 | 1.2462 |  |  |  | -20.5736 | 29.6384 | 32.1843 | 95.5586 | 56.9922 | -138.7808 | -16.4626 | 29.7638 | -25.9505 |  |  |  |  | 214.3525 | 213.062 | 278.7 | -275.7994 | -531.8638 | 536.0092 | 528.5207 | -201.885 | -200.5692 |  | -92.727 | 81.3561 | 78.8972 |  |  | 73.3925 | 73.5024 | -13.2873 | -13.4689 | 90.27 | 89.31 | 38.9 | 39 | 22.6839 | 27.52 | -315.44 | 109.2875 | 109.167 |  | -7.3 | -62.8 | -62.5 |  |  | -521.6987 | -165.5254 | 346.2509 | 288.514 | 79.5699 | -280.1048 | 277.2587 | -152.2243 | -199.2437 | -275.6267 |  |  | 153.4588 | -334.4066 | 198.2362 | -133.8184 | 135.0057 | -7.1453 |  | 19.84 |  |  | -18.8 | 5.76 |  | -6.5324 | -50.4784 | -12.6268 | 44.8 | 52.792 | 51.286 | 10.2614 | 12.1775 | 51.8414 | 51.5137 | 52.1629 |  | 8.9 | 22.5923 | 5.42 |  | -35.5051 | 119.6751 |  | -35.3765 | -117.4586 | 95.2934 | 22.24 | -15.3 | 15 |  | 183.5532
05/04/2025 | 04:30 | 0 |  |  | 8.8793 | 24.8423 |  | 48.0568 | -110.2492 | 38.0455 | 19.3474 | 18.8449 | 2.22 | -22.486 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.3949 | 225.467 | 3.1632 | 3.6205 | 5.793 |  | 13.084 | 2.4926 |  |  | -58.61 | -58.96 |  | -2.22 | 22 | 3.422 | 0.209 | -40.54 | -40.78 | -86.4 | 40.98 | 41.06 | 8.6084 | 0.291 |  |  |  | -40.4557 | -39.711 | 7.7611 | 7.5574 |  | 74.4813 | -6.8049 | -36.9499 | -240.1779 | 23.3737 | -11.9 | -11.8 | 46.3074 | 45.4252 | -3.8555 |  | -41.8846 | 3.7768 | 7.1026 | 4.9749 | 282.876 | 25.4219 | 25.3609 | -111.6289 | 310.1932 |  | -126.9707 |  | 68.9787 | 21.14 | 16.48 | 43.99 | 62.14 | -63.8934 | -62.9557 | 130.82 | 131.6257 | 22.9684 | -71.2904 | -71.0695 | 2.72 | -54.8052 |  |  | 33.3 | 108.3 | -14.36 | 24.8286 | 23.3967 | 23.7138 | 2.3114 | 3.2334 | -19.1028 | -18.7775 | -21.2495 | 11.9194 | 35.36 | 52.15 | 32.1167 | 30.3268 | -23.43 |  | 55.162 | 54.6815 | -80.6496 | 0 | -14.0751 |  |  | 28.353 |  | 39.4649 | 48.0652 | 32.59 | -5.21 | 53.2305 | 81.8046 | -28.55 | -28.86 | 94.68 | 52.63 | 79.7818 | 80.2545 | -52.5515 | -51.7455 | 144.995 | 105.8784 | 101.5435 | 103.536 | 91.2644 | 81.0938 | -25.16 | 125.0598 | 148.614 |  | -30.2351 | -28.8822 | 0 | 23.6965 | 22.4197 | 159.804 | -83.6031 | -84.582 | -42.3288 |  |  | 98.2 | 11.6394 | 0.3845 | -39.2604 | -38.6396 | 8.7684 | -78.444 | 43.6819 | 24.8494 |  |  | 39.1086 | 39.8206 | 39.0987 | 62.6287 | 63.8009 | -147.6965 | 54.3223 | 54.7999 | -105.861 | -92.7398 | -41.6397 |  | 13.7777 |  |  | 14.08 | -50.8053 | 10.7058 | -15.71 | 0.768 | 11.0205 | 19.07 | 95.0135 | 108.44 |  | 85.313 | 29.1 | -16.4845 |  | 4.5532 | 1.2925 |  |  |  | -21.9031 | 29.2959 | 33.7809 | 95.8787 | 59.1027 | -141.4829 | -16.2912 | 31.1549 | -26.5133 | 10.6926 |  |  | 12 | 214.9013 | 211.9277 | 285 | -284.0835 | -542.8201 | 551.733 | 547.4918 | -205.9478 | -202.0103 |  | -100.0083 | 79.5892 | 78.1452 |  |  | 74.3484 | 74.2055 | -14.0882 | -14.5932 | 92.73 | 93.51 | 37.2 | 34.6 | 22.5002 | 28.48 | -309.5963 | 111.8709 | 109.9028 |  | -7.3 | -62.9 | -62.5 |  |  | -539.0981 | -195.6265 | 345.9535 | 284.659 | 88.0648 | -279.3569 | 273.5783 | -153.9035 | -196.7297 | -277.6071 |  |  | 154.1819 | -323.685 | 199.0046 | -129.1227 | 129.5072 | -8.016 |  | 18.72 |  |  | -18.56 | 5.36 |  | -5.8 | -52.0317 | -12.2759 | 45.2 | 50.43 | 49.198 | 10.2198 | 12.257 | 51.9001 | 51.499 | 52.1655 |  | 8.1 | 23.4387 | 5.51 |  | -36.182 | 124.2389 |  | -36.305 | -122.5485 | 99.7607 | 22.0613 | -16.1 | 17.5 |  | 188.6109
05/04/2025 | 05:00 | 0 |  |  |  | 24.8838 |  |  | -109.3373 | 39.0208 | 19.7014 | 19.3664 | 4.44 | -23.381 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.5833 | 220.5924 | 3.4813 | 3.468 | 5.9723 |  | 12.8083 | 2.4475 |  |  | -58.32 | -58.32 |  | -4.44 | 22 | 3.494 | 0.211 | -39.39 | -39.41 | -86.18 | 39.68 | 39.79 | 8.6056 | 0.2129 |  |  |  | -39.25 | -39.5233 | 7.9452 | 7.8858 |  | 75.0172 | -6.8049 | -34.9756 | -241.5163 | 25.112 | -12.8 | -12.6 | 45.8579 | 44.5794 | -3.8108 |  | -43.8976 | 3.337 | 7.3652 | 5.1605 | 287.6064 | 21.3629 | 21.0883 | -128.0412 | 305.3656 |  | -129.6098 |  | 70.1363 | 21.61 | 16.99 | 44.41 | 62.36 | -58.1332 | -57.1955 | 125.4622 | 126.1718 | 22.5094 | -68.4757 | -67.7577 | 0.3423 | -55.8472 |  |  | 29.9 | 112.1 | -14.19 | 24.759 | 24.406 | 24.849 | -3.234 | -3.3616 | -16.2726 | -14.612 | -19.7026 | 12.532 | 38 | 53.65 | 32.1167 | 30.3268 | -23.35 |  | 55.9676 | 55.2713 | -90.6074 | -0.0001 | -14.1438 |  |  | 28.0124 |  | 42.2828 | 48.6511 | 33.32 | -6.03 | 53.6895 |  | -28.72 |  | 95.76 | 53.07 | 89.5273 | 88.7455 | -45.4689 | -44.4727 | 153.685 | 115.2951 | 111.3379 | 112.7166 | 76.0685 | 62.9101 | -25.989 | 138.8741 | 143.2687 |  | -30.5712 | -28.9203 | 17.1656 | 31.5956 | 29.6241 | 61.488 | -69.3211 | -70.4611 | -23.7339 |  |  | 1 | 11.8453 | 12.2679 | -41.3491 | -40.1914 | 12.2483 | -60.6344 | 24.7791 | 25.223 |  |  | 40.5062 | 40.2541 | 38.7933 | 57.7724 | 58.2748 | -123.2478 | 46.9023 | 46.797 | -100.1737 | -92.1724 | -39.4401 |  | 13.6605 |  |  | 12.6 | -27.1403 | 10.871 |  | 1.143 | 9.3782 | 38.53 | 94.7747 | 101.9824 |  | 91.5505 | 28.9 | -15.7363 |  | 4.605 | 1.2884 |  |  |  | -21.7788 | 28.5837 | 33.6968 | 97.6861 | 59.3107 | -142.887 | -16.4661 | 31.2171 | -27.4156 | 12.2457 |  |  | 13 | 217.268 | 214.6432 | 280.4 | -280.1547 | -546.6313 | 548.9845 | 545.5542 | -207.39 | -204.2818 |  | -99.688 | 79.9096 | 77.0412 |  | -154.0053 | 74.5022 | 74.3594 | -13.8518 | -13.3912 | 95.54 | 94.77 | 37.7 | 38 | 22.3763 | 28.88 | -319.9715 | 111.2476 | 110.2735 | 15.1 | -6.8 | -64.1 | -64.2 |  | 1.3435 | -531.6313 | -188.9166 | 345.5447 | 288.2195 | 84.5214 | -283.2567 | 283.9579 | -153.0671 | -200.909 | -281.6953 |  |  | 154.7175 | -336.7453 | 201.4003 | -134.8086 | 134.9836 | -7.8567 |  | 19.6 | 6.3 | 6.359 | -18.72 | 6.24 |  | -6.0929 | -51.6503 | -12.5078 | 45.3 | 51.978 | 50.713 | 10.334 | 12.3154 | 51.2691 | 51.1709 | 52.1165 |  | 8.4 | 23.3173 | 5.57 |  | -34.9533 | 124.4153 |  | -34.9729 | -122.4748 | 100.9237 | 22.3816 | -15.9 | 16.2 |  | 160.063
05/04/2025 | 05:30 | 0 |  | -32.7057 | 8.9631 | 25.2552 | 0 | 49.1523 | -108.789 | 38.9597 | 19.7634 | 19.4377 | 0 | -22.14 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.2567 | 222.2852 | 3.5933 | 3.8242 | 5.9165 |  | 12.966 | 2.5501 |  |  | -59.48 | -59.52 |  | 0 | 19.8 | 3.506 | 0.212 | -45.14 | -45.12 | -77.31 | 45.03 | 45.93 | 8.4388 | 0.1478 |  |  |  | -44.4744 | -44.2924 | 34.263 | 29.4656 |  | 73.2757 | -2.6173 | -15.3288 | -279.4405 | 26.0248 | -13.1 | -13.3 | 50.4786 | 48.6721 | -3.9153 |  | -50.2862 | 3.4739 | 7.9797 | 5.5262 | 327.9518 | 11.8412 | 11.8717 | -127.7962 | 320.5208 |  | -128.8199 |  | 70.8548 | 22.94 | 18.7 | 46.36 | 64.26 | -55.4541 | -54.9182 | 121.6993 | 122.2186 | 22.6742 | -60.0818 | -60.151 | 1.6646 | -53.4016 |  |  | 36 | 107.9 | -14.33 | 31.0549 | 30.7269 | 31.8128 | -24.1823 | -24.2471 | 1 | -2.7201 | -9.6741 | 11.9978 | 37 | 54.6 | 33.0542 | 31.2057 | -24.21 |  | 54.4616 | 53.7572 | -94.6723 | -0.0001 | -14.6578 | -73.6 | -73.7 | 28.0563 |  | 44.1614 | 50.4089 |  | -6.43 | 54.891 | 91.5652 | -28.22 | -28.78 | 98.53 | 53.89 | 92.9818 | 91.6545 | -41.1586 | -40.4 | 160.6732 | 122.2473 | 115.7785 | 118.6454 | 98.6838 | 86.4283 | -24.336 | 142.1927 | 148.2122 |  | -31.1188 | -29.1946 | 0 | 22.9983 | 22.7544 | 170.556 | -78.4997 | -79.8287 | -45.458 |  |  | 102.4 | 12.0633 | -1.7375 | -38.508 | -37.5985 | 7.6945 | -84.6026 | 50.0916 | 25.0237 |  |  | 39.0343 | 39.9742 | 37.9504 | 54.7582 | 54.2558 | -124.0851 | 43.1146 | 43.4042 | -99.131 | -91.583 | -38.2846 |  | 13.658 |  |  | 12.34 | -26.2408 | 10.7756 | -15.541 | 4.064 | 10.5097 | 37.67 | 92.7473 | 101.1215 | 12.78 | 92.0394 | 29.4 | -16.7067 |  | 4.4235 | 1.3157 |  |  | -16.4539 | -22.8356 | 29.0854 | 35.2094 | 101.6934 | 61.7171 | -147.1109 | -16.5418 | 31.7793 | -27.2846 | 10.9521 |  |  | 12.3457 | 214.1592 | 212.1841 | 281.6 | -280.821 | -542.8586 | 547.9827 | 546.702 | -203.1255 | -203.0136 |  | -97.5365 | 80.1696 | 78.8541 |  |  | 73.5683 | 73.1508 | -17.9704 | -18.1592 | 89.69 | 89.58 | 38.9 | 37.8 | 22.622 | 28.56 | -316.5536 | 109.5246 | 108.7483 | 15.6 | -6.1 | -63.3 | -62.5 |  | 1.2466 | -534.916 | -200.3758 | 347.8004 | 284.5257 | 83.1303 | -277.9341 | 278.3217 | -150.6724 | -198.9114 | -275.2779 |  |  | 154.6705 | -333.869 | 196.2281 | -133.9218 | 134.572 | -7.3816 |  | 18.32 | 6.166 | 6.155 | -18 | 5.52 |  | -6.1204 | -51.2108 | -12.3918 | 44.5 | 49.958 | 49.396 | 10.2764 | 12.4078 | 50.3577 | 50.5371 | 50.1546 |  | 7.3 | 22.9081 | 5.72 |  | -33.8369 | 124.725 |  | -33.2177 | -123.5164 | 100.1096 | 23.1261 | -14.7 | 15.2 |  | 158.0136
05/04/2025 | 06:00 | 0 | 16.7558 |  | 8.8545 | 26.4796 |  | 51.6991 | -114.8252 | 40.528 | 20.4834 | 20.1611 | 0 | -20.273 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 12.2907 | 232.8208 | 4.0408 | 4.143 | 6.5106 |  | 11.4992 | 2.463 |  |  | -61.43 | -60.94 |  | 0 | 19.8 | 3.196 | 0.216 | -42.26 | -42.78 | -85.9 | 42.9 | 42.81 | 7.7861 | 0.0047 |  |  |  | -43.0009 | -42.6079 | 8.5594 | 9.1481 |  | 79.1699 | -6.8049 | -35.8035 | -265.3452 | 25.5182 | -12.8 | -12.8 | 48.4052 | 47.6435 | -3.9038 |  | -47.5763 | 3.1148 | 8.2747 | 5.7177 | 302.5604 | 9.003 | 8.9114 | -113.2468 | 307.5306 |  | -131.458 |  | 70.9247 | 22.45 | 18.67 |  | 64.69 | -57.5974 | -56.7936 | 125.2938 | 126.1817 | 21.6213 | -56.0715 | -56.1762 | 1.8363 | -46.8984 |  |  | 55 | 93.7 | -14.49 | 39.0087 | 39.0142 | 38.3262 | -24.5151 | -24.6052 | -13.6485 | 3.124 | -16.6077 | 12.204 | 35.98 | 53.62 | 34.4604 | 32.5241 | -24.54 |  | 47.5518 | 47.1033 | -78.3952 | 0 | -14.9252 | -77.3 | -78.8 | 28.353 | 35.7513 | 45.1007 | 52.1667 | 35.52 | -6.2 | 53.3925 | 76.4368 | -28.39 | -28.66 | 102.82 | 54.44 | 74.9455 | 75.6545 | -48.5082 | -47.0364 | 151.4771 | 112.5106 | 107.4101 | 109.9713 | 96.6824 | 84.5225 | -23.913 | 127.7798 | 143.5303 |  | -31.3548 | -29.5886 | 0 | 18.7882 | 17.973 | 175.164 | -84.3213 | -85.1426 | -47.8659 |  |  | 111.1 | 12.6711 | -12.858 | -38.9465 | -37.8466 | 8.0179 | -85.5523 | 49.1602 | 25.0569 |  |  | 40.8701 | 40.9593 | 39.598 | 57.7724 | 56.6002 | -135.6396 | 50.6113 | 50.5168 | -105.2469 | -97.7905 | -37.1901 |  | 13.5702 |  |  | 11.16 | -39.0619 | 9.1896 |  | 4.293 | 11.4568 | 30.12 | 98.3404 | 107.4332 | 13.18 | 88.6824 | 27.5 | -17.4422 |  | 4.5299 | 1.3682 |  |  | -15.7912 | -24.1552 | 28.883 | 37.0581 | 102.5188 | 61.6276 | -150.1043 | -16.9243 | 31.587 | -27.0615 | 9.6166 |  |  | 11 | 214.9072 | 212.8221 | 283.3 | -281.3912 | -538.7852 | 546.8724 | 538.3646 | -203.7253 | -204.125 |  | -98.0621 | 79.2866 | 77.0716 |  |  | 73.6562 | 73.5244 | -14.7232 | -14.7621 | 96.78 | 97.85 | 35.4 | 36.3 | 22.2332 | 26.08 | -318.3788 | 113.5625 | 112.7879 | 15 | -7.4 | -62.9 | -63.1 |  |  | -527.9574 | -189.5994 | 350.1277 | 293.6166 | 81.5278 | -283.7758 | 281.9285 | -145.7717 | -204.5177 | -284.0215 |  |  | 150.609 | -339.926 | 202.0019 | -135.1392 | 134.9532 | -8.5681 |  | 16.48 | 6.181 | 6.182 | -16.4 | 5.6 |  | -5.9464 | -51.5923 | -11.8364 | 47.3 | 48.578 | 48.821 | 10.3329 | 12.2948 | 49.6334 | 49.5185 | 49.4086 |  | 9 | 23.7404 | 5.4 |  | -35.7531 | 122.9411 |  | -35.9083 | -122.665 | 100.0675 | 22.7602 | -17.1 | 16.9 |  | 161.501
05/04/2025 | 06:30 | 0 |  | -33.4845 | 9.0329 | 26.8312 |  | 52.0895 | -115.9747 | 42.4708 | 21.5133 | 21.2214 | 0 | -23.15 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.6217 | 234.3272 | 3.4965 | 4.0092 | 4.9833 |  | 12.1121 | 2.475 |  |  | -60.2 | -60.72 |  | 0 | 22 | 3.38 | 0.219 | -43.73 | -42.96 | -79.41 | 43.99 | 43.26 | 7.5026 | 0.0978 |  |  |  | -44.4744 | -47.5494 | 30.9515 | 30.2734 |  | 76.4907 | -3.6642 | -20.3731 | -281.2917 | 4.1963 | -1.9 | -1.8 | 53.5251 | 52.6443 | -4.0445 |  | -45.9001 | 1.8376 | 9.3766 | 6.423 | 330.9426 | 23.4382 | 22.9194 | -126.9533 | 336.8005 |  | -122.3543 |  | 65.8551 | 18.96 | 14.9 | 44.91 | 60.47 | -44.4696 | -44.3356 | 115.34 | 115.9557 | 23.8834 |  |  | 1.3206 | -71.0944 |  |  | 6.8 | 140.6 | -14.31 | 51.1648 | 49.7296 | 50.8465 | -5.3123 | -5.3813 | -12.4693 | -13.5015 | -16.9545 | 11.5404 | 33.34 | 54.61 | 33.5229 | 31.6452 | -23.44 | -2.6375 | 74.1009 | 71.2188 | -80.9668 | -0.0001 | -14.1831 | -74.1 | -74.8 | 28.3914 | 36.3373 | 43.2221 | 53.3386 | 36.22 | -5.23 | 47.6415 |  | -27.62 | -27.99 | 98.55 | 53.29 | 75.2182 | 73.7273 | -42.079 | -43.3727 | 149.7137 | 114.5746 | 109.1418 | 109.1383 | 85.6184 | 70.5084 | -22.201 | 139.3993 | 129.3998 |  | -33.1257 | -30.6359 | 0 | 16.64 | 13.8039 | 152.124 | -72.1905 | -74.7413 | -37.2291 |  |  | 92.7 | 13.367 | -22.8464 | -37.0327 | -36.7982 | 7.0551 | -68.8373 | 37.5765 | 25.032 |  |  | 39.1476 | 41.2553 | 38.1849 | 47.0552 | 47.0552 | -110.3537 | 43.7779 | 42.9289 | -86.8461 | -77.3205 | -39.1386 |  | 13.658 |  |  | 9.8 | -33.2453 | 8.7271 | -15.711 | 4.219 | 11.1494 | 32.7 | 77.7005 | 87.9796 |  | 82.5218 | 26.5 | -16.091 |  | 3.7968 | 1.4661 |  |  | -13.9299 | -22.8462 | 28.3291 | 35.4615 | 96.5597 | 58.0108 | -138.5665 | -17.1621 | 31.6782 | -30.014 | 9.3564 |  |  |  | 203.5024 | 201.5678 | 285 | -283.1384 | -520.4218 | 524.1752 | 519.6061 | -193.3713 | -193.8492 |  | -112.345 | 76.627 | 75.9973 |  |  | 65.1527 | 65.0318 | -9.6056 | -9.0815 | 117.63 | 117.7 | 32.3 | 33.2 | 21.6585 | 15.76 | -325.8618 | 107.573 | 107.376 | 13.3 | -7.4 | -58.2 | -57.9 | 1.381 |  | -507.0706 | -165.5886 | 352.5496 | 294.6033 | 66.1365 | -293.6754 | 292.0432 | -122.552 | -196.5173 | -284.8303 |  |  | 122.2646 | -336.678 | 197.6529 | -143.3353 | 143.959 | -8.7521 |  | 16.4 |  | 6.281 | -16.32 | 5.92 |  | -5.388 | -54.583 | -11.8364 | 48.4 | 48.048 | 46.058 | 10.4173 | 12.4616 | 48.9968 | 49.0948 | 49.3474 |  | 8.1 | 23.6022 | 5.41 |  | -43.1927 | 135.4017 |  | -43.7522 | -134.3974 | 114.1897 | 19.6508 | -14.6 | 16 |  | 154.946
05/04/2025 | 07:00 | 0 | 16.0149 | -31.9132 | 8.7111 | 26.3734 |  | 51.1598 | -113.6705 | 43.3262 | 21.8533 | 21.2458 | 0 | -24.424 | 22 | 9.936 | -19.8 | 12.3184 | 231.27 | 5.1294 | 4.7134 | 7.9501 |  | 11.7922 | 4.391 |  |  | -60.44 | -60.44 |  | 0 | 22 | 3.744 | 0.214 | -43.49 | -43.73 | -78.14 | 43.94 | 43.95 | 7.5051 | 0.6556 |  |  |  | -47.2876 | -46.5452 | 32.2455 | 30.2704 |  | 76.8926 | -2.6173 | -14.9342 | -296.9397 | 3.9163 | -1.7 | -1.7 | 53.255 | 52.1488 | -3.882 |  | -47.5279 | 2.3356 | 8.877 | 5.9971 | 337.6567 | 33.3567 | 33.1126 | -170.9881 | 346.3376 |  | -104.5543 |  | 69.0086 | 19.37 | 15.69 | 46.43 | 61.17 | -54.6503 | -54.6503 | 116.6911 | 117.4602 | 23.9562 |  |  | 5.6989 | -72.4538 |  |  | 6.3 | 145.6 | -14.66 | 53.3181 | 51.9941 | 51.7216 | 0.941 | 0.9459 | -11.1352 | -22.713 | -14.7153 | 11.2847 | 35.15 | 56.89 | 35.3979 | 33.403 | -23.68 | -2.6375 | 73.4053 | 72.2267 | -81.5699 | -0.0001 | -14.3401 | -79.6 | -77.7 | 28.7759 | 40.4388 | 46.9793 | 58.6121 | 40 | -5.97 | 47.466 |  | -27.71 | -28.05 | 99.75 | 54.99 | 80.6545 | 79.3818 | -47.389 | -46.3455 | 158.2549 | 119.4728 | 115.2055 | 116.0016 | 56.7994 | 41.7113 | -23.873 | 184.6187 | 69.6672 |  | -34.1776 | -32.1534 | 20.5324 | 14.5032 | 13.2319 | 44.592 | -63.8971 | -64.7194 | -7.0468 |  |  | 1 | 12.6729 | -24.4416 | -36.9086 | -36.2744 | 5.7509 | -39.891 | 7.5291 | 25.6141 | 0 | 0 | 38.7305 | 39.186 | 38.1518 | 54.0884 | 53.0836 | -107.0046 | 49.4897 | 49.1667 | -82.2756 | -71.7781 | -38.5133 |  | 13.658 |  |  | 8.27 | -32.934 | 10.3319 | -15.874 | 4.297 | 11.3411 | 31.93 | 73.4173 | 84.0649 | 12.34 | 81.8916 | 25.4 | -17.0282 |  | 4.1934 | 1.5254 |  |  | -14.2567 | -25.2105 | 27.4594 | 39.5791 | 99.0042 | 59.393 | -142.5256 | -18.2234 | 32.0485 | -31.5476 |  |  |  |  | 189.2017 | 188.973 | 279.5 | -276.1779 | -491.7699 | 491.0384 | 489.9088 | -181.1542 | -178.7445 |  | -99.9909 | 76.4843 | 74.1718 | -141.7809 | -139.7052 | 48.8267 | 48.7059 | 0.7238 | 0.0895 | 125.6 | 124.26 | 31.3 | 31.5 | 21.7205 | -9.52 | -324.3588 | 94.587 | 94.434 | 10.5 | -1.1 | -45.9 | -46 |  | 1.3072 | -482.9627 | -74.1684 | 315.0151 | 268.6783 | 55.3082 | -261.8368 | 258.4856 | -76.8738 | -164.841 | -254.6836 |  |  | 79.2803 | -300.0117 | 164.5523 | -134.6178 | 135.0793 | -8.2248 |  | 17.36 | 6.147 | 6.155 | -17.36 | 6.16 |  | -6.3554 | -47.6677 | -12.1569 | 44.2 | 45.514 | 45.642 | 10.4857 | 12.3654 | 49.0244 | 48.3916 | 48.6463 |  | 1.5 | 22.5772 | 5.66 |  | -36.7261 | 121.86 |  | -36.8069 | -121.4456 | 100.3619 | 20.9217 | -9.3 | 9.7 |  | 141.8801
05/04/2025 | 07:30 | 0 | 17.2096 | -34.7217 | 9.0681 | 27.4017 |  | 53.4821 | -120.3219 | 47.3236 | 23.9973 | 23.3003 | -6.66 | -24.684 | 22 | 9.936 | -19.8 | 11.5139 | 244.5392 | 6.3769 | 6.331 | 10.7126 |  | 11.7873 | 4.3638 |  |  | -66.12 | -65.99 |  | 6.66 | 22 | 4.427 | 0.221 | -49.06 | -48.86 | -79.44 | 49.48 | 49.82 | 8.6617 | -0.1522 |  |  |  | -50.9045 | -46.763 | 8.8517 | 8.6097 |  | 86.6716 | -6.2815 | -34.155 | -297.3126 | 5.0342 | -2.1 | -2 | 52.9219 | 51.6794 | -4.3999 |  | -38.6025 | 4.5213 | 9.322 | 6.2983 | 339.4878 | 52.3087 | 51.973 | -208.9515 | 371.6515 |  | -98.8405 |  | 78.8385 | 21.2 | 18.45 | 51.66 | 65.87 | -67.5102 | -68.4479 | 131.2728 | 132.3264 | 16.4606 |  |  | 8.1897 | -79.5509 |  |  | 5.4 | 162.3 | -15.82 | 57.2477 | 54.4936 | 55.0072 | 15.1007 | 15.5021 | -17.7752 | -36.5854 | -19.3516 | 11.6001 | 50.08 | 61 | 39.1479 | 36.6257 | -26.07 |  | 80.2058 | 80.0995 | -87.8296 | -0.0001 | -15.6286 | -86.2 | -86.6 | 29.8965 | 45.1263 | 54.9633 | 65.6433 | 44.97 | -7.98 | 50.355 | 86.5799 | -26.43 | -26.74 | 104.61 | 59.02 | 89.2545 | 87.7091 | -61.4239 | -59.9 | 167.3157 | 124.0144 | 121.225 | 122.2138 | 47.3468 | 31.8732 | -25.078 | 222.1804 | 5.1045 |  | -35.1604 | -33.326 | 34.2322 | -6.0329 | -5.3978 | 46.128 | -67.3332 | -67.9117 | 5.4382 |  |  | 1 | 10.9303 | -56.5529 | -37.8038 | -37.178 | 8.1103 | -29.9115 | 0 |  | 0 | 0 | 39.0945 | 39.5546 | 38.3857 | 65.8103 | 66.4802 | -129.7786 | 63.4045 | 63.434 | -101.4085 | -90.9233 | -34.6276 |  | 13.7777 | 0.7864 |  | 10.56 | -36.7212 | 10.2579 |  | 4.466 | 11.3751 | 31.07 | 96.2114 | 103.4226 |  | 84.1248 | 26.7 | -14.1693 |  | 0 | 1.5869 |  |  |  | -22.862 | 26.5713 | 35.5455 | 99.4894 | 62.6222 | -146.0511 | -20.2791 | 37.0263 | -17.8792 |  |  |  |  | 174.8498 | 176.2499 | 281.6 | -278.1785 | -469.4295 | 473.6794 | 469.1544 | -166.4986 | -166.6151 |  | -90.9893 | 77.9429 | 78.5265 | -122.6571 | -121.8494 | 33.5885 | 33.5555 | 10.6717 | 11.6036 | 124.56 | 124.31 | 33.3 | 33.6 | 21.7205 | -34.32 | -333.1827 | 87.4847 | 87.2901 | 9.9 | 6.7 | -36.3 | -36.4 |  |  | -465.9058 | 16.5056 | 268.9409 | 227.7563 | 55.5112 | -225.7128 | 227.1699 | -49.2734 | -133.6692 | -222.2384 |  |  | 46.2091 | -254.1092 | 132.7224 | -122.2885 | 122.9326 | -7.4612 |  | 19.92 | 6.06 | 6.025 | -20.48 | 8.96 |  | -9.5201 | -41.8082 | -13.2708 | 41.7 | 48.321 | 48.519 | 10.3595 | 12.4825 | 50.6313 | 51.2348 | 50.9272 |  | -6.4 | 20.6927 | 5.99 |  | -31.4735 | 116.7279 |  | -31.4662 | -114.6137 | 90.8782 | 22.5788 | -1.4 | 1.3 |  | 144.8677
05/04/2025 | 08:00 | 0 | 17.9086 | -35.719 | 9.3439 | 29.0614 | 0 | 56.6514 | -126.7917 | 49.7335 | 25.0812 | 24.5562 | -11.1 | -26.197 |  | 9.936 | -22 | 12.4721 | 259.0018 | 7.5708 | 7.4702 | 12.2321 |  | 12.1476 | 4.2841 |  |  | -68.68 | -69.03 |  | 8.88 | 24.2 | 5.174 | 0.223 | -54.03 | -54.2 | -70.75 | 51.4 | 51.54 | 9.95 | -0.5368 |  |  |  | -48.8951 | -48.4842 | 9.3777 | 9.3921 |  | 90.0206 | -6.2815 | -31.9758 | -317.5314 | 4.9296 | -2.4 | -2.4 | 53.8415 | 52.3417 | -4.6993 |  | -41.2305 | 5.4799 | 9.429 | 6.5129 | 354.7776 | 62.8986 | 62.9291 | -213.9056 | 404.4509 |  | -116.5349 |  | 84.6665 | 22.21 | 20.15 | 55.61 | 70.22 | -66.3046 | -66.0367 | 134.6792 | 134.7858 | 15.7614 |  |  | 9.3858 | -93.2345 |  |  | -9.4 | 190.5 | -16.32 | 57.6194 | 57.4087 | 56.4798 | 16.9275 | 17.5934 | -15.2182 | -44.7905 | -16.7765 | 12.7083 | 47.37 | 66.45 | 41.0229 | 38.8229 | -27.03 |  | 93.7974 | 93.0915 | -96.4991 | -0.0001 | -16.3063 | -90.2 | -90.3 | 30.8359 | 49.2279 | 60.599 | 71.5027 | 48.4 | -8.96 | 52.6635 | 87.255 | -26.5 | -26.59 | 104.69 | 62.38 | 96.4909 | 94.7636 | -60.3202 | -58.7091 | 180.4255 | 137.7234 | 131.3933 | 133.9602 | 71.7955 | 52.9786 | -23.937 | 223.2357 | 2.0548 |  | -35.6283 | -33.4469 | 8.3483 | -8.4904 | -7.4741 | 150.588 | -79.2643 | -79.3861 | -16.8847 |  |  | 100.3 | 11.3938 | -63.8137 | -38.0949 | -37.2381 | 7.4326 | -56.1483 | 20.2666 | 25.0486 | 0 | 0 | 38.6222 | 39.1764 | 37.6822 | 65.4754 | 65.308 | -125.4248 | 62.1099 | 61.3959 | -99.1127 | -86.8669 | -34.6276 | -21.56 | 13.658 | 0.8328 | -8.47 | 10.91 | -34.1479 | 10.5877 | -15.369 | 4.512 | 11.1233 | 32.59 | 89.5126 | 101.1775 | 13.09 | 86.1259 | 26.3 | -14.7261 |  |  | 1.6065 |  |  | -15.1637 | -25.0071 | 27.9776 | 38.5707 | 101.5332 | 64.1816 | -152.9544 | -21.9271 | 36.7447 | -20.5097 | 9.1914 | 0 |  | 10.4594 | 172.6021 | 173.577 | 283.7 | -283.9196 | -474.7014 | 473.7401 | 473.0427 | -165.0493 | -163.1496 | 0 | -88.8102 | 79.7614 | 76.6348 |  |  | 32.2042 | 31.8526 | 17.2571 | 16.8031 | 124.35 | 123.93 | 34.7 | 35 | 21.8016 | -47.84 | -339.5686 | 84.0454 | 84.5474 | 9.4 | 7.4 | -35 | -35.1 | 2.4652 | 2.1785 | -468.5821 | 16.559 | 249.2813 | 216.5149 | 63.8649 | -213.499 | 209.596 | -40.0339 | -124.4658 | -208.0973 |  |  | 36.2312 | -237.8634 | 121.5327 | -116.7501 | 117.6961 | -8.807 |  | 21.12 | 5.902 | 5.898 | -20.4 | 9.68 |  | -10.692 | -40.6943 | -13.8872 | 41.3 | 49.435 | 48.49 | 10.3658 | 12.4183 | 50.5721 | 50.6531 | 50.7105 |  | -7.5 | 21.671 | 6.67 |  | -31.0873 | 116.5415 |  | -30.6336 | -112.5643 | 87.5555 | 23.9587 | 0.1 | -0.6 |  | 166.6841
05/04/2025 | 08:30 | 0 | 19.0051 | -37.8033 | 10.5139 | 30.4199 |  | 59.0456 | -134.0321 | 53.6783 | 27.0792 | 26.6769 | -11.1 | -30.507 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.4077 | 273.2878 | 9.13 | 9.0262 | 14.3607 |  | 12.1339 | 7.6297 |  |  | -72.44 | -72.71 |  | 11.1 | 28.6 | 6.945 | 0.23 | -55.27 | -55.53 | -82.34 | 55.87 | 55.72 | 10.8839 | -0.9418 |  |  |  | -50.3686 | -49.4025 | 7.582 | 7.4618 |  | 95.5129 | -5.758 | -30.6246 | -351.643 | 7.2201 | -3.3 | -3.3 | 54.756 | 53.814 | -4.9535 |  | -44.4914 | 6.7548 | 10.4585 | 7.1184 | 385.3266 | 85.0551 | 85.2076 | -264.5038 | 450.7396 |  | -131.599 |  | 92.231 | 23.52 | 22.23 | 60.67 | 75.01 | -66.4385 | -66.3046 | 133.1077 | 133.0278 | 13.1881 |  |  | 10.0364 | -104.019 |  |  | -19.7 | 207.4 | -17.03 | 59.3201 | 58.6312 | 58.1658 | 25.8183 | 25.897 | -13.2457 | -60.2628 | -11.7247 | 12.8263 | 52.28 | 72.41 | 44.3042 | 41.8991 | -28.72 |  | 105.3062 | 103.3358 | -97.6908 | 0 | -17.3417 | -99.2 | -100.2 | 31.4072 | 53.3295 | 66.2348 | 77.3621 | 53.16 | -10.01 | 55.62 | 95.5029 | -26.94 | -27.51 | 107.21 | 66.54 | 97.9273 | 95.1636 | -61.6579 | -60.2727 | 189.6042 | 142.9846 | 137.0149 | 140.8055 | 69.6961 | 50.1606 | -26.55 | 277.4853 | -34.4824 |  | -36.2076 | -33.2437 | 12.8117 | -11.4554 | -12.3122 | 138.3 | -82.448 | -83.4382 | -14.1544 |  |  | 111.3 | 12.3453 | -72.3656 | -40.1658 | -39.3925 | 10.9987 | -50.5762 | 19.1473 | 24.6751 |  |  | 40.6378 | 40.6127 | 37.7468 | 66.8151 | 67.4849 | -117.052 | 63.6301 | 63.7992 | -92.4918 | -83.4228 | -31.5221 |  | 13.7752 |  |  | 11.63 | -31.0507 | 10.7542 | -15.239 | 4.315 | 10.809 | 33.91 | 85.756 | 95.1585 |  | 89.7621 | 25.5 | -16.2599 |  |  | 1.7669 |  |  | -15.5765 | -27.594 | 29.1641 | 42.9404 | 104.3126 | 66.4116 | -156.7916 | -23.486 | 39.0945 | -24.9862 |  | 1.504 | 1.1391 |  | 168.5585 | 167.72 | 285.4 | -284.1199 | -452.6753 | 451.1119 | 451.1202 | -161.4626 | -160.8557 | -51.2816 | -43.9244 | 80.1674 | 79.3805 |  |  | 105.7478 | 106.341 | 13.1914 | 12.8935 | 76.82 | 75.76 | 47.2 | 47 | 21.7205 | -53.44 | 0 | 84.1365 | 85.8017 | -60.4 | -10.2 | -84.6 | -84.2 | -46.2827 | -45.9642 | -445.286 | 67.3609 | 206.3214 | 160.8936 | 73.6859 | -158.9146 | 153.2144 | 92.3478 | 0 | -151.8569 |  |  | -94.6721 | -192.134 | -18.5568 | -211.1719 | 212.0997 | -13.6054 |  | 27.92 | 5.811 | 5.834 | -27.44 | 14.16 |  | -15.0866 | -33.0465 | -11.1894 | 33.8 | 48.209 | 47.142 | 10.3833 | 12.4379 | 53.1593 | 51.7708 | 53.1979 |  | 10.9 | 22.1855 | 6.8 |  | -39.9941 | 72.8994 | 52.5693 | -38.8201 | -70.5014 | 42.7335 | 27.7814 | -17.9 | 18.1 |  | 165.0777
05/04/2025 | 09:00 | 0 | 20.0345 | -39.999 | -14.0336 | 32.112 | 0 | 62.9257 | -127.8554 | 55.9907 | 28.5211 | 27.8951 | -13.32 | -33.396 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 12.5171 | 259.8214 | 9.5887 | 9.7144 | 16.0956 |  | 12.7562 | 8.4124 |  |  | -73.83 | -74.15 |  | 15.54 | 30.8 | 6.606 | 0.235 | -58.9 | -59.23 | -76.93 | 59.52 | 59.66 | 11.547 | -1.0363 |  |  |  | -51.1724 | -52.84 | 27.3043 | 30.6198 |  | 92.5658 | -2.0938 | -14.349 | -384.9585 | 10.417 | -5.5 | -5.3 | 58.5769 | 56.7496 | -4.4097 |  | -48.9375 | 7.3973 | 11.165 | 7.6518 | 417.7372 | 93.4782 | 94.1496 | -291.5626 | 479.346 |  | -129.4484 |  | 94.5662 | 24.28 | 23.05 | 63.28 | 76.72 | -68.8498 | -68.8498 | 135.0193 | 134.5117 | 12.1456 |  |  | 12.9153 | -114.2782 |  |  | -34.1 | 228.7 | -17.65 | 57.539 | 57.6209 | 56.9003 | 25.7075 | 25.8292 | 1 | -68.4553 | -4.1266 | 13.0603 | 53.62 | 76.65 | 46.1792 | 43.6569 | -29.84 | -2.5119 | 114.8814 | 113.353 | -116.9466 | -0.0001 | -18.0924 | -102.1 | -101.9 | 31.8411 | 56.2592 | 70.4616 | 82.0496 | 56 | -11.11 | 57.4965 | 113.4314 | -22.64 | -23.02 | 104.49 | 67.84 | 115.9818 | 114.0182 | -59.092 | -58.2364 | 203.5505 | 156.3895 | 153.055 | 154.7015 | 48.1526 | 29.5194 | -28.858 | 303.4862 | -55.1618 |  | -36.8736 | -34.4046 | 41.757 | -16.2445 | -14.8846 | 47.664 | -66.7159 | -66.7941 | 11.3493 |  |  | 1.2 | 12.4313 | -82.3909 | -37.7567 | -36.9223 | 6.2481 | -27.0831 | -7.8079 | 25.2147 |  |  | 40.3945 | 40.7667 | 39.1026 | 69.3269 | 68.8245 | -107.507 | 61.1355 | 61.3857 | -84.8833 | -75.5579 | -28.4166 |  | 13.6556 | 0.8914 |  | 11.83 | -30.7486 | 10.7057 |  | 4.381 | 10.9194 | 34.91 | 75.8003 | 85.6581 | 14.25 | 91.725 | 26.1 | -17.5331 |  |  | 1.8149 |  |  | -15.7386 | -29.9135 | 29.9817 | 46.1336 | 106.8483 | 68.8799 | -160.1393 | -25.061 | 41.1364 | -30.0178 | 8.4129 | 2.1876 | 1.8774 | 9.814 | 165.2832 | 165.7928 | 279.5 | -280.4625 | -438.9285 | 441.5699 | 440.6205 | -159.0655 | -157.7978 | -47.9685 | -39.6165 | 78.3638 | 77.7736 |  |  | 100.8258 | 99.9249 | 13.3009 | 13.7375 | 72.52 | 72.34 | 46.8 | 48.8 | 21.9255 | -57.44 |  | 82.4661 | 79.1407 | -58.7 | -5 | -81.7 | -81.4 | -47.4011 | -48.0556 | -430.9818 | 106.317 | 193.6705 | 153.7602 | 63.2466 | -149.0426 | 141.4037 | 98.2164 | 24.3882 | -143.2933 |  |  | -97.6118 | -180.49 | -25.3512 | -204.5701 | 204.0007 | -12.5507 |  | 28.8 | 5.788 | 5.833 | -28.32 | 15.2 |  | -16.0845 | -31.5816 | -10.869 | 31.8 | 53.939 | 48.588 | 10.318 | 12.2941 | 51.0484 | 50.8882 | 51.5728 |  | 5.3 | 21.6577 | 7.23 |  | -37.9976 | 69.4594 | 47.5158 | -38.632 | -67.7133 | 39.4196 | 29.6923 | -12.9 | 12.6 |  | 168.1453
05/04/2025 | 09:30 | 0 | 20.419 | -40.3519 | -33.2903 | 32.1727 | 0 | 64.5344 | -114.824 | 59.784 | 30.0991 | 29.5523 | -4.44 | -35.666 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 12.017 | 234.2254 | 8.9405 | 9.5051 | 15.1956 |  | 8.6859 | 7.5937 |  |  | -69.89 | -69.49 |  | 4.44 | 35.2 | 7.419 | 0.237 | -55.33 | -55.65 | -76.48 | 55.19 | 56.15 | 13.1791 | -1.3161 |  |  |  | -49.9668 | -49.1244 | 15.3658 | 15.3714 |  | 92.03 | -2.6173 | -15.5898 | -373.4145 | 15.6431 | -7.9 | -7.7 | 55.6531 | 52.2308 | -5.2683 |  | -49.4148 | 8.2719 | 11.5189 | 7.7174 | 419.2632 | 104.8921 | 104.8616 | -320.9781 | 484.7993 |  | -128.0474 |  | 97.8196 | 24.61 | 23.79 | 66.03 | 79.76 | -65.6348 | -64.0273 | 129.0922 | 130.1126 | 9.2599 |  |  | 17.7715 | -118.495 |  |  | -35 | 239.4 | -18.27 | 60.7768 | 59.7334 | 59.1366 | 22.2346 | 23.1576 | 1 | -69.7997 | 1.8531 | 13.5344 | 60.74 | 80.27 | 48.5229 | 46.4401 | -31.56 |  | 118.1783 | 117.7656 | -128.1649 | 0 | -18.967 | -108.1 | -109.4 | 31.6379 | 58.6029 | 76.0973 | 85.5652 | 58.5 | -12.49 | 62.3295 | 128.6548 | -22.8 | -23.24 | 108.91 | 64.12 | 129.2182 | 128.0182 | -51.524 | -50.2364 | 280.2801 | 233.5676 | 218.674 | 0 | 84.9804 | 65.1677 | -28.423 | 331.9347 | -33.834 |  | -37.5234 | -35.1369 | 0 | -21.0371 | -19.3165 | 175.164 | -72.3402 | -72.8533 | -24.3917 |  |  | 112.1 | 13.1198 | -94.1955 | -39.0548 | -37.6375 | 6.6205 | -62.9249 | 27.7178 | 25.5643 |  |  | 39.1199 | 40.5581 | 39.3081 | 64.1358 | 64.3032 | -93.943 | 53.1383 | 52.6776 | -73.5016 | -63.9928 | -26.8126 |  | 13.658 |  |  | 12.32 | -30.358 | 9.0789 | -14.939 | 4.421 | 10.6115 | 33.55 | 67.1582 | 75.6866 |  | 92.1802 | 24.4 | -17.2749 |  | 0 | 1.902 |  |  |  | -30.8545 | 29.9908 | 47.226 | 107.5039 | 66.8065 | -160.6503 | -25.8837 | 40.4815 | -31.3507 |  | 2.9786 | 2.6157 |  | 167.8111 | 164.4392 | 280.4 | -280.0359 | -441.4914 | 442.712 | 440.7321 | -157.2562 | -158.3972 | -47.6934 | -38.0599 | 80.0042 | 78.0258 |  |  | 100.8368 | 102.7155 | 16.0366 | 16.1936 | 69.5 | 69.41 | 49.6 | 50.5 | 21.9661 | -63.68 |  | 80.4928 | 80.4487 | -58.7 | -2.3 | -80.6 | -80.2 | -46.1172 | -45.4598 | -435.6517 | 60.3252 | 189.7006 | 148.2208 | 75.59 | -141.0307 | 137.2951 | 101.7171 | 28.953 | -143.5702 |  |  | -101.2893 | -177.4539 | -28.0249 | -204.0837 | 204.9279 | -12.0481 |  | 29.44 | 5.799 | 5.796 | -29.2 | 16.4 |  | -17.2839 | -29.9428 | -9.7246 | 32.4 | 50.082 | 51.34 | 10.3612 | 12.3649 | 50.8856 | 51.1684 | 50.8207 |  | 4.4 | 20.0443 | 7.39 |  | -34.4889 | 70.2936 | 48.7412 | -34.6338 | -68.9844 | 37.6289 | 31.5336 | -11.7 | 10.1 |  | 159.8325
05/04/2025 | 10:00 | -40.404 | 20.3047 | -0.0215 | -32.798 | 33.3111 |  | 66.5478 | -96.3383 | 62.2794 | 31.179 | 30.2585 | -2.22 | -38.737 | 33 | 14.076 | -33 | 12.1541 | 193.824 | 9.4593 | 9.4967 | 15.523 |  | 9.1023 | 7.261 |  |  | -67.23 | -67.51 |  | 2.22 | 37.4 | 7.851 | 0.238 | -52.1 | -52.44 | -77.23 | 52.52 | 52.77 | 12.8246 | -1.4468 |  |  |  | -48.8951 | -47.4813 | 29.1399 | 29.0356 |  | 88.4131 | -0.5235 | -4.0281 | -375.2781 | 16.8074 | -8.6 | -8.7 | 52.118 | 51.3641 | -5.4754 |  | -52.062 | 8.6168 | 11.9712 | 8.2593 | 406.3843 | 105.1362 | 103.3662 | -352.6722 | 472.0364 |  | -128.4011 |  | 99.2766 | 25.36 | 24.97 | 68.83 | 82.35 | -58.1332 | -58.803 | 123.9982 | 123.599 | 9.0316 |  |  | 19.4899 | -106.5447 |  |  | 8.6 | 199.6 | -18.45 | 73.7782 | 71.8637 | 72.4768 | 10.8215 | 11.3428 |  | -64.6435 | 5.3144 | 13.8726 | 62.95 | 76.84 | 49.9292 | 47.612 | -31.75 |  | 107.2396 | 98.1957 | -111.8717 | -0.0001 | -19.0955 | -114.6 | -114.9 | 31.6653 | 61.2396 | 75.1581 | 89.0808 | 61.17 | -11.94 | 63.612 | 105.1985 | -22.73 | -22.97 | 110.96 | 68.18 | 103.5455 | 100.8182 | -52.2787 | -51.8 | 268.8079 | 229.0805 | 214.2945 |  | 58.3633 | 37.2402 | -29.122 | 365.5529 | -5.9424 |  | -37.4527 | -35.1419 | 14.5629 | -24.3311 | -20.3122 | 141.372 | -72.4237 | -72.4982 | -19.8733 |  |  | 111.6 | 13.6307 | -102.7703 | -38.7716 | -38.1708 | 6.8875 | -36.1398 | 0 | 25.8051 |  |  | 38.962 | 39.4031 | 38.1413 | 58.7772 | 59.6144 | -80.8814 | 54.7488 | 52.188 | -71.5422 | -60.736 | -25.2085 |  | 13.7777 |  |  | 13.54 | -17.2592 | 11.0409 |  | 4.337 | 10.7486 | 43.33 | 62.6775 | 70.6364 | 14.74 | 96.6617 | 26.6 | -15.7708 |  | 0 | 1.9555 |  |  |  | -29.1562 | 29.9817 | 46.2176 | 106.5304 | 65.1579 | -156.3159 | -26.3239 | 40.1011 | -33.4833 |  | 3.6427 | 3.3224 |  | 169.9938 | 172.161 | 278.3 | -282.0783 | -442.4558 | 445.1731 | 443.1948 | -165.1968 | -164.116 | -47.7758 | -39.1962 | 79.5594 | 78.9527 | -112.222 | -111.3609 | 110.5269 | 109.1865 | 10.6696 | 10.5108 | 64.92 | 64.61 | 49.9 | 50.6 | 21.8016 | -53.6 |  | 85.3284 | 84.7562 | -57.1 | -3.9 | -87.5 | -86.6 | -45.0963 | -45.9439 | -438.1085 | 32.1266 | 220.9077 | 173.9817 | 66.4728 | -168.0905 | 164.9063 | 77.9997 |  | -162.4874 |  |  | -79.9465 | -204.7389 | -7.4082 | -212.5165 | 214.6497 | -13.6851 |  | 29.84 | 5.748 | 5.685 | -28.88 | 15.92 |  | -16.582 | -31.0536 | -9.1691 | 31.4 | 49.113 | 48.205 | 10.4102 | 12.5095 | 51.6921 | 51.502 | 51.3418 |  | 4.5 | 19.2719 | 7.67 |  | -34.4967 | 70.0339 | 48.2868 | -31.9215 | -67.5021 | 37.7597 | 30.847 | -12.8 | 13.5 |  | 150.847
05/04/2025 | 10:30 | -41.7848 | 20.9679 |  | -32.4217 | 34.3522 |  | 69.1674 | -97.1541 |  | 32.023 | 31.0627 | -2.22 | -40.7 |  |  | -35.2 | 12.3538 | 198.0654 | 10.6602 | 10.7536 | 17.9555 |  | 13.0903 | 8.0399 |  |  | -67.23 | -67.74 |  | 2.22 | 39.6 | 7.727 | 0.24 | -52.11 | -52.39 | -78.77 | 52.01 | 53.01 | 12.8264 | -1.3247 |  |  |  | -45.6801 | -45.3923 | 27.1781 | 27.3654 |  | 88.1452 | -1.0469 | -5.6795 | -380.0437 | 22.136 | -11.1 | -11.4 | 50.6804 | 49.5131 | -5.6967 |  | -52.1312 | 9.3539 | 12.1128 |  | 417.1574 | 120.3344 | 120.7617 | -402.4899 | 479.8059 |  | -113.9854 |  | 104.2763 | 26.39 | 26.2 | 71.83 | 84.94 | -62.6877 | -62.6877 | 123.2263 | 124.6988 | 6.3521 |  |  | 20.5226 | -99.9467 |  |  | 12.2 | 201.4 | -18.92 | 76.1128 | 75.6825 | 73.7471 | 18.9033 | 19.8416 |  | -74.1675 | 5.0941 | 14.4042 | 68.04 | 77.95 | 52.0386 | 49.3698 | -33.24 |  | 101.1845 | 100.2146 | -107.2218 | 0 | -20.0357 | -118.4 | -118.9 | 30.9073 | 63.8763 | 77.9759 | 92.5964 | 63.16 | -12.51 | 62.3835 | 106.3485 | -23.55 | -23.79 | 110.68 | 70.2 | 104.4727 | 102.3636 | -54.5984 | -54.1364 | 271.1315 | 223.9416 | 207.9629 |  | 50.5165 | 32.02 | -31.36 | 413.8653 | -22.3954 |  | -37.7479 | -35.3713 | 41.684 | -22.5521 | -20.1374 | 44.592 | -57.119 | -58.2886 | 9.0884 |  |  | 1 | 14.2406 | -101.1832 | -39.9874 | -38.9524 | 7.6594 | -30.4709 | -6.5688 | 26.4027 |  |  | 40.2961 | 39.9526 | 38.9822 | 62.6287 | 63.2985 | -83.5607 | 56.8946 | 57.6318 | -68.2121 | -58.6491 | -24.542 |  | 13.6605 |  |  | 15.4 | -19.2065 | 11.1375 | -14.754 | 4.325 | 11.2802 | 37.41 | 58.0569 | 68.4849 | 14.87 | 95.4549 | 27.9 | -16.1369 |  | 0 | 1.9724 |  |  | -16.2355 | -30.2828 |  | 47.3941 | 106.6834 | 64.6805 | -155.3148 | -26.7076 | 40.3471 | -34.7581 | 8.0026 | 3.7989 | 3.4278 | 10 | 172.7548 | 169.8753 | 282 | -278.4746 | -429.5258 | 433.921 | 429.736 | -163.3107 | -163.554 | -46.4194 | -36.3391 | 78.7826 | 78.3078 |  |  | 127.8306 | 126.3475 | 17.9193 | 17.528 | 59.84 | 59.56 | 53.8 | 53.7 | 22.0473 | -67.84 |  | 86.5396 | 86.4902 | -66.7 | -7.9 | -97.1 | -96.8 | -23.8527 | -23.9691 | -427.2889 | 52.1491 | 219.0904 | 170.4023 | 61.0445 | -168.9811 | 162.212 | 94.4171 | 23.4955 | -165.2718 |  |  | -94.0229 | -209.1075 | -21.9112 | -228.6751 | 230.5006 | -13.2099 |  | 32.16 | 5.619 | 5.608 | -31.12 | 18 |  | -18.8373 | -31.3191 | -7.5853 | 33.3 | 53.183 | 51.386 | 10.3773 | 12.3736 | 51.6688 | 51.0249 | 50.7626 |  | 7.5 | 17.3416 | 7.9 |  | -30.838 | 68.6199 | 45.637 | -30.1493 | -66.6881 | 35.5951 | 31.0993 | -15.5 | 15.8 |  | 135.8137
05/04/2025 | 11:00 | -45.062 | 22.3594 |  | -31.7117 | 35.1413 |  | 69.5613 | -100.07 | 65.2495 | 33.047 | 32.0361 | -2.22 | -41.969 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 11.8607 | 204.8986 | 10.7398 | 10.9532 | 18.2135 |  | 12.8066 | 8.0594 |  |  | -69.87 | -69.37 |  | 2.22 | 39.6 | 8.065 | 0.239 | -50.62 | -50.61 | -84.99 | 50.76 | 51.11 | 13.108 | -1.4885 |  |  |  | -43.5367 | -43.12 | 10.3304 | 10.3687 |  | 93.5035 | -3.6642 | -20.3577 | -369.8984 | 26.643 | -13.6 | -13.8 | 47.25 | 47.1427 | -5.8198 |  | -50.8161 | 9.8422 | 12.5445 | 8.5242 | 404.9195 | 120.7312 | 120.487 | -387.3287 | 483.3748 |  | -121.6169 |  | 103.3283 | 25.84 | 25.97 | 71.82 | 84.78 | -59.3388 | -59.3388 | 124.6224 | 124.8986 | 8.6376 |  |  | 17.1512 | -101.0013 |  |  | 9.2 | 202 | -19.29 | 75.6691 | 74.9888 | 74.0358 | 16.9714 | 17.9309 |  | -69.4157 | 3.6648 | 14.8993 | 65.82 | 80.69 | 53.4448 | 50.5417 | -33.63 |  | 101.4197 | 101.5374 | -104.9524 | 0 | -20.2801 | -122.3 | -123.4 | 31.8466 | 65.6342 | 76.0973 | 94.9402 | 65.22 | -11.6 | 64.827 | 104.6484 | -23.11 | -23.2 | 113.27 | 70.89 | 103.2909 | 100.4182 | -53.8494 | -52.6545 | 274.8691 | 224.9814 | 210.0842 |  | 70.4766 | 51.8242 | -30.911 | 397.8068 | -2.506 |  | -38.0573 | -36.0914 | 18.2707 | -33.8804 | -29.7042 | 156.732 | -65.4279 | -65.4578 | -15.3459 |  |  | 102.7 | 14.1264 | -123.5168 | -39.6656 | -38.741 | 7.7191 | -48.4821 | 11.3931 | 25.7719 |  |  | 41.2247 | 40.4007 | 38.7473 | 60.9541 | 59.9494 | -90.259 | 56.3586 | 54.9396 | -72.7826 | -61.1215 | -23.8755 |  | 13.7996 | 0.9976 |  | 14.44 | -22.1983 | 10.834 |  | 4.509 | 11.0549 | 38.45 | 63.3629 | 73.8465 | 15.37 | 96.8237 | 28.4 | -15.8112 |  | -2.2026 | 2.0359 |  |  | -16.3986 | -30.7625 |  | 47.6461 | 105.595 | 64.6631 | -154.0685 |  | 41.1688 | -35.2051 | 8.453 | 4.2872 | 3.8708 |  | 183.8466 | 181.158 | 286.6 | -283.7844 | -436.3981 | 443.7581 | 438.9515 | -175.1934 | -171.3283 | -46.7057 | -36.6707 | 79.4961 | 75.8149 |  |  | 143.6072 | 142.8821 | 17.6976 | 16.9227 | 61.55 | 61.38 | 53.6 | 53.9 |  | -70.48 |  | 88.3468 | 87.0184 | -73 | -14.2 | -107.4 | -107.7 |  |  | -433.8523 | 21.5511 | 264.0594 | 201.3221 | 48.1999 | -194.7286 | 193.8845 | 78.8325 |  | -195.7144 |  |  | -81.9647 | -251.0519 | -4.8861 | -253.1803 | 255.9135 | -14.9485 |  | 31.6 | 4.991 | 4.996 | -30.88 | 18 |  | -18.9258 | -32.8115 | -6.7369 | 33.6 | 49.241 | 50.048 | 10.3891 | 12.3622 | 50.6533 | 48.913 | 51.223 |  | 15.7 | 18.4904 | 8.06 |  | -33.4442 | 69.6184 | 46.3227 | -32.6387 | -67.7708 | 35.9059 | 32.3185 | -22.8 | 23.9 |  | 144.4427
05/04/2025 | 11:30 | -46.1994 | 23.0413 |  | -31.5447 | 36.1778 |  | 72.0733 | -105.3143 |  | 33.381 | 32.5377 | -4.44 | -41.45 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.0421 | 212.455 | 11.0192 | 11.5083 | 18.7315 |  | 13.1734 | 8.2064 |  |  | -69.5 | -69.08 |  | 4.44 | 39.6 | 8.143 | 0.237 | -55.5 | -55.34 | -76.89 | 55.88 | 55.47 | 13.8494 | -1.8138 |  |  |  | -48.8951 | -48.4645 | 32.2544 | 29.5946 |  | 91.4941 | -0.5235 | -3.8551 | -406.6382 | 24.7043 | -12.8 | -12.7 | 53.2689 | 52.035 | -5.8237 |  | -56.9084 | 9.5931 | 13.2222 | 8.8384 | 444.1357 | 120.426 | 119.6325 | -414.6619 | 506.576 |  | -110.816 |  | 104.7853 | 26.46 | 26.75 | 73.33 | 85.74 | -61.4821 | -61.884 | 126.2693 | 127.662 | 8.3435 |  |  | 16.0377 | -107.8541 |  |  | -1.7 | 216.3 | -18.98 | 73.539 | 73.9288 | 72.761 | 16.0018 | 16.638 |  | -75.4852 | 9.7242 | 14.8966 | 65.13 | 79.19 | 54.8511 | 52.2995 | -35.31 | -2.3863 | 109.3994 | 107.6397 | -119.9542 | 0 | -21.4933 | -118.2 | -118.7 | 31.6049 |  | 80.3242 |  |  | -12.72 | 62.3835 | 118.1317 | -23.03 | -23.29 | 113.87 | 72.04 | 118.6364 | 115.8182 | -52.6605 | -51.9091 | 292.0547 | 240.8186 | 225.916 |  | 52.1093 | 33.2574 | -31.025 | 424.2806 | -29.9399 |  | -38.3303 | -36.072 | 39.6931 | -25.3738 | -23.6433 | 55.344 | -57.1032 | -57.5687 | 4.7728 |  |  | 1 | 14.6922 | -108.3016 | -42.0254 | -40.6075 | 9.591 | -32.3172 | 0 | 26.7679 |  |  | 39.691 | 40.3727 | 38.766 | 61.9588 | 61.4565 | -70.834 | 55.2091 | 54.8946 | -64.7488 | -56.4283 | -25.6028 |  | 13.6605 |  |  | 15.19 | -11.935 | 10.962 |  | 4.52 | 10.793 | 44.26 | 58.134 | 65.1503 |  | 101.8591 | 28.2 | -17.33 |  | -2.0478 | 2.0793 |  |  | -17.6341 | -32.0739 |  | 49.4949 | 106.158 | 65.5912 | -156.8324 | -26.4545 | 42.5231 | -35.9223 | 8.2019 | 4.7755 | 4.4087 |  | 174.5459 | 173.1138 | 281.2 | -278.1286 | -422.2654 | 424.2992 | 424.3114 | -166.6297 | -166.6201 | -46.616 | -35.6391 | 78.277 | 76.4758 |  |  | 141.3989 | 141.1243 | 17.7914 | 18.0657 | 48.67 | 49.24 | 53.6 | 53.8 | 21.823 | -73.2 |  | 85.3927 | 84.5392 | -73.1 | -11.9 | -106.3 | -107.1 | 1.3342 | 1.4004 | -417.0463 | 59.4178 | 225.107 | 171.349 | 64.4002 | -166.7531 | 162.3972 | 83.6145 | 25.2446 | -159.9482 |  |  | -82.9929 | -211.8298 | -24.8871 | -233.5239 | 236.5608 | -14.5008 |  | 32.4 | 5.659 | 5.645 | -31.36 | 17.92 |  | -18.8373 | -30.7912 | -7.3533 | 31.6 | 51.091 | 48.155 | 10.4104 | 12.4499 | 52.4636 | 50.4598 | 51.2854 |  | 14.4 | 18.054 | 8.37 |  | -31.7592 | 70.4264 | 46.8829 | -31.4214 | -69.2332 | 35.3104 | 33.8595 | -20.7 | 21.7 |  | 142.1835
05/04/2025 | 12:00 | -45.415 | 22.7827 |  | -32.4165 | 36.9282 |  | 73.9577 | -106.411 | 67.4178 | 34.5169 | 33.5526 | -4.44 | -41.118 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.2748 | 215.3974 | 11.015 | 11.3298 | 18.2882 |  | 11.739 | 7.9391 |  |  | -69.24 | -68.95 |  | 4.44 |  | 6.878 | 0.235 | -50.47 | -50.98 | -86.28 | 50.73 | 51.46 | 13.3937 | -1.5253 |  |  |  | -44.7424 | -43.2553 | 10.0974 | 10.1179 |  | 92.8337 | -3.6642 | -19.5022 | -374.0597 | 24.166 | -12.3 | -12.2 | 48.6223 | 47.4901 | -6.3742 |  | -51.9863 | 9.277 | 11.9949 | 8.1225 | 409.6498 | 113.7119 | 114.2307 | -365.0826 | 491.3888 |  | -129.4648 |  | 103.1287 | 25.75 | 26.47 | 74.1 | 84.52 | -62.018 | -62.018 | 126.2076 | 125.5267 | 7.7902 |  |  | 16.6451 | -112.3492 |  |  | -8 | 226.4 | -20.42 | 73.1657 | 72.2561 | 70.8522 | 13.627 | 14.1148 |  | -67.0297 | 3.9345 | 15.7011 | 66.36 | 81.73 |  | 52.8854 | -35.99 |  | 113.2528 | 111.2835 | -121.084 | 0.0001 | -21.9839 | -120.8 | -120.3 | 31.5775 | 66.5131 | 79.3849 | 97.2839 | 66.64 | -12.51 | 62.262 | 115.4916 | -22.72 | -22.98 | 113.07 | 72.19 | 119.5636 | 117.9636 | -53.3838 | -51.8727 | 289.2163 | 239.3372 | 224.1775 |  | 72.2401 | 55.5064 | -29.353 | 372.8843 | -40.4278 |  | -37.8413 | -35.7736 | 16.8534 | -40.2482 | -37.1028 | 178.236 | -69.1559 | -69.8461 | -18.3812 |  |  | 120.1 | 14.5847 | -135.5787 | -37.9619 | -37.1175 | 5.0309 | -53.0009 | 18.8923 | 25.6141 |  |  | 38.6302 | 39.0887 | 37.7443 | 62.7961 | 62.7961 | -74.0157 | 54.8429 | 54.6529 | -64.8437 | -58.5189 | -24.1609 |  | 13.8241 |  |  | 14.55 | -13.2069 | 10.8306 |  | 4.492 | 10.8272 | 43.49 | 59.3424 | 66.7693 |  | 102.2658 | 28.1 | -16.2096 |  | -2.057 | 2.0219 |  |  |  | -31.7538 | 29.9643 | 49.0747 | 106.0002 | 64.6417 | -156.3229 | -26.4858 | 42.0484 | -34.4055 | 8.0693 | 5.5678 | 5.1576 | 9.2156 | 171.1599 | 169.6022 | 282.5 | -281.9235 | -422.4843 | 421.3062 | 420.3005 | -163.8822 | -162.8768 | -45.462 | -37.0086 | 79.2318 | 78.8213 |  |  | 144.4861 | 142.8711 | 20.0781 | 19.3503 | 42.16 | 41.98 | 54.9 | 54.5 | 22.0687 |  |  | 87.1034 | 87.0667 | -74.1 | -13.6 | -109.6 | -109.4 |  |  | -415.0669 | 82.0764 | 218.7458 | 164.451 | 55.9271 | -160.5896 | 158.2095 | 73.3957 | 29.188 | -155.6713 |  |  | -73.4635 | -207.1151 | -28.5919 | -233.895 | 237.7654 | -14.2893 |  | 32.16 | 5.63 | 5.634 | -31.28 | 19.04 |  | -19.8047 | -30.6752 | -6.9993 | 31.4 | 48.669 | 49.671 | 10.4157 | 12.4373 | 51.4521 | 51.5087 | 50.761 |  | 14.2 | 17.66 | 8.28 |  | -33.0097 | 70.3452 | 46.506 | -32.5781 | -68.7005 | 35.9801 | 33.0932 | -22.9 | 23.4 |  | 153.2941
05/04/2025 | 12:30 | -45.4076 |  |  | -32.2382 | 37.462 |  | 73.7787 | -106.7512 |  | 34.6089 | 33.4804 | -4.44 | -38.286 | 33 | 14.076 |  | 12.0873 | 218.3812 | 10.2021 | 10.4668 | 17.4943 |  | 11.8706 | 8.0279 |  |  | -68.32 | -68.29 |  | 4.44 | 37.4 | 5.441 | 0.229 | -54.53 | -55.24 | -76.94 | 55.23 | 55.23 | 13.1088 | -1.6067 |  |  |  | -48.2253 | -46.2795 | 24.4751 | 23.2886 |  | 87.8772 | -1.5704 | -9.5323 | -388.9048 | 25.1281 | -12.9 | -12.9 | 52.7965 | 51.0591 | -5.8772 |  | -53.6525 | 8.7782 | 11.7826 | 7.8796 | 417.3405 | 110.0802 | 109.6225 | -350.0121 | 498.2823 |  | -126.2968 |  | 101.991 | 25.08 | 25.79 |  | 84.61 | -62.6877 | -61.4821 | 127.1818 | 128.6527 | 8.7614 |  |  | 13.8799 | -113.6964 |  |  | -11.6 | 226.9 | -20.18 | 72.201 | 71.2532 | 70.5766 | 11.4904 | 10.5465 |  | -65.0449 | 4.0637 | 15.4119 | 67.45 | 82 |  | 52.8854 | -35.86 |  | 113.1894 | 113.0206 | -109.4404 | 0.0001 | -21.7326 | -121 | -122 | 31.5665 |  | 77.0366 |  |  | -11.26 | 59.967 | 108.0036 | -22.21 | -22.49 | 116.84 | 72.27 | 109.4727 | 107.9091 | -58.4718 | -56.9 | 277.4839 | 229.8875 | 212.922 |  | 62.5858 | 45.5208 | -28.648 | 358.879 | -64.5754 |  | -37.8065 | -35.3439 | 21.136 | -41.9655 | -39.3432 | 162.876 | -71.0726 | -71.5661 | -8.7458 |  |  | 102.8 | 14.7085 | -140.3772 | -36.2157 | -35.3141 | 3.9418 | -45.9859 | 8.9569 | 25.306 |  |  | 39.5406 | 39.7082 | 38.6615 | 62.2937 | 62.1263 | -74.853 | 60.5253 | 60.196 | -68.5402 | -60.488 | -23.0561 | -11.76 | 13.8705 |  |  | 13.33 | -13.8046 | 10.7856 | -14.583 | 4.41 | 11.1247 | 44.78 | 61.0752 | 70.0768 |  | 99.3192 | 27.4 | -16.1872 |  | -1.9724 | 2.0536 |  |  |  | -31.0181 | 29.9643 | 48.4024 | 106.1047 | 65.8046 | -156.2025 | -25.4837 | 41.7794 | -33.959 |  | 5.7631 | 5.3685 |  | 163.6617 | 162.7329 | 281.6 | -280.0645 |  | 419.1027 |  | -154.6245 | -155.8317 | -48.611 | -38.6788 | 73.4788 | 73.9502 |  |  | 149.4411 | 147.013 | 20.4651 | 20.7605 | 38.83 | 38.85 | 53 | 54.5 | 22.0067 |  |  | 84.899 | 84.3391 | -74.2 | -15.3 | -110.4 | -110.6 | 1.4423 | 1.4307 | -409.9316 | 113.157 | 210.3656 | 158.4267 | 49.8985 | -154.9271 | 149.3434 | 71.9955 | 31.5788 | -147.8187 |  |  | -74.9319 | -193.5693 | -30.4867 | -225.0998 | 226.9111 | -14.7398 |  | 32.08 | 5.628 | 5.583 | -30.88 | 19.04 |  | -18.9258 | -31.5816 | -7.6158 | 32.2 | 50.871 | 48.949 | 10.3173 | 12.4677 | 48.1194 | 48.9983 | 48.0562 |  | 15.5 | 17.7356 | 8.26 |  | -34.7621 | 71.4724 | 49.0557 | -33.2488 | -69.2193 | 37.9747 | 31.3401 | -23.5 | 24.4 |  | 156.426
05/04/2025 | 13:00 | -45.4001 | 22.8134 |  | -31.8408 | 37.0787 |  | 73.5611 | -105.4915 | 66.979 | 33.451 | 32.4982 | -4.44 | -36.828 | 33 | 13.248 | -30.8 | 11.9892 | 215.854 | 9.5692 | 9.7864 | 16.2412 |  | 11.8938 | 8.1874 |  |  | -68.02 | -68.17 |  | 4.44 | 35.2 | 6.753 | 0.239 | -52.73 | -53.3 | -79.94 | 53.32 | 53.65 | 12.3927 | -1.3179 |  |  |  | -46.8857 | -46.9811 | 24.0419 | 21.1122 |  | 89.3508 | -1.0469 | -8.1332 | -384.8333 | 24.7041 | -12.8 | -12.7 | 52.6583 | 51.8065 | -6.0728 |  | -55.8678 | 8.1207 | 11.2467 | 7.8274 | 421.3689 | 105.0447 | 104.9836 | -340.5235 | 492.5357 |  | -129.9959 |  | 98.8774 | 24.37 | 25.44 | 71.74 | 82.02 | -59.2049 | -58.2672 | 126.69 | 127.909 | 9.689 |  |  | 14.1315 | -106.2092 |  |  | -0.3 | 213.2 | -19.6 | 73.1327 | 73.248 | 71.7905 | 11.7412 | 10.4857 |  | -62.8753 | 3.7728 | 15.2017 | 64.83 | 77.14 | 54.8511 |  | -35.44 |  | 107.1577 | 105.6866 | -97.4809 | 0 | -21.2252 | -115.5 | -117.2 | 30.9073 |  | 75.1581 | 96.1121 | 65.97 | -10.65 | 59.157 | 102.2883 | -21.97 | -22.02 | 110.77 | 71.97 | 101.4182 | 98.3455 | -58.405 | -57.7455 | 265.8831 | 216.6613 | 204.1566 |  | 56.3103 | 41.272 | -29.677 | 354.8965 | -53.1748 |  | -36.8189 | -35.0392 | 30.5703 | -41.6778 | -38.8506 | 141.372 | -68.7941 | -69.1456 | -2.948 |  |  | 95.3 | 14.4721 | -139.3114 | -35.6187 | -34.846 | 3.4873 | -36.9807 | 6.1074 | 25.1732 |  |  | 39.8208 | 41.185 | 39.4082 | 58.7772 | 58.2748 | -72.676 | 60.5124 | 60.7721 | -67.4874 | -60.6078 | -22.2433 |  | 13.7777 |  | -8.55 | 12.92 | -13.2719 | 10.7698 |  | 4.478 | 10.786 | 44.5 | 61.1698 | 69.4363 | 13.98 | 99.483 | 25.5 | -15.8428 |  | -2.0458 | 2.0006 |  |  |  | -29.5243 | 29.9551 | 46.1336 | 104.4975 | 65.2435 | -154.5364 | -25.1517 | 40.9067 | -32.756 |  | 4.8341 | 4.4615 |  | 166.0176 | 165.6879 | 277 | -275.377 | -414.4753 | 419.6903 | 414.7994 | -160.4456 | -157.8588 | -49.3083 | -40.5235 | 75.5642 | 73.9704 |  |  | 144.1126 | 145.2113 | 23.617 | 23.1968 | 57.71 | 57.08 | 50.9 | 50.9 |  | -76.24 |  | 85.3192 | 85.2419 | -74.7 | -18.2 | -109.6 | -110.6 |  |  | -415.1497 | 92.3705 | 228.8961 | 174.4492 | 39.376 | -169.3655 | 164.8766 | 84.4633 | 20.3039 | -166.1221 |  |  | -84.6859 | -215.8617 | -21.1139 | -233.2573 | 236.5696 | -14.7398 |  | 31.12 | 5.592 |  | -30 | 17.52 |  | -18.1048 | -32.6955 | -7.8508 | 34.3 | 47.492 | 45.434 | 10.3848 | 12.3137 | 48.8945 | 47.2076 | 48.8439 |  | 18.8 | 19.4057 | 8.07 |  | -36.6096 | 71.8556 | 50.144 | -35.2729 | -69.0843 | 40.0476 | 30.2729 | -26.5 | 27.5 |  | 154.5703
05/04/2025 | 13:30 | 0 | 22.2353 | -44.5441 | -32.1855 | 36.1807 | 0 | 72.046 | -122.0556 |  | 32.289 | 31.3357 | -6.66 | -36.381 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 12.4417 | 250.5498 | 9.4911 | 9.612 | 15.3631 |  | 12.0568 | 7.5504 |  |  | -68.68 | -68.6 |  | 6.66 | 35.2 | 6.471 | 0.235 | -50.61 | -50.34 | -87.63 | 50.62 | 51.01 | 12.4243 | -1.0235 |  |  |  | -47.4215 | -43.9371 | 7.7615 | 8.4512 |  | 91.6281 | -1.0469 | -21.759 | -368.9052 | 27.3374 | -13.9 | -14 | 48.9474 | 48.0317 | -5.9734 |  | -52.5814 | 8.3032 | 11.006 | 7.7 | 408.5817 | 104.9531 | 104.6174 | -361.9571 | 467.4876 |  | -100.4135 |  | 96.642 | 23.75 | 24.08 | 70.23 | 81.9 | -61.3482 | -61.3482 | 129.5229 | 129.9865 | 10.8609 |  |  | 14.1521 | -101.2256 |  |  | 12.1 | 203.1 | -19.65 | 74.4156 | 73.9259 | 72.9917 | 14.5389 | 14.9161 |  | -63.9574 | 2.5867 | 15.2475 | 62.75 | 74.3 |  |  | -34.69 |  | 101.1057 | 101.4885 | -101.8269 | 0.0001 | -21.0863 | -114.2 | -115 | 30.8688 | 64.7552 | 73.7491 | 93.7683 | 63.98 | -10.53 | 61.857 | 100.5232 | -27.82 | -28.03 | 121.88 | 72.49 | 103.4 | 100 | -58.7947 | -58.1545 | 209.2544 | 162.2891 | 159.9373 | 160.3891 | 53.0217 | 38.051 | -30.426 | 373.9751 | -59.8105 |  | -36.5602 | -34.7533 | 29.4333 | -48.0378 | -45.5963 | 129.072 | -71.2874 | -72.17 | 4.9238 |  |  | 105.4 | 14.2554 | -152.2077 | -37.4132 | -36.5438 | 6.6571 | -29.8429 | 0 | 25.2562 |  |  | 39.8767 | 40.8316 | 39.5846 | 60.2843 | 61.4565 | -75.6903 | 60.0403 | 60.4104 | -68.157 | -60.6529 | -24.7448 |  | 13.3773 |  |  | 14.59 | -11.362 | 10.915 |  | 4.54 | 11.0196 | 45.37 | 61.4783 | 66.0176 |  | 97.0372 | 29.2 | -14.7456 |  | -1.8733 | 1.9504 |  |  |  | -28.3849 | 29.9725 | 44.2008 | 103.8026 | 63.9886 | -151.7599 | -24.7247 | 40.6237 | -30.7837 |  | 3.7599 | 3.47 |  | 161.3947 | 159.8932 | 281.2 | -281.7188 | -407.7386 | 413.649 | 413.8984 | -152.5459 | -153.1803 | -58.4721 | -50.2925 | 73.967 | 71.3859 | -116.1822 |  | 140.7068 | 139.0808 | 22.539 | 23.0519 | 67.94 | 67.41 | 48.5 | 49.1 |  | -72.48 |  | 80.6336 | 80.015 | -72.4 | -18.8 | -105.7 | -105.8 |  |  | -405.8455 | 107.9684 | 234.1132 | 179.9114 | 29.0072 | -173.0812 | 172.9464 | 90.0235 | 0 | -172.878 |  |  | -90.9785 | -222.1931 | -17.5923 | -238.3753 | 241.2821 | -14.4486 |  | 29.28 | 5.607 | 5.603 | -28.64 | 15.84 |  | -17.0489 | -34.5113 | -8.0552 | 35.7 | 46.9 | 48.025 | 10.3781 | 12.3848 | 49.2096 | 47.4501 | 47.0348 |  | 19.2 | 20.0935 | 7.92 |  | -43.7252 | 80.2198 | 59.2364 | -43.0261 | -78.4906 | 48.3108 | 29.5717 | -26.9 | 27.4 |  | 137.7769
05/04/2025 | 14:00 | 0 | 21.4203 | -42.9451 | -32.4865 |  |  | 71.1419 | -119.29 | 61.3279 | 30.9811 | 30.2838 | -4.44 | -34.531 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.2756 | 245.134 | 8.3465 | 8.8797 | 13.308 |  | 10.9965 | 7.2693 |  |  | -66.27 | -66.21 |  | 4.44 |  | 6.721 | 0.232 | -52.09 | -52.12 | -78.61 | 52.46 | 52.81 | 12.0928 | -1.0432 |  |  |  | -47.1536 | -46.7287 | 28.3713 | 29.7715 |  | 87.2075 | -1.5704 | -7.2091 | -380.9079 | 24.9386 | -12.7 | -12.8 | 51.725 | 50.5121 | -5.8344 |  | -53.0454 | 8.0639 | 10.7764 | 7.4723 | 416.2113 | 123.1727 | 123.4473 | -384.1384 | 489.8993 |  | -104.7573 |  | 97.3006 | 22.62 | 23.51 | 68.73 | 78.53 | -64.8311 | -65.2329 | 123.5614 | 124.5396 | 12.955 |  |  | 10.2905 | -118.9996 |  |  | -32.8 | 242.4 | -19.15 | 63.5638 | 62.6544 | 62.5369 | 38.3404 | 40.3029 |  | -84.8092 | -1.702 | 15.4218 | 62.26 | 77.14 | 52.0386 | 49.3698 | -33.1 |  | 118.4209 | 117.0928 | -114.1697 | 0 | -20.0274 | -112.8 | -114.3 | 30.5557 | 62.9974 | 74.2188 | 91.4246 | 62.65 | -10.83 | 61.2225 | 110.8163 | -27.88 | -28.08 | 121.5 | 70.85 | 119.2 | 117.5455 | -55.1076 | -54.0182 | 215.4276 | 168.3061 | 165.0481 | 165.7301 | 46.5156 | 32.1306 | -29.982 | 390.163 | -61.6603 |  | -35.3136 | -33.1396 | 39.692 | -45.6211 | -41.665 | 84.528 | -67.011 | -67.9604 | 9.5267 |  |  | 64 | 13.8202 | -142.5015 | -38.3786 | -37.5728 | 7.0831 | -28.8918 | 0 | 25.3309 |  |  | 40.8432 | 40.9363 | 39.6727 | 64.4707 | 65.1405 | -69.8293 | 58.979 | 58.8041 | -69.5128 | -63.3834 | -23.9616 |  | 13.9657 |  |  | 14.35 | -12.9868 | 10.859 | -14.705 | 4.585 | 11.1672 | 47.38 | 61.6849 | 68.0846 |  | 99.0707 | 28.1 | -13.5757 |  | -1.8704 | 1.942 |  |  | -17.234 | -26.8538 | 29.6127 | 41.932 | 102.2765 | 64.4939 | -152.8427 | -24.0335 | 39.2263 | -29.5348 | 8.5515 | 3.3009 | 2.9743 | 10.3797 | 167.9644 | 167.9153 | 282 | -279.6773 | -416.0807 | 417.0724 | 413.449 | -159.7338 | -159.8553 | -55.3372 | -46.0745 | 75.9559 | 74.9198 |  |  | 144.3763 | 142.0142 | 20.1567 | 20.5452 | 67.13 | 66.77 | 50.6 | 50.4 |  | -67.12 |  | 84.4283 | 84.8877 | -75.2 | -17.6 | -107.9 | -108.1 | 1.3259 | 1.2924 | -410.4169 | 111.3052 | 245.2767 | 188.3449 | 24.455 | -181.4999 | 180.0503 | 89.1104 | 0 | -179.1505 |  |  | -89.5445 | -233.8012 | -17.5426 | -248.917 | 250.6526 | -15.8714 |  | 30.48 | 4.828 | 4.819 | -29.2 | 16.72 |  | -17.3419 | -34.4839 | -7.8202 | 35.4 | 49.83 | 47.604 | 10.4101 | 12.3349 | 49.6438 | 50.1228 | 49.7675 |  | 19.5 | 20.6583 | 7.84 |  | -43.1926 | 77.9937 | 56.3872 | -42.7952 | -75.4859 | 44.5125 | 30.1007 | -26.9 | 27.1 |  | 141.9633
05/04/2025 | 14:30 | 0 | 21.6561 | -43.0806 | -32.6926 | 35.5821 |  | 71.429 | -122.7306 | 62.2843 |  | 30.4967 | -4.44 | -33.706 | 28.6 |  |  | 12.3008 | 250.4176 | 9.2712 | 9.2879 | 14.8804 |  | 10.8743 | 7.8439 |  |  | -66.23 | -65.98 |  | 4.44 | 33 | 7.413 | 0.236 | -49.14 | -49.59 | -85.17 | 49.7 | 49.72 | 12.3916 | -0.9852 |  |  |  | -43.2688 | -42.8041 | 9.0364 | 9.3059 |  | 88.1452 | -4.1876 | -21.3833 | -358.3988 | 27.7988 | -14.3 | -14.4 | 47.8142 | 47.1435 | -5.8911 |  | -49.6729 | 8.3803 | 10.5296 | 7.1896 | 402.9052 | 124.1493 | 125.0953 | -377.9955 | 482.3704 |  | -103.7099 |  | 98.5381 | 23.39 | 24.21 | 67.97 | 79.35 | -66.9744 | -66.3046 | 117.721 | 119.6017 | 13.2463 |  |  | 11.932 | -120.5386 |  |  | -34.1 | 242.8 | -19.33 | 62.2464 | 62.346 | 61.0411 | 39.4276 | 39.4744 | 1 | -86.1166 | -1.0591 | 15.5381 | 64.41 | 77.75 | 52.0386 | 49.3698 | -33.45 |  | 122.2482 | 120.9148 | -126.325 | 0 | -20.143 | -112.5 | -113.9 | 30.1987 | 62.1185 | 73.2795 |  | 61.39 | -11 | 61.2225 | 124.3071 | -29.04 | -29.24 | 124.96 | 71.1 | 124.2364 | 122.2909 | -53.137 | -51.0273 | 219.9687 | 177.495 | 171.5071 | 174.6721 | 38.9698 | 19.5639 | -30.886 | 388.5335 | -44.0955 |  | -35.5363 | -33.541 | 49.9616 | -36.1864 | -33.9821 | 59.952 | -57.1379 | -57.7249 | 18.807 |  |  | 1 | 13.9136 | -125.4984 | -39.6509 | -38.8663 | 7.8586 | -17.7412 | -15.1794 | 26.1869 |  |  | 39.9889 | 40.3409 | 39.7317 | 65.308 | 64.8056 | -81.5512 | 54.6462 | 54.1584 | -70.4216 | -63.6145 | -23.895 |  | 13.5653 |  |  | 14.89 | -15.4222 | 10.7036 |  | 4.505 | 11.499 | 42.22 | 64.235 | 71.7344 | 14.2 | 95.4667 | 28.8 | -13.5206 |  | -1.5723 | 1.8936 |  |  | -16.5664 | -26.5333 | 29.3747 | 41.3437 | 100.0108 | 63.2569 | -150.9269 | -24.0064 | 38.2501 | -28.5063 | 9.0926 | 3.3985 | 2.9849 | 10.2902 | 170.5257 | 171.1855 | 277 | -278.0494 | -412.1528 | 418.5871 | 414.9188 | -164.2118 | -161.8384 | -52.1216 | -43.7785 | 75.7245 | 76.4812 |  |  | 145.6617 | 144.4312 | 20.0164 | 19.5425 | 65.04 | 64.06 | 51.4 | 51.2 | 22.2118 | -66.08 |  | 86.618 | 87.7079 | -74.7 | -16 | -108.5 | -108.2 |  |  | -407.867 | 84.7613 | 250.1119 | 188.3203 | 33.7396 | -184.4782 | 183.7202 | 86.4078 | 0 | -182.6548 |  |  | -88.2268 | -238.7765 | -13.869 | -252.3636 | 253.1685 | -14.976 |  | 31.12 | 5.525 | 5.516 | -30.72 | 17.12 |  | -17.8119 | -34.1604 | -7.7623 | 34.8 | 50.359 | 51.109 | 10.3396 | 12.3395 | 50.0818 | 48.2352 | 48.6476 |  | 19.2 | 18.8117 | 8.01 |  | -40.1578 | 75.2702 | 54.1352 | -38.5766 | -74.4503 | 42.7529 | 31.1616 | -25.7 | 24.6 |  | 139.8639
05/04/2025 | 15:00 | 0 | 21.605 |  | -33.2093 | 35.6446 |  |  | -123.3291 | 62.9113 |  | 30.8983 | -6.66 | -33.136 | 28.6 | 12.42 | -28.6 |  |  | 7.9573 | 8.0763 | 12.9238 |  | 8.5505 | 7.518 |  |  | -66.87 | -67.05 |  | 6.66 | 30.8 | 7.903 | 0.234 | -50.45 | -50.44 | -85.25 | 50.8 | 50.78 | 12.5279 | -1.05 |  |  |  | -44.6084 | -44.1864 | 9.635 | 9.5702 |  | 88.681 | -4.1876 | -23.1525 | -360.6405 | 26.2846 | -13.4 | -13.4 | 49.0265 | 48.6075 | -5.8037 |  | -50.2179 | 7.0961 | 10.3737 | 7.0978 | 400.4637 | 112.4607 | 113.1321 | -328.048 | 486.9971 |  | -130.312 |  | 96.612 | 23.32 | 23.77 | 67.29 | 77.74 | -64.8311 | -64.0273 | 122.9816 | 123.8463 | 12.8689 |  |  | 10.7172 | -120.4158 |  |  | -38.6 | 240.8 | -18.87 | 61.2483 | 60.2959 | 59.8112 | 35.4232 | 35.4886 | 1 | -78.9218 | -4.7392 | 15.1503 | 57.87 | 76.95 |  | 49.3698 | -33.64 |  | 120.2469 | 120.5576 | -109.5909 | 0 | -20.3331 | -111.8 | -111.6 | 30.2701 |  | 69.9919 | 87.9089 | 60.12 | -9.84 | 59.8995 | 118.6767 | -30.33 | -30.8 | 129.03 | 71.02 | 105.6909 | 102.4545 | -59.0247 | -51.3545 | 207.2834 | 163.2861 | 159.1743 | 160.7637 | 55.2021 | 38.4599 | -29.569 | 336.0369 | -47.3012 |  | -36.1018 | -33.6942 | 32.9549 | -50.3227 | -46.4582 | 156.732 | -74.1378 | -74.7694 | 1.1921 |  |  | 117.5 | 13.7394 | -153.5354 | -40.5138 | -39.4783 | 8.7803 | -36.937 | -4.8155 | 26.0707 |  |  | 40.2876 | 39.6787 | 38.9596 | 64.4707 | 63.6334 | -87.9146 | 60.7694 | 60.2534 | -72.9414 | -64.9476 | -23.7771 |  | 13.7777 |  |  | 15.8 | -16.916 | 10.2846 | -13.371 | 4.143 | 11.2099 | 40.71 | 65.7023 | 73.5154 | 14.33 | 95.0566 | 27.7 | -13.0929 |  | -1.605 | 1.8844 |  |  | -17.3852 | -26.3926 | 29.7528 | 41.0916 | 101.7046 | 63.8352 | -152.4734 | -23.3197 | 38.1675 | -27.3742 | 9.584 | 3.213 | 2.8477 | 11 | 157.2928 | 156.1808 | 279.9 | -279.4625 | -429.1129 | 432.3859 | 428.78 | -150.0315 | -151.3523 | -56.2633 | -47.3475 | 76.6064 | 76.0897 |  |  | 30.2156 | 30.2156 | 17.8354 | 17.8322 | 115.41 | 114.25 | 41.7 | 41.8 |  | -57.44 | -341.7514 | 88.016 | 87.8006 | 11.1 | 14.3 | -33.9 | -34 |  |  | -421.9648 | 89.533 | 245.9007 | 212.239 | 36.6508 | -207.3022 | 203.5965 | -36.8027 | -117.4459 | -203.1175 |  |  | 36.1945 | -234.1311 | 116.0481 | -117.6401 | 119.3081 | -9.1229 |  | 27.36 | 5.591 | 5.604 | -26.32 | 12.72 |  | -13.7987 | -30.0008 | -14.5312 | 33.9 | 52.231 | 51.418 | 10.4148 | 12.3578 | 49.8753 | 48.2643 | 49.8804 |  | -14.5 | 18.2478 | 7.86 |  | -45.2907 | 78.04 | 57.3349 | -43.2067 | -77.0763 | 47.2104 | 29.9279 | 7.3 | -7.3 |  | 159.7289
05/04/2025 | 15:30 | 0 | 21.264 | -42.4401 | -33.4117 | 35.5933 |  | 70.4999 | -126.3539 | 61.9186 | 31.345 | 30.5386 | -8.88 | -32.865 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.5153 | 254.5464 | 8.1917 | 8.1825 | 13.3197 |  | 8.8003 | 7.1449 |  |  | -67.71 | -66.98 |  | 8.88 | 30.8 | 7.228 | 0.23 | -53.79 | -53.66 | -75.72 | 53.48 | 53.84 | 12.2788 | -1.1774 |  |  |  | -48.2253 | -47.7752 | 31.7173 | 33.3333 |  | 86.1358 | -1.0469 | -11.227 | -380.8553 | 26.2519 | -13.5 | -13.4 | 54.1425 | 52.7385 | -5.5814 |  | -53.0735 | 6.9054 | 10.4914 | 7.0746 | 420.2397 | 107.6082 | 108.4322 | -318.0499 | 493.9034 |  | -131.6426 |  | 96.2129 | 23.37 | 24.01 |  | 77.83 | -63.6254 | -63.0896 | 126.5612 | 127.918 | 11.625 |  |  | 10.8883 | -124.6024 |  |  | -45.7 | 249.3 | -19.06 | 58.5557 | 58.7139 | 57.6697 | 30.0704 | 30.0417 | 1 | -75.7948 | -1.3289 | 14.1864 | 62.98 | 77.71 |  |  | -33.63 |  | 126.6856 | 123.4015 | -118.8323 | -0.0001 | -20.4689 | -110.4 | -109.5 | 30.3415 |  | 69.9919 | 86.7371 | 59.49 | -10.38 | 59.535 | 117.9717 | -31.1 | -31.35 | 127.97 | 69.85 | 116.7273 | 112.7818 | -55.4566 | -58.5364 | 213.9572 | 169.8103 | 163.84 | 165.7398 | 52.725 | 34.0652 | -28.877 | 325.4317 | -41.8174 |  | -35.8611 | -33.6495 | 28.8437 | -44.2377 | -41.7871 | 126 | -69.3849 | -70.1869 | 2.1704 |  |  | 76.5 | 13.3309 | -137.0804 | -39.6312 | -38.916 | 7.6107 | -29.6649 | -5.0487 | 25.8217 |  |  | 42.0827 | 41.4301 | 41.3311 | 63.2985 | 63.8009 | -88.5844 | 56.4343 | 56.3047 | -74.3162 | -63.5951 | -23.8972 |  | 13.8778 |  |  | 15.5 | -20.299 | 10.6247 | -11.825 | 4.26 | 11.3787 | 39.33 | 64.7597 | 74.1413 |  | 96.8439 | 25.7 | -13.3139 |  | -1.5803 | 1.9086 |  |  | -16.4319 | -26.7369 | 29.8764 | 41.932 | 102.116 | 65.8602 | -152.6784 | -23.3458 | 38.7854 | -27.9508 | 9.4449 | 3.3497 | 3.0587 |  | 164.2666 | 163.9486 | 287.1 | -282.7731 | -443.0835 | 447.3423 | 441.1966 | -157.5876 | -155.193 | -56.0661 | -49.2517 | 75.6466 | 77.4661 | -109.9114 | -109.6511 | 30.2815 | 30.5122 | 15.496 | 15.8245 | 118.84 | 117.3 | 41 | 40.7 | 22.0687 | -53.28 | -336.0856 | 88.3541 | 86.4104 | 11.6 | 13.7 | -35 | -35.1 |  |  | -440.1078 | 70.5201 | 250.4117 | 215.0495 | 36.9949 | -211.141 | 209.8386 | -36.4089 | -120.3336 | -207.8758 |  |  | 34.5785 | -240.8337 | 118.8996 | -118.4412 | 119.0453 | -8.6752 |  | 26.32 | 5.583 | 5.605 | -25.68 | 12.24 |  | -13.4752 | -30.3822 | -14.1497 | 34.1 | 48.557 | 48.769 | 10.3185 | 12.4423 | 49.4297 | 50.0583 | 49.3415 |  | -13.1 | 18.2955 | 8.06 |  | -46.7074 | 78.7702 | 57.5543 | -45.0781 | -76.1605 | 47.7378 | 28.789 | 6.6 | -6.5 |  | 161.1722
05/04/2025 | 16:00 | 0 | 21.2953 |  | -33.2745 | 35.1118 |  |  | -124.2585 | 67.8758 | 34.3989 | 33.0795 | -11.1 | -32.652 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 11.7697 | 250.9762 | 9.3175 | 8.9561 | 15.0527 |  | 11.7652 | 7.6239 |  |  | -67.7 | -68.09 |  | 11.1 | 30.8 | 7.267 | 0.229 | -50.03 | -50.7 | -85.29 | 50.87 | 50.8 | 12.376 | -1.1562 |  |  |  | -44.8763 | -44.4224 | 7.5535 | 7.4822 |  | 90.4225 | -4.7111 | -24.7162 | -362.0431 | 25.977 | -13.2 | -13.2 | 49.9464 | 49.5441 | -5.4761 |  | -51.3022 | 7.2042 | 10.0994 | 6.7394 | 405.9876 | 105.2888 | 105.8687 | -300.9252 | 487.5875 |  | -129.81 |  | 95.0652 | 23.49 | 23.45 | 65.22 | 77.22 | -57.9992 | -57.5974 | 120.3989 | 120.5508 | 11.493 |  |  | 9.9484 | -121.5195 |  |  | -46 | 244.9 | -18.59 | 57.8964 | 58.0461 | 56.0906 | 28.3478 | 29.3848 |  | -72.64 | -3.6719 | 15.0097 | 58.55 | 76.78 | 51.3354 | 48.7839 | -33.46 |  | 122.6703 | 121.7558 | -104.5035 | 0 | -20.2372 | -107.5 | -106.7 | 29.9075 | 59.4818 | 68.583 | 85.5652 | 58.89 | -9.82 | 58.779 | 112.3314 | -30.85 | -30.87 | 126.18 | 69.78 | 103.7636 | 102.8364 | -54.3924 | -55.1 | 203.5818 | 161.9694 | 154.426 | 157.5968 | 61.0227 | 43.5954 | -27.781 | 312.3686 | -25.7398 |  | -35.1979 | -33.4446 | 22.5536 | -49.2364 | -45.2967 | 181.308 | -71.402 | -71.6136 | -4.3549 |  |  | 112.7 | 13.1895 | -149.6017 | -39.2432 | -38.3156 | 8.4535 | -42.7515 | 0 | 25.6722 |  |  | 41.144 | 41.5212 | 39.4998 | 58.4423 | 57.9399 | -85.9051 | 56.3756 | 56.0451 | -73.3317 | -64.8163 | -23.2 |  | 13.7777 | 0.9622 |  | 15.43 | -19.901 | 10.9425 | -13.787 | 4.287 | 11.1217 | 39.31 | 65.9057 | 74.7194 | 15.05 | 94.7847 | 28.2 | -12.5062 |  | -1.8645 | 1.9091 |  |  |  | -25.9794 | 29.9286 | 40.5034 | 101.5285 | 63.358 | -149.8335 | -22.8821 | 38.0691 | -27.1582 | 9.5454 | 3.4181 | 3.0481 | 10.6717 | 167.3574 | 166.7083 | 284.5 | -280.5442 | -434.126 | 435.4808 | 435.8156 | -160.4831 | -160.4412 | -55.3504 | -47.063 | 75.2668 | 74.1304 |  |  | 35.1815 | 34.3246 | -0.154 | 0.0419 | 108.32 | 109.18 | 43 | 42.8 | 21.761 | -34 | -347.2843 | 91.6134 | 90.8711 | 13.9 | 16 | -36.8 | -36.8 | 1.476 |  | -432.242 | 61.4044 | 287.1882 | 241.0474 | 20.3946 | -234.1717 | 232.8014 | -52.4484 | -135.4609 | -230.4458 |  |  | 53.1256 | -270.9891 | 133.8752 | -136.3399 | 139.8897 | -7.6974 |  | 24.8 | 5.677 | 5.668 | -25.04 | 11.12 |  | -12.0409 | -32.2255 | -13.6522 | 33.3 | 50.574 | 49.496 | 10.3108 | 12.4128 | 50.1118 | 48.801 | 48.0432 |  | -15.5 | 18.0202 | 7.91 |  | -40.9017 | 77.3111 | 56.7536 | -41.5157 | -75.5545 | 45.7669 | 30.0567 | 7.7 | -7.2 |  | 157.4695
05/04/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -33.2154 | 34.9077 |  | 69.1659 | -121.9023 | 66.8966 | 33.509 | 32.7806 | -11.1 | -32.225 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 11.3942 | 247.2186 | 8.7151 | 8.8454 | 14.7448 |  | 12.3658 | 7.2802 |  |  | -67.59 | -67.3 |  | 8.88 | 30.8 | 7.536 | 0.234 | -49.43 | -49.6 | -85.63 | 49.83 | 50.04 | 12.7549 | -1.2484 |  |  |  | -43.9386 | -43.5682 | 11.4708 | 11.4155 |  | 87.3414 | -4.1876 | -23.2579 | -343.7398 | 27.0347 | -13.9 | -13.8 | 48.9116 | 48.3449 | -5.3515 |  | -50.6469 | 6.3858 | 9.4683 | 6.494 | 383.3123 | 100.1312 | 100.1007 | -281.7283 | 463.9236 |  | -131.9077 |  |  | 22.92 | 23.04 |  |  | -58.669 | -59.0709 | 114.9717 | 114.9178 | 13.5537 |  |  | 7.7864 | -116.2946 |  |  | -39.7 | 234 | -18.04 | 58.1852 | 57.8616 | 56.9043 | 27.337 | 27.1159 | 1 | -67.3095 | -6.5389 | 14.5517 | 60.06 | 76.24 | 51.3354 | 48.7839 | -33.18 |  | 118.0167 | 116.9151 | -102.7714 | 0 | -20.2143 | -106.7 | -106.4 | 29.7867 | 58.6029 | 67.1741 | 84.3933 | 58.25 | -9.5 | 59.373 | 100.5707 | -30.24 | -30.85 | 126.09 | 68.19 | 101.6909 | 98.9273 | -53.8435 | -53.6727 | 199.9365 | 160.6016 | 152.7182 | 157.0244 | 55.9109 | 45.0668 | -28.044 | 293.9234 | -3.5015 |  | -33.6437 | -31.8292 | 24.7161 | -32.5622 | -30.457 | 130.608 | -68.3875 | -69.4797 | -2.5959 |  |  | 90.3 | 12.6154 | -114.9424 | -38.1696 | -36.7583 | 4.9868 | -40.4199 | 0 | 25.6888 |  |  | 40.5645 | 41.1564 | 38.8853 | 58.2748 | 59.6144 | -92.6033 | 55.9534 | 56.115 | -77.574 | -68.1915 | -22.2797 | -7.54 | 13.9608 |  |  | 14.87 | -22.8296 | 11.3044 | -14.637 | 4.244 | 11.4557 | 38.05 | 69.7638 | 79.046 |  | 95.4235 | 28.8 | -12.1892 |  | -1.4516 | 1.8888 |  |  | -18.0515 | -25.9285 | 29.7446 | 40.5875 | 101.5911 | 63.2938 | -150.8223 | -22.9988 | 37.1949 | -26.2247 |  | 3.1935 | 2.8477 |  | 180.4124 | 178.9243 | 282.9 | -280.4066 | -446.8561 | 453.6212 | 446.3947 | -172.1692 | -170.8897 | -56.8625 | -48.3307 | 75.7201 | 77.3169 | -122.7284 |  | 47.2117 | 47.1897 | -8.3463 | -8.1473 | 105.36 | 105.49 | 43.1 | 43.2 | 21.6991 | -9.28 | -338.1983 | 94.3064 | 96.0469 | 12.7 | 12 | -44.2 | -44.2 |  |  | -441.2086 | 21.2703 | 324.8346 | 273.5732 | 7.7215 | -263.5656 | 269.2186 | -83.9834 | -162.8036 | -260.7342 |  |  | 82.353 | -311.8441 | 162.7913 | -150.3744 | 150.4484 | -8.4884 |  | 24.4 | 5.611 | 5.643 | -24 | 10.8 |  | -11.0155 | -34.7463 | -13.1243 | 34.5 | 53.451 | 52.954 | 10.3153 | 12.3161 | 48.251 | 49.9003 | 49.5559 |  | -11.8 | 18.4275 | 7.88 |  | -46.2419 | 80.0691 | 58.5755 | -45.4509 | -78.1664 | 47.7027 | 30.9933 | 3.7 | -4.2 |  | 157.9248
05/04/2025 | 17:00 | 0 |  | -42.0048 | -33.8651 | 34.5558 |  | 68.3903 | -117.1696 | 64.6317 | 32.815 | 31.9591 | -11.1 | -31.51 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.9797 | 238.8336 | 7.7589 | 7.6991 | 12.7379 |  | 12.3533 | 2.8939 |  |  | -67.61 | -67.06 |  | 11.1 | 30.8 | 7.066 | 0.228 | -49.67 | -50.16 | -85.42 | 50.1 | 50.93 | 12.5222 | -1.0781 |  |  |  | -44.0726 | -43.922 | 10.9964 | 11.1762 |  | 88.1452 | -4.1876 | -24.0617 | -347.5598 | 26.315 | -13.4 | -13.4 | 49.7157 | 49.1736 | -5.0789 |  | -51.4969 | 5.7894 | 10.1626 | 6.7819 | 392.2543 | 96.9878 | 97.0183 | -279.7961 | 466.6725 |  | -127.5171 |  | 90.7541 | 22.76 | 22.56 | 63.83 | 75.51 | -55.0522 | -54.1145 | 105.8756 | 106.1431 | 15.7651 |  |  | 7.5113 | -121.6175 |  |  | -52 | 247.9 | -17.42 | 55.1753 | 54.0833 | 53.5865 | 19.9408 | 19.9935 |  | -61.7441 | -3.9821 | 14.4199 | 57.42 | 78.5 | 50.6323 | 48.1979 | -33.29 |  | 122.9736 | 121.5386 | -124.4105 | -0.0001 | -20.1478 | -104.5 | -106.2 | 29.1275 | 57.724 | 69.0527 |  |  | -10.33 | 60.075 | 123.7495 | -30.03 | -30.59 | 125.23 | 66.01 | 125.7091 | 122.5636 | -40.9949 | -37.6909 | 216.3138 | 175.0802 | 169.6434 | 171.8502 | 55.1874 | 34.1624 | -29.393 | 291.6034 | 49.6877 |  | -32.2781 | -30.4729 | 30.437 | -24.4205 | -22.68 | 58.416 | -48.8356 | -49.7218 | 4.0143 |  |  | 1 | 12.1002 | -97.4713 | -36.4396 | -35.568 | 4.1854 | -32.6328 | 0 | 24.6751 |  |  | 39.9238 | 40.4999 | 39.1136 | 54.2558 | 54.0884 | -87.7471 | 43.3823 | 43.0934 | -75.5169 | -69.4785 | -21.5452 |  | 13.6605 | 1.0098 |  | 13.49 | -19.5526 | 10.9874 | -14.627 | 4.221 | 11.5489 | 39.75 | 70.1391 | 76.1076 | 14.38 | 94.1114 | 27 | -12.7596 |  | -1.1728 | 1.8225 |  |  | -17.019 | -26.7806 | 28.8913 | 41.4278 | 102.3993 | 63.2366 | -151.8405 | -22.7635 | 37.7041 | -25.7966 | 10.0089 | 3.3009 | 2.9005 | 11.6061 | 203.6063 | 204.2048 | 277.4 | -275.477 | -455.3393 | 455.653 | 456.9598 | -191.8188 | -192.0998 | -50.7205 | -41.4939 | 76.4408 | 74.7627 |  |  | 60.791 | 60.0659 | -26.8226 | -26.4295 | 103.67 | 103.44 | 45.9 | 45.8 | 21.5154 | 18.56 | -341.5568 | 104.5247 | 104.8013 | 16.2 | 9.7 | -54.5 | -54.2 | 1.3562 | 1.1343 | -449.6007 | -47.2408 | 395.2359 | 330.423 | -13.9714 | -324.2245 | 320.8811 | -131.2796 | -202.9616 | -322.0503 |  |  | 130.3643 | -389.9016 | 204.1552 | -185.3341 | 186.1846 | -7.3294 |  | 22.56 | 5.599 | 5.585 | -22.48 | 9.28 |  | -10.2251 | -35.7137 | -11.7754 | 32.3 | 50.379 | 51.313 | 10.3946 | 12.4352 | 49.6651 | 47.6715 | 49.7688 |  | -8.1 | 18.1891 | 7.87 |  | -38.2485 | 74.2732 | 51.8291 | -37.4694 | -71.9539 | 40.7353 | 31.8621 | 0.8 | -1 |  | 153.5361
05/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.0741 |  | -33.95 | 33.7394 |  |  | -114.5178 | 62.9684 | 31.979 | 31.0732 | -11.1 | -30.571 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 13.305 | 233.56 | 7.5244 | 7.5739 | 12.3847 |  | 12.4723 | 2.6852 |  |  | -67.43 | -67.57 |  | 11.1 | 28.6 | 7.055 | 0.234 | -52.63 | -52.92 | -81.97 | 52.84 | 53.27 | 12.6076 | -1.4638 |  |  |  | -48.8951 | -46.6285 | 24.7887 | 29.8287 |  | 86.6716 | -2.6173 | -13.6898 | -368.2432 | 23.6209 | -12 | -12 | 52.9103 | 51.7051 | -4.9254 |  | -55.9596 | 5.7271 | 9.3472 | 6.3486 | 410.9011 | 95.1872 | 94.4548 | -279.9482 | 470.7359 |  | -130.1108 |  | 89.6363 | 22.34 | 22.65 |  |  | -51.1674 | -51.5693 | 103.8455 | 104.7863 | 15.9069 |  |  | 6.7426 | -126.1711 |  |  | -54.9 | 254.1 | -16.62 | 53.2427 | 53.3762 | 52.4243 | 19.4763 | 20.2404 |  | -61.8324 | -1.8475 | 14.572 | 60.29 | 77.5 | 49.9292 |  | -32.88 | -2.5119 | 127.3327 | 126.6145 | -131.1726 | 0 | -19.7401 | -101.6 | -101.6 | 29.1385 | 57.1381 | 68.583 | 83.2214 | 57.04 | -10.36 | 58.6035 | 130.4124 | -29.88 | -30.14 | 125.51 | 65.22 | 129.7455 | 127.5636 | -37.0054 | -36.5273 | 221.3124 | 181.088 | 174.5707 | 176.3622 | 49.789 | 28.3261 | -29.208 | 291.4576 | 78.6743 |  | -22.7191 | -21.5246 | 34.5764 | -18.8495 | -17.8148 | 38.448 | -40.1423 | -41.1123 | 10.6079 |  |  |  | 11.3825 | -83.0732 | -36.0949 | -35.0146 | 3.1129 | -25.9821 | -7.851 | 24.9656 |  |  | 40.0164 | 40.6361 | 39.0688 | 50.5718 | 49.5671 | -88.5844 | 38.86 | 38.8361 | -74.8757 | -66.5501 | -24.0382 |  | 13.7777 |  |  | 12.5 | -19.0392 | 11.1909 | -14.457 | 4.522 | 11.3997 | 41.68 | 69.2436 | 76.2179 |  | 95.0646 | 26.7 | -12.8864 |  | -1.4661 | 1.9573 |  |  |  | -27.2734 | 28.3905 | 42.3521 | 104.8376 | 64.1324 | -153.9325 | -22.4933 | 37.0597 | -24.8488 |  | 3.6818 | 3.3224 |  | 216.6743 | 214.2297 | 283.7 | -281.3412 | -473.7746 | 477.1192 | 474.3611 | -206.3562 | -204.2644 | -51.4163 | -42.2592 | 77.3054 | 76.4913 |  |  | 72.5026 | 71.8654 | -34.2035 | -34.5751 | 97.03 | 96.31 | 47.2 | 47.4 | 21.8016 | 30.8 | -348.4577 | 114.0641 | 112.6435 | 18.5 | 9.7 | -61.8 | -62.5 | 1.459 |  | -469.5229 | -97.2433 | 433.9371 | 356.816 | -17.2618 | -348.3279 | 354.1517 | -152.4598 | -224.3496 | -349.8553 |  |  | 157.1385 | -426.0826 | 228.1297 | -195.9544 | 196.8572 | -7.4612 |  | 22.88 | 5.546 | 5.536 | -21.92 | 9.92 |  | -9.9321 | -37.676 | -9.8131 | 31.4 | 46.833 | 46.967 | 10.3114 | 12.4465 | 49.4934 | 49.4616 | 50.2855 |  | -9.8 | 17.7388 | 8.39 |  | -35.1475 | 76.9992 | 52.5819 | -35.0449 | -75.2991 | 40.2469 | 33.5593 | 0.8 | -0.8 |  | 152.6618
05/04/2025 | 18:00 | 0 |  | -42.1234 | -33.5935 | 33.1886 |  | 65.9128 | -113.0141 | 59.9085 | 30.4531 | 29.5098 | -4.44 | -34.839 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.0186 | 228.0896 | 6.7742 | 6.9584 | 10.9886 |  | 8.6855 | 2.678 |  |  | -68.21 | -68.26 |  | 4.44 | 33 | 8.452 | 0.25 | -50.07 | -52.48 | -82.27 | 53.07 | 52.77 | 12.5796 | -1.8368 |  |  |  | -44.4744 | -46.752 | 27.9135 | 25.2602 |  | 85.8679 | -4.7111 | -9.1445 | -364.9383 | 24.4882 | -12.4 | -12.5 | 52.0778 | 52.1161 | -4.7949 |  | -55.2286 | 5.4891 | 9.3416 | 6.3174 | 406.7201 | 99.2462 | 99.9481 | -289.6929 | 469.1604 |  | -112.7383 |  | 90.6842 | 22.21 | 22.68 | 64.57 | 76.33 | -46.8808 | -45.6752 | 111.5634 | 111.5413 | 15.619 |  |  | 7.9606 | -128.3092 |  |  | -53.4 | 253.7 | -16.91 | 55.0619 | 55.0879 | 54.2508 | 19.6365 | 20.8339 |  | -62.7706 | -1.9148 | 16.3325 | 55.55 | 78.33 | 50.6323 | 48.1979 | -33.06 |  | 130.8772 | 128.9573 | -125.4643 | 0 | -19.975 | -101.8 | -101.4 | 29.0012 | 57.724 | 68.583 | 84.3933 | 57.66 | -9.52 | 56.133 | 129.5824 | -2.7 | -2.61 | 72.15 | 67.45 | 123.8182 | 120.3455 | -37.4901 | -36.3182 | 204.2439 | 163.6878 | 158.4202 | 160.8579 | 48.1779 | 26.7447 | -29.131 | 302.9983 | 103.9614 |  | -17.5027 | -15.9023 | 35.8466 | -21.2118 | -19.5148 | 55.344 | -36.511 | -36.8816 | 11.6728 |  |  |  | 10.952 | -84.8921 | -36.3755 | -35.5481 | 2.9801 | -24.8237 | -9.0713 | 25.2479 |  |  | 40.0053 | 40.28 | 38.916 | 46.2179 | 47.3901 | -100.1389 | 39.11 | 38.5786 | -80.9611 | -64.136 | -22.6394 |  | 13.3773 |  |  | 11.94 | -31.3132 | 8.419 | -13.7 | 0.671 | 8.3454 | 31.66 | 68.3615 | 81.0258 |  | 91.9963 | 25.7 | -13.5978 |  | -2.0613 | 2.2215 |  |  | -16.3024 | -30.4682 | 28.883 | 47.5621 | 106.1162 | 64.3949 | -156.4561 | -23.6002 | 38.3481 | -28.5192 | 10.6452 | 8.0288 | 7.5426 | 12 | 227.2598 | 227.1847 |  | -281.5005 |  | 479.3818 | 476.9057 | -212.3716 | -213.7473 | -44.2483 | -32.4846 | 78.4968 | 75.3331 | -150.9223 |  | 71.8325 | 70.4042 | -46.937 | -45.8992 | 91.85 | 91.82 | 53.8 | 54 | 21.9042 | 37.68 | -357.3918 | 114.535 | 114.1801 | 18.5 | 18.2 | -60.6 | -60.8 |  |  |  | -132.2311 | 463.2452 | 374.0999 | -28.7881 | -367.5987 | 375.0121 | -161.0837 | -236.4778 | -372.655 |  |  | 160.5791 | -455.7892 | 233.8263 | -219.701 | 219.3632 | -6.9064 |  | 23.92 | 4.78 | 4.797 | -23.28 | 11.28 |  | -11.3085 | -35.6558 | -8.1743 | 27.6 | 49.03 | 48.997 | 10.3909 | 12.4931 | 51.6039 | 49.9808 | 50.2115 |  | -17.6 | 14.6622 | 9.86 |  | -29.3294 | 74.7643 | 45.3449 | -28.3888 | -73.6096 | 33.4853 | 40.2725 | 9.1 | -9.1 |  | 142.6894
05/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.4574 | -45.0676 | -34.3077 | 34.5917 |  | 68.9782 | -119.7804 | 66.2688 | 33.421 | 32.8764 | -11.1 | -44.624 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.0199 | 245.6334 | 8.8016 | 8.5641 | 14.1379 |  | 8.1293 | 2.6805 |  |  | -74.02 | -73.7 |  | 11.1 | 44 | 7.262 | 0.244 | -60.8 | -60.9 | -79.74 | 61.42 | 61.69 | 15.973 | -4.1588 |  |  |  | -51.8422 | -52.6679 | 32.779 | 27.9593 |  | 93.1017 | 0 | -2.1349 | -421.4211 | 23.609 | -11.9 | -11.9 | 58.7099 | 56.4996 | -5.9888 |  | -60.9643 | 7.5005 | 10.935 | 7.221 | 462.6605 | 106.7232 | 107.0894 | -308.2097 | 531.5187 |  | -132.6478 |  | 104.8152 | 28.14 | 29.96 | 74.83 | 86.58 | -41.9244 | -42.0583 | 108.2411 | 108.2276 | 10.4438 |  |  | 11.0313 | -142.5599 |  |  | -69.6 | 289.5 | -18.21 | 60.5243 | 60.1835 | 59.5299 | -0.3777 | -0.1129 |  | -61.0788 | 9.0221 | 19.1666 | 68.01 | 90.56 | 54.8511 | 52.2995 | -36.68 |  | 145.0132 | 143.0337 | -156.1511 | -0.0001 | -22.1773 | -110.9 | -110 | 30.325 | 62.4115 | 81.7331 | 90.2527 | 61.42 | -12.82 | 62.802 | 151.6736 | -3.01 | -2.94 | 86.78 | 73.49 | 153.8364 | 151.5273 | -27.393 | -28.3818 | 241.0028 | 197.4955 | 190.5826 | 193.9561 | 63.8636 | 38.8599 | -31.257 | 318.4457 | 118.4227 |  | -18.6151 | -16.5419 | 25.1726 | -10.8954 | -10.5485 | 41.52 | -32.0803 | -32.9887 | 2.696 |  |  |  | 12.6835 | -72.979 | -37.7912 | -36.7579 | 5.2932 | -36.345 | 4.0124 | 25.2728 |  |  | 39.3574 | 41.5358 | 38.7405 | 41.8641 | 42.199 | -94.2779 | 28.4583 | 28.383 | -68.372 | -56.848 | -23.1509 |  | 13.5677 |  |  | 10.51 | -31.3619 | 8.5694 | -12.965 | 0.682 | 5.9853 | 33.18 | 57.8438 | 69.2518 |  | 95.8042 | 25.6 | -16.3217 |  | -4.8584 | 2.6851 |  |  |  | -36.936 | 29.1815 | 58.5703 | 108.2874 | 67.3697 | -160.2068 | -25.1425 | 44.7006 | -37.9117 | 10.5924 | 11.0282 | 10.6118 |  | 232.2212 | 232.2298 | 288.7 | -286.9328 | -492.3422 | 497.2782 | 495.1287 | -220.4486 | -218.8155 | -39.7065 | -27.2907 | 76.0723 | 75.5008 |  |  | 71.0634 | 70.3053 | -48.8558 | -48.376 | 96.44 | 96.1 | 54.6 | 54.8 | 21.8016 | 40.72 | -358.7507 | 113.3423 | 113.1234 |  | 19.4 | -61.2 | -61.4 |  |  | -488.3083 | -158.2434 | 473.6374 | 380.6056 | -31.0108 | -374.9377 | 371.9095 | -159.454 | -234.9261 | -374.6547 |  |  | 165.4588 | -461.134 | 234.9548 | -225.2638 | 225.2706 | -6.6702 |  | 23.44 | 4.602 | 4.589 | -22.88 | 10.96 |  | -11.3359 | -34.1298 | -8.0552 | 28.2 | 51.312 | 51.623 | 10.3847 | 12.4057 | 49.5085 | 49.114 | 47.9893 |  | -18 | 15.1633 | 10.32 |  | -22.8016 | 71.2229 | 40.0795 | -23.9134 | -69.5348 | 26.4503 | 42.5748 | 9.9 | -10.5 |  | 150.9159
05/04/2025 | 19:00 | 0 | 24.5356 | -48.7012 | -32.8668 | 38.363 |  | 76.237 | -132.81 | 72.2151 | 36.4589 | 35.5822 | -17.76 | -47.168 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 11.964 | 270.6584 | 9.2725 | 9.3543 | 15.4679 |  | 7.6752 | 2.5876 |  |  | -78.22 | -77.97 |  | 19.98 | 46.2 | 8.356 | 0.25 | -66 | -66.16 | -78.37 | 66.7 | 66.94 | 17.4564 | -5.2227 |  |  |  | -58.0043 | -57.4546 | 31.2048 | 30.2944 |  | 100.4694 | 1.0633 | 4.2666 | -460.8481 | 13.1982 | -7 | -6.6 | 63.8821 | 61.8806 | -6.0101 |  | -65.6251 | 7.0911 | 11.6858 | 7.9855 | 506.424 | 105.1667 | 104.4038 | -331.0602 | 550.5296 |  | -131.2469 |  |  |  | 33.55 |  | 82.89 | -42.3263 | -41.5225 | 102.7387 | 103.8182 | 8.6994 |  |  | 7.9599 | -141.7307 |  |  | -60.2 | 282.7 | -18.4 | 61.4962 | 60.8861 | 60.2452 | -9.0199 | -8.4202 | 10.7105 | -57.3683 | 14.7173 | 18.8993 | 70.23 | 91.96 | 54.8511 |  | -36.31 |  | 141.4359 | 140.6795 | -158.6074 | 0.0001 | -21.9265 | -110.9 | -111.1 | 29.7812 |  | 82.6724 |  |  | -12.81 | 62.1405 | 158.839 | -2.66 | -2.52 | 86.99 | 73.5 | 158.0364 | 154.4545 | -25.3266 | -25.1273 | 245.2776 | 200.2834 | 195.2813 | 198.0469 | 63.2905 | 38.4344 | -31.571 | 341.9688 | 120.2961 |  | -7.9829 | -5.9612 | 27.3797 | -2.5677 | -2.93 | 41.52 | -30.4939 | -31.3076 | 2.8315 |  |  |  | 12.7101 | -56.8822 | -36.9942 | -36.1217 | 3.0588 | -37.3295 | 0 | 25.5892 |  |  | 39.8786 | 40.7743 | 38.1206 | 41.3617 | 40.357 | -82.7234 | 27.6165 | 27.4944 | -62.2636 | -50.9896 | -22.7307 |  | 13.8705 |  |  | 9.93 | -31.0729 | 8.0702 | -12.679 | 0.615 | 4.7496 | 33.73 | 52.0474 | 62.1728 |  | 96.1762 | 25.4 | -17.4287 |  | -5.0005 | 2.8052 |  |  |  | -39.4872 | 29.252 | 62.0996 | 111.7532 | 69.4343 | -169.0868 | -26.3635 | 46.78 | -42.2213 | 10.2464 | 11.995 | 11.4569 | 12.6352 | 229.4078 | 226.6076 |  |  | -487.6235 | 494.3077 | 493.0405 | -216.7111 | -216.0471 | -47.3368 | -36.9841 | 75.8119 | 77.1147 | -156.1366 |  | 70.1515 | 69.3056 | -48.6481 | -48.8986 | 94.26 | 93.15 | 57.2 | 57.4 |  | 39.36 | -352.9729 | 111.8603 | 111.1011 | 19 | 21.1 | -60.1 | -60.2 | 1.5571 | 1.3082 |  | -158.9781 | 472.127 | 379.7681 | -29.0126 | -372.0922 | 373.8768 | -159.6834 | -234.2246 | -367.487 |  |  | 157.6202 | -454.6736 | 234.4289 | -221.9988 | 220.9627 | -5.8791 |  | 23.92 | 4.473 | 4.444 | -23.6 | 10.8 |  | -11.043 | -38.7015 | -8.0278 | 32.9 | 47.15 | 47.07 |  |  | 50.4463 | 50.889 | 50.4449 |  | -19.7 | 15.7683 | 10.2 |  | -33.367 | 74.9887 | 48.0224 | -33.3696 | -73.0998 | 35.5514 | 37.9125 | 11.3 | -11.3 |  | 151.0188
05/04/2025 | 19:30 | 0 | 25.2245 | -50.427 | -33.8863 |  |  | 75.4508 | -133.2022 | 73.0841 |  | 35.9094 | -24.42 | -47.379 |  | 17.388 |  | 12.805 | 270.9136 | 8.8682 | 8.9937 | 14.6869 |  | 6.4425 | 2.4051 |  |  | -80.92 | -80.42 |  | 24.42 |  | 8.247 | 0.22 | -63.12 | -63.76 | -87.48 | 63.76 | 64.18 | 17.8628 | -5.1938 |  |  |  | -54.9233 | -54.7442 | 5.9244 | 5.8615 |  | 107.7032 | -3.1407 | -15.2697 | -447.7629 | 12.9427 | -6.6 | -6.6 | 61.2678 | 59.9649 | -6.2203 |  | -62.8449 | 7.4906 |  | 7.9842 | 491.4089 | 103.5798 | 102.9084 | -323.9909 | 538.2153 |  | -128.8267 |  |  | 28.81 | 34.34 |  |  | -44.0677 | -42.7281 | 102.7704 | 104.577 | 7.4607 |  |  | 10.0934 | -136.9014 |  |  | -52.8 | 274.3 | -18.4 | 62.5565 | 61.107 | 60.7513 | -9.9823 | -9.3378 | 1 | -54.8334 | 12.704 | 19.6659 | 68.28 | 90.69 | 54.1479 | 51.7136 | -36.36 |  | 138.3452 | 135.8445 | -151.4365 | 0.0001 | -21.9289 | -110.9 | -111.8 | 29.3198 | 61.5326 | 82.6724 | 89.0808 | 60.8 | -13 | 62.8965 | 149.9785 | -2.75 | -2.65 | 86.66 | 71.94 | 151.4545 | 150.3818 | -27.5344 | -26.7364 | 239.2995 | 195.7335 | 190.2728 | 193.7377 | 63.2182 | 37.2461 | -31.868 | 332.7281 | 131.0799 |  | -7.9201 | -5.2595 | 27.4993 | -6.2515 | -5.9862 | 39.984 | -28.3967 | -29.2378 | 4.6888 |  |  |  | 12.5207 | -63.1393 | -40.7478 | -39.8156 | 7.7161 | -34.8651 | 0 | 26.4027 | 0 | 0 | 39.2526 | 39.4666 | 38.4176 | 42.7014 | 43.5386 | -90.7613 | 29.9384 | 29.0882 | -70.1122 | -60.0854 | -22.8209 |  | 13.6605 |  |  | 10.77 | -28.6749 | 7.9104 | -12.554 | 0.535 | 3.7599 | 37.42 | 61.8824 | 71.2823 |  | 97.0808 | 26.2 | -17.4473 |  | -5.056 | 2.8515 |  |  |  | -39.0722 | 29.9112 | 61.3434 | 113.5206 | 69.7364 | -171.09 |  | 46.151 | -41.52 |  | 12.1219 | 11.6467 |  | 232.5958 | 230.0374 | 283.3 | -279.9503 | -493.2957 | 493.7294 | 492.4742 | -217.1208 | -217.7298 | -47.7306 | -36.0756 | 77.4199 | 78.6 |  |  | 69.3056 | 68.4266 | -51.2229 | -51.3052 | 90.46 | 90.34 | 63.7 | 63.9 |  | 39.52 | -356.6797 | 110.0513 | 109.3925 | 19.6 | 22.8 | -60.1 | -60.2 |  |  | -483.6281 | -173.9983 | 475.2693 | 382.5312 | -22.4928 | -372.0573 | 373.839 | -162.2716 | -230.7809 | -369.684 |  |  | 161.6344 | -458.9407 | 232.9273 | -226.959 | 226.8981 | -5.772 |  | 25.92 | 4.498 | 4.476 | -25.6 | 11.36 |  | -12.0409 | -40.8988 | -8.7877 | 36.5 | 50.646 | 49.224 |  |  | 50.5193 | 51.5532 | 51.6124 |  | -23.4 | 16.9615 | 10.33 |  | -33.3252 | 75.2976 | 48.5737 | -32.7178 | -73.6904 | 36.1905 | 37.8369 | 13.7 | -14.7 |  | 151.0721
05/04/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.4343 |  |  | 74.6905 | -129.1084 |  | 36.4409 | 35.4363 | -24.42 | -44.173 | 37.4 |  | -37.4 | 13.3703 |  | 8.9587 | 8.9938 | 14.8133 |  | 7.0041 | 2.4131 |  |  | -80.5 | -80.92 |  | 24.42 | 41.8 | 9.49 | 0.228 | -64.56 | -64.7 | -85.08 | 65.51 | 65.51 | 20.1956 | -5.6619 |  |  |  | -55.727 | -55.9079 | 9.0528 | 8.3673 |  | 109.1768 | -2.6173 | -11.5411 | -453.974 | 11.7735 | -5.9 | -5.8 | 62.192 | 60.8548 | -6.1576 |  | -63.746 | 7.3875 | 11.5469 |  | 501.2969 | 105.8687 | 105.9602 | -327.9498 | 544.9374 |  | -124.4755 |  | 104.6656 | 28.47 | 33.81 |  |  | -42.4602 | -42.0583 | 108.9295 | 108.9332 | 6.5121 |  |  | 10.8314 | -136.5023 |  |  | -52.5 | 271.7 | -18.65 | 62.5901 | 61.684 | 61.3342 | -9.2565 | -9.0288 | 1 | -56.7149 | 13.8155 | 19.7418 | 69.68 | 91.27 | 53.4448 | 51.1276 | -36.39 |  | 137.7967 | 135.9611 | -148.2395 | 0 | -21.8765 | -113.3 | -111.7 | 28.8913 |  | 81.7331 |  |  | -12.76 | 62.8965 | 143.8282 | -2.59 | -2.6 | 89.07 |  | 147.9091 | 143.9636 | -30.6905 | -30.3273 | 236.9896 | 191.5981 | 186.4104 | 188.1884 | 59.9993 | 33.7512 | -32.55 | 340.1298 | 118.4821 |  | -7.5939 | -5.2037 | 32.8813 | -12.5249 | -10.9571 | 38.448 | -28.7365 | -29.574 | 8.7317 |  |  |  | 12.2918 | -74.7505 | -38.9891 | -38.3064 | 8.3268 | -31.8296 |  | 25.2728 | 0 | 0 | 37.8422 | 38.2686 | 36.5777 | 40.0221 | 40.8593 | -88.4169 | 32.3435 | 31.6257 | -69.0501 | -59.0121 | -23.076 |  | 13.658 |  |  | 12.79 | -24.257 | 8.0189 |  | 0.634 | 3.7297 | 38.3 | 58.6094 | 69.7789 |  | 98.5081 | 25.9 | -16.8611 |  | -5.3198 | 2.846 |  |  |  | -38.3003 | 29.903 | 59.8308 | 112.7181 | 70.6156 | -171.9119 | -25.8248 | 45.7362 | -40.0131 |  |  | 11.4253 |  | 229.2225 | 227.9948 |  | -279.6798 | -491.5805 | 493.6847 | 491.4131 | -218.2581 | -216.2481 | -47.7629 | -36.7401 | 79.7201 | 79.1081 |  |  | 68.4596 | 68.4486 | -50.7966 | -49.9086 | 88.27 | 88.1 | 64.4 | 64 |  | 39.6 | -352.4967 | 108.6832 | 107.7304 | 19 | 22.8 | -59.5 | -59.2 |  | 1.2174 | -480.548 | -159.0017 | 471.6646 | 380.8016 | -28.2107 | -374.5699 | 378.2822 | -159.7583 | -230.2329 | -370.7997 |  |  | 160.2049 | -457.9113 | 233.2144 | -227.091 | 227.3496 | -6.2225 |  | 25.52 | 4.442 | 4.411 | -24.96 | 12.72 |  | -12.7733 | -40.7523 | -9.1112 | 37.9 | 52.534 | 51.578 |  |  | 53.0965 | 50.3054 | 50.6409 |  | -23.6 | 16.5357 | 10.39 |  | -33.6693 | 74.9621 | 48.315 | -33.9553 | -73.2964 | 36.2698 | 37.0901 | 15.3 | -14.7 |  | 152.5011
05/04/2025 | 20:30 | 0 | 24.9153 | -49.4484 | -33.1824 | 35.4127 |  | 70.3289 | -122.4683 | 70.562 | 35.6529 | 34.7397 | -17.76 | -41.276 | 35.2 |  | -35.2 | 12.9536 | 247.655 | 8.0198 | 8.2989 | 13.3967 |  | 7.5208 | 2.434 |  |  | -77.5 | -77.45 |  | 17.76 | 39.6 | 11.401 | 0.242 | -64.4 | -65.07 | -78.75 | 65.82 | 65.27 | 19.8802 | -5.7506 |  |  |  | -57.3345 | -57.4175 | 29.9149 | 32.6077 |  | 103.5505 | 0 | 5.34 | -448.7119 | 12.6748 | -6.2 | -6.1 | 63.8936 | 60.982 | -5.9625 |  | -64.7802 | 6.9752 | 11.2396 | 7.652 | 499.4963 | 100.3143 | 100.1312 | -325.4359 | 529.9451 |  | -129.8192 |  | 102.6297 | 28.18 | 33.49 | 74.12 | 80.28 | -39.1113 | -39.915 | 109.0567 | 108.7836 | 8.7105 |  |  | 9.4722 | -130.383 |  |  | -44.1 | 261.3 | -18.15 | 63.2144 | 63.2717 | 63.0826 | -7.5663 | -6.9434 | 10.9439 | -57.582 | 15.5291 | 19.7265 | 61.7 | 87.52 | 52.7417 | 49.9557 | -35.92 |  | 132.0801 | 129.9474 | -137.5087 | 0.0001 | -21.6716 | -107.3 | -108.8 | 29.3637 | 58.8959 | 78.4456 | 84.3933 | 57.79 | -11.92 | 62.1405 | 134.0826 | -2.79 | -2.68 | 85.36 | 71.73 | 136.5818 | 131.3091 | -30.4608 | -30.0455 | 224.0738 | 180.233 | 176.0859 | 177.0876 | 53.2188 | 28.6891 | -32.524 | 339.1176 | 112.9304 |  | -7.5735 | -5.3016 | 38.1413 | -18.7667 | -16.4027 | 36.912 | -29.7695 | -30.6806 | 13.8841 |  |  |  | 11.838 | -85.6375 | -40.1728 | -38.9876 | 7.494 | -26.3497 | -8.8311 | 25.5145 | 0 | 0 | 38.8877 | 39.8105 | 38.8046 | 40.0221 | 40.0221 | -82.556 | 32.0575 | 32.192 | -68.6982 | -57.7571 | -24.7617 |  | 13.7777 |  |  | 12.82 | -19.0894 | 8.3537 |  | 0.668 | 3.7021 | 43.2 | 60.3536 | 69.2171 |  | 100.504 | 26.7 | -15.8746 |  | -4.7819 | 2.7274 |  |  |  | -36.4194 | 28.8125 | 56.3014 | 114.5884 | 69.9341 | -168.2668 | -24.9599 | 44.2537 | -38.185 |  | 10.8426 | 10.4114 |  | 226.4084 | 226.6839 | 280.4 | -278.8008 | -483.308 | 487.6584 | 480.703 | -212.2524 | -211.0372 | -50.6689 | -39.197 | 79.5187 | 77.0822 |  |  | 68.5365 | 69.0089 | -48.1221 | -47.5023 | 94 | 93.78 | 62.8 | 62.8 |  | 38.8 | -352.3938 | 109.6166 | 109.3795 | 18.5 | 22.3 | -60.1 | -60.2 | 1.5978 |  | -475.5846 | -143.8541 | 468.9434 | 382.1262 | -33.8361 | -371.9541 | 377.9578 | -159.8171 | -233.0202 | -368.6288 |  |  | 156.4217 | -460.7998 | 231.6144 | -225.6154 | 228.3983 | -6.5109 |  | 27.28 | 4.464 | 4.449 | -26.48 | 11.68 |  | -12.1874 | -42.8336 | -9.5201 | 38.3 | 51.579 | 50.367 |  |  | 50.3318 | 50.8393 | 50.3447 |  | -21 | 17.2666 | 10.11 |  | -36.0522 | 76.1819 | 50.7653 | -35.9181 | -75.4428 | 39.2841 | 35.5655 | 13.8 | -13.1 |  | 142.2146
05/04/2025 | 21:00 | 0 | 18.8746 | -37.7089 | -34.268 | 35.4688 |  | 70.7175 | -118.8423 | 68.7595 | 34.3989 | 33.8739 | -11.1 | -39.624 |  | 13.248 |  | 11.3801 | 242.9656 | 8.1858 | 8.4469 | 13.8575 |  | 7.5903 | 3.5308 |  |  | -72.7 | -73.03 |  | 11.1 | 37.4 | 11.205 | 0.239 | -57.11 | -57.67 | -84.7 | 58.02 | 57.87 | 19.8792 | -5.1369 |  |  |  | -50.9045 | -50.8271 | 24.6625 | 11.7561 |  | 99.6657 | -2.6173 | -14.5262 | -411.2031 | 11.2188 | -5.4 | -5.4 | 56.7649 | 55.7949 | -6.2234 |  | -58.0077 | 7.6587 | 10.8379 | 7.4334 | 468.8252 | 97.6592 | 97.6897 | -320.842 | 499.2733 |  | -110.4928 |  |  | 27.56 | 32.72 | 73.33 | 79.56 | -41.7904 | -41.2546 | 107.6853 | 108.9835 | 9.166 |  |  | 8.5565 | -122.088 |  |  | -29.1 | 241.8 | -17.78 | 66.3501 | 65.3452 | 65.0975 | -4.745 | -4.3978 |  | -55.8839 | 8.1503 | 18.9822 | 65.66 | 85.11 | 50.6323 | 48.1979 | -34.92 |  | 124.0142 | 122.5624 | -134.0745 | 0 | -21.1307 | -106.1 | -105.8 | 28.7924 | 56.2592 | 76.567 | 82.0496 | 55.97 | -11.57 | 60.858 | 133.8976 | -2.68 | -2.51 | 81.52 | 70.9 | 133.3636 | 130.9454 | -31.1324 | -31.0364 | 219.2545 | 176.6224 | 169.3532 | 174.7759 | 50.724 | 27.1885 | -30.827 | 335.5731 | 115.7651 |  | -7.2492 | -5.3688 | 38.6945 | -19.4385 | -17.3267 | 36.912 | -30.0552 | -30.8314 | 14.7353 |  |  |  | 11.4855 | -85.7655 | -41.2952 | -40.1326 | 10.2946 | -25.023 | -10.9185 | 25.6971 |  |  | 40.6207 | 40.9484 | 38.7251 | 41.3617 | 39.8546 | -86.24 | 33.5515 | 33.2812 | -73.0291 | -61.9926 | -24.7617 | -18.89 | 13.3748 | 1.514 | -8.58 | 13.73 | -20.754 | 8.5401 | -13.018 | 0.639 | 3.8418 | 42.34 | 66.7563 | 75.4532 | 15.88 | 100.5197 | 27 | -13.6086 |  | -4.4974 | 2.6668 |  |  | -17.4877 | -32.8234 | 29.7354 | 51.3436 | 109.4028 | 66.6149 | -161.291 | -23.6533 | 42.0086 | -34.9591 | 9.228 | 9.7281 | 9.0297 | 11 | 224.5769 | 223.4582 | 279.9 |  | -478.3428 | 485.4221 | 481.1748 | -214.1221 | -210.4245 | -49.7099 | -39.3428 | 77.4949 | 79.1189 |  |  | 70.1625 | 69.2946 | -45.3016 | -44.3858 | 93.09 | 92.7 | 61.9 | 62.3 | 22.1306 | 38.96 | -355.6694 | 111.729 | 111.9768 | 18 | 18.8 | -60.6 | -60.4 | 1.529 | 1.3168 | -474.247 | -150.5106 | 476.267 | 387.0323 | -29.3097 | -372.5433 | 371.1518 | -164.3939 | -231.4098 | -366.7004 |  |  | 159.8016 | -459.0047 | 233.2522 | -224.0232 | 225.9739 | -6.4065 |  | 26.48 | 4.587 | 4.578 | -25.92 | 11.6 |  | -12.0409 | -42.0706 | -9.6666 | 39.6 | 50.059 | 50.097 |  |  | 50.5786 | 48.2936 | 51.3373 |  | -19.5 | 17.1221 |  |  | -37.8518 | 75.6619 | 50.6079 | -36.9432 | -74.9838 | 39.301 | 35.1764 | 10.8 | -11 |  | 136.048
05/04/2025 | 21:30 | 0 | 20.5962 |  | -34.6518 | 34.5144 |  | 68.2053 | -116.7125 | 66.8556 | 34.029 | 33.249 | -8.88 | -36.19 | 30.8 | 11.592 | -28.6 | 11.6825 | 235.7696 | 8.9667 | 9.335 | 15.1764 |  | 12.6291 | 4.2105 |  |  | -71.01 | -71.16 |  | 8.88 | 35.2 | 11.223 | 0.237 | -55.59 | -55.75 | -83.63 | 55.88 | 56.32 | 19.0012 | -4.6189 |  |  |  | -48.8951 | -48.7008 | 9.269 | 9.0314 |  | 97.3884 | -3.1407 | -16.9781 | -396.9885 | 17.0575 | -8.7 | -8.6 | 54.343 | 53.6566 | -5.9405 |  | -54.3521 | 7.5521 | 10.2175 | 7.0162 | 441.4196 | 115.6651 | 114.3528 | -303.4751 | 518.6445 |  | -123.9335 |  | 104.3961 | 27.26 | 29.63 | 71.76 | 82.07 | -42.7281 | -43.13 | 110.9662 | 112.7357 | 10.541 |  |  | 7.951 | -148.7428 |  |  | -85.4 | 294.6 | -17.42 | 52.7145 | 52.6874 | 51.2962 | 23.4963 | 23.312 |  | -77.4475 | 2.785 | 18.2749 | 61.69 | 88.79 | 49.2261 | 46.4401 |  | -2.6375 | 149.3567 | 148.1354 | -153.7026 | 0 | -20.6821 | -104.3 | -104.7 | 28.9847 | 54.5013 | 74.6884 | 78.5339 | 53.75 | -11.58 | 60.858 | 150.6436 | -2.68 | -2.52 | 77.64 | 69.32 | 153.2182 | 150.9636 | -29.748 | -28.7455 | 226.8868 | 184.1676 | 176.5327 | 182.1982 | 62.2496 | 38.7863 | -30.611 | 312.9922 | 110.757 |  | -27.8864 | -26.0006 | 26.7779 | -16.2298 | -14.8319 | 38.448 | -35.7767 | -37.0442 | 1.7766 |  |  |  | 11.1285 | -76.9812 | -41.2437 | -41.0023 | 11.4244 | -38.1798 |  | 25.9877 |  |  | 41.1813 | 41.7903 | 38.9679 | 41.6966 | 41.1943 | -89.0868 | 31.9464 | 31.1172 | -77.1442 | -67.8117 | -18.9242 | -15.52 | 13.8705 | 1.4444 | -8.59 | 14.26 | -17.7855 | 8.3657 | -13.286 | 0.68 | 4.3671 | 43.31 | 69.7614 | 78.5425 | 16.11 | 98.0652 | 24.8 | -13.1099 |  | -3.2675 | 2.5622 |  |  | -17.2647 | -31.475 | 27.6699 | 47.7302 | 107.4896 | 66.374 | -159.3382 | -22.7373 | 39.2961 | -30.4043 | 7.1297 | 8.0093 | 7.5426 | 9.1523 | 224.5515 | 222.7407 |  | -282.7904 | -487.3764 | 490.3235 | 488.1983 | -212.2489 | -211.8799 | -49.8882 | -39.9376 | 77.1484 | 77.2409 |  |  | 70.9316 | 70.1735 | -42.1105 | -41.881 | 90.02 | 89.42 | 61.9 | 62.1 | 22.1093 | 38.4 | -357.8191 | 113.7186 | 115.284 | 16.8 | 17.7 | -61.2 | -61.8 |  |  | -481.2702 | -138.3329 | 463.8275 | 374.8443 | -23.3905 | -369.2627 | 369.8173 | -162.3414 | -235.5244 | -362.4489 |  |  | 162.4477 | -451.7956 | 233.8434 | -215.7475 | 217.7185 | -7.409 |  | 26.4 | 4.691 | 4.686 | -26.16 | 12.32 |  | -12.8008 | -42.3941 | -10.6035 | 41 | 51.863 | 51.446 | 3.107 | 3.6956 | 50.1948 | 50.8301 | 49.5621 |  | -16.8 | 17.9902 | 9.3 |  | -36.8234 | 74.6405 | 49.6559 | -36.3699 | -73.0661 | 39.0714 | 33.9342 | 8.3 | -8.2 |  | 149.1494
05/04/2025 | 22:00 | 0 | 20.0362 | -39.7253 | -35.3075 | 32.8232 |  | 65.8378 | -112.2846 | 64.0667 | 32.581 | 31.5836 | -4.44 | -31.559 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.0334 | 228.537 | 8.2375 | 8.4593 | 13.8484 |  | 9.109 | 7.5386 |  |  | -68.73 | -69.11 |  | 6.66 | 30.8 | 9.632 | 0.225 | -55.46 | -55.9 | -77.26 | 56.46 | 56.2 | 17.6958 | -3.5497 |  |  |  | -49.4309 | -48.8148 | 19.572 | 20.6625 |  | 90.1545 | -1.5704 | -2.1579 | -384.1886 | 20.1266 | -10.3 | -10.3 | 55.1822 | 54.3428 | -5.9343 |  | -56.2541 | 6.4313 | 9.8098 | 6.6406 | 426.0383 | 108.2796 | 108.1881 | -297.561 | 497.5721 |  | -115.1612 |  | 101.1128 | 26.67 | 27.02 | 68.75 |  | -41.7904 | -42.4602 | 112.6658 | 114.1804 | 13.9852 |  |  | 4.9883 | -139.584 |  |  | -75.1 | 278.5 | -17.02 | 52.9282 | 52.826 | 51.9614 | 24.124 | 24.4664 |  | -74.5802 | 0.5935 | 17.8953 | 58.59 | 84.47 | 47.8198 | 45.2682 | -33.41 |  | 141.1124 | 139.9075 | -141.5317 | 0 | -20.2332 | -99.1 | -99.9 | 29.1934 | 50.9857 | 70.9312 | 75.0183 | 50.99 | -10.43 | 58.995 | 140.038 | -3.19 | -3.08 | 77.42 | 67.88 | 140.0364 | 136.4364 | -32.6282 | -30.5909 | 214.4415 | 170.6694 | 166.5208 | 169.1853 | 58.6333 | 35.6288 | -31.077 | 309.3971 | 106.4627 |  | -27.3376 | -25.1187 | 29.3561 | -11.8939 | -10.9247 | 29.232 | -38.393 | -39.5246 | 3.9322 |  |  |  | 10.6287 | -66.6796 | -41.7749 | -40.6954 | 10.3952 | -34.073 | 0 | 26.0458 |  |  | 41.7305 | 41.7158 | 41.6811 | 41.1943 | 40.8593 | -88.4169 | 32.8325 | 32.9968 | -79.1533 | -72.4847 | -14.9471 | -10.53 | 13.658 | 1.3614 | -8.59 | 13.86 | -15.8072 | 8.2901 | -13.694 | 0.645 | 5.314 | 45.47 | 72.3375 | 79.1712 | 15.4 | 98.3009 | 28 | -11.6245 |  | -2.7383 | 2.4175 |  |  | -17.5922 | -28.3943 | 29.6127 | 43.6966 | 105.9049 | 65.4752 | -158.1166 | -21.3326 | 37.6014 | -26.2396 | 4.4719 | 6.017 | 5.6441 | 6.2134 | 225.2005 | 225.4941 |  |  | -491.9831 | 489.8395 | 488.0588 | -213.3923 | -211.4067 | -49.4941 | -37.848 | 76.2691 | 77.7503 |  |  | 66.8775 | 67.4928 | -37.4207 | -38.2878 | 99.62 | 99.48 | 59.9 | 60.3 | 22.1306 | 38 | -345.2595 | 113.1986 | 112.9855 | 16.2 | 15.4 | -59.5 | -59.1 | 1.5485 |  | -481.1181 | -138.3758 | 462.3121 | 377.0593 | -23.767 | -366.5878 | 367.5229 | -155.9814 | -228.3178 | -362.3589 |  |  | 156.7406 | -448.3024 | 233.8022 | -217.6066 | 217.4771 | -8.0407 |  | 26.8 | 4.904 | 4.893 | -26.16 | 12.16 |  | -13.0938 | -39.8733 | -12.0104 | 40.8 | 51.509 | 51.82 | 9.5597 | 11.4874 | 50.7189 | 48.8541 | 49.4877 |  | -15.1 | 18.8795 | 8.97 |  | -33.3547 | 74.9867 | 50.1047 | -33.8068 | -73.6779 | 38.1156 | 35.6861 | 6.8 | -6.1 |  | 142.1191
05/04/2025 | 22:30 | 0 | 19.2993 | -38.8099 | -35.3237 | 31.2676 |  | 62.4495 | -106.1307 | 61.5555 | 31.181 | 30.6059 | -2.22 | -29.779 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 13.6566 | 215.5008 | 8.2492 | 8.3199 | 13.736 |  | 12.6409 | 8.3214 |  |  | -67.21 | -67.21 |  | 2.22 | 28.6 | 8.907 | 0.227 | -49.9 | -49.44 | -84.76 | 49.89 | 50.01 | 17.5092 | -3.2473 |  |  |  | -45.4122 | -45.0687 | 8.1581 | 8.0228 |  | 92.4319 | -4.1876 | -22.1118 | -360.7909 | 21.491 | -10.7 | -10.9 | 51 | 50.3282 | -5.995 |  | -54.2846 | 6.0194 | 9.1996 | 6.2289 | 403.3325 | 95.1567 | 95.1872 | -249.5281 | 472.8167 |  | -129.3638 |  | 97.9593 | 26.69 | 25.95 | 65.26 | 81.16 | -38.0396 | -36.7001 | 108.0562 | 108.6438 | 15.16 |  |  | 5.3434 | -131.8243 |  |  | -70.5 | 265.5 | -16.81 | 51.9234 | 51.5654 | 50.6232 | 17.6478 | 17.7502 |  | -66.434 | -0.9069 | 17.3083 | 55.16 | 80.68 | 45.4761 | 42.9245 | -32.62 |  | 132.0229 | 130.9267 | -124.6618 | 0 | -19.5351 | -94.3 | -94.4 | 29.0561 | 48.056 | 67.6437 | 69.1589 | 47.44 | -9.65 | 60.0615 | 123.8695 | -25.32 | -25.43 | 117.03 | 64.91 | 126.7636 | 123.3818 | -30.5866 | -31.5091 | 209.4609 | 169.9838 | 163.1654 | 165.1542 | 86.0489 | 61.5836 | -29.158 | 261.6631 | 122.6655 |  | -27.8643 | -25.4199 | 0 | -15.3959 | -13.9525 | 147.516 | -53.4883 | -54.2321 | -22.2917 |  |  | 108.9 | 9.809 | -69.3298 | -40.0496 | -39.659 | 8.0019 | -56.9783 | 25.3052 | 25.8466 |  |  | 41.3088 | 41.677 | 40.277 | 37.8451 | 36.338 | -84.5654 | 32.7578 | 32.6686 | -77.5723 | -72.2333 | -12.2225 | -11.66 | 13.658 | 1.2906 | -8.62 | 15.41 | -11.3624 | 9.0789 | -13.997 | 3.155 | 5.2853 | 46.82 | 72.0893 | 79.7436 | 14.69 | 98.9265 | 27.7 | -15.363 |  | 1.3052 | 2.2257 |  |  | -17.5922 | -30.0212 | 29.9469 | 46.0495 | 107.6219 | 64.6666 | -158.5274 | -19.7096 | 33.7088 | -40.8946 | 7.6058 | 3.8087 | 3.4489 | 9 | 220.8639 | 221.8044 | 284.5 | -283.6746 | -493.0756 | 497.6714 | 493.7007 | -208.1983 | -207.8443 | -49.985 | -38.6945 | 70.1729 | 73.6165 |  |  | 69.3166 | 68.4706 | -30.7635 | -31.3434 | 106.79 | 105.11 | 58.3 | 58.8 | 21.9042 | 35.28 | -343.6508 | 113.1066 | 112.4836 | 15.6 | 13.6 | -60.1 | -59.7 |  |  | -489.1006 | -152.7038 | 456.2956 | 372.1579 | -10.8755 | -360.845 | 363.1768 | -148.0421 | -229.2731 | -357.7631 |  |  | 151.553 | -442.6609 | 230.5282 | -209.917 | 212.2309 | -7.9611 |  | 25.92 | 5.174 | 5.155 | -25.6 | 12.48 |  | -13.0083 | -41.0452 | -12.6268 | 42.5 | 51.306 | 50.903 | 10.2686 | 12.3305 | 47.7243 | 46.1383 | 48.9305 |  | -11.1 | 19.8084 | 8.2 |  | -35.3047 | 75.2256 | 50.0555 | -34.5521 | -73.5791 | 38.4617 | 34.6864 | 3.9 | -4 |  | 150.3501
05/04/2025 | 23:00 | 0 | 18.8132 | -37.3575 | -35.7931 | 29.8688 |  | 59.5103 | -101.1449 | 59.5853 | 30.2191 | 29.3851 | -2.22 | -27.788 | 24.2 | 9.108 | -22 | 13.3361 | 206.1386 | 7.3982 | 7.1057 | 11.514 |  | 12.3009 | 8.3208 |  |  | -65.2 | -64.61 |  | 2.22 | 26.4 | 8.058 | 0.217 | -47.72 | -47.92 | -84.02 | 48.19 | 48.28 | 15.6432 | -2.4639 |  |  |  | -44.4744 | -43.678 | 8.2731 | 7.9056 |  | 87.8772 | -4.7111 | -24.0778 | -329.7768 | 20.0331 | -10.3 | -10.3 | 50.0516 | 48.8705 | -5.6308 |  | -49.7657 | 5.7168 | 8.5215 | 5.7626 | 371.1965 | 87.7407 | 88.6868 | -253.0082 | 430.7511 |  | -123.8556 |  | 93.4685 | 24.92 | 23.94 | 61.94 | 77.67 | -49.5599 | -50.2297 | 121.2323 | 121.7894 | 17.0665 |  |  | 4.6664 | -110.6314 |  |  | -40.9 | 224.1 | -16.14 | 56.4562 | 56.1309 | 55.3568 | 23.6218 | 23.911 | -9.6816 | -61.9761 | -8.6056 | 17.126 | 50.25 | 73.27 | 43.1323 | 40.7272 | -31.13 |  | 112.9723 | 111.7103 | -117.7018 | 0 | -18.8277 |  | -91.9 | 28.1937 | 45.1263 | 62.4776 | 65.6433 | 45.01 | -8.77 | 58.077 | 110.9938 | -27.7 | -27.97 | 120.13 | 62.51 | 120.4727 | 117.2182 | -39.7224 | -40.2455 | 199.3022 | 158.6162 | 151.6984 | 154.6743 | 79.4702 | 58.8478 | -28.193 | 262.4569 | 107.4078 |  | -28.5659 | -25.647 | 0 | -16.2442 | -15.3189 | 136.764 | -55.3084 | -56.4629 | -17.1265 |  |  | 105.7 | 9.0883 | -70.2633 | -40.4494 | -40.0481 | 10.1991 | -53.0935 | 14.6366 | 25.7719 |  |  | 39.7376 | 41.139 | 38.6731 | 49.7345 | 50.0694 | -117.2194 | 42.2282 | 42.3785 | -90.2733 | -79.7892 | -29.5299 | -30.09 | 13.7777 | 1.1844 | -8.32 | 14.89 | -31.9922 | 10.4539 | -14.435 | 4.183 | 5.3285 | 33.02 | 81.6889 | 92.9491 | 15.12 | 93.6703 | 28.1 | -15.3769 |  | 2.3739 | 2.0429 |  |  | -14.11 | -27.4353 |  | 43.6966 | 105.1931 | 64.3062 | -156.0914 | -18.8571 | 32.133 | -36.3734 | 8.3514 | 1.543 | 1.1602 | 10 | 218.657 | 217.545 | 282 | -280.5147 | -489.4333 | 493.5804 | 489.5103 | -206.0809 | -203.6617 | -49.2791 | -40.1397 | 78.6847 | 76.7222 |  |  | 67.6576 | 67.5697 | -26.3938 | -26.6278 | 101.84 | 101.57 | 55.2 | 56.5 | 21.8849 | 34.24 | -341.769 | 110.5965 | 110.3832 | 14.5 | 10.2 | -59.5 | -59.7 |  | 1.2973 | -483.5193 | -139.5952 | 436.2551 | 353.7254 | -7.5564 | -354.1728 | 348.8177 | -150.4732 | -225.0164 | -345.2816 |  |  | 150.376 | -428.7181 | 224.5492 | -199.3903 | 200.2427 | -7.8293 |  | 25.76 | 5.345 | 5.339 | -25.04 | 12.24 |  | -12.4498 | -41.5427 | -13.0663 | 43.4 | 51.465 | 51.34 | 8.8417 | 10.6403 | 50.2133 | 48.3304 | 47.8013 |  | -8.9 | 20.1272 | 7.82 |  | -39.5094 | 72.5937 | 50.3168 | -38.556 | -71.3647 | 39.0777 | 31.3064 | 1.4 | -1 |  | 150.6792
05/04/2025 | 23:30 | 0 | 16.8129 | -33.6368 | -36.6386 | 28.506 |  | 56.3474 | -89.459 | 57.2867 | 29.2251 | 28.3256 | 0 | -25.781 | 22 | 7.452 | -22 | 13.0646 | 182.574 | 7.086 | 6.7258 | 10.6836 |  | 12.9156 | 8.1319 |  |  | -61.69 | -61.2 |  | 0 | 24.2 | 8.28 | 0.211 | -45.53 | -45.58 | -83.42 | 45.82 | 46.04 | 14.8394 | -2.0257 |  |  |  | -42.0632 | -41.2687 | 8.0494 | 7.8837 |  | 83.0547 | -4.7111 | -24.539 | -303.4285 | 22.3357 |  |  | 47.0584 | 45.8297 | -5.4695 |  | -46.8678 | 5.0827 | 7.8892 |  | 336.4359 | 78.2189 | 78.5851 | -219.2238 | 402.045 |  | -127.4551 |  | 88.5585 | 23.5 | 21.98 | 58.76 | 74.29 | -47.8185 | -47.8185 | 117.9544 | 119.0508 | 19.4843 |  |  | 5.2368 | -100.5766 |  |  | -29.3 | 202.8 | -16.31 | 55.5471 | 55.2255 | 55.0092 | 21.4901 | 21.4565 | -12.4172 | -53.638 | -12.6281 | 14.9412 | 45.11 | 69.23 | 41.2573 | 38.9694 | -29.97 |  | 101.5205 | 100.0083 | -98.4965 | -0.0001 | -18.0675 | -90.2 | -89.5 | 28.0508 | 42.1967 | 57.3115 | 62.1277 | 42.2 | -7.6 | 56.646 | 96.6755 | -27.62 | -27.87 | 113.03 | 60.97 | 105.0727 | 103.8364 | -41.723 | -40.6273 | 184.1917 | 139.9552 | 135.7148 | 139.0581 | 65.4203 | 48.3495 | -28.001 | 230.0957 | 123.7273 |  | -27.603 | -26.8403 | 8.5115 | -6.041 | -8.6717 | 44.592 | -54.3431 | -53.2563 | -15.742 |  |  | 39.3 | 8.6615 | -47.0588 | -39.6736 | -39.3964 | 8.5879 | -48.7131 | 6.7447 | 25.8383 |  |  | 40.2822 | 40.6459 | 39.3624 | 46.5529 | 47.3901 | -118.5591 | 43.2482 | 44.293 | -94.0728 | -88.0481 | -20.8762 | [5 empty] | -31.842 | 10.4174 | -14.762 | 4.23 | 6.511 | 32.59 | 85.2343 | 95.4857 |  | 91.8728 | 30.4 | -14.286 |  | 2.4817 | 1.8665 |  |  |  | -24.9872 |  | 39.495 | 99.7457 | 61.6057 | -148.0133 | -17.7474 | 31.5278 | -33.6498 |  | 0 |  |  | 217.4341 | 216.4681 | 269.9 | -269.4848 | -493.4675 | 492.7418 | 488.014 | -207.9039 | -204.5376 | -54.4916 | -46.5468 | 79.3689 | 79.5365 |  |  | 70.9975 | 70.0746 | -22.9941 | -23.1752 | 103.74 | 103.55 | 55.4 | 55.4 | 21.8016 |  | -340.1268 | 112.2616 | 112.1982 | 14.7 | 8.5 | -61.2 | -61.4 |  | 1.3455 | -479.3843 | -160.5997 | 431.4875 | 351.6979 | 10.4713 | -347.5142 | 344.1658 | -148.7507 | -227.2047 | -343.0121 |  |  | 150.8144 | -418.37 | 226.2123 | -193.6165 | 192.7183 | -7.593 |  | 25.6 | 5.634 | 5.64 | -24.88 | 12.08 |  | -12.4224 | -43.5355 | -13.1243 | 44.5 | 49.979 | 52.083 | 10.2703 | 12.2571 | 51.6684 | 49.6588 | 50.2849 |  | -7.3 | 21.0671 | 7.22 |  | -42.2735 | 75.8971 | 54.4682 | -43.5886 | -76.0339 | 46.0071 | 29.4401 | 0 | 0.8 |  | 149.2429
06/04/2025 | 00:00 | 0 | 15.8339 | -31.8507 | -36.94 | 27.514 |  | 54.5998 | -93.0373 | 53.8223 | 27.3392 | 26.6021 | 4.44 | -23.54 |  |  |  | 13.1097 | 185.5022 | 6.0872 | 5.7391 | 9.2781 |  | 12.2315 | 8.2311 |  |  | -60.14 | -59.68 |  | -4.44 | 22 | 6.429 | 0.201 | -43.8 | -43.75 | -83.29 | 44.29 | 44.28 | 14.259 | -1.5414 |  |  |  | -44.4744 | -42.0505 | 8.3425 | 8.1707 |  | 79.1699 | -5.758 | -29.4469 | -271.6038 | 22.9298 | -11.8 | -11.8 | 47.0626 | 45.9118 | -4.8327 |  | -43.9578 | 4.564 | 7.119 | 4.9489 | 312.1127 | 59.2364 | 59.1449 | -160.8168 | 374.087 |  | -130.5083 |  | 82.3014 | 22.62 | 20.41 | 55.71 | 71.62 | -49.1581 | -47.4166 | 121.4055 | 122.7417 | 20.677 |  |  | 4.7525 | -97.8481 |  |  | -24.5 | 193.1 | -16 | 52.9833 | 52.4021 | 51.6965 | 12.9187 | 13.7523 | -16.1542 | -38.6824 | -18.3665 | 15.0296 | 41.91 | 65.74 | 39.3823 | 37.2116 | -28.31 |  | 98.3583 | 95.7198 | -102.9888 | -0.0001 | -17.1834 | -85.2 | -84.8 | 28.3804 | 40.4388 | 52.1454 | 58.6121 | 40.04 | -6.56 | 56.565 | 105.646 | -27.52 | -28.07 | 109.39 | 59.39 | 103.0545 | 101.0364 | -42.4164 | -40.3273 | 176.0643 | 138.6849 | 133.431 | 134.8547 | 83.2255 | 65.9121 | -26.178 | 170.0233 | 128.9835 |  | -27.975 | -26.1189 | 0 | -6.9229 | -5.8494 | 169.02 | -63.2964 | -63.9387 | -29.3908 |  |  | 117.7 | 8.1107 | -45.8843 | -36.6488 | -35.8492 | 7.4413 | -61.3734 | 27.4275 | 22.5667 |  |  | 41.2941 | 41.8116 | 40.3966 | 46.8878 | 48.3949 | -129.7786 | 43.492 | 43.7776 | -103.2403 | -90.8384 | -25.2031 |  | 13.3773 |  |  | 14.21 | -35.5545 | 10.59 | -15.097 | 4.261 | 6.6003 | 31.3 | 93.9456 | 103.897 | 15.25 | 91.4994 | 29.9 | -14.045 |  | 2.687 | 1.6761 |  |  | -16.1227 | -22.3774 |  | 35.6296 | 99.673 | 61.8373 | -147.0066 | -16.691 | 31.0165 | -30.9175 |  |  |  |  | 217.5115 | 214.2598 | 280.4 | -279.2626 | -507.9084 | 514.0142 | 509.1769 | -206.551 | -204.3236 | -55.1357 | -47.2268 | 74.658 | 74.1752 |  |  | 70.2724 | 70.0307 | -18.639 | -18.1963 | 108.98 | 108.58 | 53.6 | 53.8 | 21.761 | 31.68 | -342.084 | 115.329 | 115.1363 | 15 | 4.6 | -62.4 | -62.5 | 1.5297 |  | -504.1755 | -168.69 | 428.7955 | 350.2593 | 11.9154 | -338.8966 | 339.5879 | -148.2796 | -225.8981 | -342.1338 |  |  | 144.801 | -414.612 | 224.945 | -186.6938 | 187.0125 | -7.5409 |  | 26.88 | 5.831 | 5.855 | -26.16 | 10.88 |  | -10.9575 | -44.5914 | -13.4173 | 45.7 | 52.644 | 51.799 | 10.1243 | 12.1559 | 48.0335 | 47.9655 | 48.9986 |  | -4.7 | 21.7908 | 6.71 |  | -43.7038 | 76.0137 | 56.5931 | -43.3444 | -75.1264 | 45.9583 | 28.2719 | -3.6 | 3 |  | 157.4197
MÁXIMO |  | 0 | 25.2245 | -0.0215 | 10.5139 | 38.363 | 0 | 76.237 | -89.459 | 73.0841 | 36.4589 | 35.9094 | 4.44 | -20.273 | 39.6 | 17.388 | -17.6 | 13.6566 | 273.2878 | 11.0192 | 11.5083 | 18.7315 | 0 | 13.7479 | 8.4124 | 0 | 0 | -57.02 | -57.05 | 0 | 24.42 | 46.2 | 11.401 | 0.25 | -35.53 | -36.04 | -70.75 | 66.7 | 66.94 | 20.1956 | 0.6556 | 0 | 0 | 0 | -37.5086 | -37.5648 | 34.263 | 34.8008 | 0 | 109.1768 | 1.0633 | 5.34 | -240.1779 | 27.7988 | -1.7 | -1.7 | 63.8936 | 61.8806 | -3.7524 | 0 | -38.6025 | 9.8422 | 13.2222 | 8.8384 | 506.424 | 124.1493 | 125.0953 | -111.6289 | 550.5296 | 0 | -98.8405 | 0 | 104.8152 | 28.81 | 34.34 | 74.83 | 86.58 | -38.0396 | -36.7001 | 135.487 | 136.5472 | 25.6109 | -56.0715 | -56.1762 | 20.5226 | -46.8984 | 0 | 0 | 55 | 294.6 | -14.17 | 76.1128 | 75.6825 | 74.0358 | 39.4276 | 40.3029 | 10.9439 | 3.124 | 15.5291 | 19.7418 | 70.23 | 91.96 | 54.8511 | 52.8854 | -23.35 | -2.3863 | 149.3567 | 148.1354 | -78.3952 | 0.0001 | -14.0751 | -73.6 | -73.7 | 31.8466 | 66.5131 | 82.6724 | 97.2839 | 66.64 | -5.21 | 64.827 | 158.839 | -2.59 | -2.51 | 129.03 | 73.5 | 158.0364 | 154.4545 | -25.3266 | -25.1273 | 292.0547 | 240.8186 | 225.916 | 198.0469 | 104.0721 | 90.4779 | -22.201 | 424.2806 | 157.8652 | 0 | -7.2492 | -5.2037 | 49.9616 | 31.5956 | 29.6241 | 195.132 | -28.3967 | -29.2378 | 18.807 | 0 | 0 | 120.2 | 14.7085 | 12.2679 | -35.6187 | -34.846 | 12.2483 | -17.7412 | 50.0916 | 26.7679 | 0 | 0 | 42.0827 | 41.8116 | 41.6811 | 72.676 | 72.8435 | -69.8293 | 63.6301 | 63.7992 | -60.7462 | -44.2835 | -12.2225 | -7.54 | 13.9657 | 1.514 | -8.32 | 16.03 | -11.362 | 11.3044 | -11.825 | 4.585 | 11.5489 | 47.38 | 98.6287 | 109.4834 | 16.42 | 102.2658 | 31.2 | -11.6245 | 0 | 5.2348 | 2.8515 | 0 | 0 | -13.9299 | -20.5736 | 29.9908 | 62.0996 | 114.5884 | 70.6156 | -130.8564 | -16.2624 | 46.78 | -17.8792 | 12.2457 | 12.1219 | 11.6467 | 13 | 232.5958 | 232.2298 | 288.7 | -262.2782 | -407.7386 | 551.733 | 547.4918 | -150.0315 | -151.3523 | 0 | -27.2907 | 81.3561 | 79.5365 | -109.9114 | -109.6511 | 149.4411 | 147.013 | 23.617 | 23.1968 | 125.6 | 124.31 | 64.4 | 64 | 22.6839 | 40.72 | 0 | 115.329 | 115.284 | 19.6 | 22.8 | -33.9 | -34 | 2.4652 | 2.1785 | -405.8455 | 113.157 | 476.267 | 387.0323 | 88.0648 | -141.0307 | 378.2822 | 101.7171 | 31.5788 | -143.2933 | 0 | 0 | 165.4588 | -177.4539 | 234.9548 | -116.7501 | 255.9135 | -5.772 | 0 | 32.4 | 6.3 | 6.359 | -16.32 | 19.04 | 0 | -5.0675 | -29.9428 | -6.7369 | 48.4 | 53.939 | 52.954 | 10.4857 | 12.5095 | 53.1593 | 51.8087 | 53.1979 | 0 | 19.5 | 23.7404 | 10.39 | 0 | -22.8016 | 135.4017 | 63.7327 | -23.9134 | -66.6881 | 114.1897 | 42.5748 | 15.3 | 27.5 | 0 | 189.0589
MÍNIMO |  | -46.1994 | 15.8339 | -50.427 | -38.0577 | 24.8423 | 0 | 48.0568 | -134.0321 | 37.1351 | 18.9694 | 18.4725 | -24.42 | -47.379 | 17.6 | 6.624 | -39.6 | 9.4983 | 182.574 | 3.105 | 3.14 | 4.9833 | 0 | 6.4425 | 2.3961 | 0 | 0 | -80.92 | -80.92 | 0 | -4.44 | 19.8 | 3.196 | 0.184 | -66 | -66.16 | -92.1 | 35.78 | 35.87 | 7.5026 | -5.7506 | 0 | 0 | 0 | -58.0043 | -57.4546 | 5.9244 | 5.8615 | 0 | 68.1852 | -6.8049 | -36.9499 | -460.8481 | 3.9163 | -14.3 | -14.4 | 43.9344 | 42.6217 | -6.3742 | 0 | -65.6251 | 1.8376 | 7.1026 | 4.8882 | 282.876 | 9.003 | 8.9114 | -414.6619 | 305.3656 | 0 | -132.6478 | 0 | 65.8551 | 18.96 | 14.9 | 43.55 | 60.47 | -72.4666 | -71.5289 | 102.7387 | 103.8182 | 6.3521 | -88.7499 | -88.0704 | -0.5859 | -148.7428 | 0 | 0 | -85.4 | 93.7 | -20.42 | 16.1211 | 15.1515 | 16.4462 | -24.5151 | -24.6052 | -19.1028 | -86.1166 | -21.2495 | 11.2847 | 33.34 | 52.15 | 32.1167 | 30.3268 | -36.68 | -2.6375 | 47.5518 | 47.1033 | -158.6074 | -0.0001 | -22.1773 | -122.3 | -123.4 | 28.0124 | 32.8217 | 39.4649 | 48.0652 | 32.59 | -13 | 47.466 | 76.4368 | -33.12 | -33.54 | 72.15 | 51.47 | 74.9455 | 73.7273 | -61.6579 | -60.2727 | 144.995 | 105.8784 | 101.5435 | 0 | 38.9698 | 19.5639 | -32.55 | 125.0598 | -64.5754 | 0 | -38.3303 | -36.0914 | -9.0642 | -50.3227 | -46.4582 | 29.232 | -84.3213 | -85.1426 | -51.1261 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1107 | -153.5354 | -42.0254 | -41.0023 | 2.9801 | -86.7143 | -15.1794 | 22.5667 | 0 | 0 | 37.8422 | 38.2686 | 36.5777 | 37.8451 | 36.338 | -152.2178 | 27.6165 | 27.4944 | -108.3241 | -97.7905 | -51.0341 | -30.09 | 13.3748 | 0.7864 | -8.62 | 8.27 | -52.7035 | 7.9104 | -15.874 | 0.535 | 3.7021 | 18.1 | 47.5686 | 62.1728 | 12.34 | 80.3536 | 24.4 | -18.4661 | 0 | -5.3198 | 1.2462 | 0 | 0 | -18.0515 | -39.4872 | 26.5713 | 32.1843 | 91.9967 | 52.9437 | -171.9119 | -26.7076 | 29.1904 | -42.2213 | 4.4719 | 0 | 1.1391 | 6.2134 | 157.2928 | 156.1808 | 261.5 | -286.9328 | -546.6313 | 413.649 | 413.449 | -220.4486 | -218.8155 | -61.7618 | -112.345 | 70.1729 | 71.3859 | -156.1366 | -154.0053 | 30.2156 | 30.2156 | -51.2229 | -51.3052 | 38.83 | 38.85 | 31.3 | 31.5 | 21.5154 | -76.24 | -358.7507 | 80.4928 | 79.1407 | -75.2 | -18.8 | -110.4 | -110.6 | -47.4011 | -48.0556 | -539.0981 | -206.7311 | 189.7006 | 148.2208 | -33.8361 | -374.9377 | 137.2951 | -164.3939 | -236.4778 | -374.6547 | 0 | 0 | -101.2893 | -461.134 | -30.4867 | -253.1803 | 117.6961 | -15.8714 | 0 | 16.4 | 4.442 | 4.411 | -31.36 | 5.36 | 0 | -19.8047 | -54.583 | -14.5312 | 27.6 | 45.514 | 45.434 | 3.107 | 3.6956 | 47.7243 | 46.1383 | 47.0348 | 0 | -23.6 | 14.6622 | 5.4 | 0 | -51.8946 | 68.6199 | 40.0795 | -51.7991 | -134.3974 | 26.4503 | 19.6508 | -26.9 | -14.7 | 0 | 135.8137
PROMEDIO |  | -6.4515 | 20.0137 | -37.636 | -20.6346 | 31.4987 | 0 | 62.8843 | -113.8948 | 55.2645 | 28.2297 | 27.8261 | -5.4575 | -31.7254 | 27.1512 | 11.454 | -27.4108 | 12.1777 | 230.3512 | 7.2291 | 7.31 | 11.9083 | 0 | 11.3307 | 5.1192 | 0 | 0 | -66.384 | -66.3321 | 0 | 5.5038 | 30.3171 | 6.5849 | 0.22498 | -50.0019 | -50.2167 | -82.2146 | 50.4052 | 50.5779 | 12.4908 | -1.4944 | 0 | 0 | 0 | -46.2075 | -45.753 | 17.4717 | 17.0542 | 0 | 86.7749 | -3.4785 | -18.6401 | -343.6501 | 20.4265 | -10.3787 | -10.3426 | 51.6175 | 50.5092 | -5.1788 | 0 | -51.1895 | 6.202 | 9.801 | 6.6849 | 385.3533 | 80.8111 | 80.7615 | -263.562 | 435.8478 | 0 | -121.8121 | 0 | 89.3196 | 23.8211 | 23.1867 | 60.0105 | 74.1144 | -56.2243 | -55.9731 | 121.2326 | 121.9435 | 15.2779 | -71.2374 | -71.1765 | 8.4474 | -101.0089 | 0 | 0 | -15.3229 | 202.3708 | -17.0881 | 52.4286 | 51.7807 | 51.4488 | 11.2352 | 11.7187 | -6.3404 | -52.2033 | -4.013 | 14.7068 | 53.366 | 71.9519 | 44.3369 | 42.6422 | -30.5562 | -2.5538 | 101.8484 | 100.5806 | -112.3453 | -2.7083e-05 | -18.5227 | -103.1711 | -102.74 | 29.6091 | 51.5391 | 63.8572 | 72.2979 | 50.4766 | -9.41 | 58.4114 | 114.2622 | -22.9635 | -23.0911 | 105.5848 | 64.1951 | 111.75 | 109.653 | -46.0694 | -45.103 | 207.1238 | 164.4485 | 157.4702 | 144.7606 | 66.4874 | 48.6776 | -28.3974 | 274.9793 | 58.547 | 0 | -29.6002 | -27.6238 | 20.8764 | -12.3391 | -11.3349 | 101.941 | -61.0676 | -61.8633 | -10.0692 | 0 | 0 | 73.6111 | 12.2576 | -73.7307 | -38.9608 | -38.1002 | 7.7719 | -46.5721 | 11.7944 | 25.3631 | 0 | 0 | 39.9649 | 40.4321 | 38.8954 | 55.8676 | 55.8955 | -101.646 | 47.951 | 47.7656 | -80.8186 | -70.6796 | -29.5529 | -15.9437 | 13.7067 | 1.1159 | -8.535 | 13.4104 | -28.3448 | 10.1304 | -14.3786 | 2.8776 | 9.4305 | 34.7875 | 72.1627 | 82.0053 | 14.7039 | 92.6533 | 27.6562 | -15.3487 | 0 | 0.25628 | 1.8864 | 0 | 0 | -16.1071 | -27.6781 | 29.2793 | 43.0682 | 103.3672 | 63.5352 | -152.4175 | -21.5046 | 36.9418 | -30.5388 | 9.2523 | 4.938 | 5.1008 | 10.7502 | 198.2026 | 197.1233 | 280.8561 | -279.623 | -478.6483 | 480.5435 | 478.8976 | -188.324 | -187.2183 | -49.9835 | -56.1606 | 77.5803 | 76.9056 | -129.0676 | -127.3144 | 82.1188 | 81.6095 | -9.9866 | -9.9151 | 91.2233 | 90.9087 | 47.2313 | 47.3792 | 22.0389 | -2.6578 | -325.9003 | 100.694 | 100.4104 | -10.2372 | 1.2563 | -68.2708 | -68.2896 | -8.2897 | -8.461 | -470.5734 | -65.5929 | 339.861 | 276.8336 | 32.8442 | -270.4726 | 269.6472 | -72.0285 | -149.0359 | -267.4261 | 0 | 0 | 72.1224 | -327.269 | 141.3229 | -185.0343 | 186.0993 | -9.3991 | 0 | 24.7417 | 5.4607 | 5.4549 | -24.1933 | 11.2967 | 0 | -11.7924 | -39.9871 | -10.9318 | 38.0104 | 50.0319 | 49.4889 | 10.1001 | 12.071 | 50.4287 | 49.8764 | 50.2124 | 0 | -0.42708 | 19.9019 | 7.4683 | 0 | -37.7902 | 86.9433 | 52.144 | -37.4066 | -85.3425 | 55.8458 | 29.325 | -7.2958 | 7.5062 | 0 | 157.172
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 5 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/04/2025 | 00:30 | 0 | 5.4796 | -11.5056 | 2.1937 | 14.8545 |  | 15.3277 |  | 12.0145 | 4.4719 | 4.0918 | -15.54 |  |  |  | -17.6 | 3.2489 | -2.8886 | 3.1883 | 2.9792 | 5.2448 |  | 2.3633 | 1.1284 |  | -0.662 | -0.887 | -0.891 | 8.14 | -4.44 |  | 0.828 | 0.198 | -10.05 | -10.08 |  | -15.38 | -15.29 | 1.9537 | 3.4585 |  |  |  | -18.3524 | -17.3381 | 12.3956 | 13.5567 |  | -14.6015 | 6.7196 | 32.136 | -26.9287 | 10.7792 | -5.5 | -5.4 | -18.5927 | -18.5612 | -1.4623 |  | 5.902 | 3.0902 | 0.8315 | 0.6037 | -108.0355 | 64.8518 | 64.9128 | -38.8678 | -160.3279 |  |  |  | 18.1129 | 8.93 | 5.93 | -9.3 | 5.71 | -6.6937 | -5.622 | 14.2836 | 11.9887 | -0.4214 | -14.2227 | -14.6238 | 6.2654 | 12.5237 |  |  | 49.5 | -20.7 | -3.22 | 34.301 | 34.7414 | 33.816 | 88.8953 | 90.2124 | -21.874 | -76.7049 | -18.7731 | 2.6964 | 28.91 | 15.24 | 5.7861 | 6.0577 | -7.54 |  | -13.7862 | -13.4516 | 39.4095 | 0.0149 | -3.693 |  |  | -6.0425 | 0.5669 | 49.3697 | 6.6855 | 1.11 | -5.57 | 10.1655 | -41.5024 | -12.25 | -12.32 | 31.92 | 19.08 | -39.8182 | -19.6273 | -28.6097 | -27.1273 | 10.4985 | -6.9778 | -14.8975 | -14.8115 | -10.8021 | -16.6383 | -11.689 | -55.1246 | -6.0802 |  | -9.4811 | -9.3624 | 8.0036 | -17.4602 | -16.0504 | 5.648 | -20.6989 | -20.1995 | 2.0178 |  |  | -0.1 | 2.636 | -26.0663 | -11.3935 | -11.5632 | 7.9205 | 3.1394 | -20.3478 | 6.4041 |  |  | 3.5801 | 3.8336 | 2.6519 | -3.8515 | -4.019 | 27.7977 | 11.3333 | 11.5411 | 28.0191 | 38.939 |  |  | -1.5303 |  |  | 2.6 | -12.1347 | 1.4419 | 7.18 | 0.128 | 2.5739 | 32.35 | -44.4844 | -33.4102 |  | 35.0792 |  | 18.9977 |  | -4.5022 | 1.9408 |  |  |  | -13.7848 | 17.5364 | -32.1002 | -22.7603 | -13.6066 | 160.6166 | -2.0777 | -10.3261 | 12.3389 | 1.3649 | 8.9889 | 8.9803 | 0.4827 | 16.7375 | 17.5724 | 4.19 | 0 | 37.97 | 25.5272 | 30.3292 | 16.385 | 16.3955 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -30.8103 | -29.8489 | -15.3606 | -14.9521 | -2.66 | -2.59 | -33.3 | -33.8 | 1.2662 | -9.12 | 13.3246 | 25.5805 | 25.4354 |  | -29.5 | 19.6 | 18.8 |  | -18.1778 | -55.4396 | -31.3644 | -272.2427 | -9.295 | 57.1962 | 85.201 | 77.9813 | 132.6178 | 30.6176 | 17.7286 |  |  | -24.7544 | 195.3999 | -146.094 | 54.9604 | -48.3216 | 0.1184 |  | -7.2 | -0.781 | -0.795 | 2.64 | 1.28 | -4.9202 | -7.7348 | 15.0317 | -5.507 | -0.1 | 6.036 | 6.501 | 1.9866 | 2.2408 | 4.6192 | 3.9315 | 3.5153 |  | 13.6 | 9.3576 | -0.24 |  | -13.103 | -2.9196 | -23.1049 | -9.4791 | 0 | -25.3626 | -4.7746 | -15.2 | -3.1 |  | -119.6715
05/04/2025 | 01:00 | 0 | 5.2401 | -10.8919 | -0.2988 | 14.3282 |  | 14.8942 |  | 11.5191 | 4.0589 | 3.8589 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 2.6709 | -2.4707 | 2.9589 | 3.0131 | 5.13 |  | 2.5462 | 1.0639 |  | -0.7633 | -1.143 | -1.102 | 7.92 | -6.66 | -13.2 | 0.937 | 0.188 | -12.89 | -12.86 |  | -14 | -14.01 | 1.5178 | 3.3757 |  |  |  | -19.1562 | -19.6639 | 6.6049 | 8.6538 |  | -14.3336 | 5.9305 | 28.4786 | -26.1778 | 11.605 | -6.1 | -6.3 | -17.265 | -18.5895 | -1.6735 |  | 5.6553 | 2.0066 | -0.255 | 0.0065 | -114.2918 | 62.3188 | 62.3798 | -29.2641 | -166.275 |  |  |  | 17.1549 | 9.3 | 6.16 | -10.02 | 5.82 | -11.784 | -11.2482 | 13.9047 | 12.2707 | -1.9642 | -14.6661 | -14.6242 | 5.833 | 11.7186 |  |  | 47 | -18.6 | -3.13 | 33.3335 | 33.5116 | 32.4889 | 90.8175 | 92.2156 | -24.1389 | -75.9185 | -21.778 | 2.5876 | 28.78 | 14.37 | 5.9424 | 6.1554 | -7.59 |  | -13.1926 | -12.5757 | 36.2929 | 0.015 | -3.6655 | 9.3 | 9.3 | -6.3745 | 0.7539 | 49.5274 | 7.0566 | 1.24 | -5.49 | 10.503 |  | -12.54 | -12.7 | 32 | 18.62 | -38.3455 | -19.2909 | -31.2665 | -31.6 | 0 | -9.2459 | -15.261 | -15.9637 | -13.0574 | -19.911 | -13.171 | -64.7795 | -2.9092 |  | -9.971 | -9.3104 | 18.2139 | -14.2299 | -14.0736 | 2.064 | -18.7939 | -18.1579 | 7.0592 |  |  | 1.2 | 3.1265 | -19.2828 | -12.5339 | -12.4857 | 8.5601 | 8.615 | -20.5165 | 6.8741 |  |  | 4.0793 | 4.161 | 3.2971 | 0.1675 | 0.3349 | 11.7219 | 13.3241 | 13.1502 | 15.9113 | 29.1727 |  |  | -2.4221 |  |  | 2.23 | -12.9569 | 1.5295 | 7.383 | 0.143 | 2.6922 | 33.97 | -37.6128 | -26.7749 |  | 35.794 |  | 17.2212 |  | -3.5333 | 1.8908 |  |  |  | -15.2121 | 15.4414 | -30.6717 | -10.7331 | -13.3084 | 141.13 | -2.787 | -10.1069 | 13.2002 | 1.7873 | 9.0036 | 8.9803 | 1.1881 | 16.823 | 19.2223 | 3.77 | -4.1759 | 40.5946 | 27.3747 | 28.7464 | 14.7119 | 15.6895 |  |  | -9.7038 | 0 |  |  | -29.3106 | -28.9206 | -15.3322 | -15.5508 | -3.85 | -3.93 | -32.8 | -32.9 | 1.3889 | -9.2 | 10.6699 | 24.9279 | 25.0603 | -19.5 | -29.4 | 18.3 | 17.9 | -18.2731 |  | -56.2675 | -30.1369 | -269.1831 | -7.0455 | 46.7162 | 83.9847 | 81.225 | 131.5648 | 30.7247 | 18.409 |  |  | -23.2596 | 193.75 | -144.9615 | 53.64 | -48.8478 | 0.1892 |  | -6.96 | -0.837 | -0.845 | 2.96 | 1.84 | -5.2974 | -8.3207 | 15.1781 | -5.6809 | 0 | 7.384 | 6.591 | 1.9163 | 2.1796 | 4.0596 | 4.583 | 3.7728 |  | 12.7 | 10.7919 | -0.25 |  | -12.1341 | -3.1274 | -22.818 | -9.184 | 0 | -25.9564 | -4.0445 | -14.1 | -3.2 |  | -120.7366
05/04/2025 | 01:30 | 0 | 5.1198 | -10.6811 | 3.4553 | 14.7609 |  | 14.6946 |  | 11.1818 | 3.9899 | 3.6411 | -11.1 |  |  |  |  | 1.7853 | 0.2743 | 2.9855 | 2.7585 | 4.8794 |  | 2.4349 | 1.1333 |  | -0.7225 | -1.143 | -1.111 | 8.271 | -8.88 | -15.4 | 1.081 | 0.195 | -13.86 | -14 |  | -13.36 | -13.37 | 1.8235 | 3.2979 |  |  |  | -21.8353 | -21.6046 | 0.3971 | 0.5801 |  | -21.5674 | 3.9578 | 21.9038 | -18.135 | 11.5621 | -5.9 | -5.9 | -15.2137 | -14.8009 | -1.7372 |  | 4.7982 | 1.604 | -0.143 | -0.0394 | -122.5013 | 62.8071 | 62.746 | -27.2018 | -171.46 |  |  |  | 16.0471 | 9.12 | 5.92 | -10.8 | 5.02 | -10.1765 | -10.4445 | 14.4899 | 13.1168 | -1.9958 | -16.3328 | -16.5951 | 5.735 | 11.7644 |  |  | 44.7 | -19.6 | -2.93 | 31.3724 | 31.0521 | 30.0009 | 90.7 | 91.6605 | -22.0995 | -77.1194 | -20.6108 | 2.2776 | 26.29 | 14.58 | 5.6299 | 5.8624 | -7.4 |  | -13.5659 | -13.1518 | 40.0898 | 0.0152 | -3.5857 |  |  | -6.5857 | -0.374 | 49.3697 | 5.0156 | -0.11 | -5.48 | 9.6255 | -40.2573 | -12.22 | -12.29 | 31.06 | 18.42 | -41.3818 | -20.3727 | -31.3627 | -30.6545 |  | -14.3758 | -19.8906 | -19.5435 | -12.564 | -16.4831 | -12.808 | -69.2216 | -3.6218 |  | -9.5725 | -9.5243 | 11.9571 | -17.4616 | -16.1818 | 23.568 | -22.0701 | -21.6649 | 1.4306 |  |  | 0 | 2.909 | -24.228 | -11.8978 | -11.9329 | 8.2835 | 1.6232 | -19.0897 | 6.5933 |  |  | 4.1753 | 4.5528 | 2.6354 | -0.6698 | -0.8373 | 9.3776 | 13.7916 | 14.8393 | 12.9973 | 25.0861 |  |  | -2.8103 |  | 1.77 | 1.92 | -15.0895 | 1.615 | 7.768 | 0.268 | 2.6564 | 34.26 | -37.2053 | -26.879 | -1.89 | 36.7746 |  | 16.8667 |  | -3.0689 | 1.7996 |  |  | -13.2822 | -14.7755 | 16.4073 | -31.0078 | -6.6847 | -12.4182 | 132.5512 | -3.2739 | -10.5541 | 13.8644 | 1.4725 | 9.1208 | 8.9882 | 0.7661 | 16.1333 | 17.7108 | 0.84 | 0 | 41.023 | 23.3353 | 27.8655 | 13.3788 | 13.389 |  | 0 | 0 | -12.6627 | 55.1544 | 53.9026 | -30.6729 | -29.8379 | -15.6566 | -15.5329 | -4.17 | -3.93 | -31.4 | -31.2 | 1.4072 | -9.84 | -2.1797 | 27.8689 | 27.4713 |  | -29.4 | 19.9 | 19.2 |  | -18.2027 | -55.675 | -34.3526 | -273.6045 | -10.6396 | 48.2823 | 84.1027 | 81.1264 | 115.8114 | 34.2601 | 18.3381 |  |  | -9.8673 | 190.71 | -148.9092 | 45.2338 | -40.0733 | -0.2576 |  | -7.44 | -0.887 | -0.909 | 2.4 | 2.16 | -5.222 | -8.8762 | 15.1476 | -6.2394 | 0.2 | 7.542 | 8.024 | 1.9814 | 2.2074 | 3.8143 | 3.4149 | 3.0379 |  | 12.9 | 10.5449 | -0.29 |  | -11.3792 | -3.3904 | -23.8587 | -8.3473 |  | -26.0666 | -4.1348 | -13.5 | -3.7 |  | -124.0307
05/04/2025 | 02:00 | 0 | 5.0717 | -10.656 | 3.7016 | 14.5925 | 0 | 14.4021 |  | 9.3639 | 3.3029 | 4.7113 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 1.1384 | -0.8696 | 3.2084 | 3.2345 | 5.2325 |  | 3.0376 | 1.1787 |  | -0.749 | -1.034 | -1.061 | 11.056 | -11.1 |  | 0.735 | 0.14 | -13.68 | -14 |  | -13.33 | -13.35 | 1.6811 | 3.4252 |  |  |  | -21.5674 | -21.4056 | 6.7068 | 6.3645 |  | -21.1655 | 4.7469 | 31.9049 | -21.1871 | 12.2757 | -6.3 | -6.2 | -15.3018 | -14.8951 | -1.5619 |  | 3.6097 | 1.8805 | -0.3443 | -0.1541 | -118.0456 | 64.6077 | 64.5161 | -32.4726 | -172.5961 |  |  |  |  | 9.35 | 5.98 | -11.61 | 4.92 | -8.4351 | -8.837 | 12.3178 | 10.1925 | -1.4366 | -16.6601 | -16.5915 | 3.5045 | 11.1784 |  |  | 43.7 | -17.6 | -2.94 | 30.7048 | 30.8693 | 30.0475 | 93.2133 | 92.9693 | -20.9793 | -79.022 | -19.345 | 2.6051 | 27.57 | 14.45 | 5.4736 | 5.7648 | -7.48 |  | -12.872 | -12.5091 | 38.7307 | 0.0152 | -3.5929 |  | 11.6 | -6.9275 | -0.748 | 49.3697 | 4.6445 | -0.31 | -5.47 | 8.9235 |  | -12.47 | -12.56 | 30.86 | 17.25 | -40.5636 | -19.9 | -29.5516 | -28.1909 |  | -13.4719 | -19.7365 | -19.3047 | -16.2201 | -21.3902 | -13.473 | -64.493 | -4.589 |  | -9.982 | -9.5592 | 15.8321 | -13.1449 | -12.9009 | -5.636 | -17.9604 | -17.6152 | 5.2553 |  |  | 0 | 3.0087 | -16.1593 | -12.0434 | -12.1382 | 8.0848 | 5.6312 | -21.9596 |  |  |  | 4.1989 | 4.1355 | 3.3466 | -2.6793 | -3.1817 | 13.8989 | 11.9254 | 11.2439 | 15.7813 | 26.9574 |  |  | -2.6162 |  | 1.74 | 3.32 | -10.7508 | 1.5773 | 7.821 | 0.229 | 2.6815 | 34.85 | -37.8933 | -28.0697 | -1.93 | 36.8373 |  | 17.2919 |  | -3.1265 | 1.7701 |  |  |  | -13.7041 | 14.8997 | -31.428 | -7.5111 | -12.8393 | 134.6201 | -3.3314 | -10.8098 | 13.8067 | 1.9521 | 9.1061 | 9.0515 | 1.2453 | 14.5149 | 16.293 | 0.84 | 0 | 48.7437 | 20.4633 | 21.772 | 14.0663 | 14.9275 |  | 0 | 0 | -10.066 |  |  | -33.2932 | -31.9144 | -16.7281 | -16.752 | -6.93 | -6.75 | -32.8 | -32.7 | 1.2662 | -9.52 | 2.0582 | 24.6817 | 24.5308 | -19.9 | -28.6 | 22.2 | 21.5 | -18.4629 | -18.387 | -48.122 | -36.5024 | -273.9866 | -13.433 | 21.5101 | 84.0664 | 83.7295 | 122.2134 | 36.6819 | 15.8568 |  |  | -11.9708 | 187.4634 | -152.3618 | 37.8271 | -34.1098 | 0.6336 |  | -7.2 | -0.897 | -0.907 | 2.72 | 1.52 | -5.0821 | -8.0552 | 15.5016 | -5.7115 | -0.2 | 7.017 | 6.221 | 2.0059 | 2.3033 | 4.0385 | 3.5213 | 3.216 |  | 11.9 | 9.6981 | -0.26 |  | -10.7839 | -3.5375 | -23.8618 | -7.9443 |  | -26.0553 | -4.0432 | -13.2 | -4.5 |  | -127.8923
05/04/2025 | 02:30 | 0 | 4.7209 | -10.0455 | 3.3307 | 14.1706 |  | 13.7091 |  | 9.3046 | 3.3439 | 4.7471 | -11.1 |  |  |  |  | 1.4477 | 6.5348 |  | 2.8208 | 4.9779 |  | 3.0039 | 1.1112 |  | -0.7745 | -0.862 | -0.846 | 10.796 | -8.88 |  | 0.637 | 0.135 | -10.74 | -10.75 |  | -14.57 | -14.65 | 1.5302 | 3.5318 |  |  |  | -21.9693 | -21.3645 | 12.2019 | 13.7443 |  | -23.3089 | 5.536 | 29.9095 | -39.9578 | 11.364 | -5.5 | -5.4 | -13.1673 | -13.2524 | -1.1924 |  | -0.0278 | 1.6759 | -0.5621 | -0.2217 | -104.4343 | 52.797 | 52.7665 | -39.4979 | -183.7212 |  |  |  |  | 9.59 | 6.03 | -12.11 | 4.8 | -4.4164 | -4.1485 | 9.5394 | 7.4011 | -0.8687 | -16.6953 | -16.8533 | -0.5859 | 10.701 |  |  | 42.6 | -17.4 | -2.88 | 29.3061 | 29.4128 | 28.514 | 83.6308 | 83.5682 | -20.6919 | -69.246 | -19.5404 | 2.6722 | 26.28 | 15.05 | 5.6299 | 5.8624 | -7.61 |  | -12.4569 | -12.4251 | 37.1686 | 0.0151 | -3.8626 |  |  | -7.467 | -0.935 | 49.0542 | 4.4589 | -0.44 | -5.58 | 9.4635 | -38.6222 | -12.62 | -12.73 | 30.92 | 16.68 | -38.2364 | -19.3636 | -25.2422 | -23.8545 |  | -11.7633 | -17.1537 | -17.947 | -13.236 | -18.1341 | -12.899 | -57.8584 | -7.501 |  | -9.5532 | -9.2221 | 11.5243 | -14.6809 | -13.6774 | 16.912 | -21.0127 | -20.6177 | 0.1275 |  |  | 0 | 2.9476 | -18.7374 | -11.801 | -11.967 | 7.2265 | 1.4069 | -17.5846 | 7.0511 |  |  | 4.4345 | 4.2409 | 3.1055 | -5.6935 | -6.0284 | 30.1421 | 8.0827 | 8.0764 | 30.0013 | 42.4801 | 12.4477 | -5.79 | -1.8233 |  |  | 3.54 | -11.0661 | 1.6431 | 8.048 | 0.202 | 2.5504 | 32.05 | -45.1589 | -34.2857 | -1.78 | 34.2659 |  | 18.4902 |  | -3.7318 | 1.7227 |  |  | -12.7506 | -11.7093 | 15.7481 | -33.0246 | -21.2841 | -14.7732 | 152.5902 | -2.9296 | -11.1107 | 13.1955 | 3.1837 | 8.9669 | 8.9249 | 3 | 16.5596 | 17.9132 | -0.42 | 0 | 56.9977 | 9.2241 | 17.698 | 11.2385 | 12.0261 |  | 15.4823 | 0 | 0 |  |  | -37.6219 | -36.6661 | -16.801 | -16.5426 | -1.32 | -1.04 | -32 | -32.1 | 1.2662 | -9.36 | 1.5655 | 19.2285 | 18.9889 | -20.3 | -26.9 | 26.4 | 25.6 |  |  | -48.6048 | -33.1122 | -279.6747 | -23.8181 | 19.4947 | 90.7541 | 77.4669 | 111.3064 | 50.2731 | 21.6957 |  |  | -0.6498 | 188.4515 | -169.6225 | 23.8267 | -20.1715 | -0.5847 |  | -6.4 | -0.964 | -0.98 | 1.92 | 2.56 | -5.1605 | -9.1112 | 21.4191 | -6.9413 | -3.5 | 6.895 | 7.722 | 1.8649 | 2.1134 | 3.9587 | 2.8055 | 3.8199 |  | 9.9 | 9.7165 | -0.32 |  | -16.8578 | -21.7275 |  | -14.2825 | 23.3539 | -22.2171 | -1.7721 | -10.9 | -6.9 |  | -128.1908
05/04/2025 | 03:00 | 0 | 4.5821 | -9.6622 | 3.1574 | 14.2676 |  | 13.898 |  | 9.005 | 3.1839 | 4.5792 | -11.1 |  | -2.2 |  |  | 2.023 | 7.6802 | 3.0099 | 2.7834 | 4.8982 |  | 2.84 | 1.1138 |  | -0.9599 | -0.932 | -0.916 | 10.99 | -8.88 | -15.4 | 0.564 | 0.145 | -10.95 | -10.95 |  | -15.05 | -14.95 | 1.6396 | 3.3098 |  |  |  | -21.8353 | -21.1337 | 0.6087 | 1.0091 |  | -19.692 | 3.9578 | 20.0997 | -35.3696 | 11.3151 | -5.6 | -5.6 | -15.7355 | -15.1393 | -1.3687 |  | 1.061 | 1.4991 | -0.4047 | -0.1984 | -114.7496 | 52.4003 | 52.4918 | -35.6897 | -190.2997 |  |  |  |  | 9.1 | 5.78 | -11.6 | 4.69 | -7.2295 | -7.3635 | 11.4141 | 9.8232 | -2.3774 | -14.7123 | -14.565 | 1.6282 | 13.3419 |  |  | 43.6 | -20.3 | -2.74 | 31.3799 | 31.1682 | 30.3006 | 86.6406 | 86.9955 | -21.4317 | -70.7772 | -20.312 | 2.7388 | 26.93 | 13.99 | 5.4736 | 5.7648 | -7.63 |  | -14.967 | -14.8866 | 42.2682 | 0.015 | -3.7797 |  |  | -6.9812 | -1.122 | 48.8965 | 3.9023 | -0.84 | -5.36 | 9.342 |  | -8.6 | -8.74 | 22.71 | 16.47 | -39.6182 | -20.0091 | -29.2365 | -27.7182 |  | -17.0597 | -22.5708 | -23.9681 | -7.0881 | -11.8626 | -12.761 | -61.859 | -4.8019 |  | -8.828 | -8.7165 | 16.8074 | -21.7647 | -20.5949 | 30.736 | -23.8418 | -23.4008 | 2.4163 |  |  | 1.1 | 2.6722 | -32.6467 | -11.4228 | -11.5556 | 5.9215 | 3.5864 | -20.744 | 7.1304 |  |  | 4.7702 | 3.4388 | 3.6651 | -3.0142 | -3.3491 | 31.1469 | 10.6482 | 10.659 | 30.7871 | 40.6567 |  |  | -2.4221 |  |  | 3.09 | -9.333 | 1.5994 | 7.941 | 0.213 | 2.6473 | 32.7 | -44.4927 | -34.6261 | -1.68 | 34.3225 |  | 18.3803 |  | -3.5735 | 1.7035 |  |  | -12.9027 | -10.7733 | 15.0751 | -32.8565 | -19.6491 | -14.3075 | 152.1981 | -3.0729 | -10.9571 | 13.2707 |  | 9.1061 | 8.8854 |  | 16.7568 | 18.773 | 0.42 | 0 | 45.0389 | 12.8817 | 23.4226 | 14.4546 | 14.9935 |  | 9.8225 | 0 | 0 |  |  | -35.117 | -34.4083 | -15.6131 | -15.5202 | 1.51 | 1.53 | -31.8 | -33.1 | 1.2662 | -9.28 | -1.1353 | 20.3015 | 20.1559 | -20.1 | -29.9 | 23.5 | 22.8 | -18.6459 | -18.6368 | -52.2009 | -24.7642 | -279.0924 | -19.5854 | -13.6724 | 92.1636 | 75.075 | 105.9929 | 48.4643 | 24.4918 |  |  | 4.2174 | 191.0946 | -165.0119 | 30.9878 | -27.6712 | -1.6394 |  | -7.04 | -0.994 | -1.023 | 2.24 | 2.24 | -4.9838 | -8.5832 | 20.5096 | -8.0278 | -1.8 | 6.465 | 7.327 | 1.8911 | 2.154 | 3.3737 | 3.3087 | 3.4561 |  | 13 | 9.8479 | -0.38 |  | -15.8098 | -21.2916 |  | -14.4307 | 22.4441 | -20.5469 | -2.2016 | -14.4 | -3.7 |  | -129.1034
05/04/2025 | 03:30 | 0 | 4.6259 | -9.7832 | 3.1249 | 14.1994 |  | 13.6634 |  | 9.3855 | 3.3799 | 4.796 | -11.1 |  |  |  |  | 2.765 | 6.9878 | 3.1151 | 2.917 | 5.0099 |  | 3.1668 | 1.1102 |  | -0.9645 | -1.05 | -1.032 | 11.17 | -11.1 | -15.4 | 0.697 | 0.145 | -12.68 | -12.7 |  | -13.96 | -14 | 1.6376 | 3.3888 |  |  |  | -22.2372 | -21.489 | 0.9509 | 0.4181 |  | -18.8882 | 4.7469 | 22.766 | -41.3853 | 12.6553 | -6.2 | -6.1 | -14.7473 | -14.7844 | -1.258 |  | 3.1547 | 1.7051 | -1.1722 | -0.7456 | -111.301 | 50.9964 | 51.0269 | -31.6912 | -189.2132 |  |  |  | 13.2129 | 9.35 | 5.69 | -11.73 | 5.08 | -6.1578 | -6.2918 | 11.4068 | 9.0358 | -1.7154 | -15.4625 | -15.7392 | 3.0587 | 11.4341 |  |  | 41.1 | -18.3 | -2.86 | 30.2279 | 30.8409 | 29.0769 | 82.6364 | 82.8356 | -21.1519 | -68.0438 | -19.9613 | 2.8295 | 27.54 | 15.19 | 4.5361 | 4.8859 | -6.34 |  | -12.66 | -12.8139 | 37.5886 | 0.0153 | -3.0126 |  |  | -6.7432 | -1.122 | 49.3697 | 4.2734 | -0.72 | -5.66 | 8.9775 | -39.2047 | -8.05 | -8.23 | 21.36 | 16.66 | -39.3818 | -19.9364 | -27.9923 | -25.0818 |  | -17.4042 | -22.2413 | -23.5613 | -14.5571 | -18.6304 | -12.765 | -67.4639 | -7.7707 |  | -9.6912 | -9.2461 | 17.8793 | -18.0928 | -16.1372 | -17.924 | -16.3707 | -15.7708 | 5.4333 |  |  | 4.8 | 3.1195 | -25.0157 | -12.1969 | -12.4233 | 8.3145 | 3.7711 | -23.1771 |  |  |  | 4.1323 | 3.9599 | 3.2858 | -5.3586 | -4.1864 | 26.2906 | 9.9636 | 9.5715 | 24.0635 | 36.7044 |  |  | -2.7279 | 0.2978 |  | 2.75 | -11.4394 | 1.3558 | 7.512 | 0.244 | 2.7079 | 33.28 | -42.0747 | -31.762 |  | 34.6664 |  | 17.4162 |  | -3.3438 | 1.7034 |  |  |  | -12.3918 | 16.833 | -31.6801 | -11.685 | -13.858 | 141.3897 | -3.4484 | -10.6266 | 13.6208 | 3.8705 | 9.0622 | 8.9486 | 2.3598 | 15.0778 | 17.2841 | -1.68 | 3.6285 | 60.1781 | 3.3922 | 10.2441 | 12.5518 | 12.7111 |  | 14.5407 |  | -10.1671 |  |  | -40.0719 | -39.4786 | -17.8844 | -17.5961 | -6.74 | -7.14 | -31.8 | -32 | 1.4603 | -9.12 | -2.4085 | 17.5716 | 17.1566 | -20.4 | -26.5 | 29.4 | 28.7 | -18.9224 | -18.8412 | -38.7794 | -31.1098 | -284.4262 | -27.8739 | -42.1458 | 96.5033 | 75.9406 | 100.9355 | 57.1629 | 22.602 |  |  | 12.5614 | 188.3341 | -175.9407 | 11.5226 | -9.916 | -0.5383 |  | -6.8 | -1.042 | -1.054 | 1.76 | 2.64 | -5.0249 | -8.8182 | 20.7752 | -6.9718 | -3.1 | 7.395 | 6.924 | 1.9693 | 2.2099 | 3.5829 | 3.9016 | 3.3478 |  | 9.3 | 10.5747 | -0.39 |  | -16.1917 | -22.2369 |  | -13.2402 | 25.1031 | -24.0217 | -2.0607 | -10.5 | -7.7 |  | -129.6624
05/04/2025 | 04:00 | 0 | 4.6976 | -9.685 | 3.1674 | 14.1863 |  | 13.3704 |  | 8.8579 | 3.1349 | 4.5936 | -13.32 |  |  |  |  | 2.9486 | 6.7527 | 2.9537 | 2.873 | 5.0557 |  | 2.8929 | 1.1365 |  | -0.9667 | -1.106 | -1.101 | 10.67 | -8.88 | -15.4 | 0.776 | 0.136 | -13.11 | -13.1 |  | -13.8 | -13.89 | 1.6308 | 3.3038 |  |  |  | -22.3712 | -21.8234 | -0.7372 | -0.2229 |  | -18.6203 | 4.3523 | 21.5154 | -40.1232 | 12.7955 | -6.3 | -6.3 | -14.7197 | -14.9208 | -1.331 |  | 1.4292 | 1.2416 | -1.1805 | -0.574 | -112.5522 | 49.8062 | 50.1419 | -28.7232 | -190.9224 |  |  |  |  | 9.18 | 5.48 | -12.07 | 4.73 | -6.9616 | -6.5597 | 11.719 | 9.8406 | -2.1342 | -15.7979 | -15.706 | 1.484 | 11.7573 |  |  | 41.9 | -18.9 | -2.87 | 30.7314 | 30.5437 | 29.056 | 82.5907 | 82.3721 | -20.843 | -67.0222 | -20.2057 | 2.7841 | 26.23 | 15.15 | 4.5361 | 4.8859 | -6.45 |  | -13.5872 | -13.2004 | 39.5943 | 0.0154 | -3.1005 |  |  | -6.5967 | -1.122 | 48.8965 | 3.9023 | -0.8 | -5.51 | 7.7895 |  | -8.21 | -8.23 | 21.77 | 16.42 | -40.9273 | -20.3727 | -27.9347 | -26.9364 |  | -18.3132 | -23.6174 | -23.9456 | -13.987 | -18.5392 | -12.308 | -70.7462 | -7.4192 |  | -9.8377 | -9.3989 | 15.1322 | -18.0195 | -17.7097 | 15.376 | -19.3349 | -18.8701 | 2.5651 |  |  | 0.1 | 3.0543 | -26.7173 | -12.8366 | -12.9736 | 8.6503 | 1.8869 | -20.2411 | 7.0023 |  |  | 3.8102 | 3.7762 | 2.7665 | -4.6888 | -4.5213 | 22.6066 | 10.0008 | 11.1539 | 23.0613 | 35.3061 |  |  | -2.8103 |  |  | 2.62 | -11.4983 | 1.698 | 7.388 | 0.103 | 2.2495 | 32.61 | -42.9401 | -31.6894 |  | 35.0278 |  | 17.207 |  | -3.3441 | 1.6912 |  |  |  | -12.5877 | 17.4037 | -31.7641 | -9.7453 | -13.4822 | 141.0217 | -3.4881 | -10.5359 | 13.6826 |  | 9.0915 | 8.9645 | 5 | 17.3982 | 18.6596 | -0.84 | 4.2037 | 57.5652 | 13.4205 | 13.4824 | 13.3178 | 14.6528 |  | 9.2275 | 0 | 0 |  |  | -36.7649 | -36.1057 | -17.0475 | -17.102 | -2.22 | -2.12 | -30.7 | -30.7 | 1.2131 | -8.96 | -7.7336 | 20.3608 | 20.4613 | -19.9 | -27.7 | 26.4 | 25.6 | -18.593 | -18.6801 | -38.887 | -34.0977 | -280.4991 | -27.8386 | -33.1098 | 94.577 | 73.5611 | 95.7222 | 53.2264 | 22.9908 |  |  | 12.8404 | 188.4251 | -173.6664 | 17.209 | -14.3771 | -1.0999 |  | -6.88 | -1 | -1.014 | 2 | 3.04 | -5.2365 | -8.6717 | 19.6033 | -6.7369 | -1.6 | 8.301 | 7.29 | 1.9872 | 2.2755 | 3.8524 | 3.9447 | 3.1974 |  | 10.4 | 9.9831 | -0.38 |  | -14.6526 | -21.1621 |  | -12.8609 | 21.6865 | -20.8249 | -1.8763 | -11.1 | -7.1 |  | -132.04
05/04/2025 | 04:30 | 0 | 4.5634 | -9.5769 | 3.2689 | 14.0882 |  | 13.6409 |  | 9.1598 | 3.2429 | 4.7103 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 3.1287 | 7.2517 | 2.9509 | 2.8779 | 4.8453 |  | 2.7521 | 1.1321 |  | -1.0189 | -1.049 | -0.999 | 10.686 | -8.88 | -15.4 | 0.704 | 0.134 | -12.12 | -12.11 |  | -14.2 | -14.25 | 1.5923 | 3.3202 |  |  |  | -22.1033 | -21.6383 | -1.232 | -0.8794 |  | -18.3524 | 4.3523 | 21.2378 | -41.034 | 11.6931 | -5.8 | -5.8 | -14.5701 | -14.522 | -1.1911 |  | 2.6717 | -0.0946 | -1.1371 | -0.8021 | -113.0405 | 49.8062 | 50.325 | -33.1102 | -192.6007 |  |  |  | 15.2488 | 9.97 | 6.17 | -11.08 | 5.67 | -5.8899 | -5.622 | 9.7443 | 7.8319 | -2.03 | -14.2011 | -14.0562 | 2.72 | 11.462 |  |  | 42.4 | -17.9 | -2.93 | 31.7225 | 32.2178 | 30.8758 | 80.746 | 80.9459 | -21.3983 | -67.7312 | -20.8371 | 2.7095 | 27.26 | 15.01 | 4.0674 | 4.3976 | -5.82 |  | -13.5149 | -13.0629 | 36.9364 | 0.0152 | -2.7553 |  |  | -6.8494 | -1.122 | 49.0542 | 3.9023 | -0.9 | -5.72 | 7.9515 | -37.2971 | -8.43 | -8.58 | 23.08 | 16.39 | -38.3636 | -19.7273 | -26.9165 | -24.5091 |  | -16.9366 | -21.1512 | -22.6334 | -12.9485 | -14.6721 | -12.68 | -66.5582 | -3.2399 |  | -9.8786 | -9.8283 | 9.5047 | -20.1846 | -21.2991 | 5.648 | -17.4887 | -17.0514 | 5.1057 |  |  | -0.9 | 3.0624 | -31.2885 | -12.7721 | -12.8239 | 8.3432 | 2.5461 | -18.9132 |  |  |  | 3.5977 | 3.6672 | 0 | -5.1911 | -5.3586 | 28.1327 | 9.4204 | 9.599 | 28.4625 | 39.2999 |  |  | -2.9165 |  |  | 1.97 | -11.4425 | 1.6275 | 7.341 | 0.325 | 2.5414 | 31.28 | -43.5483 | -33.5215 |  | 33.867 |  | 17.6029 |  | -3.5004 | 1.6943 |  |  |  | -12.8767 | 16.3783 | -31.596 | -12.9079 | -14.2638 | 143.7497 | -3.2324 | -10.2978 | 13.1422 | 3.2628 | 9.0329 | 9.0831 | 3 | 17.9749 | 19.6713 | 2.51 | 0 | 53.1169 | 14.7018 | 13.838 | 14.9621 | 14.9237 |  | 13.0387 |  | 0 |  |  | -34.7214 | -34.0842 | -17.6708 | -17.2172 | 0.12 | 0.02 | -30.2 | -32 | 1.3724 | -8.8 | -9.1649 | 21.5418 | 21.5192 |  | -26.5 | 24.3 | 23.8 |  | -18.7053 | -37.0754 | -29.8467 | -279.0795 | -26.1928 | -79.5195 | 94.9218 | 72.467 | 95.3233 | 50.3347 | 27.9507 |  |  | 18.8628 | 190.1395 | -167.7449 | 21.2681 | -16.5576 | -1.5686 |  | -6.48 | -0.887 | -0.893 | 1.84 | 3.2 | -5.4819 | -9.6666 | 20.6867 | -6.7369 | -2.2 | 7.228 | 6.811 | 1.9319 | 2.1759 | 3.3348 | 3.9107 | 3.4767 |  | 9.9 | 11.1456 | -0.35 |  | -17.5765 | -20.4833 |  | -14.6058 | 22.7006 | -21.4437 | -1.6932 | -10.8 | -6.6 |  | -130.1851
05/04/2025 | 05:00 | 0 | 4.5407 | -9.491 | 3.1337 | 14.0271 |  | 13.5275 |  | 9.2065 | 3.4419 | 4.6907 | -15.54 |  | -2.2 |  |  | 3.4647 | 6.1926 | 3.0501 | 2.8093 | 4.9821 |  | 2.7216 | 1.12 |  | -1.0348 | -1.056 | -1.046 | 10.848 | -6.66 | -15.4 | 0.731 | 0.137 | -12.72 | -12.72 |  | -14.06 | -13.98 | 1.4527 | 3.4092 |  |  |  | -22.6391 | -22.2925 | 0.6447 | 0.5884 |  | -18.7543 | 4.3523 | 22.2758 | -40.8451 | 12.4433 | -6.1 | -6 | -14.4006 | -14.2361 | -1.1168 |  | 0.8972 | 0.3003 | -1.001 | -0.5378 | -112.0334 | 50.9354 | 50.8438 | -29.4871 | -189.5604 |  |  |  | 15.0791 | 9.99 | 6.12 | -11.15 | 5.66 | -8.1672 | -7.8993 | 11.4788 | 9.531 | -2.6011 | -14.7691 | -14.7252 | 0.3423 | 11.4531 |  |  | 41.9 | -18.1 | -2.78 | 31.1635 | 31.3889 | 30.5592 | 83.0198 | 82.1308 | -20.1955 | -67.6526 | -19.7054 | 2.7703 | 29.64 | 15.16 | 3.9111 | 4.2999 | -5.68 |  | -13.4132 | -13.1048 | 36.7951 | 0.0153 | -2.6984 |  |  | -6.7163 | -1.122 | 49.5274 | 3.9023 | -0.84 | -5.8 | 8.046 |  | -8.22 | -8.38 | 22.34 | 16.82 | -38.4 | -19.1455 | -27.4442 | -26.4273 |  | -16.6713 | -21.6196 | -22.2651 | -14.6759 | -19.8651 | -12.427 | -69.3777 | -2.7654 |  | -10.5694 | -10.1446 | 14.71 | -17.1659 | -16.3028 | 3.6 | -18.6081 | -18.1839 | 3.8733 |  |  | 0 | 3.1323 | -25.5642 | -12.6777 | -12.8127 | 8.4818 | 4.4886 | -19.8586 |  |  |  | 4.5037 | 3.8747 | 3.0767 | -3.684 | -3.8515 | 21.0995 | 9.3398 | 10.2819 | 26.4159 | 38.9937 |  |  | -3.1106 |  |  | 4.46 | -18.692 | 1.7222 | 8.217 | 0.344 | 2.3478 | 22.97 | -45.0072 | -32.521 |  | 29.0432 |  | 16.1749 |  | -2.8674 | 1.6945 |  |  |  | -14.0167 | 14.3717 | -29.8314 | -13.5225 | -13.9566 | 145.3094 | -3.4338 | -10.1172 | 14.3356 | 4.244 | 9.1647 | 9.1701 | 4 | 17.7163 | 19.9839 | 0.42 | 0 | 52.3647 | 16.4308 | 14.6466 | 14.1139 | 14.1225 |  | 12.8521 |  | -10.7759 |  |  | -35.2763 | -34.4523 | -16.8905 | -16.8331 | 0.2 | 0.77 | -30.8 | -30.4 | 1.2845 | -8.32 | -8.8437 | 21.7107 | 21.5903 | -19.5 | -26.5 | 24.3 | 23.5 |  | -18.4853 | -38.8155 | -32.9131 | -277.1442 | -24.4381 | -63.9584 | 94.3714 | 73.6089 | 94.4585 | 51.7005 | 25.3377 |  |  | 13.7062 | 188.1435 | -168.9594 | 21.1917 | -15.4431 | -1.6638 |  | -6.32 | -0.89 | -0.9 | 1.84 | 3.36 | -5.7341 | -9.6666 | 21.0956 | -6.8528 | -2.3 | 7.942 | 7.877 | 2.0515 | 2.2857 | 3.5992 | 3.7059 | 3.34 |  | 9.5 | 9.8257 | -0.3 |  | -16.4178 | -21.4529 |  | -14.1837 | 22.7635 | -21.4346 | -2.0805 | -11.3 | -6.9 |  | -127.5604
05/04/2025 | 05:30 | 0 | 4.6998 | -9.7481 | 3.0876 | 13.9752 | 0 | 13.3049 |  | 9.2739 | 3.3959 | 4.8381 | -13.32 |  |  |  |  | 3.312 | 6.3898 | 3.0579 | 2.8602 | 4.9456 |  | 2.2813 | 1.1858 |  | -1.0015 | -0.887 | -0.875 | 10.969 | -6.66 | -15.4 | 0.63 | 0.141 | -11.64 | -11.55 |  | -14.02 | -13.98 | 0.9 | 3.5638 |  |  |  | -21.9693 | -22.5165 | 20.1631 | 18.9323 |  | -21.9693 | 6.7196 | 30.5735 | -43.9466 | 10.8587 | -5.3 | -5.3 | -11.5891 | -11.3307 | -0.961 |  | 0.8354 | 0.2951 | -0.7171 | -0.4749 | -94.3632 | 49.2874 | 49.9893 | -34.3205 | -182.9137 |  |  |  | 15.9174 | 9.91 | 6.13 | -10.96 | 5.53 | -9.6407 | -9.1049 | 13.2228 | 11.6938 | -2.4066 | -15.0086 | -14.8852 | 1.6646 | 11.4422 |  |  | 41.7 | -18.5 | -2.79 | 31.0236 | 31.8442 | 29.8457 | 81.0434 | 81.8551 | -19.0928 | -67.7029 | -18.659 | 2.5415 | 26.56 | 14.81 | 4.5361 | 4.9835 | -6.41 |  | -13.7818 | -13.0694 | 38.4928 | 0.0153 | -3.1022 |  |  | -6.637 | -1.122 | 49.5274 | 4.2734 | -0.67 | -5.74 | 7.6545 | -40.3923 | -8.16 | -8.39 | 22.96 | 17.19 | -40.1636 | -19.7182 | -29.9587 | -28.1545 |  | -16.4974 | -23.0195 | -23.2883 | -10.24 | -17.2217 | -11.489 | -65.7277 | -6.567 |  | -10.0353 | -9.9717 | 14.0403 | -22.1151 | -21.8482 | 20.496 | -18.7968 | -18.8234 | 5.9496 |  |  | -0.2 | 3.2665 | -32.5859 | -11.8374 | -12.0359 | 7.8328 | 5.4678 | -16.8112 | 6.7825 |  |  | 4.0033 | 4.486 | 2.8288 | -2.0095 | -2.0095 | 20.0948 | 11.0798 | 11.0111 | 25.257 | 38.8396 |  |  | -3.3211 |  |  | 4.14 | -17.387 | 1.6244 | 8.424 | 2.372 | 2.5654 | 14.32 | -43.7407 | -31.9818 | -1.98 | 30.4353 |  | 16.6725 |  | -3.2184 | 1.7165 |  |  | -12.288 | -13.3781 | 14.3717 |  | -15.6185 | -13.5199 | 150.5556 | -3.2286 | -10.1503 | 13.9732 | 4.1221 | 9.0841 | 9.0515 | 3.0701 | 17.4666 | 19.039 | 0.42 | 0 | 56.0325 | 12.5967 | 13.8213 | 14.1356 | 15.6144 |  | 12.3118 | 0 | 0 |  |  | -35.9135 | -35.4685 | -18.1018 | -17.2971 | -0.44 | -0.37 | -30.5 | -31 | 1.4603 | -8.4 | -5.4185 | 20.8906 | 20.6711 |  | -26.9 | 24.8 | 24.1 |  | -18.6754 | -38.2378 | -27.2108 | -279.8974 | -24.8358 | -76.6146 | 95.6447 | 72.1573 | 96.141 | 53.683 | 27.2273 |  |  | 12.4489 | 188.6998 | -171.065 | 19.4309 | -15.6837 | -1.4759 |  | -6.48 | -0.815 | -0.827 | 1.76 | 3.44 | -5.7672 | -9.7551 | 21.3001 | -6.8528 | -2.3 | 7.574 | 8.268 | 2.0113 | 2.2831 | 4.0279 | 4.0328 | 3.8457 |  | 9.7 | 9.7759 | -0.32 |  | -16.6995 | -20.8897 |  | -15.212 | 23.4805 | -21.3416 | -2.1073 | -10.6 | -7.5 |  | -126.7229
05/04/2025 | 06:00 | 0 | 4.8602 | -10.2115 | 2.9503 | 14.0735 |  | 13.7954 |  | 9.6498 | 3.5709 | 5.0693 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.2651 | 8.3233 | 3.0797 | 2.9466 | 5.256 |  | 1.9193 | 1.1717 |  | -0.9841 | -0.98 | -0.931 | 10.682 | -6.66 |  | 0.146 | 0.134 | -11.65 | -11.67 |  | -14.46 | -14.41 | -0.1154 | 3.1031 |  |  |  | -21.7014 | -21.2012 | 0.4013 | 1.2898 |  | -18.6203 | 3.9578 | 20.6205 | -41.3618 | 11.2083 | -5.5 | -5.5 | -13.9643 | -13.8423 | -1.0815 |  | 2.6373 | 0.1469 | -0.6793 | -0.3659 | -105.5635 | 49.4705 | 49.8367 | -32.0092 | -183.6627 |  |  |  | 15.7976 | 9.81 | 6.17 | -10.81 | 5.38 | -8.9709 | -8.4351 | 13.0942 | 11.2111 | -2.711 | -15.0848 | -14.8161 | 1.8363 | 11.2507 |  |  | 42 | -18.7 | -2.8 | 31.2856 | 31.1799 | 30.9241 | 81.578 | 81.4298 | -21.216 | -67.2789 | -20.6072 | 2.4115 | 25.87 | 15.11 | 5.0049 | 5.3741 | -6.69 |  | -12.7465 | -12.8164 | 34.5302 | 0.0151 | -3.1939 |  |  | -6.571 | -0.561 | 50.0005 | 5.0156 | -0.11 | -5.75 | 8.1135 | -35.827 | -8.33 | -8.49 | 24.07 | 17.12 | -39.4364 | -19.1273 | -28.6386 | -27.4909 |  | -16.2985 | -20.6044 | -21.5409 | -13.3191 | -15.6046 | -11.387 | -65.2038 | -6.013 |  | -10.0788 | -9.8742 | 11.1708 | -22.2303 | -21.8835 | 23.056 | -20.1629 | -19.3188 | 2.7061 |  |  | -4.5 | 3.4167 | -34.7492 | -11.9646 | -12.2026 | 8.6825 | 2.9087 | -17.299 |  |  |  | 4.9448 | 4.7785 | 3.1064 | -1.1722 | -0.6698 | 23.7788 | 11.5842 | 11.3518 | 25.7104 | 39.6504 |  |  | -3.0227 |  |  | 3.4 | -17 | 0 | 8.375 | 1.55 | 2.6594 | 14.55 | -43.2016 | -32.9801 | -2.38 | 30.1215 |  | 17.1243 |  | -3.1399 | 1.7678 |  |  | -12.4251 | -12.3703 | 14.094 |  | -15.3301 | -13.6682 | 150.6345 | -3.1677 | -10.5615 | 13.8637 | 2.1986 | 9.2673 | 9.2967 | 2 | 17.5947 | 17.8075 | 2.51 | 0 | 51.935 | 19.6726 | 19.0184 | 14.8804 | 15.7696 |  | 11.7092 | 0 | 0 |  |  | -33.7162 | -33.1009 | -16.6251 | -16.0657 | 3.16 | 3.37 | -31 | -30.4 | 1.442 | -9.04 | -8.1618 | 27.9163 | 28.1449 | -19.9 | -26.5 | 22.2 | 21.7 | -18.6742 | -18.4264 | -43.0185 | -30.8626 | -278.3594 | -22.627 | -59.942 | 94.2541 | 75.0091 | 98.7885 | 48.8788 | 20.6187 |  |  | 15.1063 | 189.436 | -167.4836 | 24.9919 | -22.0421 | -0.1404 |  | -7.04 | -0.827 | -0.837 | 2.64 | 3.68 | -6.4485 | -10.457 | 20.1007 | -6.0624 | 0 | 6.167 | 6.475 | 2.1575 | 2.4214 | 3.7832 | 2.813 | 2.7312 |  | 9.4 | 11.1478 | -0.21 |  | -16.5407 | -21.0915 |  | -14.3885 | 22.1427 | -21.3896 | -2.0827 | -10.8 | -6.8 |  | -124.8388
05/04/2025 | 06:30 | 0 | 4.7957 | -10.17 | 3.4357 | 13.861 |  | 13.7413 |  | 10.2753 | 4.1509 | 5.5345 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 3.7778 | 8.3278 | 2.9206 | 2.8103 | 5.1306 |  | 1.9667 | 1.1609 |  | -0.9945 | -1.132 | -1.111 | 11.111 | -6.66 |  | -0.123 | 0.144 | -12.98 | -13.07 |  | -13.14 | -13.22 | -0.3428 | 3.1881 |  |  |  | -23.1749 | -22.0938 | 12.9601 | 15.3664 |  | -19.826 | 5.1414 | 25.907 | -46.1978 | 8.137 | -4.7 | -4.7 | -11.101 | -10.1948 | -1.285 |  | 4.0876 | -0.0059 | -0.6562 | -0.2646 | -92.1354 | 51.3932 | 51.7289 | -26.093 | -172.0905 |  |  |  | 13.4624 | 9.1 | 5.26 | -11.83 | 4.29 | -10.8463 | -11.2482 | 13.0125 | 11.4831 | -3.5524 |  |  | 1.3206 | 3.8727 |  |  | 31.5 | -5.6 | -2.79 | 34.8279 | 35.916 | 33.0077 | 88.1939 | 86.9789 | -23.1968 | -70.2135 | -22.6046 | 2.6402 | 28.6 | 15.53 | 5.4736 | 5.7648 | -6.57 |  | -5.1595 | -5.963 | 33.0789 | 0.0156 | -3.3742 |  |  | -6.1365 | -0.374 | 50.7891 | 5.2011 | 0.04 | -6.11 | 7.749 |  | -7.79 | -7.94 | 23.44 | 16.93 | -40.6909 | -19.4545 | -31.7833 | -29.8273 |  | -18.5126 | -22.9103 | -21.8592 | -11.3879 | -18.4591 | -10.927 | -72.1506 | -2.5226 |  | -11.0728 | -10.9859 | 9.8834 | -16.2782 | -15.7512 | -0.516 | -22.6678 | -21.9291 | 1.6707 |  |  | 12.9 | 4.078 | -28.5352 | -11.1388 | -11.3013 | 7.7114 | 0.7567 | -17.1136 |  |  |  | 5.3462 | 4.2802 | 0 | -2.0095 | -2.1769 | 14.4012 | 13.4584 | 13.8832 | 19.1709 | 33.4802 |  |  | -1.9112 |  |  | 2.78 | -18.5733 | 1.413 | 8.195 | 1.474 | 2.7153 | 20.08 | -39.3786 | -28.7456 | -2.04 | 24.2782 |  | 17.1634 |  | -3.4086 | 1.8179 |  |  | -11.2841 | -12.657 | 13.2883 | -31.0918 | -5.5194 | -12.7275 | 139.8893 | -3.1933 | -10.2965 | 13.3801 | 1.571 | 9.0329 | 8.9407 | 1 | 19.0881 | 17.8537 | 0 | 0 | 48.8691 | 14.3819 | 20.9952 | 11.3325 | 11.9314 |  | 19.9557 | 0 | -12.2901 |  |  | -33.3097 | -32.3758 | -16.472 | -16.4456 | 14.14 | 14.68 | -31.6 | -32 | 1.1618 | -8.16 | -9.9934 | 26.9933 | 26.7792 | -19.1 | -26.9 | 20.1 | 19.3 | -18.3144 | -18.4059 | -54.315 | -36.1689 | -274.9316 | -16.1422 | -5.818 | 87.6777 | 81.8616 | 102.2285 | 43.7783 | 18.1587 |  |  | 7.5501 | 186.2494 | -160.8581 | 25.6748 | -21.5592 | 0.0012 |  | -7.52 | -0.672 | -0.685 | 2.48 | 3.92 | -6.8839 | -10.4875 | 22.005 | -6.8833 | -1.8 | 4.46 | 4.565 | 2.107 | 2.4487 | 4.1427 | 3.4082 | 3.2779 |  | 10.1 | 12.4091 | -0.03 |  | -17.0496 | -21.8685 |  | -14.0255 | 23.6978 | -22.5861 | -2.4033 | -11.2 | -6.4 |  | -121.0462
05/04/2025 | 07:00 | 0 | 4.3526 | -9.1803 | 3.1856 | 13.8739 |  | 13.2916 |  | 10.827 | 4.2489 | 5.632 | -17.76 |  |  |  |  | 3.601 | 7.1151 | 3.3517 | 3.3038 | 5.607 |  | 2.0303 | 1.7107 |  | -0.9548 | -1.127 | -1.115 | 11.524 | -4.44 | -15.4 | 0.482 | 0.155 | -13.6 | -13.72 |  | -12.48 | -12.43 | -0.6897 | 3.3751 |  |  |  | -23.9787 | -24.6215 | 13.9912 | 14.3938 |  | -20.0939 | 5.536 | 29.3063 | -45.0388 | 1.8648 | -1.4 | -1.3 | -10.3335 | -10.1243 | -1.3635 |  | 5.6587 | 0.2929 | -0.2996 | 0.1217 | -88.8088 | 53.0717 | 53.6515 | -26.5212 | -160.9678 |  |  |  | 14.5302 | 9.26 | 5.47 | -11.23 | 4.21 | -8.837 | -9.2388 | 14.5253 | 13.2827 | -3.1616 |  |  | 5.6989 | 2.2789 |  |  | 27.7 | -1 | -2.75 | 34.4119 | 34.7853 | 32.8223 | 85.6379 | 85.7104 | -22.8264 | -69.2173 | -22.4557 | 2.38 | 26.04 | 17.19 | 5.7861 | 6.1554 | -6.67 |  | -4.4672 | -4.3298 | 35.3761 | 0.0156 | -3.2233 | 11.8 |  | -5.9229 | 0.7539 | 51.2623 | 7.0566 | 1.28 | -5.79 | 8.4105 |  | -7.6 | -7.75 | 22.76 | 17.59 | -37.5455 | -19.1091 | -31.8679 | -30.2 |  | -14.6264 | -19.4925 | -20.438 | -17.3579 | -23.1369 | -10.668 | -72.0508 | -11.3343 |  | -12.6731 | -12.1434 | 12.9899 | -11.2409 | -10.7914 | -9.22 | -19.5412 | -19.2717 | 3.8627 |  |  | 0 | 4.441 | -18.3807 | -9.8863 | -10.1176 | 5.3924 | 5.0103 | -18.0842 | 6.6849 | 0 | 0 | 3.8257 | 4.2952 | 0 | -1.6746 | -2.0095 | 13.7314 | 13.7402 | 14.2893 | 18.2534 | 30.4321 |  |  | -2.618 |  | 1.03 | 1.97 | -14.6451 | 1.2414 | 7.629 | 1.48 | 2.7518 | 19.03 | -39.631 | -28.6352 | -2.21 | 23.7649 |  | 17.2683 |  | -3.465 | 1.8848 |  |  | -10.1994 | -13.7219 | 11.8235 | -30.5876 | -9.2845 | -12.4064 | 143.8838 | -3.0453 | -10.2429 | 12.9784 |  | 9.0841 | 9.091 |  | 13.2654 | 13.8908 | -5.03 | 8.0847 | 53.6255 | 0 | 14.4493 | 10.0526 | 9.8165 |  | 14.3392 | 0 | 0 | 44.9541 | 41.8567 | -37.122 | -36.1662 | -18.6292 | -18.0311 | 2.95 | 2.87 | -34.3 | -34.1 | 0.9677 | -7.84 | 2.4014 | 20.8032 | 20.759 | -17.8 | -28.2 | 22.2 | 21.7 | -18.7448 | -18.6307 | -58.0513 | -35.956 | -274.0797 | -12.8014 | 42.4158 | 80.9228 | 89.8294 | 127.8565 | 39.6713 | 8.5035 |  |  | -15.6925 | 177.0602 | -163.0222 | 18.1565 | -14.0648 | -0.1404 |  | -8.8 | -0.959 | -0.984 | 4 | 2.16 | -6.5502 | -8.5527 | 18.3429 | -5.7115 | -0.9 | 4.495 | 4.224 | 2.1243 | 2.553 | 4.1417 | 3.4279 | 3.4706 |  | 10.6 | 10.0805 | 0.09 |  | -14.1806 | -23.8082 |  | -11.439 | 24.9965 | -22.5523 | -1.8592 | -11.7 | -5.9 |  | -117.6334
05/04/2025 | 07:30 | 0 | 5.293 | -11.1642 | 3.5408 | 10.7754 |  | 6.7482 |  | 13.9267 | 5.8208 | 7.0555 | -15.54 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.9525 | 2.163 | 4.6427 | 4.5792 | 7.9691 |  | 1.9618 | 1.757 |  | -1.0261 | -0.911 | -0.906 | 11.334 | -4.44 | -13.2 | 0.294 | 0.158 | -10.8 | -10.75 |  | -14.43 | -14.44 | 0.0646 | 3.3349 |  |  |  | -16.6109 | -16.5095 | 0.6363 | 0.973 |  | -12.994 | 5.536 | 27.3906 | 15.7107 | 4.4823 | -2.7 | -2.4 | -18.977 | -18.9701 | -1.488 |  | 7.2689 | 1.1079 | 0.6886 | 0.5427 | -154.0269 | 63.6311 | 64.1804 | -25.2575 | -184.8928 |  |  |  | 20.2984 | 10.28 | 6.8 | -8.45 | 6.8 | -8.0332 | -8.0332 | 9.8069 | 7.4551 | -5.2278 |  |  | 8.1897 | 5.2162 |  |  | 37.4 | -5 | -3.38 | 39.7742 | 39.1813 | 38.0953 | 88.4734 | 88.4855 | -22.5398 | -73.5903 | -21.3408 | 2.4725 | 34.45 | 18.17 | 7.5049 | 7.7179 | -7.98 |  | -7.0366 | -7.0483 | 32.3672 | 0.0152 | -4.0191 | 6.4 | 6.3 | -5.7239 | 2.4369 | 54.4165 | 9.2831 | 2.97 | -7.05 | 9.828 | -32.5894 | -6.95 | -7.09 | 23.27 | 19.41 | -34.2909 | -16.9818 | -28.2007 | -26.5 | 12.7515 | -5.6835 | -11.5453 | -11.5843 | -16.4436 | -20.7503 | -9.885 | -70.7296 | -19.8449 |  | -13.1585 | -12.7295 | 12.3737 | -10.5225 | -10.5756 | -6.66 | -19.1611 | -18.6883 | 1.5643 |  |  | 0.3 | 4.5611 | -17.6223 | -11.3116 | -11.5139 | 5.4508 | 2.2611 | -15.2749 | 6.6849 | 0 | 0 | 2.7429 | 3.4753 | 0 | -2.0095 | -2.0095 | 20.5971 | 11.677 | 11.6934 | 24.322 | 36.635 |  |  | -0.7759 | 0.2804 |  | 2.52 | -13.6307 | 1.4019 | 7.347 | 1.582 | 2.6314 | 19.24 | -41.61 | -30.4683 | -2.02 | 23.7569 |  | 16.7233 |  | -4.0569 | 1.9641 |  |  | -9.5703 | -17.2872 | 10.6653 | -30.5876 | -10.5184 | -14.1923 | 148.2032 | -2.2794 | -9.2591 | 11.4062 | 1.6128 | 9.1134 | 9.0277 |  | 8.398 | 10.6235 | -8.8 | 7.0361 | 60.5486 | -6.7092 | 8.6952 | 7.165 | 7.289 |  | 13.2676 | 0 | -12.8381 |  |  | -40.5333 | -39.7368 | -22.4239 | -22.8227 | 3.92 | 4.04 | -34.1 | -33.9 | 0.8267 | -4.8 | 3.7756 | 19.2503 | 19.1019 | -17.4 | -27.7 | 23.9 | 23.4 |  | -18.8037 | -59.913 | -26.9787 | -283.5905 | -23.9635 | 72.8154 | 84.7673 | 88.7406 | 126.0617 | 48.9244 | 9.6552 |  |  | -12.1786 | 177.6051 | -172.0814 | 5.6511 | -2.5593 | 0.9851 |  | -9.36 | -1.093 | -1.101 | 5.2 | 1.6 | -6.5675 | -7.6463 | 16.173 | -5.507 | 0 | 5.829 | 5.536 | 2.1044 | 2.3464 | 4.0381 | 3.2713 | 3.5562 |  | 10.2 | 7.4005 | 0.17 |  | -11.2596 | -25.0386 |  | -9.8508 | 25.4509 | -24.6437 | -1.756 | -11.7 | -7.1 |  | -123.5208
05/04/2025 | 08:00 | 0 | 5.5908 | -11.6531 | 3.3635 | 11.1055 | 0 | 8.356 |  | 14.883 | 6.2448 | 7.553 | -17.76 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.6309 | 6.6514 | 5.4417 | 5.2642 | 9.1887 |  | 2.5349 | 1.7421 |  | -1.022 | -0.734 | -0.712 | 10.982 | -2.22 |  | 0.087 | 0.154 | -7.89 | -7.88 | -10 | -15.56 | -15.59 | 0.6958 | 3.3417 |  |  |  | -15.4053 | -15.1886 | 0.7266 | 1.1918 |  | -13.3959 | 4.7469 | 23.8973 | 17.6471 | 1.8544 | -1.3 | -1.3 | -18.4686 | -18.1514 | -1.5692 |  | 9.3366 | 2.5604 | 0.9229 | 0.6931 | -143.6201 | 61.922 | 62.3798 | -44.1455 | -177.7972 |  |  |  | 24.3501 | 10.69 | 7.51 | -5.36 | 8.59 | -11.784 | -11.3822 | 12.6063 | 10.8408 | -6.7243 |  |  | 9.3858 | 8.6426 |  |  | 53.1 | -15.7 | -3.48 | 45.2363 | 45.1694 | 42.9269 | 80.252 | 80.4648 | -22.2147 | -69.2493 | -20.356 | 3.1197 | 34.5 | 19.07 | 8.5986 | 8.7921 | -8.58 |  | -9.8342 | -9.6886 | 30.2728 | 0.0147 | -4.3285 | 2.3 | 2.4 | -5.7104 | 3.746 | 56.3091 | 10.7675 | 4.17 | -7.86 | 10.233 | -32.2318 | -7.28 | -7.49 | 24.22 | 21.61 | -31.6 | -15.3455 | -29.4669 | -28.0818 | 19.8703 | 0.8036 | -6.1893 | -6.7214 | -14.148 | -19.0682 | -9.741 | -49.7897 | -27.3415 |  | -12.9143 | -12.8048 | 13.6725 | -14.0913 | -14.0575 | -10.756 | -18.995 | -18.647 | 4.4648 |  |  | 1.8 | 4.8079 | -26.4064 | -11.0293 | -11.1569 | 5.0887 | 3.9654 | -15.9288 | 5.7747 | 0 | 0 | 4.1593 | 3.7556 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | 17.9178 | 13.8078 | 13.9243 | 21.0813 | 33.3202 | 15.6167 | -14.48 | -0.6075 | 0.2886 | 0.6 | 3.55 | -15.5355 | 1.6231 | 7.58 | 1.571 | 2.6216 | 20.07 | -38.5782 | -28.4114 | -1.87 | 25.1065 |  | 17.9788 |  | -4.3347 | 2.0283 |  |  | -10.3691 | -18.4306 | 12.8183 | -30.7557 | -11.1835 | -14.1228 | 155.567 | -1.6137 | -9.9035 | 14.2707 | 1.4227 | 9.172 | 9.2097 | 0.5615 | 8.9673 | 11.7763 | -4.61 | 8.4229 | 56.8249 | -7.6626 | 10.6708 | 8.1202 | 8.4886 | 0 | 9.3727 | 0 | -11.0231 |  | 33.3455 | -38.0504 | -37.4571 | -23.8394 | -23.977 | 8.16 | 8.22 | -33.6 | -33.5 | 0.8103 | -2.08 | -2.1962 | 22.6828 | 22.3439 | -16.9 | -27.3 | 21.8 | 21.4 | -17.9412 | -18.2178 | -57.6113 | -16.7357 | -285.9513 | -26.7565 | 33.2699 | 84.12 | 83.0761 | 115.6034 | 51.9676 | 11.7287 |  |  | -6.7198 | 178.0269 | -172.1044 | 3.2198 | 0.1267 | 0.0256 |  | -9.44 | -0.892 | -0.902 | 4.96 | 0.8 | -6.6584 | -7.2068 | 15.2666 | -5.037 | -0.8 | 5.211 | 4.466 | 2.0954 | 2.3879 | 3.7791 | 3.2401 | 3.3833 |  | 10.2 | 8.3233 | 0.41 |  | -12.0458 | -24.2917 |  | -10.2656 | 24.326 | -24.1147 | 0 | -11.4 | -7.4 |  | -124.0477
05/04/2025 | 08:30 | 0 | 6.6288 | -13.7691 | 3.6657 | 11.5194 |  | 9.895 |  | 17.8344 | 7.6628 | 9.0003 | -22.2 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.7539 | 12.2524 | 6.4886 | 6.3669 | 10.9048 |  | 2.7378 | 2.4308 |  | -1.0119 | -0.449 | -0.426 | 11.218 | 0 | -13.2 | 0.055 | 0.165 | -6.75 | -6.6 |  | -16.28 | -16.33 | 1.1622 | 3.1352 |  |  |  | -14.4676 | -14.6419 | 0.2458 | 0.2235 |  | -15.0034 | 3.9578 | 21.0537 | 20.8733 | 3.6203 | -2 | -2.1 | -18.3737 | -18.4063 | -1.1508 |  | 11.4373 | 3.9331 | 2.7346 | 1.847 | -132.3282 | 63.1428 | 63.4174 | -51.207 | -154.9467 |  |  |  | 29.3299 | 11.52 | 9.17 | -2.02 | 12.03 | -10.4445 | -10.4445 | 18.476 | 16.4314 | -3.1952 |  |  | 10.0364 | 5.988 |  |  | 53.8 | -10.6 | -3.71 | 48.3956 | 48.3432 | 46.0331 | 72.4336 | 73.2122 | -22.1285 | -65.5348 | -18.2267 | 3.2466 | 33.2 | 22.91 | 10.0049 | 10.0616 | -9.75 |  | -7.995 | -7.7162 | 27.3571 | 0.0145 | -5.1393 | -2.4 | -2.5 | -3.7329 | 5.4291 | 56.3091 | 13.5507 | 6.04 | -7.71 | 12.8655 | -29.0366 | -7.59 | -7.7 | 25.87 | 23.83 | -29.3636 | -14.1818 | -29.7394 | -28.7 | 30.3274 | 6.9788 | -0.4971 | -0.401 | -8.8757 | -19.5618 | -12.216 | -40.2795 | -32.0913 |  | -14.0565 | -13.1938 | 15.4041 | -13.7877 | -13.4705 | -13.828 | -19.0809 | -18.7075 | 5.2146 |  |  | 1.8 | 5.1962 | -26.8146 | -11.7171 | -11.8003 | 5.9799 | 2.0101 | -17.26 | 5.4634 |  |  | 4.1314 | 4.079 | 3.6132 | 0 | 0 | 14.7362 | 15.2998 | 15.2397 | 19.2689 | 31.0158 |  |  | -0.9059 | 0.2538 |  | 3.14 | -17.6278 | 1.7205 | 7.569 | 1.52 | 2.5728 | 20.05 | -38.1647 | -26.5003 |  | 26.0703 |  | 18.9806 |  | -4.7372 | 2.1333 | 0.024 |  | -11.0148 | -22.8186 | 14.4602 | -30.2515 | -11.3334 | -13.9495 | 157.7554 | -0.9139 | -9.9795 | 14.8432 |  | 9.0402 | 9.0989 |  | 4.2117 | 5.9246 | -5.03 | 9.5048 | 55.0484 | -4.895 | 15.607 | 12.165 | 13.455 | -6.2049 | -8.4337 | 0 | 0 |  |  | -24.4381 | -23.2241 | -24.9469 | -25.3316 | 13.3 | 13.04 | -31.7 | -32.2 | 0.9677 | 0.48 | 0 | 23.1685 | 23.2494 | -11 | -28.2 | 21.8 | 21 | -24.0793 | -24.1891 | -67.1913 | -4.1334 | -287.1916 | -32.8078 | 12.7195 | 83.5897 | 87.8499 | 105.8587 | 57.7354 | 7.2904 |  |  | 5.6229 | 171.5944 | -183.5679 | -1.0252 | 11.4138 | 1.8299 |  | -9.2 | -0.842 | -0.843 | 5.52 | -0.56 | -5.8299 | -5.4185 | 9.4347 | -4.2466 | 2.2 | 5.381 | 5.593 | 2.1637 | 2.4017 | 4.0347 | 4.0743 | 3.021 |  | 11.6 | 9.0453 | 0.52 |  | 3.7948 | -19.2664 | -21.4509 | 5.6223 | 14.2765 | -15.9475 | 0 | -12.2 | -4.8 |  | -118.4358
05/04/2025 | 09:00 | 0 | 7.2632 | -15.1417 | 2.2997 | 12.5153 | 0 | 11.6545 |  | 19.917 | 8.6377 | 9.6327 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.8282 | 3.4535 | 6.5324 | 6.4263 | 11.2725 |  | 2.8215 | 2.556 |  | -0.8946 | -0.261 | -0.251 | 10.563 | 0 | -8.8 | -0.718 | 0.159 | -5.49 | -5.37 |  | -16.38 | -16.22 | 2.0179 | 3.221 |  |  |  | -13.7978 | -14.8232 | 14.1297 | 12.8215 |  | -19.558 | 5.536 | 29.7993 | 21.5825 | 0.9445 | -0.8 | -0.7 | -17.2175 | -17.1557 | -1.0547 |  | 13.314 | 5.1356 | 3.4522 | 2.4379 | -119.4189 | 61.9831 | 62.3493 | -55.6688 | -143.3078 |  |  |  | 31.4755 | 11.61 | 9.21 | -0.57 | 13.29 | -12.5878 | -12.7217 | 20.9034 | 18.6371 | -4.7422 |  |  | 12.9153 | 8.6943 |  |  | 63.3 | -15.6 | -4 | 51.2804 | 50.9572 | 49.6267 | 67.0953 | 67.9313 | -22.9052 | -62.5736 | -17.6333 | 3.3941 | 33.85 | 24.1 | 10.9424 | 10.9406 | -10.44 |  | -8.8309 | -8.8723 | 25.7245 | 0.0141 | -5.3661 | -5.3 | -5.1 | -3.5339 | 6.7381 | 57.4131 | 15.0351 | 7.28 | -8.03 | 14.3775 | -29.3292 | -5.77 | -5.89 | 24.63 | 25.13 | -26.6 | -13.2273 | -32.1962 | -30.2545 | 35.0756 | 11.8547 | 2.904 | 3.1762 | -12.6655 | -19.9367 | -13.325 | -29.4522 | -34.7384 |  | -13.8378 | -13.6441 | 17.0133 | -11.2493 | -10.5825 | -12.292 | -22.3031 | -21.8426 | 6.0172 |  |  | 3.1 | 5.3336 | -23.2331 | -10.9437 | -11.0493 | 6.956 | 1.0188 | -16.8309 | 6.2325 |  |  | 3.7527 | 4.4894 | 3.2203 | 3.5166 | 3.1817 | 9.3776 | 17.574 | 17.6353 | 16.7323 | 29.0389 |  |  | -1.1183 |  |  | 0.45 | -19.4377 | 1.6004 | 7.564 | 1.531 | 2.7 | 21.55 | -37.1918 | -25.9002 | -1.31 | 28.0668 |  | 24.1874 |  | -7.5155 | 2.3001 | 0.0548 |  | -10.6337 | -19.6607 | 15.6321 | -35.2934 | -15.9892 | -15.5737 | 164.9462 | -2.6308 | -10.193 | -2.4731 | 1.0034 | 9.7287 | 9.8188 | 0.2576 | 4.2877 | 5.6195 | -3.77 | 6.946 | 49.501 | 0 | 17.338 | 12.1547 | 13.1774 | -7.0795 | -8.4386 | 0 | -11.9619 |  |  | -28.8272 | -28.0966 | -26.3973 | -26.0066 | 21.46 | 21.29 | -31 | -30.9 | 1.0373 | 2.64 |  | 23.8926 | 23.7726 | -9.6 | -27.3 | 23.1 | 22.6 | -26.669 | -23.6589 | -73.5314 | 1.7931 | -288.9708 | -31.7155 | 37.8446 | 82.7935 | 89.3896 | 108.1375 | 54.5848 | 5.918 |  |  | 3.9782 | 171.708 | -178.0357 | 2.9838 | 8.1602 | 1.7346 |  | -9.04 | -0.971 | -0.976 | 5.52 | -1.12 | -5.2109 | -5.095 | 8.5863 | -4.2466 | 1.5 | 6.839 | 6.154 | 2.0358 | 2.3281 | 4.2986 | 3.5227 | 3.5019 |  | 10.2 | 10.6056 | 0.6 |  | 4.3389 | -18.6173 | -21.6276 | 6.4551 | 13.6571 | -15.7253 | 1.9348 | -11.7 | -6.8 |  | -109.8249
05/04/2025 | 09:30 | 0 | 7.5571 | -15.3967 | 11.0182 | 11.835 | 0 | 23.2927 |  | 23.8991 | 10.6117 | 7.8808 | -17.76 |  |  | 3.312 | -19.8 | 3.0412 | 12.7676 | 6.4735 | 6.3275 | 11.1053 |  | 1.8147 | 2.4029 |  | -0.8284 | -0.51 | -0.455 | 11.094 | -2.22 |  | -0.205 | 0.168 | -6.76 | -6.35 |  | -16.39 | -16.29 | 2.7227 | 2.7272 |  |  |  | -8.0375 | -7.5543 | 2.8889 | 6.3783 |  | -15.2713 | 6.3251 | 37.7778 | 54.2131 | 2.6999 | -2 | -1.7 | -26.1775 | -26.1959 | -2.6958 |  | 17.3393 | 6.9647 | 3.5511 | 2.4245 | -146.4888 | 67.9952 | 67.629 | -50.1049 | -148.4987 |  |  |  | 33.661 | 11.29 | 8.96 | 0.83 | 15.12 | -14.3292 | -13.6594 | 23.0305 | 21.1137 | -2.9711 |  |  | 17.7715 | 9.8296 |  |  | 70.6 | -20.4 | -4.52 | 54.5789 | 54.3611 | 53.0112 | 69.7423 | 69.5283 | -25.0373 | -64.4171 | -19.2708 | 3.4823 | 35.59 | 24.47 | 12.3486 | 12.3077 | -11.65 |  | -10.8025 | -11.1094 | 39.9569 | 0.0141 | -6.1771 | -8.8 | -8.4 | -2.1484 | 8.0472 | 55.3628 | 16.705 | 8.49 | -7.22 | 14.0805 | -40.0198 | -5.93 | -6 | 25.88 | 27.45 | -37.1818 | -18.8273 | -38.6061 | -37.0455 | 40.4971 | 16.2246 | 3.5404 | 0.0553 | -5.4043 | -14.825 | -13.661 | -36.082 | -40.7177 |  | -14.3867 | -14.0346 | 18.0778 | -16.5522 | -16.1635 | 11.28 | -25.811 | -25.9916 | 5.1304 |  |  | 0.2 | 5.5992 | -34.5722 | -11.6107 | -11.6204 | 5.8179 | 2.0365 | -16.5192 | 6.6483 |  |  | 4.4944 | 4.4864 | 2.9547 | 4.0189 | 3.3491 | 1.3396 | 23.1725 | 23.1239 | 10.1674 | 24.4755 |  |  | -1.1183 |  |  | 1.29 | -21.1925 | 1.5107 | 6.887 | 1.523 | 2.5952 | 20.46 | -34.0873 | -22.0345 |  | 27.6179 |  | 24.8749 |  | -7.9186 | 2.4068 |  |  |  | -21.6812 | 15.7481 | -34.7892 | -15.0423 | -15.5794 | 161.8807 | -2.8585 | -9.8954 | -2.6892 | 0.3808 | 9.7507 | 9.89 |  | 3.2862 | 4.3299 | -4.19 | 5.3986 | 54.3343 | -6.7731 | 16.1635 | 12.5011 | 14.0375 | -6.7243 | -8.8955 | 0 | 0 |  |  | -30.3378 | -29.3216 | -28.5638 | -28.3069 | 12.37 | 12.31 | -29.8 | -30.2 | 1.1966 | 4.96 |  | 22.9323 | 22.8116 | -9.3 | -26.4 | 24.3 | 23.5 | -24.2866 | -24.4771 | -70.7164 | 7.2113 | -290.9135 | -35.478 | -5.0669 | 85.468 | 85.2405 | 105.2464 | 57.6817 | 8.5982 |  |  | 7.9581 | 173.8526 | -182.1091 | 0.1104 | 9.124 | 1.8299 |  | -8.4 | -0.917 | -0.926 | 4.96 | -0.72 | -4.8213 | -4.4511 | 8.2628 | -4.6281 | 2.2 | 5.999 | 5.988 | 2.0663 | 2.301 | 3.4567 | 4.2825 | 3.0402 |  | 10.1 | 9.7181 | 0.77 |  | 3.1699 | -18.6208 | -21.5279 | 4.5424 | 13.3109 | -15.9868 | 1.8801 | -10.5 | -6.9 |  | -108.1426
05/04/2025 | 10:00 | -8.1551 | 3.7917 | 0 | 0.9927 | 12.5113 |  | 24.2832 |  | 25.4399 | 11.2597 | 8.4805 | -19.98 |  | 2.2 | 3.312 |  | 3.1244 | 19.9139 | 6.8994 | 6.9337 | 11.6738 |  | 2.2522 | 2.2558 |  | -0.8387 | -0.578 | -0.564 | 11.352 | 0 | -8.8 | -0.302 | 0.175 | -7.15 | -7.09 |  | -16.48 | -16.56 | 2.9698 | 2.9835 |  |  |  | -7.7696 | -8.4285 | 15.0991 | 12.4112 |  | -13.3959 | 7.1142 | 35.6045 | 51.4402 | 3.3834 | -1.9 | -1.9 | -25.1294 | -24.918 | -2.6489 |  | 19.2154 | 7.357 | 3.7299 | 2.5823 | -148.5946 | 68.8497 | 68.7887 | -46.1542 | -142.9395 |  |  |  | 35.607 | 11.58 | 9.24 | 1.77 | 15.71 | -16.3386 | -16.3386 | 24.6776 | 22.6673 | -3.5405 |  |  | 19.4899 | 3.1504 |  |  | 59.7 | -5.9 | -4.52 | 53.4985 | 53.1086 | 51.5288 | 70.5922 | 70.9769 | -25.0166 | -64.7799 | -19.4871 | 3.713 | 37.36 | 26.14 | 13.2861 | 13.2843 | -11.97 |  | -5.1471 | -4.5557 | 33.2021 | 0.0138 | -6.1615 | -11.2 | -11.6 | -1.803 | 8.9822 | 56.7823 | 18.5605 | 9.65 | -7.2 | 15.7005 | -34.417 | -5.97 | -6.01 | 27.07 | 28.34 | -33.4909 | -16.5727 | -38.1155 | -37.1091 | 45.42 | 18.9015 | 9.2188 |  | -11.0953 | -22.2577 | -14.122 | -40.6717 | -40.482 |  | -14.6985 | -14.2183 | 19.8945 | -12.9739 | -13.2064 | -10.244 | -24.1537 | -23.9109 | 6.7211 |  |  | -2.3 | 5.6854 | -29.166 | -11.7196 | -11.7878 | 6.8054 | 2.6178 | -18.3093 | 6.3248 |  |  | 4.5544 | 3.7669 | 3.0701 | 7.5355 | 5.1911 | -3.0142 | 23.7132 | 24.4042 | 8.7595 | 26.9053 |  |  | -1.9112 | 0.3152 |  | 1.29 | -28.719 | 1.5743 | 6.936 | 1.474 | 2.5599 | 18.87 | -35.2469 | -21.6532 |  | 27.7523 |  | 24.3838 |  | -8.0102 | 2.4708 |  |  | -11.1656 | -24.4646 | 16.4515 | -33.9489 | -14.0931 | -15.066 | 158.0895 | -2.7505 | -9.5299 | -1.4769 | 0.2082 | 9.758 | 9.9216 | -0.6845 | 4.052 | 5.504 | -2.1 | 6.5163 | 49.6367 | 0 | 18.9567 | 13.2299 | 13.943 | -7.6517 | -8.989 | -10.4214 | -10.5194 |  |  | -21.1202 | -20.4335 | -28.665 | -28.3498 | 12.97 | 12.87 | -29.5 | -29.6 | 1.1435 | 4.32 |  | 24.4341 | 24.3156 | -9.7 | -27.3 | 17.9 | 17 | -27.6986 | -28.0549 | -72.3511 | 7.3179 |  | -33.1697 | 25.2919 | 87.3839 | 83.8315 | 106.8689 | 56.8057 | 10.0989 |  |  | 4.3364 | 177.7555 | -179.7212 | 5.6294 | 5.6995 | 0.072 |  | -8 | -0.918 | -0.928 | 4.88 | -0.96 | -4.5396 | -4.5396 | 8.7022 | -4.9485 | 1.6 | 6.048 | 6.063 | 2.0102 | 2.3006 | 3.859 | 3.5156 | 3.5286 |  | 10.8 | 9.6831 | 0.78 |  | 0 | -18.3502 | -21.8212 | 5.0542 | 13.755 | -15.7263 | 1.9279 | -12 | -5.3 |  | -105.3661
05/04/2025 | 10:30 | -8.852 | 4.1273 |  | 5.3792 | 8.7744 |  | 16.683 |  | 25.871 | 11.4607 | 8.6054 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 3.3916 | 12.9192 | 7.2595 | 7.3348 | 12.5922 |  | 3.1215 | 2.4384 |  | -0.9144 | -0.575 | -0.573 | 11.001 | -2.22 |  | -0.267 | 0.173 | -7.28 | -7.51 |  | -16.25 | -16.33 | 2.8707 | 2.8993 |  |  |  | -8.0375 | -8.1921 | 11.6311 | 13.6283 |  | -13.262 | 6.7196 | 36.0105 | 54.2301 | 2.7594 | -1.4 | -1.3 | -25.7395 | -25.0535 | -2.7466 |  | 20.4107 | 7.294 | 3.6973 | 2.6758 | -150.1205 | 69.1244 | 69.5211 | -32.9947 | -130.7366 |  |  |  | 36.7747 | 11.71 | 9.68 | 2.76 | 16.01 | -13.5255 | -12.0519 | 20.9969 | 19.3264 | -4.3521 |  |  | 20.5226 | -0.0224 |  |  | 53.6 | 2.8 | -4.78 | 52.3167 | 52.4299 | 50.3062 | 66.2087 | 67.4998 | -24.9643 | -62.1108 | -18.899 | 3.9584 | 38.68 | 28.2 | 14.3799 | 14.2609 | -13.08 |  | -1.2394 | -0.9721 | 36.453 | 0.0141 | -6.88 | -11.7 | -11.5 | -1.2744 | 10.1043 | 55.9937 | 19.8593 | 10.71 | -7.26 | 15.093 | -37.6196 | -6.4 | -6.47 | 27.6 | 29.8 | -38.4727 | -17.2909 | -38.7984 | -36.4818 | 47.9628 | 22.6855 | 9.2709 |  | -10.0513 | -17.7462 | -14.605 | -47.8648 | -39.4454 |  | -15.3842 | -14.6974 | 19.1283 | -9.2335 | -9.6524 | -13.828 | -24.827 | -24.7356 | 4.923 |  |  | 0.3 | 6.1396 | -22.9176 | -12.3638 | -12.5342 | 6.6859 | 0.5133 | -17.5304 | 6.7337 |  |  | 4.3164 | 4.6872 | 3.1836 | 2.8468 | 2.5118 | -5.5261 | 23.3123 | 23.2831 | 9.4745 | 26.8629 |  |  | -1.523 | 0.3152 |  | 1.59 | -28.0777 | 1.6652 | 6.9 | 1.501 | 2.7735 | 20.57 | -36.1267 | -21.8531 | -1.05 | 28.2877 |  | 24.3292 |  | -8.2873 | 2.5054 |  |  | -11.0458 | -25.4607 | 17.5792 |  | -14.6678 | -15.2343 | 158.672 | -2.1019 | -9.0341 | -2.4353 | 0.4811 | 9.7287 | 9.803 | 0 | 5.0827 | 7.481 | -4.19 | 6.7537 | 45.2378 | 0 | 22.3284 | 12.0541 | 12.7026 | -8.3528 | -9.8887 | 0 | 0 |  |  | -7.5299 | -5.6677 | -28.6324 | -28.648 | 14.38 | 14.41 | -27.4 | -27.2 | 1.2314 | 8.24 |  | 34.593 | 34.858 | -12.3 | -31.2 | 5 | 4.2 | -10.188 | -9.5807 | -80.5003 | 6.9946 | -285.4251 | -31.4667 | 37.4218 | 80.9759 | 89.4552 | 98.6641 | 52.6169 | 7.5599 |  |  | 10.2153 | 170.2775 | -169.5806 | 7.1205 | 4.3524 | 0.8923 |  | -7.2 | -0.812 | -0.823 | 4.08 | -0.88 | -4.0936 | -4.2161 | 7.9423 | -4.744 | 2.6 | 6.729 | 7.396 | 1.9895 | 2.3859 | 3.6994 | 4.3111 | 3.298 |  | 14.8 | 8.6338 | 0.9 |  | 0 | -18.2088 | -21.7482 | 4.3358 | 12.5075 | -14.6342 | 1.2774 | -15.5 | -0.1 |  | -101.343
05/04/2025 | 11:00 | -11.6 | 5.5118 |  | 1.973 | 9.4422 |  | 18.2803 |  | 27.0906 | 12.1186 | 9.45 | -19.98 |  |  | 4.14 | -22 | 3.0048 | 13.9811 | 7.5348 | 7.5062 | 12.9872 |  | 3.13 | 2.4794 |  | -0.8625 | -0.516 | -0.497 | 11.347 | 0 | -4.4 | -0.39 | 0.177 | -6.29 | -6.32 |  | -17.43 | -17.31 | 3.2508 | 3.0005 |  |  |  | -5.4923 | -5.5247 | 2.8715 | 4.7218 |  | -11.9224 | 5.536 | 29.2287 | 59.0992 | 12.5152 | -6 | -6 | -28.0593 | -28.1133 | -2.5417 |  | 17.1479 | 8.7394 | 4.8779 | 3.2544 | -154.4541 | 70.4367 | 71.1997 | -38.9989 | -129.834 |  |  |  | 36.605 | 11.82 | 9.42 | 2.72 | 16.54 | -15.133 | -14.865 | 21.7338 | 20.3817 | -4.6349 |  |  | 17.1512 | 1.3344 |  |  | 56.7 | -1.7 | -4.77 | 54.139 | 53.494 | 51.8343 | 63.0341 | 64.4619 | -22.9751 | -61.6419 | -15.9461 | 4.2157 | 36.11 | 28.99 | 14.8486 | 14.8468 | -13.45 |  | -2.3913 | -2.5604 | 34.6877 | 0.0137 | -7.0864 | -14.7 | -16.6 | -1.4331 | 10.8523 | 56.94 | 20.787 | 11.45 | -7.36 | 16.713 | -38.0272 | -5.84 | -5.96 | 28.39 | 29.96 | -34.5273 | -18.5455 | -38.9199 | -37.4727 | 52.3273 | 23.3647 | 12.0258 |  | -10.9277 | -15.4445 | -15.051 | -43.7731 | -38.6371 |  | -16.1727 | -15.2433 | 12.92 | -11.1033 | -9.812 | 0 | -27.3727 | -27.3727 | 2.033 |  |  | 2.7 | 5.8781 | -26.658 | -12.1064 | -12.3959 | 6.149 | -0.2498 | -10.7021 |  |  |  | 3.7971 | 3.925 | 3.1953 | 4.1864 | 4.0189 | -4.5213 | 24.6885 | 24.1994 | 10.5787 | 25.8124 | 29.3816 | -14.49 | -1.1183 | 0.35 |  | 1.37 | -27.9127 | 1.7648 | 6.876 | 1.734 | 2.6662 | 21.2 | -36.1903 | -21.8129 | -0.9 | 30.1716 |  | 24.93 |  | -8.9335 | 2.5715 |  |  | -10.6534 | -26.1579 | 21.696 | -34.2851 | -14.1412 | -15.0392 | 159.7421 | -2.2761 | -8.0264 | -2.2664 | 0.8527 | 10.0656 | 10.2776 | 0 | 5.211 | 6.2537 | -0.42 | 0 | 42.5053 | 6.9881 | 29.4689 | 15.1863 | 15.2437 | -8.216 | -9.7352 | 0 | 0 |  |  | -6.8707 | -5.8709 | -28.7353 | -28.9 | 19.7 | 19.82 | -31.3 | -31 | 1.0556 | 9.92 |  | 26.1569 | 25.4779 | -8.1 | -35.4 | 13.7 | 12.7 | -16.9169 | -16.8154 | -76.2027 | 3.5829 | -278.5192 | -24.3092 | 63.1259 | 80.0175 | 90.1855 | 104.8947 | 44.7554 | 9.3502 |  |  | 3.9938 | 177.4718 | -168.7976 | 22.9614 | -7.8966 | 3.2825 |  | -9.04 | -0.558 | -0.561 | 5.84 | -2.32 | -4.2856 | -2.9587 | 10.1091 | -9.1386 | 2.7 | 5.524 | 5.54 | 1.9529 | 2.261 | 3.3941 | 3.1198 | 3.2774 |  | 20.1 | 7.6752 | 1.03 |  | 0 | -17.7674 | -20.4721 | 3.7199 | 12.4337 | -14.5687 | 0 | -21 | 4.4 |  | -103.1328
05/04/2025 | 11:30 | -12.1272 | 5.8288 |  | -0.4442 | 10.2556 |  | 20.008 |  | 28.1567 | 12.6776 | 9.8851 | -22.2 |  |  | 4.968 | -19.8 | 3.1065 | 16.7209 | 7.863 | 7.7256 | 13.5592 |  | 3.263 | 2.5105 |  | -1.0036 | -0.547 | -0.516 | 11.263 | 0 | -6.6 | -0.252 | 0.165 | -6.85 | -6.75 |  | -16.01 | -16.11 | 4.2421 | 3.2368 |  |  |  | -7.2338 | -7.1786 | 17.688 | 18.4028 |  | -13.262 | 6.7196 | 34.2661 | 43.3895 | 12.7113 | -6.4 | -6.2 | -25.2563 | -24.8714 | -3.3324 |  | 15.5234 | 8.7089 | 5.7551 | 3.6585 | -129.6121 | 71.3217 | 71.3523 | -25.1351 | -107.9594 |  |  |  | 37.4433 | 12.01 | 9.8 | 2.65 | 16.77 | -15.5348 | -15.2669 | 24.4968 | 22.725 | -3.0533 |  |  | 16.0377 | -16.7048 |  |  | 27.1 | 30.7 | -4.73 | 47.5948 | 47.3037 | 45.4196 | 66.3381 | 66.1711 | -22.0291 | -66.0361 | -14.0616 | 4.049 | 36.25 | 32.1 | 3.1299 | 3.8116 | -14.57 | 25.5123 | 14.8803 | 14.466 | 23.7425 | 0.0144 | -7.7296 | -13.2 | -12.7 | -2.041 | 11.6003 | 59.6211 | 22.0859 | 12.1 | -7.74 | 13.716 | -25.2339 | -5.82 | -5.95 | 29 | 1.82 | -26 | -13.0909 | -37.7694 | -36.1636 | 49.5724 | 25.0688 | 11.8864 |  | -11.6216 | -18.3068 | -14.624 | -57.5055 | -42.8271 |  | -16.2496 | -15.6435 | 18.8986 | -1.0749 | -1.5331 | -1.028 | -28.8877 | -28.6359 | 4.0231 |  |  | 0 | 6.4727 | -8.2603 | -12.7231 | -12.7588 | 5.8473 | 0.2117 | -18.4273 | 7.1732 |  |  | 3.4052 | 3.9396 | 2.6903 | 4.8562 | 4.8562 | 3.5166 | 22.0381 | 21.7961 | 16.9987 | 35.0282 |  |  | -2.3159 |  | 1.51 | 1.94 | -27.173 | 1.7076 | 6.953 | 1.674 | 2.4574 | 16.54 | -44.2404 | -29.8015 | -1.3 | 34.3029 |  | 22.8192 |  | -7.9863 | 2.6514 |  |  | -11.9125 | -20.5919 | 17.7699 | -31.512 | -13.8023 | -14.4618 | 158.9476 | -2.7421 | -8.2486 | -2.2392 | 0.9351 | 10.7688 | 10.9895 |  | 12.5769 | 14.4214 | -19.7 | 22.2786 | 40.3551 | 0 | 30.8163 | 5.033 | 5.5375 | -4.815 | 0 | -9.9114 | -12.3045 | 18.6031 | 18.3198 | -9.48 | -8.1671 | -33.7626 | -33.8889 | 10.72 | 10.85 | -32.4 | -31.9 | 1.0373 | 10.88 |  | 20.8724 | 20.7745 | -8 | -35 | 14.4 | 13.2 | -17.5845 | -17.6736 | -88.0196 | 11.4874 | -293.9996 | -31.9813 | 55.0273 | 85.3725 | 90.3567 | 105.0325 | 49.3465 | 5.5631 |  |  | 8.3571 | 177.2457 | -174.9874 | 13.6942 | -1.5936 | 3.3533 |  | -9.76 | -1.138 | -1.151 | 6.48 | -3.28 | -4.5822 | -2.1653 | 10.0206 | -9.0227 | 1.3 | 6.655 | 5.178 | 2.203 | 2.4693 | 5.2646 | 3.1833 | 4.0898 |  | 19.7 | 6.5459 | 1.1 |  | 8.5806 | -20.4419 | -26.1262 | 10.3008 | 15.2988 | -19.9571 | 4.0025 | -19.8 | 3.1 |  | -98.3404
05/04/2025 | 12:00 | -11.4538 | 5.5135 |  | 1.5567 | 10.6033 |  | 20.7166 |  | 29.2253 | 13.1666 | 10.5304 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.3176 | 18.8532 | 7.6626 | 7.592 | 13.3106 |  | 2.8826 | 2.4355 |  | -0.5962 | -0.648 | -0.617 | 11.092 | 0 | -6.6 | -0.323 | 0.175 | -8.09 | -8.05 |  | -15.91 | -15.91 | 3.852 | 3.3182 |  |  |  | -7.2338 | -6.778 | 0.8536 | 0.7612 |  | -9.5111 | 5.536 | 28.6019 | 41.3063 | 13.8557 | -7 | -7 | -26.7933 | -27.3994 | -3.7432 |  | 16.2275 | 8.3937 | 3.3958 | 2.8383 | -143.3149 | 74.8008 | 74.7703 | -21.7733 | -116.1997 |  |  |  | 36.2358 | 11.53 | 9.45 | 2.54 | 16.41 | -12.1859 | -11.3822 | 30.6436 | 28.7826 | -3.3463 |  |  | 16.6451 | -17.7739 |  |  | 21.2 | 36.7 | -5.15 | 45.7821 | 46.3512 | 44.3223 | 70.3127 | 71.4946 | -22.4469 | -68.673 | -15.0883 | 4.4789 | 36.96 | 32.21 | 3.7549 | 4.3976 | -15.3 |  | 16.3683 | 16.1167 | 24.3506 | 0.0145 | -8.0093 | -12.4 | -12.4 | -2.2131 | 11.2263 | 59.148 | 21.9003 | 11.84 | -7.35 | 13.1625 | -23.1663 | -5.58 | -5.7 | 28.58 | 1.06 | -24.1818 | -12.1818 | -37.7449 | -36.8909 | 45.9597 | 22.6141 | 9.514 |  | -7.0152 | -11.5396 | -13.872 | -63.3374 | -31.8279 |  | -15.4783 | -14.7102 | 13.2653 | -1.6898 | -1.6001 | 15.376 | -28.198 | -27.9634 | 0.6093 |  |  | 0 | 6.1213 | -9.9201 | -10.1345 | -10.2768 | 3.6989 | -2.5879 | -13.944 | 6.4285 |  |  | 0 | 2.6678 | 0 | 1.842 | 0.8373 | 8.3728 | 21.6276 | 21.6465 | 19.5888 | 37.2683 |  |  | -2.51 |  |  | 2.01 | -26.3004 | 1.1081 | 7.314 | 1.624 | 2.4253 | 16.5 | -46.0288 | -31.5876 | -1.38 | 34.3795 |  | 22.5491 |  | -7.4203 | 2.6204 |  |  | -12.6182 | -19.5356 | 16.3783 | -31.2599 | -12.9519 | -14.2243 | 156.5509 | -2.8183 | -8.6846 | -3.0187 | 1.0089 | 11.0251 | 11.1477 | 0.1117 | 12.6166 | 13.3858 | -18.02 | 19.8066 | 35.5279 | 4.3016 | 34.9535 | 3.4516 | 4.2066 | 0 | -5.7196 | -10.6626 | -12.2826 |  |  | -7.2717 | -6.0577 | -32.7824 | -33.0413 | 28.07 | 28.19 | -31.8 | -31.9 | 1.2662 | 10.08 |  | 20.6685 | 20.5868 | -6.7 | -35.8 | 12.8 | 11.6 | -17.5311 | -17.5553 | -92.978 | -3.3149 | -273.8735 | -19.8174 | 64.4252 | 71.0934 | 99.422 | 103.0997 | 48.0993 | -3.6558 |  |  | 7.3307 | 159.561 | -172.0972 | -1.4492 | 13.7615 | 2.3914 |  | -10.56 | -1.17 | -1.187 | 6.96 | -2.48 | -4.7908 | -2.5467 | 9.7581 | -9.0532 | 1.8 | 5.21 | 5.739 | 2.1752 | 2.4623 | 4.0935 | 3.3203 | 3.2634 |  | 20.1 | 6.5232 | 1.05 |  | 8.8588 | -21.3342 | -25.5995 | 10.4545 | 15.4837 | -19.4007 | 3.2274 | -22 | 4.4 |  | -100.8446
05/04/2025 | 12:30 | -11.5159 | 5.5361 |  | 2.0778 | 10.471 |  | 20.2033 |  | 29.1367 | 13.1236 | 10.3206 | -22.2 | -26.4 |  | 4.14 |  | 3.2078 | 18.5239 | 6.8249 | 6.7729 | 11.7886 |  | 2.1963 | 2.4865 |  | -0.2399 | -0.618 | -0.623 | 11.538 | 0 | -8.8 | -0.415 | 0.173 | -8.21 | -8.14 |  | -15.1 | -15.11 | 3.5758 | 3.4249 |  |  |  | -7.9036 | -8.3996 | 7.5842 | 6.6532 |  | -13.9317 | 6.7196 | 36.9777 | 34.7936 | 14.148 | -6.9 | -6.9 | -25.6577 | -25.5472 | -3.3833 |  | 13.648 | 8.1953 | 4.1358 | 2.8946 | -137.791 | 75.5028 | 75.6859 | -24.3967 | -114.9187 |  |  |  | 34.0502 | 10.87 | 9.08 | 1.71 | 15.08 | -11.918 | -11.5161 | 28.0309 | 27.1353 | -5.0619 |  |  | 13.8799 | -17.5091 |  |  | 20.3 | 36.2 | -4.63 | 45.9078 | 45.5068 | 43.455 | 71.74 | 71.9819 | -22.2609 | -69.4555 | -16.0001 | 4.2433 | 39.25 | 32.16 | 3.4424 | 4.1046 | -14.73 |  | 16.2676 | 16.483 | 20.4106 | 0.0146 | -7.8114 | -10.6 | -10.2 | -3.1506 | 11.6003 | 61.0406 | 22.2714 | 12.28 | -8.06 | 12.4335 | -20.0786 | -5.32 | -5.46 | 29.07 | -0.15 | -20.4909 | -10.2364 | -35.5516 | -34.1818 | 46.9481 | 25.8943 | 12.6078 |  | -7.971 | -13.2465 | -12.534 | -62.4835 | -30.2556 |  | -14.5086 | -14.0817 | 9.3514 | 0.959 | -0.445 | 11.28 | -26.4311 | -26.0914 | -0.7882 |  |  | 1.3 | 6.2667 | -4.8147 | -8.9206 | -9.1265 | 2.8111 | -3.3696 | -14.031 |  |  |  | 3.6326 | 3.7816 | 0 | 1.0047 | 0.5024 | 5.0237 | 19.7226 | 19.5995 | 18.9012 | 35.3292 |  |  | -2.2133 |  |  | 1.86 | -26.2065 | 1.5577 | 7.349 | 0.571 | 2.8702 | 18.45 | -45.6544 | -31.3684 |  | 30.8759 |  | 23.1971 |  | -7.3021 | 2.5049 |  |  |  | -16.6733 | 15.6016 | -32.8565 | -13.9775 | -14.0272 | 158.7596 | -3.2543 | -9.164 | -3.6711 |  | 11.157 | 11.3297 |  | 10.9238 | 13.3129 | -19.28 | 21.7094 | 37.2994 | 0 | 34.2272 | 3.146 | 3.4257 | 0 | 0 | -13.7234 | -13.9034 |  |  | -4.3658 | -4.157 | -31.8497 | -32.0066 | 26.65 | 26.65 | -33.1 | -32.7 | 1.2314 | 9.2 |  | 20.0016 | 20.0521 | -6.8 | -35.9 | 13.5 | 12.3 | -17.5581 | -17.4141 | -93.247 | -3.1933 | -273.8827 | -19.6694 | 84.8883 | 70.9428 | 101.0647 | 106.8513 | 46.8159 | -7.8024 |  |  | 3.532 | 155.4399 | -171.043 | -5.1125 | 16.6493 | 3.2117 |  | -10.32 | -1.11 | -1.123 | 7.36 | -2.8 | -5.0427 | -2.4582 | 9.5537 | -9.3156 | 1.8 | 6.92 | 5.334 | 2.2204 | 2.4389 | 3.2636 | 3.7296 | 2.656 |  | 21.1 | 5.8608 | 1 |  | 9.8046 | -21.7528 | -26.5468 | 11.6493 | 16.9318 | -19.8396 | 2.7909 | -22 | 4.5 |  | -104.6472
05/04/2025 | 13:00 | -11.1015 | 5.2413 |  | 3.1293 | 10.4559 |  | 20.1733 |  | 27.245 | 12.0986 | 9.3341 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.0439 | 18.738 | 6.1377 | 6.3193 | 10.853 |  | 2.44 | 2.3739 |  | -0.2058 | -0.672 | -0.607 | 11.088 | 0 | -6.6 | -1.023 | 0.171 | -9.04 | -8.9 |  | -14.63 | -14.89 | 3.2867 | 3.605 |  |  |  | -7.7696 | -7.7012 | 14.8377 | 23.6965 |  | -13.3959 | 7.9033 | 44.1681 | 34.1227 | 14.3337 | -7.3 | -7.2 | -26.0877 | -24.8862 | -3.5321 |  | 14.729 | 6.5598 | 3.2717 | 2.2088 | -132.1146 | 70.1926 | 70.9555 | -28.4624 | -123.9866 |  |  |  | 30.8767 | 10.59 | 8.89 | 0.67 | 14.1 | -15.8027 | -16.2046 | 23.2339 | 22.2801 | -3.829 |  |  | 14.1315 | -15.3266 |  |  | 24 | 31.9 | -4.46 | 45.2307 | 45.3654 | 43.1486 | 71.7142 | 73.6082 | -21.4186 | -68.3796 | -16.648 | 4.2265 | 38.62 | 29.58 | 2.8174 | 3.5187 | -14.26 |  | 14.0937 | 14.725 | 15.2755 | 0.0146 | -7.6025 | -8 | -8 | -4.0479 | 11.0393 | 61.8291 | 21.5292 | 11.72 | -8.48 | 11.7585 | -14.1783 | -5.27 | -5.38 | 26.55 | -1.73 | -17.0364 | -7.4455 | -33.7586 | -32.6818 | 46.4506 | 25.6843 | 12.4938 |  | -13.0518 | -20.1334 | -13.715 | -57.9667 | -31.0186 |  | -14.8595 | -13.7332 | 20.9735 | 3.8125 | 3.2412 | -3.588 | -25.0773 | -24.8693 | 1.8641 |  |  | 4.7 | 5.9519 | 2.8423 | -9.9614 | -10.2405 | 5.1878 | -3.9344 | -20.8144 | 6.7154 |  |  | 3.815 | 3.4073 | 2.8012 | 5.5261 | 5.1911 | 4.5213 | 18.4215 | 18.368 | 17.5495 | 33.9852 | 26.6276 |  | -2.618 |  | 1.74 | 1.7 | -25.8702 | 1.6054 | 7.336 | 0.685 | 2.3509 | 17.78 | -43.5348 | -30.3348 | -1.58 | 30.5514 |  | 22.622 |  | -7.7257 | 2.5286 |  |  | -11.4951 | -15.2009 | 16.1448 | -32.5204 | -13.6897 | -14.0143 | 155.3587 | -3.3795 | -8.0195 | -4.1354 |  | 10.8347 | 10.9974 | 0 | 10.8541 | 12.6076 | -19.28 | 20.8426 | 36.4856 | 4.3123 | 32.6663 | 4.1551 | 4.5047 | 0 | -5.018 | -12.9942 | -13.7671 |  |  | -6.4092 | -5.4864 | -30.1551 | -30.0604 | 28.72 | 28.7 | -34.7 | -34.7 | 1.2845 | 7.76 |  | 20.5703 | 20.3297 | -6.7 | -37.2 | 12.6 | 11.9 |  | -17.607 | -92.9164 | -3.2638 | -272.6175 | -18.5591 | 100.9903 | 71.6845 | 101.3756 | 107.9913 | 47.1789 | -6.318 |  |  | 4.3463 | 156.523 | -170.7113 | -1.7077 | 14.3443 | 2.8602 |  | -11.04 | -1.261 | -1.267 | 7.52 | -3.12 | -4.7868 | -1.8723 | 10.0206 | -8.8457 | 1.7 | 5.781 | 4.289 | 2.2176 | 2.5219 | 3.8896 | 3.3496 | 3.6301 |  | 21.5 | 6.119 | 0.97 |  | 9.5238 | -22.5339 | -25.3029 | 11.4999 | 16.6514 | -19.0949 | 2.0128 | -22.8 | 5.7 |  | -104.1402
05/04/2025 | 13:30 | 0 | 4.65 | -10.0746 | 3.8969 | 14.0459 | 0 | 27.0906 |  | 24.8758 | 11.0897 | 8.2355 | -17.76 |  | 4.4 |  | -19.8 | 3.3779 | 26.406 | 5.9381 | 5.785 | 10.1569 |  | 2.2635 | 2.3658 |  | -0.3517 | -0.722 | -0.722 | 11.11 | -2.22 |  | -0.545 | 0.167 | -9.97 | -9.98 |  | -14.48 | -14.3 | 3.3077 | 3.4172 |  |  |  | -9.3771 | -8.8445 | 0.4232 | 0.9804 |  | -9.6451 | 7.1142 | 29.9135 | 33.2918 | 15.1318 | -7.5 | -7.4 | -26.0294 | -26.1253 | -3.3669 |  | 14.4856 | 6.752 | 3.2539 | 2.0221 | -138.3404 | 69.7958 | 69.8568 | -11.9483 | -129.5373 |  |  |  | 29.3099 | 10.14 | 7.77 | -0.77 | 13.28 | -13.3915 | -12.8557 | 20.9574 | 19.0699 | -3.242 |  |  | 14.1521 | -20.3724 |  |  | 14 | 42.7 | -4.23 | 42.7815 | 42.2585 | 40.359 | 74.2264 | 74.702 | -22.3039 | -69.1484 | -16.2358 | 4.1848 | 35.78 | 29.37 | 2.0361 | 2.7374 | -13.9 |  | 18.5525 | 19.3234 | 12.9123 | 0.0148 | -7.1783 | -5.6 | -6.3 | -3.9026 | 10.1043 | 61.1983 | 20.2304 | 10.73 | -8.08 | 12.2175 | -14.1308 | -10.26 | -10.36 | 36.39 | -3.63 | -13.6909 | -6.9636 | -31.1433 | -30.1273 | 37.4497 | 17.3453 | 7.5428 | 9.3697 | -11.5939 | -13.8486 | -13.256 | -75.1126 | -27.4754 |  | -13.7705 | -13.9852 | 13.3473 | 5.6427 | 4.7799 | -10.244 | -23.0154 | -22.6293 | 0.0957 |  |  | -4.9 | 5.9997 | 5.1428 | -11.2638 | -11.4606 | 5.9395 | -1.4766 | -14.9883 | 6.6299 |  |  | 4.2461 | 3.8487 | 3.1326 | 2.8468 | 2.0095 | 9.545 | 15.1838 | 15.3679 | 19.2166 | 35.2155 |  |  | -2.9146 |  |  | 2.81 | -23.5421 | 1.7291 | 7.315 | 0.689 | 2.8079 | 19.53 | -44.1089 | -31.7171 |  | 26.4262 |  | 23.6108 |  | -7.8421 | 2.4349 |  |  |  | -13.7905 | 16.1585 | -34.4531 | -14.1517 | -14.2435 | 156.9357 | -3.843 | -8.2985 | -4.0298 |  | 10.2268 | 10.3488 |  | 12.3325 | 14.3069 | -19.7 | 22.1788 | 38.4208 | 0 | 33.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2806 | -13.7202 |  |  | -12.4298 | -11.3696 | -29.8115 | -29.9555 | 31.49 | 31.47 | -34.4 | -34.8 | 1.0904 | 7.28 |  | 19.5945 | 19.6821 | -5.5 | -35.8 | 16.8 | 15.7 | -17.7652 |  | -95.0686 | -9.5849 | -269.5692 | -17.1688 | 128.0851 | 68.4284 | 100.2206 | 108.85 | 47.0843 | -5.7276 |  |  | 2.0112 | 156.4521 | -170.325 | 0.4791 | 13.8253 | 3.3997 |  | -10.48 | -1.289 | -1.312 | 7.28 | -2.96 | -4.8521 | -2.3728 | 11.516 | -9.0227 | 1.2 | 5.107 | 5.39 | 2.1721 | 2.4606 | 3.3003 | 3.7195 | 3.1374 |  | 20 | 6.4282 | 0.93 |  | 9.2302 | -22.8556 | -27.1901 | 11.3096 | 18.3849 | -22.378 | 2.9715 | -21 | 3.9 |  | -103.9846
05/04/2025 | 14:00 | 0 | 4.1219 | -8.933 | 6.0901 | 13.3468 |  | 26.3367 |  | 23.4281 | 10.1917 | 7.3929 | -17.76 | -26.4 |  |  |  | 3.2338 | 24.1853 | 5.9873 | 5.8335 | 10.1462 |  | 2.0462 | 2.3287 |  | -0.3436 | -0.748 | -0.783 | 10.575 | -4.44 | -8.8 | -0.349 | 0.152 | -9.84 | -9.8 |  | -14.33 | -14.54 | 3.3082 | 3.5142 |  |  |  | -9.5111 | -9.6784 | 13.0299 | 12.6465 |  | -11.7884 | 7.5087 | 41.0422 | 32.365 | 15.888 | -7.8 | -7.9 | -24.8571 | -24.8004 | -3.3727 |  | 11.1725 | 6.7913 | 2.1281 | 1.6147 | -132.2367 | 67.2017 | 67.4154 | -12.7204 | -125.366 |  |  |  | 28.2122 | 10.18 | 7.99 | -1.36 | 12.26 | -10.5784 | -11.784 | 24.2136 | 20.9087 | -2.5596 |  |  | 10.2905 | -16.6388 |  |  | 19.1 | 35.8 | -4.19 | 43.2551 | 43.193 | 41.1018 | 72.896 | 72.0594 | -20.8059 | -63.8256 | -17.2659 | 4.3627 | 35.91 | 29.17 | 0.9424 | 1.7609 | -12.91 |  | 16.1602 | 15.5747 | 15.8371 | 0.015 | -6.7639 |  | -5.1 | -3.8611 | 9.7303 | 61.8291 |  | 10.42 | -8.27 | 12.3525 | -15.1334 | -10.35 | -10.4 | 35.95 | -4.8 | -17.2364 | -8.6273 | -31.6572 | -30.5909 | 35.1599 | 16.5367 | 7.0464 | 6.5799 | -7.2263 | -13.8249 | -12.643 | -75.2342 | -26.7105 |  | -13.4622 | -12.7167 | 12.7894 | 5.0336 | 4.54 | -1.028 | -24.8067 | -24.7987 | -2.5841 |  |  | 4.1 | 5.6937 | 6.6368 | -11.4688 | -11.6214 | 6.5622 | -7.6413 | -11.3658 | 6.6788 |  |  | 4.8711 | 4.2763 | 3.1683 | 0.5024 | 0.5024 | 8.5403 | 14.0242 | 14.1751 | 19.9951 | 36.4446 | 24.3033 |  | -1.6109 |  |  | 2.92 | -26.3906 | 1.6582 | 7.26 | 0.711 | 2.9536 | 20.2 | -45.5609 | -31.666 | -1.04 | 27.8662 |  | 24.0161 |  | -7.6506 | 2.4292 |  |  | -9.975 | -11.6717 | 17.3747 |  | -14.168 | -14.043 | 157.4787 | -4.0675 | -9.0718 | -4.0611 | 1.4527 | 9.5529 | 9.6764 | 1.0583 | 12.9936 | 14.3187 | -18.44 | 24.6216 | 38.2987 | 0 | 32.6022 | 3.1965 | 3.602 |  |  | -11.9355 | -13.5202 |  |  | -9.2438 | -8.0902 | -28.1189 | -27.6099 | 32.49 | 31.98 | -34.6 | -34.2 | 1.2314 | 5.28 |  | 20.5707 | 20.2255 | -5.5 | -34.9 | 15 | 14 | -17.6064 | -17.4346 | -96.9128 | -9.958 | -268.6848 | -16.1538 | 148.8513 | 71.6163 | 99.258 | 106.2565 | 48.3579 | -2.7225 |  |  | 0.8719 | 158.2281 | -171.3383 | 2.88 | 14.2788 | 3.1897 |  | -10.24 | -0.847 | -0.851 | 6.64 | -2.8 | -4.5124 | -2.6932 | 11.281 | -8.8457 | 1.5 | 5.618 | 4.492 | 2.1494 | 2.4677 | 3.6406 | 2.9909 | 3.5527 |  | 20.5 | 6.1173 | 0.87 |  | 9.1835 | -21.6086 | -26.5127 | 11.4459 | 17.3143 | -20.4816 | 3.2563 | -21.2 | 4 |  | -106.3647
05/04/2025 | 14:30 | 0 | 1.2931 | -8.8671 | 12.1887 | 9.1216 |  | 17.2607 |  | 24.7568 | 10.7897 | 7.8953 | -13.32 | -28.6 | 2.2 | 5.796 |  | 3.1712 | 17.4801 | 5.9155 | 5.9298 | 10.1627 |  | 2.1479 | 2.4657 |  | -0.5841 | -0.809 | -0.794 | 10.305 | -6.66 | -6.6 | -0.245 | 0.152 | -10.56 | -10.56 |  | -14.15 | -14.2 | 3.4703 | 3.3848 |  |  |  | -9.779 | -9.7787 | 0.3399 | 0.7421 |  | -14.3336 | 5.9305 | 30.2944 | 44.7945 | 15.8484 | -7.6 | -7.6 | -25.4179 | -25.411 | -3.5284 |  | 12.4537 | 6.5021 | 2.2005 | 1.4966 | -155.919 | 70.8334 | 71.1997 | -0.5846 | -140.0413 |  |  |  | 30.2181 | 10.7 | 8.35 | -1.31 | 12.99 | -10.5784 | -10.0426 | 22.8405 | 21.3716 | -3.0193 |  |  | 11.932 | -17.0891 |  |  | 18.5 | 34.4 | -4.33 | 43.4952 | 42.9113 | 41.2562 | 75.4764 | 75.1493 | -23.6093 | -68.0388 | -17.8232 | 4.4547 | 36.47 | 29.49 | 1.0986 | 1.7609 | -13.11 |  | 15.6251 | 15.8114 | 20.0369 | 0.015 | -6.8346 | -5.4 | -5.9 | -3.6536 | 9.3562 | 59.7789 | 19.1171 | 9.79 | -7.7 | 11.6235 | -20.2462 | -11.04 | -11.08 | 37.68 | -3.12 | -20.2 | -10.1 | -31.8909 | -31.1091 | 34.0475 | 15.2747 | 4.9074 | 5.3145 | -13.9137 | -20.3722 | -13.488 | -84.2577 | -24.8546 |  | -14.2987 | -13.1764 | 13.4446 | 5.8549 | 4.6576 | 5.136 | -24.179 | -23.9287 | 3.1193 |  |  | 0 | 5.8333 | 8.228 | -12.264 | -12.3011 | 6.896 | 0.7533 | -15.0653 | 6.8802 |  |  | 3.844 | 4.3793 | 3.7493 | 0 | 0 | 9.8799 | 15.1871 | 15.4845 | 19.8893 | 36.1641 |  |  | -2.51 |  |  | 3.24 | -23.5987 | 1.6289 | 7.356 | 0.674 | 3.1282 | 20.75 | -45.3681 | -31.9648 | -0.87 | 27.8841 |  | 23.5472 |  | -8.0244 | 2.4379 |  |  | -11.0245 | -11.963 | 15.3971 | -34.2851 | -14.2598 | -14.2066 | 152.9268 | -4.265 | -8.3173 | -5.1038 | 1.7404 | 9.7653 | 9.7951 | 1.0776 | 14.0255 | 14.9167 | -19.7 | 22.6433 | 37.6375 | 0 | 32.6817 | 1.9413 | 3.106 |  | 0 | -12.6192 | -11.7011 |  |  | -9.1778 | -8.2165 | -27.9868 | -27.5256 | 31.54 | 31.36 | -33.8 | -34 | 1.3193 | 4.8 |  | 22.7114 | 22.4306 | -5.6 | -35.8 | 16.7 | 15.7 | -17.6775 | -17.4816 | -95.6618 | -15.1202 | -270.9523 | -15.6923 | 132.6273 | 69.0814 | 101.759 | 108.4768 | 48.0892 | -3.5879 |  |  | 0.3472 | 157.4885 | -171.9458 | 0 | 14.622 | 3.0481 |  | -9.84 | -1.193 | -1.201 | 6.64 | -3.04 | -4.3621 | -2.4582 | 11.1345 | -9.3156 | 1.2 | 5.937 | 6.345 | 2.1606 | 2.4144 | 4.4024 | 3.3768 | 3.115 |  | 20.8 | 6.2341 | 0.91 |  | 8.9793 | -22.0791 | -25.9017 | 10.5952 | 16.9173 | -20.5097 | 3.1977 | -21.6 | 3.9 |  | -105.4656
05/04/2025 | 15:00 | 0 | 4.1833 | -9.2399 | 8.5408 | 8.9163 |  | 17.1447 |  | 25.0434 | 10.9517 | 8.1651 | -11.1 | -28.6 | 2.2 | 4.968 | -22 |  |  | 5.6434 | 5.4526 | 9.5222 |  | 1.9075 | 2.5009 |  | -0.2268 | -0.485 | -0.478 | 10.261 | -8.88 | -6.6 | -0.244 | 0.148 | -11.55 | -11.46 |  | -12.79 | -13.01 | 3.6511 | 3.2865 |  |  |  | -8.7073 | -8.831 | 0.7716 | 0.9696 |  | -13.3959 | 5.9305 | 30.0912 | 47.6229 | 15.9349 | -7.8 | -7.9 | -26.3161 | -26.3852 | -3.5192 |  | 11.1699 | 5.3162 | 2.0228 | 1.6041 | -160.0085 | 72.5425 | 72.5425 | -11.3568 | -144.8595 |  |  |  | 30.0385 | 11.28 | 8.78 | -1.59 | 12.94 | -10.0426 | -9.9086 | 21.1623 | 19.5006 | -2.4274 |  |  | 10.7172 | -16.0616 |  |  | 19.3 | 30.7 | -4.02 | 43.4028 | 42.7821 | 41.2189 | 78.7568 | 79.1605 | -23.3735 | -70.5451 | -18.7202 | 4.0909 | 34.8 | 28.52 | 1.0986 | 1.7609 | -13.11 |  | 14.817 | 14.4683 | 16.7555 | 0.0152 | -6.8787 |  | -3.8 | -4.3787 | 8.7952 | 60.4097 | 18.5605 | 9.49 | -7.93 | 11.2725 | -15.4084 | -11.59 | -11.79 | 39.82 | -3.93 | -18.9636 | -9.9182 | -30.0872 | -31.0182 | 32.7543 | 14.2888 | 4.3644 | 4.7606 | -9.0652 | -16.3472 | -13.602 | -78.1135 | -24.9645 |  | -13.6201 | -13.746 | 11.2486 | 5.3327 | 3.5451 | -11.268 | -22.8091 | -22.5211 | 0.948 |  |  | 1.6 | 5.5722 | 6.6611 | -12.3681 | -12.5598 | 6.8605 | -4.6546 | -17.5961 |  |  |  | 4.5817 | 4.5704 | 3.4647 | -0.5024 | -1.0047 | 11.7219 | 14.3572 | 15.3014 | 21.5578 | 38.4426 |  |  | -2.4221 |  |  | 2.7 | -23.3067 | 1.4182 | 6.202 | 0.808 | 2.8102 | 22.65 | -46.6177 | -33.315 | -0.76 | 29.6205 |  | 22.868 |  | -7.3562 | 2.3689 |  |  | -11.0731 | -12.1752 | 15.9541 | -33.9489 | -14.1629 | -14.4262 | 154.2807 | -3.0725 | -8.8689 | -7.3656 | 2.6109 | 9.8532 | 9.9137 | 1 | 13.8571 | 13.8504 | -21.79 | 24.8934 | 40.9897 | 0 | 30.8208 | 0 | 0 |  | 0 | -12.3338 | -13.9445 | 23.2065 | 22.4146 | -23.2076 | -22.5154 | -27.8531 | -27.8878 | 29.63 | 29.5 | -31.5 | -31.8 | 1.2497 | 2 | 40.3285 | 16.4558 | 15.8898 | -13.9 | -30.3 | 6.8 | 6.3 | -18.2207 | -18.2522 | -86.2401 | -13.0881 | -279.8937 | -21.7384 | 140.4375 | 77.8377 | 92.2987 | 143.3933 | 60.8408 | 5.6296 |  |  | -30.4808 | 167.9284 | -184.6149 | -15.3713 | 17.5704 | -0.9827 |  | -8.88 | -1.303 | -1.312 | 5.12 | -2.32 | -4.0849 | -4.1581 | 8.1773 | -3.9536 | 1.3 | 7.229 | 6.482 | 2.1745 | 2.4984 | 3.5508 | 2.9041 | 3.3013 |  | 13.7 | 8.2515 | 0.88 |  | 9.3599 | -22.1874 | -27.0793 | 11.9181 | 18.0874 | -22.1254 | 3.6977 | -15.6 | -2.4 |  | -110.9764
05/04/2025 | 15:30 | 0 | 3.964 | -8.8294 | 6.9228 | 8.8863 |  | 16.8782 |  | 24.4499 | 10.8007 | 8.0636 | -13.32 |  |  | 4.14 |  | 3.5611 | 13.4967 | 5.8953 | 5.6057 | 9.8348 |  | 2.0367 | 2.2845 |  | -0.3093 | -0.374 | -0.385 | 9.919 | -6.66 | -6.6 | -0.183 | 0.139 | -10.73 | -10.58 |  | -12.87 | -12.81 | 2.8248 | 3.1717 |  |  |  | -9.2432 | -8.1504 | 17.4449 | 19.3879 |  | -15.9411 | 7.5087 | 36.1818 | 45.1917 | 15.2912 | -7.3 | -7.4 | -25.6333 | -24.6398 | -3.42 |  | 10.2823 | 5.3309 | 2.0642 | 1.4716 | -150.09 | 70.6198 | 70.6503 | -16.1529 | -142.8846 |  |  |  | 28.9706 | 11.14 | 8.8 | -1.73 | 12.64 | -9.9086 | -9.6407 | 21.4242 | 19.1328 | -2.03 |  |  | 10.8883 | -13.128 |  |  | 22.3 | 26.7 | -3.88 | 42.8819 | 42.4276 | 40.5105 | 76.5116 | 77.1291 | -21.7416 | -70.5006 | -17.2624 | 3.6522 | 35.43 | 27.77 | 1.4111 | 1.9562 | -13.18 |  | 12.5963 | 13.2088 | 17.9832 | 0.0151 | -6.9551 | -4 | -4.2 | -4.4971 | 8.6082 | 58.2017 | 18.0038 | 9.08 | -7.29 | 10.314 | -20.4562 | -12.05 | -12.29 | 39.83 | -4.2 | -19.5818 | -9.8545 | -30.6438 | -29.0364 | 31.3286 | 14.0482 | 5.3252 | 3.4656 | -10.8811 | -14.6753 | -12.31 | -73.1347 | -25.1084 |  | -13.9726 | -13.6488 | 18.1171 | 3.8422 | 5.0253 | -6.66 | -24.9521 | -22.1988 | 1.2315 |  |  | -12.6 | 5.7223 | 7.6388 | -12.229 | -12.5632 | 6.8813 | -0.1671 | -6.6762 |  |  |  | 4.249 | 4.4179 | 3.5794 | -0.8373 | -1.1722 | 14.0663 | 13.7832 | 14.4918 | 21.9957 | 37.076 |  |  | -2.2097 | 0.3243 |  | 2.56 | -21.7262 | 1.6412 | 5.53 | 0.997 | 2.7207 | 23.2 | -46.9892 | -33.9075 | -0.85 | 29.933 |  | 22.9854 |  | -7.7431 | 2.4332 |  |  | -10.7193 | -12.0021 | 18.2689 |  | -13.6993 | -14.2368 | 156.2482 | -2.7793 | -8.2767 | -7.105 | 2.5094 | 9.9045 | 9.8504 | 1.7481 | 13.9575 | 15.0249 | -20.53 | 22.573 | 40.6322 | 0 | 28.7972 | 0 | 0 |  |  | -11.0529 | -12.4732 |  |  | -18.5219 | -18.1154 | -27.3752 | -26.765 | 28.84 | 28.83 | -32.1 | -32 | 1.2662 | 1.28 | 47.4041 | 21.8889 | 21.5526 |  | -32.4 | 1.8 | 1.2 | -18.277 | -18.1571 | -79.5664 | -12.7934 | -279.5388 | -21.1335 | 126.7636 | 82.1363 | 90.1933 | 144.2564 | 64.4197 | 5.137 |  |  | -31.9961 | 171.4093 | -189.372 | -15.8342 | 19.4636 | 0.0012 |  | -9.2 | -1.184 | -1.195 | 5.28 | -1.04 | -4.3769 | -4.8905 | 8.3818 | -3.9536 | 1.4 | 5.27 | 5.536 | 2.1979 | 2.4722 | 4.2142 | 4.3001 | 2.9349 |  | 16.1 | 7.6608 | 0.9 |  | 9.1452 | -22.7024 | -26.633 | 11.9607 | 17.4164 | -21.3405 | 3.1144 | -17.3 | -0.6 |  | -112.2042
05/04/2025 | 16:00 | 0 | 7.8026 |  | 7.4153 | 8.8803 |  | 17.1208 |  | 25.2149 | 10.9697 | 8.2267 | -11.1 |  |  |  |  | 3.2155 | 9.3397 | 5.8341 | 5.7511 | 10.209 |  | 2.5856 | 2.4204 |  | -0.4161 | -0.496 | -0.485 | 10.149 | -11.1 |  | -0.074 | 0.14 | -12.08 | -12.09 |  | -12.41 | -12.48 | 2.8186 | 3.1573 |  |  |  | -8.8413 | -8.9736 | 0.863 | 0.7852 |  | -14.0657 | 5.9305 | 31.5905 | 47.4472 | 17.1736 | -8.4 | -8.3 | -27.3438 | -27.349 | -3.6902 |  | 11.2343 | 5.3708 | 1.1777 | 0.8007 | -164.4642 | 73.2139 | 72.8171 | -0.568 | -150.4481 |  |  |  | 28.2621 | 10.78 | 7.99 | -2.86 | 12.11 | -8.3012 | -7.4974 | 19.7616 | 18.2356 | -1.4329 |  |  | 9.9484 | -16.6434 |  |  | 14.4 | 33.1 | -3.72 | 40.8341 | 40.3843 | 38.9308 | 81.6532 | 82.7153 | -23.2862 | -74.1651 | -19.2114 | 4.0208 | 32.91 | 27.89 | 0.9424 | 1.5656 | -12.8 |  | 14.9329 | 14.8817 | 23.7717 | 0.0155 | -6.7044 | -2.2 | -2.4 | -4.4177 | 8.0472 | 57.2554 | 17.4472 | 8.73 | -6.87 | 9.9225 | -24.6614 | -11.65 | -11.8 | 38.64 | -5.16 | -24 | -12.9455 | -30.5128 | -28.5727 | 24.4159 | 7.7897 | -0.9192 | -0.3114 | -8.0956 | -14.5082 | -11.654 | -90.5951 | -19.1874 |  | -12.2937 | -12.8026 | 11.9774 | 3.1086 | 2.8587 | 13.328 | -24.9215 | -24.6905 | -1.2645 |  |  | 1.8 | 5.2675 | 3.7746 | -11.1788 | -11.4107 | 6.8803 | -4.1887 | -9.1501 | 6.2637 |  |  | 4.7794 | 4.7324 | 3.7679 | -3.1817 | -3.3491 | 16.2433 | 13.7841 | 13.9131 | 23.4478 | 38.3701 |  |  | -2.325 |  |  | 2.8 | -21.4254 | 1.6631 | 6.862 | 1.048 | 2.718 | 23 | -47.9539 | -35.1853 | -0.81 | 29.9801 |  | 23.0656 |  | -7.6992 | 2.4304 |  |  |  | -10.7392 | 17.0527 |  | -13.6949 | -14.8298 | 151.6983 | -3.1342 | -8.377 | -8.1439 | 3.4298 | 9.9484 | 9.9612 | 1.9371 | 16.0949 | 17.6171 | -20.12 | 22.4096 | 39.5548 | 3.1979 | 29.3625 | 0 | 0 |  |  | -11.9741 | -12.4258 | 19.1703 |  | -19.3898 | -18.5054 | -23.6334 | -23.1894 | 19.55 | 19.61 | -31.7 | -31.9 | 0.9677 | -2.4 | 40.5516 | 20.4849 | 20.3825 | -14.8 | -32 | 3.9 | 3.4 |  | -17.9082 | -84.4303 | -23.4669 | -270.0754 | -18.3733 | 168.7426 | 77.6209 | 90.6818 | 133.3729 | 69.8816 | 7.8838 |  |  | -19.4939 | 163.3819 | -191.3442 | -22.7694 | 27.6293 | -0.8899 |  | -8.8 | -1.043 | -1.054 | 4.4 | -0.48 | -4.4641 | -5.565 | 8.6442 | -4.1306 | 2.1 | 7.097 | 6.102 | 2.1192 | 2.4064 | 3.5805 | 3.1626 | 3.3611 |  | 15.8 | 8.3033 | 0.83 |  | 8.5571 | -21.9527 | -25.4181 | 10.3698 | 17.2153 | -20.6356 | 3.1697 | -17.2 | -0.6 |  | -112.77
05/04/2025 | 16:30 | 0 | 7.77 | -16.2521 | -1.2997 | 12.9717 |  | 25.5047 |  | 23.8465 | 10.3657 | 7.6729 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 2.8507 | 13.7373 | 5.9084 | 5.6907 | 10.0472 |  | 2.9706 | 2.3654 |  | -0.6812 | -0.368 | -0.355 | 10.04 | -4.44 | -6.6 | -0.348 | 0.143 | -11.45 | -11.41 |  | -12.65 | -12.72 | 3.1832 | 3.2284 |  |  |  | -15.0034 | -15.2025 | 1.4278 | 1.885 |  | -18.2184 | 4.3523 | 22.7417 | -11.1601 | 12.1399 | -5.6 | -5.7 | -19.8731 | -19.5726 | -2.4945 |  | 8.3658 | 3.9549 | 1.0962 | 0.8172 | -105.3193 | 63.6311 | 63.57 | -20.7978 | -127.4846 |  |  |  | 26.1764 | 11.28 | 8.41 | -3.11 | 11.48 | -11.3822 | -11.3822 | 17.2124 | 15.8997 | -4.3763 |  |  | 7.7864 | -15.0704 |  |  | 13.7 | 29.9 | -3.57 | 39.8836 | 39.8766 | 37.7647 | 73.3819 | 73.5643 | -19.7789 | -67.8649 | -15.7909 | 3.6508 | 34.57 | 27.4 | 0.4736 | 1.0773 | -12.7 |  | 13.2711 | 12.908 | 17.312 | 0.0152 | -6.5626 | 0 | 0 | -5.1868 | 7.4862 | 58.2017 | 16.705 | 8.25 | -7.41 | 10.4085 | -15.7409 | -11.37 | -11.62 | 37.72 | -6.41 | -18.9636 | -8.6455 | -29.559 | -29.1545 | 27.1291 | 10.9615 | 2.5406 | 2.8075 | -17.1368 | -20.0968 | -12.061 | -72.157 | -22.2131 |  | -11.8861 | -11.9687 | 16.1193 | 2.1276 | 1.2976 | -16.388 | -22.1443 | -21.2863 | 5.3255 |  |  | -1.3 | 5.471 | 2.574 | -10.8364 | -11.0345 | 5.8393 | 2.2277 | -18.2741 |  |  |  | 4.5675 | 5.1052 | 3.564 | 0.3349 | 0.1675 | 15.7409 | 13.3044 | 12.8623 | 25.705 | 39.8466 | 21.8814 | -14.13 | -2.0943 |  |  | 2.59 | -21.3276 | 1.7471 | 7.068 | 0.999 | 3.1225 | 23.54 | -48.8098 | -35.557 |  | 30.2942 |  | 23.1515 |  | -7.7252 | 2.488 |  |  | -11.1303 | -8.923 | 17.4327 | -33.1086 | -12.3003 | -14.0639 | 152.2825 | -2.8123 | -8.7493 | -6.6334 |  | 9.7946 | 9.7792 |  | 15.9805 | 19.7383 | -18.86 | 19.1528 | 37.0139 | 9.1933 | 32.0589 | 1.5103 | 1.5972 |  | 0 | -10.4051 | -12.2222 |  |  | -17.6924 | -17.0607 | -21.6958 | -21.7893 | 17.34 | 17.24 | -31.2 | -31.1 | 0.9494 | -4.72 | 34.8802 | 20.1632 | 20.2521 | -15.2 | -31.6 | 3.9 | 3.3 | -17.7183 | -17.7105 | -84.6228 | -19.3863 | -269.5484 | -20.6311 | 189.0166 | 88.4362 | 83.3777 | 126.9411 | 72.3463 | 14.5814 |  |  | -15.7566 | 172.8587 | -191.4279 | -15.0826 | 20.403 | -0.9607 |  | -8.24 | -1.093 | -1.102 | 4.08 | 0.16 | -4.8257 | -6.2669 | 9.7581 | -4.3351 | 1.8 | 7.215 | 7.635 | 2.0997 | 2.3611 | 4.7226 | 4.559 | 3.8098 |  | 15 | 8.0096 | 0.73 |  | 6.7179 | -22.2053 | -24.5653 | 8.922 | 17.5225 | -19.504 | 2.2429 | -17 | -1.1 |  | -112.9115
05/04/2025 | 17:00 | 0 | 7.7315 | -15.662 | 13.6132 | 8.8004 |  | 16.6432 |  | 20.996 | 9.0167 | 8.6873 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.9441 | 7.6557 | 5.4478 | 5.2663 | 9.1063 |  | 3.0785 | 1.4004 |  | -0.1534 | -0.425 | -0.416 | 11.289 | -6.66 | -8.8 | 0.451 | 0.163 | -12.24 | -12.25 |  | -12.1 | -12.16 | 2.7627 | 3.4736 |  |  |  | -14.8695 | -14.7532 | 1.8447 | 1.9051 |  | -19.1562 | 4.7469 | 24.0969 | -6.0382 | 12.6525 | -6.3 | -6.2 | -20.05 | -19.9381 | -2.4928 |  | 7.1378 | 3.2751 | 1.0809 | 0.8539 | -110.3854 | 62.624 | 62.9597 | -7.7998 | -133.5655 |  |  |  | 25.2682 | 10.67 | 7.66 | -4.46 | 10.58 | -12.3199 | -12.1859 | 18.1797 | 17.0465 | -4.3458 |  |  | 7.5113 | -14.4589 |  |  | 12.6 | 29.9 | -3.48 | 39.023 | 39.2554 | 37.3151 | 76.6395 | 77.2904 | -20.1154 | -68.7435 | -18.2461 | 3.6846 | 32.41 | 27.28 | 0 | 0.6866 | -12.42 |  | 13.7057 | 13.7013 | 22.608 | 0.0153 | -6.4305 | 0 | 0 | -5.4883 | 6.9251 | 56.7823 | 16.3339 | 7.73 | -6.9 | 9.909 | -22.4838 | -11.24 | -11.34 | 36.85 | -7.7 | -22.2727 | -11.6273 | -32.9022 | -31.2636 | 22.7254 | 6.6257 | -2.3724 | -2.0953 | -13.9658 | -21.7319 | -13.159 | -83.8755 | -16.1302 |  | -11.5074 | -11.2211 | 13.2621 | 2.4079 | 0.92 | 1.04 | -25.4569 | -25.2731 | 4.7893 |  |  | 0.2 | 5.153 | 4.9768 | -11.3675 | -11.3569 | 6.5551 | 2.8552 | -20.9402 | 6.4713 |  |  | 4.0953 | 5.0459 | 3.1839 | 0.6698 | 0.3349 | 15.0711 | 14.4175 | 14.389 | 24.2028 | 40.9784 |  |  | -2.5081 | 0.3417 |  | 2 | -21.2553 | 1.6764 | 7.068 | 1.001 | 3.1889 | 21.94 | -48.0551 | -35.6456 | -0.99 | 27.9449 |  | 22.5212 |  | -6.958 | 2.3726 |  |  |  | -7.5914 | 13.9612 | -32.9405 | -12.6365 | -13.4285 | 153.4167 | -2.9834 | -8.9745 | -6.6661 | 2.2862 | 9.6774 | 9.7476 | 1.8193 | 19.0749 | 20.1629 | -17.18 | 17.4816 | 30.9036 | 16.2073 | 37.7388 | 6.4759 | 7.9915 | 0 | -5.6278 | -9.9606 | -12.5583 |  |  | -17.6539 | -16.9728 | -20.4831 | -20.7538 | 15.85 | 15.84 | -31.5 | -31.8 | 0.9146 | -5.2 | 38.4637 | 20.0164 | 19.3675 | -15.7 | -32.4 | 4.3 | 3.4 |  | -17.8264 | -88.1973 | -23.8534 | -264.869 | -17.3782 | 238.4983 | 95.973 | 72.2103 | 113.985 | 75.9657 | 25.9966 |  |  | -2.8 | 183.5534 | -192.4825 | -2.0729 | 9.4588 | -1.8738 |  | -8.48 | -1.047 | -1.053 | 3.84 | 0.64 | -5.2161 | -6.7674 | 10.4601 | -4.5975 | 2.2 | 6.504 | 7.168 | 2.0869 | 2.3727 | 4.1057 | 3.5844 | 3.7452 |  | 16.6 | 7.7922 | 0.64 |  | 5.2505 | -20.1215 | -23.4494 | 7.6671 | 15.4161 | -18.3804 | 2.3722 | -17 | -0.7 |  | -111.5453
05/04/2025 | 17:30 | 0 | 7.6451 | -15.6663 | 11.6406 | 8.1852 |  | 15.424 |  | 20.0135 | 8.1987 | 7.8657 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.7876 | 3.4158 | 5.1551 | 5.0401 | 8.5946 |  | 3.0451 | 1.3012 |  | -0.4552 | -0.436 | -0.428 | 11.644 | -11.1 | -11 | 0.421 | 0.173 | -12.5 | -12.52 |  | -11.55 | -11.45 | 2.5364 | 3.4109 |  |  |  | -15.6732 | -15.6778 | 9.3599 | 12.9708 |  | -20.2278 | 5.9305 | 29.0972 | -5.0632 | 13.0338 | -6.5 | -6.5 | -19.17 | -18.4725 | -2.4375 |  | 7.3772 | 3.2354 | 0.7731 | 0.5389 | -103.122 | 60.6097 | 60.4571 | -6.0624 | -135.76 |  |  |  | 23.1725 | 10.24 | 7.37 | -4.9 | 9.97 | -10.8463 | -11.1142 | 18.6669 | 17.4206 | -3.2864 |  |  | 6.7426 | -14.7412 |  |  | 11.9 | 28.9 | -3.19 | 38.4389 | 38.4848 | 36.6174 | 78.1502 | 78.1203 | -21.245 | -67.937 | -19.3405 | 3.3584 | 32.48 | 26.14 | -0.625 | 0 | -11.99 |  | 13.2702 | 13.0193 | 21.6548 | 0.0153 | -6.2383 | 2.3 | 2.3 | -5.5273 | 6.5511 | 55.6783 | 15.5917 | 7.15 | -6.59 | 8.424 | -22.1813 | -11.11 | -11.12 | 36.14 | -8.05 | -22.8545 | -11.5727 | -31.8272 | -30.1455 | 22.6709 | 7.2526 | -2.4201 | -2.0854 | -19.7723 | -27.9845 | -12.711 | -86.6015 | -12.4704 |  | -7.4489 | -7.2046 | 15.2415 | 5.5667 | 5.315 | -17.924 | -19.9427 | -19.5639 | 9.189 |  |  | 0 | 4.6149 | 13.9932 | -10.9642 | -11.2087 | 6.3225 | 8.4503 | -22.3673 |  |  |  | 4.407 | 3.4603 | 3.0525 | -0.8373 | 0.6698 | 13.229 | 12.5093 | 13.4389 | 21.7699 | 38.4862 |  |  | -2.618 |  |  | 1.59 | -24.206 | 1.6692 | 6.923 | 1.443 | 3.2092 | 20.86 | -46.3729 | -33.3279 |  | 26.6025 |  | 22.9304 |  | -6.6109 | 2.5259 |  |  |  | -6.3615 | 14.9287 | -33.4447 | -15.7752 | -12.6803 | 155.2489 | -3.4594 | -10.3279 | -7.038 |  | 9.0182 | 9.1306 |  | 16.9894 | 18.479 | -7.96 | 9.9988 | 34.5677 | 18.198 | 35.486 | 14.2402 | 14.084 | -7.0432 | -8.3031 | -11.0423 | 0 |  |  | -13.8251 | -13.2044 | -19.895 | -19.3597 | 12.99 | 12.83 | -31.6 | -31.9 | 0.845 | -4.96 | 36.4588 | 27.0475 | 26.9351 | -16.5 | -32 | 2.6 | 1.7 |  |  | -76.8228 | -29.7947 | -264.8259 | -14.3232 | 240.606 | 102.3998 | 63.4685 | 103.9539 | 77.7567 | 36.8149 |  |  | 5.0842 | 193.1439 | -192.1831 | 8.7918 | 0.2059 | -1.3587 |  | -7.76 | -1.011 | -1.022 | 3.6 | 1.12 | -5.3476 | -7.1458 | 11.809 | -4.8905 | 1.8 | 4.621 | 5.426 | 2.0222 | 2.2802 | 4.1687 | 5.2746 | 3.4746 |  | 15.9 | 8.7286 | 0.52 |  | 0 | -18.91 | -21.9689 | 3.6143 | 14.5039 | -15.5811 | 0 | -18 | 0.4 |  | -112.7321
05/04/2025 | 18:00 | 0 | 7.4009 | -14.9461 | 9.196 | 11.7755 |  | 22.3246 |  | 17.4729 | 6.8438 | 6.1953 | -11.1 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.7695 | 10.5039 | 4.5805 | 4.1527 | 7.8372 |  | 1.2519 | 1.3152 |  | -0.2015 | -0.408 | -0.424 | 11.692 | -11.1 |  | 0.189 | 0.186 | -13.05 | -12.69 |  | -11.21 | -11.25 | 1.8781 | 3.2511 |  |  |  | -15.1374 | -16.3893 | 13.9978 | 8.2735 |  | -20.8976 | 4.7469 | 29.5699 | -5.7645 | 12.9098 | -6.1 | -6.3 | -19.8594 | -20.0648 | -2.3117 |  | 8.019 | 2.7272 | 0.4506 | 0.294 | -103.5798 | 58.4124 | 58.504 | 9.6146 | -130.7051 |  |  |  | 22.2644 | 9.81 | 6.92 | -5.97 | 9.3 | -7.8993 | -7.2295 | 11.7818 | 10.26 | -2.4215 |  |  | 7.9606 | -18.9492 |  |  | 3.9 | 38.1 | -3.14 | 36.7358 | 36.3492 | 34.5351 | 75.7524 | 76.3767 | -20.1764 | -65.9349 | -18.0821 | 3.7443 | 31.63 | 26.59 | -1.0938 | -0.3906 | -11.72 |  | 17.7136 | 17.7877 | 19.9651 | 0.0154 | -6.0555 | 2.7 |  | -6.1353 | 6.5511 | 57.5708 | 15.5917 | 7.13 | -6.84 | 7.317 | -18.5086 | -1.83 | -1.92 | 17.3 | -8.76 | -17.6545 | -9.3636 | -28.2884 | -25.7 | 16.0717 | 2.0457 | -7.6084 | -6.4029 | -19.6393 | -27.7132 | -12.508 | -101.1803 | -4.7479 |  | -6.2519 | -5.7799 | 13.8795 | 5.1309 | 4.1556 | 0 | -15.6081 | -15.3981 | 7.6238 |  |  | 0.3 | 3.7042 | 15.6625 | -10.7107 | -10.8654 | 6.1133 | 7.9428 | -21.2477 | 6.3309 |  |  | 3.3461 | 5.1455 | 0 | -4.1864 | -4.8562 | 14.9036 | 8.3562 | 9.5899 | 23.0214 | 37.1079 |  |  | -3.9968 |  |  | 0.88 | -21.0983 | 1.0604 | 6.931 | 0.683 | 1.9203 | 21.89 | -45.8325 | -33.2332 |  | 26.9792 |  | 23.4803 |  | -6.9375 | 2.769 |  |  | -10.4137 | -5.8732 | 14.5762 | -32.5204 | -15.502 | -12.2892 | 154.1809 | -2.7969 | -10.4698 | -7.9373 | 2.1464 | 10.2927 | 10.2934 | 1 | 13.7948 | 15.2005 | -2.1 | 0 | 40.4286 | 19.2807 | 28.1484 | 23.0035 | 22.6903 | -8.6899 | -9.4729 | 0 | 0 | 47.103 | 47.4436 | -13.8911 | -12.9242 | -17.5529 | -17.5429 | 13.27 | 13.27 | -30.1 | -29.5 | 0.9677 | -5.76 | 36.9712 | 26.0205 | 26.0109 |  | -30.7 | 3 | 2.5 |  |  | -71.5278 | -31.9814 | -263.4828 | -14.0499 | 257.9597 | 108.2472 | 59.3282 | 97.6302 | 85.1887 | 43.1879 |  |  | 7.4805 | 202.1026 | -195.3663 | 16.3103 | -6.2256 | -1.3587 |  | -7.76 | -1.084 | -1.094 | 3.6 | 2.08 | -5.685 | -8.0858 | 11.6625 | -5.449 | 2.2 | 4.946 | 6.229 | 2.3047 | 2.6162 | 4.0076 | 4.0518 | 3.7815 |  | 15.7 | 7.9197 | 0.55 |  |  | -17.305 | -20.4518 | 0 | 12.7228 | -14.3864 | 0 | -16.6 | -0.2 |  | -109.7943
05/04/2025 | 18:30 | 0 | 8.4729 | -17.3113 | 2.6902 | 11.9382 |  | 23.0488 |  | 18.9642 | 7.8828 | 7.3499 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.7834 | 11.6564 | 5.5719 | 5.5036 | 9.6158 |  | 0.1997 | 1.2992 |  | -0.3335 | -0.149 | -0.133 | 11.17 | -4.44 | -8.8 | 0.064 | 0.176 | -10.98 | -10.98 |  | -10.53 | -10.48 | 2.8102 | 3.1788 |  |  |  | -15.1374 | -14.3906 | 14.0617 | 14.855 |  | -22.1033 | 5.1414 | 26.4737 | -6.5461 | 9.2873 | -4.8 | -4.6 | -17.3518 | -16.6216 | -2.2183 |  | 10.8319 | 3.2877 | 0.5083 | 0.3749 | -76.0521 | 69.5211 | 70.04 | 16.1148 | -77.8454 |  |  |  | 28.8609 | 10.61 | 8.24 | -2.38 | 11.43 | -14.1953 | -15.133 | 32.0533 | 30.7513 | -2.129 |  |  | 11.0313 | -4.5204 |  |  | 36.1 | 10.9 | -3.28 | 46.4131 | 46.6403 | 45.428 | 79.8441 | 79.7252 | -20.9806 | -74.7537 | -17.1397 | 4.4095 | 32.72 | 23.58 | 0.4736 | 1.0773 | -12.9 |  | 4.8325 | 5.0495 | 12.3798 | 0.0149 | -6.7174 | 0 | 0 | -4.4971 | 7.4862 | 58.6749 | 16.705 | 8.27 | -7.23 | 8.1135 | -8.6755 | -1.58 | -1.64 | 21.41 | -5.39 | -6.7818 | -4.0091 | -33.0943 | -30.9545 | 31.91 | 15.0386 | 3.0555 | 4.0742 | -20.3391 | -30.2576 | -13.038 | -101.9225 | -12.119 |  | -5.5606 | -5.3341 | 15.6977 | 2.4621 | 2.2951 | -18.436 | -18.4217 | -17.936 | 12.0086 |  |  | 0.2 | 3.8898 | 9.2601 | -10.7982 | -11.0162 | 6.1589 | 11.072 | -25.0252 | 6.2447 |  |  | 3.359 | 4.0687 | 3.425 | 6.3633 | 1.6746 | 10.7172 | 13.7849 | 13.8082 | 17.9709 | 30.797 |  |  | -2.2115 |  |  | 2.35 | -14.8757 | 0 | 6.735 | 0.145 | 1.1568 | 21.97 | -41.0598 | -30.194 | -1.37 | 28.1739 |  | 25.9599 |  | -9.2463 | 3.2185 |  |  |  | -5.5723 | 13.8743 | -32.6044 | -22.3552 | -12.2339 | 167.2117 | -3.0548 | -9.0704 | -5.6525 | 2.9541 | 10.3293 | 10.5228 | 2 | 12.8842 | 15.2683 | 2.1 | 0 | 39.0562 | 16.9723 | 32.5636 | 26.4475 | 27.1178 | -10.5575 | -11.5261 | 0 | -11.6831 |  |  | -12.5232 | -11.4905 | -16.3253 | -17.2602 | 13.53 | 13.51 | -33.7 | -33.8 | 1.0373 | -4.56 | 36.064 | 33.3703 | 33.2038 | -16.9 | -38.3 | 0.9 | 0 |  | -17.5154 | -65.1546 | -22.0449 | -262.7987 | -14.7985 | 221.9906 | 107.9297 | 55.8297 | 95.75 | 82.5617 | 46.5863 |  |  | 10.5767 | 204.8173 | -193.8886 | 21.1393 | -9.4859 | -0.3259 |  | -9.76 | -1.053 | -1.059 | 5.76 | 0.32 | -6.0244 | -6.3279 | 12.7459 | -8.9921 | 4.2 | 7.278 | 6.686 | 2.1851 | 2.4845 | 3.6552 | 3.2097 | 2.958 |  | 23.1 | 5.551 | 0.54 |  | 0 | -16.1644 | -19.5302 | 0 | 12.0331 | -13.909 | 0 | -24.6 | 6.1 |  | -116.046
05/04/2025 | 19:00 | 0 | 9.1409 | -19.3592 | -7.6637 | 9.3164 |  | 18.0773 |  | 20.9934 | 8.8067 | 8.6237 | -15.54 |  | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.2872 | 5.9002 | 5.5491 | 5.5586 | 9.8834 |  | -0.1028 | 1.193 |  | -0.4462 | -0.07 | -0.053 | 11.323 | -4.44 | -6.6 | -0.038 | 0.181 | -10.17 | -10.16 |  | -10.35 | -10.29 | 2.7221 | 3.3269 |  |  |  | -14.7355 | -14.2535 | 19.0336 | 20.9379 |  | -21.9693 | 5.536 | 25.9971 | -5.4055 | 9.5726 | -5 | -5 | -14.2166 | -15.9369 | -2.3717 |  | 7.9492 | 3.0115 | 0.7312 | 0.479 | -58.1377 | 66.9576 | 67.0797 | 17.6907 | -63.1255 |  |  |  | 27.2941 | 10.09 | 9.06 | -3.76 | 6.72 | -13.2576 | -12.9896 | 36.6571 | 34.7618 | -1.302 |  |  | 7.9599 | -7.8499 |  |  | 34.5 | 13 | -3.23 | 43.5738 | 43.5437 | 41.802 | 80.0865 | 80.7787 | -21.7784 | -71.6781 | -19.1541 | 3.9816 | 31.45 | 23.97 | 0 | 0.6866 | -12.5 |  | 6.9333 | 6.8297 | 12.4599 | 0.0149 | -6.4636 | 0 | 0 | -4.1125 | 7.4862 | 56.6246 | 16.5195 | 8.01 | -6.39 | 6.9525 | -13.5908 | -1.51 | -1.53 | 20.66 | -6.19 | -9.1818 | -5.0727 | -33.543 | -32.0636 | 27.4401 | 13.0486 | 1.0584 | 1.9134 | -20.198 | -30.2026 | -13.244 | -108.5449 | -12.3137 |  | -5.4952 | -5.132 | 17.2311 | 1.6791 | 1.2984 | -18.948 | -17.7573 | -17.3054 | 13.0702 |  |  | 0 | 3.7989 | 8.9172 | -9.9942 | -10.1717 | 5.2045 | 12.0573 | -25.7001 |  |  |  | 3.9939 | 4.3616 | 3.2368 | 0.6698 | 0.1675 | 10.8847 | 14.3905 | 14.5294 | 17.4983 |  |  |  | -1.4168 |  |  | 1.89 | -16.9015 | 0 | 7.394 | 0.111 |  | 19.26 | -41.5236 | -30.8595 |  | 25.8386 |  | 25.7084 |  | -9.2332 | 3.3022 | 0.0345 |  |  | -3.7283 | 13.595 | -31.6801 | -20.7807 | -11.5582 | 171.8061 | -2.2092 | -8.946 | -6.6642 | 2.3764 |  | 10.5307 | 1.8154 | 12.4653 | 15.0233 | 0 | 2.9042 | 42.2335 | 17.4486 | 28.0304 | 23.2701 | 23.7421 | -8.7489 | -9.8739 | -10.6263 | -12.1385 |  |  | -14.2426 | -13.6384 | -16.7106 | -16.3527 | 12.9 | 12.93 | -29.7 | -29.4 | 0.9146 | -5.12 | 38.7295 | 30.1781 | 29.7879 | -17.4 | -34.6 | 3 | 2.4 |  |  | -66.5881 | -18.6572 | -264.6098 | -14.6102 | 208.5882 | 105.785 | 59.3175 | 100.8482 | 83.1729 | 41.1582 |  |  | 10.1684 | 201.1091 | -196.2268 | 15.1109 | -4.8034 | -0.0916 |  | -7.92 | -1.092 | -1.101 | 3.76 | 2 | -6.2708 | -7.8202 | 13.3043 | -9.7856 | 6.3 | 5.102 | 5.969 |  |  | 3.685 | 3.8326 | 3.6082 |  | 19.9 | 7.1591 | 0.36 |  | 0 | -16.9462 | -19.9238 | 0 | 12.4125 | -13.5685 |  | -21.3 | 4.1 |  | -114.1399
05/04/2025 | 19:30 | 0 | 1.9466 | -4.4361 | 3.2978 | 9.0601 |  | 17.4368 |  | 21.2048 | 8.9227 | 8.6171 | -13.32 |  |  | 3.312 | -19.8 | 3.6032 | 3.4047 | 5.6163 | 5.4952 | 9.73 |  | 0.73 | 1.0787 |  | -0.4525 | -0.053 | -0.048 | 7.991 | -6.66 |  | 0.588 | 0.225 | -10.42 | -10.41 |  | -10.81 | -10.82 | 2.3985 | 3.5065 |  |  |  | -14.7355 | -14.3886 | -0.5958 | -0.641 |  | -17.8166 | 3.5633 | 17.3721 | 0.9774 | 4.105 | -2.1 | -2.1 | -17.2798 | -16.8014 | -2.4701 |  | 10.3999 | 3.1328 | 0.6461 | 0.3927 | -76.2657 | 67.8121 | 68.2394 | 18.131 | -77.9674 |  |  |  | 27.3939 | 9.93 | 8.46 | -4.1 | 6.9 | -12.3199 | -12.1859 | 35.1436 | 34.0208 | -0.7248 |  |  | 10.0934 | -1.3919 |  |  | 44 | 1.9 | -3.23 | 45.3352 | 45.5231 | 42.3199 | 82.0438 | 83.1091 | -22.942 | -72.9802 | -20.4591 | 4.2109 | 29.61 | 21.72 | 11.8799 | 11.9171 | -11.56 |  | 0.3133 | 0.7664 | 15.8146 | 0.0147 | -5.9212 | 0 | 0 | -4.3127 | 6.5511 | 55.2051 | 15.2206 | 7.12 | -6.23 | 9.072 | -15.5759 | -1.34 | -1.44 | 19.43 | 22.25 | -13.2909 | -7.0818 | -34.2736 | -32.8727 | 35.8636 | 16.5838 | 5.7857 | 6.1785 |  |  | -12.966 | -108.1364 | -9.9785 |  | -4.9802 | -4.6179 | 13.3171 | -0.8135 | -1.5163 | -18.948 | -20.3328 | -19.9007 | 9.2141 |  |  | 0.1 | 3.463 | 4.8715 | -11.0971 | -11.2768 | 6.656 | 8.8008 | -22.0795 | 5.9517 | 0 | 0 | 3.7613 | 4.2768 | 2.9155 | 0 | -1.1722 | 14.4012 | 14.9989 | 14.8736 | 19.0903 | 33.9003 |  |  | -1.4095 |  |  | 2.3 | -16.5605 |  | 7.249 | 0.027 |  | 18.59 | -42.9054 | -31.7091 |  | 26.7833 |  | 26.1418 |  | -9.3219 | 3.2576 |  |  |  | -10.0286 | 16.5843 | -32.4363 | -23.0336 | -12.2147 | 173.9171 | -1.9472 | -9.2557 | -7.1676 |  | 10.3146 | 10.4991 |  | 14.0708 | 15.7183 | 0.84 | 0 | 41.156 | 17.7886 | 28.6067 | 24.0016 | 24.2376 | -9.333 | -10.811 | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.7093 | -15.8689 | -15.8432 | 12.31 | 12.34 | -26.6 | -26.3 | 0.9146 | -5.76 | 43.5988 | 22.9127 | 22.793 | -16.9 | -34.9 | 4.7 | 4.2 |  | -17.7501 | -65.3226 | -23.1199 | -264.7541 | -16.908 | 205.665 | 107.6364 | 57.9747 | 102.8045 | 86.7198 | 43.3141 |  |  | 5.0384 | 203.763 | -198.5907 | 15.7726 | -4.0276 | -1.6394 |  | -7.84 | -1.084 | -1.092 | 4.24 | 2.48 | -6.0653 | -8.4947 | 13.5668 | -10.2831 | 6.5 | 5.659 | 6.413 |  |  | 3.4812 | 4.1439 | 3.6011 |  | 19 | 7.1086 | 0.45 |  | -3.1111 | -16.5541 | -19.5364 | 0 | 12.0649 | -12.7254 |  | -20.4 | 3.3 |  | -115.8151
05/04/2025 | 20:00 | 0 | 1.8163 | -4.374 | 4.0392 | 8.8017 |  | 16.7586 |  | 20.6771 | 8.6767 | 8.2237 | -13.32 |  | 2.2 | 1.656 |  | 4.1773 | 1.9076 | 5.4661 | 5.3672 | 9.5789 |  | 1.1148 | 1.0746 |  | -0.6998 | -0.025 | -0.017 | 8.389 | -6.66 | -8.8 | 0.337 | 0.232 | -10.02 | -9.96 |  | -10.82 | -10.77 | 4.4033 | 3.5709 |  |  |  | -14.7355 | -14.6104 | 0.5518 | 0.6877 |  | -17.9505 | 3.5633 | 17.7131 | 2.1723 | 3.8188 | -2.3 | -2.3 | -17.1183 | -16.686 | -2.4431 |  | 9.5033 | 2.9765 | 0.561 | 0.4007 | -72.9087 | 69.1854 | 68.453 | 19.3179 | -76.9311 |  |  |  |  | 9.6 | 8.22 | -4.25 | 6.75 | -12.4538 | -12.4538 | 33.8102 | 32.1628 | -0.6172 |  |  | 10.8314 | -1.7293 |  |  | 42.9 | 3.2 | -3.32 | 45.369 | 44.9883 | 43.8824 | 83.258 | 83.5489 | -22.8119 | -72.9237 | -21.5825 | 4.1617 | 30.18 | 22.11 | 11.7236 | 11.9171 | -11.61 |  | 1.2608 | 1.263 | 14.2368 | 0.0147 | -5.9642 | 0 |  | -4.4849 | 6.1771 | 55.0474 | 14.8495 | 6.81 | -6.23 | 9.207 | -14.1158 | -1.52 | -1.54 | 20.29 | 23.19 | -12.8182 | -6.7545 | -34.3661 | -32.3091 | 36.1069 | 16.4077 | 5.8289 | 6.3427 | -17.3864 |  | -13.508 | -108.489 | -11.2537 |  | -4.7693 | -4.5069 | 13.8276 | 0.1935 | -0.3426 | -19.972 | -20.1061 | -19.643 | 8.7522 |  |  | 0 | 3.3107 | 7.7414 | -11.0969 | -11.1452 | 7.0363 | 7.7711 | -22.0121 | 6.1165 | 0 | 0 | 4.3546 | 3.8266 | 2.7338 | 0.1675 | 0.1675 | 13.7314 | 14.6874 | 14.98 | 19.3614 | 34.0646 |  |  | -1.4168 |  |  | 3.16 | -16.8647 | 1.0111 | 7.304 | 0.161 |  | 19.21 | -42.6839 |  |  | 26.9864 |  | 26.8132 |  | -8.9044 | 3.2094 |  |  |  | -10.8037 | 15.2796 | -33.3607 | -22.6342 | -12.7457 | 174.2878 | -2.2873 | -10.0962 | -6.4321 |  | 10.0656 | 10.3171 |  | 14.8816 | 15.8466 | 0 | 0 | 38.9276 | 17.6858 | 30.3558 | 23.0138 | 23.3521 | -9.5158 | -11.423 | 0 | 0 |  | 51.6854 | -16.6377 | -15.7588 | -15.5523 | -15.24 | 12.47 | 12.61 | -26 | -26.4 | 0.8981 | -5.52 | 43.1712 | 22.5873 | 22.5963 | -17.4 | -34.6 | 4.7 | 4.1 |  | -17.7312 | -68.3598 | -23.7435 | -264.5387 | -15.3235 | 222.9142 | 108.1192 | 57.5413 | 104.2751 | 84.6926 | 42.253 |  |  | 3.2163 | 202.124 | -198.0562 | 13.4874 | -2.3714 | -1.6638 |  | -7.84 | -1.132 | -1.14 | 3.76 | 2.64 | -5.8436 | -8.6137 | 13.0968 | -10.0786 | 7.8 | 7.449 | 6.996 |  |  | 5.1743 | 3.8294 | 3.5896 |  | 19 | 7.2294 | 0.44 |  | -3.1681 | -16.4891 | -18.8264 | -0.8393 | 11.9288 | -13.1483 |  | -20.4 | 2.8 |  | -116.1968
05/04/2025 | 20:30 | 0 | 9.4095 | -19.1916 | 2.4258 | 7.9314 |  | 14.9711 |  | 19.6319 | 8.2137 | 7.9357 | -13.32 |  | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.8542 | 2.9526 | 5.2647 | 5.1262 | 8.9172 |  | 1.6242 | 1.1143 |  | -0.8307 | -0.049 | -0.078 | 8.023 | -6.66 | -8.8 | -0.633 | 0.247 | -10.38 | -10.23 |  | -10.48 | -10.8 | 4.5092 | 3.6639 |  |  |  | -15.4053 | -15.0202 | 10.8892 | 21.0794 |  | -18.8882 | 5.536 | 21.7495 | -1.3906 | 4.3083 | -2.2 | -2.3 | -15.7636 | -15.2312 | -2.3114 |  | 10.6317 | 3.1076 | 0.4125 | 0.2528 | -70.162 | 68.8192 | 68.4225 | 26.2504 | -81.4854 |  |  |  | 25.9967 | 9.64 | 8.12 | -4.84 | 6.6 | -11.784 | -11.6501 | 33.3199 | 31.8856 | -0.7879 |  |  | 9.4722 | -4.4666 |  |  | 37.3 | 7 | -2.97 | 43.7234 | 44.0108 | 42.328 | 86.1595 | 85.8983 | -23.7575 | -75.6531 | -20.8074 | 4.132 | 27.93 | 21.34 | 11.4111 | 11.4288 | -11.62 |  | 3.3321 | 3.5844 | 12.8495 | 0.015 | -5.9188 | 2.4 | 2.3 | -3.9307 | 5.4291 | 55.5206 | 13.7363 | 6.01 | -6.21 | 9.531 | -14.1308 | -1.68 | -1.74 | 19.16 | 22.73 | -12.0727 | -6.3455 | -32.3413 | -31.1636 | 33.1199 | 14.669 | 4.711 | 4.6236 | -16.3571 | -25.4745 | -13.479 | -113.1571 | -9.6795 |  | -4.8832 | -4.491 | 13.1829 | 1.8393 | 0.971 | -20.996 | -19.7791 | -19.3843 | 7.1324 |  |  | 0 | 3.1742 | 11.2342 | -12.0097 | -12.3149 | 7.8398 | 6.016 | -22.3362 | 6.6971 | 0 | 0 | 3.6926 | 3.7993 | 2.6858 | -0.6698 | -1.0047 | 12.0569 | 13.5498 | 13.466 | 20.171 | 34.1463 |  |  | -1.5834 |  |  | 1.5 | -19.5468 | 0 | 7.242 | 0.181 |  | 18.74 | -44.4504 | -32.0574 |  | 27.395 |  | 26.5162 |  | -8.7045 | 3.0958 |  |  |  | -10.3215 | 14.2405 |  | -22.7944 | -12.5401 | 172.7225 | -2.6872 | -10.1777 | -6.2548 |  | 9.7726 | 9.9612 |  | 14.0138 | 15.6025 | 0 | 0 | 39.2096 | 17.5136 | 30.9926 | 21.6442 | 22.3986 | -8.4378 | -10.6142 | -9.6115 | -10.4736 |  |  | -15.2204 | -13.9899 | -15.2175 | -14.8998 | 13.97 | 13.9 | -26.5 | -26.3 | 0.8981 | -5.76 | 40.8994 | 23.5121 | 23.0515 | -17.4 | -34 | 3.4 | 2.5 | -17.7248 |  | -70.2396 | -29.1007 | -261.3452 | -14.6121 | 239.5059 | 108.3599 | 58.4055 | 102.9737 | 85.0447 | 40.6876 |  |  | 7.7244 | 201.0025 | -196.5736 | 12.3389 | -4.3607 | -1.615 |  | -6.32 | -1.227 | -1.236 | 3.04 | 2.16 | -5.6581 | -8.4367 | 13.3043 | -10.3105 | 7.2 | 6.992 | 6.261 |  |  | 4.3568 | 3.235 | 3.4698 |  | 19.3 | 7.8199 | 0.27 |  | 0 | -17.0033 | -19.4577 | 0 | 12.7138 | -13.1178 | 0 | -20.5 | 3.3 |  | -115.2399
05/04/2025 | 21:00 | 0 | 5.5016 | -11.4119 | 1.6928 | 7.3075 |  | 13.9639 |  | 17.0592 | 7.0918 | 8.4715 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.6241 | -1.1192 | 4.8387 | 4.7557 | 8.1885 |  | 1.6621 | 1.4089 |  | -1.0406 | -0.428 | -0.406 | 7.793 | -6.66 | -11 | -0.356 | 0.232 | -11.96 | -11.79 |  | -11.19 | -11.22 | 4.7774 | 3.8341 |  |  |  | -13.262 | -12.8424 | 16.3874 | 0.5652 |  | -10.8507 | 4.7469 | 24.8773 | 33.5777 | 7.204 | -4 | -4 | -20.612 | -20.3162 | -2.6106 |  | 10.7859 | 3.219 | -0.4055 | -0.2092 | -127.2316 | 76.4488 | 75.7774 | 46.808 | -107.1499 |  |  |  | 24.9589 | 9.14 | 7.85 | -5.69 | 5.67 | -8.837 | -9.1049 | 28.5616 | 26.8778 | 0.3436 |  |  | 8.5565 | -5.1424 |  |  | 31.2 | 10.8 | -3 | 42.2753 | 42.1769 | 39.8878 | 96.6492 | 97.0955 | -25.1094 | -83.6135 | -23.9944 | 3.9103 | 29.34 | 20.88 | 10.6299 | 10.8429 | -10.8 |  | 4.3446 | 4.6423 | 18.045 | 0.0151 | -5.4024 | 2.5 | 2.5 | -4.2212 | 4.494 | 53.9434 | 12.4374 | 4.92 | -5.92 | 8.6265 | -13.3208 | -1.63 | -1.74 | 17.47 | 21.32 | -17.4364 | -9.1 | -30.7344 | -29.6091 | 27.0467 | 8.9925 | -0.5231 | -1.1684 | -17.5548 | -24.2446 | -11.509 | -136.9884 | -0.9541 |  | -4.7298 | -4.4801 | 13.1556 | 2.9312 | 2.202 | -22.02 | -19.6053 | -18.7865 | 5.9972 |  |  | 0.1 | 3.0362 | 14.0262 | -12.1982 | -12.3825 | 7.7328 | 4.7877 | -22.9565 | 6.7032 |  |  | 4.776 | 4.2365 | 2.7946 | -3.3491 | -3.684 | 18.7551 | 11.5748 | 11.5655 | 22.1806 | 36.5566 | 18.1997 | -15.12 | -1.8233 | 0.3243 | 0.84 | 2.09 | -19.2957 | 1.1102 | 7.358 | 0.11 |  | 20.28 | -46.2646 | -33.5467 | -0.74 | 28.7222 |  | 26.0657 |  | -8.2346 | 3.1096 |  |  | -10.3395 | -8.3782 | 15.1774 | -35.1254 | -20.0186 | -13.6031 | 164.74 | -3.2717 | -10.7458 | -6.562 | 1.4731 | 9.3039 | 9.4549 | 1 | 14.3541 | 16.5932 | -0.84 | 0 | 39.564 | 13.3432 | 26.7197 | 21.061 | 21.7172 | -9.3279 | -10.468 | 0 | -11.114 |  |  | -14.1822 | -13.2978 | -14.5666 | -15.0334 | 14.35 | 14.78 | -27.5 | -27.5 | 0.9677 | -5.6 | 37.7412 | 26.063 | 25.9487 | -17.8 | -35.8 | 2.6 | 2.1 | -17.4822 |  | -72.364 | -42.2176 | -259.4225 | -8.63 | 239.4677 | 101.5239 | 63.1877 | 99.525 | 79.8769 | 33.1115 |  |  | 9.9996 | 193.2409 | -194.2227 | 10.3374 | 0.6281 | -2.1326 |  | -7.04 | -1.133 | -1.144 | 3.12 | 2 | -5.7121 | -8.1132 | 12.9808 | -10.2525 | 7.8 | 6.593 | 5.175 |  |  | 3.891 | 3.3547 | 4.3241 |  | 20.5 | 7.1468 | 0.18 |  | 0 | -17.0437 | -18.8314 | 0 | 12.916 | -13.2918 |  | -21 | 4.3 |  | -120.1998
05/04/2025 | 21:30 | 0 | 6.3389 | -13.0849 | 2.8628 | 6.7991 |  | 12.6157 |  | 16.6173 | 6.9798 | 8.3651 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 2.9958 | -2.261 | 5.634 | 5.4646 | 9.6603 |  | 4.9757 | 1.6181 |  | -0.9414 | -0.419 | -0.399 | 8.168 | -6.66 | -11 | -0.307 | 0.238 | -11.75 | -11.78 |  | -11.65 | -11.63 | 4.5406 | 3.6517 |  |  |  | -13.9317 | -13.5714 | 0.6493 | 0.7519 |  | -10.7167 | 5.1414 | 24.7038 | 33.6919 | 6.616 | -3.5 | -3.5 | -21.0245 | -20.9641 | -2.5689 |  | 8.8971 | 3.0142 | -0.5012 | -0.3036 | -138.9507 | 77.3034 | 77.8527 | 40.697 | -115.7909 |  |  |  | 25.0886 | 9.49 | 7.4 | -5.79 | 7.76 | -9.5068 | -9.3728 | 26.1594 | 24.5028 | -2.053 |  |  | 7.951 | -0.9754 |  |  | 42.8 | -1.1 | -2.78 | 44.969 | 44.8145 | 43.137 | 94.354 | 94.7571 | -25.0956 | -81.8393 | -22.7641 | 3.7543 | 29.55 | 19.7 | 9.8486 | 10.0616 | -10.32 |  | 0.3432 | 0.2612 | 20.3818 | 0.0151 | -5.2589 |  |  | -5.2905 | 3.746 | 53.3125 | 11.3242 | 4.18 | -5.59 | 8.1945 | -20.0911 | -1.67 | -1.68 | 16.27 | 21.44 | -18.1273 | -9.4 | -30.7192 | -29.5 | 26.1824 | 8.2681 | -1.393 | -2.1095 |  | -24.1629 | -11.563 | -133.438 | -1.4188 |  | -8.0555 | -7.9282 | 12.1282 | -0.4036 | -1.2284 | -19.972 | -19.7024 | -19.3523 | 4.7604 |  |  | 0 | 2.9112 | 8.0183 | -12.365 | -12.6093 | 7.6142 | 4.7439 | -22.1318 | 7.1426 |  |  | 5.0588 | 4.3122 | 3.5724 | -2.5118 | -2.5118 | 16.0758 | 11.3387 | 11.1048 | 22.4726 | 37.6636 | 17.6919 | -15.78 | -1.7153 | 0.3509 | 1.28 | 1.85 | -19.3895 | 1.0875 | 7.373 | 0.169 |  | 19.95 | -45.3985 | -33.5362 | -0.72 | 28.5957 |  | 21.5352 |  | -5.1073 | 2.8789 | 0.021 |  | -10.7895 | -11.6193 | 14.4739 | -31.9322 | -17.9946 | -12.4661 | 162.2424 | -1.4486 | -11.3787 | 11.9761 | 1.5139 | 8.8791 | 8.9486 | 5 | 13.3936 | 14.7565 | -0.42 | 4.4039 | 43.8983 | 14.7806 | 27.261 | 22.1859 | 22.3072 | -9.1857 | -10.313 | -10.7757 | -11.1241 |  |  | -14.0998 | -13.49 | -14.6271 | -14.6896 | 12.7 | 12.7 | -26.5 | -25.8 | 1.0025 | -5.44 | 32.0675 | 28.1096 | 28.5105 | -18.2 | -35.4 | 1.7 | 0.8 |  | -17.5297 | -66.3092 | -41.4091 | -260.6739 | -11.796 | 219.3197 | 101.5745 | 65.0188 | 99.0922 | 78.4394 | 36.0899 |  |  | 10.7523 | 194.5404 | -192.0621 | 10.7816 | -0.3918 | -2.4598 |  | -6.48 | -1.051 | -1.068 | 2.96 | 2.16 | -5.6712 | -8.6992 | 13.1273 | -10.1366 | 7.8 | 7.316 | 7.112 | 0.9747 | 1.0129 | 4.1682 | 3.9549 | 3.5444 |  | 20.8 | 7.8557 | 0.09 |  | 0 | -17.5817 | -19.7267 | 0 | 13.1574 | -13.5847 |  | -21.9 | 4.4 |  | -124.2477
05/04/2025 | 22:00 | 0 | 6.0686 | -12.5082 | 0.4455 | 6.0946 |  | 11.0353 |  | 15.1455 | 6.2288 | 7.6983 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.5314 | -7.1731 | 5.1554 | 5.1307 | 9.0165 |  | 4.0872 | 2.3332 |  | -0.8786 | -0.342 | -0.339 | 7.875 | -4.44 | -15.4 | -0.249 | 0.22 | -11.7 | -11.59 |  | -11.38 | -11.44 | 4.2163 | 3.6393 |  |  |  | -19.9599 | -19.2497 | 12.5707 | 9.894 |  | -19.1562 | 4.3523 | 27.5511 | -27.5033 | 6.4943 | -3.2 | -3.2 | -12.6972 | -12.9706 | -2.1387 |  | 5.0637 | 1.4074 | -0.6624 | -0.3289 | -82.1253 | 70.4977 | 69.4296 | 31.4238 | -90.1895 |  |  |  | 23.6016 | 9.96 | 7.3 | -6.38 | 8.27 | -9.3728 | -8.837 | 26.1133 | 25.0134 | -1.722 |  |  | 4.9883 | -2.7193 |  |  | 33.4 | 4.7 | -2.53 | 41.8043 | 42.085 | 40.3483 | 88.4952 | 86.7152 | -21.3594 | -77.5481 | -20.7098 | 3.8459 | 28.56 | 19.96 | 9.2236 | 9.3781 | -9.99 |  | 1.7512 | 1.6203 | 16.2993 | 0.0151 | -5.0865 |  |  | -5.3162 | 2.624 | 54.2588 | 10.0253 | 3.26 | -5.96 | 7.911 | -20.0811 | -2.16 | -2.22 | 17.38 | 19.78 | -15.9091 | -8.0091 | -28.6313 | -27.7727 | 24.7006 | 7.2853 | -2.0041 | -1.2624 | -17.4454 |  | -12.947 | -122.0562 | -3.976 |  | -7.8846 | -7.7252 | 12.4559 | -1.1588 | -1.5746 | -23.044 | -18.7608 | -18.4929 | 5.7915 |  |  | 0 | 2.8716 | 7.3942 | -13.0956 | -13.2566 | 7.5285 | 5.5949 | -22.413 | 7.2098 |  |  | 4.1881 | 4.3319 | 3.9069 | -3.5166 | -4.1864 | 19.2575 | 10.6505 | 10.5969 | 23.024 | 37.7837 | 17.6919 | -15.83 | -2.0174 | 0.3509 | 1.23 | 1.8 | -17.4565 | 0 | 7.367 | 0.139 |  | 19.49 | -45.8642 | -34.7358 | -0.35 | 28.7341 |  | 20.7955 |  | -5.2748 | 2.7734 |  |  | -10.0386 | -11.5419 | 15.9678 | -31.6801 | -18.5057 | -11.7785 | 161.319 | -1.751 | -11.4178 | 11.2458 | 4.0509 | 8.3663 | 8.4977 | 3.3145 | 14.0219 | 14.8537 | -1.26 | 4.3056 | 41.9862 | 15.2273 | 24.5157 | 22.1426 | 22.4877 | -7.8298 | -10.3657 | -10.5186 | -11.8861 |  |  | -16.0774 | -15.3248 | -14.9537 | -14.5232 | 15.69 | 15.73 | -30.9 | -30.7 | 1.0739 | -5.44 | 39.4513 | 27.3701 | 27.2548 | -18.6 | -37.6 | 4 | 3.3 | -17.7075 |  | -62.4908 | -38.6275 | -261.7593 | -12.04 | 220.9996 | 104.4919 | 65.1552 | 109.0477 | 82.608 | 36.6807 |  |  | 2.8861 | 196.8443 | -196.3293 | 8.9918 | -1.0296 | -1.8982 |  | -7.76 | -1.501 | -1.506 | 3.92 | 1.04 | -5.6572 | -7.3228 | 14.3297 | -9.2271 | 4.8 | -0.782 | -1.228 | 3.4192 | 3.9976 | 4.207 | 3.1988 | 3.8638 |  | 22.1 | 8.0774 | 0.11 |  |  | -17.6255 | -19.6576 | 0 | 13.2309 | -13.8719 |  | -23.8 | 6.4 |  | -120.1767
05/04/2025 | 22:30 | 0 | 5.552 | -11.4478 | 5.3702 | 5.3095 |  | 9.7894 |  | 14.325 | 5.8478 | 7.2771 | -15.54 |  | -4.4 | -0.828 |  | 4.3299 | -8.5976 | 5.1241 | 4.9929 | 8.7501 |  | 4.8349 | 2.4987 |  | -0.8988 | -0.478 | -0.453 | 8.105 | -6.66 | -17.6 | -0.105 | 0.226 | -12.45 | -12.52 |  | -11.87 | -11.94 | 4.5226 | 3.7318 |  |  |  | -19.558 | -18.5236 | 0.4842 | -0.0228 |  | -16.343 | 3.5633 | 18.8883 | -22.1168 | 8.1471 | -4.1 | -4.1 | -15.5381 | -15.4857 | -2.2227 |  | 5.5035 | 1.2752 | -0.925 | -0.5195 | -92.8373 | 70.8029 | 70.5588 | 29.1375 | -100.7392 |  |  |  | 23.0727 | 9.64 | 7.03 | -7.43 | 8.1 | -9.5068 | -8.9709 | 23.0916 | 21.4935 | -0.7692 |  |  | 5.3434 | -0.312 |  |  | 33.7 | 1.1 | -2.63 | 41.2554 | 40.9346 | 39.2055 | 90.8681 | 91.3672 | -21.4265 | -80.7105 | -20.0772 | 3.4962 | 27.58 | 18.46 | 8.2861 | 8.4015 | -9.49 |  | 0.0372 | 0.0304 | 20.0142 | 0.0151 | -4.7494 | 7 | 7.4 | -5.7104 | 1.6889 | 52.9971 | 8.1699 | 2.04 | -5.55 | 7.8705 | -20.1711 | -6.63 | -6.8 | 25.14 | 18.62 | -20.4182 | -9.6 | -29.0064 | -27.8182 | 22.7639 | 5.3002 | -2.6693 | -3.6807 | -11.6697 | -16.8404 | -12.979 | -122.9792 | -2.0889 |  | -8.4828 | -7.5632 | 8.2611 | -5.7949 | -6.3217 | -8.196 | -19.0026 | -18.6021 | 4.4202 |  |  | 1.5 | 2.383 | 0.9843 | -12.6946 | -12.946 | 7.3041 | 5.781 | -23.309 | 7.1548 |  |  | 4.8372 | 5.1456 | 4.2911 | -3.3491 | -3.1817 | 19.2575 | 9.5971 | 9.5261 | 23.4116 | 37.6834 | 15.5972 | -16.03 | -2.4221 | 0.3243 | 0.69 | 2.64 | -14.3532 | 1.394 | 7.885 | 2.097 |  | 19.31 | -45.0478 | -34.1932 | -0.65 | 27.6154 |  | 21.0377 |  | -4.4586 | 2.5417 | 0.0225 |  | -9.8695 | -10.2015 | 17.0527 | -32.1843 | -19.1399 | -11.8428 | 162.8985 | -1.5636 | -12.6729 | 12.6478 | 0.2313 | 8.5055 | 8.5373 | -1 | 11.1621 | 12.0435 | -0.84 | 5.7853 | 47.4047 | 10.8334 | 24.1815 | 21.725 | 22.3717 | -8.1878 | -9.4911 | -10.9104 | -12.6149 |  |  | -16.7805 | -16.2696 | -9.7143 | -9.1289 | 17.92 | 17.75 | -30 | -30.5 | 0.9494 | -6.8 | 40.8449 | 27.6816 | 27.5709 | -19.1 | -37.1 | 5.6 | 4.6 |  | -17.7906 | -61.293 | -42.0998 | -260.8882 | -12.9418 | 195.0175 | 101.9492 | 68.1483 | 110.0186 | 83.6766 | 38.9474 |  |  | -0.747 | 198.8609 | -196.7094 | 7.4194 | 2.539 | -1.615 |  | -8.88 | -1.377 | -1.384 | 4.72 | 0 | -5.6806 | -6.5904 | 13.9757 | -9.7246 | 4.3 | -1.381 | -0.213 | 2.0763 | 2.3595 | 4.3568 | 3.8365 | 3.3142 |  | 21.7 | 7.6008 | -0.04 |  |  | -17.8825 | -20.2185 | 0 | 12.9058 | -14.3088 | 0 | -22.6 | 5 |  | -126.5431
05/04/2025 | 23:00 | 0 | 5.2996 | -11.0296 | 2.8755 | 8.6387 |  | 16.375 |  | 13.4483 | 5.4098 | 6.9065 | -13.32 |  | 0 |  | -17.6 | 4.0528 | -3.6379 | 4.6473 | 4.5762 | 8.071 |  | 4.6388 | 2.5371 |  | -0.9671 | -0.582 | -0.557 | 7.717 | -6.66 | -13.2 | 0.033 | 0.211 | -12.6 | -12.58 |  | -12.25 | -12.25 | 3.8477 | 3.7801 |  |  |  | -19.2901 | -19.1595 | 0.2179 | 0.473 |  | -16.6109 | 3.9578 | 19.2498 | -21.4513 | 8.3712 | -4.4 | -4.5 | -16.029 | -15.983 | -2.1775 |  | 4.7148 | 1.2006 | -0.9798 | -0.6285 | -104.8005 | 68.1173 | 68.3309 | 22.9692 | -120.7876 |  |  |  | 20.5479 | 9.24 | 6.22 | -8.18 | 7.39 | -9.3728 | -9.1049 | 24.5283 | 22.6184 | -0.3254 |  |  | 4.6664 | 8.7506 |  |  | 47.6 | -17.1 | -2.36 | 43.1288 | 43.0969 | 41.5884 | 92.655 | 92.0024 | -22.6627 | -79.446 | -22.2169 | 3.5206 | 25.86 | 15.61 | 7.3486 | 7.5226 | -8.69 |  | -9.7318 | -9.3871 | 30.4317 | 0.0149 | -4.3392 |  |  | -6.0156 | 0.7539 | 50.1582 | 7.0566 | 1.29 | -5.05 | 7.4925 | -28.6716 | -7.88 | -8.12 | 27.12 | 18.26 | -31.7818 | -15.9182 | -29.8964 | -28.7636 | 13.2486 | -3.6171 | -11.4699 | -11.4679 | -16.5484 | -24.2818 | -12.31 | -117.3046 | -5.0985 |  | -7.818 | -7.8616 | 9.1225 | -9.1202 | -8.3245 | -5.636 | -20.3344 | -20.0038 | 7.2585 |  |  | 4.9 | 2.2778 | -7.0902 | -12.9622 | -13.2731 | 7.733 | 6.6971 | -23.3387 | 7.4966 |  |  | 4.6164 | 5.1074 | 3.0262 | -2.5118 | -2.5118 | 25.1184 | 12.9962 | 12.917 | 22.7524 | 36.2434 | 12.9116 | -10.84 | -1.1183 | 0.3143 | 1.59 | 2.2 | -13.2845 | 1.3848 | 8.182 | 1.298 |  | 23.02 | -42.974 | -31.7902 | -1.36 | 30.0964 |  | 20.9515 |  | -5.0581 | 2.3889 |  |  | -8.8394 | -8.3409 | 18.6488 | -33.6128 | -19.5534 | -12.7627 | 158.8727 | -1.686 | -11.2812 | 11.4941 | 0.6361 | 8.4249 | 8.4819 | 0 | 11.2195 | 12.0602 | -1.26 | 4.4065 | 47.5212 | 7.2937 | 20.5271 | 21.5067 | 22.2936 | -8.9309 | -11.406 | 0 | 0 |  | 46.6955 | -19.7084 | -18.7526 | -9.3775 | -8.4541 | 17.86 | 17.84 | -32.9 | -32.7 | 0.9146 | -6.56 | 45.0985 | 24.6826 | 24.565 | -20.4 | -37.5 | 7.2 | 6.3 |  | -17.7911 | -62.4684 | -35.3171 | -263.0089 | -13.7706 | 190.1604 | 100.1255 | 68.5405 | 116.7053 | 82.3258 | 34.0489 |  |  | -9.0366 | 193.4002 | -198.0431 | 4.768 | 3.7952 | -0.3503 |  | -9.28 | -1.472 | -1.484 | 5.44 | -0.08 | -5.4821 | -6.0349 | 13.5973 | -9.6666 | 4.4 | -1.088 | -2.118 | 1.5207 | 1.6955 | 3.9712 | 3.5561 | 2.8886 |  | 22.7 | 7.8987 | -0.05 |  |  | -17.0314 | -19.6933 | 2.4354 | 12.3117 | -13.1015 |  | -23.4 | 6 |  | -126.6104
05/04/2025 | 23:30 | 0 | 4.3985 | -9.0079 | 8.0987 | 8.323 |  | 15.557 |  | 13.2181 | 5.1448 | 6.62 | -13.32 |  |  |  |  | 3.8221 | -4.4819 | 3.7058 | 3.534 | 6.3043 |  | 2.8872 | 2.479 |  | -0.9922 | -0.584 | -0.559 | 7.902 | -6.66 |  | 0.098 | 0.211 | -13.16 | -13.18 |  | -12.09 | -12.08 | 3.5922 | 3.7621 |  |  |  | -19.2901 | -18.4173 | 0.9306 | 0.6784 |  | -17.5486 | 4.3523 | 21.5656 | -19.1734 | 8.316 |  |  | -16.558 | -16.683 | -2.1198 |  | 5.3322 | 1.0806 | -1.0615 | -0.6411 | -113.8035 | 66.4388 | 66.1641 | 18.9784 | -139.9462 |  |  |  | 19.6198 | 9.01 | 5.89 | -8.75 | 6.97 | -14.7311 | -14.4632 | 15.5201 | 13.8084 | -0.5585 |  |  | 5.2368 | 14.1188 |  |  | 53 | -23.3 | -2.73 | 43.3593 | 43.9986 | 41.5331 | 91.4629 | 92.2335 | -22.3184 | -78.2699 | -19.8656 | 2.8876 | 25.75 | 14.07 | 6.4111 | 6.7413 | -8.33 |  | -15.0963 | -14.986 | 27.5534 | 0.0149 | -4.2464 |  |  | -7.0605 | 0 | 50.1582 | 5.9433 | 0.66 | -5.45 | 7.4385 | -26.174 | -7.89 | -8.17 | 25.2 | 17.7 | -26.6 | -13.9818 | -29.9162 | -27.4182 | 0 | -5.6999 | -12.7158 | -12.3239 | -17.5521 | -28.065 | -10.717 | -110.9022 | -5.3549 |  | -9.026 | -8.3707 | 13.38 | -8.3856 | -9.0985 | -16.388 | -18.9055 | -18.3623 | 7.3413 |  |  | -5.9 | 2.3372 | -5.8807 | -12.6906 | -12.9944 | 7.4355 | 8.817 | -26.2614 | 7.3135 |  |  | 4.2584 | 4.6677 | 3.3572 | 2.8468 | 2.3444 | 24.2812 | 10.5255 | 10.7075 | 23.1122 | 34.2561 | [6 empty] | 0 | 1.357 | 8.085 | 1.404 |  | 22.15 | -39.6784 | -30.8375 |  | 29.3514 |  | 20.9526 |  | -4.8378 | 2.2086 |  |  |  | -7.4834 | 18.8975 | -34.3691 | -18.056 | -12.778 | 155.2386 | -2.1253 | -11.1813 | 12.0123 |  | 8.1393 | 8.1418 |  | 11.2972 | 13.8933 | 2.1 | 0 | 46.7294 | 11.755 | 19.8583 | 21.4773 | 20.5947 | -7.2318 | -9.326 | 0 | 0 | 48.1512 |  | -16.4344 | -16.0609 | -8.7707 | -8.1609 | 15.63 | 15.64 | -31.4 | -32 | 0.845 | -6.16 | 35.7425 | 29.0593 | 28.7192 | -19.9 | -38.8 | 5.1 | 4.5 |  |  | -61.6416 | -34.102 | -260.7627 | -14.3975 | 144.5568 | 98.1631 | 69.4107 | 104.7845 | 80.06 | 33.3715 |  |  | 3.4296 | 193.561 | -193.5496 | 4.6769 | 2.4741 | -0.9363 |  | -8.96 | -1.56 | -1.571 | 5.04 | 0.16 | -5.4083 | -6.2669 | 14.5922 | -9.3736 | 3.6 | -0.974 | -0.525 | 2.092 | 2.3702 | 4.4026 | 3.4688 | 3.0042 |  | 23.2 | 7.1198 | -0.22 |  |  | -17.7437 | -19.5566 | 1.583 | 14.2624 | -14.775 |  | -24.2 | 5.6 |  | -130.4552
06/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.4576 | -7.478 | 0.3438 | 7.8267 |  | 14.3744 |  | 11.6936 | 4.4829 | 5.9769 | -13.32 |  | 0 |  | -17.6 | 3.9232 | -2.2135 | 3.5649 | 3.4628 | 5.8636 |  | 2.5244 | 2.5311 |  | -1.037 | -0.69 | -0.681 | 8.082 | -6.66 | -13.2 | 0.188 | 0.206 | -13.53 | -13.72 |  | -12.01 | -12.01 | 3.495 | 3.5753 |  |  |  | -19.0222 | -19.7545 | 0.1906 | 0.5815 |  | -16.8788 | 4.3523 | 24.0231 | -25.2278 | 9.0986 | -4.5 | -4.6 | -17.055 | -17.1836 | -1.3984 |  | 5.1663 | 0.6963 | -1.733 | -0.9287 | -121.2805 | 70.8334 | 71.0776 | 8.898 | -142.8816 |  |  |  | 19.011 | 8.95 | 5.91 | -9.38 | 6.09 | -13.5255 | -13.7934 | 14.3895 | 12.5531 | 0.4629 |  |  | 4.7525 | 14.6417 |  |  | 54.9 | -26.8 | -2.67 | 43.3765 | 43.8727 | 41.6271 | 96.9356 | 97.9981 | -21.6633 | -84.376 | -20.8245 | 2.9818 | 24.82 | 12.54 | 6.0986 | 6.3507 | -7.76 |  | -15.5264 | -15.6894 | 28.8314 | 0.0149 | -3.7694 | 9.3 | 9.7 | -7.4292 | -0.374 | 49.0542 | 5.2011 | 0.11 | -5.31 | 7.6275 | -27.5216 | -8.03 | -8.13 | 24.39 | 17.13 | -28.6364 | -14.8364 | -27.4441 | -27.8909 | 0 | -7.6608 | -14.6822 | -14.2208 | -19.429 | -24.2861 | -10.868 | -105.6797 | -2.2112 |  | -8.334 | -8.3719 | 12.3075 | -13.3175 | -13.9528 | 6.16 | -19.1041 | -19.12 | 8.2286 |  |  | 0.4 | 2.1905 | -13.5759 | -11.2934 | -11.4041 | 7.4097 | 9.2783 | -26.4625 | 7.1304 |  |  | 5.0155 | 4.5759 | 3.8409 | 1.842 | 2.0095 | 26.1232 | 10.3696 | 10.7595 | 24.6038 | 36.8528 | 11.5151 | -8.3 | -2.4221 |  |  | 1.8 | 0 | 1.5327 | 7.983 | 1.398 |  | 22.51 | -40.1262 | -30.9069 | -0.91 | 29.5812 |  | 21.0743 |  | -4.8279 | 2.0888 |  |  | -10.5828 | -7.4365 | 19.7917 | -34.9573 | -17.0569 | -13.7259 | 146.9413 | -2.5983 | -11.3922 | 12.0154 |  | 8.4909 | 8.474 |  | 10.6185 | 11.3222 | -0.42 | 0 | 54.4192 | 7.0765 | 19.777 | 22.5786 | 21.4666 | -7.0017 | -8.9564 | -11.1874 | -12.1653 |  |  | -17.577 | -16.6761 | -8.3823 | -8.6817 | 16.03 | 16.09 | -32.3 | -32.8 | 0.8981 | -6.96 | 34.576 | 28.6975 | 28.5867 | -19.1 | -37.9 | 4.2 | 3.4 | -17.7177 |  | -54.3758 | -37.6678 | -261.1976 | -14.9344 | 124.545 | 97.8374 | 71.0478 | 108.6981 | 77.6636 | 32.0451 |  |  | -3.2728 | 188.8604 | -192.0574 | 2.8489 | 3.7623 | -0.8899 |  | -8.4 | -1.634 | -1.636 | 4.56 | 0.4 | -5.4401 | -6.3859 | 14.9737 | -9.2271 | 3.2 | -0.21 | -0.894 | 1.9829 | 2.2694 | 3.3764 | 3.6809 | 2.6907 |  | 22.3 | 7.9408 | -0.25 |  |  | -18.6397 | -19.5286 | 1.5243 | 14.0311 | -14.4319 | 0 | -24.1 | 5.9 |  | -133.1283
MÁXIMO |  | 0 | 9.4095 | 0 | 13.6132 | 14.8545 | 0 | 27.0906 | 0 | 29.2253 | 13.1666 | 10.5304 | -8.88 | -19.8 | 4.4 | 5.796 | -15.4 | 4.3299 | 26.406 | 7.863 | 7.7256 | 13.5592 | 0 | 4.9757 | 2.556 | 0 | -0.1534 | -0.025 | -0.017 | 11.692 | 0 | -4.4 | 1.081 | 0.247 | -5.49 | -5.37 | -10 | -10.35 | -10.29 | 4.7774 | 3.8341 | 0 | 0 | 0 | -5.4923 | -5.5247 | 20.1631 | 23.6965 | 0 | -9.5111 | 7.9033 | 44.1681 | 59.0992 | 17.1736 | -0.8 | -0.7 | -10.3335 | -10.1243 | -0.961 | 0 | 20.4107 | 8.7394 | 5.7551 | 3.6585 | -58.1377 | 77.3034 | 77.8527 | 46.808 | -63.1255 | 0 | 0 | 0 | 37.4433 | 12.01 | 9.8 | 2.76 | 16.77 | -4.4164 | -4.1485 | 36.6571 | 34.7618 | 0.4629 | -14.2011 | -14.0562 | 20.5226 | 14.6417 | 0 | 0 | 70.6 | 42.7 | -2.36 | 54.5789 | 54.3611 | 53.0112 | 96.9356 | 97.9981 | -19.0928 | -61.6419 | -14.0616 | 4.4789 | 39.25 | 32.21 | 14.8486 | 14.8468 | -5.68 | 25.5123 | 18.5525 | 19.3234 | 42.2682 | 0.0156 | -2.6984 | 11.8 | 11.6 | -1.2744 | 11.6003 | 61.8291 | 22.2714 | 12.28 | -5.05 | 16.713 | -8.6755 | -1.34 | -1.44 | 39.83 | 29.96 | -6.7818 | -4.0091 | -25.2422 | -23.8545 | 52.3273 | 25.8943 | 12.6078 | 9.3697 | -5.4043 | -11.5396 | -9.741 | -29.4522 | -0.9541 | 0 | -4.7298 | -4.4801 | 20.9735 | 5.8549 | 5.315 | 30.736 | -15.6081 | -15.3981 | 13.0702 | 0 | 0 | 12.9 | 6.4727 | 15.6625 | -8.9206 | -9.1265 | 8.6825 | 12.0573 | -6.6762 | 7.4966 | 0 | 0 | 5.3462 | 5.1456 | 4.2911 | 7.5355 | 5.1911 | 31.1469 | 24.6885 | 24.4042 | 30.7871 | 42.4801 | 29.3816 | -5.79 | -0.6075 | 0.3509 | 1.77 | 4.46 | 0 | 1.7648 | 8.424 | 2.372 | 3.2092 | 34.85 | -34.0873 | -21.6532 | -0.35 | 36.8373 | 0 | 26.8132 | 0 | -2.8674 | 3.3022 | 0.0548 | 0 | -8.8394 | -3.7283 | 21.696 | -29.8314 | -5.5194 | -11.5582 | 174.2878 | -0.9139 | -8.0195 | 14.8432 | 4.244 | 11.157 | 11.3297 | 5 | 19.0881 | 20.1629 | 4.19 | 24.8934 | 60.5486 | 27.3747 | 37.7388 | 26.4475 | 27.1178 | 0 | 19.9557 | 0 | 0 | 55.1544 | 53.9026 | -4.3658 | -4.157 | -8.3823 | -8.1609 | 32.49 | 31.98 | -26 | -25.8 | 1.4603 | 10.88 | 47.4041 | 34.593 | 34.858 | -5.5 | -26.4 | 29.4 | 28.7 | -10.188 | -9.5807 | -37.0754 | 11.4874 | -259.4225 | -7.0455 | 257.9597 | 108.3599 | 101.759 | 144.2564 | 86.7198 | 46.5863 | 0 | 0 | 18.8628 | 204.8173 | -144.9615 | 54.9604 | 27.6293 | 3.3997 | 0 | -6.32 | -0.558 | -0.561 | 7.52 | 3.92 | -4.0849 | -1.8723 | 22.005 | -3.9536 | 7.8 | 8.301 | 8.268 | 3.4192 | 3.9976 | 5.2646 | 5.2746 | 4.3241 | 0 | 23.2 | 12.4091 | 1.1 | 0 | 9.8046 | -2.9196 | -18.8264 | 11.9607 | 25.4509 | -12.7254 | 4.0025 | -10.5 | 6.4 | 0 | -98.3404
MÍNIMO |  | -12.1272 | 1.2931 | -19.3592 | -7.6637 | 5.3095 | 0 | 6.7482 | 0 | 8.8579 | 3.1349 | 3.6411 | -22.2 | -28.6 | -4.4 | -0.828 | -22 | 1.1384 | -8.5976 | 2.9206 | 2.7585 | 4.8453 | 0 | -0.1028 | 1.0639 | 0 | -1.0406 | -1.143 | -1.115 | 7.717 | -11.1 | -17.6 | -1.023 | 0.134 | -13.86 | -14 | -10 | -17.43 | -17.31 | -0.6897 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | -23.9787 | -24.6215 | -1.232 | -0.8794 | 0 | -23.3089 | 3.5633 | 17.3721 | -46.1978 | 0.9445 | -8.4 | -8.3 | -28.0593 | -28.1133 | -3.7432 | 0 | -0.0278 | -0.0946 | -1.733 | -0.9287 | -164.4642 | 49.2874 | 49.8367 | -55.6688 | -192.6007 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 8.93 | 5.26 | -12.11 | 4.21 | -16.3386 | -16.3386 | 9.5394 | 7.4011 | -6.7243 | -16.6953 | -16.8533 | -0.5859 | -20.3724 | 0 | 0 | 3.9 | -26.8 | -5.15 | 29.3061 | 29.4128 | 28.514 | 63.0341 | 64.4619 | -25.1094 | -84.376 | -23.9944 | 2.2776 | 24.82 | 12.54 | -1.0938 | -0.3906 | -15.3 | 25.5123 | -15.5264 | -15.6894 | 12.3798 | 0.0137 | -8.0093 | -14.7 | -16.6 | -7.467 | -1.122 | 48.8965 | 3.9023 | -0.9 | -8.48 | 6.9525 | -41.5024 | -12.62 | -12.73 | 16.27 | -8.76 | -41.3818 | -20.3727 | -38.9199 | -37.4727 | 0 | -18.5126 | -23.6174 | -23.9681 | -20.3391 | -30.2576 | -15.051 | -136.9884 | -42.8271 | 0 | -16.2496 | -15.6435 | 8.0036 | -22.2303 | -21.8835 | -23.044 | -28.8877 | -28.6359 | -2.5841 | 0 | 0 | -12.6 | 2.1905 | -34.7492 | -13.0956 | -13.2731 | 2.8111 | -7.6413 | -26.4625 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | -5.6935 | -6.0284 | -5.5261 | 8.0827 | 8.0764 | 8.7595 | 24.4755 | 11.5151 | -16.03 | -3.9968 | 0.2538 | 0.6 | 0.45 | -28.719 | 0 | 5.53 | 0.027 | 1.1568 | 14.32 | -48.8098 | -35.6456 | -2.38 | 23.7569 | 0 | 16.1749 | 0 | -9.3219 | 1.6912 | 0.021 | 0 | -13.2822 | -26.1579 | 10.6653 | -35.2934 | -23.0336 | -15.5794 | 132.5512 | -4.265 | -12.6729 | -8.1439 | 0.2082 | 8.1393 | 8.1418 | -1 | 3.2862 | 4.3299 | -21.79 | -4.1759 | 30.9036 | -7.6626 | 8.6952 | 0 | 0 | -10.5575 | -11.5261 | -13.7234 | -13.9445 | 18.6031 | 18.3198 | -40.5333 | -39.7368 | -33.7626 | -33.8889 | -6.93 | -7.14 | -34.7 | -34.8 | 0.8103 | -9.84 | -9.9934 | 16.4558 | 15.8898 | -20.4 | -38.8 | 0.9 | 0 | -27.6986 | -28.0549 | -96.9128 | -42.2176 | -293.9996 | -35.478 | -79.5195 | 68.4284 | 55.8297 | 94.4585 | 30.6176 | -7.8024 | 0 | 0 | -31.9961 | 155.4399 | -198.5907 | -22.7694 | -48.8478 | -2.4598 | 0 | -11.04 | -1.634 | -1.636 | 1.76 | -3.28 | -6.8839 | -10.4875 | 7.9423 | -10.3105 | -3.5 | -1.381 | -2.118 | 0.9747 | 1.0129 | 3.2636 | 2.8055 | 2.656 | 0 | 9.3 | 5.551 | -0.39 | 0 | -17.5765 | -25.0386 | -27.1901 | -15.212 | 0 | -26.0666 | -4.7746 | -24.6 | -7.7 | 0 | -133.1283
PROMEDIO |  | -1.5584 | 5.4 | -11.1591 | 3.836 | 11.0792 | 0 | 16.2768 | 0 | 17.8068 | 7.4731 | 7.1602 | -15.17 | -25.3 | 1.0593 | 2.9808 | -19.1 | 3.2527 | 7.3425 | 5.022 | 4.8669 | 8.4916 | 0 | 2.4921 | 1.7967 | 0 | -0.73409 | -0.6364 | -0.62244 | 10.1714 | -5.55 | -10.9371 | 0.084562 | 0.17308 | -10.7575 | -10.734 | -10 | -13.5548 | -13.5733 | 2.5521 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | -15.4137 | -15.241 | 6.4609 | 6.7926 | 0 | -16.65 | 5.3305 | 27.4624 | 2.1877 | 9.7752 | -4.9553 | -4.934 | -19.134 | -19.0101 | -2.2116 | 0 | 8.6343 | 3.4844 | 0.9444 | 0.71387 | -117.9534 | 64.4932 | 64.6038 | -13.9835 | -140.3775 | 0 | 0 | 0 | 25.084 | 10.1871 | 7.4842 | -5.3342 | 9.2533 | -10.7487 | -10.5756 | 19.9654 | 18.2453 | -2.4871 | -15.3011 | -15.3151 | 8.4474 | -0.68857 | 0 | 0 | 36.7333 | 3.0562 | -3.4379 | 40.9342 | 40.9303 | 39.2446 | 80.907 | 81.2332 | -22.1961 | -71.0539 | -19.2901 | 3.4529 | 31.3137 | 21.7185 | 5.7597 | 6.1146 | -10.3135 | 25.5123 | -0.59166 | -0.48799 | 26.8393 | 0.014929 | -5.279 | -1.9833 | -2.43 | -4.9749 | 4.6327 | 54.5217 | 12.2637 | 5.1627 | -6.5698 | 10.0932 | -25.3683 | -7.4004 | -7.5187 | 26.9088 | 12.151 | -27.3871 | -13.7252 | -31.4407 | -30.0873 | 29.0499 | 3.8963 | -4.6989 | -7.5181 | -13.4018 | -19.6063 | -12.6109 | -77.7586 | -15.9723 | 0 | -10.7388 | -10.3887 | 14.0024 | -6.8212 | -6.9074 | -3.1434 | -21.402 | -20.9898 | 4.4521 | 0 | 0 | 0.39167 | 4.1992 | -9.7148 | -11.6227 | -11.7868 | 6.7997 | 3.1427 | -18.9377 | 6.6605 | 0 | 0 | 4.1063 | 4.2007 | 2.6863 | -0.33142 | -0.66633 | 14.7117 | 14.0858 | 14.2378 | 20.7035 | 34.8884 | 18.6555 | -13.079 | -2.1184 | 0.31655 | 1.2745 | 2.3653 | -18.0437 | 1.3553 | 7.3855 | 0.88246 | 2.6298 | 22.5338 | -42.639 | -30.7978 | -1.3352 | 29.638 | 0 | 21.3996 | 0 | -6.0377 | 2.3385 | 0.03136 | 0 | -11.0485 | -13.3014 | 15.8189 | -32.545 | -15.1229 | -13.6108 | 155.0314 | -2.7744 | -9.8746 | 3.6113 | 1.9514 | 9.4868 | 9.5569 | 1.4887 | 13.0637 | 14.5732 | -5.5796 | 7.3899 | 45.1649 | 9.0992 | 24.5118 | 12.9035 | 13.3361 | -6.0381 | -1.3297 | -5.2367 | -7.2985 | 36.6204 | 39.458 | -21.955 | -21.1237 | -20.4175 | -20.2797 | 12.5525 | 12.5731 | -31.2896 | -31.3604 | 1.1131 | -2.8217 | 19.989 | 23.7246 | 23.5774 | -15.0167 | -31.8438 | 13.5479 | 12.8 | -18.8208 | -18.5725 | -67.1735 | -21.7659 | -273.1561 | -19.5347 | 96.8314 | 89.8464 | 79.0292 | 109.7273 | 60.0571 | 19.4455 | 0 | 0 | 0.37239 | 183.106 | -178.4843 | 11.3125 | -3.3187 | 0.018715 | 0 | -8.2517 | -1.053 | -1.0637 | 4.235 | 0.58 | -5.3259 | -6.6009 | 13.6864 | -7.1917 | 1.7417 | 5.5943 | 5.4695 | 2.0688 | 2.3487 | 3.9546 | 3.6428 | 3.3921 | 0 | 15.7708 | 8.4372 | 0.31896 | 0 | -2.9635 | -18.6217 | -22.4868 | -0.57499 | 16.2157 | -18.7624 | 0.10465 | -16.9292 | -0.67708 | 0 | -117.0552
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 5 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/04/2025 | 00:30 | 45.45 | 45.72 | 42.3311 | 41.9519 | 283.433 | 458.886 | 216.5474 | 214.6837 | 394.4927 | 324.3741 | 1150.0979
05/04/2025 | 01:00 | 38.91 | 38.96 | 41.2594 | 40.0702 | 284.7643 | 443.9639 | 218.1782 | 215.8414 | 392.8793 | 328.872 | 1155.7709
05/04/2025 | 01:30 | 35.53 | 36.04 | 37.5086 | 37.5648 | 282.8718 | 429.5152 | 210.3982 | 209.898 | 375.75 | 310.3993 | 1106.4455
05/04/2025 | 02:00 | 37.16 | 37.13 | 39.1161 | 38.8491 | 275.2701 | 427.5253 | 209.5346 | 206.9593 | 362.9845 | 302.8392 | 1082.3176
05/04/2025 | 02:30 | 46.03 | 45.6 | 42.8669 | 42.5614 | 266.5246 | 443.5829 | 206.1565 | 207.2718 | 349.1423 | 285.6909 | 1048.2615
05/04/2025 | 03:00 | 43.09 | 42.97 | 39.1161 | 39.7536 | 255.5844 | 420.5141 | 215.1676 | 212.7388 | 366.1978 | 302.135 | 1096.2392
05/04/2025 | 03:30 | 39.57 | 39.54 | 39.384 | 39.6392 | 255.4433 | 413.5765 | 202.9581 | 201.5367 | 326.4146 | 276.9236 | 1007.833
05/04/2025 | 04:00 | 37.25 | 37.28 | 38.8482 | 38.6105 | 255.1544 | 407.1431 | 214.3525 | 213.062 | 346.2509 | 288.514 | 1062.1794
05/04/2025 | 04:30 | 40.54 | 40.78 | 40.4557 | 39.711 | 240.1779 | 401.6646 | 214.9013 | 211.9277 | 345.9535 | 284.659 | 1057.4415
05/04/2025 | 05:00 | 39.39 | 39.41 | 39.25 | 39.5233 | 241.5163 | 399.0896 | 217.268 | 214.6432 | 345.5447 | 288.2195 | 1065.6754
05/04/2025 | 05:30 | 45.14 | 45.12 | 44.4744 | 44.2924 | 279.4405 | 458.4673 | 214.1592 | 212.1841 | 347.8004 | 284.5257 | 1058.6694
05/04/2025 | 06:00 | 42.26 | 42.78 | 43.0009 | 42.6079 | 265.3452 | 435.994 | 214.9072 | 212.8221 | 350.1277 | 293.6166 | 1071.4736
05/04/2025 | 06:30 | 43.73 | 42.96 | 44.4744 | 47.5494 | 281.2917 | 460.0055 | 203.5024 | 201.5678 | 352.5496 | 294.6033 | 1052.2231
05/04/2025 | 07:00 | 43.49 | 43.73 | 47.2876 | 46.5452 | 296.9397 | 477.9925 | 189.2017 | 188.973 | 315.0151 | 268.6783 | 961.8681
05/04/2025 | 07:30 | 49.06 | 48.86 | 50.9045 | 46.763 | 297.3126 | 492.9001 | 174.8498 | 176.2499 | 268.9409 | 227.7563 | 847.7969
05/04/2025 | 08:00 | 54.03 | 54.2 | 48.8951 | 48.4842 | 317.5314 | 523.1407 | 172.6021 | 173.577 | 249.2813 | 216.5149 | 811.9753
05/04/2025 | 08:30 | 55.27 | 55.53 | 50.3686 | 49.4025 | 351.643 | 562.2141 | 168.5585 | 167.72 | 206.3214 | 160.8936 | 703.4935
05/04/2025 | 09:00 | 58.9 | 59.23 | 51.1724 | 52.84 | 384.9585 | 607.1009 | 165.2832 | 165.7928 | 193.6705 | 153.7602 | 678.5067
05/04/2025 | 09:30 | 55.33 | 55.65 | 49.9668 | 49.1244 | 373.4145 | 583.4857 | 167.8111 | 164.4392 | 189.7006 | 148.2208 | 670.1717
05/04/2025 | 10:00 | 52.1 | 52.44 | 48.8951 | 47.4813 | 375.2781 | 576.1945 | 169.9938 | 172.161 | 220.9077 | 173.9817 | 737.0442
05/04/2025 | 10:30 | 52.11 | 52.39 | 45.6801 | 45.3923 | 380.0437 | 575.6161 | 172.7548 | 169.8753 | 219.0904 | 170.4023 | 732.1228
05/04/2025 | 11:00 | 50.62 | 50.61 | 43.5367 | 43.12 | 369.8984 | 557.7851 | 183.8466 | 181.158 | 264.0594 | 201.3221 | 830.3861
05/04/2025 | 11:30 | 55.5 | 55.34 | 48.8951 | 48.4645 | 406.6382 | 614.8378 | 174.5459 | 173.1138 | 225.107 | 171.349 | 744.1157
05/04/2025 | 12:00 | 50.47 | 50.98 | 44.7424 | 43.2553 | 374.0597 | 563.5074 | 171.1599 | 169.6022 | 218.7458 | 164.451 | 723.9589
05/04/2025 | 12:30 | 54.53 | 55.24 | 48.2253 | 46.2795 | 388.9048 | 593.1796 | 163.6617 | 162.7329 | 210.3656 | 158.4267 | 695.1869
05/04/2025 | 13:00 | 52.73 | 53.3 | 46.8857 | 46.9811 | 384.8333 | 584.7301 | 166.0176 | 165.6879 | 228.8961 | 174.4492 | 735.0508
05/04/2025 | 13:30 | 50.61 | 50.34 | 47.4215 | 43.9371 | 368.9052 | 561.2138 | 161.3947 | 159.8932 | 234.1132 | 179.9114 | 735.3125
05/04/2025 | 14:00 | 52.09 | 52.12 | 47.1536 | 46.7287 | 380.9079 | 579.0002 | 167.9644 | 167.9153 | 245.2767 | 188.3449 | 769.5013
05/04/2025 | 14:30 | 49.14 | 49.59 | 43.2688 | 42.8041 | 358.3988 | 543.2017 | 170.5257 | 171.1855 | 250.1119 | 188.3203 | 780.1434
05/04/2025 | 15:00 | 50.45 | 50.44 | 44.6084 | 44.1864 | 360.6405 | 550.3253 | 157.2928 | 156.1808 | 245.9007 | 212.239 | 771.6133
05/04/2025 | 15:30 | 53.79 | 53.66 | 48.2253 | 47.7752 | 380.8553 | 584.3058 | 164.2666 | 163.9486 | 250.4117 | 215.0495 | 793.6764
05/04/2025 | 16:00 | 50.03 | 50.7 | 44.8763 | 44.4224 | 362.0431 | 552.0718 | 167.3574 | 166.7083 | 287.1882 | 241.0474 | 862.3013
05/04/2025 | 16:30 | 49.43 | 49.6 | 43.9386 | 43.5682 | 343.7398 | 530.2766 | 180.4124 | 178.9243 | 324.8346 | 273.5732 | 957.7445
05/04/2025 | 17:00 | 49.67 | 50.16 | 44.0726 | 43.922 | 347.5598 | 535.3844 | 203.6063 | 204.2048 | 395.2359 | 330.423 | 1133.47
05/04/2025 | 17:30 | 52.63 | 52.92 | 48.8951 | 46.6285 | 368.2432 | 569.3168 | 216.6743 | 214.2297 | 433.9371 | 356.816 | 1221.6571
05/04/2025 | 18:00 | 50.07 | 52.48 | 44.4744 | 46.752 | 364.9383 | 558.7147 | 227.2598 | 227.1847 | 463.2452 | 374.0999 | 1291.7896
05/04/2025 | 18:30 | 60.8 | 60.9 | 51.8422 | 52.6679 | 421.4211 | 647.6312 | 232.2212 | 232.2298 | 473.6374 | 380.6056 | 1318.694
05/04/2025 | 19:00 | 66 | 66.16 | 58.0043 | 57.4546 | 460.8481 | 708.467 | 229.4078 | 226.6076 | 472.127 | 379.7681 | 1307.9105
05/04/2025 | 19:30 | 63.12 | 63.76 | 54.9233 | 54.7442 | 447.7629 | 684.3104 | 232.5958 | 230.0374 | 475.2693 | 382.5312 | 1320.4337
05/04/2025 | 20:00 | 64.56 | 64.7 | 55.727 | 55.9079 | 453.974 | 694.8689 | 229.2225 | 227.9948 | 471.6646 | 380.8016 | 1309.6835
05/04/2025 | 20:30 | 64.4 | 65.07 | 57.3345 | 57.4175 | 448.7119 | 692.9339 | 226.4084 | 226.6839 | 468.9434 | 382.1262 | 1304.1619
05/04/2025 | 21:00 | 57.11 | 57.67 | 50.9045 | 50.8271 | 411.2031 | 627.7147 | 224.5769 | 223.4582 | 476.267 | 387.0323 | 1311.3344
05/04/2025 | 21:30 | 55.59 | 55.75 | 48.8951 | 48.7008 | 396.9885 | 605.9244 | 224.5515 | 222.7407 | 463.8275 | 374.8443 | 1285.964
05/04/2025 | 22:00 | 55.46 | 55.9 | 49.4309 | 48.8148 | 384.1886 | 593.7943 | 225.2005 | 225.4941 | 462.3121 | 377.0593 | 1290.066
05/04/2025 | 22:30 | 49.9 | 49.44 | 45.4122 | 45.0687 | 360.7909 | 550.6118 | 220.8639 | 221.8044 | 456.2956 | 372.1579 | 1271.1218
05/04/2025 | 23:00 | 47.72 | 47.92 | 44.4744 | 43.678 | 329.7768 | 513.5692 | 218.657 | 217.545 | 436.2551 | 353.7254 | 1226.1825
05/04/2025 | 23:30 | 45.53 | 45.58 | 42.0632 | 41.2687 | 303.4285 | 477.8704 | 217.4341 | 216.4681 | 431.4875 | 351.6979 | 1217.0876
06/04/2025 | 00:00 | 43.8 | 43.75 | 44.4744 | 42.0505 | 271.6038 | 445.6787 | 217.5115 | 214.2598 | 428.7955 | 350.2593 | 1210.8261
MÁXIMO |  | -35.53 | -36.04 | -37.5086 | -37.5648 | -240.1779 |  | 232.5958 | 232.2298 | 476.267 | 387.0323
MÍNIMO |  | -66 | -66.16 | -58.0043 | -57.4546 | -460.8481 |  | 157.2928 | 156.1808 | 189.7006 | 148.2208
PROMEDIO |  | -50.0019 | -50.2167 | -46.2075 | -45.753 | -343.6501 |  | 198.2026 | 197.1233 | 339.861 | 276.8336
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 5 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/04/2025 | 00:30 |  | 506.5316 | 508.857 | 518.2252 | 518.3849 | [7 empty] | 224.2903 | [16 empty] | 142.923
05/04/2025 | 01:00 |  | 504.6935 | [9 empty] | 485.4678
05/04/2025 | 01:30 | 501.5927 | 508.4222 | [7 empty] | 488.6767 |  |  | 226.61 |  | 229.3498 | [13 empty] | 128.2608
05/04/2025 | 02:00 |  |  | 515.527 | [7 empty] | 507.1431 |  |  |  | 229.8539 |  | 220.6423 |  | 228.2 |  | 230 | [8 empty] | 142.923
05/04/2025 | 02:30 | 496.347 |  | 509.1196 | [8 empty] | 495.5917 | [15 empty] | 141.6196
05/04/2025 | 03:00 | 496.5044 | [11 empty] | 221.6916
05/04/2025 | 03:30 |  |  | 509.2772 | 524.332 |  | 523.5347 |  |  | 506.8687 | 493.8681 | 512.2888 |  | 224.4235 |  | 227.385 |  |  |  | 230.6 |  | 232.4
05/04/2025 | 04:00 |  |  | 513.4787 | [18 empty] | 142.8937
05/04/2025 | 04:30 | 496.0847 |  | 514.319 | [5 empty] | 501.5812
05/04/2025 | 05:00 | 497.606 | 505.8489 | [26 empty] | 128.2119
05/04/2025 | 05:30 | 496.6093 |  | 514.2665
05/04/2025 | 06:00 |  |  | 512.9535 | [19 empty] | 140.6082 |  | 136.9967 |  |  | 141.7513
05/04/2025 | 06:30 | [14 empty] | 224.8249
05/04/2025 | 07:00 |  |  | 510.5902 | [18 empty] | 142.5884 | 140.0349 |  | 138.6557 | 134.7846 |  | 141.5171 |  | 142.923
05/04/2025 | 07:30 | 500.019 | 515.6696 | 521.4615 | 518.7789 | 518.3082 | 517.7886 |  |  | 507.1496 |  |  | 500.8079 | 224.1585 |  | 228.3646 | 221.3678 | 218.1617 |  |  |  | 232.2 |  | 141.4777 |  |  |  |  | 143.0248
05/04/2025 | 08:00 | [12 empty] | 219.4771 | [15 empty] | 125.4482
05/04/2025 | 08:30 | 480.0854 |  |  |  | 512.7015 | 511.7184 |  |  | 507.2137 | 494.0293 | 513.3855 |  | 215.7862 |  | 221.7398 |  |  |  | 226.3 |  | 228.2 | 140.6453 | 140.1972 |  | 138.4434 |  |  | 142.2636 |  | 140.9624
05/04/2025 | 09:00 | 484.3869 | 497.131 | 504.813 | [9 empty] | 223.5209 | [9 empty] | 140.1618 |  |  |  |  | 142.4539
05/04/2025 | 09:30 | 509.1989 | 511.7308 | 514.8442 | [9 empty] | 224.8138 |  | 224.34 | [12 empty] | 142.7174 | 125.3505
05/04/2025 | 10:00 | 511.6644 | 507.8445 | 513.1111 |  |  | 505.9294 | [6 empty] | 224.0962 |  | 224.5511 | 214.6129 | 211.6131 |  |  |  |  | 139.1826 | 138.9687 |  |  |  |  | 142.0148 | 125.3505
05/04/2025 | 10:30 |  | 511.8884 | [10 empty] | 223.8012 |  |  |  | 213.4662 |  | 219.4 |  | 225.5 | 137.5873 | 139.9346 |  |  |  |  | 142.3075 |  | 139.3694
05/04/2025 | 11:00 | [12 empty] | 223.1327 |  | 222.2851 | [7 empty] | 139.9751 |  |  |  |  | 142.5564
05/04/2025 | 11:30 | 506.5237 |  | 512.0607 | 507.8868 |  | 511.2805 |  |  | 512.902 | 494.4022 | 516.3452 | 501.0388 | 222.2652 |  | 222.854 |  | 216.2717 |  | 223.1 |  | 225.6 | 140.9426 | 139.9209 | 139.9606 | 138.5936 |  |  | 142.7613 |  | 141.718
05/04/2025 | 12:00 | 504.5828 |  | 513.1636 | [9 empty] | 221.7234 |  | 222.5813 | [12 empty] | 141.8391
05/04/2025 | 12:30 | 507.7827 | 507.5819 | 513.1111 | [9 empty] | 222.9753 | [12 empty] | 136.1508
05/04/2025 | 13:00 |  | 513.3063 | [8 empty] | 510.0554 |  | 222.9838 |  | 224.8913 | [6 empty] | 142.7023
05/04/2025 | 13:30 | 499.442 | 512.4661 | 511.4305 | [9 empty] | 221.5605 |  | 224.3261 | [14 empty] | 143.2293
05/04/2025 | 14:00 | 502.0648 | 512.1509 | 512.9535 | [9 empty] | 224.3927 |  | 226.6166 | [7 empty] | 139.7917 | [6 empty] | 141.7385
05/04/2025 | 14:30 | 507.2057 |  | 515.8946 | [9 empty] | 227.6525 | [9 empty] | 139.724 | [5 empty] | 125.5849
05/04/2025 | 15:00 |  | 519.766 | 522.3544 | [7 empty] | 515.2883 |  | 228.8797 | [5 empty] | 227.5 |  | 228.2 | 142.1019 | 140.0399 |  | 138.9068 |  |  | 141.2097 |  | 142.923
05/04/2025 | 15:30 |  | 518.5056 | 516.6298 | 518.6356 | [8 empty] | 229.9459
05/04/2025 | 16:00 | 520.3723 |  | 523.4048 | [11 empty] | 229.1282 |  |  |  | 225
05/04/2025 | 16:30 | 507.6777 | 507.1618 | 505.6534 | [9 empty] | 219.7195 |  | 225.6438
05/04/2025 | 17:00 | 513.3956 | 511.9409 | 511.588 | 518.0315 |  |  |  | 501.3924 |  |  |  |  | 222.5978 |  | 228.1418 |  | 220.155 | [5 empty] | 138.5633 | [5 empty] | 125.5849
05/04/2025 | 17:30 |  | 511.1006 | [6 empty] | 501.4353 | [7 empty] | 222.3773 |  | 222.5 | [9 empty] | 126.8545 | 139.8187
05/04/2025 | 18:00 | 514.2348 |  | 511.8506 | [6 empty] | 483.9922 |  |  | 225.276 |  |  | 221.8952 | [5 empty] | 138.5522 | 139.0769 |  |  | 133.3356
05/04/2025 | 18:30 | 503.2713 | 505.5338 | 505.6009 | 512.8275 | 517.7415 |  |  | 496.0606 |  |  | 503.9579 | 490.1357 | 220.4287 |  | 225.7199 | 219.4472 | 220.0074 |  |  |  |  | 140.5469 | 140.6144 |  | 138.951 | 134.6742 |  |  |  | 141.33
05/04/2025 | 19:00 | 501.3304 | 500.177 | [10 empty] | 220.1939 |  | 223.4522 |  |  |  | 222.5 | [5 empty] | 137.5432 |  |  |  | 125.5849
05/04/2025 | 19:30 | 507.2581 | 504.1158 | 505.8109 | [9 empty] | 227.8072 | [9 empty] | 140.4743 |  | 136.7113 |  |  | 141.2536 | 124.3202
05/04/2025 | 20:00 |  | 505.5863 | 504.6029
05/04/2025 | 20:30 |  |  | 502.8698 | 518.0155 | [8 empty] | 222.6067
05/04/2025 | 21:00 | 499.8617 | 516.7725 | 518.5731 |  | 523.3558 | [7 empty] | 223.7574 |  | 225.9153
05/04/2025 | 21:30 |  | 517.0876
05/04/2025 | 22:00 | 494.5635 | 504.3784 | 510.0124 |  |  | 522.0021 | [6 empty] | 223.0788 |  | 223.5836 | [6 empty] | 141.9679 |  |  | 138.5166
05/04/2025 | 22:30 | 500.596 | 509.8402 | 510.0649 |  |  |  |  | 501.4405 |  |  |  | 495.5922 | [8 empty] | 225.9 |  | 140.4571 | 138.5183 | [5 empty] | 142.8821
05/04/2025 | 23:00 | 499.8092 | [8 empty] | 488.894 | [8 empty] | 225 | [9 empty] | 124.1786
05/04/2025 | 23:30 | 504.7926 | [27 empty] | 122.87
06/04/2025 | 00:00 | 506.4187 |  | 512.9535 | [9 empty] | 225.577 |  | 228.259 |  | 219.6604 | [11 empty] | 123.9931
MÁXIMO |  | 520.3723 | 519.766 | 523.4048 | 524.332 | 523.3558 | 523.5347 | 0 | 501.4405 | 512.902 | 494.4022 | 516.3452 | 501.0388 | 229.9459 | 0 | 229.8539 | 221.8952 | 222.3773 | 0 | 230.6 | 0 | 232.4 | 142.8937 | 141.4777 | 139.9606 | 138.951 | 136.1508 | 0 | 143.0248 | 128.2608 | 143.2293
MÍNIMO |  | 480.0854 | 497.131 | 502.8698 | 507.8868 | 512.7015 | 505.9294 | 0 | 496.0606 | 501.4353 | 483.9922 | 503.9579 | 485.4678 | 215.7862 | 0 | 221.7398 | 214.6129 | 211.6131 | 0 | 219.4 | 0 | 225.5 | 137.5873 | 138.5633 | 138.5183 | 136.7113 | 133.3356 | 0 | 141.2097 | 122.87 | 139.3694
PROMEDIO |  | 502.3761 | 509.5089 | 512.2182 | 517.0916 | 518.0984 | 515.3756 | 0 | 499.6312 | 506.1918 | 490.6438 | 511.2092 | 494.7724 | 223.5234 | 0 | 225.6276 | 219.3308 | 218.0395 | 0 | 225.01 | 0 | 228.5 | 140.8828 | 140.0012 | 139.2395 | 138.1465 | 134.7363 | 0 | 142.0922 | 125.5072 | 141.895
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 23:57:23 | 60.348
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 23:57:23 | 60.347
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 23:57:23 | 60.347
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.703 | 23:57:23 | 60.347
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 23:57:23 | 60.348
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 23:57:23 | 60.348
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:23 | 59.704 | 05:31:18 | 60.307

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 5 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 5 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/04/2025 | 00:30 | 6913.32 | 6938.063 | 0.3579%
05/04/2025 | 01:00 | 6739.4 | 6804.0944 | 0.9599%
05/04/2025 | 01:30 | 6505.01 | 6707.4559 | 3.112%
05/04/2025 | 02:00 | 6396.02 | 6629.3265 | 3.648%
05/04/2025 | 02:30 | 6389.42 | 6576.5741 | 2.929%
05/04/2025 | 03:00 | 6422.59 | 6533.5657 | 1.728%
05/04/2025 | 03:30 | 6316.91 | 6498.9755 | 2.882%
05/04/2025 | 04:00 | 6240.35 | 6508.0174 | 4.289%
05/04/2025 | 04:30 | 6347.4 | 6499.963 | 2.404%
05/04/2025 | 05:00 | 6339.03 | 6562.6684 | 3.528%
05/04/2025 | 05:30 | 6452.1 | 6577.1626 | 1.938%
05/04/2025 | 06:00 | 6498.85 | 6547.7096 | 0.7518%
05/04/2025 | 06:30 | 6429.87 | 6468.2022 | 0.5962%
05/04/2025 | 07:00 | 6455.37 | 6470.1736 | 0.2293%
05/04/2025 | 07:30 | 6655.18 | 6721.6272 | 0.9984%
05/04/2025 | 08:00 | 6915.93 | 6952.9792 | 0.5357%
05/04/2025 | 08:30 | 7153.96 | 7289.9432 | 1.901%
05/04/2025 | 09:00 | 7205.43 | 7443.4325 | 3.303%
05/04/2025 | 09:30 | 7496.83 | 7614.7125 | 1.572%
05/04/2025 | 10:00 | 7528.67 | 7680.8652 | 2.022%
05/04/2025 | 10:30 | 7550.42 | 7760.7043 | 2.785%
05/04/2025 | 11:00 | 7702.31 | 7811.8944 | 1.423%
05/04/2025 | 11:30 | 7646.38 | 7858.2229 | 2.77%
05/04/2025 | 12:00 | 7710.66 | 7900.3609 | 2.46%
05/04/2025 | 12:30 | 7606.38 | 7859.9956 | 3.334%
05/04/2025 | 13:00 | 7586.74 | 7735.2747 | 1.958%
05/04/2025 | 13:30 | 7547.48 | 7752.1312 | 2.712%
05/04/2025 | 14:00 | 7505.68 | 7740.5843 | 3.13%
05/04/2025 | 14:30 | 7454.08 | 7737.8973 | 3.808%
05/04/2025 | 15:00 | 7473.91 | 7695.5165 | 2.965%
05/04/2025 | 15:30 | 7474.78 | 7662.2576 | 2.508%
05/04/2025 | 16:00 | 7414.06 | 7624.511 | 2.839%
05/04/2025 | 16:30 | 7299.28 | 7558.5183 | 3.552%
05/04/2025 | 17:00 | 7237 | 7353.5135 | 1.61%
05/04/2025 | 17:30 | 7197.51 | 7276.8866 | 1.103%
05/04/2025 | 18:00 | 7209.27 | 7265.6378 | 0.7819%
05/04/2025 | 18:30 | 7578.23 | 7445.9328 | -1.746%
05/04/2025 | 19:00 | 7625.66 | 7649.3052 | 0.3101%
05/04/2025 | 19:30 | 7630.64 | 7685.6751 | 0.7212%
05/04/2025 | 20:00 | 7608.42 | 7645.0079 | 0.4809%
05/04/2025 | 20:30 | 7554.81 | 7627.273 | 0.9592%
05/04/2025 | 21:00 | 7470.03 | 7567.9552 | 1.311%
05/04/2025 | 21:30 | 7396.56 | 7526.5666 | 1.758%
05/04/2025 | 22:00 | 7240.71 | 7476.0967 | 3.251%
05/04/2025 | 22:30 | 7231.31 | 7381.8692 | 2.082%
05/04/2025 | 23:00 | 7105.33 | 7204.1698 | 1.391%
05/04/2025 | 23:30 | 6958.18 | 7052.2957 | 1.353%
06/04/2025 | 00:00 | 6870.12 | 6854.7037 | -0.2244%

## DESVIACIÓN
sábado, 5 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 202.2 | 147.5935 | 147.5935 | 54.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 237.8 | 219.9915 | 219.9915 | 17.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 127.31 | 116.6667 | 116.6667 | 10.6433 | 127.91 | 116.6667 | 116.6667 | 11.2433 | 127.49 | 116.6667 | 116.6667 | 10.8233 | 229.28 | 175 | 175 | 54.28 | 107.88 | 204.8027 | 119.6581 | -11.7781 | 66.71 | 102.4013 | 59.8291 | 6.8809 | 557.84 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.4 | 183.1953 | 147.092 | 25.308 |  |  |  | 0 | 136.7 | 183.1953 | 147.092 | -10.392 | 152.7 | 183.1953 | 147.092 | 5.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 268 | 271.122 | 271.122 | -3.122 | 125 | 129.75 | 129.75 | -4.75 | 55.9 | 67.4615 | 67.4615 | -11.5615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 144.9 | 144.3127 | 149.774 | -4.874 | 66.2 | 72.1563 | 149.774 | -83.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.7 | 72.1368 | 72.1368 | 6.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 75.46 | 75.46 | -16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1.66 | 1.66 | 12.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 17.983 | 17.983 | 8.517 | 67.6 | 48.94 | 48.94 | 18.66 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9.3 | 39 | 39 | -29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 73.36 | 73.36 | -34.36 | 59.4 | 66.32 | 66.32 | -6.92 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 3.1 | 4.79 | 4.79 | -1.69 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 0.68 | 0.68 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 41.7 | 24 | 24 | 17.7 | 31.3 | 12 | 12 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 202.2 | 147.5935 | 147.5935 | 54.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 239.2 | 229.2927 | 229.2927 | 9.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.26 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4067 | 104.33 | 116.6667 | 116.6667 | -12.3367 | 105.04 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6267 | 206.24 | 175 | 175 | 31.24 | 106.88 | 192.4104 | 119.6581 | -12.7781 | 66.63 | 96.2052 | 59.8291 | 6.8009 | 558.08 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2185 | 10.54 | 0 | 0 | 10.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.6 | 458.878 | 458.878 | -109.278 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42.1 |  | 41.499 | 0.60104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.5 | 183.1953 | 141.0147 | 30.4853 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 141.0147 | 58.9853 | 182.2 | 183.1953 | 141.0147 | 41.1853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 238.4 | 271.122 | 271.122 | -32.7219 | 125.2 | 129.75 | 129.75 | -4.55 | 60 | 67.4615 | 67.4615 | -7.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 144.3 | 144.3127 | 149.774 | -5.474 | 65.3 | 72.1563 | 149.774 | -84.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 58.726 | 58.726 | 6.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12.279 | 12.279 | -3.179 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 13.585 | 13.585 | 12.515 | 64.6 | 35.436 | 35.436 | 29.164 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.9 | 8.852 | 8.852 | -2.952 | 12.2 | 25.416 | 25.416 | -13.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 21.994 | 21.994 | 9.706 | 59.5 | 42.139 | 42.139 | 17.361 | 3.8 | 1.282 | 1.282 | 2.518 | 2.2 | 0.611 | 0.611 | 1.589 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8 | 7.864 | 7.864 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 40.9 | 15.46 | 15.46 | 25.44 | 29.6 | 6.111 | 6.111 | 23.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.8 | 30 | 30 | 2.8 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 641.5 | 646.7979 | 646.7979 | -5.2979 | 198.9 | 147.5935 | 147.5935 | 51.3065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 236.6 | 229.2927 | 229.2927 | 7.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.56 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1067 | 105.42 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2467 | 105.44 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2267 | 207.83 | 175 | 175 | 32.83 | 107.37 | 135.669 | 119.6581 | -12.2881 | 67 | 67.8345 | 59.8291 | 7.1709 | 543.22 | 568.2985 | 568.2985 | -25.0785 | 10.57 | 10.562 | 10.562 | 0.008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 141 | 143 | 143 | -2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 219.5 | 221.5563 | 221.5563 | -2.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301 | 458.878 | 458.878 | -157.8781 | 81.4 | 81.9541 | 81.9541 | -0.55415 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 41.1 |  | 41.499 | -0.39896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 133.1 | 183.1953 | 112.7338 | 20.3662 |  |  |  | 0 | 169.7 | 183.1953 | 112.7338 | 56.9662 | 163.5 | 183.1953 | 112.7338 | 50.7662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 218.9 | 271.122 | 271.122 | -52.2219 | 123.8 | 129.75 | 129.75 | -5.95 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 145.1 | 144.3127 | 149.774 | -4.674 | 66.9 | 72.1563 | 149.774 | -82.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.7 | 72.1368 | 72.1368 | 6.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 54.329 | 54.329 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 12.259 | 12.259 | -2.859 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 12.58 | 12.58 | 14.92 | 63.6 | 32.813 | 32.813 | 30.787 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 5.3 | 9.09 | 9.09 | -3.79 | 17.3 | 24.271 | 24.271 | -6.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 18.471 | 18.471 | 9.329 | 47.4 | 37.086 | 37.086 | 10.314 | 3 | 1.034 | 1.034 | 1.966 | 1.6 | 0.479 | 0.479 | 1.121 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.9 | 7.776 | 7.776 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 26.8 | 12.12 | 12.12 | 14.68 | 21.6 | 5.089 | 5.089 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 202.2 | 147.5935 | 147.5935 | 54.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 237.9 | 229.2927 | 229.2927 | 8.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.16 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5067 | 105.85 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8167 | 208.24 | 175 | 175 | 33.24 | 107.83 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8281 | 67.45 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6209 | 560.03 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2685 | 10.56 | 10.562 | 10.562 | -0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 318.7 | 458.878 | 458.878 | -140.1781 | 81.5 | 81.9541 | 81.9541 | -0.45415 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 41.7 |  | 41.499 | 0.20104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 100.2 | 171.4917 | 93.0957 | 7.1043 |  |  |  | 0 | 105.2 | 171.4917 | 93.0957 | 12.1043 | 125.7 | 171.4917 | 93.0957 | 32.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 231.7 | 271.122 | 271.122 | -39.422 | 113.9 | 129.75 | 129.75 | -15.85 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 145.3 | 144.3127 | 149.774 | -4.474 | 67.2 | 72.1563 | 149.774 | -82.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50.173 | 50.173 | 11.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 12.294 | 12.294 | -2.894 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 11.66 | 11.66 | 13.74 | 63 | 30.686 | 30.686 | 32.314 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 9.284 | 9.284 | -4.284 | 9.5 | 23.586 | 23.586 | -14.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 15.39 | 15.39 | 13.31 | 49.2 | 32.296 | 32.296 | 16.904 | 2.4 | 0.845 | 0.845 | 1.555 | 1.7 | 0.398 | 0.398 | 1.302 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.1 | 7.799 | 7.799 | -1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 17 | 9.76 | 9.76 | 7.24 | 9.9 | 4.011 | 4.011 | 5.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.8 | 30 | 30 | 2.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 616.3 | 646.7979 | 646.7979 | -30.4979 | 200.5 | 147.5935 | 147.5935 | 52.9065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.1 | 229.2927 | 229.2927 | 7.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.16 | 119.7127 | 116.6667 | -9.5067 | 107.58 | 119.7127 | 116.6667 | -9.0867 | 107.6 | 119.7127 | 116.6667 | -9.0667 | 208.6 | 179.5691 | 175 | 33.6 | 108.99 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6681 | 67.83 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0009 | 549.16 | 568.2985 | 568.2985 | -19.1385 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.7 | 4.2199 | 4.2199 | -0.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 141.4 | 143 | 143 | -1.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 216.8 | 221.2552 | 221 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 425.3271 | 38.0729 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 131.2 | 148.6263 | 148.6263 | -17.4263 | 41.4 |  | 41.499 | -0.09896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 160.5 | 171.5419 | 171.5419 | -11.0419 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 100.3 | 155.3989 | 91.6667 | 8.6333 |  |  |  | 0 | 69.7 | 155.3989 | 91.6667 | -21.9667 | 105.7 | 155.3989 | 91.6667 | 14.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 228.5 | 271.122 | 271.122 | -42.6219 | 104 | 129.75 | 129.75 | -25.75 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 121.9 | 144.3127 | 149.774 | -27.874 | 58.4 | 72.1563 | 149.774 | -91.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 78.9 | 72.1368 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45.532 | 45.532 | 10.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 12.298 | 12.298 | -0.698 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 10.836 | 10.836 | 12.864 | 53.7 | 28.628 | 28.628 | 25.072 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 7.8 | 9.308 | 9.308 | -1.508 | 10 | 23.28 | 23.28 | -13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 13.292 | 13.292 | 35.308 | 72.2 | 29.569 | 29.569 | 42.631 | 3.7 | 0.71 | 0.71 | 2.99 | 3.7 | 0.348 | 0.348 | 3.352 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 7.774 | 7.774 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 11.4 | 8.81 | 8.81 | 2.59 | 11.3 | 3.439 | 3.439 | 7.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.5 | 646.7979 | 646.7979 | -49.2979 | 199.6 | 147.5935 | 147.5935 | 52.0065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 220.7 | 229.2927 | 229.2927 | -8.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 154.27 | 142.8361 | 116.6667 | 37.6033 | 153.66 | 142.8361 | 116.6667 | 36.9933 | 153.56 | 142.8361 | 116.6667 | 36.8933 | 245.5 | 214.2542 | 175 | 70.5 | 108.41 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2481 | 67.64 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8109 | 515.15 | 568.2985 | 568.2985 | -53.1485 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 164.7073 | 164.7073 | -9.3073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 130.9 | 143 | 143 | -12.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 112.9054 | 112.9054 | -13.2054 | 220.6 | 221.2552 | 221 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 395.0686 | 66.0314 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 139.1 | 148.6263 | 148.6263 | -9.5263 | 41.2 |  | 41.499 | -0.29896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 110.9132 | 110.9132 | -10.6132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 158.6 | 171.5419 | 171.5419 | -12.9419 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 100 | 111.9361 | 91.6667 | 8.3333 |  |  |  | 0 | 69.8 | 111.9361 | 91.6667 | -21.8667 | 103.1 | 111.9361 | 91.6667 | 11.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 250.3 | 271.122 | 271.122 | -20.822 | 117.7 | 129.75 | 129.75 | -12.05 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149.774 | -149.774 | 122.3 | 144.3127 | 149.774 | -27.474 | 57.9 | 72.1563 | 149.774 | -91.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 40.73 | 40.73 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.293 | 12.293 | -1.393 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 10.044 | 10.044 | 11.756 | 46.4 | 26.593 | 26.593 | 19.807 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 9.274 | 9.274 | -5.074 | 10.3 | 23.1 | 23.1 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 11.522 | 11.522 | 15.778 | 54.2 | 27.531 | 27.531 | 26.669 | 3.3 | 0.592 | 0.592 | 2.708 | 1.8 | 0.307 | 0.307 | 1.493 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.3 | 7.732 | 7.732 | -1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 10 | 8.32 | 8.32 | 1.68 | 8 | 3.036 | 3.036 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 204.7 | 147.5935 | 147.5935 | 57.1065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 236.6 | 229.2927 | 229.2927 | 7.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.71 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9567 | 105.69 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9767 | 107.25 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4167 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 67.44 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6109 | 554.08 | 568.2985 | 568.2985 | -14.2185 | 10.54 | 10.562 | 10.562 | -0.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.4 | 221.5563 | 221.3011 | 1.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.4 | 458.878 | 370.7404 | 17.6596 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 138.2 | 148.6263 | 148.6263 | -10.4263 | 41.2 |  | 41.499 | -0.29896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 99.5 | 143.3966 | 91.6667 | 7.8333 |  |  |  | 0 | 68.9 | 143.3966 | 91.6667 | -22.7667 | 102.9 | 143.3966 | 91.6667 | 11.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 246.7 | 271.122 | 271.122 | -24.4219 | 117.8 | 129.75 | 129.75 | -11.95 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 0 | 149.774 | -119.974 | 122.3 | 144.3127 | 149.774 | -27.474 | 57.1 | 72.1563 | 149.774 | -92.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 38.063 | 38.063 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.091 | 12.091 | -4.891 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 9.587 | 9.587 | 13.213 | 45.7 | 25.181 | 25.181 | 20.519 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.5 | 8.895 | 8.895 | -8.395 | 16 | 22.498 | 22.498 | -6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 9.87 | 9.87 | 8.83 | 38.4 | 26.35 | 26.35 | 12.05 | 1 | 0.445 | 0.445 | 0.555 | 1.2 | 0.282 | 0.282 | 0.918 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.2 | 7.617 | 7.617 | -2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 6 | 7.34 | 7.34 | -1.34 | 6 | 2.292 | 2.292 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 641.9 | 646.7979 | 646.7979 | -4.8979 | 202.8 | 147.5935 | 147.5935 | 55.2065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 235.9 | 229.2927 | 229.2927 | 6.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.61 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0567 | 105.61 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0567 | 105.62 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0467 | 207.81 | 175 | 175 | 32.81 | 107.82 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8381 | 67.33 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5009 | 547.91 | 568.2985 | 568.2985 | -20.3885 | 10.54 | 10.562 | 10.562 | -0.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.2 | 458.878 | 390.7127 | -17.5127 | 78.8 | 81.9541 | 80.6186 | -1.8186 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 40.5 |  | 41.499 | -0.99896 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.9 | 87.6576 | 87.6576 | -2.7576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 99.6 | 149.1337 | 91.6667 | 7.9333 |  |  |  | 0 | 69.3 | 149.1337 | 91.6667 | -22.3667 | 102.2 | 149.1337 | 91.6667 | 10.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 234.4 | 271.122 | 271.122 | -36.7219 | 115.8 | 129.75 | 129.75 | -13.95 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 0 | 149.774 | -119.974 | 122.1 | 144.3127 | 149.774 | -27.674 | 57 | 72.1563 | 149.774 | -92.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.9 | 72.1368 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 36.107 | 36.107 | -4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.823 | 11.823 | 0.677 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 9.241 | 9.241 | 10.259 | 46.3 | 23.977 | 23.977 | 22.323 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 8.402 | 8.402 | -8.402 | 9.3 | 21.756 | 21.756 | -12.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 8.258 | 8.258 | 8.842 | 46.2 | 25.454 | 25.454 | 20.746 | 0 | 0.289 | 0.289 | -0.289 | 0.5 | 0.263 | 0.263 | 0.237 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 7.476 | 7.476 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 3.7 | 6.18 | 6.18 | -2.48 | 5.9 | 1.435 | 1.435 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.8 | 30 | 30 | 2.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 205.1 | 211.4413 | 147.5935 | 57.5065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 238.3 | 229.2927 | 229.2927 | 9.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.99 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6767 | 105.09 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5767 | 104.84 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8267 | 207.37 | 175 | 175 | 32.37 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 67.73 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9009 | 559.16 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1385 | 10.62 | 10.562 | 10.562 | 0.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.5 | 221.2552 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.9 | 316.2319 | 390.7127 | 38.1873 | 75.2 | 77.7156 | 69.2161 | 5.9839 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 41.6 |  | 41.499 | 0.10104 | 17.7 | 19.2858 | 19.2858 | -1.5858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 99.4 | 91.6667 | 91.6667 | 7.7333 |  |  |  | 0 | 69.3 | 91.6667 | 91.6667 | -22.3667 | 101.9 | 91.6667 | 91.6667 | 10.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 262.2 | 271.122 | 271.122 | -8.922 | 119.6 | 129.75 | 129.75 | -10.15 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 0 | 149.774 | -121.074 | 120.7 | 121.3333 | 149.774 | -29.074 | 57.1 | 60.6667 | 149.774 | -92.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 58.3 | 36.898 | -9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.02 | 12.02 | 2.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 19.3 | 9.307 | 6.593 | 25.9 | 46.2 | 24.106 | 1.794 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 9.4 | 8.221 | -7.221 | 5.8 | 20.8 | 20.8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 30.2 | 9.71 | 7.39 | 46.3 | 15.2 | 26.997 | 19.303 | 0 | 0.255 | 0.255 | -0.255 | 0.6 | 0.251 | 0.251 | 0.349 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 9.2 | 7.759 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 3.9 | 23.1 | 6.47 | -2.57 | 5.6 | 11.9 | 1.215 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 205.7 | 211.4413 | 147.5935 | 58.1065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 238.4 | 229.2927 | 229.2927 | 9.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.38 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2867 | 105.32 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3467 | 104.95 | 116.6667 | 116.6667 | -11.7167 | 213.28 | 175 | 175 | 38.28 | 108.35 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3081 | 67.85 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0209 | 552.97 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3285 | 10.53 | 10.562 | 10.562 | -0.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 391.6179 | 432.935 | 19.7649 | 64.7 | 81.9541 | 81.9541 | -17.2541 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 100.2 | 91.6667 | 91.6667 | 8.5333 |  |  |  | 0 | 69.8 | 91.6667 | 91.6667 | -21.8667 | 102.3 | 91.6667 | 91.6667 | 10.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 266.1 | 271.122 | 271.122 | -5.022 | 118.4 | 129.75 | 129.75 | -11.35 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 0 | 149.774 | -64.774 | 90 | 121.3333 | 149.774 | -59.774 | 49.1 | 60.6667 | 149.774 | -100.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 52.7 | 38.605 | -18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 12.373 | 12.373 | 3.927 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18.6 | 9.51 | 0.69 | 27.6 | 45.2 | 24.679 | 2.921 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.7 | 9.9 | 8.144 | -3.444 | 5 | 19.773 | 19.773 | -14.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 24.4 | 12.182 | 6.318 | 50.7 | 14.4 | 29.353 | 21.347 | 0 | 0.261 | 0.261 | -0.261 | 0.6 | 0.242 | 0.242 | 0.358 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.4 | 9.1 | 8.184 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.4 | 23.2 | 7.24 | 2.16 | 5.8 | 11 | 1.208 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 33 | 30 | 30 | 3 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 204.4 | 211.4413 | 147.5935 | 56.8065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 236.6 | 229.2927 | 229.2927 | 7.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 134.42 | 116.6667 | 116.6667 | 17.7533 | 133.81 | 116.6667 | 116.6667 | 17.1433 | 133.77 | 116.6667 | 116.6667 | 17.1033 | 237.72 | 175 | 175 | 62.72 | 107.64 | 119.6581 | 119.6581 | -12.0181 | 67.71 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8809 | 555.32 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9785 | 10.41 | 10.562 | 10.562 | -0.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 421.8153 | 438.8423 | 23.4577 | 9.5 | 81.9541 | 81.9541 | -72.4541 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 99.5 | 91.6667 | 91.6667 | 7.8333 |  |  |  | 0 | 69.3 | 91.6667 | 91.6667 | -22.3667 | 104.3 | 91.6667 | 91.6667 | 12.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 265.2 | 271.122 | 271.122 | -5.9219 | 116.8 | 129.75 | 129.75 | -12.95 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 0 | 149.774 | -55.474 | 94.7 | 121.3333 | 149.774 | -55.074 | 104.8 | 60.6667 | 149.774 | -44.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.9 | 72.1368 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 52.9 | 40.725 | -15.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12.75 | 12.75 | 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 18.4 | 9.808 | 0.792 | 24.7 | 42.7 | 25.576 | -0.876 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 10 | 8.118 | -0.118 | 4.2 | 18.908 | 18.908 | -14.708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18.2 | 20.8 | 14.188 | 4.012 | 51.1 | 12.8 | 30.743 | 20.357 | 0 | 0.273 | 0.273 | -0.273 | 1.1 | 0.238 | 0.238 | 0.862 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.6 | 9.4 | 8.687 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 4.3 | 19.8 | 8.73 | -4.43 | 4.6 | 9.3 | 1.597 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 33 | 30 | 30 | 3 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 206 | 211.4413 | 147.5935 | 58.4065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 237.4 | 229.2927 | 229.2927 | 8.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 118.78 | 116.6667 | 116.6667 | 2.1133 | 118.79 | 116.6667 | 116.6667 | 2.1233 | 118.36 | 116.6667 | 116.6667 | 1.6933 | 219.08 | 175 | 175 | 44.08 | 107.21 | 119.6581 | 119.6581 | -12.4481 | 67.29 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4609 | 557.52 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7785 | 10.62 | 10.562 | 10.562 | 0.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.7 | 221.2552 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 381.4105 | 393.3083 | 70.0917 | 20.6 | 81.9541 | 81.9541 | -61.3541 | 150.1 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 41.2 | 34.4195 | 34.4195 | 6.7805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 96.4 | 95.918 | 95.918 | 0.48195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 99.2 | 91.6667 | 91.6667 | 7.5333 |  |  |  | 0 | 69.5 | 91.6667 | 91.6667 | -22.1667 | 101.8 | 91.6667 | 91.6667 | 10.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 269.5 | 271.122 | 271.122 | -1.622 | 120.1 | 129.75 | 129.75 | -9.65 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 0 | 149.774 | -47.274 | 102.9 | 121.3333 | 149.774 | -46.874 | 119.5 | 60.6667 | 149.774 | -30.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.9 | 72.1368 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56.8 | 42.982 | -12.982 | 0 | 1.111 | 1.111 | -1.111 | 13.4 | 13.136 | 13.136 | 0.264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.9512 | 17.9512 | -8.6512 | 1.1 | 1.013 | 1.013 | 0.087 | 1.1 | 0.971 | 0.971 | 0.129 | 13 | 17.8 | 10.136 | 2.864 | 31.5 | 38.6 | 26.581 | 4.919 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.405 | 1.405 | -0.305 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.8 | 10.4 | 8.108 | 0.692 | 3.1 | 18.096 | 18.096 | -14.996 | 0 | 2.5 | 0.241 | -0.241 | 17.8 | 21.4 | 16.038 | 1.762 | 50 | 11.4 | 31.81 | 18.19 | 0 | 0.286 | 0.286 | -0.286 | 0.3 | 0.235 | 0.235 | 0.065 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 9.7 | 9.215 | 3.585 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003 | 0.8 | 9.2 | 1.378 | -0.578 |  |  | 0.6 | -0.6 | 10 | 16.8 | 10.46 | -0.46 | 16.7 | 7.5 | 2.118 | 14.582 | 0.7 | 1.1 | 1.078 | -0.378 | 0 | 0.6 | 0.021 | -0.021 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.3 | 646.5908 | 646.7979 | 4.5021 | 134.2 | 211.014 | 147.5935 | -13.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 237.6 | 229.2927 | 229.2927 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 104.75 | 116.6667 | 111.1111 | -6.3611 | 103.11 | 116.6667 | 111.1111 | -8.0011 | 104.5 | 116.6667 | 111.1111 | -6.6111 | 203.65 | 175 | 166.6667 | 36.9833 | 107.21 | 119.6581 | 119.6581 | -12.4481 | 66.94 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1109 | 557.94 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3585 | 10.77 | 10.562 | 10.562 | 0.208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 164.7073 | 164.7073 | 11.7927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.9 | 4.2199 | 4.2199 | -0.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.3 | 143 | 143 | -0.7 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.4 | 221.2552 | 152.2952 | 70.1048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.5 | 337.1357 | 334.3024 | 64.1976 | 29.2 | 20.9235 | 81.9541 | -52.7542 | 143.6 | 148.6263 | 148.6263 | -5.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 83.7494 | 110.9132 | -0.91317 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 41.6 | 34.4195 | 34.4195 | 7.1805 | 176.3 | 171.5419 | 171.5419 | 4.7581 | 96.6 | 95.918 | 95.918 | 0.68195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 97.8 | 91.6667 | 96.981 | 0.81896 |  |  |  | 0 | 68.3 | 91.6667 | 96.981 | -28.681 | 103.1 | 91.6667 | 96.981 | 6.119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 246.3 | 271.122 | 271.122 | -24.822 | 123.4 | 129.75 | 124.3575 | -0.95747 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 149.774 | -47.974 | 102 | 121.3333 | 149.774 | -47.774 | 118.1 | 60.6667 | 149.774 | -31.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 37.6 | 54.5 | 43.638 | -6.038 | 9.2 | 9.089 | 9.089 | 0.111 | 16 | 13.354 | 13.354 | 2.646 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.8 | 17.9512 | 17.9512 | -10.1512 | 6.2 | 5.787 | 5.787 | 0.413 | 6.8 | 5.844 | 5.844 | 0.956 | 14.4 | 14.8 | 10.161 | 4.239 | 37.6 | 37 | 26.71 | 10.89 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 5.366 | 5.366 | 2.234 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.2 | 11 | 7.896 | 0.304 | 3.4 | 17.249 | 17.249 | -13.849 | 4.2 | 9.7 | 4.069 | 0.131 | 22.7 | 18.8 | 18.082 | 4.618 | 56.1 | 10.8 | 33.525 | 22.575 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 0.4 | 0.259 | 0.259 | 0.141 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.3 | 10.1 | 9.807 | 3.493 | 0.1 | 0.2 | 0.233 | -0.133 | 18.6 | 44.7 | 20.166 | -1.566 |  |  | 0.6 | -0.6 | 29.5 | 16.2 | 10.75 | 18.75 | 34.7 | 6.4 | 2.304 | 32.396 | 14.4 | 14.7 | 14.655 | -0.255 | 0.2 | 2.5 | 0.386 | -0.186 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.8 | 30 | 30 | 2.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.9 | 646.7979 | 642.5838 | 2.3162 | 129.1 | 211.4413 | 142.8243 | -13.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 235.6 | 229.2927 | 229.2927 | 6.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.68 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9867 | 105.92 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7467 | 105.51 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1567 | 207.45 | 175 | 175 | 32.45 | 108.09 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5681 | 67.86 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0309 | 549.28 | 568.2985 | 568.2985 | -19.0185 | 10.58 | 10.562 | 10.562 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.3 | 143 | 143 | -0.7 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.536 | 108.3078 | 1.9922 | 188.2 | 221.2552 | 221 | -32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.7 | 229.5707 | 214.18 | 178.52 | 21 | 38.6331 | 24.4977 | -3.4977 | 124.5 | 148.6263 | 148.6263 | -24.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 99.8 | 91.6667 | 91.6667 | 8.1333 |  |  |  | 0 | 69.4 | 91.6667 | 91.6667 | -22.2667 | 101.8 | 91.6667 | 91.6667 | 10.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 214.9 | 271.122 | 271.122 | -56.2219 | 105.4 | 129.75 | 129.75 | -24.35 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 149.774 | -46.574 | 103.1 | 121.3333 | 149.774 | -46.674 | 120.4 | 60.6667 | 149.774 | -29.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 52.9 | 51.6 | 43.76 | 9.14 | 30.9 | 23.531 | 23.531 | 7.369 | 17.6 | 13.515 | 13.515 | 4.085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.3 | 9.2 | 9.2 | -1.9 | 10.8 | 10.534 | 10.534 | 0.266 | 13.3 | 11.906 | 11.906 | 1.394 | 16 | 14.1 | 10.085 | 5.915 | 44.9 | 36.3 | 26.547 | 18.353 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 12.385 | 12.385 | 1.715 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 11.5 | 7.617 | 3.383 | 9.3 | 16.39 | 16.39 | -7.09 | 14.1 | 17.4 | 11.766 | 2.334 | 17.4 | 16.1 | 20.19 | -2.79 | 49.3 | 11.1 | 35.456 | 13.844 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.049 | 0.7 | 0.292 | 0.292 | 0.408 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.5 | 10.5 | 10.419 | 4.081 | 2.4 | 1.3 | 1.277 | 1.123 | 60 | 88.8 | 63.518 | -3.518 |  |  | 0.6 | -0.6 | 51.5 | 15.7 | 10.56 | 40.94 | 41 | 5.6 | 2.377 | 38.623 | 47.1 | 48.6 | 48.595 | -1.495 | 2.6 | 5.2 | 1.552 | 1.048 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.3 | 646.7979 | 646.7979 | -4.4979 | 127.6 | 147.5935 | 147.5935 | -19.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.2263 | 92.2263 | -6.3263 | 233.3 | 229.2927 | 229.2927 | 4.0073 | 25.8 | 27.6923 | 27.6923 | -1.8923 |  |  |  | 0 | 107.34 | 127.4905 | 116.6667 | -9.3267 | 106.97 | 127.4905 | 116.6667 | -9.6967 | 107.05 | 127.4905 | 116.6667 | -9.6167 | 210.3 | 191.2358 | 175 | 35.3 | 109.67 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9881 | 68.36 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5309 | 548.14 | 568.2985 | 568.2985 | -20.1585 | 10.25 | 10.562 | 10.562 | -0.312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.2 | 135.9659 | 135.9659 | 17.2341 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 147.3 | 221.2552 | 221 | -73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.4 | 458.878 | 334.3024 | 119.0976 | 24.3 | 81.9541 | 42.0052 | -17.7052 | 115.4 | 148.6263 | 148.6263 | -33.2263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.4 | 74.2645 | 74.2645 | 11.1355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 101.6 | 96.6475 | 91.6667 | 9.9333 |  |  |  | 0 | 70.4 | 96.6475 | 91.6667 | -21.2667 | 101.9 | 96.6475 | 91.6667 | 10.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 207.4 | 271.122 | 271.122 | -63.7219 | 114.2 | 129.75 | 129.75 | -15.55 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110 | 149.774 | -44.374 | 104.2 | 144.3127 | 149.774 | -45.574 | 122.4 | 72.1563 | 149.774 | -27.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 62.2 | 52.9 | 45.991 | 16.209 | 53.2 | 40.715 | 40.715 | 12.485 | 17.8 | 13.834 | 13.834 | 3.966 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9 | 9.2 | 9.2 | -0.2 | 12.3 | 11.866 | 11.866 | 0.434 | 15.2 | 13.917 | 13.917 | 1.283 | 17.9 | 13.7 | 10.629 | 7.271 | 48 | 33.3 | 28.549 | 19.451 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.643 | 14.643 | 1.357 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.9 | 11.4 | 7.471 | 0.429 | 10.7 | 16.236 | 16.236 | -5.536 | 24.3 | 23.3 | 22.574 | 1.726 | 27.1 | 19 | 23.642 | 3.458 | 58.2 | 14 | 38.494 | 19.706 | 0.9 | 0.438 | 0.438 | 0.462 | 1.6 | 0.522 | 0.522 | 1.078 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.1 | 11 | 11.017 | 4.083 | 5.3 | 2.7 | 2.744 | 2.556 | 102.8 | 117 | 100.939 | 1.861 |  |  | 0.6 | -0.6 | 63.3 | 15.5 | 9.94 | 53.36 | 55.2 | 5.2 | 2.59 | 52.61 | 79.7 | 77.7 | 77.677 | 2.023 | 5.4 | 7.8 | 2.767 | 2.633 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 33.1 | 30 | 30 | 3.1 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 131.1 | 147.5935 | 147.5935 | -16.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 236.3 | 229.2927 | 229.2927 | 7.0073 | 25.5 | 27.6923 | 27.6923 | -2.1923 |  |  |  | 0 | 125.6 | 127.4905 | 125.5433 | 0.0567 | 124.74 | 127.4905 | 125.5433 | -0.8033 | 125.92 | 127.4905 | 125.5433 | 0.3767 | 216 | 191.2358 | 188.315 | 27.6851 | 107.26 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3981 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 560.31 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9885 | 10.2 | 10.562 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 135.9659 | 135.9659 | 17.6341 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 208.7 | 221.2552 | 221 | -12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 454.8 | 458.878 | 413.7549 | 41.0451 | 30.6 | 81.9541 | 81.9541 | -51.3541 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.1 | 74.2645 | 74.2645 | 9.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 101.1 | 155.5667 | 91.6667 | 9.4333 |  |  |  | 0 | 70 | 155.5667 | 91.6667 | -21.6667 | 102.1 | 155.5667 | 91.6667 | 10.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 238 | 271.122 | 271.122 | -33.1219 | 121.9 | 129.75 | 129.75 | -7.85 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110 | 149.774 | -44.874 | 104.5 | 144.3127 | 149.774 | -45.274 | 121.6 | 72.1563 | 149.774 | -28.174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.6667 | 144.6667 | -7.4667 | 79 | 72.3333 | 72.3333 | 6.6667 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 63 | 50.2 | 48.924 | 14.076 | 63.9 | 50.087 | 50.087 | 13.813 | 15.4 | 14.206 | 14.206 | 1.194 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.4 | 12.814 | 12.814 | 0.586 | 16.4 | 15.305 | 15.305 | 1.095 | 17.7 | 13.5 | 11.38 | 6.32 | 48.5 | 36.3 | 31.273 | 17.227 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.314 | 16.314 | 0.586 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 11.3 | 7.368 | -3.068 | 12.3 | 16.317 | 16.317 | -4.017 | 31.6 | 27.6 | 30.328 | 1.272 | 28.3 | 17.1 | 27.542 | 0.758 | 52.4 | 17.1 | 41.902 | 10.498 | 0.9 | 0.698 | 0.698 | 0.202 | 2.3 | 0.818 | 0.818 | 1.482 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.7 | 11.6 | 11.61 | 2.09 | 7.9 | 5 | 5.002 | 2.898 | 122.5 | 124.8 | 120.815 | 1.685 |  |  | 0.6 | -0.6 | 52.7 | 16 | 9.17 | 43.53 | 44.8 | 5.4 | 2.85 | 41.95 | 88.1 | 89.4 | 89.405 | -1.305 | 7.7 | 10 | 4.449 | 3.251 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 33.2 | 30 | 30 | 3.2 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.1 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3021 | 131.2 | 147.5935 | 147.5935 | -16.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.3 | 229.2927 | 229.2927 | 8.0073 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 124.04 | 128.1572 | 123.0461 | 0.99392 | 123.55 | 128.1572 | 123.0461 | 0.50392 | 123.53 | 128.1572 | 123.0461 | 0.48392 | 218 | 192.2358 | 184.5691 | 33.4309 | 108.92 | 166.0089 | 119.6581 | -10.7381 | 67.39 | 83.0044 | 59.8291 | 7.5609 | 564.99 | 568.2985 | 568.2985 | -3.3085 | 10.54 | 10.562 | 10.562 | -0.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 135.9659 | 135.9659 | 18.7341 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 200.9 | 221.2552 | 221.3011 | -20.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 30.6 | 30.1068 | 81.9541 | -51.3541 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.2 | 74.2645 | 74.2645 | 10.9355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 96.1 | 95.918 | 95.918 | 0.18195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 |  | 98.4615 | -2.0615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 100.3 | 183.1953 | 153.1266 | -52.8265 |  |  |  | 0 | 70 | 183.1953 | 153.1266 | -83.1265 | 102.4 | 183.1953 | 153.1266 | -50.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 271 | 271.122 | 271.122 | -0.12195 | 126.1 | 129.75 | 129.75 | -3.65 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 149.774 | -46.074 | 102.8 | 110 | 149.774 | -46.974 | 121.3 | 110 | 149.774 | -28.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 191.6667 | 191.6667 | -4.3667 | 97.5 | 95.8333 | 95.8333 | 1.6667 | 0.4 | 0.489 | 0.489 | -0.089 | 64.7 | 0 | 0 | 64.7 | 67.4 | 56.482 | 56.482 | 10.918 | 16.8 | 14.792 | 14.792 | 2.008 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.052 | 13.052 | 0.848 | 17 | 15.836 | 15.836 | 1.164 | 20.6 | 13.6 | 12.732 | 7.868 | 59 | 41.9 | 36.623 | 22.377 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17.207 | 17.207 | 0.193 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.4 | 10.9 | 7.193 | -1.793 | 13.5 | 16.071 | 16.071 | -2.571 | 32.9 | 29.4 | 23.664 | 9.236 | 26.7 | 20.7 | 32.142 | -5.442 | 49.5 | 20.7 | 45.441 | 4.059 | 0.9 | 1.294 | 1.294 | -0.394 | 2.4 | 1.445 | 1.445 | 0.955 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.8 | 12.6 | 12.397 | 3.403 | 10.1 | 7.2 | 7.245 | 2.855 | 127.8 | 130.6 | 107.726 | 20.074 |  |  | 0.6 | -0.6 | 37.9 | 18.2 | 10.99 | 26.91 | 38.4 | 6.8 | 4.922 | 33.478 | 92.8 | 74.4 | 74.37 | 18.43 | 10 | 12 | 7.403 | 2.597 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.8 | 33 | 30 | 2.8 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.2 | 17 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 130 | 147.5935 | 147.5935 | -17.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 237.9 | 229.2927 | 229.2927 | 8.6073 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 122.15 | 128.1572 | 123.0461 | -0.89608 | 122.7 | 128.1572 | 123.0461 | -0.34608 | 122.14 | 128.1572 | 123.0461 | -0.90608 | 230.74 | 192.2358 | 184.5691 | 46.1709 | 106.96 | 195.122 | 119.6581 | -12.6981 | 67.52 | 97.561 | 59.8291 | 7.6909 | 553.74 | 568.2985 | 568.2985 | -14.5585 | 10.68 | 10.562 | 10.562 | 0.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 135.9659 | 135.9659 | 19.8341 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 220.6 | 221.2552 | 221.3011 | -0.70108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 30.1 | 30.1068 | 81.9541 | -51.8541 | 151 | 148.6263 | 148.6263 | 2.3737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 80 | 74.2645 | 74.2645 | 5.7355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 41.4 | 34.4195 | 34.4195 | 6.9805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 96.2 | 95.918 | 95.918 | 0.28195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 0 | 48.4165 | -23.5165 | 98.3 |  | 98.4615 | -0.16154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 99 | 183.1953 | 161.8701 | -62.8702 |  |  |  | 0 | 69 | 183.1953 | 161.8701 | -92.8701 | 102.6 | 183.1953 | 161.8701 | -59.2702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 267.6 | 271.122 | 271.122 | -3.5219 | 127 | 129.75 | 129.75 | -2.75 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 117.6326 | 149.774 | -46.774 | 102.6 | 117.6326 | 149.774 | -47.174 | 120 | 117.6326 | 149.774 | -29.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 191.6667 | 191.6667 | -3.8667 | 100.1 | 95.8333 | 95.8333 | 4.2667 | 0.3 | 0.666 | 0.666 | -0.366 | 51 | 0 | 0 | 51 | 68.9 | 59.222 | 59.222 | 9.678 | 14.8 | 15.45 | 15.45 | -0.65 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.468 | 13.468 | 0.632 | 17.3 | 16.266 | 16.266 | 1.034 | 20 | 15.5 | 14.284 | 5.716 | 60.9 | 47.5 | 42.848 | 18.052 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17.504 | 17.504 | -0.104 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 10.5 | 6.994 | -2.694 | 11.2 | 15.716 | 15.716 | -4.516 | 34 | 31.2 | 31.526 | 2.474 | 38.6 | 24.9 | 36.976 | 1.624 | 67.2 | 24.9 | 49.023 | 18.177 | 3.1 | 2.002 | 2.002 | 1.098 | 7.2 | 2.184 | 2.184 | 5.016 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 13.5 | 13.249 | -1.549 | 12.3 | 9.2 | 9.244 | 3.056 | 131.3 | 132.5 | 123.735 | 7.565 |  |  | 0.6 | -0.6 | 35.8 | 20.3 | 13.66 | 22.14 | 30.6 | 8.6 | 7.598 | 23.002 | 95.6 | 95.8 | 95.828 | -0.228 | 12.1 | 13.4 | 10.815 | 1.285 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.7 | 33 | 30 | 2.7 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.4 | 17 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 128.5 | 147.5935 | 147.5935 | -19.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 233.3 | 229.2927 | 229.2927 | 4.0073 | 25.5 | 27.6923 | 27.6923 | -2.1923 |  |  |  | 0 | 176.19 | 130.9884 | 125.0425 | 51.1476 | 178.93 | 130.9884 | 125.0425 | 53.8875 | 178.85 | 130.9884 | 125.0425 | 53.8075 | 277.51 | 196.4826 | 187.5637 | 89.9463 | 127.79 | 195.122 | 195.122 | -67.332 | 70.74 | 97.561 | 97.561 | -26.821 | 555 | 568.2985 | 568.2985 | -13.2985 | 10.52 | 10.562 | 10.562 | -0.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.8 | 135.9659 | 135.9659 | 17.8341 | 6.4 | 7.6878 | 7.6878 | -1.2877 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 224.2 | 221.2552 | 221.3011 | 2.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 19.7 | 30.1068 | 81.9541 | -62.2542 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.2 | 74.2645 | 74.2645 | 8.9355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 110.9132 | 110.9132 | -27.4132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 | 95.6 |  | 98.4615 | -2.8615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 164.5 | 183.1953 | 183.1953 | -18.6953 |  |  |  | 0 | 101.1 | 183.1953 | 183.1953 | -82.0953 | 126.4 | 183.1953 | 183.1953 | -56.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 264.8 | 271.122 | 271.122 | -6.322 | 124.7 | 129.75 | 129.75 | -5.05 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 146.6661 | 149.774 | -35.974 | 113.9 | 146.6661 | 149.774 | -35.874 | 122.2 | 146.6661 | 149.774 | -27.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 144.6667 | 144.6667 | -4.7667 | 82 | 72.3333 | 72.3333 | 9.6667 | 0.6 | 0.826 | 0.826 | -0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 61.733 | 61.733 | 11.867 | 17.8 | 15.868 | 15.868 | 1.932 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.529 | 13.529 | 0.471 | 17.2 | 16.425 | 16.425 | 0.775 | 21.9 | 17 | 16.276 | 5.624 | 61.1 | 52.6 | 49.65 | 11.45 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.578 | 17.578 | 0.022 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.6 | 10.1 | 6.753 | 0.847 | 13.9 | 18.594 | 18.594 | -4.694 | 34.7 | 32.3 | 32.519 | 2.181 | 55.1 | 30.9 | 42.84 | 12.26 | 70.7 | 30.9 | 53.954 | 16.746 | 5.7 | 2.917 | 2.917 | 2.783 | 9.2 | 2.851 | 2.851 | 6.349 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 14.2 | 13.926 | 1.574 | 15 | 14.2 | 14.155 | 0.845 | 138.1 | 133.2 | 130.898 | 7.202 |  |  | 0.6 | -0.6 | 35.6 | 22 | 22.63 | 12.97 | 40.3 | 11.25 | 11.888 | 28.412 | 99.9 | 96.1 | 96.051 | 3.849 | 12.7 | 14.7 | 12.022 | 0.678 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 39.2 | 33 | 30 | 9.2 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14.5 | 17 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.6 | 646.7979 | 646.7979 | -4.1979 | 130.1 | 147.5935 | 147.5935 | -17.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 236.2 | 229.2927 | 229.2927 | 6.9073 | 24.5 | 27.6923 | 27.6923 | -3.1923 |  |  |  | 0 | 133.11 | 135.953 | 128.1572 | 4.9528 | 132.18 | 135.953 | 128.1572 | 4.0228 | 130.18 | 135.953 | 128.1572 | 2.0228 | 230.1 | 203.9295 | 192.2358 | 37.8642 | 200.5 | 195.122 | 195.0109 | 5.4891 | 103.42 | 97.561 | 97.5055 | 5.9145 | 551.95 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3485 | 10.43 | 10.562 | 10.562 | -0.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 135.9659 | 135.9659 | 18.1341 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142 | 143 | 143 | -1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 218.1 | 221.2552 | 221.3011 | -3.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.7 | 458.878 | 458.878 | -5.178 | 27 | 30.1068 | 81.9541 | -54.9541 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.1 | 74.2645 | 74.2645 | 8.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 110.9132 | 110.9132 | -33.7132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 48.4165 | 48.4165 | -4.0165 | 91.3 |  | 98.4615 | -7.1615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 164.3 | 183.1953 | 183.1953 | -18.8953 |  |  |  | 0 | 161.3 | 183.1953 | 183.1953 | -21.8953 | 164.5 | 183.1953 | 183.1953 | -18.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 259.3 | 271.122 | 271.122 | -11.8219 | 124.4 | 129.75 | 129.75 | -5.35 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 146.6661 | 149.774 | -11.574 | 140.1 | 146.6661 | 149.774 | -9.674 | 143 | 146.6661 | 149.774 | -6.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.6667 | 144.6667 | -7.4667 | 78.8 | 72.3333 | 72.3333 | 6.4667 | 0.6 | 0.925 | 0.925 | -0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 64.445 | 64.445 | 0.155 | 14.8 | 16.206 | 16.206 | -1.406 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.579 | 13.579 | 0.321 | 17.1 | 16.747 | 16.747 | 0.353 | 24.4 | 18.2 | 18.415 | 5.985 | 67.8 | 57.2 | 56.646 | 11.154 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.799 | 17.799 | -0.199 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.4 | 9.9 | 6.498 | 3.902 | 20.6 | 22.549 | 22.549 | -1.949 | 35.2 | 32.7 | 33.072 | 2.128 | 58.2 | 36.7 | 49.047 | 9.153 | 78.6 | 36.7 | 59.334 | 19.266 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 2 | 7.9 | 3.494 | 3.494 | 4.406 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 14.7 | 14.545 | -3.745 | 13 | 15.2 | 15.171 | -2.171 | 105.6 | 132.4 | 131.385 | -25.785 |  |  | 0.6 | -0.6 | 34.1 | 26.2 | 33.68 | 0.42 | 42.6 | 16.5 | 16.715 | 25.885 | 88.5 | 96.5 | 96.526 | -8.026 | 15.5 | 15.8 | 15.408 | 0.092 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.8 | 20.1 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 33 | 30 | 12.5 |  |  |  | 0 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 17 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.3 | 646.7979 | 646.7979 | -4.4979 | 128.9 | 147.5935 | 147.5935 | -18.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.2263 | 92.2263 | -4.4263 | 234.2 | 229.2927 | 229.2927 | 4.9073 | 25.6 | 27.6923 | 27.6923 | -2.0923 |  |  |  | 0 | 116.76 | 143.5555 | 142.8141 | -26.0541 | 115.73 | 143.5555 | 142.8141 | -27.0841 | 116.42 | 143.5555 | 142.8141 | -26.3941 | 217.04 | 215.3333 | 214.2211 | 2.8189 | 200.84 | 195.122 | 195.122 | 5.718 | 104.57 | 97.561 | 97.561 | 7.009 | 551.3 | 568.2985 | 568.2985 | -16.9985 | 10.36 | 10.562 | 10.562 | -0.202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 135.9659 | 135.9659 | 13.1341 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 22.4982 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 171.7 | 221.2552 | 221.3011 | -49.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 454.5 | 458.878 | 458.878 | -4.378 | 17.8 | 30.1068 | 81.9541 | -64.1542 | 130.3 | 148.6263 | 148.6263 | -18.3263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.3 | 74.2645 | 74.2645 | 9.0355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 110.9132 | 110.9132 | -35.7132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7165 | 50.8 |  | 0 | 50.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 167.5 | 183.1953 | 183.1953 | -15.6953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 176.6 | 183.1953 | 183.1953 | -6.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 238 | 271.122 | 271.122 | -33.1219 | 121.5 | 129.75 | 129.75 | -8.25 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 146.6661 | 149.774 | -8.674 | 142.6 | 146.6661 | 149.774 | -7.174 | 146.8 | 146.6661 | 149.774 | -2.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 191.6667 | 191.6667 | -6.1667 | 96.3 | 95.8333 | 95.8333 | 0.46667 | 0.6 | 1.007 | 1.007 | -0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 66.91 | 66.91 | 6.89 | 14.3 | 16.352 | 16.352 | -2.052 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 13.603 | 13.603 | 0.097 | 16.8 | 16.873 | 16.873 | -0.073 | 21.7 | 19.2 | 19.862 | 1.838 | 60.9 | 60.2 | 61.251 | -0.351 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.831 | 17.831 | -0.131 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.4 | 10 | 6.752 | 4.648 | 37.3 | 27.097 | 27.097 | 10.203 | 35.1 | 32.6 | 33.022 | 2.078 | 64.5 | 42.1 | 53.796 | 10.704 | 81.3 | 42.1 | 63.182 | 18.118 | 9.4 | 4.889 | 4.889 | 4.511 | 12.5 | 4.309 | 4.309 | 8.191 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 14.7 | 14.825 | -1.725 | 15.5 | 16.3 | 16.317 | -0.817 | 137.1 | 127.9 | 131.018 | 6.082 |  |  | 0.6 | -0.6 | 47 | 32.2 | 42.59 | 4.41 | 55.7 | 23.5 | 23.456 | 32.244 | 97.7 | 96.6 | 96.551 | 1.149 | 16.5 | 16.6 | 16.271 | 0.229 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 33 | 30 | 13.2 |  |  |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 17 | 14 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.9 | 646.7979 | 646.7979 | 6.1021 | 131.2 | 147.5935 | 147.5935 | -16.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237 | 229.2927 | 229.2927 | 7.7073 | 26.2 | 27.6923 | 27.6923 | -1.4923 |  |  |  | 0 | 127.79 | 143.5555 | 143.5555 | -15.7655 | 125.68 | 143.5555 | 143.5555 | -17.8755 | 127.3 | 143.5555 | 143.5555 | -16.2555 | 220.13 | 215.3333 | 215.3333 | 4.7967 | 197.44 | 195.122 | 195.122 | 2.318 | 104.02 | 97.561 | 97.561 | 6.459 | 564.8 | 568.2985 | 568.2985 | -3.4985 | 10.55 | 10.562 | 10.562 | -0.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 135.9659 | 135.9659 | 19.9341 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 22.4982 | 0 | 0 | 5.3 | 6.6944 | 6.6944 | -1.3943 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 195.4 | 221.2552 | 221.3011 | -25.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 24 | 30.1068 | 81.9541 | -57.9541 | 142.2 | 148.6263 | 148.6263 | -6.4263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.5 | 19.2858 | 19.2858 | -1.7858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 82.9 | 74.2645 | 74.2645 | 8.6355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 110.9132 | 110.9132 | -32.8132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.6 | 34.4195 | 34.4195 | 6.1805 | 176.1 | 171.5419 | 171.5419 | 4.5582 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 166.9 | 183.1953 | 183.1953 | -16.2953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 175.3 | 183.1953 | 183.1953 | -7.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 252.2 | 271.122 | 271.122 | -18.9219 | 126.4 | 129.75 | 129.75 | -3.35 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 146.6661 | 152.4372 | -11.3372 | 142.5 | 146.6661 | 152.4372 | -9.9372 | 146.3 | 146.6661 | 152.4372 | -6.1372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 191.6667 | 191.6667 | -6.3667 | 98.1 | 95.8333 | 95.8333 | 2.2667 | 0.8 | 1.029 | 1.029 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 68.116 | 68.116 | 6.184 | 14.7 | 16.433 | 16.433 | -1.733 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 19 | 18.0488 | 0.65122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 13.738 | 13.738 | -0.038 | 16.9 | 16.809 | 16.809 | 0.091 | 25.8 | 19.1 | 21.078 | 4.722 | 70.1 | 63.8 | 70.06 | 0.04 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.825 | 17.825 | 0.075 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 10.1 | 7.175 | 4.625 | 42 | 31.843 | 31.843 | 10.157 | 35.7 | 31.6 | 28.459 | 7.241 | 69.3 | 47.4 | 63.06 | 6.24 | 88.3 | 47.4 | 71.52 | 16.78 | 9.4 | 5.88 | 5.88 | 3.52 | 10.6 | 5.181 | 5.181 | 5.419 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 14.6 | 14.991 | -2.191 | 17.9 | 16.9 | 16.911 | 0.989 | 119.3 | 126.9 | 125.374 | -6.074 |  |  | 0.6 | -0.6 | 68.4 | 55 | 50.78 | 17.62 | 68.9 | 38.5 | 30.833 | 38.067 | 92.2 | 94.1 | 93.254 | -1.054 | 17.3 | 16.8 | 17.279 | 0.021 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 33 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.1 | 17 | 14 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 130 | 147.5935 | 147.5935 | -17.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 236.8 | 229.2927 | 229.2927 | 7.5073 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 118.16 | 147.3333 | 147.3333 | -29.1733 | 118.93 | 147.3333 | 147.3333 | -28.4033 | 118.82 | 147.3333 | 147.3333 | -28.5133 | 229.96 | 220.9999 | 220.9999 | 8.9601 | 198.29 | 195.122 | 195.122 | 3.168 | 104.02 | 97.561 | 97.561 | 6.459 | 552.94 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3585 | 10.56 | 10.562 | 10.562 | -0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 135.9659 | 135.9659 | 17.1341 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 22.4982 | 21.81 | -21.81 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 24 | 30.1068 | 81.9541 | -57.9541 | 135.9 | 148.6263 | 148.6263 | -12.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 16.8 | 19.2858 | 19.2858 | -2.4859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.7 | 74.2645 | 74.2645 | 11.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 110.9132 | 110.9132 | -31.5132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 169.6 | 183.1953 | 183.1953 | -13.5953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 176.5 | 183.1953 | 183.1953 | -6.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 228.4 | 271.122 | 271.122 | -42.7219 | 125.5 | 129.75 | 129.75 | -4.25 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 146.6661 | 149.774 | -8.374 | 143 | 146.6661 | 149.774 | -6.774 | 147 | 146.6661 | 149.774 | -2.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 144.6667 | 144.6667 | 42.7333 | 99.9 | 72.3333 | 72.3333 | 27.5667 | 0.9 | 1.019 | 1.019 | -0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 68.089 | 68.089 | 7.411 | 14.2 | 16.43 | 16.43 | -2.23 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.753 | 13.753 | 0.147 | 17.1 | 16.706 | 16.706 | 0.394 | 22.4 | 23.2 | 22.05 | 0.35 | 68.5 | 72.2 | 78.61 | -10.11 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.855 | 17.855 | -0.155 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.6 | 9.9 | 7.634 | 1.966 | 43.9 | 37.17 | 37.17 | 6.73 | 35.5 | 31 | 32.697 | 2.803 | 66.2 | 52.6 | 76.44 | -10.24 | 91.6 | 52.6 | 84.22 | 7.38 | 9.4 | 6.75 | 6.75 | 2.65 | 10.2 | 5.769 | 5.769 | 4.431 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.5 | 14.4 | 14.976 | -1.476 | 18.6 | 17.4 | 17.415 | 1.185 | 135.2 | 124.6 | 118.321 | 16.879 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.6 | 62.5 | 67.02 | -7.42 | 51.7 | 75.5 | 42.345 | 9.355 | 99.8 | 95.8 | 88.574 | 11.226 | 18 | 16.9 | 17.628 | 0.372 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 33 | 30 | 13.7 |  |  |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.4 | 17 | 14 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 129.7 | 147.5935 | 147.5935 | -17.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 238 | 229.2927 | 229.2927 | 8.7073 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 152.08 | 147.3333 | 147.3333 | 4.7467 | 151.77 | 147.3333 | 147.3333 | 4.4367 | 152.03 | 147.3333 | 147.3333 | 4.6967 | 248.09 | 220.9999 | 220.9999 | 27.0901 | 198.45 | 195.122 | 195.122 | 3.328 | 104.33 | 97.561 | 97.561 | 6.769 | 558.89 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4085 | 10.52 | 10.562 | 10.562 | -0.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 135.9659 | 135.9659 | 18.1341 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 24.9 | 30.1068 | 81.9541 | -57.0541 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 16.8 | 19.2858 | 19.2858 | -2.4859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.5 | 74.2645 | 74.2645 | 10.2355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 110.9132 | 110.9132 | -33.5132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 169.4 | 183.1953 | 183.1953 | -13.7953 |  |  |  | 0 | 125.8 | 183.1953 | 183.1953 | -57.3953 | 158.8 | 183.1953 | 183.1953 | -24.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 268.6 | 271.122 | 271.122 | -2.5219 | 125.9 | 129.75 | 129.75 | -3.85 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.6661 | 154.2852 | -12.9852 | 142.5 | 146.6661 | 154.2852 | -11.7852 | 146.9 | 146.6661 | 154.2852 | -7.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 144.6667 | 144.6667 | -5.4667 | 81.8 | 72.3333 | 72.3333 | 9.4667 | 0.8 | 1.038 | 1.038 | -0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 66.5 | 68.505 | 7.595 | 15.2 | 16.398 | 16.398 | -1.198 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.97 | 13.97 | 0.03 | 17.1 | 16.918 | 16.918 | 0.182 | 21 | 23.5 | 22.938 | -1.938 | 72.6 | 72.3 | 75.08 | -2.48 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17.704 | 17.704 | -0.204 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 9.9 | 8.104 | 1.496 | 52 | 42.691 | 42.691 | 9.309 | 35.3 | 30.3 | 32.281 | 3.019 | 79.6 | 57.6 | 79.52 | 0.08 | 90.2 | 57.6 | 86.72 | 3.48 | 8.6 | 7.58 | 7.58 | 1.02 | 9.7 | 6.261 | 6.261 | 3.439 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 14.3 | 14.901 | -0.301 | 18.6 | 16.8 | 17.507 | 1.093 | 133.2 | 124 | 117.267 | 15.933 |  |  | 0.6 | -0.6 | 68.6 | 72.5 | 72.61 | -4.01 | 60.8 | 78.8 | 55.234 | 5.566 | 97.7 | 95.5 | 87.581 | 10.119 | 18.4 | 16.9 | 17.891 | 0.509 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 33 | 30 | 14.2 |  |  |  | 0 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.9 | 17 | 14 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 131.1 | 147.5935 | 147.5935 | -16.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 237.2 | 229.2927 | 229.2927 | 7.9073 | 26.6 | 27.6923 | 27.6923 | -1.0923 |  |  |  | 0 | 141.2 | 143.4431 | 138.6099 | 2.5901 | 141.56 | 143.4431 | 138.6099 | 2.9501 | 141.89 | 143.4431 | 138.6099 | 3.2801 | 239.4 | 215.1647 | 207.9149 | 31.4851 | 198.55 | 195.122 | 195.122 | 3.428 | 104.5 | 97.561 | 97.561 | 6.939 | 558.06 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2385 | 10.32 | 10.562 | 10.562 | -0.242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 135.9659 | 135.9659 | 18.1341 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 213 | 221.2552 | 221.3011 | -8.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 458.878 | 458.878 | 5.522 | 26.7 | 30.1068 | 81.9541 | -55.2542 | 144.5 | 148.6263 | 148.6263 | -4.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.1 | 74.2645 | 74.2645 | 9.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 110.9132 | 110.9132 | -35.3132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3742 | 0.92578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 168.1 | 183.1953 | 183.1953 | -15.0953 |  |  |  | 0 | 75.6 | 183.1953 | 183.1953 | -107.5953 | 134.3 | 183.1953 | 183.1953 | -48.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 259.9 | 271.122 | 271.122 | -11.2219 | 126.4 | 129.75 | 129.75 | -3.35 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 146.6661 | 149.774 | -9.174 | 142.9 | 146.6661 | 149.774 | -6.874 | 147.9 | 146.6661 | 149.774 | -1.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.8 | 95.8333 | 95.8333 | -17.0333 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 68.408 | 68.408 | 7.892 | 16.7 | 16.495 | 16.495 | 0.205 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.872 | 13.872 | 0.228 | 17.2 | 16.879 | 16.879 | 0.321 | 17.2 | 24.5 | 23.347 | -6.147 | 70.4 | 74.4 | 74.596 | -4.196 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.733 | 17.733 | -0.133 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.3 | 8.394 | 1.906 | 59 | 46.934 | 46.934 | 12.066 | 34.6 | 30 | 32.423 | 2.177 | 77.2 | 62.4 | 67.657 | 9.543 | 90 | 62.4 | 74.579 | 15.421 | 9 | 8.489 | 8.489 | 0.511 | 10.8 | 6.849 | 6.849 | 3.951 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 9.1 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.5 | 14.5 | 15.013 | -0.513 | 18.7 | 17.5 | 17.477 | 1.223 | 133.9 | 124.5 | 116.852 | 17.048 |  |  | 0.6 | -0.6 | 74.8 | 70.2 | 68.52 | 6.28 | 81.1 | 82.5 | 65.386 | 15.714 | 98.8 | 94.1 | 87.148 | 11.652 | 18 | 16.5 | 17.794 | 0.206 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 33 | 30 | 13.8 |  |  |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 131.3 | 147.5935 | 147.5935 | -16.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.4 | 229.2927 | 229.2927 | 9.1073 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 113.47 | 121.935 | 118 | -4.53 | 112.98 | 121.935 | 118 | -5.02 | 113.65 | 121.935 | 118 | -4.35 | 226.48 | 182.9024 | 177 | 49.48 | 198.58 | 195.122 | 155.1939 | 43.3861 | 105.15 | 97.561 | 77.597 | 27.553 | 551.64 | 568.2985 | 568.2985 | -16.6585 | 10.49 | 10.562 | 10.562 | -0.072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 135.9659 | 135.9659 | 17.9341 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 220.8 | 221.2552 | 221 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 25.6 | 30.1068 | 81.9541 | -56.3541 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.9 | 74.2645 | 74.2645 | 10.6355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 80 | 110.9132 | -37.8132 |  |  |  | 0 | 9.5 | 8.3742 | 8.3742 | 1.1258 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 168.1 | 133.3333 | 183.1953 | -15.0953 |  |  |  | 0 | 114.9 | 133.3333 | 183.1953 | -68.2953 | 141.1 | 133.3333 | 183.1953 | -42.0953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 266.5 | 271.122 | 271.122 | -4.622 | 132.4 | 129.75 | 129.75 | 2.65 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 119.8719 | 149.774 | -7.174 | 143.9 | 119.8719 | 149.774 | -5.874 | 148 | 119.8719 | 149.774 | -1.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.6 | 95.8333 | 95.8333 | -17.2333 | 1.3 | 1.025 | 1.025 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 67.191 | 67.191 | 9.009 | 15.6 | 16.634 | 16.634 | -1.034 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.86 | 13.86 | 0.24 | 17.3 | 16.842 | 16.842 | 0.458 | 16.6 | 25.3 | 23.595 | -6.995 | 60.6 | 76.4 | 76.789 | -16.189 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.804 | 17.804 | -0.104 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.9 | 8.623 | 1.377 | 56.9 | 55.7 | 50.752 | 6.148 | 34.9 | 29.7 | 32.294 | 2.606 | 78.1 | 101 | 70.82 | 7.28 | 90.4 | 98.7 | 77.562 | 12.838 | 9.1 | 9.424 | 9.424 | -0.324 | 9.9 | 7.469 | 7.469 | 2.431 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 14.4 | 15.187 | -2.687 | 18.2 | 17.1 | 17.115 | 1.085 | 134 | 120 | 117.622 | 16.378 |  |  | 0.6 | -0.6 | 88.5 | 86.4 | 74.52 | 13.98 | 94.1 | 84.7 | 74.626 | 19.474 | 97.7 | 92.5 | 86.943 | 10.757 | 17.7 | 15.5 | 17.394 | 0.306 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 43 | 30 | 13.9 |  |  |  | 0 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 17 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 128.9 | 147.5935 | 147.5935 | -18.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.8 | 229.2927 | 229.2927 | 8.5073 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 107 | 123.2683 | 123.2683 | -16.2683 | 106.65 | 123.2683 | 123.2683 | -16.6183 | 106.4 | 123.2683 | 123.2683 | -16.8683 | 209.33 | 184.9025 | 184.9024 | 24.4276 | 197.61 | 195.122 | 119.6581 | 77.9519 | 104.18 | 97.561 | 59.8291 | 44.3509 | 555.03 | 568.2985 | 568.2985 | -13.2685 | 10.48 | 10.562 | 10.562 | -0.082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 161.2 | 221.2552 | 221.3011 | -60.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 24 | 30.1068 | 81.9541 | -57.9541 | 126.1 | 148.6263 | 148.6263 | -22.5263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 95.6 | 87.6576 | 87.6576 | 7.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 80 | 110.9132 | -38.0132 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.3742 | 8.3742 | 1.0258 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 95 | 86.4255 | 89.6546 | 5.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 168 | 133.3333 | 168.4956 | -0.49559 |  |  |  | 0 | 187.9 | 133.3333 | 168.4956 | 19.4044 | 167 | 133.3333 | 168.4956 | -1.4956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 204.5 | 271.122 | 271.122 | -66.6219 | 130.2 | 129.75 | 129.75 | 0.45 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 111.9444 | 149.774 | -8.874 | 141.9 | 111.9444 | 149.774 | -7.874 | 146.4 | 111.9444 | 149.774 | -3.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.6667 | 144.6667 | -7.5667 | 78.7 | 72.3333 | 72.3333 | 6.3667 | 0.8 | 1.025 | 1.025 | -0.225 | 0 | 104.05 | 104.05 | -104.05 | 75.5 | 65.655 | 65.655 | 9.845 | 15.3 | 16.307 | 16.307 | -1.007 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.439 | 13.439 | 0.661 | 17.3 | 16.404 | 16.404 | 0.896 | 17.1 | 25.3 | 23.91 | -6.81 | 57.6 | 77.7 | 77.837 | -20.237 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.728 | 17.728 | 0.072 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.5 | 11.8 | 9.402 | 4.098 | 50.7 | 53 | 49.327 | 1.373 | 35.2 | 29.9 | 31.954 | 3.246 | 76.5 | 94.6596 | 73.138 | 3.362 | 90.6 | 96.6975 | 79.657 | 10.943 | 10.7 | 6.3076 | 9.987 | 0.713 | 10 | 5.7939 | 7.878 | 2.122 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 13.4 | 14.758 | -0.958 | 17.1 | 16.3 | 16.282 | 0.818 | 135.3 | 119.4 | 118.726 | 16.574 |  |  | 0.6 | -0.6 | 116.5 | 92.7 | 81.44 | 35.06 | 118.7 | 91.9 | 83.311 | 35.389 | 97.9 | 92.2 | 86.622 | 11.278 | 17.2 | 14.2 | 16.014 | 1.186 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 43 | 30 | 13.9 |  |  |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.3 | 646.7979 | 646.7979 | 6.5021 | 132 | 147.5935 | 147.5935 | -15.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 239.6 | 229.2927 | 229.2927 | 10.3073 | 26.5 | 27.6923 | 27.6923 | -1.1923 |  |  |  | 0 | 108.24 | 123.2683 | 123.2683 | -15.0283 | 108.94 | 123.2683 | 123.2683 | -14.3283 | 108.87 | 123.2683 | 123.2683 | -14.3983 | 210.36 | 184.9024 | 184.9024 | 25.4576 | 199.05 | 119.6582 | 119.6581 | 79.3919 | 104.53 | 59.8291 | 59.8291 | 44.7009 | 559.83 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4685 | 10.46 | 10.562 | 10.562 | -0.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6.6944 | 6.6944 | -1.5943 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 162.7 | 221.2552 | 221.3011 | -58.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 15.4 | 30.1068 | 81.9541 | -66.5542 | 128.9 | 148.6263 | 148.6263 | -19.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 110.9132 | 110.9132 | -36.3132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 176.3 | 171.5419 | 171.5419 | 4.7581 | 95.6 | 86.8946 | 89.898 | 5.702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 170 | 161.2708 | 159.8378 | 10.1622 |  |  |  | 0 | 200 | 161.2708 | 159.8378 | 40.1622 | 174 | 161.2708 | 159.8378 | 14.1622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 217.2 | 271.122 | 271.122 | -53.922 | 108.3 | 129.75 | 129.75 | -21.45 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 149.774 | -45.774 | 103.8 | 110 | 149.774 | -45.974 | 122.8 | 110 | 149.774 | -26.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.6667 | 144.6667 | -7.4667 | 78.7 | 72.3333 | 72.3333 | 6.3667 | 0.3 | 0.866 | 0.866 | -0.566 | 6 | 106.097 | 106.097 | -100.097 | 73.1 | 64.328 | 64.328 | 8.772 | 15.2 | 15.824 | 15.824 | -0.624 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.531 | 13.531 | 0.469 | 17.1 | 16.583 | 16.583 | 0.517 | 16.2 | 25 | 24.248 | -8.048 | 64.1 | 78.6 | 78.502 | -14.402 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.52 | 17.52 | 0.48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.6 | 12.4 | 10.363 | 6.237 | 57.5 | 54.1 | 46.155 | 11.345 | 35.1 | 30 | 32.06 | 3.04 | 74 | 91.9604 | 75.174 | -1.174 | 89.3 | 98.0808 | 81.454 | 7.846 | 8.9 | 6.4969 | 10.426 | -1.526 | 11.6 | 6.0355 | 8.217 | 3.383 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.2 | 12.6 | 14.129 | -0.929 | 15.8 | 15.2 | 15.249 | 0.551 | 135.4 | 115.5 | 117.261 | 18.139 |  |  | 0.6 | -0.6 | 122.1 | 98.5 | 88.67 | 33.43 | 117 | 98.2 | 91.811 | 25.189 | 98 | 85.2 | 85.217 | 12.783 | 15.8 | 12.9 | 15.449 | 0.351 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 17 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.9 | 646.7979 | 646.7979 | -3.8979 | 127.5 | 147.5935 | 147.5935 | -20.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 233.6 | 229.2927 | 229.2927 | 4.3073 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 108.06 | 123.2683 | 123.2683 | -15.2083 | 108.28 | 123.2683 | 123.2683 | -14.9883 | 108.22 | 123.2683 | 123.2683 | -15.0483 | 211.85 | 184.9024 | 184.9024 | 26.9475 | 198.4 | 119.6582 | 119.6581 | 78.7419 | 103.63 | 59.8291 | 59.8291 | 43.8009 | 548.32 | 568.2985 | 568.2985 | -19.9785 | 10.22 | 10.562 | 10.562 | -0.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142 | 143 | 143 | -1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 193.9 | 221.2552 | 221.3011 | -27.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 28 | 30.1068 | 81.9541 | -53.9541 | 128.7 | 148.6263 | 148.6263 | -19.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 110.9132 | 110.9132 | -37.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 94.5 | 85.9394 | 88.2172 | 6.2828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 170.8 | 137.7174 | 133.3837 | 37.4162 |  |  |  | 0 | 200 | 137.7174 | 133.3837 | 66.6162 | 177.3 | 137.7174 | 133.3837 | 43.9162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 211.6 | 271.122 | 271.122 | -59.5219 | 94.8 | 129.75 | 129.75 | -34.95 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 149.774 | -46.474 | 103.1 | 110 | 149.774 | -46.674 | 120.7 | 110 | 149.774 | -29.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.8 | 95.8333 | 95.8333 | -17.0333 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | -0.44 | 29.7 | 107.456 | 107.456 | -77.756 | 74.2 | 62.496 | 62.496 | 11.704 | 16.8 | 15.097 | 15.097 | 1.703 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 19.5122 | 19.5122 | -15.0122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.425 | 13.425 | 0.375 | 16.7 | 16.581 | 16.581 | 0.119 | 15.8 | 24.7 | 24.452 | -8.652 | 60 | 78.3 | 79.111 | -19.111 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.561 | 16.561 | 0.539 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 11.7 | 10.622 | 5.978 | 62.7 | 56.5 | 45.997 | 16.703 | 34.9 | 29 | 31.315 | 3.585 | 72.8 | 91.1272 | 76.448 | -3.648 | 87.3 | 99.8984 | 82.981 | 4.319 | 11.3 | 6.8247 | 10.595 | 0.705 | 10.7 | 6.3581 | 8.498 | 2.202 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 12.4 | 13.464 | -0.864 | 14.3 | 13.8 | 13.77 | 0.53 | 131.6 | 107.2 | 115.745 | 15.855 |  |  | 0.6 | -0.6 | 111.8 | 104 | 95.37 | 16.43 | 91.6 | 104.5 | 97.991 | -6.391 | 95.5 | 83.7 | 83.715 | 11.785 | 14.3 | 11.6 | 14.46 | -0.16 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 17 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 130.7 | 147.5935 | 147.5935 | -16.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 235.9 | 229.2927 | 229.2927 | 6.6073 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 118.2 | 145.725 | 143.3587 | -25.1587 | 119.07 | 145.725 | 143.3587 | -24.2887 | 118.5 | 145.725 | 143.3587 | -24.8587 | 219.97 | 218.5875 | 215.038 | 4.932 | 129.39 | 119.6582 | 119.6581 | 9.7319 | 79.22 | 59.8291 | 59.8291 | 19.3909 | 555.68 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6185 | 10.58 | 10.562 | 10.562 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 162.7 | 221.2552 | 221.3011 | -58.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 13.1 | 30.1068 | 81.9541 | -68.8542 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 110.9132 | 110.9132 | -35.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 95.9 | 86.3323 | 88.455 | 7.445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 162.5 | 93.13 | 91.6667 | 70.8333 |  |  |  | 0 | 181.2 | 93.13 | 91.6667 | 89.5333 | 169.3 | 93.13 | 91.6667 | 77.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 268.1 | 271.122 | 271.122 | -3.0219 | 110.5 | 129.75 | 129.75 | -19.25 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.774 | -46.774 | 102.8 | 110 | 149.774 | -46.974 | 119.3 | 110 | 149.774 | -30.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.8 | 95.8333 | 95.8333 | -17.0333 | 0.4 | 0.786 | 0.786 | -0.386 | 40 | 108.586 | 108.586 | -68.586 | 69.9 | 59.83 | 59.83 | 10.07 | 14.4 | 14.287 | 14.287 | 0.113 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 13.5 | 13.389 | 13.389 | 0.111 | 16.4 | 16.463 | 16.463 | -0.063 | 11 | 24.4 | 24.611 | -13.611 | 55 | 78 | 79.701 | -24.701 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.513 | 16.513 | 1.187 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16 | 11.1 | 10.647 | 5.353 | 60.3 | 58.7 | 46.844 | 13.456 | 34 | 26.4 | 20.11 | 13.89 | 87 | 91.6153 | 77.47 | 9.53 | 90.6 | 102.2576 | 84.418 | 6.182 | 9 | 7.5612 | 10.675 | -1.675 | 10.3 | 6.8499 | 8.759 | 1.541 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 12.2 | 12.788 | -1.988 | 12.4 | 12.4 | 12.351 | 0.049 | 130.9 | 92.3 | 112.691 | 18.209 |  |  | 0.6 | -0.6 | 110 | 109.7 | 101.89 | 8.11 | 101.7 | 110.8 | 103.397 | -1.697 | 94.9 | 80.7 | 80.739 | 14.161 | 12.4 | 9.6 | 12.271 | 0.129 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.5 | 43 | 30 | 12.5 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653 | 646.7979 | 646.7979 | 6.2021 | 131.8 | 147.5935 | 147.5935 | -15.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239.8 | 229.2927 | 229.2927 | 10.5073 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 120.6 | 123.2683 | 123.2683 | -2.6683 | 121.35 | 123.2683 | 123.2683 | -1.9183 | 121.35 | 123.2683 | 123.2683 | -1.9183 | 214.36 | 184.9024 | 184.9024 | 29.4576 | 110.74 | 119.6582 | 119.6581 | -8.9181 | 68.9 | 59.8291 | 59.8291 | 9.0709 | 566.17 | 568.2985 | 568.2985 | -2.1285 | 10.51 | 10.562 | 10.562 | -0.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 217.1 | 221.2552 | 221.3011 | -4.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 25.6 | 30.1068 | 81.9541 | -56.3541 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 110.9132 | 110.9132 | -34.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 95.9 | 90.2947 | 89.9566 | 5.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 166.9 | 151.7075 | 134.9597 | 31.9403 |  |  |  | 0 | 167.6 | 151.7075 | 134.9597 | 32.6403 | 164.2 | 151.7075 | 134.9597 | 29.2403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 272.9 | 271.122 | 271.122 | 1.778 | 120.7 | 129.75 | 129.75 | -9.05 | 60.4 | 67.4615 | 67.4615 | -7.0615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 149.774 | -46.874 | 102.7 | 110 | 149.774 | -47.074 | 120 | 110 | 149.774 | -29.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.6667 | 144.6667 | -7.4667 | 78.8 | 72.3333 | 72.3333 | 6.4667 | 0.4 | 0.661 | 0.661 | -0.261 | 40.2 | 107.582 | 107.582 | -67.382 | 69.7 | 54.305 | 54.305 | 15.395 | 13.5 | 12.752 | 12.752 | 0.748 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 12.7 | 12.637 | 12.637 | 0.063 | 15.2 | 15.459 | 15.459 | -0.259 | 12 | 24.2 | 24.457 | -12.457 | 45.8 | 77.6 | 79.601 | -33.801 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.037 | 16.037 | -0.937 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 19.2195 | 19.2195 | -2.3195 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 9.891 | -0.291 | 63.2 | 60.9 | 50.931 | 12.269 | 33.3 | 22 | 27.346 | 5.954 | 83.7 | 90.9226 | 78.234 | 5.466 | 91.7 | 102.3996 | 86.386 | 5.314 | 9.9 | 8.0744 | 10.576 | -0.676 | 8.6 | 7.2483 | 8.911 | -0.311 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 11.9 | 11.84 | -0.34 | 10.5 | 10.4 | 10.403 | 0.097 | 124.8 | 63.9 | 104.602 | 20.198 |  |  | 0.6 | -0.6 | 102.5 | 115.4 | 108.4 | -5.9 | 85 | 117.3 | 109.01 | -24.01 | 91.2 | 75.2 | 75.185 | 16.015 | 9.1 | 7.2 | 10.277 | -1.177 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 43 | 30 | 12.6 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 17 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 130.1 | 147.5935 | 147.5935 | -17.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.5 | 229.2927 | 229.2927 | 8.2073 | 26.5 | 27.6923 | 27.6923 | -1.1923 |  |  |  | 0 | 117.76 | 123.2683 | 119.4905 | -1.7305 | 116.51 | 123.2683 | 119.4905 | -2.9805 | 115.47 | 123.2683 | 119.4905 | -4.0205 | 213.38 | 184.9024 | 179.2358 | 34.1442 | 108.84 | 119.6582 | 119.6581 | -10.8181 | 68.77 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9409 | 557.09 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2085 | 10.54 | 10.562 | 10.562 | -0.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 215.3 | 221.2552 | 221.3011 | -6.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 458.878 | 458.878 | -2.0781 | 24.7 | 30.1068 | 81.9541 | -57.2542 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 110.9132 | 110.9132 | -36.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95 | 95.4041 | 95.0131 | -0.01312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 166.7 | 161.0898 | 146.296 | 20.404 |  |  |  | 0 | 167.2 | 161.0898 | 146.296 | 20.904 | 164.4 | 161.0898 | 146.296 | 18.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 267.9 | 271.122 | 271.122 | -3.222 | 118.7 | 129.75 | 129.75 | -11.05 | 59.6 | 67.4615 | 67.4615 | -7.8615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.774 | -46.774 | 102.6 | 110 | 149.774 | -47.174 | 119.7 | 110 | 149.774 | -30.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.6667 | 144.6667 | -7.4667 | 78.8 | 72.3333 | 72.3333 | 6.4667 | 0.4 | 0.478 | 0.478 | -0.078 | 42.2 | 105.867 | 105.867 | -63.667 | 58.7 | 39.834 | 39.834 | 18.866 | 11.5 | 10.976 | 10.976 | 0.524 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 10.5 | 11.193 | 11.193 | -0.693 | 12.7 | 13.647 | 13.647 | -0.947 | 12.1 | 23.8 | 24.198 | -12.098 | 42.9 | 76.7 | 79.271 | -36.371 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 12.534 | 12.534 | 1.366 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 16.9 | 19.2195 | 19.2195 | -2.3195 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 10.1 | 8.875 | -1.175 | 62.3 | 59.6 | 56.099 | 6.201 | 31.7 | 14.4 | 8.024 | 23.676 | 82.9 | 91 | 78.914 | 3.986 | 86.8 | 103.3 | 88.531 | -1.731 | 10.9 | 10.418 | 10.418 | 0.482 | 9.7 | 9.027 | 9.027 | 0.673 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.2 | 11.6 | 10.8 | -0.6 | 8 | 6.9 | 6.878 | 1.122 | 113 | 39.1 | 86.976 | 26.024 |  |  | 0.6 | -0.6 | 127.4 | 116.6 | 114.9 | 12.5 | 120.6 | 116.9 | 114.692 | 5.908 | 83.5 | 65.7 | 65.651 | 17.849 | 4.1 | 4.8 | 7.888 | -3.788 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 43 | 30 | 12.6 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 17 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.6 | 646.7979 | 646.7979 | 5.8021 | 131.4 | 147.5935 | 147.5935 | -16.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 239 | 229.2927 | 229.2927 | 9.7073 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 113.02 | 123.2683 | 119.4905 | -6.4705 | 111.79 | 123.2683 | 119.4905 | -7.7005 | 111.41 | 123.2683 | 119.4905 | -8.0805 | 216.71 | 184.9024 | 179.2358 | 37.4742 | 109.04 | 119.6582 | 119.6581 | -10.6181 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 560.73 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5685 | 10.58 | 10.562 | 10.562 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.7073 | 164.7073 | 7.2927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 218.8 | 221.2552 | 221.3011 | -2.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 15.4 | 30.1068 | 81.9541 | -66.5542 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 110.9132 | 110.9132 | -36.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 166.1 | 152.3708 | 129.9632 | 36.1369 |  |  |  | 0 | 166.9 | 152.3708 | 129.9632 | 36.9368 | 165.6 | 152.3708 | 129.9632 | 35.6369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 272.4 | 271.122 | 271.122 | 1.278 | 101.2 | 129.75 | 129.75 | -28.55 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 149.774 | -47.174 | 102.5 | 110 | 149.774 | -47.274 | 119.8 | 110 | 149.774 | -29.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.9 | 95.8333 | 95.8333 | -16.9333 | 0.3 | 0.411 | 0.411 | -0.111 | 51.1 | 105.784 | 105.784 | -54.684 | 36.4 | 19.43 | 19.43 | 16.97 | 11.2 | 10.647 | 10.647 | 0.553 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 6.7 | 7.98 | 7.98 | -1.28 | 8 | 9.858 | 9.858 | -1.858 | 11.1 | 23.3 | 24.081 | -12.981 | 50.4 | 74.6 | 78.213 | -27.813 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 5.379 | 5.379 | 2.321 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.9 | 8.9 | 8.04 | -0.14 | 72.4 | 57.2 | 59.785 | 12.615 | 21.1 | 6.2 | 17.001 | 4.099 | 54.8 | 88.1 | 77.852 | -23.052 | 72.1 | 101.8 | 88.818 | -16.718 | 6 | 9.778 | 9.778 | -3.778 | 6.4 | 8.616 | 8.616 | -2.216 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 10.9 | 10.342 | -0.442 | 5.2 | 3.3 | 3.305 | 1.895 | 68.2 | 11.1 | 47.273 | 20.927 |  |  | 0.6 | -0.6 | 131.2 | 116.4 | 116.2 | 15 | 144.3 | 114.2 | 114.167 | 30.133 | 56.6 | 49.2 | 49.213 | 7.387 | 2.7 | 2.2 | 5.099 | -2.399 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.2 | 43 | 30 | 12.2 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 128.9 | 147.5935 | 147.5935 | -18.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 235.5 | 229.2927 | 229.2927 | 6.2073 | 25.8 | 27.6923 | 27.6923 | -1.8923 |  |  |  | 0 | 130.46 | 123.2683 | 119.4905 | 10.9695 | 130.07 | 123.2683 | 119.4905 | 10.5795 | 130.5 | 123.2683 | 119.4905 | 11.0095 | 242.36 | 184.9024 | 179.2358 | 63.1242 | 111.28 | 119.6582 | 119.6581 | -8.3781 | 68.68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.8509 | 546.12 | 568.2985 | 568.2985 | -22.1785 | 10.33 | 10.562 | 10.562 | -0.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 220.7 | 221.2552 | 221.3011 | -0.60108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 26.7 | 30.1068 | 81.9541 | -55.2542 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 110.9132 | 110.9132 | -36.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 170.9 | 116.0283 | 99.5106 | 71.3894 |  |  |  | 0 | 191.8 | 116.0283 | 99.5106 | 92.2894 | 169.9 | 116.0283 | 99.5106 | 70.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 263.4 | 271.122 | 271.122 | -7.7219 | 92.7 | 129.75 | 129.75 | -37.05 | 59.5 | 67.4615 | 67.4615 | -7.9615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 149.774 | -46.374 | 103.3 | 110 | 149.774 | -46.474 | 120.5 | 110 | 149.774 | -29.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 191.6667 | 191.6667 | -54.4667 | 78.9 | 95.8333 | 95.8333 | -16.9333 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.085 | 60.3 | 106.246 | 106.246 | -45.946 | 10 | 6.009 | 6.009 | 3.991 | 12 | 10.8 | 10.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 1.5 | 2.286 | 2.286 | -0.786 | 1.7 | 3.298 | 3.298 | -1.598 | 14.9 | 23 | 24.011 | -9.111 | 56 | 72.7 | 76.911 | -20.911 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 0.888 | 0.888 | 0.812 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 7.7 | 7.266 | 2.734 | 62.2 | 57.3 | 62.978 | -0.778 | 8.8 | 2 | 7.373 | 1.427 | 53.9 | 85.4 | 76.211 | -22.311 | 79.5 | 100 | 88.484 | -8.984 | 4.8 | 8.978 | 8.978 | -4.178 | 6.5 | 8.028 | 8.028 | -1.528 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 10.1 | 10.078 | -1.278 | 1.1 | 1.4 | 1.397 | -0.297 | 24.1 | 1 | 15.874 | 8.226 |  |  | 0.6 | -0.6 | 131.6 | 114.3 | 115.76 | 15.84 | 149.9 | 107.9 | 111.574 | 38.326 | 19.3 | 16.1 | 16.105 | 3.195 | 2.4 | 0.6 | 1.285 | 1.115 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.9 | 43 | 30 | 11.9 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 130.7 | 147.5935 | 147.5935 | -16.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236.2 | 229.2927 | 229.2927 | 6.9073 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 130.58 | 123.2683 | 119.4905 | 11.0895 | 131.29 | 123.2683 | 119.4905 | 11.7995 | 131.31 | 123.2683 | 119.4905 | 11.8195 | 232.43 | 184.9024 | 179.2358 | 53.1942 | 129.21 | 119.6582 | 119.6581 | 9.5519 | 71.74 | 59.8291 | 59.8291 | 11.9109 | 555.94 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3585 | 10.51 | 10.562 | 10.562 | -0.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.2552 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 13.9 | 30.1068 | 81.9541 | -68.0542 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 110.9132 | 110.9132 | -34.5132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.1 | 129.671 | 117.5292 | 53.5708 |  |  |  | 0 | 200 | 129.671 | 117.5292 | 82.4708 | 178.6 | 129.671 | 117.5292 | 61.0708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 94 | 129.75 | 129.75 | -35.75 | 60 | 67.4615 | 67.4615 | -7.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 149.774 | -46.674 | 102.9 | 110 | 149.774 | -46.874 | 119.1 | 110 | 149.774 | -30.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 60 | 106.852 | 106.852 | -46.852 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.17 | 9.1 | 10.176 | 10.176 | -1.076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0.083 | 0.083 | -0.083 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 17.2 | 22.7 | 23.998 | -6.798 | 53.4 | 71.6 | 75.007 | -21.607 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 6.7 | 6.875 | -0.975 | 56.1 | 58.3 | 61.212 | -5.112 | 0.1 | 0.1 | 0.791 | -0.691 | 58.2 | 82.4 | 74.395 | -16.195 | 76.4 | 98.1 | 88.319 | -11.919 | 7.2 | 8.235 | 8.235 | -1.035 | 7.5 | 7.471 | 7.471 | 0.029 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.7 | 9.2 | 8.986 | -4.286 | 0.3 | 0.6 | 0.642 | -0.342 | 0.6 | 0 | 2.918 | -2.318 |  |  | 0.6 | -0.6 | 128.9 | 111.6 | 114.74 | 14.16 | 137.5 | 100.5 | 107.871 | 29.629 | 0.7 | 2.9 | 2.888 | -2.188 | 0.4 | 0 | 0.275 | 0.125 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.7 | 43 | 30 | 11.7 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 129.9 | 147.5935 | 147.5935 | -17.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 237.6 | 229.2927 | 229.2927 | 8.3073 | 25.5 | 27.6923 | 27.6923 | -2.1923 |  |  |  | 0 | 109.74 | 123.2683 | 119.4905 | -9.7505 | 109.46 | 123.2683 | 119.4905 | -10.0305 | 109.82 | 123.2683 | 119.4905 | -9.6705 | 209.85 | 184.9024 | 179.2358 | 30.6142 | 208.88 | 119.6582 | 119.6581 | 89.2219 | 103.74 | 59.8291 | 59.8291 | 43.9109 | 555.15 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1485 | 10.63 | 10.562 | 10.562 | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 197.5 | 221.2552 | 221.3011 | -23.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.1 | 458.878 | 458.878 | -4.7781 | 31.9 | 30.1068 | 81.9541 | -50.0541 | 135.9 | 148.6263 | 148.6263 | -12.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 110.9132 | 110.9132 | -33.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 170.9 | 135.3483 | 121.9032 | 48.9968 |  |  |  | 0 | 200 | 135.3483 | 121.9032 | 78.0968 | 177.5 | 135.3483 | 121.9032 | 55.5968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 230.9 | 271.122 | 271.122 | -40.2219 | 123 | 129.75 | 129.75 | -6.75 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 149.774 | -46.874 | 102.9 | 110 | 149.774 | -46.874 | 119.3 | 110 | 149.774 | -30.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 78.9 | 72.1368 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 59.3 | 107.505 | 107.505 | -48.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 9.292 | 9.292 | -2.892 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 22.8 | 24.004 | -2.504 | 62.6 | 70.3 | 72.9 | -10.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.2 | 5.9 | 6.611 | -1.411 | 66.4 | 54.4 | 57.791 | 8.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 78.5 | 72.522 | -14.822 | 81.6 | 95.8 | 88.209 | -6.609 | 7.7 | 7.511 | 7.511 | 0.189 | 8.4 | 6.924 | 6.924 | 1.476 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.5 | 8.4 | 7.617 | -4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 128.9 | 109.5 | 113.53 | 15.37 | 134.1 | 92.7 | 103.797 | 30.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42 | 43 | 30 | 12 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 131.8 | 147.5935 | 147.5935 | -15.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 240.1 | 229.2927 | 229.2927 | 10.8073 | 25.1 | 27.6923 | 27.6923 | -2.5923 |  |  |  | 0 | 162.39 | 123.2683 | 119.4905 | 42.8995 | 160.16 | 123.2683 | 119.4905 | 40.6695 | 160.27 | 123.2683 | 119.4905 | 40.7795 | 253.93 | 184.9025 | 179.2358 | 74.6942 | 205.53 | 195.122 | 137.1545 | 68.3755 | 106.4 | 97.561 | 68.5773 | 37.8227 | 564.67 | 568.2985 | 568.2985 | -3.6285 | 10.58 | 10.562 | 10.562 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144.5 | 143 | 143 | 1.5 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.8 | 221.2552 | 221.3011 | 3.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 23.5 | 30.1068 | 81.9541 | -58.4541 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 110.9132 | 110.9132 | -33.7132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 177.7 | 171.5419 | 171.5419 | 6.1582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 41.4126 | 41.4126 | 6.9874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 170.5 | 183.1953 | 183.1953 | -12.6953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 182.4 | 183.1953 | 183.1953 | -0.79533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 274.3 | 271.122 | 271.122 | 3.178 | 125.7 | 129.75 | 129.75 | -4.05 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 127.9485 | 149.774 | -13.374 | 136.2 | 127.9485 | 149.774 | -13.574 | 137 | 127.9485 | 149.774 | -12.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.2735 | 144.2735 | -3.0735 | 79.6 | 72.1368 | 72.1368 | 7.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 107.119 | 107.119 | -48.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.614 | 8.614 | 0.586 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22.9 | 23.527 | -3.327 | 56.6 | 68.6 | 69.935 | -13.335 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 4.4 | 6.1 | 6.572 | -2.172 | 71.7 | 48.9 | 54.819 | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 76.6 | 70.169 | -8.669 | 86.1 | 95.6 | 87.326 | -1.226 | 4.5 | 6.555 | 6.555 | -2.055 | 6.2 | 5.921 | 5.921 | 0.279 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.5 | 8.2 | 7.089 | -1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 120.6 | 107.5 | 111.53 | 9.07 | 114.8 | 84.7 | 96.263 | 18.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20.2 | 20.1 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 41.5 | 43 | 30 | 11.5 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 131.1 | 147.5935 | 147.5935 | -16.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 237.9 | 229.2927 | 229.2927 | 8.6073 | 27.1 | 27.6923 | 27.6923 | -0.59231 |  |  |  | 0 | 163.5 | 147.3333 | 147.3333 | 16.1667 | 163.29 | 147.3333 | 147.3333 | 15.9567 | 163.56 | 147.3333 | 147.3333 | 16.2267 | 257.04 | 220.9999 | 220.9999 | 36.0401 | 202.24 | 195.122 | 195.122 | 7.118 | 105.21 | 97.561 | 97.561 | 7.649 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.52 | 10.562 | 10.562 | -0.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 20.6 | 30.1068 | 81.9541 | -61.3541 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 110.9132 | 110.9132 | -33.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.4165 | 48.4165 | 0.08352 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 171.3 | 183.1953 | 183.1953 | -11.8953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.1 | 183.1953 | 183.1953 | -0.09533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 270.1 | 271.122 | 271.122 | -1.0219 | 120.4 | 129.75 | 129.75 | -9.35 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.6661 | 149.774 | -8.474 | 142.8 | 146.6661 | 149.774 | -6.974 | 146.2 | 146.6661 | 149.774 | -3.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 178.966 | 150.218 | 38.782 | 100.7 | 89.483 | 75.109 | 25.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 106.385 | 106.385 | -50.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8.005 | 8.005 | -1.905 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22.3 | 22.888 | -5.788 | 55.2 | 66.8 | 66.682 | -11.482 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 6.2 | 6.608 | -2.408 | 74.2 | 45.4 | 51.996 | 22.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 74.5 | 67.655 | -20.655 | 85.5 | 93.9 | 86.186 | -0.686 | 3.2 | 5.522 | 5.522 | -2.322 | 3.3 | 4.767 | 4.767 | -1.467 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 7.9 | 6.842 | -3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 114.7 | 102.1 | 109.28 | 5.42 | 101.7 | 73.7 | 87.576 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42 | 43 | 30 | 12 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 129.7 | 147.5935 | 147.5935 | -17.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238 | 229.2927 | 229.2927 | 8.7073 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 154.52 | 155.3333 | 155.3333 | -0.81328 | 154.2 | 155.3333 | 155.3333 | -1.1333 | 154.23 | 155.3333 | 155.3333 | -1.1033 | 255.39 | 232.9999 | 232.9999 | 22.3901 | 202.38 | 195.122 | 195.122 | 7.258 | 105.69 | 97.561 | 97.561 | 8.129 | 556.15 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1485 | 10.48 | 10.562 | 10.562 | -0.082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 22.1 | 4.1026 | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 27 | 30.1068 | 81.9541 | -54.9541 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.4165 | 48.4165 | -0.01648 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.6 | 183.1953 | 183.1953 | -10.5953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.701 | 1.701 | 2.699 | 267.2 | 271.122 | 271.122 | -3.9219 | 118.6 | 129.75 | 129.75 | -11.15 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 72.1 | 78.568 | 78.568 | -6.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.6661 | 149.774 | -7.674 | 143.4 | 146.6661 | 149.774 | -6.374 | 147 | 146.6661 | 149.774 | -2.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 189.1584 | 175.9239 | 12.2761 | 101.3 | 94.5792 | 87.962 | 13.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 103.732 | 103.732 | -50.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8.325 | 8.325 | -5.225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 21.6 | 22.256 | -5.356 | 56.7 | 64.9 | 64.613 | -7.913 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 6.3 | 6.557 | -0.857 | 70 | 42.6 | 47.43 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 72.4 | 64.3 | -6.7 | 89.3 | 91.7 | 83.763 | 5.537 | 4.3 | 5.189 | 5.189 | -0.889 | 3.8 | 4.331 | 4.331 | -0.531 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 7.7 | 6.701 | -4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 118.3 | 95.5 | 100.53 | 17.77 | 105.1 | 61.6 | 74.476 | 30.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.3 | 43 | 30 | 12.3 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 129.6 | 147.5935 | 147.5935 | -17.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.1 | 229.2927 | 229.2927 | 7.8073 | 25.6 | 27.6923 | 27.6923 | -2.0923 |  |  |  | 0 | 145.45 | 155.3333 | 155.3333 | -9.8833 | 145.91 | 155.3333 | 155.3333 | -9.4233 | 145.69 | 155.3333 | 155.3333 | -9.6433 | 245.47 | 232.9999 | 232.9999 | 12.4701 | 203.92 | 195.122 | 195.122 | 8.798 | 103.99 | 97.561 | 97.561 | 6.429 | 554.18 | 568.2985 | 568.2985 | -14.1185 | 10.51 | 10.562 | 10.562 | -0.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 22 | 4.1026 | 0 | 22 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 25.1 | 30.1068 | 81.9541 | -56.8541 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.4165 | 48.4165 | -0.01648 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 171.7 | 183.1953 | 183.1953 | -11.4953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.3 | 183.1953 | 183.1953 | 0.10467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 258.8 | 271.122 | 271.122 | -12.3219 | 132.6 | 129.75 | 129.75 | 2.85 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 146.6661 | 149.774 | -8.274 | 142.7 | 146.6661 | 149.774 | -7.074 | 146.6 | 146.6661 | 149.774 | -3.174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 186.4879 | 177.1904 | 11.7096 | 101.5 | 93.2439 | 88.5952 | 12.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 100.44 | 100.44 | -38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 8.955 | 8.955 | -4.255 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 21 | 21.627 | 0.073 | 61.4 | 63 | 62.939 | -1.539 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 6.6 | 6.479 | -0.479 | 52.2 | 41 | 42.283 | 9.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 69.3 | 60.666 | -2.066 | 92 | 89.2 | 80.913 | 11.087 | 5.9 | 5.089 | 5.089 | 0.811 | 6.9 | 4.135 | 4.135 | 2.765 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.9 | 7.4 | 6.596 | -3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 119.4 | 87.7 | 89.61 | 29.79 | 114.5 | 48.1 | 59.904 | 54.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 43 | 30 | 12.7 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 131.1 | 147.5935 | 147.5935 | -16.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 238.2 | 229.2927 | 229.2927 | 8.9073 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 125.85 | 158.6666 | 158.6666 | -32.8166 | 126.45 | 158.6666 | 158.6666 | -32.2166 | 125.94 | 158.6666 | 158.6666 | -32.7266 | 228.47 | 237.9999 | 237.9999 | -9.5299 | 203.36 | 204.878 | 204.878 | -1.518 | 105.26 | 102.439 | 102.439 | 2.821 | 553.56 | 568.2985 | 568.2985 | -14.7385 | 10.52 | 10.562 | 10.562 | -0.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 14.6 | 30.1068 | 81.9541 | -67.3542 | 137.5 | 148.6263 | 148.6263 | -11.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172 | 183.1953 | 183.1953 | -11.1953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.7 | 183.1953 | 183.1953 | 0.50467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 268.3 | 271.122 | 271.122 | -2.822 | 133.8 | 129.75 | 129.75 | 4.05 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 146.6661 | 149.774 | -7.574 | 143.6 | 146.6661 | 149.774 | -6.174 | 146.8 | 146.6661 | 149.774 | -2.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 188.52 | 168.9837 | 20.5162 | 101.6 | 94.26 | 84.4919 | 17.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 98.866 | 98.866 | -39.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.026 | 9.026 | -1.126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 20.5 | 21.494 | 0.906 | 59.2 | 61.3 | 62.072 | -2.872 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 7.8 | 7.304 | -1.504 | 41.7 | 39.9 | 41.161 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 65.9 | 57.026 | 9.374 | 95.1 | 86.6 | 78.086 | 17.014 | 4.6 | 4.86 | 4.86 | -0.26 | 6.3 | 3.727 | 3.727 | 2.573 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.8 | 6.9 | 6.377 | -2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 123.1 | 79.5 | 79.48 | 43.62 | 124.5 | 34.1 | 45.098 | 79.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644 | 646.7979 | 646.7979 | -2.7979 | 128.9 | 147.5935 | 147.5935 | -18.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 236.3 | 229.2927 | 229.2927 | 7.0073 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 119.44 | 158.6666 | 158.6666 | -39.2266 | 120.92 | 158.6666 | 158.6666 | -37.7466 | 120.5 | 158.6666 | 158.6666 | -38.1666 | 220.1 | 237.9999 | 237.9999 | -17.8999 | 204.47 | 204.878 | 204.878 | -0.40802 | 105.37 | 102.439 | 102.439 | 2.931 | 550.93 | 568.2985 | 568.2985 | -17.3685 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142 | 143 | 143 | -1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 17.6 | 30.1068 | 81.9541 | -64.3542 | 128.7 | 148.6263 | 148.6263 | -19.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 48.4165 | 48.4165 | 0.38352 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 174.3 | 183.1953 | 183.1953 | -8.8953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.1 | 183.1953 | 183.1953 | 0.90467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 226.6 | 271.122 | 271.122 | -44.5219 | 130.8 | 129.75 | 129.75 | 1.05 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 146.6661 | 149.774 | -5.874 | 145.4 | 146.6661 | 149.774 | -4.374 | 149.2 | 146.6661 | 149.774 | -0.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 173.1606 | 151.1599 | 38.3401 | 101.6 | 86.5803 | 75.58 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 97.866 | 97.866 | -37.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.909 | 8.909 | 3.091 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.3 | 21.527 | -0.027 | 63.3 | 59.2 | 61.474 | 1.826 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 4.6 | 8.6 | 8.43 | -3.83 | 39 | 37.4 | 41.38 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 62.5 | 53.384 | 16.816 | 93.4 | 83.5 | 75.267 | 18.133 | 5.8 | 4.586 | 4.586 | 1.214 | 6.9 | 3.248 | 3.248 | 3.652 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 9.1 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.9 | 6.6 | 6.119 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 119.8 | 69.9 | 69.59 | 50.21 | 124.1 | 25.2 | 30.215 | 93.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 129.9 | 147.5935 | 147.5935 | -17.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.2 | 229.2927 | 229.2927 | 7.9073 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 141.25 | 158.6666 | 158.6666 | -17.4166 | 141.27 | 158.6666 | 158.6666 | -17.3966 | 141.48 | 158.6666 | 158.6666 | -17.1866 | 241.67 | 237.9999 | 237.9999 | 3.6701 | 203.56 | 204.878 | 204.878 | -1.318 | 105.06 | 102.439 | 102.439 | 2.621 | 557.46 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8385 | 10.51 | 10.562 | 10.562 | -0.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 15.2 | 30.1068 | 81.9541 | -66.7541 | 142.5 | 148.6263 | 148.6263 | -6.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.4165 | 48.4165 | -0.01648 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.5 | 183.1953 | 183.1953 | -10.6953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.9 | 183.1953 | 183.1953 | 0.70467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 255 | 271.122 | 271.122 | -16.1219 | 133.1 | 129.75 | 129.75 | 3.35 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 146.6661 | 149.774 | -47.074 | 102.5 | 146.6661 | 149.774 | -47.274 | 121.1 | 146.6661 | 149.774 | -28.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 170.449 | 145.8702 | -8.0702 | 81.1 | 85.2245 | 72.9351 | 8.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 93.934 | 93.934 | -23.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.767 | 8.767 | 4.233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.9 | 20.522 | -1.022 | 61.9 | 55.6 | 58.601 | 3.299 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 8.1 | 8.37 | -5.77 | 43.2 | 34.6 | 38.385 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 58.9 | 49.57 | 6.03 | 93.3 | 80.2 | 72.012 | 21.288 | 6 | 4.296 | 4.296 | 1.704 | 4.6 | 2.965 | 2.965 | 1.635 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 6.4 | 6.018 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 116.9 | 59.9 | 63.11 | 53.79 | 115.8 | 18 | 21.991 | 93.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 130.4 | 147.5935 | 147.5935 | -17.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 238.3 | 229.2927 | 229.2927 | 9.0073 | 25.4 | 27.6923 | 27.6923 | -2.2923 |  |  |  | 0 | 117.94 | 158.6666 | 157.0386 | -39.0986 | 118.12 | 158.6666 | 157.0386 | -38.9186 | 118.12 | 158.6666 | 157.0386 | -38.9186 | 218.45 | 237.9999 | 235.558 | -17.108 | 202.39 | 204.878 | 204.878 | -2.488 | 104.82 | 102.439 | 102.439 | 2.381 | 556.85 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4485 | 10.72 | 10.562 | 10.562 | 0.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 8.1 | 7.6878 | 7.6878 | 0.41225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 4.3 | 30.1068 | 81.9541 | -77.6542 | 132.8 | 148.6263 | 148.6263 | -15.8263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.2 | 34.4195 | 34.4195 | 5.7805 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 41.4126 | 41.4126 | 6.5874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 171.1 | 183.1953 | 183.1953 | -12.0953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 236.1 | 271.122 | 271.122 | -35.0219 | 134.8 | 129.75 | 129.75 | 5.05 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 146.6661 | 149.774 | -48.274 | 101 | 146.6661 | 149.774 | -48.774 | 118.3 | 146.6661 | 149.774 | -31.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 163.0551 | 144.2735 | -7.0735 | 78.9 | 81.5276 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 89.025 | 89.025 | -24.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 8.616 | 8.616 | 4.184 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 16.5 | 19.17 | 2.63 | 63.7 | 52 | 54.97 | 8.73 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.7 | 19.8692 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.5 | 7.6 | 7.914 | -5.414 | 37.9 | 32.4 | 34.32 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 54.8 | 45.697 | -3.097 | 85.5 | 76.7 | 68.611 | 16.889 | 5.2 | 3.999 | 3.999 | 1.201 | 3.5 | 2.747 | 2.747 | 0.753 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 6.3 | 5.97 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 115.3 | 52.5 | 57.77 | 57.53 | 116.9 | 14 | 15.987 | 100.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 43 | 30 | 12.7 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.3 | 646.7979 | 646.7979 | 4.5021 | 129.9 | 147.5935 | 147.5935 | -17.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.7 | 229.2927 | 229.2927 | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 149.48 | 153.3333 | 145.9208 | 3.5592 | 148.81 | 153.3333 | 145.9208 | 2.8892 | 149.47 | 153.3333 | 145.9208 | 3.5492 | 242.16 | 229.9999 | 218.8813 | 23.2787 | 119.8 | 204.878 | 204.878 | -85.078 | 77.29 | 102.439 | 102.439 | -25.149 | 559.92 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3785 | 10.48 | 10.562 | 10.562 | -0.082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 1 | 30.1068 | 81.9541 | -80.9541 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 48.4165 | 0.18352 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 173.5 | 183.1953 | 183.1953 | -9.6953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.6 | 183.1953 | 183.1953 | 1.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 267.9 | 271.122 | 271.122 | -3.222 | 132.8 | 129.75 | 129.75 | 3.05 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 146.6661 | 149.774 | -46.574 | 103 | 146.6661 | 149.774 | -46.774 | 120.2 | 146.6661 | 149.774 | -29.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 155.6407 | 144.2735 | -7.0735 | 78.9 | 77.8203 | 72.1368 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 85.185 | 85.185 | -17.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 8.805 | 8.805 | 5.595 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 18.0488 | 1.0512 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15.2 | 18.388 | -0.488 | 63.4 | 47.9 | 52.542 | 10.858 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 7.1 | 7.291 | -6.291 | 23.1 | 30.4 | 32.359 | -9.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 46.4 | 42.681 | -8.181 | 80.3 | 69.1 | 65.998 | 14.302 | 3.1 | 3.573 | 3.573 | -0.473 | 6.1 | 2.399 | 2.399 | 3.701 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.2 | 6.4 | 6.028 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 108.8 | 45.9 | 53.35 | 55.45 | 111.1 | 11 | 12.688 | 98.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 43 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 129 | 147.5935 | 147.5935 | -18.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 235.9 | 229.2927 | 229.2927 | 6.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 129.29 | 139.7655 | 135.9878 | -6.6978 | 129.35 | 139.7655 | 135.9878 | -6.6377 | 128.81 | 139.7655 | 135.9878 | -7.1777 | 226.49 | 209.6483 | 203.9816 | 22.5084 | 108.26 | 204.878 | 161.878 | -53.618 | 67.52 | 102.439 | 80.939 | -13.419 | 555.69 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6085 | 10.52 | 10.562 | 10.562 | -0.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 29.9 | 30.1068 | 81.9541 | -52.0541 | 144.2 | 148.6263 | 148.6263 | -4.4263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.4 | 87.6576 | 87.6576 | -4.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.4165 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 172.4 | 183.1953 | 183.1953 | -10.7953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.2 | 183.1953 | 183.1953 | 1.0047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 253.6 | 271.122 | 271.122 | -17.522 | 132.2 | 129.75 | 129.75 | 2.45 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 122.2198 | 149.774 | -46.974 | 102.4 | 122.2198 | 149.774 | -47.374 | 119.1 | 122.2198 | 149.774 | -30.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 81.702 | 81.702 | -8.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.106 | 9.106 | 4.694 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 14.4 | 17.797 | 6.903 | 66.1 | 44.4 | 50.516 | 15.584 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0.2 | 6.8 | 6.613 | -6.413 | 13 | 29.6 | 31.099 | -18.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 40.6 | 39.951 | -6.651 | 70.1 | 63.7 | 63.647 | 6.453 | 2.5 | 3.104 | 3.104 | -0.604 | 4.3 | 2.008 | 2.008 | 2.292 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 9.1 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.3 | 6.4 | 6.121 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 106.5 | 37 | 49.25 | 57.25 | 111.1 | 8.5 | 10.289 | 100.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 20 | 20.1 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.8 | 646.7979 | 646.7979 | -2.9979 | 128 | 147.5935 | 147.5935 | -19.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 235.9 | 229.2927 | 229.2927 | 6.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.41 | 143.5371 | 142.8361 | -33.4261 | 107.34 | 143.5371 | 142.8361 | -35.4961 | 106.51 | 143.5371 | 142.8361 | -36.3261 | 208.68 | 215.3057 | 214.2542 | -5.5742 | 110.05 | 204.878 | 198.2791 | -88.2291 | 68.15 | 102.439 | 99.1396 | -30.9896 | 535.54 | 568.2985 | 568.2985 | -32.7585 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 213.4 | 221.2552 | 221.3011 | -7.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.2 | 458.878 | 458.878 | -3.678 | 43.8 | 30.1068 | 81.9541 | -38.1542 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 48.4165 | 0 | 48.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 172.4 | 183.1953 | 183.1953 | -10.7953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.6 | 183.1953 | 183.1953 | 1.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 261.7 | 271.122 | 271.122 | -9.422 | 131.1 | 129.75 | 129.75 | 1.35 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 146.6661 | 149.774 | -46.274 | 102.9 | 146.6661 | 149.774 | -46.874 | 119.8 | 146.6661 | 149.774 | -29.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 135.8 | 78.8 |  |  | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 77.901 | 77.901 | -2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.529 | 9.529 | 3.971 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 13.7 | 17.275 | 6.625 | 70.8 | 42.3 | 48.23 | 22.57 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.6 | 7.3 | 6.93 | -3.33 | 12 | 29.1 | 28.881 | -16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 37.1 | 37.121 | -3.521 | 61.2 | 60.4 | 61.153 | 0.047 | 2.8 | 2.683 | 2.683 | 0.117 | 3.3 | 1.649 | 1.649 | 1.651 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 9.1 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.5 | 6.1 | 6.274 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 78.5 | 27.3 | 43.76 | 34.74 | 82.5 | 6.1 | 9.189 | 73.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 19.8 | 20.1 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 130.4 | 147.5935 | 147.5935 | -17.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 237.6 | 229.2927 | 229.2927 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 113.47 | 120.3794 | 116.6667 | -3.1967 | 113.19 | 120.3794 | 116.6667 | -3.4767 | 112.9 | 120.3794 | 116.6667 | -3.7667 | 220.79 | 180.5691 | 175 | 45.79 | 108.64 | 204.878 | 158.9268 | -50.2868 | 67.11 | 102.439 | 79.4634 | -12.3534 | 556.89 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4085 | 10.53 | 10.562 | 10.562 | -0.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.3 | 221.2552 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 43.9 | 30.1068 | 81.9541 | -38.0541 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 171.8 | 183.1953 | 183.1953 | -11.3953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 1.701 | 1.701 | 3.299 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 131.6 | 129.75 | 129.75 | 1.85 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 140.2001 | 149.774 | -47.274 | 103.1 | 140.2001 | 149.774 | -46.674 | 119.2 | 140.2001 | 149.774 | -30.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 20.9 |  |  | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 73.995 | 73.995 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.993 | 9.993 | 4.207 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.6 | 16.777 | 10.223 | 70 | 40.2 | 45.858 | 24.142 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.8 | 7.8 | 7.58 | -4.78 | 14.1 | 27.5 | 26.343 | -12.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 33.3 | 34.26 | -4.16 | 53.3 | 56.6 | 58.61 | -5.31 | 3.1 | 2.279 | 2.279 | 0.821 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 9.1 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.2 | 5.9 | 6.447 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.9 | 23.7 | 37.81 | 20.09 | 56.9 | 5.9 | 8.522 | 48.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 20.1 | 20.1 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 43 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15509.65 | 15523.0458 | 15521.0423 |  | 3560 | 3733.5728 | 3539.8585 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2157.95 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5682.65 | 5498.3744 | 5498.3744 |  | 389.25 | 415.3847 | 415.3847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2972.61 | 3158.0156 | 3096.3752 |  | 2968.27 | 3158.0156 | 3096.3752 |  | 2968.445 | 3158.0156 | 3096.3752 |  | 5386.72 | 4737.0233 | 4644.5628 |  | 3519.735 | 3851.0512 | 3568.6794 |  | 1989.645 | 1925.5256 | 1784.3397 |  | 13304.26 | 13639.165 | 13639.165 |  | 246.955 | 242.926 | 242.926 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3906.6 | 3780.5271 | 3780.5271 |  | 177.6 | 184.506 | 184.506 |  | 79.6 | 75.9582 | 73.8482 |  | 55.15 | 49.099 | 22.1541 |  | 157.05 | 160.6644 | 160.6644 |  | 242.9 | 239.995 | 239.995 |  | 3422.5 | 3432 | 3432 |  | 214.7 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2645.9 | 2708.0442 | 2707.4301 |  | 5088.55 | 5312.9843 | 5278.3714 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.3 | 153.36 | 153.36 |  | 10660.45 | 10675.3301 | 10526.8983 |  | 830.85 | 1083.0474 | 1911.1601 |  | 3427.9 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 186.5 | 0 | 995.975 |  | 437.4 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2125.4 | 2023.4231 | 2023.4231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2277.75 | 2617.421 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 222.7 | 200.9813 | 200.9813 |  | 1086.4 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 933.45 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4150.5 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2288.2 | 2279.9243 | 2284.8764 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 747.2 | 695.035 | 670.8268 |  | 216.2 | 0 | 196.9231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2071.95 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3531.45 | 3717.6298 | 3440.8498 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3512.8 | 3717.6298 | 3440.8498 |  | 3614.7 | 3717.6298 | 3440.8498 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.85 | 40.8233 | 40.8233 |  | 6023.45 | 6506.9268 | 6506.9268 |  | 2897.45 | 3114 | 3111.3037 |  | 1528.65 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1872.2 | 1885.632 | 1885.632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2312.45 | 2313.2377 | 3598.1632 |  | 2872.3 | 3178.801 | 3598.1632 |  | 2758.25 | 2636.0193 | 3598.1632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3515.3 | 3682.6504 | 3608.8782 |  | 1972.85 | 1841.3251 | 1804.439 |  | 5.6 | 7.405 | 7.405 |  | 1028.15 | 1505.5975 | 1461.409 |  | 676.1 | 572.073 | 573.0755 |  | 307.25 | 293.0255 | 293.0255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 243.2 | 239.592 | 239.592 |  | 128.55 | 136.08 | 136.08 |  | 30.05 | 24 | 24 |  | 0 | 23.25 | 23.25 |  | 121 | 120 | 120 |  | 417.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 456.1 | 448.3902 | 433.1707 |  | 87.1 | 84 | 84 |  | 221.3 | 279.2829 | 277.6829 |  | 135 | 133.2005 | 133.2005 |  | 164.45 | 161.3535 | 161.3535 |  | 462.05 | 441.458 | 428.1635 |  | 1343.8 | 1304.327 | 1281.957 |  | 103.5 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 170.4 | 165.0565 | 165.0565 |  | 72.45 | 72 | 72 |  | 483.9 | 476.8618 | 476.8618 |  | 72 | 48 | 48 |  | 1.7 | 0 | 16.8 |  | 471.75 | 461.2682 | 461.2682 |  | 235.75 | 232.8 | 232.8 |  | 473.65 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.4 | 468.2928 | 468.2928 |  | 478.65 | 463.6097 | 463.6097 |  | 166.2 | 219.4025 | 190.204 |  | 801.95 | 834.9205 | 831.834 |  | 328.15 | 275.7 | 278.4545 |  | 1156 | 1197.121 | 1134.4335 |  | 1734.7 | 1406.5394 | 1479.6945 |  | 115.7 | 99.2869 | 107.784 |  | 130.95 | 83.8479 | 88.8365 |  | 504 | 491.7072 | 491.7072 |  | 201.35 | 201.6 | 201.6 |  | 218.05 | 208.8 | 189.6 |  | 489.6 | 480 | 480 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 242.8 | 236.059 | 233.405 |  | 129.15 | 118.65 | 119.0465 |  | 1232.05 | 1105.4 | 1124.54 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 1721.55 | 1290.495 | 1269.14 |  | 1687.8 | 986.0815 | 948.247 |  | 914.15 | 856.9 | 839.7855 |  | 125.25 | 122.15 | 121.049 |  | 197.7 | 206.4 | 206.4 |  | 479.2 | 476.1366 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 936.7 | 883 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 687.95 | 700.416 | 700.416 |  | 77.1 | 67.584 | 67.584 |  | 368.75 | 384 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 5 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5203430 y resultó S/. 228920 (4.60% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 29 | 4974510.0715 | 5115293.8397 | -2.752%
DOM 30 | 4086745.1532 | 3948228.7076 | 3.508%
LUN 31 | 5933669.1721 | 5356505.8594 | 10.77%
MAR 1 | 5407485.8931 | 6360522.7572 | -14.98%
MIE 2 | 5381672.0389 | 5962212.422 | -9.737%
JUE 3 | 5833329.9388 | 6011653.6514 | -2.966%
VIE 4 | 5531895.8357 | 5728769.5801 | -3.437%
SAB 5 | 5203430.3796 | 5696770.9159 | -8.66%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 5 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2025 18:36:00 | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 18:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 21:09:00 |  | 05/04/2025 20:58:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 01:06:00 |  | 05/04/2025 00:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 08:41:00 | 05/04/2025 09:16:00 | 05/04/2025 08:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2025 09:16:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:06:00 | 05/04/2025 01:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima generación. A las 01:16 h, S/C generar a 450 MW. A las 01:26 h, S/C generar a 350 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 01:56:00 | 05/04/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 05/04/2025 09:18:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C geneara a máxima generación. A las 11:30 h Chilca solicita generar a 380 MW para inspeccion de TG3. A las 12:46 h, S/C generar a máxima generación. A las 14:49 h, S/C generar a 500 MW. A las 16:50 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 05/04/2025 08:01:00 | 05/04/2025 10:33:00 | 05/04/2025 07:40:00 | 05/04/2025 10:26:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga L-2025 y L-2026 por mantto de L-2057.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 18:22:00 | 05/04/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2025 21:05:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 09:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 09:19:00 | 05/04/2025 14:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:34 h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 14:48:00 | 05/04/2025 17:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 17:22:00 | 05/04/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 22:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 02:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/04/2025 02:01:00 | 05/04/2025 05:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 05/04/2025 03:20:00 | 05/04/2025 05:26:00 | 05/04/2025 02:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al modo ciclo combinado 2x1.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 05:26:00 | 05/04/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 09:25:00 | 05/04/2025 13:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 13:35:00 | 05/04/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 18:14:00 | 05/04/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2025 21:05:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Restricción operativa de generar 330 MW como mínimo por problemas en la unidad TG4.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 08:00:00 | 05/04/2025 12:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas a plena carga. A las 09:02 h se bajo a minima 09:59 h a plena. 11:31 h baja a mínimo
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 12:38:00 | 05/04/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 18:22:00 | 05/04/2025 20:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2025 20:58:00 | 05/04/2025 23:53:00 |  | 05/04/2025 23:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2025 23:53:00 | 06/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 07:21:00 | 05/04/2025 08:53:30 | 05/04/2025 06:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 08:53:30 | 05/04/2025 17:19:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/04/2025 17:19:00 | 05/04/2025 22:29:00 |  | 05/04/2025 22:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 5 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 5 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 13.7074 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 113.5026 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 146.2599 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 48.7074 | 1 | 199 | 48.7074 | 1 | 199 | 51.7074 | 1 | 199 | 51.7074 | 1 | 199 | 62.6116 | 1 | 199 | 85.5991 | 1 | 199 | 112.4589 | 1 | 199 | 105.8772 | 1 | 182 | 132.6754 | 1 | 182 | 132.6754 | 1 | 182 | 23.7074 | 1 | 182 | 23.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 132.6755 | 1 | 146 | 169.0435 | 1 | 146 | 138.0604 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 138.4185 | 1 | 146 | 138.6243 | 1 | 146 | 138.4185 | 1 | 170 | 149.2357 | 1 | 170 | 103.9449 | 1 | 170 | 119.7936 | 1 | 170 | 16.7074
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 13.7074 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 113.5026 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 146.2599 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 48.7074 | 1 | 199 | 48.7074 | 1 | 199 | 51.7074 | 1 | 199 | 51.7074 | 1 | 199 | 62.6116 | 1 | 199 | 85.5991 | 1 | 199 | 112.4589 | 1 | 199 | 105.8772 | 1 | 182 | 132.6754 | 1 | 182 | 132.6754 | 1 | 182 | 23.7074 | 1 | 182 | 23.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 132.6755 | 1 | 146 | 169.0435 | 1 | 146 | 138.0604 | 1 | 146 | 171.3937 | 1 | 146 | 138.4185 | 1 | 146 | 138.6243 | 1 | 146 | 138.4185 | 1 | 170 | 149.2357 | 1 | 170 | 103.9449 | 1 | 170 | 119.7936 | 1 | 170 | 16.7074
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 44.8085 | 1 | 0 | 48.4705 | 1 | 0 | 34.2956 | 1 | 0 | 37.2566 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4394 | 1 | 0 | 43.1563 | 1 | 0 | 51.7575 | 1 | 0 | 54.7453 | 1 | 0 | 52.3429 | 1 | 0 | 43.52 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 70.8397 | 1 | 0 | 44.9319 | 1 | 0 | 39.1945 | 1 | 0 | 55.2563 | 1 | 0 | 64.6716 | 1 | 0 | 64.6716 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 64.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.9396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8632 | 1 | 0 | 33.6546 | 1 | 0 | 33.8632 | 1 | 0 | 37.1211 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 22.4523 | 1 | 0 | 24.2973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4394 | 1 | 0 | 43.1563 | 1 | 0 | 25.955 | 1 | 0 | 27.4628 | 1 | 0 | 26.2504 | 1 | 0 | 21.8035 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 35.5841 | 1 | 0 | 44.9319 | 1 | 0 | 39.1945 | 1 | 0 | 27.7208 | 1 | 0 | 32.4742 | 1 | 0 | 32.4742 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 32.4741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8632 | 1 | 0 | 37.1211 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6781
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 22.3563 | 1 | 0 | 24.1732 | 1 | 0 | 34.2956 | 1 | 0 | 37.2566 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8024 | 1 | 0 | 27.2824 | 1 | 0 | 26.0925 | 1 | 0 | 21.7164 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 35.2556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5355 | 1 | 0 | 32.1974 | 1 | 0 | 32.1974 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.3219 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 32.1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3219
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.1616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2737 | 1 | 0 | 22.7136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8063 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.1616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2737 | 1 | 0 | 22.7136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8063 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.6685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3865 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.1246 | 1 | 0 | 85.0053 | 1 | 0 | 68.9115 | 1 | 0 | 60.4267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.2064 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.6685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3865 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.1246 | 1 | 0 | 85.0053 | 1 | 0 | 68.9115 | 1 | 0 | 60.4267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.2064 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.823 | 1 | 0 | 19.8484 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6473 | 1 | 0 | 25.9479 | 1 | 0 | 24.1204 | 1 | 0 | 18.8524 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.424 | 1 | 0 | 24.4637 | 1 | 0 | 19.4351 | 1 | 0 | 18.4397 | 1 | 0 | 20.653 | 1 | 0 | 20.653 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.6529 | 1 | 0 | 20.9565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 17.7183 | 1 | 0 | 17.7211 | 1 | 0 | 17.7183 | 1 | 0 | 18.6432 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.823 | 1 | 0 | 19.8484 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6473 | 1 | 0 | 25.9479 | 1 | 0 | 24.1204 | 1 | 0 | 18.8524 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.424 | 1 | 0 | 24.4637 | 1 | 0 | 19.4351 | 1 | 0 | 18.4397 | 1 | 0 | 20.653 | 1 | 0 | 20.653 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.6529 | 1 | 0 | 20.9565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6063 | 1 | 0 | 17.7183 | 1 | 0 | 17.7211 | 1 | 0 | 17.7183 | 1 | 0 | 18.6432 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 143.0299 | 1 | 0 | 156.5295 | 1 | 0 | 135.0951 | 1 | 0 | 147.895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147.7308 | 1 | 0 | 161.8437 | 1 | 56.4974 | 25.653 | 1 | 0 | 101.5933 | 1 | 23.7401 | 128.5368 | 1 | 0 | 61.4347 | 1 | 0 | 48.7074 | 1 | 0 | 48.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 71.6357 | 1 | 0 | 78.3919 | 1 | 0 | 67.6616 | 1 | 0 | 74.0712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.989 | 1 | 0 | 81.0499 | 1 | 0 | 25.653 | 1 | 0 | 50.8604 | 1 | 0 | 76.4002 | 1 | 0 | 61.4347 | 1 | 0 | 48.7074 | 1 | 0 | 48.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 71.3942 | 1 | 0 | 78.1377 | 1 | 0 | 67.4335 | 1 | 0 | 73.8238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.7418 | 1 | 0 | 80.7937 | 1 | 56.4974 | 0 | 1 | 0 | 50.7328 | 1 | 23.7401 | 52.1366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 5 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
05/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 10:00 | -40.404 | -8.1551
05/04/2025 | 10:30 | -41.7848 | -8.852
05/04/2025 | 11:00 | -45.062 | -11.6
05/04/2025 | 11:30 | -46.1994 | -12.1272
05/04/2025 | 12:00 | -45.415 | -11.4538
05/04/2025 | 12:30 | -45.4076 | -11.5159
05/04/2025 | 13:00 | -45.4001 | -11.1015
05/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
05/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
05/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 5 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Cerro del Águila, MCH Cerro del Águila, Caña Brava, Cañón del Pato, Carhuaquero I,II,II y IV ; de las CC.TT. Kallpa. Las Flores, RFP Ilo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 5 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe