## EVENTOS
domingo, 6 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 06:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 06/04/2025 16:45:00 | 07/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 6 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | Indispondrá su servicio de RSF durante todo el día y con generación limitada a 15m3/s de acuerdo con lo informado. Esto debido a falla en la compuerta del pulmón 1.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
06/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 6 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 06/04/2025 08:23 | 06/04/2025 12:57 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reposicion de templa superior y de cuellos de enlace a bahia del Reactor 5350. Pruebas de proteccion de Barras 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 08:03 | fuera de servicio por alta concentracion de solidos. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T56 A T57 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
CONELSUR LT SAC | VENTANILLA | CL-TG3 | 06/04/2025 08:04 | 06/04/2025 11:55 | TERMOGRAFIA. REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11647 | T
CONELSUR LT SAC | VENTANILLA | CL-TG4 | 06/04/2025 08:04 | 06/04/2025 11:55 | TERMOGRAFIA. REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11648 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Compuerta Vagon y camino rodadura | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 06/04/2025 07:59 | 06/04/2025 16:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 06/04/2025 07:00 | 06/04/2025 09:08 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 06/04/2025 09:13 | 06/04/2025 10:57 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO | SS.EE. | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | 1) Acondicionamiento de barra de 138KV en SET Mazuko para reinstalacion de equipos. 2) Instalacion de tablero provisional como parte de construccion de nueva celda L1014 3) Puesta en Servicio nueva celda L-1014 | 5 | P | F/S | S | P.ENERG | 11889 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | Desenergizacion de la L-1015 por seguridad, para la puesta en Servicio nueva celda L-1014 y acondicionamiento de la barra en 138 kV de la SE Mazuko. | 4 | P | F/S | N | SEG.PER | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | PTO MALDONADO | BARRA22.9KV | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | Desenergizacion del transformador de potencia de la SE Puerto Maldonado por actividades de mantenimiento, por seguridad para la puesta en Servicio nueva celda L-1014 y acondicionamiento de la barra en 138 kV de la SE Mazuko. | 4 | P | F/S | S | SEG.PER | 3653 | T
ELECTRO SUR ESTE | PTO MALDONADO | PM-TR-1001 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | Desenergizacion del transformador de potencia de la SE Puerto Maldonado por actividades de mantenimiento, por seguridad para la puesta en Servicio nueva celda L-1014 y acondicionamiento de la barra en 138 kV de la SE Mazuko. | 4 | P | F/S | S | SEG.PER | 11892 | T
ELECTRO SUR ESTE | SAN GABAN II - MAZUCO | L-1014 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | Desenergizacion de la L-1014 por seguridad para la puesta en Servicio nueva celda L-1014 y acondicionamiento de la barra en 138 kV de la SE Mazuko. | 9 | P | F/S | N | SEG.PER | 11887 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 06/04/2025 09:07 | 06/04/2025 09:46 | Pruebas G-2 RON para subir limitacion de 60 MW. Queda en 65 MW de limitacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 9 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE TG2 220/16 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11572 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11617 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | SS.EE. | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | LA JOYA | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE REP EN LA LINEA L-1029 CERRO VERDE - REPARTICION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12201 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | CL-1030 | 06/04/2025 08:07 | 06/04/2025 15:49 | SOLICITADO POR REP PARA DESCONEXION DE LA L-1030. DENTRO DE ESTE PERIODO SE REALIZARA: - MANTENIMIENTO BAHIA REPARTICION EN SE MOLLENDO, LIMPIEZA AISLACION, LIMPIEZA GABINETES, REAPRIETE EQUIPOS SECUNDARIOS DE CONTROL Y PRIMARIOS DE PATIO, PRUEBAS DE DISPARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23856 | T
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | CL-1056 | 06/04/2025 08:08 | 06/04/2025 15:48 | SOLICITADO POR REP PARA DESCONEXION DE LA L-1030. DENTRO DE ESTE PERIODO SE REALIZARA: - MANTENIMIENTO BAHIA REPARTICION EN SE CHAPARRAL, LIMPIEZA AISLACION, LIMPIEZA GABINETES, REAPRIETE EQUIPOS SECUNDARIOS DE CONTROL Y PRIMARIOS DE PATIO, PRUEBAS DE DISPARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23855 | T
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 06/04/2025 08:10 | 06/04/2025 18:39 | SOLICITADO POR REP PARA DESCONEXION DE LA L-1029/1030 ADEMAS DE 1600 A 20:00 HRS. SE REALIZARA: - MANTENIMIENTO BAHIA DEL TRANSFORMADOR S.E. CHAPARRAL, LIMPIEZA AISLACION, LIMPIEZA GABINETES, REAPRIETE EQUIPOS SECUNDARIOS DE CONTROL Y PRIMARIOS DE PATIO, PRUEBAS DE DISPARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23854 | T
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 06/04/2025 08:07 | 06/04/2025 15:49 | Afectado por la actividad de la L-1029 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23256 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 06/04/2025 07:30 | 06/04/2025 17:30 | Mantenimiento preventivo de la linea 138kV correspondiente al 1er semestre 2025 | 35 | P | F/S | S | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
ISA PERU | AGUAYTIA - TINGO MARIA | L-2251 | 06/04/2025 06:40 | 06/04/2025 10:36 | POA: DESMONTAJE DE TORRE T-9 DEBIDO A CERCANIA 5.12 METROS A LOS CONDUCTORES ENERGIZADOS TRASLADADOS A NUEVA TORRE EL 23.02.25. INSTALACION DE PARARRAYOS Y AMORTIGUADORES. (R0117998). | 8.51 | P | F/S | S | CORR. | 677 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 06/04/2025 04:50 | 06/04/2025 22:17 | Correccion de fuga de SF6 en conexion GIS 220 kV fase R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18384 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | Afectado por la actividad de la L-1029 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 06/04/2025 06:59 | 06/04/2025 18:00 | Indisponibilidad del SVC - Vizcarra 16 kV, continuacion de trabajos de mantenimiento y aterramiento de los paneles acusticos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE INTERRUPOR IP220-31. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 06/04/2025 23:03 | 07/04/2025 00:00 | CORREGIR FUGA EN INYECTOR N° 05 | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 14:16 | fuera de servicio por alta concentracion de solidos. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 11:55 | fuera de servicio por alta concentracion de solidos. | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 06/04/2025 00:21 | 06/04/2025 00:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. Actividad condicionada al despacho economico. | 145 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 06/04/2025 00:21 | 06/04/2025 00:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. Actividad condicionado al despacho economico. | 145 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por Correctivo de Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP220 | 06/04/2025 08:10 | 06/04/2025 14:59 | Fuera de servicio por mantenimiento preventivo en equipos AT de la CL-2147. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23107 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_220 kV | 06/04/2025 08:10 | 06/04/2025 14:59 | Fuera de servicio por mantenimiento preventivo de equipos AT de la CL-2147. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23104 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2147 | 06/04/2025 08:11 | 06/04/2025 15:02 | Mantenimiento preventivo de equipos AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 06/04/2025 08:15 | 06/04/2025 12:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0115386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 06/04/2025 12:15 | 06/04/2025 16:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0115386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 06/04/2025 07:46 | 06/04/2025 13:29 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-1029. (R0114150) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION DE SECCIONADORES DE CL-1029. (R0114151) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1029 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA MANUAL DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114150) | 24 | P | F/S | S | PREV. | 10644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1029 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114151) | 24 | P | F/S | S | PREV. | 10644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1029 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | MP 3A AJUSTE DE BORNERAS EN LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL. (R0114254) | 24 | P | F/S | S | PREV. | 10644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 06/04/2025 12:00 | 06/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION DE SECCIONADORES DE CL-1029. (R0114151) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 06/04/2025 13:35 | 06/04/2025 15:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-1029. (R0114150) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE - REPARTICION | L-1029 | 06/04/2025 08:17 | 06/04/2025 15:47 | PE-CEVE: PRUEBAS DE PARAMETROS ELECTRICOS. REQUIERE COLOCACION DE TIERRAS Y APERTURA DE CUELLOS EN ESTRUCTURA P083C A LLEGADA PORTICO SE REPARTICION. DESCONEXION CABLES EN LLEGADA A PORTICO SE CERRO VERDE. (R0117935) | 24 | P | F/S | S | OTROS | 1256 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAPARRAL - REPARTICION | L-1056 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA MANUAL DE AISLAMIENTO DEL POSTE P1 A P-9. (R0114431) | 11 | P | F/S | S | PREV. | 23876 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 06/04/2025 07:35 | 06/04/2025 14:10 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDOS DE TORRES T-322, T-323 Y T-327. (R0114941) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL RELE DEL ACOPLAMIENTO SE ENCUENTRA EN FALLA. SE HUANCAVELICA QUEDA OPERANDO EN SIMPLE BARRA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | POA: BAIPAS DEL SECCIONADOR DE BARRA A SA-4309, REQUIERE L-1030 FUERA DE SERVICIO. (R0118164) | 11 | P | F/S | S | PREV. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | LIMPIEZA Y APLICACION DE GRASA DE CONTACTO A CONECTORES Y TERMINALES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR DE TENSION 138KV CONTAMINADOS. CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DELTA 36°C EN TRAMPA DE ONDA FASE R . (R0118676) | 11 | P | F/S | S | CORR. | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO - CHAPARRAL | L-1030 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL BAIPAS DEL SECCIONADOR DE BARRA A SA-4309. (R0118164) | 11 | P | F/S | S | OTROS | 23875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO - CHAPARRAL | L-1030 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 15:00 | Reforzar poste 150. (R0114743). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-R8 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 17:00 | POA: CAMBIO DEL INTERRUPTOR IN-2320 DE LA CELDA 220KV DEL REACTOR R-8. MONTAJE DE SU RELE DE MANDO SINCRONIZADO. CONEXIONADO DE SU CABLEADO SECUNDARIO. (R0118157) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 569 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BARRA60 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:30 | BARRA A 60KV F/S: MANIOBRA OPERATIVA DE TRASLADO DE CARGA EN 60KV (CL-6028_BELLAVISTA) DEL T53-162 AL T97-162: SE REALIZA LA APERTURA DEL IN-6212(CL-6028) Y IN-6210(T53), LUEGO SE CIERRA EL SECCIONADOR DE ENLACE DE BARRAS SE-6577 Y IN-6212(CL-6028), AL FINALIZAR LAS MANIOBRAS EL T97-162 SE QUEDA ALIMENTANDO TODA LA CARGA DE 60KV. | 6.8 | P | F/S | S | OTROS | 11152 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:30 | BARRA A 60KV F/S: MANIOBRA OPERATIVA DE TRASLADO DE CARGA EN 60KV (CL-6028_BELLAVISTA) DEL T53-162 AL T97-162: SE REALIZA LA APERTURA DEL IN-6212(CL-6028) Y IN-6210(T53), LUEGO SE CIERRA EL SECCIONADOR DE ENLACE DE BARRAS SE-6577 Y IN-6212(CL-6028), AL FINALIZAR LAS MANIOBRAS EL T97-162 SE QUEDA ALIMENTANDO TODA LA CARGA DE 60KV. | 6.8 | P | F/S | S | OTROS | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BARRA22.9 | 06/04/2025 06:30 | 06/04/2025 06:33 | CORTE MENOR A 3 MINUTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TRASLADO DE LA CARGA DE LA BARRA 22.9KV DEL T97-162 AL T53-162. | 2.5 | P | F/S | S | OTROS | 11153 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LAS VIGAS CORRESPONDIENTES A LA CELDA 220KV DEL TRANSFORMADOR TR2 DE LA SE SAN JUAN. (R0112790) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-TR2_220 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 16:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS EN LA VIGAS C7-C8 y E7-E8 QUE CORRESPONDEN A LA CELDA TRF2 COLUMNAS C7, C8, E7 Y E8. REQUIERE BARRA A 220KV FUERA DE SERVICIO. (R0112790) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 920 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT31-211 | 06/04/2025 01:30 | 06/04/2025 09:00 | INSTALAR RELE DE PROTECCION PT2 REPARADO. (R0117430) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6028 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | Afectado por la actividad en la L-1029 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13399 | G
SEAL | BASE ISLAY | T1-138/33 | 06/04/2025 08:06 | 06/04/2025 15:51 | Afectado por corte de la linea L-1029 | 8.11 | P | F/S | S | PREV. | 3682 | T
SEAL | CAMANA | T 138/60/33kV | 06/04/2025 08:01 | 06/04/2025 16:06 | Afectado por corte programado de L-1029 por REP | 4.13 | P | F/S | S | PREV. | 11549 | T
SEAL | CAMANA - LA HUERTA | L-1057 | 06/04/2025 08:01 | 06/04/2025 16:02 | Afectado por corte programado de L-1029 por REP | 4.28 | P | F/S | S | PREV. | 21733 | T
SEAL | LA HUERTA | T47-1631 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:03 | Afectado por corte programado de L-1029 por REP | 4.1 | P | F/S | S | PREV. | 21738 | T
SEAL | MAJES | T95-161 | 06/04/2025 08:03 | 06/04/2025 15:49 | Afectado por corte programado de L-1029 por la empresa REP | 9.62 | P | F/S | S | PREV. | 11383 | T
SEAL | MAJES - PEDREGAL SOLAR | L-1032 | 06/04/2025 08:03 | 06/04/2025 16:00 | Afectado por corte programado de L-1029 por empresa REP | 1.91 | P | F/S | S | PREV. | 11547 | T
SEAL | MOLLENDO | T30-163 | 06/04/2025 08:04 | 06/04/2025 15:52 | Afectado por corte programado de L-1029 por REP | 7.53 | P | F/S | S | PREV. | 6563 | T
SEAL | PEDREGAL SOLAR - CAMANA | L-1036 | 06/04/2025 08:01 | 06/04/2025 16:02 | Afectado por corte programado de L-1029 por REP | 8.39 | P | F/S | S | PREV. | 13404 | T
SEAL | REPARTICION | T26-121 | 06/04/2025 08:04 | 06/04/2025 15:47 | Afectado por corte programado de L-1029 por la empresa REP | 7.06 | P | F/S | S | PREV. | 10406 | T
SEAL | REPARTICION - MAJES | L-1031 | 06/04/2025 08:04 | 06/04/2025 15:49 | Afectado por corte programado de L-1029 por empresa REP | 9.62 | P | F/S | S | PREV. | 10836 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Unidad TV3 indisponible por presentar rotura de tubo en el hogar de la caldera. La unidad TV-3 se encontraba en proceso de arranque a solicitud del COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INTERRUPTOR OCB-652 EN SE ILO1 POR PRESENCIA DE ALARMA DE BAJA PRESION DE AIRE. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1585 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 16:15 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | CL-R-23 | 06/04/2025 03:00 | 06/04/2025 03:10 | Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema R23 Abancay Nueva | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15060 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | CL-R-23 | 06/04/2025 04:40 | 06/04/2025 05:00 | Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema R23 Abancay Nueva | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15060 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 06/04/2025 18:00 | 06/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5011 | 06/04/2025 07:30 | 06/04/2025 16:30 | MP ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0115402) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13583 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO, CORTE CONTINUO A SOLICITUD DE FENIX POWER. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13581 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | CAMBIO DE HERRAJES Y FERRETERIA, REQUIERE L-5013 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL13 | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 17:00 | CORREGIR ANOMALIA FUNCIONAL DURANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR IP13. REACTOR DE BARRA XL13 ACTUALMENTE INDISPONIBLE. EL XL-13 CONTINUARA INDISPONIBLE HASTA QUE SE REALICE SU COMISIONAMIENTO DEL RELE DE MANDO SINCRONIZADO. (R0118744) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11825 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A ANOMALIA PRESENTADA AL CIERRE DEL INTERRUPTOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL13 | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | Pruebas mando sincronizado IP13. (R0118796) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11825 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE DE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 17:00 | SOLICITUD DE COBRA: INTEGRACION DE SE?ALES DEL NUEVO DIAMETRO 1 Y DEL CORTE C DEL DIAMETRO 3 POR PROTOCOLO IEC104 - SICAM PASS. CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE LA ACTIVIDAD. (R0118732) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | MACHUPICCHU | CL-1038 | 06/04/2025 02:00 | 06/04/2025 02:20 | Riesgo de disparo por Habilitacion de disparo del esquema L1038 SE Machupicchu. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17018 | T
TRANSMANTARO | MACHUPICCHU | CL-1038 | 06/04/2025 06:00 | 06/04/2025 06:20 | Riesgo de disparo por Habilitacion de disparo del esquema L1038 SE Machupicchu. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17018 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2049 | 06/04/2025 02:20 | 06/04/2025 02:40 | Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema L2049 SE Suriray. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15575 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-R-22 | 06/04/2025 02:40 | 06/04/2025 03:00 | Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema R22 SE Suriray. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15045 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2059 | 06/04/2025 03:10 | 06/04/2025 03:40 | Cambio de se?al GOOSE. Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema L2059 SE Suriray. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15044 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-R-22 | 06/04/2025 05:00 | 06/04/2025 05:20 | Riesgo de disparo se miniminiza con la Deshabilitacion de disparo del esquema R22 SE Suriray. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15045 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2049 | 06/04/2025 05:20 | 06/04/2025 05:40 | Riesgo de disparo Habilitacion de disparo del esquema L2049 SE Suriray. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 15575 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 06/04/2025 04:00 | 06/04/2025 04:30 | Carga de modificacion se?al Goose PL1. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5042 | 06/04/2025 06:18 | 06/04/2025 18:08 | MP 15A ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5042 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5023. (PARTE 2). (R0117223) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13479 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. L-5033 CON R-33 EN BAIPAS, DISPAROS TRANSFERIDOS A LOS INTERRUPTORES DE LA CELDA HASTA EL 19/04. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 18:00 | Solicitado por la empresa HYDRO GLOBAL para realizar pruebas de proteccion principal/respaldo del diferencial de barras. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
domingo, 6 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 6 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/04/2025 | 00:30 |  |  | 647.4 | 130.1 |  |  | 89.9 | 237 |  |  | 105.4 | 105.7 | 105.9 | 208.6 | 109.7 | 66.9 | 561.5 | 10.3 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.7 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 429.9 | 45 | 144.1 | 0 | 18.6 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 109.4 |  | 9.2 | 45.8 | 0 | 3.8 | 39.6 | 175.3 | 95.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 85.8 | 172.1 |  | 200 | 184.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 267.8 | 111.2 | 62.6 | 80.1 | 0 |  |  |  | 137.6 | 137.4 | 140.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 101 | 0 | 13.4 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.4 | 77.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 22.9 | 0 | 25.3 | 54 | 3 | 3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.7 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 28.9 | 3 | 16 |  |  | 6767.1 | 24.0495 | 8.024 |  | 0 |  | 8.5938 | 10.9 | 14.8 | 66.3672
06/04/2025 | 01:00 |  |  | 649.4 | 130.1 |  |  | 90.2 | 237.1 |  |  | 105.5 | 104.2 | 103.4 | 204.8 | 109.5 | 67.9 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 384 | 43.8 | 135.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.8 |  |  |  | 108 |  | 9.2 | 44.7 | 0 | 3.8 | 37.8 | 174.1 | 94.5 |  |  | 22.3 |  |  |  | 86.2 | 171 |  | 200 | 185.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 268.6 | 98 | 62.7 | 79.9 | 0 |  |  |  | 102.7 | 102.1 | 118.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 98.6 | 0 | 12.9 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 29.9 | 82.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.1 | 24.1 | 0 | 18.1 | 46.8 | 3.2 | 2.6 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 42.9 |  | 28.9 | 3.2 | 16.1 |  |  | 6549.9 | 24.1955 | 8.029 |  | 0 |  | 8.5941 | 10.9 | 14.8 | 66.5186
06/04/2025 | 01:30 |  |  | 644.6 | 128.2 |  |  | 90.1 | 238 |  |  | 105.4 | 105 | 105.4 | 207.5 | 108.4 | 67.4 | 553.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.4 | 8.9 |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 299.3 | 43.9 | 125 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 108.4 |  | 9.2 | 45.2 | 0 | 3.8 | 38.7 | 172.1 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 147.1 |  | 186.2 | 176.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 263.8 | 117.8 | 62.6 | 79.9 | 0 |  |  |  | 103.2 | 103.7 | 120.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 95 | 0 | 13.3 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30 | 78.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 18.8 | 0 | 14 | 30.2 | 1.7 | 1.9 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 49.9 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43 |  | 28.9 | 3.2 | 16.3 |  |  | 6397.6 | 24.1841 | 8.009 |  | 0 |  | 13.7083 | 11.1 | 14.8 | 71.8014
06/04/2025 | 02:00 |  |  | 649.6 | 130.7 |  |  | 90 | 237.5 |  |  | 105.8 | 105.9 | 105.8 | 207.9 | 109.3 | 67.8 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 397.4 | 44.6 | 138.4 | 0 | 18.7 | 19.7 | 89.6 |  |  |  | 108.9 |  | 9.2 | 45.2 | 0 | 3.8 | 38.2 | 173.2 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 104.8 |  | 115.8 | 138.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 268.3 | 118.1 | 62.8 | 80.2 | 0 |  |  |  | 103.4 | 103.7 | 119.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 16.1 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 82.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0.4 | 15.7 | 0 | 25.7 | 24.2 | 2.7 | 3.5 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 42.6 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 28.8 | 3.1 | 16.1 |  |  | 6402 | 24.1902 | 8.017 |  | 0 |  | 18.0364 | 11.1 | 14.8 | 76.1437
06/04/2025 | 02:30 |  |  | 649 | 130.3 |  |  | 89 | 238.1 |  |  | 116.8 | 115 | 115.7 | 213.5 | 108.6 | 68 | 558.9 | 10.4 |  |  |  |  | 160.3 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 110.4 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 44 | 148.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 108.8 |  | 9 | 45.4 | 0 | 3.8 | 38.5 | 173 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 87.7 |  | 87.4 | 109.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 266.1 | 100.5 | 62.5 | 80.1 | 0 |  |  |  | 104 | 103.6 | 119.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92.2 | 0 | 13.7 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 83.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 3.6 | 16.5 | 0 | 21.9 | 31.5 | 3.2 | 4.4 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 23 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.8 |  | 29 | 3.3 | 16 |  |  | 6371.7 | 24.1923 | 8.024 |  | 0 |  | 18.0387 | 11.1 | 14.7 | 76.055
06/04/2025 | 03:00 |  |  | 648.9 | 130.7 |  |  | 90.2 | 239.5 |  |  | 116.9 | 116.9 | 116.6 | 227.1 | 108 | 67.8 | 551.1 | 10.6 |  |  |  |  | 162.1 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.2 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 43.8 | 149 | 0 | 18.7 | 19.7 | 91 |  |  |  | 108.3 |  | 9.1 | 45.3 | 0 | 3.8 | 39 | 174.3 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 86.8 |  | 86.4 | 109.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 267.5 | 89.6 | 63.1 | 80.1 | 0 |  |  |  | 103.3 | 103 | 119.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.3 | 1.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 28.4 | 75.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 19.4 | 20.3 | 20 | 9.9 | 10.7 | 0 | 19.8 | 22.1 | 2.6 | 2.7 | 21 | 8.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 8.6 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 29 | 3.3 | 16 |  |  | 6297 | 24.5587 | 8.024 |  | 0 |  | 18.0458 | 11.1 | 14.8 | 76.5285
06/04/2025 | 03:30 |  |  | 644.3 | 129.5 |  |  | 90.9 | 235.8 |  |  | 124.6 | 123.6 | 123 | 213.6 | 109.7 | 68.2 | 555.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.7 | 8.9 |  |  |  | 109.8 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 42.5 | 148.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.2 |  |  |  | 108.2 |  | 9.2 | 45.2 | 0 | 3.8 | 39.5 | 171.5 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 86.6 |  | 86.6 | 108.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 266.6 | 115.3 | 61.9 | 78.8 | 0 |  |  |  | 102.7 | 101.8 | 118 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 57.7 | 0 | 10.1 |  | 0 | 0 | 10.6 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 19.9 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.1 | 68.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 19.4 | 20.3 | 20 | 13.7 | 12.5 | 0 | 20.6 | 22.3 | 3.6 | 3.3 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.7 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 29.1 | 3.4 | 16 |  |  | 6283.1 | 24.557 | 8.012 |  | 0 |  | 18.046 | 11.1 | 14.6 | 76.315
06/04/2025 | 04:00 |  |  | 653.2 | 131.5 |  |  | 91.9 | 239.5 |  |  | 104.4 | 105.1 | 105 | 209.5 | 107.3 | 67.8 | 563.1 | 10.7 |  |  |  |  | 171.5 | 7.9 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 432.5 | 43.7 | 148.3 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 109.6 |  | 9.1 | 45.8 | 0 | 3.8 | 39.6 | 175.6 | 96.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 87.2 |  | 86.6 | 109.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 271 | 128.2 | 63.9 | 78.7 | 0 |  |  |  | 103.3 | 102.3 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56.2 | 0 | 13.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 20.2 | 60.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 19.4 | 20.3 | 19.9 | 16.2 | 15.2 | 0 | 14.2 | 20.1 | 3.1 | 2.4 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12.7 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 29.1 | 3.3 | 16.1 |  |  | 6253.3 | 24.5536 | 8.03 |  | 0 |  | 18.0457 | 11.1 | 14.8 | 76.5293
06/04/2025 | 04:30 |  |  | 643.7 | 128.7 |  |  | 86.3 | 233.6 |  |  | 115 | 113.4 | 113.5 | 221.1 | 111.3 | 69.2 | 550.3 | 10.3 |  |  |  |  | 130 | 6.7 | 3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 109 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 42.4 | 141.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  |  |  | 107.5 |  | 9.2 | 43.9 | 0 | 3.8 | 36.9 | 172 | 93.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 89.1 |  | 87.8 | 110.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 262.5 | 125.1 | 61.2 | 76.4 | 0 |  |  |  | 105.3 | 106.2 | 121.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.5 | 0 | 13.5 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.3 | 1.2 |  | 5.1 | 19.9 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 22.2 | 60.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.3 | 20.3 | 20 | 13.6 | 23.9 | 0 | 9.9 | 20.7 | 1 | 0.6 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.8 |  | 29 | 3.3 | 16 |  |  | 6220.3 | 24.5523 | 8.026 |  | 0 |  | 18.0455 | 11.1 | 14.8 | 76.5238
06/04/2025 | 05:00 |  |  | 647.2 | 130.6 |  |  | 89.8 | 236.9 |  |  | 128.6 | 129.3 | 129.1 | 230.8 | 107.8 | 67.8 | 556.4 | 10.6 |  |  |  |  | 137.4 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 433.3 | 26 | 148.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 73 |  |  |  | 108.5 |  | 9.1 | 45.4 | 0 | 3.8 | 38.9 | 173.5 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 87.1 |  | 86.6 | 109.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 266.9 | 130 | 62.8 | 78.1 | 0 |  |  |  | 103 | 104 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50.9 | 0 | 14.5 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.3 | 1.2 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 20.6 | 48.5 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 19.3 | 20.3 | 20 | 7.1 | 19.9 | 0 | 14.5 | 36.5 | 0.7 | 0.3 | 21 | 8.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 22.3 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  | 42.8 |  | 29.1 | 3.2 | 16.2 |  |  | 6258.6 | 24.5534 | 8.016 |  | 13.2 |  | 18.0448 | 11.1 | 14.6 | 89.5142
06/04/2025 | 05:30 |  |  | 650.5 | 131.4 |  |  | 89.7 | 238.6 |  |  | 132 | 131.9 | 131.4 | 229 | 109.4 | 68.1 | 557 | 10.5 |  |  |  |  | 148.5 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.5 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 427 | 42.4 | 148.7 | 0 | 17.7 | 19.7 | 75.4 |  |  |  | 100.5 |  | 9.2 | 45.5 | 0 | 3.8 | 38.8 | 169.9 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 86.7 |  | 86.7 | 108.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 270.3 | 130.7 | 63 | 76.1 | 0 |  |  |  | 103.2 | 103.8 | 118.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 61.9 | 0 | 13.7 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 23.6 | 48.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 19.7 | 20.3 | 20 | 11.6 | 22.5 | 0 | 15.8 | 35.5 | 0.7 | 0.4 | 21 | 8.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.8 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 42.6 |  | 29.1 | 3.1 | 16.1 |  |  | 6291.1 | 24.5396 | 8.014 |  | 13.2 |  | 18.0448 | 11 | 14.8 | 89.5984
06/04/2025 | 06:00 |  |  | 645.8 | 128.9 |  |  | 89.6 | 237.3 |  |  | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 232.8 | 108.5 | 68.4 | 552.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.8 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.2 | 8.9 |  |  |  | 110.2 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 304.3 | 41.8 | 142.4 | 0 | 18.3 | 19.7 | 90.9 |  |  |  | 100.4 |  | 9.2 | 44.1 | 0 | 3.8 | 38 | 167 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 87.4 |  | 87.2 | 110.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 250.1 | 130.7 | 62.4 | 75 | 0 |  |  |  | 103.4 | 104 | 119.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 77.4 | 0.5 | 14.1 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0.7 | 0.7 | 26 | 51.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.9 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20 | 20.3 | 19.8 | 16.5 | 24.6 | 0 | 21.3 | 40.5 | 2.2 | 0.8 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 0 | 1.2 | 0 | 10.6 | 9.2 | 1 | 0 | 8 | 19.8 |  | 42.8 |  | 29.1 | 3.2 | 16.1 |  |  | 6193.2 | 24.5383 | 8.012 |  | 13.2 |  | 18.0447 | 11 | 14.8 | 89.5951
06/04/2025 | 06:30 |  |  | 636 | 125.9 |  |  | 87.4 | 228.9 |  |  | 106.3 | 106.1 | 106.2 | 209.3 | 108 | 68.1 | 535.4 | 10.2 |  |  |  |  | 160.6 | 7.2 | 3 | 0 | 6.6 | 10.2 | 140.5 | 9 |  |  |  | 108.5 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 290.6 | 42.6 | 126.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.4 |  |  |  | 98.2 |  | 9.2 | 43.6 | 0 | 3.8 | 37.9 | 162.8 | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 88.2 |  | 87.8 | 109.2 | [6 empty] | 6.1 | 0 | 4.5 | 178.6 | 110.1 | 60.7 | 73.9 | 0 |  |  |  | 104.1 | 103.9 | 120.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82 | 8.7 | 14.1 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 7.1 | 7.7 | 22.3 | 61.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 6 | 2.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.9 | 19.3 | 20.2 | 19.6 | 20.7 | 27.4 | 1.2 | 15.7 | 51.2 | 0.7 | 0 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 1 | 5.4 | 0 | 13.7 | 13.9 | 4.5 | 0.8 | 8 | 19.6 |  | 43 |  | 29.2 | 3.2 | 16 |  |  | 5981 | 24.5384 | 8.016 |  | 13.2 |  | 18.0444 | 11.1 | 14.8 | 89.6988
06/04/2025 | 07:00 |  |  | 546.9 | 130.3 |  |  | 90.3 | 238 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.2 | 208.9 | 110.3 | 68.2 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 155.1 | 7.9 | 3.6 | 0 | 6.6 | 10.2 | 142.8 | 9 |  |  |  | 92.2 | 99.3 |  |  |  | 6.5 | 311.2 | 34.3 | 130.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 98.2 |  | 9.2 | 43.6 | 0 | 3.8 | 37.9 | 162.8 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 83.5 |  | 82.6 | 109.1 | [6 empty] | 6.3 | 26.3 | 4.6 | 204.7 | 122.3 | 60.9 | 76.3 | 0 |  |  |  | 104.1 | 105.5 | 120.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 88.5 | 12.6 | 15 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 10 | 12.2 | 24.2 | 64.5 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 11.4 | 2.1 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 10 | 19.4 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 29.5 | 10.3 | 26.2 | 56.3 | 1.2 | 1.1 | 21 | 8.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 3 | 28.9 | 0 | 39.5 | 28.3 | 25.3 | 2.8 | 7.8 | 19.6 |  | 42.9 |  | 29.2 | 3.3 | 16 |  |  | 6019.8 | 24.5512 | 8.025 |  | 13.2 |  | 17.3168 | 11.1 | 14.7 | 88.893
06/04/2025 | 07:30 |  |  | 448.6 | 130.3 |  |  | 90.4 | 237.4 |  |  | 105.7 | 106 | 105.3 | 208.8 | 109.1 | 67.6 | 558.4 | 10.6 |  |  |  |  | 152.3 | 8.1 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 92.1 | 106.4 |  |  |  | 6.5 | 372.4 | 11 | 139.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 84.9 |  |  |  | 75.4 |  | 9.2 | 45.5 | 0 | 3.8 | 38.8 | 167.8 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 84 |  | 83.6 | 106.1 | [6 empty] | 6.9 | 28.5 | 4.5 | 148.1 | 121.6 | 60.8 | 77.1 | 0 |  |  |  | 103.8 | 103 | 119.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 86.1 | 0 | 12.8 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 |  | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 12.1 | 15.2 | 27 | 78.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 16.1 | 2.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10 | 19.8 | 20.3 | 20 | 14.3 | 30 | 27 | 33.6 | 65.7 | 2.3 | 2.3 | 21 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.9 | 6 | 108.7 | 0 | 43.5 | 32.8 | 84.2 | 5.3 | 7.9 | 19.9 |  | 42.9 |  | 29.1 | 3.3 | 16.2 |  |  | 6075.2 | 24.546 | 8.01 |  | 13.2 |  | 9.447 | 11.1 | 14.7 | 81.003
06/04/2025 | 08:00 |  |  | 450.5 | 130.2 |  |  | 92.2 | 238.6 |  |  | 106.2 | 106.5 | 106.5 | 208.4 | 109.4 | 67.5 | 557.7 | 10.8 |  |  |  |  | 159.4 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.4 | 9 |  |  |  | 93 | 93.3 |  |  |  | 6.5 | 347.4 | 11 | 146 | 0 | 18.7 | 19.7 | 85.8 |  |  |  | 63.4 |  | 9.2 | 45.5 | 0 | 3.8 | 38.6 | 167.8 | 96.6 |  |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 84.5 |  | 84.9 | 107.3 | [6 empty] | 7.3 | 30.3 | 4.5 | 154.2 | 130.7 | 63 | 77.9 | 0 |  |  |  | 103.6 | 102.7 | 120.3 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 93.8 | 0 | 14.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13.1 | 16.1 | 24.6 | 72.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 14 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10 | 19.8 | 20.3 | 20 | 11.5 | 25.6 | 27 | 39.6 | 69.7 | 2.3 | 2.9 | 21 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 9 | 127 | 0 | 47.7 | 39.6 | 92 | 7.9 | 7.9 | 20 |  | 43 |  | 29.1 | 3.3 | 16.1 |  |  | 6120.2 | 24.5453 | 8.01 |  | 13.2 |  | 9.4375 | 11.1 | 14.6 | 80.8928
06/04/2025 | 08:30 |  |  | 451 | 131.5 |  |  | 87 | 238.3 |  |  | 108.5 | 106.2 | 107.4 | 209.4 | 110.6 | 68 | 560.9 | 10.3 |  |  |  |  | 154.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.8 | 10.2 | 143 | 9 |  |  |  | 92.1 | 129.5 |  |  |  | 6.4 | 389 | 11 | 146.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 83.6 |  |  |  | 66.8 |  | 9.2 | 46.7 | 0 | 3.8 | 40.3 | 169.3 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 85.9 |  | 85 | 106.1 | [6 empty] | 7.7 | 32.6 | 4.6 | 191 | 129.5 | 65.2 | 78.8 | 0 |  |  |  | 105 | 104.6 | 121.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 92.9 | 0 | 16.3 |  | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.3 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 12.6 | 14.8 | 25.1 | 72.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 15.9 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 10 | 20 | 20.3 | 20 | 7.8 | 16.5 | 29.5 | 60.7 | 73.5 | 5.2 | 7.5 | 21 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 0 | 126.5 | 0 | 59.9 | 60.8 | 92.8 | 0 | 7.9 | 20 |  | 43.1 |  | 28.8 | 3.2 | 16 |  |  | 6330.2 | 24.547 | 8.007 |  | 13.2 |  | 9.4371 | 11.3 | 14.6 | 81.0911
06/04/2025 | 09:00 |  |  | 450.4 | 131.2 |  |  | 90.1 | 238.7 |  |  | 106.9 | 106.3 | 106.6 | 208.1 | 109.7 | 68 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 155.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.4 | 9 |  |  |  | 92 | 129.7 |  |  |  | 6.4 | 361.8 | 11 | 148.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 84.2 |  |  |  | 64 |  | 9.2 | 45.6 | 0 | 3.8 | 37.8 | 168.3 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 84.7 |  | 84.5 | 106.6 | [6 empty] | 8.1 | 34.2 | 4.6 | 171.4 | 128.6 | 65.1 | 78.3 | 0 |  |  |  | 104 | 104.7 | 120.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 84.9 | 0 | 16.5 |  | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 9.3 | 11.7 | 14 | 26.4 | 79.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 14.5 | 2.5 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10 | 20 | 20.3 | 20 | 7.8 | 13.7 | 35.6 | 84.5 | 91.7 | 10.4 | 8.7 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14 | 0 | 120.4 | 0 | 70.6 | 73.5 | 79.1 | 0 | 7.9 | 20 |  | 43.4 |  | 28.7 | 3.3 | 16.1 |  |  | 6328.5 | 24.5472 | 8.002 |  | 13.2 |  | 9.4368 | 11 | 14.7 | 80.886
06/04/2025 | 09:30 |  |  | 450.4 | 131.2 |  |  | 90.6 | 237.8 |  |  | 105.1 | 105.3 | 105.7 | 206.4 | 107.5 | 67.3 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 156.2 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 92.3 | 209.1 |  |  |  | 6.4 | 387.3 | 11 | 143.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.5 |  |  |  | 60.3 |  | 9.2 | 45.6 | 0 | 3.8 | 38.5 | 167.7 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 83.1 |  | 83.2 | 107.4 | [6 empty] | 8.5 | 35.8 | 4.6 | 209.7 | 131.6 | 64.8 | 78.1 | 0 |  |  |  | 102.9 | 103.6 | 119.4 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 76.3 | 0 | 14.7 |  | 0.1 | 0 | 10.5 | 5.3 | 1.2 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 11.9 | 14.6 | 25.3 | 80.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 15.7 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 7.7 | 16.9 | 35.1 | 89 | 88.8 | 11.5 | 11.3 | 21 | 3.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 137.5 | 0 | 56.3 | 51.5 | 100.7 | 0 | 7.8 | 20 |  | 43 |  | 28.4 | 3.2 | 16 |  |  | 6451.3 | 24.4961 | 8.001 |  | 13.2 |  | 9.437 | 11.1 | 14.6 | 80.834
06/04/2025 | 10:00 |  |  | 496.4 | 131.9 |  |  | 89.9 | 237.4 |  |  | 105.5 | 104.3 | 104.9 | 206.5 | 110.6 | 67.8 | 558.7 | 10.5 |  |  |  |  | 156.7 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 92.5 | 210.1 |  |  |  | 6.4 | 348.9 | 11 | 146.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 86 |  |  |  | 60.6 |  | 9.1 | 45.7 | 0 | 3.8 | 38.9 | 167.7 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 83.5 |  | 83.2 | 107.6 | [6 empty] | 8.8 | 36.9 | 4.6 | 257.9 | 129.8 | 64.9 | 78.1 | 0 |  |  |  | 104.1 | 103.5 | 119.1 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 65.1 | 0 | 16.1 |  | 0.2 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 17 | 28 | 82.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 14.9 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10 | 20.1 | 20.3 | 20 | 6.6 | 25.3 | 36.1 | 87.9 | 90.8 | 11.8 | 10.6 | 21 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.9 | 0 | 138.9 | 0 | 54.3 | 46.9 | 101.8 | 0 | 8 | 20 |  | 41.8 |  | 28.3 | 3.2 | 16.1 |  |  | 6523.2 | 24.3603 | 8.005 |  | 13.2 |  | 9.4381 | 11 | 14.6 | 80.6033
06/04/2025 | 10:30 |  |  | 552.2 | 135.4 |  |  | 92 | 237.8 |  |  | 106 | 108.2 | 104.9 | 203.6 | 107.4 | 67.9 | 556 | 10.3 |  |  |  |  | 158.3 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 92.2 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 424.6 | 11 | 147.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 84.6 |  |  |  | 60.6 |  | 9.1 | 45.7 | 0 | 3.8 | 38.9 | 167.7 | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 83.5 |  | 83.8 | 106.7 | [6 empty] | 9.2 | 38.4 | 4.6 | 254.5 | 129.5 | 64.9 | 78.4 | 0 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 119.5 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 54.3 | 0 | 15.3 |  | 0.1 | 0 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.5 | 20.1 | 75.2 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 15.6 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.7 | 42.9 | 36.7 | 89.1 | 88.4 | 11.8 | 12 | 21 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 136.2 | 0 | 48.1 | 52.3 | 100.1 | 0 | 7.9 | 20 |  | 42.1 |  | 28.1 | 3.3 | 13.5 |  |  | 6653.5 | 24.3635 | 8.006 |  | 13.1 |  | 9.4394 | 11.1 | 14.5 | 80.5089
06/04/2025 | 11:00 |  |  | 544.6 | 134.6 |  |  | 89.9 | 237.8 |  |  | 104.4 | 105.2 | 105.4 | 210.1 | 108.4 | 68.6 | 551.5 | 10.6 |  |  |  |  | 171.1 | 7.1 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 142.7 | 9 |  |  |  | 91.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 392.8 | 18.3 | 148.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 83.8 |  |  |  | 60.5 |  | 9.1 | 45.7 | 0 | 3.8 | 39 | 168.9 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 83.9 |  | 83.7 | 107.5 | [6 empty] | 9.4 | 0 | 4.6 | 230.7 | 128.6 | 65.7 | 78.1 | 0 |  |  |  | 103.8 | 104.8 | 120 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 53.7 | 0 | 13.7 |  | 0.2 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13.9 | 17.1 | 19.5 | 74.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 14.9 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.1 | 57.4 | 35.8 | 86.9 | 89.4 | 13.2 | 10.8 | 21 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.4 | 0 | 133.6 | 0 | 44.7 | 47.1 | 99.4 | 0 | 8 | 20 |  | 41.4 |  | 28 | 3.1 | 13.7 |  |  | 6571.4 | 24.3493 | 8.008 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 11.1 | 14.7 | 80.7974
06/04/2025 | 11:30 |  |  | 594.3 | 134.5 |  |  | 86.7 | 236.3 |  |  | 128.2 | 128.7 | 128.4 | 226 | 109.1 | 69.3 | 556 | 10.3 |  |  |  |  | 159 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.4 | 9 |  |  |  | 110.5 | 223.8 |  |  |  | 6.4 | 439.3 | 31.5 | 146 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 79.5 |  |  |  | 61.1 |  | 9.1 | 46 | 0 | 3.8 | 39.9 | 168.3 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 85.1 |  | 84.5 | 107 | [6 empty] | 9.5 | 0 | 4.6 | 259.9 | 126.9 | 65.2 | 77.4 | 0 |  |  |  | 104.6 | 104.5 | 121.4 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 64.5 | 0 | 16.9 |  | 0.3 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13.9 | 16.9 | 20 | 72.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 12.6 | 3.1 | 18.6 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.5 | 65.4 | 36 | 90 | 89.5 | 11.1 | 11 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 0 | 127.3 | 0 | 55.8 | 68.8 | 95.3 | 0 | 8 | 20 |  | 41.6 |  | 27.9 | 3 | 13.8 |  |  | 6841.4 | 24.3532 | 8.007 |  | 13.2 |  | 9.4407 | 11.2 | 14.6 | 80.8009
06/04/2025 | 12:00 |  |  | 647.3 | 135.6 |  |  | 85.7 | 235.9 |  |  | 108.1 | 108.9 | 108.7 | 208.9 | 111.9 | 70.1 | 556.3 | 10.4 |  |  |  |  | 161 | 6.9 | 3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.8 | 9 |  |  |  | 109.9 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 340.4 | 74.2 | 126.3 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.3 |  |  |  | 80.1 |  | 9 | 45.4 | 0 | 3.8 | 38.9 | 167.1 | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 86.5 |  | 84.6 | 106.9 | [6 empty] | 9.6 | 0 | 4.6 | 238.6 | 126.6 | 64.9 | 77.5 | 15 |  |  |  | 106.1 | 107.9 | 123 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 72.9 | 0 | 15.4 |  | 0.3 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13 | 16.1 | 18.5 | 76.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 14.7 | 3.2 | 12.5 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 11.8 | 64.4 | 35.7 | 89.8 | 88.9 | 11.7 | 11.7 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 0 | 136.4 | 0 | 92.6 | 105.9 | 103.9 | 0 | 8 | 19.9 |  | 41.6 |  | 27.7 | 3.1 | 15 |  |  | 6868.9 | 24.3058 | 8.006 |  | 13.2 |  | 9.4415 | 11.2 | 14.7 | 80.8533
06/04/2025 | 12:30 |  |  | 652.9 | 136.1 |  |  | 90.3 | 240.3 |  |  | 106 | 102.3 | 107.3 | 206 | 108.8 | 68.2 | 565.2 | 10.6 |  |  |  |  | 171.8 | 8.2 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 181.6 |  |  |  | 6.5 | 345.5 | 81.9 | 134.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.8 |  |  |  | 79.5 |  | 9.2 | 45.8 | 0 | 3.8 | 38.4 | 167.8 | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 83.6 |  | 83.3 | 107.4 | [6 empty] | 9.6 | 0 | 4.6 | 240.1 | 131.5 | 67.6 | 78.5 | 15.2 |  |  |  | 104 | 104.7 | 119.3 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 86.5 | 0 | 16.6 |  | 0.3 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.7 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13.8 | 17.1 | 22.3 | 73.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 13.7 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.4 | 70.7 | 33.8 | 88.2 | 90.1 | 8.8 | 10.1 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 0 | 90.2 | 0 | 127.4 | 121.9 | 66.2 | 0 | 8 | 20 |  | 42.4 |  | 27.6 | 3.2 | 15.4 |  |  | 6866.3 | 24.3381 | 8.004 |  | 13.2 |  | 9.4431 | 10.9 | 14.6 | 80.4852
06/04/2025 | 13:00 |  |  | 646.4 | 135.3 |  |  | 90.3 | 237.7 |  |  | 106.3 | 106.8 | 107.5 | 206 | 108.4 | 68.5 | 556.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.8 | 9 |  |  |  | 76.2 | 150 |  |  |  | 6.5 | 363.5 | 79.3 | 134.5 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 87.4 |  |  |  | 104.5 |  | 9.2 | 44 | 0 | 3.8 | 36.8 | 166.7 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 84 |  | 84.1 | 108 | [6 empty] | 9.7 | 0 | 4.6 | 196.1 | 128.9 | 66.6 | 80.4 | 30.2 |  |  |  | 103.7 | 103.8 | 120.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 96.5 | 0 | 13 |  | 0.2 | 1.4 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 13.3 | 16.1 | 24.9 | 80.2 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 12.8 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 78.2 | 35.6 | 82.1 | 89.9 | 10.2 | 10.4 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 0 | 139.8 | 0 | 127.3 | 132.1 | 106.8 | 0 | 7.9 | 19.9 |  | 43.2 |  | 27.8 | 3.1 | 6.4 |  |  | 6893.6 | 24.3346 | 8.008 |  | 13.2 |  | 9.4443 | 11.1 | 14.5 | 80.5869
06/04/2025 | 13:30 |  |  | 593.2 | 134.5 |  |  | 90 | 237.3 |  |  | 105.4 | 105.5 | 105.6 | 206.8 | 109 | 68.5 | 556.6 | 10.6 |  |  |  |  | 163.5 | 7 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143 | 9 |  |  |  | 75.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 308.2 | 30.2 | 124.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.3 |  |  |  | 106.1 |  | 9.2 | 45.4 | 0 | 3.8 | 39.3 | 171.3 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 83.4 |  | 83 | 107.8 | [6 empty] | 9.6 | 0 | 4.6 | 216.6 | 128.1 | 65.8 | 79.9 | 29.9 |  |  |  | 103.4 | 102.5 | 119.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 100.6 | 0 | 13.3 |  | 0.1 | 8.7 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.1 | 18.4 | 19 | 3.7 | 9.3 | 11.3 | 14 | 26.2 | 82.1 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 13.8 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 21.1 | 79.2 | 30.4 | 80.3 | 82.9 | 9.5 | 7.7 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 0 | 87.4 | 0 | 130.6 | 141.7 | 64.4 | 0 | 8 | 20 |  | 42.7 |  | 27.7 | 3.3 | 7.7 |  |  | 6732.6 | 24.3331 | 8.014 |  | 13.2 |  | 9.4455 | 11.1 | 14.5 | 80.5926
06/04/2025 | 14:00 |  |  | 597.8 | 135 |  |  | 91.6 | 239.1 |  |  | 105.5 | 106.1 | 105.6 | 207.3 | 107.3 | 68.5 | 446.7 | 10.7 |  |  |  |  | 168.3 | 7.9 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 76.6 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 297.8 | 30 | 124 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.3 |  |  |  | 106 |  | 9.2 | 45.6 | 0 | 3.8 | 38.9 | 167.9 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 83.2 |  | 83.3 | 106.9 | [6 empty] | 9.5 | 0 | 4.6 | 221.8 | 130.6 | 66.9 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 102.8 | 102.1 | 120 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 108 | 0 | 14.3 |  | 0.2 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.4 | 17.7 | 19 | 3.7 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 27.5 | 84.3 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 14.3 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 26.1 | 80.4 | 24.6 | 79.4 | 81.5 | 11.5 | 9 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 112.2 | 0 | 132.3 | 151.3 | 91 | 0 | 8 | 19.9 |  | 42.8 |  | 27.6 | 3.3 | 6 |  |  | 6708.9 | 24.211 | 8.015 |  | 13.2 |  | 9.4464 | 11.1 | 14.6 | 80.5725
06/04/2025 | 14:30 |  |  | 600.6 | 135.3 |  |  | 92.2 | 238.7 |  |  | 106 | 106.5 | 106.1 | 206.1 | 107.7 | 68.4 | 431.1 | 10.7 |  |  |  |  | 170.7 | 8.3 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.5 | 9 |  |  |  | 77.2 | 195.6 |  |  |  | 6.5 | 306.2 | 30 | 148.3 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 93.5 |  |  |  | 106.2 |  | 9.1 | 46.4 | 0 | 3.8 | 40.3 | 169.9 | 96.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 83.6 |  | 83.5 | 106.8 | [6 empty] | 9.4 | 0 | 4.6 | 256.1 | 128.8 | 64.2 | 78.5 | 30.6 |  |  |  | 103.1 | 103.6 | 119.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 112.3 | 0 | 13.4 |  | 0.2 | 12.4 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.6 | 17.7 | 19 | 3.7 | 9.3 | 7.9 | 8.6 | 27.9 | 80 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 12.8 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.3 | 81.3 | 33.8 | 78.9 | 79.9 | 11.6 | 8.3 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 0 | 144.6 | 0.6 | 129.5 | 144.6 | 105.1 | 0 | 8 | 20 |  | 42.7 |  | 27.8 | 3.3 | 6 |  |  | 6781.9 | 24.0152 | 8.016 |  | 13.2 |  | 9.4473 | 11 | 14.6 | 80.2785
06/04/2025 | 15:00 |  |  | 598.9 | 134.9 |  |  | 92 | 239.1 |  |  | 108.7 | 107.8 | 108.3 | 206.2 | 110.1 | 68.3 | 436.2 | 10.7 |  |  |  |  | 167.5 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 76.5 | 193.7 |  |  |  | 6.4 | 354.4 | 30 | 150.8 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 92.4 |  |  |  | 105.6 |  | 9.2 | 45.6 | 0 | 3.8 | 39.4 | 167.9 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 82.5 |  | 83.3 | 107.3 | [6 empty] | 9.4 | 0 | 4.5 | 266.6 | 130.7 | 63.9 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 101.8 | 102.1 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 106.1 | 0 | 12.1 |  | 0.2 | 17.4 | 10.5 | 5.3 | 1.2 |  | 5.1 | 20.2 | 17.7 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 7.8 | 10.5 | 26.4 | 82.3 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 5.6 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 28.9 | 81.8 | 16.6 | 79.3 | 80.5 | 10.9 | 10.3 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 109.3 | 0.6 | 121.9 | 128.2 | 81.5 | 0 | 8 | 20 |  | 42.9 |  | 27.9 | 3.2 | 6.1 |  |  | 6732.6 | 24.0137 | 8.02 |  | 13.2 |  | 9.4478 | 11 | 14.7 | 80.3815
06/04/2025 | 15:30 |  |  | 648 | 135.4 |  |  | 90.4 | 237.3 |  |  | 110 | 110.6 | 110 | 210.3 | 107.9 | 67.6 | 474.8 | 10.6 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.1 | 142.9 | 9 |  |  |  | 76.8 | 213.5 |  |  |  | 6.4 | 313.1 | 45 | 140.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 105.8 |  | 9.1 | 46 | 0 | 3.8 | 39.5 | 168.9 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 84.3 |  | 83.8 | 106.6 | [6 empty] | 9.5 | 0 | 4.6 | 202.3 | 130.2 | 63.7 | 77.3 | 30.4 |  |  |  | 104.1 | 104.1 | 119.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 106.2 | 0 | 14.2 |  | 0.4 | 19.9 | 10.5 | 5.5 | 1.2 |  | 5.1 | 20.6 | 17.7 | 19 | 3.7 | 9.3 | 9.6 | 11.1 | 26.7 | 83.6 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 5.3 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 29.1 | 81.9 | 35.5 | 87.1 | 89.1 | 13 | 10.5 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 0 | 46.1 | 0.6 | 113.5 | 115 | 34.4 | 0 | 7.9 | 19.9 |  | 42.8 |  | 28 | 3.3 | 7.6 |  |  | 6668 | 24.0025 | 8.019 |  | 13.2 |  | 9.4482 | 11.2 | 14.7 | 80.5698
06/04/2025 | 16:00 |  |  | 650 | 135.9 |  |  | 90.1 | 238.2 |  |  | 109.9 | 110.4 | 109.7 | 210.3 | 108.5 | 68 | 481 | 10.6 |  |  |  |  | 165.2 | 7.9 | 3.5 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.3 | 9 |  |  |  | 77.1 | 201.2 |  |  |  | 6.4 | 311 | 60 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.6 |  |  |  | 106 |  | 9.1 | 46 | 0 | 3.8 | 39.3 | 169.2 | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 84 |  | 83.9 | 106.6 | [6 empty] | 9.5 | 0 | 4.6 | 251.9 | 130.2 | 63.9 | 77.5 | 30.5 |  |  |  | 104 | 105.2 | 120.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 112.6 | 0 | 13.3 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 6.7 | 7.8 | 29.4 | 82.7 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 4.1 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.3 | 81.8 | 6 | 85.7 | 88.7 | 11.2 | 11.1 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 0 | 50.4 | 0.6 | 131.7 | 152.1 | 31.7 | 0 | 8 | 20 |  | 44 |  | 28.1 | 3.2 | 7 |  |  | 6762.6 | 24.0012 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4482 | 11.1 | 14.6 | 80.3754
06/04/2025 | 16:30 |  |  | 647.3 | 135.4 |  |  | 89.8 | 147 |  |  | 110.7 | 110.5 | 110.9 | 212.1 | 109.5 | 68.3 | 477.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 76.1 | 217.1 |  |  |  | 6.4 | 324.2 | 60 | 148.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.3 |  |  |  | 105.5 |  | 9.2 | 45.8 | 0 | 3.8 | 38.6 | 167.6 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 84.6 |  | 84.5 | 106.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 245.1 | 127.1 | 63.3 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 104 | 103.9 | 120.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 111.7 | 0 | 11.4 |  | 0.2 | 20 | 10.5 | 5.5 | 1.2 |  | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 4.9 | 6.6 | 29.3 | 82.8 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 8 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27.6 | 81.8 | 17.8 | 89.4 | 89.7 | 10.4 | 11.2 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 0 | 82.9 | 0.6 | 132.2 | 157.1 | 72.1 | 0 | 8 | 20 |  | 39 |  | 28 | 3.2 | 7.4 |  |  | 6753.7 | 24.1342 | 8.013 |  | 13.2 |  | 9.4477 | 11 | 14.6 | 80.3949
06/04/2025 | 17:00 |  |  | 642.9 | 134.4 |  |  | 89.8 | 236.9 |  |  | 105.8 | 106.1 | 106.4 | 206.8 | 109 | 67.7 | 470 | 10.5 |  |  |  |  | 162.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143 | 9 |  |  |  | 75.2 | 192.8 |  |  |  | 6.4 | 309.7 | 60 | 138.5 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 91.1 |  |  |  | 104.9 |  | 9.2 | 45.2 | 0 | 3.8 | 38.2 | 166.1 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 84 |  | 83.6 | 107.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 233.3 | 122.6 | 61.3 | 79 | 29.9 |  |  |  | 103.7 | 104.7 | 120.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 115 | 0 | 9.5 |  | 0.1 | 20 | 10.5 | 5.5 | 1.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 2.4 | 2.8 | 29 | 83.6 | 4.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 9.8 | 20 | 20.2 | 20 | 23.2 | 81.8 | 11.3 | 88.7 | 89.4 | 11.7 | 11 | 21 | 8 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 1.3 | 35.1 | 0.6 | 132.1 | 159.9 | 31.7 | 0 | 8 | 20 |  | 43.8 |  | 28.2 | 3.4 | 7 |  |  | 6638.5 | 24.1321 | 8.036 |  | 13.2 |  | 9.4475 | 11.1 | 14.7 | 80.6156
06/04/2025 | 17:30 |  |  | 650.4 | 135.7 |  |  | 90.2 | 240.8 |  |  | 105.7 | 106.1 | 106 | 207.6 | 109.9 | 67.5 | 481.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.8 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111 | 215 |  |  |  | 6.4 | 358.4 | 60 | 149 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.9 |  |  |  | 106.5 |  | 9.2 | 45.9 | 0 | 3.8 | 39.3 | 169.9 | 95.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 83.7 |  | 83.3 | 107.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 269.4 | 130.6 | 62.5 | 79.4 | 30.5 |  |  |  | 103.6 | 103.5 | 120.3 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 119.3 | 0 | 6.6 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0.1 | 0 | 30.1 | 84.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 17.7 | 81.2 | 1.1 | 88.4 | 90.6 | 12.6 | 9.7 | 21 | 8 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 | 0.5 | 3 | 0.6 | 132.2 | 151 | 3.1 | 0 | 8 | 20 |  | 43.9 |  | 28.4 | 3.3 | 7.9 |  |  | 6749.4 | 24.1299 | 8.008 |  | 13.2 |  | 9.4472 | 11.1 | 14.6 | 80.4851
06/04/2025 | 18:00 |  |  | 645.2 | 135.1 |  |  | 86.9 | 236.1 |  |  | 106 | 105.9 | 106.4 | 214.9 | 108.8 | 68.1 | 557.5 | 10.3 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.4 | 9 |  |  |  | 110.3 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 463.9 | 65.7 | 145.5 | 42.5 | 18.3 | 19.7 | 89.4 |  |  |  | 107.2 |  | 9.1 | 46.1 | 0 | 3.8 | 38.7 | 167.4 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 95.6 |  | 89.7 | 106.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 263.7 | 127.1 | 60.9 | 78.7 | 29.7 |  |  |  | 104.9 | 104.2 | 122 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 114.4 | 0 | 5.2 |  | 0 | 20.1 | 10.3 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 86.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 15.6 | 81.4 | 0 | 89.9 | 90.8 | 9.9 | 9.5 | 21 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 132.5 | 148.7 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.8 |  | 28.5 | 3.3 | 16 |  |  | 6923.6 | 24.1271 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4469 | 11.2 | 14.7 | 80.705
06/04/2025 | 18:30 |  |  | 656.2 | 136.5 |  |  | 90.9 | 242.6 |  |  | 165.2 | 165.5 | 165.7 | 258 | 140.7 | 73.5 | 577.8 | 10.6 |  |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | 10.2 | 145.6 | 9 |  |  |  | 111.1 | 225.8 |  |  |  | 6.5 | 466.3 | 82 | 149.8 | 42.4 | 18.9 | 19.7 | 88.6 |  |  |  | 109.7 |  | 9.2 | 45.9 | 0 | 3.8 | 39.3 | 170.1 | 95.9 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 170.7 |  | 155 | 163.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 274.5 | 131.5 | 63 | 79.6 | 30.6 |  |  |  | 124.7 | 124.6 | 128.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 108.8 | 0 | 4.3 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 4.9 | 20.7 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.4 | 84.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 10.1 | 79.7 | 0 | 92.2 | 90.6 | 9.5 | 9.5 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 132.1 | 155.8 | 0 | 0 | 8 | 20.2 |  | 44 |  | 28.6 | 3.2 | 16.3 |  |  | 7527.8 | 24.1305 | 8.011 |  | 13.2 |  | 9.4465 | 11.1 | 14.6 | 80.488
06/04/2025 | 19:00 |  |  | 646.9 | 135.8 |  |  | 88 | 237.6 |  |  | 137.4 | 137.6 | 135.4 | 238.2 | 209.1 | 106.7 | 560 | 10.3 |  |  |  |  | 166 | 7.2 | 3.4 | 22.1 | 6.7 | 10.2 | 143.2 | 9 |  |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 442.8 | 81.7 | 141.8 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.2 |  |  |  | 106.9 |  | 9.1 | 45.2 | 0 | 3.8 | 38.1 | 173.5 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 172.3 |  | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 259.4 | 124.6 | 61.5 | 79 | 29.9 |  |  |  | 142.2 | 143.4 | 147.3 | [5 empty] | 55.7 |  | 0 | 109.8 | 0 | 5.9 |  | 0 | 20 | 10.3 | 5.4 | 1.2 |  | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27 | 84.1 | 4.4 | 1.6 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.1 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.1 | 66.4 | 0 | 84.7 | 92.1 | 7.5 | 8.2 | 21 | 7.9 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.6 | 131.8 | 152.2 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.9 |  | 28.7 | 3.2 | 16.3 |  |  | 7587.6 | 24.1246 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4466 | 11.1 | 14.8 | 80.7011
06/04/2025 | 19:30 |  |  | 649.4 | 135.7 |  |  | 90.6 | 239.3 |  |  | 151.3 | 149.9 | 150.6 | 248.1 | 206.2 | 107.1 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.5 | 3.3 | 22 | 6.7 | 10.2 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 446.6 | 81.9 | 142.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 93.1 |  |  |  | 107.6 |  | 9.1 | 45.5 | 0 | 3.8 | 38.2 | 173.8 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 172.1 |  | 200 | 181.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 257.8 | 126.3 | 64.1 | 79.4 | 28 |  |  |  | 142.2 | 143.7 | 147.6 | [5 empty] | 125.2 |  | 0 | 110.1 | 0 | 3.8 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 |  | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.2 | 84 | 4.4 | 1.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.5 | 57.8 | 0 | 94 | 91.5 | 6.3 | 9.3 | 21 | 7.9 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 132.6 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 43.7 |  | 28.7 | 3.3 | 16.2 |  |  | 7698.8 | 24.2741 | 8.017 |  | 13.2 |  | 9.4459 | 11.1 | 14.7 | 80.737
06/04/2025 | 20:00 |  |  | 648.8 | 135.1 |  |  | 90.1 | 238.5 |  |  | 150.8 | 151.7 | 150.5 | 247.5 | 206.6 | 106.8 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 3.4 | 22 | 6.7 | 10.2 | 143.5 | 9 |  |  |  | 111 | 223 |  |  |  | 6.5 | 406.3 | 81.9 | 142.1 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 93.1 |  |  |  | 107.2 |  | 9.1 | 45.8 | 0 | 3.8 | 39.1 | 174.1 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 172.2 |  | 200 | 184.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 253.6 | 124.3 | 66.2 | 80.4 | 30.6 |  |  |  | 142.6 | 144.1 | 147.9 | [5 empty] | 125.6 |  | 0 | 110.1 | 0 | 5.2 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 5.5 | 1.2 |  | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.6 | 84.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.7 | 54.3 | 0 | 90.7 | 89.6 | 8.9 | 10.6 | 21 | 7.9 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 121.4 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 44.2 |  | 28.7 | 3.4 | 16 |  |  | 7655.8 | 24.2771 | 8.029 |  | 13.2 |  | 9.4454 | 11.1 | 14.7 | 80.7515
06/04/2025 | 20:30 |  |  | 642.4 | 134.8 |  |  | 87.8 | 236.7 |  |  | 116.5 | 116.1 | 115.7 | 230.1 | 208.3 | 107.1 | 551.4 | 10.4 |  |  |  |  | 160.9 | 7.3 | 3 | 22.1 | 6.7 | 10.1 | 142.5 | 9 |  |  |  | 109.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.8 | 130.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.1 |  |  |  | 107.4 |  | 9.2 | 44.3 | 3.6 | 3.8 | 38.2 | 172.3 | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 173.2 |  | 200 | 183.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 230.3 | 119.5 | 65.2 | 79.6 | 30.4 |  |  |  | 143.7 | 144.8 | 148.1 | [5 empty] | 125.2 |  | 0 | 111.5 | 0 | 5.8 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 4.8 | 20 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.6 | 86 | 4.4 | 1.6 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 15.7 | 48.9 | 0 | 92.4 | 88.9 | 8.2 | 11.6 | 21 | 7.9 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 125.2 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 44.5 |  | 28.8 | 3.3 | 16.2 |  |  | 7516.9 | 24.278 | 8.011 |  | 13.2 |  | 9.4445 | 11.1 | 14.7 | 80.7335
06/04/2025 | 21:00 |  |  | 648 | 135.3 |  |  | 89.8 | 236.1 |  |  | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 238 | 205.4 | 107.5 | 558.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.4 | 9 |  |  |  | 111 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 81.9 | 142.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 107.1 |  | 9 | 45.6 | 23.2 | 3.8 | 39.5 | 175.2 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 172.6 |  | 200 | 182 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 251.3 | 123 | 66.1 | 80.1 | 30.9 |  |  |  | 142.9 | 144.3 | 148.3 | [5 empty] | 95.1 |  | 0 | 112.9 | 0 | 6.3 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 4.8 | 20.5 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.4 | 85.2 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 13.6 | 48.2 | 0 | 91.3 | 88.8 | 9.2 | 11.8 | 21 | 7.8 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 120.2 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 44.2 |  | 28.8 | 3.3 | 16 |  |  | 7607.8 | 24.2812 | 8.006 |  | 13.2 |  | 9.443 | 11.1 | 14.6 | 80.6301
06/04/2025 | 21:30 |  |  | 647.3 | 135.5 |  |  | 90.2 | 239.7 |  |  | 130.2 | 130.3 | 129.6 | 233.3 | 207.2 | 107.5 | 557.2 | 10.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 9 |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 463.4 | 81.8 | 144.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.1 |  |  |  | 108.1 |  | 9.1 | 45.5 | 26.7 | 3.8 | 38.4 | 173.8 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 172.6 |  | 200 | 184.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 258.9 | 121.7 | 61.8 | 78.6 | 30.7 |  |  |  | 143.3 | 144.6 | 147.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 119.7 | 0 | 9.1 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 |  | 4.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.4 | 85.2 | 4.4 | 1.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.7 | 49.4 | 0 | 81.3 | 89.8 | 7.3 | 11 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 106.4 | 90.5 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.8 |  | 28.9 | 3.4 | 16.2 |  |  | 7441.9 | 24.2789 | 7.993 |  | 13.2 |  | 9.442 | 11.1 | 14.7 | 80.7138
06/04/2025 | 22:00 |  |  | 646.9 | 135.1 |  |  | 90.1 | 238 |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.7 | 207.5 | 179.6 | 101.2 | 559.4 | 10.6 |  |  |  |  | 164.8 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 142.9 | 8.9 |  |  |  | 110.6 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.7 | 132.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.2 |  |  |  | 107.8 |  | 9.1 | 45.6 | 40.9 | 3.8 | 39 | 174.6 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 171.9 |  | 200 | 186 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 235.4 | 126.4 | 62 | 78.6 | 30.8 |  |  |  | 103.1 | 103.1 | 120.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 125.2 | 0 | 10.6 |  | 0 | 20.1 | 10.5 | 5.4 | 1.2 |  | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 85.2 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 2.9 | 61 | 0 | 84.5 | 91.2 | 3.6 | 9.7 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0.6 | 91.1 | 73.9 | 0 | 0 | 7.9 | 19.8 |  | 44.2 |  | 28.9 | 3.3 | 16.2 |  |  | 7180.8 | 24.2718 | 7.998 |  | 13.2 |  | 9.4413 | 11 | 14.7 | 80.6111
06/04/2025 | 22:30 |  |  | 649.9 | 135.8 |  |  | 90.1 | 239.4 |  |  | 175 | 176.2 | 175.7 | 260.6 | 108.5 | 70.9 | 566.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 8.1 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 144 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 224.9 |  |  |  | 6.4 | 466.6 | 82 | 151.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88 |  |  |  | 108.1 |  | 9.1 | 45.6 | 45.2 | 3.8 | 39.3 | 174.6 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 79.1 |  | 114.4 | 120.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 272.6 | 126.8 | 62.4 | 78.7 | 31 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 119.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 126 | 0 | 9 |  | 0 | 19.9 | 10.5 | 5.5 | 1.2 |  | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.5 | 84.9 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2 | 60.7 | 0 | 84.2 | 96.5 | 3.9 | 3.9 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0.6 | 63.7 | 57.9 | 0 | 0 | 8 | 20.1 |  | 44.2 |  | 28.9 | 3.3 | 16.1 |  |  | 7128.5 | 24.2757 | 7.993 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 11.1 | 14.5 | 80.5092
06/04/2025 | 23:00 |  |  | 650.1 | 135.6 |  |  | 84.2 | 238.9 |  |  | 137.4 | 138.1 | 137.9 | 239.2 | 110.2 | 68.3 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.2 | 9 |  |  |  | 111.2 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 465.7 | 81.8 | 149.7 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.9 |  |  |  | 107.9 |  | 9.2 | 45.4 | 46.7 | 3.8 | 38.8 | 175.5 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 84.7 |  | 84.4 | 106.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 264.4 | 127.1 | 62.3 | 78.8 | 30.6 |  |  |  | 103.6 | 103.6 | 120.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 122.1 | 0 | 8 |  | 0 | 19.9 | 10.3 | 5.5 | 1.2 |  | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.6 | 85 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 3.7 | 41.3 | 0 | 72.8 | 96.9 | 7.6 | 3.5 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 60.8 | 61.5 | 0 | 0 | 7.8 | 19.9 |  | 44.1 |  | 28.9 | 3.2 | 16 |  |  | 6900.5 | 24.2746 | 7.992 |  | 12.4 |  | 9.4402 | 11.1 | 14.7 | 79.9067
06/04/2025 | 23:30 |  |  | 645.2 | 134.9 |  |  | 60 | 237.3 |  |  | 106.3 | 106.7 | 106.4 | 208.2 | 108.9 | 67.8 | 556.1 | 10.6 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 142.5 | 8.9 |  |  |  | 111 | 220.7 |  |  |  | 6.4 | 463.2 | 81.5 | 151.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.9 |  |  |  | 108.3 |  | 9.1 | 46 | 45.9 | 3.8 | 39.4 | 173.1 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 84.3 |  | 84.5 | 107.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 265.4 | 124.7 | 61.6 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 103.1 | 103.1 | 119.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 115.6 | 0 | 10 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 4.7 | 1.2 |  | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 29.5 | 73 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 4.9 | 37 | 0 | 73.3 | 96.9 | 7.8 | 3.6 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 45 | 38.5 | 0 | 0 | 8 | 19.8 |  | 43.7 |  | 28.9 | 3.1 | 16.2 |  |  | 6670.8 | 24.2738 | 7.989 |  | 13.2 |  | 9.1538 | 11.2 | 14.6 | 80.4166
07/04/2025 | 00:00 |  |  | 649.9 | 135.5 |  |  | 61.6 | 240.7 |  |  | 108 | 105.8 | 105.4 | 208.5 | 108.4 | 69 | 562.1 | 10.7 |  |  |  |  | 170.8 | 7.7 | 3.6 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 110.3 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 347.2 | 28.6 | 150 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.5 |  |  |  | 106.4 |  | 9.2 | 45.4 | 46 | 3.8 | 38.6 | 175.6 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 83.2 |  | 82.9 | 105.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.7 | 231 | 121.8 | 62.4 | 79 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 102.5 | 119.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 106.6 | 0 | 7.6 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 4.7 | 1.2 |  | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 29.4 | 81.7 | 4.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 3.6 | 36.6 | 0 | 86 | 95.9 | 10.4 | 4.3 | 21 | 7.8 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 29.1 | 23.1 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 43.7 |  | 29 | 3.2 | 16.1 |  |  | 6463.4 | 24.2711 | 7.98 |  | 13.2 |  | 9.4397 | 11 | 14.7 | 80.5908
EJEC |  | 0 | 0 | 14698.4 | 3195.95 | 0 | 0 | 2123.4 | 5662.55 | 0 | 0 | 2797.85 | 2795.35 | 2793.95 | 5219.1 | 2961.75 | 1772.35 | 13006.1 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.85 | 180.65 | 79.7 | 46.35 | 159.75 | 243.1 | 3434.9 | 214.85 | 0 | 0 | 0 | 2417.25 | 4928.1 | 0 | 0 | 0 | 155.05 | 9385.5 | 1171.25 | 3416.3 | 678.65 | 445.05 | 472.8 | 2133.9 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 0 | 219.6 | 1089.85 | 139.1 | 91.2 | 930.75 | 4092.25 | 2285.95 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 2071.7 | 2517.7 | 0 | 2669.6 | 3011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 131.5 | 108.45 | 5803.2 | 2977.55 | 1523.4 | 1884.05 | 363.4 | 0 | 0 | 0 | 2631.75 | 2637.75 | 2977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 0 | 6.8 | 2249 | 10.9 | 285.6 | 0 | 1.75 | 204.5 | 250.3 | 129.05 | 28.8 | 0 | 120.05 | 487.15 | 474.6 | 455.35 | 88.45 | 223.2 | 119.05 | 144.55 | 634.85 | 1849.35 | 104 | 55.2 | 57.6 | 0 | 130 | 70.3 | 480.35 | 72 | 0 | 475.3 | 235.05 | 479.9 | 486.85 | 478.7 | 297.3 | 1122.55 | 296.25 | 1529.45 | 1740.05 | 171.2 | 165.8 | 504 | 193.85 | 126.45 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 230.25 | 10.4 | 1114.5 | 6 | 1829.3 | 1873.55 | 834.05 | 8.4 | 191.4 | 479.15 | 0 | 1033.1 | 0 | 685.95 | 77.7 | 335.9 | 0 | 0 | 160820.9 | 583.476 | 192.2995 | 0 | 256.95 | 0 | 274.7171 | 266 | 352.15 | 1925.5926

## REACTIVA
domingo, 6 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/04/2025 | 00:30 |  |  | 22.5 | 12.3 |  |  | -10.1 | -3.3 |  |  | -39.9 | -37.8 | -11.9 | 2.4 | -14.1 | -35.3 | 65.1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 1.3 | 0 | -3.5 | 1.9 | 2.8 | 0.8 |  |  |  | 10.3 | 11.6 |  |  |  | -1.2 | 24.2 | 3.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | -0.2 | -4.6 | 1.2 |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.8 | -29.5 |  | 0 | -20.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 35 | 16.5 | 0.9 | 4.1 | 0 |  |  |  | 8.9 | 11.7 | -30.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1 | -1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.1 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -6.5 | -7.3 | 11.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 11.9 |  | 1.1 | 1.3 | 3.8 |  |  | 64.1 | 2.2549 | 1.116 |  | 0 |  | 2.8798 | -0.1 | 0.5 | 6.6507
06/04/2025 | 01:00 |  |  | 14.9 | 10 |  |  | -8.6 | 3.8 |  |  | -34.7 | -42.6 | -34 | 14.9 | -7.9 | -21.7 | 71 | -0.3 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 0 | -3.4 | 1.9 | 3.6 | 0.9 |  |  |  | 8.2 | 10.2 |  |  |  | -1.2 | 21.1 | 3.5 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 7 | 0 | 0.2 | -3.6 | 0 | 1 | -0.1 | -15.5 | 3.6 |  |  | 5.9 |  |  |  | 6.6 | -38.2 |  | -0.3 | -26.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 41.7 | 17.7 | 4.5 | 1.5 | 0 |  |  |  | 10.2 | 12.9 | -16.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.8 | 6.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | -4.9 | 1 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 4 | 0 | -6.4 | -7.1 | 14.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 14.4 |  | 1.1 | 1.6 | 3.9 |  |  | 78.8 | 2.3843 | 0.982 |  | 0 |  | 2.723 | 0.9 | 1.3 | 8.2893
06/04/2025 | 01:30 |  |  | 7.4 | 9.5 |  |  | -11.4 | 2 |  |  | -39 | -40.5 | -31.5 | 10.8 | -9.3 | -22.7 | 67.5 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | 1.6 | 0 | -3.5 | 1.8 | 3.6 | 0.8 |  |  |  | 9.3 | 7.8 |  |  |  | -1.3 | 15.6 | 3.7 | 2.6 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0 | 1 | -0.1 | -8.9 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -42.4 |  | -3.9 | -31.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 40.6 | 16.3 | 3 | 1.7 | 0 |  |  |  | 8.6 | 11.7 | -29.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.8 | 1.1 | -1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -8.9 | -9.6 | 13.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 13.7 |  | 1.1 | 1.7 | 4.8 |  |  | 7.1 | 2.5392 | 0.922 |  | 0 |  | 2.5614 | 0.2 | 1 | 7.2225
06/04/2025 | 02:00 |  |  | 15 | 10.7 |  |  | -12.7 | 2.3 |  |  | -36.6 | -39.9 | -31.1 | 14.2 | -11.1 | -24.5 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 1 | 0 | -3.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |  |  |  | 8.1 | 8 |  |  |  | -1.3 | 11.2 | 3.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0.3 | -0.7 | 0 | 1 | -0.1 | -10.3 | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -46.9 |  | -11 | -39.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 22.8 | 17.1 | 0.2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 8.9 | 11.9 | -28.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 6.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 4 | 0 | -7.1 | -6.9 | 13 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 13 |  | 1.1 | 1.6 | 3.4 |  |  | -19.5 | 2.5578 | 0.846 |  | 0 |  | 1.8326 | 0 | 0.9 | 6.1364
06/04/2025 | 02:30 |  |  | 22 | 11.8 |  |  | -14.2 | 1.4 |  |  | -37.9 | -38.9 | -29.3 | 11.9 | -12.8 | -25.8 | 73.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1 | 0 | -3.5 | 1.9 | 0.5 | 0.9 |  |  |  | 8.8 | 6.7 |  |  |  | -1.2 | 50.5 | 4.7 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 9.4 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | -0.1 | -7.1 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 9.6 | -49.1 |  | -13.7 | -40.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 21.7 | 16.3 | -0.5 | 1.9 | 0 |  |  |  | 7.4 | 10.5 | -30.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 2.1 | 1.1 | -1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 6.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.1 | 11 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 11 |  | 1.1 | 1.5 | 3.9 |  |  | 16.1 | 2.8863 | 0.869 |  | 0 |  | 1.5738 | -0.5 | 0.7 | 5.5291
06/04/2025 | 03:00 |  |  | 24.6 | 11.9 |  |  | -14.7 | 2.8 |  |  | -36.7 | -39.3 | -30.3 | 15.6 | -12.6 | -25.2 | 73 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.3 | 0 | -3.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 |  |  |  | 9.5 | 5.3 |  |  |  | -1.2 | 49.3 | 4.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | -11.1 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | -48.5 |  | -13.3 | -40.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 22.4 | 16.8 | 0.4 | 2.7 | 0 |  |  |  | 8 | 10.9 | -30.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 7.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.3 | 10.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 10.6 |  | 1.1 | 1.4 | 1.1 |  |  | 28.5 | 2.8876 | 0.852 |  | 0 |  | 0.30622 | -0.7 | 0.9 | 4.2459
06/04/2025 | 03:30 |  |  | 30.8 | 12.5 |  |  | -12.7 | 2.4 |  |  | -38.5 | -35.1 | -25.7 | 9.9 | -13.3 | -24.7 | 68.6 | 0.4 |  |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0 | -3.5 | 1.8 | 2 | 0.8 |  |  |  | 9.5 | 6.9 |  |  |  | -1.2 | 46.6 | 4.9 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0.4 | 2.9 | 0 | 1 | -0.2 | -5.6 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -50.7 |  | -14.7 | -41.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 19.4 | 18 | 0.1 | 1.7 | 0 |  |  |  | 5.3 | 7.8 | -34.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  |  | 2 | 1 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.3 | 7.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.7 | 12.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 12.1 |  | 1.1 | 1.4 | 2.8 |  |  | 20.8 | 2.9054 | 0.747 |  | 0 |  | 0.31742 | -0.3 | 0.7 | 4.3698
06/04/2025 | 04:00 |  |  | 29.6 | 12.3 |  |  | -13.3 | 2.8 |  |  | -39.2 | -39.1 | -30.3 | 11.7 | -13.2 | -24.8 | 77.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.6 | 1.9 | 2.9 | 0.9 |  |  |  | 10.1 | 6.9 |  |  |  | -1.2 | 38.3 | 4.8 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1 | -0.1 | -5.5 | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 | -49.4 |  | -14 | -41.3 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 21.8 | 16.6 | -0.2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 6.4 | 9.5 | -32.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.1 | 8.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.8 | 12.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 12.2 |  | 1.1 | 1.2 | 2.6 |  |  | 24.5 | 2.7686 | -0.404 |  | 0 |  | 0.29102 | -0.2 | 1 | 3.4556
06/04/2025 | 04:30 |  |  | 11 | 11.5 |  |  | -17.9 | -0.9 |  |  | -39.7 | -49.5 | -41 | 15.8 | -12 | -25.2 | 82.4 | -0.6 |  |  |  |  | -2 | 1.6 | 0 | -3.5 | 1.9 | 2.3 | 1 |  |  |  | 7.4 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 49 | 4.8 | -0.7 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0.5 | -2.4 | 0 | 1 | -0.1 | -12.7 | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | -47.3 |  | -12.9 | -40.3 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 25.4 | 14.7 | -1.1 | 1.8 | 0 |  |  |  | 7.7 | 11.2 | -29.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 2 | 1.2 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -8.1 | 12.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 12.7 |  | 1.1 | 1.8 | 3.2 |  |  | -11 | 2.8852 | -0.382 |  | 0 |  | 0.27426 | 0.1 | 1 | 3.8775
06/04/2025 | 05:00 |  |  | 29.3 | 12.8 |  |  | -14.4 | 1.6 |  |  | -36.2 | -34.7 | -25.4 | 15.2 | -12.7 | -25.3 | 74.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 0 | -3.4 | 1.8 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 9 | 7.4 |  |  |  | -1.2 | 36.6 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 1 | -0.1 | -10 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -49.4 |  | -13.9 | -40.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 21.8 | 16.4 | -0.2 | 1.7 | 0 |  |  |  | 6.3 | 9.3 | -32.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1 | 8.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.9 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.6 | -4.9 | 12.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 12.3 |  | 1.1 | 1.8 | 2.4 |  |  | 28.7 | 2.6064 | -0.362 |  | 1.7 |  | 0.25222 | -0.2 | 1 | 4.9967
06/04/2025 | 05:30 |  |  | 22.9 | 11.7 |  |  | -13.6 | 8.5 |  |  | -36.1 | -38 | -29.4 | 14.2 | -12.4 | -24.9 | 75.7 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 1.8 | 3 | 0.9 |  |  |  | 9 | 7.6 |  |  |  | -1.3 | 31.1 | 3.9 | 1.8 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | -0.3 | -9.6 | 2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -49 |  | -13.7 | -42.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 22.2 | 17.3 | 0 | 1.7 | 0 |  |  |  | 6.7 | 9.6 | -32.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.1 | -1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.4 | 9.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.9 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.9 | -7 | 12.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 |  | 12.3 |  | 1.1 | 1.9 | 2.4 |  |  | 4.1 | 2.7742 | -0.412 |  | 1.7 |  | 0.20636 | 0 | 1.1 | 5.3685
06/04/2025 | 06:00 |  |  | -2.4 | 8.4 |  |  | -16.5 | -8.2 |  |  | -41.1 | -47 | -37.8 | 12.6 | -16 | -27.9 | 68.2 | -0.3 |  |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0 | -3.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 |  |  |  | 7.5 | 3.2 |  |  |  | -1.5 | 8.9 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.2 | -1.7 | 0 | 1 | -0.1 | -13.1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -51.9 |  | -17.3 | -43.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 24.2 | 17.2 | 0.5 | 1.7 | 0 |  |  |  | 2.1 | 5 | -38.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.9 | 1.2 | -1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 7.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.1 | -8.8 | 10.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.5 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 |  | 10.7 |  | 1.1 | 1.7 | 1.3 |  |  | -163.6 | 2.4605 | -0.587 |  | 1.7 |  | 0.2135 | -0.3 | 1 | 4.487
06/04/2025 | 06:30 |  |  | -22.6 | 5.9 |  |  | -17.1 | -4.6 |  |  | -49.2 | -52.2 | -43 | 0 | -20.6 | -31 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | 1.2 | 0 | -3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |  |  |  | 13.8 | 3.6 |  |  |  | -1.7 | -5.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0.2 | -2.3 | 0 | 1 | -0.1 | -9.2 | -0.9 |  |  | 0 |  |  |  | -6.4 | -56 |  | -21.7 | -50.4 | [6 empty] | 0.8 |  | -0.3 | 23 | 15.7 | -0.2 | 1.9 | 0 |  |  |  | -4.6 | -1.3 | -47.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.7 | 1.1 | -1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -0.3 | -2 | 6.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | -6.7 | -12.4 | 10.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 |  | 10.2 |  | 1.1 | 1.9 | 2 |  |  | -300.5 | 2.1106 | -0.741 |  | 1.7 |  | 0.27855 | -0.5 | 0.5 | 3.3481
06/04/2025 | 07:00 |  |  | -38.6 | 5 |  |  | -16.5 | -18.1 |  |  | -53.7 | -56.5 | -47.5 | -4.2 | -23.8 | -32.9 | 55.6 | -0.1 |  |  |  |  | -8.8 | 1 | 0 | -3.5 | 1.8 | -1.8 | 0.7 |  |  |  | 6 | -22.1 |  |  |  | -1.5 | -19.4 | 0.2 | -4.5 | 0 | -0.5 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0.2 | -2.3 | 0 | 1 | -0.1 | -9.2 | -1.7 |  |  | 0 |  |  |  | -7.7 | -59.3 |  | -25.5 | -51.5 | [6 empty] | 0.7 |  | -0.3 | 23.5 | 15 | 0 | 1.9 | 0 |  |  |  | -7.9 | -4.8 | -52.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.7 | 1.2 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.8 | -3.6 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -1.4 | 0 | -0.2 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | -9.2 | -11.7 | 16.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 |  | 16.8 |  | 1.1 | 2.2 | 2.4 |  |  | -428.9 | 1.5279 | -0.646 |  | 1.7 |  | 0.24435 | 0.6 | 0.5 | 3.9262
06/04/2025 | 07:30 |  |  | -33.2 | 5.5 |  |  | -14.4 | -14.3 |  |  | -48.5 | -51.3 | -42.4 | 1.8 | -20.3 | -30.9 | 49.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | -3.5 | 1.9 | -8.8 | 0.8 |  |  |  | 5.4 | -19.3 |  |  |  | -1.4 | 1.6 | -1.5 | -6.2 | 0 | -0.3 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | -2 | 0 | -0.1 | -3.7 | 0 | 1 | -0.1 | -11.5 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | -3.4 | -56.5 |  | -22 | -50.7 | [6 empty] | 0.8 |  | -0.3 | 4.4 | 5.9 | -2.4 | 2.2 | 0 |  |  |  | -7.5 | -4.6 | -43.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.4 | -3.6 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | -0.8 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 1.5 | -9.3 | -9.7 | 11.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 10.5 | 0 | -1.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 11.5 |  | 1.1 | 2.7 | 2.3 |  |  | -380.2 | 1.6453 | -0.327 |  | 1.6 |  | 0.0004 | 0.8 | 0.4 | 4.1187
06/04/2025 | 08:00 |  |  | -15.3 | 8.1 |  |  | -8.1 | 2.2 |  |  | -44.9 | -41.1 | -32.2 | 7.1 | -15.2 | -27.1 | 57.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 |  |  |  | 8.6 | -19.6 |  |  |  | -1.5 | -10.8 | -1.1 | -6.3 | 0 | -0.7 | 2.7 | 2.5 |  |  |  | -5.8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -0.1 | -9.8 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -52 |  | -16.8 | -42.9 | [6 empty] | 0.9 |  | -0.3 | 5.2 | 13.7 | -3.9 | 1.3 | 0 |  |  |  | -1.5 | 2 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -2.9 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.2 | -0.2 | -0.8 | 0.9 |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.6 | -8.9 | -9.5 | 12.1 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 15.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 8.9 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |  | 12.1 |  | 1.1 | 2 | 3.5 |  |  | -218.6 | 1.6824 | -0.227 |  | 1.8 |  | 0.00044 | 1.2 | 0.4 | 4.8559
06/04/2025 | 08:30 |  |  | -9.6 | 8.8 |  |  | -8.9 | 7.7 |  |  | -41.2 | -42.4 | -32.3 | 10.4 | -12.7 | -25.7 | 67.9 | -0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.7 | 0 | -3.2 | 2.4 | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 8.3 | -6.5 |  |  |  | -1.1 | 0.9 | -0.1 | -8.9 | -1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | -6.5 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1 | -0.1 | -3.1 | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -47.3 |  | -12.4 | -40.5 | [6 empty] | 1 |  | -0.3 | 7.9 | 14.6 | -4.4 | 1.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 10 | -21.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | -2.6 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.7 | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.3 | -7.7 | 11.7 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 14.9 | 0 | 3.8 | 1.6 | 9.2 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.7 |  | 1.1 | 1.8 | 3.8 |  |  | -89.6 | 2.0226 | -0.083 |  | 1.8 |  | 0.01116 | 0.4 | 0.5 | 4.6508
06/04/2025 | 09:00 |  |  | -12.6 | 8.2 |  |  | -7.4 | 13.1 |  |  | -37.2 | -42.2 | -33.3 | 14.7 | -9.4 | -23.2 | 65.7 | -0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.6 | 11.7 | 1.9 |  |  |  | 8.9 | -3.1 |  |  |  | -1 | 8.6 | 0.7 | -6.8 | -1.9 | -0.4 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | -9.2 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -45.1 |  | -9.8 | -38.9 | [6 empty] | 1.1 |  | -0.2 | 28.2 | 16.7 | -3.1 | 2 | 0 |  |  |  | 10.1 | 13.2 | -17.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -2.2 | 7.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0 | -0.8 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | -7.2 | -7.3 | 12.6 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 13.3 | 0 | 7 | 3 | 6.7 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.6 |  | 1.1 | 2.1 | 3.4 |  |  | -14.2 | 2.0975 | -0.212 |  | 1.7 |  | 0.00959 | 0.7 | 0.6 | 4.8951
06/04/2025 | 09:30 |  |  | -12.6 | 8.2 |  |  | -6.3 | 4.4 |  |  | -31.3 | -29.9 | -20.5 | 19.7 | -7.5 | -21.9 | 63.2 | 0.2 |  |  |  |  | 8.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.6 | 12.2 | 2 |  |  |  | 9.3 | 13 |  |  |  | -0.7 | 12.4 | 1.1 | -3.8 | -2.6 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | -3.7 | 0 | 0.2 | -1.3 | 0 | 1 | 0.1 | -12.5 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -44.6 |  | -8.4 | -35.3 | [6 empty] | 1.2 |  | -0.1 | 26.9 | 29.4 | -2.8 | 5.7 | 0 |  |  |  | 12.4 | 15.4 | -14.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | -2.3 | 7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.7 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.6 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 2.9 | -3.3 | -3.5 | 11.6 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 17.9 | 0 | 4.6 | 2.5 | 10.8 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 11.6 |  | 1.1 | 1.7 | 2.6 |  |  | 77.9 | 2.2198 | 0.068 |  | 1.6 |  | 0.00533 | -0.2 | 0.1 | 3.7931
06/04/2025 | 10:00 |  |  | 6.7 | 10.2 |  |  | -6.3 | 5.2 |  |  | -29.7 | -27.7 | -18.6 | 21.8 | -4.9 | -20.2 | 69 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.8 | 12.7 | 2.1 |  |  |  | 10.1 | 14.6 |  |  |  | -0.7 | 7.8 | 1.3 | -5.1 | -2.4 | -0.4 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1 | -0.1 | -6.8 | 8.9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | -42.2 |  | -6.1 | -31.9 | [6 empty] | 1.3 |  | -0.1 | 27 | 29.6 | -3.4 | 5.6 | 0 |  |  |  | 17.5 | 20.2 | -7.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1.8 | -2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.1 | -2.5 | -3.1 | 13.2 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 2.9 | 10.9 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.2 |  | 1.1 | 2 | 2.7 |  |  | 160.9 | 2.3654 | 0.112 |  | 1.7 |  | 0.0018 | 0.6 | 0.2 | 4.9792
06/04/2025 | 10:30 |  |  | 13.7 | 11.8 |  |  | -3.4 | 8.5 |  |  | -29.3 | -17.1 | -7.9 | 20.6 | -3.8 | -19.6 | 64.3 | 0.6 |  |  |  |  | 9.8 | 1.5 | 0 | -3.2 | 2.8 | 14.1 | 2.2 |  |  |  | 11.8 | 19.4 |  |  |  | -1 | 19.2 | 1.7 | -6 | -2.2 | -0.3 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1 | -0.1 | -6.8 | 9.8 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -41.7 |  | -4.7 | -30.9 | [6 empty] | 1.5 |  | -0.1 | 23.4 | 29.3 | -3.2 | 5.8 | 0 |  |  |  | 18.9 | 22.1 | -4.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | -2 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.4 | -2.5 | -2.5 | 14 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 16.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 10.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 14 |  | 1.1 | 1.9 | 3.2 |  |  | 225.2 | 2.4377 | 0.364 |  | 1.6 |  | 1.4531 | 0.9 | 0.2 | 6.9549
06/04/2025 | 11:00 |  |  | 30 | 14.1 |  |  | -5.4 | 7 |  |  | -25.7 | -26.3 | -17 | 27.7 | -2.6 | -18.6 | 70.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.7 | 13.4 | 2 |  |  |  | 9.4 | 19.9 |  |  |  | -1.7 | 46.2 | 2.3 | 4.1 | -2.1 | -0.3 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | -8.5 | 10.9 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -39.4 |  | -2.9 | -29.7 | [6 empty] | 1.5 |  | -0.2 | 48.2 | 29.8 | 3.4 | 11.5 | 0 |  |  |  | 21.4 | 24.6 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -1.4 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.8 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | -4.2 | -4.5 | 7.2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 15.9 | 0 | 4.6 | 3.5 | 10.5 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.2 |  | 1.1 | 1.5 | 3 |  |  | 308.2 | 2.6132 | 0.143 |  | 1.8 |  | 1.8808 | 0.6 | 0.1 | 7.137
06/04/2025 | 11:30 |  |  | 23.9 | 12.2 |  |  | -5.5 | 9.3 |  |  | -22.2 | -19.1 | -9.3 | 33.8 | 1.5 | -17.3 | 80.8 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 2.8 | 14.5 | 2.1 |  |  |  | 17.1 | 21.8 |  |  |  | -1.4 | 44 | 3.3 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | -0.1 | -3 | 12.7 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | -35.9 |  | 0 | -28.2 | [6 empty] | 1.6 |  | -0.2 | 49.4 | 27.3 | 1.9 | 9.1 | 0 |  |  |  | 25.6 | 29.1 | 6.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -1.2 | 9.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -4.4 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3 | -0.6 | -0.6 | 10 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 15.3 | 0 | 6.3 | 5.8 | 9.8 | 0 | 0.2 | 2 |  | 10 |  | 1.1 | 1.9 | 3.6 |  |  | 415.8 | 2.7279 | 0.388 |  | 1.8 |  | 1.8818 | 1.3 | 1.1 | 9.1977
06/04/2025 | 12:00 |  |  | 39.9 | 15.5 |  |  | -7.4 | 10 |  |  | -16.3 | -33 | -23.8 | 38.7 | 3 | -14 | 84.5 | -0.9 |  |  |  |  | 7.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.9 | 13.4 | 2.2 |  |  |  | 13.7 | 21.8 |  |  |  | -1.5 | 30.8 | 12.1 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | -0.7 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | -8.6 | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | -33 |  | 0 | -26.1 | [6 empty] | 1.6 |  | -0.2 | 55.1 | 31.9 | 4.5 | 10.1 | 2 |  |  |  | 29.3 | 33.1 | 12.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.9 | 0 |  |  |  | 0 | -0.2 | -0.9 |  |  | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -0.9 | 9.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.4 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.7 | -1.1 | -1.2 | 11.6 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 16.8 | 0 | 12.1 | 8 | 11.4 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11.6 |  | 1.1 | 2.1 | 3.3 |  |  | 455.7 | 3.6817 | 0.409 |  | 1.9 |  | 1.8845 | 1.3 | 2.7 | 11.8752
06/04/2025 | 12:30 |  |  | 44.8 | 15.2 |  |  | -2.1 | 20.8 |  |  | -22.7 | -21.9 | -9.7 | 32.3 | 1.7 | -16 | 79.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3 | 14.9 | 2.2 |  |  |  | 17 | 10.9 |  |  |  | -1.6 | 17.2 | 13 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | -7 | 14.5 |  |  | 0 |  |  |  | 12.9 | -35.8 |  | 0 | -26 | [6 empty] | 1.5 |  | -0.3 | 47.4 | 30.7 | 3 | 9 | 2 |  |  |  | 28.8 | 31.7 | 9.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.8 | -1.5 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.8 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.7 | -1.2 | -1.7 | 12.1 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 7.7 | 0 | 21.5 | 11.8 | 4.7 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.1 |  | 1.1 | 2.1 | 1.9 |  |  | 441.2 | 3.4591 | 0.317 |  | 1.8 |  | 1.8841 | 0.5 | 3.1 | 11.0602
06/04/2025 | 13:00 |  |  | 29.8 | 12.9 |  |  | -2.6 | 18.8 |  |  | -25.1 | -29.5 | -20 | 27.4 | 3.8 | -14.7 | 73.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.8 | 13.1 | 2.1 |  |  |  | 3.5 | 4.7 |  |  |  | -1.7 | 15 | 11.6 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0.5 | -1.4 | 0 | 1 | 0 | -22.8 | 14.2 |  |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -34.2 |  | 0 | -26.2 | [6 empty] | 1.5 |  | -0.3 | 49.9 | 32.6 | 4.1 | 10.1 | 3.9 |  |  |  | 27.2 | 30.6 | 8.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.6 | 0 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.4 | 2.2 | -0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -1.9 | 7.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.9 | -3 | -2.9 | 10.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 17.3 | 0 | 21.1 | 10.5 | 11.9 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 10.5 |  | 1.1 | 1.1 | 3.5 |  |  | 360.2 | 3.1714 | 0.127 |  | 1.8 |  | 1.8846 | 0.8 | 3.2 | 10.9831
06/04/2025 | 13:30 |  |  | 16 | 12 |  |  | -4.3 | 1.2 |  |  | -27.5 | -24.5 | -15 | 24.4 | -0.2 | -16.7 | 70 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6 | 1.6 | 0 | -3.2 | 2.8 | 13.7 | 2.1 |  |  |  | 3.9 | 20.2 |  |  |  | -1.8 | -4.4 | 0.6 | 5 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0.2 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | -6.9 | 12.1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -37.4 |  | -0.5 | -27.6 | [6 empty] | 1.5 |  | -0.3 | 48.4 | 32.7 | 3.7 | 9 | 3.9 |  |  |  | 23.8 | 26.8 | 2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.3 | 0 |  |  |  | 0.7 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2.1 | -2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -2.1 | 7.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -2.1 | -0.4 | 0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | -6.9 | -7.2 | 9.2 |  | 2.6 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 8 | 0 | 22.2 | 13.1 | 4.5 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.2 |  | 1.1 | 1.1 | 3.9 |  |  | 271.1 | 2.1126 | -0.029 |  | 1.8 |  | 1.8878 | 0.1 | 2.8 | 8.6713
06/04/2025 | 14:00 |  |  | 10.5 | 10.1 |  |  | -4.1 | 15.3 |  |  | -25.5 | -27 | -18.2 | 26.4 | 0.5 | -16.4 | 44.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.9 | 0 | -3.3 | 2.8 | 13.7 | 2 |  |  |  | 3.3 | 19.4 |  |  |  | -1.8 | -4.6 | 1 | 6.4 | -0.1 | 0 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1 | -0.2 | -11.2 | 11.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -37.1 |  | -0.3 | -29.3 | [6 empty] | 1.4 |  | -0.2 | 47.6 | 34.5 | 4.9 | 8.9 | 4 |  |  |  | 24.1 | 27.1 | 2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 0.7 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 2.2 | -2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1.3 | -1.6 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 1.3 | -5.5 | -5.4 | 6.2 |  | 2.6 | -0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 11.4 | 0 | 23.1 | 14.3 | 8.8 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 6.2 |  | 1.1 | 1.5 | 3.4 |  |  | 248.3 | 2.1748 | -0.073 |  | 1.7 |  | 1.8857 | -0.3 | 2.9 | 8.2875
06/04/2025 | 14:30 |  |  | 12.2 | 11.1 |  |  | -7.2 | 13.5 |  |  | -28.4 | -24.3 | -14.5 | 24 | -2.5 | -16.8 | 39.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.8 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2.8 | 13.5 | 2 |  |  |  | 5.3 | 11.5 |  |  |  | -1.1 | -4.9 | 1 | 4.6 | 0.3 | -0.7 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.2 | 3.7 | 0 | 1 | -0.1 | -5.1 | 11.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -38.4 |  | -1.8 | -31.2 | [6 empty] | 1.4 |  | -0.3 | 47.4 | 32.7 | 3.6 | 9.9 | 0.8 |  |  |  | 22.1 | 25.4 | 0.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 0.9 | -0.1 | -1 |  |  | 1.2 | 2.2 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -1.9 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | -4.5 | -4.4 | 12.6 |  | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 18.3 | 0 | 20.9 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.6 |  | 1.1 | 1.6 | 3.4 |  |  | 248.6 | 2.2029 | 0.336 |  | 1.9 |  | 1.8942 | 0.2 | 2.1 | 8.6331
06/04/2025 | 15:00 |  |  | 16.3 | 10.8 |  |  | -5.1 | 17.6 |  |  | -26 | -28.9 | -19.2 | 24.6 | -1.3 | -16 | 40.3 | 0.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.6 | 15.2 | 2 |  |  |  | 5.3 | 10.7 |  |  |  | -0.9 | 10.2 | 1.9 | 6.6 | -0.5 | -1 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 6.2 | 0 | -0.1 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | -8.4 | 10.9 |  |  | 0 |  |  |  | 7.3 | -38.6 |  | -1.7 | -30.4 | [6 empty] | 1.4 |  | -0.2 | 47.8 | 34.6 | 5.7 | 8.8 | 0.9 |  |  |  | 21 | 24.2 | -2.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.4 | 2.1 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -1.8 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | -4.9 | -4.9 | 10.9 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 11.4 | -0.2 | 20.6 | 11.2 | 7 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.9 |  | 1.1 | 1.6 | 4 |  |  | 255.5 | 2.3668 | -0.786 |  | 1.7 |  | 1.8962 | 0 | 1.9 | 7.077
06/04/2025 | 15:30 |  |  | 20.4 | 12.1 |  |  | -9.2 | 9.9 |  |  | -32.4 | -26.2 | -16.4 | 19.9 | -3 | -19.4 | 55.9 | 0.2 |  |  |  |  | 11.2 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.6 | 14.9 | 2 |  |  |  | 7 | 16.1 |  |  |  | -0.7 | 15.1 | 4.9 | 3.5 | -0.3 | -0.9 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0.2 | 5.1 | 0 | 1 | -0.1 | -5.7 | 10.9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -39.9 |  | -3.4 | -30.2 | [6 empty] | 1.4 |  | -0.3 | 48.2 | 31.5 | 3.3 | 9.1 | 1 |  |  |  | 18.9 | 22 | -4.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 2.2 | -2.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.7 | -1.5 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 3.1 | -6 | -6.5 | 10.2 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3 | -0.2 | 18.7 | 11.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.2 |  | 1.1 | 1.5 | 4.7 |  |  | 241.1 | 3.1807 | -0.94 |  | 1.6 |  | 1.8942 | -1 | 1.9 | 6.6349
06/04/2025 | 16:00 |  |  | 26.4 | 12.9 |  |  | -6.7 | 14.8 |  |  | -30.7 | -26 | -16.4 | 21.6 | -2.1 | -19 | 59.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.7 | 0 | -3.2 | 2.7 | 15.5 | 2 |  |  |  | 7.6 | 12.7 |  |  |  | -0.9 | 0.7 | 6.4 | 3.5 | -0.4 | -0.8 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.2 | 5.1 | 0 | 1 | 0.1 | -6.2 | 9.5 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -39.2 |  | -2.8 | -30 | [6 empty] | 1.4 |  | -0.2 | 48.4 | 32.3 | 3.4 | 9.1 | 1 |  |  |  | 18 | 21.3 | -5.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 2.2 | -2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -1.3 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.7 | -3.7 | 11 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3.2 | -0.2 | 24.4 | 16.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11 |  | 1.1 | 1.3 | 3.5 |  |  | 263.8 | 2.7017 | -0.493 |  | 1.7 |  | 1.8884 | 1.1 | 2.1 | 8.9971
06/04/2025 | 16:30 |  |  | 17.6 | 11.5 |  |  | -8.9 | -4.2 |  |  | -31.4 | -29.4 | -20.2 | 21.1 | -3.4 | -19.3 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 2.8 | 15.5 | 2 |  |  |  | 9.4 | 16.4 |  |  |  | -0.8 | 4.7 | 6.1 | 3.8 | -0.1 | -0.6 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | -9.4 | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -40.1 |  | -4 | -31.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 48 | 33.1 | 3.9 | 9.1 | 1.1 |  |  |  | 16.7 | 19.7 | -7.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 2.2 | -2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -1.6 | 6.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | -4.4 | -4.4 | 10.7 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 6.7 | -0.2 | 23.6 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 10.7 |  | 1.1 | 1.2 | 4 |  |  | 217.7 | 2.966 | -0.475 |  | 1.8 |  | 1.8801 | 0.9 | 1.9 | 8.9712
06/04/2025 | 17:00 |  |  | 12.2 | 10.6 |  |  | -10.8 | 0.3 |  |  | -34.1 | -35.6 | -26.6 | 16.8 | -5.9 | -20.6 | 56.6 | -0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1.5 | 0 | -3.2 | 2.8 | 17 | 2 |  |  |  | 8.8 | 9 |  |  |  | -1 | -2.1 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | -0.7 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | -10.8 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -42.5 |  | -6.6 | -33.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 48.8 | 33.6 | 4 | 9 | 1.1 |  |  |  | 12.9 | 15.9 | -13.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 2.2 | -2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0 | -1.4 | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.7 | -5.4 | 8 |  | 2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.2 | -0.2 | 25.2 | 17.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 8 |  | 1.1 | 1 | 4 |  |  | 138 | 2.8326 | -0.681 |  | 1.8 |  | 1.8832 | 0.2 | 1.9 | 7.9348
06/04/2025 | 17:30 |  |  | 25.5 | 12.5 |  |  | -10.8 | 8.8 |  |  | -32.4 | -29.6 | -19.9 | 20.6 | -3.7 | -19.4 | 67 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.8 | 19.1 | 2.2 |  |  |  | 14.2 | 14.3 |  |  |  | -0.9 | 9 | 5.8 | 3.9 | -0.5 | -0.7 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -7.8 | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -40.3 |  | -4.1 | -32.8 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 48.8 | 32 | 3.7 | 9 | 0.9 |  |  |  | 15.2 | 18 | -10 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 2.2 | -2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.5 | 9.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -4.8 | -4.9 | 7.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.6 | -0.2 | 27 | 17.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 7.4 |  | 1.1 | 1.9 | 4 |  |  | 249.4 | 2.9548 | -0.778 |  | 1.7 |  | 1.8849 | -0.2 | 2.1 | 7.6617
06/04/2025 | 18:00 |  |  | 34 | 14.7 |  |  | -13.1 | 2.3 |  |  | -36.4 | -30.7 | -20.3 | 17.6 | -3.5 | -20.4 | 91.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 0 | -3.2 | 3 | 22 | 2.1 |  |  |  | 16.3 | 17.3 |  |  |  | -0.5 | 56.5 | 9.3 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | 2.7 | -0.7 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0.4 | 6.8 | 0 | 1 | 0.1 | -5.4 | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | -39.2 |  | -3.5 | -31.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 49.2 | 30.4 | 1.8 | 9.1 | 1.2 |  |  |  | 14.8 | 18.3 | -9.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.2 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 2.2 | -2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -0.7 | 10 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -6.5 | 8.6 |  | 2.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 27.8 | 19.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 8.6 |  | 1.1 | 2.1 | 1.4 |  |  | 330.9 | 3.6084 | -0.611 |  | 1.7 |  | 1.8718 | -0.2 | 1.8 | 8.1692
06/04/2025 | 18:30 |  |  | 50.4 | 15.3 |  |  | -1.8 | 37.5 |  |  | -13.7 | -15.1 | -6.2 | 43.2 | 13.6 | -8.6 | 95 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.9 | 0.6 | -3.2 | 3 | 21.5 | 2.1 |  |  |  | 16.1 | 22.7 |  |  |  | -0.9 | 58.1 | 13 | 4.3 | 2.9 | -0.3 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0.2 | 5.4 | 0 | 1 | 0.1 | -11.2 | 15.7 |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 | -20.1 |  | 0 | -12 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 82.6 | 32.4 | 3.9 | 13.6 | 0.9 |  |  |  | 34.4 | 37.6 | 16.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  |  | 1.5 | 2.2 | -2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.8 | 9.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.7 | -2.6 | 9.4 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 27.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 9.4 |  | 1.1 | 2.3 | 5 |  |  | 691 | 3.701 | 0.889 |  | 1.7 |  | 1.8621 | 0.4 | 2.1 | 10.6521
06/04/2025 | 19:00 |  |  | 47.6 | 15.7 |  |  | -0.2 | 37.4 |  |  | -18.6 | -16 | -9.2 | 38.5 | 26.6 | -2.1 | 86 | -0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.3 | 2.6 | -3.2 | 3 | 19.3 | 2 |  |  |  | 14.8 | 22.3 |  |  |  | -0.7 | 54.7 | 12.7 | 4.5 | 3 | -0.3 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 11.6 | -0.7 | 0.2 | 5.9 | 0 | 1 | 0.1 | -11.4 | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 | -14 |  | 0 | -4.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 81.1 | 31.1 | 3.6 | 13.6 | 1 |  |  |  | 30.4 | 33.8 | 9.1 | [5 empty] | 9.9 |  |  | -1.6 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.6 | 2.2 | -1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -0.5 | 9.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.7 | -2.8 | 8.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 26 | 17.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 8.5 |  | 1 | 2.1 | 2.9 |  |  | 670.2 | 3.5639 | -0.064 |  | 1.8 |  | 1.8623 | 1.1 | 2.4 | 10.6623
06/04/2025 | 19:30 |  |  | 51.5 | 15.2 |  |  | -1.5 | 37 |  |  | -13.8 | -17.5 | -9.1 | 43.2 | 26.3 | -1.6 | 89.2 | -0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0.5 | 2.9 | -3.3 | 2.5 | 5.2 | 1.6 |  |  |  | 13.7 | 22.9 |  |  |  | -0.8 | 41.2 | 12.1 | 6 | 2.8 | -0.2 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 11.6 | -0.7 | 0.5 | 4.4 | 0 | 1 | 0.1 | -13.7 | 12.3 |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | -12.9 |  | 0 | -6.8 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.9 | 42.8 | 4.6 | 13.6 | 1 |  |  |  | 31.3 | 34.5 | 10.2 | [5 empty] | 5 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.5 | 2.2 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11.7 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -2.1 | -1.9 | 4.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 26.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 4.1 |  | 1 | 1.9 | 3.6 |  |  | 655.2 | 3.4672 | -0.584 |  | 1.7 |  | 1.8783 | 0.2 | 2.5 | 9.1615
06/04/2025 | 20:00 |  |  | 45.4 | 15 |  |  | -1.5 | 32.4 |  |  | -17.9 | -16.4 | -5.4 | 38.2 | 24.7 | -3.1 | 88.3 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 2.4 | 4.2 | 1.5 |  |  |  | 13.9 | 21.9 |  |  |  | -0.9 | 25.9 | 12.1 | 8.8 | 2.8 | -0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 9.7 | -0.7 | 0.2 | 5.2 | 0 | 1 | -0.1 | -8.7 | 12.1 |  |  | 0 |  |  |  | 9.4 | -14.4 |  | 0 | -1.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 81 | 42.3 | 4.2 | 13.9 | 1.1 |  |  |  | 29.2 | 32.5 | 7.2 | [5 empty] | 3 |  |  | -1.6 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.6 | 2.1 | -1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 10.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | -3.5 | -3.8 | 9.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 24.5 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 9.3 |  | 1 | 1.8 | 4 |  |  | 613.9 | 3.4272 | -0.725 |  | 1.7 |  | 1.878 | 0.6 | 2.5 | 9.3803
06/04/2025 | 20:30 |  |  | 34.9 | 14.3 |  |  | -6.3 | 19.6 |  |  | -22.9 | -27.6 | -18.6 | 33.9 | 22.4 | -4.7 | 87.1 | -0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 1 | 2.7 | -3.3 | 2.3 | 3.8 | 1.5 |  |  |  | 13.8 | 21.3 |  |  |  | -0.8 | 62 | 12.9 | 9.2 | 3.3 | -0.1 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 12 | -0.7 | 0.3 | 3.9 | 5.4 | 1 | 0.1 | -13.8 | 10.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14.5 | -16.6 |  | 0 | -6.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 81.9 | 41.7 | 3.5 | 13.6 | 1.2 |  |  |  | 26.3 | 29.5 | 3.2 | [5 empty] | 2.1 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.6 | 2.1 | -1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -6.2 | -6 | 5.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 24.9 | 16.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 5.6 |  | 1 | 1.7 | 3 |  |  | 559.4 | 3.7109 | -0.378 |  | 1.8 |  | 1.8614 | -0.1 | 2.4 | 9.2943
06/04/2025 | 21:00 |  |  | 41 | 14.8 |  |  | -3.4 | 36.6 |  |  | -20.4 | -20.6 | -11.1 | 35.2 | 23.1 | -4.4 | 87.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.2 | 3.3 | 1.4 |  |  |  | 14.3 | 21.7 |  |  |  | -0.9 | 61.5 | 12.3 | 9.1 | 2.5 | -0.2 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 12.4 | -0.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | -10.9 | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 14 | -16.7 |  | 0 | -8.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.5 | 41.3 | 3.1 | 17.8 | 0.9 |  |  |  | 25.9 | 29.1 | 2.4 | [5 empty] | -1.3 |  |  | -1.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  |  | 1.2 | 2.2 | -1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | -4.3 | -3.7 | 9.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 22.9 | 15.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.3 |  | 1 | 1.6 | 3.5 |  |  | 600.9 | 3.4265 | -0.681 |  | 1.8 |  | 0.45467 | 0.6 | 2.5 | 8.1002
06/04/2025 | 21:30 |  |  | 37.6 | 13.7 |  |  | -5.8 | 17.8 |  |  | -23.2 | -28.4 | -19.7 | 32.3 | 19.6 | -6.4 | 85.1 | -0.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 11.8 | 20.5 |  |  |  | -1 | 60.4 | 12 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 11.4 | -0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 1 | 0.1 | -12.5 | 8.9 |  |  | 0 |  |  |  | 14.1 | -19.4 |  | 0 | -8.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.5 | 41.6 | 4.3 | 13.6 | 1.1 |  |  |  | 22.4 | 25.5 | -3.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2.1 | -2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 | 11 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0 | -5.4 | -4.6 | 7.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 19 | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 7.1 |  | 1 | 1.7 | 2.5 |  |  | 500.1 | 3.273 | -0.772 |  | 1.8 |  | 0.0004 | -0.3 | 2.4 | 6.4014
06/04/2025 | 22:00 |  |  | 27.5 | 12.8 |  |  | -6.5 | 20.6 |  |  | -31 | -31.4 | -22.3 | 20.4 | 13.3 | -9.9 | 78.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 1.9 | 0 | 1.3 |  |  |  | 11.8 | 17.5 |  |  |  | -1.2 | 57.9 | 11.8 | 10 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 9.4 | -0.7 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 1 | -0.1 | -10.4 | 7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | -24.8 |  | 0 | -13.3 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.6 | 40.3 | 3.9 | 13.5 | 1 |  |  |  | 13.3 | 16.2 | -13.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2.4 | -2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.8 | 9.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 11.6 | 0 | -8.9 | -7.9 | 9.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.2 |  | 1 | 2.2 | 3 |  |  | 396.5 | 3.2825 | -1.19 |  | 1.6 |  | 0.00018 | 0.6 | 2.4 | 6.6927
06/04/2025 | 22:30 |  |  | 30.5 | 12.9 |  |  | -8.3 | 19.5 |  |  | -27 | -24.4 | -14.7 | 26.4 | 0.2 | -16.3 | 81.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 1.8 | -1.2 | 1.3 |  |  |  | 12.1 | 17.9 |  |  |  | -0.4 | 60.1 | 12.1 | 9.3 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 10.7 | -0.7 | 0.3 | 3.8 | 2 | 1 | -0.1 | -8.9 | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 | -37.5 |  | 0 | -27.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.3 | 40.5 | 4.2 | 7.7 | 0.8 |  |  |  | 8.9 | 11.8 | -19.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 2.1 | -3.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.7 | 9.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 16.9 | 0 | -6.7 | -6.2 | 6.6 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 6.6 |  | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 354.6 | 3.4139 | -0.909 |  | 1.6 |  | 0.00011 | -0.2 | 2.2 | 6.105
06/04/2025 | 23:00 |  |  | 28.7 | 13.6 |  |  | -11.3 | 17.6 |  |  | -32.9 | -33.2 | -23.3 | 21.4 | -3.7 | -19.7 | 82.9 | -0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 1.7 | -3.4 | 1.2 |  |  |  | 11 | 15.7 |  |  |  | -0.7 | 55.9 | 11.7 | 8 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 12 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 1 | -0.1 | -10.9 | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 12.6 | -39.5 |  | -3.6 | -32.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 82.1 | 39.6 | 3.4 | 8.5 | -4.8 |  |  |  | 4.4 | 7.7 | -24.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 2.2 | -3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.6 | 9.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.9 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 19.2 | 0 | -4.1 | -4.5 | 10.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 10.6 |  | 1.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 276.4 | 3.2394 | -0.558 |  | 1.7 |  | 0 | 0.1 | 2.3 | 6.7814
06/04/2025 | 23:30 |  |  | 28.6 | 12.6 |  |  | -11.3 | 4.6 |  |  | -37.9 | -37.9 | -29 | 12.9 | -5.2 | -20.4 | 76.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 1.5 | 0 | -3.4 | 1.8 | -4.2 | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 14.2 |  |  |  | -0.9 | 54.8 | 11.7 | 9.2 | 0 | 0.4 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 4.8 | -0.7 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 1 | -0.1 | -8.1 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 | -42.1 |  | -6.1 | -35 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 26.8 | 22.4 | 3.6 | 5.6 | -4.8 |  |  |  | 1.5 | 4.5 | -29.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  |  | 1.3 | 2.1 | -3.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.2 | 9.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.9 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 17.9 | 0 | -6.9 | -6.9 | 8.3 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 8.3 |  | 1.1 | 1.8 | 4 |  |  | 110.5 | 3.266 | 0.188 |  | 1.7 |  | 0 | -0.7 | 2.3 | 6.754
07/04/2025 | 00:00 |  |  | 8.6 | 9.7 |  |  | -11.8 | 16.1 |  |  | -37.3 | -51.2 | -43.6 | 13.9 | -7.5 | -20.8 | 75 | -0.2 |  |  |  |  | -4.2 | 1.4 | 0 | -3.4 | 1.6 | -4.4 | 1.3 |  |  |  | 10.3 | 13.3 |  |  |  | -1.3 | 14.5 | -0.3 | 12.1 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 1 |  |  |  | 5.1 | -0.7 | 0.1 | -4.4 | -0.2 | 1 | 0.1 | -16.3 | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -43 |  | -7.6 | -37.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 16.4 | 24.8 | 5.6 | 4.2 | -4.9 |  |  |  | -0.7 | 2.2 | -33.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.4 |  |  | 1 | 2.1 | -3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.3 | 8.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.9 |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 24.2 | 0 | -6.8 | -6.9 | 6.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  | 6.3 |  | 1.1 | 1.6 | 2 |  |  | -32.9 | 1.6935 | 0.139 |  | 1.8 |  | 0 | -1 | 2.5 | 5.1325
EJEC |  | 0 | 0 | 447.65 | 280.45 | 0 | 0 | -210.7 | 230.7 | 0 | 0 | -767 | -787.25 | -557.05 | 488.75 | -64.95 | -461.55 | 1700.1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 28.45 | 5.85 | -79.9 | 55.85 | 178.65 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 242.35 | 263.9 | 0 | 0 | 0 | -27.15 | 618.75 | 135.6 | 67.15 | 5.25 | 6.1 | 64.8 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | -3.85 | 5.1 | 39.45 | 8.35 | 23.9 | -1.25 | -227.85 | 166.8 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | -934.5 | 0 | -152.5 | -730.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | -6.45 | 1037.9 | 645.65 | 43.5 | 165.9 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 338.75 | 413.45 | -347.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | -62.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | -0.6 | -21.35 | 0 | 0 | 36.2 | 39.65 | -32.65 | 26.25 | 14.4 | 2.1 | -5.85 | -12.55 | -35.1 | 189.8 | 37.6 | 11.15 | 9.6 | 0 | -17.45 | 0.4 | 7.9 | 20.8 | 0 | -113.8 | 16.35 | 67.2 | 58.75 | 27.8 | 17.9 | 122.05 | 22.3 | -129.05 | -138 | 250.55 | 0 | 62.4 | -2.4 | 24.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.35 | 120.85 | -1.9 | 279.75 | 179.35 | 77.25 | 0.05 | 4.75 | 35.3 | 0 | 250.55 | 0 | 26 | 41.9 | 75.35 | 0 | 0 | 4475.95 | 66.1198 | -2.648 | 0 | 33.75 | 0 | 26.758 | 5 | 37.3 | 166.2799

## DEMANDA_AREAS
domingo, 6 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6767.1 | 1009.599 | 3985.4956 | 1772.0054 | 270.31
01:00 | 0 | 6549.9 | 957.3127 | 3857.7915 | 1734.7958 | 268.3267
01:30 | 0 | 6397.6 | 940.6317 | 3700.9966 | 1755.9717 | 270.463
02:00 | 0 | 6402 | 920.0141 | 3771.2605 | 1710.7254 | 245.762
02:30 | 0 | 6371.7 | 910.8906 | 3721.8853 | 1738.9241 | 270.7553
03:00 | 0 | 6297 | 899.5626 | 3662.7174 | 1734.72 | 276.2331
03:30 | 0 | 6283.1 | 901.2378 | 3641.5519 | 1740.3103 | 274.7426
04:00 | 0 | 6253.3 | 885.2118 | 3615.8901 | 1752.1981 | 272.5421
04:30 | 0 | 6220.3 | 902.7299 | 3567.2558 | 1750.3143 | 271.2301
05:00 | 0 | 6258.6 | 882.9483 | 3622.74 | 1752.9117 | 249.9753
05:30 | 0 | 6291.1 | 911.149 | 3631.9311 | 1748.0199 | 263.2177
06:00 | 0 | 6193.2 | 908.2241 | 3577.3259 | 1707.65 | 253.7445
06:30 | 0 | 5981 | 916.2815 | 3365.0086 | 1699.7099 | 250.2079
07:00 | 0 | 6019.8 | 869.7472 | 3461.2598 | 1688.793 | 262.1582
07:30 | 0 | 6075.2 | 891.1213 | 3497.8061 | 1686.2726 | 240.8873
08:00 | 0 | 6120.2 | 929.6446 | 3507.1177 | 1683.4377 | 239.6712
08:30 | 0 | 6330.2 | 951.8795 | 3701.6306 | 1676.6899 | 241.5208
09:00 | 0 | 6328.5 | 954.1946 | 3673.7017 | 1700.6037 | 242.5729
09:30 | 0 | 6451.3 | 923.1569 | 3819.4828 | 1708.6603 | 248.341
10:00 | 0 | 6523.2 | 939.5051 | 3873.7327 | 1709.9622 | 248.369
10:30 | 0 | 6653.5 | 950.5774 | 3972.9492 | 1729.9734 | 248.5148
11:00 | 0 | 6571.4 | 981.7836 | 3900.4674 | 1689.149 | 237.821
11:30 | 0 | 6841.4 | 998.7098 | 4127.0256 | 1715.6646 | 256.7881
12:00 | 0 | 6868.9 | 993.7123 | 4158.0049 | 1717.1828 | 268.8044
12:30 | 0 | 6866.3 | 1036.3655 | 4117.8789 | 1712.0556 | 272.8629
13:00 | 0 | 6893.6 | 1035.4053 | 4161.3671 | 1696.8276 | 287.648
13:30 | 0 | 6732.6 | 995.6099 | 4025.1621 | 1711.828 | 250.6483
14:00 | 0 | 6708.9 | 1007.424 | 3993.5314 | 1707.9446 | 249.5011
14:30 | 0 | 6781.9 | 1001.0049 | 4077.9882 | 1702.9069 | 250.8647
15:00 | 0 | 6732.6 | 996.9445 | 4006.0229 | 1729.6326 | 250.2031
15:30 | 0 | 6668 | 979.1409 | 3963.6399 | 1725.2192 | 252.1022
16:00 | 0 | 6762.6 | 978.8951 | 4040.0383 | 1743.6666 | 264.6789
16:30 | 0 | 6753.7 | 946.6547 | 4035.9602 | 1771.0851 | 265.4242
17:00 | 0 | 6638.5 | 940.0672 | 3926.6726 | 1771.7602 | 263.8602
17:30 | 0 | 6749.4 | 977.0974 | 3952.7215 | 1819.5811 | 263.9238
18:00 | 0 | 6923.6 | 983.6012 | 4024.8703 | 1915.1285 | 255.5639
18:30 | 0 | 7527.8 | 1130.0761 | 4467.4815 | 1930.2424 | 264.8259
19:00 | 0 | 7587.6 | 1198.5601 | 4477.4816 | 1911.5583 | 259.1467
19:30 | 0 | 7698.8 | 1190.6242 | 4578.2106 | 1929.9652 | 262.8798
20:00 | 0 | 7655.8 | 1180.0172 | 4552.1961 | 1923.5867 | 265.7372
20:30 | 0 | 7516.9 | 1132.7037 | 4464.0231 | 1920.1732 | 274.606
21:00 | 0 | 7607.8 | 1165.5454 | 4533.7584 | 1908.4962 | 275.5882
21:30 | 0 | 7441.9 | 1103.2222 | 4451.1063 | 1887.5715 | 283.858
22:00 | 0 | 7180.8 | 1094.1767 | 4217.9466 | 1868.6767 | 286.6192
22:30 | 0 | 7128.5 | 1071.4528 | 4212.653 | 1844.3942 | 288.8199
23:00 | 0 | 6900.5 | 993.579 | 4087.3111 | 1819.6099 | 288.3907
23:30 | 0 | 6670.8 | 934.3766 | 3957.2492 | 1779.1742 | 292.7465
00:00 | 0 | 6463.4 | 943.6251 | 3758.3458 | 1761.4291 | 260.3175
MÁXIMO | 0 | 7698.8 | 1198.5601 | 4578.2106 | 1930.2424 | 292.7465
MÍNIMO | 0 | 5981 | 869.7472 | 3365.0086 | 1676.6899 | 237.821
PROMEDIO | 0 | 6700.8708 | 986.3749 | 3947.8884 | 1766.6075 | 262.5787
ENERGÍA | 0 | 160820.9 | 23672.9976 | 94749.3228 | 42398.5797 | 6301.888
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 6 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.5243 |  | 4.254 |  |  | 21.6922 | 26.3924 | 12.358 | 14.1342 | 13.21 | 34.46 |  |  | 51.498 |  | 34.5454 |  | 9.5 |  | 132.8911 |  | 9.0541 |  |  |  |  | 4.512 | 0.7 |  | 1.1043 |  |  | 0 |  | 47.6923 | 131.2272 | 29.1958 | 0.81 | 162.4143 |  | 37.6379 | 29.2063 |  | 194.0741 | 35.151 |  | 9.7021 |  | 2.1 |  | 51.3306 |  | 18.8 |  |  |  | 18.2395 |  |  |  | 7.269 | 55.05 | 1.78 | 150.3133 |  | 4.6532 | 124.9604 | 17.5664 |  |  | 3.9369 |  |  | 93.0735 | 22.4593 |  | 0.689 | 28.2211 | 418.5767 |  | 153.817 | 18.4988 |  |  | 14.6821 | 4.6839 |  |  | 15.1364 | 294.51 |  | 35.838 |  | 11.7464
01:00 |  |  | 36.1508 |  | 4.202 |  |  | 21.5927 | 26.7606 | 11.977 | 14.0779 | 13.16 | 34.366 |  |  | 51.626 |  | 44.9252 |  | 9.5 |  | 84.4955 |  | 9.0212 |  |  |  |  | 4.496 | 0.7 |  | 1.0821 |  |  | 0 |  | 48.0228 | 131.1899 | 29.4509 | 0.7 | 161.6491 |  | 37.681 | 29.2868 |  | 195.496 | 35.3875 |  | 9.2741 |  | 2.1 |  | 51.3182 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9261 |  |  |  | 7.264 | 55.01 | 1.86 | 150.4269 |  | 4.4656 | 125.1458 | 17.0639 |  |  | 3.9471 |  |  | 93.6218 | 22.55 |  | 0.687 | 27.6629 | 417.3612 |  | 155.307 | 17.9948 |  |  | 14.5936 | 4.6101 |  |  | 15.9036 | 294.43 |  | 38.377 | 0.75157 | 12.6566
01:30 |  |  | 36.6493 |  | 4.131 |  |  | 19.7803 | 26.9062 | 13.087 | 14.3325 | 13.07 | 34.116 |  |  | 51.48 |  | 38.099 |  | 9.4 |  | 127.7877 |  | 8.523 |  |  |  |  | 4.502 | 0.7 |  | 1.0145 |  |  | 0 |  | 48.9527 | 129.5611 | 29.191 | 0.64 | 161.9924 |  | 37.7745 | 29.776 |  | 196.3573 | 35.4084 |  | 9.7381 |  | 2.2 |  | 50.808 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9933 |  |  |  | 6.987 | 55.9 | 1.94 | 150.956 |  | 4.3733 | 125.4295 | 18.2509 |  |  | 3.9496 |  |  | 92.1657 | 22.5529 |  | 0.722 | 26.3149 | 412.9623 |  | 159.442 | 18.454 |  |  | 14.4695 | 4.9832 |  |  | 15.8675 | 293.81 |  | 39.84 | 0.77472 | 12.3388
02:00 |  |  | 36.3763 |  | 4.012 |  |  | 19.5624 | 26.926 | 12.9865 | 14.6313 | 13.09 | 34.02 |  |  | 51.812 |  | 46.8891 |  | 8.7 |  | 151.2555 |  | 8.7137 |  |  |  |  | 4.549 | 0.7 |  | 1.0147 |  |  | 0 |  | 47.9249 | 130.8496 | 28.6747 | 0.44 | 161.5734 |  | 37.5776 | 33.2112 |  | 195.5045 | 35.9677 |  | 9.7145 |  | 2.1 |  | 50.8568 |  | 18.8 |  |  |  | 18.1843 |  |  |  | 7.126 | 56.42 | 1.42 | 152.0913 |  | 4.588 | 121.0059 | 17.757 |  |  | 3.9392 |  |  | 92.1093 | 22.3861 |  | 0.742 | 26.5755 | 381.4749 |  | 155.581 | 18.0444 |  |  | 14.5922 | 4.9938 |  |  | 16.2783 | 286.33 |  | 40.614 | 0.83836 | 14.4498
02:30 |  |  | 36.4539 |  | 4.041 |  |  | 20.8408 | 26.8005 | 12.886 | 15.7233 | 13.17 | 33.586 |  |  | 51.601 |  | 41.2826 |  | 8.8 |  | 132.7319 |  | 9.0752 |  |  |  |  | 4.418 | 0.7 |  | 1.0026 |  |  | 0 |  | 48.268 | 130.9999 | 28.3737 | 0.41 | 160.877 |  | 37.6344 | 34.2095 |  | 194.992 | 36.2767 |  | 10.1878 |  | 2.1 |  | 51.0371 |  | 18.8 |  |  |  | 18.2787 |  |  |  | 6.987 | 56.43 | 1.96 | 153.8512 |  | 4.596 | 119.9891 | 17.8355 |  |  | 3.9972 |  |  | 91.5179 | 22.5005 |  | 0.713 | 26.6275 | 423.1677 |  | 158.277 | 17.8215 |  |  | 14.3746 | 4.9108 |  |  | 16.1619 | 283.89 |  | 40.402 | 0.77717 | 11.5759
03:00 |  |  | 36.4671 |  | 4.067 |  |  | 20.2936 | 26.6322 | 13.228 | 15.0828 | 13.19 | 32.934 |  |  | 51.218 |  | 47.3067 |  | 8.8 |  | 132.9537 |  | 9.0885 |  |  |  |  | 4.409 | 0.7 |  | 0.9824 |  |  | 0 |  | 49.0769 | 131.953 | 28.771 | 0.67 | 157.2975 |  | 37.9122 | 33.5907 |  | 196.0479 | 36.8796 |  | 9.5231 |  | 2.1 |  | 50.928 |  | 18.8 |  |  |  | 18.0929 |  |  |  | 7.987 | 56.33 | 1.87 | 151.7485 |  | 4.5049 | 122.6624 | 17.0929 |  |  | 3.9926 |  |  | 91.91 | 22.5393 |  | 0.744 | 26.2042 | 418.6186 |  | 160.027 | 17.5206 |  |  | 15.1046 | 4.8771 |  |  | 16.0601 | 293.36 |  | 40.6 | 0.88583 | 6.4092
03:30 |  |  | 37.7393 |  | 3.903 |  |  | 21.6306 | 26.6721 | 13.265 | 15.4398 | 13.09 | 32.756 |  |  | 51.164 |  | 41.9999 |  | 8.6 |  | 93.4068 |  | 8.8669 |  |  |  |  | 4.473 | 0.7 |  | 1.0991 |  |  | 0 |  | 48.037 | 127.3632 | 30.5261 | 0.48 | 159.6875 |  | 38.0498 | 33.8995 |  | 195.7095 | 36.9034 |  | 7.9242 |  | 2.1 |  | 50.9097 |  | 18.8 |  |  |  | 18.242 |  |  |  | 7.125 | 55.09 | 1.84 | 152.7546 |  | 4.442 | 125.1651 | 17.6555 |  |  | 3.9505 |  |  | 92.2392 | 22.4311 |  | 0.747 | 27.2839 | 425.9943 |  | 157.174 | 18.158 |  |  | 15.1068 | 4.8892 |  |  | 15.9569 | 282.22 |  | 40.371 | 0.79874 | 6.212
04:00 |  |  | 37.9201 |  | 4.045 |  |  | 21.0957 | 26.8966 | 13.424 | 14.8116 | 12.81 | 33.25 |  |  | 51.355 |  | 31.3544 |  | 8.7 |  | 110.2597 |  | 8.8383 |  |  |  |  | 4.494 | 0.7 |  | 1.0515 |  |  | 0 |  | 48.3986 | 131.3234 | 29.98 | 0.18 | 157.9325 |  | 37.2467 | 32.5127 |  | 195.5513 | 37.5179 |  | 8.256 |  | 2.1 |  | 50.9413 |  | 18.8 |  |  |  | 18.2111 |  |  |  | 7.146 | 55.88 | 1.9 | 151.2867 |  | 4.4167 | 124.1924 | 16.3121 |  |  | 3.8805 |  |  | 91.9841 | 22.4326 |  | 0.698 | 27.0293 | 431.626 |  | 153.372 | 18.1172 |  |  | 14.9391 | 4.793 |  |  | 16.5866 | 286.64 |  | 40.044 | 0.82236 | 8.3521
04:30 |  |  | 37.8072 |  | 4.145 |  |  | 20.9087 | 26.9913 | 13.378 | 15.3954 | 13.01 | 33.428 |  |  | 51.023 |  | 45.8279 |  | 8.6 |  | 149.8974 |  | 8.7706 |  |  |  |  | 4.372 | 0.7 |  | 0.893 |  |  | 0 |  | 50.149 | 133.8438 | 29.5892 | 1.65 | 157.1541 |  | 37.1414 | 32.0837 |  | 194.7226 | 37.3691 |  | 9.7982 |  | 2.1 |  | 50.9436 |  | 18.8 |  |  |  | 18.3421 |  |  |  | 7.269 | 55.87 | 1.78 | 149.0886 |  | 4.2872 | 125.7475 | 17.3105 |  |  | 3.8665 |  |  | 93.0905 | 22.4737 |  | 0.731 | 27.2306 | 429.9961 |  | 154.521 | 17.4171 |  |  | 14.1238 | 4.8896 |  |  | 16.2697 | 294.27 |  | 40.213 | 0.90235 | 10.429
05:00 |  |  | 37.7126 |  | 4.2 |  |  | 20.9316 | 27.3175 | 12.706 | 15.3707 | 11.61 | 33.522 |  |  | 51.301 |  | 36.4632 |  | 8.4 |  | 135.1649 |  | 8.8532 |  |  |  |  | 4.233 | 0.7 |  | 0.8898 |  |  | 0 |  | 50.6326 | 133.905 | 29.7044 | 2.1 | 159.5704 |  | 36.3996 | 31.8295 |  | 190.8812 | 35.9892 |  | 9.0655 |  | 2.1 |  | 50.9978 |  | 18.8 |  |  |  | 18.2685 |  |  |  | 7.264 | 56.1 | 1.86 | 148.3238 |  | 4.3798 | 125.773 | 17.0008 |  |  | 3.8393 |  |  | 93.6731 | 22.4611 |  | 0.723 | 26.2473 | 431.6008 |  | 152.445 | 17.2633 |  |  | 14.3175 | 4.913 |  |  | 15.7026 | 294.9 |  | 40.023 | 0.73601 | 13.0421
05:30 |  |  | 37.8288 |  | 4.132 |  |  | 20.7165 | 27.5228 | 11.423 | 15.9153 | 11.89 | 33.228 |  |  | 51.099 |  | 38.2261 |  | 8.6 |  | 133.0148 |  | 8.7608 |  |  |  |  | 4.235 | 0.7 |  | 0.8758 |  |  | 0 |  | 49.4457 | 134.7069 | 29.8597 | 1.93 | 158.8162 |  | 35.6213 | 31.6709 |  | 192.912 | 35.2458 |  | 9.3315 |  | 2.2 |  | 50.8274 |  | 18.8 |  |  |  | 18.3367 |  |  |  | 6.987 | 55.28 | 1.78 | 144.3847 |  | 4.3749 | 126.9326 | 17.2026 |  |  | 3.7334 |  |  | 93.5092 | 22.4739 |  | 0.685 | 26.9609 | 429.8374 |  | 153.051 | 18.1732 |  |  | 14.4662 | 4.9223 |  |  | 15.146 | 294.26 |  | 40.078 | 0.75247 | 11.1393
06:00 |  |  | 37.8071 |  | 4.025 |  |  | 20.6383 | 27.7387 | 10.401 | 15.8625 | 11.89 | 33.086 |  |  | 51.093 |  | 46.898 |  | 9 |  | 110.5236 |  | 8.6031 |  |  |  |  | 4.166 | 0.7 |  | 0.9033 |  |  | 0 |  | 48.9425 | 134.2523 | 25.6497 | 1.54 | 162.382 |  | 34.17 | 32.198 |  | 193.0958 | 33.7914 |  | 10.1058 |  | 2.1 |  | 50.5793 |  | 18.8 |  |  |  | 18.3919 |  |  |  | 7.126 | 52.06 | 1.98 | 145.0626 |  | 3.8707 | 125.3498 | 17.0106 |  |  | 3.7061 |  |  | 93.818 | 22.4606 |  | 0.731 | 26.9662 | 429.9571 |  | 151.353 | 18.3704 |  |  | 13.7201 | 4.8544 |  |  | 13.7652 | 290.35 |  | 40.414 | 0.75948 | 12.1045
06:30 |  |  | 37.7058 |  | 4.149 |  |  | 20.7558 | 27.3262 | 9.405 | 13.986 | 13.22 | 33.134 |  |  | 51.649 |  | 46.531 |  | 9.4 |  | 139.4726 |  | 8.5864 |  |  |  |  | 4.145 | 0.7 |  | 0.8321 |  |  | 0 |  | 47.6577 | 129.6252 | 24.0116 | 0.55 | 160.3955 |  | 33.1726 | 32.0598 |  | 192.9711 | 33.2714 |  | 9.9701 |  | 2.1 |  | 50.4179 |  | 18.8 |  |  |  | 18.0093 |  |  |  | 6.987 | 52.74 | 1.95 | 147.1842 |  | 3.7197 | 124.179 | 16.4959 |  |  | 3.9648 |  |  | 94.7644 | 22.4719 |  | 0.781 | 25.287 | 423.6539 |  | 149.253 | 17.8505 |  |  | 12.9685 | 4.5834 |  |  | 13.3335 | 294.2 |  | 39.796 | 0.88091 | 13.351
07:00 |  |  | 36.6591 |  | 4.266 |  |  | 20.0927 | 28.5798 | 9.585 | 13.6884 | 12.85 | 32.178 |  |  | 50.213 |  | 32.0316 |  | 9.7 |  | 139.7073 |  | 8.3811 |  |  |  |  | 3.977 | 0.6 |  | 0.7906 |  |  | 0 |  | 42.9003 | 127.8546 | 24.4114 | 0.91 | 157.7613 |  | 30.7382 | 31.9022 |  | 192.7502 | 32.7253 |  | 9.6367 |  | 2.1 |  | 50.3762 |  | 18.8 |  |  |  | 18.0915 |  |  |  | 7.987 | 53.4 | 1.95 | 148.2696 |  | 3.7527 | 120.4608 | 15.0503 |  |  | 3.926 |  |  | 93.921 | 22.5163 |  | 0.734 | 24.7122 | 428.3039 |  | 155.322 | 17.5074 |  |  | 12.8022 | 4.4588 |  |  | 12.2823 | 283.65 |  | 39.144 | 0.8952 | 11.0666
07:30 |  |  | 36.8054 |  | 4.227 |  |  | 19.488 | 28.4426 | 10.296 | 11.5494 | 12.48 | 31.384 |  |  | 49.767 |  | 40.6784 |  | 9.6 |  | 140.8906 |  | 8.1714 |  |  |  |  | 4.088 | 0.6 |  | 0.6865 |  |  | 0 |  | 47.2779 | 130.0228 | 25.2796 | 0.73 | 155.9455 |  | 31.8426 | 32.2046 |  | 191.6267 | 32.7202 |  | 9.6887 |  | 2.1 |  | 50.2015 |  | 18.8 |  |  |  | 18.1544 |  |  |  | 7.125 | 52.38 | 1.98 | 150.1309 |  | 3.6251 | 120.7625 | 15.1174 |  |  | 3.9303 |  |  | 93.9065 | 22.4859 |  | 0.771 | 24.0111 | 424.665 |  | 158.467 | 17.4419 |  |  | 12.4131 | 4.5459 |  |  | 12.3618 | 273.87 |  | 39.112 | 0.87678 | 5.1747
08:00 |  |  | 36.9479 |  | 4.294 |  |  | 19.8554 | 28.5236 | 10.868 | 11.2479 | 12.69 | 31.376 |  |  | 49.991 |  | 43.2966 |  | 9.3 |  | 124.2944 |  | 8.1917 |  |  |  |  | 4.019 | 0.7 |  | 0.6633 |  |  | 0 |  | 43.575 | 131.0095 | 27.8396 | 0.73 | 153.5971 |  | 32.6784 | 32.6814 |  | 191.103 | 33.3421 |  | 9.4027 |  | 2.1 |  | 49.7644 |  | 18.8 |  |  |  | 17.7964 |  |  |  | 7.146 | 56.22 | 1.89 | 149.3228 |  | 3.7578 | 121.9223 | 15.6018 |  |  | 4.0482 |  |  | 92.6338 | 22.481 |  | 0.749 | 23.6679 | 424.3717 |  | 156.337 | 17.7021 |  |  | 12.8614 | 4.5549 |  |  | 13.1358 | 270.53 |  | 39.862 | 0.88615 | 1.1941
08:30 |  |  | 36.8397 |  | 4.262 |  |  | 19.1542 | 28.6425 | 12.086 | 11.2576 | 12.82 | 30.656 |  |  | 49.911 |  | 45.3046 |  | 9.4 |  | 103.8214 |  | 8.4121 |  |  |  |  | 4.044 | 0.7 |  | 0.6394 |  |  | 1.4 |  | 44.247 | 126.4283 | 28.7688 | 0.72 | 158.6841 |  | 33.069 | 33.3495 |  | 190.6234 | 33.8625 |  | 8.4061 |  | 2.1 |  | 49.6948 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9523 |  |  |  | 7.269 | 63.81 | 1.91 | 147.1992 |  | 3.6918 | 123.1075 | 15.8763 |  |  | 4.0061 |  |  | 93.8622 | 22.5726 |  | 0.72 | 23.2 | 432.0183 |  | 157.183 | 17.143 |  |  | 13.0764 | 4.5328 |  |  | 13.752 | 279.8 |  | 40.391 | 0.68647 | 0.49625
09:00 |  |  | 37.9325 |  | 4.163 |  |  | 19.056 | 28.834 | 12.713 | 11.3172 | 12.89 | 30.862 |  |  | 50.068 |  | 36.1873 |  | 9.6 |  | 117.3853 |  | 8.5337 |  |  |  |  | 4.007 | 1.1 |  | 0.6353 |  |  | 1.9 |  | 33.7764 | 129.7727 | 28.3808 | 0.63 | 158.6724 |  | 34.6635 | 33.0788 |  | 193.7503 | 35.9336 |  | 9.2617 |  | 1.4 |  | 49.9338 |  | 18.8 |  |  |  | 17.7548 |  |  |  | 7.264 | 63.62 | 2.02 | 149.8178 |  | 3.8445 | 121.7092 | 15.6824 |  |  | 3.9472 |  |  | 94.0088 | 22.6015 |  | 0.725 | 25.1509 | 429.1084 |  | 154.818 | 17.0084 |  |  | 12.7175 | 4.813 |  |  | 14.1691 | 279.87 |  | 40.538 | 0.64547 | 0.45525
09:30 |  |  | 38.383 |  | 4.322 |  |  | 18.7704 | 28.8529 | 12.791 | 10.8986 | 12.89 | 31.166 |  |  | 50.245 |  | 36.9141 |  | 9.5 |  | 143.1667 |  | 8.6648 |  |  |  |  | 4.12 | 1 |  | 0.6524 |  |  | 1.8 |  | 33.1642 | 129.165 | 28.1823 | 0.44 | 162.4665 |  | 35.281 | 33.0378 |  | 194.7797 | 37.1478 |  | 8.233 |  | 1.4 |  | 50.4036 |  | 18.8 |  |  |  | 17.6448 |  |  |  | 6.987 | 63.56 | 1.99 | 155.3946 |  | 3.7575 | 122.3986 | 16.612 |  |  | 3.8732 |  |  | 93.165 | 22.5889 |  | 0.735 | 26.0987 | 433.9357 |  | 153.465 | 17.0822 |  |  | 14.249 | 5.0361 |  |  | 14.4878 | 276.72 |  | 40.242 | 0.6464 | 0.48777
10:00 |  |  | 38.2736 |  | 4.267 |  |  | 18.1291 | 28.8286 | 13.182 | 10.5541 | 11.47 | 31.524 |  |  | 50.501 |  | 15.1611 |  | 9.7 |  | 129.0233 |  | 8.8465 |  |  |  |  | 4.162 | 0.9 |  | 0.6491 |  |  | 1.6 |  | 33.8817 | 126.5053 | 28.876 | 0.24 | 161.2029 |  | 35.9027 | 33.5031 |  | 194.0847 | 37.2028 |  | 9.0146 |  | 2.3 |  | 50.3191 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9106 |  |  |  | 7.126 | 63.58 | 2.09 | 155.6798 |  | 3.8436 | 123.2515 | 16.7064 |  |  | 3.73 |  |  | 93.4236 | 22.598 |  | 0.779 | 26.9379 | 433.1243 |  | 153.753 | 16.3641 |  |  | 14.4126 | 5.0575 |  |  | 15.0361 | 277.41 |  | 40.544 | 0.61939 | 0.49814
10:30 |  |  | 38.3011 |  | 4.265 |  |  | 18.1135 | 28.361 | 13.497 | 10.8025 | 11.47 | 32.704 |  |  | 50.328 |  | 13.5453 |  | 9.6 |  | 61.5066 |  | 8.7418 |  |  |  |  | 4.1 | 0.9 |  | 0.6919 |  |  | 1.6 |  | 34.2572 | 126.5869 | 28.4284 | 0.58 | 161.2181 |  | 37.6758 | 33.4581 |  | 193.8591 | 37.2619 |  | 9.4856 |  | 2.2 |  | 49.3248 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9278 |  |  |  | 6.987 | 63.6 | 2.09 | 154.5575 |  | 3.8549 | 122.6693 | 16.3655 |  |  | 3.7004 |  |  | 92.6047 | 22.6057 |  | 0.714 | 27.8789 | 436.0344 |  | 155.182 | 16.1807 |  |  | 14.6205 | 5.153 |  |  | 15.0014 | 274.23 |  | 39.854 | 0.65947 | 0.47691
11:00 |  |  | 38.3329 |  | 4.3 |  |  | 19.0779 | 28.848 | 13.221 | 10.4059 | 13.18 | 32.394 |  |  | 50.838 |  | 25.6466 |  | 9.5 |  | 135.7313 |  | 8.2786 |  |  |  |  | 4.025 | 1 |  | 0.6454 |  |  | 1.4 |  | 36.2673 | 128.4757 | 28.8685 | 1 | 162.5116 |  | 36.219 | 31.8775 |  | 193.2685 | 37.0302 |  | 10.5808 |  | 1.8 |  | 49.1903 |  | 18.8 |  |  |  | 17.8544 |  |  |  | 7.987 | 61.49 | 2.08 | 151.253 |  | 3.8753 | 122.7909 | 15.8935 |  |  | 3.7227 |  |  | 92.6893 | 22.5897 |  | 0.793 | 28.5297 | 419.978 |  | 154.448 | 15.7251 |  |  | 14.9135 | 5.0752 |  |  | 15.391 | 272.61 |  | 40.436 | 0.60387 | 2.1517
11:30 |  |  | 38.2697 |  | 4.227 |  |  | 19.4992 | 28.7547 | 13.136 | 10.29 | 12.95 | 32.41 |  |  | 50.785 |  | 37.426 |  | 9.4 |  | 136.4106 |  | 8.4124 |  |  |  |  | 4.064 | 0.8 |  | 0.6369 |  |  | 0.7 |  | 47.5662 | 129.5565 | 28.0929 | 0.9 | 160.4676 |  | 36.7708 | 32.4442 |  | 194.5224 | 37.3965 |  | 10.5244 |  | 2.7 |  | 50.4299 |  | 18.8 |  |  |  | 18.0812 |  |  |  | 7.125 | 55.85 | 2.26 | 148.4291 |  | 3.8869 | 124.696 | 16.5682 |  |  | 3.9496 |  |  | 92.9894 | 22.584 |  | 0.662 | 28.4008 | 413.9234 |  | 153.261 | 16.5919 |  |  | 15.1987 | 5.0574 |  |  | 15.6956 | 274.59 |  | 40.216 | 0.64458 | 0.8103
12:00 |  |  | 38.2598 |  | 4.22 |  |  | 21.0054 | 28.5407 | 12.187 | 12.4678 | 13.09 | 32.296 |  |  | 50.826 |  | 36.5342 |  | 9.3 |  | 128.0497 |  | 8.4056 |  |  |  |  | 3.966 | 0.8 |  | 0.5961 |  |  | 0.7 |  | 47.3471 | 132.2239 | 28.2012 | 0.73 | 160.1439 |  | 36.6988 | 32.5037 |  | 192.7092 | 37.4412 |  | 9.8344 |  | 2.2 |  | 50.4936 |  | 18.8 |  |  |  | 18.0259 |  |  |  | 7.146 | 54.91 | 2.26 | 148.0809 |  | 3.8628 | 123.383 | 15.686 |  |  | 3.9392 |  |  | 92.2857 | 22.5596 |  | 0.771 | 27.4606 | 428.1453 |  | 150.101 | 17.553 |  |  | 14.1445 | 4.9863 |  |  | 14.9265 | 276.88 |  | 39.977 | 0.54774 | 2.1667
12:30 |  |  | 36.7483 |  | 4.278 |  |  | 19.9179 | 27.9807 | 12.016 | 13.3667 | 13.08 | 32.874 |  |  | 51.649 |  | 29.8845 |  | 8.8 |  | 84.7813 |  | 8.5604 |  |  |  |  | 4.039 | 0.8 |  | 0.6234 |  |  | 0.8 |  | 46.0173 | 133.8859 | 27.0878 | 0.78 | 160.912 |  | 37.0838 | 32.5184 |  | 193.7836 | 36.9677 |  | 9.718 |  | 1.9 |  | 50.4612 |  | 18.8 |  |  |  | 17.2427 |  |  |  | 7.269 | 54.54 | 2.09 | 146.2662 |  | 3.785 | 121.8083 | 14.7878 |  |  | 3.9972 |  |  | 92.3057 | 22.5861 |  | 0.74 | 27.5381 | 432.9159 |  | 150.994 | 17.6665 |  |  | 14.7689 | 4.6175 |  |  | 14.842 | 274.89 |  | 39.924 | 0.54163 | 0.49956
13:00 |  |  | 36.4097 |  | 4.31 |  |  | 19.626 | 28.0194 | 12.092 | 13.6116 | 12.18 | 32.522 |  |  | 51.723 |  | 35.1166 |  | 8.5 |  | 111.5366 |  | 8.4104 |  |  |  |  | 4.033 | 0.7 |  | 0.6531 |  |  | 1 |  | 45.7694 | 132.9412 | 26.0184 | 0.64 | 159.2494 |  | 36.0345 | 32.2188 |  | 194.0941 | 36.4275 |  | 10.0163 |  | 1.1 |  | 50.555 |  | 18.8 |  |  |  | 17.2095 |  |  |  | 7.264 | 54.91 | 2.16 | 146.173 |  | 3.7748 | 123.3064 | 15.4724 |  |  | 3.9767 |  |  | 92.4856 | 22.6045 |  | 0.707 | 27.6721 | 437.6545 |  | 149.085 | 17.7129 |  |  | 14.437 | 4.5295 |  |  | 13.9923 | 270.38 |  | 39.672 | 0.64987 | 0.52325
13:30 |  |  | 36.5008 |  | 4.268 |  |  | 19.7796 | 27.7063 | 12.673 | 13.9341 | 12.89 | 32.476 |  |  | 51.864 |  | 42.8948 |  | 8.3 |  | 142.4731 |  | 8.099 |  |  |  |  | 4.017 | 1.1 |  | 0.6157 |  |  | 1 |  | 45.4673 | 130.379 | 27.1307 | 0.45 | 160.5975 |  | 36.1326 | 29.6711 |  | 193.8501 | 36.2324 |  | 10.3682 |  | 0.1 |  | 51.1489 |  | 18.8 |  |  |  | 17.158 |  |  |  | 6.987 | 54.28 | 2.09 | 147.6382 |  | 3.7696 | 120.5895 | 15.3851 |  |  | 4.0417 |  |  | 91.5831 | 22.606 |  | 0.559 | 28.1714 | 437.6561 |  | 152.943 | 16.5509 |  |  | 14.4572 | 4.5576 |  |  | 15.2704 | 257.05 |  | 39.671 | 0.61683 | 0.49695
14:00 |  |  | 36.6074 |  | 4.293 |  |  | 19.2625 | 27.9927 | 12.688 | 13.9885 | 12.95 | 33.094 |  |  | 51.372 |  | 39.2722 |  | 8.4 |  | 121.7151 |  | 7.8069 |  |  |  |  | 4.041 | 1.1 |  | 0.6386 |  |  | 1 |  | 45.1572 | 129.1583 | 27.5954 | 0.73 | 161.1348 |  | 36.2647 | 30.2595 |  | 193.3913 | 37.7912 |  | 10.2999 |  | 0.1 |  | 51.7717 |  | 18.8 |  |  |  | 17.064 |  |  |  | 7.126 | 54.18 | 2.05 | 148.7826 |  | 3.859 | 120.5658 | 14.9477 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.1936 | 22.6121 |  | 0.622 | 27.4991 | 433.8813 |  | 155.216 | 17.3793 |  |  | 14.0543 | 4.5385 |  |  | 15.3913 | 275.72 |  | 40.046 | 0.6004 | 0.46172
14:30 |  |  | 36.4869 |  | 4.36 |  |  | 18.9046 | 28.1624 | 12.856 | 14.6791 | 13.22 | 32.808 |  |  | 51.494 |  | 33.3094 |  | 8.3 |  | 113.9949 |  | 7.6863 |  |  |  |  | 4.076 | 1.1 |  | 0.6009 |  |  | 0.9 |  | 42.8668 | 130.5495 | 28.955 | 0.86 | 160.8522 |  | 35.633 | 30.8788 |  | 193.3108 | 37.6165 |  | 9.7308 |  | 0.1 |  | 52.9786 |  | 18.8 |  |  |  | 17.0422 |  |  |  | 6.987 | 54.33 | 2 | 148.1985 |  | 4.25 | 122.8962 | 13.3808 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.7142 | 22.611 |  | 0.714 | 26.6887 | 432.9412 |  | 155.717 | 16.9338 |  |  | 13.7884 | 4.5878 |  |  | 16.223 | 274.73 |  | 39.678 | 0.54763 | 0.4916
15:00 |  |  | 37.3416 |  | 4.237 |  |  | 18.9714 | 27.9037 | 12.428 | 14.73 | 13.13 | 32.276 |  |  | 51.53 |  | 43.423 |  | 8.3 |  | 100.7672 |  | 7.4378 |  |  |  |  | 4.026 | 1 |  | 0.5949 |  |  | 0.7 |  | 43.6629 | 128.4973 | 29.119 | 0.97 | 161.7498 |  | 36.2516 | 33.1988 |  | 194.0197 | 37.519 |  | 9.2337 |  | 0.1 |  | 52.8608 |  | 18.6 |  |  |  | 17.0055 |  |  |  | 7.987 | 55.58 | 2.07 | 147.592 |  | 4.2951 | 124.3265 | 13.0547 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.7208 | 22.5963 |  | 0.729 | 26.9909 | 436.5046 |  | 156.137 | 17.5162 |  |  | 14.1023 | 4.6061 |  |  | 15.9203 | 274.84 |  | 37.782 | 0.54421 | 1.2391
15:30 |  |  | 37.5479 |  | 4.158 |  |  | 19.1871 | 27.5556 | 12 | 14.401 | 13.21 | 31.64 |  |  | 51.737 |  | 29.8449 |  | 7.7 |  | 120.3418 |  | 7.3082 |  |  |  |  | 3.973 | 1.1 |  | 0.5915 |  |  | 0.7 |  | 43.3659 | 130.1871 | 27.6509 | 0.6 | 162.553 |  | 37.3613 | 33.5631 |  | 192.4701 | 38.4022 |  | 9.0105 |  | 0.1 |  | 53.3611 |  | 18.6 |  |  |  | 16.9248 |  |  |  | 7.125 | 58.23 | 2.1 | 148.0594 |  | 4.2761 | 125.7137 | 16.047 |  |  | 3.8866 |  |  | 93.0437 | 22.4992 |  | 0.823 | 26.5266 | 434.2945 |  | 151.696 | 17.2295 |  |  | 13.6714 | 4.4627 |  |  | 16.0396 | 276.45 |  | 38.384 | 0.56393 | 0.82901
16:00 |  |  | 37.0707 |  | 4.232 |  |  | 18.9238 | 28.1773 | 12.45 | 14.3101 | 12.7 | 31.446 |  |  | 51.291 |  | 44.473 |  | 7.4 |  | 155.6909 |  | 7.809 |  |  |  |  | 3.972 | 0.9 |  | 0.6412 |  |  | 0.7 |  | 43.4409 | 127.0109 | 28.4717 | 0.23 | 159.1872 |  | 36.4462 | 33.3892 |  | 192.9583 | 38.2923 |  | 9.0282 |  | 0.1 |  | 54.651 |  | 18.6 |  |  |  | 17.1364 |  |  |  | 7.146 | 58.53 | 2.06 | 149.2571 |  | 4.4161 | 126.451 | 15.6722 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.6939 | 22.4885 |  | 0.81 | 27.7912 | 428.7575 |  | 154.013 | 17.2605 |  |  | 13.7882 | 4.4823 |  |  | 15.5901 | 277.97 |  | 34.025 | 0.52459 | 4.4524
16:30 |  |  | 36.8205 |  | 4.187 |  |  | 18.2441 | 28.7342 | 12.668 | 14.3807 | 12.86 | 30.686 |  |  | 51.412 |  | 39.4126 |  | 7.4 |  | 116.407 |  | 7.6751 |  |  |  |  | 3.977 | 0.8 |  | 0.6586 |  |  | 0.8 |  | 43.4433 | 130.2613 | 27.3291 | 0.37 | 159.9559 |  | 36.3243 | 32.6481 |  | 191.2208 | 37.238 |  | 9.107 |  | 0.1 |  | 55.0475 |  | 18.6 |  |  |  | 16.8583 |  |  |  | 7.269 | 53.58 | 2.08 | 150.4332 |  | 4.4156 | 124.4539 | 15.2281 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.2433 | 22.6492 |  | 0.765 | 27.8616 | 425.4443 |  | 151.819 | 16.8899 |  |  | 15.937 | 4.9341 |  |  | 15.7171 | 280.39 |  | 37.887 | 0.57975 | 7.63
17:00 |  |  | 30.6494 |  | 4.194 |  |  | 18.5412 | 28.9486 | 12.163 | 14.2717 | 12.28 | 31.316 |  |  | 51.865 |  | 42.3206 |  | 7.4 |  | 113.8535 |  | 7.7489 |  |  |  |  | 3.917 | 0.7 |  | 0.6561 |  |  | 1.2 |  | 44.4345 | 132.9314 | 28.3863 | 0.4 | 162.3829 |  | 35.2953 | 31.5802 |  | 190.2507 | 35.7205 |  | 8.0964 |  | 0.1 |  | 55.7435 |  | 18.6 |  |  |  | 16.8729 |  |  |  | 7.264 | 51.42 | 2.4 | 149.209 |  | 4.4339 | 124.8346 | 14.7253 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.7836 | 22.6474 |  | 0.736 | 27.8508 | 415.1749 |  | 152.519 | 16.9386 |  |  | 15.5931 | 4.8805 |  |  | 15.7737 | 284.81 |  | 39.991 | 0.53597 | 12.3728
17:30 |  |  | 27.3286 |  | 4.374 |  |  | 18.4312 | 29.112 | 11.541 | 14.9924 | 12.39 | 31.694 |  |  | 52.001 |  | 35.7547 |  | 7.8 |  | 83.031 |  | 7.9077 |  |  |  |  | 4.063 | 0.8 |  | 0.6327 |  |  | 1.3 |  | 45.9579 | 132.594 | 27.3046 | 0.41 | 162.5561 |  | 34.4775 | 30.2971 |  | 192.2897 | 35.4506 |  | 8.2763 |  | 0.1 |  | 55.9439 |  | 18.6 |  |  |  | 17.1411 |  |  |  | 6.987 | 51.56 | 2.31 | 151.666 |  | 4.4535 | 126.0004 | 14.2757 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.2466 | 22.6569 |  | 0.717 | 26.78 | 425.0678 |  | 153.452 | 17.1546 |  |  | 15.6397 | 4.9998 |  |  | 14.6658 | 287.09 |  | 39.209 | 0.51022 | 16.9407
18:00 |  |  | 25.9673 |  | 4.336 |  |  | 18.2494 | 29.8484 | 11.015 | 15.169 | 11.85 | 31.376 |  |  | 52.392 |  | 43.0377 |  | 8.4 |  | 111.6936 |  | 7.7764 |  |  |  |  | 4.008 | 0.8 |  | 0.6386 |  |  | 1.2 |  | 45.5159 | 132.5632 | 26.9698 | 0.46 | 162.6142 |  | 33.4027 | 30.7335 |  | 192.0955 | 34.0245 |  | 9.0412 |  | 0.1 |  | 55.9496 |  | 18.6 |  |  |  | 17.2223 |  |  |  | 7.126 | 48.17 | 2.24 | 153.3264 |  | 4.5074 | 124.553 | 14.0813 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.8081 | 22.6593 |  | 0.73 | 24.528 | 434.3275 |  | 146.741 | 17.6976 |  |  | 16.2559 | 4.911 |  |  | 14.1076 | 296.51 |  | 38.128 | 0.61618 | 20.4704
18:30 |  |  | 24.8961 |  | 4.242 |  |  | 18.1513 | 30.752 | 10.278 | 15.6714 | 12.06 | 31.966 |  |  | 52.725 |  | 42.1018 |  | 8.4 |  | 130.6393 |  | 7.5747 |  |  |  |  | 4.067 | 0.8 |  | 0.6659 |  |  | 1.2 |  | 46.2931 | 127.3656 | 26.0884 | 0.11 | 161.8929 |  | 33.0352 | 29.7426 |  | 194.5436 | 33.8465 |  | 9.2266 |  | 0.1 |  | 56.0822 |  | 18.6 |  |  |  | 17.2401 |  |  |  | 6.987 | 46.79 | 1.98 | 154.4726 |  | 4.4077 | 121.8922 | 14.1179 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.7458 | 22.6745 |  | 0.775 | 23.8043 | 431.715 |  | 142.082 | 17.6403 |  |  | 15.3594 | 4.5152 |  |  | 12.919 | 297.41 |  | 38.974 | 0.56301 | 20.8891
19:00 |  |  | 24.9223 |  | 4.186 |  |  | 18.1181 | 31.8252 | 9.959 | 15.1572 | 12 | 32.434 |  |  | 53.507 |  | 48.6929 |  | 8.4 |  | 125.3032 |  | 7.564 |  |  |  |  | 3.995 | 1 |  | 0.6562 |  |  | 1.4 |  | 40.1211 | 123.9782 | 26.5181 | 0.35 | 160.8982 |  | 30.4669 | 30.8746 |  | 194.3285 | 33.2764 |  | 9.1742 |  | 0.4 |  | 39.0832 |  | 18.6 |  |  |  | 17.084 |  |  |  | 7.987 | 44.24 | 1.94 | 155.2058 |  | 4.409 | 117.1681 | 13.1529 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.8657 | 22.7058 |  | 0.749 | 24.2969 | 420.4556 |  | 150.738 | 17.4606 |  |  | 14.9522 | 4.4989 |  |  | 10.7689 | 285.05 |  | 38.826 | 0.55382 | 20.6361
19:30 |  |  | 24.5475 |  | 4.063 |  |  | 18.5384 | 31.9904 | 10.31 | 13.187 | 11.98 | 32.602 |  |  | 53.673 |  | 45.5179 |  | 8.3 |  | 120.7917 |  | 7.8193 |  |  |  |  | 3.934 | 1 |  | 0.6765 |  |  | 1.4 |  | 44.7455 | 127.3623 | 27.4002 | 0.46 | 157.4687 |  | 31.0942 | 30.3927 |  | 192.3605 | 33.3621 |  | 9.0485 |  | 1 |  | 31.3882 |  | 18.6 |  |  |  | 17.0705 |  |  |  | 7.125 | 46.24 | 2.2 | 153.5891 |  | 4.4639 | 121.063 | 13.1252 |  |  | 3.74 |  |  | 92.923 | 22.7001 |  | 0.757 | 23.9884 | 431.915 |  | 153.618 | 17.2383 |  |  | 15.2692 | 4.5003 |  |  | 11.3413 | 278.24 |  | 38.973 | 0.52203 | 20.3814
20:00 |  |  | 24.5436 |  | 4.066 |  |  | 18.6639 | 31.9387 | 11.085 | 12.945 | 12.35 | 32.66 |  |  | 53.493 |  | 26.9021 |  | 8.3 |  | 96.6471 |  | 8.0075 |  |  |  |  | 3.945 | 1.1 |  | 0.7103 |  |  | 1.5 |  | 47.5408 | 129.7293 | 27.2822 | 0.37 | 158.9566 |  | 33.0383 | 29.7637 |  | 194.892 | 34.2608 |  | 9.164 |  | 1 |  | 28.5392 |  | 18.6 |  |  |  | 17.0329 |  |  |  | 7.146 | 46.71 | 2.19 | 151.3718 |  | 4.4377 | 122.7834 | 13.0703 |  |  | 3.6949 |  |  | 94.4149 | 22.6915 |  | 0.781 | 25.0233 | 438.4578 |  | 153.444 | 17.5972 |  |  | 15.3112 | 4.4939 |  |  | 12.2623 | 272.5 |  | 39.407 | 0.5044 | 18.7588
20:30 |  |  | 24.9588 |  | 4.095 |  |  | 18.754 | 31.6911 | 12.548 | 11.3568 | 12.72 | 32.578 |  |  | 53.51 |  | 47.761 |  | 8.5 |  | 118.9773 |  | 8.0326 |  |  |  |  | 3.832 | 1 |  | 0.7451 |  |  | 1.7 |  | 47.4302 | 132.1516 | 26.8139 | 0.84 | 162.5115 |  | 33.5996 | 30.1538 |  | 194.9572 | 33.5808 |  | 9.5736 |  | 1 |  | 27.8727 |  | 18.6 |  |  |  | 17.0535 |  |  |  | 7.269 | 48.15 | 2.14 | 151.0463 |  | 4.494 | 122.8359 | 15.236 |  |  | 4.0014 |  |  | 94.8159 | 22.6776 |  | 0.779 | 24.5753 | 434.0684 |  | 157.271 | 17.6188 |  |  | 15.5059 | 4.5131 |  |  | 13.0924 | 278.21 |  | 39.931 | 0.53934 | 18.7377
21:00 |  |  | 25.189 |  | 4.244 |  |  | 20.2464 | 30.8669 | 13.186 | 11.2737 | 12.57 | 32.654 |  |  | 53.589 |  | 39.7465 |  | 8.7 |  | 149.6402 |  | 8.0151 |  |  |  |  | 3.853 | 1.9 |  | 0.7444 |  |  | 1.6 |  | 46.9579 | 134.9445 | 27.2253 | 0.87 | 163.2467 |  | 35.3056 | 30.3943 |  | 194.9923 | 36.6231 |  | 9.5647 |  | 1.1 |  | 28.3259 |  | 18.6 |  |  |  | 16.9365 |  |  |  | 3.987 | 50.36 | 2.23 | 152.1998 |  | 4.432 | 124.1329 | 15.5049 |  |  | 4.0848 |  |  | 94.5391 | 22.7107 |  | 0.759 | 25.0612 | 425.4502 |  | 151.784 | 17.6731 |  |  | 16.0572 | 4.6585 |  |  | 13.5502 | 292.92 |  | 39.55 | 0.66721 | 19.3092
21:30 |  |  | 25.4681 |  | 4.164 |  |  | 20.6473 | 30.4862 | 12.991 | 11.3909 | 12.56 | 32.924 |  |  | 53.602 |  | 33.5982 |  | 8.7 |  | 130.9839 |  | 7.9584 |  |  |  |  | 3.89 | 1.7 |  | 0.7799 |  |  | 1.8 |  | 46.8916 | 134.4727 | 28.1351 | 0.94 | 163.5311 |  | 35.9924 | 30.0729 |  | 193.7849 | 37.9661 |  | 9.7195 |  | 0.9 |  | 28.3528 |  | 18.6 |  |  |  | 17.079 |  |  |  | 3.457 | 50.79 | 2.16 | 153.5564 |  | 4.4433 | 124.7021 | 15.5362 |  |  | 4.1258 |  |  | 93.9057 | 22.7099 |  | 0.78 | 28.0243 | 428.482 |  | 156.09 | 17.4901 |  |  | 17.0062 | 4.7824 |  |  | 14.3548 | 293.87 |  | 37.704 | 0.78597 | 19.0522
22:00 |  |  | 25.8944 |  | 4.135 |  |  | 20.2374 | 29.9035 | 13.607 | 11.6694 | 12.48 | 33.494 |  |  | 53.758 |  | 32.8086 |  | 8.7 |  | 42.8659 |  | 7.6147 |  |  |  |  | 4.016 | 1.6 |  | 0.7897 |  |  | 0.5 |  | 40.0978 | 132.8472 | 28.4784 | 1.03 | 162.8635 |  | 36.6071 | 30.5524 |  | 195.4764 | 38.0621 |  | 9.8845 |  | 1.5 |  | 44.5947 |  | 18.6 |  |  |  | 16.9393 |  |  |  | 3.987 | 50.78 | 2.25 | 151.3596 |  | 4.2255 | 125.6711 | 15.6766 |  |  | 3.9547 |  |  | 93.1864 | 22.7649 |  | 0.768 | 27.5404 | 438.5817 |  | 149.364 | 17.5079 |  |  | 16.9182 | 4.8788 |  |  | 14.4512 | 294.44 |  | 38.769 | 0.87971 | 15.8865
22:30 |  |  | 25.6914 |  | 4.296 |  |  | 19.9321 | 29.3072 | 13.196 | 11.7279 | 12.44 | 33.468 |  |  | 53.456 |  | 46.1337 |  | 8.9 |  | 146.7368 |  | 7.6428 |  |  |  |  | 4.003 | 1.4 |  | 0.7598 |  |  | 0 |  | 47.1746 | 132.364 | 29.3319 | 1.15 | 164.0324 |  | 37.0387 | 31.2324 |  | 195.2858 | 38.1554 |  | 10.4218 |  | 1.7 |  | 48.917 |  | 18.6 |  |  |  | 16.825 |  |  |  | 3.878 | 49.47 | 2.15 | 151.0852 |  | 3.7922 | 125.6892 | 15.4205 |  |  | 3.9615 |  |  | 93.6067 | 22.8205 |  | 0.757 | 27.3477 | 436.4195 |  | 156.098 | 17.9396 |  |  | 17.1202 | 4.8312 |  |  | 15.2736 | 294.57 |  | 39.068 | 0.98182 | 14.4726
23:00 |  |  | 23.7801 |  | 4.26 |  |  | 20.5264 | 28.3885 | 13.082 | 11.8598 | 12.41 | 33.554 |  |  | 53.166 |  | 32.9967 |  | 9.1 |  | 137.1081 |  | 7.2968 |  |  |  |  | 3.99 | 1.5 |  | 0.7823 |  |  | 0 |  | 48.2538 | 130.1768 | 29.165 | 1.26 | 163.2777 |  | 37.0975 | 30.9604 |  | 194.7894 | 38.0616 |  | 10.5167 |  | 1.8 |  | 55.1786 |  | 18.6 |  |  |  | 16.9012 |  |  |  | 3.987 | 45.49 | 2.03 | 150.6051 |  | 3.5176 | 124.9376 | 15.512 |  |  | 3.9546 |  |  | 94.1424 | 22.6941 |  | 0.755 | 27.3483 | 433.705 |  | 158.982 | 17.889 |  |  | 16.9286 | 4.7988 |  |  | 14.9005 | 295.44 |  | 39.022 | 1.0238 | 17.7193
23:30 |  |  | 20.6123 |  | 4.272 |  |  | 19.9027 | 27.5455 | 12.914 | 13.7023 | 12.32 | 33.85 |  |  | 53.318 |  | 25.746 |  | 8.7 |  | 109.7804 |  | 7.4463 |  |  |  |  | 4.003 | 1.3 |  | 0.8352 |  |  | 0 |  | 48.6915 | 130.2946 | 29.0106 | 1.2 | 164.4818 |  | 37.8218 | 29.74 |  | 194.9163 | 37.5447 |  | 10.5596 |  | 1.8 |  | 55.7437 |  | 18.6 |  |  |  | 17.0521 |  |  |  | 3.154 | 46.13 | 1.8 | 153.2208 |  | 3.6029 | 124.6992 | 15.9756 |  |  | 3.8564 |  |  | 94.1678 | 22.7075 |  | 0.633 | 26.7584 | 427.1834 |  | 153.779 | 17.9635 |  |  | 17.5994 | 4.8082 |  |  | 16.4236 | 293.41 |  | 39.533 | 0.8786 | 15.326
00:00 |  |  | 22.4411 |  | 0 |  |  | 19.7459 | 27.6033 | 12.482 | 13.7458 | 12.39 | 33.528 |  |  | 53.42 |  | 29.85 |  | 8.6 |  | 112.7813 |  | 7.2942 |  |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.4495 |  |  | 0 |  | 46.9436 | 130.5948 | 27.9501 | 0.83 | 164.7396 |  | 37.8067 | 31.0452 |  | 191.3707 | 37.2153 |  | 9.7485 |  | 1.2 |  | 55.9589 |  | 18.6 |  |  |  | 17.034 |  |  |  | 3.987 | 45.76 | 1.92 | 152.2939 |  | 3.2028 | 123.4419 | 16.2652 |  |  | 3.8369 |  |  | 93.3543 | 22.7001 |  | 0.709 | 26.6196 | 435.4845 |  | 149.319 | 17.7944 |  |  | 16.6612 | 4.829 |  |  | 16.4243 | 291.87 |  | 40.012 | 0.90398 | 14.7965
MWh | 0 | 0 | 800.7855 | 0 | 98.6845 | 0 | 0 | 472.0919 | 684.2657 | 293.1572 | 322.3824 | 303.105 | 782.378 | 0 | 0 | 1241.4695 | 0 | 906.8368 | 0 | 210.3 | 0 | 2896.1916 | 0 | 197.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.623 | 22.5 | 0 | 18.5861 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 1081.851 | 3132.8213 | 671.8625 | 18.01 | 3858.0292 | 0 | 854.5851 | 760.7287 | 0 | 4648.4124 | 865.4303 | 0 | 227.5941 | 0 | 33.7 | 0 | 1176.2688 | 0 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 421.4181 | 0 | 0 | 0 | 161.5805 | 1295.4 | 48.54 | 3611.1079 | 0 | 99.0448 | 2964.1001 | 377.6829 | 0 | 0 | 93.6735 | 0 | 0 | 2233.2284 | 542.0749 | 0 | 17.6 | 635.4735 | 10267.4867 | 0 | 3689.429 | 419.3633 | 0 | 0 | 355.0251 | 114.1952 | 0 | 0 | 353.8515 | 6811.045 | 0 | 945.546 | 16.5132 | 225.5789
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 6 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 977 | 3563.6 | 1705.7 | 47.1 | 0 |  | 42.9 |  | 16 | 9.2 | 0 | 405.6 | 6767.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 480.35
01:00 | 971.4 | 3487.9 | 1607.2 | 22.3 | 0 |  | 42.9 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 392.9 | 6549.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 971.5 | 3398.3 | 1568 | 0 | 0 |  | 43 |  | 16.3 | 9.2 | 0 | 391.3 | 6397.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4928.1
02:00 | 974.6 | 3529.2 | 1420.6 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 409.4 | 6402 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 968.9 | 3580 | 1381.6 | 0 | 0 |  | 42.8 |  | 16 | 9.2 | 0 | 373.2 | 6371.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3416.3
03:00 | 972.1 | 3566.1 | 1394.4 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16 | 9.2 | 0 | 296.3 | 6297 |  | C.H. YANANGO | 678.65
03:30 | 968.3 | 3576.3 | 1399.6 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16 | 9.2 | 0 | 270.8 | 6283.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.75
04:00 | 983.1 | 3602 | 1339.7 | 0 | 0 |  | 42.9 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 260.3 | 6253.3 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 243.1
04:30 | 933 | 3552.6 | 1395.6 | 0 | 0 |  | 42.8 |  | 16 | 9.2 | 0 | 271.1 | 6220.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3434.9
05:00 | 928.9 | 3558.9 | 1434.9 | 0 | 0 |  | 42.8 |  | 16.2 | 9.2 | 0 | 267.7 | 6258.6 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 214.85
05:30 | 935.1 | 3576 | 1441.9 | 0 | 0 |  | 42.6 |  | 16.1 | 9.2 | 0 | 270.2 | 6291.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.3
06:00 | 964.6 | 3397.2 | 1452.5 | 0 | 0 |  | 42.8 |  | 16.1 | 9.2 | 6 | 304.8 | 6193.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.9
06:30 | 948.7 | 3232.3 | 1350.1 | 0 | 6.1 |  | 43 |  | 16 | 9.2 | 42.4 | 333.2 | 5981 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.85
07:00 | 950.6 | 3102.9 | 1343.9 | 0 | 32.6 |  | 42.9 |  | 16 | 9.2 | 116.5 | 405.2 | 6019.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 235.05
07:30 | 910.8 | 3010.8 | 1335.1 | 0 | 35.4 |  | 42.9 |  | 16.2 | 9.2 | 274.7 | 440.1 | 6075.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3890.85
08:00 | 910 | 3001.9 | 1340.2 | 0 | 37.6 |  | 43 |  | 16.1 | 9.2 | 306.2 | 456 | 6120.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.65
08:30 | 951.7 | 3115 | 1350.3 | 0 | 40.3 |  | 43.1 |  | 16 | 9.2 | 292.9 | 511.7 | 6330.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 79.7
09:00 | 949.9 | 3066.4 | 1342.7 | 0 | 42.3 |  | 43.4 |  | 16.1 | 9.2 | 276.2 | 582.3 | 6328.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 70.3
09:30 | 943.7 | 3207.1 | 1328.5 | 0 | 44.3 |  | 43 |  | 16 | 9.2 | 316.6 | 542.9 | 6451.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14698.4
10:00 | 951 | 3264 | 1332.1 | 0 | 45.7 |  | 41.8 |  | 16.1 | 9.2 | 323.9 | 539.4 | 6523.2 |  | C.H. RESTITUCION | 3195.95
10:30 | 954.8 | 3406.2 | 1327.8 | 0 | 47.6 |  | 42.1 |  | 13.5 | 9.1 | 321.5 | 530.9 | 6653.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.05
11:00 | 966.4 | 3341.2 | 1336.9 | 0 | 9.4 |  | 41.4 |  | 13.7 | 9.1 | 316.1 | 537.2 | 6571.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.7
11:30 | 948 | 3495.6 | 1427.7 | 0 | 9.5 |  | 41.6 |  | 13.8 | 9.1 | 303.6 | 592.5 | 6841.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.15
12:00 | 990.4 | 3445.7 | 1362.4 | 0 | 9.6 |  | 41.6 |  | 15 | 9.1 | 321.4 | 673.7 | 6868.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9385.5
12:30 | 1015.4 | 3461.4 | 1331.7 | 0 | 9.6 |  | 42.4 |  | 15.4 | 9.1 | 236 | 745.3 | 6866.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.05
13:00 | 1042 | 3341.5 | 1338.6 | 0 | 9.7 |  | 43.2 |  | 6.4 | 9.1 | 325.4 | 777.7 | 6893.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2285.95
13:30 | 1050.6 | 3272.8 | 1331.1 | 0 | 9.6 |  | 42.7 |  | 7.7 | 8.9 | 221.8 | 787.4 | 6732.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 474.6
14:00 | 1058.5 | 3167 | 1329.5 | 0 | 9.5 |  | 42.8 |  | 6 | 8.9 | 269.6 | 817.1 | 6708.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 455.35
14:30 | 1062.4 | 3197.4 | 1332.4 | 0 | 9.4 |  | 42.7 |  | 6 | 8.9 | 313.4 | 809.3 | 6781.9 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2071.7
15:00 | 1060.5 | 3256.2 | 1336.4 | 0 | 9.4 |  | 42.9 |  | 6.1 | 8.9 | 231.8 | 780.4 | 6732.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:30 | 1063.4 | 3259 | 1350.5 | 0 | 9.5 |  | 42.8 |  | 7.6 | 8.9 | 142.8 | 783.5 | 6668 |  | C.H. EL CARMEN | 193.85
16:00 | 1063.8 | 3328.1 | 1352.3 | 0 | 9.5 |  | 44 |  | 7 | 8.9 | 107.2 | 841.8 | 6762.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1060 | 3243.5 | 1357.4 | 0 | 0 |  | 39 |  | 7.4 | 8.9 | 193 | 844.5 | 6753.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1058.3 | 3253.7 | 1337.7 | 0 | 0 |  | 43.8 |  | 7 | 8.9 | 86.4 | 842.7 | 6638.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1068.6 | 3447.4 | 1336.1 | 0 | 0 |  | 43.9 |  | 7.9 | 9.1 | 7.9 | 828.5 | 6749.4 |  | C.H. LA JOYA | 126.45
18:00 | 1063.5 | 3607.6 | 1365.2 | 0 | 0 |  | 43.8 |  | 16 | 9.1 | 0 | 818.4 | 6923.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 88.45
18:30 | 1073.3 | 3702.8 | 1872.3 | 0 | 0 |  | 44 |  | 16.3 | 9.2 | 0 | 809.9 | 7527.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.05
19:00 | 1071.8 | 3606 | 2061.2 | 0 | 0 |  | 43.9 |  | 16.3 | 8.4 | 0 | 780 | 7587.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
19:30 | 1073.1 | 3624.1 | 2179.7 | 0 | 0 |  | 43.7 |  | 16.2 | 8.2 | 0 | 753.8 | 7698.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2133.9
20:00 | 1080.3 | 3579.1 | 2185.2 | 0 | 0 |  | 44.2 |  | 16 | 9.2 | 0 | 741.8 | 7655.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 108.45
20:30 | 1069.6 | 3561.4 | 2066.7 | 0 | 0 |  | 44.5 |  | 16.2 | 8.4 | 0 | 750.1 | 7516.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13006.1
21:00 | 1098.3 | 3625.9 | 2075 | 0 | 0 |  | 44.2 |  | 16 | 9 | 0 | 739.4 | 7607.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 252.2
21:30 | 1097.4 | 3629.2 | 1963.4 | 0 | 0 |  | 43.8 |  | 16.2 | 8.2 | 0 | 683.7 | 7441.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1171.25
22:00 | 1112.4 | 3599.3 | 1722 | 0 | 0 |  | 44.2 |  | 16.2 | 9 | 0 | 677.7 | 7180.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.05
22:30 | 1116.9 | 3676.4 | 1638 | 0 | 0 |  | 44.2 |  | 16.1 | 9 | 0 | 627.9 | 7128.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5662.55
23:00 | 1118.8 | 3649.8 | 1466.4 | 0 | 0 |  | 44.1 |  | 16 | 9 | 0 | 596.4 | 6900.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2123.4
23:30 | 1116.5 | 3607.2 | 1338 | 0 | 0 |  | 43.7 |  | 16.2 | 9 | 0 | 540.2 | 6670.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 250.3
00:00 | 1120.3 | 3420.7 | 1333.3 | 0 | 0 |  | 43.7 |  | 16.1 | 9 | 0 | 520.3 | 6463.4 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1884.05
TOTAL MWh | 24370.1 | 82097.35 | 35859.75 | 34.7 | 218.3 | 0 | 1033.1 | 0 | 335.9 | 216.8 | 2676.65 | 13978.25 | 160820.9 |  | C.H. HER 1 | 6
% | 15.1536 | 51.0489 | 22.2979 | 0.021577 | 0.13574 | 0 | 0.64239 | 0 | 0.20887 | 0.13481 | 1.6644 | 8.6918 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 363.4
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 5803.2
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2977.55
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.4
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 204.5
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2417.25
[15 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.15
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 191.4
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[15 empty] | C.H. CAHUA | 139.1
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 4092.25
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 930.75
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1089.85
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 219.6
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2336
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 24370.1 | 82097.35

## GENERACION RER
domingo, 6 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 |  | 22.9 | 101 | 25.3 | 54 |  | 3 | 3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.7 | 13.4 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 33.7 |  | 31 |  |  |  | 30.4 | 77.2 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 768.9
1:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 0.1 | 24.1 | 98.6 | 18.1 | 46.8 |  | 3.2 | 2.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.2 | 12.9 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 26.3 |  | 37.8 |  |  |  | 29.9 | 82.3 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 756.4
1:30 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 18.8 | 95 | 14 | 30.2 |  | 1.7 | 1.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 11.5 | 13.3 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 49.9 |  | 46.1 |  |  |  | 30 | 78.9 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 754.6
2:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 0.4 | 15.7 | 92 | 25.7 | 24.2 |  | 2.7 | 3.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 13 | 16.1 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 42.6 |  | 60.2 |  |  |  | 30.5 | 82.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 772.5
2:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 16.5 | 92.2 | 21.9 | 31.5 |  | 3.2 | 4.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.8 | 13.7 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 23 |  | 38.6 |  |  |  | 30.5 | 83.3 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 735.6
3:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.8 | 3.2 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 9.9 | 10.7 | 78 | 19.8 | 22.1 |  | 2.6 | 2.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 8.1 | 13 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.4 | 8.6 |  | 16.6 |  |  |  | 28.4 | 75.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 658.8
3:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 13.7 | 12.5 | 57.7 | 20.6 | 22.3 |  | 3.6 | 3.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 8.2 | 10.1 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.6 | 10.7 |  | 15.2 |  |  |  | 24.1 | 68.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 632.8
4:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.6 | 2.9 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19 | 16.2 | 15.2 | 56.2 | 14.2 | 20.1 |  | 3.1 | 2.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 8.7 | 13.4 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 12.7 |  | 17.5 |  |  |  | 20.2 | 60.4 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 622.9
4:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 9.7 | 3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 13.6 | 23.9 | 54.5 | 9.9 | 20.7 |  | 1 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 |  | 9.8 | 13.5 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.4 | 18.5 |  | 22.5 |  |  |  | 22.2 | 60.4 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 633.1
5:00 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 9.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 7.1 | 19.9 | 50.9 | 14.5 | 36.5 |  | 0.7 | 0.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 |  | 10.6 | 14.5 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.3 | 10.4 | 22.3 |  | 21.3 |  |  |  | 20.6 | 48.5 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.9 |  | 630.3
5:30 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 11.6 | 22.5 | 61.9 | 15.8 | 35.5 |  | 0.7 | 0.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 10.7 | 13.7 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 11.8 |  | 13.3 |  |  |  | 23.6 | 48.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 633.1
6:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.7 | 3 | 5 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19 | 16.5 | 24.6 | 77.4 | 21.3 | 40.5 |  | 2.2 | 0.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 0.5 | 10.4 | 14.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0.7 | 5.4 | 10.5 | 9.2 | 1.2 | 10.6 | 1 |  | 0.7 | 26 | 51.2 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 8 | 1.9 | 673.4
6:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9.9 | 2.1 | 5 | 19.6 | 19.8 | 20 | 18.9 | 20.7 | 27.4 | 82 | 15.7 | 51.2 | 1.2 | 0.7 |  | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 8.7 | 9.7 | 14.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 1 | 7.1 | 5.4 | 10.4 | 13.9 | 5.4 | 13.7 | 4.5 |  | 7.7 | 22.3 | 61.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.2 |  | 19.6 | 8 | 6 | 735.7
7:00 | 16 |  |  | 20.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 10 | 2.1 | 5.1 | 19.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | 18.8 | 29.5 | 88.5 | 26.2 | 56.3 | 10.3 | 1.2 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 12.6 | 12.1 | 15 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3 | 10 | 5.4 | 10.4 | 28.3 | 28.9 | 39.5 | 25.3 |  | 12.2 | 24.2 | 64.5 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.2 |  | 19.6 | 7.8 | 11.4 | 882.5
7:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 10 | 2.1 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 14.3 | 30 | 86.1 | 33.6 | 65.7 | 27 | 2.3 | 2.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 10.9 | 12.8 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 6 | 12.1 | 5.5 | 10.4 | 32.8 | 108.7 | 43.5 | 84.2 |  | 15.2 | 27 | 78.8 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1.2 |  | 19.9 | 7.9 | 16.1 | 1067.9
8:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 10 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 11.5 | 25.6 | 93.8 | 39.6 | 69.7 | 27 | 2.3 | 2.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.4 | 14.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 9 | 13.1 | 5.4 | 10.5 | 39.6 | 127 | 47.7 | 92 |  | 16.1 | 24.6 | 72.1 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 | 7.9 | 1.2 |  | 20 | 7.9 | 14 | 1115.9
8:30 | 16 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 10 | 2.5 | 5.3 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 7.8 | 16.5 | 92.9 | 60.7 | 73.5 | 29.5 | 5.2 | 7.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.8 | 16.3 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  |  | 12.6 | 5.4 | 10.4 | 60.8 | 126.5 | 59.9 | 92.8 |  | 14.8 | 25.1 | 72.7 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.9 | 15.9 | 1158.5
9:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 10 | 2.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 7.8 | 13.7 | 84.9 | 84.5 | 91.7 | 35.6 | 10.4 | 8.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14 | 16.5 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  |  | 11.7 | 5.4 | 10.4 | 73.5 | 120.4 | 70.6 | 79.1 |  | 14 | 26.4 | 79.6 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.9 | 14.5 | 1212
9:30 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 7.7 | 16.9 | 76.3 | 89 | 88.8 | 35.1 | 11.5 | 11.3 | 21 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.4 | 14.7 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  |  | 11.9 | 5.3 | 10.5 | 51.5 | 137.5 | 56.3 | 100.7 |  | 14.6 | 25.3 | 80.2 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.8 | 15.7 | 1208.8
10:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10 | 3.1 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 6.6 | 25.3 | 65.1 | 87.9 | 90.8 | 36.1 | 11.8 | 10.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.9 | 16.1 | 3.6 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 13.9 | 5.4 | 10.4 | 46.9 | 138.9 | 54.3 | 101.8 |  | 17 | 28 | 82.1 |  | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 14.9 | 1217.8
10:30 | 13.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 9.7 | 42.9 | 54.3 | 89.1 | 88.4 | 36.7 | 11.8 | 12 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.7 | 15.3 | 3.7 | 9.3 |  | 0.1 |  |  | 14.1 | 5.4 | 10.5 | 52.3 | 136.2 | 48.1 | 100.1 |  | 17.5 | 20.1 | 75.2 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.9 | 15.6 | 1204.3
11:00 | 13.7 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 12.1 | 57.4 | 53.7 | 86.9 | 89.4 | 35.8 | 13.2 | 10.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14.4 | 13.7 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 13.9 | 5.4 | 10.4 | 47.1 | 133.6 | 44.7 | 99.4 |  | 17.1 | 19.5 | 74.3 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 14.9 | 1204.9
11:30 | 13.8 |  |  | 18.6 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 12.5 | 65.4 | 64.5 | 90 | 89.5 | 36 | 11.1 | 11 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14.1 | 16.9 | 3.7 | 9.3 |  | 0.3 |  |  | 13.9 | 5.4 | 10.3 | 68.8 | 127.3 | 55.8 | 95.3 |  | 16.9 | 20 | 72.9 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 12.6 | 1245.9
12:00 | 15 |  |  | 12.5 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 | 11.8 | 64.4 | 72.9 | 89.8 | 88.9 | 35.7 | 11.7 | 11.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.8 | 15.4 | 3.7 | 9.3 |  | 0.3 |  |  | 13 | 5.4 | 10.4 | 105.9 | 136.4 | 92.6 | 103.9 |  | 16.1 | 18.5 | 76.3 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8 | 14.7 | 1340.1
12:30 | 15.4 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 15.4 | 70.7 | 86.5 | 88.2 | 90.1 | 33.8 | 8.8 | 10.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.6 | 16.6 | 3.7 | 9.3 |  | 0.3 |  |  | 13.8 | 5.4 | 10.4 | 121.9 | 90.2 | 127.4 | 66.2 |  | 17.1 | 22.3 | 73.7 |  | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 13.7 | 1335.3
13:00 | 6.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 3 | 5.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 | 18.8 | 78.2 | 96.5 | 82.1 | 89.9 | 35.6 | 10.2 | 10.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14.1 | 13 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 13.3 | 5.4 | 10.5 | 132.1 | 139.8 | 127.3 | 106.8 |  | 16.1 | 24.9 | 80.2 | 1.4 | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 7.9 | 12.8 | 1448.4
13:30 | 7.7 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.8 | 3 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 18.4 | 19 | 21.1 | 79.2 | 100.6 | 80.3 | 82.9 | 30.4 | 9.5 | 7.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.2 | 13.3 | 3.7 | 9.3 |  | 0.1 |  |  | 11.3 | 5.4 | 10.4 | 141.7 | 87.4 | 130.6 | 64.4 |  | 14 | 26.2 | 82.1 | 8.7 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 13.8 | 1361.3
14:00 | 6 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 17.7 | 19 | 26.1 | 80.4 | 108 | 79.4 | 81.5 | 24.6 | 11.5 | 9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.5 | 14.3 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 12.3 | 5.4 | 10.4 | 151.3 | 112.2 | 132.3 | 91 |  | 14.6 | 27.5 | 84.3 | 10 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8 | 14.3 | 1438.1
14:30 | 6 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 5 | 20 | 20.6 | 17.7 | 19 | 29.3 | 81.3 | 112.3 | 78.9 | 79.9 | 33.8 | 11.6 | 8.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.3 | 13.4 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 7.9 | 5.4 | 10.5 | 144.6 | 144.6 | 129.5 | 105.1 | 0.6 | 8.6 | 27.9 | 80 | 12.4 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 12.8 | 1477.4
15:00 | 6.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.8 | 3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 17.7 | 18.9 | 28.9 | 81.8 | 106.1 | 79.3 | 80.5 | 16.6 | 10.9 | 10.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.7 | 12.1 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 7.8 | 5.3 | 10.5 | 128.2 | 109.3 | 121.9 | 81.5 | 0.6 | 10.5 | 26.4 | 82.3 | 17.4 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 5.6 | 1371.4
15:30 | 7.6 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 20.6 | 17.7 | 19 | 29.1 | 81.9 | 106.2 | 87.1 | 89.1 | 35.5 | 13 | 10.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.6 | 14.2 | 3.7 | 9.3 |  | 0.4 |  |  | 9.6 | 5.5 | 10.5 | 115 | 46.1 | 113.5 | 34.4 | 0.6 | 11.1 | 26.7 | 83.6 | 19.9 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 7.9 | 5.3 | 1289.9
16:00 | 7 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 29.3 | 81.8 | 112.6 | 85.7 | 88.7 | 6 | 11.2 | 11.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.2 | 13.3 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 6.7 | 5.4 | 10.4 | 152.1 | 50.4 | 131.7 | 31.7 | 0.6 | 7.8 | 29.4 | 82.7 | 20 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 4.1 | 1314.7
16:30 | 7.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 27.6 | 81.8 | 111.7 | 89.4 | 89.7 | 17.8 | 10.4 | 11.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 9.9 | 11.4 | 3.7 | 9.3 |  | 0.2 |  |  | 4.9 | 5.5 | 10.5 | 157.1 | 82.9 | 132.2 | 72.1 | 0.6 | 6.6 | 29.3 | 82.8 | 20 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 8 | 1403.3
17:00 | 7 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 9.8 | 3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 23.2 | 81.8 | 115 | 88.7 | 89.4 | 11.3 | 11.7 | 11 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.6 |  | 7.8 | 9.5 | 3.6 | 9.3 |  | 0.1 |  | 1.3 | 2.4 | 5.5 | 10.5 | 159.9 | 35.1 | 132.1 | 31.7 | 0.6 | 2.8 | 29 | 83.6 | 20 | 4.1 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 | 1.4 | 1297.4
17:30 | 7.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 17.7 | 81.2 | 119.3 | 88.4 | 90.6 | 1.1 | 12.6 | 9.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 |  | 4.5 | 6.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 10.5 | 151 | 3 | 132.2 | 3.1 | 0.6 |  | 30.1 | 84.6 | 19.8 | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1206.5
18:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 15.6 | 81.4 | 114.4 | 89.9 | 90.8 |  | 9.9 | 9.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 |  | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.3 | 148.7 |  | 132.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 86.6 | 20.1 | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1199.1
18:30 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 20.1 | 20.7 | 20 | 19 | 10.1 | 79.7 | 108.8 | 92.2 | 90.6 |  | 9.5 | 9.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 155.8 |  | 132.1 |  | 0.6 |  | 30.4 | 84.8 | 20 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 8 |  | 1193.3
19:00 | 16.3 |  |  | 20.1 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 6.1 | 66.4 | 109.8 | 84.7 | 92.1 |  | 7.5 | 8.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 4.2 | 5.9 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.3 | 152.2 |  | 131.8 |  | 0.6 |  | 27 | 84.1 | 20 | 4.4 |  | 1.6 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 1162.6
19:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 5.5 | 57.8 | 110.1 | 94 | 91.5 |  | 6.3 | 9.3 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 |  | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.5 | 10.4 | 132.6 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 27.2 | 84 | 20 | 4.4 |  | 1.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 1136.8
20:00 | 16 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 8.7 | 54.3 | 110.1 | 90.7 | 89.6 |  | 8.9 | 10.6 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 |  | 3.3 | 5.2 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.5 | 10.4 | 121.4 |  | 124.1 |  | 0.6 |  | 30.6 | 84.3 | 19.9 | 4.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1125.7
20:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.9 | 4.8 | 19.9 | 20 | 20 | 19 | 15.7 | 48.9 | 111.5 | 92.4 | 88.9 |  | 8.2 | 11.6 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 4 | 5.8 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 125.2 |  | 124.3 |  | 0.6 |  | 27.6 | 86 | 19.9 | 4.4 |  | 1.6 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1132.1
21:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 13.6 | 48.2 | 112.9 | 91.3 | 88.8 |  | 9.2 | 11.8 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 |  | 4.7 | 6.3 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 120.2 |  | 119.8 |  | 0.6 |  | 27.4 | 85.2 | 19.9 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1122.5
21:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 1.7 | 49.4 | 119.7 | 81.3 | 89.8 |  | 7.3 | 11 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 4.9 | 9.1 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.4 | 90.5 |  | 106.4 |  | 0.6 |  | 27.4 | 85.2 | 19.9 | 4.4 |  | 1.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 1065.9
22:00 | 16.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.7 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 2.9 | 61 | 125.2 | 84.5 | 91.2 |  | 3.6 | 9.7 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 8.3 | 10.6 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.4 | 10.5 | 73.9 |  | 91.1 |  | 0.6 |  | 30.5 | 85.2 | 20.1 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 7.9 |  | 1060.8
22:30 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 2 | 60.7 | 126 | 84.2 | 96.5 |  | 3.9 | 3.9 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 7.7 | 9 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.5 | 10.5 | 57.9 |  | 63.7 |  | 0.6 |  | 27.5 | 84.9 | 19.9 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.1 | 8 |  | 1011.4
23:00 | 16 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 | 2.8 | 5 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19 | 3.7 | 41.3 | 122.1 | 72.8 | 96.9 |  | 7.6 | 3.5 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 5.6 | 8 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 5.5 | 10.3 | 61.5 |  | 60.8 |  | 0.6 |  | 27.6 | 85 | 19.9 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 7.8 |  | 979.2
23:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19 | 4.9 | 37 | 115.6 | 73.3 | 96.9 |  | 7.8 | 3.6 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 5.1 | 10 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 4.7 | 10.4 | 38.5 |  | 45 |  | 0.6 |  | 29.5 | 73 | 19.9 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 8 |  | 922.2
0:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 36.6 | 106.6 | 86 | 95.9 |  | 10.4 | 4.3 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 |  | 6 | 7.6 | 3.7 | 9.3 | [5 empty] | 4.7 | 10.4 | 23.1 |  | 29.1 |  | 0.6 |  | 29.4 | 81.7 | 19.9 | 4.4 |  | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 902.7
EJEC MWh | 335.9 | 0 | 0 | 480.35 | 72 | 0 | 0 | 6.8 | 475.3 | 0 | 479.9 | 486.85 | 235.05 | 70.3 | 120.05 | 478.7 | 487.15 | 474.6 | 455.35 | 297.3 | 1122.55 | 2249 | 1529.45 | 1740.05 | 296.25 | 171.2 | 165.8 | 504 | 193.85 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 126.45 | 10.9 | 230.25 | 285.6 | 88.45 | 223.2 | 0 | 1.75 | 0 | 10.4 | 119.05 | 129.05 | 250.3 | 1873.55 | 1114.5 | 1829.3 | 834.05 | 6 | 144.55 | 634.85 | 1849.35 | 204.5 | 104 | 0 | 55.2 | 57.6 | 8.4 | 28.8 | 0 | 479.15 | 191.4 | 130 | 25412.35
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 552.7 | 2.1749 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 2676.65 | 10.5329 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8204.75 | 32.2865 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 13978.25 | 55.0057 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 6 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16 |  |  |  | 42.9 | 31.9 | 90.8
1:00 | 16.1 |  |  |  | 42.9 | 32.1 | 91.1
1:30 | 16.3 |  |  |  | 43 | 32.1 | 91.4
2:00 | 16.1 |  |  |  | 42.9 | 31.9 | 90.9
2:30 | 16 |  |  |  | 42.8 | 32.3 | 91.1
3:00 | 16 |  |  |  | 42.9 | 32.3 | 91.2
3:30 | 16 |  |  |  | 42.9 | 32.5 | 91.4
4:00 | 16.1 |  |  |  | 42.9 | 32.4 | 91.4
4:30 | 16 |  |  |  | 42.8 | 32.3 | 91.1
5:00 | 16.2 |  |  |  | 42.8 | 32.3 | 91.3
5:30 | 16.1 |  |  |  | 42.6 | 32.2 | 90.9
6:00 | 16.1 |  |  |  | 42.8 | 32.3 | 91.2
6:30 | 16 |  |  |  | 43 | 32.4 | 91.4
7:00 | 16 |  |  |  | 42.9 | 32.5 | 91.4
7:30 | 16.2 |  |  |  | 42.9 | 32.4 | 91.5
8:00 | 16.1 |  |  |  | 43 | 32.4 | 91.5
8:30 | 16 |  |  |  | 43.1 | 32 | 91.1
9:00 | 16.1 |  |  |  | 43.4 | 32 | 91.5
9:30 | 16 |  |  |  | 43 | 31.6 | 90.6
10:00 | 16.1 |  |  |  | 41.8 | 31.5 | 89.4
10:30 | 13.5 |  |  |  | 42.1 | 31.4 | 87
11:00 | 13.7 |  |  |  | 41.4 | 31.1 | 86.2
11:30 | 13.8 |  |  |  | 41.6 | 30.9 | 86.3
12:00 | 15 |  |  |  | 41.6 | 30.8 | 87.4
12:30 | 15.4 |  |  |  | 42.4 | 30.8 | 88.6
13:00 | 6.4 |  |  |  | 43.2 | 30.9 | 80.5
13:30 | 7.7 |  |  |  | 42.7 | 31 | 81.4
14:00 | 6 |  |  |  | 42.8 | 30.9 | 79.7
14:30 | 6 |  |  |  | 42.7 | 31.1 | 79.8
15:00 | 6.1 |  |  |  | 42.9 | 31.1 | 80.1
15:30 | 7.6 |  |  |  | 42.8 | 31.3 | 81.7
16:00 | 7 |  |  |  | 44 | 31.3 | 82.3
16:30 | 7.4 |  |  |  | 39 | 31.2 | 77.6
17:00 | 7 |  |  |  | 43.8 | 31.6 | 82.4
17:30 | 7.9 |  |  |  | 43.9 | 31.7 | 83.5
18:00 | 16 |  |  |  | 43.8 | 31.8 | 91.6
18:30 | 16.3 |  |  |  | 44 | 31.8 | 92.1
19:00 | 16.3 |  |  |  | 43.9 | 31.9 | 92.1
19:30 | 16.2 |  |  |  | 43.7 | 32 | 91.9
20:00 | 16 |  |  |  | 44.2 | 32.1 | 92.3
20:30 | 16.2 |  |  |  | 44.5 | 32.1 | 92.8
21:00 | 16 |  |  |  | 44.2 | 32.1 | 92.3
21:30 | 16.2 |  |  |  | 43.8 | 32.3 | 92.3
22:00 | 16.2 |  |  |  | 44.2 | 32.2 | 92.6
22:30 | 16.1 |  |  |  | 44.2 | 32.2 | 92.5
23:00 | 16 |  |  |  | 44.1 | 32.1 | 92.2
23:30 | 16.2 |  |  |  | 43.7 | 32 | 91.9
0:00 | 16.1 |  |  |  | 43.7 | 32.2 | 92
EJEC MWh | 335.9 | 0 | 0 | 0 | 1033.1 | 763.65 | 2132.65

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - domingo, 6 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 1927.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 |  |  |  | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 2905
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 429.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 |  | 9.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 27300.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 2834.4385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 20473.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 4918.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 35.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 947.55
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 1456.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 20043.7
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 1281
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [5 empty] | 9
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 2848.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 2884.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 2919.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 1408.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 23596.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 1077.3
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 475.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 | 503.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 427.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 91169.5
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 25528.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 688.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 2436.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 2854.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 63062.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 930.25
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 13069.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 2723.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 1959.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 4252.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 5624
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 1125.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 13062.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 8580.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 10955.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 1200.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 829.1
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 12426.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 1713.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 20538.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 21529.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 21487.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  | 273.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 |  | 216.2
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 |  |  |  |  | 6305.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 |  |  |  | 10203.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 |  |  |  | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 2983.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 1193.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2937.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2937.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 2908.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 1087.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 3896.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 3172.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 844.85
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 1092.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 517.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 2607.7532
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 1331.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 86.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 | 131.5
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 12908.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 627.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [6 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 76646.61
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 18213.41
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 18198.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 18195.045
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 32537.77
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 21980.335
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 12286.745
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 1486.255
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 10.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 9688.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  | 111.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 625.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 776.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 722.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 29247.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 11735.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 1391.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 10531.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 10474.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 11150.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 841.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 35949.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 17665.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 8960
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 5242.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 7070.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 |  |  | 1979.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 7310.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 17946.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 11824.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 946.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 3615.7
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 10089.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 204.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 552.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 345.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 342.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 629.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 15678.05
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 175.25
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 4117.9
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 456.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 |  |  | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 |  |  | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 |  |  |  | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 2560.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 1213.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 462.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 139.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 17396.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 5589.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 6537.4
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 1334.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 14595.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 941.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 12959.755
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 6626.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 1359.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 |  |  | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 1028659.7567
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 1033.0955
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 1605.45
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 1681.0187
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 1551.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 2193.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 3495.9309
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 11560.2951
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 199544.19
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 146961.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 116698.3
[7 empty] | ENGIE | 99750.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 63993.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 46055.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 43096.4
[7 empty] | CELEPSA | 27300.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25977.8
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 25391.75
[7 empty] | EGASA | 23737.55
[7 empty] | EGEMSA | 23596.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 19585.805
[7 empty] | SAN GABAN | 15853.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 13069.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 13062.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12908.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 10089.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 10061.25
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9871.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 9688.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 6749.85
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 4574.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4252.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4176.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3896.8
[7 empty] | SINERSA | 3774.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3615.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 3276.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3172.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2905
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2854.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2834.4385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2723.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2607.7532
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2436.8
[7 empty] | EGESUR | 2056.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1959.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1927.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1331.35
[7 empty] | PETRAMAS | 1240.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1092.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 946.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 941.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 844.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 776.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 688.05
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 629.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 627.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 625.9
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 517.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 429.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 427.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 218.3
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 204.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 111.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 35.6
[7 empty] | KONDU SAC | 10.9
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.25

## G_AREAS
domingo, 6 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 446.6 | 90 | 0 | 47 | 3471.2 | 1730.9 | 0 | 358.6 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 583.6 | 5560.7 | 622.8 | 6767.1 | 00:30 | 4520.2 | 1841.3 | 0 | 405.6 | 6767.1 | 00:30 | 317.7 | 45.6 | 0 | 405.6 | 768.9
01:00 | 445.4 | 65.2 | 0 | 47.3 | 3395.7 | 1632.5 | 0 | 345.6 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 557.9 | 5373.8 | 618.2 | 6549.9 | 01:00 | 4438.9 | 1718.1 | 0 | 392.9 | 6549.9 | 01:00 | 317.8 | 45.7 | 0 | 392.9 | 756.4
01:30 | 447.2 | 43 | 0 | 43.6 | 3303.6 | 1593.5 | 0 | 347.7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 533.8 | 5244.8 | 619 | 6397.6 | 01:30 | 4349.4 | 1656.9 | 0 | 391.3 | 6397.6 | 01:30 | 317.4 | 45.9 | 0 | 391.3 | 754.6
02:00 | 446.1 | 42.9 | 0 | 45.2 | 3437.4 | 1445.9 | 0 | 364.2 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 534.2 | 5247.5 | 620.3 | 6402 | 02:00 | 4483.4 | 1509.2 | 0 | 409.4 | 6402 | 02:00 | 317.4 | 45.7 | 0 | 409.4 | 772.5
02:30 | 445.8 | 42.8 | 0 | 44.6 | 3487.3 | 1406.8 | 0 | 328.6 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 533.2 | 5222.7 | 615.8 | 6371.7 | 02:30 | 4528.5 | 1470 | 0 | 373.2 | 6371.7 | 02:30 | 316.8 | 45.6 | 0 | 373.2 | 735.6
03:00 | 448.8 | 42.9 | 0 | 41.7 | 3470.6 | 1419.6 | 0 | 254.6 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 5144.8 | 618.8 | 6297 | 03:00 | 4517.8 | 1482.9 | 0 | 296.3 | 6297 | 03:00 | 316.9 | 45.6 | 0 | 296.3 | 658.8
03:30 | 446.5 | 42.9 | 0 | 44.5 | 3481.9 | 1424.8 | 0 | 226.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 533.9 | 5133 | 616.2 | 6283.1 | 03:30 | 4524.2 | 1488.1 | 0 | 270.8 | 6283.1 | 03:30 | 316.4 | 45.6 | 0 | 270.8 | 632.8
04:00 | 451.1 | 42.9 | 0 | 53.5 | 3506.7 | 1365 | 0 | 206.8 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 547.5 | 5078.5 | 627.3 | 6253.3 | 04:00 | 4564.7 | 1428.3 | 0 | 260.3 | 6253.3 | 04:00 | 316.9 | 45.7 | 0 | 260.3 | 622.9
04:30 | 436.8 | 42.8 | 0 | 60.8 | 3466.5 | 1420.8 | 0 | 210.3 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 540.4 | 5097.6 | 582.3 | 6220.3 | 04:30 | 4465.2 | 1484 | 0 | 271.1 | 6220.3 | 04:30 | 316.4 | 45.6 | 0 | 271.1 | 633.1
05:00 | 445.4 | 42.8 | 0 | 52.1 | 3467 | 1460.3 | 0 | 215.6 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 540.3 | 5142.9 | 575.4 | 6258.6 | 05:00 | 4467.4 | 1523.5 | 0 | 267.7 | 6258.6 | 05:00 | 316.8 | 45.8 | 0 | 267.7 | 630.3
05:30 | 447.2 | 42.6 | 0 | 58.5 | 3473.7 | 1467.2 | 0 | 211.7 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 548.3 | 5152.6 | 590.2 | 6291.1 | 05:30 | 4490.7 | 1530.2 | 0 | 270.2 | 6291.1 | 05:30 | 317.2 | 45.7 | 0 | 270.2 | 633.1
06:00 | 445 | 42.8 | 0 | 65.6 | 3295.8 | 1477.8 | 0 | 239.2 | 621 | 0 | 6 | 0 | 553.4 | 5012.8 | 627 | 6193.2 | 06:00 | 4341.4 | 1541 | 6 | 304.8 | 6193.2 | 06:00 | 316.9 | 45.7 | 6 | 304.8 | 673.4
06:30 | 434.3 | 43 | 0 | 71.9 | 3136.6 | 1375.3 | 0 | 261.3 | 610.1 | 6.1 | 42.4 | 0 | 549.2 | 4773.2 | 658.6 | 5981 | 06:30 | 4160.6 | 1444.8 | 42.4 | 333.2 | 5981 | 06:30 | 314.5 | 45.6 | 42.4 | 333.2 | 735.7
07:00 | 446.3 | 42.9 | 0 | 75.4 | 3013.6 | 1395.4 | 0 | 329.8 | 593.6 | 6.3 | 116.5 | 0 | 564.6 | 4738.8 | 716.4 | 6019.8 | 07:00 | 4033.1 | 1465 | 116.5 | 405.2 | 6019.8 | 07:00 | 315.2 | 45.6 | 116.5 | 405.2 | 882.5
07:30 | 446.8 | 42.9 | 0 | 68 | 2899.2 | 1389 | 0.1 | 372.1 | 575.6 | 6.9 | 274.6 | 0 | 557.7 | 4660.4 | 857.1 | 6075.2 | 07:30 | 3901.2 | 1459.2 | 274.7 | 440.1 | 6075.2 | 07:30 | 307.3 | 45.8 | 274.7 | 440.1 | 1067.9
08:00 | 449.7 | 43 | 0 | 63.7 | 2877.8 | 1395.8 | 0.1 | 392.3 | 584.4 | 7.3 | 306.1 | 0 | 556.4 | 4666 | 897.8 | 6120.2 | 08:00 | 3891.5 | 1466.5 | 306.2 | 456 | 6120.2 | 08:00 | 308 | 45.7 | 306.2 | 456 | 1115.9
08:30 | 445.8 | 43.1 | 0.1 | 53.4 | 3045.2 | 1408.1 | 0.7 | 458.3 | 575.7 | 7.7 | 292.1 | 0 | 542.4 | 4912.3 | 875.5 | 6330.2 | 08:30 | 4046.3 | 1479.3 | 292.9 | 511.7 | 6330.2 | 08:30 | 308.3 | 45.6 | 292.9 | 511.7 | 1158.5
09:00 | 446.9 | 43.4 | 0.1 | 52 | 2992 | 1402.2 | 0.8 | 530.3 | 577.4 | 8.1 | 275.3 | 0 | 542.4 | 4925.3 | 860.8 | 6328.5 | 09:00 | 3995.9 | 1474.1 | 276.2 | 582.3 | 6328.5 | 09:00 | 307.8 | 45.7 | 276.2 | 582.3 | 1212
09:30 | 446.9 | 43 | 0.1 | 52.7 | 3124.3 | 1389.5 | 1 | 490.2 | 579.6 | 8.5 | 315.5 | 0 | 542.7 | 5005 | 903.6 | 6451.3 | 09:30 | 4130.4 | 1461.4 | 316.6 | 542.9 | 6451.3 | 09:30 | 303.7 | 45.6 | 316.6 | 542.9 | 1208.8
10:00 | 446.5 | 41.8 | 0.2 | 61.9 | 3187.6 | 1394.3 | 1.1 | 477.5 | 580.9 | 8.8 | 322.6 | 0 | 550.4 | 5060.5 | 912.3 | 6523.2 | 10:00 | 4194.6 | 1465.3 | 323.9 | 539.4 | 6523.2 | 10:00 | 308.8 | 45.7 | 323.9 | 539.4 | 1217.8
10:30 | 448.9 | 42.1 | 0.1 | 79.6 | 3331.5 | 1388.8 | 1.2 | 451.3 | 580.6 | 9.2 | 320.2 | 0 | 570.7 | 5172.8 | 910 | 6653.5 | 10:30 | 4340.6 | 1460.5 | 321.5 | 530.9 | 6653.5 | 10:30 | 308.9 | 43 | 321.5 | 530.9 | 1204.3
11:00 | 446.9 | 41.4 | 0.2 | 97.6 | 3269.3 | 1359.7 | 1.2 | 439.6 | 591.4 | 9.4 | 314.7 | 0 | 586.1 | 5069.8 | 915.5 | 6571.4 | 11:00 | 4287.2 | 1430.9 | 316.1 | 537.2 | 6571.4 | 11:00 | 308.4 | 43.2 | 316.1 | 537.2 | 1204.9
11:30 | 442.9 | 41.6 | 0.3 | 108.9 | 3406.3 | 1450.6 | 1.3 | 483.6 | 594.4 | 9.5 | 302 | 0 | 593.7 | 5341.8 | 905.9 | 6841.4 | 11:30 | 4423.2 | 1522.1 | 303.6 | 592.5 | 6841.4 | 11:30 | 306.5 | 43.3 | 303.6 | 592.5 | 1245.9
12:00 | 440.7 | 41.6 | 0.3 | 105.4 | 3387.6 | 1386.5 | 1.3 | 568.3 | 607.8 | 9.6 | 319.8 | 0 | 588 | 5343.7 | 937.2 | 6868.9 | 12:00 | 4415.7 | 1458.1 | 321.4 | 673.7 | 6868.9 | 12:00 | 300.5 | 44.5 | 321.4 | 673.7 | 1340.1
12:30 | 449.2 | 42.4 | 0.3 | 116.3 | 3404.6 | 1356.2 | 0.9 | 629 | 623 | 9.6 | 234.8 | 0 | 608.2 | 5390.7 | 867.4 | 6866.3 | 12:30 | 4456.4 | 1428.6 | 236 | 745.3 | 6866.3 | 12:30 | 309.1 | 44.9 | 236 | 745.3 | 1335.3
13:00 | 446.3 | 43.2 | 0.2 | 124.1 | 3362.2 | 1354.1 | 0.8 | 653.6 | 575 | 9.7 | 324.4 | 0 | 613.8 | 5370.7 | 909.1 | 6893.6 | 13:00 | 4363.1 | 1427.4 | 325.4 | 777.7 | 6893.6 | 13:00 | 309.4 | 35.9 | 325.4 | 777.7 | 1448.4
13:30 | 453.9 | 42.7 | 0.1 | 125.8 | 3292.1 | 1347.7 | 0.4 | 661.6 | 577.4 | 9.6 | 221.3 | 0 | 622.5 | 5301.8 | 808.3 | 6732.6 | 13:30 | 4303 | 1420.4 | 221.8 | 787.4 | 6732.6 | 13:30 | 315.1 | 37 | 221.8 | 787.4 | 1361.3
14:00 | 457.4 | 42.8 | 0.2 | 132.3 | 3183.8 | 1344.4 | 0.4 | 684.8 | 584.3 | 9.5 | 269 | 0 | 632.7 | 5213.4 | 862.8 | 6708.9 | 14:00 | 4205.1 | 1417.1 | 269.6 | 817.1 | 6708.9 | 14:00 | 316.1 | 35.3 | 269.6 | 817.1 | 1438.1
14:30 | 461.5 | 42.7 | 0.2 | 136.3 | 3210 | 1347.3 | 0.4 | 673 | 588.3 | 9.4 | 312.8 | 0 | 640.7 | 5230.7 | 910.5 | 6781.9 | 14:30 | 4239.4 | 1419.8 | 313.4 | 809.3 | 6781.9 | 14:30 | 319.4 | 35.3 | 313.4 | 809.3 | 1477.4
15:00 | 465.6 | 42.9 | 0.2 | 134.5 | 3268.2 | 1351.4 | 0.3 | 645.9 | 582.9 | 9.4 | 231.3 | 0 | 643.2 | 5265.8 | 823.6 | 6732.6 | 15:00 | 4296.3 | 1424.1 | 231.8 | 780.4 | 6732.6 | 15:00 | 323.8 | 35.4 | 231.8 | 780.4 | 1371.4
15:30 | 465.1 | 42.8 | 0.4 | 138.8 | 3275.9 | 1367 | 0.4 | 644.7 | 581.4 | 9.5 | 142 | 0 | 647.1 | 5288 | 732.9 | 6668 | 15:30 | 4302 | 1439.7 | 142.8 | 783.5 | 6668 | 15:30 | 326.7 | 36.9 | 142.8 | 783.5 | 1289.9
16:00 | 467.7 | 44 | 0.2 | 136.6 | 3344.9 | 1368.2 | 0.3 | 705.2 | 579.3 | 9.5 | 106.7 | 0 | 648.5 | 5418.6 | 695.5 | 6762.6 | 16:00 | 4371.5 | 1442.1 | 107.2 | 841.8 | 6762.6 | 16:00 | 329.4 | 36.3 | 107.2 | 841.8 | 1314.7
16:30 | 375.6 | 39 | 0.2 | 130.7 | 3351.9 | 1373.7 | 0.5 | 713.8 | 576 | 0 | 192.3 | 0 | 545.5 | 5439.9 | 768.3 | 6753.7 | 16:30 | 4283.1 | 1433.1 | 193 | 844.5 | 6753.7 | 16:30 | 329.1 | 36.7 | 193 | 844.5 | 1403.3
17:00 | 465.2 | 43.8 | 0.1 | 122.3 | 3269.4 | 1353.6 | 0.3 | 720.4 | 577.4 | 0 | 86 | 0 | 631.4 | 5343.7 | 663.4 | 6638.5 | 17:00 | 4291.6 | 1417.8 | 86.4 | 842.7 | 6638.5 | 17:00 | 332 | 36.3 | 86.4 | 842.7 | 1297.4
17:30 | 470.2 | 43.9 | 0 | 110 | 3425.8 | 1353.1 | 0.1 | 718.5 | 620 | 0 | 7.8 | 0 | 624.1 | 5497.5 | 627.8 | 6749.4 | 17:30 | 4495.6 | 1417.4 | 7.9 | 828.5 | 6749.4 | 17:30 | 332.7 | 37.4 | 7.9 | 828.5 | 1206.5
18:00 | 461.8 | 43.8 | 0 | 105.6 | 3593.6 | 1390.3 | 0 | 712.8 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 5696.7 | 615.7 | 6923.6 | 18:00 | 4650.7 | 1454.5 | 0 | 818.4 | 6923.6 | 18:00 | 335.2 | 45.5 | 0 | 818.4 | 1199.1
18:30 | 473 | 44 | 0 | 96.2 | 3681.7 | 1897.8 | 0 | 713.7 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 6293.2 | 621.4 | 7527.8 | 18:30 | 4755.7 | 1962.2 | 0 | 809.9 | 7527.8 | 18:30 | 337.5 | 45.9 | 0 | 809.9 | 1193.3
19:00 | 463.7 | 43.9 | 0 | 82.6 | 3590.4 | 2085.9 | 0 | 697.4 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 6373.7 | 623.7 | 7587.6 | 19:00 | 4657.4 | 2150.2 | 0 | 780 | 7587.6 | 19:00 | 337.5 | 45.1 | 0 | 780 | 1162.6
19:30 | 468.5 | 43.7 | 0 | 69 | 3604.9 | 2204.1 | 0 | 684.8 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 581.2 | 6493.8 | 623.8 | 7698.8 | 19:30 | 4676.8 | 2268.2 | 0 | 753.8 | 7698.8 | 19:30 | 338.2 | 44.8 | 0 | 753.8 | 1136.8
20:00 | 467.9 | 44.2 | 0 | 71.5 | 3564.2 | 2210.4 | 0 | 670.3 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 583.6 | 6444.9 | 627.3 | 7655.8 | 20:00 | 4639 | 2275 | 0 | 741.8 | 7655.8 | 20:00 | 338.3 | 45.6 | 0 | 741.8 | 1125.7
20:30 | 462.7 | 44.5 | 0 | 74.4 | 3555.6 | 2091.3 | 0 | 675.7 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 6322.6 | 612.7 | 7516.9 | 20:30 | 4610.6 | 2156.2 | 0 | 750.1 | 7516.9 | 20:30 | 337 | 45 | 0 | 750.1 | 1132.1
21:00 | 465.4 | 44.2 | 0 | 72.8 | 3636.6 | 2100 | 0 | 666.6 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 6403.2 | 622.2 | 7607.8 | 21:00 | 4703.8 | 2164.6 | 0 | 739.4 | 7607.8 | 21:00 | 337.7 | 45.4 | 0 | 739.4 | 1122.5
21:30 | 468.3 | 43.8 | 0 | 65.1 | 3637.5 | 1987.8 | 0 | 618.6 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 6243.9 | 620.8 | 7441.9 | 21:30 | 4706.2 | 2052 | 0 | 683.7 | 7441.9 | 21:30 | 337.4 | 44.8 | 0 | 683.7 | 1065.9
22:00 | 467.3 | 44.2 | 0 | 82.8 | 3622.7 | 1747.2 | 0 | 594.9 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 5964.8 | 621.7 | 7180.8 | 22:00 | 4691.3 | 1811.8 | 0 | 677.7 | 7180.8 | 22:00 | 337.5 | 45.6 | 0 | 677.7 | 1060.8
22:30 | 469 | 44.2 | 0 | 79.4 | 3702.2 | 1663.1 | 0 | 548.5 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 592.6 | 5913.8 | 622.1 | 7128.5 | 22:30 | 4772.9 | 1727.7 | 0 | 627.9 | 7128.5 | 22:30 | 338 | 45.5 | 0 | 627.9 | 1011.4
23:00 | 461.7 | 44.1 | 0 | 58.6 | 3683.7 | 1491.4 | 0 | 537.8 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 564.4 | 5712.9 | 623.2 | 6900.5 | 23:00 | 4748.2 | 1555.9 | 0 | 596.4 | 6900.5 | 23:00 | 337.4 | 45.4 | 0 | 596.4 | 979.2
23:30 | 436 | 43.7 | 0 | 57 | 3665 | 1363.2 | 0 | 483.2 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 536.7 | 5511.4 | 622.7 | 6670.8 | 23:30 | 4703.3 | 1427.3 | 0 | 540.2 | 6670.8 | 23:30 | 336.4 | 45.6 | 0 | 540.2 | 922.2
00:00 | 437.3 | 43.7 | 0 | 53.8 | 3474 | 1358.4 | 0 | 466.5 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 5298.9 | 629.7 | 6463.4 | 00:00 | 4520.6 | 1422.5 | 0 | 520.3 | 6463.4 | 00:00 | 336.9 | 45.5 | 0 | 520.3 | 902.7
TOTAL MWh | 10837.4 | 1067.8 | 1.75 | 1935.7 | 81164.65 | 36543.95 | 6.8 | 12042.55 | 14465.4 | 86.8 | 2668.1 | 0 | 13842.65 | 129757.95 | 17220.3 | 160820.9 | TOTAL MWh | 105977.85 | 38188.15 | 2676.65 | 13978.25 | 160820.9 | TOTAL MWh | 7715.15 | 1042.3 | 2676.65 | 13978.25 | 25412.35

## HOP
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2025 18:27:00 | 06/04/2025 20:28:00 | 06/04/2025 18:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2025 20:28:00 | 06/04/2025 20:39:00 |  | 06/04/2025 20:28:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 01:06:00 |  | 06/04/2025 00:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 01:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:21 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 01:48:00 | 06/04/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 17:54:00 | 06/04/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 22:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 06:04:00 | 06/04/2025 06:16:00 | 06/04/2025 06:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Sincronizó para operar en sistema aislado por mantenimiento L-1015, L-1014 y PM-T23-121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 06:16:00 | 06/04/2025 16:14:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Sistema aislado por mantenimiento L-1015, L-1014 y PM-T23-121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 16:14:00 | 06/04/2025 16:17:00 |  | 06/04/2025 16:15:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 06:31:00 | 06/04/2025 06:40:00 | 06/04/2025 06:29:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 06:40:00 | 06/04/2025 10:36:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | A las 10:36 h sincronizó el sistema aislado con el SEIN se dio orden de parada
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 10:36:00 | 06/04/2025 10:40:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:21:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 18:21:00 | 06/04/2025 21:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 21:40:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 18:18:00 | 06/04/2025 21:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 21:49:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 18:19:00 | 06/04/2025 21:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 21:40:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2025 18:41:00 | 06/04/2025 21:10:00 | 06/04/2025 18:21:00 | 06/04/2025 20:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 6 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 08:03 | fuera de servicio por alta concentración de sólidos. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 06/04/2025 07:59 | 06/04/2025 16:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 06/04/2025 07:00 | 06/04/2025 09:08 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 06/04/2025 09:13 | 06/04/2025 10:57 | INSPECCION DE RODETE PELTON | 29 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE REP EN LA LÍNEA L-1029 CERRO VERDE - REPARTICIÓN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12201 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 06/04/2025 08:07 | 06/04/2025 15:49 | Afectado por la actividad de la L-1029 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23256 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | Afectado por la actividad de la L-1029 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13402 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 06/04/2025 23:03 | 07/04/2025 00:00 | CORREGIR FUGA EN INYECTOR N° 05 | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 14:16 | fuera de servicio por alta concentración de sólidos. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 06/04/2025 11:55 | fuera de servicio por alta concentración de sólidos. | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Fuera de Servicio CH Manta, por Correctivo de Unidad G2. | 19.8 | F | F/S | N | OTROS | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 06/04/2025 08:00 | 06/04/2025 16:00 | Afectado por la actividad en la L-1029 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 06/04/2025 00:00 | 07/04/2025 00:00 | Unidad TV3 indisponible por presentar rotura de tubo en el hogar de la caldera. La unidad TV-3 se encontraba en proceso de arranque a solicitud del COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
06/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 6 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 6 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | JOYAS | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 63425 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN MARTIN SOLAR | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3202.8081 | 3165.4749 | 953.6353
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3202.8081 | 3165.4749 | 953.6353
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3491.9232 | 3454.59 | 953.6353
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3474.5074 | 3437.1742 | 953.6353
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3430.4537 | 3393.1205 | 953.6353
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3388.4896 | 3351.1564 | 953.6353
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3364.0279 | 3326.6947 | 978.097
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3408.0816 | 3370.7484 | 978.097
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3432.5433 | 3395.2101 | 953.6353
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3449.9591 | 3412.6259 | 953.6353
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3449.9591 | 3412.6259 | 953.6353
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3449.9591 | 3412.6259 | 953.6353
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3426.8984 | 3389.5652 | 953.6353
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3229.3743 | 3192.0411 | 953.6353
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3229.3743 | 3192.0411 | 953.6353
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3229.3743 | 3192.0411 | 953.6353
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3229.3743 | 3192.0411 | 953.6353
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3229.3743 | 3192.0411 | 953.6353
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3252.435 | 3215.1018 | 953.6353
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3192.435 | 3155.1018 | 953.6353
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3479.4718 | 3442.1386 | 953.6353
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3479.4718 | 3442.1386 | 953.6353
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [112 empty] | 3479.4718 | 3442.1386 | 953.6353
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [112 empty] | 3579.2451 | 3541.9119 | 953.6353
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 179.0254 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 484.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 379.1563 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 843.6573 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 235.1137 | 859.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5847.1864 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4265656.82 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 6 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 38.7 | 235 | 95 | 223 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 228.2 | 210.37 | 616.08 | 564.683 | 424.93 | 15.5 | 1.06 | 54.45 | 38.31 | 0.01 | 0 | 246.47 | 920.9 | 318.63 | 67.471 | 253.11 | 0 | 15.881 | 28 | 10.01 | 27.9167 | 34.9 | 69.76 | 70.54 | 86.4203 | -- | 197.147 | 15.618 | -- | 16.91 | 0 | 36.304 | 45.196 | 58.11
00:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 38.7 | 235 | 95 | 223 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 228.2 | 210.37 | 616.08 | 564.683 | 424.93 | 15.5 | 1.06 | 54.45 | 38.31 | 0.01 | 0 | 246.47 | 920.9 | 318.63 | 67.471 | 253.11 | 0 | 15.881 | 28 | 10.01 | 27.9167 | 34.9 | 69.76 | 70.54 | 86.4203 | -- | 197.147 | 15.618 | -- | 16.91 | 0 | 36.304 | 45.196 | 58.11
01:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 95 | 220 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 4.109 | 228.2 | 208.82 | 613.43 | 564.683 | 425.704 | 15.45 | 1.06 | 55.42 | 38.3 | 0.01 | 0 | 246.46 | 920.89 | 325.03 | 67.554 | 234.39 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9967 | 27.9167 | 34.8 | 69.76 | 70.54 | 89.035 | -- | -- | 15.548 | -- | 16.726 | 0 | 36.304 | 44.309 | 57.757
01:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 95 | 220 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 4.109 | 228.2 | 208.82 | 613.43 | 564.683 | 425.704 | 15.45 | 1.06 | 55.42 | 38.3 | 0.01 | 0 | 246.46 | 920.89 | 325.03 | 67.554 | 234.39 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9967 | 27.9167 | 34.8 | 69.76 | 70.54 | 89.035 | -- | -- | 15.548 | -- | 16.726 | 0 | 36.304 | 44.309 | 57.757
02:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 95 | 210 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 226.61 | 207.27 | 608.16 | 564.683 | 417.868 | 15.41 | 1.06 | 51.82 | 38.22 | 0.01 | 0 | 231.8 | 906.23 | 321.9 | 68.171 | 218.97 | 0 | 15.881 | 28 | 10.0027 | 27.9167 | 34.8 | 69.38 | 70.16 | 87.155 | -- | -- | 15.641 | -- | 20.6987 | 0 | 57.077 | 42.683 | 57.681
02:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 95 | 210 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 226.61 | 207.27 | 608.16 | 564.683 | 417.868 | 15.41 | 1.06 | 51.82 | 38.22 | 0.01 | 0 | 231.8 | 906.23 | 321.9 | 68.171 | 218.97 | 0 | 15.881 | 28 | 10.0027 | 27.9167 | 34.8 | 69.38 | 70.16 | 87.155 | -- | -- | 15.641 | -- | 20.6987 | 0 | 57.077 | 42.683 | 57.681
03:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 38.3 | 235 | 92 | 200 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 226.61 | 205.74 | 608.16 | 564.683 | 415.792 | 15.3 | 1.06 | 51.44 | 38.11 | 0.01 | 0 | 222.72 | 897.15 | 315.55 | 68.154 | 207.44 | 0 | 15.881 | 28 | 10.1235 | 27.9167 | 34.7 | 69.48 | 70.26 | 86.221 | -- | -- | 15.616 | -- | 21.4459 | 0 | 61.232 | 42.129 | 57.445
03:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 38.3 | 235 | 92 | 200 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 226.61 | 205.74 | 608.16 | 564.683 | 415.792 | 15.3 | 1.06 | 51.44 | 38.11 | 0.01 | 0 | 222.72 | 897.15 | 315.55 | 68.154 | 207.44 | 0 | 15.881 | 28 | 10.1235 | 27.9167 | 34.7 | 69.48 | 70.26 | 86.221 | -- | -- | 15.616 | -- | 21.4459 | 0 | 61.232 | 42.129 | 57.445
04:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.1 | 235 | 90 | 196 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.109 | 225.02 | 202.69 | 608.16 | 564.683 | 410.895 | 15.36 | 1.06 | 50.34 | 37.99 | 0.01 | 0 | 234.64 | 909.07 | 315.55 | 67.409 | 193.9 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9321 | 27.9167 | 34.5 | 69.5 | 70.28 | 86.221 | -- | -- | 15.463 | -- | 21.1008 | 0 | 61.232 | 40.466 | 57.933
04:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.1 | 235 | 90 | 196 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.109 | 225.02 | 202.69 | 608.16 | 564.683 | 410.895 | 15.36 | 1.06 | 50.34 | 37.99 | 0.01 | 0 | 234.64 | 909.07 | 315.55 | 67.409 | 193.9 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9321 | 27.9167 | 34.5 | 69.5 | 70.28 | 86.221 | -- | -- | 15.463 | -- | 21.1008 | 0 | 61.232 | 40.466 | 57.933
05:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 85 | 192 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.109 | 225.02 | 201.17 | 608.16 | 564.683 | 409.716 | 15.32 | 1.06 | 42.05 | 21.47 | 0.01 | 0 | 220.25 | 894.68 | 315.55 | 67.513 | 189.61 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9657 | 27.9167 | 34.3 | 69.28 | 70.06 | 86.221 | -- | -- | 15.406 | -- | 20.9573 | 0 | 61.232 | 39.774 | 58.364
05:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 85 | 192 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.109 | 225.02 | 201.17 | 608.16 | 564.683 | 409.716 | 15.32 | 1.06 | 42.05 | 21.47 | 0.01 | 0 | 220.25 | 894.68 | 315.55 | 67.513 | 189.61 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9657 | 27.9167 | 34.3 | 69.28 | 70.06 | 86.221 | -- | -- | 15.406 | -- | 20.9573 | 0 | 61.232 | 39.774 | 58.364
06:00 | 28 | 38 | 211 | 0 | 40.6 | 235 | 80 | 188 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 291.1 | 4.109 | 221.87 | 199.66 | 602.91 | 564.683 | 413.87 | 15.28 | 1.06 | 43.8 | 21.55 | 0.01 | 0 | 217.57 | 892 | 309.47 | 67.733 | 185.01 | 0 | 15.881 | 28 | 9.8688 | 27.9167 | 34.3 | 69.79 | 70.56 | 88.092 | -- | -- | 15.187 | -- | 20.7226 | 0 | 61.232 | 38.643 | 57.939
06:30 | 28 | 38 | 211 | 0 | 40.6 | 235 | 80 | 188 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 291.1 | 4.109 | 221.87 | 199.66 | 602.91 | 564.683 | 413.87 | 15.28 | 1.06 | 43.8 | 21.55 | 0.01 | 0 | 217.57 | 892 | 309.47 | 67.733 | 185.01 | 0 | 15.881 | 28 | 9.8688 | 27.9167 | 34.3 | 69.79 | 70.56 | 88.092 | -- | -- | 15.187 | -- | 20.7226 | 0 | 61.232 | 38.643 | 57.939
07:00 | 28 | 38 | 205.9 | 0 | 32 | 230 | 75 | 185 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 4.109 | 217.19 | 199.66 | 597.69 | 564.683 | 418.019 | 15.21 | 1.06 | 43.05 | 21.59 | 0.01 | 0 | 282.52 | 888.721 | 309.465 | 67.877 | 182.654 | 0 | 15.881 | 27 | 9.3996 | 27.9167 | 34.1 | 68.67 | 69.45 | 82.529 | -- | -- | 15.159 | -- | 20.5662 | 0 | 61.232 | 37.889 | 57.786
07:30 | 28 | 38 | 205.9 | 0 | 32 | 230 | 75 | 185 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 4.109 | 217.19 | 199.66 | 597.69 | 564.683 | 418.019 | 15.21 | 1.06 | 43.05 | 21.59 | 0.01 | 0 | 282.52 | 888.721 | 309.465 | 67.877 | 182.654 | 0 | 15.881 | 27 | 9.3996 | 27.9167 | 34.1 | 68.67 | 69.45 | 82.529 | -- | -- | 15.159 | -- | 20.5662 | 0 | 61.232 | 37.889 | 57.786
08:00 | 28 | 38 | 204 | 0 | 16.8 | 230 | 70 | 182 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 198.16 | 592.49 | 564.683 | 421.927 | 15.2 | 1.06 | 37.91 | 17.26 | 0.01 | 0 | 254.11 | 850.943 | 303.323 | 67.906 | 178.938 | 0 | 15.881 | 27 | 8.8713 | 27.9167 | 34.1 | 67.95 | 68.73 | 69.303 | -- | -- | 15.138 | -- | 20.4599 | 0 | 61.232 | 37.377 | 57.284
08:30 | 28 | 38 | 204 | 0 | 16.8 | 230 | 70 | 182 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 198.16 | 592.49 | 564.683 | 421.927 | 15.2 | 1.06 | 37.91 | 17.26 | 0.01 | 0 | 254.11 | 850.943 | 303.323 | 67.906 | 178.938 | 0 | 15.881 | 27 | 8.8713 | 27.9167 | 34.1 | 67.95 | 68.73 | 69.303 | -- | -- | 15.138 | -- | 20.4599 | 0 | 61.232 | 37.377 | 57.284
09:00 | 28 | 38 | 204 | 0 | 23.8 | 230 | 68 | 178 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 212.57 | 198.16 | 589.9 | 564.683 | 425.955 | 15.2 | 1.06 | 39.86 | 17.32 | 0.01 | 0 | 255.21 | 837.979 | 300.366 | 67.574 | 174.895 | 0 | 15.881 | 27 | 9.8555 | 27.9167 | 34.1 | 67.53 | 68.31 | 84.366 | -- | -- | 15.006 | -- | 20.4025 | 0 | 61.232 | 37.1 | 57.675
09:30 | 28 | 38 | 204 | 0 | 23.8 | 230 | 68 | 178 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 212.57 | 198.16 | 589.9 | 564.683 | 425.955 | 15.2 | 1.06 | 39.86 | 17.32 | 0.01 | 0 | 255.21 | 837.979 | 300.366 | 67.574 | 174.895 | 0 | 15.881 | 27 | 9.8555 | 27.9167 | 34.1 | 67.53 | 68.31 | 84.366 | -- | -- | 15.006 | -- | 20.4025 | 0 | 61.232 | 37.1 | 57.675
10:00 | 27 | 38 | 194 | 0 | 34.1 | 220 | 63.9 | 175 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 198.16 | 589.9 | 564.683 | 426.129 | 15.2 | 1.64 | 38.95 | 17.37 | 0.01 | 0 | 231.1 | 829.397 | 296.434 | 67.682 | 173.268 | 0 | 15.881 | 27 | 9.6136 | 27.9167 | 34.1 | 67.46 | 68.24 | 84.366 | -- | -- | 14.884 | -- | 20.1972 | 0 | 61.232 | 36.111 | 57.297
10:30 | 27 | 38 | 194 | 0 | 34.1 | 220 | 63.9 | 175 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 198.16 | 589.9 | 564.683 | 426.129 | 15.2 | 1.64 | 38.95 | 17.37 | 0.01 | 0 | 231.1 | 829.397 | 296.434 | 67.682 | 173.268 | 0 | 15.881 | 27 | 9.6136 | 27.9167 | 34.1 | 67.46 | 68.24 | 84.366 | -- | -- | 14.884 | -- | 20.1972 | 0 | 61.232 | 36.111 | 57.297
11:00 | 27 | 38 | 194 | 0 | 41.1 | 220 | 63.9 | 173 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 196.67 | 587.32 | 564.683 | 426.102 | 15.15 | 3.39 | 36.33 | 17.41 | 0.01 | 0 | 230.08 | 839.312 | 289.489 | 67.166 | 166.599 | 0 | 15.881 | 26 | 9.8665 | 27.9167 | 34.1 | 66.52 | 67.3 | 84.366 | -- | -- | 14.752 | -- | 20.1389 | 0 | 61.232 | 35.83 | 57.403
11:30 | 27 | 38 | 194 | 0 | 41.1 | 220 | 63.9 | 173 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.109 | 214.1 | 196.67 | 587.32 | 564.683 | 426.102 | 15.15 | 3.39 | 36.33 | 17.41 | 0.01 | 0 | 230.08 | 839.312 | 289.489 | 67.166 | 166.599 | 0 | 15.881 | 26 | 9.8665 | 27.9167 | 34.1 | 66.52 | 67.3 | 84.366 | -- | -- | 14.752 | -- | 20.1389 | 0 | 61.232 | 35.83 | 57.403
12:00 | 26.1 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 59.6 | 170 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 4.109 | 209.52 | 193.71 | 584.75 | 564.683 | 426.009 | 15.18 | 2.41 | 35.02 | 17.45 | 0.01 | 0 | 238.11 | 857.335 | 286.479 | 67.648 | 162.031 | 0 | 15.881 | 29 | 9.6894 | 27.9167 | 34.1 | 66.83 | 67.61 | 84.366 | -- | -- | 14.694 | -- | 20.0074 | 0 | 61.232 | 35.196 | 57.208
12:30 | 26.1 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 59.6 | 170 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 4.109 | 209.52 | 193.71 | 584.75 | 564.683 | 426.009 | 15.18 | 2.41 | 35.02 | 17.45 | 0.01 | 0 | 238.11 | 857.335 | 286.479 | 67.648 | 162.031 | 0 | 15.881 | 29 | 9.6894 | 27.9167 | 34.1 | 66.83 | 67.61 | 84.366 | -- | -- | 14.694 | -- | 20.0074 | 0 | 61.232 | 35.196 | 57.208
13:00 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 31.1 | 220 | 59.6 | 170 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 4.109 | 206.5 | 190.77 | 582.18 | 564.683 | 425.96 | 15.05 | 1.6 | 37.81 | 17.5 | 0.01 | 0 | 239.76 | 852.205 | 278.041 | 68.046 | 167.776 | 0 | 15.881 | 27 | 8.703 | 27.9167 | 34.1 | 64.94 | 65.72 | 84.366 | -- | -- | 14.529 | -- | 19.819 | 0 | 61.232 | 34.288 | 56.069
13:30 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 31.1 | 220 | 59.6 | 170 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 4.109 | 206.5 | 190.77 | 582.18 | 564.683 | 425.96 | 15.05 | 1.6 | 37.81 | 17.5 | 0.01 | 0 | 239.76 | 852.205 | 278.041 | 68.046 | 167.776 | 0 | 15.881 | 27 | 8.703 | 27.9167 | 34.1 | 64.94 | 65.72 | 84.366 | -- | -- | 14.529 | -- | 19.819 | 0 | 61.232 | 34.288 | 56.069
14:00 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 40.1 | 220 | 55 | 170 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.109 | 206.5 | 189.32 | 577.07 | 564.683 | 426.07 | 15 | 1.6 | 36.5 | 17.52 | 0.01 | 0 | 221.34 | 830.662 | 275.276 | 68.023 | 165.411 | 0 | 15.881 | 27 | 9.2972 | 27.9167 | 34.1 | 63.46 | 64.24 | 84.366 | -- | -- | 14.382 | -- | 19.7209 | 0 | 61.232 | 33.815 | 56.051
14:30 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 40.1 | 220 | 55 | 170 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.109 | 206.5 | 189.32 | 577.07 | 564.683 | 426.07 | 15 | 1.6 | 36.5 | 17.52 | 0.01 | 0 | 221.34 | 830.662 | 275.276 | 68.023 | 165.411 | 0 | 15.881 | 27 | 9.2972 | 27.9167 | 34.1 | 63.46 | 64.24 | 84.366 | -- | -- | 14.382 | -- | 19.7209 | 0 | 61.232 | 33.815 | 56.051
15:00 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 36.8 | 220 | 55 | 167 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 4.109 | 205 | 187.87 | 574.52 | 564.683 | 426.037 | 15.03 | 1.55 | 34.96 | 21.9 | 0.01 | 0 | 232.34 | 839.786 | 278.041 | 67.796 | 165.415 | 0 | 15.881 | 27 | 9.5624 | 27.9167 | 34.1 | 63.83 | 64.61 | 84.366 | -- | -- | 14.232 | -- | 19.641 | 0 | 61.232 | 33.43 | 56.168
15:30 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 36.8 | 220 | 55 | 167 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 4.109 | 205 | 187.87 | 574.52 | 564.683 | 426.037 | 15.03 | 1.55 | 34.96 | 21.9 | 0.01 | 0 | 232.34 | 839.786 | 278.041 | 67.796 | 165.415 | 0 | 15.881 | 27 | 9.5624 | 27.9167 | 34.1 | 63.83 | 64.61 | 84.366 | -- | -- | 14.232 | -- | 19.641 | 0 | 61.232 | 33.43 | 56.168
16:00 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 38.1 | 220 | 53.9 | 165 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 4.109 | 203.51 | 187.87 | 571.98 | 564.683 | 426.132 | 15 | 1.82 | 33.63 | 18.56 | 0.01 | 0 | 256.81 | 862.219 | 272.385 | 67.432 | 162.058 | 0 | 15.881 | 27 | 9.4197 | 27.9167 | 33.5 | 64.1 | 64.88 | 84.366 | -- | -- | 13.903 | -- | 19.4217 | 0 | 61.232 | 32.373 | 56.179
16:30 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 38.1 | 220 | 53.9 | 165 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 4.109 | 203.51 | 187.87 | 571.98 | 564.683 | 426.132 | 15 | 1.82 | 33.63 | 18.56 | 0.01 | 0 | 256.81 | 862.219 | 272.385 | 67.432 | 162.058 | 0 | 15.881 | 27 | 9.4197 | 27.9167 | 33.5 | 64.1 | 64.88 | 84.366 | -- | -- | 13.903 | -- | 19.4217 | 0 | 61.232 | 32.373 | 56.179
17:00 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 38.1 | 220 | 49.2 | 163 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 203.51 | 187.87 | 569.44 | 564.683 | 421.815 | 14.98 | 1.82 | 33.78 | 18.54 | 0.01 | 0 | 244.24 | 851.217 | 269.666 | 67.184 | 160.221 | 0 | 15.881 | 26 | 9.4862 | 27.9167 | 33.5 | 63.82 | 64.6 | 76.235 | -- | -- | 13.806 | -- | 19.3138 | 0 | 61.232 | 31.853 | 55.392
17:30 | 25.1 | 38 | 192.1 | 0 | 38.1 | 220 | 49.2 | 163 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 203.51 | 187.87 | 569.44 | 564.683 | 421.815 | 14.98 | 1.82 | 33.78 | 18.54 | 0.01 | 0 | 244.24 | 851.217 | 269.666 | 67.184 | 160.221 | 0 | 15.881 | 26 | 9.4862 | 27.9167 | 33.5 | 63.82 | 64.6 | 76.235 | -- | -- | 13.806 | -- | 19.3138 | 0 | 61.232 | 31.853 | 55.392
18:00 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 40.3 | 220 | 49.2 | 163 | 0 | 0 | 23.8 | 1.07 | 328.56 | 4.109 | 199.07 | 184.99 | 564.39 | 564.683 | 414.734 | 15.8 | 1.5 | 34.09 | 18.5 | 0.01 | 0 | 243.17 | 853.424 | 266.97 | 67.644 | 161.997 | 0 | 15.881 | 26 | 9.8587 | 27.9167 | 33.5 | 62.18 | 62.96 | 76.235 | -- | -- | 13.51 | -- | 19.2169 | 0 | 61.232 | 31.386 | 55.45
18:30 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 40.3 | 220 | 49.2 | 163 | 0 | 0 | 23.8 | 1.07 | 328.56 | 4.109 | 199.07 | 184.99 | 564.39 | 564.683 | 414.734 | 15.8 | 1.5 | 34.09 | 18.5 | 0.01 | 0 | 243.17 | 853.424 | 266.97 | 67.644 | 161.997 | 0 | 15.881 | 26 | 9.8587 | 27.9167 | 33.5 | 62.18 | 62.96 | 76.235 | -- | -- | 13.51 | -- | 19.2169 | 0 | 61.232 | 31.386 | 55.45
19:00 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.2 | 220 | 49.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.109 | 196.15 | 183.56 | 561.88 | 564.683 | 412.787 | 15.44 | 1.3 | 34.41 | 18.48 | 0.01 | 0 | 207.67 | 801.53 | 261.65 | 67.888 | 165.15 | 0 | 15.881 | 26 | 9.7707 | 27.9167 | 33.2 | 62.32 | 63.1 | 77.121 | -- | -- | 13.332 | -- | 19.1314 | 0 | 61.232 | 30.974 | 54.975
19:30 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.2 | 220 | 49.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 4.109 | 196.15 | 183.56 | 561.88 | 564.683 | 412.787 | 15.44 | 1.3 | 34.41 | 18.48 | 0.01 | 0 | 207.67 | 801.53 | 261.65 | 67.888 | 165.15 | 0 | 15.881 | 26 | 9.7707 | 27.9167 | 33.2 | 62.32 | 63.1 | 77.121 | -- | -- | 13.332 | -- | 19.1314 | 0 | 61.232 | 30.974 | 54.975
20:00 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 49.2 | 174 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 4.109 | 196.15 | 182.14 | 559.37 | 564.683 | 416.907 | 15.32 | 0.16 | 34.08 | 18.47 | 0.01 | 0 | 235.22 | 829.38 | 261.5 | 67.182 | 170.25 | 0 | 15.881 | 28 | 9.5498 | 27.9167 | 33.2 | 62.67 | 63.45 | 76.235 | -- | -- | 13.25 | -- | 19.1187 | 0 | 61.232 | 30.913 | 54.863
20:30 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 49.2 | 174 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 4.109 | 196.15 | 182.14 | 559.37 | 564.683 | 416.907 | 15.32 | 0.16 | 34.08 | 18.47 | 0.01 | 0 | 235.22 | 829.38 | 261.5 | 67.182 | 170.25 | 0 | 15.881 | 28 | 9.5498 | 27.9167 | 33.2 | 62.67 | 63.45 | 76.235 | -- | -- | 13.25 | -- | 19.1187 | 0 | 61.232 | 30.913 | 54.863
21:00 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 49.2 | 176 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 191.81 | 182.14 | 556.87 | 564.683 | 419.711 | 15.26 | 0.16 | 33.54 | 18.43 | 0.01 | 0 | 269.11 | 863.14 | 266.82 | 67.716 | 180.25 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9847 | 27.9167 | 32.8 | 61.42 | 62.2 | 76.235 | -- | -- | 13.184 | -- | 19.1335 | 0 | 61.232 | 30.984 | 54.599
21:30 | 25 | 38 | 192.1 | 0 | 41.1 | 220 | 49.2 | 176 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 4.109 | 191.81 | 182.14 | 556.87 | 564.683 | 419.711 | 15.26 | 0.16 | 33.54 | 18.43 | 0.01 | 0 | 269.11 | 863.14 | 266.82 | 67.716 | 180.25 | 0 | 15.881 | 28 | 9.9847 | 27.9167 | 32.8 | 61.42 | 62.2 | 76.235 | -- | -- | 13.184 | -- | 19.1335 | 0 | 61.232 | 30.984 | 54.599
22:00 | 25 | 38 | 192 | 0 | 41 | 220 | 48.1 | 176 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.109 | 188.95 | 180.73 | 554.37 | 564.683 | 412.891 | 15.3 | 0.16 | 34.06 | 18.4 | 0.01 | 0 | 277.56 | 871.42 | 253.68 | 67.975 | 190.81 | 0 | 15.881 | 28 | 9.8376 | 27.9167 | 32.6 | 61.26 | 62.04 | 76.235 | -- | -- | 13.119 | -- | 18.9835 | 0 | 61.232 | 30.261 | 53.738
22:30 | 25 | 38 | 192 | 0 | 41 | 220 | 48.1 | 176 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 4.109 | 188.95 | 180.73 | 554.37 | 564.683 | 412.891 | 15.3 | 0.16 | 34.06 | 18.4 | 0.01 | 0 | 277.56 | 871.42 | 253.68 | 67.975 | 190.81 | 0 | 15.881 | 28 | 9.8376 | 27.9167 | 32.6 | 61.26 | 62.04 | 76.235 | -- | -- | 13.119 | -- | 18.9835 | 0 | 61.232 | 30.261 | 53.738
23:00 | 25 | 38 | 192 | 0 | 41.2 | 220 | 48.1 | 176 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 4.109 | 190.38 | 177.92 | 564.39 | 564.683 | 410.743 | 15.3 | 0.16 | 33.36 | 18.36 | 0.01 | 0 | 270.6 | 864.96 | 258.87 | 68.517 | 197.31 | 0 | 15.881 | 28 | 10.1412 | 27.9167 | 32.5 | 61.22 | 62 | 76.235 | 111.9341 | 160.1705 | 13.046 | 128.7243 | 18.8855 | 0 | 61.232 | 29.789 | 53.521
23:30 | 25 | 38 | 192 | 0 | 41.2 | 220 | 48.1 | 176 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 4.109 | 190.38 | 177.92 | 564.39 | 564.683 | 410.743 | 15.3 | 0.16 | 33.36 | 18.36 | 0.01 | 0 | 270.6 | 864.96 | 258.87 | 68.517 | 197.31 | 0 | 15.881 | 28 | 10.1412 | 27.9167 | 32.5 | 61.22 | 62 | 76.235 | 111.9341 | 160.1705 | 13.046 | 128.7243 | 18.8855 | 0 | 61.232 | 29.789 | 53.521
MAX | 25 | 38 | 192 | 0 | 16.8 | 220 | 48.1 | 163 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 291.1 | 4.109 | 188.95 | 177.92 | 554.37 | 564.683 | 409.716 | 14.98 | 0.16 | 33.36 | 17.26 | 0.01 | 0 | 207.67 | 801.53 | 253.68 | 67.166 | 160.221 | 0 | 15.881 | 26 | 8.703 | 27.9167 | 32.5 | 61.22 | 62 | 69.303 | 111.9341 | 160.1705 | 13.046 | 128.7243 | 16.726 | 0 | 36.304 | 29.789 | 53.521
MIN | 28 | 38 | 211 | 0 | 41.2 | 235 | 95 | 223 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 328.56 | 4.109 | 228.2 | 210.37 | 616.08 | 564.683 | 426.132 | 15.8 | 3.39 | 55.42 | 38.31 | 0.01 | 0 | 282.52 | 920.9 | 325.03 | 68.517 | 253.11 | 0 | 15.881 | 29 | 10.1412 | 27.9167 | 34.9 | 69.79 | 70.56 | 89.035 | 111.9341 | 197.147 | 15.641 | 128.7243 | 21.4459 | 0 | 61.232 | 45.196 | 58.364
PROM | 26.4833 | 38 | 199.3292 | 0 | 37.5542 | 225.625 | 66.5875 | 181.6667 | 0 | 0 | 23.9167 | 1.07 | 309.83 | 4.109 | 210.4433 | 193.9758 | 585.1487 | 564.683 | 419.8626 | 15.26 | 1.2446 | 40.0275 | 22.7921 | 0.01 | 0 | 242.0358 | 865.1896 | 289.589 | 67.7192 | 183.6443 | 0 | 15.881 | 27.375 | 9.7003 | 27.9167 | 33.9167 | 65.9638 | 66.7433 | 82.1107 | 111.9341 | 178.6587 | 14.5169 | 128.7243 | 19.6966 | 0 | 58.9815 | 35.9487 | 56.537
INICIO | 28 | 38 | 211 | 0 | 38.7 | 235 | 95 | 223 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.109 | 228.2 | 210.37 | 616.08 | 564.683 | 424.93 | 15.5 | 1.06 | 54.45 | 38.31 | 0.01 | 0 | 246.47 | 920.9 | 318.63 | 67.471 | 253.11 | 0 | 15.881 | 28 | 10.01 | 27.9167 | 34.9 | 69.76 | 70.54 | 86.4203 | -- | 197.147 | 15.618 | -- | 16.91 | 0 | 36.304 | 45.196 | 58.11
FINAL | 25 | 38 | 192 | 0 | 41.2 | 220 | 48.1 | 176 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 4.109 | 190.38 | 177.92 | 564.39 | 564.683 | 410.743 | 15.3 | 0.16 | 33.36 | 18.36 | 0.01 | 0 | 270.6 | 864.96 | 258.87 | 68.517 | 197.31 | 0 | 15.881 | 28 | 10.1412 | 27.9167 | 32.5 | 61.22 | 62 | 76.235 | 111.9341 | 160.1705 | 13.046 | 128.7243 | 18.8855 | 0 | 61.232 | 29.789 | 53.521
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 6 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.2519 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3759 | -- | -- | 0.29671 | 20.6468 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.537 | 0.405 | -- | 278.32 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.33279 | 0.25296 | 11.25 | 0.636
00:30 | 2695 | 9.2519 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3759 | -- | -- | 0.29671 | 20.6468 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.537 | 0.405 | -- | 278.32 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.33279 | 0.25296 | 11.25 | 0.636
01:00 | 2695 | 9.2335 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3646 | -- | -- | 0.29647 | 20.6188 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.537 | 0.408 | -- | 278.322 | 0 | 0 | 60.64 | 0.153 | 0.3415 | 0.24204 | 11.24 | 0.636
01:30 | 2695 | 9.2335 | 0.09828 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3646 | -- | -- | 0.29647 | 20.6188 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.537 | 0.408 | -- | 278.322 | 0 | 0 | 60.64 | 0.153 | 0.3415 | 0.24204 | 11.24 | 0.636
02:00 | 2695 | 9.228 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3524 | -- | -- | 0.29687 | 20.5886 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.537 | 0.406 | -- | 278.323 | 0 | 0 | 60.64 | 0.153 | 0.3502 | 0.24096 | 11.24 | 0.636
02:30 | 2695 | 9.228 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.001 | 3874.3524 | -- | -- | 0.29687 | 20.5886 | -- | 0.20568 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.537 | 0.406 | -- | 278.323 | 0 | 0 | 60.64 | 0.153 | 0.3502 | 0.24096 | 11.24 | 0.636
03:00 | 2695 | 9.1037 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.00789 | 3874.3372 | -- | -- | 0.29659 | 20.5508 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.324 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.3502 | 0.24529 | 11.27 | 0.636
03:30 | 2695 | 9.1037 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.00789 | 3874.3372 | -- | -- | 0.29659 | 20.5508 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.324 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.3502 | 0.24529 | 11.27 | 0.636
04:00 | 2695 | 8.9734 | 0.11529 | 0.418 | 0 | 0.01608 | 3874.3293 | -- | -- | 0.29663 | 20.5311 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.325 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.36036 | 0.22819 | 11.32 | 0.636
04:30 | 2695 | 8.9734 | 0.11529 | 0.418 | 0 | 0.01608 | 3874.3293 | -- | -- | 0.29663 | 20.5311 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.325 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.36036 | 0.22819 | 11.32 | 0.636
05:00 | 2695 | 8.8363 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.01764 | 3874.3241 | -- | -- | 0.29663 | 20.5182 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.326 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37051 | 0.22194 | 11.32 | 0.636
05:30 | 2695 | 8.8363 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.01764 | 3874.3241 | -- | -- | 0.29663 | 20.5182 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | 0.006 | 0.536 | 0.407 | -- | 278.326 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37051 | 0.22194 | 11.32 | 0.636
06:00 | 2695 | 8.7751 | 0.12663 | 0.418 | 0 | 0.01915 | 3874.3043 | -- | -- | 0.29471 | 20.4691 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.535 | 0.409 | 109.53 | 278.327 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37777 | 0.21988 | 11.32 | 0.636
06:30 | 2695 | 8.7751 | 0.12663 | 0.418 | 0 | 0.01915 | 3874.3043 | -- | -- | 0.29471 | 20.4691 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | 0.006 | 0.535 | 0.409 | 109.53 | 278.327 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37777 | 0.21988 | 11.32 | 0.636
07:00 | 2695 | 8.8223 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.02771 | 3874.3073 | -- | -- | 0.29423 | 20.4767 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.535 | 0.406 | -- | 278.329 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.36036 | 0.25629 | 11.31 | 0.636
07:30 | 2695 | 8.8223 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.02771 | 3874.3073 | -- | -- | 0.29423 | 20.4767 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.535 | 0.406 | -- | 278.329 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.36036 | 0.25629 | 11.31 | 0.636
08:00 | 2695 | 8.8581 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.02469 | 3874.2896 | -- | -- | 0.29521 | 20.4329 | 383.6134 | 0.18793 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.535 | 0.405 | -- | 278.33 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.28441 | 0.28716 | 11.19 | 0.636
08:30 | 2695 | 8.8581 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.02469 | 3874.2896 | -- | -- | 0.29521 | 20.4329 | 383.6134 | 0.18793 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.535 | 0.405 | -- | 278.33 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.28441 | 0.28716 | 11.19 | 0.636
09:00 | 2695 | 8.8865 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.02283 | 3874.2723 | -- | -- | 0.29573 | 20.3899 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.534 | 0.408 | -- | 278.337 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.23411 | 0.27096 | 11.22 | 0.636
09:30 | 2695 | 8.8865 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.02283 | 3874.2723 | -- | -- | 0.29573 | 20.3899 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.534 | 0.408 | -- | 278.337 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.23411 | 0.27096 | 11.22 | 0.636
10:00 | 2695 | 8.9078 | 0.13608 | 0.408 | 0 | 0.01914 | 3874.2631 | -- | -- | 0.29639 | 20.3673 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.532 | 0.405 | -- | 278.345 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.23528 | 0.22401 | 11.22 | 0.636
10:30 | 2695 | 8.9078 | 0.13608 | 0.408 | 0 | 0.01914 | 3874.2631 | -- | -- | 0.29639 | 20.3673 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.532 | 0.405 | -- | 278.345 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.23528 | 0.22401 | 11.22 | 0.636
11:00 | 2695 | 8.8694 | 0.12474 | 0.403 | 0 | 0.01585 | 3874.2662 | -- | -- | 0.29718 | 20.3748 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.532 | 0.408 | -- | 278.352 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.26218 | 0.23241 | 11.25 | 0.636
11:30 | 2695 | 8.8694 | 0.12474 | 0.403 | 0 | 0.01585 | 3874.2662 | -- | -- | 0.29718 | 20.3748 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.532 | 0.408 | -- | 278.352 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.26218 | 0.23241 | 11.25 | 0.636
12:00 | 2695 | 8.8419 | 0.11907 | 0.413 | 0 | 0.0175 | 3874.268 | -- | -- | 0.29739 | 20.3793 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.532 | 0.409 | -- | 278.36 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.29376 | 0.23988 | 11.32 | 0.636
12:30 | 2695 | 8.8419 | 0.11907 | 0.413 | 0 | 0.0175 | 3874.268 | -- | -- | 0.29739 | 20.3793 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.532 | 0.409 | -- | 278.36 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.29376 | 0.23988 | 11.32 | 0.636
13:00 | 2695 | 8.8826 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.02015 | 3874.2637 | -- | -- | 0.29691 | 20.3688 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.531 | 0.405 | -- | 278.367 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.29025 | 0.26301 | 11.37 | 0.636
13:30 | 2695 | 8.8826 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.02015 | 3874.2637 | -- | -- | 0.29691 | 20.3688 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.006 | 0.531 | 0.405 | -- | 278.367 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.29025 | 0.26301 | 11.37 | 0.636
14:00 | 2695 | 8.9688 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.0229 | 3874.2552 | -- | -- | 0.29715 | 20.3477 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.531 | 0.406 | -- | 278.375 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.30663 | 0.24747 | 11.45 | 0.636
14:30 | 2695 | 8.9688 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.0229 | 3874.2552 | -- | -- | 0.29715 | 20.3477 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.531 | 0.406 | -- | 278.375 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.30663 | 0.24747 | 11.45 | 0.636
15:00 | 2695 | 9.0372 | 0.0756 | 0.418 | 0 | 0.02613 | 3874.2482 | -- | -- | 0.29726 | 20.3303 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.383 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.32264 | 0.24312 | 11.54 | 0.636
15:30 | 2695 | 9.0372 | 0.0756 | 0.418 | 0 | 0.02613 | 3874.2482 | -- | -- | 0.29726 | 20.3303 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.383 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.32264 | 0.24312 | 11.54 | 0.636
16:00 | 2695 | 9.0958 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02916 | 3874.2878 | -- | -- | 0.29778 | 20.4284 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.3415 | 0.24529 | 11.48 | 0.636
16:30 | 2695 | 9.0958 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02916 | 3874.2878 | -- | -- | 0.29778 | 20.4284 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.39 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.3415 | 0.24529 | 11.48 | 0.636
17:00 | 2695 | 9.1696 | 0.14364 | 0.418 | 0 | 0.03244 | 3874.3146 | 59.787 | -- | 0.29758 | 20.4948 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.53 | 0.405 | -- | 278.398 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.36036 | 0.23774 | 11.39 | 0.636
17:30 | 2695 | 9.1696 | 0.14364 | 0.418 | 0 | 0.03244 | 3874.3146 | 59.787 | -- | 0.29758 | 20.4948 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.53 | 0.405 | -- | 278.398 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.36036 | 0.23774 | 11.39 | 0.636
18:00 | 2695 | 9.1115 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.03421 | 3874.3286 | -- | -- | 0.29821 | 20.5296 | 382.9768 | 0.1564 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.53 | 0.406 | 109.53 | 278.405 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.37632 | 0.22819 | 11.34 | 0.636
18:30 | 2695 | 9.1115 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.03421 | 3874.3286 | -- | -- | 0.29821 | 20.5296 | 382.9768 | 0.1564 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.53 | 0.406 | 109.53 | 278.405 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.37632 | 0.22819 | 11.34 | 0.636
19:00 | 2695 | 8.9707 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.03102 | 3874.339 | -- | -- | 0.29792 | 20.5553 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.413 | 0 | 0 | 60.64 | 0.143 | 0.38502 | 0.23135 | 11.31 | 0.636
19:30 | 2695 | 8.9707 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.03102 | 3874.339 | -- | -- | 0.29792 | 20.5553 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.53 | 0.408 | -- | 278.413 | 0 | 0 | 60.64 | 0.143 | 0.38502 | 0.23135 | 11.31 | 0.636
20:00 | 2695 | 8.9121 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.02758 | 3874.3512 | -- | -- | 0.29724 | 20.5855 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.529 | 0.408 | -- | 278.42 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.38647 | 0.24529 | 11.37 | 0.636
20:30 | 2695 | 8.9121 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.02758 | 3874.3512 | -- | -- | 0.29724 | 20.5855 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.529 | 0.408 | -- | 278.42 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.38647 | 0.24529 | 11.37 | 0.636
21:00 | 2695 | 8.7936 | 0.19113 | 0.418 | 0 | 0.03173 | 3874.3698 | -- | -- | 0.29725 | 20.6317 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.529 | 0.404 | -- | 278.428 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39083 | 0.24638 | 11.5 | 0.636
21:30 | 2695 | 8.7936 | 0.19113 | 0.418 | 0 | 0.03173 | 3874.3698 | -- | -- | 0.29725 | 20.6317 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.529 | 0.404 | -- | 278.428 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39083 | 0.24638 | 11.5 | 0.636
22:00 | 2695 | 8.6659 | 0.20817 | 0.418 | 0 | 0.03723 | 3874.3878 | -- | -- | 0.29746 | 20.6763 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.529 | 0.406 | -- | 278.435 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39373 | 0.25076 | 11.47 | 0.636
22:30 | 2695 | 8.6659 | 0.20817 | 0.418 | 0 | 0.03723 | 3874.3878 | -- | -- | 0.29746 | 20.6763 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.529 | 0.406 | -- | 278.435 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39373 | 0.25076 | 11.47 | 0.636
23:00 | 2695 | 8.5228 | 0.00756 | 0.418 | 0 | 0.03808 | 3874.4006 | -- | -- | 0.2969 | 20.7127 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.529 | 0.404 | -- | 278.443 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39808 | 0.26414 | 11.42 | 0.636
23:30 | 2695 | 8.5228 | 0.00756 | 0.418 | 0 | 0.03808 | 3874.4006 | -- | -- | 0.2969 | 20.7127 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.529 | 0.404 | -- | 278.443 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.39808 | 0.26414 | 11.42 | 0.636

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 6 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.5
06/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.5
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.59
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.46
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.82
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.38
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.9
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.6
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
06/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 6 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.4
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.78
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.68
06/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.58
06/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 249.15
06/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 492.835
06/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 300
06/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 14:00:00 | 0.17 | Caudal vertimiento promedio Pallca
06/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 17:30:00 | 23:59:59 | 0.23 | Caudal vertimiento promedio Pallca
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.827
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 189.82
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 138.984
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 90.859
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 80.239
06/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.152

## STOCK_COMB
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 655.95 | 655.95 | 0 | m3
06/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
06/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.81 | 380.81 | 0 | m3
06/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
06/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
06/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
06/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
06/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59883.84 | 59883.84 | 0 | m3
06/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31141.22 | 31141.22 | 0 | m3
06/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 626.62 | 600.543 | 0 | m3
06/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.25 | 700.017 | 0 | m3
06/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 815.87 | 815.387 | 0 | m3 | Disminución por Variación por temperatura
06/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
06/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
06/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6536.77 | 6536.77 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
06/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
06/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
06/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.51 | 13.51 | 0 | m3
06/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 482.13 | 482.13 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 960.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2704.4628
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2562.8251
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2724.483
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2697.3291
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 10756.59
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 796039
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 834441
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 459160
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 362.88
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 26.077
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 38.233
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 869455.429
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 847554.126
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 844896.446
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 900994.431
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1574181
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 22644.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22487.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 21834.69
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18435.62
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18435.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13414.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13691.64
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 197795.628
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 94268
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 6 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/04/2025 00:00 | 870.9 | 2982.56 | 88.18 | 88.18 | 4502.3 | 508.97 | 9930 | 23322 | 3885.843 | 4174.3 | 4168.477 | 4175.569 | 2630 | 6666.382 | 6905.5
06/04/2025 01:00 | 869 | 3029.33 | 90.73 | 90.73 | 4502.3 | 501.12 | 10031 | 23259 | 3902.096 | 4194.125 | 4188.373 | 4195.591 | 2650 | 6783.764 | 6908.7
06/04/2025 02:00 | 869 | 0 | 93.27 | 93.27 | 4502.3 | 500.14 | 10270 | 23177 | 3902.214 | 4122.871 | 4117.114 | 4124.69 | 2630 | 6799.4675 | 6905
06/04/2025 03:00 | 868.6 | 0 | 95.53 | 95.53 | 4502.3 | 505.04 | 10443 | 23252 | 3593.526 | 3874.366 | 3867.978 | 3875.243 | 2580 | 6800.645 | 6901.6
06/04/2025 04:00 | 868.6 | 0 | 96.94 | 96.94 | 4502.3 | 506.02 | 10285 | 23219 | 3674.673 | 4002.152 | 3996.763 | 4003.854 | 2660 | 6802.608 | 6897.8
06/04/2025 05:00 | 868.7 | 0 | 97.74 | 97.74 | 4502.3 | 501.12 | 10196 | 23209 | 3863.113 | 4154.278 | 4149.229 | 4155.665 | 2690 | 6801.0376 | 6920.8
06/04/2025 06:00 | 869.3 | 0 | 97.31 | 97.31 | 4492.4 | 500.14 | 10212 | 23209 | 4011.98 | 4279.119 | 4273.905 | 4281.095 | 2690 | 6803.786 | 7033
06/04/2025 07:00 | 870.1 | 0 | 96.13 | 96.13 | 4491.9 | 495.24 | 10233 | 23245 | 4081.113 | 4358.813 | 4354.031 | 4361.065 | 2690 | 6808.104 | 7069.4
06/04/2025 08:00 | 868.5 | 0 | 95.97 | 95.97 | 4495.4 | 510.93 | 10255 | 23213 | 4025.877 | 4326.818 | 4322.997 | 4329.383 | 2690 | 6722.521 | 7066.9
06/04/2025 09:00 | 864.6 | 0 | 95.03 | 95.03 | 4492.1 | 505.04 | 10257 | 23312 | 3996.198 | 4311.115 | 4311.535 | 4313.601 | 2680 | 6703.677 | 7064.7
06/04/2025 10:00 | 861.7 | 0 | 93.83 | 93.83 | 4492.4 | 503.08 | 10232 | 23197 | 3960.866 | 4293.448 | 4298.235 | 4297.702 | 2680 | 6744.505 | 7054.4
06/04/2025 11:00 | 899.1 | 0 | 92.22 | 92.22 | 4489.6 | 510.93 | 10207 | 23291 | 3953.917 | 4291.878 | 4298.019 | 4296.171 | 2680 | 6729.9805 | 7062.2
06/04/2025 12:00 | 857.6 | 0 | 90.34 | 90.34 | 4491 | 513.87 | 10181 | 23108 | 3917.524 | 4274.212 | 4281.691 | 4278.857 | 2670 | 6739.009 | 7061.8
06/04/2025 13:00 | 857 | 0 | 88.46 | 88.46 | 4489.1 | 508.97 | 10156 | 23237 | 3877.128 | 4262.238 | 4271.202 | 4267.198 | 2670 | 6739.795 | 7061.8
06/04/2025 14:00 | 856 | 0 | 88.78 | 88.78 | 4489.7 | 513.87 | 10131 | 23243 | 3876.068 | 4267.931 | 4275.851 | 4272.616 | 2670 | 6734.691 | 7062.7
06/04/2025 15:00 | 857.1 | 0 | 89 | 89 | 4489.6 | 507.98 | 10109 | 23231 | 3959.57 | 4304.637 | 4313.049 | 4309.597 | 2670 | 6720.95 | 7062.8
06/04/2025 16:00 | 857.1 | 0 | 89.16 | 89.16 | 4493.6 | 508.97 | 10158 | 23157 | 4044.015 | 4349.195 | 4356.302 | 4354.116 | 2690 | 6731.943 | 7060.2
06/04/2025 17:00 | 857.8 | 0 | 88.68 | 88.68 | 4494.4 | 505.04 | 10207 | 23207 | 4070.043 | 4366.861 | 4372.414 | 4370.958 | 2690 | 6726.0544 | 7057.9
06/04/2025 18:00 | 861.4 | 0 | 88.64 | 88.64 | 4493.6 | 507 | 10244 | 23259 | 4047.43 | 4356.065 | 4354.572 | 4358.709 | 2690 | 6735.869 | 7058.5
06/04/2025 19:00 | 788.2 | 0 | 88.23 | 88.23 | 4493.6 | 501.12 | 10051 | 22623 | 3878.659 | 4323.285 | 4319.429 | 4324.908 | 2670 | 6728.0174 | 7059.9
06/04/2025 20:00 | 789 | 0 | 87.75 | 87.75 | 4493.6 | 507 | 9828 | 22637 | 3866.528 | 4336.436 | 4332.08 | 4337.981 | 2670 | 6746.076 | 7060
06/04/2025 21:00 | 876.4 | 0 | 88.27 | 88.27 | 4493.6 | 505.04 | 9766 | 22629 | 3872.063 | 4339.773 | 4335.108 | 4341.161 | 2670 | 6656.9595 | 7059.7
06/04/2025 22:00 | 871.8 | 0 | 89.45 | 89.45 | 4493.6 | 504.06 | 9852 | 22969 | 4042.012 | 4386.294 | 4381.605 | 4387.917 | 2690 | 6654.9965 | 7059.4
06/04/2025 23:00 | 870.9 | 0 | 91.59 | 91.59 | 4502.3 | 504.06 | 9996 | 23251 | 4126.81 | 4427.711 | 4422.911 | 4429.727 | 2690 | 6667.952 | 7059.4

## TEMP_AMB
domingo, 6 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/04/2025 00:00 | 21.4 | 28.48 | 28.48 | 20.8 | 20.8 | 23.02 | 23.02 | 19.2 | 32.44 | 20.9 | 21 | 26.6 | 21.599 | 21.4 | 20.5054 | 22.38
06/04/2025 01:00 | 21.3 | 28.18 | 28.18 | 20.7 | 20.7 | 22.79 | 22.79 | 18.9 | 31.55 | 20.8 | 21.3 | 26.44 | 21.275 | 21.1 | 21.6014 | 21.9887
06/04/2025 02:00 | 20.3 | 27.86 | 27.86 | 20.7 | 20.7 | 22.66 | 22.66 | 18.9 | 32.13 | 20.5 | 22.3 | 26.3 | 21.4 | 21.4 | 21.8012 | 21.8767
06/04/2025 03:00 | 20.7 | 27.68 | 27.68 | 20.7 | 20.7 | 22.33 | 22.33 | 18.7 | 33.5 | 20.5 | 23.3 | 26.26 | 21.025 | 20.8 | 21.8794 | 21.7765
06/04/2025 04:00 | 21.2 | 27.16 | 27.16 | 20.7 | 20.7 | 22.08 | 22.08 | 18.8 | 33.94 | 20.3 | 23.1 | 26.25 | 20.875 | 20.6 | 21.8674 | 21.6763
06/04/2025 05:00 | 19.9 | 26.97 | 26.97 | 20.5 | 20.5 | 21.86 | 21.86 | 18.8 | 34.19 | 20.2 | 22.6 | 26.29 | 20.126 | 20.5 | 21.8915 | 21.4996
06/04/2025 06:00 | 20.6 | 26.79 | 26.79 | 20.3 | 20.3 | 21.74 | 21.74 | 18.8 | 34.25 | 20.1 | 22.6 | 26.23 | 19.875 | 20.3 | 22.0029 | 21.3673
06/04/2025 07:00 | 22.1 | 26.71 | 26.71 | 20.6 | 20.6 | 21.87 | 21.87 | 19.2 | 34.35 | 20.3 | 22.7 | 26.02 | 20.325 | 20.4 | 22.039 | 22.2211
06/04/2025 08:00 | 23.8 | 26.7 | 26.7 | 21.4 | 21.4 | 22.68 | 22.68 | 20.5 | 34.92 | 20.9 | 23.5 | 26.47 | 20.65 | 20.6 | 22.2047 | 26.2053
06/04/2025 09:00 | 26.4 | 26.98 | 26.98 | 22.7 | 22.7 | 23.19 | 23.19 | 22.3 | 36.39 | 22.6 | 25.1 | 27.22 | 21.175 | 22.3 | 23.0437 | 29.2705
06/04/2025 10:00 | 29.1 | 27.36 | 27.36 | 24.6 | 24.6 | 23.5 | 23.5 | 22.3 | 37.95 | 24.1 | 26.9 | 27.73 | 22.05 | 22.6 | 23.7644 | 31.8198
06/04/2025 11:00 | 30.5 | 28.07 | 28.07 | 25.9 | 25.9 | 24.07 | 24.07 | 21.7 | 37.24 | 25.6 | 26.7 | 28.4 | 22.688 | 25 | 24.742 | 30.265
06/04/2025 12:00 | 30.9 | 28.57 | 28.57 | 25.2 | 25.2 | 24.47 | 24.47 | 21 | 36.32 | 25.3 | 26.7 | 28.68 | 23.55 | 25.9 | 25.6172 | 31.6221
06/04/2025 13:00 | 30.2 | 29.03 | 29.03 | 23.6 | 23.6 | 24.61 | 24.61 | 21 | 36.74 | 24.4 | 27.4 | 29.53 | 23.475 | 25.7 | 26.2826 | 30.7221
06/04/2025 14:00 | 30.2 | 29.41 | 29.41 | 23.8 | 23.8 | 24.82 | 24.82 | 21 | 36.84 | 23.9 | 26.7 | 29.52 | 24.426 | 26.1 | 26.4322 | 30.8565
06/04/2025 15:00 | 28.9 | 29.78 | 29.78 | 24 | 24 | 25.08 | 25.08 | 20.8 | 36.69 | 23.7 | 26.9 | 30.06 | 25 | 25.8 | 26.8286 | 31.4848
06/04/2025 16:00 | 28 | 30.06 | 30.06 | 23.7 | 23.7 | 25.38 | 25.38 | 20.4 | 36.83 | 24.2 | 24.7 | 30.26 | 24.475 | 23.8 | 27.4399 | 31.4519
06/04/2025 17:00 | 26.3 | 30.2 | 30.2 | 24 | 24 | 25.44 | 25.44 | 20.2 | 36.21 | 22.5 | 22.4 | 29.93 | 23.875 | 23.4 | 27.9126 | 30.6531
06/04/2025 18:00 | 24.9 | 30.25 | 30.25 | 22.3 | 22.3 | 24.91 | 24.91 | 20.3 | 35.76 | 22.1 | 22.2 | 29.74 | 22.45 | 22 | 28.016 | 27.5466
06/04/2025 19:00 | 24.9 | 30.05 | 30.05 | 21.5 | 21.5 | 24.07 | 24.07 | 20.2 | 36.21 | 21.1 | 21.3 | 28.85 | 22.175 | 21.7 | 26.7985 | 25.6408
06/04/2025 20:00 | 23.5 | 29.69 | 29.69 | 21.4 | 21.4 | 23.5 | 23.5 | 20.1 | 36.31 | 21.3 | 21.1 | 28.19 | 21.75 | 21.7 | 26.2997 | 25.036
06/04/2025 21:00 | 22.9 | 29.48 | 29.48 | 21.5 | 21.5 | 23.07 | 23.07 | 20 | 36.21 | 21 | 21 | 27.66 | 21.7 | 21.4 | 21.8684 | 24.6113
06/04/2025 22:00 | 22.4 | 29.26 | 29.26 | 21.2 | 21.2 | 22.73 | 22.73 | 19.9 | 35.86 | 20.6 | 20.6 | 27.16 | 21.3 | 21 | 21.2592 | 24.2511
06/04/2025 23:00 | 22.4 | 29.05 | 29.05 | 21.2 | 21.2 | 22.45 | 22.45 | 19.7 | 36.48 | 20.6 | 23.3 | 26.74 | 21.025 | 20.8 | 20.9842 | 24.284

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 6 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1606 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00
06/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 06/04/2025 06:00 | 07/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 6 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/04/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 2.4 | 8.959 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.4159 | 5.312 |  |  |  | 11.55 | 11.08 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 2.4 | 8.958 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.5987 | 5.8807 |  |  |  | 11.657 | 11.73 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | 2.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 6.067 | 6.5279 |  |  |  | 11.779 | 11.37 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8 | 3.8 | 7.828 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 6.0232 | 7.1776 |  |  |  | 12.544 | 11.91 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 02:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.7 | 7.769 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.6665 | 6.824 |  |  |  | 11.748 | 12.43 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 03:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 6.8 | 6.923 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 2.9939 | 4.8479 |  |  |  | 11.016 | 10.72 | 473.693 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 7.4 | 6.726 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.0694 | 4.7143 |  |  |  | 10.083 | 10.19 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9 | 8.1 | 6.588 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 4.9398 | 5.7217 |  |  |  | 9.355 | 9.57 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 6.6 | 6.916 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 6.0093 | 5.6597 |  |  |  | 9.753 | 9.53 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.526 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9824 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 8.76 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 0.374
06/04/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.243 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4.1 | 5.0267 | 5.2038 | 0 | 0 | 4.1 | 9.795 | 8.79 | 476.8937 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 8.823
06/04/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 8.1 | 7.641 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40.2 | 11.09 | 9 | 10 | 0 | 11.53 | 47 | 4.0533 | 3.9834 | 4.8103 | 4.0613 | 47 | 10.381 | 8.82 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 11.53 | 110.117
06/04/2025 | 06:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.659 | 6.4 | 8.5 | 7.099 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 237.1 | 115.73 | 9 | 10 | 0.42256 | 101.92 | 395.1 | 3.3914 | 4.4242 | 34.0703 | 38.497 | 395.1 | 10.371 | 9.46 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 101.92 | 334.663
06/04/2025 | 07:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.469 | 6.9 | 8 | 7.591 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 702.1 | 338.64 | 9 | 10 | 5.8041 | 231.1 | 605.8 | 5.4611 | 6.6598 | 204.7272 | 189.6936 | 605.8 | 10.315 | 10.16 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 231.1 | 552.651
06/04/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.992 | 6.9 | 7 | 7.924 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 704.2 | 716.18 | 9 | 10 | 16.2562 | 388.23 | 801.5 | 6.5826 | 6.5435 | 455.567 | 542.1136 | 801.5 | 10.402 | 10.83 | 476.8937 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 388.23 | 842.988
06/04/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.321 | 6.3 | 6.7 | 8.282 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 709.6 | 839.27 | 9 | 10 | 41.3956 | 479.39 | 890.8 | 6.1759 | 6.5286 | 893.7213 | 880.9692 | 890.8 | 10.366 | 10.2 | 473.693 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 479.39 | 729.551
06/04/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 459.278 | 5.5 | 5.6 | 8.468 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 977.1 | 823.64 | 10 | 11 | 219.2032 | 0 | 844.4 | 8.7453 | 6.9753 | 929.3172 | 905.7178 | 844.4 | 10.214 | 10.52 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 830.349
06/04/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 592.341 | 5.3 | 6.4 | 7.934 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 978.5 | 959.27 | 10 | 11 | 192.1861 | 0 | 804 | 8.0299 | 7.3023 | 918.8396 | 921.0322 | 804 | 10.68 | 10.97 | 473.693 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 756.755
06/04/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 708.364 | 6 | 6.1 | 8.224 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1009.5 | 916.73 | 10 | 11 | 205.7834 | 0 | 805.9 | 7.0643 | 8.3635 | 895.1594 | 910.2001 | 805.9 | 10.528 | 11 | 473.693 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 805.945
06/04/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 812.46 | 7 | 5.9 | 8.212 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1016.5 | 993.82 | 10 | 11 | 343.527 | 0 | 997 | 6.6908 | 7.2925 | 1025.6477 | 1001.7738 | 997 | 10.832 | 11.48 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 839.675
06/04/2025 | 10:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876.544 | 8.2 | 7 | 6.712 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 978.4 | 792 | 10 | 10 | 370.5279 | 0 | 1014.2 | 7.6249 | 6.938 | 958.1746 | 983.3868 | 1014.2 | 9.628 | 10.65 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 815.184
06/04/2025 | 11:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 937.41 | 8.7 | 7.3 | 6.787 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 992.8 | 888 | 9 | 10 | 548.0811 | 0 | 992.6 | 7.0758 | 5.9233 | 1001.6761 | 914.1598 | 992.6 | 9.183 | 10.67 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 780.057
06/04/2025 | 11:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1011.003 | 9.1 | 7 | 7.602 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 982.8 | 829.46 | 10 | 11 | 646.77 | 0 | 986.9 | 7.4824 | 6.1727 | 1005.3125 | 915.3072 | 986.9 | 8.98 | 10.33 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 634.965
06/04/2025 | 12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1028.804 | 9.1 | 7 | 7.834 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 932.7 | 864.73 | 10 | 11 | 689.8098 | 0 | 903.3 | 8.5771 | 9.6608 | 993.1952 | 869.0358 | 903.3 | 8.842 | 10.74 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 738.586
06/04/2025 | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 632.981 | 9.5 | 7.8 | 8.625 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1011.1 | 574.18 | 10 | 11 | 843.4136 | 0 | 961.4 | 8.5389 | 9.4992 | 801.4108 | 732.6317 | 961.4 | 9.311 | 10.44 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 691.79
06/04/2025 | 13:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 621.771 | 10.4 | 8.2 | 9.526 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 802.5 | 900.73 | 10 | 10 | 559.312 | 0 | 912.9 | 10.2749 | 10.1637 | 1034.5576 | 989.2204 | 912.9 | 10.226 | 10.6 | 470.4924 | 438.4861 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 606.138
06/04/2025 | 13:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 243.752 | 10 | 8.5 | 9.599 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 648.5 | 1057.82 | 10 | 10 | 328.3654 | 0 | 763.6 | 11.8622 | 12.8599 | 911.1395 | 875.2521 | 763.6 | 10.37 | 11.63 | 470.4924 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 685.786
06/04/2025 | 14:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279.344 | 10.6 | 10 | 9.577 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1014.9 | 913.09 | 9 | 9 | 322.7435 | 0 | 830.5 | 12.2203 | 10.7174 | 751.9788 | 697.8125 | 830.5 | 10.598 | 11.65 | 470.4924 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 729.5805
06/04/2025 | 14:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 247.976 | 11.5 | 10.3 | 11.503 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 495.8 | 991.64 | 10 | 10 | 382.1048 | 0 | 492.3 | 11.0386 | 10.8001 | 1073.4594 | 964.9604 | 492.3 | 10.473 | 11.45 | 473.693 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 605.338
06/04/2025 | 15:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235.451 | 11.8 | 10.2 | 10.087 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 977.4 | 938.8 | 9 | 9 | 491.2808 | 0 | 500.2 | 9.0995 | 10.4422 | 899.2163 | 848.8072 | 500.2 | 10.834 | 11.57 | 470.4924 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 297.108
06/04/2025 | 15:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 265.777 | 11.4 | 9.8 | 10.642 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 179.6 | 861 | 9 | 10 | 568.1256 | 0 | 622.7 | 10.0624 | 10.0306 | 349.2874 | 350.9851 | 622.7 | 10.615 | 11.95 | 470.4924 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 258.478
06/04/2025 | 16:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 199.148 | 11.7 | 10 | 10.76 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 417 | 788.8 | 9 | 10 | 484.8408 | 0 | 424.6 | 10.0624 | 10.934 | 422.379 | 583.5972 | 424.6 | 11.21 | 11.68 | 473.693 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 201.294
06/04/2025 | 16:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 362.954 | 12.2 | 9.2 | 10.315 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 294.3 | 412.6 | 9 | 9 | 296.6438 | 0 | 342.6 | 10.0624 | 11.9544 | 514.2966 | 482.3962 | 342.6 | 11.498 | 12.21 | 470.4924 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 366.635
06/04/2025 | 17:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256.259 | 11.7 | 8.5 | 9.787 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 34.1 | 236.8 | 9 | 9 | 259.2678 | 71.6 | 187.2 | 10.0624 | 12.1562 | 377.5373 | 387.4791 | 187.2 | 11.342 | 12.94 | 473.693 | 422.483 | 428.8842 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 71.6 | 77.158
06/04/2025 | 17:30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.531 | 11.1 | 7.9 | 10.286 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 44.3 | 7 | 8 | 96.126 | 26.01 | 9 | 10.0624 | 12.9437 | 87.8243 | 95.6498 | 9 | 11.182 | 12.48 | 473.693 | 454.4893 | 444.8874 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 26.01 | 4.798
06/04/2025 | 18:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.692 | 11.4 | 7.4 | 10.098 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39.1524 | 0.05 | 0 | 10.0624 | 10.7346 | 0.91422 | 1.9178 | 0 | 12.282 | 12.86 | 470.4924 | 454.4893 | 444.8874 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0.05 | 0
06/04/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6.3 | 9.209 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10.263 | 0 | 0 | 10.0624 | 12.8471 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 12.55 | 483.2949 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 294.0222 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 0
06/04/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.7 | 9.112 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.02707 | 0 | 0 | 10.0624 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 12.35 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 191.1145 | 191.1145 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 0
06/04/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5.8 | 8.941 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0624 | 11.7524 | 0 | 0 | 0 | 11.739 | 12.05 | 473.693 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 178.8635 | 178.8635 | 384.0754 | 384.0754 | 0 | 0
06/04/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3 | 6.4 | 8.463 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 10.0624 | 10.4791 |  |  |  | 12.578 | 12.27 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 284.2215 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 8.3 | 8.953 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 10.0624 | 10.9915 |  |  |  | 12.595 | 12.55 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 203.3654 | 203.3654 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 5.4 | 9.462 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 10.0624 | 10.7951 |  |  |  | 11.905 | 12.38 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 4.2 | 8.777 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 10.0624 | 10.704 |  |  |  | 12.014 | 12.71 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 178.8635 | 181.3137 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 | 4.6 | 10.411 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 10.0624 | 8.3419 |  |  |  | 12.586 | 12.7 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 4 | 11.483 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10.0624 | 7.4379 |  |  |  | 13.439 | 12.99 | 476.8937 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 5.6 | 10.511 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 10.0624 | 7.2508 |  |  |  | 12.984 | 12.69 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
06/04/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 5.1 | 9.561 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 10.0624 | 6.8184 |  |  |  | 12.146 | 11.04 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754
07/04/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 4.8 | 7.896 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 10.0624 | 5.7618 |  |  |  | 12.265 | 12.29 | 470.4924 | 486.4955 | 460.8905 | 0 | 0 | 249.9189 | 294.0222 | 384.0754 | 384.0754

## CALOR_ÚTIL
domingo, 6 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
06/04/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 275.66 | 28.74 | 3.246 | 338.646
06/04/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.69 | 28.74 | 3.246 | 337.676
06/04/2025 | 01:30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 273.38 | 28.74 | 3.246 | 339.366
06/04/2025 | 02:00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272.18 | 28.74 | 3.246 | 338.166
06/04/2025 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279.33 | 28.74 | 3.246 | 339.316
06/04/2025 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 291.66 | 28.74 | 3.246 | 351.646
06/04/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.08 | 28.74 | 3.246 | 355.066
06/04/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.57 | 28.74 | 3.246 | 355.556
06/04/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.14 | 28.74 | 3.246 | 355.126
06/04/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.02 | 28.74 | 3.246 | 355.006
06/04/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292 | 28.74 | 3.246 | 354.986
06/04/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.18 | 28.74 | 3.246 | 355.166
06/04/2025 | 06:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.94 | 28.74 | 3.246 | 356.926
06/04/2025 | 07:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.49 | 28.74 | 3.246 | 356.476
06/04/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 28.74 | 3.246 | 355.586
06/04/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 305.79 | 28.74 | 3.246 | 368.776
06/04/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.94 | 28.74 | 3.246 | 360.926
06/04/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.49 | 28.74 | 3.246 | 360.476
06/04/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.26 | 28.74 | 3.246 | 355.246
06/04/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 295.79 | 28.74 | 3.246 | 357.776
06/04/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300.44 | 28.74 | 3.246 | 362.426
06/04/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 28.74 | 3.246 | 366.626
06/04/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 304.37 | 28.74 | 3.246 | 367.356
06/04/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303.24 | 28.74 | 3.246 | 366.226
06/04/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 28.74 | 3.246 | 369.186
06/04/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300.11 | 28.74 | 3.246 | 363.096
06/04/2025 | 13:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 297.53 | 28.74 | 3.246 | 334.516
06/04/2025 | 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302.93 | 28.74 | 3.246 | 339.916
06/04/2025 | 14:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 301.95 | 28.74 | 3.246 | 339.936
06/04/2025 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 301.41 | 28.74 | 3.246 | 339.396
06/04/2025 | 15:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298.22 | 28.74 | 3.246 | 335.206
06/04/2025 | 16:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 301.28 | 28.74 | 3.246 | 338.266
06/04/2025 | 16:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290.59 | 28.74 | 3.246 | 327.576
06/04/2025 | 17:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300.64 | 28.74 | 3.246 | 337.626
06/04/2025 | 17:30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 296.37 | 28.74 | 3.246 | 340.356
06/04/2025 | 18:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 28.74 | 3.246 | 340.386
06/04/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.97 | 28.74 | 3.246 | 349.956
06/04/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285.22 | 28.74 | 3.246 | 348.206
06/04/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 289.07 | 28.74 | 3.246 | 352.056
06/04/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 28.74 | 3.246 | 356.586
06/04/2025 | 20:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 28.74 | 3.246 | 349.606
06/04/2025 | 21:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 287.79 | 28.74 | 3.246 | 351.776
06/04/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290.71 | 28.74 | 3.246 | 353.696
06/04/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 282.94 | 28.74 | 3.246 | 345.926
06/04/2025 | 22:30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 283.07 | 28.74 | 3.246 | 348.056
06/04/2025 | 23:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 283.67 | 28.74 | 3.246 | 348.656
06/04/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279.19 | 28.74 | 3.246 | 342.176
07/04/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.86 | 28.74 | 3.246 | 344.846
EJEC MWh |  | 623 | 0 | 0 | 0 | 7013.11 | 689.76 | 77.904 | 8403.774

## FLUJOS
domingo, 6 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/04/2025 | 00:30 | 0 | 15.1663 | -30.395 | -35.998 | 26.8831 |  | 53.9448 | -93.5742 | 51.7427 | 26.1572 | 25.8689 | 8.88 | -24.085 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.4732 | 188.2362 | 5.1625 | 5.4928 | 8.7965 |  | 12.5347 | 8.4369 |  |  | -57.72 | -57.06 |  | -8.88 | 22 | 6.062 | 0.206 | -43.39 | -43.52 | -75.32 | 44.15 | 44.52 | 12.7619 | -0.6364 |  |  |  | -43.4028 | -40.1973 | 8.2914 | 8.1175 |  | 74.2134 | -2.6173 | -11.9901 | -279.5739 | 22.6343 | -11.6 | -11.7 | 49.3154 | 49.1756 | -4.4634 |  | -49.6507 | 2.9156 | 7.3697 | 4.9688 | 303.6591 | 24.7505 | 25.0862 | -114.6085 | 331.7324 |  | -130.0133 |  | 76.5432 | 22.6 | 19.79 | 53.97 | 69.76 | -45.6752 | -45.4073 | 109.8402 | 111.63 | 23.688 |  |  | 5.2994 | -71.8189 |  |  | 13 | 146.7 | -15.17 | 61.3575 | 59.5493 | 59.6487 | -19.0293 | -19.2894 | -12.9323 | -7.1797 | -14.452 | 13.4388 | 39.25 | 61.32 | 37.5073 | 35.4538 | -27.54 |  | 74.6728 | 73.9335 | -86.8893 | -0.0001 | -16.6192 | -80.4 |  | 28.0673 | 38.681 | 48.3882 | 56.2683 | 38.03 | -5.67 | 55.134 | 86.2324 | -27.5 | -27.95 | 104.42 | 57.08 | 85.9091 | 84.0182 | -38.5103 | -36.3455 | 164.0354 | 126.9961 | 122.4317 | 121.3135 | 91.3959 | 75.4088 | -26.363 | 125.8738 | 142.2722 |  | -26.8719 | -25.5202 | 0 | 4.7435 | 5.7605 | 165.948 | -66.0285 | -67.2292 | -35.6378 |  |  | 97.7 | 12.2174 | -42.2803 | -36.0252 | -34.8324 | 7.9163 | -72.7502 | 24.972 | 22.1434 |  |  | 40.8383 | 41.5075 | 39.5251 | 44.041 | 43.7061 | -121.7407 | 40.5957 | 41.7769 | -96.561 | -87.3904 |  |  | 13.5653 |  |  | 14.76 | -35.3375 | 10.4739 | -15.293 | 4.292 | 6.9905 | 31.04 | 87.0731 | 98.36 |  | 88.5307 | 29.6 | -12.8713 |  | 3.0285 | 1.5526 |  |  | -15.5785 | -21.3582 | 29.8325 | 33.3607 | 95.7335 | 57.9409 | -143.6266 | -16.2702 | 29.9967 | -29.179 |  |  |  |  | 219.0019 | 215.744 | 283.3 | -282.6385 | -515.9575 | 520.4094 | 513.9767 | -206.5965 | -207.2922 | -56.8764 | -49.4658 | 79.6865 | 79.2689 |  |  | 71.9753 | 71.8544 | -14.5587 | -13.9834 | 108.4 | 107.89 | 54.2 | 54.7 | 21.6585 | 31.12 | -332.549 | 110.8657 | 110.6785 | 15 | 3.3 | -61.8 | -61.9 |  |  | -509.0016 | -187.3048 | 413.9839 | 339.9031 | 31.0963 | -331.6536 | 336.9971 | -147.0656 | -221.5487 | -333.1208 |  |  | 147.2747 | -402.1959 | 222.438 | -177.2916 | 178.0845 | -7.7771 |  | 26.48 | 6.034 | 6.025 | -26.08 | 11.04 |  | -11.7754 | -45.0889 | -14.2382 | 47.3 | 53.41 | 52.87 | 10.1778 | 12.1531 | 51.3871 | 52.0648 | 52.7205 |  | -3 | 22.1161 | 6.46 |  | -47.0032 | 77.9362 | 58.9025 | -44.5319 | -76.2984 | 48.8577 | 27.2729 | -3.4 | 4.1 |  | 153.9691
06/04/2025 | 01:00 | 0 | 15.9641 | -31.7853 | -13.3595 | 26.4224 |  | 52.2917 | -103.3042 | 49.3823 | 25.1852 | 24.3763 | 6.66 | -22.895 |  |  |  | 13.2092 | 212.2508 | 4.9008 | 4.9511 | 8.3596 |  | 12.0056 | 7.1974 |  |  | -57.14 | -57.11 |  | -6.66 | 22 | 4.948 | 0.197 | -38.31 | -38.51 | -86.51 | 38.57 | 39.26 | 11.9826 | -0.6261 |  |  |  | -39.9198 | -39.6581 | 9.4099 | 9.1241 |  | 76.3568 | -5.758 | -30.8237 | -265.9098 | 22.4589 | -11.5 | -11.7 | 45.4471 | 44.1666 | -4.3961 |  | -47.0573 | 2.9658 | 6.4716 | 4.474 | 305.8259 | 37.141 | 36.7138 | -133.8384 | 337.3027 |  | -131.3368 |  | 74.2978 | 21.31 | 17.76 | 49.5 | 66.64 | -45.1394 | -45.2733 | 104.909 | 104.5445 | 26.0526 |  |  | 10.5889 | -82.0971 |  |  | -12.4 | 167.8 | -14.63 | 51.5597 | 52.2943 | 51.4431 | 2.305 | 2.8704 | -13.5508 | -25.1885 | -17.0052 | 12.5829 | 36.11 | 59.02 | 36.1011 | 34.1354 | -26.62 |  | 83.2261 | 82.5021 | -93.0838 | -0.0002 | -16.1414 | -75.7 | -77.6 | 27.3752 | 36.9232 | 45.1007 | 53.9246 | 36.4 | -5.16 | 54.6345 | 103.1734 | -28.14 | -28.51 | 101.14 | 55.15 | 91.4545 | 90.9273 | -36.0588 | -33.7364 | 164.6012 | 126.0371 | 122.248 | 123.9775 | 89.6076 | 75.2809 | -26.088 | 146.4301 | 131.0773 |  | -27.2942 | -25.784 | 12.4998 | 6.8458 | 6.4168 | 138.3 | -66.0742 | -68.8215 | -34.5465 |  |  | 112.8 | 11.6356 | -36.2501 | -38.7604 | -37.4348 | 10.964 | -74.3137 | 29.7322 | 24.285 |  |  | 40.2337 | 40.5018 | 39.5091 | 44.2085 | 44.041 | -112.5306 | 37.5985 | 37.3471 | -85.1238 | -71.8658 |  |  | 13.9657 |  |  | 14.18 | -30.9731 | 10.5409 | -15.472 | 4.366 | 10.0795 | 30.3 | 78.2173 | 86.0313 | 14.93 | 85.9018 | 29.2 | -11.5815 |  | 3.1496 | 1.4615 |  |  |  | -19.0484 | 29.9112 | 29.0751 | 94.7217 | 56.0319 | -133.654 | -15.5132 | 28.4635 | -27.2687 | 9.4386 |  |  | 11 | 213.3309 | 212.4446 | 285.4 | -282.7129 | -513.2595 | 514.7957 | 512.5103 | -201.5788 | -201.5682 | -57.0274 | -50.4353 | 80.8139 | 80.3264 |  |  | 71.8434 | 71.0085 | -12.7501 | -12.5442 | 105.21 | 104.83 | 52.7 | 53.6 |  | 30.32 | -335.3793 | 110.1628 | 109.9677 |  | 2.7 | -62.4 | -62 | 1.6075 |  |  | -167.5667 | 402.9968 | 337.6619 | 26.9625 | -326.3119 | 323.4961 | -144.5511 | -220.1207 | -322.6519 |  |  | 144.6424 | -390.7969 | 217.4065 | -172.9296 | 174.6114 | -7.3294 |  | 26.56 | 6.108 | 6.099 | -25.84 | 10.88 |  | -11.7479 | -45.7053 | -14.6471 | 47.3 | 54.012 | 53.642 | 10.2665 | 12.1192 | 51.4441 | 51.5601 | 52.0179 |  | -1.6 | 22.597 | 6.13 |  | -47.2478 | 77.1957 | 59.6775 | -45.6032 | -75.8392 | 49.8339 | 25.7284 | -6.1 | 5.3 |  | 142.9507
06/04/2025 | 01:30 | 0 | 16.8162 | -33.588 |  | 24.6594 |  | 48.5074 | -109.4955 | 47.9186 | 24.3233 | 23.6209 | 6.66 | -23.128 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.0445 | 221.8098 | 4.5155 | 4.6145 | 7.1957 |  | 11.6968 | 7.8493 |  |  | -55.26 | -55.28 |  | -6.66 | 22 | 4.622 | 0.194 | -34.67 | -34.75 | -90.55 | 34.98 | 34.55 | 11.9796 | -0.5374 |  |  |  | -39.518 | -38.822 | 8.9411 | 8.227 |  | 78.0982 | -5.758 | -29.1143 | -282.1997 | 22.5897 | -11.4 | -11.3 | 44.4515 | 43.407 | -4.1295 |  | -53.374 | 2.329 | 6.2958 | 4.3902 | 322.9468 | 30.4269 | 30.4575 | -135.1831 | 335.8931 |  | -128.2209 |  | 71.1343 | 20.89 | 17.21 | 47.9 | 64.76 | -34.5567 | -33.753 | 104.2913 | 103.0384 | 27.3033 |  |  | 10.0443 | -83.2894 |  |  | -14.8 | 167.2 | -14.08 | 49.0919 | 48.4438 | 47.7605 | -4.7335 | -4.7423 | 1 | -21.5839 | -10.9372 | 12.5327 | 33.52 | 58.36 | 35.1636 | 33.2565 | -25.76 |  | 84.4718 | 83.5105 | -98.5062 | -0.0002 | -15.6713 | -73.3 | -72.8 | 27.6279 | 35.1654 | 43.6918 | 51.5808 | 34.87 | -5.28 | 54.0135 | 97.0905 | -28.39 | -28.74 | 100.18 | 51.99 | 97.6182 | 96.2364 | -25.6349 | -25.2545 | 169.5918 | 133.4867 | 125.9502 | 128.417 | 69.4739 | 55.602 | -26.456 | 145.9246 | 121.0204 |  | -27.114 | -25.3442 | 20.1307 | 20.2478 | 19.312 | 44.592 | -53.7334 | -54.6981 | -17.8937 |  |  | 1 | 11.486 | -8.2247 | -36.7355 | -35.8051 | 5.5452 | -53.6839 | 17.5033 | 25.1068 |  |  | 39.7552 | 41.0203 | 39.5913 | 35.8357 | 35.5007 | -74.1832 | 26.9521 | 27.6883 | -60.5227 | -46.4923 |  |  | 13.658 |  |  | 14.28 | -28.0715 | 10.8139 | -15.638 | 4.402 | 10.5873 | 29.73 | 46.2936 | 60.8462 |  | 82.7308 | 31.2 | -10.0039 |  | 3.1125 | 1.3403 |  |  |  | -16.8124 | 29.0323 | 25.7978 | 86.992 | 50.4942 | -123.8889 | -15.0041 | 27.6713 | -26.476 |  |  |  |  | 214.2839 | 213.1742 |  | -281.4264 | -505.4241 | 506.0371 | 501.501 | -205.994 | -202.2869 | -57.9903 | -51.219 | 83.398 | 81.1708 |  |  | 72.4147 | 70.1515 | -12.0364 | -12.6867 | 105.01 | 104.84 | 52.2 | 52.6 |  | 30.8 | -338.2765 | 114.5809 | 114.3909 | 14.4 | 2.3 | -62.4 | -62.2 |  |  | -497.973 | -165.8553 | 410.7343 | 337.819 | 18.6161 | -337.7815 | 336.6995 | -146.0783 | -223.0687 | -329.4642 |  |  | 148.1816 | -399.2266 | 223.5215 | -175.9233 | 175.8596 | -7.5656 |  | 25.12 | 6.205 | 6.197 | -24.88 | 11.52 |  | -12.2454 | -45.8793 | -13.9727 | 48.5 | 54.544 | 51.239 | 10.2744 | 12.1774 | 52.9331 | 50.4132 | 52.6775 |  | -1 | 22.696 | 5.8 |  | -47.9214 | 78.1779 | 59.6133 | -46.644 | -76.6265 | 50.7946 | 25.526 | -6.2 | 6.5 |  | 132.2544
06/04/2025 | 02:00 | 0 | 16.8585 |  | 9.6475 | 24.1103 |  | 47.9618 | -107.4839 | 45.9967 | 23.3953 | 22.832 | 8.88 | -21.104 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.0092 | 217.1338 | 4.0712 | 4.0214 | 7.2119 |  | 11.3756 | 8.0507 |  |  | -55.93 | -55.42 |  | -6.66 | 19.8 | 4.611 | 0.195 | -38.46 | -38.62 | -84.86 | 38.79 | 38.85 | 11.7289 | -0.3339 |  |  |  | -40.4557 | -40.1889 | 10.0482 | 9.7637 |  | 73.8115 | -5.758 | -31.3495 | -249.1935 | 24.0475 | -12.4 | -12.4 | 45.68 | 44.6568 | -4.0622 |  | -46.8143 | 2.0769 | 6.2702 | 4.327 | 289.8647 | 17.6702 | 17.6092 | -83.2066 | 313.9185 |  | -130.0079 |  | 68.0905 | 20.09 | 15.63 | 45.32 | 63.14 | -44.3356 | -43.9337 | 113.199 | 114.1886 | 26.0965 |  |  | 8.6141 | -74.1088 |  |  | -2 | 152 | -13.7 | 50.4439 | 49.7938 | 49.6384 | -5.2014 | -5.0219 | -16.0883 | -10.6979 | -21.0479 | 11.9514 | 31.81 | 55.43 | 34.6948 | 32.8171 | -25.74 |  | 74.6227 | 74.2116 | -80.0995 | -0.0002 | -15.7068 |  | -70.5 | 27.9575 | 33.9935 | 39.9346 | 49.823 | 33.82 | -4.15 | 52.6095 |  | -28.3 | -28.49 | 96.98 | 51.89 | 80.5818 | 79.3091 | -41.2069 | -39.3455 | 148.1062 | 112.6897 | 107.0076 | 109.1728 | 85.9904 | 73.9596 | -24.941 | 93.7691 | 104.2793 |  | -28.455 | -26.8336 | 0 | 4.0236 | 5.128 | 156.732 | -72.3412 | -73.6626 | -35.618 |  |  | 120 | 11.1522 | -38.1864 | -38.1077 | -36.7 | 7.0206 | -70.3291 | 35.5818 | 24.9075 |  |  | 39.7065 | 39.5547 | 38.2932 | 43.7061 | 44.8783 | -113.7028 | 42.254 | 42.8662 | -90.3581 | -80.4474 | -26.6001 | -26.9 | 13.8705 |  |  | 15.13 | -32.9319 | 10.9392 |  | 4.528 | 10.8273 | 30.27 | 81.8803 | 91.5801 |  | 85.2344 | 30.6 | -11.0649 |  | 3.6987 | 1.3057 |  |  |  | -17.6273 | 28.883 | 27.1423 | 92.9803 | 56.0485 | -135.1718 | -14.6635 | 28.1957 | -24.7463 | 10.4463 |  |  | 11.7065 | 210.2555 | 209.7581 | 284.1 | -282.5729 | -505.4422 | 507.0807 | 507.0499 | -199.8367 | -198.3211 | -58.9127 | -51.9743 | 80.5843 | 78.9289 |  |  | 70.8656 | 70.9206 | -8.9764 | -8.8643 | 104.12 | 105.39 | 50.4 | 50.6 | 21.761 | 29.92 | -327.1201 | 109.002 | 109.1163 |  | 0.6 | -61.2 | -60.8 |  |  | -500.6812 | -132.3231 | 393.7886 | 325.3296 | 22.9073 | -322.4621 | 318.1184 | -142.5328 | -215.6828 | -313.2844 |  |  | 144.8728 | -378.9832 | 215.4694 | -164.67 | 165.3025 | -7.6205 |  | 25.44 |  | 6.283 | -24.64 | 11.36 |  | -12.0104 | -45.0584 | -13.8567 | 48.5 | 50.093 | 50.006 | 10.1627 | 12.1394 | 52.4702 | 52.475 | 51.5664 |  | -0.2 | 23.312 | 5.66 |  | -48.917 | 77.8822 | 60.295 | -47.7691 | -76.2867 | 51.0695 | 25.0732 | -7.7 | 7.5 |  | 151.8961
06/04/2025 | 02:30 | 0 |  | -33.6324 | 9.4049 | 23.3229 |  | 46.515 | -100.8685 |  | 22.8713 | 22.3004 | 4.44 | -19.375 | 17.6 | 8.28 | -15.4 | 13.2191 | 205.4296 | 3.6732 | 3.9788 | 6.299 |  | 11.2759 | 8.189 |  |  | -57.88 | -57.29 |  | -4.44 |  | 4.389 | 0.191 | -40.9 | -41.59 | -83.64 | 41.46 | 41.64 | 11.4996 | -0.0782 |  |  |  | -41.5273 | -41.0531 | 9.4818 | 9.3275 |  | 73.6776 | -6.2815 | -34.0374 | -231.9952 | 21.7155 | -11.1 | -11.1 | 46.6085 | 45.8011 | -4.2408 |  | -40.9785 | 2.3114 | 1.8909 | 3.8326 | 272.8659 | 8.4231 | 8.3316 | -48.054 | 299.768 |  | -130.2166 |  | 66.1245 | 19.7 | 15.2 | 43.92 | 61.21 | -50.8995 | -51.0335 | 112.5949 | 113.8527 | 26.988 |  |  | 7.3077 | -72.9371 |  |  | -1.6 | 146.2 | -13.46 | 47.7448 | 48.1017 | 47.4304 | -8.3301 | -8.3595 | -21.1583 | -1.9581 | -25.423 | 11.5518 | 29.77 | 54.8 | 33.7573 | 32.3776 | -25.48 |  | 73.0262 | 72.4064 | -82.9657 | 0 | -15.3211 |  | -68 | 27.8696 | 33.4076 | 38.056 | 48.6511 | 33.12 | -4.18 | 52.623 | 82.0522 | -28.42 | -28.76 | 96.01 | 50.33 | 80.7818 | 80.5818 | -43.2959 | -43.0455 | 145.8051 | 111.1907 | 104.0646 | 108.7196 | 88.1304 | 74.7616 | -24.929 | 59.9011 | 124.5552 |  | -28.4402 | -27.1093 | 0 | 10.1555 | 9.4093 | 130.608 | -70.3791 | -69.5267 | -36.8826 |  |  | 107.8 | 10.9388 | -26.6837 | -38.036 | -37.567 | 6.8739 | -70.1567 | 33.3523 | 24.8577 |  |  | 40.7678 | 40.6786 | 39.3801 | 50.2369 | 51.0742 | -140.4958 | 44.3149 | 44.6635 | -114.0383 | -102.7281 |  |  | 13.6629 |  |  | 13.67 | -36.9401 | 10.7891 |  | 4.409 | 11.1083 | 29.96 | 103.7807 | 111.8543 |  | 86.7502 | 29.9 | -12.6805 |  | 4.1062 | 1.2895 |  |  |  | -18.8857 | 28.461 | 28.6549 | 99.7766 | 59.8285 | -142.1207 | -14.3927 | 29.0282 | -23.427 |  |  |  |  | 217.8836 | 215.6555 | 281.6 | -283.0165 | -518.92 | 522.6476 | 519.7059 | -205.0349 | -206.7655 | -57.9729 | -51.3008 | 82.0904 | 81.6123 |  |  | 71.1073 | 70.2943 | -5.8855 | -5.674 | 114.28 | 113.95 | 49.9 | 50.6 | 21.7397 | 30.16 | -326.3466 | 109.4103 | 109.7728 | 13.9 | 1.1 | -60.6 | -61.4 |  |  | -509.7974 | -167.7975 | 400.2883 | 330.8746 | 31.376 | -328.0592 | 324.1185 | -138.6111 | -219.6492 | -321.4268 |  |  | 139.8909 | -389.8969 | 220.7682 | -169.0558 | 169.812 | -7.6205 |  | 25.6 | 6.338 | 6.333 | -24.88 | 12 |  | -12.6268 | -45.3819 | -13.5637 | 48.7 | 49.624 | 49.653 | 10.2228 | 12.2185 | 53.9267 | 52.5659 | 53.0011 |  | 0.2 | 23.4931 | 5.58 |  | -45.1141 | 77.223 | 59.4397 | -45.4417 | -75.7051 | 50.5392 | 25.2656 | -8.1 | 7.9 |  | 162.3489
06/04/2025 | 03:00 | 0 |  | -33.1928 | 9.1647 | 23.0897 |  | 45.6832 | -97.797 | 44.5293 | 22.4713 | 22.1422 | 4.44 | -18.997 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 13.1909 | 198.8738 | 3.7553 | 3.6997 | 5.8751 |  | 11.5241 | 8.0624 |  |  | -57.16 | -57.59 |  | -4.44 |  | 4.845 | 0.195 | -40.69 | -40.62 | -85.11 | 40.9 | 40.9 | 11.3812 | 0.0578 |  |  |  | -40.8575 | -40.7818 | 8.7845 | 8.5421 |  | 73.1417 | -6.8049 | -36.2267 | -222.2103 | 18.4785 | -9.4 | -9.4 | 46.7918 | 45.737 | -4.1906 |  | -40.6658 | 1.8773 | 1.8831 | 3.8442 | 262.5507 | 3.2655 | 2.9908 | -34.4449 | 290.827 |  | -128.9474 |  | 64.0987 | 19.24 | 15.14 |  | 60.48 | -51.3014 | -51.0335 | 107.3824 | 109.1391 | 28.0834 |  |  | 7.1702 | -70.2063 |  |  | -0.5 | 140.5 | -13.28 | 48.4073 | 48.2872 | 48.093 | -9.8366 | -9.2574 | -23.3885 | 1.4364 | -28.5706 | 11.81 | 29.86 | 53.82 | 33.2886 | 31.4987 | -24.9 |  | 70.5068 | 70.264 | -84.6639 | -0.0001 | -15.0843 | -66.3 |  | 27.7982 |  | 37.5864 | 47.4792 | 32.43 | -4.11 | 50.706 |  |  | -28.51 | 93.35 | 49.19 | 84.1273 | 83.0727 | -40.6812 | -39.3636 | 145.0376 | 109.597 | 105.5655 | 106.974 | 88.8061 | 78.5535 | -23.644 | 46.8449 | 146.8084 |  | -28.2512 | -26.0106 | 0 | 20.7546 | 19.6305 | 149.052 | -68.9036 | -70.8625 | -40.6579 |  |  | 92.6 | 10.5849 | -5.2257 | -40.254 | -39.0313 | 9.0756 | -78.1656 | 38.1528 | 25.3226 |  |  | 40.1903 | 40.3923 | 38.5215 | 51.0742 | 50.0694 | -143.3426 | 42.5813 | 42.6046 | -113.5516 | -105.6167 |  |  | 13.658 | 0.7742 |  | 13.84 | -35.9152 | 10.9902 | -15.796 | 4.324 | 11.465 | 30.82 | 107.5356 | 114.5475 | 13.47 | 88.0395 | 31.6 | -12.1335 |  | 3.7234 | 1.2119 |  |  | -15.9439 | -17.4455 | 29.2172 | 27.2264 | 96.3579 | 59.2128 | -140.5302 | -14.0583 | 28.6815 | -23.4093 | 10.931 |  |  | 12.1633 | 219.7971 | 219.9952 | 279.9 | -280.276 | -526.7181 | 530.8602 | 527.2282 | -208.8913 | -209.9003 | -57.8897 | -51.5316 | 81.7554 | 81.9398 |  |  | 73.5354 | 72.8322 | -4.8409 | -5.5153 | 112.03 | 111.85 | 51 | 53 | 21.6179 | 29.92 | -331.5719 | 110.5048 | 110.2175 | 13.3 | 0.6 | -61.8 | -62 |  | 1.2878 | -517.7592 | -196.6708 | 397.9422 | 330.4876 | 47.6337 | -320.2 | 324.1561 | -140.4206 | -218.4397 | -314.6539 |  |  | 143.4714 | -382.4745 | 220.0049 | -163.7302 | 164.7086 | -8.1204 |  | 26.16 |  |  | -25.2 | 12.4 |  | -13.5637 | -46.0563 | -14.1192 | 49.4 | 51.998 | 51.361 | 10.1388 | 12.1785 | 53.8591 | 52.6143 | 52.621 |  | 0.8 | 23.5343 | 5.63 |  | -46.1692 | 77.1791 | 59.1141 | -46.1016 | -76.3438 | 50.519 | 25.3486 | -8.7 | 8.1 |  | 163.4057
06/04/2025 | 03:30 | 0 | 15.4873 | -31.0798 | 9.0924 | 22.6658 |  | 44.9072 | -94.4729 | 44.0847 | 22.2033 | 21.8658 | 4.44 | -18.911 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 13.2382 | 191.654 | 3.9651 | 4.1 | 7.026 |  | 12.3777 | 7.8453 |  |  | -57.07 | -57.06 |  | -4.44 | 17.6 | 4.35 | 0.194 | -41.22 | -40.87 | -83.46 | 41.18 | 41.22 | 11.4611 | -0.07 |  | 78.8771 | 25.9476 | -40.9915 | -41.0965 | 9.0345 | 8.7081 |  | 72.338 | -6.2815 | -34.7342 | -222.0708 | 20.8357 | -10.5 | -10.7 | 46.8117 | 45.7336 | -3.912 |  | -40.5681 | 1.8905 | 1.879 | 3.8579 | 259.5598 | 0.824 | 0.6714 | -26.2748 | 284.9785 |  | -129.6625 |  | 61.963 | 18.86 | 14.6 | 42.45 | 59.02 | -46.0771 | -46.0771 | 114.5927 | 114.6098 | 25.9258 |  |  | 7.9707 | -70.4064 |  |  | -0.3 | 137.1 | -12.99 | 46.7832 | 46.7668 | 45.2886 | -11.6431 | -11.5718 | -22.9145 | 4.8759 | -27.5788 | 11.4831 | 29.32 | 53.31 | 32.8198 | 31.0593 | -24.76 |  | 70.2318 | 69.7163 | -82.7441 | -0.0001 | -14.9844 |  |  | 27.93 | 32.2357 | 37.1167 | 47.4792 | 32.13 | -4.2 | 50.6655 | 84.7748 | -28.09 | -28.46 | 92.84 | 47.74 | 83.2727 | 80.2909 | -40.4414 | -39.4455 | 143.8474 | 108.907 | 103.9206 | 106.2988 | 87.6363 | 76.6727 | -24.19 | 36.4063 | 157.6982 |  | -28.802 | -25.2147 | 0 | 24.5343 | 23.8401 | 150.588 | -69.0239 | -69.8039 | -43.4614 |  |  | 102.7 | 10.7095 | 1.2361 | -40.569 | -39.5841 | 11.2575 | -79.9945 | 42.5492 | 24.8494 |  |  | 39.1595 | 39.0621 | 38.8194 | 45.883 | 45.883 | -139.3237 | 41.0592 | 41.6198 | -111.1272 | -103.0363 |  |  | 13.2601 |  |  | 14.76 | -33.6822 | 10.6946 |  | 4.089 | 11.4046 | 31.32 | 105.2527 | 112.9126 | 13.78 | 87.8364 | 30.5 | -11.1813 |  | 3.5027 | 1.1954 |  |  | -15.222 | -16.5772 | 29.8846 | 25.7138 | 91.861 | 57.7439 | -135.7874 | -14.1914 | 28.6393 | -23.9285 | 10.6139 |  |  | 11.8516 | 221.2928 | 221.817 | 283.3 | -280.3743 | -532.9494 | 540.2922 | 535.0261 | -211.668 | -210.1155 | -59.1491 | -51.8912 | 80.1746 | 79.4209 | -158.7188 |  | 71.8325 | 71.8764 | -5.8783 | -6.0562 | 114.87 | 115.92 | 51.7 | 51.7 |  | 29.76 | -322.1184 | 105.9711 | 105.7703 | 13.4 | 1.7 | -60.6 | -60.8 | 1.5183 |  | -525.3829 | -209.9811 | 400.1357 | 334.2216 | 51.6029 | -324.5094 | 318.6956 | -136.6031 | -219.2698 | -318.9045 |  |  | 139.3507 | -383.4223 | 217.9756 | -163.8007 | 164.7719 | -7.4612 |  | 25.12 | 6.38 | 6.368 | -25.04 | 12.64 |  | -12.7428 | -46.3767 | -14.0337 | 49.1 | 50.954 | 51.409 | 10.1884 | 12.1756 | 52.4188 | 52.1827 | 52.2603 |  | 0.3 | 23.0374 | 5.48 |  | -46.672 | 77.8015 | 59.8793 | -46.5997 | -76.1161 | 50.2422 | 25.4362 | -7.7 | 7.9 |  | 160.7851
06/04/2025 | 04:00 | 0 | 15.6873 | -31.327 | 8.9679 | 22.4071 |  | 44.7399 | -92.6596 | 42.984 |  | 21.4631 | 11.1 | -20.068 | 17.6 |  | -17.6 | 12.8764 | 186.1934 | 3.5565 | 3.9427 | 5.4881 |  | 12.0935 | 8.0456 |  |  | -53.66 | -53.97 |  | -11.1 | 17.6 | 4.441 | 0.191 | -36 | -35.75 | -86.75 | 35.93 | 35.96 | 11.4564 | -0.0577 |  | 78.8111 | 21.5457 | -38.4463 | -37.7905 | 9.0728 | 8.7508 |  | 69.2569 | -6.8049 | -35.7274 | -209.793 | 21.4837 | -11.1 | -10.9 | 44.1388 | 42.8655 | -4.2852 |  | -42.5629 | 1.5813 | 1.809 | 3.6678 | 249.5193 | -0.5493 | -0.885 | -15.7732 | 276.3094 |  | -132.2458 |  |  | 18.83 | 14.49 | 42 | 59.55 | -42.3263 | -41.6565 | 116.0035 | 116.8025 | 26.4262 |  |  | 7.7498 | -67.3101 |  |  | 5 | 134.1 | -13.01 | 48.7297 | 47.8646 | 48.2766 | -11.2995 | -10.7896 | -23.3465 | 5.1118 | -28.2771 | 11.6237 | 28.28 | 52.08 | 32.3511 | 30.6198 | -24.74 |  | 67.9356 | 67.4099 | -72.9128 | 0 | -14.8855 |  |  | 27.6279 |  | 35.7078 | 46.8933 |  | -3.61 | 49.005 |  | -28.18 | -28.55 | 92.7 | 47.63 | 72.9091 | 71.9636 | -40.7223 | -39.4 | 136.4684 | 102.7004 | 99.0697 | 100.9398 | 89.8261 | 77.4967 | -23.557 | 29.33 | 160.3244 |  | -27.5068 | -26.2597 | 0 | 29.2179 | 27.6266 | 135.228 | -69.3479 | -70.3414 | -41.4284 |  |  | 77.8 | 10.5748 | 11.2065 | -37.68 | -36.9096 | 5.2524 | -77.5468 | 39.1981 | 25.2313 |  |  | 39.5987 | 40.5696 | 38.8832 | 40.1895 | 40.1895 | -132.4579 | 41.525 | 41.5931 | -102.1567 | -96.2587 |  |  | 13.658 |  |  | 14.25 | -35.671 | 10.8358 |  | 4.125 | 11.2476 | 29.57 | 95.9267 | 105.6198 | 13.86 | 86.1296 | 28.4 | -10.812 |  | 3.989 | 1.201 |  |  | -15.5322 | -16.377 | 29.9908 | 24.9575 | 94.8783 | 56.4618 | -134.1523 | -14.0943 | 27.3638 | -22.7505 | 11.1866 |  |  | 12.6152 | 221.8164 | 220.6518 | 283.3 | -281.449 | -541.9551 | 542.0487 | 541.8066 | -210.5527 | -209.7516 | -61.5096 | -54.2492 | 78.6244 | 78.5395 |  |  | 71.0085 | 70.2284 | -5.2821 | -5.9753 | 118.6 | 118.24 | 50.4 | 50.8 | 21.5773 | 29.68 | -326.3402 | 114.1716 | 112.349 |  | 0.5 | -62.4 | -62 |  | 1.3789 | -528.8597 | -218.7678 | 395.4494 | 329.8972 | 51.0845 | -321.0197 | 320.9902 | -135.0395 | -219.9932 | -319.4381 |  |  | 141.2699 | -385.1557 | 221.3178 | -163.2174 | 163.9532 | -8.1204 |  | 24.96 |  |  | -24.88 | 11.76 |  | -12.2759 | -47.6951 | -13.8872 | 50.3 | 51.51 | 51.424 | 10.2291 | 12.1331 | 51.1451 | 49.2917 | 51.0512 |  | 1 | 23.8285 | 5.49 |  | -52.1668 | 79.8666 | 62.1329 | -52.2666 | -79.0223 | 53.2728 | 24.5556 | -8.8 | 8.6 |  | 160.3793
06/04/2025 | 04:30 | 0 | 15.6954 | -31.063 | 9.0519 | 22.4495 |  | 44.8898 | -98.4447 | 43.6365 | 22.2893 | 21.5978 | 6.66 | -18.979 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 13.0978 | 199.6682 | 4.3674 | 4.6856 | 6.2405 |  | 12.4218 | 7.3255 |  |  | -55.33 | -55.27 |  | -6.66 |  | 5.066 | 0.194 | -39.55 | -39.63 | -83.94 | 39.64 | 39.99 | 11.2849 | 0.033 |  | 79.1786 | 22.1141 | -40.4557 | -40.3965 | 8.6131 | 9.0527 |  | 70.0607 | -6.2815 | -33.5836 | -221.2767 | 20.3944 | -10.7 | -10.7 | 46.4452 | 45.0786 | -3.7782 |  | -41.1664 | 1.6737 | 0 | 3.5914 | 256.7521 | -2.8993 | -3.0519 | -20.974 | 282.0075 |  | -127.7578 |  | 63.0508 | 19.08 | 14.74 | 42.46 |  | -42.8621 | -41.6565 | 115.2325 | 115.6625 | 24.6099 |  |  | 7.4231 | -69.0875 |  |  | -6.6 | 146.1 | -12.69 | 46.9691 | 45.888 | 45.6217 | -14.8828 | -14.5284 | -21.3736 | 6.8358 | -26.7733 | 11.4271 | 28.92 | 52.64 | 32.3511 | 30.6198 | -24.7 |  | 70.0355 | 68.4114 | -83.7697 | -0.0002 | -15.0092 | -64 |  | 27.7048 |  | 37.5864 | 46.8933 | 31.69 | -4.42 | 51.057 | 83.9423 | -28.13 | -28.22 | 93.02 | 47.75 | 84.3455 | 83.4 | -36.8356 | -36.6091 | 146.8038 | 111.0532 | 106.2698 | 107.3699 | 78.758 | 65.4828 | -24.978 | 32.7469 | 170.9425 |  | -27.6278 | -26.192 | 9.5219 | 39.5197 | 36.23 | 44.592 | -56.9977 | -57.7767 | -28.574 |  |  | 1 | 10.7796 | 31.248 | -39.0607 | -38.0945 | 7.3799 | -64.1211 | 25.9746 | 25.9794 |  |  | 39.5928 | 40.0427 | 38.4708 | 41.1943 | 41.6966 | -136.3094 | 39.0831 | 38.392 | -106.1314 | -102.2569 |  |  | 13.658 |  |  | 15.23 | -31.7734 | 10.9457 | -15.634 | 4.168 | 11.1349 | 32.38 | 100.5503 | 109.6736 |  | 88.0202 | 27.7 | -11.573 |  | 3.9092 | 1.2371 |  |  |  | -17.0594 | 29.9725 | 26.4701 | 96.7183 | 58.5087 | -137.8479 | -13.8915 | 28.0506 | -23.0619 |  |  |  |  | 234.7876 | 235.2529 | 282.9 | -278.7075 | -530.7039 | 534.2593 | 534.0152 | -221.3672 | -219.7252 | -82.4082 | 7.7618 | 81.5736 | 79.1945 |  |  | 71.0414 | 71.0085 | -7.5825 | -7.0534 | 113.7 | 112.96 | 52.8 | 53.6 | 21.823 |  | -334.8053 | 113.9305 | 113.9645 | 13.4 | 2.1 | -61.8 | -61.9 |  |  | -523.0408 | -230.2325 | 409.2878 | 340.5507 | 47.3545 | -339.9066 | 339.7108 | -142.5395 | -223.6895 | -331.4205 |  |  | 140.953 | -395.5014 | 220.3503 | -174.7684 | 175.3885 | -6.7745 |  | 26.64 | 6.371 | 6.356 | -26.16 | 13.84 |  | -13.3288 | -45.2933 | -14.3267 | 48.6 | 50.961 | 52.239 | 10.1248 | 12.0875 | 50.9788 | 49.872 | 50.4925 |  | -1.6 | 22.5783 | 5.36 |  | 2.8596 | 0.0739 | 83.7575 | 4.2229 | 0 | 0 | 7.252 | -5.6 | 6.1 |  | 158.0321
06/04/2025 | 05:00 | 0 | 15.6503 | -31.0702 | 8.7928 | 22.6842 |  | 44.6913 | -97.1964 | 37.3371 | 18.7514 | 18.3842 | 13.32 | -20.323 | 17.6 |  | -17.6 | 11.1973 | 198.5314 | 3.9877 | 4.0896 | 6.4813 |  | 12.5132 | 7.946 |  |  | -54.11 | -54.12 |  | -13.32 | 19.8 | 3.989 | 0.189 | -37.15 | -37.44 | -83.29 | 37.38 | 37.29 | 11.1464 | -0.1164 |  | 79.3021 | 20.5609 | -38.9821 | -38.9644 | 10.705 | 9.8814 |  | 69.123 | -6.2815 | -34.8429 | -210.4348 | 21.6868 | -11 | -11.1 | 44.6895 | 43.5982 | -4.1255 |  | -40.8536 | 1.4042 | 1.8607 | 3.7483 | 251.1062 | -1.4344 | -1.6175 | -14.0301 | 280.8231 |  | -129.3301 |  |  | 18.79 | 14.48 | 42.07 | 58.65 | -39.7811 | -40.049 | 114.9457 | 115.4435 | 25.5984 |  |  | 6.7144 | -68.7239 |  |  | -1 | 137.8 | -12.54 | 46.8141 | 46.7281 | 46.472 | -15.2607 | -13.8305 | -22.8426 | 7.3997 | -28.1415 | 10.9344 | 28.7 | 52.73 | 32.3511 | 30.6198 | -24.64 |  | 69.7338 | 68.6056 | -80.2872 | 0 | -14.9698 |  |  | 28.5562 |  | 38.056 | 47.4792 | 32.35 | -4.34 | 51.1515 |  | -28.02 | -28.61 | 93.67 | 47.64 | 81.8182 | 79.1273 | -36.3066 | -35.8 | 144.5454 | 110.4461 | 106.313 | 107.1978 | 99.9807 | 87.7147 | -23.042 | 25.4454 | 178.3706 |  | -28.0551 | -26.3627 | -11.8966 | 26.3593 | 24.1068 | 170.556 | -68.3663 | -70.0376 | -51.9815 |  |  | 115 | 10.818 | 6.9389 | -38.7014 | -37.7704 | 8.0108 | -87.818 | 51.5518 | 25.0569 |  |  | 38.9822 | 39.5732 | 38.03 | 39.0173 | 39.6871 | -139.3237 | 38.0312 | 37.8511 | -107.9333 | -98.3762 |  |  | 13.7777 |  |  | 12.58 | -41.2049 | 10.8396 |  | 4.269 | 10.712 | 28.32 | 100.3407 | 110.1315 | 13.96 | 84.4573 | 28.3 | -11.5275 |  | 3.932 | 1.2012 |  |  | -16.2289 | -17.3593 | 29.2694 | 26.302 | 95.3288 | 57.0801 | -137.4223 | -13.8215 | 27.8055 | -22.4798 | 10.6934 |  |  | 11.9908 | 236.9613 | 237.0047 | 283.3 | -279.7403 | -539.337 | 540.1378 | 535.259 | -224.7114 | -223.6108 | -74.9539 | 8.1595 | 80.6371 | 80.4633 |  |  | 71.9423 | 70.1735 | -6.9496 | -6.7792 | 116.28 | 114.24 | 51.7 | 53.1 |  | 30.08 | -326.3625 | 112.4969 | 112.3049 |  | 3.4 | -61.7 | -61.4 |  |  | -528.2278 | -243.2954 | 412.1935 | 339.6348 | 53.2925 | -331.035 | 330.988 | -139.9402 | -223.282 | -330.5252 |  |  | 140.7072 | -398.6643 | 221.6121 | -174.4409 | 177.5184 | -7.9089 |  | 26.08 | 6.308 | 6.306 | -25.52 | 12.96 |  | -13.3867 | -43.917 | -14.7356 | 47.5 | 50.272 | 51.101 | 10.0953 | 12.2306 | 50.9783 | 51.8036 | 51.8751 |  | -1.3 | 23.5013 | 5.48 |  | -5.1542 |  | 77.431 | -5.206 |  | 0 | 7.8281 | -6.5 | 7.1 |  | 159.3998
06/04/2025 | 05:30 | 0 |  |  | 8.7659 | 22.8643 |  | 45.7824 | -95.0701 | 37.4729 | 18.9994 | 18.5067 | 13.32 | -19.327 |  | 8.28 | -17.6 | 12.0728 | 193.4214 | 4.116 | 4.1114 | 6.809 |  | 12.6989 | 8.2242 |  |  | -52.41 | -52.48 |  | -13.32 | 19.8 | 3.996 | 0.19 | -38.1 | -37.98 | -78.05 | 38.12 | 37.69 | 10.5655 | -0.3104 |  | 77.9678 | 19.6762 | -40.1877 | -40.2128 | 25.0474 | 25.7357 |  | 66.5777 | -4.7111 | -24.2747 | -225.6955 | 21.8867 | -11.2 | -11 | 46.0541 | 45.2068 | -3.8215 |  | -41.8115 | 1.1316 | 1.8686 | 3.8044 | 261.513 | -2.0447 | -1.8616 | -17.2216 | 287.0586 |  | -131.7557 |  |  | 19.03 | 14.55 | 41.58 | 58.61 | -39.5132 | -39.1113 | 114.0909 | 115.3435 | 24.7 |  |  | 6.6499 | -70.5884 |  |  | -3.8 | 139.6 | -12.62 | 46.3193 | 45.7198 | 45.3705 | -18.0138 | -16.8927 | -20.547 | 7.5771 | -25.4179 | 11.0739 | 29.51 | 53.12 | 32.8198 | 31.0593 | -24.65 |  | 71.5087 | 70.2105 | -84.9846 | -0.0001 | -15.0466 |  |  | 28.3969 |  | 38.5257 | 48.0652 |  | -4.5 | 50.166 | 85.5624 | -27.13 | -27.62 | 92.28 | 47.22 | 84.9091 | 84.5818 | -34.1831 | -34.5 | 146.0746 | 112.9913 | 108.1293 | 109.6956 | 98.5091 | 85.5807 | -23.375 | 27.5187 | 176.9842 |  | -28.1691 | -26.5628 | -9.1304 | 28.2034 | 27.5872 | 162.876 | -68.7278 | -70.5974 | -50.0668 |  |  | 104.4 | 11.1132 | 9.6346 | -41.1602 | -40.1229 | 11.3116 | -88.4705 | 47.9399 | 25.8715 |  |  | 38.724 | 39.2029 | 38.3303 | 38.8499 | 37.8451 | -131.6207 | 36.2284 | 36.2346 | -102.0895 | -91.0083 |  |  | 13.7752 |  |  | 12.72 | -38.0744 | 11.0175 |  | 4.198 | 10.8956 | 28.36 | 93.8063 | 103.8072 |  | 83.9479 | 27 | -11.6869 |  | 4.1313 | 1.2285 |  |  |  | -17.1875 | 29.4891 | 26.8902 | 95.2278 | 56.5502 | -135.9353 | -13.7015 | 27.7932 | -21.5445 |  |  |  |  | 233.9604 | 235.6632 | 282.5 | -280.471 | -538.0687 | 545.6428 | 541.2177 | -221.4825 | -221.1065 | -46.032 | -37.8514 | 81.0115 | 80.2406 |  |  | 70.9535 | 70.8766 | -6.5635 | -6.3588 | 115.13 | 114.87 | 53.4 | 53.4 | 21.5346 | 29.44 | -325.0029 | 111.2918 | 111.7019 | 13.9 | 3.4 | -60.6 | -60.8 |  |  | -529.9552 | -242.53 | 409.3149 | 337.4118 | 53.6157 | -331.7455 | 328.5094 | -136.051 | -219.7365 | -322.2816 |  |  | 141.092 | -392.9493 | 220.549 | -172.0342 | 173.8455 | -7.9089 |  | 26.24 | 6.315 | 6.313 | -25.52 | 12.48 |  | -13.8262 | -43.2151 | -15.0591 | 47.1 | 52.429 | 50.298 | 10.1809 | 12.2237 | 51.5939 | 50.8392 | 52.0437 |  | -2 | 23.4407 | 5.56 |  | -37.2329 | 65.7188 | 46.3018 | -36.7643 | -64.272 | 37.6547 | 26.7158 | -5.4 | 5.2 |  | 159.2769
06/04/2025 | 06:00 | 0 | 15.6063 |  | 8.4455 | 22.9513 |  | 45.4492 | -93.7032 | 37.7696 | 19.3794 | 19.0068 | 15.54 | -19.586 | 17.6 | 7.452 | -15.4 | 12.3516 | 189.7838 | 4.629 | 4.5431 | 7.6442 |  | 12.484 | 7.7241 |  |  | -49.78 | -49.77 |  | -15.54 | 17.6 | 4.356 | 0.195 | -41.89 | -41.79 | -70.1 | 28.96 | 29.22 | 9.9029 | -0.0621 |  | 80.2506 | 19.9363 | -34.9633 | -35.0353 | 8.4134 | 8.346 |  | 68.855 | -6.2815 | -33.9776 | -220.7315 | 25.8157 | -13.2 | -13.4 | 40.4833 | 39.601 | -3.833 |  | -48.6078 | 0.1741 | 5.7049 | 3.8506 | 263.2526 | 0.8545 | 0.6409 | -39.9744 | 278.3721 |  | -120.5018 |  | 59.6777 | 17.76 | 13.28 | 40.66 | 56.85 | -33.4851 | -32.9493 | 108.6403 | 109.8727 | 25.1898 |  |  | 8.3396 | -64.9932 |  |  | 2.9 | 131.1 | -12.48 | 46.4074 | 46.2924 | 45.6124 | -17.6368 | -18.586 | -13.0472 | 4.298 | -19.0221 | 11.5637 | 29.87 | 52.4 | 33.2886 | 31.4987 | -24.63 |  | 66.0926 | 65.4343 | -85.6118 | 0 | -15.0534 | -66.6 |  | 27.8201 | 33.4076 | 38.9953 | 49.2371 | 33.01 | -4.68 | 48.2625 |  | -25.8 | -25.81 | 89.38 | 46.54 | 85.3818 | 85.4727 | -27.003 | -27.1909 | 150.1473 | 116.8001 | 112.1298 | 114.4505 | 90.5394 | 80.9665 | -22.606 | 50.251 | 153.6509 |  | -28.1329 | -26.3572 | 0 | 18.8544 | 16.47 | 155.196 | -68.051 | -68.6136 | -42.1305 |  |  | 115 | 11.0775 | -10.6083 | -37.6337 | -37.2303 | 8.1117 | -77.7201 | 42.9433 | 25.8549 |  |  | 39.6064 | 40.256 | 38.3032 | 31.9842 | 32.8214 | -95.6176 | 29.1818 | 28.8635 | -70.5114 | -55.9753 |  |  | 13.6703 |  |  | 11.25 | -35.0123 | 10.9256 |  | 4.211 | 11.0872 | 25.25 | 56.7598 | 69.4394 | 13.89 | 75.7915 | 27.3 | -8.9645 |  | 4.4718 | 1.2749 |  |  | -15.1751 | -15.6572 | 28.927 | 23.697 | 85.9769 | 48.8622 | -120.916 | -13.549 | 24.9761 | -20.8873 | 11.5984 |  |  | 13.2834 | 214.3139 | 210.962 | 278.7 | -280.0259 | -522.3763 | 532.0366 | 522.2961 | -202.2663 | -202.1779 | -59.721 | -53.2608 | 77.8543 | 77.9903 |  |  | 70.8656 | 70.1405 | -0.3927 | -1.8852 | 117.52 | 118.6 | 51.4 | 51.6 | 21.556 | 25.68 | -316.7908 | 108.6312 | 108.0869 | 12.8 | -0.5 | -60.8 | -60.2 |  |  | -517.3381 | -203.5937 | 387.1881 | 323.2552 | 50.7825 | -316.5818 | 315.0474 | -132.8216 | -214.8638 | -307.7943 |  |  | 132.128 | -368.4115 | 215.2747 | -156.7627 | 158.1242 | -8.4884 |  | 25.28 | 6.607 | 6.576 | -24.4 | 12.56 |  | -13.3013 | -45.6443 | -15.0866 | 48.7 | 54.297 | 52.214 | 10.1128 | 12.1619 | 50.8564 | 50.4436 | 50.7729 |  | 2.5 | 24.3572 | 5.03 |  | -47.8383 | 78.6247 | 61.0992 | -47.2215 | -76.2489 | 51.3394 | 25.0957 | -9.3 | 8.4 |  | 148.8031
06/04/2025 | 06:30 | 0 | 16.1688 | -32.3402 | 8.6224 | 22.6132 |  | 44.7237 | -91.0977 | 38.2763 | 19.4634 | 18.9907 | 15.54 | -19.256 |  | 7.452 |  | 13.3805 | 185.1404 | 4.4348 | 4.4635 | 7.2495 |  | 12.5992 | 7.7197 |  |  | -49.4 | -49.2 |  | -15.54 |  | 3.903 | 0.183 | -32.41 | -32.48 | -76.82 | 32.61 | 33.03 | 8.86 | 0.591 |  | 78.6775 | 19.9834 | -38.8482 | -38.783 | 32.7567 | 31.0435 |  | 64.4344 | -2.6173 | -16.5299 | -243.8163 | 21.8787 | -11.1 | -11.2 | 44.5006 | 43.6822 | -3.8942 |  | -51.73 | -0.7653 | 5.5764 | 3.82 | 287.7589 | -5.7375 | -6.2868 | -65.5077 | 268.9148 |  | -85.9029 |  | 53.4205 | 16.06 | 11.69 | 37.33 | 52.72 | -40.3169 | -40.5848 | 107.4725 | 107.9861 | 28.0716 |  |  | 5.362 | -56.3081 |  |  | 12.6 | 115.5 | -11.46 | 46.9558 | 46.1501 | 45.5934 | -19.8626 | -19.0507 | -9.7535 | 3.2265 | -15.1072 | 10.5988 | 27.56 | 46.22 | 31.4136 | 29.7409 | -23.08 |  | 57.9436 | 56.9669 | -90.7135 | -0.0001 | -13.9992 | -59.5 | -60.7 | 26.5128 | 32.8217 | 35.7078 | 47.4792 | 32.53 | -3.72 | 43.3485 | 89.5351 | -27.01 | -27.58 | 92.04 | 41.87 | 89.8727 | 88.1273 | -27.9679 | -28.1636 | 145.8646 | 115.6011 | 110.7625 | 112.884 | 62.5597 | 51.6889 | -22.034 | 78.2307 | 123.7628 |  | -28.443 | -27.2442 | 17.9659 | 21.4792 | 20.0969 | 44.592 | -56.18 | -56.4193 | -16.4509 |  |  | 1 | 11.2814 | -4.8809 | -38.3515 | -37.4122 | 7.9634 | -49.7631 | 16.271 | 25.5145 | 0 | 0 | 40.3269 | 39.8548 | 39.5369 | 42.7014 | 39.6871 | -89.4217 | 30.3265 | 30.4727 | -65.1833 | -52.5515 |  |  | 13.1746 |  |  | 10.41 | -37.1081 | 10.5811 | -15.962 | 4.137 | 10.9703 | 24.11 | 53.2188 | 66.6897 | 13.19 | 74.8428 | 25.4 | -9.0354 |  | 3.7696 | 1.2311 |  |  | -14.9581 | -15.1151 | 27.9245 | 23.4449 | 83.3318 | 48.5022 | -117.1002 | -12.6709 | 25.7553 | -20.4448 | 10.9485 |  |  | 12 | 204.6477 | 204.1073 | 269 | -268.6504 | -504.8104 | 504.9149 | 505.399 | -195.0835 | -194.6091 | -60.396 | -53.7006 | 79.4209 | 76.0524 |  |  | 68.3497 | 69.1627 | 3.8215 | 4.1481 | 116.92 | 115.69 | 48.3 | 48.6 | 21.3295 | 16.56 | -314.357 | 108.3454 | 107.6725 | 11.6 | -2.8 | -59.5 | -59.1 |  |  | -497.6294 | -155.2716 | 370.4314 | 311.4772 | 47.3977 | -302.4154 | 303.02 | -130.0099 | -210.0368 | -297.5681 |  |  | 132.4299 | -353.8492 | 206.0956 | -148.2603 | 149.8907 | -8.2797 |  | 24.32 | 6.57 | 6.549 | -24 | 12 |  | -13.0083 | -45.3239 | -17.3144 | 51.9 | 52.515 | 53.543 | 10.2244 | 12.1586 | 49.6164 | 51.6249 | 51.5559 |  | 3.1 | 29.6659 | 5 |  | -48.3839 | 77.9187 | 60.3325 | -48.5648 | -75.667 | 52.198 | 22.6453 | -11.7 | 11.3 |  | 137.4514
06/04/2025 | 07:00 | 0 | 16.0987 |  | 7.824 | 22.957 |  | 45.6317 | -93.3391 | 37.2614 | 18.9914 | 18.574 | 17.76 | -19.542 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 12.9154 | 190.7464 | 4.2477 | 3.9433 | 6.7508 |  | 11.3139 | 7.4145 |  |  | -48.99 | -49.48 |  | -17.76 | 17.6 | 3.768 | 0.211 | -27.39 | -27.4 | -87.83 | 27.46 | 27.65 | 9.0651 | 0.4505 |  | 79.8969 | 16.9806 | -33.7577 | -34.2609 | 8.6659 | 8.3623 |  | 67.5154 | -7.3284 | -38.1016 | -201.8806 | 21.4148 | -10.7 | -10.8 | 39.5205 | 38.4247 | -4.2496 |  | -44.2981 | -0.7414 | 5.8802 | 4.0453 | 244.4227 | -2.8687 | -2.7161 | -57.8892 | 246.004 |  | -98.2108 |  | 54.4684 | 15.81 | 11.54 | 37.74 | 52.14 | -33.753 | -33.4851 | 107.4111 | 108.1025 | 29.2403 |  |  | 6.2613 | -47.449 |  |  | 36.3 | 95 | -11.27 | 51.9782 | 51.1413 | 51.08 | -12.1025 | -10.6013 | -17.9598 | 5.637 | -24.9506 | 9.89 | 21.98 | 42.9 | 30.9448 | 29.155 | -21.47 |  | 47.6703 | 46.8327 | -55.8304 | -0.0002 | -13.0832 | -62.5 | -63.3 | 26.2711 | 34.5795 | 34.2988 | 50.4089 | 34.24 | -2.36 | 40.6755 |  | -25.99 | -26.21 | 89.03 | 43.1 | 55.4182 | 54.7455 | -34.6483 | -34.4727 | 124.6836 | 95.5224 | 90.8721 | 93.1868 | 74.8039 | 64.567 | -21.004 | 70.0389 | 90.9371 |  | -27.8295 | -26.1899 | 0 | -4.7853 | -4.4371 | 167.484 | -67.6401 | -68.6166 | -29.9523 |  |  | 123.3 | 10.8556 | -55.3373 | -36.7892 | -36.0437 | 7.8957 | -62.4098 | 28.6504 | 25.0237 |  |  | 40.1629 | 40.2848 | 38.2033 | 33.1563 | 32.9889 | -89.924 | 36.7326 | 36.4573 | -69.8591 | -59.0691 |  |  | 13.7777 |  |  | 9.67 | -28.0622 | 10.4002 |  | 4.156 | 10.7195 | 31.36 | 59.0647 | 69.0114 |  | 76.0912 | 26.2 | -1.8075 |  |  | 1.3039 |  |  | -15.3442 | -8.5688 | 27.9245 | 13.193 | 76.3629 | 44.3083 | -103.2128 |  | 27.5183 | -1.0093 | 10.1857 |  |  | 11.6502 | 186.3178 | 186.516 | 284.5 | -284.5204 | -474.0783 | 477.6109 | 473.3239 | -178.3881 | -177.7836 | -59.9688 | -53.9157 | 78.9859 | 79.9288 |  | -140.0269 | 54.8803 | 54.0233 | 9.0441 | 9.5054 | 118.65 | 118.15 | 49.6 | 48.9 | 21.6371 | 9.2 | -315.7324 | 96.3256 | 96.1541 | 7.7 | 6.8 | -49.7 | -49.4 | 1.539 | 1.3507 | -466.5341 | -115.7768 | 342.428 | 293.1953 | 41.0054 | -277.1118 | 281.3371 | -102.7658 | -180.2718 | -282.2563 |  |  | 102.5875 | -333.965 | 182.771 | -150.8237 | 152.723 | -9.9387 |  | 26.08 | 6.435 | 6.412 | -25.52 | 14.24 |  | -15.2331 | -42.1286 | -15.0591 | 48.6 | 49.748 | 50.297 | 10.2314 | 12.2438 | 51.9112 | 50.7696 | 52.0886 |  | -5 | 21.9342 | 5.13 |  | -45.8573 | 76.9011 | 60.6047 | -44.2138 | -74.9681 | 51.7765 | 22.4668 | -2.2 | 2.3 |  | 134.5844
06/04/2025 | 07:30 | 0 | 16.693 | -33.2871 | 8.3038 | 23.7424 |  | 47.1422 | -99.7257 | 38.1707 | 19.5514 | 19.1393 | 11.1 | -21.155 | 17.6 |  | -17.6 | 12.8943 | 202.989 | 4.6224 | 5.1281 | 7.4126 |  | 11.0526 | 8.332 |  |  | -53.42 | -53.71 |  | -11.1 | 19.8 | 5.009 | 0.214 | -32.2 | -32.3 | -86.13 | 32.33 | 32.05 | 10.0838 | -0.2162 |  | 81.15 | 20.7978 | -36.7048 | -35.9727 | 7.7656 | 8.0193 |  | 71.4003 | -7.3284 | -39.7368 | -217.3988 | 18.9118 | -9.7 | -10 | 41.3321 | 40.455 | -4.3462 |  | -41.9625 | 0.2399 | 6.1442 | 4.2214 | 256.6301 | 10.0101 | 10.2847 | -97.5291 | 257.9124 |  | -71.3323 |  | 57.5221 | 16.45 | 12.67 | 39.36 | 54.29 | -41.6565 | -42.0583 | 114.187 | 114.4601 | 28.6032 |  |  | 6.8017 | -49.6559 |  |  | 41.2 | 98.3 | -11.88 | 54.6985 | 54.2393 | 53.6121 | -2.9473 | -2.613 | -18.7875 | -5.1544 | -24.7535 | 10.2108 | 23.53 | 43.13 | 32.3511 | 30.3268 | -21.98 |  | 50.2764 | 49.0885 | -64.6363 | -0.0001 | -13.1465 | -65.5 | -64.7 | 26.5237 | 37.5092 | 37.5864 | 55.0964 | 37.27 | -2.99 | 41.9985 | 65.8262 | -26.8 | -27.16 | 95.58 | 45.29 | 66.1455 | 62.3818 | -39.4517 | -37.7273 | 132.9435 | 104.7475 | 99.9752 | 102.0516 | 67.177 | 55.0903 | -20.873 | 109.4792 | 39.8891 |  | -28.285 | -26.8993 | 0 | -23.5713 | -21.3433 | 172.092 | -61.7722 | -62.2318 | -20.2048 |  |  | 108.7 | 7.9025 | -76.5173 | -37.4732 | -36.715 | 7.1781 | -53.3642 | 18.4169 | 25.7386 |  |  | 38.8871 | 39.5603 | 38.2081 | 41.0268 | 40.6919 | -100.8087 | 40.6146 | 40.3649 | -82.0649 | -69.5381 |  |  | 13.8705 |  |  | 10.05 | -28.4589 | 10.6851 | -15.751 | 4.091 | 10.5643 | 31.68 | 70.9788 | 82.3644 |  | 79.3818 | 26.7 | -3.3867 |  | -1.4248 | 1.3979 |  |  | -15.7868 | -11.2173 | 26.2902 | 16.9745 | 81.2615 | 48.5954 | -114.3167 |  | 29.8416 | -1.576 |  |  |  | 11.4159 | 163.3713 | 162.9189 | 283.7 | -282.1166 | -437.3901 | 437.9565 | 435.9059 | -156.7402 | -156.3891 | -55.6925 | -49.3578 | 81.0266 | 79.9012 | -122.7214 | -114.6315 | 31.7757 | 31.0176 | 2.5986 | 2.9993 | 111.29 | 111 | 48.4 | 48.4 | 21.5346 | 19.92 | -343.721 | 85.6926 | 84.9319 | 9.4 | 15.3 | -34.4 | -34.6 |  |  | -427.9927 | -42.6772 | 289.8448 | 244.3204 | 47.0195 | -238.0651 | 236.9165 | -53.3232 | -132.3111 | -236.0995 | 87.6533 | 88.2106 | 52.0445 | -279.9438 | 129.6838 | -147.0879 | 148.8721 | -8.807 |  | 26 | 6.281 | 6.237 | -26.08 | 13.76 |  | -14.4427 | -36.6506 | -17.0489 | 44.2 | 49.063 | 48.455 | 10.1266 | 12.278 | 53.3977 | 52.4769 | 51.9807 |  | -14.1 | 21.8973 | 5.48 |  | -44.0967 | 72.208 | 57.64 | -44.0613 | -71.1067 | 48.3048 | 21.7695 | 6.1 | -5.8 |  | 141.7507
06/04/2025 | 08:00 | 0 | 17.1476 | -34.2068 | 8.8053 | 24.5186 |  | 48.8409 | -104.0547 | 40.1321 | 20.4614 | 20.0363 | 15.54 | -21.707 | 17.6 | 9.108 |  | 12.7494 | 213.5036 | 5.2629 | 5.1419 | 8.564 |  | 11.5671 | 8.0051 |  |  | -53.04 | -53.25 |  | -15.54 |  | 5.833 | 0.216 | -33.51 | -33.45 | -82.35 | 33.35 | 33.66 | 11.0318 | -0.7116 |  | 83.6903 | 18.9549 | -39.384 | -39.5777 | 30.7351 | 29.282 |  | 71.6682 | -5.758 | -28.7595 | -249.0299 | 18.5003 | -9.2 | -9.2 | 43.7923 | 42.822 | -4.5043 |  | -46.1801 | 0.4477 | 6.6686 | 4.6255 | 282.3266 | 19.4708 | 19.1961 | -117.1136 | 285.6674 |  | -74.9528 |  | 61.7335 | 17.44 | 13.61 | 41.94 | 56.64 | -41.3886 | -42.1923 | 117.1686 | 118.205 | 27.8687 |  |  | 7.2709 | -59.6255 |  |  | 31.4 | 115.2 | -12.26 | 54.4895 | 54.1883 | 53.9826 | -1.2884 | -0.8662 | -16.406 | -11.7561 | -21.3326 | 10.5714 | 25.14 | 46.36 | 33.2886 | 31.6452 | -22.56 |  | 57.6362 | 56.9523 | -70.8549 | -0.0001 | -13.7054 | -70.3 | -68.2 | 26.9138 | 39.8529 | 41.3435 | 58.0261 | 39.66 | -3.82 | 42.363 |  | -32.33 | -32.57 | 108.85 | 46.26 | 70.3273 | 70.7273 | -39.8022 | -36.6636 | 143.8855 | 113.7496 | 108.3353 | 111.2992 | 59.209 | 46.0936 | -21.963 | 130.0313 | 11.1966 |  | -28.1129 | -26.2466 | 26.0002 | -26.0184 | -24.4842 | 138.3 | -58.1206 | -59.0299 | -11.4021 |  |  | 79.5 | 8.4691 | -84.1494 | -37.1514 | -36.3349 | 7.1438 | -42.8792 | 4.4981 | 25.2396 |  |  | 37.7154 | 37.9082 | 36.8877 | 41.1943 | 42.0315 | -83.3932 | 42.3115 | 41.8782 | -69.832 | -59.4731 |  |  | 13.8705 |  |  | 10.56 | -25.2379 | 10.7529 | -15.589 | 4.204 | 11.074 | 32.65 | 58.3877 | 67.3309 | 11.81 | 77.3839 | 26.5 | -2.9676 |  | 0 | 1.4692 |  |  | -16.2551 | -11.8538 | 27.9162 | 17.5627 | 81.535 | 48.5346 | -114.5493 |  | 29.222 | -2.256 | 9.7448 |  |  | 11 | 159.363 | 158.8541 | 280.8 | -278.7995 | -418.7614 | 422.1618 | 423.2524 | -152.6992 | -151.8462 | -58.157 | -50.4996 | 79.6671 | 79.916 | -108.6785 |  | 25.4035 | 25.1398 | 6.6768 | 6.5914 | 113.58 | 113.42 | 48.6 | 49 | 21.761 | 7.76 | -344.1257 | 85.5564 | 85.3006 | 5.5 | 17.7 | -31.6 | -31.3 |  |  | -416.3248 | -3.5376 | 269.4135 | 231.5152 | 25.9737 | -225.9275 | 227.8415 | -38.3735 | -117.3875 | -221.0933 | 91.0957 | 88.671 | 37.7719 | -259.999 | 114.9342 | -144.3984 | 145.1057 | -9.491 |  | 26.48 | 6.121 | 6.127 | -25.84 | 14.48 |  | -14.4121 | -36.0952 | -17.1954 | 42.7 | 48.912 | 51.136 | 10.2412 | 12.1965 | 52.9596 | 51.8332 | 52.3594 |  | -14.9 | 22.4513 | 5.68 |  | -47.7883 | 74.0289 | 58.487 | -47.6403 | -73.4779 | 50.6185 | 22.1548 | 8 | -7.6 |  | 146.4551
06/04/2025 | 08:30 | 0 | 17.1787 | -34.4851 | 9.328 | 27.2966 |  | 54.591 | -109.0642 | 42.5199 | 21.7173 | 21.1158 | 11.1 | -22.387 | 17.6 |  | -17.6 | 12.9345 | 220.6498 | 5.5369 | 5.9073 | 8.9194 |  | 11.3726 | 7.6277 |  |  | -57.12 | -56.62 |  | -11.1 | 19.8 | 7.137 | 0.224 | -39.35 | -38.22 | -83.32 | 38.83 | 38.29 | 12.2209 | -0.6922 |  | 86.8275 | 24.6112 | -41.2594 | -40.3666 | 29.6876 | 31.4327 |  | 78.6341 | -6.2815 | -26.6708 | -272.6705 | 18.0635 | -9.3 | -9.2 | 45.6237 | 43.641 | -6.7736 |  | -46.6087 | 1.66 | 7.1629 | 4.441 | 304.8188 | 28.7484 | 28.3517 | -115.5663 | 324.4917 |  | -93.3627 |  | 62.7215 | 18.28 | 15.16 | 45.15 | 59.79 | -43.9337 | -44.7375 | 119.3546 | 120.0403 | 26.1807 |  |  | 7.3931 | -66.4197 |  |  | 25 | 133.7 | -12.64 | 56.6099 | 56.086 | 55.721 | 5.6592 | 6.0951 | -15.2539 | -20.9157 | -19.3098 | 10.9971 | 30.88 | 50.46 | 35.1636 | 33.403 | -23.64 |  | 66.4386 | 65.393 | -70.5253 | -0.0001 | -14.3785 | -72.5 | -73.2 | 27.8201 | 42.7826 | 44.6311 | 62.1277 | 42.69 | -4.11 | 44.7795 | 70.8615 | -32.26 | -32.41 | 108.2 | 49.88 | 71.6909 | 70.0364 | -43.2586 | -41.9091 | 148.3972 | 115.831 | 112.5117 | 113.2739 | 58.6511 | 45.5865 | -23.424 | 127.5331 | -2.4944 |  | -29.381 | -26.821 | 25.7725 | -40.3594 | -36.0342 | 156.732 | -59.2346 | -59.6248 | -9.522 |  |  | 102.2 | 8.9494 | -113.1983 | -36.8551 | -36.1548 | 5.8232 | -42.3131 | 12.4352 | 25.3973 |  |  | 40.4671 | 40.8368 | 39.1175 | 43.7061 | 43.2037 | -90.7613 | 44.3929 | 45.1632 | -76.8887 | -66.313 |  |  | 13.6898 |  |  | 11.34 | -25.4788 | 10.7883 |  | 4.307 | 11.4345 | 33.7 | 66.5172 | 76.3114 |  | 80.3649 | 27.1 | -4.2102 |  | -1.7779 | 1.5772 |  |  |  | -13.9346 | 27.257 | 21.3441 | 83.9324 | 52.2413 | -119.3836 |  | 30.563 | -3.899 |  |  |  |  | 162.0282 | 159.6185 | 283.7 | -283.0126 | -416.6984 | 418.1901 | 417.861 | -152.1214 | -153.9013 | -54.3381 | -47.5899 | 80.1148 | 81.5055 |  |  | 26.9087 | 26.8428 | 6.8025 | 7.9866 | 114.86 | 113.75 | 50.2 | 50.1 |  | 0 | -350.0659 | 85.3475 | 84.5545 | 5.4 | 18.2 | -32.2 | -32.2 |  |  | -411.5169 | 15.2495 | 278.8189 | 234.1931 | 18.9663 | -234.3503 | 230.7175 | -38.0011 | -120.4128 | -228.6176 | 93.0623 | 94.0863 | 38.0842 | -266.5496 | 117.0885 | -150.8504 | 150.7742 | -8.8592 |  | 27.2 | 6.027 | 6.008 | -28 | 14.56 |  | -15.584 | -34.7768 | -17.1099 | 43.4 | 50.015 | 50.929 | 10.2415 | 12.2365 | 52.5486 | 51.0496 | 51.4227 |  | -18.3 | 21.9336 | 6.12 |  | -42.796 | 72.3929 | 55.8628 | -42.8492 | -71.1165 | 46.3899 | 24.0016 | 10.1 | -10.1 |  | 178.6016
06/04/2025 | 09:00 | 0 | 17.7879 | -35.672 | 9.7269 | 27.8464 |  | 56.4045 | -110.6815 | 44.3198 | 22.5133 | 21.917 | 11.1 | -25.414 | 22 | 9.936 | -22 | 12.9138 | 222.9808 | 6.318 | 6.1882 | 10.1588 |  | 12.2026 | 7.5964 |  |  | -57.78 | -57.98 |  | -11.1 | 24.2 | 7.357 | 0.228 | -38.06 | -38.09 | -84.17 | 38.22 | 38.71 | 13.0651 | -0.68 | 57.528 | 59.847 | 25.7061 | -42.1971 | -40.0939 | 32.3939 | 34.0974 |  | 76.6247 | -5.758 | -31.0998 | -278.7676 | 17.8001 | -9.3 | -9.2 | 45.8711 | 44.555 | -7.509 |  | -49.7264 | 1.781 | 6.8038 | 4.5995 | 313.3334 | 37.2021 | 36.7443 | -142.6258 | 335.3505 |  | -83.0709 |  | 64.8172 | 18.95 | 16.03 | 47.61 | 61.66 | -45.6752 | -45.4073 | 119.9227 | 119.9273 | 25.2318 |  |  | 9.5129 | -73.3229 |  |  | 15 | 146.6 | -13.15 | 56.7338 | 55.5715 | 55.6784 | 7.9351 | 7.7907 | -11.6843 | -26.6391 | -16.1905 | 11.611 | 33.66 | 53.23 | 36.5698 | 34.2819 | -24.48 |  | 73.5666 | 72.5415 | -88.0932 | -0.0001 | -14.8216 | -75.1 | -75.6 | 27.9355 | 45.1263 | 49.3275 | 65.6433 | 45.02 | -4.93 | 45.468 |  | -31.99 | -32.46 | 115 | 51 | 89.7273 | 87.3818 | -38.9119 | -39.1182 | 164.5485 | 131.6608 | 127.5726 | 129.8551 | 32.0009 | 16.2504 | -26.77 | 152.6298 | -18.2098 |  | -28.0751 | -26.3988 | 51.1349 | -48.0721 | -45.279 | 44.592 | -40.8756 | -41.5997 | 20.6621 |  |  | 1 | 9.2949 | -131.509 | -38.7766 | -37.7828 | 9.3279 | -14.7423 | -22.9536 | 24.8079 |  |  | 40.01 | 40.53 | 39.1287 | 45.0457 | 45.0457 | -73.6808 | 41.3641 | 41.5849 | -63.6313 | -52.96 |  |  | 13.6605 |  |  | 12.49 | -19.1978 | 10.9305 | -15.227 | 4.351 | 11.4549 | 35.74 | 53.0866 | 62.8714 |  | 84.1577 | 25.4 | -4.7177 |  | -3.4845 | 1.6306 |  |  | -17.2021 | -15.133 | 29.8233 | 23.0248 | 83.8586 | 51.1154 | -120.6459 | 1.0557 | 31.5757 | -6.6947 | 7.8812 |  |  | 9.0712 | 161.9476 | 162.1417 |  |  | -411.6913 | 415.8868 | 412.6216 | -154.5444 | -155.0573 | -53.0321 | -45.3354 | 77.7233 | 80.0869 |  |  | 29.4136 | 29.3806 | 6.4682 | 6.0244 | 111.93 | 111.36 | 50.4 | 50.7 | 21.3915 |  | -352.3782 | 86.1514 | 84.3679 | 7.7 | 17.8 | -34.4 | -33.9 |  |  | -411.8359 | 41.613 | 299.886 | 247.735 | -7.4243 | -246.2567 | 245.2741 | -51.7542 | -129.7844 | -244.5794 | 93.8075 | 96.2366 | 49.2375 | -285.6226 | 128.9804 | -154.6986 | 155.4645 | -7.8293 |  | 27.84 | 5.956 | 5.948 | -27.76 | 14.4 |  | -15.6725 | -33.8979 | -16.9909 | 41.9 | 51.557 | 49.33 | 10.1834 | 12.222 | 52.1356 | 51.6498 | 51.0452 |  | -17.2 | 22.3178 | 6.36 |  | -41.4365 | 72.3841 | 54.2702 | -41.351 | -70.2319 | 44.153 | 25.7543 | 9.5 | -8.9 |  | 177.5267
06/04/2025 | 09:30 | 0 | 18.475 | -36.9346 | 10.2899 | 27.2235 |  | 54.7938 | -109.222 | 45.8273 | 23.1593 | 22.4714 | 8.88 | -27.321 |  |  |  | 13.0791 | 220.9978 | 6.6936 | 6.5109 | 11.4643 |  | 12.5311 | 8.2556 |  |  | -59.34 | -59.48 |  | -8.88 | 26.4 | 7.347 | 0.23 | -36.74 | -37.05 | -90.42 | 37.07 | 37.09 | 13.6353 | -1.2639 | 59.1085 | 60.733 | 24.9288 | -37.6425 | -37.5065 | 7.2567 | 7.2957 |  | 82.3849 | -8.8988 | -47.1736 | -258.8389 | 20.7272 | -10.7 | -10.7 | 41.7343 | 41.141 | -7.3848 |  | -44.7103 | 2.979 | 7.0031 | 4.8446 | 292.4283 | 43.672 | 43.3973 | -133.9581 | 339.3099 |  | -101.1763 |  | 68.0107 | 19.56 | 17.14 | 49.78 | 63.08 | -47.6845 | -47.5506 | 121.0256 | 121.9125 | 22.6876 |  |  | 10.2804 | -77.7473 |  |  | 16 | 154.8 | -13.5 | 58.1507 | 57.5304 | 57.0482 | 12.2575 | 12.9601 | -17.0114 | -28.7446 | -19.3044 | 12.3395 | 37.19 | 55.75 | 37.9761 | 35.6003 | -25.13 |  | 77.8655 | 76.2349 | -83.847 | 0 | -15.2342 | -80.3 | -79.9 |  | 48.056 | 52.615 | 70.3308 | 48.02 | -5.27 | 46.9935 | 83.4247 | -31.92 | -32.55 | 120.45 | 53.48 | 82.1636 | 80.9455 | -44.0241 | -43.6 | 166.4693 | 132.4907 | 127.9121 | 130.2889 | 53.6307 | 39.1143 | -26.377 | 146.6754 | -7.2662 |  | -28.1394 | -25.7642 | 24.9785 | -53.6491 | -50.5957 | 173.628 | -57.5842 | -58.3982 | -3.2529 |  |  | 110.2 | 9.7829 | -144.8107 | -38.3101 | -37.3352 | 6.889 | -41.5357 | 0 | 26.0707 |  |  | 39.6372 | 40.4392 | 38.9675 | 47.725 | 47.0552 | -87.9146 | 46.5152 | 46.6252 | -73.668 | -61.8342 |  |  | 13.8705 |  |  | 12.93 | -20.6799 | 10.6383 | -15.072 | 4.419 | 11.501 | 36.68 | 63.8554 | 73.9411 |  | 85.7093 | 27.5 | -3.3623 |  | -3.2551 | 1.697 |  |  |  | -14.6457 | 29.7711 | 21.8483 | 83.3363 | 51.1479 | -119.794 |  | 32.3521 | -6.1262 |  | 0.2441 |  |  | 163.2052 | 161.9188 | 282 | -282.3064 | -426.6603 | 428.0453 | 424.1718 | -156.1474 | -152.727 | -52.9444 | -45.4856 | 78.8566 | 77.099 |  |  | 25.041 | 24.2829 | 4.8313 | 5.459 | 112.79 | 112.3 | 49.4 | 50.8 |  |  | -363.7875 | 85.0809 | 83.5148 | 8.2 | 18.8 | -31.1 | -31 |  |  | -417.6924 | 30.7005 | 278.7923 | 237.2587 | 8.8733 | -231.0274 | 229.8422 | -36.9275 | -120.2982 | -227.6893 | 96.182 | 93.8309 | 39.015 | -268.4966 | 117.4659 | -149.4682 | 150.2102 | -8.0929 |  | 27.12 | 5.859 | 5.86 | -26.96 | 14.48 |  | -15.2911 | -33.6324 | -17.3419 | 41.7 | 50.689 | 50.11 | 10.1741 | 12.2498 | 50.7057 | 51.4143 | 51.5172 |  | -17.6 | 22.1452 | 6.58 |  | -41.2564 | 72.3523 | 54.3402 | -40.9354 | -70.8773 | 44.1408 | 26.4544 | 10.5 | -10.5 |  | 177.6712
06/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.3871 | -38.7859 | 10.7982 | 28.9059 |  | 57.3606 | -116.1289 | 47.6861 | 24.2553 | 23.8004 | 11.1 | -28.309 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 11.0519 | 237.2358 | 7.0191 | 7.1904 | 11.6168 |  | 12.3855 | 7.8933 |  |  | -58.89 | -59.47 |  | -11.1 |  | 7.645 | 0.234 | -36.36 | -36.53 | -93.3 | 36.67 | 36.74 | 13.6618 | -1.3123 | 60.3408 | 62.5916 | 22.5164 | -37.1067 | -36.7365 | 7.7296 | 7.6159 |  | 83.0547 | -8.8988 | -46.2182 | -270.6809 | 22.4063 | -11.5 | -11.2 | 41.079 | 40.512 | -7.415 |  | -47.3729 | 3.4969 | 7.2276 | 4.8995 | 302.8656 | 48.738 | 48.7686 | -139.785 | 361.1069 |  | -124.5916 |  | 71.1043 | 20.12 | 18.4 | 51.9 | 65.42 | -46.4789 | -46.4789 | 118.6744 | 119.3707 | 21.4241 |  |  | 10.4851 | -85.6668 |  |  | 2.2 | 168.5 | -14.08 | 57.7813 | 58.0011 | 57.4324 | 14.5021 | 15.1029 | -14.4501 | -35.5759 | -16.4328 | 12.459 | 39.44 | 57.99 | 39.3823 | 37.3581 | -25.95 |  | 83.1867 | 82.8512 | -84.2887 | -0.0001 | -15.6902 | -83.1 | -82.9 | 28.5233 | 50.3998 | 54.9633 | 73.8464 | 50.17 | -5.65 | 48.006 |  | -32.04 | -32.38 | 120.37 | 55.71 | 81.8 | 78.2182 | -45.9609 | -42.8455 | 169.1719 | 134.0102 | 129.7548 | 131.0334 | 46.8741 | 31.6402 | -26.645 | 149.2316 | -19.0804 |  | -28.2907 | -26.0825 | 31.2945 | -51.8779 | -50.0551 | 135.228 | -57.4188 | -58.9485 | 3.8987 |  |  | 106.7 | 10.4619 | -137.4395 | -37.5054 | -36.7484 | 5.4864 | -27.9922 | 0 | 25.3309 |  |  | 40.2342 | 40.4367 | 39.0058 | 46.8878 | 45.3807 | -70.1642 | 46.9131 | 46.2685 | -59.3064 | -47.0392 |  |  | 13.7777 |  |  | 12.8 | -17.3621 | 10.6337 |  | 4.392 | 11.3351 | 36.75 | 48.2771 | 59.8506 | 13.31 | 83.9035 | 29.4 | -2.6622 |  | -3.3597 | 1.7262 |  |  |  | -14.2238 | 29.8846 | 22.1845 | 81.0409 | 49.3403 | -115.4857 |  | 32.2485 | -7.0302 | 8.3031 | 0.8887 | 0.5906 | 10 | 163.1769 | 165.7558 | 284.1 | -284.2011 | -437.2475 | 436.1472 | 434.2432 | -159.6239 | -156.6696 | -53.5855 | -45.8656 | 80.0961 | 80.718 | -110.0429 |  | 24.4477 | 23.5798 | 3.6198 | 3.8499 | 110.54 | 110.98 | 51.1 | 52.3 | 21.7824 |  | -357.2932 | 83.3832 | 82.9486 | 8.3 | 19.4 | -30 | -29.9 | 1.3503 | 1.0959 | -425.8105 | 47.6 | 273.1362 | 230.7955 | 9.4251 | -223.9747 | 224.5885 | -35.4091 | -116.5875 | -220.682 |  |  | 33.9691 | -260.6867 | 113.2344 | -146.8657 | 148.1406 | -7.8293 |  | 27.52 | 5.778 | 5.773 | -26.72 | 14.56 |  | -15.0866 | -34.2489 | -16.9909 | 42.3 | 52.492 | 52.406 | 10.2392 | 12.2129 | 50.643 | 50.9233 | 51.1346 |  | -18.3 | 22.6176 | 6.83 |  | -40.6293 | 72.5592 | 55.7113 | -40.4281 | -71.6437 | 44.2855 | 26.5248 | 11.6 | -13 |  | 180.0937
06/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.844 | -39.8342 | 11.2334 | 29.7352 |  | 59.4221 | -116.7105 |  |  | 24.373 | 11.1 | -28.228 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.4367 | 239.94 | 6.8171 | 7.4161 | 12.6744 |  | 12.3925 | 8.4134 |  |  | -60.06 | -60.13 |  | -8.88 | 26.4 | 7.354 | 0.229 | -39.17 | -39.39 | -89.67 | 39.36 | 39.16 | 14.3503 | -1.4921 | 60.977 | 63.2655 | 16.5533 | -37.1067 | -35.6417 | 6.6571 | 6.5882 |  | 81.1793 | -8.8988 | -47.7503 | -256.797 | 24.312 | -12.5 | -12.3 | 39.6377 | 39.9404 | -7.8866 |  | -41.7349 | 4.3738 | 7.2766 |  | 290.1089 | 51.973 | 52.2477 | -129.0549 | 356.2108 |  | -122.4765 |  | 72.1122 | 20 | 19.04 | 53.62 | 66.12 | -51.5693 | -50.7656 | 122.915 | 123.4241 | 19.5503 |  |  | 8.3361 | -87.8819 |  |  | -4 | 178 | -14.28 | 58.6511 | 57.4444 | 57.2491 | 18.6739 | 18.6731 | -17.5246 | -35.3329 | -20.6342 | 12.8435 | 42.56 | 60.41 | 40.3198 | 38.237 | -26.78 |  | 87.8637 | 86.4835 | -87.7023 | 0 | -16.1814 | -83.2 | -85.1 | 28.8089 | 52.1576 | 56.3722 | 76.1902 | 52.3 | -5.72 | 49.5855 | 86.0574 | -31.4 | -31.49 | 121.32 | 57.08 | 85.3091 | 83.1818 | -49.6392 | -50.1 | 172.1779 | 138.0075 | 132.5126 | 135.036 | 53.5672 | 38.316 | -28.021 | 141.4108 | -7.3811 |  | -27.312 | -26.4874 | 40.843 | -46.2244 | -42.3681 | 130.608 | -58.2255 | -58.505 | 5.4638 |  |  | 56.8 | 10.6147 | -129.2328 | -39.4269 | -38.7776 | 7.237 | -31.7531 | 0 | 26.5189 |  |  | 40.3254 | 41.0646 | 39.84 | 50.9067 | 50.5718 | -92.7708 | 52.4415 | 50.9113 | -79.2388 | -71.1036 |  |  | 13.5677 |  |  | 12.76 | -20.4873 | 10.843 | -14.907 | 4.591 | 11.0261 | 37.88 | 72.8199 | 82.03 |  | 86.9923 | 28 | -3.9982 |  | -3.5533 | 1.7625 |  |  | -16.7321 | -15.852 | 29.8846 | 24.9575 | 85.6704 | 54.2927 | -125.5333 |  | 34.1913 | -7.2515 | 8.9825 | 1.3868 | 1.1075 |  | 171.3177 | 171.9309 |  | -280.3578 | -442.9602 | 443.1059 | 444.7577 | -166.9359 | -163.0492 | -52.1881 | -43.8363 | 82.4897 | 78.5663 |  | -112.3002 | 24.1511 | 23.1733 | 0.2828 | -1.2181 | 112.54 | 112.47 | 52.4 | 51.4 |  |  | -356.9867 | 85.2108 | 84.91 | 6.5 | 20.5 | -28.2 | -28.1 | 1.5347 |  | -438.1574 | 30.6528 | 278.7043 | 232.9169 | 19.1903 | -230.7043 | 226.2862 | -34.2539 | -117.8766 | -222.5873 | 96.182 | 93.8309 | 36.7571 | -267.401 | 115.486 | -152.6141 | 153.3359 | -8.3566 |  | 27.28 | 5.749 | 5.793 | -26.32 | 13.6 |  | -14.3267 | -34.5113 | -17.4304 | 41.1 | 49.887 | 51.406 | 10.3047 | 12.198 | 51.0166 | 50.0991 | 51.5502 |  | -18.8 | 22.4432 | 7.02 |  | -40.6322 | 71.8302 | 52.6595 | -39.4792 | -69.094 | 41.7587 | 27.0665 | 12.5 | -12.6 |  | 187.986
06/04/2025 | 11:00 | 0 | 20.6828 |  | 11.677 | 30.6474 |  | 61.5621 | -120.1385 | 50.0374 | 25.2932 | 24.9149 | 11.1 | -31.29 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.126 | 246.963 | 7.4084 | 7.5601 | 12.7047 |  | 12.0846 | 7.6986 |  |  | -60.21 | -60.37 |  | -11.1 | 30.8 | 7.823 | 0.233 | -37.79 | -37.95 | -91.87 | 38.05 | 38.01 | 14.4454 | -1.7142 | 62.9401 | 65.224 | 16.1486 | -36.8388 | -36.4497 | 7.9268 | 7.7173 |  | 82.9208 | -8.3753 | -45.6768 | -277.9451 | 23.3215 | -11.9 | -11.8 | 41.2156 | 40.2237 | -8.1557 |  | -47.6158 | 4.6384 | 7.5592 | 5.1694 | 315.1646 | 57.0086 | 57.2527 | -151.5226 | 377.8508 |  | -112.5667 |  | 73.1501 | 20.67 | 19.65 | 55.33 | 67.24 | -57.4634 | -57.1955 | 128.0669 | 128.8466 | 19.0958 |  |  | 12.7269 | -94.0335 |  |  | -7.3 | 189.2 | -14.21 | 57.4938 | 57.2436 | 56.3843 | 18.0602 | 18.1451 | -12.5818 | -41.7196 | -13.6417 | 12.8331 | 41.76 | 63.12 | 41.2573 | 39.2624 | -27.07 |  | 94.5087 | 93.2702 | -98.8114 | 0 | -16.3845 | -85.8 | -86.4 | 29.1165 | 54.5013 | 58.2508 | 79.7058 | 53.97 | -6.42 | 49.3155 |  | -29.59 | -29.68 | 119.7 | 57.87 | 98.7455 | 96.0182 | -50.4848 | -49.1909 | 181.36 | 145.0428 | 141.0632 | 144.2849 | 35.0803 | 16.5094 | -28.713 | 162.5453 | -32.3647 |  | -28.1107 | -26.1879 | 54.1163 | -38.3469 | -35.5853 | 43.056 | -52.6273 | -53.5898 | 22.0651 |  |  | 1 | 10.8426 | -117.9707 | -39.9098 | -38.4809 | 7.9901 | -15.4718 | -21.0112 | 26.0707 |  |  | 41.4104 | 42.0299 | 39.9059 | 58.9446 | 58.1073 | -84.0631 | 51.8407 | 52.5292 | -67.0189 | -56.3966 |  |  | 13.6605 |  |  | 12.98 | -26.0427 | 10.7338 |  | 4.556 | 10.982 | 34.01 | 57.4412 | 68.2344 | 14.46 | 90.8707 | 26.8 | -12.9404 |  | 2.1487 | 1.7516 |  |  | -16.4452 | -26.3039 | 29.9725 | 41.2597 | 97.1922 | 57.4965 | -139.8263 | -19.3031 | 31.6969 | -38.7398 |  | 1.67 | 1.3711 | 10.3924 | 166.9879 | 166.2925 | 277.8 | -276.6101 | -453.5934 | 454.9825 | 452.2862 | -159.6215 | -158.4062 | -55.8841 | -48.9924 | 79.1003 | 76.8579 |  |  | 26.7109 | 25.9858 | 0.5444 | 0.8258 | 107.35 | 107.22 | 51.9 | 51.6 | 21.5154 |  | -350.9552 | 84.032 | 82.8042 | 8.2 | 18.8 | -31.6 | -31.7 |  |  | -446.8056 | 63.9256 | 256.5748 | 214.1263 | 22.3167 | -212.2415 | 211.2944 | -41.5933 | -110.1734 | -208.749 |  |  | 38.0283 | -246.8723 | 109.7796 | -135.6041 | 134.6767 | -7.409 |  | 26.96 | 5.688 | 5.718 | -26.32 | 13.28 |  | -14.2382 | -35.5367 | -16.7285 | 42.3 | 50.381 | 50.836 | 10.1821 | 12.2743 | 50.3188 | 51.3778 | 50.6346 |  | -18.5 | 21.7374 | 7.18 |  | -48.2386 | 75.1969 | 57.6202 | -49.3388 | -74.635 | 47.6656 | 25.9249 | 12.4 | -11 |  | 189.4583
06/04/2025 | 11:30 | 0 | 21.0405 |  | 11.8783 | 31.5993 |  | 62.5527 | -123.6519 |  | 25.9272 | 25.6228 | 11.1 | -32.764 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.068 | 252.6666 | 7.5733 | 7.6416 | 13.0064 |  | 11.9184 | 8.3122 |  |  | -61.83 | -61.19 |  | -11.1 | 30.8 | 7.574 | 0.235 | -40.13 | -40.17 | -89.87 | 40.73 | 40.46 | 15.012 | -1.7219 | 65.0215 | 67.3271 | 16.0612 | -37.9104 | -37.4821 | 6.5542 | 6.6535 |  | 84.1264 | -8.3753 | -45.1284 | -282.0813 | 23.5028 | -12.1 | -12.2 | 41.8096 | 41.2201 | -8.6172 |  | -46.1792 | 4.8889 | 7.727 | 5.2916 | 318.4605 | 59.1143 | 59.2669 | -145.466 | 390.1855 |  | -126.1057 |  | 75.0662 | 20.73 | 20.17 | 56.49 |  | -60.8123 | -60.8123 | 126.7376 | 128.4364 | 11.4853 |  |  | 10.0271 | -98.2409 |  |  | -19.3 | 197.7 | -14.82 | 57.0914 | 57.2113 | 56.6723 | 18.3 | 18.1408 | -14.0689 | -43.3225 | -13.6655 | 13.1951 | 43.26 | 64.72 |  | 40.1413 | -27.57 |  | 98.672 | 97.6633 | -99.1061 | 0 | -16.7225 | -87.1 | -87.2 | 28.0234 |  | 59.6597 |  |  | -6.93 | 50.4765 | 99.6482 | -28.08 | -28.56 | 117.94 | 59.12 | 99.4545 | 96.5091 | -52.757 | -52.5182 | 181.1444 | 146.2891 | 140.5141 | 144.2683 | 59.2289 | 40.153 | -27.87 | 157.077 | -28.7186 |  | -28.6409 | -26.8077 | 29.2552 | -47.4707 | -44.6738 | 159.804 | -68.1267 | -69.2457 | -2.3234 |  |  | 121.2 | 11.324 | -138.9011 | -38.644 | -37.6419 | 6.5309 | -36.7927 | 0 | 25.7386 |  |  | 40.7414 | 40.8045 | 39.2837 | 60.7866 | 60.6192 | -98.1294 | 56.661 | 55.5627 | -74.2478 | -64.7428 |  |  | 13.5653 |  |  | 13.12 | -29.0688 | 11.114 | -14.891 | 4.405 | 10.902 | 33.68 | 65.9705 | 76.9974 | 14.72 | 95.4367 | 30 | -14.9638 |  | 2.2088 | 1.825 |  |  | -17.0417 | -27.4534 | 29.9377 | 43.5286 | 100.0755 | 60.5217 | -148.5727 | -20.2737 | 32.6459 | -40.5147 | 8.8617 | 1.8848 | 1.561 | 10 | 173.6455 | 174.445 | 283.7 | -280.1288 | -461.3953 | 463.7233 | 455.6942 | -168.0565 | -164.7469 | -51.1466 | -42.7088 | 79.3778 | 79.6865 |  |  | 27.6008 | 26.8318 | -0.5711 | -1.3431 | 110.54 | 110.7 | 49.2 | 49.4 | 21.761 |  | -347.1171 | 83.4986 | 83.1302 | 11.1 | 14.2 | -30.5 | -30.5 |  | 1.3888 | -454.1411 | 55.0915 | 264.9344 | 225.4735 | 17.6656 | -222.0278 | 219.6284 | -39.822 | -115.9875 | -219.0606 |  |  | 32.6006 | -257.9006 | 114.8996 | -141.6372 | 143.0027 | -6.9339 |  | 24.88 | 5.643 | 5.637 | -25.52 | 11.84 |  | -13.0358 | -33.4585 | -20.2716 | 42.7 | 52.957 | 52.284 | 10.2002 | 12.0912 | 48.5466 | 50.7609 | 52.5861 |  | -13.5 | 30.7059 | 7.36 |  | -42.061 | 70.2907 | 52.1679 | -42.0264 | -68.9077 | 41.0666 | 26.5389 | 7.5 | -7.1 |  | 193.3329
06/04/2025 | 12:00 | 0 | 21.0635 | -41.6691 | 11.9778 | 32.1546 |  | 64.2278 | -125.6061 | 52.7502 | 26.7552 | 26.2375 | 8.88 | -33.066 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.1706 | 256.1138 | 4.8542 | 5.0143 | 9.1421 |  | 12.1824 | 7.3067 |  |  | -60.96 | -60.91 |  | -8.88 | 30.8 | 8.016 | 0.239 | -39.01 | -38.9 | -91.63 | 39.07 | 39.08 | 15.665 | -1.8143 | 65.596 | 68.2305 | 13.6471 | -37.2406 | -36.5849 | 8.1806 | 7.5231 |  | 83.4566 | -7.8518 | -42.8591 | -287.0428 | 21.6557 | -11.1 | -11.3 | 41.2896 | 40.2556 | -8.8208 |  | -47.4703 | 5.0407 | 8.1018 | 5.5241 | 325.1746 | 64.9739 | 65.0654 | -173.7138 | 392.2434 |  | -116.154 |  | 76.124 | 20.69 | 20.43 | 57.66 | 69.99 | -63.0896 | -63.2236 | 134.8191 | 136.0179 | 20.6312 |  |  | 14.9275 | -97.3838 |  |  | -12.3 | 199.9 | -14.8 | 59.9231 | 57.944 | 58.7739 | 21.3489 | 21.8711 | -11.8383 | -48.9387 | -11.3939 | 13.3295 | 37.03 | 65.28 | 43.1323 | 41.0202 | -28.13 |  | 97.7486 | 96.3245 | -95.8034 | 0 | -17.0229 | -91.7 | -91.3 | 30.325 | 55.6732 | 58.7204 |  | 55.68 | -5.98 |  |  | -27.49 | -27.61 | 120.23 | 60.04 | 92.7636 | 91.9455 | -59.7018 | -58.2727 | 176.0674 | 140.2799 | 135.3899 | 138.9668 | 45.602 | 25.6729 | -28.471 | 184.2402 | -68.1279 |  | -28.6076 | -25.2706 | 50.3872 | -56.5656 | -53.3186 | 126 | -66.4349 | -67.9405 | 15.8102 |  |  | 77.9 | 11.4021 | -157.1468 | -39.1379 | -38.5055 | 9.6965 | -27.4077 | -14.3761 | 25.7137 |  |  | 40.0615 | 40.435 | 38.7577 | 63.9683 | 63.8009 | -97.9619 | 59.8485 | 59.8903 | -67.9194 | -48.2207 |  |  | 13.9657 |  |  | 13.12 | -45.7044 | 10.9564 | -14.73 | 4.448 | 11.0434 | 17.36 | 47.9609 | 68.139 | 16.56 | 87.2897 | 26.6 | -15.5609 |  | 2.5038 | 1.8075 |  |  | -15.1574 | -29.1433 | 29.9643 | 45.5453 | 100.1654 | 58.1255 | -142.5706 | -20.6513 | 32.3986 | -40.0355 | 9.3458 | 2.1876 | 1.9407 | 10.6763 | 164.6558 | 165.1385 | 284.5 | -281.0455 | -441.4507 | 444.7821 | 444.8198 | -156.6076 | -156.074 | -57.0575 | -48.6235 | 77.6705 | 77.7765 |  |  | 24.4147 | 23.9423 | -1.1527 | 0.0971 | 113.44 | 112.84 | 46.9 | 47 | 21.6371 |  | -350.7328 | 83.951 | 83.6661 | 10.6 | 14.8 | -29.9 | -30 |  | 1.2191 | -435.49 | 118.3773 | 267.016 | 226.4986 | -6.1863 | -218.9066 | 217.914 | -32.8529 | -112.5195 | -214.8557 |  |  | 31.2499 | -252.4455 | 110.6443 | -139.8722 | 142.0593 | -6.6427 |  | 25.12 | 5.55 | 5.522 | -24.4 | 12 |  | -12.6543 | -33.2509 | -20.5371 | 43.1 | 50.886 | 50.93 | 10.2443 | 12.2122 | 50.1783 | 51.2809 | 50.3573 |  | -13.2 | 30.1888 | 7.48 |  | -41.0363 | 75.9863 | 57.9295 | -40.3813 | -73.5694 | 46.7311 | 26.3681 | 5.6 | -5.7 |  | 178.2661
06/04/2025 | 12:30 | 0 |  |  | 12.4163 | 32.6823 |  | 64.5725 | -125.1967 |  |  | 26.4645 | 13.32 | -32.599 |  | 10.764 | -26.4 | 12.9586 | 253.1524 | 4.8419 | 4.5654 | 7.2296 |  | 11.7605 | 6.9134 |  |  | -59.28 | -59.47 |  | -13.32 | 30.8 | 7.502 | 0.23 | -40.48 | -40.22 | -86.74 | 40.99 | 40.9 | 14.7465 | -1.6869 | 65.3605 | 67.3409 | 10.845 | -40.4557 | -40.4782 | 31.6113 | 26.2686 |  | 78.768 | -6.2815 | -24.794 | -299.1306 | 16.0963 | -8 | -8.1 | 45.1007 | 42.9708 | -8.5021 |  | -50.3372 | 4.9047 | 7.7772 | 5.4057 | 330.8511 | 65.5232 | 65.6148 | -172.0177 | 401.4869 |  | -115.6527 |  | 78.0601 | 20.72 | 20.54 | 58.25 | 70.23 | -64.8311 | -64.1613 | 138.874 | 138.852 | 21.5646 |  |  | 10.9375 | -98.9724 |  |  | -11.9 | 199.9 | -15.15 | 59.7845 | 59.12 | 59.4056 | 23.962 | 23.9569 | -11.6511 | -50.7887 | -12.5957 | 13.3386 | 39 | 65.53 | 43.6011 | 41.0202 | -28.51 | -2.5119 | 100.2407 | 98.1001 | -91.6101 | 0 | -17.279 | -91.7 | -90 | 30.704 | 56.2592 | 58.7204 |  | 55.75 | -5.43 | 49.248 | 92.1977 | -27.66 | -27.98 | 119.87 | 60.3 | 92.9273 | 92.6727 | -61.1336 | -60.4091 | 174.7696 | 138.8195 | 134.0628 | 136.7166 | 42.0755 | 20.4294 | -28.295 | 184.5934 | -76.9334 |  | -28.7196 | -28.3913 | 53.2382 | -61.7521 | -56.1911 | 152.124 | -69.8536 | -70.9423 | 15.2434 |  |  | 96.8 | 11.4312 | -164.8777 | -34.981 | -34.1506 | 1.0616 | -24.1668 | -18.7341 | 25.8383 |  |  | 40.6029 | 41.1774 | 39.2301 | 65.308 | 63.8009 | -99.4691 | 63.2532 | 63.3031 | -65.2034 | -48.438 |  |  | 13.9657 |  |  | 12.6 | -46.4211 | 10.9005 |  | 4.241 | 10.8687 | 17.07 | 47.4104 | 66.7278 |  | 85.5029 | 25.8 | -16.4269 |  | 3.0445 | 1.8365 |  |  |  | -30.1428 | 29.6649 | 47.31 | 101.8094 | 59.1588 | -146.9527 | -21.0892 | 32.6784 | -39.5945 |  | 2.4415 | 2.12 |  | 167.96 | 167.0146 | 286.2 | -285.0173 | -447.8914 |  | 444.277 | -160.9809 | -158.9105 | -61.73 | -54.215 | 77.6548 | 77.0025 |  |  | 33.7093 | 33.6324 | 0.0738 | 0.4433 | 113.94 | 113.27 | 47.9 | 47.6 | 21.6799 |  | -321.2176 | 84.2179 | 83.96 | 8.8 | 10.3 | -36.7 | -36.8 |  |  | -441.2429 | 131.4269 | 296.2639 | 248.6373 | -34.2309 | -241.7267 | 242.8979 | -54.1341 | -135.9459 | -240.0398 |  |  | 54.1003 | -284.7244 | 135.3459 | -147.503 | 148.9733 | -8.3319 |  | 25.44 | 5.519 | 5.509 | -24.64 | 12 |  | -12.3918 | -36.2112 | -19.8047 | 44.7 | 51.805 | 51.819 | 10.2144 | 12.0811 | 50.735 | 50.5215 | 50.1493 |  | -10.1 | 31.0526 | 7.73 |  | -49.4679 | 80.2924 | 62.1285 | -47.5844 | -79.177 | 52.7332 | 25.3807 | 2.3 | -2.7 |  | 187.6141
06/04/2025 | 13:00 | 0 | 20.6374 | -41.3821 | 12.2188 | 32.2406 |  | 64.8502 | -121.3191 | 52.5892 |  | 26.1908 | 11.1 | -32.32 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 11.8896 | 250.4872 | 5.8046 | 6.2744 | 10.1796 |  | 11.2859 | 7.9879 |  |  | -58.82 | -58.67 |  | -11.1 | 30.8 | 6.206 | 0.224 | -40.25 | -40.46 | -86.49 | 39.8 | 40.35 | 14.4825 | -1.3328 | 63.2451 | 67.297 | 10.1479 | -41.7953 | -41.6599 | 22.191 | 27.1657 |  | 77.4284 | -6.2815 | -32.543 | -289.7601 | 4.7778 | -2.3 | -2.3 | 46.3598 | 45.428 | -8.3354 |  | -44.8193 | 5.6506 | 7.5057 | 5.2833 | 316.5989 | 68.2088 | 67.629 | -183.9668 | 390.6272 |  | -94.3794 |  | 79.0181 | 20.86 | 20.74 |  |  | -66.9744 | -66.8404 | 141.5325 | 141.6513 | 26.827 |  |  | 17.4549 | -96.9657 |  |  | -7.4 | 193.8 | -15.21 | 61.2416 | 61.6841 | 60.3754 | 27.348 | 27.2212 | -15.3942 | -52.6105 | -15.3853 | 13.2076 | 30.78 | 65.31 | 44.0698 | 41.4597 | -28.7 |  | 98.1552 | 95.3687 | -90.7809 | 0 | -17.4953 | -91.8 | -91.1 | 31.5225 |  | 56.8419 | 83.2214 |  | -4.9 |  |  | -27.52 | -27.77 | 117.85 | 61.08 | 89.9091 | 88.7818 | -63.6926 | -62.2182 | 173.4208 | 138.8306 | 134.0455 | 136.8558 | 36.3784 | 20.3942 | -28.755 | 196.6589 | -98.6945 |  | -29.6634 | -27.0008 | 46.1297 | -63.9336 | -60.6164 | 115.248 | -69.176 | -69.9172 | 20.0076 |  |  | 90.4 | 11.6701 | -173.1962 | -35.0543 | -34.2248 | 1.2002 | -13.8944 | -22.0012 | 25.8632 |  |  | 38.4228 | 39.2827 | 37.5582 | 66.4802 | 66.4802 | -84.398 | 65.0219 | 65.0874 | -64.392 | -52.1888 |  |  | 13.868 |  |  | 11.99 | -33.2688 | 10.7086 |  | 4.338 | 10.9698 | 28.8 | 52.4809 | 66.1315 | 16.09 | 91.4135 | 26.5 | -15.9253 |  | 2.963 | 1.7862 |  |  | -15.1511 | -29.1285 | 29.7967 | 45.9655 | 98.184 | 58.1842 | -143.2342 | -21.4064 | 32.2623 | -40.5986 | 8.9179 | 2.4219 | 2.1516 |  | 160.0043 | 158.0909 | 278.7 | -280.3136 | -426.3014 | 424.9999 | 422.3236 | -153.3735 | -151.2524 | -57.7317 | -49.6273 | 79.1718 | 76.3642 |  |  | 23.4369 | 22.58 | -1.4134 | -1.2814 | 111.99 | 111.34 | 53.5 | 53.2 | 21.6799 |  | -358.0772 | 83.3009 | 83.0074 | 9.4 | 23.9 | -29.4 | -28.9 |  |  | -423.778 | 165.6781 | 275.6632 | 225.091 | -37.7544 | -223.3408 | 224.0589 | -32.8251 | -110.646 | -218.6783 |  |  | 29.5792 | -264.4234 | 110.8263 | -149.5414 | 149.3075 | -7.1179 |  | 27.44 | 5.454 | 5.451 | -26.56 | 14.4 |  | -15.6725 | -35.7412 | -14.4732 | 41.1 | 49.072 | 49.674 | 10.1769 |  | 50.875 | 49.5023 | 50.9016 |  | -23.3 | 14.3452 | 7.51 |  | -46.3667 | 75.8759 | 57.5982 | -46.1632 | -75.4237 | 47.5214 | 25.7647 | 15.4 | -15.2 |  | 185.2723
06/04/2025 | 13:30 | 0 | 20.0659 | -40.1192 | 12.1917 | 32.2647 |  | 64.9332 | -121.4812 |  |  | 25.7907 | 11.1 | -33.316 |  |  |  | 13.3153 | 247.1272 | 6.9556 | 7.0355 | 11.681 |  | 10.7382 | 8.3682 |  |  | -56.09 | -56 |  | -11.1 | 33 | -2.9 | 0.129 | -31.55 | -31.83 | -96.39 | 31.8 | 32.31 | 13.8256 | 1.0842 | 63.5078 | 66.1139 | 11.0912 | -36.9727 | -36.6734 | 8.5287 | 7.9136 |  | 81.7151 | -8.3753 | -43.4361 | -269.3998 | 0 | 0 | 0 | 40.9374 | 40.3637 | -8.1743 |  | -41.9409 | 5.633 | 7.6575 | 5.3434 | 298.4404 | 67.5985 | 68.1783 | -180.5497 | 373.0018 |  | -105.3315 |  |  | 20.74 | 21.01 | 58.84 |  | -54.5164 | -55.3201 | 129.2763 | 130.5984 | 28.5993 |  |  | 19.6562 | -102.2771 |  |  | -15 | 203.5 | -15.15 | 59.5554 | 59.3714 | 58.2671 | 25.4287 | 25.5704 | -15.8501 | -49.0738 | -16.7405 | 13.284 | 33.4 | 66.21 | 43.6011 | 41.4597 | -28.74 |  | 103.0742 | 102.0359 | -104.8987 | 0 | -17.5174 | -91.7 | -91.9 | 30.8963 | 56.2592 | 57.7811 |  | 55.83 | -5.43 | 49.9635 | 103.2884 | -27.29 | -27.52 | 118.28 | 60.07 | 104.5091 | 102.7636 | -48.3072 | -46.8 | 188.1284 | 151.918 | 147.0311 | 149.68 | 26.2322 | 7.9591 | -28.749 | 188.9881 | -64.4177 |  | -27.8143 | -26.1329 | 62.2664 | -51.7078 | -48.2096 | 35.376 | -49.2338 | -50.0384 | 31.0949 |  |  | 1 | 11.628 | -146.4987 | -35.3776 | -34.5728 | 2.1465 | -6.3536 | -31.4133 | 25.7719 |  |  | 39.3735 | 40.151 | 38.5546 | 54.9257 | 54.0884 | -63.8009 | 50.0609 | 49.4584 | -53.8461 | -36.6218 |  |  | 13.7777 |  |  | 12.84 | -22.8073 | 10.402 |  | 4.281 | 11.016 | 35.08 | 41.4585 | 51.7748 |  | 87.9911 | 27.3 | -11.4929 |  | 1.9125 | 1.7854 |  |  |  | -25.3257 | 29.8233 | 38.8228 | 94.7743 | 52.833 | -134.5926 | -20.8498 | 30.1725 | -41.7548 |  | 2.0313 | 1.7192 |  | 172.2336 | 169.6333 | 285.8 | -283.1695 | -426.0249 | 432.0099 | 425.6869 | -163.6218 | -163.6731 | -57.0738 | -48.8697 | 79.7716 | 79.2455 |  | -104.9006 | 35.2694 | 34.4674 | -1.2395 | -0.5026 | 113.83 | 114.24 | 52.6 | 51.7 | 21.6371 |  | -332.0883 | 81.7355 | 81.761 | 11.6 | 20 | -37.3 | -37.4 |  |  | -419.6271 | 116 | 321.9847 | 271.2118 | -53.4968 | -265.3988 | 265.8426 | -64.9681 | -146.8168 | -265.1607 |  |  | 65.4043 | -311.0724 | 147.113 | -163.6281 | 165.0474 | -6.4862 |  | 27.36 | 5.55 | 5.503 | -26.8 | 14.16 |  | -15.0286 | -36.4462 | -14.1497 | 41.7 | 48.262 | 48.09 | 10.2397 | 12.1469 | 51.1402 | 51.4991 | 51.8844 |  | -18.4 | 13.5016 | 7.38 |  | -42.3985 | 76.8344 | 58.3326 | -42.0313 | -74.3885 | 48.0263 | 26.6948 | 10 | -11.2 |  | 168.8367
06/04/2025 | 14:00 | 0 | 19.7828 | -39.4774 | 12.1495 | 31.8009 |  | 64.0951 | -114.8966 | 50.7811 | 25.9132 | 25.1982 | 15.54 | -33.475 | 28.6 |  | -28.6 | 12.8148 | 234.787 | 6.8207 | 6.6253 | 11.2659 |  | 11.6794 | 7.2821 |  |  | -53.44 | -53.24 |  | -15.54 | 33 | -2.927 | 0.129 | -32.2 | -32.34 | -91.39 | 31.7 | 31.99 | 11.7691 | 5.6599 | 62.1641 | 64.7818 | 7.8432 | -38.4463 | -38.6806 | 27.388 | 31.3999 |  | 75.0172 | -5.2346 | -25.251 | -266.5321 |  |  |  | 43.3458 | 41.6919 | -7.9688 |  | -44.4973 | 5.1564 | 7.5671 | 5.2417 | 305.5818 | 67.5374 | 67.3238 | -180.7732 | 373.4142 |  | -108.028 |  | 77.9303 | 20.57 | 20.4 |  |  | -49.6939 | -48.4883 | 126.7567 | 128.1254 | 29.925 |  |  | 19.0937 | -101.1199 |  |  | -12.8 | 203.1 | -15.09 | 58.9472 | 59.6926 | 58.2103 | 22.2799 | 23.3488 | -14.8444 | -47.3801 | -15.1114 | 13.5908 | 29.67 | 65.76 | 43.6011 | 41.4597 | -28.76 |  | 102.1707 | 101.378 | -103.6763 | -0.0001 | -17.2709 | -90.3 | -90.2 | 30.8578 | 55.6732 | 56.8419 | 80.8777 | 55.24 | -5.36 | 49.329 |  | -27.15 | -27.21 | 116.83 | 59.48 | 104.0182 | 101.9636 | -43.7312 | -43.5545 | 189.7092 | 152.3448 | 148.0504 | 149.1956 | 29.2439 | 11.0837 | -28.122 | 188.6713 | -65.7685 |  | -27.242 | -25.4436 | 57.5 | -55.0801 | -50.7418 | 50.736 | -46.4544 | -47.5752 | 27.4158 |  |  | 1 | 11.2583 | -151.9122 | -36.4619 | -35.7691 | 4.5565 | -8.8826 | -27.9751 | 25.5394 |  |  | 39.6974 | 40.4517 | 38.6335 | 49.902 | 51.0742 | -59.1121 | 45.3651 | 45.5993 | -47.9646 | -35.5942 |  |  | 13.5653 |  |  | 14 | -22.8268 | 10.5733 |  | 4.301 | 11.2827 | 34.9 | 37.6114 | 51.4064 |  | 87.2357 | 26.2 | -11.5193 |  | 2.1614 | 1.7628 |  |  | -15.0356 | -24.5248 | 29.762 | 38.2346 | 93.5651 | 51.9675 | -130.7209 | -20.7916 | 29.8332 | -41.5131 |  | 1.3965 | 1.0653 | 10.4295 | 161.5974 | 159.9203 | 229.7 | -230.7862 | -372.7761 | 372.1431 | 372.3048 | -153.6857 | -154.4917 | -59.2015 | -51.0286 | 78.0271 | 79.0013 |  |  | 30.4024 | 30.9187 | 0.7287 | 0.2759 | 110.17 | 110.01 | 52 | 51.6 | 21.8422 |  | -353.4609 | 88.0429 | 89.191 | 11.1 | 21.7 | -34 | -34 |  |  | -372.3159 | 110.9474 | 311.2158 | 254.0951 | -50.4626 | -247.9725 | 247.8527 | -52.8239 | -133.9946 | -246.8658 | 93.8421 | 95.5135 | 51.9028 | -290.1014 | 132.7661 | -160.9084 | 159.2417 | -8.0682 |  | 27.6 | 5.528 | 5.548 | -26.48 | 14.32 |  | -14.9981 | -36.2692 | -14.3267 | 42.2 | 49.65 | 48.997 | 10.2177 | 12.1933 | 52.3245 | 51.2695 | 53.3901 |  | -21 | 13.8314 | 7.37 |  | -47.4452 | 78.0552 | 60.0735 | -47.3236 | -77.9194 | 50.591 | 25.737 | 12.3 | -11.8 |  | 167.0572
06/04/2025 | 14:30 | 0 | 18.9679 | -38.0331 | 11.9659 |  |  |  | -113.4629 | 50.244 | 25.3852 | 24.8004 | 11.1 | -33.209 |  |  |  | 13.1852 | 230.9412 | 6.4966 | 6.5343 | 10.6576 |  | 10.8344 | 7.5117 |  |  | -53.35 | -53.91 |  | -11.1 | 30.8 | -2.572 | 0.124 | -30.42 | -31.79 | -94.55 | 31.03 | 31.29 | 11.1342 | 5.6975 | 61.2674 | 64.025 | 12.5359 | -34.8294 | -36.4958 | 31.1184 | 26.2062 |  | 75.419 | -5.758 | -29.7528 | -259.9787 |  |  |  | 41.9879 | 41.6053 | -8.1365 |  | -43.4841 | 4.6508 | 7.1946 | 4.9068 | 294.0457 | 65.7063 | 65.92 | -162.0248 | 368.659 |  | -124.124 |  | 76.9024 | 19.96 | 19.89 | 58.24 | 68.83 | -47.8185 | -47.0148 | 122.6151 | 123.3921 | 28.2529 |  |  | 16.248 | -95.8826 |  |  | -4.8 | 187.4 | -15.14 | 60.6477 | 60.7433 | 59.4334 | 23.2367 | 23.3435 | -16.4447 | -45.4917 | -17.7144 | 13.3366 | 29.38 | 63.25 | 43.1323 |  | -28.58 |  | 96.0927 | 94.8367 | -83.7619 | 0 | -17.4252 | -90.5 | -89.8 | 30.4514 | 55.0873 | 54.9633 |  | 54.61 | -4.66 |  | 83.1422 | -27.47 | -27.5 | 124.25 | 60.24 | 83.5273 | 81.1273 | -48.0719 | -47.1545 | 176.0894 | 141.0072 | 135.7541 | 138.2146 | 48.3535 | 30.6988 | -27.283 | 174.9223 | -57.8971 |  | -26.5485 | -24.8514 | 36.5409 | -62.816 | -58.1918 | 158.268 | -60.3884 | -61.6694 | 6.5441 |  |  | 112.3 | 10.9845 | -166.6562 | -37.9271 | -37.2761 | 7.11 | -29.7096 | -9.0871 | 25.5145 |  |  | 39.9356 | 40.777 | 38.9231 | 48.06 | 47.725 | -62.7961 | 49.5625 | 49.5059 | -57.2812 | -41.7652 |  |  | 13.7728 |  |  | 15.26 | -20.7066 | 10.3621 |  | 4.335 | 11.1789 | 35.21 | 40.8523 | 56.664 | 14.75 | 87.1649 | 25.3 | -11.462 |  | 2.7067 | 1.7349 |  |  | -14.5839 | -24.6104 | 29.7885 | 37.3102 | 93.9989 | 51.6027 | -129.5822 | -21.0196 | 28.5957 | -40.4791 | 9.7148 | 0.9082 | 0.5906 | 11.2034 | 154.1035 | 154.0479 | 219.6 | -219.1543 | -356.3217 | 361.3555 | 357.8709 | -147.9979 | -147.2216 | -59.7693 | -53.026 | 79.8867 | 78.6847 | -105.0678 |  | 24.2829 | 23.426 | 0.4835 | 1.0895 | 111.07 | 110.83 | 53.2 | 52.6 | 21.7397 |  | -367.1548 | 85.3486 | 85.0462 | 9.4 | 25.1 | -29.9 | -30 |  |  | -355.5322 | 105.189 | 284.0945 | 236.0749 | -36.8375 | -234.2338 | 227.6012 | -34.7565 | -113.5584 | -227.7074 | 93.2067 | 94.7445 | 33.9592 | -269.48 | 116.2796 | -154.7618 | 155.6696 | -8.1726 |  | 27.44 | 5.557 | 5.536 | -27.76 | 14.64 |  | -15.584 | -36.0647 | -14.2962 | 41.9 | 49.879 | 50.289 | 10.2552 | 12.2523 | 52.0165 | 52.4678 | 52.5961 |  | -24.1 | 14.8325 | 7.34 |  | -48.8547 | 79.5069 | 61.9545 | -48.3438 | -77.6474 | 52.3604 | 25.2599 | 16.6 | -16.6 |  | 178.1575
06/04/2025 | 15:00 | 0 | 18.1143 | -36.0605 |  | 31.5646 |  | 62.7327 | -113.3365 | 48.9339 | 24.7692 | 24.1537 | 8.88 | -33.378 |  | 10.764 |  | 13.3636 | 227.72 | 6.7929 | 6.8392 | 11.1686 |  | 11.9089 | 7.3042 |  |  | -55.65 | -55.99 |  | -8.88 | 33 | -2.839 | 0.128 | -35.59 | -35.68 | -90.13 | 32.9 | 32.89 | 10.8141 | 9.1104 | 61.2041 | 63.0596 | 11.9525 | -38.4463 | -38.5464 | 31.5446 | 29.9945 |  | 76.2228 | -6.2815 | -37.7409 | -238.8598 |  |  |  | 42.3003 | 40.0613 | -7.7472 |  | -40.2778 | 4.7517 | 7.0595 | 4.8526 | 275.3379 | 58.3514 | 58.4734 | -133.8092 | 356.5775 |  | -128.6716 |  | 74.8466 | 19.81 | 19.34 | 57.05 | 68.11 | -48.2204 | -48.0864 | 123.8237 | 125.0908 | 27.5444 |  |  | 17.0255 | -97.061 |  |  | -11.9 | 190.9 | -14.77 | 59.4512 | 59.1433 | 57.5245 | 21.4157 | 21.6825 | -20.6864 | -37.9395 | -22.5196 | 13.2817 | 29.11 | 64.2 | 43.1323 |  | -28.16 |  | 96.6712 | 95.7552 | -84.8746 | -0.0001 | -17.2206 | -88.4 | -89.1 | 30.5777 | 54.5013 | 53.0847 |  | 54.04 | -4.54 |  |  | -28.88 | -28.99 | 121.34 | 58.89 | 87.2364 | 82.3091 | -46.4943 | -46.4909 | 177.6971 | 141.6236 | 137.3615 | 139.9521 | 45.8127 | 31.1097 | -26.563 | 144.5659 | -19.1818 |  | -26.3698 | -25.5862 | 38.5409 | -55.8971 | -52.3506 | 150.588 | -55.7751 | -56.357 | 2.8429 |  |  | 78.6 | 10.6392 | -151.5264 | -39.1443 | -38.5643 | 8.9672 | -32.7519 | 0 | 25.8217 |  |  | 40.388 | 40.7547 | 39.162 | 48.2274 | 48.5623 | -87.0773 | 48.077 | 47.9916 | -72.0137 | -59.064 |  |  | 13.7826 |  |  | 14.22 | -24.458 | 10.2129 |  | 4.133 | 10.9077 | 34.49 | 60.9809 | 71.9865 | 14.93 | 88.5317 | 26.5 | -12.2842 |  | 2.8489 | 1.7241 |  |  | -15.8241 | -25.143 | 29.8846 | 38.3186 | 93.211 | 53.1535 | -132.682 |  | 29.2726 | -39.7949 | 10.1762 | 0.8985 | 0.5801 | 11.7212 | 172.7445 | 172.6661 | 221.3 | -221.1084 | -382.6853 | 386.7377 | 383.1602 | -163.4919 | -162.2255 | -56.9757 | -48.513 | 78.7868 | 79.8805 |  | -119.4912 | 37.0382 | 36.1923 | 0.3584 | 0.6008 | 111.84 | 111.42 | 55.1 | 54.9 | 21.8636 |  | -374.8906 | 98.0977 | 97.8126 | 12.4 | 21.8 | -38.5 | -38.5 | 1.5211 |  | -376.2283 | 40.4096 | 330.5726 | 273.6348 | -33.9898 | -266.0554 | 267.8931 | -68.5842 | -150.2413 | -261.8886 | 95.5276 | 97.0963 | 66.202 | -318.4266 | 149.3968 | -168.5089 | 168.5854 | -7.5656 |  | 28.8 |  | 5.596 | -28.24 | 15.28 |  | -16.3165 | -37.6181 | -13.3593 | 41.7 | 52.713 | 53.266 | 10.1585 | 12.263 | 50.4808 | 51.2289 | 50.2896 |  | -20.8 | 14.6512 | 7.37 |  | -45.091 | 77.9005 | 59.1737 | -44.24 | -76.3513 | 48.8315 | 27.055 | 13.4 | -13.4 |  | 182.6352
06/04/2025 | 15:30 | 0 | 18.0196 | -35.9905 | 11.836 | 28.7138 |  | 57.5827 | -110.2834 | 48.474 |  | 23.9773 | 13.32 | -32.766 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.1926 | 223.2206 | 7.025 | 7.0834 | 11.3926 |  | 11.929 | 7.4421 |  |  | -53.56 | -53.38 |  | -11.1 | 30.8 | -2.628 | 0.13 | -29.29 | -28.95 | -98.55 | 29.43 | 29.33 | 10.2297 | 12.4129 | 60.5528 | 63.5169 | 11.3444 | -36.169 | -35.4629 | 21.2468 | 28.0974 |  | 73.2757 | -7.3284 | -40.6798 | -234.935 |  |  |  | 39.7537 | 38.5916 | -8.1356 |  | -39.4875 | 4.9308 | 6.6603 | 4.5212 | 269.3258 | 55.2995 | 55.6963 | -134.8897 | 343.6669 |  | -98.8428 |  |  | 19.85 | 19.57 | 56.47 |  | -50.7656 | -51.7033 | 133.1443 | 133.0574 | 37.9203 |  |  | 16.4916 | -92.6613 |  |  | -8.2 | 185.3 | -14.53 | 59.9533 | 59.089 | 58.5806 | 21.1386 | 22.8261 | -20.0198 | -38.9366 | -21.4335 | 12.8526 | 21.13 | 62.42 | 43.1323 | 40.5807 | -28.11 |  | 93.293 | 92.019 | -90.6486 | -0.0001 | -16.9887 | -86.2 | -85.8 | 32.1652 | 54.5013 | 78.4456 |  |  | -15 | 48.897 | 91.0477 | -29.92 | -30.22 | 125.59 | 57.49 | 91.9273 | 90.5273 | -48.8291 | -47.7909 | 183.9294 | 150.1583 | 144.1736 | 145.2553 | 29.401 | 11.8131 | -27.95 | 148.0938 | -11.8361 |  | -26.9332 | -25.5131 | 57.2131 | -50.456 | -47.2348 | 43.056 | -45.5867 | -46.1555 | 26.873 |  |  | 1 | 10.9158 | -141.7351 | -38.7238 | -38.0136 | 7.9194 | -10.2465 | -27.9819 | 26.0292 |  |  | 40.4794 | 40.3623 | 38.9378 | 51.9115 | 51.4091 | -88.5844 | 50.6891 | 49.9915 | -62.8447 | -49.4608 |  |  | 13.7874 |  |  | 14.88 | -34.628 | 10.5728 | -14.837 | 4.126 | 11.1916 | 24.97 | 49.0419 | 63.7597 | 15.13 | 82.255 | 28.5 | -12.4467 |  | 2.72 | 1.7392 |  |  | -14.6525 | -24.5163 | 29.9725 | 38.8228 | 93.799 | 51.3747 | -130.1009 | -20.7126 | 29.2784 | -39.3242 | 9.6193 | 0.9082 | 0.6328 | 11 | 187.1741 | 185.9653 | 240.1 | -240.1758 | -417.2013 | 422.5917 | 421.0688 | -180.1703 | -175.5245 | -56.8531 | -48.1517 | 80.5032 | 80.417 |  |  | 48.0797 | 47.9588 | -0.2719 | -0.2985 | 113.68 | 112.59 | 56.4 | 56.7 |  |  | -322.0211 | 86.1602 | 86.1257 | 13.3 | 18.8 | -45.9 | -46 |  |  | -413.6278 | 31.7679 | 362.3774 | 294.8541 | -42.486 | -291.1068 | 290.3093 | -95.2219 | -175.5051 | -290.3454 | 94.8399 | 94.6758 | 95.2648 | -346.279 | 175.1841 | -171.4157 | 172.1354 | -6.986 |  | 28.48 | 5.485 | 5.509 | -28.24 | 15.52 |  | -15.9075 | -39.7848 | -12.0684 | 42.3 | 50.342 | 50.2 | 10.2423 | 12.1146 | 51.4298 | 51.089 | 50.3588 |  | -18.1 | 14.768 | 7.52 |  | -42.9879 | 76.5364 | 58.2624 | -42.5653 | -75.7626 | 47.0006 | 27.7661 | 10.4 | -9.8 |  | 180.5525
06/04/2025 | 16:00 | 0 | 18.2366 | -36.4542 | 11.6367 |  |  |  | -109.1496 | 47.8158 | 24.2673 | 23.7624 | 11.1 | -32.641 |  | 10.764 |  | 12.9881 | 221.9664 | 6.6708 | 6.8812 | 11.0707 |  | 12.2037 | 7.5929 |  |  | -52.95 | -52.71 |  | -11.1 | 30.8 | -4.565 | 0.113 | -29.65 | -29.61 | -95.76 | 29.7 | 30.5 | 10.6184 | 12.3792 | 59.8302 | 61.7768 | 10.985 | -36.8388 | -35.3324 | 28.2961 | 26.7012 |  | 71.9361 | -5.758 | -33.7727 | -231.6049 |  |  |  | 39.8791 | 41.4325 | -7.7043 |  | -40.7836 | 4.5551 | 6.205 | 4.2256 | 269.8141 | 53.9872 | 53.8652 | -117.9309 | 352.9592 |  | -121.5939 |  | 78.4892 | 18.91 | 18.78 |  | 66.43 | -47.0148 | -47.0148 | 128.8935 | 128.8688 | 38.0231 |  |  | 14.7046 | -91.519 |  |  | -5.5 | 183.3 | -14.61 | 58.6619 | 58.7477 | 57.5109 | 17.2648 | 17.5753 | -20.7225 | -35.4172 | -22.0516 | 13.2959 | 23.22 | 62.65 | 42.6636 | 40.1413 | -27.66 |  | 92.013 | 90.2148 | -78.0833 | 0 | -16.7098 | -88.2 | -88.3 | 31.8741 | 53.3295 |  | 77.3621 | 52.93 | -14.82 |  |  | -29.26 | -29.38 | 119.86 |  | 77.9273 | 76.4182 | -49.656 | -47.9636 | 176.1541 | 139.8623 | 136.3527 | 138.3274 | 49.3085 | 33.8675 | -26.117 | 128.2218 | -1.3515 |  | -27.7092 | -26.1456 | 34.5482 | -61.6666 | -57.4118 | 152.124 | -56.336 | -57.1703 | 4.3782 |  |  | 111.2 | 10.762 | -162.536 | -38.3328 | -37.4915 | 5.86 | -31.403 | -6.9121 | 25.7885 |  |  | 39.1186 | 39.4911 | 37.8695 | 48.06 | 47.2227 | -86.7424 | 50.6948 | 51.2822 | -64.3537 | -46.9026 |  | -31.65 | 13.7777 |  |  | 14.85 | -37.6412 | 10.5832 | -14.698 | 4.201 | 11.1897 | 23.44 | 50.35 | 66.0632 | 15.73 | 82.0054 | 27.1 | -11.5881 |  | 2.4291 | 1.7355 |  |  | -15.1055 | -24.9263 | 28.5837 | 38.0665 | 92.6943 | 51.4353 | -128.7555 | -20.6545 | 28.7588 | -39.0651 | 10.1066 | 1.3086 | 1.0125 | 11.2904 | 193.5537 | 192.7589 | 242.6 | -242.8358 | -420.0607 | 420.3304 | 417.7121 | -184.7241 | -180.8199 | -55.4051 | -46.5727 | 80.1341 | 80.2887 |  | -126.7714 | 54.8473 | 54.7265 | -11.3078 | -11.3119 | 103.92 | 103.51 | 58.2 | 60.4 | 21.5966 | 16.08 | -349.6055 | 101.2729 | 101.2318 | 13.9 | 18.3 | -48.7 | -48.8 |  | 1.1513 | -410.3359 | 15.107 | 389.1397 | 318.9972 | -58.0649 | -309.7268 | 315.5098 | -111.5097 | -188.3882 | -308.6027 | 95.5547 | 95.937 | 113.8105 | -374.0199 | 188.6627 | -187.4928 | 188.5413 | -7.8842 |  | 28.16 | 5.529 | 5.518 | -27.6 | 14.4 |  | -15.4681 | -40.1663 | -12.0409 | 42.5 | 52.533 | 52.948 | 10.1924 | 12.2765 | 50.9346 | 52.4126 | 52.7845 |  | -18.2 | 14.659 | 7.6 |  | -41.441 | 74.6832 | 55.5121 | -39.7484 | -73.7353 | 44.3291 | 28.3584 | 9.6 | -10.3 |  | 186.1664
06/04/2025 | 16:30 | 0 |  |  | 11.8004 |  |  |  | -112.7602 | 47.7991 | 23.9973 | 23.5588 | 13.32 | -31.871 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.0324 | 229.0038 | 6.7869 | 7.1284 | 11.4804 |  | 12.3699 | 7.4157 |  |  | -48.61 | -48.83 |  | -13.32 | 30.8 | -4.503 | 0.111 | -40.21 | -40.45 | -66.93 | 40.51 | 40.46 | 10.2546 | 12.289 | 59.3361 | 61.5214 | 12.8948 | -40.3217 | -40.1717 | 10.5646 | 10.2736 |  | 72.8738 | -3.6642 | -19.6564 | -271.8723 | 0.6275 |  |  | 44.7336 | 43.6374 | -4.5072 |  | -45.0042 | 4.1888 | 7.2463 | 4.9856 | 304.0558 | 57.1306 | 56.8254 | -141.877 | 367.4089 |  | -118.1268 |  | 77.4413 | 19.04 | 18.79 | 55.88 | 66.86 | -48.3543 | -47.8185 | 128.7429 | 129.3062 | 37.7738 |  |  | 16.6231 | -95.7735 |  |  | -14.2 | 190.5 | -14.35 | 56.8299 | 56.0548 | 55.4128 | 15.4809 | 15.945 | -14.7841 | -39.6583 | -14.8904 | 12.6395 | 23.47 | 63.74 | 42.6636 | 40.1413 | -27.89 |  | 96.5839 | 95.4775 | -85.4847 | 0 | -16.7948 | -86.1 | -86 | 31.6928 |  | 76.567 |  |  | -14.54 | 48.411 | 83.6498 | -26.25 | -26.4 | 119.41 | 57.65 | 85.3455 | 85.0182 | -47.929 | -47.5182 | 178.8096 | 143.3766 | 139.6086 | 141.9385 | 46.4707 | 27.7477 | -26.254 | 151.8518 | -17.9982 |  | -28.0177 | -26.6631 | 41.2057 | -65.4109 | -62.1511 | 141.372 | -54.5009 | -55.3295 | 12.2197 |  |  | 105.8 | 10.5971 | -165.7878 | -38.3042 | -37.452 | 6.2128 | -25.584 | -4.4941 | 25.6307 |  |  | 40.2744 | 41.0446 | 38.5941 | 47.2227 | 47.725 | -79.0394 | 49.651 | 49.5162 | -59.6198 | -44.1782 |  |  | 13.8167 |  |  | 12.92 | -35.3594 | 10.5484 | -14.728 | 4.166 | 11.5183 | 25.53 | 46.5666 | 60.2627 |  | 83.6296 | 27 | -13.384 |  | 2.9022 | 1.7513 |  |  |  | -26.2044 | 28.4344 | 40.3354 | 95.6733 | 54.8366 | -137.5704 | -20.8994 | 29.5776 | -39.1655 |  | 2.1387 | 1.8669 |  | 185.486 | 183.4256 | 244.3 | -242.7599 | -409.5812 | 411.4203 | 410.2114 | -176.0111 | -177.1396 | -54.8035 | -45.0874 | 77.2593 | 76.3315 |  |  | 43.8279 | 43.0918 | -21.7709 | -21.4961 | 99.49 | 98.59 | 62.5 | 62.1 | 21.5346 | 29.36 | -373.1405 | 99.3674 | 99.4083 | 11.1 | 28.5 | -43.6 | -43.7 |  |  | -405.2742 | 55.8845 | 368.6593 | 298.3063 | -59.6734 | -297.6152 | 291.3651 | -90.6199 | -164.8091 | -296.5177 |  |  | 89.0851 | -353.1167 | 165.5224 | -188.8583 | 189.546 | -7.8842 |  | 28.4 | 5.436 | 5.43 | -28.48 | 14.96 |  | -15.584 | -40.2243 | -8.5527 | 39.5 | 50.411 | 51.804 | 10.2634 | 12.3161 | 52.7104 | 49.0591 | 51.6587 |  | -28.5 | 4.6069 | 7.34 |  | -40.397 | 75.1731 | 56.1195 | -39.5443 | -75.2284 | 44.8992 | 28.6591 | 19.7 | -20.6 |  | 186.0021
06/04/2025 | 17:00 | 0 | 17.9949 |  | 11.5724 | 28.3643 |  |  | -107.69 |  | 23.9553 | 23.2405 | 8.88 | -32.815 |  | 10.764 |  | 12.3995 | 218.923 | 7.1601 | 7.0966 | 11.8698 |  | 12.221 | 7.5498 |  |  | -53.62 | -53.38 |  | -8.88 | 30.8 | -4.111 | 0.117 | -27.25 | -27.17 | -101.93 | 27.37 | 27.45 | 10.594 | 12.168 | 59.3224 | 61.335 | 12.0836 | -33.0879 | -32.8995 | 10.6708 | 11.0497 |  | 75.1511 | -8.8988 | -44.3959 | -221.0748 | 0.8362 |  |  | 37.9258 | 36.7039 | -5.1175 |  | -36.6045 | 4.0034 | 7.6419 | 5.0926 | 254.8905 | 51.3626 | 50.8438 | -117.4381 | 337.9894 |  | -112.9504 |  |  | 19.06 | 18.54 | 54.34 | 66.21 | -46.6129 | -46.4789 | 124.4654 | 125.1965 | 38.7773 |  |  | 15.298 | -90.882 |  |  | -7.6 | 180.6 | -14.25 | 57.8554 | 57.5898 | 56.7287 | 15.0771 | 15.5316 | -20.164 | -33.0166 | -22.4751 | 12.588 | 21.5 | 61.45 | 42.1948 | 39.7018 | -27.3 |  | 91.5738 | 90.0786 | -86.4483 | 0 | -16.5309 | -85.6 | -84.8 | 31.8466 |  | 76.567 |  |  | -14.65 | 47.6415 |  | -25.33 | -25.74 | 110.78 | 57.11 | 86.2545 | 84.7455 | -44.6528 | -47 | 178.5755 | 145.5595 | 138.3026 | 140.5613 | 33.018 | 14.5851 | -27.154 | 129.6053 | 12.8405 |  | -26.6902 | -25.1374 | 50.1922 | -54.603 | -51.2258 | 56.88 | -41.0287 | -41.5218 | 22.2505 |  |  | 1 | 10.2509 | -146.8964 | -38.2847 | -37.7486 | 7.8138 | -13.7718 | -22.5114 | 25.8134 |  |  | 40.4153 | 40.28 | 38.8109 | 47.0552 | 46.2179 | -85.7376 | 46.1435 | 46.0628 | -64.1722 | -48.0736 |  |  | 13.8582 |  |  | 13.64 | -35.3572 | 10.5304 | -14.717 | 4.363 | 11.2276 | 24.89 | 49.8713 | 63.9904 | 15.48 | 83.1451 | 26 | -11.4256 |  | 2.8652 | 1.7636 |  |  | -15.2426 | -25.0856 | 27.7404 | 39.0749 | 91.7647 | 50.3071 | -129.4408 |  | 28.3922 | -39.0276 | 10.1414 | 2.4512 | 2.1516 | 11.5391 | 199.4816 | 198.7054 | 238.5 | -238.1696 | -419.0077 | 417.2155 | 419.6602 | -189.003 | -190.432 | -51.9841 | -43.5908 | 79.244 | 77.1379 |  | -134.3078 | 57.2534 | 56.1108 | -23.6166 | -23.766 | 96.02 | 96.05 | 64.5 | 64.2 | 21.6179 | 28.8 | -354.0599 | 99.1673 | 99.0548 | 13.9 | 25.1 | -52.6 | -52.8 |  |  | -411.9105 | -3.7606 | 416.0794 | 336.4379 | -69.0033 | -329.7574 | 332.5567 | -124.9949 | -197.6924 | -327.1244 |  |  | 125.2235 | -401.8008 | 197.618 | -200.9254 | 205.6274 | -6.6949 |  | 28.56 | 5.489 | 5.465 | -27.76 | 14.96 |  | -15.8495 | -41.0178 | -7.2648 | 40.2 | 52.622 | 53.513 | 10.2571 | 12.2488 | 50.6597 | 50.5291 | 50.6725 |  | -25 | 3.7472 | 7.28 |  | -35.7145 | 73.3588 | 53.7144 | -36.2911 | -73.16 | 41.9937 | 29.8895 | 18 | -17.5 |  | 177.283
06/04/2025 | 17:30 | 0 | 18.1995 |  | 11.5225 | 28.0764 |  | 55.883 | -106.3658 | 47.4989 |  | 23.3302 | 4.44 | -31.484 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.307 | 215.8206 | 7.0699 | 7.1296 | 12.1823 |  | 12.4 | 7.2445 |  |  | -55.68 | -55.62 |  | -4.44 | 30.8 | -3.779 | 0.12 | -34.07 | -34.56 | -92.64 | 34.61 | 34.74 | 10.967 | 12.2474 | 59.2875 | 61.9589 | 12.1459 | -39.25 | -39.2579 | 24.929 | 29.3421 |  | 73.0078 | -4.7111 | -28.0784 | -237.3435 | 0.8845 |  |  | 43.5236 | 42.9766 | -4.8248 |  | -39.0332 | 3.7591 | 7.9024 | 5.4046 | 276.0398 | 47.7309 | 47.7309 | -99.761 | 357.0655 |  | -131.8806 |  | 77.581 | 19.46 | 19.31 | 54.89 | 65.46 | -47.5506 | -46.4789 | 125.7039 | 125.4796 | 29.2486 |  |  | 13.6387 | -96.0805 |  |  | -14.5 | 192.1 | -14.28 | 55.1586 | 54.7809 | 54.0168 | 10.7016 | 11.0568 | -19.9429 | -28.9544 | -22.1884 | 11.9353 | 31.3 | 63.63 | 42.1948 | 40.1413 | -27.6 |  | 95.9426 | 94.7509 | -91.6439 | 0 | -16.6695 | -85.2 | -84.5 | 30.5942 | 52.7435 | 51.6757 |  | 52.4 | -4.19 | 47.5605 | 90.9852 | -26.69 | -26.82 | 123.24 | 57.18 | 91.4182 | 91.6 | -45.5097 | -44.1818 | 178.0699 | 141.9953 | 137.9037 | 139.9017 | 36.785 | 18.3491 | -27.249 | 112.286 | 42.5188 |  | -26.1257 | -24.6845 | 47.1292 | -51.3752 | -47.7042 | 58.416 | -39.2616 | -39.4826 | 19.0283 |  |  | 1.2 | 9.8459 | -139.4144 | -38.5808 | -38.3201 | 6.6598 | -17.4573 | -18.7325 | 25.9213 |  |  | 41.6092 | 40.9753 | 39.5602 | 47.5576 | 46.0505 | -101.9809 | 47.1187 | 46.4793 | -78.8328 | -60.8756 |  |  | 13.9657 |  |  | 11.17 | -41.9436 | 10.644 | -14.387 | 4.301 | 11.5935 | 24.86 | 62.1869 | 78.6099 |  | 85.0756 | 25.6 | -13.3198 |  | 2.7561 | 1.9167 |  |  |  | -27.0225 | 27.3889 | 41.5118 | 95.8215 | 55.0172 | -136.8863 |  | 29.262 | -39.5415 |  | 3.1446 | 2.7634 |  | 213.5402 | 213.7266 | 242.2 | -241.7303 | -439.0682 | 445.5992 | 441.2198 | -203.1751 | -200.7858 | -53.9692 | -45.7376 | 80.0244 | 78.2912 | -148.7687 | -150.9773 | 70.4811 | 68.6683 | -26.5065 | -27.0944 | 100.56 | 101.27 | 58.4 | 58.1 |  | 30.24 | -346.1146 | 111.3883 | 112.6264 | 15.1 | 13.8 | -60.7 | -60.8 |  | 1.0794 | -431.4802 | -39.1364 | 446.5014 | 364.3861 | -74.3703 | -357.8673 | 363.99 | -151.9556 | -223.2131 | -352.7667 | 99.6679 | 98.0859 | 151.0159 | -435.0535 | 223.5043 | -208.7578 | 210.2415 | -7.225 |  | 25.76 | 5.337 | 5.332 | -25.76 | 12 |  | -12.4498 | -41.6037 | -12.0684 | 41.7 | 50.695 | 51.989 | 10.2138 | 12.403 | 50.9401 | 50.7885 | 50.7121 |  | -12.1 | 20.106 | 7.48 |  | -36.9918 | 74.4613 | 55.2076 | -37.8838 | -72.4505 | 44.4618 | 27.0772 | 4.6 | -4.5 |  | 189.5694
06/04/2025 | 18:00 | 0 |  | -36.4506 | 11.6914 | 28.4161 |  | 56.4784 | -110.6319 | 47.455 | 24.2333 | 23.5004 | 0 | -32.164 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 11.925 | 223.0582 | 7.3609 | 7.7412 | 12.8552 |  | 12.3079 | 7.527 |  |  | -60.74 | -60.42 |  | 0 | 30.8 | -3.553 | 0.122 | -41.99 | -42.06 | -88.01 | 42.23 | 42.42 | 10.8711 | 11.4617 | 59.9306 | 62.3497 | 13.9556 | -42.599 | -42.4053 | 10.2424 | 10.2233 |  | 75.1511 | -5.758 | -31.5983 | -235.5109 | -8.0472 | 4.6 | 4.6 | 47.4535 | 46.6734 | -5.3992 |  | -30.6178 | 4.7776 | 7.3516 | 5.0336 | 273.2627 | 48.0361 | 47.2732 | -91.8929 | 359.5433 |  | -129.154 |  | 77.9303 | 19.74 | 19.6 | 55.16 | 67.06 | -58.9369 | -59.7407 | 135.1802 | 134.7612 | 26.1653 |  |  | 12.8017 | -101.0265 |  |  | -22.2 | 203.5 | -14.94 | 54.7684 | 55.2932 | 53.6162 | 12.8898 | 13.0721 | -25.4594 | -25.6656 | -29.3861 | 12.7854 | 29.89 | 66.41 | 43.1323 | 41.0202 | -28.42 | -2.5119 | 100.4638 | 99.4652 | -97.6586 | 0 | -17.1372 | -88.2 | -88.1 | 31.2149 | 53.9154 | 54.024 | 78.5339 | 53.54 | -4.84 | 48.1545 |  | -23.42 | -23.56 | 111.04 | 59.46 | 99.1091 | 97.9273 | -52.4675 | -52.2273 | 178.2557 | 142.0311 | 136.5153 | 139.4938 | 35.3162 | 16.4015 | -27.906 | 99.2409 | 61.2312 |  | -25.7125 | -24.008 | 47.4478 | -46.1194 | -42.8624 | 43.056 | -37.0875 | -37.3153 | 20.3695 |  |  | 1 | 9.8763 | -129.976 | -39.8552 | -38.9994 | 7.4736 | -15.8385 | -18.0731 | 26.3695 |  |  | 40.8678 | 40.929 | 40.3962 | 59.447 | 58.9446 | -148.8687 | 55.0428 | 55.4361 | -106.4144 | -93.0792 |  | -43.78 | 13.9632 |  |  | 11.82 | -53.4619 | 10.7933 | -13.588 | 4.219 | 11.0176 | 21.08 | 95.8 | 108.2428 | 15.99 | 86.5754 | 23.9 | -16.1078 |  | 2.3366 | 2.1125 |  |  | -15.5828 | -32.3135 | 26.6061 | 51.0915 | 104.812 | 63.281 | -154.6543 | -22.0903 | 32.7784 | -43.3228 |  | 6.0659 | 5.7179 |  | 232.4434 | 233.0858 | 282.5 | -279.2781 | -486.62 | 482.6924 | 485.6547 | -220.2058 | -218.0804 | -44.0314 | -32.886 | 73.8817 | 75.61 |  |  | 72.7443 | 72.6564 | -40.5106 | -39.8966 | 100.78 | 100.38 | 65.5 | 65.9 | 21.5773 | 33.84 | -365.6406 | 115.2279 | 114.9811 | 17.9 | 22.2 | -62.9 | -63.1 |  | 1.1285 | -477.7333 | -72.5318 | 490.3091 | 395.754 | -81.7709 | -388.2177 | 386.6228 | -163.2756 | -239.9588 | -385.0019 | 108.1065 | 106.2593 | 166.1865 | -476.1404 | 239.0289 | -233.9219 | 234.9378 | -5.772 |  | 27.52 | 4.567 | 4.603 | -26.56 | 13.36 |  | -14.2962 | -39.8459 | -9.5506 | 38.8 | 54.05 | 53.771 | 10.2749 | 12.2265 | 49.0367 | 47.9548 | 48.2197 |  | -20.9 | 17.5447 | 9.29 |  | -27.0826 | 72.6544 | 44.5093 | -26.4436 | -70.6962 | 32.1639 | 39.1085 | 14.1 | -13.9 |  | 196.0404
06/04/2025 | 18:30 | 0 | 19.6997 | -39.2579 | 12.6473 | 30.5829 |  | 61.433 | -122.5887 | 55.038 | 27.8751 | 27.2955 | -11.1 | -41.967 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.4312 | 248.1622 | 9.4083 | 9.3904 | 15.695 |  | 11.3361 | 7.3467 |  |  | -70.59 | -71.02 |  | 11.1 | 39.6 | -0.177 | 0.147 | -56.34 | -55.64 | -83.67 | 56.58 | 56.21 | 14.5398 | 9.6732 | 68.6724 | 70.3834 | 25.5833 | -52.7799 | -51.7907 | 29.7081 | 28.6718 |  | 85.8679 | -1.5704 | -12.5141 | -342.2925 | -5.8923 | 3.5 | 3.4 | 57.7344 | 56.7005 | -5.7589 |  | -44.6474 | 6.6103 | 9.7072 | 6.5618 | 379.8027 | 72.7561 | 72.512 | -185.6152 | 445.9997 |  | -132.8144 |  | 92.9196 | 25.07 | 26.83 | 65.26 | 77.36 | -57.1955 | -57.0615 | 130.8405 | 131.9826 | 22.4364 |  |  | 16.7268 | -120.8195 |  |  | -43.4 | 241 | -16.1 | 58.941 | 57.8391 | 57.9132 | 2.0529 | 2.5352 | -10.3645 | -40.0852 | -9.7839 | 15.6807 | 40.54 | 79.35 | 48.2886 | 45.2682 | -32.17 |  | 122.5622 | 120.3493 | -137.3784 | 0 | -19.4732 | -98.7 | -96.8 | 32.352 | 58.6029 | 69.5223 | 85.5652 | 58.25 | -8.35 | 54.9045 | 133.8376 | -23.45 | -23.57 | 125.05 | 65.99 | 136.4545 | 134.7455 | -42.7 | -42 | 221.1786 | 179.9985 | 173.8025 | 177.7934 | 70.0579 | 47.5363 | -29.151 | 196.9324 | 70.2358 |  | -24.8727 | -23.1165 | 19.0385 | -48.8385 | -45.758 | 167.484 | -45.0667 | -46.273 | -7.3481 |  |  | 114.1 | 11.5652 | -141.8164 | -39.844 | -39.5057 | 8.0485 | -48.6823 | 12.5488 |  |  |  | 39.2717 | 40.7748 | 39.8433 | 56.4328 | 56.4328 | -134.4674 | 43.8598 | 43.8653 | -92.6888 | -76.6268 |  |  | 13.8705 |  |  | 9.68 | -54.1674 | 10.9733 | -12.992 | 4.279 | 11.2264 | 23.01 | 79.296 | 93.0158 | 17.36 | 90.8525 | 23.3 | -20.6834 |  | 0 | 2.5578 |  |  | -16.0931 | -40.9717 | 26.2371 | 64.5366 | 111.7965 | 69.0351 | -166.6058 | -25.622 | 40.3857 | -56.7581 | 11.1158 | 10.6864 | 10.3059 | 14 | 232.5563 | 231.712 | 291.7 | -289.8418 | -490.7219 | 493.6555 | 486.109 | -221.1673 | -218.1604 | -41.3981 | -28.5699 | 73.7212 | 72.6616 |  | -159.1009 | 71.8654 | 71.0414 | -44.2346 | -44.4006 | 95.85 | 95.35 | 65.9 | 66.3 | 21.5773 | 36.64 | -369.7823 | 115.2163 | 115.7244 |  | 23.9 | -61.7 | -62.4 |  |  | -484.5048 | -87.8549 | 498.0948 | 397.0385 | -74.9319 | -393.6527 | 396.5485 | -164.517 | -242.1054 | -383.3442 | 110.1559 | 108.6351 | 166.8739 | -486.1705 | 243.6192 | -236.4429 | 239.8871 | -6.6427 |  | 27.52 | 4.211 | 4.177 | -27.44 | 13.12 |  | -13.7102 | -37.2946 | -9.4316 | 36 | 50.676 | 50.388 | 10.3344 | 12.2616 | 47.3073 | 47.3248 | 47.1646 |  | -22.9 | 18.1193 | 9.8 |  | -23.7274 | 70.9592 | 40.7828 | -23.7649 | -70.1579 | 27.726 | 42.15 | 14.9 | -14.4 |  | 195.2374
06/04/2025 | 19:00 | 0 | 21.7468 | -43.4945 | 13.7129 | 33.3867 |  | 67.2041 | -134.2768 | 60.0125 | 30.3051 | 29.8273 | -19.98 | -46.052 | 39.6 | 16.56 | -37.4 | 11.9092 | 275.3886 | 11.127 | 11.3351 | 18.6962 |  | 10.8866 | 7.1851 |  |  | -77.21 | -77.28 |  | 19.98 | 44 | 2.422 | 0.17 | -62.49 | -62.42 | -82.77 | 63.07 | 62.99 | 15.3082 | 8.5764 | 72.4383 | 75.2382 | 36.2032 | -57.4685 | -57.3923 | 29.7675 | 32.1151 |  | 98.0581 | -0.5235 | -1.978 | -414.6413 | -4.8646 | 3 | 2.9 | 63.7013 | 62.4707 | -6.4294 |  | -57.3183 | 6.8011 | 10.9734 | 7.4857 | 447.7369 | 82.3084 | 82.1558 | -268.8726 | 477.1844 |  | -125.5007 |  | 96.123 | 26.13 | 31.04 | 68.91 | 76.29 | -52.373 | -52.373 | 123.4986 | 123.3469 | 21.1582 |  |  | 12.7353 | -112.6775 |  |  | -19.5 | 229.3 | -16.32 | 66.7107 | 65.4161 | 64.9608 | -6.4891 | -7.2736 |  | -46.7042 | 5.1734 | 16.2736 | 44.08 | 77.71 | 48.9917 | 45.8542 | -33.03 |  | 111.3402 | 109.3071 | -127.7685 | 0 | -19.983 | -98.9 | -99.1 | 31.9675 |  | 71.4009 | 86.7371 |  | -8.9 |  |  | -22.07 | -22.28 | 124.83 | 68.22 | 127.4364 | 126.6909 | -40.2506 | -39.2909 | 221.7989 | 179.2549 | 174.2957 | 175.6891 | 63.3807 | 46.461 | -29.092 | 277.6704 | 77.8034 |  | -16.6437 | -14.5214 | 24.4338 | -46.0676 | -42.6262 | 150.588 | -43.8329 | -41.6653 | -3.7247 |  |  | 63.9 | 11.9762 | -138.0364 | -39.8214 | -39.4407 | 8.7029 | -46.062 | 0 | 26.3363 |  |  | 39.6267 | 39.8507 | 38.27 | 52.2464 | 52.0789 | -116.8845 | 41.2842 | 41.3257 | -78.268 | -60.5147 |  |  | 13.8558 |  | -8.26 | 9.12 | -50.8627 | 10.4603 | -12.845 | 4.199 | 11.0897 | 22.64 | 60.6193 | 77.7009 |  | 90.9331 | 24.3 | -22.4548 |  | 0 | 2.6793 |  |  | -14.8232 | -44.0383 | 26.9137 | 69.3264 | 114.7304 | 70.071 | -171.5823 | -26.2938 | 43.4899 | -59.6581 | 11.2915 | 12.161 | 11.5835 | 13.3797 | 228.3681 | 228.7586 | 285 | -280.7002 | -470.2165 | 471.4149 | 468.7888 | -215.464 | -215.1513 | -42.3852 | -30.1726 | 75.9082 | 78.8173 |  |  | 71.0085 | 70.1625 | -45.5712 | -45.7012 | 90.86 | 90.45 | 64.6 | 65.1 | 21.7205 | 36.08 | -366.2045 | 112.4545 | 113.0368 |  | 23.9 | -60.1 | -60.8 |  | 1.242 | -463.8527 | -94.5992 | 486.5598 | 391.0641 | -76.2836 | -385.7772 | 389.9483 | -159.3974 | -238.3501 | -382.1073 | 107.7206 | 106.4425 | 166.6512 | -475.1357 | 239.038 | -237.5115 | 237.6709 | -6.011 |  | 27.12 | 4.214 | 4.204 | -26.08 | 12.4 |  | -12.9778 | -36.5042 | -9.7856 | 34.3 | 48.604 | 48.472 | 10.3251 | 12.2874 | 52.2322 | 50.5834 | 50.9907 |  | -23.4 | 18.0434 | 10.03 |  | -24.6336 | 73.972 | 43.7747 | -24.1701 | -72.0919 | 29.9428 | 42.0914 | 15.5 | -15.3 |  | 180.6404
06/04/2025 | 19:30 | 0 | 18.0428 | -36.2937 |  | 34.1675 |  |  | -131.6262 | 61.0301 |  | 30.4043 | -22.2 | -46.692 |  | 16.56 | -37.4 | 11.9438 | 268.4944 | 10.8175 | 11.1097 | 18.7638 |  | 10.9059 | 7.743 |  |  | -78.08 | -78.59 |  | 22.2 | 44 | 2.784 | 0.175 | -62.21 | -62.35 | -83.91 | 62.67 | 63.18 | 15.5085 | 8.7202 | 73.5727 | 76.3845 | 37.8746 | -57.8704 | -57.1634 | 28.1637 | 29.558 |  | 100.0675 | -0.5235 | -2.7199 | -416.5224 | -2.9782 | 2 | 2.2 | 63.3199 | 62.6204 | -6.2708 |  | -59.0093 | 6.9065 | 11.1168 | 7.4877 | 457.1061 | 82.8882 | 82.5831 | -274.4551 | 479.3969 |  | -125.7302 |  |  | 26.46 | 31.46 |  | 74.72 | -49.6939 | -49.1581 | 120.789 | 121.4214 | 21.8415 |  |  | 15.3715 | -112.4201 |  |  | -16.6 | 227.1 | -16.62 | 66.004 | 65.2427 | 64.5299 | -9.7169 | -8.9487 |  | -44.3584 | 7.0706 | 16.0452 | 44.72 | 79.23 | 48.9917 | 45.8542 | -32.67 |  | 114.6204 | 111.9944 | -130.9831 | 0 | -19.9642 | -101.3 | -100.4 | 31.7148 |  | 72.8098 |  |  | -9.18 | 57.159 | 128.9323 | -23.54 | -23.52 | 130.66 | 68.98 | 129.9273 | 129.2545 | -34.9915 | -34.5091 | 228.1974 | 185.6047 | 180.5511 | 182.651 | 75.2562 | 53.9173 | -29.068 | 285.4142 | 96.0548 |  | -16.8769 | -14.3699 | 15.9916 | -46.3698 | -42.4217 | 173.628 | -42.354 | -43.3906 | -11.3496 |  |  | 109.9 | 11.9237 | -137.536 | -41.395 | -40.321 | 9.5257 | -51.7497 | 11.6203 | 26.5355 |  |  | 40.5382 | 40.481 | 39.4889 | 48.8972 | 49.2322 | -113.5354 | 36.6731 | 36.9683 | -75.4459 | -59.791 |  | -36.72 | 13.658 |  |  | 9.97 | -50.5132 | 10.4651 | -12.587 | 4.272 | 11.1361 | 23.57 | 61.409 | 75.9681 |  | 93.0001 | 24.2 | -22.3058 |  | -1.2069 | 2.7264 |  |  | -15.4177 | -44.3133 | 27.3275 | 68.9903 | 116.0023 | 70.1346 | -171.7882 |  | 43.6918 | -60.13 | 10.7995 | 12.4735 | 12.0475 | 13 | 235.9773 | 231.8226 | 282 | -282.7122 | -475.7337 | 476.106 | 474.7372 | -219.6414 | -220.7355 | -42.3738 | -30.6133 | 79.2841 | 80.1882 | -153.8138 |  | 68.3388 | 67.4818 | -45.6244 | -46.8812 | 94.73 | 94.62 | 67.1 | 67.5 | 21.6799 | 36.64 | -363.4998 | 110.6666 | 110.0906 | 19 | 25.1 | -58.4 | -58.5 |  |  | -468.537 | -129.6045 | 497.9319 | 396.4259 | -63.7013 | -390.4176 | 390.709 | -156.8264 | -236.4228 | -386.739 | 108.7631 | 107.9161 | 161.3036 | -479.0493 | 238.8073 | -240.2097 | 240.3829 | -5.8517 |  | 28.48 | 4.149 | 4.138 | -27.92 | 12.72 |  | -14.2077 | -36.0342 | -10.106 | 34.5 | 51.137 | 49.766 | 10.274 | 12.3611 | 52.6784 | 50.6395 | 52.3058 |  | -25 | 18.5282 | 10.13 |  | -22.4919 | 73.9852 | 42.3267 | -21.9252 | -71.5443 | 28.8217 | 42.605 | 15.5 | -16.8 |  | 177.6738
06/04/2025 | 20:00 | 0 |  |  | 13.4211 | 33.5847 |  |  | -129.9135 |  |  | 30.1254 | -17.76 | -45.434 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.488 | 264.5686 | 10.9468 | 11.1288 | 18.2763 |  | 10.7687 | 7.3941 |  |  | -76.09 | -75.61 |  | 17.76 | 44 | 2.348 | 0.169 | -57.84 | -59 | -86.14 | 58.97 | 59.73 | 16.4802 | 8.1312 | 72.7265 | 76.3014 | 38.8032 | -55.5931 | -55.3406 | 28.0518 | 27.2396 |  | 97.1204 | -0.5235 | -6.8565 | -414.0775 | -0.658 | 0.5 | 0.4 | 59.9997 | 59.8721 | -6.3851 |  | -62.428 | 6.7515 | 11.2693 | 7.689 | 454.5731 | 85.0551 | 85.4518 | -277.8807 | 480.1865 |  | -122.7866 |  | 96.2129 | 26.16 | 31.95 |  |  | -46.0771 | -45.9431 | 117.8914 | 118.0953 | 24.1421 |  |  | 15.5083 | -113.899 |  |  | -19.5 | 227.9 | -16.59 | 64.7488 | 65.0835 | 63.7166 | -9.9063 | -10.1704 |  | -47.7364 | 9.8696 |  | 44.9 | 78.88 | 48.2886 |  | -32.68 |  | 115.7148 | 115.3828 | -137.4957 | 0 | -19.7451 | -101.5 | -99.3 | 32.0334 | 58.6029 | 73.2795 | 85.5652 | 58.24 | -9.3 |  |  | -23.21 | -23.5 | 127.17 | 68.19 | 137.3818 | 135.4727 | -30.7543 | -30.2273 | 230.7263 | 189.0216 | 181.2276 | 187.5923 | 69.1233 | 46.8295 | -29.941 | 291.9617 | 92.833 |  | -16.3064 | -14.1513 | 20.9537 | -42.6458 | -40.1969 | 138.3 | -39.7613 | -40.1435 | -6.4958 |  |  | 83.5 | 11.6992 | -128.9748 | -40.7262 | -39.8746 | 7.9277 | -40.6885 | 10.8805 | 26.4442 |  |  | 39.7934 | 40.0706 | 38.7717 | 46.0505 | 45.883 | -91.9335 | 32.1445 | 32.7893 | -62.8815 | -45.8547 |  |  | 13.8705 |  |  | 11.42 | -44.6019 | 10.8853 | -12.698 | 4.242 | 11.347 | 25.14 | 47.0397 | 62.8612 | 18.54 | 92.4707 | 23.7 | -21.2425 |  | 0 | 2.6873 |  |  | -15.1484 | -42.6058 | 27.3797 | 66.9735 | 113.1839 | 67.44 | -167.3708 |  | 42.5599 | -59.5884 | 10.2267 | 12.2489 | 11.7944 | 13 | 233.1068 | 231.1623 | 288.7 | -283.9659 | -478.9079 | 477.5443 | 475.7302 | -218.0873 | -216.2057 | -43.525 | -31.3667 | 81.4014 | 80.9437 |  |  | 66.8885 | 66.8226 | -45.0582 | -44.7491 | 98.5 | 98.43 | 65.1 | 64.6 |  | 35.28 | -356.1489 | 109.2677 | 109.0043 | 18.5 | 23.9 | -58.9 | -59.1 | 1.7524 | 1.5028 | -467.3104 | -127.3643 | 491.4361 | 398.7671 | -63.5363 | -392.2875 | 390.136 | -158.1356 | -236.1477 | -384.5858 | 112.183 | 110.2739 | 159.3618 | -477.4079 | 235.4886 | -239.2555 | 243.0697 | -5.9835 |  | 27.92 | 4.138 | 4.114 | -27.6 | 13.12 |  | -14.0032 | -37.4136 | -10.1946 | 36.7 | 50.421 | 50.229 | 10.2336 | 12.3277 | 52.6673 | 50.6654 | 52.3076 |  | -24.2 | 18.3172 | 10.14 |  | -26.1365 | 74.4054 | 43.7737 | -25.8161 | -73.1016 | 31.1904 | 42.3908 | 15.2 | -15.5 |  | 173.5086
06/04/2025 | 20:30 | 0 | 18.7469 | -37.5244 | 13.2779 |  |  |  | -122.9849 | 59.4669 | 30.3171 | 29.3605 | -15.54 | -44.754 |  | 15.732 |  | 12.7095 | 250.29 | 10.6254 | 10.7009 | 17.7812 |  | 11.5875 | 7.3361 |  |  | -75.18 | -75.17 |  | 17.76 | 44 | 1.627 | 0.166 | -56.24 | -56.38 | -90.06 | 56.83 | 57 | 16.1618 | 8.654 | 71.9771 | 75.0551 | 36.5076 | -51.7082 | -51.4625 | 9.5689 | 9.3405 |  | 99.6657 | -3.6642 | -18.7425 | -380.067 | -3.5632 | 0.9 | 0.9 | 57.5407 | 56.3446 | -6.2432 |  | -53.2176 | 7.3799 | 10.7255 | 7.3973 | 413.9224 | 82.9798 | 82.9493 | -268.6998 | 447.569 |  | -111.8947 |  | 95.9434 | 25.54 | 30.81 |  | 74.6 | -52.1051 | -52.373 | 120.2859 | 120.9395 | 22.6502 |  |  | 12.7615 | -104.7356 |  |  | -7 | 212.9 | -16.31 | 69.5694 | 67.8154 | 67.994 | -3.0152 | -2.6981 |  | -45.5243 | 0.8936 | 17.3089 | 43.16 | 75.91 | 47.5854 | 45.2682 | -32.75 |  | 105.725 | 106.4238 | -123.1047 | 0 | -19.8035 | -99.5 | -98.6 | 31.4511 | 57.724 | 71.8705 |  |  | -8.85 | 55.458 | 123.442 | -25.53 | -25.57 | 135.19 | 68.25 | 123.7273 | 120.0545 | -39.2551 | -38.2364 | 219.642 | 179.9693 | 174.2387 | 175.0953 | 47.9622 | 24.4987 | -30.792 | 282.3283 | 94.2838 |  | -15.5888 | -13.2027 | 45.2856 | -37.3648 | -35.3458 | 44.592 | -29.3551 | -30.1542 | 16.8831 |  |  | 1 | 11.4524 | -120.5333 | -40.8832 | -40.1041 | 9.4381 | -23.1018 | -11.2051 | 26.2865 |  |  | 40.9267 | 41.0605 | 40.2306 | 52.5813 | 51.4091 | -115.5449 | 40.724 | 40.543 | -81.469 | -66.6889 |  |  | 13.7752 |  |  | 11.83 | -46.6302 | 10.9434 |  | 4.238 | 11.4082 | 26.28 | 69.4958 | 84.0418 |  | 97.7306 | 26.1 | -20.7738 |  |  | 2.661 |  |  |  | -41.6625 | 28.1186 | 64.7046 | 113.8569 | 68.4831 | -169.0565 | -25.9575 | 41.5887 | -58.3897 |  | 11.702 | 11.0877 |  | 237.1822 | 232.0009 | 279.1 | -278.5476 | -471.462 | 476.9865 |  | -220.1225 | -220.2795 | -40.4758 | -27.7405 | 79.9811 | 79.9713 |  |  | 68.6024 | 67.7565 | -44.4682 | -43.5169 | 95.62 | 95.13 | 65.6 | 64.6 | 21.7205 | 34.64 | -360.6289 | 110.5374 | 110.4506 |  | 22.3 | -60 | -59.7 |  | 1.6205 | -468.8908 | -124.82 | 490.8871 | 398.0481 | -62.5934 | -388.1932 | 391.6899 | -160.7148 | -236.6295 | -388.5199 | 108.9997 | 109.6643 | 160.3463 | -478.5513 | 237.8196 | -242.8519 | 243.8539 | -5.6155 |  | 27.76 | 4.254 | 4.246 | -27.28 | 12.64 |  | -13.9147 | -36.6201 | -10.457 | 35.5 | 51.201 | 51.118 | 10.29 | 12.2359 | 51.723 | 53.5154 | 52.8679 |  | -22.1 | 18.0539 | 9.82 |  | -23.6959 | 71.1606 | 40.7496 | -22.7263 | -69.5961 | 27.8053 | 42.5538 | 15 | -15 |  | 169.009
06/04/2025 | 21:00 | 0 | 21.1028 | -41.9553 | 13.0042 | 32.216 |  | 64.7068 | -129.7084 | 57.8944 | 29.5791 | 28.9105 | -17.76 | -42.2 | 35.2 |  | -35.2 | 12.5376 | 266.374 | 10.4252 | 10.8286 | 17.2997 |  | 12.3351 | 7.5518 |  |  | -74.97 | -74.81 |  | 17.76 | 41.8 | 0.42 | 0.158 | -59.01 | -59.53 | -82.26 | 59.96 | 60.12 | 15.853 | 9.5628 | 72.4888 | 75.2612 | 35.0913 | -58.8081 | -57.5758 | 26.9375 | 21.7311 |  | 96.5846 | -1.5704 | -4.8706 | -390.4215 | -22.6759 | 0.4 | 0.3 | 64.1529 | 63.701 | -6.1371 |  | -51.5876 | 6.7287 | 10.558 | 7.2267 | 423.1085 | 72.0237 | 71.6269 | -240.9984 | 452.5688 |  | -121.6229 |  | 94.4066 | 25.01 | 30.28 |  | 73.69 | -51.4353 | -51.5693 | 121.2082 | 121.2052 | 23.9409 |  |  | 11.8246 | -107.0147 |  |  | -10.4 | 216.2 | -16.32 | 67.0438 | 65.8598 | 65.5345 | -7.8601 | -6.535 | 1 | -37.8446 | -2.4531 | 17.1437 | 40.02 | 75.42 | 47.5854 | 44.6823 | -31.95 |  | 107.7624 | 106.7551 | -124.2629 | 0.0001 | -19.4968 | -98 | -97.6 | 31.8192 | 55.9662 | 69.9919 | 82.0496 | 55.83 | -8.43 |  |  | -25.3 | -25.44 | 130.32 | 67.46 | 124.1455 | 123.4182 | -37.1098 | -37.0636 | 217.4532 | 177.1282 | 171.8776 | 175.2425 | 70.6874 | 49.9878 | -29.422 | 252.9228 | 94.2839 |  | -25.8805 | -23.3859 | 23.0557 | -45.4547 | -41.7817 | 127.536 | -44.7104 | -45.4871 | -8.3914 |  |  | 99.9 | 11.0784 | -134.2911 | -40.7865 | -40.1287 | 8.904 | -48.2273 | 11.9209 | 26.1371 |  |  | 40.7314 | 40.4601 | 39.1872 | 50.2369 | 49.902 | -118.894 | 39.8633 | 39.6988 | -82.0819 | -68.8034 |  |  | 13.9657 |  |  | 13.27 | -45.9197 | 10.7711 | -13.115 | 4.238 | 11.3339 | 25.99 | 69.3153 | 84.6987 |  | 95.4625 | 26.6 | -21.0319 |  |  | 2.574 |  |  | -15.9756 | -40.2663 | 28.7778 | 63.8643 | 115.3652 | 68.1834 | -170.9626 | -25.0192 | 41.5144 | -55.3499 | 9.2162 | 10.5203 | 9.9684 | 11.227 | 231.804 | 231.0297 | 280.8 | -279.9696 | -476.6989 | 479.8485 | 481.1107 | -218.8661 | -216.5627 | -44.1739 | -31.9907 | 78.5777 | 78.5693 |  |  | 72.7004 | 71.8764 | -41.2047 | -40.2373 | 91.37 | 92.11 | 65.5 | 65.5 |  | 33.6 | -361.4568 | 114.4923 | 114.2349 |  | 20 | -61.3 | -60.8 |  |  | -470.5691 | -117.2994 | 482.8179 | 389.8181 | -54.6731 | -384.6685 | 384.0634 | -161.8123 | -238.0588 | -381.5759 | 104.4473 | 105.837 | 163.7171 | -469.2915 | 239.6767 | -232.0933 | 233.0556 | -6.7224 |  | 28.08 | 4.412 | 4.4 | -27.52 | 13.36 |  | -14.7662 | -38.085 | -10.576 | 39 | 54.207 | 52.076 | 10.2851 | 12.2353 | 51.2848 | 50.5708 | 51.4989 |  | -20.3 | 19.2089 | 9.61 |  | -26.6904 | 72.8734 | 43.7489 | -26.231 | -72.0014 | 31.6445 | 41.087 | 12.2 | -12.1 |  | 178.7269
06/04/2025 | 21:30 | 0 |  | -43.6937 | 12.855 | 31.5254 |  | 62.7122 | -129.2971 | 56.4749 | 28.6111 | 27.9974 | -13.32 | -38.722 |  | 13.248 |  | 12.5793 | 262.32 | 9.56 | 9.7541 | 15.7163 |  | 12.2105 | 7.5685 |  |  | -72.18 | -72.17 |  | 13.32 | 37.4 | -0.99 | 0.149 | -54.54 | -55.02 | -86.97 | 53.88 | 53.57 | 14.7326 | 9.8763 | 70.1254 | 73.52 | 32.6888 | -54.3874 | -53.1323 | 9.8339 | 9.8384 |  | 95.9148 | -4.7111 | -23.8688 | -347.6645 | -24.0637 | -0.2 | -0.4 | 59.2992 | 58.2886 | -6.4151 |  | -44.7194 | 7.0948 | 9.9922 | 6.7377 | 379.4976 | 63.8447 | 64.0583 | -201.0832 | 425.399 |  | -124.8974 |  | 93.3088 | 24.95 | 28.41 | 67.51 | 75.33 | -51.3014 | -50.6316 | 120.0772 | 121.8431 | 22.5762 |  |  | 12.4231 | -101.3794 |  |  | -3.4 | 204.9 | -16.03 | 68.572 | 67.7031 | 66.1354 | -6.9056 | -6.7776 | -11.0481 | -29.9794 | -9.3774 | 16.3037 | 39.22 | 73.44 | 45.7104 | 43.364 | -31.29 | -2.6375 | 103.0545 | 101.2873 | -116.176 | 0 | -18.8943 | -96.2 | -96.5 | 31.7148 | 54.2084 | 68.583 | 78.5339 | 54.06 | -8.48 | 54.702 | 114.179 | -25.52 | -25.82 | 126.86 | 66.73 | 114.7091 | 112.6182 | -39.0756 | -37.9455 | 207.0748 | 169.695 | 162.8831 | 165.3662 | 74.9376 | 56.0657 | -28.448 | 215.3012 | 104.7085 |  | -25.7418 | -23.5641 | 17.8094 | -40.5481 | -37.9397 | 153.66 | -47.5778 | -48.5197 | -13.6342 |  |  | 111.2 | 10.7598 | -122.8781 | -40.6517 | -39.5905 | 8.2549 | -53.3839 | 15.0516 | 26.8427 | 0 | 0 | 40.3883 | 42.4843 | 39.8804 | 50.2369 | 50.9067 | -123.2478 | 40.2755 | 39.8809 | -89.8435 | -75.5292 |  |  | 13.5653 |  |  | 13.81 | -44.8987 | 10.8134 | -13.301 | 4.223 | 11.1849 | 26.29 | 77.2785 | 90.9041 |  | 97.7778 | 26.6 | -17.8599 |  |  | 2.4809 |  |  |  | -36.328 | 29.7967 | 57.3098 | 109.3501 | 65.0927 | -163.2166 | -24.0704 | 38.7102 | -52.4797 |  | 8.6538 | 8.1332 |  | 233.2 | 232.1638 | 282.5 | -281.346 | -483.9233 | 488.5527 | 482.1309 | -215.6257 | -215.1216 | -44.8568 | -34.234 | 80.5618 | 76.055 |  |  | 71.2941 | 71.1623 | -34.2138 | -34.6222 | 100.37 | 100.46 | 62.2 | 62.3 | 21.8636 | 32.16 | -360.8173 | 115.1781 | 115.9342 |  | 16.2 | -61.8 | -62 |  |  | -476.5384 | -138.0956 | 473.0768 | 387.4009 | -39.8621 | -380.179 | 382.1001 | -158.275 | -237.3789 | -371.9331 | 104.6055 | 103.2902 | 161.3143 | -464.0911 | 235.1432 | -222.5433 | 226.0419 | -6.9339 |  | 27.36 | 4.754 | 4.745 | -27.12 | 13.2 |  | -13.6797 | -39.0524 | -11.397 | 39.7 | 52.316 | 51.675 | 10.3079 | 12.3717 | 50.0351 | 51.9425 | 49.6566 |  | -15.5 | 19.4984 | 9.07 |  | -28.9295 | 73.2388 | 45.2161 | -29.4601 | -71.6437 | 33.6806 | 38.5491 | 8.2 | -7.4 |  | 181.4805
06/04/2025 | 22:00 | 0 |  | -42.5856 | 12.4951 | 29.7156 |  | 58.9475 | -123.9016 | 53.9802 | 27.3652 | 26.4661 | -6.66 | -34.9 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.6625 | 249.6464 | 8.8412 | 9.1086 | 14.5581 |  | 12.7646 | 7.5504 |  |  | -66.86 | -66.5 |  | 6.66 | 33 | -2.678 | 0.136 | -51.5 | -51.4 | -81.09 | 51.79 | 51.66 | 13.6849 | 10.4906 | 67.3212 | 70.083 | 24.4609 | -53.9855 | -54.0325 | 16.8879 | 15.7769 |  | 84.7962 | -3.1407 | -15.0732 | -323.8587 | -35.683 | -1.2 | -1.2 | 59.325 | 56.2456 | -6.327 |  | -36.4642 | 6.8785 | 9.4197 | 6.357 | 353.4958 | 77.8527 | 77.7306 | -201.9984 | 419.1083 |  | -113.9872 |  |  | 23.62 | 25.5 | 64.01 | 74.62 | -57.4634 | -57.5974 | 129.6728 | 129.8528 | 23.3907 |  |  | 8.9101 | -116.3153 |  |  | -40.7 | 233.1 | -16.12 | 57.4728 | 56.7974 | 56.3471 | 25.4227 | 26.5075 | -19.7881 | -51.5695 | -20.5114 | 15.9284 | 34.42 | 72.47 | 43.8354 | 41.6061 | -29.96 |  | 116.6363 | 115.264 | -122.5391 | 0 | -18.0403 | -93.4 | -93.5 | 31.7642 | 50.6927 | 65.2955 | 73.8464 | 50.68 | -7.86 | 53.028 |  | -25.41 | -25.86 | 124.16 | 64.56 | 122.2909 | 119.9091 | -45.6365 | -44.0091 | 203.087 | 165.4354 | 156.7049 | 160.8498 | 47.5351 | 28.1257 | -30.035 | 218.5635 | 84.5931 |  | -25.5745 | -23.2549 | 43.4277 | -34.5124 | -32.0689 | 44.592 | -37.694 | -38.8405 | 12.8371 |  |  | 1 | 10.1985 | -108.5235 | -40.7037 | -39.6844 | 8.8834 | -27.0716 | -11.9974 | 26.3612 |  |  | 39.6925 | 40.1726 | 38.6811 | 57.2701 | 56.0979 | -132.6254 | 46.5443 | 46.5671 | -93.4539 | -80.4689 |  |  | 13.8705 |  |  | 13.1 | -47.8563 | 10.9914 | -13.606 | 4.283 | 11.2222 | 25.44 | 82.4111 | 95.3808 | 17.45 | 96.4034 | 27.1 | -17.3565 |  |  | 2.3258 |  |  | -16.6942 | -33.9984 | 29.8846 | 53.0242 | 108.3784 | 63.9642 | -159.9092 | -22.7939 | 36.0884 | -47.8857 | 9.4795 | 6.1147 | 5.6757 | 11.2971 | 229.448 | 227.4627 | 282 | -281.1375 | -489.3866 | 496.6463 | 488.3583 | -216.3032 | -213.7885 | -47.9485 | -37.8817 | 79.5148 | 80.9137 |  | -153.9967 | 72.0522 | 70.9975 | -29.43 | -29.7517 | 105.94 | 105.62 | 60.8 | 60.9 | 21.9661 | 30 | -356.1479 | 114.568 | 114.3136 | 16.2 | 14.7 | -60.6 | -61.3 | 1.8391 |  | -484.817 | -109.7851 | 466.2463 | 377.3557 | -42.2617 | -369.3481 | 371.6894 | -155.0545 | -233.3768 | -365.8025 | 103.6747 | 100.4664 | 153.3516 | -451.0825 | 234.0601 | -214.7095 | 215.6105 | -7.7249 |  | 27.36 | 4.968 | 4.965 | -27.04 | 12.72 |  | -13.7682 | -40.0504 | -12.0104 | 41.3 | 53.105 | 52.496 | 10.3423 | 12.3911 | 50.4542 | 49.235 | 52.1164 |  | -12.9 | 20.72 | 8.61 |  | -31.3384 | 74.3442 | 49.1532 | -30.7825 | -72.4848 | 36.3648 | 36.0695 | 5 | -5.4 |  | 179.6403
06/04/2025 | 22:30 | 0 |  |  | 12.1872 | 28.0978 |  | 56.3874 | -117.8771 | 50.6308 | 25.5652 | 24.771 | -6.66 | -31.431 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.4408 | 241.4596 | 7.4688 | 7.7948 | 12.6098 |  | 12.6616 | 7.1718 |  |  | -65.97 | -65.54 |  | 6.66 | 30.8 | -3.704 | 0.126 | -51.8 | -51.61 | -79.19 | 51.91 | 52.06 | 12.1452 | 11.582 | 64.1889 | 66.5771 | 25.4515 | -54.9233 | -54.3547 | 30.3885 | 31.6823 |  | 82.5189 | -2.6173 | -11.6667 | -297.5958 | -36.0699 | -2.9 | -3.2 | 61.3269 | 58.9397 | -5.9473 |  | -35.2795 | 6.4645 | 8.6653 | 5.7331 | 332.2854 | 48.1582 | 47.7615 | -105.8952 | 402.3077 |  | -132.7284 |  | 87.6305 | 23.23 | 23.07 | 59.39 |  | -55.722 | -54.9182 | 129.9489 | 131.9868 | 27.1943 |  |  | 7.0306 | -118.5991 |  |  | -54.3 | 238 | -15.66 | 50.4766 | 49.6187 | 50.5928 | 8.2718 | 8.3826 | -22.1859 | -30.4593 | -22.4592 | 15.2197 | 28.08 | 72.19 | 41.0229 | 38.9694 | -28.97 |  | 120.142 | 119.5208 | -130.7806 | -0.0001 | -17.3953 | -84 | -85.8 | 30.7095 | 47.1771 | 60.1294 | 69.1589 | 47.04 | -6.84 | 54.108 | 128.5123 | -22.84 | -23.04 | 115.97 | 61.64 | 132.1091 | 128.4909 | -39.4057 | -39.7818 | 201.8778 | 162.7586 | 156.672 | 161.2114 | 72.9381 | 55.1474 | -28.242 | 116.1005 | 92.9698 |  | -25.2106 | -23.0875 | 16.4979 | -36.3565 | -33.4677 | 161.34 | -49.8552 | -50.5185 | -16.0423 |  |  | 106.6 | 9.3859 | -108.5176 | -39.1846 | -38.6128 | 7.9177 | -54.9457 | 15.8162 | 25.472 |  |  | 41.8791 | 41.7557 | 39.0613 | 55.0931 | 55.428 | -139.826 | 42.2953 | 42.1149 | -100.9197 | -87.4962 |  |  | 13.868 |  |  | 13.4 | -49.1975 | 10.8635 | -14.087 | 4.134 | 10.9878 | 24.14 | 89.5865 | 101.5016 | 16.83 | 93.7941 | 27.4 | -16.6646 |  | 1.8871 | 2.134 |  |  | -15.9113 | -30.5972 | 29.3747 | 47.8142 | 105.4992 | 64.0883 | -156.2085 | -20.9861 | 33.7748 | -41.5085 | 8.9962 | 3.4181 | 3.027 | 10.7185 | 231.4791 | 229.1812 | 285.4 | -286.3675 | -513.1028 | 511.1638 | 513.1393 | -217.064 | -214.8839 | -50.3472 | -39.7344 | 78.1703 | 80.3502 | -158.0915 |  | 71.7116 | 71.7446 | -24.5594 | -24.45 | 107.66 | 107.29 | 56.6 | 56.7 | 21.9661 | 28.32 | -345.623 | 113.8685 | 114.6785 | 15.1 | 9.7 | -61.2 | -62 |  |  | -501.7072 | -119.3274 | 447.8179 | 363.7132 | -20.168 | -360.5782 | 355.3171 | -151.2625 | -232.5983 | -356.5454 | 101.0619 | 102.4834 | 152.8866 | -433.8009 | 231.8538 | -200.5867 | 201.4436 | -8.6999 |  | 26.4 | 5.286 | 5.293 | -26.08 | 13.12 |  | -13.5058 | -42.3056 | -12.6268 | 44 | 52.654 | 50.188 | 10.3387 | 12.3334 | 51.4785 | 51.1715 | 52.129 |  | -8.7 | 21.5074 | 7.88 |  | -37.128 | 75.418 | 51.679 | -35.8876 | -73.6982 | 39.8061 | 32.9809 | 0.2 | -1 |  | 198.7865
06/04/2025 | 23:00 | 0 | 20.2384 | -40.5816 | 11.463 | 26.4217 |  | 52.7233 | -110.2546 | 47.6332 | 23.8913 | 23.4049 | -6.66 | -27.647 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 12.4548 | 222.0192 | 5.8587 | 5.5245 | 9.2989 |  | 12.1402 | 4.206 |  |  | -64.18 | -63.66 |  | 6.66 | 26.4 | -5.019 | 0.119 | -48.94 | -48.42 | -79.99 | 49.62 | 49.41 | 10.3817 | 12.0116 | 61.3571 | 63.8463 | 24.0759 | -52.646 | -53.4967 | 26.113 | 17.5247 |  | 80.6434 | -4.1876 | -17.9047 | -253.3233 | -37.4621 | -2.8 | -3 | 57.8262 | 57.6214 | -5.8392 |  | -29.3389 | 6.0895 | 8.2199 | 5.6257 | 295.1139 | 37.2631 | 37.2936 | -79.4178 | 361.9504 |  | -127.3839 |  | 83.449 | 22.08 | 21.11 | 56.29 | 70.83 | -56.5257 | -56.3918 | 131.5457 | 131.626 | 28.4983 |  |  | 4.5092 | -103.7034 |  |  | -39.2 | 210.6 | -14.77 | 52.4085 | 51.9439 | 51.0317 | 8.7397 | 8.9034 | -27.449 | -22.0458 | -28.483 | 14.3196 | 24.07 | 66.04 | 39.6167 | 37.6511 | -27.49 |  | 104.8854 | 102.8442 | -105.2583 | -0.0001 | -16.5505 | -81.6 | -80.7 | 30.2261 | 44.2474 | 54.4936 | 64.4714 | 44.2 | -5.59 | 51.138 |  | -23.3 | -23.33 | 106.37 | 59.56 | 108.5273 | 104.5455 | -47.3334 | -45.4364 | 177.1219 | 140.1084 | 133.9466 | 136.6572 | 69.3804 | 53.9547 | -27.247 | 90.3712 | 86.6142 |  | -23.8984 | -22.7684 | 13.2598 | -39.2476 | -33.1525 | 162.876 | -55.1799 | -56.6268 | -9.9936 |  |  | 115.2 | 8.4241 | -111.3241 | -40.688 | -40.0596 | 9.135 | -51.5568 | 12.205 | 26.1952 |  |  | 40.5994 | 41.4014 | 39.2411 | 56.0979 | 55.9304 | -148.5338 | 49.1196 | 48.9311 | -106.9876 | -94.5401 |  |  | 13.9657 |  | -8.53 | 14.32 | -50.3885 | 10.4112 | -14.458 | 4.218 | 11.0504 | 22.24 | 97.2764 | 107.9929 | 16.63 | 89.6549 | 28 | -15.5964 |  | 2.2842 | 1.938 |  |  |  | -27.9745 | 29.2786 | 42.6042 | 102.0878 | 62.1281 | -150.0444 | -19.3033 | 32.2797 | -37.0468 | 9.2025 | 0.8789 | 0.4641 | 11 | 226.2124 | 221.7374 | 282.5 | -282.7169 | -506.8677 | 506.6678 | 507.6148 | -211.0918 | -210.5975 | -53.8701 | -45.125 | 82.6572 | 81.2078 |  |  | 72.3488 | 71.0085 | -18.6365 | -18.0412 | 109.38 | 108.99 | 55.3 | 55.2 | 21.7205 | 27.28 | -341.0031 | 114.4209 | 114.1873 | 14.4 | 5.7 | -62.9 | -63.1 |  |  | -497.3372 | -105.7503 | 437.1563 | 358.9116 | -12.9157 | -350.5364 | 350.2656 | -148.234 | -228.9126 | -347.9566 | 96.5229 | 96.0899 | 148.8683 | -426.764 | 230.6067 | -195.3716 | 194.3982 | -8.1726 |  | 26.64 | 5.6 | 5.63 | -26.24 | 12.64 |  | -13.2128 | -43.6545 | -13.0358 | 46.5 | 51.535 | 51.683 | 10.2772 | 12.2685 | 51.3498 | 52.6351 | 51.1718 |  | -5 | 21.8838 | 7.4 |  | -39.6016 | 76.4368 | 54.8938 | -39.6734 | -74.6809 | 44.3221 | 30.3528 | -1.9 | 2.4 |  | 200.1009
06/04/2025 | 23:30 | 0 | 19.4867 | -39.0524 | 10.9741 | 25.4455 |  | 50.1978 | -106.3451 | 44.5793 | 22.5893 | 21.9615 | -13.32 | -24.336 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.732 | 217.174 | 4.1024 | 4.6171 | 8.2225 |  | 12.8522 | 2.7488 |  |  | -64.03 | -64.21 |  | 15.54 | 24.2 | -6.098 | 0.11 | -45.33 | -45.03 | -88.47 | 45.71 | 45.92 | 9.1147 | 12.7516 | 58.6824 | 60.6203 | 23.2727 | -47.9574 | -48.6612 | 11.7157 | 9.7016 |  | 80.5095 | -6.2815 | -34.0417 | -235.034 | -36.0486 | -3.3 | -3.4 | 54.5632 | 52.6984 | -5.6258 |  | -26.1944 | 5.4754 | 7.6065 | 5.2586 | 275.0022 | 29.664 | 29.4809 | -55.015 | 337.8668 |  | -129.9462 |  | 79.2077 | 21.59 | 19.53 | 52.35 | 67.91 | -55.3201 | -54.5164 | 128.0856 | 128.5807 | 29.7663 |  |  | 6.2408 | -90.7014 |  |  | -19.3 | 185.8 | -14.32 | 53.8418 | 52.8172 | 51.7657 | 9.5248 | 9.7897 | -30.792 | -18.2775 | -33.095 | 13.3325 | 20.25 | 60.16 | 37.2729 | 35.0143 | -25.73 |  | 92.0956 | 90.7937 | -83.6322 | -0.0002 | -15.6251 | -76.8 | -76 | 29.6329 | 41.3177 | 46.9793 | 59.7839 | 40.65 | -3.96 | 49.8825 | 82.1422 | -23.13 | -23.4 | 100.92 | 58.03 | 85.4545 | 83.3818 | -51.5485 | -49.6364 | 156.4649 | 120.9436 | 114.3125 | 116.9722 | 58.6758 | 51.0594 | -26.364 | 66.7007 | 97.7479 |  | -24.4821 | -22.4055 | 23.6236 | -36.0723 | -33.4471 | 159.804 | -57.8889 | -59.1393 | -11.9129 |  |  | 107.9 | 7.6779 | -103.2126 | -40.4766 | -39.758 | 9.9706 | -45.4874 | 0 | 25.8549 |  |  | 40.4881 | 40.4581 | 39.1185 | 56.0979 | 55.2606 | -145.1846 | 51.868 | 51.9733 | -110.7281 | -97.0265 |  | -46.56 | 13.4798 |  |  | 14.57 | -44.8878 | 10.8193 | -14.906 | 4.244 | 10.8969 | 25.49 | 100.6085 | 113.0039 | 15.72 | 88.2515 | 27.7 | -15.1724 |  | 2.6961 | 1.7448 |  |  | -15.016 | -25.1341 | 27.0108 | 39.495 | 99.9595 | 60.8143 | -144.2906 | -18.0252 | 31.1141 | -33.342 | 9.7243 |  |  | 10 | 221.785 | 221.1763 | 279.9 | -281.179 | -511.9526 | 512.9185 | 511.9904 | -209.7523 | -206.0323 | -55.9364 | -47.7831 | 77.959 | 77.8198 |  | -157.3453 | 72.7004 | 71.8654 | -14.4682 | -15.0296 | 107.96 | 108.82 | 55.2 | 54.7 | 22.1306 | 25.6 | -337.656 | 110.7184 | 111.4943 |  | 5.1 | -61.7 | -61.4 |  |  | -504.0443 | -114.3337 | 422.0857 | 344.5089 | 2.1176 | -337.1978 | 341.2301 | -145.9458 | -223.2652 | -332.4869 | 89.6332 | 90.1431 | 144.7557 | -408.2027 | 227.2825 | -181.074 | 181.8598 | -8.0682 |  | 26.4 | 5.826 | 5.8 | -25.28 | 12.96 |  | -13.2403 | -44.5029 | -13.4173 | 47.4 | 53.368 | 53.625 | 10.2641 | 12.3079 | 50.5442 | 53.0787 | 51.2112 |  | -4 | 22.2396 | 6.85 |  | -40.188 | 77.4565 | 56.1171 | -41.0785 | -74.4687 | 45.8651 | 28.834 | -3.6 | 3.8 |  | 196.3812
07/04/2025 | 00:00 | 0 | 18.9769 | -38.0543 | 10.3593 | 24.0935 |  | 48.017 | -101.8614 | 41.4439 | 21.1674 | 20.8013 | -11.1 | -23.535 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.6876 | 208.501 | 3.9166 | 4.0433 | 6.6062 |  | 12.0241 | 2.6286 |  |  | -58.59 | -58.36 |  | 8.88 | 22 | -6.814 | 0.105 | -37.8 | -37.23 | -88.07 | 36.67 | 38.29 | 8.1484 | 13.4279 | 54.8521 | 57.1323 | 23.187 | -45.0103 | -47.7336 | 28.3414 | 27.0929 | 0 | 75.0172 | -2.6173 | -11.818 | -264.5862 | -34.7111 | -4.6 | -4.6 | 53.4854 | 53.3247 | -4.6133 |  | -38.6183 | 4.2967 | 7.5567 | 5.3084 | 296.182 | 21.6071 | 21.2714 | -68.2513 | 327.3472 |  | -110.5323 |  | 72.6412 | 20.62 | 18.23 | 49.12 | 64.37 | -42.7281 | -42.8621 | 116.9547 | 118.0334 | 34.2291 |  |  | 7.6899 | -83.1583 |  |  | -11 | 164.8 | -13.91 | 51.0002 | 51.2928 | 49.6307 | 0.2447 | 0.4651 | -20.5606 | -15.2638 | -23.7818 | 12.5853 | 17.39 | 56.27 | 34.9292 | 33.2565 | -24.44 |  | 85.9096 | 85.3004 | -89.1764 | -0.0002 | -14.6767 | -72.2 | -73.7 | 28.8254 | 38.3881 | 43.2221 | 56.2683 | 38.1 | -3.58 | 48.708 |  | -23.14 | -23.38 | 97.15 | 54.22 | 87.1636 | 86.5455 | -35.6506 | -36.2455 | 157.8107 | 123.802 | 118.9883 | 120.0325 | 59.0749 | 44.1877 | -25.749 | 84.9845 | 91.5646 |  | -23.5645 | -21.9943 | 33.5476 | -39.2712 | -35.7959 | 141.372 | -53.2417 | -54.5628 | -7.7624 |  |  | 100.9 | 7.3495 | -105.7196 | -37.6799 | -36.2843 | 7.8324 | -42.902 | 0 | 24.3514 |  |  | 41.986 | 41.0952 | 40.5872 | 40.0221 | 41.0268 | -83.3932 | 37.4126 | 37.1274 | -71.9893 | -59.1886 |  |  | 13.4749 |  |  | 14.62 | -21.8098 | 10.938 | -15.234 | 4.325 | 10.7379 | 38.24 | 60.1922 | 71.9959 | 14.83 | 88.9416 | 27.6 | -11.6858 |  | 2.4799 | 1.6185 |  |  | -16.7721 | -20.1479 | 28.5837 | 31.7641 | 91.5008 | 52.2456 | -126.1014 | -17.1855 | 28.6209 | -31.524 | 9.0458 |  |  | 10.4947 | 212.1471 | 214.8402 | 286.2 | -285.1028 | -514.3893 | 516.8858 | 511.8947 | -201.2854 | -201.8407 | -60.5128 | -51.1287 | 76.7268 | 78.4153 |  |  | 71.0085 | 70.8876 | -10.1705 | -10.1611 | 113.7 | 114.74 | 51.3 | 51.6 | 22.1498 | 24.64 | -328.3874 | 111.4521 | 111.2521 | 14.5 | 2.8 | -61.2 | -61.4 |  |  | -503.7936 | -118.3911 | 411.4286 | 337.4722 | 8.3628 | -333.6277 | 331.4763 | -141.3771 | -220.434 | -330.4157 | 91.8401 | 90.5362 | 141.0254 | -398.1873 | 223.3028 | -175.2292 | 175.8965 | -7.9886 |  | 25.36 | 6.013 | 5.992 | -25.04 | 12.32 |  | -12.9778 | -45.3513 | -13.2708 | 48.4 | 49.061 | 49.911 | 10.2658 | 12.3468 | 50.5156 | 48.415 | 50.989 |  | -2.6 | 23.0161 | 6.3 |  | -47.3832 | 78.0949 | 59.52 | -46.6789 | -78.3954 | 51.8373 | 26.1234 | -6.2 | 6.3 |  | 182.039
MÁXIMO |  | 0 | 21.7468 | -30.395 | 13.7129 | 34.1675 | 0 | 67.2041 | -91.0977 | 61.0301 | 30.3171 | 30.4043 | 17.76 | -18.911 | 39.6 | 16.56 | -15.4 | 13.4732 | 275.3886 | 11.127 | 11.3351 | 18.7638 | 0 | 12.8522 | 8.4369 | 0 | 0 | -48.61 | -48.83 | 0 | 22.2 | 44 | 8.016 | 0.239 | -27.25 | -27.17 | -66.93 | 63.07 | 63.18 | 16.4802 | 13.4279 | 73.5727 | 86.8275 | 38.8032 | -33.0879 | -32.8995 | 32.7567 | 34.0974 | 0 | 100.0675 | -0.5235 | -1.978 | -201.8806 | 25.8157 | 4.6 | 4.6 | 64.1529 | 63.701 | -3.7782 | 0 | -26.1944 | 7.3799 | 11.2693 | 7.689 | 457.1061 | 85.0551 | 85.4518 | -14.0301 | 480.1865 | 0 | -71.3323 | 0 | 96.2129 | 26.46 | 31.95 | 68.91 | 77.36 | -33.4851 | -32.9493 | 141.5325 | 141.6513 | 38.7773 | 0 | 0 | 19.6562 | -47.449 | 0 | 0 | 41.2 | 241 | -11.27 | 69.5694 | 67.8154 | 67.994 | 27.348 | 27.2212 | 1 | 7.5771 | 9.8696 | 17.3089 | 44.9 | 79.35 | 48.9917 | 45.8542 | -21.47 | -2.5119 | 122.5622 | 120.3493 | -55.8304 | 0.0001 | -13.0832 | -59.5 | -60.7 | 32.352 | 58.6029 | 78.4456 | 86.7371 | 58.25 | -2.36 | 57.159 | 133.8376 | -22.07 | -22.28 | 135.19 | 68.98 | 137.3818 | 135.4727 | -25.6349 | -25.2545 | 230.7263 | 189.0216 | 181.2276 | 187.5923 | 99.9807 | 87.7147 | -20.873 | 291.9617 | 178.3706 | 0 | -15.5888 | -13.2027 | 62.2664 | 39.5197 | 36.23 | 173.628 | -29.3551 | -30.1542 | 31.0949 | 0 | 0 | 123.3 | 12.2174 | 31.248 | -34.981 | -34.1506 | 11.3116 | -6.3536 | 51.5518 | 26.8427 | 0 | 0 | 41.986 | 42.4843 | 40.5872 | 66.4802 | 66.4802 | -59.1121 | 65.0219 | 65.0874 | -47.9646 | -35.5942 | -26.6001 | -26.9 | 13.9657 | 0.7742 | -8.26 | 15.26 | -17.3621 | 11.114 | -12.587 | 4.591 | 11.5935 | 38.24 | 107.5356 | 114.5475 | 18.54 | 97.7778 | 31.6 | -1.8075 | 0 | 4.4718 | 2.7264 | 0 | 0 | -14.5839 | -8.5688 | 29.9908 | 69.3264 | 116.0023 | 70.1346 | -103.2128 | 1.0557 | 43.6918 | -1.0093 | 11.5984 | 12.4735 | 12.0475 | 14 | 237.1822 | 237.0047 | 291.7 | -219.1543 | -356.3217 | 545.6428 | 541.8066 | -147.9979 | -147.2216 | -40.4758 | 8.1595 | 83.398 | 81.9398 | -105.0678 | -104.9006 | 73.5354 | 72.8322 | 9.0441 | 9.5054 | 118.65 | 118.6 | 67.1 | 67.5 | 22.1498 | 36.64 | -314.357 | 115.2279 | 115.9342 | 19 | 28.5 | -28.2 | -28.1 | 1.8391 | 1.6205 | -355.5322 | 165.6781 | 498.0948 | 398.7671 | 53.6157 | -212.2415 | 396.5485 | -32.8251 | -110.1734 | -208.749 | 112.183 | 110.2739 | 166.8739 | -246.8723 | 243.6192 | -135.6041 | 243.8539 | -5.6155 | 0 | 28.8 | 6.607 | 6.576 | -24 | 15.52 | 0 | -11.7479 | -33.2509 | -7.2648 | 51.9 | 54.544 | 53.771 | 10.3423 | 12.403 | 53.9267 | 53.5154 | 53.3901 | 0 | 3.1 | 31.0526 | 10.14 | 0 | 2.8596 | 80.2924 | 83.7575 | 4.2229 | 0 | 53.2728 | 42.605 | 19.7 | 11.3 | 0 | 200.1009
MÍNIMO |  | 0 | 15.1663 | -43.6937 | -35.998 | 22.4071 | 0 | 44.6913 | -134.2768 | 37.2614 | 18.7514 | 18.3842 | -22.2 | -46.692 | 15.4 | 7.452 | -37.4 | 11.0519 | 185.1404 | 3.5565 | 3.6997 | 5.4881 | 0 | 10.7382 | 2.6286 | 0 | 0 | -78.08 | -78.59 | 0 | -17.76 | 17.6 | -6.814 | 0.105 | -62.49 | -62.42 | -101.93 | 27.37 | 27.45 | 8.1484 | -1.8143 | 54.8521 | 57.1323 | 7.8432 | -58.8081 | -57.5758 | 6.5542 | 6.5882 | 0 | 64.4344 | -8.8988 | -47.7503 | -416.5224 | -37.4621 | -13.2 | -13.4 | 37.9258 | 36.7039 | -8.8208 | 0 | -62.428 | -0.7653 | 0 | 3.5914 | 244.4227 | -5.7375 | -6.2868 | -277.8807 | 246.004 | 0 | -132.8144 | 0 | 53.4205 | 15.81 | 11.54 | 37.33 | 52.14 | -66.9744 | -66.8404 | 104.2913 | 103.0384 | 11.4853 | 0 | 0 | 4.5092 | -120.8195 | 0 | 0 | -54.3 | 95 | -16.62 | 46.3193 | 45.7198 | 45.2886 | -19.8626 | -19.2894 | -30.792 | -52.6105 | -33.095 | 9.89 | 17.39 | 42.9 | 30.9448 | 29.155 | -33.03 | -2.6375 | 47.6703 | 46.8327 | -137.4957 | -0.0002 | -19.983 | -101.5 | -100.4 | 26.2711 | 32.2357 | 34.2988 | 46.8933 | 31.69 | -15 | 40.6755 | 65.8262 | -32.33 | -32.57 | 89.03 | 41.87 | 55.4182 | 54.7455 | -63.6926 | -62.2182 | 124.6836 | 95.5224 | 90.8721 | 93.1868 | 26.2322 | 7.9591 | -30.792 | 25.4454 | -98.6945 | 0 | -29.6634 | -28.3913 | -11.8966 | -65.4109 | -62.1511 | 35.376 | -72.3412 | -73.6626 | -51.9815 | 0 | 0 | 1 | 7.3495 | -173.1962 | -41.395 | -40.321 | 1.0616 | -88.4705 | -31.4133 | 22.1434 | 0 | 0 | 37.7154 | 37.9082 | 36.8877 | 31.9842 | 32.8214 | -148.8687 | 26.9521 | 27.6883 | -114.0383 | -105.6167 | -26.6001 | -46.56 | 13.1746 | 0.7742 | -8.53 | 9.12 | -54.1674 | 10.2129 | -15.962 | 4.089 | 6.9905 | 17.07 | 37.6114 | 51.4064 | 11.81 | 74.8428 | 23.3 | -22.4548 | 0 | -3.5533 | 1.1954 | 0 | 0 | -17.2021 | -44.3133 | 26.2371 | 13.193 | 76.3629 | 44.3083 | -171.7882 | -26.2938 | 24.9761 | -60.13 | 7.8812 | 0.2441 | 0.4641 | 9.0712 | 154.1035 | 154.0479 | 219.6 | -289.8418 | -541.9551 | 361.3555 | 357.8709 | -224.7114 | -223.6108 | -82.4082 | -54.2492 | 73.7212 | 72.6616 | -158.7188 | -159.1009 | 23.4369 | 22.58 | -45.6244 | -46.8812 | 90.86 | 90.45 | 46.9 | 47 | 21.3295 | 0 | -374.8906 | 81.7355 | 81.761 | 5.4 | -2.8 | -62.9 | -63.1 | 1.3503 | 1.0794 | -529.9552 | -243.2954 | 256.5748 | 214.1263 | -81.7709 | -393.6527 | 211.2944 | -164.517 | -242.1054 | -388.5199 | 87.6533 | 88.2106 | 29.5792 | -486.1705 | 109.7796 | -242.8519 | 134.6767 | -9.9387 | 0 | 24.32 | 4.138 | 4.114 | -28.48 | 10.88 | 0 | -16.3165 | -47.6951 | -20.5371 | 34.3 | 48.262 | 48.09 | 10.0953 | 12.0811 | 47.3073 | 47.3248 | 47.1646 | 0 | -28.5 | 3.7472 | 5 | 0 | -52.1668 | 0.0739 | 40.7496 | -52.2666 | -79.177 | 0 | 7.252 | -11.7 | -20.6 | 0 | 132.2544
PROMEDIO |  | 0 | 18.2252 | -36.6892 | 9.3298 | 27.6616 | 0 | 54.5384 | -111.0563 | 47.5515 | 23.9462 | 23.8427 | 4.3475 | -29.1026 | 23.6971 | 10.5461 | -23.9622 | 12.7218 | 225.9066 | 6.3411 | 6.471 | 10.6177 | 0 | 11.9316 | 7.4175 | 0 | 0 | -59.3794 | -59.349 | 0 | -4.1625 | 28.8619 | 2.0394 | 0.17529 | -40.8217 | -40.8781 | -86.2721 | 40.6987 | 40.829 | 12.3044 | 4.2007 | 63.7072 | 69.9364 | 20.6594 | -42.4595 | -42.1636 | 17.6242 | 17.3774 | 0 | 78.6592 | -5.4636 | -28.7529 | -272.3775 | 6.675 | -6.865 | -6.9 | 47.4979 | 46.518 | -5.9446 | 0 | -44.2794 | 3.8502 | 6.8753 | 5.0852 | 308.5204 | 41.4918 | 41.3939 | -127.0506 | 353.6151 | 0 | -117.2596 | 0 | 74.6318 | 20.6275 | 19.5235 | 51.4425 | 65.4167 | -48.9376 | -48.7702 | 121.3184 | 121.9615 | 26.3162 | 0 | 0 | 10.9367 | -87.6031 | 0 | 0 | -6.3667 | 175.9187 | -14.2821 | 56.059 | 55.5671 | 54.9816 | 4.0325 | 4.395 | -16.9241 | -25.6894 | -17.6832 | 12.9602 | 32.1169 | 61.3798 | 39.5219 | 37.0912 | -27.1575 | -2.5538 | 88.2534 | 87.1234 | -94.2679 | -5.8333e-05 | -16.449 | -83.5452 | -84.125 | 29.5769 | 46.9317 | 53.3045 | 63.739 | 45.0208 | -6.2475 | 49.7833 | 94.9415 | -27.1549 | -27.431 | 111.4098 | 56.2049 | 94.1659 | 92.5038 | -42.7432 | -41.9231 | 173.0796 | 137.4453 | 132.2696 | 134.6292 | 61.3426 | 45.4244 | -26.4642 | 138.6774 | 54.9236 | 0 | -26.3778 | -24.5694 | 25.8698 | -28.241 | -26.1553 | 122.4875 | -55.6962 | -56.5608 | -7.1407 | 0 | 0 | 74.0354 | 10.5754 | -97.9305 | -38.6442 | -37.8117 | 7.4876 | -43.8628 | 6.4647 | 25.6032 | 0 | 0 | 40.0884 | 40.4643 | 38.9811 | 48.7019 | 48.4472 | -105.2358 | 44.419 | 44.3897 | -80.2637 | -67.4889 | -26.6001 | -37.122 | 13.7448 | 0.7742 | -8.395 | 12.8788 | -35.3977 | 10.7298 | -14.5582 | 4.2779 | 11.0027 | 28.7856 | 68.8362 | 81.1096 | 15.1308 | 86.9082 | 27.1917 | -12.4147 | 0 | 1.8213 | 1.7595 | 0 | 0 | -15.676 | -24.2046 | 28.8656 | 37.6131 | 96.1695 | 56.9545 | -138.6324 | -18.3268 | 31.6949 | -32.1162 | 9.9012 | 4.4012 | 4.1863 | 11.4412 | 201.0821 | 200.2052 | 274.2089 | -273.4733 | -468.849 | 471.686 | 468.4826 | -190.7805 | -189.6625 | -54.8368 | -43.0587 | 79.4071 | 78.9867 | -133.2379 | -133.9863 | 54.7995 | 54.2076 | -11.9034 | -11.859 | 108.3085 | 108.1035 | 54.8583 | 55.0312 | 21.6995 | 27.2582 | -344.8905 | 101.4534 | 101.2684 | 11.9974 | 13.4062 | -50.2333 | -50.2583 | 1.5828 | 1.2871 | -461.0412 | -62.7128 | 379.2018 | 312.3866 | -8.3758 | -306.5366 | 306.3304 | -108.8451 | -187.655 | -302.5316 | 99.1334 | 98.7583 | 109.3708 | -366.1205 | 187.4104 | -178.0189 | 179.1096 | -7.5785 | 0 | 26.7467 | 5.5818 | 5.5901 | -26.2917 | 13.1867 | 0 | -13.9443 | -39.9309 | -13.9544 | 43.5104 | 51.3234 | 51.1897 | 10.2294 | 12.2303 | 51.3234 | 51.031 | 51.445 | 0 | -12.4854 | 20.5273 | 7.0985 | 0 | -38.9369 | 73.6044 | 55.8248 | -38.4907 | -72.2098 | 42.4402 | 28.1522 | 4.85 | -4.8729 | 0 | 172.3977
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 6 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/04/2025 | 00:30 |  | 3.4809 | -7.5676 | -1.0555 | 8.1885 |  | 14.9505 |  | 11.056 | 4.2579 | 5.6932 | -8.88 |  | 0 |  | -17.6 | 4.1163 | -1.8024 | 3.5486 | 3.3228 | 5.7411 |  | 2.7706 | 2.5256 |  | -0.9897 | -0.919 | -0.93 | 8.156 | -11.1 | -13.2 | 0.032 | 0.211 | -14.96 | -14.55 |  | -11.58 | -11.49 | 2.6421 | 2.9438 |  |  |  | -17.6826 | -17.4157 | -0.0026 | 0.3375 |  | -14.6015 | 7.1142 | 44.2493 | -35.4501 | 9.6852 | -4.4 | -4.4 | -17.5441 | -17.9792 | -1.2558 |  | 6.7881 | 0.612 | -1.9338 | -1.1795 | -125.0953 | 62.8986 | 62.4714 | 10.8349 | -165.169 |  |  |  | 15.7178 | 8.97 | 5.73 | -10.64 | 5.39 | -12.0519 | -12.1859 | 17.139 | 15.4542 | 0.362 |  |  | 5.2994 | 5.7324 |  |  | 36.2 | -9 | -2.38 | 37.1946 | 37.7154 | 35.6276 | 96.0785 | 92.3603 | -23.279 | -78.9921 | -22.2977 | 2.4604 | 23.61 | 14.57 | 5.7861 | 6.1554 | -7.69 |  | -7.5325 | -6.1395 | 26.8632 | 0.0151 | -3.6164 | 11.8 | 12.2 | -7.3376 | -0.374 | 48.108 | 5.2011 | -0.09 | -4.64 | 7.6815 | -30.1617 | -8.05 | -8.16 | 23.47 | 16.58 | -29.8909 | -15.4 | -30.1627 | -28.9182 |  | -10.4858 | -16.7982 | -18.6409 | -11.1224 | -23.4322 | -12.233 | -109.4509 | 7.2034 |  | -7.8666 | -8.226 | 0 | -14.9812 | -14.5374 | 19.984 | -21.0216 | -21.0963 | 3.9835 |  |  | 0.3 | 2.4212 | -19.409 | -10.9032 | -10.6378 | 7.0308 | 1.897 | -25.025 | 6.7337 |  |  | 5.0782 | 5.2082 | 3.7997 | 0.6698 | 0 | 23.109 | 11.7886 | 11.8551 | 22.8089 | 35.286 |  |  | -1.8233 |  |  | 2.34 | -11.2304 | 1.3646 | 8.131 | 1.468 | 0 | 22.04 | -39.856 | -29.9759 |  | 29.0496 |  | 19.9728 |  | -4.6238 | 2.0212 |  |  | -11.359 | -7.099 | 18.2536 | -34.8733 | -10.9808 | -12.7024 | 144.1622 | -3.0715 | -11.35 | 12.4513 |  | 8.5421 | 8.387 |  | 12.977 | 14.2571 | -0.84 | 6.8002 | 49.7187 | 12.7387 | 15.0503 | 19.9736 | 20.2677 | -7.6068 | -8.8685 | 0 | -11.6046 |  |  | -16.385 | -15.929 | -8.0265 | -7.6089 | 15.32 | 15.33 | -32 | -32.1 | 0.8103 | -6.96 | 36.351 | 27.9843 | 27.871 | -19.5 | -38.9 | 6.1 | 5.5 | -17.6716 | -17.6867 | -48.6806 | -48.179 | -260.9113 | -10.631 | 86.1899 | 96.0785 | 73.614 | 114.761 | 77.4389 | 22.5576 |  |  | 2.1467 | 183.3764 | -191.6461 | -3.6401 | 12.5614 | -0.6091 |  | -8.48 | -1.755 | -1.768 | 5.04 | 0.32 | -5.5263 | -6.5019 | 15.2361 | -9.7856 | 3.3 | 1.109 | -0.255 | 1.9036 | 2.2207 | 4.2338 | 3.6575 | 3.9657 |  | 21 | 9.5219 | -0.27 |  | 0 | -17.8686 | -19.476 | 1.9519 | 13.5955 | -13.9338 | 0 | -24 | 6.4 |  | -136.1823
06/04/2025 | 01:00 |  | 3.9986 | -8.7305 | -2.7885 | 7.9007 |  | 14.5869 |  | 10.6528 | 4.0629 | 5.4371 | -13.32 |  | -2.2 |  | -15.4 | 4.1047 | 0.1488 | 3.4953 | 3.2363 | 5.2481 |  | 2.3874 | 2.3254 |  | -0.9354 | -0.893 | -0.887 | 8.105 | -6.66 | -13.2 | 0.32 | 0.201 | -15.5 | -15.36 | -10 | -10.94 | -11.14 | 2.1521 | 3.626 |  |  |  | -17.8166 | -17.9015 | 0.5422 | 0.9983 |  | -13.9317 | 4.3523 | 21.8365 | -18.88 | 8.1946 | -4.1 | -4.2 | -18.2176 | -18.2328 | -1.5383 |  | 10.6546 | 0.218 | -2.0728 | -1.3329 | -125.8583 | 45.2589 | 45.2589 | 15.5968 | -146.6986 |  |  |  | 13.4325 | 8.81 | 5.39 | -11.17 | 4.66 | -16.7404 | -15.4009 | 21.0609 | 19.6464 | -1.7345 |  |  | 10.5889 | 10.6995 |  |  | 41.8 | -18.1 | -2.23 | 38.5254 | 38.1359 | 36.9103 | 80.8938 | 80.6556 | -20.0432 | -65.6323 | -19.286 | 2.4251 | 23.87 | 13.45 | 5.4736 | 5.7648 | -7.54 |  | -12.3458 | -12.8223 | 27.3298 | 0.0149 | -3.6966 |  |  | -5.343 | -0.935 | 48.108 | 4.4589 | -0.52 | -5.07 | 7.182 | -26.2815 | -8.33 | -8.42 | 23.32 | 16.14 | -29.2545 | -15 | -32.3205 | -31.9091 |  | -14.8892 | -20.0621 | -21.3977 | -16.5643 | -26.3606 | -12.582 | -112.9621 | -5.9124 |  | -8.1507 | -7.5535 | 15.598 | -15.6341 | -18.3465 | -19.46 | -24.2387 | -22.524 | 4.704 |  |  | 11.2 | 2.1385 | -21.5842 | -10.6517 | -10.464 | 7.8106 | 7.9397 | -26.883 | 6.3492 |  |  | 4.5786 | 5.4741 | 3.1946 | 4.3539 | 4.0189 | 16.0758 | 14.0437 | 14.542 | 16.7667 | 26.5147 |  |  | -2.5026 |  |  | 1.27 | 0 | 1.4927 | 8.033 | 1.474 | 2.1469 | 23.42 | -35.7955 | -26.3362 | -0.79 | 29.9899 |  | 19.7913 |  | -4.2484 | 1.9197 | 0.0653 |  | -10.671 | -6.6369 | 18.1804 | -34.7892 | -9.9678 | -11.0165 | 136.7092 | -3.2937 | -11.4782 | 12.5051 | 1.7169 | 8.4323 | 8.3554 |  | 9.9501 | 11.9803 | -0.42 | 0 | 53.2448 | 9.0235 | 19.0898 | 21.7354 | 19.815 | -6.5971 | -8.5652 | 0 | 0 |  |  | -17.1376 | -16.1872 | -8.4314 | -8.6964 | 13.76 | 13.87 | -31.6 | -31.7 | 0.8103 | -7.28 | 36.3071 | 27.3191 | 27.6336 | -19.5 | -38.4 | 5.6 | 4.7 | -17.8694 |  | -54.6158 | -29.3079 | -265.2018 | -16.6407 | 84.7362 | 99.7649 | 68.7017 | 113.4425 | 80.938 | 31.2257 |  |  | -5.6137 | 187.2345 | -192.9466 | 1.2452 | 4.5823 | -0.7019 |  | -8.24 | -1.802 | -1.814 | 4.32 | 0.16 | -5.3203 | -6.3554 | 15.0011 | -9.4926 | 3 | 0.122 | 0.481 | 2.0877 | 2.3282 | 4.1973 | 2.8751 | 3.2579 |  | 23.1 | 7.6513 | -0.28 |  | 0 | -18.8402 | -19.4482 | 1.6156 | 13.8874 | -13.4685 | 0 | -23.6 | 5.3 |  | -129.9934
06/04/2025 | 01:30 |  | 4.7299 | -9.9002 | 3.4442 | 7.7139 |  | 14.3021 |  | 10.2585 | 3.8729 | 5.3134 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.8587 | 4.4279 | 3.1763 | 2.8783 | 5.2208 |  | 2.1178 | 2.4214 |  | -0.9391 | -1.025 | -1.019 | 8.094 | -11.1 | -15.4 | 0.315 | 0.201 | -16.74 | -16.84 |  | -10.31 | -10.38 | 2.445 | 3.5682 |  |  |  | -18.7543 | -18.4773 | 0.9269 | 1.7056 |  | -14.6015 | 4.3523 | 21.9261 | -22.5897 | 9.4108 | -4.4 | -4.4 | -17.7921 | -17.4007 | -1.5132 |  | 10.2289 | 0.5204 | -2.0675 | -1.4512 | -118.9916 | 45.7778 | 45.9609 | 17.235 | -141.5434 |  |  |  | 12.7838 | 8.37 | 5.14 | -11.59 | 4.1 | -19.1517 | -19.0177 | 21.8121 | 20.2908 | -1.7756 |  |  | 10.0443 | 9.2318 |  |  | 37.8 | -15.2 | -2.26 | 36.4967 | 36.8372 | 35.1576 | 84.74 | 85.2464 | -23.1988 | -67.7578 | -22.0142 | 2.6668 | 23.49 | 13.85 | 5.3174 | 5.5695 | -7.48 |  | -10.7256 | -10.8737 | 26.7846 | 0.0151 | -3.7085 |  |  | -5.3088 | -1.122 | 47.7925 | 3.9023 | -0.79 | -4.93 | 7.236 | -27.9766 | -8.52 | -8.68 | 23.44 | 15.61 | -28.6364 | -14.6091 | -35.1064 | -33.0273 | 0 | -13.9418 | -20.3437 | -20.6629 | -23.0927 | -27.1431 | -12.205 | -115.4097 | -4.7023 |  | -8.2063 | -7.84 | 18.7829 | -13.0172 | -12.7018 | -14.34 | -20.1106 | -19.7711 | 10.147 |  |  | 0.1 | 2.389 | -14.5038 | -11.0232 | -10.9979 | 6.5933 | 11.4584 | -27.6721 | 6.8619 |  |  | 4.895 | 5.0206 | 4.3937 | 6.6983 | 6.0284 | 6.6983 | 15.7278 | 15.5393 | 9.5042 | 20.6418 |  |  | -2.3177 |  |  | 2.31 | 0 | 1.7328 | 8.15 | 1.505 | 2.803 | 24.52 | -32.022 | -22.912 |  | 30.9688 |  | 19.1416 |  | -3.7842 | 1.8365 |  |  |  | -7.1249 | 15.4704 | -33.7809 | -3.9822 | -10.7615 | 124.1828 | -3.6691 | -11.4242 | 13.1927 | 1.9875 | 8.359 | 8.3158 | 1.401 | 12.0553 | 13.1149 | -1.26 | 0 | 50.0428 | 11.035 | 19.8456 | 19.2042 | 19.6189 | -7.9469 | -8.5997 | 0 | 0 | 49.5271 |  | -17.2804 | -16.9837 | -8.1556 | -8.0208 | 14.72 | 14.65 | -32.4 | -32.2 | 0.8267 | -6.96 | 35.8666 | 29.3635 | 29.2451 | -19.6 | -38.8 | 6 | 5.1 |  |  | -55.8808 | -34.5621 | -265.0383 | -15.9772 | 109.8728 | 99.0965 | 69.8811 | 112.5584 | 77.4689 | 30.7633 |  |  | -1.508 | 185.8309 | -191.9625 | -0.0803 | 6.3804 | -0.7947 |  | -8.64 | -1.808 | -1.82 | 4.64 | 0 | -5.4618 | -6.5599 | 14.7387 | -9.5201 | 3.7 | 0.535 | 0.811 | 2.0772 | 2.3351 | 3.7467 | 3.361 | 3.8627 |  | 22.5 | 8.8558 | -0.32 |  | 0 | -17.5191 | -18.4588 | 1.9293 | 14.3213 | -12.8198 | 0 | -23.9 | 5.9 |  | -125.9146
06/04/2025 | 02:00 |  | 4.8405 | -10.0165 | 3.4657 | 7.5772 |  | 14.1363 |  | 9.62 | 3.5829 | 4.9938 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7607 | 4.6666 | 3.0386 | 2.8756 | 5.1214 |  | 1.9558 | 2.5108 |  | -0.9444 | -0.929 | -0.911 | 7.615 | -11.1 | -15.4 | 0.355 | 0.19 | -15.18 | -15.25 |  | -11.41 | -11.4 | 2.4339 | 3.6187 |  |  |  | -17.9505 | -17.9554 | 1.5116 | 1.8885 |  | -14.8695 | 4.3523 | 23.4125 | -25.71 | 8.7052 | -4.3 | -4.3 | -18.3041 | -18.1132 | -1.4966 |  | 8.9424 | 0.3195 | -2.0915 | -1.37 | -125.7057 | 47.5478 | 47.6699 | 4.5624 | -149.6795 |  |  |  | 12.7838 | 8.56 | 4.84 | -12.07 | 4.46 | -17.6781 | -17.2763 | 20.2124 | 18.3755 | -1.4085 |  |  | 8.6141 | 11.382 |  |  | 39.5 | -18.2 | -2.24 | 37.0093 | 36.6484 | 35.5861 | 85.5582 | 85.5356 | -20.8394 | -69.479 | -20.3706 | 2.4552 | 23.96 | 13.19 | 5.1611 | 5.3741 | -7.22 |  | -12.9499 | -12.5634 | 23.3445 | 0.0149 | -3.381 |  |  | -5.6726 | -1.4961 | 49.0542 | 3.7167 | -0.96 | -5.56 | 7.182 |  | -8.5 | -8.64 | 22.6 | 14.59 | -24.8727 | -12.9727 | -30.3541 | -29.2909 |  | -12.0263 | -17.5956 | -18.76 | -17.8331 | -21.9579 | -12.104 | -101.6896 | -6.377 |  | -8.4964 | -8.2151 | 17.2547 | -16.183 | -14.8745 | -10.756 | -18.8563 | -18.2125 | 8.0417 |  |  | 2.1 | 2.1051 | -19.7289 | -10.6976 | -10.5398 | 6.0529 | 9.26 | -26.2564 | 7.0938 |  |  | 3.5817 | 4.5721 | 3.0699 | 5.5261 | 5.5261 | 18.5876 | 12.6442 | 12.9877 | 18.5616 | 28.1597 | 10.0307 |  | -1.9112 |  | 1.88 | 1.81 | 0 | 1.6888 | 8.267 | 1.571 | 2.8886 | 22.93 | -36.2852 | -27.2996 | -1.57 | 29.4696 |  | 19.7846 |  | -3.954 | 1.7892 |  |  | -10.931 | -5.875 | 15.4414 | -34.7052 | -10.8082 | -12.1485 | 135.7354 | -3.5733 | -11.7153 | 13.0997 | 2.1476 | 8.4396 | 8.3316 | 1.5737 | 9.5957 | 11.5293 | -1.26 | 4.5046 | 52.3826 | 7.1705 | 17.5397 | 19.4746 | 20.3208 | -6.4082 | -8.5432 | -9.6974 | -11.8159 |  |  | -18.9613 | -17.9176 | -7.1798 | -7.1208 | 14.72 | 14.73 | -34.5 | -34.3 | 0.7919 | -7.28 | 38.9759 | 25.3842 | 25.274 | -19.5 | -38.4 | 6.9 | 6.3 |  |  | -53.3247 | -35.1775 | -268.5448 | -17.7134 | 102.698 | 95.3369 | 72.5442 | 116.4908 | 77.5657 | 26.8499 |  |  | -6.8849 | 184.8247 | -193.0541 | -4.2251 | 9.7935 | 0.072 |  | -9.2 | -1.724 | -1.738 | 5.12 | -0.48 | -5.2468 | -5.7694 | 15.2666 | -9.3461 | 2.6 | -2.418 | -1.525 | 1.9637 | 2.1994 | 3.3696 | 3.3314 | 2.6995 |  | 22.7 | 8.0455 | -0.28 |  |  | -18.9065 | -19.8802 | 2.1647 | 14.7113 | -14.1056 | 0 | -23.7 | 5.9 |  | -132.6657
06/04/2025 | 02:30 | 0 | 4.9235 | -10.3164 | 3.5795 | 7.612 |  | 13.6989 |  | 9.6129 | 3.5839 | 5.0344 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.9466 | 3.459 | 2.8096 | 2.6331 | 4.6937 |  | 2.0765 | 2.4375 |  | -1.0153 | -0.838 | -0.829 | 7.676 | -13.32 | -15.4 | 0.387 | 0.193 | -13.87 | -13.88 |  | -12.17 | -12.22 | 2.4891 | 3.5868 |  |  |  | -17.1468 | -17.0836 | 0.6464 | 1.065 |  | -15.2713 | 4.7469 | 23.512 | -26.0157 | 9.0716 | -4.6 | -4.6 | -19.0227 | -18.8817 | -1.486 |  | 6.9059 | 0.1126 | -0.7493 | -1.3669 | -128.666 | 47.9751 | 48.2803 | 2.3718 | -153.6079 |  |  |  | 11.3966 | 8.54 | 5.01 | -12.54 | 3.99 | -13.9273 | -14.0613 | 18.9168 | 18.0134 | -0.9729 |  |  | 7.3077 | 11.653 |  |  | 41.1 | -20.9 | -2.16 | 36.9677 | 36.5548 | 35.1974 | 86.4166 | 86.2758 | -20.6306 | -70.6973 | -20.2223 | 2.2393 | 23.22 | 12.59 | 5.0049 | 5.2765 | -7.18 |  | -12.7936 | -12.6412 | 23.821 | 0.0149 | -3.4667 |  | 14.5 | -5.7764 | -1.4961 | 48.2657 | 3.5312 | -1.06 | -5.49 | 7.4385 | -25.6965 | -8.5 | -8.79 | 23.24 | 14.09 | -25.4182 | -12.8273 | -29.1465 | -26.9091 |  | -13.0083 | -17.6269 | -18.1434 | -17.4663 | -22.198 | -12.438 | -99.9071 | -4.7023 |  | -8.8123 | -7.805 | 17.2456 | -15.7292 | -15.4969 | -11.268 | -18.6112 | -18.1806 | 9.5897 |  |  | 1.7 | 2.1741 | -19.3927 | -10.9478 | -10.9122 | 5.6688 | 8.8139 | -26.4991 | 6.7215 |  |  | 4.7031 | 4.2233 | 2.945 | 2.6793 | 2.6793 | 26.2906 | 10.6293 | 10.5912 | 26.196 | 36.4237 |  |  | -1.7043 |  |  | 1.31 | -9.275 | 1.6786 | 8.343 | 1.459 | 2.8732 | 20.49 | -39.0022 | -29.7535 |  | 26.368 |  | 20.0603 |  | -4.0288 | 1.7525 | 0.0638 |  |  | -5.4589 | 15.5436 | -35.3775 | -16.718 | -13.0164 | 144.7304 | -3.4979 | -11.9143 | 13.0262 |  | 8.3444 | 8.2763 | 4.2475 | 11.3357 | 12.3992 | -0.84 | 0 | 52.9389 | 11.4486 | 17.2251 | 21.008 | 22.178 | -7.3415 | -10.5417 | 0 | -9.941 |  |  | -18.8954 | -18.4175 | -6.8047 | -6.6366 | 17.25 | 17.18 | -34.5 | -34.8 | 0.8103 | -7.04 | 40.7991 | 25.1164 | 25.0084 | -19.9 | -38.8 | 7.7 | 7.1 |  | -17.9267 | -48.5274 | -35.4934 | -269.2162 | -18.4286 | 77.3059 | 98.5407 | 70.2299 | 119.2108 | 79.6507 | 28.5603 |  |  | -8.5225 | 188.3867 | -195.6651 | -2.5755 | 8.5766 | 0.094 |  | -9.36 | -1.757 | -1.769 | 5.12 | -0.32 | -5.3389 | -6.0349 | 15.1202 | -9.2576 | 2.3 | -3.006 | -2.276 | 1.9305 | 2.1869 | 4.7734 | 3.3756 | 3.7585 |  | 23.1 | 9.0207 | -0.29 |  | 0 | -18.1164 | -18.9221 | 0 | 14.0085 | -12.6678 | -1.8277 | -24.1 | 6.4 |  | -136.7367
06/04/2025 | 03:00 |  | 4.8365 | -10.1358 | 3.511 | 7.4987 |  | 13.7939 |  | 9.4012 | 3.4699 | 4.9181 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.9365 | 2.3929 | 2.9574 | 2.8834 | 4.8243 |  | 2.0433 | 2.4455 |  | -0.9705 | -0.794 | -0.783 | 7.731 | -13.32 | -15.4 | 0.367 | 0.189 | -13.93 | -13.95 |  | -12.13 | -12.25 | 2.3618 | 3.6956 |  |  |  | -16.8788 | -16.844 | 0.1799 | 0.2064 |  | -15.2713 | 4.7469 | 24.1255 | -25.0059 | 10.8531 | -5.5 | -5.5 | -18.9914 | -19.1224 | -1.4709 |  | 5.8909 | 0.0833 | -0.7417 | -1.2769 | -129.7952 | 47.5478 | 47.2121 | 2.5529 | -154.9398 |  |  |  | 12.6241 | 8.64 | 5.19 | -12.24 | 3.91 | -13.7934 | -13.3915 | 18.9341 | 17.9369 | -0.8711 |  |  | 7.1702 | 12.2276 |  |  | 38.8 | -19.2 | -2.19 | 36.5909 | 36.3391 | 35.0439 | 85.6782 | 85.1631 | -18.9455 | -70.8908 | -19.3548 | 2.436 | 23.86 | 12.79 | 4.8486 | 5.1788 | -7.04 |  | -13.0717 | -12.7348 | 24.1139 | 0.015 | -3.4953 |  |  | -5.7788 | -1.3091 | 48.4234 | 3.5312 | -1.14 | -5.38 | 6.3585 |  | -8.42 | -8.63 | 22.5 | 13.9 | -26.7273 | -13.4636 | -28.8739 | -27.8545 |  | -12.9589 | -18.0394 | -18.6474 | -22.4033 | -21.1967 | -11.016 | -101.6726 | -1.1213 |  | -8.3551 | -8.3527 | 20.0918 | -16.9811 | -16.0179 | -2.564 | -17.8585 | -18.2371 | 9.3907 |  |  | -5.9 | 2.1332 | -22.7896 | -11.8175 | -11.7832 | 6.7515 | 9.6189 | -27.5443 | 6.752 |  |  | 3.9191 | 4.4741 | 3.1985 | 2.1769 | 2.0095 | 29.9747 | 10.427 | 10.2059 | 27.8816 | 37.1756 |  |  | -1.523 |  |  | 1.87 | 0 | 1.7237 | 8.222 | 1.425 | 3.0197 | 21.25 | -39.6251 | -30.3828 | -1.47 | 27.1827 |  | 20.0946 |  | -4.1992 | 1.6966 |  |  | -9.9514 | -4.2993 | 17.0527 |  | -15.8296 | -13.2225 | 144.6519 | -3.4948 | -11.8261 | 12.5705 | 3.2166 | 8.4542 | 8.2842 | 2.6544 | 12.2805 | 14.6095 | 0.42 | 0 | 50.6763 | 15.2991 | 19.4332 | 21.8597 | 21.7225 | -6.8404 | -9.4652 | 0 | 0 |  |  | -17.209 | -16.4674 | -6.6848 | -6.365 | 16.43 | 16.37 | -33.1 | -31.7 | 0.7919 | -6.72 | 36.318 | 27.1575 | 26.7574 | -19.5 | -38 | 5.6 | 5 |  | -17.8722 | -46.2292 | -33.0824 | -267.1575 | -20.9627 | 28.0449 | 99.375 | 67.4684 | 113.0795 | 78.726 | 28.3507 |  |  | -0.4422 | 187.815 | -192.7048 | 0 | 6.4676 | -0.3967 |  | -8.48 | -1.745 | -1.776 | 4.56 | 0.08 | -5.3566 | -6.4439 | 15.1781 | -9.4041 | 2.9 | -0.878 | 0.238 | 1.9346 | 2.1894 | 5.4889 | 4.388 | 4.4248 |  | 22.3 | 8.6187 | -0.24 |  | 0 | -17.4269 | -18.4796 | 0 | 13.4653 | -13.4407 | 0 | -23.6 | 5.5 |  | -136.4244
06/04/2025 | 03:30 |  | 4.3229 | -9.19 | 3.329 | 7.2254 |  | 13.1805 |  | 9.081 | 3.3779 | 4.8377 | -6.66 |  |  |  |  | 3.9934 | 10.6598 | 2.998 | 2.8325 | 4.914 |  | 2.5456 | 2.4724 |  | -0.9427 | -0.906 | -0.881 | 7.897 | -15.54 | -15.4 | 0.426 | 0.192 | -13.99 | -14.04 |  | -12.06 | -12.24 | 2.6741 | 3.4698 |  | 24.6041 | -21.7585 | -18.4864 | -17.8936 | 0.9974 | 0.6182 |  | -15.1374 | 4.7469 | 22.253 | -29.8069 | 9.8738 | -5.1 | -5.2 | -18.5812 | -18.3477 | -1.342 |  | 8.2623 | -0.1536 | -1.5169 | -1.4968 | -127.7504 | 47.029 | 47.1206 | 6.4876 | -154.9147 |  |  |  |  | 8.35 | 5 | -12.49 | 3.61 | -15.2669 | -14.7311 | 17.3693 | 16.5418 | -1.0388 |  |  | 7.9707 | 12.2289 |  |  | 40.3 | -21.8 | -2.08 | 36.3021 | 36.5705 | 34.8895 | 86.8311 | 87.0407 | -21.1132 | -71.2517 | -20.5414 | 2.1971 | 23.24 | 12.61 | 4.6924 | 5.0812 | -6.97 |  | -12.7462 | -13.7931 | 23.2189 | 0.0151 | -3.38 |  |  | -5.7922 | -1.6831 | 48.2657 | 3.1601 | -1.31 | -5.12 | 6.588 | -26.374 | -8.35 | -8.46 | 22.39 | 13.64 | -25.5091 | -12.7 | -30.6336 | -27.4545 |  | -14.7733 | -20.5105 | -20.6864 | -23.0308 | -26.056 | -12.12 | -104.6162 | -1.3243 |  | -8.4347 | -7.9038 | 8.6446 | -17.3905 | -17.6482 | -10.756 | -19.5409 | -18.6272 | 10.8759 |  |  | -0.4 | 2.1364 | -24.2763 | -12.2715 | -12.2776 | 8.3777 | 9.4922 | -28.6413 | 6.8436 |  |  | 3.3781 | 4.0483 | 0 | 3.0142 | 3.3491 | 27.1279 | 11.5319 | 11.8196 | 26.0208 | 37.0529 |  | -8.36 | -2.4239 |  |  | 1.8 | -9.2299 | 1.5752 | 8.411 | 1.306 | 3.0669 | 21.62 | -38.6536 | -30.0647 | -1.36 | 28.3213 |  | 19.9806 |  | -4.13 | 1.6746 |  |  | -9.6555 | -3.2433 | 17.3457 | -35.7136 | -12.7518 | -13.8316 | 136.7627 | -3.6855 | -12.006 | 12.9574 |  | 8.5055 | 8.3 | 2.5891 | 14.2382 | 13.5955 | 2.1 | 3.3761 | 49.7266 | 16.627 | 19.5321 | 21.4429 | 24.0678 | -7.7368 | -10.376 | 0 | 0 | 52.9946 |  | -19.2799 | -18.3241 | -6.5818 | -6.0271 | 18.17 | 18.25 | -32.5 | -32.4 | 0.7919 | -7.2 | 40.7981 | 23.414 | 23.3 | -19.5 | -38 | 8.1 | 7.6 |  |  | -44.4971 | -33.0656 | -266.2543 | -23.3321 | 4.1411 | 99.9977 | 66.2214 | 117.6795 | 80.8378 | 36.3631 |  |  | -6.3125 | 188.4252 | -195.8438 | -6.9602 | 9.4424 | 0.0476 |  | -8.8 | -1.757 | -1.771 | 4.56 | 0.64 | -5.2797 | -6.4134 | 15.0317 | -10.1946 | 3.5 | -0.431 | 0.236 | 1.8751 | 2.2189 | 4.26 | 3.5161 | 3.7781 |  | 21.2 | 9.9064 | -0.25 |  | 0 | -18.3907 | -18.0594 | 0 | 13.5851 | -12.8684 | -1.8336 | -22.9 | 5.6 |  | -136.276
06/04/2025 | 04:00 |  | 4.3689 | -9.3007 | 3.3684 | 7.1497 |  | 13.0603 |  | 8.8804 | 3.2499 | 4.7325 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.7939 | 10.4442 | 3.1244 | 2.9583 | 5.2789 |  | 2.6185 | 2.4367 |  | -0.9056 | -0.948 | -0.938 | 7.577 | -13.32 |  | 0.427 | 0.182 | -15 | -15.33 |  | -11.74 | -11.72 | 2.4598 | 3.6141 |  | 24.4167 | -21.4399 | -18.6203 | -18.2697 | 0.47 | 0.7753 |  | -14.4676 | 4.7469 | 23.5248 | -29.7565 | 10.4337 | -5.2 | -5.2 | -18.6002 | -18.0955 | -1.4344 |  | 8.0065 | 0.0176 | 0 | -1.4422 | -128.2082 | 46.5407 | 47.0595 | 6.1011 | -157.1349 |  |  |  | 11.6162 | 8.42 | 5.01 | -12.5 | 3.69 | -16.3386 | -16.3386 | 19.163 | 17.771 | -0.9002 |  |  | 7.7498 | 11.3303 |  |  | 37 | -18 | -2.18 | 35.7738 | 35.8417 | 33.6444 | 86.4007 | 86.6776 | -21.0882 | -71.21 | -19.934 | 2.2801 | 23.58 | 12.48 | 5.1611 | 5.3741 | -7.27 |  | -13.1685 | -12.959 | 22.4803 | 0.0148 | -3.5339 |  |  | -5.7385 | -1.6831 | 49.0542 | 3.5312 | -1.23 | -5.53 | 6.0885 |  | -8.36 | -8.55 | 21.96 | 13.26 | -25.0364 | -12.9182 | -29.4026 | -27.8636 |  | -15.1511 | -19.7312 | -20.0619 | -20.3923 | -23.3859 | -11.81 | -103.6769 | 1.0164 |  | -8.5188 | -7.732 | 21.7588 | -17.4844 | -18.1609 | -6.66 | -18.7518 | -18.3934 | 10.1556 |  |  | -1.4 | 2.2509 | -24.9144 | -12.4135 | -12.3684 | 7.889 | 8.363 | -30.8216 | 7.106 |  |  | 4.2714 | 4.1457 | 3.4228 | 5.0237 | 4.6888 | 23.7788 | 11.8818 | 13.4345 | 22.4953 | 32.6641 |  |  | -2.2115 |  |  | 2.06 | 0 | 1.6319 | 8.317 | 1.263 | 2.6429 | 22.37 | -37.428 | -28.5037 | -1.18 | 28.8709 |  | 19.0804 |  | -4.2494 | 1.6658 | 0.0683 |  | -10.1471 | -4.3152 | 19.0883 | -34.5372 | -12.8241 | -12.3769 | 138.298 | -3.5704 | -10.5127 | 12.2675 | 4.1839 | 8.4396 | 8.4661 | 4.0395 | 12.7268 | 12.9107 | 0.84 | 0 | 49.2054 | 20.5538 | 15.9265 | 20.0449 | 21.1523 | -6.0828 | -8.1433 | 0 | 0 |  |  | -18.3955 | -17.4726 | -6.6834 | -6.0414 | 17.92 | 17.91 | -32.4 | -32.5 | 0.7736 | -7.28 | 37.2125 | 27.8611 | 27.6363 | -19.5 | -37.1 | 6.1 | 5.5 |  | -17.6643 | -41.9922 | -32.5432 | -264.8914 | -20.0421 | 1.7907 | 98.371 | 67.4541 | 112.1299 | 80.3306 | 35.8659 |  |  | -3.7822 | 188.9841 | -194.7091 | -0.8962 | 6.5784 | -0.3503 |  | -8.24 | -1.753 | -1.778 | 4.32 | 0.56 | -5.2849 | -6.7674 | 16.0876 | -9.4316 | 2.5 | -0.672 | -0.093 | 1.8578 | 2.1105 | 4.6435 | 3.3476 | 3.9243 |  | 22 | 9.4191 | -0.28 |  | 0 | -18.6215 | -18.8674 | 0 | 14.1221 | -13.3743 | 0 | -23 | 5.7 |  | -135.915
06/04/2025 | 04:30 |  | 4.3646 | -9.2964 | 3.3676 | 6.9832 |  | 12.7893 |  | 9.1635 | 3.2579 | 4.5668 | -11.1 |  |  | 1.656 |  | 3.7667 | 10.6691 | 2.9846 | 2.7709 | 4.8355 |  | 2.6692 | 2.3285 |  | -0.9913 | -0.906 | -0.906 | 7.88 | -11.1 |  | 0.33 | 0.196 | -14.82 | -14.85 |  | -11.86 | -11.44 | 2.4058 | 3.8081 |  | 23.2428 | -21.8241 | -18.0845 | -18.6928 | 0.7326 | 1.0315 |  | -15.0034 | 4.7469 | 22.3724 | -30.7204 | 10.2538 | -5.8 | -5.8 | -18.507 | -18.1442 | -1.2859 |  | 5.4581 | -0.1205 | 0 | -1.4296 | -127.3842 | 45.8388 | 46.0829 | 6.5117 | -156.4097 |  |  |  | 11.6561 | 8.2 | 4.82 | -12.81 | 3.15 | -15.9367 | -15.5348 | 16.8542 | 15.108 | -0.7199 |  |  | 7.4231 | 12.4951 |  |  | 39.2 | -19.3 | -1.95 | 36.0765 | 36.0353 | 34.4775 | 84.9247 | 85.1938 | -18.7743 | -71.1951 | -18.7254 | 2.1929 | 23.33 | 12.15 | 4.5361 | 4.9835 | -6.87 |  | -13.8913 | -13.8443 | 25.143 | 0.0151 | -3.3737 |  |  | -5.5261 | -1.8701 | 49.0542 | 2.9745 | -1.47 | -5.43 | 6.777 | -25.1739 | -8.28 | -8.36 | 21.56 | 13.57 | -26.1818 | -13.1818 | -29.3612 | -27.2727 |  | -14.3272 | -19.461 | -20.0615 | -21.5919 | -26.3392 | -11.97 | -103.9218 | 0.045 |  | -8.4491 | -8.2343 | 20.4614 | -15.0381 | -14.7528 | -14.852 | -19.1233 | -18.6224 | 10.4405 |  |  | 0.6 | 2.2825 | -19.5573 | -12.1371 | -12.0645 | 7.611 | 11.5402 | -29.9257 | 6.8192 |  |  | 4.2355 | 3.6899 | 3.4593 | 3.8515 | 3.5166 | 27.9652 | 11.0975 | 10.0952 | 26.0701 | 36.908 |  |  | -0.7118 |  |  | 1.76 | -11.1376 | 1.6366 | 8.488 | 1.294 | 2.6442 | 20.91 | -39.4732 | -30.0757 |  | 27.2934 |  | 19.4188 |  | -4.3829 | 1.6593 | 0.0653 |  |  | -3.9875 | 18.6046 | -34.7052 | -15.8838 | -12.368 | 140.1343 | -3.6305 | -10.5673 | 12.5457 |  | 8.2565 | 8.1576 |  | 14.4355 | 16.5443 | -0.84 | 0 | 48.6282 | 18.7407 | 20.3514 | 25.0339 | 24.8935 | 0 | -20.5284 | 0 | 0 |  |  | -17.5825 | -16.6102 | -6.0278 | -6.6339 | 16.94 | 16.88 | -31.9 | -31.3 | 0.7919 | -6.96 | 33.7975 | 27.7283 | 27.5963 |  | -37.6 | 5.1 | 4.2 |  |  | -47.4451 | -29.1339 | -267.8064 | -18.0468 | 18.8491 | 98.6552 | 67.0709 | 107.4552 | 80.6641 | 32.8116 |  |  | -2.7135 | 185.4427 | -194.1049 | -2.1692 | 8.9989 | -0.6555 |  | -8.8 | -1.786 | -1.781 | 4.8 | 0.8 | -5.8409 | -7.0878 | 14.4457 | -9.8436 | 3.7 | -0.669 | -0.576 | 1.924 | 2.3811 | 4.0696 | 2.7258 | 2.478 |  | 21.9 | 6.8393 | -0.39 |  | -9.07 | -9.5366 | -18.0516 | -8.0134 | 0 | 0 | 3.3812 | -24.4 | 5.1 |  | -137.8612
06/04/2025 | 05:00 |  | 4.4395 | -9.1819 | 3.2572 | 7.14 |  | 12.9481 |  | 8.8549 | 3.0449 | 4.5293 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 2.8003 | 10.9564 | 3.05 | 2.803 | 5.0518 |  | 2.7094 | 2.4067 |  | -1.0223 | -0.982 | -0.974 | 7.634 | -11.1 |  | 0.104 | 0.187 | -15.05 | -15.14 |  | -11.61 | -11.64 | 2.1119 | 3.6885 |  | 24.4793 | -21.6024 | -18.2184 | -18.427 | 0.9414 | 3.5613 |  | -14.4676 | 4.7469 | 23.7552 | -30.9679 | 10.6941 | -5.5 | -5.4 | -18.494 | -18.3859 | -1.3649 |  | 6.7278 | -0.0035 | -0.8286 | -1.4891 | -129.7952 | 46.6933 | 46.8154 | 4.7266 | -161.1574 |  |  |  | 11.6062 | 8.34 | 5.02 | -12.54 | 3.19 | -18.214 | -18.08 | 19.727 | 17.8108 | -2.7448 |  |  | 6.7144 | 13.441 |  |  | 41.3 | -23.2 | -2.01 | 36.318 | 36.9454 | 34.8499 | 86.8882 | 87.2702 | -20.6967 | -70.8063 | -20.8694 | 1.7918 | 23.74 | 11.8 | 4.8486 | 5.0812 | -7.02 |  | -14.893 | -14.6864 | 23.5165 | 0.0149 | -3.238 |  |  | -4.6045 | -1.6831 | 49.3697 | 3.1601 | -1.3 | -5.79 | 6.534 |  | -8.57 | -8.61 | 22.43 | 13.45 | -26.7455 | -13.6636 | -30.9336 | -29.4364 |  | -15.4278 | -19.4078 | -19.9077 | -15.1898 | -21.0787 | -11.19 | -102.7171 | 2.2244 |  | -8.0646 | -7.8459 | 15.7608 | -20.947 | -20.0563 | 9.744 | -20.5323 | -20.2135 | 9.7012 |  |  | 1 | 2.1964 | -28.1893 | -11.2312 | -11.2255 | 6.7455 | 9.5361 | -26.3157 | 6.5506 |  |  | 4.7327 | 4.9374 | 3.235 | 5.3586 | 5.0237 | 24.2812 | 13.0963 | 12.8697 | 24.3625 | 33.7272 |  | -8.28 | -1.7189 |  | 1.17 | 0.65 | -9.302 | 1.6641 | 8.246 | 1.45 | 2.5309 | 21.13 | -37.8654 | -28.5815 | -1.46 | 27.2193 |  | 19.0631 |  | -4.3649 | 1.6039 |  |  | -10.9137 | -4.8029 | 14.9729 | -34.033 | -11.9357 | -12.2713 | 137.1187 | -3.6071 | -10.1793 | 12.4651 | 3.6853 | 8.4835 | 8.3079 | 3.0959 | 14.2665 | 18.1989 | 2.93 | 0 | 51.0919 | 18.8382 | 19.858 | 26.0223 | 26.0617 |  | -18.9627 | -10.0873 | 0 |  |  | -16.7311 | -16.1762 | -6.124 | -6.072 | 17.69 | 17.61 | -31.6 | -31 | 0.7736 | -6.8 | 38.3064 | 27.5219 | 27.41 | -19.5 | -37.6 | 5.2 | 4.3 | -17.8507 | -17.7955 | -42.7813 | -26.7697 | -267.2931 | -19.325 | -6.0091 | 101.2034 | 65.2706 | 108.9878 | 82.6119 | 35.1258 |  |  | -1.3635 | 191.3354 | -194.7621 | 2.1744 | 4.836 | -0.5139 |  | -8.4 | -1.77 | -1.788 | 4.96 | 0.48 | -5.9062 | -6.8528 | 14.6227 | -9.3156 | 3.5 | 0.392 | -0.301 | 1.9709 | 2.2377 | 4.0884 | 4.2 | 3.7189 |  | 22.3 | 8.2879 | -0.29 |  | -14.1019 |  | -20.3314 | -13.6521 |  | -1.9442 | 3.9969 | -23.2 | 5.7 |  | -136.2466
06/04/2025 | 05:30 |  | 4.3191 | -9.2393 | 3.2142 | 7.1764 |  | 13.2829 |  | 8.9011 | 3.0639 | 4.6642 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.3224 | 10.6852 | 3.2024 | 2.9888 | 5.0946 |  | 2.7884 | 2.5429 |  | -0.9774 | -0.964 | -0.947 | 7.629 | -11.1 | -13.2 | 0.223 | 0.184 | -15.12 | -15.38 |  | -11.18 | -11.46 | 0.7409 | 3.417 |  | 22.6483 | -21.3562 | -19.558 | -19.7615 | 9.462 | 14.679 |  | -16.2091 | 6.7196 | 29.2869 | -34.3122 | 10.3146 | -5.2 | -5.1 | -15.7606 | -17.6021 | -1.2909 |  | 6.0942 | -0.0995 | -0.7445 | -1.4322 | -121.3721 | 45.7472 | 45.8693 | 4.7722 | -158.0201 |  |  |  | 10.6382 | 8.22 | 4.91 | -12.75 | 3.2 | -19.4196 | -19.2856 | 20.3372 | 18.7841 | -2.6514 |  |  | 6.6499 | 13.3774 |  |  | 41.3 | -23.7 | -1.94 | 36.3359 | 35.9669 | 34.7228 | 86.8569 | 86.2428 | -21.0982 | -70.1211 | -20.463 | 1.7485 | 24.01 | 12.17 | 5.1611 | 5.4718 | -7.21 |  | -15.1235 | -15.129 | 23.6342 | 0.015 | -3.6572 |  |  | -4.353 | -1.3091 | 49.3697 | 3.5312 | -1.11 | -5.63 | 5.6835 | -23.9189 | -7.45 | -7.56 | 20.74 | 13.57 | -26.5636 | -13.1545 | -32.1862 | -30.4273 |  | -15.1781 | -19.9786 | -21.1872 | -20.178 | -21.2649 | -11.219 | -103.3534 | 2.0892 |  | -8.4565 | -8.4227 | 21.1089 | -17.8248 | -16.8386 | 4.624 | -20.4728 | -19.9664 | 10.5497 |  |  | -1.5 | 2.4661 | -24.9662 | -11.747 | -11.645 | 7.5146 | 12.1329 | -24.9896 | 6.6971 |  |  | 3.9634 | 4.1989 | 2.6609 | 7.0332 | 6.5308 | 18.9226 | 13.6127 | 13.3581 | 22.0795 | 34.0863 |  |  | -1.6127 |  |  | 0.52 | -12.999 | 1.6931 | 8.253 | 1.37 | 2.4664 | 21.93 | -38.3998 | -28.6778 |  | 27.3015 |  | 18.849 |  | -4.182 | 1.6276 |  |  |  | -4.0529 | 14.5624 | -33.9489 | -10.5473 | -12.0414 | 138.828 | -3.7006 | -10.3432 | 12.3613 |  | 8.6081 | 8.474 |  | 13.4157 | 14.3181 | 2.51 | 0 | 47.8738 | 17.8011 | 19.2013 | 26.7584 | 26.6825 | -12.2103 | -13.5189 | 0 | 0 |  |  | -17.632 | -16.6157 | -6.4695 | -6.3254 | 17.45 | 17.39 | -31.7 | -32 | 0.7919 | -7.76 | 37.7668 | 27.0693 | 27.2057 | -19.1 | -38 | 6 | 5.4 |  | -17.6293 | -41.1277 | -28.2723 | -271.9189 | -20.599 | -13.4343 | 98.1488 | 65.2928 | 108.3157 | 81.4652 | 32.3545 |  |  | -0.8429 | 191.6964 | -194.7276 | 1.0858 | 4.729 | -0.1868 |  | -8.96 | -1.764 | -1.771 | 5.04 | 0.08 | -5.8342 | -6.2089 | 12.8038 | -8.8182 | 4.1 | -0.426 | -1.263 | 2.1255 | 2.4235 | 3.7242 | 3.9965 | 4.0481 |  | 21.8 | 8.3609 | -0.29 |  | 0 | -17.0603 | -16.7401 | 0.9147 | 11.0644 | -10.0017 | -1.9423 | -23.1 | 5.1 |  | -133.9838
06/04/2025 | 06:00 |  | 4.4859 | -9.3108 | 3.0254 | 7.3699 |  | 13.5203 |  | 8.9418 | 3.1609 | 4.549 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.342 | 10.8394 | 3.2436 | 2.9519 | 5.2553 |  | 2.7535 | 2.378 |  | -1.1344 | -1.231 | -1.196 | 7.944 | -11.1 | -13.2 | 0.154 | 0.196 | -14.39 | -14.52 | -10 | -10.09 | -10.19 | 0.1679 | 3.7531 |  | 26.3971 | -21.7352 | -20.0939 | -19.9476 | 0.4868 | 0.9344 |  | -13.128 | 4.7469 | 23.6954 | -31.0368 | 10.9381 | -5.5 | -5.5 | -18.2878 | -17.7872 | -1.5374 |  | 9.109 | -0.2368 | -1.5265 | -1.3496 | -128.4829 | 48.5244 | 48.3413 | 12.3107 | -157.1492 |  |  |  | 10.3987 | 7.75 | 4.34 | -13.81 | 1.99 | -20.7592 | -21.0271 | 20.9015 | 19.6512 | -2.8129 |  |  | 8.3396 | 12.6331 |  |  | 35.4 | -19 | -1.88 | 34.2965 | 34.6635 | 33.1254 | 89.9616 | 90.9083 | -22.0386 | -71.5219 | -22.2415 | 1.8253 | 23.45 | 12.52 | 5.4736 | 5.7648 | -7.24 |  | -13.0491 | -12.8807 | 27.6765 | 0.0152 | -3.4413 |  |  | -4.248 | -1.3091 | 49.0542 | 3.7167 | -0.98 | -5.37 | 4.3335 |  | -6.84 | -6.98 | 19.47 | 13.71 | -28.8 | -14.5273 | -34.292 | -33.3182 |  | -17.9212 | -23.9938 | -24.4712 | -21.6002 | -23.9545 | -10.756 | -110.9492 | 1.9688 |  | -8.1552 | -8.0526 | 16.1642 | -15.5778 | -14.8489 | -7.172 | -18.9596 | -18.6313 | 10.7972 |  |  | 3.3 | 2.3659 | -21.0227 | -10.9626 | -10.9451 | 7.358 | 13.1867 | -27.5415 |  |  |  | 4.2928 | 4.4273 | 4.1138 | 8.2054 | 8.5403 | 7.3681 | 15.757 | 15.6023 | 10.1797 | 21.1538 |  |  | -2.0156 |  |  | 2.54 | -10.7873 | 1.6694 | 7.64 | 1.367 | 2.6167 | 22.72 | -32.3264 | -23.4403 | -1.96 | 26.6588 |  | 17.505 |  | -3.2167 | 1.5858 |  |  | -11.5667 | -4.9903 | 13.859 | -32.7725 | 0.6254 | -10.6345 | 121.358 | -4.4334 | -10.6407 | 13.6418 | 4.5085 | 8.674 | 8.5848 | 4.0754 | 9.4067 | 11.3706 | -2.93 | 3.3544 | 54.4608 | 9.963 | 17.0746 | 21.8475 | 20.9707 | -5.732 | -7.8447 | 0 | -11.437 |  |  | -18.9119 | -17.978 | -6.4142 | -6.1107 | 18.08 | 18.16 | -31.5 | -31.7 | 0.8267 | -8.48 | 40.4562 | 26.6507 | 26.4323 | -19.5 | -37.6 | 6.9 | 6.3 | -17.8493 |  | -45.0896 | -37.8834 | -264.2929 | -17.0245 | 6.0073 | 95.4699 | 73.9766 | 117.3719 | 77.1114 | 22.5943 |  |  | -7.5635 | 180.7064 | -192.2827 | -8.5988 | 13.5839 | 0.2112 |  | -8.8 | -1.771 | -1.782 | 4.8 | 0.72 | -5.6445 | -6.8528 | 15.0622 | -9.1997 | 2.7 | -0.592 | -0.265 | 2.1002 | 2.3588 | 3.8833 | 3.4896 | 3.5289 |  | 21.4 | 8.1682 | -0.25 |  |  | -18.8296 | -19.5642 | 2.4178 | 15.1787 | -14.6074 | 0 | -22.7 | 4.5 |  | -133.6687
06/04/2025 | 06:30 |  | 4.4615 | -9.5467 | 3.3366 | 7.1208 |  | 12.905 |  | 8.9746 | 3.1109 | 4.5377 | -6.66 |  | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9925 | 9.8152 | 3.0688 | 2.8514 | 5.2015 |  | 2.757 | 2.3329 |  | -0.7772 | -1.269 | -1.262 | 7.501 | -13.32 | -13.2 | 0.645 | 0.177 | -17.84 | -17.88 |  | -9.92 | -9.89 | -0.7103 | 3.5471 |  | 26.5068 | -22.3991 | -21.0316 | -20.8632 | 18.3907 | 17.5709 |  | -16.7449 | 6.7196 | 32.9717 | -42.8058 | 12.0892 | -6 | -6.1 | -16.7605 | -15.4273 | -1.5442 |  | 5.7146 | -1.2797 | -2.7592 | -1.7838 | -117.6183 | 47.9751 | 47.9446 | 20.5941 | -150.3668 |  |  |  | 8.0136 | 7.51 | 3.45 | -15.32 | 0.85 | -17.9461 | -17.6781 | 21.1897 | 19.8104 | -1.5017 |  |  | 5.362 | 7.5237 |  |  | 25.4 | -9.4 | -1.53 | 31.0582 | 31.4736 | 30.0756 | 94.0987 | 94.1132 | -22.8885 | -72.5074 | -23.9254 | 1.9091 | 21.33 | 12.14 | 4.6924 | 4.9835 | -6.62 |  | -8.9691 | -9.0618 | 30.7374 | 0.0157 | -3.2696 | 17.6 |  | -3.9954 | -1.4961 | 47.7925 | 3.7167 | -1.13 | -4.73 | 3.0105 | -31.6518 | -7.42 | -7.71 | 20.4 | 12.22 | -32.0364 | -16.2636 | -35.0101 | -33.5 | -10.2018 | -21.1061 | -26.8717 | -26.3966 | -23.7881 | -27.9785 | -9.897 | -119.4712 | 2.0917 |  | -8.846 | -8.6259 | 15.349 | -10.3625 | -10.3994 | -14.852 | -19.7547 | -19.5094 | 8.9116 |  |  | 0 | 2.7802 | -10.7558 | -12.0436 | -11.9823 | 6.4003 | 11.5079 | -25.1139 | 6.6971 | 0 | 0 | 4.3766 | 4.596 | 3.3595 | 5.0237 | 4.0189 | 9.8799 | 15.4137 | 15.6093 | 11.1434 | 22.7727 |  |  | -2.3159 |  |  | 2.14 | -11.3118 | 1.5276 | 7.443 | 1.304 | 2.5795 | 22.32 | -33.6282 | -24.6842 | -2.25 | 25.9482 |  | 16.7526 |  | -2.5205 | 1.5017 |  |  | -11.4432 | -3.5384 | 11.6464 | -32.3523 | 3.6799 | -10.5855 | 118.4773 | -5.1986 | -10.8678 | 12.7536 | 3.4453 | 8.2711 | 8.1576 | 3 | 8.433 | 11.622 | -5.03 | 5.5503 | 54.5213 | 5.889 | 14.2918 | 18.7672 | 18.6567 | -5.7911 | -8.2794 | -9.8552 | -11.4577 |  | 45.8017 | -17.2145 | -16.5333 | -6.2735 | -5.9646 | 17.59 | 17.54 | -30.2 | -30.1 | 0.9146 | -8 | 32.5664 | 27.2817 | 27.1676 | -19.6 | -34.6 | 5.6 | 4.7 |  |  | -54.4606 | -46.48 | -263.3052 | -13.2106 | 39.0243 | 87.6362 | 82.0877 | 116.3785 | 72.0472 | 17.0928 |  |  | -5.0463 | 171.6619 | -187.9514 | -14.5056 | 18.5603 | -0.0232 |  | -8 | -1.663 | -1.657 | 4.32 | 1.04 | -5.8184 | -7.4693 | 12.5994 | -6.9718 | 4.2 | 0.239 | 1.001 | 1.8765 | 2.0785 | 3.9827 | 3.5575 | 3.979 |  | 18.7 | 8.7043 | -0.19 |  |  | -19.7446 | -20.0153 | 4.7056 | 15.5608 | -14.4779 | -1.9598 | -19.8 | 1.8 |  | -131.6547
06/04/2025 | 07:00 |  | 4.4147 | -9.0147 | 2.8719 | 7.1341 |  | 13.1249 |  | 8.2959 | 2.8669 | 4.2499 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 3.7772 | 17.7625 | 2.8302 | 2.6111 | 4.4727 |  | 1.872 | 2.2915 |  | -0.8067 | -1.517 | -1.491 | 10.896 | -11.1 |  | 0.353 | 0.134 | -21.35 | -21.45 |  | -7.34 | -7.55 | -0.6092 | 3.4488 |  | 27.822 | -20.6193 | -22.3712 | -22.1338 | 0.5039 | 0.2703 |  | -10.9846 | 4.7469 | 23.5839 | -42.2588 | 12.8639 | -6.3 | -6.3 | -16.4347 | -16.3939 | -0.9826 |  | 7.5703 | -1.9677 | -2.3176 | -1.4939 | -122.3792 | 49.2874 | 49.0432 | 20.7938 | -152.7358 |  |  |  | 8.0236 | 8.1 | 4.37 | -15.54 | 0.06 | -19.0177 | -19.0177 | 21.2806 | 19.5331 | -1.2857 |  |  | 6.2613 | 3.7059 |  |  | 18.3 | -3.6 | -1.33 | 29.2577 | 29.1083 | 27.6054 | 95.8015 | 96.6171 | -23.2471 | -74.0039 | -24.7738 | 1.755 | 18.2 | 12.66 | 4.5361 | 4.9835 | -6.15 |  | -5.5268 | -5.6756 | 25.4287 | 0.0157 | -3.0063 |  |  | -3.8904 | -0.935 | 48.4234 | 4.6445 | -0.47 | -4.88 | 2.7675 |  | -6.65 | -6.85 | 18.91 | 12.01 | -29.3636 | -14.8455 | -34.3872 | -32.7091 | -10.6346 | -21.1188 | -25.455 | -26.4687 | -19.7308 | -24.5943 | -10.031 | -122.1909 | 0.722 |  | -8.9911 | -8.7382 | 0 | -10.0692 | -10.3841 | -8.196 | -19.3941 | -18.8987 | 6.1238 |  |  | 0.5 | 2.7159 | -10.4498 | -11.2005 | -11.2491 | 6.1177 | 7.6779 | -21.0607 | 6.2263 |  |  | 3.7961 | 3.8004 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | 4.5213 | 15.1663 | 15.5125 | 10.0728 | 20.7795 |  |  | -2.51 |  |  | 2.61 | -13.3995 | 1.338 | 7.802 | 1.3 | 2.4168 | 20.53 | -31.9522 | -23.3041 | -1.74 | 25.519 |  | 12.5713 |  |  | 1.4645 |  |  | -10.644 | -6.0216 | 12.9358 | -26.8062 | -0.615 | -7.1788 | 103.7363 | -8.875 | -10.7188 | -0.7407 | 3.7581 | 8.4689 | 8.4028 | 2.823 | 6.9948 | 9.3741 | -8.8 | 12.4581 | 58.4031 | -3.8134 | 12.6161 | 14.513 | 14.2624 | 0 | -7.2052 | 0 | 0 |  |  | -22.3177 | -21.7134 | -6.7251 | -6.6467 | 22.16 | 21.96 | -33.8 | -34 | 0.9677 | -7.92 | 38.8581 | 19.4904 | 19.4754 | -19.5 | -37.9 | 8.2 | 7.6 |  | -18.0598 | -57.9927 | -49.3448 | -263.3494 | -12.9246 | 71.6833 | 85.1203 | 87.6499 | 136.3666 | 72.1021 | 14.2907 |  |  | -24.9484 | 168.493 | -191.8468 | -20.2872 | 24.9476 | 0.1428 |  | -10.08 | -1.714 | -1.725 | 6 | -0.56 | -6.6496 | -5.7694 | 12.5109 | -9.0806 | 4 | -0.35 | -0.922 | 1.9896 | 2.2426 | 4.4379 | 3.7261 | 2.9858 |  | 21.8 | 7.1721 | -0.05 |  | 0 | -20.4209 | -21.3557 | 4.8706 | 15.7147 | -16.2748 |  | -22.8 | 4.6 |  | -134.1606
06/04/2025 | 07:30 |  | 4.7073 | -9.7753 | 3.1091 | 7.6419 |  | 14.1995 |  | 8.9138 | 3.1719 | 4.6238 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 3.7078 | 14.0031 | 3.0305 | 2.7461 | 4.8979 |  | 2.0683 | 2.5057 |  | -0.7291 | -1.273 | -1.263 | 11.053 | -11.1 | -13.2 | 0.969 | 0.145 | -18.34 | -18.51 |  | -9.5 | -9.44 | -0.0989 | 3.2158 |  | 25.9899 | -20.5954 | -20.6297 | -20.8363 | 0.2004 | 0.4727 |  | -12.0563 | 4.3523 | 22.3326 | -38.6672 | 10.7578 | -5.5 | -5.6 | -16.9994 | -16.7187 | -0.8777 |  | 6.794 | -1.6553 | -2.2812 | -1.4003 | -122.3792 | 49.4705 | 49.6231 | 7.6037 | -154.9395 |  |  |  |  | 8.39 | 4.53 | -14.8 | 0.82 | -20.6252 | -20.8931 | 17.2913 | 15.4123 | -1.4231 |  |  | 6.8017 | 6.12 |  |  | 24.4 | -7.1 | -1.5 | 30.9236 | 31.3632 | 29.6552 | 93.9241 | 93.7477 | -22.4023 | -74.3488 | -24.0028 | 1.6429 | 19.67 | 12.16 | 4.8486 | 5.0812 | -5.93 |  | -7.7236 | -7.695 | 23.5308 | 0.0155 | -2.8716 |  | 16.8 | -4.3933 | 0 | 50.6314 | 5.9433 | 0.47 | -5.37 | 3.1995 | -23.6363 | -7.18 | -7.37 | 21.22 | 12.44 | -25.9455 | -12.7 | -33.7748 | -31.5182 |  | -15.8898 | -20.7111 | -21.1091 | -19.4907 | -22.6365 | -8.511 | -107.2808 | -8.5037 |  | -8.7701 | -8.8847 | 12.4288 | -9.4352 | -9.2104 | 1.04 | -22.3723 | -21.9204 | 2.6146 |  |  | 1.4 | 3.0074 | -10.0375 | -12.3134 | -12.191 | 6.5154 | 5.0183 | -19.7356 | 6.9778 |  |  | 4.4286 | 4.4614 | 2.6204 | 8.5403 | 8.0379 | 6.1959 | 15.0177 | 15.433 | 12.7208 | 23.3656 |  |  | -2.7224 |  |  | 2.4 | -15.3378 | 1.4329 | 7.8 | 1.28 | 2.4521 | 19.54 | -32.7673 | -24.4464 | -1.68 | 24.5436 |  | 12.8971 |  |  | 1.5881 |  |  | -9.8912 | -6.7936 | 10.6806 | -27.4785 | -3.1589 | -8.65 | 114.9021 |  | -11.4148 | -0.5386 | 3.0489 | 8.4469 | 8.3079 | 2.3251 | 9.9006 | 10.9695 | -11.73 | 13.9323 | 61.0495 | -14.6097 | 10.9348 | 5.5186 | 6.8882 |  | 5.7 | 0 | 0 |  |  | -23.6031 | -23.0098 | -10.6317 | -10.8884 | 24.02 | 24.15 | -34 | -34.5 | 0.9677 | -8.32 | 48.3189 | 17.5452 | 17.6232 |  | -37.1 | 7.3 | 6.7 |  | -18.1964 | -68.9342 | -41.087 | -268.7631 | -18.2936 | 84.5173 | 76.7865 | 92.3524 | 145.9371 | 72.8837 | 5.6024 | 13.0654 | 15.0811 | -33.2529 | 163.0928 | -194.8808 | -27.6484 | 33.2879 | 0.7752 |  | -10.48 | -1.634 | -1.647 | 6.8 | -1.44 | -5.9812 | -4.4816 | 11.4275 | -8.5252 | 3.3 | -0.721 | -1.142 | 1.8625 | 2.0826 | 4.5164 | 3.2358 | 3.5574 |  | 21.6 | 7.0632 | 0.04 |  | -4.9 | -5.8029 | -25.7782 | -1.9627 |  | -28.9417 | -4.8526 | -22.8 | 4.6 |  | -136.8028
06/04/2025 | 08:00 |  | 5.0684 | -10.825 | 3.3353 | 7.972 |  | 14.8769 |  | 9.6564 | 3.6939 | 4.8517 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 3.7756 | 5.9467 | 3.3141 | 3.1829 | 5.6195 |  | 2.1025 | 2.5067 |  | -0.7523 | -1.279 | -1.23 | 10.991 | -8.88 |  | 0.938 | 0.148 | -17.69 | -17.91 |  | -9.55 | -9.65 | 0.433 | 3.1082 |  | 20.1549 | -17.0714 | -21.9693 | -20.7142 | 8.8391 | 13.5647 |  | -12.994 | 5.1414 | 26.2847 | -42.469 | 9.24 | -4.6 | -4.7 | -15.3573 | -14.5906 | -0.9917 |  | 7.1511 | -1.302 | -2.0423 | -1.3948 | -109.0731 | 45.5031 | 45.7167 | 4.6162 | -150.8001 |  |  |  | 10.0095 | 8.59 | 4.71 | -13.52 | 1.89 | -21.295 | -20.8931 | 20.9549 | 19.7997 | -3.4334 |  |  | 7.2709 | 7.7332 |  |  | 31.5 | -11 | -1.51 | 33.5154 | 33.1284 | 31.9738 | 89.2227 | 89.6446 | -24.0341 | -69.4965 | -25.2122 | 1.7838 | 20.72 | 12.48 | 5.1611 | 5.4718 | -6.23 |  | -9.0129 | -8.7805 | 22.174 | 0.0152 | -3.0853 | 15 |  | -4.2737 | 0.5669 | 51.1045 | 6.6855 | 1.1 | -5.66 | 3.348 |  | -11.72 | -11.98 | 31.16 | 13.21 | -26.1273 | -13.5 | -34.4468 | -34.5273 |  | -11.1908 | -16.5894 | -15.8071 | -20.6731 | -22.2036 | -9.076 | -102.1848 | -3.22 |  | -8.9118 | -8.5056 | 8.1732 | -7.8745 | -8.216 | 11.792 | -23.6569 | -23.2485 | 2.6336 |  |  | 4.3 | 3.1216 | -6.8484 | -11.2605 | -11.1052 | 5.4116 | 3.8043 | -19.3154 | 6.1165 |  |  | 4.4296 | 3.633 | 4.6889 | 9.2101 | 9.2101 | 3.0142 | 16.4061 | 17.4113 | 8.5198 | 19.4816 |  | -15.66 | -2.4239 |  |  | 3.11 | -15.0491 | 1.7274 | 7.725 | 1.452 | 2.5727 | 20.35 | -30.0827 | -22.0659 | -1.79 | 25.0627 |  | 12.8813 |  |  | 1.695 |  |  | -10.3714 | -8.352 | 11.8372 |  | -2.2152 | -7.7264 | 114.9619 |  | -11.346 | -0.211 | 2.4559 | 8.3883 | 8.2446 | 2 | 13.5406 | 12.444 | -7.12 | 8.529 | 47.3089 | -3.3839 | 25.6891 | 1.0083 | 2.9701 |  | 6.1813 | 0 | 0 |  |  | -19.3733 | -18.7691 | -3.689 | -3.6698 | 20.53 | 20.41 | -32.4 | -33 | 0.9494 | -11.04 | 56.6925 | 17.389 | 17.1851 | -17.8 | -37.6 | 2.7 | 2.1 | -17.9063 | -17.8482 | -80.0644 | -50.4813 | -227.0673 | -15.2251 | 92.0716 | 76.6463 | 91.6925 | 99.3899 | 123.497 | 3.7238 | 17.9636 | 19.3311 | 12.0526 | 121.7193 | -241.3896 | 28.821 | -23.1119 | -0.0232 |  | -11.52 | -1.338 | -1.365 | 7.6 | -2 | -5.9796 | -3.6606 | 10.3136 | -8.2322 | 3.3 | -0.636 | 0.513 | 1.9628 | 2.2086 | 5.2076 | 3.7546 | 3.7647 |  | 22.8 | 9.0197 | 0 |  | -5.4126 | -5.9106 | -26.7738 | -3.0544 | 0 | -27.978 | -4.4278 | -23.3 | 5.7 |  | -135.3942
06/04/2025 | 08:30 |  | 4.7898 | -10.0951 | 3.6373 | 3.4673 |  | 5.8749 |  | 10.3162 | 3.8709 | 5.1548 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.8921 | 0.4532 | 3.6238 | 3.406 | 6.1448 |  | 2.2908 | 2.3983 |  | -0.6781 | -0.924 | -0.936 | 10.25 | -6.66 | -15.4 | 0.797 | 0.141 | -15.55 | -15.6 |  | -11.01 | -10.89 | 1.4128 | 3.6825 |  | 16.2512 | -17.0193 | -19.9599 | -20.715 | 24.0128 | 23.1252 |  | -14.3336 | 5.536 | 25.5084 | -33.6998 | 7.9372 | -4.2 | -4.3 | -14.203 | -14.3176 | -0.6029 |  | 8.2133 | -0.345 | -1.0856 | -0.6199 | -104.6479 | 45.2895 | 45.5946 | -10.5533 | -145.6664 |  |  |  | 12.7339 | 8.89 | 5.23 | -12.21 | 3.13 | -21.5629 | -21.0271 | 21.3789 | 19.7565 | -4.4215 |  |  | 7.3931 | 8.2995 |  |  | 40.3 | -12.1 | -1.64 | 36.6355 | 36.7283 | 35.2574 | 85.5911 | 84.3827 | -20.6937 | -68.3832 | -21.5664 | 1.9908 | 22.52 | 12.8 | 5.7861 | 6.1554 | -6.92 |  | -9.374 | -9.5223 | 16.6021 | 0.015 | -3.3314 | 12.7 |  | -4.4531 | 1.6889 | 52.6817 | 7.9843 | 2.02 | -6.62 | 4.5765 | -20.0986 | -11.75 | -11.99 | 31.71 | 14.41 | -19.0909 | -10.6455 | -32.3105 | -31.9364 |  | -2.9034 | -9.0093 | -9.261 | -20.5954 | -26.0052 | -10.008 | -87.4129 | -8.3738 |  | -9.4265 | -8.7458 | 8.5922 | -5.0948 | -8.2255 | -1.028 | -22.2484 | -23.0794 | 2.4033 |  |  | -6.5 | 3.1459 | -1.0334 | -11.3615 | -11.3 | 5.3122 | 7.6472 | -20.5485 |  |  |  | 4.0834 | 4.5159 | 3.4886 | 9.2101 | 9.8799 | 3.8515 | 14.112 | 14.3702 | 9.9023 | 21.2707 |  |  | -1.4186 |  |  | 3.25 | -14.8598 | 1.7144 | 7.78 | 1.445 | 3.119 | 19.44 | -31.1291 | -21.529 |  | 24.9623 |  | 12.77 |  |  | 1.8415 |  |  |  | -9.2619 | 12.9511 | -27.4785 | -2.6818 | -8.4411 | 122.2978 |  | -12.63 | 0.1117 |  | 8.3077 | 8.2683 |  | 11.8563 | 12.7387 | -5.03 | 10.8495 | 45.103 | -3.841 | 24.7857 | 3.4427 | 3.9363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.973 | -15.7588 | -7.0149 | -5.9 | 20.19 | 19.98 | -33 | -32.9 | 0.9677 |  | 51.6421 | 18.3021 | 18.2177 | -17.4 | -37.1 | 0.5 | 0 |  | -17.6683 | -82.6539 | -43.903 | -231.5656 | -19.3801 | 127.797 | 81.483 | 88.2176 | 95.2862 | 122.5814 | 3.4099 | 17.2033 | 20.6187 | 15.0555 | 122.6659 | -238.5422 | 29.6977 | -24.5987 | -0.5139 |  | -10.56 | -1.443 | -1.459 | 6.56 | -2 | -5.4536 | -3.7491 | 10.2861 | -7.9667 | 4 | -2.742 | -1.312 | 1.9036 | 2.0928 | 4.6152 | 3.0855 | 3.6787 |  | 22 | 7.9632 | 0.1 |  | -5.9606 | -5.234 | -26.2672 | -3.6432 |  | -27.5947 | -4.427 | -23.8 | 5.9 |  | -140.6651
06/04/2025 | 09:00 |  | 4.9752 | -10.6 | 3.4413 | 3.7468 |  | 6.3211 |  | 11.0151 | 4.3279 | 5.5452 | -13.32 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.7681 | 1.1753 | 3.8443 | 3.5457 | 6.3054 |  | 2.7342 | 2.3493 |  | -0.6571 | -0.88 | -0.835 | 10.362 | -6.66 |  | -0.035 | 0.147 | -14.78 | -14.95 |  | -11.46 | -11.76 | 1.6075 | 3.4333 | 12.0507 | 13.9523 | -22.7273 | -19.4241 | -19.2492 | 28.6076 | 21.238 |  | -17.4147 | 5.536 | 27.958 | -28.4704 | 7.2787 | -3.6 | -3.7 | -15.1004 | -16.0281 | -0.9783 |  | 10.2299 | -0.33 | -0.1456 | 0.087 | -109.5004 | 46.205 | 45.6252 | -5.2357 | -143.303 |  |  |  |  | 9.2 | 5.4 | -11.07 | 4.39 | -21.0271 | -20.8931 | 20.7654 | 18.6899 | -4.7431 |  |  | 9.5129 | 6.7601 |  |  | 40.1 | -9.9 | -1.76 | 37.2485 | 37.6575 | 36.3208 | 81.3631 | 82.1272 | -19.2956 | -67.0676 | -20.7049 | 2.4663 | 22.92 | 14 | 6.0986 | 6.3507 | -7.12 |  | -8.6324 | -8.5985 | 22.5469 | 0.0149 | -3.5399 | 12.7 | 12.1 | -4.1675 | 2.4369 | 52.9971 | 8.912 | 2.78 | -6.33 | 5.13 |  | -11.6 | -11.7 | 32.55 | 15.36 | -24.2182 | -11.8273 | -33.7786 | -32.4364 | 0 | -2.7745 | -9.8776 | -10.0608 | -16.9782 | -22.6601 | -11.32 | -89.0679 | -3.9497 |  | -9.2985 | -9.0735 | 12.9186 | 1.2615 | 0.6742 | -14.34 | -24.6586 | -24.4889 | 4.3406 |  |  | 0.1 | 3.438 | 6.0582 | -11.7678 | -11.6112 | 6.6587 | 2.8622 | -21.4284 | 5.7686 |  |  | 4.9706 | 4.0996 | 2.9677 | 9.7125 | 9.3776 | -1.5071 | 16.0052 | 16.1663 | 6.469 | 19.3241 |  |  | -2.1218 |  |  | 1.47 | -16.1511 | 1.5916 | 7.912 | 1.471 | 3.2163 | 20.66 | -30.1435 | -20.056 | -1.2 | 28.6533 |  | 13.388 |  |  | 1.9253 | 0.0638 |  |  | -9.9956 | 15.3529 | -27.0583 | -1.1299 | -8.2302 | 120.9832 |  | -12.2099 | 0.2344 | 0.9727 | 8.3883 | 8.387 | 0.1078 | 12.0215 | 13.7561 | -4.19 | 7.8028 | 40.0672 | 0 | 29.7972 | 3.3074 | 4.1616 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.171 | -14.5063 | -6.0996 | -5.9059 | 18.04 | 17.94 | -31.9 | -32 | 0.845 |  | 53.3379 | 23.7858 | 23.6304 | -17.4 | -37.5 | -1.2 | -1.7 |  |  | -87.7028 | -46.0078 | -226.9973 | -14.4738 | 193.8432 | 75.7128 | 89.9655 | 100.1944 | 114.3021 | 6.1214 | 20.8173 | 21.8592 | 8.0101 | 125.251 | -230.7533 | 40.8856 | -34.7218 | 0.282 |  | -9.84 | -1.389 | -1.388 | 6.32 | -1.68 | -5.0704 | -3.7766 | 10.3136 | -8.1437 | 4.2 | -1.21 | -1.001 | 1.9281 | 2.1754 | 4.8692 | 3.8627 | 3.96 |  | 22.5 | 8.2786 | 0.28 |  | -6.0796 | -4.3794 | -26.5032 | -3.5048 |  | -28.0075 | -3.5186 | -23.6 | 5.9 |  | -137.9254
06/04/2025 | 09:30 |  | 5.5144 | -11.6247 | 3.9103 | 3.6373 |  | 6.166 |  | 11.6425 | 4.6439 | 5.9847 | -11.1 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.7944 | 1.0084 | 3.9455 | 3.869 | 6.8372 |  | 2.8908 | 2.5098 |  | -0.654 | -0.834 | -0.811 | 10.764 | -8.88 |  | -0.059 | 0.156 | -13.53 | -13.57 |  | -12.85 | -12.78 | 2.2423 | 3.2827 | 13.5625 | 14.9174 | -22.1441 | -16.6109 | -17.481 | -0.7235 | -0.7892 |  | -13.7978 | 3.1687 | 16.471 | -24.1684 | 8.756 | -4.3 | -4.3 | -18.1188 | -18.2137 | -1.3234 |  | 9.8246 | 0.8382 | 0.7476 | 0.4926 | -118.2897 | 49.0432 | 48.9822 | -8.6658 | -141.2738 |  |  |  | 14.7997 | 9.14 | 5.34 | -10.28 | 5.01 | -19.0177 | -18.7498 | 25.8352 | 24.1164 | -3.5526 |  |  | 10.2804 | 8.6532 |  |  | 48.9 | -14.4 | -1.86 | 40.2885 | 40.1672 | 38.5284 | 81.3919 | 82.489 | -20.2976 | -68.5013 | -19.5717 | 2.7357 | 22.98 | 14.17 | 6.7236 | 6.839 | -7.43 |  | -10.5358 | -10.4669 | 24.0366 | 0.0147 | -3.6231 |  | 9.7 | -3.4668 | 3.746 | 52.524 | 10.9531 | 4.17 | -6.23 | 5.319 | -25.854 | -11.91 | -12.02 | 34.14 | 16.49 | -27.1091 | -13.0545 | -34.1985 | -33.0364 | 11.3326 | -1.737 | -9.3061 | -8.5909 | -13.9542 | -19.7047 | -11.893 | -87.075 | -5.8947 |  | -9.0106 | -8.4762 | 12.5891 | -1.8701 | -3.1187 | 0.528 | -24.0751 | -23.8425 | 4.4769 |  |  | -1.5 | 3.3957 | -2.0235 | -11.1287 | -11.223 | 6.4292 | 1.3686 | -19.0569 | 6.8802 |  |  | 4.3956 | 4.3366 | 3.5826 | 7.3681 | 7.2006 | 1.6746 | 17.5527 | 18.2446 | 9.4296 | 22.9903 |  |  | -2.043 |  |  | 1.27 | -17.87 | 1.6352 | 7.983 | 1.523 | 3.1818 | 21.05 | -32.1191 | -22.1842 |  | 28.4336 |  | 13.017 |  |  | 1.9705 | 0.036 |  |  | -11.2894 | 15.5589 | -26.218 | -1.0876 | -8.9163 | 120.1622 |  | -11.9962 | -0.751 |  | 8.4616 | 8.4107 |  | 10.4705 | 12.181 | -3.35 | 6.1621 | 42.9206 | 0 | 28.1892 | 3.6004 | 4.5792 |  | 5.0986 | -9.7154 | -11.1518 |  |  | -14.726 | -14.5008 | -6.0112 | -6.3476 | 18.47 | 18.5 | -31.8 | -31.1 | 0.9146 |  | 54.6706 | 24.0896 | 23.9952 | -16.9 | -37.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -82.6391 | -41.4787 | -227.6661 | -13.8234 | 135.1824 | 73.2511 | 90.0285 | 102.0031 | 113.6147 | 4.4782 | 22.6542 | 20.2893 | 11.2773 | 123.5648 | -230.4973 | 39.0885 | -33.7063 | 0.1648 |  | -9.92 | -1.345 | -1.361 | 6.32 | -1.52 | -5.1096 | -4.2466 | 10.3746 | -7.8202 | 3.8 | -0.379 | 0.41 | 1.9184 | 2.1494 | 3.6307 | 3.9169 | 3.4145 |  | 22 | 8.6474 | 0.37 |  | -7.2556 | -4.4213 | -25.7582 | -5.025 |  | -27.6239 | -3.1197 | -23.4 | 6.3 |  | -137.1831
06/04/2025 | 10:00 |  | 2.5991 | -5.6901 | 4.0417 | 4.3306 |  | 7.7033 |  | 13.1115 | 5.4338 | 6.7343 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.9588 | 2.8595 | 4.2973 | 4.1346 | 7.198 |  | 2.7654 | 2.4592 |  | -0.6952 | -0.86 | -0.839 | 10.844 | -6.66 | -13.2 | -0.056 | 0.162 | -14.39 | -14.39 |  | -12.2 | -12.38 | 2.2787 | 3.3244 | 9.4874 | 12.7715 | -20.369 | -16.343 | -16.8745 | -0.1047 | -0.4579 |  | -14.4676 | 3.1687 | 15.6223 | -21.2944 | 11.8498 | -6.2 | -6.2 | -18.3792 | -18.2865 | -1.2504 |  | 10.9491 | 1.0496 | 0.7552 | 0.6367 | -117.4047 | 49.7452 | 49.7757 | -13.6464 | -142.417 |  |  |  | 16.8654 | 9.32 | 5.7 | -9.14 | 5.53 | -20.6252 | -20.4912 | 27.8603 | 26.1489 | -4.3223 |  |  | 10.4851 | 10.1026 |  |  | 52.5 | -16.6 | -2.22 | 42.3574 | 42.1357 | 41.0512 | 79.6739 | 80.0854 | -20.2331 | -67.4247 | -19.3507 | 2.7234 | 24.1 | 14.26 | 7.5049 | 7.7179 | -8.09 |  | -11.6771 | -12.3304 | 20.8933 | 0.0145 | -4.0179 | 7.8 |  | -3.3752 | 4.494 | 53.7857 | 12.0663 | 4.9 | -6.57 | 6.1965 |  | -11.91 | -12.07 | 34.56 | 17.45 | -22.8182 | -12 | -34.8316 | -33.8818 | 16.9087 | 0.1783 | -4.6993 | -5.2978 | -17.0769 | -22.2184 | -11.778 | -81.8689 | -7.1685 |  | -8.8897 | -9.4924 | 15.8214 | -1.9037 | -3.7153 | -19.972 | -24.0353 | -21.7331 | -0.7107 |  |  | 8.7 | 3.6194 | -1.3739 | -11.2037 | -11.1371 | 6.04 | 4.7023 | -13.6719 | 6.8436 |  |  | 3.762 | 4.6839 | 3.6556 | 9.0426 | 8.8752 | -4.3539 | 17.4227 | 17.8152 | 3.5006 | 17.2502 |  |  | -1.2044 | 0.2978 |  | 1.7 | -17.4755 | 1.6 | 8.036 | 1.512 | 3.2484 | 21.59 | -28.0303 | -18.0343 | -0.61 | 29.2777 |  | 12.9415 |  |  | 2.0727 |  |  |  | -12.7897 | 17.7852 |  | -0.9032 | -8.0139 | 116.1902 |  | -11.7506 | -1.2741 | 1.323 | 8.4762 | 8.4898 | 0 | 10.7144 | 12.1219 | -2.51 | 5.9507 | 41.1034 | 0 | 29.7694 | 5.9233 | 6.1097 |  | 0 | 0 | -10.348 |  |  | -13.8471 | -13.6658 | -6.641 | -6.9206 | 17.57 | 17.26 | -30.5 | -30.5 | 0.9329 |  | 54.8473 | 23.6689 | 23.8224 | -16.9 | -36.7 | -2.4 | -3 |  |  | -79.909 | -39.0723 | -228.529 | -15.0267 | 133.4099 | 75.8501 | 91.2474 | 98.5646 | 114.3483 | 2.9854 |  |  | 9.4185 | 124.8984 | -230.9415 | 39.1084 | -34.3808 | 0.1184 |  | -9.52 | -1.295 | -1.306 | 5.76 | -1.36 | -5.0385 | -4.1581 | 10.3136 | -7.7928 | 3.7 | 1.101 | 0.029 | 1.8844 | 2.0923 | 4.3115 | 4.093 | 3.9902 |  | 21.9 | 9.121 | 0.46 |  | -7.2759 | -4.2158 | -25.7192 | -5.0306 |  | -27.6741 | -2.954 | -23.7 | 5.6 |  | -136.4825
06/04/2025 | 10:30 |  | 2.8145 | -6.103 | 4.4093 | 4.3499 |  | 7.8422 |  | 13.2793 | 5.7088 | 6.9462 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.4012 | 3.8701 | 4.5665 | 4.4173 | 7.6387 |  | 2.6985 | 2.5023 |  | -0.7143 | -0.695 | -0.719 | 11.11 | -8.88 | -13.2 | -0.016 | 0.162 | -11.17 | -11.05 |  | -14.93 | -14.91 | 3.2536 | 3.3176 | 9.1754 | 12.4443 | -20.0129 | -14.1997 | -14.4104 | -0.3158 | -0.5745 |  | -14.6015 | 3.1687 | 13.9459 | -19.4704 | 11.0173 | -5.5 | -5.5 | -19.0161 | -19.2215 | -1.6561 |  | 8.0283 | 2.0818 | 1.4989 | 1.1503 | -120.5786 | 51.6983 | 51.5763 | -19.6327 | -140.7338 |  |  |  |  | 9.2 | 6.02 | -8.59 | 6.33 | -20.3573 | -20.8931 | 26.2415 | 24.6331 | -3.8322 |  |  | 8.3361 | 10.3474 |  |  | 57.9 | -20.5 | -2.11 | 43.8232 | 44.1448 | 42.6966 | 79.2218 | 79.9001 | -19.7772 | -67.3747 | -17.9594 | 3.0416 | 24.95 | 14.42 | 7.9736 | 8.2062 | -8.49 |  | -11.1336 | -11.3972 | 16.4794 | 0.0145 | -4.2994 |  |  | -3.23 | 5.4291 | 53.3125 | 13.1796 | 5.94 | -6.45 | 6.8175 | -22.3038 | -11.45 | -11.51 | 35.02 | 17.98 | -21.7273 | -11.4182 | -35.8224 | -33.3545 | 17.7805 | 4.689 | -2.2797 | -2.3135 | -9.2132 | -23.9105 | -13.284 | -76.1323 | -12.3765 |  | -10.9371 | -10.2892 | 16.595 | -6.5658 | -8.547 | 15.888 | -24.4742 | -27.5714 | -0.9429 |  |  | -17.1 | 4.0605 | -2.1104 | -12.2695 | -12.261 | 6.5159 | 7.1838 | -19.673 | 7.0877 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | 4.6888 | 19.209 | 18.1449 | 12.4849 | 25.3811 |  |  | -1.0103 |  |  | 2.08 | -20.0428 | 1.6313 | 8.095 | 1.602 | 2.9894 | 20.06 | -33.5936 | -23.4953 | -0.68 | 27.6609 |  | 15.9459 |  | -2.5035 | 2.1201 |  |  | -9.4954 | -12.1271 | 18.3421 | -28.991 | -1.7309 | -8.9297 | 125.2787 |  | -11.1299 | -4.8478 | 1.8472 | 8.6081 | 8.8379 |  | 11.755 | 13.1342 | -1.68 | 5.2708 | 41.0695 | 8.8916 | 30.4136 | 6.5237 | 8.5495 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.4566 | -14.5777 | -7.1645 | -5.4842 | 18.24 | 18.17 | -31 | -31.7 | 0.9494 |  | 54.957 | 23.9206 | 23.8252 | -16.2 | -36.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -80.768 | -34.5899 | -232.7795 | -12.6678 | 110.551 | 76.5982 | 89.6072 | 101.2458 | 115.3152 | 6.0925 | 22.6542 | 20.2893 | 9.8392 | 126.8643 | -232.3598 | 41.5764 | -36.1766 | 0.3772 |  | -9.76 | -1.219 | -1.23 | 6 | -1.68 | -4.7208 | -3.7491 | 10.2861 | -7.5578 | 3.4 | -0.637 | -1.651 | 1.9625 | 2.159 | 4.2981 | 4.7485 | 3.8092 |  | 22.7 | 9.7947 | 0.49 |  | -8.1834 | -4.5935 | -25.3139 | -5.7667 |  | -25.9546 | -4.026 | -22.6 | 6.6 |  | -137.1653
06/04/2025 | 11:00 |  | 3.4663 | -7.2535 | 4.5688 | 4.4895 |  | 8.0531 |  | 14.1415 | 5.9418 | 7.3622 | -15.54 |  | 0 | 2.484 |  | 4.1137 | -1.2622 | 4.6566 | 4.4316 | 7.8441 |  | 2.6959 | 2.4174 |  | -0.6689 | -0.85 | -0.833 | 10.953 | -6.66 |  | -0.021 | 0.165 | -14.43 | -14.44 |  | -12.07 | -11.97 | 2.9044 | 3.5533 | 9.5629 | 12.7011 | -20.0818 | -16.6109 | -16.3083 | -0.0263 | -0.099 |  | -14.7355 | 3.1687 | 15.6469 | -17.5919 | 11.2295 | -5.6 | -5.6 | -18.5463 | -19.0862 | -1.7301 |  | 12.7303 | 2.3201 | 1.6287 | 1.2085 | -117.9845 | 51.6983 | 51.7594 | -13.069 | -132.4122 |  |  |  | 17.1349 | 9.26 | 6.01 | -8.08 | 6.63 | -17.1423 | -16.7404 | 26.2034 | 23.9078 | -0.258 |  |  | 12.7269 | 8.5725 |  |  | 55.6 | -16 | -2.06 | 44.0679 | 44.2067 | 42.3102 | 77.3693 | 77.9461 | -20.212 | -66.4502 | -18.0301 | 3.1191 | 23.17 | 15.56 | 8.1299 | 8.3038 | -8.51 |  | -9.9308 | -9.8953 | 25.7743 | 0.0144 | -4.254 | 5.3 | 6.7 | -2.6746 | 6.1771 | 52.3663 | 14.2929 | 6.7 | -5.71 | 6.6825 |  | -10.61 | -10.86 | 33.83 | 18.96 | -26.2727 | -13.2909 | -33.7153 | -32.1273 | 20.3813 | 4.6584 | -2.4761 | -1.986 | -14.0421 | -21.2532 | -13.19 | -81.5099 | -10.3464 |  | -10.1462 | -9.7589 | 14.681 | -2.6551 | -2.9671 | -15.876 | -23.5238 | -23.2315 | 5.651 |  |  | 0 | 3.8501 | -2.3695 | -11.9704 | -11.9923 | 6.239 | 2.8595 | -20.1228 | 6.9473 |  |  | 4.9863 | 4.6992 | 3.6265 | 5.5261 | 5.861 | 1.3396 | 17.6622 | 18.0244 | 6.7852 | 18.528 |  |  | -1.8398 |  |  | 1.87 | -14.3523 | 1.635 | 7.649 | 1.587 | 2.9079 | 19.36 | -28.9494 | -19.5917 | -1.18 | 30.8496 |  | 24.9916 |  | -7.7715 | 2.2139 | 0.0705 |  | -10.8228 | -5.2573 | 17.1397 | -36.4699 | -11.4705 | -12.5042 | 142.0109 | -6.1351 | -9.9413 | -1.9865 | 1.878 | 8.6886 | 8.7904 | 1.1657 | 10.3299 | 12.752 | -0.84 | 0 | 41.3845 | 7.3175 | 28.3586 | 5.6021 | 6.3981 |  | 5.4938 | 0 | 0 |  | 30.9972 | -14.8469 | -14.5228 | -7.6786 | -7.1657 | 15.81 | 15.82 | -30.7 | -30.9 | 0.9494 |  | 55.3581 | 23.3563 | 22.9298 |  | -37.2 | -1.6 | -2.1 | -17.6747 | -17.5714 | -77.5119 | -34.8636 | -232.1824 | -19.7151 | 103.1557 | 75.5423 | 91.0514 | 100.1291 | 114.6634 | 2.0353 |  |  | 9.2948 | 125.8312 | -230.6635 | 37.4711 | -33.7263 | 0.3064 |  | -9.44 | -1.39 | -1.4 | 5.52 | -1.76 | -4.7671 | -4.0696 | 11.107 | -7.9393 | 3.2 | -0.595 | -1.355 | 1.8722 | 2.1203 | 3.7193 | 3.502 | 2.8817 |  | 21.8 | 8.5109 | 0.55 |  | -8.0233 | -4.2754 | -25.7774 | -4.7653 |  | -27.4695 | -3.3732 | -22.7 | 5.9 |  | -131.9941
06/04/2025 | 11:30 |  | 3.9068 | -8.028 | 4.4735 | 4.7751 |  | 8.4391 |  | 15.0063 | 6.3438 | 7.6264 | -15.54 |  | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.9873 | 0.4295 | 4.8123 | 4.7173 | 8.1955 |  | 2.342 | 2.565 |  | -0.6503 | -0.678 | -0.723 | 10.848 | -4.44 | -13.2 | -0.024 | 0.166 | -12.63 | -12.74 |  | -13.28 | -13.22 | 4.3774 | 3.72 | 7.9501 | 10.7276 | -19.0699 | -16.2091 | -16.1282 | 0.1197 | 0.7257 |  | -14.6015 | 2.7742 | 13.5227 | -21.3037 | 10.7796 | -5.3 | -5.4 | -18.6257 | -18.56 | -1.8021 |  | 10.1898 | 2.5329 | 1.6511 | 1.1291 | -117.2521 | 50.8133 | 51.5457 | -19.6442 | -132.3982 |  |  |  |  | 9.53 | 6.15 | -7.38 | 7.39 | -16.3386 | -17.2763 | 26.8546 | 25.5935 | 0.279 |  |  | 10.0271 | 9.9506 |  |  | 59.5 | -19.4 | -2.29 | 46.2123 | 46.0795 | 44.4273 | 75.0847 | 75.4852 | -19.9038 | -64.2047 | -18.4355 | 3.304 | 22.76 | 15.84 | 8.9111 | 9.0851 | -9.05 |  | -11.2517 | -11.0964 | 22.9668 | 0.0143 | -4.7179 |  | 4.4 | -2.2681 | 6.5511 | 50.9468 | 15.0351 | 6.92 | -5.39 | 6.642 | -23.3113 | -10.28 | -10.24 | 33.37 | 19.25 | -25.1091 | -12.7091 | -32.6389 | -30.7091 | 22.0724 | 7.0856 | -0.1138 | -1.2036 | -10.7748 | -16.7734 | -13.057 | -75.7531 | -12.0628 |  | -10.3116 | -9.8468 | 13.0009 | -5.0361 | -6.105 | -6.66 | -21.7648 | -21.5887 | 3.0357 |  |  | 0 | 3.9524 | -8.9647 | -11.5056 | -11.309 | 5.7657 | 1.866 | -20.4251 | 6.7703 |  |  | 4.6212 | 3.9833 | 3.3122 | 6.6983 | 6.5308 | 6.3633 | 16.2743 | 16.3956 | 11.6355 | 22.3824 |  | -12.74 | -0.3932 |  |  | 1.62 | -15.9844 | 1.6742 | 7.659 | 1.516 | 2.3947 | 19.7 | -32.5934 | -21.3428 | -1.51 | 30.9729 |  | 25.3657 |  | -7.7251 | 2.2044 |  |  | -11.593 | -4.5957 | 15.3819 |  | -13.8606 | -13.8618 | 150.2912 | -5.2664 | -10.4789 | -0.1281 |  | 8.7252 | 8.9724 | 1 | 9.2874 | 12.5077 | 2.1 | 0 | 43.0332 | 9.4787 | 27.9219 | 9.8899 | 9.0818 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.0998 | -7.9111 | -7.9277 | 16.26 | 16.28 | -29.1 | -29 | 1.1618 |  | 52.7684 | 21.9995 | 21.8992 | -16.5 | -33.7 | -0.3 | -0.8 | -17.5386 | -17.5428 | -73.6097 | -32.5264 | -235.7936 | -20.6172 | 107.422 | 77.1448 | 88.6652 | 102.476 | 117.7058 | 3.3468 |  |  | 8.1435 | 126.6221 |  | 38.676 | -34.1406 | 0.0256 |  | -8.48 | -1.316 | -1.324 | 4.96 | -0.4 | -4.8465 | -5.3025 | 9.5232 | -5.272 | 3 | 0.298 | -0.148 | 1.9475 | 2.2166 | 3.7964 | 3.8358 | 4.3112 |  | 17.7 | 9.7632 | 0.58 |  | -8.2774 | -2.5885 | -23.893 | -5.7307 |  | -25.3522 | -3.8158 | -19.9 | 1.7 |  | -132.6374
06/04/2025 | 12:00 |  | 3.8537 | -8.2689 | 4.6617 | 5.2725 |  | 9.8425 |  | 15.9512 | 6.8028 | 8.0197 | -19.98 |  | -2.2 |  |  | 3.9587 | 1.7138 | 3.2421 | 3.2474 | 5.512 |  | 2.442 | 2.4145 |  | -0.6622 | -0.726 | -0.673 | 10.696 | 0 |  | -0.127 | 0.164 | -14.31 | -14.2 |  | -11.96 | -12.19 | 4.3233 | 3.8738 | 6.5745 | 8.4708 | -20.0532 | -16.6109 | -15.1813 | 0.5021 | 1.215 |  | -15.9411 | 3.1687 | 14.7986 | -18.4348 | 9.6005 | -5.1 | -5.2 | -18.4081 | -18.2577 | -1.7778 |  | 15.4623 | 3.4312 | 2.3898 | 1.7318 | -111.2705 | 52.9801 | 52.9191 | -18.196 | -122.9711 |  |  |  | 18.3823 | 8.97 | 5.81 | -6.91 | 7.48 | -16.4725 | -16.2046 | 25.7128 | 24.0163 | 0.4967 |  |  | 14.9275 | 8.9697 |  |  | 55.7 | -13.5 | -2.22 | 46.599 | 46.1396 | 43.9936 | 70.2629 | 70.2134 | -15.5425 | -64.3153 | -12.6099 | 3.2985 | 23.49 | 16.68 | 9.3799 | 9.4757 | -9.26 |  | -9.8002 | -9.5794 | 23.6278 | 0.0144 | -4.7276 |  |  | -2.9272 | 6.7381 | 52.9971 | 15.0351 | 7.15 | -6.01 | 7.1685 |  | -9.89 | -9.92 | 34.54 | 19.28 | -24.3091 | -11.9636 | -30.5071 | -30.2364 | 22.7453 | 7.5265 | -0.1137 | -0.1309 | -7.8822 | -15.1731 | -12.322 | -74.1433 | -9.7762 |  | -9.7084 | -9.6112 | 10.2162 | -2.385 | -2.0481 | -21.508 | -20.6364 | -20.4783 | 1.7381 |  |  | -2.8 | 3.8415 | -5.3655 | -10.7527 | -10.6679 | 5.3662 | -3.8325 | -21.3515 | 6.7215 |  |  | 4.1739 | 4.5147 | 3.3397 | 5.3586 | 5.861 | 6.6983 | 15.55 | 15.6163 | 6.8033 | 16.0698 |  |  | 0.0133 |  |  | 1.44 | 0 | 1.7053 | 7.835 | 1.559 | 2.4981 | 22.49 | -28.3946 | -19.3436 | -3.54 | 39.8726 |  | 24.7978 |  | -7.7379 | 2.3157 | 0.075 |  | -14.4172 | -5.4562 | 16.2913 |  | -12.1343 | -12.2109 | 144.5454 | -5.3727 | -9.9984 | -2.2719 | 2.1742 | 8.8058 | 8.9328 | 1.4668 | 8.8929 | 10.0176 | 0 | 0 | 45.125 | 0 | 25.4489 | 5.7784 | 5.003 |  | 5.9231 | 0 | 0 |  |  | -15.6104 | -15.1984 | -7.7293 | -8.9869 | 15.59 | 15.41 | -30.7 | -29.2 | 1.1435 |  | 57.7253 | 21.9168 | 21.8244 | -16.5 | -33.7 | -0.3 | -0.8 |  | -17.6946 | -76.8829 | -31.2377 | -232.6912 | -22.889 | 175.4335 | 79.1448 | 88.8758 | 100.5579 | 117.8894 | 5.6074 |  |  | 2.4525 | 130.829 | -233.4535 | 40.3981 | -33.4944 | 0.5408 |  | -8.88 | -1.305 | -1.316 | 4.88 | -0.48 | -5.0436 | -5.0095 | 10.2281 | -5.156 | 2.8 | -1.149 | -1.18 | 1.9408 | 2.1991 | 3.7778 | 3.6467 | 3.6223 |  | 18.7 | 6.7303 | 0.63 |  | -9.4699 | -3.5662 | -25.8578 | -6.5978 |  | -28.3818 | -2.5199 | -20.4 | 1.2 |  | -129.0988
06/04/2025 | 12:30 |  | 3.951 | -8.1029 | 4.8177 | 5.484 |  | 10.1028 |  | 16.4957 | 7.0208 | 8.5357 | -17.76 |  |  |  |  | 3.9509 | 1.6232 | 3.2828 | 3.1908 | 5.4097 |  | 2.3806 | 2.1557 |  | -0.6936 | -0.714 | -0.696 | 11.221 | -2.22 |  | -0.271 | 0.17 | -13 | -12.98 |  | -12.51 | -12.57 | 3.6089 | 3.7731 | 5.5302 | 8.4663 | -20.675 | -16.7449 | -18.4455 | 23.0953 | 11.6265 |  | -17.9505 | 5.536 | 29.9011 | -17.0774 | 10.4965 | -5.7 | -5.7 | -17.5151 | -16.9605 | -1.7377 |  | 10.7911 | 3.3005 | 2.1632 | 1.5762 | -105.1973 | 51.088 | 51.4847 | -20.2296 | -123.5678 |  |  |  | 19.4202 | 9.37 | 6.03 | -6.49 | 7.73 | -16.4725 | -16.2046 | 24.6567 | 22.3597 | -0.474 |  |  | 10.9375 | 9.295 |  |  | 59.2 | -15.3 | -2.3 | 45.9482 | 46.4891 | 45.0912 | 71.1494 | 70.9389 | -19.3956 | -62.2115 | -17.0389 | 3.13 | 24.94 | 17.02 | 9.3799 | 9.4757 | -9.63 |  | -9.1819 | -10.1118 | 19.2981 | 0.0142 | -4.7489 | 3 |  | -3.3362 | 7.1121 | 54.2588 | 15.5917 | 7.51 | -6.1 | 6.939 | -17.691 | -9.9 | -9.98 | 34.03 | 19.63 | -21.1091 | -11 | -30.802 | -29.6091 | 24.7799 | 10.8802 | 2.2997 | 2.8878 | -8.4978 | -20.6365 | -12.525 | -72.3154 | -7.5714 |  | -9.6156 | -10.5661 | 8.6399 | -1.1931 | -3.7316 | 9.232 | -21.8842 | -21.1824 | 2.5496 |  |  | 7.6 | 3.8858 | -6.422 | -10.0229 | -9.8837 | 3.6358 | -3.421 | -12.6252 |  |  |  | 3.683 | 4.7504 | 3.0306 | 6.3633 | 5.6935 | 5.0237 | 16.0422 | 16.3533 | 5.2733 | 17.1563 |  |  | -0.1991 |  |  | 0.98 | -11.5403 | 1.5712 | 8.017 | 1.535 | 2.4137 | 21.63 | -27.4073 | -18.1909 |  | 38.9066 |  | 24.6527 |  | -7.5993 | 2.3257 |  |  |  | -5.4253 | 15.0751 |  | -11.9589 | -12.2939 | 148.5864 | -5.2223 | -9.8876 | -1.0874 |  | 8.8058 | 8.9961 |  | 9.6861 | 11.266 | 0.84 | 0 | 37.6847 | 9.425 | 29.3017 | 5.9947 | 6.5357 |  | 7.2956 | -10.508 | -11.3194 |  |  | -16.4399 | -15.9016 | -7.9114 | -8.0566 | 15.78 | 15.95 | -28.9 | -28.9 | 1.1618 |  | 58.7124 | 22.0606 | 21.9631 | -16.6 | -33.2 | 0.9 | 0.4 |  | -17.5161 | -80.4359 | -29.1664 | -234.5091 | -19.1409 | 237.0503 | 85.2086 | 82.5003 | 103.1728 | 122.0207 | 16.4475 |  |  | 8.3767 | 135.3548 | -234.5514 | 44.7666 | -39.1831 | 0.7971 |  | -8.72 | -1.311 | -1.322 | 4.72 | 0.16 | -5.0283 | -5.742 | 11.107 | -5.4765 | 2.1 | 0.233 | -0.676 | 1.8883 | 2.1444 | 3.8636 | 3.6438 | 3.7364 |  | 17.7 | 9.5379 | 0.69 |  | -8.8753 | -4.2248 | -25.8752 | -6.9318 |  | -28.7928 | -2.5099 | -18.9 | 1.3 |  | -127.2071
06/04/2025 | 13:00 |  | 3.5681 | -7.6731 | 4.6396 | 5.3669 |  | 9.8292 |  | 15.8569 | 6.7098 | 7.9189 | -17.76 |  |  | 2.484 |  | 3.2804 | 0.0358 | 4.2968 | 4.2629 | 7.4873 |  | 2.2144 | 2.4562 |  | -0.6656 | -0.813 | -0.789 | 10.84 | -2.22 |  | 0.051 | 0.155 | -14.73 | -14.81 |  | -11.2 | -11.33 | 3.931 | 3.8233 | 8.7016 | 12.7189 | -17.0382 | -17.5486 | -17.2804 | 10.1492 | 9.2483 |  | -17.6826 | 4.7469 | 22.8113 | -33.9893 | -0.2967 | -0.1 | -0.1 | -15.8404 | -16.2312 | -1.5766 |  | 16.0984 | 3.6781 | 1.3863 | 1.2234 | -96.2859 | 40.4065 | 40.1929 | -33.8224 | -137.8478 |  |  |  | 19.5899 | 9.53 | 6.56 | -6.39 | 8.28 | -11.3822 | -11.5161 | 21.1123 | 19.6269 | -0.0681 |  |  | 17.4549 | -0.3135 |  |  | 39.7 | 4.7 | -2.41 | 42.2595 | 42.4974 | 40.7585 | 65.3149 | 66.6696 | -21.6302 | -53.5126 | -19.4596 | 2.9818 | 24.18 | 20.39 | 9.5361 | 9.7687 | -9.57 |  | 0.1539 | -0.1024 | 26.6831 | 0.0144 | -4.8598 |  |  | -3.717 | 7.2992 | 53.9434 | 15.7773 | 7.85 | -6.07 | 6.777 |  | -9.76 | -9.78 | 33.67 | 20.42 | -27.0364 | -13.2091 | -30.1748 | -29.9545 | 21.3642 | 7.1296 | -0.5665 | -1.7856 | -6.5575 | -16.3626 | -12.382 | -57.9442 | -10.6803 |  | -9.1296 | -9.9158 | 17.4014 | 2.6321 | 2.7347 | -15.876 | -20.0618 | -19.9815 | 5.3273 |  |  | 6.5 | 4.0666 | 2.6185 | -9.3288 | -9.1271 | 3.3762 | 4.5436 | -23.8649 | 6.7337 |  |  | 4.2449 | 4.0592 | 3.8883 | 2.0095 | 1.5071 | 1.6746 | 16.2431 | 16.177 | 5.6245 | 18.5288 |  | -8.16 | -1.5212 |  |  | 1.38 | -15.2479 | 1.6213 | 7.599 | 1.579 | 2.4518 | 15.17 | -28.6599 | -18.5268 | -4.24 | 35.375 |  | 24.0252 |  | -7.072 | 2.3095 |  |  | -14.4515 | -7.0357 | 15.6901 | -34.5372 | -13.3269 | -12.9729 | 146.0367 | -5.8346 | -10.3328 | -1.263 | 1.9064 | 8.9084 | 8.9882 |  | 8.7311 | 10.4826 | 0 | 0 | 36.8044 | 4.4014 | 32.7357 | 4.91 | 5.7531 |  | 0 | -10.6386 | -11.537 |  |  | -15.951 | -15.3632 | -7.1124 | -7.1892 | 18.21 | 18.23 | -33.2 | -33.6 | 1.1435 |  | 63.1941 | 22.3986 | 22.3086 | -16.9 | -39.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.6365 | -86.1781 | -22.7156 | -235.0505 | -20.5325 | 246.0924 | 83.3104 | 83.8897 | 103.3434 | 117.9568 | 5.4718 |  |  | 4.0821 | 131.4482 | -233.8638 | 44.1239 | -38.357 | 0.5164 |  | -10.48 | -1.396 | -1.4 | 6.8 | -2.24 | -5.1019 | -3.1052 | 12.1904 | -10.2831 | 3 | -1.471 | -2.72 | 2.0072 | 2.2891 | 4.0883 | 3.7988 | 3.405 |  | 25.1 | 7.143 | 0.68 |  | -7.138 | -4.5163 | -25.5388 | -5.534 |  | -28.4565 | -3.3392 | -26.1 | 9 |  | -121.5141
06/04/2025 | 13:30 |  | 3.0926 | -6.5829 | 4.7082 | 5.5746 |  | 10.2923 |  | 15.7169 | 6.6028 | 7.9248 | -17.76 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 4.2975 | 0.1604 | 4.3319 | 4.2988 | 7.5605 |  | 1.612 | 2.454 |  | -0.6251 | -1.175 | -1.161 | 9.54 | -4.44 | -13.2 | 3.79 | 0.172 | -18.41 | -18.61 |  | -9.18 | -8.87 | 4.2593 | 4.0927 | 12.566 | 16.0629 | -17.0615 | -18.0845 | -17.8923 | -0.0197 | 0.0801 |  | -12.1903 | 3.5633 | 18.4603 | -29.8241 | 0 | 0 | 0 | -17.6594 | -18.1246 | -1.8654 |  | 19.4621 | 3.8512 | 1.4157 | 1.0906 | -105.9908 | 42.5123 | 42.4818 | -25.7676 | -140.1992 |  |  |  | 19.4601 | 9.2 | 6.31 | -6.36 | 8.2 | -15.5348 | -14.7311 | 26.176 | 24.153 | -0.9409 |  |  | 19.6562 | -1.3262 |  |  | 42.3 | 4 | -2.26 | 43.114 | 43.5661 | 41.6985 | 72.2001 | 72.366 | -26.9963 | -55.7998 | -23.994 | 3.1333 | 24.37 | 19.8 | 9.6924 | 9.7687 | -9.54 |  | 0.1521 | -0.0577 | 30.2751 | 0.0144 | -4.8455 |  | 4.5 | -3.5364 | 7.2992 | 53.1548 | 15.9628 | 7.96 | -5.49 | 6.534 | -31.9843 | -9.8 | -9.8 | 34.04 | 20.54 | -30.4 | -15.8364 | -36.0057 | -34.8455 | 18.7374 | 4.401 | -4.6158 | -4.0352 | -17.9492 | -23.3897 | -11.825 | -66.8981 | -11.5596 |  | -10.1228 | -9.7381 | 18.6769 | 3.9781 | 3.2416 | -18.436 | -22.2904 | -21.9871 | 8.2099 |  |  | 0 | 4.6242 | 7.5739 | -9.9056 | -9.8374 | 3.9471 | 5.3137 | -24.5257 | 6.9717 |  |  | 3.8101 | 4.7321 | 3.2566 | 3.8515 | 3.8515 | -4.3539 | 20.2251 | 20.9004 | 0.6309 | 13.8774 |  |  | -1.8215 |  |  | 1.65 | -16.0833 | 1.45 | 7.527 | 1.556 | 3.0976 | 20.82 | -24.734 | -14.8774 |  | 27.9995 |  | 25.744 |  | -7.9646 | 2.3412 |  |  |  | -5.3328 | 14.6647 | -36.89 | -11.2447 | -11.4209 | 136.3462 | -6.693 | -10.5298 | -4.5536 |  | 8.901 | 8.9012 |  | 11.2521 | 11.9563 | -0.42 | 3.9154 | 36.0995 | 9.0231 | 33.7432 | 6.3627 | 6.7354 |  | 5.8759 | 0 | 0 | 26.5517 | 26.9352 | -18.39 | -17.9176 | -7.2005 | -7.3539 | 19 | 18.87 | -34.1 | -34.1 | 0.9494 |  | 64.6571 | 13.5232 | 13.7102 | -16.9 | -39.7 | 2.9 | 2.1 |  |  | -88.04 | -29.0562 | -235.7562 | -20.7143 | 287.2485 | 86.4138 | 79.1631 | 103.4368 | 124.6349 | 18.4357 |  |  | 1.5753 | 139.2396 | -234.7313 | 48.7421 | -41.3835 | -0.6555 |  | -10.24 | -1.382 | -1.385 | 6.88 | -2.8 | -4.982 | -2.7237 | 12.7184 | -10.634 | 2.8 | -1.926 | -1.696 | 1.976 | 2.1955 | 4.1449 | 3.7731 | 4.2217 |  | 24.7 | 7.1988 | 0.53 |  | -9.2402 | -4.25 | -26.1909 | -6.9967 |  | -27.2692 | -3.2986 | -25.8 | 8.1 |  | -116.2524
06/04/2025 | 14:00 |  | 3.0099 | -6.2389 | 4.7702 | 5.3533 |  | 9.8435 |  | 15.0166 | 6.3718 | 7.7799 | -15.54 | -22 |  | 3.312 | -13.2 | 3.7917 | -2.0593 | 4.3127 | 4.2833 | 7.3661 |  | 2.1047 | 2.3254 |  | -0.6796 | -1.115 | -1.081 | 9.052 | -4.44 | -13.2 | 3.774 | 0.163 | -18.44 | -18.4 |  | -8.94 | -8.82 | 5.0857 | 3.7875 | 11.7775 | 15.2232 | -18.1025 | -18.8882 | -18.371 | 14.2144 | 14.689 |  | -16.0751 | 5.536 | 30.6267 | -32.0703 |  |  |  | -16.0209 | -16.5945 | -1.5489 |  | 19.2255 | 3.4527 | 1.4213 | 1.1773 | -97.0183 | 42.5733 | 42.085 | -27.6064 | -136.5262 |  |  |  | 19.3504 | 9.26 | 6.44 | -6.55 | 8.17 | -16.4725 | -15.8027 | 25.0981 | 23.2017 | -1.074 |  |  | 19.0937 | -1.424 |  |  | 39.8 | 6.2 | -2.52 | 42.3755 | 42.8488 | 41.0274 | 70.8165 | 71.4468 | -25.5302 | -56.1427 | -22.0935 | 3.4174 | 23.36 | 19.45 | 9.5361 | 9.7687 | -9.52 |  | 0.0309 | -0.0205 | 32.3584 | 0.0144 | -4.8594 |  | 7 | -3.7036 | 7.2992 | 53.1548 | 15.7773 | 7.71 | -5.77 | 6.345 |  | -9.6 | -9.75 | 33.58 | 20.34 | -32.1091 | -15.5727 | -37.5262 | -35.9545 | 18.4209 | 2.0758 | -5.974 | -4.7538 | -15.876 | -22.8689 | -11.297 | -65.9581 | -11.4361 |  | -9.542 | -9.2388 | 15.6694 | 2.9994 | 2.4286 | -6.66 | -25.1657 | -24.7108 | 6.2317 |  |  | 0.1 | 4.3713 | 5.7633 | -10.4413 | -10.5756 | 5.4262 | 2.8823 | -23.1553 | 6.6971 |  |  | 3.8734 | 4.698 | 3.638 | 4.8562 | 3.8515 | -2.1769 | 21.1386 | 21.1962 | 0.3856 | 13.4905 |  |  | -2.6143 |  |  | 2.45 | -12.5675 | 1.5904 | 7.368 | 1.523 | 3.1548 | 22.13 | -25.4946 | -15.1822 | -1.92 | 29.4127 |  | 25.9113 |  | -7.9132 | 2.2631 |  |  | -11.1084 | -5.7858 | 16.6865 | -37.3102 | -10.748 | -11.0524 | 132.2866 | -6.5314 | -10.6071 | -4.2233 | 2.0587 | 8.7985 | 8.8379 | 1.3204 | 11.7159 | 12.4798 | -0.84 | 0 | 25.7792 | 7.2482 | 42.612 | 3.6586 | 4.5448 |  | 6.8143 | 0 | 0 |  |  | -15.9565 | -15.3687 | -7.9512 | -7.5072 | 18.72 | 18.66 | -33.3 | -33.8 | 0.9494 |  | 59.8836 | 17.5135 | 17.4183 | -16.5 | -40.1 | -0.3 | -0.8 |  |  | -107.3688 | -27.8864 | -233.2827 | -15.8149 | 302.9302 | 79.5639 | 84.51 | 104.6891 | 119.5057 | 11.2611 | 22.1192 | 23.9168 | 5.9671 | 134.4293 | -234.9245 | 47.3716 | -39.6817 | -1.2415 |  | -10.48 | -1.417 | -1.433 | 6.88 | -2.8 | -4.7496 | -2.9587 | 12.5109 | -9.7246 | 2.5 | -2.625 | -0.883 | 1.9265 | 2.1989 | 4.097 | 4.2198 | 4.0869 |  | 24.5 | 7.3464 | 0.68 |  | -7.8964 | -4.4608 | -25.9921 | -5.0822 |  | -28.7716 | -3.0409 | -25.5 | 8.6 |  | -115.5444
06/04/2025 | 14:30 |  | 2.4525 | -5.6376 | 4.5109 | 5.7948 |  | 11.0673 |  | 14.526 | 6.1578 | 7.5194 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.0681 | 3.9839 | 4.4128 | 4.1316 | 7.4034 |  | 1.8853 | 2.3605 |  | -0.9072 | -1.03 | -0.985 | 9.099 | -6.66 | -11 | 3.788 | 0.173 | -16.66 | -16.77 |  | -10.76 | -10.8 | 4.266 | 4.0224 | 13.9816 | 17.5185 | -20.8299 | -17.6826 | -17.5307 | 16.463 | 15.5488 |  | -16.477 | 5.536 | 26.8541 | -29.2164 |  |  |  | -17.4282 | -16.6658 | -1.4694 |  | 16.503 | 3.7895 | 0.5527 | 0.3957 | -105.4414 | 42.3902 | 42.5123 | -29.9035 | -144.3787 |  |  |  | 19.4002 | 9.37 | 6.37 | -6.86 | 8.21 | -15.5348 | -15.4009 | 26.275 | 23.7118 | -0.8199 |  |  | 16.248 | -1.8784 |  |  | 37.3 | 5.8 | -2.5 | 41.7136 | 41.6338 | 40.0016 | 73.3637 | 74.0243 | -25.8465 | -57.5209 | -23.3342 | 3.3284 | 24.4 | 19.28 | 9.5361 | 9.671 | -9.53 |  | 0.4239 | 0.6439 | 27.1667 | 0.0145 | -4.9013 |  |  | -3.6646 | 6.9251 | 52.9971 | 15.5917 | 7.57 | -5.73 | 6.669 | -29.5942 | -9.23 | -9.34 | 34.9 | 20.14 | -30.8727 | -15.3273 | -36.5063 | -34.7364 | 17.6317 | 1.9316 | -4.5389 | -4.2005 | -16.3932 | -21.8103 | -11.936 | -63.7101 | -13.1176 |  | -8.5042 | -8.3502 | 15.0388 | 3.2169 | 2.2626 | -8.196 | -22.2241 | -21.7109 | 6.704 |  |  | -0.2 | 4.1338 | 6.1943 | -11.6991 | -11.5611 | 6.1396 | 5.7944 | -22.1969 | 6.9962 |  |  | 5.1257 | 4.1607 | 2.8957 | 3.8515 | 3.5166 | -3.1817 | 20.0696 | 19.4961 | 3.5767 | 17.6232 |  | -14.36 | -1.3106 |  |  | 1.9 | -17.4316 | 1.4183 | 7.411 | 1.545 | 3.0297 | 23.6 | -29.1629 | -18.2373 | -1.79 | 30.6986 |  | 18.9763 |  | -4.0286 | 2.2342 | 0.0488 |  | -10.3375 | -9.2106 | 17.9896 | -30.3356 | -5.5428 | -9.7482 | 130.3707 | -1.8474 | -11.3025 | 10.1643 | 2.7055 | 8.7985 | 8.8458 | 2.2227 | 11.7713 | 13.0915 | -2.1 | 0 | 29.0147 | 0 | 43.9005 | 0 | 0 |  | 7.1983 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -14.9622 | -7.8468 | -7.3988 | 19.42 | 19.26 | -32.2 | -33.1 | 0.9494 |  | 64.7064 | 23.0557 | 22.9555 | -16.9 | -39.3 | -0.7 | -1.3 |  |  | -111.8272 | -26.0666 | -230.6404 | -14.7962 | 277.1634 | 74.2728 | 87.7389 | 105.2931 | 118.5189 | 2.7218 | 22.89 | 23.9222 | 4.0035 | 129.1561 | -234.411 | 41.97 | -35.6049 | 0.7507 |  | -10.24 | -1.423 | -1.434 | 6.8 | -2.4 | -4.7844 | -3.2212 | 11.9249 | -10.0481 | 2.9 | -1.733 | -1.571 | 1.9342 | 2.1983 | 4.1516 | 3.897 | 4.09 |  | 23.7 | 8.4399 | 0.64 |  | -8.0748 | -4.9266 | -26.1671 | -4.9965 |  | -29.1726 | -2.9959 | -25.3 | 8 |  | -122.4578
06/04/2025 | 15:00 |  | 2.0032 | -4.5989 | 4.4559 | 6.0192 |  | 11.1814 |  | 13.9369 | 5.8048 | 7.0516 | -11.1 |  |  |  |  | 4.1657 | 3.9201 | 4.4052 | 4.2694 | 7.4017 |  | 2.3079 | 2.328 |  | -1.0186 | -0.874 | -0.882 | 9.057 | -8.88 |  | 3.787 | 0.16 | -14.75 | -14.71 | -10 | -11.59 | -11.44 | 5.2326 | 3.6112 | 14.8088 | 18.2267 | -21.3854 | -16.6109 | -16.9094 | 11.9395 | 8.1295 |  | -15.6732 | 5.536 | 30.6985 | -32.5981 |  |  |  | -17.9659 | -19.0683 | -1.4169 |  | 18.0318 | 3.3146 | 0.6495 | 0.4723 | -107.4251 | 42.4818 | 42.7564 | -29.1731 | -141.3889 |  |  |  |  | 9.31 | 6.33 | -7.23 | 7.81 | -14.999 | -14.5971 | 24.0301 | 22.6114 | -1.0909 |  |  | 17.0255 | 0.2681 |  |  | 36.9 | 3.5 | -2.33 | 41.1897 | 41.2352 | 39.786 | 71.9007 | 71.2376 | -24.0975 | -58.8253 | -21.0493 | 3.3096 | 24.06 | 19.04 | 9.3799 | 9.3781 | -9.26 |  | -1.434 | -0.5646 | 29.2314 | 0.0145 | -4.6922 |  |  | -3.6938 | 6.7381 | 52.6817 | 15.0351 | 7.26 | -5.64 | 6.48 |  | -9.89 | -9.91 | 34.14 | 19.16 | -30 | -15.4 | -35.9177 | -34.1818 | 15.5001 | 1.8376 | -6.7277 | -5.0958 | -19.4175 | -25.0948 | -11.464 | -62.2754 | -13.1639 |  | -8.5965 | -8.6432 | 15.5735 | -0.6395 | -0.942 | -8.708 | -24.9022 | -24.119 | 3.987 |  |  | -3.2 | 4.0281 | 1.3204 | -11.4392 | -11.475 | 6.3671 | 4.6574 | -29.7851 |  |  |  | 4.4565 | 4.6282 | 2.9497 | 2.8468 | 2.5118 | 0.6698 | 20.3572 | 19.569 | 9.1926 | 22.3698 |  |  | -1.8215 |  |  | 0.92 | -17.5511 | 1.3233 | 7.455 | 1.335 | 2.5657 | 21.93 | -32.0082 | -22.1185 | -1.47 | 28.9139 |  | 19.2523 |  | -4.0531 | 2.2494 |  |  | -10.5941 | -8.8925 | 18.2979 | -30.9238 | -6.7946 | -10.257 | 133.1821 | -1.6102 | -11.7903 | 11.7875 | 3.123 | 8.7838 | 8.7667 | 3.0587 | 12.7218 | 15.382 | 0.42 | 0 | 26.2421 | 10.1259 | 42.5209 | 5.5728 | 6.3427 |  | 5.9245 | 0 | 0 |  |  | -16.1653 | -15.7313 | -7.2822 | -6.8979 | 18 | 17.92 | -31 | -31.7 | 0.9677 |  | 58.6083 | 23.0658 | 22.9582 | -17.4 | -39.3 | 0.2 | -0.3 |  | -17.4956 | -106.1612 | -29.4321 | -233.1919 | -16.1876 | 271.5316 | 82.2464 | 86.1471 | 96.1208 | 118.7081 | 13.7144 | 22.918 | 22.8843 | 11.7598 | 134.2441 | -233.9409 | 48.2358 | -41.1283 | 0.282 |  | -9.44 | -1.382 | -1.397 | 5.92 | -1.92 | -4.9284 | -3.5142 | 12.5109 | -10.8385 | 2.6 | 0.843 | 0.654 | 1.9151 | 2.1067 | 3.2183 | 4.4113 | 3.5357 |  | 24.4 | 9.5919 | 0.62 |  | -8.8526 | -3.7498 | -25.1876 | -7.0546 |  | -27.7823 | -3.0266 | -25 | 7.6 |  | -124.3814
06/04/2025 | 15:30 |  | 1.9192 | -4.4721 | 4.6832 | 5.9612 |  | 11.0159 |  | 13.9386 | 5.6898 | 7.0813 | -8.88 | -22 |  | 4.14 | -15.4 | 4.0637 | -2.325 | 4.5854 | 4.5686 | 7.8731 |  | 2.6672 | 2.2775 |  | -1.0242 | -1.13 | -1.12 | 8.923 | -11.1 | -13.2 | 3.628 | 0.162 | -17.23 | -17.27 |  | -10.37 | -10.53 | 5.8679 | 3.2165 | 18.4422 | 20.1011 | -22.9329 | -17.8166 | -18.0303 | 6.2544 | 11.1598 |  | -14.7355 | 5.1414 | 26.7252 | -31.337 |  |  |  | -17.9044 | -18.236 | -1.6139 |  | 16.6394 | 3.8433 | 0.3993 | 0.4699 | -113.773 | 43.1837 | 43.3058 | -24.525 | -150.7058 |  |  |  |  | 9.37 | 6.37 | -7.45 | 7.72 | -13.9273 | -13.2576 | 22.816 | 20.5986 | -3.3264 |  |  | 16.4916 | -1.6411 |  |  | 36.1 | 4.2 | -2.29 | 40.7702 | 41.0346 | 39.4409 | 75.8887 | 75.9444 | -25.7416 | -59.4588 | -22.7734 | 3.0901 | 26.73 | 19.03 | 9.6924 | 9.7687 | -9.25 |  | 0.4447 | 0.591 | 29.1747 | 0.0146 | -4.7009 | 7.6 |  | -4.5728 | 6.9251 | 48.4234 | 15.5917 | 7.29 | -3.66 | 6.5205 | -31.1768 | -10.7 | -10.82 | 36.5 | 19.25 | -31.1091 | -15.7909 | -34.3219 | -32.7364 | 17.3522 | 3.0873 | -4.8293 | -5.7776 | -18.7153 | -24.9874 | -11.419 | -69.2657 | -8.4752 |  | -9.3543 | -9.0618 | 17.1102 | 4.583 | 3.1726 | -15.364 | -22.2371 | -21.9352 | 8.541 |  |  | -0.1 | 4.1745 | 10.5004 | -11.7908 | -11.787 | 6.1675 | 5.8755 | -25.2972 | 7.0328 |  |  | 3.9615 | 5.4014 | 3.2869 | 1.842 | 2.0095 | 2.6793 | 17.5018 | 17.6408 | 6.9894 | 20.2232 |  |  | -0.3951 |  |  | 1.89 | -14.368 | 1.5323 | 7.765 | 1.298 | 2.9338 | 26.86 | -29.7995 | -20.3574 | -1.55 | 31.8982 |  | 19.7729 |  | -4.2594 | 2.2529 |  |  | -10.8484 | -8.5184 | 17.5502 | -31.3439 | -6.413 | -10.2472 | 130.0338 | -2.015 | -11.941 | 10.3238 | 2.7273 | 8.5714 | 8.6876 | 2 | 13.1364 | 14.4445 | 0 | 0 | 27.7253 | 14.626 | 42.3555 | 7.9347 | 8.7416 |  | 0 | 0 | -10.6242 |  |  | -15.5335 | -14.9348 | -6.2804 | -6.1733 | 17.01 | 17.01 | -31.3 | -31.4 | 0.8103 |  | 56.6662 | 22.4239 | 22.3173 |  | -38.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -95.5291 | -36.9642 | -231.7263 | -14.8281 | 275.8946 | 87.5386 | 78.1367 | 91.8374 | 121.5558 | 18.401 | 24.0161 | 23.519 | 13.5993 | 141.8154 | -234.5425 | 52.3433 | -45.3162 | -0.0232 |  | -9.36 | -1.342 | -1.337 | 6.08 | -1.76 | -4.8925 | -3.7186 | 13.5363 | -11.0735 | 2.6 | -1.093 | -0.435 | 1.8616 | 2.0975 | 4.1838 | 3.4507 | 3.8444 |  | 23.7 | 9.3104 | 0.61 |  | -9.9237 | -3.2776 | -24.6051 | -6.7821 |  | -27.2753 | -3.16 | -24.8 | 7.7 |  | -123.0566
06/04/2025 | 16:00 |  | 2.2496 | -4.9773 | 4.259 | 9.9454 |  | 18.8439 |  | 13.2791 | 5.4248 | 6.7656 | -11.1 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.857 | 9.4897 | 4.3647 | 4.3152 | 7.4933 |  | 2.6595 | 2.3736 |  | -0.7386 | -1.116 | -1.109 | 9.445 | -8.88 | -13.2 | 4.72 | 0.154 | -17.46 | -17.5 |  | -9.95 | -10.15 | 5.827 | 3.4482 | 15.728 | 17.4301 | -20.6557 | -18.6203 | -19.8619 | 15.0541 | 14.7611 |  | -14.7355 | 5.9305 | 30.1687 | -40.3089 |  |  |  | -18.1153 | -15.698 | -1.2807 |  | 14.4194 | 3.5861 | 0.0507 | 0.0809 | -104.77 | 39.9487 | 39.9792 | -24.6168 | -148.2648 |  |  |  | 16.6758 | 8.55 | 5.39 | -8.31 | 6.56 | -14.865 | -14.999 | 23.4998 | 22.0324 | -3.3697 |  |  | 14.7046 | 0.8517 |  |  | 34.6 | 0.1 | -2.15 | 40.399 | 39.2885 | 38.2283 | 73.1258 | 74.6004 | -24.6202 | -56.8623 | -21.9231 | 3.1387 | 27.39 | 18.73 | 9.2236 | 9.2804 | -8.87 |  | -2.1279 | -1.9441 | 28.2075 | 0.0146 | -4.5062 |  |  | -4.5752 | 6.5511 | 47.7925 | 14.8495 | 6.92 | -3.62 | 6.1695 |  | -10.42 | -10.41 | 33.96 | 19.01 | -31.2182 | -14.9727 | -35.2849 | -33.7909 | 15.1129 | 1.0249 | -6.3627 | -6.9326 | -17.899 | -22.5759 | -11.13 | -69.1817 | -4.6821 |  | -9.0269 | -8.8142 | 15.3734 | 3.6244 | 2.618 | -11.268 | -22.0082 | -21.6182 | 6.4885 |  |  | -0.4 | 3.951 | 8.3727 | -11.3203 | -11.2401 | 5.9358 | 4.3596 | -24.8032 | 6.7459 |  |  | 3.6321 | 3.7 | 2.9062 | 2.6793 | 2.3444 | 2.5118 | 18.4543 | 18.3765 | 7.3317 | 19.2681 |  | -11.01 | -0.7997 | 0.2978 | 0.67 | 1.15 | -15.9898 | 1.6418 | 7.545 | 1.336 | 3.0583 | 26.97 | -30.485 | -20.8171 | -1.89 | 31.8439 |  | 19.9665 |  | -4.1493 | 2.2498 |  |  | -11.4685 | -8.3701 | 16.0121 | -31.6801 | -6.3029 | -10.2556 | 130.6749 | -2.0762 | -11.8171 | 10.7227 | 3.0656 | 8.4835 | 8.6085 | 2.4743 | 14.8386 | 14.7039 | 2.1 | -3.467 | 27.3803 | 16.998 | 44.0222 | 9.6608 | 9.8719 |  | 0 | 0 | 0 | 38.7962 |  | -12.4683 | -11.9519 | -4.0254 | -4.12 | 13.68 | 13.72 | -30.3 | -29.2 | 0.7736 | -4.24 | 49.2094 | 24.2927 | 24.1863 | -17.4 | -38.4 | -0.3 | -0.8 | -17.3278 |  | -96.4256 | -39.4459 | -229.2229 | -13.6527 | 307.3469 | 90.951 | 74.1139 | 83.0865 | 123.7387 | 24.3052 | 23.116 | 22.8771 | 23.5994 | 145.5944 | -233.2078 | 60.8545 | -52.1218 | -0.6311 |  | -8.8 | -1.34 | -1.332 | 5.28 | -0.96 | -4.9622 | -4.3351 | 13.2738 | -11.0735 | 2.9 | 0.355 | 0.351 | 1.9061 | 2.1516 | 4.3533 | 4.2194 | 4.181 |  | 23.8 | 9.1482 | 0.57 |  | -11.063 | -3.204 | -24.388 | -8.658 | 0 | -26.0814 | -3.2889 | -24.5 | 7.7 |  | -123.8744
06/04/2025 | 16:30 |  | 2.1982 | -5.0476 | 4.6586 | 9.8506 |  | 18.9083 |  | 13.0689 | 5.3608 | 6.7604 | -11.1 | -22 |  |  | -15.4 | 3.858 | 10.2229 | 4.4122 | 4.2497 | 7.5145 |  | 2.7557 | 2.2985 |  | -0.7533 | -1.236 | -1.226 | 9.079 | -11.1 | -13.2 | 4.703 | 0.153 | -14.93 | -14.85 |  | -11.33 | -11.49 | 5.4636 | 3.5631 | 17.8744 | 19.4818 | -20.984 | -17.4147 | -16.6749 | 1.6641 | 2.097 |  | -11.1186 | 3.1687 | 15.8604 | -27.382 | -3.8937 |  |  | -19.2577 | -19.4068 | -1.7056 |  | 17.4538 | 3.7398 | 0.0276 | -0.1571 | -111.7282 | 39.7656 | 39.9182 | -22.6535 | -153.4111 |  |  |  | 15.3984 | 8.22 | 5 | -8.47 | 6.25 | -13.7934 | -13.5255 | 23.0417 | 21.5512 | -2.2363 |  |  | 16.6231 | 1.6609 |  |  | 33.7 | -0.7 | -2.09 | 39.5612 | 39.6849 | 37.832 | 76.1688 | 76.6853 | -27.0753 | -56.9134 | -24.217 | 2.8815 | 26.36 | 18.44 | 9.0674 | 9.2804 | -9 |  | -2.5219 | -2.7313 | 29.2441 | 0.0146 | -4.5699 |  |  | -4.458 | 6.1771 | 47.004 | 14.4785 | 6.72 | -3.3 | 5.508 | -32.4543 | -9.17 | -9.27 | 33.5 | 18.45 | -33.8545 | -16.4636 | -33.934 | -32.0909 | 14.3421 | -0.932 | -8.6129 | -8.7795 | -18.1613 | -25.162 | -10.676 | -70.9493 | -6.4858 |  | -9.3834 | -8.1342 | 11.5811 | 4.8066 | 3.868 | -17.924 | -21.2027 | -20.3915 | 7.5164 |  |  | -0.6 | 3.9249 | 12.4879 | -11.1574 | -11.0344 | 6.0743 | 5.2034 | -21.4392 | 6.7886 |  |  | 4.4054 | 4.671 | 3.2285 | 2.0095 | 2.0095 | 4.8562 | 17.891 | 17.9741 | 7.1919 | 21.0062 |  |  | -0.9059 |  |  | 0.59 | -14.1242 | 1.5943 | 7.569 | 2.245 | 3.0924 | 26.79 | -32.5413 | -22.4963 |  | 32.102 |  | 19.8731 |  | -4.3055 | 2.2337 |  |  |  | -7.5442 | 14.8264 | -31.6801 | -7.3566 | -11.1879 | 137.2367 | -1.8649 | -12.0218 | 10.4716 |  | 8.5128 | 8.5373 |  | 12.6119 | 13.4647 | 0.42 | 0 | 28.081 | 13.6817 | 40.1596 | 8.2273 | 8.9325 |  | 0 | -10.0621 | -11.8794 |  |  | -12.5507 | -11.9959 | -3.9387 | -4.2066 | 14.1 | 14.32 | -27.7 | -27.9 | 0.8103 | -6.72 | 53.5378 | 23.023 | 22.9258 | -17.8 | -35.4 | -2 | -3 | -17.4599 |  | -98.6685 | -41.4315 | -228.1026 | -14.9223 | 313.2239 | 85.7457 | 78.788 | 89.7778 | 119.5366 | 16.9996 |  |  | 17.2663 | 141.0006 | -232.8577 | 54.2499 | -46.238 | 0.0012 |  | -8.4 | -1.339 | -1.341 | 4.72 | -0.64 | -4.9267 | -4.7745 | 12.5109 | -9.4316 | 2.5 | -0.349 | -0.062 | 2.0662 | 2.3102 | 5.0039 | 3.2913 | 4.0454 |  | 20.6 | 10.1397 | 0.44 |  | -9.57 | -3.6527 | -24.8239 | -7.2664 |  | -27.5817 | -3.1322 | -22 | 4.9 |  | -124.6743
06/04/2025 | 17:00 |  | 1.8947 | -4.5447 | 4.4824 | 9.8523 |  | 18.8245 |  | 12.3616 | 4.9968 | 6.4309 | -8.88 |  | -2.2 | 3.312 |  | 3.2055 | 7.8935 | 4.3439 | 4.2257 | 7.4403 |  | 2.733 | 2.401 |  | -0.5188 | -1.198 | -1.175 | 9.239 | -13.32 |  | 4.646 | 0.158 | -18.4 | -18.59 |  | -9.5 | -9.36 | 5.5587 | 3.5041 | 19.2309 | 20.9953 | -22.0963 | -19.4241 | -19.7782 | 2.1882 | 2.0469 |  | -12.4582 | 4.7469 | 24.5398 | -36.0065 | -3.6185 |  |  | -18.3681 | -18.3299 | -2.0383 |  | 15.2822 | 2.2188 | -0.6555 | -0.4192 | -115.6956 | 40.8032 | 40.7727 | -14.3418 | -155.4222 |  |  |  |  | 8.72 | 5.23 | -9.24 | 6.38 | -13.3915 | -13.6594 | 23.204 | 21.322 | -2.9737 |  |  | 15.298 | -0.671 |  |  | 28.2 | 4.5 | -2.05 | 38.3288 | 38.3203 | 36.8621 | 78.5605 | 78.866 | -26.6144 | -59.4272 | -24.9293 | 2.9532 | 25.8 | 18.12 | 8.7549 | 8.8898 | -8.75 |  | -0.2602 | -0.3616 | 32.1622 | 0.0147 | -4.4608 | 9.9 |  | -4.6289 | 5.8031 | 47.1617 | 14.1074 | 6.4 | -3.36 | 5.1975 |  | -8.68 | -8.72 | 29.73 | 18.15 | -34.7091 | -16.8818 | -35.9314 | -33.3455 | 9.5937 | -4.9008 | -11.7213 | -11.1758 | -17.3546 | -23.0713 | -10.51 | -80.608 | -2.2492 |  | -8.5175 | -8.2393 | 12.3413 | 4.2199 | 3.1634 | 1.552 | -23.7291 | -23.3632 | 5.4982 |  |  | 0 | 3.9207 | 10.7019 | -11.3073 | -11.3688 | 6.2535 | 4.6598 | -21.0424 | 6.6483 |  |  | 4.1958 | 4.3403 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | 0 | 18.5109 | 18.568 | 7.1957 | 20.0537 |  |  | -1.2044 |  |  | 0.16 | -15.8171 | 1.5922 | 7.552 | 1.365 | 2.9517 | 25.99 | -31.7402 | -21.4705 | -1.97 | 30.0287 |  | 19.5697 |  | -3.998 | 2.2732 | 0.078 |  | -11.619 | -7.7085 | 12.9358 | -31.0078 | -5.6343 | -10.2649 | 130.2361 | -2.4595 | -12.0646 | 10.8505 | 2.98 | 8.2858 | 8.4503 | 2.3328 | 14.2217 | 15.9666 | 1.68 | -2.9892 | 25.6821 | 18.9613 | 44.8446 | 11.5351 | 12.1192 |  | 0 | -9.6024 | -10.1427 |  |  | -10.8368 | -10.1886 | -3.6919 | -3.7853 | 12.61 | 12.46 | -27 | -28.3 | 0.7572 | -6.16 | 50.4806 | 18.8933 | 19.1195 | -17.8 | -36.3 | -2.4 | -3.4 | -17.4478 |  | -100.1851 | -48.8372 | -227.667 | -10.5679 | 334.082 | 93.0517 | 73.7871 | 80.8349 | 120.8775 | 27.0042 |  |  | 25.6327 | 147.8102 | -230.9106 | 63.3956 | -54.5914 | -0.3967 |  | -8.56 | -1.282 | -1.297 | 5.28 | -0.4 | -5.2641 | -4.4511 | 13.3623 | -10.106 | 3.6 | 1.202 | 0.091 | 2.0172 | 2.2944 | 3.6884 | 4.213 | 2.7447 |  | 21.7 | 9.5263 | 0.38 |  | -10.4021 | -3.3789 | -24.5607 | -8.7816 | 0 | -25.6263 | -3.5049 | -22.5 | 5.5 |  | -122.4319
06/04/2025 | 17:30 |  | 1.9613 | -4.5538 | 4.5018 | 9.458 |  | 17.9541 |  | 12.5141 | 4.9188 | 6.3552 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.2618 | 5.2182 | 4.2882 | 4.0208 | 7.4416 |  | 2.8488 | 2.3751 |  | -0.5724 | -0.997 | -0.975 | 9.539 | -13.32 |  | 4.491 | 0.166 | -16 | -16.06 |  | -10.93 | -10.85 | 5.6544 | 3.3772 | 17.6711 | 18.7296 | -22.6504 | -19.0222 | -18.629 | 22.1533 | 10.1564 |  | -14.6015 | 5.9305 | 28.0362 | -37.77 |  |  |  | -18.0366 | -16.8421 | -1.726 |  | 14.2416 | 1.996 | -0.7317 | -0.2987 | -108.2491 | 38.3312 | 38.789 | -19.8311 | -156.4737 |  |  |  | 15.628 | 8.84 | 5.5 | -9.35 | 5.62 | -13.1236 | -12.8557 | 23.0916 | 21.3692 | 0.2323 |  |  | 13.6387 | 2.8033 |  |  | 33.4 | -1.7 | -2.03 | 38.6578 | 37.9669 | 36.5082 | 74.9566 | 75.9401 | -24.8548 | -57.1097 | -24.1069 | 2.2968 | 23.89 | 17.29 | 8.5986 | 8.7921 | -8.57 |  | -3.177 | -2.8426 | 32.2911 | 0.0149 | -4.3513 |  |  | -3.8379 | 5.2421 | 49.6851 | 13.1796 | 5.88 | -4.88 | 5.022 | -32.6044 | -9.11 | -9.19 | 33.76 | 17.55 | -32.7273 | -16.2727 | -34.2288 | -33.3091 | 11.6624 | -2.8733 | -9.5243 | -9.5289 | -16.9188 | -18.098 | -11.038 | -75.4887 | -0.6555 |  | -8.3983 | -7.7735 | 8.1929 | 3.2075 | 1.8574 | -0.516 | -23.9959 | -26.5713 | 6.6601 |  |  | 19.4 | 3.4357 | 6.8464 | -11.3942 | -11.4012 | 6.6443 | 5.9681 | -22.3088 |  |  |  | 4.9352 | 4.4152 | 3.233 | 0.3349 | 1.0047 | 7.0332 | 17.194 | 18.136 | 12.1735 | 23.6594 |  |  | -0.4994 |  |  | 1.89 | -13.5761 | 1.7002 | 7.399 | 1.344 | 3.0686 | 25.02 | -33.561 | -23.564 |  | 29.7214 |  | 19.9626 |  | -3.8481 | 2.3663 | 0.066 |  |  | -6.5012 | 11.6464 | -31.0078 | -7.3023 | -10.8343 | 139.9501 | -1.8126 | -12.4172 | 11.3136 |  | 8.3151 | 8.2842 |  | 16.6346 | 18.5943 | 5.03 | -6.1905 | 18.6144 | 26.1886 | 49.6307 | 14.3061 | 14.3473 | 0 |  | 0 | 0 | 49.2411 |  | -6.7114 | -6.0522 | -3.2267 | -3.0625 | 11.9 | 11.78 | -29.6 | -29.4 | 0.8103 | -6.08 | 45.7075 | 26.951 | 26.8401 | -17.8 | -38.1 | -4.1 | -5.1 |  | -17.2576 | -96.5221 | -46.4985 | -223.0019 | -8.4955 | 334.2519 | 96.0292 | 66.5424 | 62.1348 | 121.2686 | 32.4662 | 28.4743 | 25.2751 | 41.5503 | 155.816 | -228.1148 | 76.0372 | -65.691 | 0.2112 |  | -8.24 | -1.227 | -1.231 | 4.88 | -0.32 | -5.0059 | -5.6809 | 14.2687 | -9.5781 | 2.3 | -0.624 | -0.801 | 1.9609 | 2.1942 | 4.251 | 4.0156 | 3.9017 |  | 23.2 | 8.608 | 0.31 |  | -11.9157 | -3.2118 | -23.6555 | -9.4384 | 0 | -25.2183 | -4.0639 | -24.3 | 7.4 |  | -125.1365
06/04/2025 | 18:00 |  | 1.8277 | -4.1337 | 4.2956 | 9.3796 |  | 17.7095 |  | 11.6408 | 4.7259 | 6.0433 | -4.44 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.8565 | 5.6216 | 4.4639 | 4.418 | 7.6994 |  | 2.7369 | 2.3437 |  | -1.1217 | -0.871 | -0.839 | 9.062 | -15.54 | -13.2 | 4.373 | 0.153 | -13.56 | -13.58 |  | -12.05 | -12.29 | 5.2967 | 3.6684 | 17.6866 | 19.6434 | -22.7759 | -16.8788 | -16.7722 | 0.9724 | 1.7953 |  | -14.0657 | 4.7469 | 24.5728 | -35.4384 | 0.0373 | -1.8 | -1.8 | -18.8939 | -18.7617 | -1.6094 |  | 12.9125 | 1.8903 | -0.8525 | -0.4415 | -113.8645 | 38.2092 | 38.2092 | -18.2188 | -161.2147 |  |  |  |  | 8.6 | 5.26 | -9.79 | 5.21 | -9.2388 | -8.4351 | 21.2598 | 19.5171 | 1.2801 |  |  | 12.8017 | 2.1192 |  |  | 32.6 | -2.7 | -2.04 | 38.2177 | 39.0428 | 36.978 | 76.0737 | 76.0119 | -24.2575 | -56.995 | -23.9596 | 2.1932 | 22.15 | 17.55 | 8.5986 | 8.7921 | -8.58 |  | -2.849 | -3.0235 | 28.7787 | 0.015 | -4.3329 |  |  | -4.3152 | 5.2421 | 49.3697 | 12.9941 | 5.67 | -4.92 | 4.644 |  | -6.67 | -6.72 | 25.98 | 17.57 | -31.2727 | -15.1818 | -30.6276 | -28.3636 | 13.0155 | -1.7447 | -8.3237 | -7.8317 | -21.3423 | -28.7621 | -11.981 | -76.706 | 4.5238 |  | -8.1967 | -7.7238 | 13.8489 | 4.5677 | 3.5971 | -15.364 | -20.9345 | -20.9716 | 9.8401 |  |  | 0 | 3.4938 | 14.3045 | -11.8057 | -11.804 | 7.1458 | 10.2783 | -24.0899 |  |  |  | 4.751 | 5.0102 | 2.6338 | -1.6746 | -2.0095 | 24.6161 | 13.0745 | 12.8092 | 25.2419 | 36.3866 |  |  | 1.1046 |  |  | 1.14 | -12.8555 | 1.4687 | 8.12 | 1.268 | 2.9384 | 34.02 | -40.1956 | -29.8061 | -1.93 | 25.2229 |  | 26.8719 |  | -8.1656 | 2.6489 |  |  | -11.1803 | -1.9919 | 10.3723 | -36.2178 | -15.8841 | -15.6217 | 158.1095 | -4.8923 | -11.4299 | -2.9093 | 3.8486 | 8.9157 | 8.8854 | 3 | 15.3164 | 16.7691 | 7.96 | 0 | 22.6639 | 32.4624 | 44.9847 | 25.7791 | 25.1039 | -11.1429 | -12.2867 | -11.3915 | -12.5268 |  |  | -5.3106 | -4.3438 | -2.837 | -2.6095 | 11.98 | 12.28 | -27.4 | -27.5 | 0.7736 | -5.84 | 43.2552 | 24.443 | 24.3339 | -16.9 | -36.7 | -5.4 | -6.4 | -17.1827 | -16.9444 | -82.1513 | -54.21 | -224.0163 | -6.7519 | 334.5986 | 104.1317 | 55.5538 | 58.5081 | 124.4695 | 42.1062 | 32.0588 | 27.4003 | 47.897 | 166.6203 | -229.675 | 86.6326 | -72.7718 | -0.7947 |  | -9.28 | -1.406 | -1.414 | 5.44 | 0 | -5.3974 | -5.4765 | 12.6574 | -10.3105 | 5 | 0.105 | 0.252 | 2.1694 | 2.4363 | 3.761 | 3.1049 | 2.7078 |  | 22.1 | 9.2387 | 0.29 |  | -3.363 | -15.7534 | -18.3328 | -1.8093 | 11.1652 | -11.7731 | 0 | -23.4 | 7.6 |  | -127.4926
06/04/2025 | 18:30 |  | -0.8854 | 1.5889 | 4.5409 | 5.8529 |  | 10.8187 |  | 14.3966 | 5.8778 | 7.3111 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.3883 | -2.1287 | 5.8545 | 5.6167 | 10.1739 |  | 1.963 | 2.3388 |  | -0.7534 | -0.37 | -0.355 | 8.542 | -8.88 | -13.2 | 3.596 | 0.169 | -11.91 | -11.94 |  | -10.71 | -10.79 | 6.1683 | 3.579 | 10.0942 | 10.8838 | -20.9535 | -15.0034 | -16.286 | 10.3975 | 12.2054 |  | -19.1562 | 5.536 | 25.667 | -27.9511 | -4.1195 | 0.4 | 0.4 | -16.046 | -14.0139 | -1.4342 |  | 14.9404 | 3.4292 | 1.072 | 0.8516 | -84.17 | 34.9437 | 35.0658 | -29.4736 | -131.8792 |  |  |  | 20.2984 | 9.59 | 7.06 | -6.08 | 8.05 | -13.1236 | -14.0613 | 22.5323 | 20.811 | -0.3784 |  |  | 16.7268 | 4.1617 |  |  | 45.6 | -8.7 | -2.32 | 44.1794 | 44.5102 | 42.727 | 63.7003 | 63.77 | -22.4635 | -51.9153 | -19.5421 | 2.6475 | 24.75 | 19.45 | 10.0049 | 10.0616 | -10.13 |  | -5.3803 | -5.5328 | 33.9101 | 0.0142 | -5.1204 | 4.3 | 4.3 | -3.7036 | 6.5511 | 51.42 | 15.0351 | 7.13 | -5.01 | 4.7655 | -33.7269 | -6.9 | -6.93 | 30.47 | 21.23 | -31.2 | -15.3909 | -36.2022 | -34.8364 | 22.451 | 7.1502 | -2.4428 | -1.8306 | -19.5087 | -29.4122 | -12.669 | -60.3098 | -16.3372 |  | -7.7749 | -7.4524 | 15.9024 | -0.0854 | -0.6533 | -6.66 | -22.9768 | -22.5505 | 13.5135 |  |  | 0 | 3.5608 | 3.5404 | -11.7694 | -11.7719 | 6.5951 | 12.4979 | -26.6088 |  |  |  | 5.2784 | 5.1369 | 3.4504 | 2.8468 | 2.0095 | 16.0758 | 19.8622 | 19.3674 | 19.1292 | 29.8123 | 13.2436 |  | 0.5058 |  |  | 0.64 | -13.9926 | 1.7494 | 7.314 | 1.363 | 3.0794 | 33.7 | -36.823 | -26.8303 | -1.63 | 26.2639 |  | 28.3933 |  | -9.4048 | 2.9971 |  |  |  | -3.5264 | 8.7457 | -34.033 | -27.1242 | -13.078 | 173.0005 | -2.9629 | -10.9628 | -4.7709 | 3.4438 | 10.4025 | 10.4833 | 3 | 11.7719 | 13.4618 | 7.96 | -4.3312 | 27.0445 | 31.0199 | 37.8305 | 28.0283 | 28.4181 | -11.5257 | -12.5769 | -10.7994 | -12.4631 |  |  | -7.865 | -7.2222 | -5.3031 | -4.9047 | 14.04 | 13.97 | -27.5 | -27.2 | 0.6857 | -4.24 | 36.668 | 24.7989 | 24.6773 | -16.5 | -36.7 | -2 | -3 |  | -17.2157 | -75.308 | -20.7738 | -264.2941 | -13.3163 | 324.5506 | 113.1528 | 51.5118 | 94.3026 | 76.7855 | 49.6312 | 24.923 | 22.5294 | 13.1262 | 214.4318 | -187.2771 | 41.0584 | -28.2277 | -0.6091 |  | -9.12 | -1.431 | -1.437 | 5.12 | -1.04 | -5.2299 | -4.5396 | 12.2484 | -9.9016 | 3.9 | -1.402 | -1.571 | 2.0891 | 2.324 | 3.4841 | 3.2342 | 2.9804 |  | 22.3 | 8.0785 | 0.34 |  | -3.6063 | -15.4198 | -18.3073 | -2.6606 | 10.782 | -11.8648 | 0 | -23.1 | 6.1 |  | -119.2629
06/04/2025 | 19:00 |  | -0.1629 | -0.1086 | 4.4642 | 6.7331 |  | 12.5565 |  | 15.5573 | 6.5968 | 7.9356 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 |  | 3.0419 | -4.4998 | 6.476 | 6.5143 | 11.4 |  | 1.7464 | 2.2669 |  | -0.8625 | -0.094 | -0.069 | 8.789 | -2.22 |  | 3.236 | 0.188 | -10.14 | -10.13 |  | -10.9 | -10.97 | 6.0123 | 3.7063 | 4.5461 | 7.3552 | -19.5467 | -16.2091 | -15.985 | 11.8252 | 12.4616 |  | -18.7543 | 4.3523 | 25.0128 | -10.5028 | -2.1888 | -0.6 | -0.5 | -13.6677 | -12.7704 | -2.2214 |  | 13.4825 | 3.2864 | 0.7789 | 0.7127 | -65.6148 | 52.6444 | 52.7054 | -30.3959 | -90.24 |  |  |  | 20.6677 | 8.55 | 7.72 | -6.57 | 3.53 | -15.8027 | -16.0707 | 25.6444 | 24.8662 | -0.1414 |  |  | 12.7353 | 9.0745 |  |  | 54.9 | -18.5 | -2.26 | 45.7485 | 45.3587 | 43.5015 | 76.3379 | 76.7488 | -19.8707 | -66.3012 | -16.9296 | 2.7273 | 24.79 | 16.2 | 9.6924 | 9.964 | -10.02 |  | -11.465 | -11.1983 | 31.3584 | 0.0142 | -5.117 |  |  | -3.1653 | 6.1771 | 50.7891 | 14.4785 | 7.04 | -5.22 | 4.671 |  | -6.08 | -6.09 | 29.08 | 20.88 | -29.3818 | -15.8273 | -36.8727 | -35.2273 | 20.76 | 4.6812 | -3.3582 | -4.5935 | -16.5948 | -26.7084 | -11.686 | -55.9989 | -26.476 |  | -6.5336 | -6.4445 | 11.7235 | -2.9157 | -2.4223 | 7.184 | -27.2526 | -25.5944 | 7.566 |  |  | -13.3 | 3.4677 | -2.0063 | -11.0358 | -10.974 | 6.0231 | 13.4279 | -27.9187 | 6.5323 |  |  | 4.3295 | 3.77 | 3.2717 | 5.0237 | 4.6888 | 11.0521 | 20.1386 | 19.2438 | 15.4973 | 25.6023 |  |  | 0.504 |  | 0.59 | 0.83 | -14.7073 | 1.4038 | 7.226 | 1.316 | 2.483 | 32.86 | -35.697 | -26.6065 | -1.96 | 25.2128 |  | 28.4313 |  | -9.6519 | 3.1173 |  |  | -10.2233 | -3.3308 | 10.6073 | -31.9322 | -28.0053 | -11.9769 | 176.3619 | -2.694 | -10.2368 | -4.9771 | 3.8852 | 10.6223 | 10.8392 |  | 12.1349 | 13.7926 | 7.96 | 0 | 29.1846 | 25.9727 | 39.9276 | 27.2232 | 26.8623 | -10.2486 | -11.7692 | 0 | -11.204 |  |  | -10.0073 | -9.7107 | -4.3061 | -4.4262 | 13.55 | 13.53 | -30.4 | -30 | 0.6345 | -5.6 | 45.3318 | 25.0084 | 24.7266 |  | -36.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.2954 | -79.3362 | -3.7953 | -268.6382 | -15.8738 | 321.8445 | 114.4533 | 51.1285 | 107.1944 | 79.5873 | 49.056 | 22.8452 | 22.6492 | 2.0516 | 215.1355 | -190.259 | 37.9471 | -23.7006 | -0.116 |  | -9.84 | -1.441 | -1.448 | 5.92 | -1.28 | -5.1294 | -4.3046 | 12.8344 | -9.7856 | 2.9 | -2.727 | -2.881 | 2.048 | 2.3514 | 4.2205 | 3.4189 | 3.513 |  | 22.1 | 7.6054 | 0.25 |  | -4.1692 | -15.6072 | -18.537 | -2.5308 | 10.711 | -12.6975 | 0 | -24 | 6.8 |  | -109.0716
06/04/2025 | 19:30 |  | -3.3703 | 5.6675 | 4.4992 | 6.9503 |  | 13.0234 |  | 16.2358 | 6.8668 | 8.2336 | -13.32 | -22 | 0 | 3.312 |  | 2.9231 | -7.9292 | 6.3785 | 6.2812 | 11.0902 |  | 1.6792 | 2.3731 |  | -1.0178 | 0.009 | 0.029 | 8.947 | -4.44 |  | 3.217 | 0.195 | -9.69 | -9.8 |  | -11.44 | -11.48 | 5.8614 | 3.629 | 5.4446 | 8.363 | -24.4472 | -15.5393 | -15.0649 | 11.7231 | 11.7238 |  | -21.0316 | 4.7469 | 24.9994 | -11.512 | -1.4757 | -0.8 | -0.7 | -14.2491 | -14.0004 | -2.3176 |  | 14.2469 | 3.2444 | 0.9051 | 0.5637 | -70.7114 | 52.3697 | 52.6749 | -26.9405 | -90.2933 |  |  |  | 21.1068 | 8.72 | 7.09 | -6.71 | 4.4 | -14.7311 | -14.7311 | 28.8079 | 27.6826 | -0.7967 |  |  | 15.3715 | 10.2113 |  |  | 55 | -18.3 | -2.23 | 45.6505 | 45.1866 | 43.4937 | 75.7965 | 76.2843 | -19.1914 | -67.5611 | -16.6809 | 2.6372 | 24.06 | 16.14 | 9.6924 | 9.7687 | -9.63 |  | -11.0059 | -11.0275 | 35.7862 | 0.0142 | -4.8837 |  |  | -3.0469 | 5.9901 | 51.2623 | 14.1074 | 6.59 | -5.13 | 4.6845 | -34.9995 | -6.93 | -6.96 | 31.03 | 21.35 | -33.5273 | -17.1273 | -37.5758 | -36.6182 | 22.426 | 6.3593 | -3.6246 | -4.0744 | -17.0526 | -25.1577 | -11.777 | -58.3641 | -25.9964 |  | -6.7116 | -6.6614 | 15.2161 | -2.8853 | -3.2588 | 8.72 | -25.1658 | -24.7136 | 11.666 |  |  | 0.2 | 3.4296 | -1.2767 | -11.3136 | -11.257 | 6.5861 | 9.7119 | -25.0571 | 6.5628 |  |  | 3.4982 | 3.1903 | 0 | 3.3491 | 2.6793 | 12.7267 | 20.6718 | 20.7734 | 15.7062 | 27.5114 | 13.893 |  | -0.0948 | 0.3838 |  | 1.61 | -13.1273 | 1.4036 | 7.086 | 1.324 | 2.5697 | 33.9 | -36.3831 | -26.6232 | -1.86 | 26.4308 |  | 28.5479 |  | -9.6682 | 3.1339 |  |  | -10.4091 | -3.357 | 11.1337 | -32.6884 | -28.6464 | -12.1483 | 177.6611 | -2.6172 | -10.8572 | -4.7492 | 3.0844 | 10.8127 | 10.9421 |  | 13.563 | 15.8876 | 7.12 | -5.1356 | 27.4927 | 27.1603 | 40.0923 | 26.9545 | 26.8521 | -10.978 | -13.2436 | 0 | 0 |  |  | -12.6001 | -11.9409 | -12.6871 | -12.3712 | 13.88 | 13.87 | -29 | -28.6 | 0.7919 | -6.48 | 50.6422 | 25.424 | 25.3094 | -16.5 | -36.7 | 1.3 | 0.4 | -17.618 |  | -79.7678 | -0.1775 | -266.5383 | -18.5684 | 303.0291 | 112.9351 | 50.3738 | 108.8618 | 83.7572 | 52.608 | 26.434 | 25.0789 | 2.1462 | 216.8349 | -193.1257 | 35.6181 | -22.6257 | -0.0916 |  | -7.44 | -1.694 | -1.7 | 4 | 0.88 | -5.2456 | -6.2974 | 12.9503 | -9.6666 | 5.1 | -1.986 | -2.335 | 2.0707 | 2.3444 | 3.7454 | 4.3085 | 3.706 |  | 21.3 | 7.9292 | 0.32 |  | -4.312 | -15.5305 | -18.6368 | -3.7359 | 10.688 | -12.1915 | 0 | -23.6 | 5.9 |  | -109.0735
06/04/2025 | 20:00 |  | 4.9834 | -10.6475 | 4.2763 | 6.4438 |  | 12.2544 |  |  | 6.6758 | 8.066 | -15.54 |  | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.3056 | -2.4188 | 6.0379 | 6.076 | 10.6826 |  | 1.7606 | 2.3406 |  | -1.0072 | -0.144 | -0.115 | 8.764 | -4.44 | -13.2 | 3.34 | 0.183 | -11.1 | -11.12 |  | -11.21 | -11.15 | 7.5505 | 3.8281 | 5.342 | 8.1709 | -24.0995 | -16.0751 | -16.1121 | 15.8699 | 20.0294 |  | -21.0316 | 4.7469 | 20.8335 | -5.3624 | -2.0161 | -0.8 | -0.8 | -14.6782 | -14.2248 | -2.2833 |  | 16.7461 | 3.4399 | 0.8475 | 0.5824 | -67.1712 | 53.0106 | 53.3158 | -23.2967 | -91.9219 |  |  |  |  | 8.52 | 7.11 | -6.86 | 4.32 | -15.9367 | -15.8027 | 30.6193 | 28.4644 | -0.2656 |  |  | 15.5083 | 8.8087 |  |  | 53.5 | -17.6 | -2.2 | 44.4718 | 45.0117 | 42.863 | 77.1852 | 77.5958 | -21.1263 | -67.3388 | -18.8433 | 2.7641 | 25.07 | 16.52 | 9.3799 | 9.4757 | -9.69 |  | -9.5238 | -10.0964 | 37.3917 | 0.0142 | -4.7976 |  |  | -3.1653 | 5.4291 | 50.7891 | 13.5507 | 6.1 | -5.44 | 4.7925 |  | -6.62 | -6.7 | 30.11 | 21.52 | -34.0909 | -17.2636 | -39.5612 | -38.2182 | 17.9338 | 4.2206 | -4.6414 | -6.6474 | -20.6196 | -28.0376 | -12.526 | -64.5712 | -25.4448 |  | -7.0966 | -6.3927 | 15.0899 | -0.6029 | -2.6486 | -11.268 | -23.4089 | -26.3236 | 9.4607 |  |  | 3.7 | 3.4223 | 4.6169 | -11.2437 | -10.9646 | 5.4235 | 14.7203 | -30.3804 | 6.4713 |  |  | 3.3725 | 2.8428 | 0 | 4.1864 | 3.8515 | 7.8704 | 22.0831 | 22.1379 | 12.2835 | 24.8122 |  |  | -0.3072 |  |  | 0.03 | -16.2558 | 1.6762 | 7.166 | 1.34 | 2.6486 | 35.32 | -35.9059 | -25.6516 | -1.97 | 28.4363 |  | 28.7919 |  | -9.1882 | 3.0994 | 0.0233 |  | -11.097 | -3.5545 | 11.3687 | -33.4447 | -23.8201 | -11.8499 | 169.5088 | -2.8935 | -11.5272 | -4.4074 | 2.9981 | 10.5124 | 10.7601 | 3 | 14.0374 | 14.8659 | 6.29 | 0 | 29.0901 | 28.4926 | 39.7245 | 25.4515 | 25.2662 | -10.8654 | -11.7009 | 0 | 0 |  |  | -13.4296 | -12.7924 | -11.921 | -12.1435 | 15.25 | 15.37 | -30.3 | -29.8 | 0.8103 | -7.44 | 51.0891 | 24.9841 | 24.9611 |  | -36.3 | 1.7 | 1.2 | -17.5316 | -17.4421 | -79.8006 | -2.9171 | -268.3639 | -18.4674 | 297.988 | 116.3811 | 45.3419 | 109.2894 | 85.2581 | 55.8506 | 26.2981 | 26.0394 | -1.2624 | 216.9573 | -195.2262 | 34.6543 | -23.0864 | -0.116 |  | -7.28 | -1.711 | -1.717 | 3.84 | 0.64 | -5.1786 | -6.5324 | 12.8923 | -9.4316 | 5.2 | -1.829 | -1.853 | 1.9378 | 2.3492 | 4.2437 | 3.3547 | 3.8915 |  | 21.5 | 8.0929 | 0.25 |  | -4.2604 | -15.7453 | -18.7706 | -2.8241 | 11.2368 | -12.5695 | 0 | -23.4 | 5.8 |  | -105.467
06/04/2025 | 20:30 | 0.0032 | 5.058 | -10.742 | 4.4506 | 6.3007 |  | 11.8306 |  | 15.0133 | 6.2678 | 7.5317 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 3.4814 | -4.8816 | 5.8476 | 5.7732 | 10.3575 |  | 2.0658 | 2.2631 |  | -1.0151 | -0.172 | -0.144 | 8.662 | -6.66 |  | 3.434 | 0.187 | -10.77 | -10.68 |  | -12.05 | -11.97 | 7.699 | 4.0763 | 8.4143 | 11.793 | -21.8765 | -15.6732 | -14.6273 | -0.1675 | 0.3858 |  | -17.0128 | 3.5633 | 18.0558 | -7.7345 | 1.2155 | -4.9 | -4.8 | -17.1166 | -17.1579 | -2.3223 |  | 14.2158 | 3.5188 | 0.626 | 0.6039 | -87.8322 | 56.5203 | 56.2151 | -14.8926 | -98.5187 |  |  |  |  | 8.22 | 6.74 | -7.11 | 4.14 | -11.5161 | -11.1142 | 28.0743 | 26.2963 | -0.4995 |  |  | 12.7615 | 7.0056 |  |  | 47.1 | -12.1 | -2.14 | 43.2627 | 43.8482 | 42.0286 | 81.0131 | 81.6165 | -20.3504 | -71.3399 | -18.0793 | 3.1453 | 24.01 | 15.86 | 8.9111 | 9.0851 | -9.3 |  | -8.2813 | -7.3953 | 36.7552 | 0.0144 | -4.5943 |  |  | -3.2056 | 5.2421 | 51.42 | 12.9941 | 5.67 | -5.18 | 4.9005 | -36.7421 | -7.89 | -7.94 | 33.22 | 20.98 | -35.5091 | -17.1182 | -36.6211 | -34.8091 | 20.7555 | 5.0132 | -4.835 | -4.6061 | -23.0837 | -31.6396 | -12.53 | -71.7716 | -21.3647 |  | -7.02 | -6.5635 | 18.7314 | 1.9569 | 1.0057 | -15.876 | -22.3407 | -22.0866 | 13.8996 |  |  | 0.1 | 3.2746 | 10.0688 | -12.0603 | -12.0577 | 7.8269 | 13.8155 | -28.43 |  |  |  | 3.5637 | 3.5261 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | 16.4107 | 18.6698 | 18.6237 | 20.1761 | 32.1494 |  |  | 0.2934 |  |  | 0.26 | -14.8959 | 1.6399 | 7.185 | 1.408 | 3.0593 | 32.91 | -40.4097 | -30.0531 |  | 30.873 |  | 28.3547 |  | -9.1898 | 3.0563 |  |  |  | -3.2492 | 12.8046 | -33.6968 | -29.0848 | -12.8854 | 173.8417 | -2.9686 | -11.1139 | -4.0127 |  | 10.2121 | 10.42 |  | 14.5453 | 16.5177 | 6.29 | 0 | 28.5467 | 24.4274 | 40.4959 | 26.4612 | 25.9945 | -12.0285 | -12.3232 | 0 | 0 |  |  | -11.4411 | -11.084 | -11.7692 | -11.7751 | 13.88 | 13.81 | -30.1 | -30.4 | 0.8103 | -7.6 | 45.154 | 28.1373 | 26.9899 | -17.4 | -37.1 | -0.3 | -0.9 |  | -17.1977 | -81.474 | -8.3023 | -266.609 | -15.2837 | 302.9277 | 113.4488 | 50.3365 | 103.2499 | 81.4799 | 49.0299 | 25.0006 | 23.3444 | -0.6968 | 214.2005 | -192.3301 | 35.3507 | -22.3612 | -1.1707 |  | -7.44 | -1.727 | -1.734 | 3.92 | 0.96 | -5.2493 | -6.4744 | 12.1599 | -9.6086 | 5.3 | -1.64 | -1.503 | 2.019 | 2.2618 | 4.0745 | 4.4356 | 4.0962 |  | 22.9 | 7.033 | 0.1 |  | -4.083 | -14.5098 | -18.1034 | -3.7814 | 10.2582 | -11.4224 |  | -24.3 | 7.5 |  | -106.5786
06/04/2025 | 21:00 |  | 6.5993 | -13.9656 | 4.0951 | 5.9434 |  | 10.8128 |  | 14.4504 | 5.8818 | 7.1832 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 3.4369 | -1.9539 | 5.6013 | 5.5497 | 10.1062 |  | 2.8579 | 2.2741 |  | -1.0927 | -0.095 | -0.071 | 8.837 | -6.66 | -11 | 3.515 | 0.183 | -9.97 | -10.08 |  | -11.75 | -11.74 | 7.7339 | 3.9214 | 7.3311 | 10.0752 | -23.6793 | -15.1374 | -15.0633 | 8.1321 | 7.1693 |  | -19.692 | 4.7469 | 25.9541 | -12.0563 | 0.4795 | -2.2 | -2.2 | -13.6929 | -15.1743 | -2.1799 |  | 11.557 | 3.4114 | 0.8017 | 0.5779 | -76.5709 | 54.6892 | 54.6586 | -23.1447 | -95.2144 |  |  |  | 19.989 | 8.39 | 6.88 | -7.16 | 3.71 | -12.5878 | -12.5878 | 28.4312 | 26.3884 | 0.7783 |  |  | 11.8246 | 7.2776 |  |  | 48.4 | -13.3 | -2.04 | 43.7562 | 43.8881 | 41.5015 | 79.766 | 80.6387 | -19.2592 | -70.3905 | -16.4578 | 3.0209 | 23.39 | 15.56 | 8.7549 | 8.8898 | -9.19 |  | -7.7964 | -7.9969 | 35.1702 | 0.0143 | -4.5765 | 6.7 | 6.9 | -3.3765 | 4.307 | 51.42 | 11.5097 | 4.76 | -5.15 | 5.5485 |  | -7.86 | -7.87 | 31.2 | 19.79 | -33.7091 | -16.7182 | -36.3987 | -34.1909 | 17.106 | 1.915 | -6.755 | -6.9987 | -19.3419 | -26.3794 | -12.625 | -66.36 | -22.8037 |  | -6.6071 | -6.3992 | 18.7216 | -0.9484 | -1.771 | -9.732 | -22.7999 | -22.4227 | 12.3896 |  |  | 1.3 | 3.1116 | 4.5276 | -12.0438 | -11.9936 | 7.5224 | 11.5664 | -30.4371 | 6.4957 |  |  | 3.1416 | 3.7476 | 0 | 1.6746 | 0.5024 | 12.5592 | 18.3959 | 18.6859 | 20.5676 | 34.1416 |  |  | -0.6056 |  | 0.37 | 1.25 | -19.7573 | 1.5606 | 7.181 | 1.345 | 2.9245 | 33.32 | -42.1633 | -30.0483 | -1.49 | 32.0677 |  | 28.4509 |  | -9.1252 | 2.9742 |  |  | -11.4356 | -2.2144 | 17.7989 | -34.7892 | -29.2917 | -12.5784 | 173.0594 | -3.2354 | -11.3436 | -3.4831 |  | 9.8239 | 9.9295 | 1.5931 | 13.6477 | 15.7715 | 7.96 | -4.3384 | 29.7498 | 25.8704 | 39.3986 | 25.7481 | 25.7206 | -11.1833 | -12.3365 | 0 | 0 |  |  | -10.4578 | -9.6667 | -11.7846 | -11.7307 | 11.95 | 11.99 | -28.5 | -28.8 | 0.8798 | -8.08 | 43.4141 | 29.0944 | 28.9746 | -17.4 | -37.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.1652 | -76.6847 | -9.5294 | -266.429 | -16.0304 | 283.2208 | 112.5745 | 52.1904 | 104.8135 | 78.6799 | 48.3305 | 24.6237 | 25.8961 | 3.4732 | 211.0532 | -189.3512 | 33.6253 | -22.5824 | -1.3806 |  | -7.44 | -1.793 | -1.804 | 3.68 | 1.12 | -5.1691 | -6.9718 | 12.4834 | -9.4041 | 6.1 | -0.229 | -0.839 | 2.0236 | 2.2576 | 3.9657 | 3.7715 | 3.4969 |  | 22.8 | 8.4561 | 0.11 |  | -3.7683 | -15.9166 | -18.3538 | -2.7532 | 11.149 | -11.5376 |  | -23.5 | 6.5 |  | -108.0876
06/04/2025 | 21:30 |  | 7.1401 | -15.0504 | 4.0664 | 5.4614 |  | 9.9561 |  | 13.2883 | 5.4528 | 6.7801 | -13.32 |  | -2.2 | 3.312 |  | 3.436 | -3.1054 | 5.305 | 5.0878 | 8.9344 |  | 2.5836 | 2.3413 |  | -0.5857 | -0.271 | -0.251 | 9.039 | -6.66 | -13.2 | 3.879 | 0.183 | -11.27 | -11.38 | -10 | -12.06 | -12.14 | 7.3868 | 4.0817 | 9.4614 | 12.5159 | -20.9756 | -15.1374 | -15.0144 | 0.3163 | 0.2795 |  | -16.477 | 3.9578 | 19.3732 | -15.8743 | 2.4243 | -2.4 | -2.4 | -16.9729 | -17.1564 | -2.3128 |  | 12.3849 | 3.2106 | 0.6785 | 0.5258 | -92.5321 | 58.504 | 58.7176 | -18.2897 | -104.5481 |  |  |  | 19.9391 | 8.35 | 6.39 | -7.85 | 4.77 | -10.4445 | -10.7124 | 25.9848 | 24.104 | 0.5845 |  |  | 12.4231 | 6.3758 |  |  | 42.9 | -10.6 | -2.08 | 41.8744 | 41.7582 | 40.2556 | 84.2274 | 85.2925 | -18.8786 | -75.4141 | -16.2272 | 2.8102 | 22.46 | 15.32 | 7.9736 | 8.3038 | -8.54 |  | -7.2874 | -7.3809 | 37.2589 | 0.0145 | -4.2038 |  |  | -3.3752 | 3.746 | 50.0005 | 10.7675 | 4.2 | -4.93 | 5.1165 | -37.1621 | -8.06 | -8.28 | 30.1 | 19.97 | -35.9273 | -18.2 | -34.5306 | -33.2182 | 14.9653 | -0.8699 | -9.8332 | -10.0846 | -20.3183 | -27.4183 | -12.051 | -72.381 | -19.0757 |  | -6.6688 | -6.149 | 20.3287 | -2.199 | -3.7665 | -8.196 | -21.9472 | -21.664 | 12.9846 |  |  | 0.4 | 2.9786 | 2.616 | -12.4486 | -12.445 | 7.7941 | 11.0932 | -29.9914 | 6.691 | 0 | 0 | 3.6594 | 3.9283 | 2.5343 | -0.5024 | -1.6746 | 16.9131 | 18.5096 | 17.4535 | 23.0931 | 36.8571 |  |  | -1.0121 |  |  | 0.95 | -17.6676 | 1.6757 | 6.921 | 1.321 | 2.8598 | 34.09 | -43.8282 | -30.7328 |  | 33.0708 |  | 28.3684 |  | -8.8699 | 2.8588 |  |  |  | -1.3391 | 18.7221 | -37.3942 | -26.599 | -13.7158 | 167.4138 | -4.0323 | -11.6936 | -3.5005 |  | 9.4504 | 9.5894 |  | 13.8524 | 15.5868 | 5.45 | 0 | 30.463 | 21.5006 | 37.8933 | 25.253 | 24.9184 | -10.8473 | -12.2246 | 0 | 0 |  |  | -12.0563 | -11.4411 | -10.8721 | -10.4474 | 14.64 | 14.27 | -30.7 | -29.6 | 0.9677 | -8.16 | 43.3276 | 30.0192 | 29.791 | -17.8 | -38.3 | 0.9 | 0 |  | -17.4146 | -72.4652 | -11.4013 | -265.1866 | -16.9547 | 250.9696 | 111.2888 | 55.9764 | 108.5572 | 80.2627 | 44.5305 | 24.4454 | 21.1542 | -1.088 | 207.9361 | -187.9888 | 30.0894 | -19.6176 | -1.2415 |  | -7.2 | -1.737 | -1.745 | 3.44 | 0.64 | -5.1212 | -6.5599 | 12.8923 | -9.3461 | 5.4 | -0.212 | -1.11 | 2.0663 | 2.2952 | 3.3985 | 4.6825 | 3.8781 |  | 23.7 | 8.1406 | -0.01 |  | -3.3146 | -16.6764 | -18.497 | -1.651 | 11.7472 | -11.947 |  | -24.2 | 7.1 |  | -111.6928
06/04/2025 | 22:00 |  | 6.9594 | -14.6471 | 3.8348 | 9.0776 |  | 17.2202 |  | 12.034 | 4.8799 | 6.3273 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.6055 | 3.7404 | 4.7764 | 4.7528 | 8.2903 |  | 2.7639 | 2.3491 |  | -0.6726 | -0.426 | -0.414 | 9.132 | -6.66 | -13.2 | 4.295 | 0.169 | -11.8 | -11.77 |  | -11.96 | -12.02 | 7.1613 | 4.0137 | 10.4257 | 13.3183 | -19.5783 | -16.2091 | -15.8333 | 9.7079 | 3.2063 |  | -19.826 | 4.3523 | 28.4502 | -26.4839 | 5.5624 | -2.2 | -2.2 | -14.9951 | -15.8724 | -2.1666 |  | 8.5821 | 1.7045 | 0.8223 | 0.6149 | -92.3185 | 59.2364 | 59.1754 | -14.8989 | -104.8918 |  |  |  | 18.9711 | 8.83 | 6.67 | -8.64 | 4.42 | -8.703 | -8.5691 | 23.7085 | 22.1508 | 1.5345 |  |  | 8.9101 | 6.8431 |  |  | 42.2 | -13 | -2.08 | 41.428 | 41.5781 | 39.5467 | 83.2877 | 84.1675 | -18.1834 | -74.5048 | -15.9565 | 2.8483 | 22.5 | 14.86 | 7.3486 | 7.5226 | -8.08 |  | -8.0266 | -7.9061 | 37.5114 | 0.0148 | -3.9417 |  |  | -3.4546 | 2.2499 | 49.6851 | 8.7265 | 2.61 | -4.78 | 4.887 |  | -8.12 | -8.13 | 29.19 | 18.45 | -36.8364 | -18.4273 | -32.5718 | -31.2182 | 10.814 | -3.7453 | -12.7645 | -12.2104 | -22.8529 | -28.6896 | -12.203 | -76.0724 | -16.8811 |  | -7.0544 | -6.4707 | 19.8674 | -0.0091 | -0.568 | -15.876 | -20.9036 | -20.73 | 12.393 |  |  | 0 | 2.9397 | 8.6773 | -12.736 | -12.7897 | 8.5015 | 11.1115 | -30.3633 | 6.7642 |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -2.8468 | 19.9273 | 15.5712 | 15.5028 | 25.367 | 39.0786 |  |  | -0.9114 |  |  | 1.36 | -18.2379 | 1.7274 | 7.024 | 1.302 | 2.9422 | 33.91 | -44.8059 | -32.1762 | -1.28 | 31.9526 |  | 27.7135 |  | -8.5589 | 2.7168 |  |  | -11.2768 | -0.2254 | 16.4805 | -37.3942 | -24.0629 | -14.1894 | 166.1189 | -4.565 | -10.9265 | -3.4597 | 2.3573 | 9.6042 | 9.6685 | 1.7226 | 13.531 | 15.3929 | 4.19 | 0 | 32.5358 | 24.2599 | 34.4526 | 24.2449 | 24.2025 | -9.9356 | -11.084 | -11.183 | 0 |  |  | -11.6992 | -11.5344 | -9.8929 | -9.9416 | 15.36 | 15.42 | -30.5 | -30.8 | 0.9494 | -9.12 | 40.4519 | 30.064 | 29.6483 | -18.2 | -38.4 | 1.3 | 0.4 |  |  | -70.0449 | -18.5687 |  | -15.0615 | 252.8056 | 105.5997 | 58.8765 | 111.1811 | 76.2557 | 40.5347 | 26.7656 | 26.262 | -0.5253 | 203.8799 | -188.2629 | 26.4628 | -15.8994 | -1.1463 |  | -7.2 | -1.803 | -1.802 | 3.52 | 0.64 | -4.9236 | -6.5904 | 12.8923 | -9.1386 | 5.3 | 0.442 | -0.672 | 2.0812 | 2.3922 | 3.8719 | 3.2899 | 3.5702 |  | 23.8 | 8.8046 | -0.07 |  | -3.4438 | -16.6927 | -18.4606 | -1.412 | 11.8355 | -12.829 |  | -24.8 | 7.3 |  | -111.5548
06/04/2025 | 22:30 |  | 6.8135 | -14.3668 | 3.9817 | 8.5696 |  | 16.0878 |  | 11.0488 | 4.2699 | 5.6716 | -11.1 | -22 |  | 3.312 |  | 3.28 | 1.423 | 4.3997 | 4.1229 | 7.5482 |  | 2.6447 | 2.247 |  | -0.6832 | -0.411 | -0.395 | 9.275 | -8.88 | -13.2 | 4.504 | 0.164 | -11.23 | -11.33 |  | -12.56 | -12.46 | 6.6183 | 4.2057 | 10.3483 | 14.0248 | -19.5267 | -15.5393 | -15.2051 | 12.639 | 20.3639 |  | -18.4864 | 5.9305 | 33.1385 | -31.7976 | 6.1765 | -1.9 | -1.8 | -16.155 | -16.5954 | -2.1197 |  | 7.0732 | 1.8122 | 0.0295 | 0.0448 | -93.7223 | 61.4032 | 61.0065 | -28.1838 | -107.401 |  |  |  | 17.2047 | 8.49 | 5.91 | -9.79 | 4.16 | -6.5597 | -6.2918 | 21.5025 | 19.5698 | 0.9714 |  |  | 7.0306 | 8.3479 |  |  | 43.5 | -16.1 | -2.02 | 40.3233 | 40.56 | 38.7423 | 88.9845 | 89.5184 | -17.106 | -79.7189 | -14.1761 | 2.709 | 21.02 | 13.19 | 6.0986 | 6.4484 | -7.56 |  | -9.3844 | -9.6445 | 42.7504 | 0.0147 | -3.6181 |  |  | -5.7764 | 1.1279 | 47.6348 | 7.4277 | 1.58 | -4.4 | 4.671 | -42.1949 | -5.53 | -5.61 | 23.22 | 17.86 | -41.1455 | -20.5182 | -32.0073 | -29.9909 |  | -9.9094 | -17.6677 | -17.4307 | -20.2686 | -26.2859 | -12.797 | -66.2747 | -12.1043 |  | -6.5737 | -6.5095 | 19.5779 | -3.3143 | -3.8048 | -3.588 | -20.403 | -20.4319 | 12.1523 |  |  | 1.5 | 2.7029 | 2.5884 | -12.708 | -12.8374 | 8.7568 | 12.2834 | -29.8216 | 6.7825 |  |  | 4.6536 | 3.8438 | 0 | -4.8562 | -4.8562 | 25.4534 | 13.9419 | 13.9799 | 27.7674 | 41.3248 |  |  | -0.6038 |  |  | 1.2 | -18.5705 | 1.5309 | 7.246 | 1.263 | 2.388 | 34.15 | -45.4484 | -33.7113 | -1.02 | 32.69 |  | 20.9729 |  | -4.6748 | 2.423 |  |  | -11.155 | -5.0096 | 16.3783 | -32.3523 | -23.9074 | -12.2556 | 160.1258 | -2.2701 | -12.0622 | 8.8897 | 1.7464 | 9.172 | 9.1306 | 1.1252 | 12.6966 | 15.0703 | 4.61 | 0 | 37.2838 | 25.0625 | 31.6741 | 23.1276 | 24.3245 | -10.2893 | -11.5314 | 0 | -10.2136 |  |  | -12.9737 | -12.4353 | -9.6115 | -9.5602 | 15.68 | 15.47 | -31.5 | -31.5 | 0.8798 | -10.16 | 40.8199 | 29.8249 | 29.9213 | -18.6 | -38.4 | 1.7 | 1.2 | -17.5484 | -17.5112 | -60.6558 | -21.6987 | -265.9398 | -17.1925 | 201.8018 | 102.6844 | 61.1498 | 113.6684 | 77.0372 | 40.3001 | 25.0657 | 26.6714 | -7.0795 | 200.8887 | -187.7893 | 19.26 | -10.63 | -0.8899 |  | -6.88 | -1.704 | -1.718 | 3.28 | 1.36 | -5.2864 | -7.1183 | 13.5088 | -9.2271 | 4.7 | -0.256 | -1.191 | 2.1847 | 2.4618 | 3.7228 | 3.4132 | 3.3767 |  | 23.8 | 8.7378 | -0.14 |  | -3.2689 | -16.9496 | -18.3012 | 0 | 13.1563 | -11.4148 | -1.6195 | -24.6 | 7.2 |  | -119.6423
06/04/2025 | 23:00 |  | 6.3794 | -13.3198 | 3.5131 | 7.8143 |  | 15.0519 |  | 9.8799 | 3.6829 | 5.0313 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.2757 | 5.2731 | 3.4314 | 3.273 | 5.7684 |  | 2.0537 | 1.72 |  | -0.643 | -0.484 | -0.472 | 9.572 | -8.88 | -15.4 | 4.923 | 0.161 | -12.24 | -12.37 |  | -12.17 | -12.23 | 5.5652 | 4.1816 | 11.4829 | 14.6935 | -16.3388 | -16.0751 | -16.1251 | 8.2149 | 7.4432 |  | -16.0751 | 5.9305 | 32.7132 | -40.0611 | 6.4363 | -2.7 | -2.7 | -16.6944 | -17.3159 | -2.1628 |  | 5.1241 | 1.5911 | -0.1112 | -0.0311 | -101.1993 | 62.5019 | 62.8071 | -26.7036 | -108.6074 |  |  |  | 16.1968 | 8.34 | 5.7 | -10.93 | 3.85 | -4.5504 | -4.2824 | 18.3208 | 16.6067 | 1.1575 |  |  | 4.5092 | 5.8739 |  |  | 32.9 | -9.8 | -1.81 | 37.7744 | 38.1867 | 36.2089 | 91.1271 | 90.9393 | -16.4804 | -82.3187 | -15.2775 | 2.6908 | 22.53 | 12.86 | 5.7861 | 5.9601 | -7.11 |  | -7.6349 | -6.6976 | 40.9999 | 0.0149 | -3.3495 | 13.8 | 13.9 | -6.3062 | 0.5669 | 48.108 | 6.4999 | 0.91 | -4.53 | 4.536 |  | -5.7 | -5.79 | 21.2 | 16.69 | -40.6 | -19.7 | -28.7241 | -27.8364 |  | -13.3446 | -20.6755 | -21.0717 | -12.9062 | -17.7509 | -11.554 | -70.6677 | -8.8015 |  | -6.2514 | -6.4109 | 10.5264 | -8.8687 | -7.4276 | 18.448 | -23.0227 | -23.03 | 3.8405 |  |  | 2.4 | 2.258 | -7.1691 | -12.0913 | -12.0615 | 7.9591 | 4.1988 | -21.7768 |  |  |  | 3.932 | 4.524 | 3.359 | -7.0332 | -7.2006 | 27.6303 | 11.0497 | 11.1056 | 28.7244 | 42.5043 |  |  | -0.6056 |  | 0.72 | 1.99 | -17.1551 | 1.6088 | 7.299 | 1.276 | 2.261 | 33.44 | -46.7736 | -34.1961 | -1.06 | 31.6352 |  | 20.6138 |  | -3.9558 | 2.2735 |  |  |  | -4.628 | 16.305 | -32.8565 | -22.7265 | -12.4185 | 154.2232 | -3.166 | -12.8847 | 9.5505 | 2.6469 | 9.0988 | 9.0436 | 2 | 12.1759 | 13.5967 | 3.35 | 0 | 41.7776 | 22.7831 | 29.7837 | 23.4234 | 23.6478 | -9.3481 | -10.8976 | 0 | 0 |  |  | -13.7867 | -12.8034 | -9.7296 | -9.6057 | 15.85 | 15.54 | -32.3 | -32.1 | 0.9677 | -10 | 38.3266 | 31.0543 | 30.7965 | -19.9 | -39.3 | 1.7 | 0.8 |  | -17.543 | -59.9802 | -30.1195 | -263.0894 | -14.632 | 197.8732 | 102.0306 | 63.8758 | 113.47 | 75.1309 | 34.0789 | 25.0224 | 26.2877 | -7.9769 | 194.8144 | -186.4248 | 17.0748 | -9.0407 | 0.0012 |  | -7.68 | -1.861 | -1.871 | 3.68 | 0.8 | -5.3303 | -7.2068 | 13.7438 | -9.1386 | 5.1 | -0.979 | -1.12 | 1.9753 | 2.1976 | 4.2219 | 4.3355 | 3.9209 |  | 24 | 7.9234 | -0.18 |  | -2.8577 | -17.6042 | -18.0889 | 0 | 12.7924 | -10.6929 | -1.9907 | -25.3 | 7.9 |  | -122.6164
06/04/2025 | 23:30 | 0.0033 | 6.0141 | -12.9013 | 3.7007 | 7.6599 |  | 14.1935 |  | 9.6763 | 3.5449 | 4.9537 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.4666 | 4.0674 | 3.0473 | 2.9835 | 5.267 |  | 2.3727 | 1.3275 |  | -0.3925 | -0.603 | -0.556 | 9.874 | -13.32 |  | 5.154 | 0.162 | -12.82 | -12.84 |  | -12.5 | -12.53 | 4.5192 | 3.8699 | 12.8766 | 16.5309 | -14.714 | -16.2091 | -15.2196 | 0.6697 | 0.8199 |  | -14.3336 | 4.7469 | 24.5039 | -36.3464 | 8.1346 | -2.7 | -2.8 | -18.2866 | -18.4046 | -2.0604 |  | 6.6543 | 0.4212 | -0.9044 | -0.675 | -111.2399 | 63.0817 | 63.1733 | -29.632 | -128.5502 |  |  |  | 16.1868 | 8.72 | 5.63 | -11.22 | 3.84 | -9.6407 | -9.7747 | 15.226 | 14.0281 | 1.3818 |  |  | 6.2408 | 8.5886 |  |  | 36.5 | -15.9 | -1.89 | 38.0742 | 38.138 | 34.6572 | 94.4659 | 93.9566 | -18.4427 | -83.395 | -17.6016 | 2.2021 | 21.8 | 11.69 | 4.5361 | 4.8859 | -6.17 |  | -9.8156 | -10.1356 | 30.0553 | 0.0152 | -2.8802 |  |  | -7.0081 | -0.374 | 48.4234 | 5.2011 | 0.02 | -4.52 | 4.995 | -31.1168 | -5.78 | -5.85 | 19.61 | 15.75 | -32.8 | -15.9909 | -27.1259 | -25.2091 |  | -13.3529 | -18.8544 | -18.7692 | -20.2673 | -21.897 | -10.41 | -65.5364 | -10.6063 |  | -6.6101 | -6.1846 | 13.1914 | -6.3271 | -6.4744 | -4.612 | -20.5996 | -21.041 | 5.5403 |  |  | 0.2 | 2.3065 | -1.8179 | -11.7765 | -11.6954 | 7.3229 | 6.5701 | -24.7394 |  |  |  | 4.2772 | 3.9929 | 3.4048 | -1.6746 | -2.0095 | 24.6161 | 10.3173 | 10.1962 | 28.44 | 42.4195 |  |  | -2.1236 |  |  | 1.77 | -20.5011 | 1.5227 | 7.451 | 1.289 | 2.3409 | 30.73 | -44.861 | -31.9414 | -1.35 | 29.6611 |  | 20.1511 |  | -3.5349 | 2.1269 |  |  | -10.5801 | -4.3168 | 12.7604 |  | -18.9335 | -13.1913 | 150.9059 | -3.8932 | -13.3588 | 10.3242 | 2.736 | 8.9377 | 8.8616 | 2.5759 | 12.1437 | 13.6765 | 0 | 0 | 43.9589 | 22.5956 | 25.4426 | 20.6591 | 21.4184 | -8.3571 | -9.5711 | 0 | 0 |  |  | -14.4843 | -13.7372 | -9.9776 | -9.6374 | 14.68 | 14.58 | -31.3 | -31.8 | 1.0739 | -10.48 | 39.0902 | 24.9205 | 24.8159 | -19.1 | -38.4 | 3 | 2.5 |  |  | -61.5865 | -29.7616 | -266.0042 | -15.648 | 154.7368 | 97.4888 | 63.3469 | 118.6237 | 72.3676 | 31.2643 | 23.9006 | 25.9024 | -7.6097 | 191.005 | -185.6244 | 12.2851 | -5.7286 | -0.7727 |  | -7.6 | -1.773 | -1.768 | 3.52 | 1.44 | -5.355 | -7.3228 | 13.6248 | -9.0532 | 5 | 0.164 | 0.558 | 2.0062 | 2.2376 | 4.2546 | 4.6504 | 3.881 |  | 22.8 | 8.8306 | -0.27 |  | 0 | -18.1114 | -18.772 | 0 | 13.4022 | -12.9936 | -1.4158 | -24.6 | 7.1 |  | -123.1584
07/04/2025 | 00:00 |  | 5.8133 | -12.2191 | 3.5086 | 7.2305 |  | 13.6419 |  | 8.8022 | 3.1069 | 4.3772 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.4567 | 2.3514 | 2.7201 | 2.6452 | 4.6746 |  | 2.1418 | 1.2338 |  | -0.4272 | -0.774 | -0.732 | 9.99 | -11.1 | -17.6 | 5.498 | 0.157 | -16.11 | -16.07 |  | -10.62 | -10.52 | 4.3494 | 4.0402 | 11.1228 | 15.1841 | -15.091 | -18.0845 | -17.4305 | 17.0264 | 21.707 | 0 | -14.7355 | 6.7196 | 35.4971 | -37.2713 | 8.9394 | -2.3 | -2.2 | -15.3491 | -17.4304 | -1.3563 |  | 8.23 | 0.4871 | -0.8183 | -0.4412 | -99.3682 | 60.7623 | 60.976 | -20.8222 | -125.9785 |  |  |  | 14.0113 | 8.43 | 5.25 | -12.3 | 3.16 | -13.1236 | -13.2576 | 19.9898 | 18.2749 | 0.1198 |  |  | 7.6899 | 9.1634 |  |  | 28.3 | -10.1 | -1.85 | 34.4146 | 34.4029 | 32.7927 | 94.3577 | 94.8458 | -17.4619 | -82.3579 | -15.9676 | 2.1872 | 21.59 | 11.23 | 4.2236 | 4.5929 | -5.74 |  | -9.3336 | -9.6034 | 36.867 | 0.0152 | -2.5796 | 16.2 | 16.3 | -6.8762 | -0.935 | 47.004 | 4.4589 | -0.48 | -4.42 | 4.9545 |  | -5.68 | -5.77 | 18.94 | 14.77 | -33.6182 | -16.9545 | -32.3329 | -30.7455 |  | -19.8265 | -25.6256 | -26.8211 | -19.4323 | -21.6935 | -9.604 | -73.5302 | -8.7505 |  | -6.9537 | -5.7448 | 15.806 | -5.106 | -3.7627 | 4.624 | -21.07 | -22.1151 | 4.1029 |  |  | 10.2 | 2.5075 | 1.8108 | -10.8329 | -10.7985 | 8.3941 | 4.7337 | -22.4748 | 6.1287 |  |  | 4.3322 | 4.8367 | 2.6729 | 1.0047 | 1.1722 | 2.6793 | 13.9088 | 14.4911 | 14.6059 | 28.4309 |  | -13.91 | -3.2149 |  |  | 1.98 | -22.0953 | 1.7037 | 7.541 | 1.318 | 2.319 | 28.58 | -38.8131 | -26.7239 | -0.73 | 30.1202 |  | 17.6885 |  | -2.3577 | 2.0655 |  |  | -11.338 | -5.4035 | 14.6647 | -31.596 | -7.4545 | -10.3392 | 129.7235 | -4.76 | -12.5463 | 11.6541 | 1.7682 | 8.3517 | 8.3949 | 1.1397 | 10.5233 | 11.9796 | 0.84 | 0 | 47.6217 | 15.8856 | 22.8265 | 20.3834 | 20.4345 | -6.2781 | -9.3676 | 0 | -12.0085 |  |  | -15.9455 | -15.3413 | -9.5794 | -9.5662 | 16.98 | 17.02 | -32.7 | -32.8 | 1.1252 | -10.88 | 40.9899 | 24.214 | 24.4006 | -19.1 | -38.8 | 3.9 | 3.3 |  | -17.61 | -56.6069 | -31.7997 | -264.3834 | -16.1462 | 146.193 | 93.7151 | 67.0756 | 121.1707 | 72.2038 | 29.5825 | 25.8073 | 23.7505 | -11.0397 | 191.3479 | -185.5697 | 8.8327 | -3.3457 | -0.3967 |  | -8.08 | -1.83 | -1.849 | 3.68 | 1.2 | -5.6856 | -7.2923 | 14.2412 | -8.9342 | 4.1 | -1.694 | -1.187 | 2.0568 | 2.2977 | 3.7908 | 3.6644 | 3.5198 |  | 23.9 | 8.0254 | -0.32 |  | 0 | -19.9309 | -19.1769 | 1.3745 | 15.2006 | -12.7411 | -2.4509 | -24.4 | 6.7 |  | -119.1917
MÁXIMO |  | 0.0033 | 7.1401 | 5.6675 | 4.8177 | 9.9454 | 0 | 18.9083 | 0 | 16.4957 | 7.0208 | 8.5357 | -4.44 | -17.6 | 0 | 4.14 | -11 | 4.2975 | 17.7625 | 6.476 | 6.5143 | 11.4 | 0 | 2.8908 | 2.565 | 0 | -0.3925 | 0.009 | 0.029 | 11.221 | 0 | -11 | 5.498 | 0.211 | -9.69 | -9.8 | -10 | -7.34 | -7.55 | 7.7339 | 4.2057 | 19.2309 | 27.822 | -14.714 | -14.1997 | -14.4104 | 28.6076 | 23.1252 | 0 | -10.9846 | 7.1142 | 44.2493 | -5.3624 | 12.8639 | 0.4 | 0.4 | -13.6677 | -12.7704 | -0.6029 | 0 | 19.4621 | 3.8512 | 2.3898 | 1.7318 | -65.6148 | 63.0817 | 63.1733 | 20.7938 | -90.24 | 0 | 0 | 0 | 21.1068 | 9.59 | 7.72 | -6.08 | 8.28 | -4.5504 | -4.2824 | 30.6193 | 28.4644 | 1.5345 | 0 | 0 | 19.6562 | 13.441 | 0 | 0 | 59.5 | 6.2 | -1.33 | 46.599 | 46.4891 | 45.0912 | 96.0785 | 96.6171 | -15.5425 | -51.9153 | -12.6099 | 3.4174 | 27.39 | 20.39 | 10.0049 | 10.0616 | -5.74 | 0 | 0.4447 | 0.6439 | 42.7504 | 0.0157 | -2.5796 | 17.6 | 16.8 | -2.2681 | 7.2992 | 54.2588 | 15.9628 | 7.96 | -3.3 | 7.6815 | -17.691 | -5.53 | -5.61 | 36.5 | 21.52 | -19.0909 | -10.6455 | -27.1259 | -25.2091 | 24.7799 | 10.8802 | 2.2997 | 2.8878 | -6.5575 | -15.1731 | -8.511 | -55.9989 | 7.2034 | 0 | -6.2514 | -5.7448 | 21.7588 | 4.8066 | 3.868 | 19.984 | -17.8585 | -18.1806 | 13.8996 | 0 | 0 | 19.4 | 4.6242 | 14.3045 | -9.3288 | -9.1271 | 8.7568 | 14.7203 | -12.6252 | 7.106 | 0 | 0 | 5.2784 | 5.4741 | 4.6889 | 9.7125 | 9.8799 | 29.9747 | 22.0831 | 22.1379 | 28.7244 | 42.5043 | 13.893 | -8.16 | 1.1046 | 0.3838 | 1.88 | 3.25 | 0 | 1.7494 | 8.488 | 2.245 | 3.2484 | 35.32 | -24.734 | -14.8774 | -0.61 | 39.8726 | 0 | 28.7919 | 0 | -2.3577 | 3.1339 | 0.078 | 0 | -9.4954 | -0.2254 | 19.0883 | -26.218 | 3.6799 | -7.1788 | 177.6611 | -1.6102 | -9.8876 | 13.6418 | 4.5085 | 10.8127 | 10.9421 | 4.2475 | 16.6346 | 18.5943 | 7.96 | 13.9323 | 61.0495 | 32.4624 | 49.6307 | 28.0283 | 28.4181 | 0 | 7.2956 | 0 | 0 | 52.9946 | 45.8017 | -5.3106 | -4.3438 | -2.837 | -2.6095 | 24.02 | 24.15 | -27 | -27.2 | 1.1618 | -4.24 | 64.7064 | 31.0543 | 30.7965 | -16.2 | -33.2 | 8.2 | 7.6 | -17.1827 | -16.9444 | -41.1277 | -0.1775 | -223.0019 | -6.7519 | 334.5986 | 116.3811 | 92.3524 | 145.9371 | 124.6349 | 55.8506 | 32.0588 | 27.4003 | 47.897 | 216.9573 | -185.5697 | 86.6326 | 33.2879 | 0.7971 | 0 | -6.88 | -1.219 | -1.23 | 7.6 | 1.44 | -4.7208 | -2.7237 | 16.0876 | -5.156 | 6.1 | 1.202 | 1.001 | 2.1847 | 2.4618 | 5.4889 | 4.7485 | 4.4248 | 0 | 25.1 | 10.1397 | 0.69 | 0 | 0 | -2.5885 | -16.7401 | 4.8706 | 15.7147 | 0 | 3.9969 | -18.9 | 9 | 0 | -105.467
MÍNIMO |  | 0 | -3.3703 | -15.0504 | -2.7885 | 3.4673 | 0 | 5.8749 | 0 | 8.2959 | 2.8669 | 4.2499 | -19.98 | -24.2 | -4.4 | 0.828 | -17.6 | 2.8003 | -7.9292 | 2.7201 | 2.6111 | 4.4727 | 0 | 1.612 | 1.2338 | 0 | -1.1344 | -1.517 | -1.491 | 7.501 | -15.54 | -17.6 | -0.271 | 0.134 | -21.35 | -21.45 | -10 | -14.93 | -14.91 | -0.7103 | 2.9438 | 4.5461 | 7.3552 | -24.4472 | -22.3712 | -22.1338 | -0.7235 | -0.7892 | 0 | -21.0316 | 2.7742 | 13.5227 | -42.8058 | -4.1195 | -6.3 | -6.3 | -19.2577 | -19.4068 | -2.3223 | 0 | 5.1241 | -1.9677 | -2.7592 | -1.7838 | -129.7952 | 34.9437 | 35.0658 | -33.8224 | -165.169 | 0 | 0 | 0 | 8.0136 | 7.51 | 3.45 | -15.54 | 0.06 | -21.5629 | -21.0271 | 15.226 | 14.0281 | -4.7431 | 0 | 0 | 4.5092 | -1.8784 | 0 | 0 | 18.3 | -23.7 | -2.52 | 29.2577 | 29.1083 | 27.6054 | 63.7003 | 63.77 | -27.0753 | -83.395 | -25.2122 | 1.6429 | 18.2 | 11.23 | 4.2236 | 4.5929 | -10.13 | 0 | -15.1235 | -15.129 | 16.4794 | 0.0142 | -5.1204 | 3 | 4.3 | -7.3376 | -1.8701 | 47.004 | 2.9745 | -1.47 | -6.62 | 2.7675 | -42.1949 | -11.91 | -12.07 | 18.91 | 12.01 | -41.1455 | -20.5182 | -39.5612 | -38.2182 | -10.6346 | -21.1188 | -26.8717 | -26.8211 | -23.7881 | -31.6396 | -13.284 | -122.1909 | -26.476 | 0 | -10.9371 | -10.5661 | 0 | -20.947 | -20.0563 | -21.508 | -27.2526 | -27.5714 | -0.9429 | 0 | 0 | -17.1 | 2.1051 | -28.1893 | -12.736 | -12.8374 | 3.3762 | -3.8325 | -30.8216 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0332 | -7.2006 | -4.3539 | 10.3173 | 10.0952 | 0.3856 | 13.4905 | 10.0307 | -15.66 | -3.2149 | 0.2978 | 0.37 | 0.03 | -22.0953 | 1.3233 | 6.921 | 1.263 | 0 | 15.17 | -46.7736 | -34.1961 | -4.24 | 24.5436 | 0 | 12.5713 | 0 | -9.6682 | 1.4645 | 0.0233 | 0 | -14.4515 | -12.7897 | 8.7457 | -37.3942 | -29.2917 | -15.6217 | 103.7363 | -8.875 | -13.3588 | -4.9771 | 0.9727 | 8.2565 | 8.1576 | 0 | 6.9948 | 9.3741 | -11.73 | -6.1905 | 18.6144 | -14.6097 | 10.9348 | 0 | 0 | -12.2103 | -20.5284 | -11.3915 | -12.5268 | 26.5517 | 26.9352 | -23.6031 | -23.0098 | -12.6871 | -12.3712 | 11.9 | 11.78 | -34.5 | -34.8 | 0.6345 | -11.04 | 32.5664 | 13.5232 | 13.7102 | -19.9 | -40.1 | -5.4 | -6.4 | -17.9063 | -18.1964 | -111.8272 | -54.21 | -271.9189 | -23.3321 | -13.4343 | 73.2511 | 45.3419 | 58.5081 | 72.0472 | 2.0353 | 13.0654 | 15.0811 | -33.2529 | 121.7193 | -241.3896 | -27.6484 | -72.7718 | -1.3806 | 0 | -11.52 | -1.861 | -1.871 | 3.28 | -2.8 | -6.6496 | -7.4693 | 9.5232 | -11.0735 | 2.1 | -3.006 | -2.881 | 1.8578 | 2.0785 | 3.2183 | 2.7258 | 2.478 | 0 | 17.7 | 6.7303 | -0.39 | 0 | -14.1019 | -20.4209 | -26.7738 | -13.6521 | 0 | -29.1726 | -4.8526 | -26.1 | 1.2 | 0 | -140.6651
PROMEDIO |  | 0.0021667 | 3.8573 | -8.256 | 3.734 | 6.7823 | 0 | 12.5546 | 0 | 11.9886 | 4.8082 | 6.1766 | -11.5162 | -22.4074 | -1.5231 | 2.5116 | -15.1684 | 3.638 | 3.5218 | 4.0466 | 3.9001 | 6.8652 | 0 | 2.3882 | 2.3273 | 0 | -0.80594 | -0.81717 | -0.79998 | 9.2443 | -8.8338 | -13.7133 | 2.0182 | 0.17144 | -14.5246 | -14.5712 | -10 | -11.279 | -11.3063 | 3.8162 | 3.6525 | 11.2662 | 16.5715 | -20.4737 | -17.6435 | -17.5772 | 6.8205 | 6.7333 | 0 | -15.5002 | 4.7962 | 24.501 | -27.8512 | 6.5267 | -3.8125 | -3.82 | -17.1867 | -17.1715 | -1.6054 | 0 | 11.0463 | 1.5596 | -0.11831 | -0.16195 | -109.0286 | 48.7177 | 48.7756 | -11.2153 | -137.3727 | 0 | 0 | 0 | 15.4084 | 8.7242 | 5.6679 | -9.8688 | 4.8613 | -15.3367 | -15.1944 | 22.6479 | 21.0021 | -1.16 | 0 | 0 | 10.9367 | 6.9718 | 0 | 0 | 40.925 | -11.0521 | -2.0713 | 39.4452 | 39.513 | 37.8262 | 81.5417 | 81.7797 | -21.3697 | -67.4369 | -20.0642 | 2.5986 | 23.4535 | 15.0908 | 7.1793 | 7.4026 | -8.0783 | 0 | -8.1488 | -8.1314 | 28.196 | 0.014758 | -4.0047 | 10.3143 | 9.9462 | -4.3561 | 2.8712 | 50.2305 | 9.7199 | 3.3221 | -5.2321 | 5.6514 | -28.9554 | -8.6379 | -8.7431 | 28.2019 | 17.0963 | -29.4277 | -14.7871 | -33.3329 | -31.8477 | 14.5036 | -4.843 | -11.7006 | -11.9459 | -17.7499 | -23.6119 | -11.5964 | -83.4908 | -8.0968 | 0 | -8.4054 | -8.1211 | 14.5285 | -5.2934 | -5.788 | -5.8546 | -21.9 | -21.7357 | 7.2024 | 0 | 0 | 0.70833 | 3.1658 | -4.3577 | -11.4428 | -11.3882 | 6.5415 | 7.2448 | -24.4323 | 6.7002 | 0 | 0 | 4.0576 | 4.1594 | 2.6203 | 3.7468 | 3.4991 | 10.9544 | 15.9969 | 16.05 | 14.6783 | 26.6183 | 12.3891 | -11.56 | -1.3048 | 0.32647 | 0.9 | 1.566 | -13.1232 | 1.5931 | 7.7122 | 1.4229 | 2.7064 | 25.0054 | -34.9545 | -24.9379 | -1.6309 | 29.3956 | 0 | 20.8775 | 0 | -5.6868 | 2.1737 | 0.060342 | 0 | -11.0311 | -5.8299 | 15.0791 | -32.8586 | -12.0224 | -11.4255 | 140.8646 | -3.8291 | -11.3353 | 4.6269 | 2.71 | 8.847 | 8.8603 | 2.1916 | 12.0446 | 13.5968 | 0.61125 | 1.5001 | 39.95 | 13.1946 | 29.5562 | 15.6079 | 15.9466 | -7.9008 | -5.1924 | -2.3654 | -3.9932 | 43.4221 | 34.578 | -15.1218 | -14.5074 | -7.3727 | -7.2487 | 16.439 | 16.3969 | -31.2417 | -31.2271 | 0.88932 | -7.5539 | 46.8463 | 24.4688 | 24.3545 | -18.0643 | -37.55 | 1.9208 | 1.2542 | -17.6055 | -17.5704 | -72.4276 | -31.5646 | -250.2311 | -16.3865 | 175.7008 | 93.0244 | 72.9421 | 105.3465 | 96.1949 | 24.8404 | 23.6433 | 23.3132 | 3.4942 | 167.8451 | -209.2053 | 26.0338 | -18.6176 | -0.22344 | 0 | -8.8817 | -1.5624 | -1.5719 | 5.1167 | -0.40667 | -5.2802 | -5.4209 | 12.8525 | -9.0684 | 3.6167 | -0.69054 | -0.72388 | 1.9789 | 2.2374 | 4.1134 | 3.7464 | 3.6611 | 0 | 22.2833 | 8.4656 | 0.13854 | 0 | -5.2758 | -11.3526 | -21.7211 | -3.0309 | 10.778 | -18.7014 | -1.8618 | -23.5188 | 6.0042 | 0 | -126.5094
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 6 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/04/2025 | 00:30 | 43.39 | 43.52 | 43.4028 | 40.1973 | 279.5739 | 450.084 | 219.0019 | 215.744 | 413.9839 | 339.9031 | 1188.6329
06/04/2025 | 01:00 | 38.31 | 38.51 | 39.9198 | 39.6581 | 265.9098 | 422.3077 | 213.3309 | 212.4446 | 402.9968 | 337.6619 | 1166.4342
06/04/2025 | 01:30 | 34.67 | 34.75 | 39.518 | 38.822 | 282.1997 | 429.9597 | 214.2839 | 213.1742 | 410.7343 | 337.819 | 1176.0114
06/04/2025 | 02:00 | 38.46 | 38.62 | 40.4557 | 40.1889 | 249.1935 | 406.9181 | 210.2555 | 209.7581 | 393.7886 | 325.3296 | 1139.1318
06/04/2025 | 02:30 | 40.9 | 41.59 | 41.5273 | 41.0531 | 231.9952 | 397.0656 | 217.8836 | 215.6555 | 400.2883 | 330.8746 | 1164.702
06/04/2025 | 03:00 | 40.69 | 40.62 | 40.8575 | 40.7818 | 222.2103 | 385.1596 | 219.7971 | 219.9952 | 397.9422 | 330.4876 | 1168.2221
06/04/2025 | 03:30 | 41.22 | 40.87 | 40.9915 | 41.0965 | 222.0708 | 386.2488 | 221.2928 | 221.817 | 400.1357 | 334.2216 | 1177.4671
06/04/2025 | 04:00 | 36 | 35.75 | 38.4463 | 37.7905 | 209.793 | 357.7798 | 221.8164 | 220.6518 | 395.4494 | 329.8972 | 1167.8148
06/04/2025 | 04:30 | 39.55 | 39.63 | 40.4557 | 40.3965 | 221.2767 | 381.3089 | 234.7876 | 235.2529 | 409.2878 | 340.5507 | 1219.879
06/04/2025 | 05:00 | 37.15 | 37.44 | 38.9821 | 38.9644 | 210.4348 | 362.9713 | 236.9613 | 237.0047 | 412.1935 | 339.6348 | 1225.7943
06/04/2025 | 05:30 | 38.1 | 37.98 | 40.1877 | 40.2128 | 225.6955 | 382.176 | 233.9604 | 235.6632 | 409.3149 | 337.4118 | 1216.3503
06/04/2025 | 06:00 | 41.89 | 41.79 | 34.9633 | 35.0353 | 220.7315 | 374.4101 | 214.3139 | 210.962 | 387.1881 | 323.2552 | 1135.7192
06/04/2025 | 06:30 | 32.41 | 32.48 | 38.8482 | 38.783 | 243.8163 | 386.3375 | 204.6477 | 204.1073 | 370.4314 | 311.4772 | 1090.6636
06/04/2025 | 07:00 | 27.39 | 27.4 | 33.7577 | 34.2609 | 201.8806 | 324.6892 | 186.3178 | 186.516 | 342.428 | 293.1953 | 1008.4571
06/04/2025 | 07:30 | 32.2 | 32.3 | 36.7048 | 35.9727 | 217.3988 | 354.5763 | 163.3713 | 162.9189 | 289.8448 | 244.3204 | 860.4554
06/04/2025 | 08:00 | 33.51 | 33.45 | 39.384 | 39.5777 | 249.0299 | 394.9516 | 159.363 | 158.8541 | 269.4135 | 231.5152 | 819.1458
06/04/2025 | 08:30 | 39.35 | 38.22 | 41.2594 | 40.3666 | 272.6705 | 431.8665 | 162.0282 | 159.6185 | 278.8189 | 234.1931 | 834.6587
06/04/2025 | 09:00 | 38.06 | 38.09 | 42.1971 | 40.0939 | 278.7676 | 437.2086 | 161.9476 | 162.1417 | 299.886 | 247.735 | 871.7103
06/04/2025 | 09:30 | 36.74 | 37.05 | 37.6425 | 37.5065 | 258.8389 | 407.7779 | 163.2052 | 161.9188 | 278.7923 | 237.2587 | 841.175
06/04/2025 | 10:00 | 36.36 | 36.53 | 37.1067 | 36.7365 | 270.6809 | 417.4141 | 163.1769 | 165.7558 | 273.1362 | 230.7955 | 832.8644
06/04/2025 | 10:30 | 39.17 | 39.39 | 37.1067 | 35.6417 | 256.797 | 408.1054 | 171.3177 | 171.9309 | 278.7043 | 232.9169 | 854.8698
06/04/2025 | 11:00 | 37.79 | 37.95 | 36.8388 | 36.4497 | 277.9451 | 426.9736 | 166.9879 | 166.2925 | 256.5748 | 214.1263 | 803.9815
06/04/2025 | 11:30 | 40.13 | 40.17 | 37.9104 | 37.4821 | 282.0813 | 437.7738 | 173.6455 | 174.445 | 264.9344 | 225.4735 | 838.4984
06/04/2025 | 12:00 | 39.01 | 38.9 | 37.2406 | 36.5849 | 287.0428 | 438.7783 | 164.6558 | 165.1385 | 267.016 | 226.4986 | 823.3089
06/04/2025 | 12:30 | 40.48 | 40.22 | 40.4557 | 40.4782 | 299.1306 | 460.7645 | 167.96 | 167.0146 | 296.2639 | 248.6373 | 879.8758
06/04/2025 | 13:00 | 40.25 | 40.46 | 41.7953 | 41.6599 | 289.7601 | 453.9253 | 160.0043 | 158.0909 | 275.6632 | 225.091 | 818.8494
06/04/2025 | 13:30 | 31.55 | 31.83 | 36.9727 | 36.6734 | 269.3998 | 406.4259 | 172.2336 | 169.6333 | 321.9847 | 271.2118 | 935.0634
06/04/2025 | 14:00 | 32.2 | 32.34 | 38.4463 | 38.6806 | 266.5321 | 408.199 | 161.5974 | 159.9203 | 311.2158 | 254.0951 | 886.8286
06/04/2025 | 14:30 | 30.42 | 31.79 | 34.8294 | 36.4958 | 259.9787 | 393.5139 | 154.1035 | 154.0479 | 284.0945 | 236.0749 | 828.3208
06/04/2025 | 15:00 | 35.59 | 35.68 | 38.4463 | 38.5464 | 238.8598 | 387.1225 | 172.7445 | 172.6661 | 330.5726 | 273.6348 | 949.618
06/04/2025 | 15:30 | 29.29 | 28.95 | 36.169 | 35.4629 | 234.935 | 364.8069 | 187.1741 | 185.9653 | 362.3774 | 294.8541 | 1030.3709
06/04/2025 | 16:00 | 29.65 | 29.61 | 36.8388 | 35.3324 | 231.6049 | 363.0361 | 193.5537 | 192.7589 | 389.1397 | 318.9972 | 1094.4495
06/04/2025 | 16:30 | 40.21 | 40.45 | 40.3217 | 40.1717 | 271.8723 | 433.0257 | 185.486 | 183.4256 | 368.6593 | 298.3063 | 1035.8772
06/04/2025 | 17:00 | 27.25 | 27.17 | 33.0879 | 32.8995 | 221.0748 | 341.4822 | 199.4816 | 198.7054 | 416.0794 | 336.4379 | 1150.7043
06/04/2025 | 17:30 | 34.07 | 34.56 | 39.25 | 39.2579 | 237.3435 | 384.4814 | 213.5402 | 213.7266 | 446.5014 | 364.3861 | 1238.1543
06/04/2025 | 18:00 | 41.99 | 42.06 | 42.599 | 42.4053 | 235.5109 | 404.5652 | 232.4434 | 233.0858 | 490.3091 | 395.754 | 1351.5923
06/04/2025 | 18:30 | 56.34 | 55.64 | 52.7799 | 51.7907 | 342.2925 | 558.8431 | 232.5563 | 231.712 | 498.0948 | 397.0385 | 1359.4016
06/04/2025 | 19:00 | 62.49 | 62.42 | 57.4685 | 57.3923 | 414.6413 | 654.4121 | 228.3681 | 228.7586 | 486.5598 | 391.0641 | 1334.7506
06/04/2025 | 19:30 | 62.21 | 62.35 | 57.8704 | 57.1634 | 416.5224 | 656.1162 | 235.9773 | 231.8226 | 497.9319 | 396.4259 | 1362.1577
06/04/2025 | 20:00 | 57.84 | 59 | 55.5931 | 55.3406 | 414.0775 | 641.8512 | 233.1068 | 231.1623 | 491.4361 | 398.7671 | 1354.4723
06/04/2025 | 20:30 | 56.24 | 56.38 | 51.7082 | 51.4625 | 380.067 | 595.8577 | 237.1822 | 232.0009 | 490.8871 | 398.0481 | 1358.1183
06/04/2025 | 21:00 | 59.01 | 59.53 | 58.8081 | 57.5758 | 390.4215 | 625.3454 | 231.804 | 231.0297 | 482.8179 | 389.8181 | 1335.4697
06/04/2025 | 21:30 | 54.54 | 55.02 | 54.3874 | 53.1323 | 347.6645 | 564.7442 | 233.2 | 232.1638 | 473.0768 | 387.4009 | 1325.8415
06/04/2025 | 22:00 | 51.5 | 51.4 | 53.9855 | 54.0325 | 323.8587 | 534.7767 | 229.448 | 227.4627 | 466.2463 | 377.3557 | 1300.5127
06/04/2025 | 22:30 | 51.8 | 51.61 | 54.9233 | 54.3547 | 297.5958 | 510.2838 | 231.4791 | 229.1812 | 447.8179 | 363.7132 | 1272.1914
06/04/2025 | 23:00 | 48.94 | 48.42 | 52.646 | 53.4967 | 253.3233 | 456.826 | 226.2124 | 221.7374 | 437.1563 | 358.9116 | 1244.0177
06/04/2025 | 23:30 | 45.33 | 45.03 | 47.9574 | 48.6612 | 235.034 | 422.0126 | 221.785 | 221.1763 | 422.0857 | 344.5089 | 1209.5559
07/04/2025 | 00:00 | 37.8 | 37.23 | 45.0103 | 47.7336 | 264.5862 | 432.3601 | 212.1471 | 214.8402 | 411.4286 | 337.4722 | 1175.8881
MÁXIMO |  | -27.25 | -27.17 | -33.0879 | -32.8995 | -201.8806 |  | 237.1822 | 237.0047 | 498.0948 | 398.7671
MÍNIMO |  | -62.49 | -62.42 | -58.8081 | -57.5758 | -416.5224 |  | 154.1035 | 154.0479 | 256.5748 | 214.1263
PROMEDIO |  | -40.8217 | -40.8781 | -42.4595 | -42.1636 | -272.3775 |  | 201.0821 | 200.2052 | 379.2018 | 312.3866
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 6 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/04/2025 | 00:30 | 511.9792 |  | 518.5205 | 528.7204 |  | 529.1349 | [6 empty] | 227.6322 | [8 empty] | 143.553 | [6 empty] | 123.9931
06/04/2025 | 01:00 | 506.0515 | [11 empty] | 224.6311 |  | 226.0662
06/04/2025 | 01:30 |  | 513.7265 | [10 empty] | 224.8066 |  | 228.4193 | [10 empty] | 136.068 |  |  | 125.3505
06/04/2025 | 02:00 |  |  | 518.363 | [11 empty] | 228.4358 | [12 empty] | 142.7028
06/04/2025 | 02:30 | 503.7435 |  | 518.9407 | [11 empty] | 228.4524
06/04/2025 | 03:00 |  | 519.2408 | 518.9932 | [9 empty] | 227.1443 |  | 230.9728
06/04/2025 | 03:30 | 498.0256 | 514.7243 | [10 empty] | 224.2801 | 224.8568 | 228.4873
06/04/2025 | 04:00 | 503.5336 |  | 511.7981 | [9 empty] | 227.005 | 224.8447 | 230.6757
06/04/2025 | 04:30 |  |  | 519.4658 |  |  |  |  | 496.4413 | [5 empty] | 225.0259 | 228.2625 | [12 empty] | 141.239
06/04/2025 | 05:00 |  |  | 520.5162 | [11 empty] | 228.6465
06/04/2025 | 05:30 |  |  | 519.4658 | [10 empty] | 226.2179 | 228.9197 | [10 empty] | 136.1508
06/04/2025 | 06:00 |  | 518.4531 | [11 empty] | 225.1154 | 230.7863 | [13 empty] | 126.6201
06/04/2025 | 06:30 | 505.527 | 519.3984 | 523.4573 |  |  | 528.8825 |  |  | 506.462 |  |  |  |  | 226.3722 |  | 223.9148 | 221.9491
06/04/2025 | 07:00 | 500.3862 |  | 520.2537 | [9 empty] | 221.6306 | [7 empty] | 228.3 | 143.8082
06/04/2025 | 07:30 |  | 514.3042 | [8 empty] | 515.1248 |  | 222.2711 | [11 empty] | 140.375
06/04/2025 | 08:00 |  | 515.2495 | 513.8988 | 523.2333 | 525.0153 | 523.3518 |  |  |  | 485.6595 | 509.2657 | 494.5854 | 222.7121 | 224.6222 |  | 222.6165 | 219.5939 | [5 empty] | 140.3286 | 0 | 138.8914 |  |  | 141.2829
06/04/2025 | 08:30 |  | 509.0525 | 514.2665 | [10 empty] | 223.3328 | [6 empty] | 225.9 | 142.0236
06/04/2025 | 09:00 |  | 513.0438 | 513.2161 | [5 empty] | 501.0397 |  |  |  |  | 224.6131 |  | 220.3571 | [6 empty] | 140.8169
06/04/2025 | 09:30 | [12 empty] | 222.1687
06/04/2025 | 10:00 | [8 empty] | 500.2327 |  |  |  | 222.7797
06/04/2025 | 10:30 | [10 empty] | 506.9467 | [5 empty] | 214.8763 | [11 empty] | 123.8075
06/04/2025 | 11:00 |  |  | 510.0124 | [10 empty] | 222.2598 | 225.4129 | [13 empty] | 125.2577
06/04/2025 | 11:30 | 487.4294 | 503.5381 | 508.1218 |  |  |  |  | 496.9164 |  |  |  |  | 224.1595 |  | 223.4487 | [6 empty] | 140.314 | [6 empty] | 124.0858
06/04/2025 | 12:00 | 486.0655 | 505.2711 | 509.1721 | [10 empty] | 221.4135 | 223.527 | [13 empty] | 125.4921
06/04/2025 | 12:30 |  | 502.3827 | 508.0167 | [10 empty] | 221.6144
06/04/2025 | 13:00 | 486.2228 |  | 501.8195 | [10 empty] | 221.354 | [7 empty] | 141.856 | [7 empty] | 142.923
06/04/2025 | 13:30 | 482.8132 |  | 506.2311 |  |  |  |  | 497.9298 |  |  |  |  | 225.4541 |  | 225.4261 | [7 empty] | 140.8243 | 136.7751 |  |  |  | 141.2829
06/04/2025 | 14:00 | 485.8557 | 502.8029 | 505.4958 | [10 empty] | 223.3758 | 225.5875
06/04/2025 | 14:30 | 491.2587 | 503.3806 | 504.9706 | 516.28 | [8 empty] | 224.9878 | 225.1515 | [14 empty] | 125.4921
06/04/2025 | 15:00 |  |  | 508.962 | [10 empty] | 225.4594 | [7 empty] | 142.0592 |  |  | 137.3902 |  |  |  | 125.5849
06/04/2025 | 15:30 |  | 504.2208 | 505.4958 | [10 empty] | 225.1839 | [14 empty] | 123.9442
06/04/2025 | 16:00 |  | 506.4265 | 507.0714 |  | 514.7765 | [7 empty] | 222.625 | 224.7709 |  |  |  |  | 222.4 |  | 223.6 | [6 empty] | 141.3122 | 123.9931
06/04/2025 | 16:30 |  | 503.8532 | 510.3276 | [9 empty] | 222.7839 | 224.1512 |  |  | 218.014 |  |  |  |  | 140.5996 |  |  | 136.9147 | 133.4322
06/04/2025 | 17:00 |  | 511.4683 | [10 empty] | 225.3799 |  | 229.9177
06/04/2025 | 17:30 |  | 507.9496 | 509.0146 | [5 empty] | 494.8339 |  |  | 486.5179 | 225.5181 | 225.0999 | 226.8739 |  |  |  | 219.9 |  | 221.3 | 140.4337 | 140.7369 |  | 136.7335 |  |  |  |  | 140.4927
06/04/2025 | 18:00 |  | 506.0064 | 508.4894 |  |  |  |  | 492.9966 |  |  |  |  | 225.3782 | 224.3324 | 229.156 | [7 empty] | 139.3091 | [5 empty] | 124.0858
06/04/2025 | 18:30 | 487.7966 | 499.2316 | 494.2042 | 511.0552 | 509.2886 | 506.8316 | [6 empty] | 224.6066 | 221.7836 | 224.4623 | 215.3232 | 213.289
06/04/2025 | 19:00 | 478.669 | 493.1921 | [11 empty] | 221.1784 | 221.7619 | 217.6219
06/04/2025 | 19:30 | 483.5475 | 490.4612 | [10 empty] | 230.8303 | [10 empty] | 139.7635
06/04/2025 | 20:00 | 478.3018 | 494.19 | 490.2127 | [10 empty] | 220.8311 | [8 empty] | 142.2892
06/04/2025 | 20:30 | [12 empty] | 223.8811 | [9 empty] | 140.7578
06/04/2025 | 21:00 |  |  | 493.1538 |  |  |  |  | 492.9717 |  |  |  |  | 219.3238 | 222.1243 |  |  | 214.1971
06/04/2025 | 21:30 | 488.6359 | 500.177 | 498.4057 |  |  | 510.4551 | [7 empty] | 222.8049 | [7 empty] | 140.2718
06/04/2025 | 22:00 | [12 empty] | 219.1048 | 224.2562
06/04/2025 | 22:30 |  | 504.641 | 503.5526 |  | 512.6805 | 513.1489 | [6 empty] | 221.7161 | 223.977 |  |  | 218.3832
06/04/2025 | 23:00 | 489.4752 | [11 empty] | 218.4518 | [12 empty] | 136.206
06/04/2025 | 23:30 | [15 empty] | 222.0019
07/04/2025 | 00:00 |  | 508.9999 | 511.0103 |  |  | 519.1902 | [6 empty] | 223.011 | 225.5351 |  |  | 220.694 | [11 empty] | 126.8056
MÁXIMO |  | 511.9792 | 519.3984 | 523.4573 | 528.7204 | 525.0153 | 529.1349 | 0 | 497.9298 | 506.462 | 485.6595 | 515.1248 | 494.5854 | 230.8303 | 226.3722 | 230.9728 | 223.9148 | 221.9491 | 0 | 222.4 | 0 | 228.3 | 143.8082 | 142.2892 | 139.7635 | 140.375 | 136.206 | 0 | 142.7028 | 126.8056 | 142.923
MÍNIMO |  | 478.3018 | 490.4612 | 490.2127 | 511.0552 | 509.2886 | 506.8316 | 0 | 492.9717 | 494.8339 | 485.6595 | 506.9467 | 486.5179 | 218.4518 | 220.8311 | 221.7619 | 215.3232 | 213.289 | 0 | 219.9 | 0 | 221.3 | 140.2718 | 139.3091 | 0 | 136.7335 | 133.4322 | 0 | 141.239 | 123.8075 | 140.4927
PROMEDIO |  | 492.3852 | 506.8662 | 509.8453 | 519.8222 | 515.4402 | 518.7136 | 0 | 495.4512 | 500.6421 | 485.6595 | 510.4457 | 490.5516 | 223.862 | 223.8503 | 227.319 | 220.3059 | 217.6246 | 0 | 221.15 | 0 | 224.775 | 141.6577 | 140.7233 | 92.1795 | 138.061 | 135.4642 | 0 | 141.564 | 124.9625 | 141.7079
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 06/04/2025 00:37:00 | 07/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 06/04/2025 00:37:00 | 07/04/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. PTO MALDONADO | ELECTRO SUR ESTE | SS.EE. | 06/04/2025 06:16:00 | 06/04/2025 16:14:00 |  | DESENERGIZACIÓN DE LA L-1015 POR SEGURIDAD, PARA LA PUESTA EN SERVICIO NUEVA CELDA L-1014 Y ACONDICIONAMIENTO DE LA BARRA EN 138 KV DE LA SE MAZUKO | C.T.R.F. Puerto Maldonado con la S.E. Puerto Maldonado.
C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 06/04/2025 06:40:00 | 06/04/2025 10:36:00 |  | Indisponibilidad de la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV por mantenimiento programado.
C.T. PARAMONGA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | CENTRAL | 06/04/2025 12:49:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  | Mantenimiento de la línea L-1301 | C.T. Paramonga con la carga de AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA.

## TRANSGRESIONES
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 13:09:06 | 60.416
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 06:40:42 | 60.537
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 13:09:06 | 60.417
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 13:09:06 | 60.418
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 13:09:06 | 60.417
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.721 | 13:09:06 | 60.417
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:06:14 | 59.720 | 13:09:06 | 60.418

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 6 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 6 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/04/2025 | 00:30 | 6767.1 | 6820.4097 | 0.7878%
06/04/2025 | 01:00 | 6549.9 | 6676.9074 | 1.939%
06/04/2025 | 01:30 | 6397.6 | 6569.2519 | 2.683%
06/04/2025 | 02:00 | 6402 | 6477.4567 | 1.179%
06/04/2025 | 02:30 | 6371.7 | 6414.4008 | 0.6702%
06/04/2025 | 03:00 | 6297 | 6383.6025 | 1.375%
06/04/2025 | 03:30 | 6283.1 | 6329.6953 | 0.7416%
06/04/2025 | 04:00 | 6253.3 | 6323.4745 | 1.122%
06/04/2025 | 04:30 | 6220.3 | 6323.7338 | 1.663%
06/04/2025 | 05:00 | 6258.6 | 6297.1012 | 0.6152%
06/04/2025 | 05:30 | 6291.1 | 6269.0294 | -0.3508%
06/04/2025 | 06:00 | 6193.2 | 6192.7363 | -0.007488%
06/04/2025 | 06:30 | 5981 | 6010.9566 | 0.5009%
06/04/2025 | 07:00 | 6019.8 | 5913.5185 | -1.766%
06/04/2025 | 07:30 | 6075.2 | 6032.847 | -0.6971%
06/04/2025 | 08:00 | 6120.2 | 6150.716 | 0.4986%
06/04/2025 | 08:30 | 6330.2 | 6261.3781 | -1.087%
06/04/2025 | 09:00 | 6328.5 | 6381.9113 | 0.844%
06/04/2025 | 09:30 | 6451.3 | 6559.9406 | 1.684%
06/04/2025 | 10:00 | 6523.2 | 6625.1819 | 1.563%
06/04/2025 | 10:30 | 6653.5 | 6752.8852 | 1.494%
06/04/2025 | 11:00 | 6571.4 | 6880.2563 | 4.7%
06/04/2025 | 11:30 | 6841.4 | 6920.9804 | 1.163%
06/04/2025 | 12:00 | 6868.9 | 6972.709 | 1.511%
06/04/2025 | 12:30 | 6866.3 | 6973.2525 | 1.558%
06/04/2025 | 13:00 | 6893.6 | 6954.4126 | 0.8822%
06/04/2025 | 13:30 | 6732.6 | 6936.6518 | 3.031%
06/04/2025 | 14:00 | 6708.9 | 6871.0244 | 2.417%
06/04/2025 | 14:30 | 6781.9 | 6857.0978 | 1.109%
06/04/2025 | 15:00 | 6732.6 | 6842.5337 | 1.633%
06/04/2025 | 15:30 | 6668 | 6878.1497 | 3.152%
06/04/2025 | 16:00 | 6762.6 | 6866.0243 | 1.529%
06/04/2025 | 16:30 | 6753.7 | 6879.183 | 1.858%
06/04/2025 | 17:00 | 6638.5 | 6880.785 | 3.65%
06/04/2025 | 17:30 | 6749.4 | 6875.0695 | 1.862%
06/04/2025 | 18:00 | 6923.6 | 7034.7703 | 1.606%
06/04/2025 | 18:30 | 7527.8 | 7379.842 | -1.965%
06/04/2025 | 19:00 | 7587.6 | 7619.0861 | 0.415%
06/04/2025 | 19:30 | 7698.8 | 7701.8745 | 0.03994%
06/04/2025 | 20:00 | 7655.8 | 7700.6761 | 0.5862%
06/04/2025 | 20:30 | 7516.9 | 7652.3633 | 1.802%
06/04/2025 | 21:00 | 7607.8 | 7564.1678 | -0.5735%
06/04/2025 | 21:30 | 7441.9 | 7445.8822 | 0.05351%
06/04/2025 | 22:00 | 7180.8 | 7295.4042 | 1.596%
06/04/2025 | 22:30 | 7128.5 | 7108.0702 | -0.2866%
06/04/2025 | 23:00 | 6900.5 | 6889.5921 | -0.1581%
06/04/2025 | 23:30 | 6670.8 | 6690.2979 | 0.2923%
07/04/2025 | 00:00 | 6463.4 | 6520.8223 | 0.8884%

## DESVIACIÓN
domingo, 6 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 130.1 | 147.5935 | 147.5935 | -17.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 237 | 235.9772 | 235.9772 | 1.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 208.6 | 175 | 175 | 33.6 | 109.7 | 204.878 | 204.878 | -95.178 | 66.9 | 102.439 | 102.439 | -35.539 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 429.9 | 458.878 | 458.878 | -28.978 | 45 | 42.9237 | 42.9237 | 2.0763 | 144.1 | 148.6263 | 148.6263 | -4.5263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 95.6 | 93.9744 | 93.9744 | 1.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 172.1 | 183.1953 | 183.1953 | -11.0953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.2 | 183.1953 | 183.1953 | 1.0047 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 111.2 | 129.75 | 129.75 | -18.55 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 118.8233 | 118.8233 | 18.7767 | 137.4 | 118.8233 | 118.8233 | 18.5767 | 140.3 | 118.8233 | 118.8233 | 21.4767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65.91 | 65.91 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 3.16 | 3.16 | 10.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 18.237 | 18.237 | 12.163 | 77.2 | 49.019 | 49.019 | 28.181 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4 | 4 | -4 | 22.9 | 15 | 15 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 46.6 | 46.6 | -21.3 | 54 | 41.88 | 41.88 | 12.12 | 3 | 3.56 | 3.56 | -0.56 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 1.66 | 1.66 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 31 | 31 | 31 | 0 | 33.7 | 14 | 14 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 130.1 | 147.5935 | 147.5935 | -17.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 104.2 | 116.6667 | 116.6667 | -12.4667 | 103.4 | 116.6667 | 116.6667 | -13.2667 | 204.8 | 175 | 175 | 29.8 | 109.5 | 174.0475 | 174.0475 | -64.5475 | 67.9 | 87.0237 | 87.0237 | -19.1237 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384 | 458.878 | 458.878 | -74.8781 | 43.8 | 42.9237 | 42.9237 | 0.87626 | 135.7 | 148.6263 | 148.6263 | -12.9263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.5 | 93.9744 | 93.9744 | 0.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 |  | 0 | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 171 | 183.1953 | 183.1953 | -12.1953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 185.8 | 183.1953 | 183.1953 | 2.6047 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 268.6 | 271.122 | 271.122 | -2.5219 | 98 | 129.75 | 129.75 | -31.75 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 118.2 | 110 | 110 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 57.784 | 57.784 | 40.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 10.767 | 10.767 | 2.133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.641 | 13.641 | 16.259 | 82.3 | 39.739 | 39.739 | 42.561 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 9.172 | 9.172 | -9.072 | 24.1 | 25.459 | 25.459 | -1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 28.78 | 28.78 | -10.68 | 46.8 | 51.923 | 51.923 | -5.123 | 3.2 | 1.639 | 1.639 | 1.561 | 2.6 | 0.915 | 0.915 | 1.685 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.2 | 6.256 | 6.256 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 37.8 | 22.042 | 22.042 | 15.758 | 26.3 | 6.489 | 6.489 | 19.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 128.2 | 147.5935 | 147.5935 | -19.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238 | 235.9772 | 235.9772 | 2.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 553.8 | 568.2985 | 568.2985 | -14.4985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.3 | 458.878 | 458.878 | -159.578 | 43.9 | 42.9237 | 42.9237 | 0.97626 | 125 | 148.6263 | 148.6263 | -23.6263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 94.9 | 93.9744 | 93.9744 | 0.9256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 147.1 | 174.9568 | 174.9568 | -27.8568 |  |  |  | 0 | 186.2 | 174.9568 | 174.9568 | 11.2432 | 176.5 | 174.9568 | 174.9568 | 1.5432 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 263.8 | 271.122 | 271.122 | -7.322 | 117.8 | 129.75 | 129.75 | -11.95 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 120.1 | 110 | 110 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 57.91 | 57.91 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.866 | 10.866 | 2.434 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.688 | 13.688 | 16.312 | 78.9 | 39.268 | 39.268 | 39.632 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 10.05 | 10.05 | -10.05 | 18.8 | 25.477 | 25.477 | -6.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.96 | 27.96 | -13.96 | 30.2 | 50.402 | 50.402 | -20.202 | 1.7 | 1.463 | 1.463 | 0.237 | 1.9 | 0.829 | 0.829 | 1.071 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 6.324 | 6.324 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 46.1 | 22.14 | 22.14 | 23.96 | 49.9 | 6.873 | 6.873 | 43.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 30 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 130.7 | 147.5935 | 147.5935 | -16.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.5 | 235.9772 | 235.9772 | 1.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397.4 | 458.878 | 458.878 | -61.4781 | 44.6 | 42.9237 | 42.9237 | 1.6763 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 95.1 | 93.9744 | 93.9744 | 1.1256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 104.8 | 143.9714 | 143.9714 | -39.1714 |  |  |  | 0 | 115.8 | 143.9714 | 143.9714 | -28.1714 | 138.9 | 143.9714 | 143.9714 | -5.0714 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 268.3 | 271.122 | 271.122 | -2.822 | 118.1 | 129.75 | 129.75 | -11.65 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 119.6 | 110 | 110 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 58.415 | 58.415 | 33.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10.971 | 10.971 | 5.129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 13.741 | 13.741 | 16.759 | 82.8 | 38.677 | 38.677 | 44.123 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.4 | 10.986 | 10.986 | -10.586 | 15.7 | 26.172 | 26.172 | -10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 27.7 | 27.7 | -2 | 24.2 | 49.252 | 49.252 | -25.052 | 2.7 | 1.28 | 1.28 | 1.42 | 3.5 | 0.763 | 0.763 | 2.737 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13 | 6.436 | 6.436 | 6.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 60.2 | 22.816 | 22.816 | 37.384 | 42.6 | 7.202 | 7.202 | 35.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 130.3 | 147.5935 | 147.5935 | -17.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 238.1 | 235.9772 | 235.9772 | 2.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 119.7127 | 119.7127 | -2.9127 | 115 | 119.7127 | 119.7127 | -4.7127 | 115.7 | 119.7127 | 119.7127 | -4.0127 | 213.5 | 179.5691 | 179.5691 | 33.9309 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 219.5 | 221.2552 | 221.2552 | -1.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 44 | 42.9237 | 42.9237 | 1.0763 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 95.1 | 93.9744 | 93.9744 | 1.1256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 87.7 | 116.742 | 116.742 | -29.042 |  |  |  | 0 | 87.4 | 116.742 | 116.742 | -29.342 | 109.7 | 116.742 | 116.742 | -7.042 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 266.1 | 271.122 | 271.122 | -5.022 | 100.5 | 129.75 | 129.75 | -29.25 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 60.13 | 60.13 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.882 | 10.882 | 2.818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 14.03 | 14.03 | 16.47 | 83.3 | 38.964 | 38.964 | 44.336 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.6 | 11.762 | 11.762 | -8.162 | 16.5 | 26.396 | 26.396 | -9.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 28.19 | 28.19 | -6.29 | 31.5 | 49.492 | 49.492 | -17.992 | 3.2 | 1.235 | 1.235 | 1.965 | 4.4 | 0.787 | 0.787 | 3.613 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 6.325 | 6.325 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 38.6 | 24.511 | 24.511 | 14.089 | 23 | 6.933 | 6.933 | 16.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 30 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 130.7 | 147.5935 | 147.5935 | -16.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239.5 | 235.9772 | 235.9772 | 3.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 128.1227 | 128.1227 | -11.2227 | 116.9 | 128.1227 | 128.1227 | -11.2227 | 116.6 | 128.1227 | 128.1227 | -11.5227 | 227.1 | 192.1841 | 192.1841 | 34.916 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 551.1 | 568.2985 | 568.2985 | -17.1985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 215.1 | 221.2552 | 221.2552 | -6.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 43.8 | 42.9237 | 42.9237 | 0.87626 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.3 | 93.9744 | 93.9744 | 1.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 86.8 | 91.6667 | 91.6667 | -4.8667 |  |  |  | 0 | 86.4 | 91.6667 | 91.6667 | -5.2667 | 109.9 | 91.6667 | 91.6667 | 18.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 267.5 | 271.122 | 271.122 | -3.622 | 89.6 | 129.75 | 129.75 | -40.15 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103 | 110 | 110 | -7 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62.247 | 62.247 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.727 | 10.727 | 2.273 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 14.399 | 14.399 | 14.001 | 75.8 | 39.544 | 39.544 | 36.256 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 12.484 | 12.484 | -2.584 | 10.7 | 26.464 | 26.464 | -15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 28.93 | 28.93 | -9.13 | 22.1 | 50.197 | 50.197 | -28.097 | 2.6 | 1.236 | 1.236 | 1.364 | 2.7 | 0.841 | 0.841 | 1.859 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.1 | 6.14 | 6.14 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 16.6 | 26.546 | 26.546 | -9.946 | 8.6 | 6.465 | 6.465 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 129.5 | 147.5935 | 147.5935 | -18.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 235.8 | 235.9772 | 235.9772 | -0.17717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 116.6667 | 116.6667 | 7.9333 | 123.6 | 116.6667 | 116.6667 | 6.9333 | 123 | 116.6667 | 116.6667 | 6.3333 | 213.6 | 175 | 175 | 38.6 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 555.6 | 568.2985 | 568.2985 | -12.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 454.0856 | 454.0856 | 1.7144 | 42.5 | 42.9237 | 42.9237 | -0.42374 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 94.9 | 88.3678 | 88.3678 | 6.5323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 86.6 | 91.6667 | 91.6667 | -5.0667 |  |  |  | 0 | 86.6 | 91.6667 | 91.6667 | -5.0667 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 266.6 | 271.122 | 271.122 | -4.522 | 115.3 | 129.75 | 129.75 | -14.45 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 118 | 110 | 110 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 64.722 | 64.722 | -7.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.627 | 10.627 | -0.527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 14.788 | 14.788 | 9.312 | 68.8 | 39.76 | 39.76 | 29.04 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 13.854 | 13.854 | -0.154 | 12.5 | 25.52 | 25.52 | -13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 29.99 | 29.99 | -9.39 | 22.3 | 51.572 | 51.572 | -29.272 | 3.6 | 1.194 | 1.194 | 2.406 | 3.3 | 0.855 | 0.855 | 2.445 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 5.967 | 5.967 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 15.2 | 27.81 | 27.81 | -12.61 | 10.7 | 7.304 | 7.304 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.2 | 646.7979 | 646.7979 | 6.4021 | 131.5 | 147.5935 | 147.5935 | -16.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 239.5 | 235.9772 | 235.9772 | 3.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 116.6667 | 116.6667 | -12.2667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 209.5 | 175 | 175 | 34.5 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 563.1 | 568.2985 | 568.2985 | -5.1985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.7073 | 164.7073 | 6.7927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.5 | 447.1229 | 447.1229 | -14.6229 | 43.7 | 42.414 | 42.414 | 1.286 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 106.9269 | 106.9269 | 2.6731 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 96.3 | 85.4826 | 85.4826 | 10.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 87.2 | 91.6667 | 91.6667 | -4.4667 |  |  |  | 0 | 86.6 | 91.6667 | 91.6667 | -5.0667 | 109.9 | 91.6667 | 91.6667 | 18.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 271 | 271.122 | 271.122 | -0.12195 | 128.2 | 129.75 | 129.75 | -1.55 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 67.315 | 67.315 | -11.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 10.545 | 10.545 | 2.855 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15.183 | 15.183 | 5.017 | 60.4 | 39.855 | 39.855 | 20.545 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 16.2 | 15.439 | 15.439 | 0.761 | 15.2 | 24.24 | 24.24 | -9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 31.15 | 31.15 | -16.95 | 20.1 | 53.171 | 53.171 | -33.071 | 3.1 | 1.138 | 1.138 | 1.962 | 2.4 | 0.856 | 0.856 | 1.544 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.7 | 5.798 | 5.798 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 17.5 | 28.816 | 28.816 | -11.316 | 12.7 | 8.58 | 8.58 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 128.7 | 147.5935 | 147.5935 | -18.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 92.2263 | 92.2263 | -5.9263 | 233.6 | 235.9772 | 235.9772 | -2.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 116.6667 | 116.6667 | -1.6667 | 113.4 | 116.6667 | 116.6667 | -3.2667 | 113.5 | 116.6667 | 116.6667 | -3.1667 | 221.1 | 175 | 175 | 46.1 | 111.3 | 119.6581 | 119.6581 | -8.3581 | 69.2 | 59.8291 | 59.8291 | 9.3709 | 550.3 | 568.2985 | 568.2985 | -17.9985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 146.1868 | 146.1868 | -16.1868 | 6.7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.98775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 455.61 | 455.61 | -0.30995 | 42.4 | 42.9237 | 42.9237 | -0.52374 | 141.5 | 148.6263 | 148.6263 | -7.1263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 79.8471 | 79.8471 | 9.6529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 93.4 | 90.8908 | 90.8908 | 2.5092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 89.1 | 91.6667 | 91.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.6667 | 91.6667 | -3.8667 | 110.2 | 91.6667 | 91.6667 | 18.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 262.5 | 271.122 | 271.122 | -8.622 | 125.1 | 129.75 | 129.75 | -4.65 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110 | 110 | -4.7 | 106.2 | 110 | 110 | -3.8 | 121.2 | 110 | 110 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 69.238 | 69.238 | -14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.875 | 10.875 | 2.625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15.459 | 15.459 | 6.741 | 60.4 | 39.988 | 39.988 | 20.412 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 16.247 | 16.247 | -2.647 | 23.9 | 24.046 | 24.046 | -0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 32.41 | 32.41 | -22.51 | 20.7 | 54.317 | 54.317 | -33.617 | 1 | 1.078 | 1.078 | -0.078 | 0.6 | 0.873 | 0.873 | -0.273 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 1.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.8 | 6.096 | 6.096 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 22.5 | 29.193 | 29.193 | -6.693 | 18.5 | 10.465 | 10.465 | 8.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 30 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.2 | 646.7972 | 646.7979 | 0.40211 | 130.6 | 147.5927 | 147.5935 | -16.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2262 | 92.2263 | -2.4263 | 236.9 | 235.9771 | 235.9772 | 0.92283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 111.1111 | 116.6667 | 11.9333 | 129.3 | 111.1111 | 116.6667 | 12.6333 | 129.1 | 111.1111 | 116.6667 | 12.4333 | 230.8 | 166.6667 | 175 | 55.8 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 556.4 | 568.2979 | 568.2985 | -11.8985 | 10.6 | 10.5618 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 164.7072 | 164.7073 | -27.3073 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9049 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.2551 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.3 | 301.2389 | 399.8107 | 33.4893 | 26 | 31.5438 | 42.9237 | -16.9237 | 148.4 | 148.6262 | 148.6263 | -0.22634 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 73 | 87.6575 | 87.6576 | -14.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.2468 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3738 | 8.3742 | 0.72578 | 45.4 | 47.2661 | 47.2663 | -1.8663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.5 | 171.5417 | 171.5419 | 1.9582 | 95.1 | 95.918 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.815 | 88.8156 | -2.4156 | 87.1 | 91.6667 | 91.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 | 86.6 | 91.6667 | 91.6667 | -5.0667 | 109.6 | 91.6667 | 91.6667 | 17.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.7008 | 1.701 | 2.899 | 266.9 | 264.9284 | 271.122 | -4.2219 | 130 | 125.5591 | 129.75 | 0.25 | 62.8 | 67.4614 | 67.4615 | -4.6615 | 78.1 | 78.567 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 104 | 110 | 110 | -6 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 83.1 | 70.939 | -20.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 11.343 | 3.157 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 15.3 | 15.696 | 4.904 | 48.5 | 43.2 | 40.135 | 8.365 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.1 | 16.795 | 16.795 | -9.695 | 19.9 | 24.213 | 24.213 | -4.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 33.72 | 33.72 | -19.22 | 36.5 | 55.313 | 55.313 | -18.813 | 0.7 | 1.016 | 1.016 | -0.316 | 0.3 | 0.894 | 0.894 | -0.594 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 1.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.6 | 8.5 | 6.55 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 21.3 | 39.3 | 29.361 | -8.061 | 22.3 | 21.8 | 12.554 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.5 | 646.7966 | 646.7979 | 3.7021 | 131.4 | 147.5922 | 147.5935 | -16.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2262 | 92.2263 | -2.5263 | 238.6 | 235.9771 | 235.9772 | 2.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 111.1111 | 116.6667 | 15.3333 | 131.9 | 111.1111 | 116.6667 | 15.2333 | 131.4 | 111.1111 | 116.6667 | 14.7333 | 229 | 166.6667 | 175 | 54 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 557 | 568.2978 | 568.2985 | -11.2985 | 10.5 | 10.5618 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 164.7072 | 164.7073 | -16.2073 | 7.7 | 7.6877 | 7.6878 | 0.01225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6943 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9047 | 112.9054 | -1.8054 | 224.4 | 221.2551 | 221.5563 | 2.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427 | 301.2389 | 390.7127 | 36.2873 | 42.4 | 26.1544 | 32.8902 | 9.5098 | 148.7 | 148.6262 | 148.6263 | 0.07366 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 17.7 | 19.2856 | 19.2858 | -1.5858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 75.4 | 87.6575 | 87.6576 | -12.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.3577 | 96.7139 | 3.7861 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3738 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2661 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 169.9 | 171.5417 | 171.5419 | -1.6419 | 95.3 | 95.9179 | 85.4826 | 9.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.815 | 88.8156 | -2.3156 | 86.7 | 91.6667 | 91.6667 | -4.9667 |  |  |  | 0 | 86.7 | 91.6667 | 91.6667 | -4.9667 | 108.8 | 91.6667 | 91.6667 | 17.1333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.7008 | 1.701 | 2.899 | 270.3 | 264.9282 | 271.122 | -0.82195 | 130.7 | 125.5592 | 129.75 | 0.95 | 63 | 67.4614 | 67.4615 | -4.4615 | 76.1 | 78.567 | 78.568 | -2.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 118.7 | 110 | 110 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 77.3 | 71.811 | -9.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 13.1 | 11.907 | 1.793 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 14.9 | 15.924 | 7.676 | 48.7 | 41.3 | 39.977 | 8.723 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 16.475 | 16.475 | -4.875 | 22.5 | 24.124 | 24.124 | -1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 34.92 | 34.92 | -19.12 | 35.5 | 55.763 | 55.763 | -20.263 | 0.7 | 0.939 | 0.939 | -0.239 | 0.4 | 0.886 | 0.886 | -0.486 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 8.8 | 7.184 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 13.3 | 38.6 | 30.1 | -16.8 | 11.8 | 19.4 | 13.778 | -1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 43 | 30 | 12.6 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.8 | 629.9844 | 646.7979 | -0.99789 | 128.9 | 123.493 | 147.5935 | -18.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2262 | 92.2263 | -2.6263 | 237.3 | 235.9771 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 111.1111 | 111.1111 | 21.6889 | 132.8 | 111.1111 | 111.1111 | 21.6889 | 132.9 | 111.1111 | 111.1111 | 21.7889 | 232.8 | 166.6667 | 166.6667 | 66.1333 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 552.8 | 568.2975 | 568.2985 | -15.4985 | 10.4 | 10.5617 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7072 | 164.7073 | 0.99268 | 7.8 | 7.6877 | 7.6878 | 0.11225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 109.898 | 112.9054 | -2.7054 | 214.8 | 221.255 | 221.2552 | -6.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.3 | 301.239 | 301.2383 | 3.0617 | 41.8 | 15.0614 | 42.9237 | -1.1237 | 142.4 | 148.6262 | 148.6263 | -6.2263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.3 | 19.2856 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6575 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 76.1301 | 110.9132 | -10.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3737 | 8.3742 | 0.82578 | 44.1 | 47.266 | 47.2663 | -3.1663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 167 | 171.5417 | 171.5419 | -4.5419 | 94.6 | 95.9179 | 95.918 | -1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8149 | 88.8156 | -2.6156 | 87.4 | 91.6667 | 92.1162 | -4.7161 |  |  |  | 0 | 87.2 | 91.6667 | 92.1162 | -4.9162 | 110.1 | 91.6667 | 92.1162 | 17.9839 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.7008 | 1.701 | 2.799 | 250.1 | 264.9278 | 264.9307 | -14.8307 | 130.7 | 125.5595 | 127.0758 | 3.6242 | 62.4 | 67.4614 | 67.4615 | -5.0615 | 75 | 78.5665 | 78.568 | -3.568 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 104 | 110 | 110 | -6 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 76.1 | 72.408 | 4.992 | 0.5 | 1.105 | 1.105 | -0.605 | 14.1 | 13.3 | 12.503 | 1.597 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.7 | 1.005 | 1.005 | -0.305 | 0.7 | 0.972 | 0.972 | -0.272 | 26 | 14.6 | 16.15 | 9.85 | 51.2 | 40.1 | 39.718 | 11.482 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.34 | 1.34 | 0.56 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.5 | 15.866 | 15.866 | 0.634 | 24.6 | 23.949 | 23.949 | 0.651 | 0 | 0.267 | 0.267 | -0.267 | 21.3 | 36.08 | 36.08 | -14.78 | 40.5 | 56.03 | 56.03 | -15.53 | 2.2 | 0.856 | 0.856 | 1.344 | 0.8 | 0.868 | 0.868 | -0.068 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 9.2 | 7.878 | 2.522 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 1.2 | 1.337 | 1.337 | -0.137 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 10.6 | 39.5 | 31.031 | -20.431 | 9.2 | 17.4 | 14.714 | -5.514 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 636 | 611.3419 | 646.7979 | -10.7979 | 125.9 | 100.244 | 147.5935 | -21.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 92.2262 | 92.2263 | -4.8263 | 228.9 | 235.9771 | 235.9772 | -7.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 209.3 | 175 | 175 | 34.3 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 535.4 | 568.2973 | 568.2985 | -32.8985 | 10.2 | 10.5616 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.7072 | 164.7073 | -4.1073 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 0 | 10.2 | 140.5 | 143 | 143 | -2.5 | 9 | 8.913 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 90.348 | 99.4828 | 9.0172 | 221.1 | 101.9511 | 0 | 221.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.6 | 345.6857 | 426.6101 | -136.0101 | 42.6 | 13.0807 | 24.3473 | 18.2526 | 126.4 | 148.6262 | 148.6263 | -22.2263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6575 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.2 | 62.7123 | 67.9355 | 30.2645 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3737 | 8.3742 | 0.82578 | 43.6 | 47.266 | 47.2663 | -3.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 162.8 | 87.5418 | 171.5419 | -8.7418 | 93.9 | 95.9179 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.8147 | 88.8156 | -4.1156 | 88.2 | 91.6667 | 91.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.6667 | 91.6667 | -3.8667 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 9.76 | 9.76 | -3.66 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.7007 | 1.701 | 2.799 | 178.6 | 264.1847 | 251.8146 | -73.2146 | 110.1 | 66.8834 | 129.75 | -19.65 | 60.7 | 67.4614 | 67.4615 | -6.7615 | 73.9 | 78.5668 | 0 | 73.9 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 82 | 74.7 | 73.194 | 8.806 | 8.7 | 8.943 | 8.943 | -0.243 | 14.1 | 13.6 | 12.848 | 1.252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.1 | 6.053 | 6.053 | 1.047 | 7.7 | 6.259 | 6.259 | 1.441 | 22.3 | 14.3 | 16.424 | 5.876 | 61.8 | 39.3 | 40.141 | 21.659 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 7.521 | 7.521 | -1.521 | 2.1 | 3.099 | 3.099 | -0.999 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 20.7 | 15.008 | 15.008 | 5.692 | 27.4 | 22.692 | 22.692 | 4.708 | 1.2 | 4.49 | 4.49 | -3.29 | 15.7 | 37.05 | 37.05 | -21.35 | 51.2 | 54.993 | 54.993 | -3.793 | 0.7 | 0.895 | 0.895 | -0.195 | 0 | 0.933 | 0.933 | -0.933 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 9.7 | 8.616 | 1.084 | 1 | 10.109 | 10.109 | -9.109 | 5.4 | 22.294 | 22.294 | -16.894 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 13.7 | 41.1 | 29.43 | -15.73 | 13.9 | 15.7 | 13.814 | 0.086 | 4.5 | 16.67 | 16.67 | -12.17 | 0.8 | 0.74 | 0.74 | 0.06 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 546.9 | 444.998 | 502.5673 | 44.3327 | 130.3 | 65.6081 | 71.4466 | 58.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2262 | 92.2263 | -1.9263 | 238 | 235.977 | 235.9772 | 2.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 208.9 | 175 | 175 | 33.9 | 110.3 | 119.6581 | 119.6581 | -9.3581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 557.2 | 568.2959 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 10.5613 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 164.7072 | 164.7073 | -9.6073 | 7.9 | 7.6877 | 7.6878 | 0.21225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 75.9722 | 78.4771 | 13.7229 | 99.3 | 101.9509 | 101.9512 | -2.6512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 311.2 | 202.0987 | 345.6845 | -34.4845 | 34.3 | 7.2903 | 7.2006 | 27.0994 | 130.5 | 148.626 | 148.6263 | -18.1263 | 0 |  | 20.9951 | -20.9951 | 18.5 | 19.2854 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6574 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.2 | 70.8231 | 0 | 98.2 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3734 | 8.3742 | 0.82578 | 43.6 | 47.2659 | 47.2663 | -3.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 162.8 | 171.5416 | 171.5419 | -8.7418 | 95.4 | 95.9179 | 85.4826 | 9.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8148 | 88.8156 | -2.3156 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 |  |  |  | 0 | 82.6 | 91.6667 | 91.6667 | -9.0667 | 109.1 | 91.6667 | 91.6667 | 17.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 10.031 | 10.031 | -3.731 | 26.3 |  | 32.4575 | -6.1575 | 4.6 | 1.7006 | 1.701 | 2.899 | 204.7 | 271.1212 | 249.3975 | -44.6975 | 122.3 | 129.7498 | 129.75 | -7.45 | 60.9 | 67.4613 | 67.4615 | -6.5615 | 76.3 | 78.5587 | 78.568 | -2.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 105.5 | 110 | 110 | -4.5 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 88.5 | 73.3 | 74.043 | 14.457 | 12.6 | 24.07 | 24.07 | -11.47 | 15 | 13.9 | 13.109 | 1.891 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 10 | 10.538 | 10.538 | -0.538 | 12.2 | 11.743 | 11.743 | 0.457 | 24.2 | 14.4 | 16.714 | 7.486 | 64.5 | 40.6 | 40.792 | 23.708 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.078 | 10.078 | 1.322 | 2.1 | 3.099 | 3.099 | -0.999 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 18.8 | 14.068 | 14.068 | 4.732 | 29.5 | 21.075 | 21.075 | 8.425 | 10.3 | 13.029 | 13.029 | -2.729 | 26.2 | 37.95 | 37.95 | -11.75 | 56.3 | 53.521 | 53.521 | 2.779 | 1.2 | 0.974 | 0.974 | 0.226 | 1.1 | 1.025 | 1.025 | 0.075 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.1 | 10.3 | 9.37 | 2.73 | 3 | 9.042 | 9.042 | -6.042 | 28.9 | 68.047 | 68.047 | -39.147 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 39.5 | 37.6 | 26.986 | 12.514 | 28.3 | 13.8 | 12.301 | 15.999 | 25.3 | 51.962 | 51.962 | -26.662 | 2.8 | 3.28 | 3.28 | -0.48 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 43 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.6 | 541.7027 | 635.3142 | -186.7141 | 130.3 | 76.3766 | 132.128 | -1.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2262 | 92.2263 | -1.8263 | 237.4 | 235.977 | 235.9772 | 1.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 208.8 | 175 | 175 | 33.8 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 558.4 | 568.2964 | 568.2985 | -9.8985 | 10.6 | 10.5614 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 151.2177 | 151.2178 | 1.0822 | 8.1 | 0 | 7.6878 | 0.41225 | 3.4 | 0 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 0 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 0 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 75.2047 | 77.9756 | 14.1244 | 106.4 | 101.9511 | 212.7064 | -106.3064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 345.6855 | 402.0948 | -29.6948 | 11 | 0 | 23.2447 | -12.2447 | 139.8 | 148.6262 | 72.8771 | 66.9229 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.9 | 82.5949 | 82.5951 | 2.3049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 44.6305 | 61.1161 | 14.2839 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3737 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.266 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 167.8 | 171.5417 | 171.5419 | -3.7418 | 95.3 | 95.9179 | 85.4826 | 9.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8139 | 88.8156 | -2.4156 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 |  |  |  | 0 | 83.6 | 91.6667 | 91.6667 | -8.0667 | 106.1 | 91.6667 | 91.6667 | 14.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 10.48 | 10.48 | -3.58 | 28.5 |  | 34.4106 | -5.9106 | 4.5 | 1.7007 | 0 | 4.5 | 148.1 | 136.0428 | 0 | 148.1 | 121.6 | 126.3081 | 66.7965 | 54.8035 | 60.8 | 67.4613 | 61.9206 | -1.1206 | 77.1 | 78.5664 | 60.5645 | 16.5355 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103 | 110 | 110 | -7 | 119.7 | 110 | 110 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 86.1 | 71.9 | 73.939 | 12.161 | 0 | 41.393 | 41.393 | -41.393 | 12.8 | 14.3 | 13.652 | -0.852 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.1 | 11.986 | 11.986 | 0.114 | 15.2 | 13.994 | 13.994 | 1.206 | 27 | 14.7 | 17.145 | 9.855 | 78.8 | 42.7 | 42.71 | 36.09 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 10.419 | 10.419 | 5.681 | 2.1 | 3.099 | 3.099 | -0.999 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 13.42 | 13.42 | 0.88 | 30 | 20.755 | 20.755 | 9.245 | 27 | 22.19 | 22.19 | 4.81 | 33.6 | 38.38 | 38.38 | -4.78 | 65.7 | 51.705 | 51.705 | 13.995 | 2.3 | 1.233 | 1.233 | 1.067 | 2.3 | 1.244 | 1.244 | 1.056 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.9 | 10.9 | 10.095 | 0.805 | 6 | 10.068 | 10.068 | -4.068 | 108.7 | 105.098 | 105.098 | 3.602 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 43.5 | 32.4 | 25.42 | 18.08 | 32.8 | 12 | 10.803 | 21.997 | 84.2 | 80.395 | 80.395 | 3.805 | 5.3 | 5.809 | 5.809 | -0.509 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 43 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.5 | 569.4733 | 576.9717 | -126.4717 | 130.2 | 81.5646 | 83.5861 | 46.6139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2262 | 92.2263 | -0.02634 | 238.6 | 235.9771 | 235.9772 | 2.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 557.7 | 568.2963 | 568.2985 | -10.5985 | 10.8 | 10.5614 | 10.562 | 0.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 151.2177 | 151.2178 | 8.1822 | 7.6 | 7.6877 | 7.6878 | -0.08775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 0 | 10.1 | 143.4 | 143 | 0 | 143.4 | 9 | 8.913 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 71.0019 | 83.8788 | 9.1212 | 93.3 | 101.9509 | 212.7064 | -119.4064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347.4 | 202.1625 | 362.1198 | -14.7198 | 11 | 23.0027 | 8.7948 | 2.2052 | 146 | 148.6261 | 148.6263 | -2.6263 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 19.2856 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.8 | 82.5949 | 82.5951 | 3.2049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 108.9436 | 40.2352 | 23.1648 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3737 | 8.3742 | 0.82578 | 45.5 | 47.2661 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 167.8 | 171.5417 | 171.5419 | -3.7418 | 96.6 | 95.9179 | 85.4826 | 11.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8152 | 88.8156 | -1.5156 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 |  |  |  | 0 | 84.9 | 91.6667 | 91.6667 | -6.7667 | 107.3 | 91.6667 | 91.6667 | 15.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 10.144 | 10.144 | -2.844 | 30.3 |  | 36.0777 | -5.7777 | 4.5 | 1.7008 | 0 | 4.5 | 154.2 | 271.1215 | 245.5777 | -91.3777 | 130.7 | 129.7499 | 129.75 | 0.95 | 63 | 67.4614 | 67.4615 | -4.4615 | 77.9 | 78.5666 | 78.568 | -0.668 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 120.3 | 110 | 110 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 93.8 | 72.3 | 73.519 | 20.281 | 0 | 49.11 | 49.11 | -49.11 | 14.2 | 14.7 | 14.289 | -0.089 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 | 12.838 | 12.838 | 0.262 | 16.1 | 15.164 | 15.164 | 0.936 | 24.6 | 15.1 | 17.624 | 6.976 | 72.1 | 45.1 | 45.051 | 27.049 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 11.866 | 11.866 | 2.134 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 12.87 | 12.87 | -1.37 | 25.6 | 20.868 | 20.868 | 4.732 | 27 | 28.158 | 28.158 | -1.158 | 39.6 | 38.65 | 38.65 | 0.95 | 69.7 | 49.775 | 49.775 | 19.925 | 2.3 | 1.553 | 1.553 | 0.747 | 2.9 | 1.505 | 1.505 | 1.395 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 11.6 | 10.811 | 1.589 | 9 | 11.369 | 11.369 | -2.369 | 127 | 122.423 | 122.423 | 4.577 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 47.7 | 30 | 24.147 | 23.553 | 39.6 | 11 | 9.31 | 30.29 | 92 | 90.214 | 90.214 | 1.786 | 7.9 | 7.618 | 7.618 | 0.282 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 451 | 518.991 | 626.0922 | -175.0922 | 131.5 | 73.3078 | 117.3638 | 14.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2262 | 30.6995 | 56.3005 | 238.3 | 235.9771 | 235.9772 | 2.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 209.4 | 175 | 175 | 34.4 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 560.9 | 568.2963 | 568.2985 | -7.3985 | 10.3 | 10.5614 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 151.2177 | 151.2178 | 2.9822 | 7.4 | 7.6877 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6943 | 6.6944 | 0.10565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 72.476 | 77.3682 | 14.7318 | 129.5 | 212.706 | 212.7064 | -83.2064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 389 | 432.8209 | 456.4103 | -67.4103 | 11 | 4.91 | 16.0722 | -5.0722 | 146.6 | 148.6261 | 148.6263 | -2.0263 | 42.4 |  | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2855 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.6 | 82.5949 | 82.5951 | 1.0049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 10.3348 | 44.2693 | 22.5307 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3735 | 8.3742 | 0.82578 | 46.7 | 47.266 | 47.2663 | -0.56634 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 169.3 | 171.5417 | 84 | 85.3 | 95.5 | 95.9179 | 85.4826 | 10.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.6331 | 88.8156 | -3.3156 | 85.9 | 91.6667 | 91.6667 | -5.7667 |  |  |  | 0 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 106.1 | 91.6667 | 91.6667 | 14.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 11.538 | 11.538 | -3.838 | 32.6 |  | 38.1115 | -5.5115 | 4.6 | 1.7007 | 1.701 | 2.899 | 191 | 271.1215 | 245.5777 | -54.5777 | 129.5 | 129.7499 | 66.8835 | 62.6165 | 65.2 | 67.4614 | 67.4615 | -2.2615 | 78.8 | 78.5662 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 104.6 | 110 | 110 | -5.4 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.489 | 0.489 | 0.211 | 92.9 | 73.4 | 75.718 | 17.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.1 | 14.624 | 1.676 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.6 | 13.353 | 13.353 | -0.753 | 14.8 | 15.859 | 15.859 | -1.059 | 25.1 | 15.5 | 18.705 | 6.395 | 72.7 | 47.7 | 49.812 | 22.888 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 17.102 | 17.102 | -1.202 | 2.5 | 3.099 | 3.099 | -0.599 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 13.127 | 13.127 | -5.327 | 16.5 | 20.935 | 20.935 | -4.435 | 29.5 | 31.109 | 31.109 | -1.609 | 60.7 | 40.24 | 40.24 | 20.46 | 73.5 | 50.453 | 50.453 | 23.047 | 5.2 | 1.89 | 1.89 | 3.31 | 7.5 | 1.879 | 1.879 | 5.621 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 12.4 | 11.413 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 126.196 | 126.196 | 0.304 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 59.9 | 28.5 | 24.271 | 35.629 | 60.8 | 10.3 | 9.1 | 51.7 | 92.8 | 92.631 | 92.631 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 43 | 30 | 13.1 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.4 | 624.7305 | 576.6265 | -126.2265 | 131.2 | 115.4269 | 83.4959 | 47.7041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2262 | 92.2263 | -2.1263 | 238.7 | 235.9771 | 235.9772 | 2.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 558.9 | 568.2969 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.5615 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 151.2177 | 151.2178 | 4.1822 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6943 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 77.3237 | 74.8054 | 17.1946 | 129.7 | 212.7061 | 212.7064 | -83.0064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 361.8 | 406.0979 | 456.4103 | -94.6103 | 11 | 18.0659 | 7.7724 | 3.2276 | 148.7 | 148.6262 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 |  | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.2 | 82.595 | 82.5951 | 1.6049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 55.0605 | 20.89 | 43.1099 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3737 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2661 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 168.3 | 171.5417 | 171.5419 | -3.2418 | 95.4 | 95.918 | 85.4826 | 9.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8145 | 88.8156 | -2.2156 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 106.6 | 91.6667 | 91.6667 | 14.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 12.046 | 12.046 | -3.946 | 34.2 |  | 39.169 | -4.969 | 4.6 | 1.7008 | 1.701 | 2.899 | 171.4 | 196.5421 | 245.5777 | -74.1777 | 128.6 | 129.7499 | 129.75 | -1.15 | 65.1 | 67.4614 | 67.4615 | -2.3615 | 78.3 | 78.5672 | 78.568 | -0.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 104.7 | 110 | 110 | -5.3 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.666 | 0.666 | 0.134 | 84.9 | 77.5 | 78.791 | 6.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.2 | 14.858 | 1.642 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.7 | 13.333 | 13.333 | -1.633 | 14 | 16.428 | 16.428 | -2.428 | 26.4 | 16.7 | 19.988 | 6.412 | 79.6 | 52.8 | 55.38 | 24.22 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 17.679 | 17.679 | -3.179 | 2.5 | 3.099 | 3.099 | -0.599 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 13.655 | 13.655 | -5.855 | 13.7 | 20.988 | 20.988 | -7.288 | 35.6 | 32.07 | 32.07 | 3.53 | 84.5 | 42.27 | 42.27 | 42.23 | 91.7 | 52 | 52 | 39.7 | 10.4 | 2.233 | 2.233 | 8.167 | 8.7 | 2.29 | 2.29 | 6.41 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14 | 12.9 | 11.978 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 129.932 | 129.932 | -9.532 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 70.6 | 27 | 24.86 | 45.74 | 73.5 | 11.5 | 9.318 | 64.182 | 79.1 | 94.697 | 94.697 | -15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 43 | 30 | 13.4 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.4 | 646.7978 | 646.7979 | -196.3979 | 131.2 | 147.5933 | 147.5935 | -16.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2262 | 92.2263 | -1.6263 | 237.8 | 235.9771 | 235.9772 | 1.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 558.9 | 568.2983 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.5619 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 151.2178 | 151.2178 | 4.9822 | 7.4 | 0 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 0 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 0 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 0 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 101.7496 | 85.677 | 6.6231 | 209.1 | 221.2551 | 212.7064 | -3.6064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 387.3 | 343.325 | 406.0973 | -18.7973 | 11 | 44.1565 | 38.0391 | -27.0391 | 143.8 | 148.6262 | 148.6263 | -4.8263 | 42.3 | 41.5074 | 20.9951 | 21.3049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.5 | 82.595 | 82.5951 | 2.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 110.913 | 106.0018 | -45.7018 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3741 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 167.7 | 171.5418 | 171.5419 | -3.8418 | 95.3 | 95.918 | 87.3288 | 7.9712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8155 | 88.8156 | -2.4156 | 83.1 | 91.6667 | 91.6667 | -8.5667 |  |  |  | 0 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 | 107.4 | 91.6667 | 91.6667 | 15.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 12.632 | 12.632 | -4.132 | 35.8 |  | 40.929 | -5.129 | 4.6 | 1.7009 | 1.701 | 2.899 | 209.7 | 271.1218 | 251.0242 | -41.3242 | 131.6 | 129.75 | 66.7965 | 64.8035 | 64.8 | 67.4614 | 67.4615 | -2.6615 | 78.1 | 78.5677 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 76.3 | 82.7 | 81.812 | -5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.2 | 14.91 | -0.21 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.9 | 13.806 | 13.806 | -1.906 | 14.6 | 16.915 | 16.915 | -2.315 | 25.3 | 18 | 20.831 | 4.469 | 80.2 | 58.7 | 59.763 | 20.437 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 17.679 | 17.679 | -1.979 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 14.016 | 14.016 | -6.316 | 16.9 | 24.567 | 24.567 | -7.667 | 35.1 | 33.212 | 33.212 | 1.888 | 89 | 45.86 | 45.86 | 43.14 | 88.8 | 55.4 | 55.4 | 33.4 | 11.5 | 2.92 | 2.92 | 8.58 | 11.3 | 2.724 | 2.724 | 8.576 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 3.7 | 8.4 | 8.4 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 13.3 | 12.472 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 127.053 | 127.053 | 10.447 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 56.3 | 25.5 | 25.103 | 31.197 | 51.5 | 13.4 | 10.504 | 40.996 | 100.7 | 94.179 | 94.179 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 30 | 13 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 496.4 | 604.7543 | 646.7979 | -150.3979 | 131.9 | 95.4859 | 147.5935 | -15.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 237.4 | 235.9772 | 235.9772 | 1.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 104.3 | 116.6667 | 116.6667 | -12.3667 | 104.9 | 116.6667 | 116.6667 | -11.7667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 151.2178 | 151.2178 | 5.4822 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 71.0999 | 84.1877 | 8.3123 | 210.1 | 212.7064 | 212.7064 | -2.6064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 348.9 | 348.7615 | 452.4078 | -103.5078 | 11 | 29.118 | 36.971 | -25.971 | 146.5 | 148.6263 | 72.8771 | 73.6229 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86 | 82.5951 | 82.5951 | 3.4049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 98.0172 | 89.4511 | -28.8511 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 0 | 34.4195 | 4.4805 | 167.7 | 171.5419 | 171.5419 | -3.8418 | 95.2 | 95.918 | 95.578 | -0.37802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 |  |  |  | 0 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 | 107.6 | 91.6667 | 91.6667 | 15.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 12.977 | 12.977 | -4.177 | 36.9 |  | 41.5221 | -4.6221 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 257.9 | 197.0966 | 260.4066 | -2.5066 | 129.8 | 129.75 | 129.75 | 0.05 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 119.1 | 110 | 110 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.925 | 0.925 | 0.175 | 65.1 | 92.8752 | 84.816 | -19.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15.1 | 14.902 | 1.198 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.83 | 13.83 | 0.07 | 17 | 16.71 | 16.71 | 0.29 | 28 | 24.9329 | 21.527 | 6.473 | 82.1 | 79.1485 | 63.75 | 18.35 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 17.877 | 17.877 | -2.977 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 14.321 | 14.321 | -7.721 | 25.3 | 29.322 | 29.322 | -4.022 | 36.1 | 33.619 | 33.619 | 2.481 | 87.9 | 95.6759 | 49.98 | 37.92 | 90.8 | 95.6136 | 59.417 | 31.383 | 11.8 | 3.721 | 3.721 | 8.079 | 10.6 | 3.166 | 3.166 | 7.434 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.9 | 13.4 | 12.942 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 131.546 | 131.546 | 7.354 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 54.3 | 76.9187 | 25.231 | 29.069 | 46.9 | 75.824 | 12.012 | 34.888 | 101.8 | 97.103 | 97.103 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.8 | 43 | 30 | 11.8 |  |  |  | 0 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.2 | 575.7026 | 646.7979 | -94.5979 | 135.4 | 83.2584 | 147.5935 | -12.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 237.8 | 235.9772 | 235.9772 | 1.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 104.9 | 116.6667 | 116.6667 | -11.7667 | 203.6 | 175 | 175 | 28.6 | 107.4 | 119.6581 | 119.6581 | -12.2581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 556 | 568.2985 | 568.2985 | -12.2985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 151.2178 | 151.2178 | 7.0822 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 71.8587 | 87.0766 | 5.1234 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 424.6 | 429.687 | 429.687 | -5.087 | 11 | 21.05 | 41.0469 | -30.0469 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84.6 | 82.5951 | 82.5951 | 2.0049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 60.5477 | 107.1901 | -46.5901 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 167.7 | 171.5419 | 171.5419 | -3.8418 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 |  |  |  | 0 | 83.8 | 91.6667 | 91.6667 | -7.8667 | 106.7 | 91.6667 | 91.6667 | 15.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 13.445 | 13.445 | -4.245 | 38.4 |  | 42.4351 | -4.0351 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 254.5 | 271.122 | 264.3766 | -9.8766 | 129.5 | 129.75 | 129.75 | -0.25 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.007 | 1.007 | 0.193 | 54.3 | 98.339 | 88.437 | -34.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.1 | 15.139 | 0.161 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.757 | 13.757 | 0.343 | 17.5 | 16.568 | 16.568 | 0.932 | 20.1 | 26.1934 | 22.26 | -2.16 | 75.2 | 83.4251 | 67.153 | 8.047 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 17.906 | 17.906 | -2.306 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 15.028 | 15.028 | -5.328 | 42.9 | 34.626 | 34.626 | 8.274 | 36.7 | 33.498 | 33.498 | 3.202 | 89.1 | 95.2365 | 54.56 | 34.54 | 88.4 | 91.2414 | 63.196 | 25.204 | 11.8 | 5.079 | 5.079 | 6.721 | 12 | 4.261 | 4.261 | 7.739 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 13.4 | 13.268 | -1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 131.647 | 131.647 | 4.553 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 48.1 | 79.2405 | 28.023 | 20.077 | 52.3 | 72.8156 | 18.787 | 33.513 | 100.1 | 97.947 | 97.947 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.1 | 43 | 30 | 12.1 |  |  |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 17 | 14 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 544.6 | 632.1192 | 646.7979 | -102.1979 | 134.6 | 126.9066 | 147.5935 | -12.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 237.8 | 235.9772 | 235.9772 | 1.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 116.6667 | 122.4645 | -18.0645 | 105.2 | 116.6667 | 122.4645 | -17.2645 | 105.4 | 116.6667 | 122.4645 | -17.0645 | 210.1 | 175 | 183.6968 | 26.4032 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 551.5 | 568.2985 | 568.2985 | -16.7985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 151.2178 | 151.2178 | 19.8822 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 75.3344 | 112.9054 | -21.2054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.8 | 456.4103 | 458.878 | -66.0781 | 18.3 | 28.5379 | 42.9237 | -24.6237 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.8 | 82.5951 | 82.5951 | 1.2049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 84.376 | 110.9132 | -50.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 83.9 | 91.6667 | 106.1893 | -22.2893 |  |  |  | 0 | 83.7 | 91.6667 | 106.1893 | -22.4893 | 107.5 | 91.6667 | 106.1893 | 1.3107 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 13.986 | 13.986 | -4.586 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 1.701 | 2.899 | 230.7 | 271.122 | 271.122 | -40.422 | 128.6 | 129.75 | 129.75 | -1.15 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.029 | 1.029 | 0.171 | 53.7 | 99.0003 | 92.263 | -38.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15.1 | 15.457 | -1.757 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 1.5 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.643 | 13.643 | 0.257 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 0.6 | 19.5 | 25.3571 | 23.004 | -3.504 | 74.3 | 82.4529 | 70.361 | 3.939 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.222 | 18.222 | -3.322 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 15.867 | 15.867 | -3.767 | 57.4 | 40.114 | 40.114 | 17.286 | 35.8 | 32.959 | 32.959 | 2.841 | 86.9 | 95.9337 | 59.3 | 27.6 | 89.4 | 97.0464 | 66.896 | 22.504 | 13.2 | 6.621 | 6.621 | 6.579 | 10.8 | 5.573 | 5.573 | 5.227 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.4 | 13.4 | 13.545 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 128.31 | 128.31 | 5.29 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 44.7 | 81.8598 | 31.705 | 12.995 | 47.1 | 75.7788 | 27.318 | 19.782 | 99.4 | 95.702 | 95.702 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.4 | 43 | 30 | 11.4 |  |  |  | 0 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.7 | 17 | 14 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 594.3 | 636.947 | 646.7979 | -52.4979 | 134.5 | 133.7163 | 147.5935 | -13.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.2263 | 92.2263 | -5.5263 | 236.3 | 235.9772 | 235.9772 | 0.32283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 116.6667 | 116.6667 | 11.5333 | 128.7 | 116.6667 | 116.6667 | 12.0333 | 128.4 | 116.6667 | 116.6667 | 11.7333 | 226 | 175 | 175 | 51 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 69.3 | 59.8291 | 59.8291 | 9.4709 | 556 | 568.2985 | 568.2985 | -12.2985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 151.2178 | 151.2178 | 7.7822 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 77.6952 | 112.9054 | -2.4054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 439.3 | 433.8462 | 458.878 | -19.5781 | 31.5 | 37.79 | 42.9237 | -11.4237 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 79.5 | 82.5951 | 82.5951 | -3.0951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 110.9132 | 110.9132 | -49.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.9 | 34.4195 | 34.4195 | 5.4805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 94.8 | 95.2744 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 85.1 | 91.6667 | 114.7648 | -29.6648 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.6667 | 114.7648 | -30.2648 | 107 | 91.6667 | 114.7648 | -7.7648 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 14.175 | 14.175 | -4.675 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 259.9 | 271.122 | 271.122 | -11.2219 | 126.9 | 129.75 | 129.75 | -2.85 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110 | 110 | -5.4 | 104.5 | 110 | 110 | -5.5 | 121.4 | 110 | 110 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 64.5 | 100.2441 | 96.451 | -31.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 15.2 | 15.527 | 1.373 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.496 | 13.496 | 0.404 | 16.9 | 16.495 | 16.495 | 0.405 | 20 | 25.2002 | 23.62 | -3.62 | 72.9 | 80.669 | 73.148 | -0.248 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 18.339 | 18.339 | -5.739 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 18.6 | 19.8692 | 19.8692 | -1.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 16.145 | 16.145 | -3.645 | 65.4 | 49.41 | 49.41 | 15.99 | 36 | 32.839 | 32.839 | 3.161 | 90 | 97.1646 | 63.4 | 26.6 | 89.5 | 98.4428 | 69.944 | 19.556 | 11.1 | 7.983 | 7.983 | 3.117 | 11 | 6.748 | 6.748 | 4.252 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 13.4 | 13.594 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 123.477 | 123.477 | 3.823 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 55.8 | 85.3921 | 42.016 | 13.784 | 68.8 | 81.6481 | 41.017 | 27.783 | 95.3 | 92.02 | 92.02 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 41.6 | 43 | 30 | 11.6 |  |  |  | 0 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 13.8 | 17 | 14 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 135.6 | 147.5935 | 147.5935 | -11.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.2263 | 92.2263 | -6.5263 | 235.9 | 235.9772 | 235.9772 | -0.07717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 208.9 | 175 | 175 | 33.9 | 111.9 | 119.6581 | 119.6581 | -7.7581 | 70.1 | 59.8291 | 59.8291 | 10.2709 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 151.2178 | 151.2178 | 9.7822 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 80.2037 | 112.9054 | -3.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 340.4 | 437.1344 | 458.878 | -118.478 | 74.2 | 45.7071 | 42.9237 | 31.2763 | 126.3 | 148.6263 | 148.6263 | -22.3263 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 82.5951 | 82.5951 | 8.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 110.9132 | 110.9132 | -30.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 167.1 | 171.5419 | 171.5419 | -4.4418 | 94.1 | 91.848 | 95.918 | -1.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 86.5 | 91.6667 | 116.236 | -29.736 |  |  |  | 0 | 84.6 | 91.6667 | 116.236 | -31.636 | 106.9 | 91.6667 | 116.236 | -9.336 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 14.377 | 14.377 | -4.777 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 238.6 | 271.122 | 271.122 | -32.5219 | 126.6 | 129.75 | 129.75 | -3.15 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 15 |  | 30.0976 | -15.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110 | 110 | -3.9 | 107.9 | 110 | 110 | -2.1 | 123 | 110 | 110 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.038 | 1.038 | 0.262 | 72.9 | 106.0288 | 100.76 | -27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15 | 15.514 | -0.114 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13 | 13.462 | 13.462 | -0.462 | 16.1 | 16.475 | 16.475 | -0.375 | 18.5 | 24.9309 | 24.193 | -5.693 | 76.3 | 83.7962 | 75.794 | 0.506 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 18.372 | 18.372 | -3.672 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 12.5 | 19.8692 | 19.8692 | -7.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.8 | 16.235 | 16.235 | -4.435 | 64.4 | 59.975 | 59.975 | 4.425 | 35.7 | 33.25 | 33.25 | 2.45 | 89.8 | 98.0505 | 67.28 | 22.52 | 88.9 | 94.737 | 72.776 | 16.124 | 11.7 | 9.285 | 9.285 | 2.415 | 11.7 | 7.876 | 7.876 | 3.824 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 13.3 | 13.566 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 117.066 | 117.066 | 19.334 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 92.6 | 88.6616 | 54.538 | 38.062 | 105.9 | 87.7613 | 56.439 | 49.461 | 103.9 | 89.907 | 89.907 | 13.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 41.6 | 43 | 30 | 11.6 |  |  |  | 0 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 17 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.9 | 646.7979 | 646.7979 | 6.1021 | 136.1 | 147.5935 | 147.5935 | -11.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 240.3 | 235.9772 | 235.9772 | 4.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 102.3 | 116.6667 | 116.6667 | -14.3667 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 206 | 175 | 175 | 31 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 151.2178 | 151.2178 | 20.5822 | 8.2 | 7.6878 | 7.6878 | 0.51225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 181.6 | 179.3623 | 221.5563 | -39.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 345.5 | 407.1229 | 458.878 | -113.3781 | 81.9 | 81.9541 | 42.9237 | 38.9763 | 134.1 | 148.6263 | 148.6263 | -14.5263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.8 | 82.5951 | 82.5951 | 11.2049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 110.9132 | 110.9132 | -31.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 167.8 | 171.5419 | 171.5419 | -3.7418 | 95.8 | 88.7897 | 93.5791 | 2.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 83.6 | 91.6667 | 103.1855 | -19.5855 |  |  |  | 0 | 83.3 | 91.6667 | 103.1855 | -19.8855 | 107.4 | 91.6667 | 103.1855 | 4.2145 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 14.427 | 14.427 | -4.827 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 240.1 | 271.122 | 271.122 | -31.022 | 131.5 | 129.75 | 129.75 | 1.75 | 67.6 | 67.4615 | 67.4615 | 0.13854 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 15.2 |  | 30.0976 | -14.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 104.7 | 110 | 110 | -5.3 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.029 | 1.029 | -0.129 | 86.5 | 110.3968 | 103.562 | -17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 15.368 | 1.232 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.349 | 13.349 | 0.451 | 17.1 | 16.599 | 16.599 | 0.501 | 22.3 | 25.2081 | 24.401 | -2.101 | 73.7 | 86.4054 | 78.299 | -4.599 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 15.623 | 15.623 | -1.923 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.4 | 16.775 | 16.775 | -1.375 | 70.7 | 65.344 | 65.344 | 5.356 | 33.8 | 32.934 | 32.934 | 0.866 | 88.2 | 93.3802 | 70.88 | 17.32 | 90.1 | 96.4438 | 75.795 | 14.305 | 8.8 | 10.348 | 10.348 | -1.548 | 10.1 | 8.555 | 8.555 | 1.545 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.6 | 13.2 | 13.484 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 117.819 | 117.819 | -27.619 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.4 | 91.3954 | 65.424 | 61.976 | 121.9 | 84.5722 | 70.095 | 51.805 | 66.2 | 90.102 | 90.102 | -23.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.4 | 43 | 30 | 12.4 |  |  |  | 0 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 135.3 | 147.5935 | 147.5935 | -12.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 237.7 | 235.9772 | 235.9772 | 1.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 206 | 175 | 175 | 31 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 151.2178 | 151.2178 | 15.0822 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 112.9054 | 105.6497 | -29.4497 | 150 | 149.2321 | 221.5563 | -71.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.5 | 458.878 | 441.822 | -78.322 | 79.3 | 81.9541 | 42.9237 | 36.3763 | 134.5 | 148.6263 | 148.6263 | -14.1263 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.4 | 82.5951 | 82.5951 | 4.8049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110.9132 | 110.9132 | -6.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 166.7 | 171.5419 | 171.5419 | -4.8418 | 95.2 | 86.5399 | 91.4024 | 3.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 |  |  |  | 0 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 108 | 91.6667 | 91.6667 | 16.3333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 14.252 | 14.252 | -4.552 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 196.1 | 230.134 | 271.122 | -75.022 | 128.9 | 129.75 | 129.75 | -0.85 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.2 |  | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.025 | 1.025 | -0.225 | 96.5 | 108.6875 | 105.861 | -9.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.2 | 15.177 | -2.177 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.3 | 13.563 | 13.563 | -0.263 | 16.1 | 16.955 | 16.955 | -0.855 | 24.9 | 25.4354 | 24.488 | 0.412 | 80.2 | 83.4693 | 80.756 | -0.556 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 16.078 | 16.078 | -3.278 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18.8 | 17.465 | 17.465 | 1.335 | 78.2 | 68.98 | 68.98 | 9.22 | 35.6 | 33.108 | 33.108 | 2.492 | 82.1 | 92.846 | 74.38 | 7.72 | 89.9 | 95.7434 | 78.877 | 11.023 | 10.2 | 7.9652 | 11.332 | -1.132 | 10.4 | 7.6212 | 9.084 | 1.316 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 12.5 | 13.385 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 119.085 | 119.085 | 20.715 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.3 | 99.1463 | 75.766 | 51.534 | 132.1 | 90.6825 | 83.162 | 48.938 | 106.8 | 89.638 | 89.638 | 17.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 43 | 30 | 13.2 |  |  |  | 0 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 6.4 | 17 | 14 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 593.2 | 633.307 | 646.7979 | -53.5979 | 134.5 | 128.7234 | 147.5935 | -13.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.3 | 235.9772 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 151.2178 | 151.2178 | 12.2822 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 77.0169 | 82.1112 | -6.5112 | 223.2 | 221.5563 | 212.7064 | 10.4936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.2 | 436.35 | 433.8462 | -125.6462 | 30.2 | 28.3545 | 37.5404 | -7.3404 | 124.8 | 148.6263 | 148.6263 | -23.8263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.3 | 82.5951 | 82.5951 | 10.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 94.7 | 93.0344 | 90.993 | 3.707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 83.4 | 91.6667 | 91.6667 | -8.2667 |  |  |  | 0 | 83 | 91.6667 | 91.6667 | -8.6667 | 107.8 | 91.6667 | 91.6667 | 16.1333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 14.161 | 14.161 | -4.561 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 216.6 | 271.122 | 271.122 | -54.5219 | 128.1 | 129.75 | 129.75 | -1.65 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 29.9 |  | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 119.2 | 110 | 110 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.025 | 1.025 | -0.625 | 100.6 | 108.7163 | 107.87 | -7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4 | 14.6 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 8.7 |  |  | 8.7 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.3 | 12.894 | 12.894 | -1.594 | 14 | 16.828 | 16.828 | -2.828 | 26.2 | 25.4248 | 24.862 | 1.338 | 82.1 | 83.7062 | 82.013 | 0.087 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 16.932 | 16.932 | -3.132 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 21.1 | 17.382 | 17.382 | 3.718 | 79.2 | 69.96 | 69.96 | 9.24 | 30.4 | 34.028 | 34.028 | -3.628 | 80.3 | 95.2047 | 77.13 | 3.17 | 82.9 | 95.5568 | 81.179 | 1.721 | 9.5 | 11.774 | 11.774 | -2.274 | 7.7 | 9.412 | 9.412 | -1.712 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.2 | 11.7 | 12.797 | -0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 118.471 | 118.471 | -31.071 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 130.6 | 92.1607 | 83.821 | 46.779 | 141.7 | 89.6649 | 94.262 | 47.438 | 64.4 | 89.512 | 89.512 | -25.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 43 | 30 | 12.7 |  |  |  | 0 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 7.7 | 17 | 14 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 597.8 | 616.6408 | 641.3772 | -43.5772 | 135 | 105.4049 | 141.2175 | -6.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 239.1 | 235.9772 | 235.9772 | 3.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 446.7 | 568.2985 | 568.2985 | -121.5985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 151.2178 | 151.2178 | 17.0822 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 73.1716 | 75.1904 | 1.4096 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.8 | 436.35 | 433.8462 | -136.0462 | 30 | 18.4155 | 22.657 | 7.343 | 124 | 148.6263 | 148.6263 | -24.6263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.3 | 82.5951 | 82.5951 | 10.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 87.6211 | 99.215 | 6.785 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 167.9 | 171.5419 | 171.5419 | -3.6418 | 95.7 | 95.918 | 87.9621 | 7.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 |  |  |  | 0 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 106.9 | 91.6667 | 91.6667 | 15.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 14.112 | 14.112 | -4.612 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 221.8 | 271.122 | 225.0287 | -3.2287 | 130.6 | 129.75 | 129.75 | 0.85 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 |  | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.866 | 0.866 | -0.466 | 108 | 108.9612 | 109.783 | -1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.5 | 13.894 | 0.406 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.3 | 13.014 | 13.014 | -0.714 | 14.6 | 16.704 | 16.704 | -2.104 | 27.5 | 25.45 | 25.332 | 2.168 | 84.3 | 83.985 | 82.87 | 1.43 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 15.436 | 15.436 | -1.136 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 26.1 | 17.043 | 17.043 | 9.057 | 80.4 | 70.054 | 70.054 | 10.346 | 24.6 | 34.446 | 34.446 | -9.846 | 79.4 | 97.4603 | 79.63 | -0.23 | 81.5 | 93.8756 | 83.221 | -1.721 | 11.5 | 12.034 | 12.034 | -0.534 | 9 | 9.673 | 9.673 | -0.673 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 11.2 | 12.046 | -0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 116.903 | 116.903 | -4.703 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 132.3 | 100.0461 | 91.114 | 41.186 | 151.3 | 93.2234 | 104.705 | 46.595 | 91 | 88.079 | 88.079 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 6 | 17 | 14 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600.6 | 646.7979 | 646.7979 | -46.1979 | 135.3 | 147.5935 | 147.5935 | -12.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 238.7 | 235.9772 | 235.9772 | 2.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 111.1111 | 116.6667 | -10.6667 | 106.5 | 111.1111 | 116.6667 | -10.1667 | 106.1 | 111.1111 | 116.6667 | -10.5667 | 206.1 | 166.6667 | 175 | 31.1 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 431.1 | 428.0346 | 568.2985 | -137.1985 | 10.7 | 5.6135 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 151.2178 | 151.2178 | 19.4822 | 8.3 | 7.6878 | 7.6878 | 0.61225 | 3.4 | 4.2199 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 0 | 10.1 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 9 | 8.913 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 35.4402 | 85.7584 | -8.5584 | 195.6 | 221.2552 | 221.2552 | -25.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.2 | 320.9756 | 325.4003 | -19.2003 | 30 | 81.9541 | 42.9237 | -12.9237 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.5 | 82.5951 | 82.5951 | 10.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 96.2 | 95.918 | 92.249 | 3.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 83.6 | 91.6667 | 91.6667 | -8.0667 |  |  |  | 0 | 83.5 | 91.6667 | 91.6667 | -8.1667 | 106.8 | 91.6667 | 91.6667 | 15.1333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 14.165 | 14.165 | -4.765 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 256.1 | 226.8819 | 264.7512 | -8.6512 | 128.8 | 129.75 | 129.75 | -0.95 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | -0.44 | 112.3 | 114 | 111.221 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 11.5 | 13.512 | -0.112 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.4 |  |  | 12.4 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.9 | 13.276 | 13.276 | -5.376 | 8.6 | 16.317 | 16.317 | -7.717 | 27.9 | 25.5161 | 25.698 | 2.202 | 80 | 84 | 83.665 | -3.665 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 17.45 | 17.45 | -4.65 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.3 | 17.438 | 17.438 | 11.862 | 81.3 | 71.045 | 71.045 | 10.255 | 33.8 | 35.477 | 35.477 | -1.677 | 78.9 | 92.3134 | 81.91 | -3.01 | 79.9 | 97.8597 | 85.479 | -5.579 | 11.6 | 10.0296 | 12.151 | -0.551 | 8.3 | 8.998 | 10.025 | -1.725 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 10.8 | 11.882 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 113.126 | 113.126 | 31.474 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 129.5 | 123.4633 | 97.71 | 31.79 | 144.6 | 128.9373 | 112.756 | 31.844 | 105.1 | 85.43 | 85.43 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.7 | 43 | 30 | 12.7 |  |  |  | 0 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 6 | 17 | 14 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 598.9 | 646.7979 | 646.334 | -47.434 | 134.9 | 147.5935 | 147.0818 | -12.1818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 239.1 | 235.9772 | 235.9772 | 3.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 206.2 | 175 | 175 | 31.2 | 110.1 | 119.6581 | 119.6581 | -9.5581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 436.2 | 301.543 | 568.2985 | -132.0985 | 10.7 | 5.4894 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 151.2178 | 151.2178 | 16.2822 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.9 | 8.913 | 0 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 47.8931 | 77.4122 | -0.9122 | 193.7 | 221.2552 | 221.2552 | -27.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.4 | 354.0693 | 346.8757 | 7.5243 | 30 | 78.3933 | 34.0679 | -4.0679 | 150.8 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1737 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 82.5951 | 82.5951 | 9.8049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 167.9 | 171.5419 | 171.5419 | -3.6418 | 95.5 | 95.918 | 88.198 | 7.3021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 82.5 | 91.6667 | 91.6667 | -9.1667 |  |  |  | 0 | 83.3 | 91.6667 | 91.6667 | -8.3667 | 107.3 | 91.6667 | 91.6667 | 15.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 14.418 | 14.418 | -5.018 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 266.6 | 264.9307 | 226.9437 | 39.6563 | 130.7 | 129.75 | 129.75 | 0.95 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.786 | 0.786 | -0.486 | 106.1 | 115 | 112.502 | -6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10.9 | 13.238 | -1.138 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.4 |  |  | 17.4 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.8 | 12.959 | 12.959 | -5.159 | 10.5 | 15.429 | 15.429 | -4.929 | 26.4 | 25.6565 | 26.03 | 0.37 | 82.3 | 84 | 84.441 | -2.141 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 17.567 | 17.567 | -11.967 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.9 | 18.078 | 18.078 | 10.822 | 81.8 | 72.334 | 72.334 | 9.466 | 16.6 | 34.502 | 34.502 | -17.902 | 79.3 | 96 | 84.11 | -4.81 | 80.5 | 101 | 87.81 | -7.31 | 10.9 | 12.219 | 12.219 | -1.319 | 10.3 | 10.406 | 10.406 | -0.106 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 10.4 | 11.913 | -0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 106.851 | 106.851 | 2.449 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 121.9 | 128.2965 | 104.072 | 17.828 | 128.2 | 130.1411 | 120.01 | 8.19 | 81.5 | 80.775 | 80.775 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 43 | 30 | 12.9 |  |  |  | 0 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 6.1 | 17 | 14 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 646.7979 | 637.3011 | 10.6989 | 135.4 | 147.5935 | 135.2596 | 0.14037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 237.3 | 235.9772 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 111.1111 | 116.6667 | -6.6667 | 110.6 | 111.1111 | 116.6667 | -6.0667 | 110 | 111.1111 | 116.6667 | -6.6667 | 210.3 | 166.6667 | 175 | 35.3 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 474.8 | 455.3725 | 568.2985 | -93.4985 | 10.6 | 0 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 38.8885 | 78.3382 | -1.5382 | 213.5 | 221.2552 | 212.7064 | 0.79361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 313.1 | 317.6486 | 407.1229 | -94.0229 | 45 | 81.9541 | 24.8439 | 20.1561 | 140.8 | 148.6263 | 148.6263 | -7.8263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.9132 | 110.9132 | -5.1132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 168.9 | 171.5419 | 171.5419 | -2.6418 | 95.7 | 95.918 | 86.2285 | 9.4715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 |  |  |  | 0 | 83.8 | 91.6667 | 91.6667 | -7.8667 | 106.6 | 91.6667 | 91.6667 | 14.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 14.447 | 14.447 | -4.947 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 202.3 | 230.209 | 219.1247 | -16.8247 | 130.2 | 129.75 | 129.75 | 0.45 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.661 | 0.661 | -0.261 | 106.2 | 116 | 113.135 | -6.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.3 | 12.426 | 1.774 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.6 | 11.874 | 11.874 | -2.274 | 11.1 | 14.915 | 14.915 | -3.815 | 26.7 | 25.9701 | 26.301 | 0.399 | 83.6 | 84 | 84.985 | -1.385 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 14.434 | 14.434 | -9.134 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 29.1 | 18.476 | 18.476 | 10.624 | 81.9 | 72.118 | 72.118 | 9.782 | 35.5 | 32.031 | 32.031 | 3.469 | 87.1 | 90.3902 | 86.33 | 0.77 | 89.1 | 100.846 | 89.72 | -0.62 | 13 | 9.3232 | 12.333 | 0.667 | 10.5 | 9.525 | 10.616 | -0.116 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.6 | 10 | 11.223 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 99.493 | 99.493 | -53.393 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 113.5 | 127.7951 | 110.109 | 3.391 | 115 | 130.8472 | 125.487 | -10.487 | 34.4 | 74.73 | 74.73 | -40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 43 | 30 | 12.8 |  |  |  | 0 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 7.6 | 17 | 14 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 639.7552 | 646.7979 | 3.2021 | 135.9 | 138.9171 | 147.5935 | -11.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.2 | 235.9772 | 235.9772 | 2.2228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 118 | 116.6667 | -6.7667 | 110.4 | 118 | 116.6667 | -6.2667 | 109.7 | 118 | 116.6667 | -6.9667 | 210.3 | 177 | 175 | 35.3 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 481 | 530.2115 | 568.2985 | -87.2985 | 10.6 | 5.8591 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 74.5884 | 109.6229 | -32.5229 | 201.2 | 212.7064 | 221.5563 | -20.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 311 | 302.6076 | 446.4218 | -135.4218 | 60 | 35.8031 | 42.9237 | 17.0763 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 | 95.8 | 95.918 | 0 | 95.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 |  |  |  | 0 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 106.6 | 91.6667 | 91.6667 | 14.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 14.463 | 14.463 | -4.963 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 251.9 | 251.1036 | 271.122 | -19.2219 | 130.2 | 129.75 | 129.75 | 0.45 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.478 | 0.478 | -0.178 | 112.6 | 116 | 113.553 | -0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9.5 | 11.435 | 1.865 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 |  |  | 20 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 6.7 | 9.49 | 9.49 | -2.79 | 7.8 | 11.722 | 11.722 | -3.922 | 29.4 | 26.2019 | 26.552 | 2.848 | 82.7 | 84 | 85.452 | -2.752 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 10.417 | 10.417 | -6.317 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.3 | 18.792 | 18.792 | 10.508 | 81.8 | 71.399 | 71.399 | 10.401 | 6 | 22.789 | 22.789 | -16.789 | 85.7 | 94 | 85 | 0.7 | 88.7 | 101 | 91.49 | -2.79 | 11.2 | 12.462 | 12.462 | -1.262 | 11.1 | 10.77 | 10.77 | 0.33 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.2 | 9.2 | 10.293 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 48.103 | 48.103 | 2.297 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 131.7 | 127.2545 | 116.036 | 15.664 | 152.1 | 129.9803 | 130.372 | 21.728 | 31.7 | 37.538 | 37.538 | -5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 43 | 30 | 14 |  |  |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7 | 17 | 14 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 135.4 | 147.5935 | 147.5935 | -12.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 147 | 235.9772 | 235.9772 | -88.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 111.1111 | 116.6667 | -5.9667 | 110.5 | 111.1111 | 116.6667 | -6.1667 | 110.9 | 111.1111 | 116.6667 | -5.7667 | 212.1 | 166.6667 | 175 | 37.1 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 477.5 | 568.2985 | 568.2985 | -90.7985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 110.7258 | 112.9054 | -36.8054 | 217.1 | 221.2552 | 221.5563 | -4.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 324.2 | 300.2127 | 408.8847 | -84.6847 | 60 | 34.9471 | 42.9237 | 17.0763 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110.9132 | 110.9132 | -5.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 167.6 | 171.5419 | 171.5419 | -3.9419 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 84.6 | 91.6667 | 91.6667 | -7.0667 |  |  |  | 0 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 106.3 | 91.6667 | 91.6667 | 14.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 245.1 | 247.6449 | 264.7512 | -19.6512 | 127.1 | 129.75 | 129.75 | -2.65 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 120.9 | 110 | 110 | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.411 | 0.411 | 0.089 | 111.7 | 116 | 114.654 | -2.954 | 0 | 18.149 | 18.149 | -18.149 | 11.4 | 8.5 | 9.997 | 1.403 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 |  |  | 20 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 4.9 | 4.704 | 4.704 | 0.196 | 6.6 | 6.152 | 6.152 | 0.448 | 29.3 | 26.1446 | 26.674 | 2.626 | 82.8 | 82 | 85.454 | -2.654 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 6.012 | 6.012 | 1.988 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.6 | 18.176 | 18.176 | 9.424 | 81.8 | 69.623 | 69.623 | 12.177 | 17.8 | 6.427 | 6.427 | 11.373 | 89.4 | 90 | 85 | 4.4 | 89.7 | 99 | 91.927 | -2.227 | 10.4 | 12.331 | 12.331 | -1.931 | 11.2 | 10.722 | 10.722 | 0.478 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 0 | 7.6 | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 8.2 | 9.201 | 0.699 | 0 | 9.402 | 9.402 | -9.402 | 82.9 | 28.376 | 28.376 | 54.524 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 132.2 | 127.7396 | 117.211 | 14.989 | 157.1 | 123.8791 | 127.286 | 29.814 | 72.1 | 25.25 | 25.25 | 46.85 | 0 | 5.733 | 5.733 | -5.733 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 39 | 43 | 30 | 9 |  |  |  | 0 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 7.4 | 17 | 14 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.9 | 646.7979 | 646.7979 | -3.8979 | 134.4 | 147.5935 | 147.5935 | -13.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 236.9 | 235.9772 | 235.9772 | 0.92283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 109 | 119.6581 | 119.6581 | -10.6581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 470 | 568.2985 | 568.2985 | -98.2985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143 | 143 | 143 | 0 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 112.9054 | 112.9054 | -37.7054 | 192.8 | 221.2552 | 221.5563 | -28.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 309.7 | 314.8989 | 458.878 | -149.1781 | 60 | 60.5019 | 42.9237 | 17.0763 | 138.5 | 148.6263 | 148.6263 | -10.1263 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110.9132 | 110.9132 | -6.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 166.1 | 171.5419 | 171.5419 | -5.4418 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 84 | 91.6667 | 101.1473 | -17.1473 |  |  |  | 0 | 83.6 | 91.6667 | 101.1473 | -17.5473 | 107.6 | 91.6667 | 101.1473 | 6.4527 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 233.3 | 271.122 | 271.122 | -37.822 | 122.6 | 129.75 | 129.75 | -7.15 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 104.7 | 110 | 110 | -5.3 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.285 | 0.285 | 0.015 | 115 | 117 | 115.983 | -0.983 | 0 | 5.515 | 5.515 | -5.515 | 9.5 | 8.8 | 8.41 | 1.09 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 |  |  | 20 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 2.4 | 1.443 | 1.443 | 0.957 | 2.8 | 2.262 | 2.262 | 0.538 | 29 | 26.0824 | 26.753 | 2.247 | 83.6 | 81 | 85.302 | -1.702 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.567 | 1.567 | -0.167 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.2 | 17.249 | 17.249 | 5.951 | 81.8 | 67.495 | 67.495 | 14.305 | 11.3 | 1.638 | 1.638 | 9.662 | 88.7 | 86 | 85 | 3.7 | 89.4 | 97 | 91.921 | -2.521 | 11.7 | 12.112 | 12.112 | -0.412 | 11 | 10.607 | 10.607 | 0.393 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | -4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.8 | 8 | 8.054 | -0.254 | 1.3 | 2.001 | 2.001 | -0.701 | 35.1 | 11.858 | 11.858 | 23.242 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 132.1 | 124.8132 | 116.802 | 15.298 | 159.9 | 117.1307 | 121.543 | 38.357 | 31.7 | 9.975 | 9.975 | 21.725 | 0 | 1.893 | 1.893 | -1.893 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 43 | 30 | 13.8 |  |  |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 7 | 17 | 14 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.4 | 646.7979 | 646.7979 | 3.6021 | 135.7 | 147.5935 | 147.5935 | -11.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 240.8 | 235.9772 | 235.9772 | 4.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 207.6 | 175 | 175 | 32.6 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 481.5 | 568.2985 | 568.2985 | -86.7985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 215 | 221.2552 | 221.5563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 358.4 | 348.4476 | 458.878 | -100.478 | 60 | 72.9502 | 42.9237 | 17.0763 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 83.7 | 91.6667 | 114.1358 | -30.4358 |  |  |  | 0 | 83.3 | 91.6667 | 114.1358 | -30.8358 | 107.2 | 91.6667 | 114.1358 | -6.9358 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 269.4 | 271.122 | 271.122 | -1.722 | 130.6 | 129.75 | 129.75 | 0.85 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 120.3 | 110 | 110 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 119.3 | 118 | 116.905 | 2.395 | 0 | 0.577 | 0.577 | -0.577 | 6.6 | 9.4 | 8.362 | -1.762 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  |  | 19.8 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.019 | 0 | 0.133 | 0.133 | -0.133 | 30.1 | 26.0058 | 26.871 | 3.229 | 84.6 | 80 | 84.771 | -0.171 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 16.021 | 16.021 | 1.679 | 81.2 | 64.532 | 64.532 | 16.668 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0.89 | 88.4 | 82 | 85 | 3.4 | 90.6 | 96 | 91.945 | -1.345 | 12.6 | 11.484 | 11.484 | 1.116 | 9.7 | 9.888 | 9.888 | -0.188 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4 | 7.6 | 7.6 | -3.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.5 | 8.1 | 7.638 | -3.138 | 0.5 | 1.705 | 1.705 | -1.205 | 3 | 1.752 | 1.752 | 1.248 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 132.2 | 119.7763 | 115.787 | 16.413 | 151 | 115.3472 | 115.031 | 35.969 | 3.1 | 1.704 | 1.704 | 1.396 | 0 | 0.592 | 0.592 | -0.592 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 43 | 30 | 13.9 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 7.9 | 17 | 14 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 135.1 | 147.5935 | 147.5935 | -12.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 92.2263 | 92.2263 | -5.3263 | 236.1 | 235.9772 | 235.9772 | 0.12283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 214.9 | 175 | 175 | 39.9 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 65.7 | 81.9541 | 42.9237 | 22.7763 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 167.4 | 171.5419 | 171.5419 | -4.1418 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 95.6 | 116.9022 | 173.3708 | -77.7708 |  |  |  | 0 | 89.7 | 116.9022 | 173.3708 | -83.6708 | 106.9 | 116.9022 | 173.3708 | -66.4708 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 263.7 | 271.122 | 271.122 | -7.4219 | 127.1 | 129.75 | 129.75 | -2.65 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110 | 110 | -5.1 | 104.2 | 110 | 110 | -5.8 | 122 | 110 | 110 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 114.4 | 118 | 117.692 | -3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 8.828 | -3.628 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 20.1 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 25.9309 | 27.002 | 3.498 | 86.6 | 77 | 84.114 | 2.486 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 14.691 | 14.691 | 0.909 | 81.4 | 61.292 | 61.292 | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 78 | 85.79 | 4.11 | 90.8 | 94 | 91.978 | -1.178 | 9.9 | 10.719 | 10.719 | -0.819 | 9.5 | 8.969 | 8.969 | 0.531 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 8.1 | 7.464 | -4.064 | 0 | 1.528 | 1.528 | -1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 132.5 | 118.5173 | 114.57 | 17.93 | 148.7 | 111.6322 | 108.262 | 40.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | -0.136 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 43 | 30 | 13.8 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 656.2 | 646.7979 | 646.7979 | 9.4021 | 136.5 | 147.5935 | 147.5935 | -11.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 242.6 | 235.9772 | 235.9772 | 6.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 126.7913 | 141.6422 | 23.5578 | 165.5 | 126.7913 | 141.6422 | 23.8578 | 165.7 | 126.7913 | 141.6422 | 24.0578 | 258 | 190.187 | 212.4632 | 45.5367 | 140.7 | 195.122 | 195.122 | -54.422 | 73.5 | 97.561 | 97.561 | -24.061 | 577.8 | 568.2985 | 568.2985 | 9.5015 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 145.6 | 143 | 143 | 2.6 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 225.8 | 221.5563 | 221.5563 | 4.2438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.3 | 458.878 | 458.878 | 7.4219 | 82 | 81.9541 | 42.9237 | 39.0763 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.9 | 19.2858 | 19.2858 | -0.38585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 170.1 | 171.5419 | 171.5419 | -1.4419 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 170.7 | 183.1953 | 183.1953 | -12.4953 |  |  |  | 0 | 155 | 183.1953 | 183.1953 | -28.1953 | 163.8 | 183.1953 | 183.1953 | -19.3953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 274.5 | 271.122 | 271.122 | 3.378 | 131.5 | 129.75 | 129.75 | 1.75 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 146.6661 | 146.6661 | -21.9661 | 124.6 | 146.6661 | 146.6661 | -22.0661 | 128.6 | 146.6661 | 146.6661 | -18.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 118 | 118.032 | -9.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 10.4 | 8.428 | -4.128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 25.8611 | 26.872 | 3.528 | 84.8 | 75 | 83.05 | 1.75 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 10.1 | 13.748 | 13.748 | -3.648 | 79.7 | 59.29 | 59.29 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 76 | 84.67 | 7.53 | 90.6 | 92 | 91.737 | -1.137 | 9.5 | 10.089 | 10.089 | -0.589 | 9.5 | 8.293 | 8.293 | 1.207 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.1 | 8.1 | 6.964 | -4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 132.1 | 116.8732 | 112.062 | 20.038 | 155.8 | 102.4094 | 99.862 | 55.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44 | 43 | 30 | 14 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 135.8 | 147.5935 | 147.5935 | -11.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 237.6 | 235.9772 | 235.9772 | 1.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 147.3333 | 147.3333 | -9.9333 | 137.6 | 147.3333 | 147.3333 | -9.7333 | 135.4 | 147.3333 | 147.3333 | -11.9333 | 238.2 | 220.9999 | 220.9999 | 17.2001 | 209.1 | 195.122 | 195.122 | 13.978 | 106.7 | 97.561 | 97.561 | 9.139 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.3 | 10.562 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 22.1 | 16.3505 | 22.4982 | -0.39822 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.8 | 458.878 | 458.878 | -16.0781 | 81.7 | 81.9541 | 42.9237 | 38.7763 | 141.8 | 148.6263 | 148.6263 | -6.8263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 172.3 | 183.1953 | 183.1953 | -10.8953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 181.9 | 183.1953 | 183.1953 | -1.2953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.701 | 1.701 | 2.799 | 259.4 | 271.122 | 271.122 | -11.7219 | 124.6 | 129.75 | 129.75 | -5.15 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 149.774 | 153.6269 | -11.4269 | 143.4 | 149.774 | 153.6269 | -10.2269 | 147.3 | 149.774 | 153.6269 | -6.3269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 128.2051 | 167.0964 | -111.3964 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 118 | 118.223 | -8.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 10.1 | 7.74 | -1.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25.8645 | 26.655 | 0.345 | 84.1 | 74 | 81.85 | 2.25 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.1 | 12.934 | 12.934 | -6.834 | 66.4 | 57.701 | 57.701 | 8.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 74 | 83.65 | 1.05 | 92.1 | 91 | 91.404 | 0.696 | 7.5 | 9.505 | 9.505 | -2.005 | 8.2 | 7.699 | 7.699 | 0.501 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 8 | 6.354 | -2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 131.8 | 107.1531 | 109.124 | 22.676 | 152.2 | 91.5085 | 90.917 | 61.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 43 | 30 | 13.9 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 135.7 | 147.5935 | 147.5935 | -11.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 239.3 | 235.9772 | 235.9772 | 3.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 155.3333 | 155.3333 | -4.0333 | 149.9 | 155.3333 | 155.3333 | -5.4333 | 150.6 | 155.3333 | 155.3333 | -4.7333 | 248.1 | 232.9999 | 232.9999 | 15.1001 | 206.2 | 195.122 | 195.122 | 11.078 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.6 | 458.878 | 458.878 | -12.2781 | 81.9 | 81.9541 | 42.9237 | 38.9763 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 172.1 | 183.1953 | 183.1953 | -11.0953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 181.7 | 183.1953 | 183.1953 | -1.4953 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 257.8 | 271.122 | 271.122 | -13.3219 | 126.3 | 129.75 | 129.75 | -3.45 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 28 | 30.0976 | 30.0976 | -2.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.8332 | 153.8332 | -11.6332 | 143.7 | 153.8332 | 153.8332 | -10.1332 | 147.6 | 153.8332 | 153.8332 | -6.2332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 184.3127 | 161.7474 | -36.5474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 118 | 118.815 | -8.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 9.6 | 7.615 | -3.815 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 26.0871 | 26.586 | 0.614 | 84 | 74 | 80.762 | 3.238 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 12.163 | 12.163 | -6.663 | 57.8 | 52.005 | 52.005 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 73 | 82.35 | 11.65 | 91.5 | 90 | 91.122 | 0.378 | 6.3 | 9.357 | 9.357 | -3.057 | 9.3 | 7.356 | 7.356 | 1.944 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.9 | 7.7 | 6.126 | -4.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 129.8 | 101.4262 | 104.591 | 25.209 | 132.6 | 78.4833 | 82.211 | 50.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 43 | 30 | 13.7 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 135.1 | 147.5935 | 147.5935 | -12.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.5 | 235.9772 | 235.9772 | 2.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 155.3333 | 155.3333 | -4.5333 | 151.7 | 155.3333 | 155.3333 | -3.6333 | 150.5 | 155.3333 | 155.3333 | -4.8333 | 247.5 | 232.9999 | 232.9999 | 14.5001 | 206.6 | 195.122 | 195.122 | 11.478 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.3 | 458.878 | 458.878 | -52.578 | 81.9 | 81.9541 | 42.9237 | 38.9763 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 172.2 | 183.1953 | 183.1953 | -10.9953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.8 | 183.1953 | 183.1953 | 1.6047 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 253.6 | 271.122 | 271.122 | -17.522 | 124.3 | 129.75 | 129.75 | -5.45 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 154.0554 | 154.0554 | -11.4554 | 144.1 | 154.0554 | 154.0554 | -9.9554 | 147.9 | 154.0554 | 154.0554 | -6.1554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 162.5749 | 172.6883 | -47.0883 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 118 | 119.54 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10.1 | 7.677 | -2.477 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 26.2682 | 26.567 | 4.033 | 84.3 | 74 | 79.71 | 4.59 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 16.41 | 16.41 | -7.71 | 54.3 | 50.94 | 50.94 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 72 | 80.97 | 9.73 | 89.6 | 88 | 90.855 | -1.255 | 8.9 | 9.355 | 9.355 | -0.455 | 10.6 | 7.095 | 7.095 | 3.505 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.3 | 7.8 | 6.025 | -2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 124.1 | 95.0447 | 99.526 | 24.574 | 121.4 | 69.5593 | 73.583 | 47.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 43 | 30 | 14.2 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.4 | 646.7979 | 646.7979 | -4.3979 | 134.8 | 147.5935 | 147.5935 | -12.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.2263 | 92.2263 | -4.4263 | 236.7 | 235.9772 | 235.9772 | 0.72283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 158.6666 | 158.6666 | -42.1666 | 116.1 | 158.6666 | 158.6666 | -42.5666 | 115.7 | 158.6666 | 158.6666 | -42.9666 | 230.1 | 237.9999 | 237.9999 | -7.8999 | 208.3 | 204.878 | 204.878 | 3.422 | 107.1 | 102.439 | 102.439 | 4.661 | 551.4 | 568.2985 | 568.2985 | -16.8985 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 81.8 | 81.9541 | 42.9237 | 38.8763 | 130.4 | 148.6263 | 148.6263 | -18.2263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 173.2 | 183.1953 | 183.1953 | -9.9953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.7 | 183.1953 | 183.1953 | 0.50467 |  |  | 73.614 | -73.614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 230.3 | 271.122 | 271.122 | -40.822 | 119.5 | 129.75 | 129.75 | -10.25 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 154.3252 | 149.774 | -6.074 | 144.8 | 154.3252 | 149.774 | -4.974 | 148.1 | 154.3252 | 149.774 | -1.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 136.9637 | 128.2051 | -3.0051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 118 | 119.353 | -7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 10.9 | 8.453 | -2.653 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 26.3248 | 26.481 | 1.119 | 86 | 74 | 79.043 | 6.957 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15.7 | 14.75 | 14.75 | 0.95 | 48.9 | 49.38 | 49.38 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 71 | 79.04 | 13.36 | 88.9 | 87 | 90.538 | -1.638 | 8.2 | 9.077 | 9.077 | -0.877 | 11.6 | 6.819 | 6.819 | 4.781 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 8 | 6.34 | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 124.3 | 88.4603 | 93.647 | 30.653 | 125.2 | 62.0779 | 65.314 | 59.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 43 | 30 | 14.5 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 135.3 | 147.5935 | 147.5935 | -12.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 236.1 | 235.9772 | 235.9772 | 0.12283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 158.0836 | 158.6666 | -23.0666 | 135.6 | 158.0836 | 158.6666 | -23.0666 | 135.6 | 158.0836 | 158.6666 | -23.0666 | 238 | 237.1254 | 237.9999 | 6e-05 | 205.4 | 204.878 | 204.878 | 0.52198 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 81.9 | 81.9541 | 42.9237 | 38.9763 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 23.2 |  |  | 23.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 34.4195 | 34.4195 | 5.0805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 172.6 | 183.1953 | 183.1953 | -10.5953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 182 | 183.1953 | 183.1953 | -1.1953 |  |  | 56.171 | -56.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 251.3 | 271.122 | 271.122 | -19.822 | 123 | 129.75 | 129.75 | -6.75 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 149.774 | 149.774 | -6.874 | 144.3 | 149.774 | 149.774 | -5.474 | 148.3 | 149.774 | 149.774 | -1.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 128.2051 | 128.2051 | -33.1051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 117 | 118.863 | -5.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 11.6 | 9.467 | -3.167 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 26.2177 | 26.372 | 1.028 | 85.2 | 73 | 78.504 | 6.696 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 10.13 | 10.13 | 3.47 | 48.2 | 45.31 | 45.31 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 70 | 76.93 | 14.37 | 88.8 | 87 | 90.204 | -1.404 | 9.2 | 8.706 | 8.706 | 0.494 | 11.8 | 6.539 | 6.539 | 5.261 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.7 | 8.4 | 6.793 | -2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 119.8 | 82.8965 | 87.497 | 32.303 | 120.2 | 56.9572 | 57.164 | 63.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 43 | 30 | 14.2 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 135.5 | 147.5935 | 147.5935 | -12.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239.7 | 235.9772 | 235.9772 | 3.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 158.6666 | 158.6666 | -28.4666 | 130.3 | 158.6666 | 158.6666 | -28.3666 | 129.6 | 158.6666 | 158.6666 | -29.0666 | 233.3 | 237.9999 | 237.9999 | -4.6999 | 207.2 | 204.878 | 204.878 | 2.322 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 22.4982 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 81.8 | 81.9541 | 42.9237 | 38.8763 | 144.9 | 148.6263 | 148.6263 | -3.7263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 26.7 |  |  | 26.7 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 172.6 | 183.1953 | 183.1953 | -10.5953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.7 | 183.1953 | 183.1953 | 1.5047 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 258.9 | 271.122 | 271.122 | -12.2219 | 121.7 | 129.75 | 129.75 | -8.05 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 152.6169 | 154.3906 | -11.0906 | 144.6 | 152.6169 | 154.3906 | -9.7906 | 147.8 | 152.6169 | 154.3906 | -6.5906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 117 | 118.442 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12.2 | 10.344 | -1.244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 25.6195 | 25.798 | 1.602 | 85.2 | 72 | 76.485 | 8.715 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 9.257 | 9.257 | -7.557 | 49.4 | 39.098 | 39.098 | 10.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 69 | 74.87 | 6.43 | 89.8 | 86 | 89.913 | -0.113 | 7.3 | 8.383 | 8.383 | -1.083 | 11 | 6.428 | 6.428 | 4.572 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.9 | 8.9 | 7.292 | -2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 106.4 | 77.6689 | 82.843 | 23.557 | 90.5 | 52.6049 | 51.351 | 39.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 43 | 30 | 13.8 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 135.1 | 147.5935 | 147.5935 | -12.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238 | 235.9772 | 235.9772 | 2.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 138.266 | 150.8033 | -45.0033 | 105.8 | 138.266 | 150.8033 | -45.0033 | 105.7 | 138.266 | 150.8033 | -45.1033 | 207.5 | 207.399 | 226.205 | -18.705 | 179.6 | 204.878 | 204.878 | -25.278 | 101.2 | 102.439 | 102.439 | -1.239 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 81.7 | 81.9541 | 42.9237 | 38.7763 | 132.8 | 148.6263 | 148.6263 | -15.8263 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 40.9 |  |  | 40.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 171.9 | 183.1953 | 183.1953 | -11.2953 |  |  |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 186 | 183.1953 | 183.1953 | 2.8047 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 235.4 | 271.122 | 271.122 | -35.7219 | 126.4 | 129.75 | 129.75 | -3.35 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 120.1 | 146.6661 | 146.6661 | -26.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 115 | 118.044 | 7.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.6 | 11.176 | -0.576 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 20.1 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 25.1007 | 25.068 | 5.432 | 85.2 | 71 | 73.972 | 11.228 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.9 | 8.302 | 8.302 | -5.402 | 61 | 36.504 | 36.504 | 24.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 67 | 72.84 | 11.66 | 91.2 | 84 | 89.635 | 1.565 | 3.6 | 8.076 | 8.076 | -4.476 | 9.7 | 6.374 | 6.374 | 3.326 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.3 | 9 | 7.806 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 91.1 | 72.9524 | 78.687 | 12.413 | 73.9 | 49.5384 | 46.316 | 27.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 43 | 30 | 14.2 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 135.8 | 147.5935 | 147.5935 | -11.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.5268 | 61.5268 | 28.5732 | 239.4 | 235.9772 | 235.9772 | 3.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 116.6667 | 120.0188 | 54.9812 | 176.2 | 116.6667 | 120.0188 | 56.1812 | 175.7 | 116.6667 | 120.0188 | 55.6812 | 260.6 | 175 | 180.0282 | 80.5718 | 108.5 | 204.878 | 204.878 | -96.378 | 70.9 | 102.439 | 102.439 | -31.539 | 566.3 | 568.2985 | 568.2985 | -1.9985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 8.1 | 7.6878 | 7.6878 | 0.41225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144 | 143 | 143 | 1 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.9 | 221.5563 | 221.5563 | 3.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 466.6 | 458.878 | 458.878 | 7.7219 | 82 | 81.9541 | 42.9237 | 39.0763 | 151.5 | 148.6263 | 148.6263 | 2.8737 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.2 |  |  | 45.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 79.1 | 183.1953 | 183.1953 | -104.0953 |  |  |  | 0 | 114.4 | 183.1953 | 183.1953 | -68.7953 | 120.7 | 183.1953 | 183.1953 | -62.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 272.6 | 271.122 | 271.122 | 1.4781 | 126.8 | 129.75 | 129.75 | -2.95 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 133.1602 | 146.6661 | -43.9661 | 102.6 | 133.1602 | 146.6661 | -44.0661 | 119.4 | 133.1602 | 146.6661 | -27.2661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 113 | 116.396 | 9.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.8 | 11.506 | -2.506 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 24.8197 | 24.684 | 2.816 | 84.9 | 70 | 72.292 | 12.608 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2 | 8.022 | 8.022 | -6.022 | 60.7 | 35.74 | 35.74 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 64 | 69.83 | 14.37 | 96.5 | 82 | 87.543 | 8.957 | 3.9 | 7.286 | 7.286 | -3.386 | 3.9 | 5.663 | 5.663 | -1.763 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 9.1 | 7.913 | -0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 63.7 | 68.4062 | 73.34 | -9.64 | 57.9 | 46.9005 | 44.481 | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 43 | 30 | 14.2 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 135.6 | 147.5935 | 147.5935 | -11.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 61.5268 | 61.5268 | 22.6732 | 238.9 | 235.9772 | 235.9772 | 2.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 116.6667 | 116.6667 | 20.7333 | 138.1 | 116.6667 | 116.6667 | 21.4333 | 137.9 | 116.6667 | 116.6667 | 21.2333 | 239.2 | 175 | 175 | 64.2 | 110.2 | 123.291 | 154.7685 | -44.5685 | 68.3 | 61.6455 | 77.3843 | -9.0843 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.562 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.7 | 458.878 | 458.878 | 6.822 | 81.8 | 81.9541 | 42.9237 | 38.8763 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 42.5 | 41.5074 | 20.9951 | 21.5049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.7 |  |  | 46.7 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 84.7 | 183.1953 | 183.1953 | -98.4953 |  |  |  | 0 | 84.4 | 183.1953 | 183.1953 | -98.7953 | 106.3 | 183.1953 | 183.1953 | -76.8953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 264.4 | 271.122 | 271.122 | -6.7219 | 127.1 | 129.75 | 129.75 | -2.65 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 110 | 114.331 | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.7 | 11.669 | -3.669 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 24.4998 | 24.415 | 3.185 | 85 | 68 | 70.89 | 14.11 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.7 | 7.968 | 7.968 | -4.268 | 41.3 | 35.587 | 35.587 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 59 | 66.5 | 6.3 | 96.9 | 79 | 84.845 | 12.055 | 7.6 | 6.334 | 6.334 | 1.266 | 3.5 | 4.734 | 4.734 | -1.234 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.6 | 8.8 | 7.884 | -2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 60.8 | 61.9316 | 67.595 | -6.795 | 61.5 | 42.4455 | 43.713 | 17.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 43 | 30 | 14.1 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 134.9 | 147.5935 | 147.5935 | -12.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.5268 | 61.5268 | -1.5268 | 237.3 | 235.9772 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.6 | 10.562 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6944 | 6.6944 | 0.00565 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.7 | 221.2552 | 221.2552 | -0.55517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 81.5 | 81.9541 | 42.9237 | 38.5763 | 151.1 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4737 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72578 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 45.9 |  |  | 45.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 84.3 | 127.8406 | 140.7541 | -56.4541 |  |  |  | 0 | 84.5 | 127.8406 | 140.7541 | -56.2541 | 107.3 | 127.8406 | 140.7541 | -33.4541 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 1.701 | 1.701 | 2.899 | 265.4 | 271.122 | 271.122 | -5.7219 | 124.7 | 129.75 | 129.75 | -5.05 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 106 | 111.781 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 11.533 | -1.533 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 24.0632 | 24.066 | 5.434 | 73 | 65 | 68.661 | 4.339 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.9 | 9.396 | 9.396 | -4.496 | 37 | 36.005 | 36.005 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 55 | 62.13 | 11.17 | 96.9 | 76 | 81.418 | 15.482 | 7.8 | 5.543 | 5.543 | 2.257 | 3.6 | 3.916 | 3.916 | -0.316 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.1 | 8.4 | 7.694 | -2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 45 | 54.8143 | 62.854 | -17.854 | 38.5 | 37.3847 | 42.464 | -3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 43 | 30 | 13.7 |  |  |  | 0 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 135.5 | 147.5935 | 147.5935 | -12.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 61.5268 | 61.5268 | 0.07317 | 240.7 | 235.9772 | 235.9772 | 4.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.7 | 10.562 | 10.562 | 0.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7073 | 6.0927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347.2 | 419.1398 | 455.6198 | -108.4198 | 28.6 | 81.9541 | 42.9237 | -14.3237 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.4 | 41.5074 | 20.9951 | 21.4049 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82578 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46 |  |  | 46 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 83.2 | 91.6667 | 91.6667 | -8.4667 |  |  |  | 0 | 82.9 | 91.6667 | 91.6667 | -8.7667 | 105.7 | 91.6667 | 91.6667 | 14.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.701 | 1.701 | -0.00097 | 231 | 271.122 | 271.122 | -40.1219 | 121.8 | 129.75 | 129.75 | -7.95 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 119.1 | 110 | 110 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 102 | 109.07 | -2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.1 | 11.296 | -3.696 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 23.588 | 23.69 | 5.71 | 81.7 | 64 | 66.157 | 15.543 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.6 | 11.317 | 11.317 | -7.717 | 36.6 | 36.614 | 36.614 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 50 | 57.42 | 28.58 | 95.9 | 72 | 77.748 | 18.152 | 10.4 | 4.805 | 4.805 | 5.595 | 4.3 | 3.135 | 3.135 | 1.165 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6 | 7.7 | 7.451 | -1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 29.1 | 48.3494 | 58.447 | -29.347 | 23.1 | 33.3756 | 41.055 | -17.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 43 | 30 | 13.7 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14698.4 | 15135.787 | 15357.2499 |  | 3195.95 | 3233.3045 | 3407.6588 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2123.4 | 2152.0325 | 2121.2697 |  | 5662.55 | 5663.4516 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2797.85 | 2923.8215 | 2955.6043 |  | 2795.35 | 2923.8215 | 2955.6043 |  | 2793.95 | 2923.8215 | 2955.6043 |  | 5219.1 | 4385.7321 | 4433.4063 |  | 2961.75 | 3307.3935 | 3323.1322 |  | 1772.35 | 1653.6967 | 1661.5661 |  | 13006.1 | 13360.1413 | 13639.165 |  | 252.2 | 240.843 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3890.85 | 3835.7988 | 3835.7992 |  | 180.65 | 176.8181 | 184.506 |  | 79.7 | 97.0576 | 99.1676 |  | 46.35 | 55.2229 | 44.9964 |  | 159.75 | 160.6643 | 160.6644 |  | 243.1 | 229.9951 | 224.9953 |  | 3434.9 | 3431.9999 | 3360.5 |  | 214.85 | 204.9989 | 196.086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2417.25 | 2334.6199 | 2487.9919 |  | 4928.1 | 5001.2231 | 5110.4667 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.05 | 153.36 | 153.36 |  | 9385.5 | 9660.3785 | 10449.5073 |  | 1171.25 | 1226.9295 | 907.193 |  | 3416.3 | 3567.0313 | 3491.2829 |  | 678.65 | 622.6104 | 482.8878 |  | 445.05 | 462.8591 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2133.9 | 2059.3759 | 2059.3764 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2336 | 2423.388 | 2416.4095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 200.9787 | 200.9813 |  | 1089.85 | 1134.3908 | 1134.3922 |  | 139.1 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.294 | 93.2942 |  | 930.75 | 791.6486 | 808.8585 |  | 4092.25 | 4075.0037 | 4073.2335 |  | 2285.95 | 2272.6432 | 2170.1231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34.7 | 0 | 24.2082 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2071.7 | 2131.4797 | 2131.5744 |  | 2517.7 | 2860.2119 | 2947.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2669.6 | 2860.2119 | 2947.957 |  | 3011.9 | 2860.2119 | 2947.957 |  | 0 | 0 | 176.2158 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 86.8 | 130.018 | 130.018 |  | 131.5 | 0 | 152.5563 |  | 108.45 | 39.9718 | 39.1223 |  | 5803.2 | 6264.4105 | 6213.1537 |  | 2977.55 | 3074.5593 | 3018.2761 |  | 1523.4 | 1619.0746 | 1616.3046 |  | 1884.05 | 1885.622 | 1837.3463 |  | 363.4 | 300.9756 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2631.75 | 2819.8472 | 2827.1379 |  | 2637.75 | 2819.8472 | 2827.1379 |  | 2977.3 | 2819.8472 | 2827.1379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 263.4 | 370.1308 | 378.9712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 7.405 | 7.405 |  | 2249 | 2279.6101 | 2258.0915 |  | 10.9 | 74.431 | 74.431 |  | 285.6 | 288.91 | 281.0765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | 2.1 | 2.1 |  | 204.5 | 0 | 0 |  | 250.3 | 239.592 | 239.592 |  | 129.05 | 136.08 | 136.08 |  | 28.8 | 29.52 | 29.52 |  | 0 | 0 | 16.5 |  | 120.05 | 120 | 120 |  | 487.15 | 468.2928 | 468.2928 |  | 474.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 455.35 | 433.1707 | 433.1707 |  | 88.45 | 84 | 84 |  | 223.2 | 220.8 | 220.8 |  | 119.05 | 128.8735 | 128.8735 |  | 144.55 | 157.049 | 157.049 |  | 634.85 | 513.3105 | 520.5945 |  | 1849.35 | 1536.6858 | 1540.9985 |  | 104 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 157.958 | 157.958 |  | 70.3 | 74.376 | 74.376 |  | 480.35 | 476.8618 | 476.8618 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.3 | 461.2682 | 461.2682 |  | 235.05 | 232.8 | 232.8 |  | 479.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.85 | 468.2928 | 468.2928 |  | 478.7 | 463.6097 | 463.6097 |  | 297.3 | 334.4365 | 334.4365 |  | 1122.55 | 1007.3685 | 1007.3685 |  | 296.25 | 299.14 | 299.14 |  | 1529.45 | 1518.243 | 1416.355 |  | 1740.05 | 1823.2827 | 1708.846 |  | 171.2 | 145.169 | 149.418 |  | 165.8 | 120.3691 | 122.1595 |  | 504 | 468.2928 | 468.2928 |  | 193.85 | 201.6 | 201.6 |  | 126.45 | 121.6 | 121.6 |  | 489.6 | 480 | 480 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 230.25 | 223.401 | 214.153 |  | 10.4 | 27.6135 | 27.6135 |  | 1114.5 | 1108.1315 | 1108.1315 |  | 6 | 0 | 14.4 |  | 1829.3 | 1671.4139 | 1462.8655 |  | 1873.55 | 1341.8609 | 1198.741 |  | 834.05 | 833.5855 | 833.5855 |  | 8.4 | 12.9145 | 12.9145 |  | 191.4 | 192 | 192 |  | 479.15 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1033.1 | 973.5 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 685.95 | 700.416 | 700.416 |  | 77.7 | 67.584 | 67.584 |  | 335.9 | 394.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 6 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4265657 y resultó S/. 178912 (4.38% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 30 | 4086745.1532 | 3948228.7076 | 3.508%
LUN 31 | 5933669.1721 | 5356505.8594 | 10.77%
MAR 1 | 5407485.8931 | 6360522.7572 | -14.98%
MIE 2 | 5381672.0389 | 5962212.422 | -9.737%
JUE 3 | 5833329.9388 | 6011653.6514 | -2.966%
VIE 4 | 5531895.8357 | 5728769.5801 | -3.437%
SAB 5 | 5203430.3796 | 5696770.9159 | -8.66%
DOM 6 | 4265656.8192 | 4802617.9024 | -11.18%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 6 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2025 18:27:00 | 06/04/2025 20:28:00 | 06/04/2025 18:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2025 20:28:00 | 06/04/2025 20:39:00 |  | 06/04/2025 20:28:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 01:06:00 |  | 06/04/2025 00:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 01:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:21 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 01:48:00 | 06/04/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 17:54:00 | 06/04/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 06/04/2025 22:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 06:04:00 | 06/04/2025 06:16:00 | 06/04/2025 06:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Sincronizó para operar en sistema aislado por mantenimiento L-1015, L-1014 y PM-T23-121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 06:16:00 | 06/04/2025 16:14:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Sistema aislado por mantenimiento L-1015, L-1014 y PM-T23-121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 06/04/2025 16:14:00 | 06/04/2025 16:17:00 |  | 06/04/2025 16:15:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 06:31:00 | 06/04/2025 06:40:00 | 06/04/2025 06:29:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 06:40:00 | 06/04/2025 10:36:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | A las 10:36 h sincronizó el sistema aislado con el SEIN se dio orden de parada
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 06/04/2025 10:36:00 | 06/04/2025 10:40:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:21:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 18:21:00 | 06/04/2025 21:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2025 21:40:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 18:18:00 | 06/04/2025 21:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 21:49:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 18:19:00 | 06/04/2025 21:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2025 21:40:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 07/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2025 00:00:00 | 06/04/2025 00:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2025 18:41:00 | 06/04/2025 21:10:00 | 06/04/2025 18:21:00 | 06/04/2025 20:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 6 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO | EGEMSA | L-1001 | 06/04/2025 04:29:00 | 06/04/2025 05:27:00 |  | Se límitó la generación de la C. H. Machu Picchu
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 06/04/2025 13:16:00 | 06/04/2025 15:03:00 |  | Se limitó a la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
domingo, 6 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 13.7074 | 1 | 170 | 51.5521 | 1 | 170 | 0 | 1 | 161.7733 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140.3657 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 116.3876 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 186.9997 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 140.6955 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 90.8133 | 0 | 1 | 69.2722 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138.0151 | 0 | 1 | 111.85 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 74.3469 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 87.7043 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 145.0511 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 13.7074 | 1 | 170 | 51.5521 | 1 | 170 | 0 | 1 | 161.7733 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140.3657 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 116.3876 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 192.9998 | 0 | 1 | 186.9997 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 140.6955 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 90.8133 | 0 | 1 | 69.2722 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138.0151 | 0 | 1 | 111.85 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 74.3469 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 87.7043 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 145.0511 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 25.2529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.002 | 54.9999 | 1 | 6.0021 | 54.9999 | 1 | 6.0026 | 54.9999 | 1 | 6.0002 | 54.9998 | 1 | 0 | 54.999 | 1 | 0 | 54.9998 | 1 | 0 | 54.9788 | 1 | 0 | 74.9999 | 1 | 6.0002 | 74.9998 | 1 | 0 | 68.4787 | 1 | 6 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 75 | 1 | 41.6667 | 46.5759 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 45 | 75 | 1 | 6 | 51.2181 | 1 | 41.5898 | 75 | 1 | 20.1728 | 75 | 1 | 23.718 | 75 | 1 | 0 | 71.3424 | 1 | 0 | 43.5148 | 1 | 0 | 39.3148 | 1 | 0 | 56.1706 | 1 | 0 | 30.8866 | 1 | 0 | 70.6584 | 1 | 0 | 35.8018 | 1 | 0 | 70.6584 | 1 | 0 | 70.6503 | 1 | 0 | 31.2004 | 1 | 0 | 70.6584 | 1 | 0 | 59.6995 | 1 | 0 | 53.6495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.2803
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 27.4182 | 1 | 0 | 27.4182 | 1 | 0 | 27.5397 | 1 | 0 | 18.3561 | 1 | 0 | 27.4182 | 1 | 0 | 18.3279 | 1 | 0 | 24.9787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 18.3079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3997 | 1 | 0 | 34.0843 | 1 | 0 | 25.6714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.16 | 1 | 0 | 25.4692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3482 | 1 | 0 | 29.2264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8472 | 1 | 0 | 26.7767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.058
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 25.2529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3782 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5816 | 1 | 0 | 18.3709 | 1 | 0 | 25.1017 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9579 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 40.5759 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 37.84 | 1 | 0 | 25.749 | 1 | 0 | 37.6611 | 1 | 0 | 28.7329 | 1 | 0 | 29.6447 | 1 | 0 | 35.8935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5482 | 1 | 0 | 19.9689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.002 | 0 | 1 | 6.0021 | 0 | 1 | 6.0026 | 0 | 1 | 0 | 27.4601 | 1 | 0 | 18.3351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9195 | 1 | 0 | 37.6001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23.3707 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41.5898 | 0 | 1 | 20.1728 | 17.9189 | 1 | 23.718 | 16.1289 | 1 | 0 | 35.4489 | 1 | 0 | 43.5148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8866 | 1 | 0 | 35.1102 | 1 | 0 | 35.8018 | 1 | 0 | 35.1102 | 1 | 0 | 35.2538 | 1 | 0 | 31.2004 | 1 | 0 | 35.1102 | 1 | 0 | 19.8833 | 1 | 0 | 26.8727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2223
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.8058 | 1 | 0 | 19.8058 | 1 | 0 | 19.8058 | 1 | 0 | 19.8058 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8311 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 20.475 | 1 | 6.7681 | 22.9999 | 1 | 6.768 | 22.9999 | 1 | 6.7676 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.999 | 1 | 6.0003 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9775 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 19.0921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.6235 | 1 | 0 | 12.4503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.7676 | 1 | 0 | 14.2332 | 1 | 0 | 13.041 | 1 | 0 | 12.7039 | 1 | 0 | 12.2277 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 12.6068 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 14.4987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 12.5135 | 1 | 0 | 12.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4417
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8311 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 20.475 | 1 | 6.7681 | 22.9999 | 1 | 6.768 | 22.9999 | 1 | 6.7676 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.999 | 1 | 6.0003 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9775 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 19.0921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.4503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.7676 | 1 | 0 | 14.2332 | 1 | 0 | 13.041 | 1 | 0 | 12.7039 | 1 | 0 | 12.2277 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 12.6068 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 14.4987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4969 | 1 | 0 | 12.5135 | 1 | 0 | 12.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4417
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 6.0001 | 78.9022 | 1 | 6.0002 | 78.9016 | 1 | 6.0001 | 78.9022 | 1 | 6.0002 | 78.893 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 80.2713 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1777 | 0 | 1 | 71.0612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.7086 | 1 | 0 | 81.783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 6.0001 | 78.9022 | 1 | 6.0002 | 78.9016 | 1 | 6.0001 | 78.9022 | 1 | 6.0002 | 78.893 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 80.2713 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1777 | 0 | 1 | 71.0612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 6 | 78.9024 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.7086 | 1 | 0 | 81.783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3196 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.9142 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0545 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 22.1384 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.2668 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.7603 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.7271 | 1 | 0 | 22.7235 | 1 | 0 | 19.6457 | 1 | 0 | 18.583 | 1 | 0 | 17.0365 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 18.2695 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 23.3053 | 1 | 0 | 17.1077 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 17.9661 | 1 | 0 | 18.1667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 23.0885 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3196 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.9142 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0545 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 22.1384 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.2668 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.7603 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.7271 | 1 | 0 | 22.7235 | 1 | 0 | 19.6457 | 1 | 0 | 18.583 | 1 | 0 | 17.0365 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 18.2695 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 23.3053 | 1 | 0 | 17.1077 | 1 | 0 | 23.3018 | 1 | 0 | 17.9661 | 1 | 0 | 18.1667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 162.1057 | 1 | 0 | 162.1057 | 1 | 0 | 162.1057 | 1 | 0 | 162.1057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9574 | 1 | 0 | 159.8494 | 1 | 8.2267 | 155.9449 | 1 | 0 | 160.6107 | 1 | 157.2299 | 13.7078 | 1 | 157.2299 | 13.7078 | 1 | 157.2298 | 13.7079 | 1 | 46.6339 | 57.0433 | 1 | 0 | 57.0459 | 1 | 70.612 | 57.0432 | 1 | 0 | 57.1037 | 1 | 0 | 142.0003 | 1 | 0 | 115.9453 | 1 | 0 | 50.0195 | 1 | 46.3045 | 60.0424 | 1 | 0 | 138.9449 | 1 | 0 | 165 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | 146.2061 | 1 | 51.009 | 116.9449 | 1 | 0 | 151.1572 | 1 | 0 | 145.4413 | 1 | 0 | 145.4413 | 1 | 137 | 18.0839 | 1 | 0 | 49.3338 | 1 | 140.4102 | 29.7074 | 1 | 155.8272 | 15.0424 | 1 | 158.282 | 12.7074 | 1 | 43.9849 | 24.4543 | 1 | 70.15 | 55.7455 | 1 | 0 | 145.9985 | 1 | 0 | 130.5425 | 1 | 0 | 83.5022 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 123.3218 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 81.5457 | 1 | 0 | 53.9875 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 114.8209 | 1 | 0 | 120.6087 | 1 | 0 | 138.8729 | 1 | 24.9489 | 120.278
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.181 | 1 | 0 | 81.181 | 1 | 0 | 81.181 | 1 | 0 | 81.181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.0527 | 1 | 0 | 82.9825 | 1 | 0 | 80.4335 | 1 | 71.4095 | 13.7078 | 1 | 71.4095 | 13.7078 | 1 | 71.4095 | 13.7079 | 1 | 46.6339 | 22.0779 | 1 | 0 | 57.0459 | 1 | 52.5743 | 0 | 1 | 0 | 57.1037 | 1 | 0 | 71.1193 | 1 | 0 | 58.0597 | 1 | 0 | 25.0182 | 1 | 0 | 37.2876 | 1 | 0 | 69.589 | 1 | 0 | 82.6283 | 1 | 0 | 71.6199 | 1 | 0 | 73.2252 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 75.7039 | 1 | 0 | 72.8423 | 1 | 0 | 72.8423 | 1 | 0 | 12.707 | 1 | 0 | 24.6765 | 1 | 54.5897 | 29.7074 | 1 | 77.9136 | 7.5212 | 1 | 72.4615 | 12.7074 | 1 | 43.9849 | 24.4543 | 1 | 35.075 | 27.8728 | 1 | 0 | 73.1219 | 1 | 0 | 65.3804 | 1 | 0 | 41.789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.7609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.9875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.4977 | 1 | 0 | 60.4004 | 1 | 0 | 69.5539 | 1 | 0 | 72.4578
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 80.9247 | 1 | 0 | 80.9247 | 1 | 0 | 80.9247 | 1 | 0 | 80.9247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9574 | 1 | 0 | 79.7966 | 1 | 8.2267 | 72.9623 | 1 | 0 | 80.1772 | 1 | 85.8203 | 0 | 1 | 85.8203 | 0 | 1 | 85.8203 | 0 | 1 | 0 | 34.9654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0377 | 57.0432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.8809 | 1 | 0 | 57.8856 | 1 | 0 | 25.0013 | 1 | 46.3045 | 22.7548 | 1 | 0 | 69.3559 | 1 | 0 | 82.3717 | 1 | 0 | 71.3801 | 1 | 0 | 72.9809 | 1 | 51.009 | 33.1134 | 1 | 0 | 75.4534 | 1 | 0 | 72.599 | 1 | 0 | 72.599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.6573 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 77.9136 | 7.5212 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.075 | 27.8728 | 1 | 0 | 72.8766 | 1 | 0 | 65.1621 | 1 | 0 | 41.7132 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 61.561 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 81.5457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.543 | 1 | 0 | 57.3232 | 1 | 0 | 60.2082 | 1 | 0 | 69.3189 | 1 | 24.9489 | 47.8203
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | Matucana no reguló a solicitud de ORYGEN. |  |  | Matucana no reguló a solicitud de ORYGEN. |  |  | Matucana no reguló a solicitud de ORYGEN. |  |  | Matucana no reguló a solicitud de ORYGEN. | [128 empty] | Por problemas del nuevo AGC, no se ejecutó la RSF en el G1 de Platanal

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 6 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
06/04/2025 | 00:30 | 0
06/04/2025 | 01:00 | 0
06/04/2025 | 01:30 | 0
06/04/2025 | 02:00 | 0
06/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
06/04/2025 | 03:00 | 0
06/04/2025 | 03:30 | 0
06/04/2025 | 04:00 | 0
06/04/2025 | 04:30 | 0
06/04/2025 | 05:00 | 0
06/04/2025 | 05:30 | 0
06/04/2025 | 06:00 | 0
06/04/2025 | 06:30 | 0
06/04/2025 | 07:00 | 0
06/04/2025 | 07:30 | 0
06/04/2025 | 08:00 | 0
06/04/2025 | 08:30 | 0
06/04/2025 | 09:00 | 0
06/04/2025 | 09:30 | 0
06/04/2025 | 10:00 | 0
06/04/2025 | 10:30 | 0
06/04/2025 | 11:00 | 0
06/04/2025 | 11:30 | 0
06/04/2025 | 12:00 | 0
06/04/2025 | 12:30 | 0
06/04/2025 | 13:00 | 0
06/04/2025 | 13:30 | 0
06/04/2025 | 14:00 | 0
06/04/2025 | 14:30 | 0
06/04/2025 | 15:00 | 0
06/04/2025 | 15:30 | 0
06/04/2025 | 16:00 | 0
06/04/2025 | 16:30 | 0
06/04/2025 | 17:00 | 0
06/04/2025 | 17:30 | 0
06/04/2025 | 18:00 | 0
06/04/2025 | 18:30 | 0
06/04/2025 | 19:00 | 0
06/04/2025 | 19:30 | 0
06/04/2025 | 20:00 | 0
06/04/2025 | 20:30 | 0 | 0.0032
06/04/2025 | 21:00 | 0
06/04/2025 | 21:30 | 0
06/04/2025 | 22:00 | 0
06/04/2025 | 22:30 | 0
06/04/2025 | 23:00 | 0
06/04/2025 | 23:30 | 0 | 0.0033
06/04/2025 | 00:00 | 0

## OBS
domingo, 6 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH.Carpapata; de la C.T. Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 6 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe