## EVENTOS
viernes, 11 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 11/04/2025 15:45:00 | 12/04/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. MARAÑON |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 11/04/2025 08:50:00 | 12/04/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CERRO DEL AGUILA POR FALLA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 11/04/2025 09:24:00 | 11/04/2025 16:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 11/04/2025 18:13:00 | 12/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 06:58:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 11/04/2025 17:23:00 | 12/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 11 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
11/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 11 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento Compuerta Vagon y camino rodadura | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TR-TG5 | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 15:09 | Mantenimiento Preventivo - BAT11 - TG5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13530 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA y Mantenimiento preventivos BOP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA - CHILCA 1 | L-2102 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11574 | T
ENGIE | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 23:22 | MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE TG2 220/16 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11572 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL_CHT7_BESS | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 23:22 | MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22666 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2102 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11543 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11617 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | CL-2102 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA (SL-D3) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11576 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR, MANTTO GENERAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DE INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MODIFICACION VALVULAS ENFRIADORES TRANSFORMADOR U2 | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | SS.EE. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 19:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 2 | P | E/S | N | P.ENERG | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | G.S.+SAN+MARTIN-BL1 | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 19:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 4 | P | E/S | N | P.ENERG | 24350 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | G.S.+SAN+MARTIN-BL2 | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 19:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 5 | P | E/S | N | P.ENERG | 24351 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_A_33 kV | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 19:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24594 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_B_33 kV | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 19:00 | ENERGIZACION DE NUEVOS EQUIPOS O INSTALACIONES | 1 | P | E/S | N | P.ENERG | 24595 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | SERV. AUX. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Prubas por mando sincronozado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24593 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | TRP-220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Pruebas Mando Sincronizado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24578 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | TRP-221 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Pruebas Mando Sincronizado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24579 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 11/04/2025 08:50 | 12/04/2025 00:00 | Falla en la Grupo G3 | 184.32 | F | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 11/04/2025 14:54 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento por falla en el G3 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 11/04/2025 04:31 | 11/04/2025 17:47 | Cambio de posicion de tap de 210 kV a 220 kV Pruebas de relacion de transformacion Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1192 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23708 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 11/04/2025 07:20 | 11/04/2025 13:20 | Indisponibilidad del SVC - Vizcarra 16 kV, continuacion de trabajos de mantenimiento y aterramiento de los paneles acusticos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE INTERRUPOR IP220-31. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 11/04/2025 08:12 | 11/04/2025 15:32 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 11/04/2025 09:02 | 11/04/2025 16:38 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA DEL BANCO. (R0113800) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | ACOPLE 220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE RELE DE ACOPLAMIENTO. EN CONSECUENCIA, HUANCAVELICA OPERA EN SIMPLE BARRA CON BARRA B F/S. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE RELE DE ACOPLAMIENTO. EN CONSECUENCIA, HUANCAVELICA OPERA EN SIMPLE BARRA CON BARRA B F/S. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 11/04/2025 07:55 | 11/04/2025 18:23 | CAMBIO DE FIBRA OPTICA (FO) DEL TRAMO P-342 A P-346, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118075) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | SS.EE. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | LEVANTAR RTU DE SUBESTACION PACHACHACA. POR CAIDA DE SICAM SE PRESENTA PERDIDA DE SUPERVISION Y MALA CALIDAD DE SE?ALES (R0118869). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA CELDAS DE REP, TRANSMANTARO Y CHINALCO. PENDIENTE NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 11/04/2025 08:11 | 11/04/2025 18:11 | MP 6A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-557 A T-613, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115821) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2206 | 11/04/2025 08:11 | 11/04/2025 18:11 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS EN CELDA (R0112791). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 526 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). OTRAS ACTIVIDADES: REPARAR POSTE P415 L2232CC (R0118838), REQUIERE TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. Reforzar torres T103 y T104 L2232 (R0118789). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SSEE PARAMONGA EXISTENTE Y CAHUA Y PONER E/S LA CH CAHUA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Intervencion de ajuste de reles a solicitud del COES, ajuste de protecciones en las subestaciones Aguaytia y Pucallpa, no requiere corte de energia de la L-1156, intervencion en remoto. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | PERDIDA DE POSICION DE TAP POR FALLA EN COMUNICACION. CAMBIO DE TAPS DE NIVEL 0 HASTA LA REVISION POR GARANTIA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 08:56 | INDISPONIBLE DEBIDO A PERDIDA DE AISLAMIENTO DEL CABLE QUE ENVIA LA SE?AL DE BAJA PRESION DE GAS SF6 DEL COMPARTIMIENTO GAS 01 OCURRIDO EL 11.03.2025. REQUIERE ATENCION POR GARANTIA DE SIEMENS ENERGY . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 11/04/2025 00:00 | 11/04/2025 08:56 | GARANTIA: REVISAR CIRCUITO DE DISPARO Y PUNTOS DE FUGA DE GAS SF6 ASOCIADOS A LOS COMPARTIMIENTOS DE LA BARRA B QUE ESTA INDISPONIBLE (R0118857). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 11/04/2025 08:00 | 11/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 11/04/2025 06:00 | 11/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE ENGIE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO, CORTE CONTINUO A SOLICITUD DE FENIX POWER. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13581 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 11/04/2025 08:00 | 11/04/2025 17:53 | CAMBIO DE HERRAJES Y FERRETERIA, REQUIERE L-5013 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TRABAJOS CORRECTIVOS TORRES COLAPSADAS (R0118712). TRABAJOS DE 07:00 A 18:00 HORAS. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL1B21 ABIERTO E INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS. L-2051 E/S, NO IMPIDE OPERACION DEL XC-1. PARA EL CORRECTIVO SE SOLICITARA LA DESCONEXION DE LA L-2051. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10584 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE DE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5134 | 11/04/2025 08:00 | 11/04/2025 16:30 | LAVADO AISLAMIENTO (0114199). | 0 | R | F/S | N | CORR. | 17418 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. L-5033 CON R-33 EN BAIPAS, DISPAROS TRANSFERIDOS A LOS INTERRUPTORES DE LA CELDA HASTA EL 19/04. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 11/04/2025 08:00 | 11/04/2025 17:00 | SOLICITADO POR LA EMPRESA HYDROGLOBAL PARA EL CIERRE DE CUELLO MUERTO ENTRE LA EXTENSION DE BARRA “A” (PROPIEDAD HYDRO GLOBAL) Y LA BARRA “A” EXISTENTE DE TESUR 4. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
viernes, 11 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 11 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/04/2025 | 00:30 |  |  | 649.2 | 216.7 |  |  | 90.8 | 237.7 | 0 |  | 116.6 | 115.5 | 116.7 | 211.4 | 108.4 | 68.1 | 561.2 | [5 empty] | 164.6 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.45 | 10.12 | 143.77 | 8.96 |  |  | 0 | 111.1 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 346.6 | 81.9 | 149.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.3 |  |  |  | 105.7 | 0 | 9.1 | 45.6 | 43.1 | 3.8 | 39.2 | 169.1 | 94.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.8 | 129.1 |  | 128.1 | 140.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.5 | 132.8 | 62.3 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.2 | 102.4 | 117.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 73.9 | 0 | 0 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 18 | 44.6 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 16.4 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 18.3 | 23.3 | 0 | 34.4 | 59.7 | 2.1 | 0.2 | 21 | 6.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 17.6 | 0 | 0 | 8 | 20 |  | 44.2 | 19.4 | 29.1 | 3.3 | 17.3 |  |  | 6652.8 | 24.1148 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4389 | 11.1 | 15.1 | 72.9537
11/04/2025 | 01:00 |  |  | 646.3 | 215.6 |  |  | 90.2 | 237.1 | 0 |  | 102.3 | 102 | 102.2 | 204.4 | 109.8 | 68.4 | 555.2 | [5 empty] | 166.8 | 7.3 | 3.1 | 0 | 6.48 | 10.11 | 142.74 | 8.88 |  |  | 0 | 110.7 | 210.7 |  |  |  | 6.5 | 295.9 | 81.6 | 133.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91 |  |  |  | 105.6 | 0 | 9.1 | 45.5 | 42.9 | 3.8 | 38.7 | 167.7 | 94.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.3 | 128.3 |  | 127.4 | 138.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 225.3 | 112.3 | 61.7 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 103 | 103.1 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 70.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 17.6 | 37.6 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 16.4 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.6 | 29.7 | 0 | 29 | 50.6 | 2.9 | 1.5 | 21 | 6.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 15.3 | 0 | 0 | 8 | 19.9 |  | 44.1 | 19.3 | 29 | 3.2 | 17.1 |  |  | 6422.71 | 24.4368 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 11 | 15.1 | 73.176
11/04/2025 | 01:30 |  |  | 650.1 | 217.4 |  |  | 90 | 239.7 | 0 |  | 101.7 | 102 | 101.7 | 203.9 | 108 | 68 | 562.5 | [5 empty] | 168.2 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.55 | 10.11 | 143.62 | 8.88 |  |  | 0 | 111 | 182.1 |  |  |  | 6.5 | 298.8 | 81.9 | 143.2 | 42.3 | 16.9 | 19.7 | 94.3 |  |  |  | 105.6 | 0 | 9.3 | 45.7 | 43.1 | 3.8 | 38.9 | 169.4 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 99.1 |  | 109.6 | 130.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 257.6 | 121.7 | 62 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.8 | 118.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68.7 | 0 | 0.4 |  | 0 | 20 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 18 | 40.9 | 3.9 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 16.3 | 9.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 18 | 24.2 | 0 | 30.8 | 56.3 | 4.5 | 1.3 | 21 | 6.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.8 | 29.5 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 44.1 | 19.6 | 29 | 3.3 | 17.2 |  |  | 6408.66 | 24.4377 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 11.2 | 15.2 | 73.4768
11/04/2025 | 02:00 |  |  | 648.4 | 216.1 |  |  | 90 | 238.4 | 0 |  | 102.3 | 102.1 | 102.2 | 203.4 | 108.7 | 68 | 560.9 | [5 empty] | 166.9 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.49 | 10.12 | 143.35 | 8.84 |  |  | 0 | 111 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 312.7 | 81.9 | 148.9 | 42.2 | 18.5 | 19.6 | 90.9 |  |  |  | 105.4 | 0 | 9.1 | 45.7 | 43.1 | 3.8 | 38.7 | 168 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 83 |  | 82.8 | 106.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 269.1 | 126.7 | 62 | 77.8 | 30.2 |  |  |  | 103.2 | 102.8 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 55.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.4 | 41.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.2 | 3 |  | 16.3 | 9.7 | 20 | 20.3 | 20 | 13.9 | 15.6 | 0 | 22.5 | 44.9 | 3 | 0.9 | 21 | 6.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 44.2 | 19.9 | 29 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6360.6 | 24.4359 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4392 | 11.1 | 15.1 | 73.2751
11/04/2025 | 02:30 |  |  | 647.9 | 216 |  |  | 90 | 238.7 | 0 |  | 106.3 | 105.7 | 106.7 | 207.4 | 108.3 | 66.6 | 558 | [5 empty] | 163.5 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.5 | 10.12 | 143.35 | 8.84 |  |  | 0 | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 329.4 | 81.9 | 132.2 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 90.9 |  |  |  | 105.5 | 0 | 9.1 | 45.8 | 43 | 3.8 | 38.5 | 167.5 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 83.1 |  | 82.1 | 105.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 221.7 | 117.4 | 61.8 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 119.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 17.9 | 44.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 16.3 | 9.8 | 19.9 | 20.3 | 20 | 7.9 | 13.9 | 0 | 19.9 | 39.9 | 0.9 | 0 | 21 | 6.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 32.3 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 44.1 | 18.9 | 29 | 3.3 | 17.2 |  |  | 6304.21 | 24.4342 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4394 | 11.1 | 15.2 | 73.3736
11/04/2025 | 03:00 |  |  | 652 | 217.6 |  |  | 90.8 | 239.6 | 0 |  | 106.6 | 105.7 | 106.3 | 208.3 | 108.3 | 67.3 | 563.4 | [5 empty] | 169.9 | 7.8 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.11 | 143.62 | 8.85 |  |  | 0 | 111 | 223 |  |  |  | 6.5 | 432.6 | 26.2 | 145.3 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 89.8 |  |  |  | 63.3 | 0 | 9.2 | 46.2 | 43.4 | 3.8 | 39.4 | 169.3 | 64.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 83.3 |  | 83.7 | 105.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244.9 | 129 | 62.2 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 103.2 | 118.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 17.5 | 45.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.1 | 3 |  | 16.3 | 9.8 | 20 | 20.3 | 20 | 6.1 | 19.8 | 0 | 18.6 | 39.5 | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 6.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.7 | 23 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 44.2 | 18.3 | 29 | 3.2 | 17.3 |  |  | 6339.18 | 24.4239 | 0 |  | 13.2 |  | 9.44 | 11.1 | 15.1 | 73.2639
11/04/2025 | 03:30 |  |  | 647.4 | 215.9 |  |  | 90.6 | 237.9 | 0 |  | 101.8 | 102.2 | 101.8 | 204.8 | 108.1 | 66.4 | 562.7 | [5 empty] | 161.6 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.47 | 10.12 | 143.49 | 8.9 |  |  | 0 | 110.7 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 316.8 | 10.1 | 146 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 90.7 |  |  |  | 104.8 | 0 | 9.1 | 44.6 | 43 | 3.8 | 38.2 | 167.1 | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 82.8 |  | 83.5 | 105.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 269 | 126.3 | 61.9 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 118.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 52.1 | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.6 | 44.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.9 |  | 16.2 | 9.7 | 19.6 | 20.3 | 20 | 6 | 16.8 | 0 | 22.6 | 43.1 | 1.8 | 0.8 | 20.9 | 6.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.3 | 24.2 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.9 | 18.7 | 29 | 3.3 | 17.5 |  |  | 6251.38 | 24.3995 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 11.1 | 15.1 | 73.24
11/04/2025 | 04:00 |  |  | 649.8 | 216.9 |  |  | 90.9 | 241.1 | 0 |  | 102.1 | 103.2 | 102.4 | 204.3 | 109.4 | 65.8 | 565.8 | [5 empty] | 168.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 6.51 | 10.11 | 143.55 | 8.87 |  |  | 0 | 110.8 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 322.6 | 49.4 | 150.2 | 42.3 | 18.6 | 19.5 | 90.4 |  |  |  | 107.5 | 0 | 9.1 | 46.5 | 42.9 | 3.8 | 39.9 | 169.7 | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 82.9 |  | 84.4 | 105.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.1 | 128.6 | 62.9 | 77.9 | 30.6 |  |  |  | 103.6 | 102.9 | 118.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 0.6 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 16.1 | 44.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.9 |  | 16.2 | 9.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 5 | 12.2 | 0 | 20.4 | 39.5 | 1.4 | 0 | 20.9 | 6.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 29.2 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 19.3 | 29.1 | 3.2 | 17.3 |  |  | 6324.64 | 24.3717 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4409 | 11.2 | 14.9 | 73.1126
11/04/2025 | 04:30 |  |  | 650 | 216.6 |  |  | 89.7 | 237 | 0 |  | 101.4 | 101.2 | 102.1 | 203.5 | 108.5 | 65.8 | 566.6 | [5 empty] | 155.6 | 8.1 | 3.5 | 0 | 6.45 | 10.1 | 143.46 | 8.88 |  |  | 0 | 110.8 | 216.8 |  |  |  | 6.5 | 391.1 | 58.7 | 149 | 42.2 | 18.5 | 19.5 | 92.4 |  |  |  | 105.7 | 0 | 9.1 | 45.7 | 43 | 3.8 | 38.9 | 168.8 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 82.6 |  | 81.3 | 105.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.2 | 129.1 | 61.8 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 118.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 29.6 | 0 | 0.9 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 11.5 | 39.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.8 |  | 16.2 | 9.8 | 19.7 | 20.3 | 20 | 4.6 | 10.2 | 0 | 15.9 | 37.4 | 0.6 | 0.3 | 20.9 | 6.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 23.2 | 0 | 0 | 8.1 | 20 |  | 44 | 19.5 | 29.1 | 3.1 | 17.2 |  |  | 6326.09 | 24.3726 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4412 | 11.1 | 15.1 | 73.2138
11/04/2025 | 05:00 |  |  | 647.7 | 216.8 |  |  | 89.9 | 238.2 | 0 |  | 102.2 | 102.4 | 102.3 | 204.1 | 108.5 | 66.2 | 557.3 | [5 empty] | 168.3 | 7.9 | 3.5 | 0 | 6.47 | 10.12 | 142.75 | 8.88 |  |  | 0 | 110.9 | 206.1 |  |  |  | 6.5 | 298.3 | 81.9 | 134.7 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 90.6 |  |  |  | 105.9 | 0 | 9.1 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 39 | 168.9 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 153.9 |  | 153.2 | 151.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 228.7 | 114.1 | 62.2 | 78 | 30.3 |  |  |  | 103.3 | 103.4 | 119.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.4 | 0 | 1.3 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 36.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.8 |  | 16.1 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 4.1 | 9.2 | 0 | 13.6 | 27.4 | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 15.2 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.6 | 19.2 | 29.1 | 3.1 | 17.2 |  |  | 6335.52 | 24.3697 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4416 | 11 | 15.1 | 73.1113
11/04/2025 | 05:30 |  |  | 643.8 | 214.9 |  |  | 90.1 | 237.4 | 0 |  | 103.4 | 103.7 | 103.7 | 214.3 | 107.5 | 66.1 | 552.2 | [5 empty] | 161.9 | 7.5 | 3.2 | 0 | 6.47 | 10.11 | 142.82 | 8.87 |  |  | 0 | 110.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 370.9 | 81.9 | 144.5 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 89.7 |  |  |  | 105.2 | 0 | 9.1 | 45.4 | 42.9 | 3.8 | 38.5 | 166.8 | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 152.7 |  | 151.8 | 157.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244.2 | 127.7 | 61.4 | 77.5 | 29.8 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 118.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 28.1 | 0 | 1.9 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 12.2 | 31.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.8 |  | 15.9 | 9.8 | 19.7 | 20.2 | 20 | 9.5 | 7.3 | 0 | 13.3 | 33.4 | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.9 | 10.3 | 0 | 0 | 8.1 | 20.1 |  | 43.6 | 19.3 | 29.2 | 3.2 | 17.1 |  |  | 6447.57 | 24.1972 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4415 | 11.1 | 15.1 | 73.0386
11/04/2025 | 06:00 |  |  | 648.9 | 215.5 |  |  | 89.7 | 238 | 0 |  | 127.8 | 127.4 | 127.8 | 225.5 | 108.7 | 66.9 | 564.8 | [5 empty] | 164.6 | 7.7 | 3.7 | 0 | 6.45 | 10.12 | 143.75 | 8.91 |  |  | 0 | 110.5 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 81.9 | 148.5 | 42.5 | 18.7 | 19.5 | 88.1 |  |  |  | 105.7 | 0 | 9.1 | 45.2 | 42.9 | 3.8 | 38.4 | 167.4 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 160.3 |  | 156.3 | 157.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 265.9 | 131.7 | 61.8 | 78.7 | 29.9 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 119.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.3 | 0 | 1.4 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0.1 | 0 | 9.9 | 33 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 2.8 |  | 15.7 | 9.8 | 20 | 20.3 | 20 | 10.1 | 9.7 | 0 | 14.8 | 35.1 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 9.8 | 6.2 | 0.7 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.8 | 19.5 | 29.2 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6693.23 | 17.6165 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4415 | 11.1 | 15.1 | 66.458
11/04/2025 | 06:30 |  |  | 648.7 | 216 |  |  | 90.6 | 236.9 | 0 |  | 126.6 | 126.7 | 126.4 | 226.1 | 106.8 | 65.7 | 560.5 | [5 empty] | 165.4 | 7.8 | 3.6 | 0 | 5.17 | 10.1 | 143.51 | 8.9 |  |  | 0 | 111.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 81.9 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.6 | 87.4 |  |  |  | 105.5 | 0 | 9.1 | 46 | 43 | 3.8 | 38.3 | 168.6 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 162.3 |  | 180.4 | 168.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.7 | 133.1 | 62.5 | 78.8 | 30.2 |  |  |  | 101.2 | 101.9 | 116.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 3.8 | 0.3 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0.7 | 0.6 | 10.7 | 33.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.2 | 3 | 20.2 | 2.7 |  | 15.2 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.8 | 13.2 | 4.1 | 16.1 | 37.2 | 0.7 | 0.2 | 20.9 | 7.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 1.78 | 0.4 | 20.7 | 0.6 | 10.4 | 4.8 | 14.8 | 0.6 | 8.2 | 20 |  | 44.1 | 19.6 | 29.2 | 3.3 | 16.8 |  |  | 6768.46 | 12.2612 | 1.747 |  | 13.2 |  | 9.4414 | 11 | 15.1 | 62.7496
11/04/2025 | 07:00 |  |  | 649.4 | 216.8 |  |  | 90.3 | 237.7 | 0 |  | 107.8 | 107.3 | 108 | 207.9 | 189.4 | 92.3 | 561.2 | [5 empty] | 168 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.34 | 10.1 | 143.44 | 8.91 |  |  | 0 | 111 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 385.6 | 81.9 | 136.2 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 108.5 | 0 | 9.3 | 44.9 | 45.4 | 3.8 | 38.1 | 174.8 | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 162.9 |  | 189.6 | 169.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244.2 | 132.1 | 60.8 | 78.7 | 30.2 |  |  |  | 103.3 | 103.9 | 120.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 23.3 | 10.5 | 0 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 2 | 1.8 | 8.2 | 31.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 3 | 20.2 | 2.8 |  | 15.2 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.3 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 33.9 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 7.23 | 1.6 | 67.1 | 0.6 | 11.3 | 10 | 49.1 | 2.9 | 8.2 | 20 |  | 43.9 | 19.4 | 29.2 | 3.2 | 17.1 |  |  | 6824.02 | 12.2605 | 2.83 |  | 13.2 |  | 9.4411 | 11.2 | 15.2 | 64.1316
11/04/2025 | 07:30 |  |  | 650.3 | 217.1 |  |  | 90.7 | 238.8 | 0 |  | 106.2 | 105.7 | 106 | 208.2 | 205.2 | 107.4 | 559.2 | [5 empty] | 166.3 | 7.6 | 3.7 | 0 | 6.35 | 10.1 | 142.13 | 8.81 |  |  | 0 | 111.2 | 218 |  |  |  | 6.5 | 391.8 | 81.3 | 146.7 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 91 |  |  |  | 109.1 | 0 | 9.1 | 45.9 | 43.2 | 3.8 | 38.5 | 175.1 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 162.1 |  | 190.2 | 171.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 269 | 131 | 61.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 103 | 118.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 24.5 | 12.4 | 0 |  | 0 | 20 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.5 | 20 | 19 | 3.7 | 9.3 | 4.1 | 5.4 | 7.1 | 27.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 3 | 20.3 | 2.8 |  | 15.2 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 5.6 | 23.2 | 25.5 | 12.3 | 24.1 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 12.32 | 2.6 | 110.9 | 0.6 | 19.1 | 16 | 86.4 | 5.5 | 8.2 | 20 |  | 43.6 | 19.4 | 29.1 | 3.3 | 17.1 |  |  | 6997.91 | 12.2527 | 5.371 |  | 13.2 |  | 9.4406 | 11.1 | 15.2 | 66.5643
11/04/2025 | 08:00 |  |  | 650.4 | 217.6 |  |  | 90.4 | 238.9 | 0 |  | 109.6 | 109.7 | 109.4 | 211.6 | 205 | 108 | 559.8 | [5 empty] | 165.6 | 7.4 | 3.7 | 0 | 6.41 | 10.1 | 143.15 | 8.96 |  |  | 0 | 111.2 | 181.4 |  |  |  | 6.4 | 462.9 | 82 | 134.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  |  |  | 109.4 | 0 | 9.1 | 45.9 | 35.3 | 3.8 | 38.5 | 174.8 | 95.3 |  |  | 29.9 |  |  |  | 86.7 | 163 |  | 190.9 | 171.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 233.1 | 120.3 | 63.4 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 103.3 | 103.5 | 119.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 25.2 | 16.7 | 0 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 10.7 | 13.4 | 6.6 | 21.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 2.3 | 2.5 | 20.2 | 2.6 |  | 15.2 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.7 | 22 | 33.3 | 8.2 | 19.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 13.52 | 3.8 | 131.6 | 0.6 | 35 | 30.4 | 94.4 | 8 | 8.2 | 20 |  | 43.6 | 19.4 | 29 | 3.2 | 17.2 |  |  | 7090.44 | 12.238 | 5.326 |  | 13.2 |  | 9.4408 | 11 | 15.1 | 66.3048
11/04/2025 | 08:30 |  |  | 648.4 | 217.1 |  |  | 91.6 | 237.7 | 25.4 |  | 108.9 | 108.3 | 108.7 | 210.4 | 205.9 | 108.5 | 559.4 | [5 empty] | 168.1 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.41 | 10.1 | 143.3 | 8.81 |  |  | 0 | 111.1 | 173.2 |  |  |  | 6.4 | 463.6 | 82 | 135.2 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.9 |  |  |  | 109.1 | 1.2 | 9.1 | 46.2 | 36.2 | 3.8 | 39.3 | 174.5 | 95.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 87 | 163.3 |  | 190.6 | 171.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 231.4 | 121.2 | 63.7 | 78.8 | 30.3 |  |  |  | 101.9 | 102.3 | 117.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 29 | 29.9 | 0 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.8 | 16.9 | 6.6 | 20.7 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 4.5 | 1.8 | 20.2 | 3 |  | 15.2 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.6 | 25.2 | 34 | 9.8 | 19.2 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 14.17 | 5.3 | 134.9 | 0.6 | 47 | 42 | 97.6 | 10.5 | 8.2 | 20 |  | 43.9 | 19.4 | 28.8 | 3.3 | 16.8 |  |  | 7184.59 | 12.221 | 5.27 |  | 13.2 |  | 9.4407 | 10.9 | 15 | 66.0318
11/04/2025 | 09:00 |  |  | 658.9 | 218.1 |  |  | 92.4 | 238.6 | 26.4 |  | 148.5 | 148.2 | 148.5 | 245.4 | 203.9 | 108.2 | 385 | [5 empty] | 168.5 | 7.6 | 3.2 | 1.8 | 6.37 | 10.12 | 143.99 | 8.8 |  |  | 0 | 111 | 221.1 |  |  |  | 6.4 | 464.6 | 82.3 | 150.9 | 42.4 | 18.9 | 19.6 | 76.6 |  |  |  | 110 | 7.6 | 9.1 | 46.5 | 44.7 | 3.8 | 39.6 | 177.9 | 96.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 87.2 | 163.5 |  | 191.7 | 172.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 273.4 | 136.2 | 64.6 | 79.4 | 30.6 |  |  |  | 129.7 | 129.9 | 128.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 25.8 | 73.5 | 0 |  | 0.1 | 19.8 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.8 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 13.8 | 17 | 5.8 | 20 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 6.9 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 15.2 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 0.2 | 24.9 | 35 | 11.2 | 19.8 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 14.58 | 10.7 | 136.7 | 0.6 | 38.6 | 35.1 | 99.4 | 12.5 | 8.2 | 20.1 |  | 43.8 | 19.4 | 28.6 | 3.1 | 16.9 |  |  | 7414.96 | 12.2306 | 5.279 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 10.8 | 15.1 | 66.05
11/04/2025 | 09:30 |  |  | 654.9 | 217.3 |  |  | 89.4 | 242.3 | 26.6 |  | 148.4 | 148.9 | 148.7 | 241.4 | 201.2 | 106.9 | 392.2 | [5 empty] | 169.9 | 7.3 | 3.3 | 22.1 | 6.4 | 10.1 | 144.44 | 8.82 |  |  | 0 | 110.9 | 221.2 |  |  |  | 6.4 | 462.4 | 82 | 150.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 94.9 |  |  |  | 110.1 | 7.7 | 9.1 | 46.5 | 44.5 | 3.8 | 38.3 | 176.8 | 95.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.7 | 160.8 |  | 190.4 | 171.5 | 5.9 | [7 empty] | 4.6 | 276.1 | 135 | 64.1 | 79 | 30.6 |  |  |  | 142 | 143.2 | 164.2 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 30.2 | 74 | 0 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.9 | 17.3 | 5.3 | 24.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 13.9 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 15.2 | 9.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 17 | 35 | 19.4 | 33.7 | 1.2 | 0.7 | 20.9 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 14.81 | 14.5 | 136.9 | 0.6 | 42.3 | 37.4 | 99.8 | 14.2 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 19.4 | 28.4 | 3.3 | 17 |  |  | 7551.17 | 12.1921 | 5.285 |  | 13.2 |  | 9.4399 | 10.6 | 15.1 | 65.817
11/04/2025 | 10:00 |  |  | 641.7 | 214.4 |  |  | 88.4 | 236.3 | 26.2 |  | 125.7 | 126 | 125.7 | 232.6 | 200.6 | 107.3 | 372.3 | [5 empty] | 162.9 | 6.6 | 3 | 22.1 | 6.4 | 10.1 | 144.64 | 8.8 |  |  | 0 | 109.8 | 216.7 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 82 | 138.2 | 42.4 | 18.4 | 19.7 | 93.6 |  |  |  | 107.4 | 7.8 | 9.1 | 44.4 | 45.5 | 3.8 | 38.5 | 171.8 | 94 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.5 | 160.5 |  | 189.4 | 169.3 | 74.1 | [7 empty] | 4.6 | 226.8 | 130.3 | 64 | 78.3 | 29.9 |  |  |  | 142.3 | 144.3 | 169.1 | [5 empty] | 122.5 |  | 1.1 | 43.1 | 74.6 | 0 |  | 0.3 | 20.1 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14 | 17.4 | 6.1 | 26 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 15.2 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 12.9 | 35.3 | 26.2 | 36.8 | 3.9 | 3.6 | 20.9 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 28.43 | 15.9 | 137.4 | 0.6 | 43.3 | 36.2 | 100.5 | 15.7 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 19.4 | 28.4 | 3.2 | 17 |  |  | 7574.77 | 12.1645 | 5.288 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 10.6 | 15.1 | 65.793
11/04/2025 | 10:30 |  |  | 644.6 | 215 |  |  | 89.7 | 236.5 | 26.4 |  | 138.8 | 138.3 | 138.8 | 237.2 | 201.2 | 107.3 | 379.9 | [5 empty] | 165.5 | 6.8 | 3.2 | 22.1 | 6.49 | 10.1 | 143.21 | 8.76 |  |  | 0 | 109.9 | 216.3 |  |  |  | 6.4 | 458 | 82 | 146.3 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 86.5 |  |  |  | 108.2 | 7.6 | 9.1 | 45 | 45.6 | 3.8 | 38.1 | 172.1 | 94.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.1 | 159.9 |  | 188.4 | 169.3 | 73.4 | [7 empty] | 4.6 | 264.1 | 131.8 | 64.6 | 78.5 | 29.9 |  |  |  | 142.3 | 144.4 | 168.3 | [5 empty] | 125.2 |  | 1.2 | 54.8 | 73.8 | 0 |  | 0.3 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.5 | 9.3 | 30.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 15.4 | 9.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 0 | 24.1 | 35.6 | 39.1 | 43.5 | 4.2 | 4.8 | 20.9 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 35.82 | 17 | 137.3 | 0.6 | 37.7 | 39.3 | 100.7 | 17 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 19.4 | 28.3 | 3.3 | 17 |  |  | 7732.88 | 12.1277 | 5.285 |  | 13.2 |  | 9.4408 | 10.5 | 15.1 | 65.6535
11/04/2025 | 11:00 |  |  | 647.5 | 217.1 |  |  | 89.9 | 235.8 | 26.2 |  | 136.8 | 137.5 | 136.7 | 235.1 | 199 | 106.3 | 379.5 | [5 empty] | 163.9 | 7.5 | 3.3 | 22.2 | 6.45 | 10.12 | 143.41 | 8.76 |  |  | 0 | 110.7 | 217.1 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 82 | 149.4 | 42.4 | 18.6 | 19.6 | 88.1 |  |  |  | 109 | 7.1 | 9.1 | 45.9 | 45.6 | 3.8 | 39.8 | 174.4 | 94.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86 | 157.8 |  | 188.9 | 167.6 | 72.5 | [7 empty] | 4.6 | 263.6 | 133 | 64.9 | 79.8 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 143.4 | 167.8 | [5 empty] | 124.3 |  | 1.3 | 66 | 73.5 | 0.5 |  | 0.3 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 10.3 | 36.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 15.5 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 47.1 | 35.5 | 51.9 | 49.8 | 6.8 | 6.3 | 20.9 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 44.34 | 17.7 | 136.8 | 0.6 | 27.7 | 31.8 | 100.2 | 17.7 | 8.2 | 20 |  | 43.2 | 19.4 | 28.5 | 3.2 | 17 |  |  | 7789.28 | 12.1228 | 5.283 |  | 13.2 |  | 9.4404 | 10.5 | 15.1 | 65.6462
11/04/2025 | 11:30 |  |  | 651.7 | 216.3 |  |  | 90.2 | 238.7 | 25.6 |  | 150.7 | 149.1 | 150.8 | 235.9 | 197.8 | 105.9 | 380.2 | [5 empty] | 162.7 | 7.8 | 3.3 | 21.9 | 6.41 | 10.11 | 143.77 | 8.74 |  |  | 0 | 111.2 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82 | 148.4 | 42.3 | 18.6 | 19.6 | 91 |  |  |  | 109.4 | 4.3 | 9.1 | 45.8 | 45.5 | 3.8 | 38.7 | 175.2 | 95.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.6 | 157.7 |  | 190.6 | 164.5 | 71.6 | [7 empty] | 4.6 | 272.3 | 134.4 | 65.5 | 81.1 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 143.4 | 167.5 | [5 empty] | 125.4 |  | 1.3 | 73.7 | 73.1 | 1.4 |  | 0.3 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14.1 | 17.5 | 12.8 | 43.4 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 15.5 | 9.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 50.3 | 35.6 | 52.2 | 53.7 | 10.1 | 8.2 | 20.9 | 6.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 58.34 | 18.3 | 136.6 | 0.6 | 15.3 | 25 | 100.3 | 18.2 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 19.4 | 28.3 | 3.1 | 17 |  |  | 7879.27 | 12.1516 | 5.281 |  | 13.2 |  | 9.4402 | 10.4 | 15 | 65.4728
11/04/2025 | 12:00 |  |  | 639.6 | 213.8 |  |  | 88.7 | 235.4 | 26 |  | 130.7 | 131.1 | 131 | 233.6 | 198.4 | 105.6 | 372.6 | [5 empty] | 162.5 | 6.9 | 3.1 | 21.7 | 6.34 | 10.11 | 143.43 | 8.91 |  |  | 0 | 109.2 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 82 | 137.7 | 42.2 | 18.6 | 19.6 | 89.8 |  |  |  | 107.6 | 6.5 | 9.1 | 44.9 | 44.9 | 3.8 | 38 | 170 | 93.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.3 | 157.2 |  | 187.1 | 165.1 | 72.3 | [7 empty] | 4.7 | 223.5 | 130.4 | 63.7 | 80.4 | 29.5 |  |  |  | 142.6 | 144.3 | 167.6 | [5 empty] | 124.9 |  | 1.3 | 81 | 73.4 | 2 |  | 0.3 | 19.9 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 14 | 17.4 | 16.8 | 50.8 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 2.5 | 20.3 | 3 |  | 15 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.4 | 47.4 | 35.1 | 55.3 | 61.4 | 6.1 | 7.6 | 20.9 | 6.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 53.74 | 18.5 | 135.5 | 0.6 | 15 | 30.4 | 99.5 | 18.4 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 18.9 | 28.2 | 3.1 | 17 |  |  | 7729.53 | 12.159 | 5.281 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.4 | 15.1 | 65.5802
11/04/2025 | 12:30 |  |  | 644.7 | 215.4 |  |  | 88.8 | 237.1 | 25.5 |  | 111.4 | 109.5 | 110.1 | 211.7 | 200.5 | 106.9 | 375.4 | [5 empty] | 162.6 | 7.5 | 3.1 | 21.6 | 6.37 | 10.11 | 143.3 | 8.71 |  |  | 0 | 109.7 | 212.7 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 82 | 138.1 | 42.4 | 18.5 | 19.5 | 87.3 |  |  |  | 105.1 | 7.3 | 9.1 | 43.4 | 45 | 3.8 | 37.5 | 172.3 | 93.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.4 | 161.6 |  | 188 | 164.6 | 71.8 | [7 empty] | 4.7 | 243.7 | 129 | 64.4 | 80.5 | 29.5 |  |  |  | 142.1 | 145.3 | 167.8 | [5 empty] | 82.5 |  | 1.3 | 84.6 | 74.6 | 4 |  | 0.4 | 20 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.9 | 17.3 | 19.1 | 55.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 15 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3 | 51.1 | 32.7 | 57.5 | 62.3 | 11 | 10.6 | 20.9 | 6.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 59.29 | 18.4 | 134 | 0.6 | 36.5 | 53.6 | 98.9 | 18.2 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 19.9 | 28.5 | 3.2 | 16.9 |  |  | 7705.18 | 12.1889 | 4.399 |  | 13.2 |  | 9.4404 | 10.4 | 15.3 | 64.9283
11/04/2025 | 13:00 |  |  | 648.4 | 215.5 |  |  | 91 | 238.1 | 25.7 |  | 121.5 | 120.9 | 120.6 | 220.6 | 197.4 | 105.9 | 379.1 | [5 empty] | 165.7 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 6.46 | 10.11 | 143.12 | 8.76 |  |  | 0 | 111 | 153.2 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 82 | 126.3 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 91.6 |  |  |  | 108.6 | 7.2 | 9.1 | 45.9 | 46.6 | 3.8 | 40.1 | 174.6 | 94.9 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.6 | 160.4 |  | 189.6 | 165.5 | 11.4 | [7 empty] | 4.7 | 206 | 134.1 | 65.2 | 81 | 30.3 |  |  |  | 141.4 | 143.9 | 162.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 87.1 | 75 | 5.7 |  | 0.4 | 20 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.7 | 17.3 | 17.8 | 64.2 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.9 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 15 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 1.8 | 51.4 | 34.8 | 65.2 | 69.8 | 11.5 | 9.4 | 20.9 | 6.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.3 | 60.09 | 17.9 | 134.2 | 0.6 | 50.5 | 56.9 | 98.9 | 17.8 | 8.2 | 19.9 |  | 43.6 | 20.3 | 28.1 | 3.1 | 16.8 |  |  | 7560.44 | 12.1965 | 4.115 |  | 13.2 |  | 9.4405 | 10.4 | 15.1 | 64.452
11/04/2025 | 13:30 |  |  | 650.1 | 216 |  |  | 90.8 | 238.2 | 26.3 |  | 131.8 | 132.3 | 131.8 | 220.9 | 135.2 | 84.3 | 381.9 | [5 empty] | 164.6 | 7.9 | 3.4 | 0 | 6.46 | 10.1 | 144.3 | 8.58 |  |  | 0 | 111.1 | 215.4 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 82 | 148.9 | 42.4 | 18.6 | 19.5 | 88.1 |  |  |  | 109.1 | 7.1 | 9.1 | 46.3 | 47 | 3.8 | 38.8 | 174.6 | 87.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.5 | 156.9 |  | 189.5 | 166.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 271.9 | 133.2 | 65.3 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 128 | 127.5 | 141.3 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 87.3 | 75.4 | 3.5 |  | 0.2 | 19.8 | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.6 | 17.2 | 20.7 | 63.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |  | 18.1 | 2.4 | 20.3 | 3 |  | 15.1 | 9.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 3 | 53.5 | 29.5 | 67.4 | 66.4 | 11.1 | 7.8 | 20.9 | 6.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 59.68 | 17.1 | 135.4 | 0.6 | 65.7 | 58.5 | 99.1 | 17 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 20.4 | 28.1 | 3.3 | 16.9 |  |  | 7596.82 | 12.2347 | 4.112 |  | 13.2 |  | 9.4404 | 10.4 | 15.1 | 64.487
11/04/2025 | 14:00 |  |  | 643.1 | 214.7 |  |  | 90.1 | 237.1 | 25.9 |  | 111.4 | 111.5 | 112.1 | 215.3 | 190.8 | 94.2 | 372.8 | [5 empty] | 160.1 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.43 | 10.1 | 143.43 | 8.75 |  |  | 0 | 110.1 | 220 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 82 | 143.5 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 90.3 |  |  |  | 108 | 7.1 | 9.1 | 45.5 | 46 | 3.8 | 37.8 | 172.9 | 86.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86 | 159.4 |  | 188.2 | 166.6 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 244.4 | 131.3 | 64.5 | 80.3 | 29.9 |  |  |  | 141 | 143.6 | 145.1 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 87.2 | 74.4 | 2.8 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.6 | 17.1 | 18.9 | 61.3 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 1.9 | 20.2 | 3 |  | 15.1 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.1 | 60.4 | 34.1 | 81.7 | 84.3 | 11.4 | 11.4 | 20.9 | 7.2 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 58.29 | 16 | 135.3 | 0.6 | 81 | 81.3 | 98.4 | 11.7 | 8.2 | 20 |  | 43.6 | 20.5 | 27.6 | 3.2 | 17 |  |  | 7638.3 | 12.2221 | 4.114 |  | 13.2 |  | 9.4402 | 10.4 | 14.9 | 64.2762
11/04/2025 | 14:30 |  |  | 653 | 217.2 |  |  | 89.8 | 239 | 25.9 |  | 142.1 | 141.6 | 142.5 | 229.9 | 198.5 | 105.5 | 386.5 | [5 empty] | 166 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.44 | 10.1 | 143.23 | 8.62 |  |  | 0 | 111.2 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 465 | 82 | 149.5 | 42.3 | 18.5 | 19.5 | 92.2 |  |  |  | 109.6 | 7.2 | 9.1 | 46 | 43.9 | 3.8 | 39.3 | 175.4 | 87.8 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.7 | 161.6 |  | 190.9 | 163.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 272.1 | 134.1 | 65.6 | 80.7 | 30.5 |  |  |  | 141.4 | 143.8 | 147.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 95.8 | 73.5 | 3.9 |  | 0.2 | 19.8 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 13.5 | 17 | 20.5 | 56.5 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 1.9 | 20.2 | 3 |  | 15.1 | 9.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 8.3 | 60.2 | 20.8 | 80.6 | 85.4 | 15 | 12.5 | 20.9 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 64.33 | 14.5 | 133.7 | 0.6 | 101.2 | 94.9 | 97.5 | 14.6 | 8.2 | 20 |  | 43.4 | 20.3 | 27.7 | 3.3 | 17 |  |  | 7894.92 | 12.2327 | 4.904 |  | 13.2 |  | 9.4402 | 10.4 | 15.1 | 65.2769
11/04/2025 | 15:00 |  |  | 646 | 215.4 |  |  | 90.2 | 237.4 | 26.1 |  | 115.8 | 115.6 | 115.7 | 221.1 | 197.7 | 105.4 | 375.5 | [5 empty] | 166 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.45 | 10.1 | 142.93 | 8.63 |  |  | 0 | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 134.6 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 86.2 |  |  |  | 108.5 | 7.2 | 9.1 | 46.2 | 46.4 | 3.8 | 38.4 | 173.5 | 86.8 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.4 | 161 |  | 189.4 | 161.5 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 237.9 | 123.7 | 64.9 | 80.5 | 30.1 |  |  |  | 141.1 | 143.5 | 146.3 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 100.4 | 71.3 | 4.9 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.2 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 13.3 | 16.7 | 24.2 | 66.7 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 17.1 | 1.9 | 20.2 | 3 |  | 15.3 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 7.1 | 63.1 | 34.4 | 83.5 | 88.8 | 11.6 | 10.6 | 20.9 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 66.69 | 12.5 | 132.8 | 0.6 | 105.6 | 112.4 | 95.8 | 12.5 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 20.4 | 27.8 | 3.3 | 17.1 |  |  | 7754.6 | 12.2551 | 5.249 |  | 13.2 |  | 9.4403 | 10.4 | 15.1 | 65.6444
11/04/2025 | 15:30 |  |  | 647.1 | 215.6 |  |  | 90.1 | 238 | 25.9 |  | 138.3 | 138.1 | 138.3 | 234.1 | 196.1 | 104.8 | 379.7 | [5 empty] | 165.6 | 7.4 | 3.8 | 0 | 6.53 | 10.08 | 143.33 | 8.61 |  |  | 0 | 110.8 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 82 | 148.2 | 42.3 | 18.6 | 19.5 | 86.5 |  |  |  | 108.9 | 7.1 | 9.1 | 45.9 | 44.6 | 3.8 | 38.9 | 174.1 | 86.8 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.4 | 161 |  | 189.1 | 163.3 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 266.9 | 132.7 | 65 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 139.4 | 141.7 | 145.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 104.4 | 68 | 3.3 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 12.6 | 15.6 | 24.5 | 70.7 | 3 | 2.4 | 2.4 |  | 16 | 1.4 | 20.3 | 3 |  | 15.3 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.9 | 59.2 | 33.3 | 54.9 | 80.5 | 8.3 | 4.2 | 20.9 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 69.45 | 10.3 | 126.9 | 0.6 | 124.9 | 128 | 92 | 10.3 | 8.2 | 20 |  | 43.7 | 21.4 | 27.8 | 3.3 | 17 |  |  | 7855.6 | 12.2446 | 4.122 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.4 | 15.1 | 64.5067
11/04/2025 | 16:00 |  |  | 652 | 217.3 |  |  | 87.2 | 237 | 26.4 |  | 146.2 | 146.7 | 146.3 | 237.2 | 199.8 | 104.7 | 385.1 | [5 empty] | 163.1 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.51 | 10.11 | 143.73 | 8.64 |  |  | 1.3 | 110.8 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 82 | 145.3 | 42.4 | 18.6 | 13.3 | 88.4 |  |  |  | 109.3 | 7.2 | 9.1 | 45 | 43.7 | 3.8 | 38.2 | 174.6 | 87 |  |  | 46.8 |  |  |  | 85.3 | 160.5 |  | 188.2 | 163.3 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 268.5 | 131.7 | 62.6 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 140.3 | 143.6 | 147.3 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 104.8 | 61.4 | 1 |  | 0.1 | 20 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 11.4 | 13.9 | 26.1 | 70.5 | 3.8 | 2.4 | 2.4 |  | 13.8 | 1.4 | 20.2 | 3 |  | 15.3 | 9.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 5.7 | 57.6 | 29.6 | 69.2 | 93.8 | 7.1 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 72.73 | 7.9 | 113.1 | 0.6 | 123.3 | 138.7 | 84.7 | 8 | 8.3 | 20 |  | 43.8 | 21.4 | 27.8 | 3.3 | 17 |  |  | 7884.32 | 12.2376 | 4.117 |  | 13.2 |  | 9.4402 | 10.5 | 15.2 | 64.6948
11/04/2025 | 16:30 |  |  | 648.1 | 216.4 |  |  | 89.8 | 237.5 | 26 |  | 130.1 | 130.4 | 129.8 | 234.2 | 197.6 | 104.3 | 375 | [5 empty] | 164.4 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.52 | 10.09 | 143.08 | 8.62 |  |  | 5.1 | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82 | 149 | 42.3 | 18.6 | 14.9 | 91.2 |  |  |  | 109.5 | 7.2 | 9.1 | 45.4 | 44.7 | 3.8 | 38.5 | 174.5 | 86.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.5 | 162.1 |  | 190.4 | 163.6 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 266.3 | 133.1 | 63.4 | 80.1 | 30.5 |  |  |  | 140.1 | 142.1 | 147.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 104.8 | 35.4 | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 7 | 8.5 | 24.8 | 81.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 |  | 7.2 | 1.4 | 20.3 | 3 |  | 15.3 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.8 | 55.7 | 18.6 | 72.3 | 93.4 | 8.8 | 7.4 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 56.76 | 5.1 | 70.5 | 0.6 | 129 | 146 | 61.8 | 5.3 | 8.3 | 20 |  | 43.5 | 21.5 | 27.9 | 3.4 | 16.9 |  |  | 7726.27 | 12.2393 | 4.117 |  | 13.2 |  | 9.4406 | 10.5 | 15.1 | 64.5969
11/04/2025 | 17:00 |  |  | 647.9 | 216 |  |  | 89.8 | 237.7 | 25.9 |  | 164.3 | 162.5 | 163.5 | 262.4 | 199.7 | 104.1 | 379 | [5 empty] | 166.3 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.57 | 10.1 | 143.46 | 8.62 |  |  | 5.1 | 111.2 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 82.1 | 148.3 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 88.1 |  |  |  | 107.9 | 7.2 | 9.1 | 45.5 | 46.2 | 3.8 | 37.6 | 174.1 | 94.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 87 | 162.1 |  | 190.7 | 163.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 269.3 | 133.2 | 63.4 | 80 | 30.3 |  |  |  | 139.5 | 142.2 | 144.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 106.5 | 14.7 | 0.1 |  | 0 | 20 | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 25 | 81.5 | 4.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 1.4 | 20.2 | 3 |  | 15.3 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.6 | 61.4 | 7.4 | 75.5 | 97.3 | 6.7 | 6.8 | 3.4 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 25.51 | 2.5 | 26.1 | 0.6 | 128.9 | 133.5 | 25.5 | 2.7 | 8.4 | 20 |  | 43.5 | 21.6 | 28.1 | 3.4 | 17 |  |  | 7680.36 | 12.3034 | 4.119 |  | 13.2 |  | 9.4411 | 10.4 | 15.1 | 64.5635
11/04/2025 | 17:30 |  |  | 647.2 | 215.9 |  |  | 91.2 | 236.7 | 25.6 |  | 174.6 | 174.7 | 174.2 | 267.7 | 202.2 | 106.4 | 379.2 | [5 empty] | 165.5 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.09 | 143.52 | 8.63 |  |  | 5 | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 82 | 149.1 | 42.2 | 18.2 | 19.6 | 86.3 |  |  |  | 109.5 | 7.2 | 9.1 | 46.6 | 45.6 | 3.8 | 40.2 | 175 | 95.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.5 | 161.5 |  | 190.1 | 165.3 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 269.8 | 133.7 | 63.3 | 80 | 30.4 |  |  |  | 140.3 | 142.7 | 146.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 106.5 | 1.2 | 0 |  | 0 | 20 | 10.6 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 4 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 25.2 | 81.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 1.8 | 20.3 | 3 |  | 15.2 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1.8 | 65.6 | 0.5 | 80 | 93.8 | 9.1 | 6.5 | 0 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 125.7 | 132 | 1.6 | 0.6 | 8.2 | 20 |  | 43.3 | 21.4 | 28.3 | 3.5 | 16.9 |  |  | 7632.02 | 12.4906 | 6.916 |  | 13.2 |  | 9.4414 | 10.4 | 14.9 | 67.348
11/04/2025 | 18:00 |  |  | 642.1 | 215.2 |  |  | 88.6 | 234.9 | 26 |  | 139 | 139.6 | 139.1 | 247.2 | 203.3 | 106.5 | 372.3 | [5 empty] | 161.2 | 7 | 3.2 | 7.6 | 6.57 | 10.1 | 142.36 | 8.61 |  |  | 5.1 | 110 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 82 | 141 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 90.3 |  |  |  | 107.1 | 8.1 | 9.1 | 44.3 | 45.2 | 3.8 | 38 | 172.1 | 94.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 85.6 | 159.4 |  | 187.4 | 165.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 247.8 | 126.7 | 62.1 | 79.6 | 29.9 |  |  |  | 141.7 | 143.8 | 148.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 107.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 25.4 | 81.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 1.9 | 20.3 | 3 |  | 15.2 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 1 | 68.4 | 0 | 75.2 | 95.2 | 9.1 | 5.5 | 1.5 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 111 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.5 | 21.3 | 28.4 | 3.5 | 17 |  |  | 7397.94 | 15.4519 | 7.971 |  | 13.2 |  | 9.4412 | 10.6 | 15.2 | 71.8642
11/04/2025 | 18:30 |  |  | 654.9 | 217.7 |  |  | 90.6 | 237.4 | 25.8 |  | 179.9 | 194.3 | 194.4 | 277.4 | 203.8 | 107.6 | 385.5 | [5 empty] | 163.5 | 7.8 | 3.5 | 22.2 | 6.57 | 10.1 | 145.11 | 8.39 |  |  | 0 | 111.4 | 226 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82 | 148.7 | 42.5 | 18.6 | 19.5 | 86.7 |  |  |  | 108.9 | 8.6 | 9.1 | 45.9 | 46.6 | 3.8 | 39 | 176.7 | 95.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.2 | 163.5 |  | 191.9 | 168.7 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 275.3 | 134.3 | 65.8 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 166.7 | [5 empty] | 40 |  | 0 | 107.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20.1 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 25.7 | 81.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 15.5 | 9.5 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.9 | 64.1 | 0 | 54 | 80.8 | 5.4 | 2.2 | 17.9 | 8.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.4 | 101.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20.2 |  | 43.1 | 21.6 | 28.6 | 3.2 | 17 |  |  | 7721.37 | 17.6656 | 7.991 |  | 13.2 |  | 9.441 | 10.6 | 15.3 | 74.1975
11/04/2025 | 19:00 |  |  | 645.9 | 215.5 |  |  | 90 | 235.7 | 26.1 |  | 174.9 | 175.2 | 174.7 | 273.2 | 205.4 | 107.2 | 377.6 | [5 empty] | 167.3 | 7.5 | 3.4 | 22.1 | 6.58 | 10.09 | 143.14 | 8.42 |  |  | 0 | 110.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82 | 148.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 108.7 | 0 | 9.1 | 46 | 44.2 | 3.8 | 38.7 | 174 | 95.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.3 | 161.8 |  | 188.8 | 168.2 | 28 | [7 empty] | 4.7 | 266.8 | 133.5 | 65 | 80.4 | 30.2 |  |  |  | 141.8 | 143.9 | 160.3 | [5 empty] | 186.8 |  | 0 | 109.4 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26 | 81.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.4 | 3 |  | 15.3 | 9.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.2 | 61.9 | 0 | 41.7 | 81.7 | 3 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.9 | 86.9 | 0 | 0 | 8.3 | 20.1 |  | 43.3 | 21.5 | 28.7 | 3.2 | 17.1 |  |  | 7755.13 | 18.1035 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.7 | 15.2 | 74.6906
11/04/2025 | 19:30 |  |  | 646.3 | 216 |  |  | 88.4 | 236 | 25.7 |  | 149 | 148.2 | 148.2 | 247 | 204.9 | 107.9 | 377.9 | [5 empty] | 163.9 | 7.2 | 3.3 | 22.1 | 6.54 | 10.1 | 143.26 | 8.42 |  |  | 0 | 110.4 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 82 | 145.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 90.1 |  |  |  | 107 | 0 | 9.1 | 44.5 | 44.6 | 3.8 | 38.2 | 173.4 | 94.5 |  |  | 39 |  |  |  | 86.1 | 161.3 |  | 188.2 | 168 | 74.7 | [7 empty] | 4.7 | 265.1 | 131.6 | 63.6 | 79.8 | 29.9 |  |  |  | 141.9 | 144.6 | 167.1 | [5 empty] | 192.5 |  | 0 | 109.4 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26.3 | 81.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.4 | 3 |  | 15.4 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 1.6 | 56.5 | 0 | 52.4 | 87.8 | 1.8 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.7 | 96.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.3 | 21.5 | 28.7 | 3.3 | 17.2 |  |  | 7707.32 | 17.5625 | 8.045 |  | 13.2 |  | 9.4395 | 10.8 | 15.3 | 74.347
11/04/2025 | 20:00 |  |  | 648.6 | 216.4 |  |  | 88.7 | 236.5 | 25.8 |  | 150.4 | 150.2 | 150.5 | 245.8 | 206.5 | 108.9 | 379.3 | [5 empty] | 165.5 | 7.4 | 3.3 | 22 | 6.56 | 10.1 | 143.68 | 8.58 |  |  | 0 | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82 | 147.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 108.7 | 0 | 9.1 | 44.9 | 44.7 | 3.8 | 38.4 | 174.1 | 94.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.2 | 161.8 |  | 189.2 | 168.5 | 74.5 | [7 empty] | 4.7 | 268.8 | 132.8 | 64 | 80 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 144.7 | 168.9 | [5 empty] | 192.5 |  | 0 | 107.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26.4 | 80.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.4 | 3 |  | 15.3 | 9.4 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 2.4 | 49.8 | 0 | 55 | 87.9 | 3 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.6 | 86.7 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.8 | 21.4 | 28.8 | 3.2 | 17.1 |  |  | 7706.42 | 17.17 | 8.052 |  | 13.2 |  | 9.4394 | 11 | 15.3 | 74.1614
11/04/2025 | 20:30 |  |  | 648.4 | 215.5 |  |  | 91.1 | 236.5 | 26.2 |  | 145.4 | 145.6 | 145.7 | 245.2 | 204.7 | 108.1 | 377.5 | [5 empty] | 167 | 7.9 | 4.1 | 22.1 | 6.55 | 10.08 | 143.35 | 8.5 |  |  | 0 | 111 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82 | 144.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 109.7 | 0 | 9.1 | 46.2 | 46.1 | 3.8 | 39.4 | 174.3 | 95.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.6 | 162 |  | 189.3 | 167.6 | 73.8 | [7 empty] | 4.7 | 261.9 | 131.3 | 64.2 | 80 | 30.3 |  |  |  | 141.7 | 144.3 | 168.3 | [5 empty] | 193 |  | 0 | 107.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26.6 | 80.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.4 | 3 |  | 15.3 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.9 | 44.7 | 0 | 40.3 | 86.7 | 3.6 | 1.6 | 20.9 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.3 | 84.2 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 43.4 | 21.4 | 28.7 | 3.2 | 17 |  |  | 7657.38 | 24.1053 | 8.059 |  | 13.2 |  | 9.4393 | 10.8 | 15.2 | 80.8036
11/04/2025 | 21:00 |  |  | 646.9 | 215.8 |  |  | 90.1 | 236.3 | 25.9 |  | 129.7 | 129.6 | 129.5 | 234 | 205.3 | 107.3 | 377.5 | [5 empty] | 166.3 | 7.8 | 4 | 22.2 | 6.56 | 10.1 | 142.97 | 8.52 |  |  | 0 | 110.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.3 |  |  |  | 108.5 | 0 | 9.1 | 45.6 | 45.5 | 3.8 | 38.7 | 173.8 | 95 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.3 | 161.8 |  | 189.1 | 167.2 | 71 | [7 empty] | 4.7 | 266.9 | 126.9 | 64 | 80 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 144.6 | 168.1 | [5 empty] | 193.4 |  | 0 | 104.7 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.2 | 17.9 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26.7 | 80.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 15 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 5.7 | 33.1 | 0 | 40.7 | 85.9 | 3.4 | 2.3 | 20.9 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.5 | 86.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.5 | 21.6 | 28.7 | 3.3 | 17.2 |  |  | 7584.55 | 24.0794 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4387 | 10.9 | 15.4 | 81.075
11/04/2025 | 21:30 |  |  | 647.8 | 216.1 |  |  | 90.1 | 237.1 | 25.7 |  | 120.1 | 119.9 | 120 | 217.2 | 206.1 | 107.8 | 379.3 | [5 empty] | 164.4 | 7.9 | 2.7 | 22.1 | 6.56 | 10.1 | 143.41 | 8.52 |  |  | 0 | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 82 | 148.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.7 |  |  |  | 108.5 | 0 | 9.1 | 45.7 | 45.9 | 3.8 | 38.8 | 174.7 | 95 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.4 | 162.2 |  | 189.6 | 166.6 | 70.8 | [7 empty] | 4.7 | 269.1 | 123.6 | 64 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 142.6 | 144.9 | 163.2 | [5 empty] | 134.9 |  | 0 | 104.7 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.3 | 19.2 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26.9 | 80.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 15 | 9.4 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 6.4 | 31.5 | 0 | 44.2 | 95.6 | 3.8 | 0.6 | 20.9 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.1 | 82.3 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.9 | 21.5 | 28.9 | 3.3 | 17.2 |  |  | 7486.69 | 24.073 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4385 | 11 | 15.3 | 81.0675
11/04/2025 | 22:00 |  |  | 647.1 | 215.4 |  |  | 89.5 | 236 | 26.3 |  | 156.6 | 156.5 | 156.6 | 252.5 | 208.4 | 108.9 | 379.6 | [5 empty] | 164.6 | 7 | 3.5 | 22.1 | 6.54 | 10.1 | 143.38 | 8.54 |  |  | 0 | 110.4 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 82 | 148.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 108.5 | 0 | 9.2 | 45.3 | 44.8 | 3.8 | 37.8 | 173.2 | 94.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.2 | 162 |  | 188.9 | 168.8 | 70 | [7 empty] | 4.7 | 265.7 | 132.6 | 63.9 | 80 | 30.2 |  |  |  | 143 | 145.4 | 148.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 103.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20 | 18.8 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.1 | 80.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.6 | 20.4 | 3 |  | 15 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6 | 30.8 | 0 | 42.9 | 92.8 | 2.5 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.1 | 67.7 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.9 | 21.6 | 28.9 | 3.2 | 17.2 |  |  | 7448.76 | 24.0952 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4382 | 11 | 15.3 | 81.0915
11/04/2025 | 22:30 |  |  | 646.9 | 215.9 |  |  | 89.9 | 236 | 25.4 |  | 172 | 170.5 | 171 | 264.5 | 208.2 | 109.3 | 377.6 | [5 empty] | 165.6 | 7.1 | 3.5 | 22 | 6.5 | 10.1 | 143.24 | 8.71 |  |  | 0 | 110.6 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 82 | 146.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.8 |  |  |  | 107.2 | 0 | 9.1 | 44.8 | 46.8 | 3.8 | 37.4 | 173.2 | 94.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.2 | 161.4 |  | 188.7 | 167.2 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 266.7 | 131.2 | 63.5 | 79.8 | 30 |  |  |  | 142.6 | 145.1 | 147.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 103.4 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.3 | 80.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 15 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.1 | 24.5 | 0 | 51.9 | 93.4 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.9 | 70.2 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.7 | 21.5 | 28.9 | 3.2 | 17.2 |  |  | 7425.15 | 24.071 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4381 | 11.1 | 15.3 | 81.1671
11/04/2025 | 23:00 |  |  | 647.9 | 216 |  |  | 91.6 | 236.8 | 25.7 |  | 130.8 | 131.4 | 130.2 | 230.9 | 206.9 | 108.4 | 374 | [5 empty] | 167 | 7.7 | 3.5 | 0 | 6.48 | 10.09 | 142.85 | 8.68 |  |  | 0 | 111 | 205.5 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 82 | 138.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.1 |  |  |  | 109.3 | 0 | 9.1 | 45.9 | 46.5 | 3.8 | 38.7 | 175.2 | 95.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 87 | 163.3 |  | 190.7 | 168.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 242.4 | 126.6 | 64.6 | 78.1 | 30.4 |  |  |  | 142.6 | 145.5 | 147.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 104.3 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.5 | 19 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.4 | 79.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.2 | 3 |  | 15 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 3.9 | 31.4 | 0 | 52.8 | 94 | 2 | 1.5 | 20.9 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 60.3 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.9 | 21.4 | 29 | 3.1 | 17.2 |  |  | 7206.9 | 24.1031 | 8.062 |  | 13.2 |  | 9.4376 | 11.1 | 15.3 | 81.2027
11/04/2025 | 23:30 |  |  | 648.6 | 215.6 |  |  | 91.3 | 236.6 | 0 |  | 106.3 | 105.3 | 104.6 | 206 | 194.6 | 107.8 | 377.2 | [5 empty] | 165.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.51 | 10.09 | 143.51 | 8.57 |  |  | 0 | 111.1 | 186.4 |  |  |  | 6.5 | 390.3 | 81.9 | 149.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.8 |  |  |  | 108.8 | 0 | 9.1 | 45.9 | 46.1 | 3.8 | 38.7 | 174.8 | 95.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87 | 162.7 |  | 190.3 | 168.7 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 271 | 133.7 | 64.4 | 78.1 | 30.2 |  |  |  | 142.8 | 144.9 | 147.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 104.3 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.3 | 19.1 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.4 | 78 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 15 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 10.1 | 29.4 | 0 | 64.3 | 91.6 | 3.5 | 1.5 | 20.9 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.9 | 58.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.7 | 21.4 | 29 | 3 | 17 |  |  | 7020.98 | 24.0853 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4372 | 11.1 | 15.3 | 81.1805
12/04/2025 | 00:00 |  |  | 643.2 | 215 |  |  | 90 | 234 | 0 |  | 110.9 | 110.9 | 111.3 | 225.6 | 107.4 | 74 | 369.7 | [5 empty] | 164.2 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.51 | 10.1 | 142.57 | 8.61 |  |  | 0 | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 462.9 | 82 | 148.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.5 |  |  |  | 108.7 | 0 | 9.1 | 45.3 | 45.5 | 3.8 | 38.4 | 173 | 94.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.3 | 108 |  | 126.9 | 135 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 260.7 | 132.4 | 63.7 | 77.9 | 30 |  |  |  | 143.5 | 145.8 | 148.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 105.4 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.1 | 16.3 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.1 | 76 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.5 | 20.2 | 2 |  | 15 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 15.4 | 23.8 | 0 | 42.2 | 80.5 | 3.7 | 0.4 | 21 | 7.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 47.4 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.6 | 21.4 | 29 | 3 | 17.4 |  |  | 6796.89 | 24.0805 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4373 | 11.2 | 15.4 | 81.3758
EJEC |  | 0 | 0 | 15554.9 | 5187.05 | 0 | 0 | 2161.85 | 5699 | 389.3 | 0 | 3082.85 | 3085.45 | 3087.65 | 5471.15 | 4148.8 | 2264.6 | 10633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962.75 | 180.5 | 81.05 | 183.15 | 154.85 | 242.485 | 3441.475 | 209.39 | 0 | 0 | 10.8 | 2658.45 | 5166.75 | 0 | 0 | 0 | 155.65 | 10272.3 | 1875.35 | 3466.6 | 1016.3 | 444.35 | 465.3 | 2156.65 | 0 | 0 | 0 | 2566.4 | 72.75 | 218.7 | 1094 | 1063.75 | 91.2 | 927.75 | 4141.9 | 2233.4 | 0 | 0 | 807.35 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 3535.7 | 0 | 4037.75 | 3748.15 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 6165.2 | 3106.6 | 1523.8 | 1900.9 | 724.3 | 0 | 0 | 0 | 3056.8 | 3091.45 | 3421.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.95 | 0 | 9.05 | 1767.4 | 607.05 | 23.6 | 0 | 1.85 | 387.9 | 250.05 | 130.4 | 28.9 | 41.5 | 100.55 | 485.6 | 475.1 | 453 | 88 | 223.2 | 121.75 | 151.1 | 438.85 | 1322.85 | 99.05 | 57.6 | 57.6 | 0 | 131.85 | 60.3 | 485.85 | 70.45 | 0 | 370.65 | 233.15 | 484.7 | 486.6 | 479.55 | 133.7 | 851.5 | 317.25 | 1009.05 | 1504.35 | 106.75 | 76.7 | 471.5 | 179.6 | 187.4 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 17.9 | 447.54 | 124.5 | 1283.3 | 14.4 | 1457.4 | 1385.15 | 948.8 | 129.95 | 197.9 | 480.15 | 0 | 1048.2 | 485.8 | 687.4 | 77.5 | 409.9 | 0 | 0 | 173624.09 | 422.742 | 106.191 | 0 | 316.8 | 0 | 226.5607 | 259.35 | 363.6 | 1695.2436

## REACTIVA
viernes, 11 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/04/2025 | 00:30 |  |  | 33.9 | 17.3 |  |  | -16.9 | 8 | 0 |  | -28.1 | -40.8 | -36.9 | 31.3 | -25 | 8.3 | 85.1 | [5 empty] | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.44 | 2.75 | 9.29 | 0.45 |  |  | 0 | 10.6 | 8.4 |  |  |  | -1.6 | 10.8 | 7.8 | 17.6 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 6 | 0 | 0.3 | 0.5 | -4 | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | 5.2 | -46.6 |  | -24.7 | -50.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 33.3 | 20.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 |  |  |  | 12.8 | 10.5 | -23.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 18.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -6.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 9.6 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 |  |  | 96.85 | 2.4802 | 0 |  | 1.7 |  | 3.0992 | -1.1 | 0.4 | 6.5794
11/04/2025 | 01:00 |  |  | 15.9 | 13.8 |  |  | -16.8 | -2.5 | 0 |  | -37.4 | -53.2 | -49.6 | 20.5 | -30.4 | 3.7 | 79.9 | [5 empty] | -0.3 | 1.2 | 0 | -3.48 | 2.59 | 7.22 | 0.36 |  |  | 0 | 10.5 | 6 |  |  |  | -1.7 | 7.7 | 7.2 | 17.5 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0.2 | -0.7 | -4.2 | 1 | -0.1 | 1.3 | -1.6 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.9 | -52.1 |  | -31 | -55.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 33.1 | 20.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 5 | 2.4 | -34.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 21.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -12.8 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 13.4 | 8.4 | 1.1 | 1.6 | 2.5 |  |  | -52.91 | 2.2368 | 0 |  | 1.7 |  | 3.0936 | 0 | 0.3 | 7.3304
11/04/2025 | 01:30 |  |  | 22.2 | 14.9 |  |  | -14.2 | 9.2 | 0 |  | -34.9 | -49.6 | -46.7 | 23.1 | -30.4 | 4.2 | 81.4 | [5 empty] | -0.4 | 1.7 | 0 | -3.49 | 2.81 | 5.98 | 0.56 |  |  | 0 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -0.7 | 6.7 | 17.2 | 5.1 | 1.3 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0.2 | -1 | -3.8 | 1 | -0.2 | 0.2 | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -53.3 |  | -31.3 | -55.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 32.9 | 20.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 5.8 | 3.6 | -33.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 2.4 | -0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -11 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.1 | 10.1 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |  |  | -30.64 | 2.0997 | 0 |  | 1.7 |  | 3.0899 | 0.8 | 0.6 | 8.2896
11/04/2025 | 02:00 |  |  | 25.2 | 15.8 |  |  | -14.3 | 12.7 | 0 |  | -35 | -46.3 | -42.9 | 24.3 | -30.3 | 3.8 | 82 | [5 empty] | -1.6 | 1.5 | 0 | -3.44 | 2.74 | 5.41 | 0.5 |  |  | 0 | 10.2 | 6.6 |  |  |  | -1.8 | 0.8 | 6.9 | 11.2 | 1.9 | 1 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3.8 | 1 | -0.2 | 1.6 | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -54.5 |  | -32.9 | -58.4 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 25 | 20.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 6.2 | 3.3 | -33.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1 | 2.4 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -7.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.4 | 10.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |  |  | -38.69 | 2.1722 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0859 | 0.7 | 0.5 | 8.2581
11/04/2025 | 02:30 |  |  | 25.9 | 15.3 |  |  | -15.2 | 1.4 | 0 |  | -35 | -48.9 | -46.6 | 25.4 | -31 | 2.8 | 83.3 | [5 empty] | -2.1 | 1.4 | 0 | -3.44 | 2.71 | 6.19 | 0.5 |  |  | 0 | 10 | 8.5 |  |  |  | -1.8 | 5.7 | 7.5 | 11.8 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.2 | -0.3 | -4.1 | 1 | -0.1 | 0.4 | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -55.2 |  | -33.9 | -59.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 18.4 | 10.9 | -0.1 | 3.8 | 0 |  |  |  | 4.9 | 2.1 | -35 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.8 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -9.1 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.6 | 10.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -67.84 | 2.2427 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0869 | 0.6 | 0.4 | 8.1296
11/04/2025 | 03:00 |  |  | 25.9 | 15.3 |  |  | -13.2 | 14.7 | 0 |  | -35.3 | -48.8 | -45.4 | 23.1 | -30.8 | 3.5 | 84.4 | [5 empty] | 0.4 | 1.5 | 0 | -3.45 | 2.78 | 7.75 | 0.54 |  |  | 0 | 10.7 | 8.2 |  |  |  | -1.8 | 31.6 | -0.2 | 11.3 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | -3.2 | -3.2 | 1 | -0.1 | 3.3 | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -54.4 |  | -32.9 | -59.6 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 18.9 | 10.2 | -0.1 | 1.3 | 0.3 |  |  |  | 5.3 | 2.7 | -34.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 2 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.8 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -8.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.5 | 10.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |  |  | -42.58 | 0.87767 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0809 | 0.8 | 0.4 | 6.9586
11/04/2025 | 03:30 |  |  | 19.2 | 13.3 |  |  | -13.7 | 1.4 | 0 |  | -32.5 | -53.6 | -51.3 | 25.2 | -30.9 | 3.9 | 82.1 | [5 empty] | -0.4 | 1.6 | 0 | -3.41 | 2.75 | 7.6 | 0.52 |  |  | 0 | 9.7 | 6.6 |  |  |  | -1.8 | 0.5 | -2.3 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0.2 | -7 | -5.4 | 1 | -0.1 | -5.1 | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -54.6 |  | -33.2 | -59.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 21.2 | 13.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 |  |  |  | 4.9 | 2.3 | -35.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.8 | 2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.3 | 0.8 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -9.1 |  | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 16 | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |  |  | -109.44 | 0.74352 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0783 | 0.6 | 0.5 | 6.7218
11/04/2025 | 04:00 |  |  | 31.8 | 16.6 |  |  | -12 | 16.7 | 0 |  | -36.6 | -41.1 | -37.5 | 20.1 | -30.9 | 4.1 | 81.8 | [5 empty] | -1.3 | 1.6 | 0 | -3.41 | 2.76 | 7.7 | 0.49 |  |  | 0 | 11 | 5.1 |  |  |  | -1.8 | -3.1 | 1 | 11.5 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -0.2 | 6 | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -55.4 |  | -33.2 | -58.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 17.9 | 12 | -0.3 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 5.7 | 2.5 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.3 | 0.8 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -9.6 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.7 | 10.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |  |  | -50.46 | 1.1679 | 0 |  | 1.7 |  | 3.0839 | 0.9 | 0.4 | 7.2518
11/04/2025 | 04:30 |  |  | 34.1 | 17.6 |  |  | -12.5 | 3.5 | 0 |  | -35.2 | -41.8 | -37.3 | 21.5 | -30.5 | 3.6 | 85.6 | [5 empty] | -1.8 | 1.9 | 0 | -3.37 | 2.83 | 8.26 | 0.56 |  |  | 0 | 10.7 | 6.7 |  |  |  | -1.7 | 5.7 | 3.6 | 10.5 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | -0.5 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.3 | 1.8 | -3.3 | 1 | -0.2 | 3.1 | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -55.1 |  | -33.1 | -58.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 19 | 9.5 | -0.4 | 1 | 0.1 |  |  |  | 6 | 3.5 | -33.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.4 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -9.4 |  | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 15.9 | 10.9 | 1.1 | 1.7 | 2.1 |  |  | -36.12 | 1.709 | 0 |  | 1.7 |  | 3.0815 | 0.6 | 0.2 | 7.2906
11/04/2025 | 05:00 |  |  | 20.4 | 15.6 |  |  | -12.9 | 0.7 | 0 |  | -39.9 | -47.9 | -43.4 | 17.5 | -29.3 | 3.9 | 85.5 | [5 empty] | 1.1 | 1.8 | 0 | -3.37 | 2.96 | 8.83 | 0.66 |  |  | 0 | 11.4 | 4.6 |  |  |  | -1.7 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 2.2 | -0.1 | 2.7 | 2 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | -3.3 | 1 | -0.1 | 7.6 | -1.5 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -49 |  | -27.9 | -52.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 18.6 | 24.3 | -1 | 2 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | -34.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.3 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.3 | -11 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 16.3 | 11.3 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |  |  | -39.82 | 2.0574 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0773 | 0.8 | 0.3 | 8.0346
11/04/2025 | 05:30 |  |  | 25.7 | 15.5 |  |  | -10.4 | 3.5 | 0 |  | -30.8 | -45.1 | -41.8 | 28.4 | -25 | 7.8 | 86.3 | [5 empty] | -0.5 | 2.3 | 0 | -3.36 | 3.17 | 10.02 | 0.85 |  |  | 0 | 11.3 | 11.2 |  |  |  | -1.6 | 25.9 | 9.1 | 11.3 | 2 | -0.5 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0.1 | -1.3 | -3.7 | 1 | -0.1 | 0.5 | -0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -45 |  | -23.7 | -48.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 18.7 | 26.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 10.5 | 7.8 | -26.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.5 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.3 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -9.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.2 | 8.1 | 1.1 | 2.1 | 2 |  |  | 64.98 | 2.2414 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0802 | 0.3 | 0.4 | 7.8215
11/04/2025 | 06:00 |  |  | 40.1 | 18 |  |  | -7.8 | 17.5 | 0 |  | -24.8 | -39.8 | -35.9 | 37.4 | -20.2 | 10.7 | 96.2 | [5 empty] | -2.5 | 1.7 | 0 | -3.34 | 3.14 | 8.49 | 0.86 |  |  | 0 | 11.9 | 19.9 |  |  |  | -1.4 | 56.8 | 10.1 | 11 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | -3 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 12.4 | -38.9 |  | -17.6 | -43.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 20.1 | 26.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |  |  |  | 18.2 | 15.4 | -15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.4 | -7.6 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 15.1 | 10.1 | 1.1 | 1.6 | 3.1 |  |  | 253.35 | 2.7313 | 0 |  | 1.8 |  | 3.0783 | 1.3 | 0.7 | 9.6096
11/04/2025 | 06:30 |  |  | 45.9 | 18.7 |  |  | -4.4 | 28.1 | 0 |  | -20.1 | -38.4 | -34 | 42.6 | -19 | 13.4 | 91.8 | [5 empty] | -1.2 | 1.1 | 0 | -2.89 | 3.27 | 11.49 | 0.87 |  |  | 0 | 12 | 20.6 |  |  |  | -1.4 | 55.5 | 10.6 | 20.1 | 3.9 | -0.4 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0.4 | 2.3 | -2.2 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 | -37.4 |  | -13.5 | -39.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 18.2 | 26.6 | 6.1 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | 18.9 | 17.6 | -14.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 3 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -3.9 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.4 | -5.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.47 | 0 | -0.2 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 14.6 | 9.6 | 1.1 | 1.6 | 3 |  |  | 327.91 | 2.4397 | -0.308 |  | 1.8 |  | 3.0803 | 1.1 | 2.2 | 10.312
11/04/2025 | 07:00 |  |  | 21.5 | 13.9 |  |  | -10.5 | 15.9 | 0 |  | -24.8 | -44.2 | -39.7 | 38.2 | -12.6 | 14.2 | 83.9 | [5 empty] | -2.2 | 0.4 | 0 | -3.16 | 3.27 | 8.52 | 1.55 |  |  | 0 | 10.3 | 19 |  |  |  | -1.6 | 33.1 | 9.4 | 20.1 | 4.4 | -0.3 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0.3 | -2.3 | -3.6 | 1 | 0.1 | -2.8 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -35.5 |  | -11.6 | -39.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 48.2 | 33.2 | 7.1 | 5.9 | 2.4 |  |  |  | 19 | 16.3 | -13.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.1 | -9.4 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.12 | 0 | 5 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 2.5 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 13.7 | 8.4 | 1.1 | 1.5 | 4.2 |  |  | 255.6 | 2.4422 | -0.268 |  | 1.8 |  | 3.087 | 0.7 | 2.3 | 10.0612
11/04/2025 | 07:30 |  |  | 33 | 16.8 |  |  | -5.6 | 15.2 | 0 |  | -19.1 | -31.9 | -28.2 | 41.9 | -2.2 | 20.9 | 83.4 | [5 empty] | -1.6 | 0.6 | 0 | -3.18 | 3.19 | 9.14 | 1.5 |  |  | 0 | 12.2 | 21.1 |  |  |  | -1.2 | 34.6 | 8.9 | 19 | 4 | -0.5 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | -1.8 | 1 | -0.1 | 0.1 | 5.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -30.1 |  | -4.8 | -33.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 46.4 | 32.3 | 5.8 | 5.8 | 1.9 |  |  |  | 29.3 | 26.7 | 0.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.9 | 1.6 | -0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | -4.3 | -7.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.32 | 0 | 10.8 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 7.9 | 0 | 0.4 | 2 |  | 15.9 | 10.7 | 1.1 | 1.5 | 3.6 |  |  | 407.47 | 2.4465 | 0.259 |  | 1.8 |  | 3.0821 | 2 | 2.1 | 11.6877
11/04/2025 | 08:00 |  |  | 44.7 | 19.5 |  |  | -12.7 | -6.4 | 0 |  | -17.8 | -28.1 | -22.8 | 47.7 | -3.2 | 19.7 | 85.3 | [5 empty] | -1.7 | 0.4 | 0 | -3.17 | 3.23 | 11.58 | 2 |  |  | 0 | 12.9 | 13.3 |  |  |  | -0.5 | 70.5 | 11.2 | 18.7 | 3.9 | -0.1 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0.6 | 3.6 | -2.9 | 1 | 0 | 0.6 | 7.3 |  |  | -3.4 |  |  |  | 13.6 | -29.2 |  | -4.2 | -31.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 47.4 | 30.9 | 5.3 | 7.1 | 2 |  |  |  | 33 | 30.2 | 6.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 0.5 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.5 | -1.5 | -4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.07 | 0 | 15.2 | -0.2 | 4 | 3.3 | 9.3 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  | 11 | 6.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |  |  | 470.31 | 2.4515 | -0.663 |  | 1.8 |  | 3.0958 | -0.5 | 2 | 8.1843
11/04/2025 | 08:30 |  |  | 37.6 | 34.7 |  |  | -6.9 | 1.3 | 0 |  | 4.4 | -15.3 | -16 | 60.5 | -6.2 | 19.1 | 80.8 | [5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | -3.17 | 3.23 | 11.37 | 1.59 |  |  | 0 | 14.9 | 15.2 |  |  |  | -0.7 | 71.8 | 12 | 21.5 | 6.2 | -0.3 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 8.5 | -1.1 | 0.3 | 3.6 | -3.8 | 1 | -0.1 | 1.4 | 7.7 |  |  | 1.1 |  |  |  | 11.7 | -1.7 |  | 0 | 1.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 53.3 | 33.3 | 12.4 | 5.7 | 4 |  |  |  | 41.5 | 39.6 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 1.5 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |  | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 |  | -3.9 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.6 | -3.2 | -6.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.91 | 0 | 15.8 | -0.2 | 3.4 | 1.7 | 10.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |  | 12.3 | 7.3 | 1.1 | 1.6 | 3.9 |  |  | 666.53 | 2.4522 | 0.005 |  | 1.8 |  | 3.092 | 0.2 | 2.2 | 9.7492
11/04/2025 | 09:00 |  |  | 125.8 | 42 |  |  | -5.1 | 12.2 | 0 |  | 33.3 | 4.3 | -4.3 | 76.9 | -22.6 | 6.1 | 20.6 | [5 empty] | -8 | 0.9 | 0.3 | -3.16 | 3.34 | 14.23 | 1.67 |  |  | 0 | 15.3 | 18.9 |  |  |  | -0.6 | 70 | 11.2 | 18.8 | 6.6 | 0 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 5.9 | -2.6 | 0.3 | 3.2 | -4 | 1 | -0.1 | 3.9 | 6.6 |  |  | 3 |  |  |  | 8.9 | 0 |  | 0 | 14.7 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 74.9 | 37.6 | 14.1 | 5.9 | 8.1 |  |  |  | 42.7 | 40.2 | 18.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 7.7 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.6 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | 2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |  | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 |  | -4 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 4 | 2.9 | -4.3 | -8.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.82 | 0.9 | 16.5 | -0.2 | -0.2 | 0 | 10.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 |  | 13.5 | 8.5 | 1.1 | 1.6 | 5.8 |  |  | 800.6 | 2.6477 | -0.113 |  | 1.9 |  | 3.0989 | 1.3 | 2.1 | 10.9337
11/04/2025 | 09:30 |  |  | 135.1 | 44.7 |  |  | -0.1 | 11.4 | 2.7 |  | 38.6 | 13.3 | 3 | 81.3 | -18.7 | 8.8 | 22.3 | [5 empty] | -6.1 | 0.7 | 2.5 | -3.17 | 3.7 | 12.85 | 3.23 |  |  | 0 | 17 | 20.4 |  |  |  | -0.4 | 70 | 11.5 | 25.4 | 6 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 12.3 | -2.7 | 0.5 | 4.5 | -3.5 | 1 | -0.1 | 1.8 | 9.5 |  |  | 7.7 |  |  |  | 10.5 | 0 |  | 0 | 16.3 | 7.7 | [7 empty] | -0.2 | 72.8 | 37.9 | 14.2 | 5.8 | 7.8 |  |  |  | 50.2 | 47.8 | 28.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 7.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.8 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 1 |  | -4 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 0 | 4 | 2.9 | -5.7 | -7.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.47 | 1.9 | 16.6 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |  | 15.7 | 10.7 | 1.1 | 1.6 | 3 |  |  | 918.98 | 2.4692 | -0.307 |  | 1.7 |  | 3.0982 | 2.4 | 1.7 | 11.0604
11/04/2025 | 10:00 |  |  | 119.8 | 41.6 |  |  | -5.5 | 5.9 | 2.9 |  | 36.4 | 4.7 | -5.2 | 79.4 | -19.4 | 9.4 | 13.8 | [5 empty] | -8 | 0.6 | 2.6 | -3.17 | 3.36 | 16.05 | 2.99 |  |  | 0 | 15.7 | 20.3 |  |  |  | -0.5 | 71.3 | 11.8 | 26.6 | 5.7 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 10.5 | -2.6 | 0.5 | 3.2 | -4.2 | 1 | 0 | 1.2 | 9.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | 10.6 | 0 |  | 0 | 17 | 9.9 | [7 empty] | -0.1 | 72.3 | 38.1 | 15.5 | 10.4 | 8 |  |  |  | 51.3 | 48.9 | 30.4 | [5 empty] | 6.9 |  |  | -5.1 | 7.4 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | -1.9 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 1 |  | -3.8 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | -9.4 | -10 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 16.4 | -0.2 | 0.4 | 0 | 10.4 | 2.1 | 0.4 | 2.2 |  | 13 | 8.1 | 1.1 | 1.5 | 4 |  |  | 860.73 | 2.5141 | -0.028 |  | 1.9 |  | 3.09 | 0.9 | 2 | 10.3762
11/04/2025 | 10:30 |  |  | 111.9 | 39.1 |  |  | -3.2 | 4.9 | 5 |  | 42.1 | 9.9 | 2.3 | 71.3 | -10.6 | 10.7 | 13.2 | [5 empty] | -8.8 | 0.5 | 2.6 | -3.21 | 3.83 | 13.39 | 2.95 |  |  | 0 | 14.4 | 18.6 |  |  |  | -1.1 | 74.4 | 11.5 | 27.8 | 5.5 | -0.3 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 9.6 | -2.8 | 0.2 | -0.6 | -3.5 | 1 | -0.1 | 0 | 2.8 |  |  | 4.2 |  |  |  | 9.5 | 0 |  | 0 | 27.3 | 5.6 | [7 empty] | 0 | 81.7 | 59 | 15.9 | 13 | 7.9 |  |  |  | 65.1 | 68.9 | 3.1 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -4.7 | 7.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 0.6 | 1 |  | -3.8 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 0 | 4 | 2.9 | -9.5 | -9.9 |  | 0 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.7 | 16.2 | -0.2 | 0 | 0 | 10.4 | 2.6 | 0.4 | 2.4 |  | 13.9 | 9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 898.76 | 2.5206 | -0.095 |  | 1.9 |  | 3.0886 | 1.4 | 1.8 | 10.6142
11/04/2025 | 11:00 |  |  | 116.2 | 41 |  |  | -1.9 | 18.5 | 5.9 |  | 40.9 | 18.6 | 9.9 | 69.9 | -6.9 | 10.3 | 13.5 | [5 empty] | -8.2 | 0.5 | 2.7 | -3.19 | 3.89 | 13 | 3.16 |  |  | 0 | 15.7 | 15.6 |  |  |  | -1.5 | 73.8 | 9.4 | 26.4 | 6.1 | -0.9 | 2.7 | 1 |  |  |  | 6.4 | -1.7 | 0.2 | 2.2 | -1.9 | 1 | 0 | 4.6 | 4 |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.9 | 0 |  | 0 | 27.8 | 5.2 | [7 empty] | 0 | 90 | 56.4 | 14.9 | 13 | 7.9 |  |  |  | 72 | 75.8 | 3.9 | [5 empty] | 5.2 |  |  | -4.3 | 7.7 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 0 | 0.5 | 1 |  | -3.9 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 0 | 4 | 2.9 | -8.4 | -8.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.28 | 3 | 16 | -0.2 | -0.7 | 0 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 2.2 |  | 12.8 | 8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 |  |  | 968.44 | 2.6229 | -0.028 |  | 1.8 |  | 3.0967 | 2.1 | 2 | 11.5916
11/04/2025 | 11:30 |  |  | 143 | 44.7 |  |  | 1.6 | 26.5 | 8 |  | 46.2 | 20.7 | 12.2 | 76 | -4.3 | 12.4 | 17.5 | [5 empty] | -3 | 1.3 | 2.6 | -3.17 | 3.64 | 14.87 | 3.24 |  |  | 0 | 15.1 | 18.3 |  |  |  | -1.4 | 75.8 | 9.4 | 27.3 | 5.6 | -0.6 | 2.7 | -0.4 |  |  |  | 12.7 | -1.2 | 0.2 | 0.9 | -2 | 1 | -0.1 | 0.7 | 5.6 |  |  | 7 |  |  |  | 13.2 | 0 |  | 0 | 30.4 | 6.8 | [7 empty] | 0 | 91.2 | 59.1 | 16.4 | 13.6 | 7.9 |  |  |  | 76 | 80.2 | 9.4 | [5 empty] | 9.4 |  |  | -4 | 7.3 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 1.4 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 0 | 0.6 | 1 |  | -3.8 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 4 | 3 | -5 | -5.1 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 3.2 | 16 | -0.2 | -0.7 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.4 | 2.2 |  | 10.6 | 5.8 | 1.1 | 1.7 | 2.3 |  |  | 1090.08 | 2.3522 | -0.826 |  | 1.8 |  | 3.1 | 1.6 | 2.1 | 10.1262
11/04/2025 | 12:00 |  |  | 125.8 | 41.6 |  |  | -0.5 | 9.2 | 4.2 |  | 41.1 | 16.9 | 9.2 | 70.1 | -7.7 | 10.1 | 11.6 | [5 empty] | -5.2 | 1.4 | 2.5 | -3.16 | 3.27 | 9.55 | 1.55 |  |  | 0 | 14.1 | 18.7 |  |  |  | -1.5 | 74.1 | 9.3 | 27.8 | 5.8 | -0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 8.9 | -1.9 | 0.2 | 0.6 | -2.6 | 1 | -0.1 | 1.2 | 3.8 |  |  | 4.3 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 | 29.3 | 5.2 | [7 empty] | 0 | 90.3 | 59.3 | 15.9 | 13.7 | 8 |  |  |  | 71.2 | 75.1 | 2.3 | [5 empty] | 3.5 |  |  | -3.6 | 7.3 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 0.9 | -1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 0.6 | 1 |  | -3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 4 | 2.9 | -6.7 | -7.2 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.54 | 3.2 | 16 | -0.2 | -1.3 | 0 | 10.4 | 3.2 | 0.4 | 2.3 |  | 9.6 | 4.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 |  |  | 955.85 | 2.5398 | -0.656 |  | 1.8 |  | 3.1002 | 1 | 1.9 | 9.6839
11/04/2025 | 12:30 |  |  | 116.5 | 40 |  |  | -4.6 | 3.8 | 2.5 |  | 42.9 | -0.5 | -8.9 | 72.4 | -7.8 | 8.8 | 17.8 | [5 empty] | -7.5 | 1.8 | 2.7 | -3.2 | 3.57 | 12.26 | 2.93 |  |  | 0 | 9.6 | 14.1 |  |  |  | -1.7 | 69 | 8.7 | 28.5 | 6.7 | -0.4 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 7.8 | -1.8 | 0.4 | -3.8 | -6.5 | 1 | -0.1 | -4.6 | 3.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 10.1 | 0 |  | 0 | 26.8 | 6.2 | [7 empty] | -0.3 | 56.6 | 59.6 | 17.1 | 15.1 | 7.9 |  |  |  | 72.4 | 76.9 | 4.4 | [5 empty] | -6.4 |  |  | -3.5 | 7.5 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | 1.4 | -5.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.7 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.3 | -7.1 | -7.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.86 | 3.1 | 15.6 | -0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 3.1 | 0.4 | 2 |  | 8.9 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | 1 |  |  | 839.32 | 2.5642 | -1.201 |  | 1.8 |  | 3.1005 | 1 | 2.4 | 9.6637
11/04/2025 | 13:00 |  |  | 121 | 40.2 |  |  | -6.3 | 10.8 | 2.7 |  | 32.8 | 4.8 | -3.2 | 60.1 | -13 | 7.2 | 12.5 | [5 empty] | -6.7 | 1.3 | 0.6 | -3.23 | 3.52 | 10.73 | 2.9 |  |  | 0 | 11.2 | 0.5 |  |  |  | -1.8 | 65.3 | 8.8 | 22.5 | 6.2 | -0.7 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 9.4 | -2.1 | 0.2 | 1 | -3.9 | 1 | -0.1 | 0.3 | 1.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 | 21.5 | 1.1 | [7 empty] | -0.2 | 53.5 | 59.3 | 16.4 | 14 | 8.1 |  |  |  | 65.3 | 69.8 | -6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.3 | 7.4 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 0.9 | -7.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | -0.1 | 0.7 | 1 |  | -3.8 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 2.8 | -8.7 | -9.4 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.12 | 3 | 15.4 | -0.2 | 0.8 | 0 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 1.8 |  | 7.1 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 |  |  | 760.34 | 2.4152 | -1.104 |  | 1.6 |  | 3.102 | -0.5 | 1.8 | 7.3132
11/04/2025 | 13:30 |  |  | 140.3 | 43.6 |  |  | -8.4 | -2.8 | 1.4 |  | 40.4 | 15.9 | 8.5 | 67.3 | -2.8 | 5.6 | 16 | [5 empty] | -6.3 | 1 | 0 | -3.2 | 3.79 | 14.34 | 3.08 |  |  | 0 | 11.8 | 14.3 |  |  |  | -1.8 | 67.8 | 9.2 | 15.4 | 5.3 | -0.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 7.3 | -2.2 | 0.2 | 1.4 | -4.3 | 1 | -0.1 | 1.7 | 3 |  |  | -2.9 |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 24.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 53 | 32.7 | 9.6 | 8.4 | 1.9 |  |  |  | 35.2 | 38.8 | 6.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.3 | 7.9 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 1.3 | -5.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.5 | -0.1 | 0.5 | 1 |  | -3.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.1 | -4 | -4.5 |  | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.14 | 2.8 | 15.9 | -0.2 | 4.1 | 1.6 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 2 |  | 6.8 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 |  |  | 751.55 | 2.5191 | -1.114 |  | 1.7 |  | 1.832 | -1 | 1.6 | 5.5371
11/04/2025 | 14:00 |  |  | 133.2 | 42.4 |  |  | -8.2 | 11.5 | 2.7 |  | 39.6 | 13 | 5.1 | 67.4 | 5 | 8.1 | 14.5 | [5 empty] | -5 | 1.8 | 0 | -3.21 | 4.02 | 14.8 | 3.19 |  |  | 0 | 13.3 | 16.3 |  |  |  | -1.8 | 66.5 | 9.3 | 16.1 | 5.7 | -0.4 | 2.7 | 1 |  |  |  | 10.2 | -2.1 | 0.2 | 1.3 | -4.8 | 1 | -0.1 | 0.8 | 5.8 |  |  | -2.8 |  |  |  | 7.7 | 0 |  | 0 | 28.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 53.8 | 32.7 | 10.4 | 8.3 | 2 |  |  |  | 40 | 44 | 12.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 1.5 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 1.4 | -5.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.5 | 0.1 | 0.7 | 1 |  | -3.8 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | -6.9 | -6.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 15.9 | -0.2 | 7.5 | 3.7 | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 2.1 |  | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 3.3 |  |  | 797.6 | 2.4301 | -0.896 |  | 1.6 |  | 1.2887 | -0.8 | 2.1 | 5.7228
11/04/2025 | 14:30 |  |  | 158.3 | 48.4 |  |  | -5 | 17.5 | 2.6 |  | 51.6 | 25.3 | 20.4 | 81.3 | 13.9 | 14.1 | 24.3 | [5 empty] | -1.2 | 1.9 | 0 | -3.24 | 3.99 | 15.4 | 3.32 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3 |  |  |  | -1.7 | 71 | 10.3 | 21 | 6.5 | -0.5 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 11.9 | -2.2 | 0.2 | 3.8 | -4.2 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 0 | 32.7 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 54 | 33.5 | 16.2 | 11.2 | 8.8 |  |  |  | 52 | 55.6 | 30.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.7 | 7.9 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 2 | -3.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 1 |  | -3.8 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 4 | 0.8 | -0.6 | -0.5 |  | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.49 | 1.9 | 15.9 | -0.2 | 12.8 | 7.1 | 10.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 |  | 9.8 | 4.9 | 1.1 | 2 | 2.2 |  |  | 1041.86 | 2.2701 | 0.621 |  | 1.8 |  | 1.2841 | 0.2 | 2 | 8.1753
11/04/2025 | 15:00 |  |  | 145.7 | 44.9 |  |  | -4.7 | 10.5 | 3.8 |  | 45.9 | 17.7 | 9.6 | 75.8 | 10.7 | 12 | 19.7 | [5 empty] | -3.1 | 1.8 | 0 | -3.37 | 4.08 | 17.39 | 3.35 |  |  | 0 | 15.1 | 19.6 |  |  |  | -1.6 | 69.6 | 10.3 | 23.2 | 5.8 | -0.3 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 8.2 | -1.5 | 0.2 | 2.8 | -4.3 | 1 | -0.1 | 0.7 | 7.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 30.4 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 53.8 | 36 | 17.2 | 8.4 | 9.1 |  |  |  | 45.7 | 49.6 | 20.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.4 | 7.3 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.7 | 0.4 | -7.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.1 | 0 | 0.7 | 1 |  | -4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0.8 | 4 | 2.8 | -4.3 | -4.2 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.81 | 1.3 | 15.3 | -0.2 | 15.2 | 8.1 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 2.4 |  | 9.6 | 4.8 | 1.1 | 2 | 2.5 |  |  | 941.76 | 2.4558 | 0.152 |  | 1.8 |  | 1.2844 | -0.1 | 1.9 | 7.4921
11/04/2025 | 15:30 |  |  | 148.8 | 46.1 |  |  | -4.7 | 9 | 4 |  | 46.8 | 24.3 | 16.9 | 74.5 | 10.2 | 11.5 | 18.5 | [5 empty] | -3.8 | 1.2 | 0 | -3.39 | 4.17 | 17.56 | 3.4 |  |  | 0 | 15.9 | 20.3 |  |  |  | -1.6 | 70 | 10.3 | 21.8 | 5.8 | -0.6 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 10.2 | -1.5 | 0.2 | 4.3 | -3.6 | 1 | -0.1 | 4.1 | 7.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 8.5 | 0 |  | 0 | 30.6 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 53 | 34.9 | 16.7 | 8.3 | 8.7 |  |  |  | 44.3 | 48.4 | 18.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.9 | 6.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1.1 |  | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.5 | 0.5 | -2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 1 |  | -3.9 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.6 | -4 | -4.1 |  | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.82 | 0.8 | 14 | -0.2 | 18 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 0.4 | 2.3 |  | 9.4 | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 3 |  |  | 959.76 | 2.6187 | 0.993 |  | 1.7 |  | 1.2846 | -0.3 | 2.1 | 8.3964
11/04/2025 | 16:00 |  |  | 145.1 | 45.7 |  |  | -8.9 | 3.9 | 1.9 |  | 44.6 | 20.7 | 16 | 74.2 | 9.5 | 10 | 23.9 | [5 empty] | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.41 | 3.89 | 15.03 | 3.15 |  |  | 2.3 | 16.5 | 19.8 |  |  |  | -1.6 | 69.4 | 10.3 | 19.1 | 6.3 | -0.2 | 1.8 | 0.2 |  |  |  | 12.3 | -1.5 | 0.2 | 1.9 | -5.5 | 1 | 0 | 0.5 | 6.2 |  |  | -2.6 |  |  |  | 9.6 | 0 |  | 0 | 30.1 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 54.2 | 33.6 | 16.2 | 8.6 | 8.9 |  |  |  | 44.5 | 48.2 | 19.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.7 | 4.9 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.4 | -2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |  | -2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |  | -3.9 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2 | -3.6 | -3.4 |  | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.99 | 0.4 | 11 | -0.2 | 17.6 | 11.2 | 7.7 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |  | 9.1 | 4.3 | 1.1 | 1.7 | 3.4 |  |  | 930.75 | 2.5765 | 1.264 |  | 1.7 |  | 1.2765 | -0.2 | 1.9 | 8.5171
11/04/2025 | 16:30 |  |  | 138.3 | 44.8 |  |  | -11.4 | 0.7 | 2.2 |  | 39.8 | 16.9 | 10 | 69.9 | 5.6 | 8.4 | 22.6 | [5 empty] | 3 | 1.7 | 0 | -3.42 | 3.83 | 17.31 | 3.09 |  |  | 1.5 | 15.1 | 17.7 |  |  |  | -1.6 | 66.8 | 10 | 21.1 | 5.9 | 0 | 2 | 0.6 |  |  |  | 11.5 | -1.5 | 0.2 | 2.2 | -5.6 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | -3.9 |  |  |  | 7.8 | 0 |  | 0 | 25.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 54.9 | 34.4 | 16.4 | 8.5 | 9 |  |  |  | 37.9 | 41.5 | 9.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 2.1 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1.1 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |  | -0.6 | 0 | 0.7 | 1 |  | -3.9 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.7 | -5.2 | -5.3 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.15 | 0 | 4.2 | -0.2 | 21.3 | 13 | 4.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 8.2 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 2.3 |  |  | 846.96 | 2.5418 | 1.169 |  | 1.8 |  | 1.277 | -0.9 | 2 | 7.8878
11/04/2025 | 17:00 |  |  | 138.7 | 43.7 |  |  | -9.2 | 12.6 | 8.6 |  | 42.1 | 8.8 | -0.1 | 73.3 | 4 | 7.9 | 25.7 | [5 empty] | 4.7 | 2.2 | 0 | -3.46 | 3.83 | 19.38 | 1.58 |  |  | 1.5 | 16.2 | 16.2 |  |  |  | -1.7 | 64.4 | 9.5 | 23.4 | 6.5 | 0.1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 8.8 | -1.5 | 0.5 | 1.3 | -5.3 | 1 | 0 | -2.2 | 2.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 8.3 | 0 |  | 0 | 23.6 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 53.7 | 35 | 18 | 8.4 | 9 |  |  |  | 33.3 | 37.7 | 2.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 5.1 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1.2 |  | -0.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.32 | 0 | 1.4 | -0.2 | 23.9 | 12.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 9 | 4.3 | 1.1 | 1 | 1.3 |  |  | 826.55 | 2.3201 | 0.451 |  | 1.7 |  | 1.2802 | 0 | 2.2 | 7.9513
11/04/2025 | 17:30 |  |  | 146.3 | 44.9 |  |  | -10.7 | 19 | 6.5 |  | 37.4 | 14 | 6.3 | 63.6 | 3.3 | 7 | 27 | [5 empty] | 8 | 2.2 | 0 | -3.47 | 3.79 | 20.5 | 1.51 |  |  | 1.5 | 19.3 | 14.2 |  |  |  | -1.8 | 60.4 | 8.6 | 22.6 | 3.2 | -0.2 | 2.7 | 1 |  |  |  | 6.6 | -1.8 | -0.1 | 1.7 | -3.8 | 1 | -0.2 | 3.7 | 1.1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 23.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 51.8 | 34.3 | 5 | 8.4 | 3.8 |  |  |  | 28.9 | 32.5 | -4.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 6 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1.1 |  | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -3.7 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.2 | -9 | -9.3 |  | 0 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0 | -0.4 | -0.2 | 24 | 14.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8.8 | 4 | 1.1 | 0.8 | 2.5 |  |  | 791.73 | 2.4339 | -0.342 |  | 1.7 |  | 1.2793 | -0.5 | 2.5 | 7.0712
11/04/2025 | 18:00 |  |  | 117.4 | 40.7 |  |  | -15.4 | -0.8 | 5.5 |  | 16.3 | -11.9 | -19.6 | 43.2 | -8.4 | -1.3 | 23.6 | [5 empty] | 5.6 | 1.6 | 0.8 | -3.39 | 4.19 | 20.3 | 1.75 |  |  | 1.6 | 18.7 | 9.7 |  |  |  | -1.8 | 56.3 | 7.4 | 22.1 | 3.5 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 6.5 | -2.1 | -0.2 | -2.2 | -6.5 | 1 | -0.1 | 5.2 | -3.3 |  |  | -6.7 |  |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 11.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 54.4 | 20.8 | 5.1 | 5.8 | 3.8 |  |  |  | 10.9 | 14.7 | -30 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -1.1 |  | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.6 | -13.1 |  | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.2 | 11 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 5.4 | 6.7 | 1.1 | 0.7 | 1.8 |  |  | 471.85 | 1.9427 | -0.368 |  | 1.7 |  | 1.2806 | -1.2 | 2 | 5.3554
11/04/2025 | 18:30 |  |  | 69 | 21 |  |  | -2.2 | 19.9 | 11.4 |  | 9.7 | 10.4 | 4.6 | 63.8 | 21.8 | 8.1 | 69.3 | [5 empty] | 14.2 | 1.9 | 2.8 | -3.4 | 4.4 | 23.58 | 2.02 |  |  | 0 | 20.2 | 10.8 |  |  |  | -1.6 | 66.2 | 8.6 | 21.4 | 6.1 | -0.3 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 10.9 | -1.7 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | 1 | 0.1 | -2.3 | 7.1 |  |  | 6.5 |  |  |  | 12.3 | -17.2 |  | 0 | 1.5 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 41.9 | 31 | 6.5 | 3.9 | 4.2 |  |  |  | 41.4 | 39.2 | 15.7 | [5 empty] | 18.5 |  |  | -1.6 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | -3.9 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.7 | -6.6 |  | 0 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 13.3 | 8.5 | 1 | 3.1 | 3.3 |  |  | 790.2 | 2.2333 | 0.594 |  | 1.9 |  | 1.2843 | 1.7 | 2.3 | 10.0116
11/04/2025 | 19:00 |  |  | 64.2 | 20.2 |  |  | 0.5 | 18.9 | 11.1 |  | -3.2 | 6.1 | 5.5 | 44.8 | 20.4 | 1 | 61.8 | [5 empty] | 9.6 | 1.8 | 2.6 | -3.4 | 4.29 | 20.42 | 1.8 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9 |  |  |  | -1.5 | 65.5 | 9.4 | 21 | 5.7 | -0.6 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0.2 | 3.7 | 5.8 | 1 | 0.1 | 3.2 | 6.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.6 | -25.1 |  | 0 | -20 | 7.5 | [7 empty] | -0.1 | 53 | 55 | 10.5 | 11 | 3.9 |  |  |  | 35.6 | 33.2 | 6.7 | [5 empty] | 29.2 |  |  | -1.7 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | -1.1 |  | 0.2 | 0.9 | 1.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -7.3 |  | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 10.2 | 5.3 | 1 | 1.4 | 2.7 |  |  | 725.51 | 2.4398 | -0.456 |  | 1.8 |  | 1.2965 | 0.6 | 1.9 | 7.5803
11/04/2025 | 19:30 |  |  | 51.3 | 18.1 |  |  | -3 | 15.4 | 13.1 |  | -11.5 | -8.8 | -9.4 | 36.2 | 11.5 | -5.5 | 62.4 | [5 empty] | 10.5 | 1.2 | 2.8 | -3.39 | 4.19 | 19.21 | 1.75 |  |  | 0 | 17.2 | 14.3 |  |  |  | -1.7 | 64 | 8.8 | 20.9 | 6.1 | -0.1 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0.3 | -0.1 | 3.2 | 1 | 0.1 | -4 | 5.1 |  |  | -0.8 |  |  |  | 8.3 | -33.1 |  | 0 | 32.8 | 5.6 | [7 empty] | -0.1 | 54.3 | 57.1 | 11.2 | 12.9 | 4 |  |  |  | 31.3 | 29.1 | 1.2 | [5 empty] | 23.4 |  |  | -2.2 | 0 |  |  |  | 1.1 | -0.1 | -1.1 |  | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.2 | -7.5 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 9.9 | 5.1 | 1 | 1.7 | 2.9 |  |  | 652.96 | 2.1384 | -1.549 |  | 1.7 |  | 1.2885 | 0.5 | 2.1 | 6.1778
11/04/2025 | 20:00 |  |  | 50.3 | 18.3 |  |  | -6.5 | 9.7 | 12.6 |  | -12.5 | -11.2 | -11.4 | 34.5 | 10.4 | -6.1 | 62.5 | [5 empty] | 9.9 | 1.1 | 2.8 | -3.41 | 4.06 | 18.55 | 1.61 |  |  | 0 | 16.9 | 12.9 |  |  |  | -1.7 | 64.1 | 9.1 | 20.8 | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 0.1 | -2.2 | 3.6 |  |  | -6.2 |  |  |  | 8.9 | -34.1 |  | 0 | 31.5 | 4.8 | [7 empty] | -0.3 | 55 | 57 | 11.1 | 13 | 4.1 |  |  |  | 28.6 | 26.2 | -2.7 | [5 empty] | 20.1 |  |  | -2.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | 0.2 | 0.9 | 1.5 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -3.9 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -8.2 |  | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 18.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 10.8 | 6 | 1 | 1.5 | 2.8 |  |  | 604.51 | 2.2187 | -1.645 |  | 1.8 |  | 1.2848 | -0.4 | 2 | 5.2584
11/04/2025 | 20:30 |  |  | 56.3 | 18.5 |  |  | -4.6 | 11 | 12.9 |  | -13.9 | -10.1 | -11.6 | 31.2 | 8.8 | -7.2 | 59.7 | [5 empty] | 10 | 1.2 | 2.9 | -3.41 | 4.09 | 18.47 | 1.65 |  |  | 0 | 16.2 | 11.6 |  |  |  | -1.7 | 65 | 9.1 | 21.8 | 5.8 | -0.4 | 2.7 | 0.3 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1 | 0.1 | 3 | 2.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | 7.8 | -36.6 |  | 0 | 29.9 | 4.1 | [7 empty] | -0.3 | 53.1 | 57.9 | 10.6 | 12.9 | 3.9 |  |  |  | 25.2 | 23.2 | -8 | [5 empty] | 16 |  |  | -2.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -4 | 0 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8.4 |  | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 16.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 11.4 | 6.5 | 1 | 1.3 | 1.5 |  |  | 589.1 | 1.8234 | -1.714 |  | 1.7 |  | 1.283 | 0.6 | 2 | 5.6924
11/04/2025 | 21:00 |  |  | 46.2 | 17.1 |  |  | -9.2 | 7.5 | 11.8 |  | -18.7 | -15.2 | -16.1 | 26.2 | 6.2 | -8.5 | 59.9 | [5 empty] | 8.7 | 1.3 | 2.8 | -3.46 | 3.87 | 16.87 | 1.47 |  |  | 0 | 14.8 | 10.7 |  |  |  | -1.8 | 64.4 | 9.7 | 21.1 | 5.5 | -0.1 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1.4 |  |  | -5.7 |  |  |  | 7.6 | -38.2 |  | -0.9 | 26.7 | 2.8 | [7 empty] | -0.3 | 53.9 | 57.2 | 11 | 13 | 4.1 |  |  |  | 22.5 | 20.3 | -11.9 | [5 empty] | 14.3 |  |  | -2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |  | -3.8 | 0 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -9 |  | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 16.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 11.8 | 7.1 | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  | 510.45 | 1.9748 | -1.937 |  | 1.7 |  | 1.2893 | -0.1 | 2 | 4.9271
11/04/2025 | 21:30 |  |  | 44.8 | 17 |  |  | -4.4 | 11.2 | 11.2 |  | -20 | -15.4 | -15.9 | 23 | 3.6 | -10.7 | 57.4 | [5 empty] | 7.9 | 1.2 | 2.7 | -3.46 | 3.62 | 15.97 | 1.32 |  |  | 0 | 14.5 | 10.3 |  |  |  | -1.8 | 66.2 | 10 | 21.2 | 5.6 | 0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | -0.1 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.8 |  |  |  | 8.1 | -41 |  | -3.8 | 23.6 | 1.5 | [7 empty] | -0.3 | 54 | 49.4 | 10.5 | 7.8 | 4.1 |  |  |  | 24.9 | 22.5 | -9 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -2.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 |  | -3.6 | 0 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.3 |  | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 10.1 | 5.3 | 1 | 1.3 | 3.5 |  |  | 489.15 | 1.9083 | -2.014 |  | 1.9 |  | 1.2952 | 0.6 | 2.2 | 5.8894
11/04/2025 | 22:00 |  |  | 46.6 | 17.4 |  |  | -7.3 | 7.9 | 8.4 |  | -16.1 | -12.7 | -13.1 | 29.6 | 4.5 | -10.3 | 59.3 | [5 empty] | 10.5 | 0.9 | 2.8 | -3.41 | 3.6 | 12.99 | 1.35 |  |  | 0 | 13.7 | 11.4 |  |  |  | -1.7 | 66.8 | 10.1 | 20.7 | 5.9 | 0.1 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 1 | 0 | 2.7 | 2.9 |  |  | 1.7 |  |  |  | 8.6 | -39.8 |  | -2.8 | 24.6 | 1.7 | [7 empty] | -0.3 | 53.7 | 48.9 | 10.6 | 7.8 | 4.1 |  |  |  | 27.3 | 24.6 | -6 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.1 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.8 |  | -3.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.6 |  | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 9.4 | 4.5 | 1 | 1.4 | 3.1 |  |  | 501.73 | 2.0304 | -0.525 |  | 1.6 |  | 1.3106 | 0.2 | 2.2 | 6.816
11/04/2025 | 22:30 |  |  | 54.9 | 18.3 |  |  | -9.3 | 18.3 | 8.2 |  | -6.5 | -11.3 | -12.7 | 39.9 | 6.9 | -7.9 | 60.8 | [5 empty] | 10.2 | 0.7 | 2.9 | -3.41 | 3.67 | 11.55 | 1.46 |  |  | 0 | 11.7 | 11.8 |  |  |  | -1.8 | 67.2 | 10.3 | 19.9 | 3.8 | 1.3 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 8 | 0 | 0.5 | -0.3 | -2.5 | 1 | -0.1 | -3.7 | 5.1 |  |  | -0.8 |  |  |  | 12.3 | -38.2 |  | -1 | 24.1 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 38.2 | 26.8 | 3.4 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | 30.9 | 28.6 | -0.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -2 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.4 |  | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 7.7 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 3.8 |  |  | 500.77 | 2.4079 | 0.162 |  | 1.7 |  | 1.3135 | -0.5 | 2.5 | 7.5834
11/04/2025 | 23:00 |  |  | 48.4 | 16.9 |  |  | -11.1 | 10.7 | 7.7 |  | -21.1 | -17.9 | -19.1 | 22.6 | -1.4 | -13.7 | 54.8 | [5 empty] | 9.8 | 1 | 0 | -3.38 | 3.65 | 11.89 | 1.61 |  |  | 0 | 13.2 | 5.5 |  |  |  | -1.8 | 60.4 | 10.6 | 20.3 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0.5 | 2 | -2.4 | 1 | -0.2 | 1.4 | 1.1 |  |  | -4.4 |  |  |  | 10.7 | -45.1 |  | -8.4 | 20.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.9 | 28 | 3.2 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 20.4 | 18.4 | -16.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -3.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.9 |  | 0.1 | 2.6 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |  |  | 344.47 | 2.2553 | -0.239 |  | 1.7 |  | 1.3091 | -1 | 2.6 | 6.6254
11/04/2025 | 23:30 |  |  | 44.2 | 16 |  |  | -9.9 | -0.2 | 0 |  | -25.1 | -23 | -25.4 | 15.4 | -6.1 | -15.7 | 53.1 | [5 empty] | 7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.4 | 10.96 | 1.45 |  |  | 0 | 12.5 | -1.3 |  |  |  | -1.3 | 32.1 | 10.3 | 20.5 | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | -3.2 | 1 | -0.2 | 1.4 | -0.4 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.4 | -49.3 |  | -12.7 | 15.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40 | 26.7 | 3.2 | 7.6 | -0.1 |  |  |  | 15.5 | 13.1 | -24.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | -3.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -6.2 |  | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 8.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.5 | 6.6 | 1.1 | 1.3 | 2.9 |  |  | 227.91 | 2.0566 | 0.913 |  | 1.6 |  | 1.303 | 0.4 | 2.4 | 8.6726
12/04/2025 | 00:00 |  |  | 37.2 | 15.3 |  |  | -11.3 | 6.7 | 0 |  | -28.4 | -26.3 | -26.9 | 15.1 | -20.3 | -24 | 52.5 | [5 empty] | 8.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 1.85 | 10.83 | 0.99 |  |  | 0 | 12.2 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 62.8 | 10.9 | 15.3 | 3.9 | 1.3 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | -3.6 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.4 |  |  | 2.3 |  |  |  | 10.4 | -59.9 |  | -25.4 | 3.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40.3 | 28.3 | 2.7 | 7.8 | 0 |  |  |  | 15.7 | 13.2 | -23.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -1 |  | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0 | 2.5 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -9.6 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.1 | 7.3 | 1.1 | 1.6 | 2.4 |  |  | 188.97 | 2.224 | 1.022 |  | 1.7 |  | 1.302 | 0 | 2.5 | 8.748
EJEC |  | 0 | 0 | 1821.8 | 663.4 | 0 | 0 | -195.25 | 231.1 | 90.75 | 0 | 54.3 | -306.4 | -359.7 | 1129.45 | -190.8 | 107.1 | 1255.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 31.65 | 22.5 | -79.86 | 83.285 | 312.535 | 42.44 | 0 | 0 | 4.2 | 328.25 | 307.35 | 0 | 0 | 0 | -36.35 | 1233.6 | 211.15 | 467.3 | 113 | 1.9 | 64 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 184.65 | -20.05 | 6.25 | 24.15 | -61.4 | 24 | -1.75 | 25.25 | 67.85 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 174.3 | -602.8 | 0 | -222.25 | -58.85 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | 1144.4 | 844.3 | 202.25 | 175 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 744.9 | 737.2 | -136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.95 | 0 | 0 | -82.5 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | -0.95 | -22.45 | 0 | -1 | 24.35 | 39.15 | 7.7 | 30.65 | 14.5 | 1.3 | -6.2 | -15 | 25 | 17.55 | 39.4 | 12 | 19.2 | 0 | -20.6 | 0.7 | 11.35 | 21.35 | 0 | -93.05 | 12.25 | 62.15 | 63.35 | 36.7 | 17.05 | 96 | 24.25 | -157.3 | -185.95 | 0 | 0.4 | 58.5 | -1.8 | 40.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 40.15 | 16.45 | 143.35 | -4.8 | 176.9 | 133.35 | 92.7 | 15.25 | 9.35 | 44.6 | 0 | 279.25 | 164.7 | 26 | 38.1 | 57.75 | 0 | 0 | 12326.85 | 53.7287 | -5.3955 | 0 | 42.15 | 0 | 54.6277 | 9.4 | 40.35 | 194.861

## DEMANDA_AREAS
viernes, 11 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6652.8 | 988.8104 | 3954.9031 | 1709.0865 | 227.1302
01:00 | 0 | 6422.71 | 928.1272 | 3800.57 | 1694.0128 | 230.4895
01:30 | 0 | 6408.66 | 959.2611 | 3785.9783 | 1663.4206 | 250.9287
02:00 | 0 | 6360.6 | 930.6609 | 3763.3889 | 1666.5502 | 258.4717
02:30 | 0 | 6304.21 | 902.5908 | 3740.3496 | 1661.2696 | 258.9632
03:00 | 0 | 6339.18 | 935.6736 | 3718.5045 | 1685.0019 | 244.8375
03:30 | 0 | 6251.38 | 899.2438 | 3686.7257 | 1665.4105 | 209.1123
04:00 | 0 | 6324.64 | 939.3786 | 3709.4119 | 1675.8495 | 240.2035
04:30 | 0 | 6326.09 | 905.2572 | 3725.0256 | 1695.8072 | 235.8206
05:00 | 0 | 6335.52 | 908.9605 | 3730.2712 | 1696.2883 | 245.4042
05:30 | 0 | 6447.57 | 937.7293 | 3798.1452 | 1711.6955 | 218.5548
06:00 | 0 | 6693.23 | 1008.3754 | 3988.3016 | 1696.553 | 216.8026
06:30 | 0 | 6768.46 | 1057.3536 | 4001.1023 | 1710.0041 | 198.9086
07:00 | 0 | 6824.02 | 1030.6504 | 4097.757 | 1695.6126 | 206.04
07:30 | 0 | 6997.91 | 1055.097 | 4219.9049 | 1722.9081 | 202.733
08:00 | 0 | 7090.44 | 1026.1433 | 4349.0239 | 1715.2728 | 208.6417
08:30 | 0 | 7184.59 | 1069.5202 | 4381.8066 | 1733.2632 | 212.2864
09:00 | 0 | 7414.96 | 1131.8937 | 4544.6605 | 1738.4058 | 223.2801
09:30 | 0 | 7551.17 | 1119.8209 | 4686.4436 | 1744.9055 | 226.0795
10:00 | 0 | 7574.77 | 1138.8368 | 4695.3597 | 1740.5735 | 226.6354
10:30 | 0 | 7732.88 | 1139.7858 | 4873.4192 | 1719.675 | 226.7627
11:00 | 0 | 7789.28 | 1199.9392 | 4891.3276 | 1698.0132 | 227.7037
11:30 | 0 | 7879.27 | 1229.7754 | 4953.9976 | 1695.497 | 223.2725
12:00 | 0 | 7729.53 | 1189.2143 | 4843.1122 | 1697.2035 | 220.8085
12:30 | 0 | 7705.18 | 1169.2028 | 4842.1361 | 1693.8411 | 217.6113
13:00 | 0 | 7560.44 | 1168.5301 | 4716.3986 | 1675.5113 | 223.527
13:30 | 0 | 7596.82 | 1132.1643 | 4807.5896 | 1657.0661 | 229.9208
14:00 | 0 | 7638.3 | 1193.6981 | 4731.7784 | 1712.8235 | 226.9969
14:30 | 0 | 7894.92 | 1205.6536 | 4954.319 | 1734.9474 | 227.0787
15:00 | 0 | 7754.6 | 1170.8736 | 4835.2865 | 1748.4399 | 227.7869
15:30 | 0 | 7855.6 | 1165.1601 | 4939.3034 | 1751.1365 | 234.8327
16:00 | 0 | 7884.32 | 1155.4014 | 4945.4614 | 1783.4572 | 231.3148
16:30 | 0 | 7726.27 | 1140.5967 | 4786.2461 | 1799.4272 | 226.984
17:00 | 0 | 7680.36 | 1166.687 | 4671.1857 | 1842.4873 | 221.4228
17:30 | 0 | 7632.02 | 1138.2871 | 4592.7042 | 1901.0287 | 215.0182
18:00 | 0 | 7397.94 | 1088.0178 | 4415.5238 | 1894.3984 | 203.1711
18:30 | 0 | 7721.37 | 1158.2405 | 4640.3261 | 1922.8034 | 206.8838
19:00 | 0 | 7755.13 | 1206.7195 | 4626.2205 | 1922.19 | 195.8609
19:30 | 0 | 7707.32 | 1190.3042 | 4610.2603 | 1906.7555 | 198.3592
20:00 | 0 | 7706.42 | 1174.2062 | 4630.7808 | 1901.433 | 201.8845
20:30 | 0 | 7657.38 | 1168.2358 | 4570.3782 | 1918.766 | 208.2367
21:00 | 0 | 7584.55 | 1145.9068 | 4536.4507 | 1902.1925 | 210.5928
21:30 | 0 | 7486.69 | 1118.2026 | 4495.6545 | 1872.8329 | 210.0709
22:00 | 0 | 7448.76 | 1096.2189 | 4488.2765 | 1864.2646 | 217.7406
22:30 | 0 | 7425.15 | 1091.4385 | 4502.0665 | 1831.645 | 222.7263
23:00 | 0 | 7206.9 | 1044.6858 | 4330.0057 | 1832.2085 | 227.2879
23:30 | 0 | 7020.98 | 986.0867 | 4219.4638 | 1815.4295 | 218.9903
00:00 | 0 | 6796.89 | 984.7861 | 4005.4091 | 1806.6948 | 237.8439
MÁXIMO | 0 | 7894.92 | 1229.7754 | 4954.319 | 1922.8034 | 258.9632
MÍNIMO | 0 | 6251.38 | 899.2438 | 3686.7257 | 1657.0661 | 195.8609
PROMEDIO | 0 | 7234.3371 | 1081.0709 | 4392.3483 | 1760.9179 | 222.542
ENERGÍA | 0 | 173624.09 | 25945.7018 | 105416.3581 | 42262.0301 | 5341.0069
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 11 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.5434 |  |  |  |  | 19.9523 | 27.4532 | 12.67 | 14.7532 | 12.48 | 35.08 |  |  | 53.089 |  | 42.843 |  | 9.1 |  | 102.7937 |  | 9.9399 |  |  | 14.99 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.2313 | 25.8588 | 96.3574 | 29.3254 | 0.81 | 158.59 |  | 33.9344 | 30.2168 |  | 190.7149 | 14.7139 |  | 3.0168 |  | 5.2 |  | 74.4942 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3528 |  | 6.897 | 53.57 | 1.97 | 159.1129 |  | 4.2993 | 113.5695 | 15.2942 |  | 35.6365 | 3.8582 | 11.1809 |  | 93.5822 | 19.4354 | 0.376 | 0.69 | 24.5991 | 346.7791 | 11.1588 | 152.5052 | 17.9108 |  |  | 15.2517 | 4.7686 |  |  | 16.3155 | 293.55 |  | 34.699 |  | 29.5987
01:00 |  |  | 35.5792 |  |  |  |  | 20.1669 | 27.7612 | 12.44 | 14.028 | 13.07 | 35.512 |  |  | 53.285 |  | 43.2235 |  | 9.2 |  | 110.2333 |  | 10.0228 |  |  | 16.07 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.1185 | 24.2477 | 95.9271 | 29.168 | 0.7 | 160.32 |  | 34.4736 | 29.2335 |  | 192.1073 | 16.4596 |  | 2.934 |  | 5.2 |  | 74.5119 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4108 |  | 6.897 | 58.7 | 1.95 | 158.6414 |  | 4.2587 | 112.3057 | 15.4249 |  | 36.1278 | 3.9635 | 11.1618 |  | 93.3624 | 19.2812 | 0.3456 | 0.63 | 23.499 | 349.5639 | 11.5603 | 158.9522 | 18.0229 |  |  | 15.5165 | 4.7713 |  |  | 15.7606 | 296.24 |  | 34.406 |  | 29.4123
01:30 |  |  | 33.7241 |  |  |  |  | 19.0547 | 27.0706 | 13.339 | 14.1165 | 12.98 | 34.934 |  |  | 53.023 |  | 36.2741 |  | 9.2 |  | 129.1792 |  | 9.7131 |  |  | 16.34 |  |  | 4.6 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.0367 | 22.5623 | 96.1053 | 29.0574 | 0.64 | 159.47 |  | 34.5779 | 29.2291 |  | 193.3537 | 20.1429 |  | 2.8697 |  | 5.1 |  | 74.589 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.476 |  | 6.897 | 59.04 | 2.39 | 137.9543 |  | 4.2526 | 119.8005 | 15.632 |  | 36.0925 | 4.0073 | 10.6903 |  | 93.3988 | 18.7235 | 0.3393 | 0.68 | 23.3979 | 349.2795 | 11.4578 | 158.2029 | 17.5391 |  |  | 15.0115 | 4.8365 |  |  | 16.2338 | 296.18 |  | 33.994 |  | 24.9518
02:00 |  |  | 30.8626 |  |  |  |  | 20.1988 | 27.1963 | 13.907 | 13.929 | 12.92 | 34.126 |  |  | 52.827 |  | 40.8721 |  | 9.2 |  | 129.6467 |  | 9.2671 |  |  | 16.08 |  |  | 6.1 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.0254 | 23.7093 | 96.0752 | 29.2949 | 0.44 | 160.02 |  | 33.9485 | 29.4258 |  | 193.3289 | 19.9749 |  | 2.8681 |  | 5.2 |  | 74.5828 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3556 |  | 6.897 | 59.99 | 2.23 | 148.5742 |  | 4.1852 | 119.2709 | 15.2237 |  | 36.1018 | 3.7307 | 11.3244 |  | 93.2813 | 18.7776 | 0.3242 | 0.7 | 23.9345 | 352.9215 | 11.3208 | 152.3988 | 17.5446 |  |  | 15.3182 | 4.8761 |  |  | 16.3163 | 289.42 |  | 34.553 |  | 22.2823
02:30 |  |  | 37.2333 |  |  |  |  | 19.836 | 26.931 | 13.99 | 14.0274 | 12.84 | 34.44 |  |  | 53.211 |  | 43.7502 |  | 9.2 |  | 96.4232 |  | 9.5755 |  |  | 15.72 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.0011 | 24.7277 | 96.6728 | 29.5423 | 0.41 | 159.56 |  | 33.5943 | 28.7748 |  | 192.3767 | 21.5401 |  | 2.8465 |  | 5.1 |  | 74.1869 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.2766 |  | 6.897 | 62.11 | 2.28 | 153.0757 |  | 4.1032 | 118.7077 | 15.6684 |  | 34.4933 | 3.872 | 10.7649 |  | 91.9876 | 18.8783 | 0.3205 | 0.68 | 24.7886 | 352.2362 | 11.8117 | 146.6727 | 17.4358 |  |  | 15.3537 | 4.734 |  |  | 15.8479 | 288.65 |  | 34.681 |  | 22.234
03:00 |  |  | 38.6551 |  |  |  |  | 19.7751 | 27.2497 | 13.754 | 14.1797 | 13.15 | 34.516 |  |  | 53.22 |  | 46.2495 |  | 9.3 |  | 113.4766 |  | 9.1663 |  |  | 15.32 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.9601 | 26.516 | 96.8517 | 29.3729 | 0.67 | 160.1 |  | 33.2823 | 28.5985 |  | 192.6557 | 21.0559 |  | 2.943 |  | 5 |  | 73.9169 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3836 |  | 6.897 | 61.23 | 2.15 | 154.125 |  | 3.9708 | 118.8784 | 15.3494 |  | 34.2165 | 3.9659 | 10.6117 |  | 91.4022 | 18.9044 | 0.3191 | 0.71 | 24.9932 | 350.3961 | 11.7861 | 154.0975 | 17.9953 |  |  | 14.7617 | 4.624 |  |  | 16.5614 | 297.29 |  | 34.67 |  | 24.8952
03:30 |  |  | 38.335 |  |  |  |  | 20.0034 | 27.2797 | 13.176 | 14.6863 | 13.08 | 34.328 |  |  | 53.544 |  | 37.9163 |  | 9.3 |  | 113.3816 |  | 9.3181 |  |  | 14.78 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.9321 | 24.5118 | 98.1051 | 28.9155 | 0.48 | 157.86 |  | 32.7638 | 29.6102 |  | 192.487 | 21.1183 |  | 2.9399 |  | 5.1 |  | 74.3384 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4756 |  | 6.897 | 60.26 | 2.19 | 153.14 |  | 3.7331 | 118.0303 | 13.9965 |  | 34.5093 | 4.0274 | 10.928 |  | 91.0256 | 15.6824 | 0.3113 | 0.67 | 25.0839 | 349.2635 | 11.6298 | 155.4933 | 17.5749 |  |  | 14.7612 | 4.6617 |  |  | 16.3089 | 290.33 |  | 34.338 |  | 29.2361
04:00 |  |  | 37.0231 |  |  |  |  | 19.5333 | 27.4564 | 13.203 | 14.4645 | 12.86 | 33.448 |  |  | 53.454 |  | 34.1445 |  | 9.4 |  | 131.4307 |  | 9.4226 |  |  | 14.95 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.9283 | 27.3073 | 97.7103 | 29.1618 | 0.18 | 156.2 |  | 32.3525 | 28.7746 |  | 193.9579 | 21.3783 |  | 2.9917 |  | 5.1 |  | 74.4705 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4529 |  | 6.897 | 60.74 | 2.17 | 148.8077 |  | 3.5444 | 120.4052 | 14.6824 |  | 35.0771 | 3.8866 | 11.1476 |  | 91.9852 | 16.3099 | 0.3068 | 0.66 | 24.1923 | 350.5639 | 11.7512 | 156.1181 | 17.8597 |  |  | 15.3114 | 4.6151 |  |  | 16.1302 | 291.3 |  | 33.697 |  | 29.454
04:30 |  |  | 37.1054 |  |  |  |  | 19.8129 | 26.7999 | 13.635 | 15.3649 | 12.97 | 33.796 |  |  | 53.005 |  | 38.0018 |  | 9.3 |  | 80.8498 |  | 9.3038 |  |  | 14.5 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9186 | 26.3285 | 98.2416 | 29.7803 | 1.65 | 156.41 |  | 32.2007 | 28.3814 |  | 193.3777 | 28.0959 |  | 2.8955 |  | 5.2 |  | 74.4389 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5599 |  | 6.897 | 60.97 | 2.25 | 148.3695 |  | 2.9804 | 119.1341 | 14.4457 |  | 34.6659 | 3.9037 | 11.3626 |  | 92.4808 | 13.3789 | 0.2991 | 0.67 | 24.3206 | 351.6341 | 11.8849 | 152.6205 | 17.2621 |  |  | 15.3381 | 4.6067 |  |  | 16.4039 | 299.18 |  | 33.911 |  | 29.6131
05:00 |  |  | 36.5118 |  |  |  |  | 19.449 | 26.9513 | 12.056 | 15.2292 | 13.05 | 34.108 |  |  | 53.202 |  | 43.1884 |  | 8.7 |  | 104.7225 |  | 9.5442 |  |  | 14.73 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.9266 | 27.1769 | 100.4527 | 29.1213 | 2.1 | 159.1 |  | 31.1799 | 28.0648 |  | 192.5686 | 27.7531 |  | 2.9152 |  | 5.1 |  | 74.4863 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4158 |  | 6.897 | 61.47 | 2.23 | 147.2089 |  | 2.677 | 119.0494 | 14.9617 |  | 33.035 | 4.3754 | 11.1677 |  | 91.8363 | 16.1007 | 0.2863 | 0.67 | 22.8563 | 353.0345 | 11.5272 | 153.3978 | 17.2547 |  |  | 14.3912 | 4.5193 |  |  | 15.5401 | 296.76 |  | 34.094 |  | 29.5762
05:30 |  |  | 36.0109 |  |  |  |  | 19.7247 | 26.8928 | 11.436 | 15.164 | 12.62 | 35.336 |  |  | 53.342 |  | 44.9944 |  | 8.1 |  | 155.009 |  | 8.9979 |  |  | 14.97 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9194 | 26.9966 | 102.2531 | 28.9306 | 1.93 | 156.68 |  | 30.794 | 28.1535 |  | 193.0173 | 26.9818 |  | 2.9266 |  | 5.1 |  | 74.4754 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4432 |  | 6.897 | 61.14 | 2.15 | 146.8303 |  | 2.7819 | 119.2946 | 14.519 |  | 31.8491 | 3.8589 | 11.4637 |  | 91.7345 | 16.124 | 0.2811 | 0.71 | 23.3309 | 351.1027 | 11.193 | 142.0155 | 17.8496 |  |  | 13.7443 | 4.6547 |  |  | 15.0649 | 298 |  | 34.157 |  | 30.5872
06:00 |  |  | 36.6636 |  |  |  |  | 19.6113 | 27.1793 | 10.953 | 14.0057 | 13.26 | 35.152 |  |  | 53.373 |  | 42.7529 |  | 5.6 |  | 150.616 |  | 9.4516 |  |  | 15.42 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.959 | 27.5035 | 102.3085 | 28.8183 | 1.54 | 159.75 |  | 30.6001 | 28.15 |  | 193.1405 | 26.5764 |  | 2.9183 |  | 5.1 |  | 74.4603 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5007 |  | 6.897 | 61.27 | 2.14 | 149.5038 |  | 3.5397 | 117.8711 | 13.6639 |  | 32.642 | 3.6509 | 11.3977 |  | 92.5793 | 16.1301 | 0.2761 | 0.63 | 22.5092 | 356.3243 | 10.5098 | 131.3132 | 17.8847 |  |  | 14.2117 | 4.6661 |  |  | 13.8924 | 295.84 |  | 34.479 |  | 29.0696
06:30 |  |  | 37.6809 |  |  |  |  | 18.9918 | 27.5237 | 9.568 | 12.9868 | 13.3 | 34.312 |  |  | 53.155 |  | 35.115 |  | 5.3 |  | 130.7333 |  | 9.247 |  |  | 15.74 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.2274 | 25.7507 | 96.9896 | 27.0289 | 0.55 | 160.82 |  | 30.0621 | 28.5584 |  | 193.6644 | 27.0043 |  | 2.9579 |  | 5.2 |  | 74.0708 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.6121 |  | 6.897 | 60.36 | 2.43 | 152.3128 |  | 3.5389 | 114.109 | 13.2356 |  | 32.1577 | 3.6076 | 11.8717 |  | 91.9132 | 16.1273 | 0.2887 | 0.67 | 20.59 | 353.6067 | 10.0446 | 138.5096 | 17.5763 |  |  | 13.6992 | 4.4671 |  |  | 12.5968 | 297.16 |  | 33.892 |  | 25.8426
07:00 |  |  | 37.591 |  |  |  |  | 18.2962 | 27.3366 | 9.525 | 12.7058 | 13.26 | 34.056 |  |  | 52.56 |  | 37.6524 |  | 5.1 |  | 90.3379 |  | 9.0809 |  |  | 16.12 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.347 | 20.0812 | 95.8881 | 26.6175 | 0.91 | 156.38 |  | 27.6906 | 29.2613 |  | 193.8354 | 26.8394 |  | 3.0023 |  | 5 |  | 73.9631 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.414 |  | 6.897 | 59.17 | 1.95 | 151.7317 |  | 3.535 | 110.9657 | 12.8004 |  | 30.4943 | 3.8025 | 12.043 |  | 92.2322 | 16.1329 | 0.293 | 0.69 | 19.9652 | 348.5937 | 10.0544 | 141.6351 | 17.1483 |  |  | 12.5251 | 3.9116 |  |  | 12.5285 | 282 |  | 33.599 |  | 26.8979
07:30 |  |  | 36.7369 |  |  |  |  | 18.9221 | 26.8665 | 9.848 | 11.2393 | 12.85 | 33.482 |  |  | 52.471 |  | 19.2753 |  | 4.9 |  | 159.9546 |  | 8.759 |  |  | 16.44 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.4919 | 22.6697 | 97.8371 | 27.0135 | 0.73 | 157.14 |  | 28.5057 | 29.556 |  | 191.817 | 27.5106 |  | 2.9775 |  | 5.3 |  | 73.7705 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5569 |  | 6.897 | 54.42 | 2.5 | 149.8429 |  | 3.6528 | 115.9912 | 12.3168 |  | 31.8056 | 3.7307 | 11.9017 |  | 92.324 | 16.11 | 0.3747 | 0.65 | 20.1831 | 351.0005 | 10.061 | 150.5607 | 17.0244 |  |  | 12.5176 | 3.908 |  |  | 12.5272 | 277.17 |  | 33.516 |  | 21.7023
08:00 |  |  | 37.0729 |  |  |  |  | 18.8391 | 26.4292 | 10.445 | 10.8275 | 13.4 | 33.552 |  |  | 52.792 |  | 41.3459 |  | 4.8 |  | 137.4032 |  | 9.0715 |  |  | 16.05 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.6732 | 21.3867 | 101.159 | 29.017 | 0.73 | 147.47 |  | 29.3012 | 29.1157 |  | 187.9653 | 28.1066 |  | 3.1148 |  | 5.2 |  | 73.1333 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5597 |  | 6.897 | 45.69 | 2.5 | 149.6265 |  | 3.657 | 116.2086 | 12.5075 |  | 32.2017 | 3.9714 | 11.9083 |  | 92.5497 | 16.0774 | 0.4025 | 0.7 | 20.4839 | 344.7671 | 10.0683 | 149.0651 | 17.4885 |  |  | 13.2541 | 3.898 |  |  | 13.4298 | 272.36 |  | 34.249 |  | 15.8071
08:30 |  |  | 37.7126 |  |  |  |  | 19.0164 | 26.6588 | 12.607 | 10.7585 | 13.21 | 33.106 |  |  | 52.826 |  | 46.7899 |  | 4.7 |  | 46.4507 |  | 9.5982 |  |  | 15.37 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.2526 | 21.443 | 101.1978 | 29.4222 | 0.72 | 143.34 |  | 29.5927 | 29.7037 |  | 187.2542 | 27.4553 |  | 3.1959 |  | 5.1 |  | 72.2747 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.6344 |  | 3.958 | 51.43 | 2.54 | 149.8104 |  | 3.9187 | 116.8022 | 12.0515 |  | 33.4667 | 3.7307 | 11.776 |  | 91.2188 | 16.079 | 0.4632 | 0.64 | 20.659 | 345.0811 | 9.9951 | 151.2085 | 17.2677 |  |  | 13.0403 | 2.1949 |  |  | 13.8664 | 280.55 |  | 34.648 |  | 9.9292
09:00 |  |  | 37.1885 |  |  |  |  | 17.8309 | 26.3331 | 12.816 | 11.0539 | 13.38 | 33.256 |  |  | 52.36 |  | 39.7507 |  | 4.8 |  | 123.0096 |  | 9.4962 |  |  | 15.78 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.8402 | 23.0675 | 94.8972 | 28.8412 | 0.63 | 125.68 |  | 29.2941 | 29.0867 |  | 191.8013 | 29.3549 |  | 3.3873 |  | 4.4 |  | 72.9513 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.649 |  | 3.958 | 61 | 2.4 | 146.7261 |  | 3.7808 | 118.9165 | 14.0599 |  | 33.4236 | 3.872 | 11.4259 |  | 93.2698 | 6.4861 | 0.5486 | 0.69 | 21.0079 | 347.9134 | 10.0441 | 154.4852 | 17.0808 |  |  | 13.388 | 2.1589 |  |  | 13.9582 | 287.49 |  | 34.57 |  | 5.0252
09:30 |  |  | 34.8818 |  |  |  |  | 17.875 | 26.671 | 13.269 | 10.9167 | 13.48 | 33.34 |  |  | 53.053 |  | 37.8447 |  | 4.9 |  | 94.6687 |  | 9.4528 |  |  | 15.58 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.2433 | 22.4905 | 94.3079 | 28.812 | 0.44 | 125.33 |  | 29.1688 | 30.3505 |  | 190.2856 | 30.1682 |  | 3.2702 |  | 5.1 |  | 71.4305 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5284 |  | 3.958 | 58.68 | 2.47 | 146.4129 |  | 3.6785 | 121.4609 | 14.2015 |  | 35.6576 | 3.9659 | 11.31 |  | 93.4516 | 2.6922 | 0.6528 | 0.7 | 21.7977 | 347.515 | 10.2137 | 155.0798 | 17.4164 |  |  | 13.7038 | 2.1113 |  |  | 14.7502 | 280.38 |  | 34.19 |  | 1.0964
10:00 |  |  | 34.7902 |  |  |  |  | 21.9948 | 26.0907 | 13.286 | 10.6381 | 13.06 | 33.636 |  |  | 53.12 |  | 31.2019 |  | 5 |  | 158.5806 |  | 10.0179 |  |  | 15.45 |  |  | 5 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.507 | 21.8156 | 94.7623 | 30.1302 | 0.24 | 121.85 |  | 31.5008 | 29.5204 |  | 188.1574 | 30.5691 |  | 3.3458 |  | 5.2 |  | 71.1402 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5561 |  | 3.958 | 59.37 | 2.46 | 142.0406 |  | 3.6725 | 120.7683 | 13.8639 |  | 34.7554 | 4.0274 | 10.701 |  | 93.2943 | 2.6831 | 0.8063 | 0.64 | 23.4409 | 321.6017 | 10.4067 | 153.8627 | 17.1537 |  |  | 13.6782 | 2.1297 |  |  | 14.7897 | 278.87 |  | 34.3 |  | 3.9273
10:30 |  |  | 36.0831 |  |  |  |  | 18.9143 | 26.3691 | 13.433 | 10.2183 | 13.76 | 33.688 |  |  | 53.148 |  | 43.4167 |  | 5.2 |  | 140.7884 |  | 9.9524 |  |  | 15.08 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.0054 | 21.8947 | 94.6767 | 29.309 | 0.58 | 121.26 |  | 31.6077 | 29.948 |  | 187.357 | 29.3217 |  | 3.5183 |  | 5.2 |  | 71.3709 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5157 |  | 6.988 | 61.38 | 2.49 | 141.6984 |  | 3.624 | 119.8218 | 14.2312 |  | 36.5421 | 3.8866 | 10.4335 |  | 93.3026 | 2.6914 | 1.0714 | 0.68 | 22.9009 | 308.8969 | 10.2458 | 152.7782 | 17.2054 |  |  | 13.5984 | 2.1455 |  |  | 15.2689 | 267.08 |  | 36.009 |  | 4.8747
11:00 |  |  | 32.7097 |  |  |  |  | 18.8241 | 27.0405 | 12.783 | 10.8479 | 13.69 | 32.922 |  |  | 52.887 |  | 42.8771 |  | 5.4 |  | 138.143 |  | 10.1684 |  |  | 15.12 |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.3164 | 21.1975 | 95.9145 | 29.0384 | 1 | 121.18 |  | 31.9582 | 29.8351 |  | 188.783 | 29.7724 |  | 3.6644 |  | 5 |  | 71.1702 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5813 |  | 7.231 | 60.53 | 2.44 | 141.5305 |  | 3.5663 | 119.0395 | 14.4031 |  | 36.0927 | 3.7307 | 9.9867 |  | 93.3629 | 2.6822 | 1.1798 | 0.69 | 24.0327 | 287.0615 | 10.235 | 147.6409 | 17.5549 |  |  | 14.5169 | 2.2287 |  |  | 15.3401 | 271.37 |  | 34.513 |  | 3.2455
11:30 |  |  | 27.6592 |  |  |  |  | 19.3169 | 26.4652 | 12.788 | 10.4874 | 13.77 | 33.218 |  |  | 52.596 |  | 37.4528 |  | 5.3 |  | 110.2856 |  | 9.4333 |  |  | 15.55 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.5882 | 22.6159 | 97.0493 | 28.4732 | 0.9 | 121.81 |  | 32.3847 | 29.6099 |  | 189.7932 | 31.3563 |  | 3.369 |  | 5.1 |  | 70.5348 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5157 |  | 7.231 | 60.65 | 2.39 | 142.248 |  | 3.4743 | 117.017 | 14.3804 |  | 35.7976 | 3.872 | 9.1557 |  | 92.9944 | 2.675 | 1.2625 | 0.57 | 23.4378 | 271.8744 | 10.5523 | 153.0405 | 16.9122 |  |  | 15.1783 | 2.5583 |  |  | 15.2882 | 277.65 |  | 34.122 |  | 0.49945
12:00 |  |  | 28.0403 |  |  |  |  | 19.2247 | 26.5491 | 11.858 | 10.739 | 12.66 | 33.414 |  |  | 53.015 |  | 15.0342 |  | 8 |  | 161.5087 |  | 9.6939 |  |  | 16.06 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.653 | 22.2579 | 97.6167 | 28.2445 | 0.73 | 120.11 |  | 31.8918 | 29.4388 |  | 190.4964 | 32.8384 |  | 3.2611 |  | 5.2 |  | 70.3691 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.5301 |  | 7.231 | 59.05 | 2.38 | 145.7617 |  | 3.5645 | 119.2317 | 15.1949 |  | 33.0009 | 3.9659 | 9.0636 |  | 92.9601 | 2.6865 | 1.2653 | 0.67 | 23.8606 | 261.1738 | 10.9685 | 140.0131 | 16.9807 |  |  | 13.2611 | 4.6336 |  |  | 15.0881 | 281.55 |  | 35.841 |  | 0.50172
12:30 |  |  | 28.0046 |  |  |  |  | 19.3452 | 27.023 | 11.046 | 13.4576 | 13.44 | 32.928 |  |  | 52.892 |  | 37.7349 |  | 4.6 |  | 148.8061 |  | 10.135 |  |  | 16.26 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.6893 | 21.3667 | 96.2218 | 27.3049 | 0.78 | 126.1 |  | 32.1686 | 28.8947 |  | 193.4915 | 32.8721 |  | 3.2536 |  | 5.1 |  | 70.5752 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.4323 |  | 7.231 | 55.98 | 2.53 | 149.57 |  | 3.3971 | 111.7216 | 14.3764 |  | 32.6376 | 3.872 | 8.9108 |  | 92.8301 | 3.1961 | 1.3025 | 0.67 | 21.2901 | 257.4823 | 11.2209 | 150.8834 | 17.0128 |  |  | 13.3692 | 4.5304 |  |  | 14.5706 | 286.17 |  | 33.573 |  | 0.79797
13:00 |  |  | 27.9742 |  |  |  |  | 19.5703 | 27.0551 | 11.492 | 13.3253 | 13.68 | 32.768 |  |  | 52.814 |  | 39.7825 |  | 4.7 |  | 67.4682 |  | 10.2939 |  |  | 16.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.7006 | 22.3252 | 89.6459 | 27.1936 | 0.64 | 144.67 |  | 31.1667 | 29.1797 |  | 191.2179 | 32.8759 |  | 3.4267 |  | 5.3 |  | 70.9725 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.8302 |  | 7.231 | 55.52 | 2.48 | 151.4641 |  | 3.4416 | 107.9087 | 14.3975 |  | 32.6935 | 4.0073 | 8.9383 |  | 92.4681 | 2.6539 | 1.2967 | 0.67 | 22.5432 | 258.8514 | 10.8701 | 152.6739 | 17.2552 |  |  | 14.3303 | 4.2283 |  |  | 14.4936 | 283.52 |  | 34.202 |  | 1.3469
13:30 |  |  | 28.9112 |  |  |  |  | 19.865 | 27.2967 | 12.817 | 13.3481 | 13.54 | 32.876 |  |  | 52.851 |  | 42.2292 |  | 4.8 |  | 129.6579 |  | 10.4613 |  |  | 16.37 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.7258 | 23.0468 | 90.7538 | 27.2076 | 0.45 | 146.07 |  | 31.1022 | 29.1834 |  | 188.9492 | 32.982 |  | 2.8673 |  | 5 |  | 71.2813 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.8506 |  | 7.231 | 55.54 | 2.41 | 155.5118 |  | 3.5756 | 108.851 | 14.6698 |  | 32.6884 | 3.7307 | 9.0404 |  | 92.6297 | 2.657 | 1.3201 | 0.67 | 23.0294 | 263.395 | 10.4411 | 152.5645 | 17.4305 |  |  | 14.2998 | 4.1335 |  |  | 15.9423 | 260.56 |  | 33.231 |  | 2.3268
14:00 |  |  | 29.5949 |  |  |  |  | 20.2972 | 27.856 | 12.83 | 13.5301 | 13.67 | 32.508 |  |  | 52.912 |  | 38.508 |  | 4.6 |  | 105.1696 |  | 10.2759 |  |  | 16.28 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.7864 | 23.0402 | 90.1024 | 27.5272 | 0.73 | 146.99 |  | 31.6141 | 30.0228 |  | 192.9929 | 33.4371 |  | 3.4762 |  | 5.1 |  | 69.5867 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.6617 |  | 7.231 | 58.15 | 2.36 | 154.6042 |  | 3.6029 | 111.1617 | 13.4458 |  | 32.9533 | 3.872 | 8.8077 |  | 93.364 | 2.6127 | 1.3144 | 0.7 | 23.6401 | 268.7922 | 10.222 | 151.2334 | 16.9707 |  |  | 14.4214 | 4.4614 |  |  | 15.6784 | 275.85 |  | 33.707 |  | 3.064
14:30 |  |  | 32.3561 |  |  |  |  | 20.3701 | 27.7917 | 12.57 | 15.1598 | 13.6 | 32.95 |  |  | 52.71 |  | 46.8176 |  | 4.6 |  | 101.009 |  | 9.7959 |  |  | 15.95 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.8866 | 22.7285 | 91.6855 | 28.2487 | 0.86 | 147.52 |  | 32.8481 | 30.5121 |  | 192.0746 | 34.6468 |  | 3.5214 |  | 5.1 |  | 70.1842 |  | 18.6 | [5 empty] | 5.7119 |  | 7.231 | 60.35 | 2.49 | 151.9433 |  | 3.9497 | 112.2107 | 14.404 |  | 32.7239 | 3.9659 | 8.7295 |  | 94.1051 | 3.3064 | 1.3196 | 0.69 | 23.2427 | 294.604 | 10.5486 | 152.977 | 17.5262 |  |  | 15.1192 | 4.8392 |  |  | 16.6442 | 276.1 |  | 31.165 |  | 1.3856
15:00 |  |  | 34.1857 |  |  |  |  | 19.6771 | 27.5548 | 12.558 | 14.739 | 11.51 | 32.954 |  |  | 52.609 |  | 19.3981 |  | 4.9 |  | 114.4503 |  | 9.7917 |  |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.952 | 23.4205 | 104.112 | 27.5913 | 0.97 | 152.72 |  | 31.3655 | 31.101 |  | 190.2737 | 34.8284 |  | 3.5516 |  | 5.2 |  | 70.2634 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.7168 |  | 7.231 | 60.58 | 2.44 | 147.5291 |  | 3.4769 | 109.9263 | 14.9176 |  | 33.153 | 4.0274 | 8.9743 |  | 94.3623 | 6.3789 | 1.3063 | 0.71 | 24.7619 | 283.7662 | 10.9332 | 155.6073 | 17.5095 |  |  | 14.8658 | 4.8642 |  |  | 16.9484 | 274.76 |  | 31.356 |  | 2.7375
15:30 |  |  | 30.8581 |  |  |  |  | 20.1931 | 27.3662 | 11.854 | 15.244 | 13.54 | 33.814 |  |  | 52.645 |  | 17.0732 |  | 4.8 |  | 153.6623 |  | 9.7857 |  |  | 14.72 |  |  | 1 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.0105 | 24.1418 | 101.7879 | 27.5971 | 0.6 | 154.28 |  | 31.019 | 31.0761 |  | 187.8074 | 35.2608 |  | 3.5541 |  | 5.2 |  | 70.0928 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.8938 |  | 7.231 | 60.23 | 2.45 | 148.095 |  | 4.0039 | 109.9312 | 15.6491 |  | 33.2548 | 3.8866 | 9.0547 |  | 94.2365 | 6.4145 | 1.3006 | 0.7 | 25.2156 | 288.7262 | 10.9025 | 132.5178 | 16.9749 |  |  | 14.3604 | 4.9699 |  |  | 16.0535 | 280.83 |  | 32.34 |  | 8.784
16:00 |  |  | 33.8653 |  |  |  |  | 20.6413 | 27.1439 | 11.97 | 15.2489 | 13.6 | 33.816 |  |  | 52.431 |  | 12.5422 |  | 4.8 |  | 132.0628 |  | 9.959 |  |  | 14.39 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.0133 | 25.2294 | 97.7551 | 28.1325 | 0.23 | 157.51 |  | 31.8035 | 29.0417 |  | 187.4504 | 36.4533 |  | 3.4867 |  | 5.2 |  | 71.7162 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.779 |  | 7.231 | 59.66 | 2.38 | 147.7895 |  | 3.8528 | 111.5222 | 14.8298 |  | 31.7176 | 3.9037 | 9.2713 |  | 93.3929 | 11.9214 | 1.296 | 0.62 | 25.2282 | 309.6713 | 11.1613 | 149.0251 | 15.7146 |  |  | 14.5548 | 5.0451 |  |  | 16.5321 | 286.42 |  | 33.186 |  | 12.0874
16:30 |  |  | 37.2653 |  |  |  |  | 18.6998 | 27.3695 | 11.832 | 14.6651 | 13.47 | 34.16 |  |  | 52.557 |  | 9.0951 |  | 4.9 |  | 81.7815 |  | 10.0486 |  |  | 13.63 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.9681 | 25.2834 | 99.6101 | 27.5767 | 0.37 | 161.11 |  | 32.2362 | 28.1769 |  | 166.4391 | 34.8929 |  | 3.5539 |  | 5 |  | 72.09 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.7939 |  | 7.231 | 60.47 | 2.48 | 143.6602 |  | 3.9161 | 109.5382 | 13.8608 |  | 34.3713 | 4.3754 | 9.6706 |  | 92.3409 | 15.8454 | 1.3028 | 0.68 | 25.6386 | 311.903 | 11.192 | 144.5244 | 16.663 |  |  | 16.2897 | 4.9058 |  |  | 16.6441 | 290.52 |  | 33.885 |  | 12.6292
17:00 |  |  | 38.3045 |  |  |  |  | 19.5326 | 27.8242 | 11.002 | 13.7811 | 13.5 | 33.844 |  |  | 52.427 |  | 34.5046 |  | 5 |  | 87.8985 |  | 9.9387 |  |  | 14.31 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.9814 | 24.4908 | 98.5196 | 27.813 | 0.4 | 158.92 |  | 31.5072 | 28.1708 |  | 160.6565 | 34.7963 |  | 3.5826 |  | 4.6 |  | 72.6578 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4856 |  | 7.231 | 60.82 | 2.3 | 149.1401 |  | 3.8423 | 113.8272 | 14.3609 |  | 33.9156 | 3.8589 | 9.9066 |  | 91.5927 | 15.8939 | 1.3033 | 0.65 | 25.3738 | 365.2915 | 11.0072 | 152.1502 | 16.201 |  |  | 15.6702 | 4.804 |  |  | 16.2874 | 288.07 |  | 33.811 |  | 21.5786
17:30 |  |  | 29.3561 |  |  |  |  | 19.6767 | 27.5215 | 10.223 | 15.127 | 13.5 | 33.73 |  |  | 52.233 |  | 31.6689 |  | 4.9 |  | 49.2662 |  | 9.9599 |  |  | 14.42 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.8973 | 24.9439 | 99.0074 | 28.5131 | 0.41 | 160.59 |  | 30.4112 | 27.5206 |  | 160.5373 | 33.5134 |  | 3.5561 |  | 5.1 |  | 72.5799 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.6116 |  | 7.231 | 58.64 | 2.37 | 149.0523 |  | 3.8518 | 117.599 | 14.2296 |  | 32.9243 | 3.6509 | 10.0166 |  | 91.9062 | 20.0306 | 1.3048 | 0.65 | 25.3951 | 406.2314 | 10.5294 | 154.5653 | 17.1082 |  |  | 15.8012 | 4.6336 |  |  | 15.4383 | 293.79 |  | 34.145 |  | 27.8393
18:00 |  |  | 23.334 |  |  |  |  | 20.4705 | 27.2216 | 8.454 | 15.8409 | 13.51 | 34.064 |  |  | 51.916 |  | 42.6434 |  | 4.7 |  | 42.1466 |  | 9.9513 |  |  | 14.98 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.9046 | 25.4923 | 101.2432 | 26.6236 | 0.46 | 160.03 |  | 29.1401 | 28.0225 |  | 149.1149 | 32.6579 |  | 3.537 |  | 5 |  | 51.5913 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.6233 |  | 7.231 | 23.43 | 2.61 | 152.8101 |  | 3.9035 | 118.6407 | 14.4836 |  | 32.4323 | 3.6076 | 10.1365 |  | 92.4349 | 15.9566 | 1.337 | 0.71 | 24.141 | 386.31 | 10.1489 | 148.0718 | 17.4992 |  |  | 15.0014 | 4.5417 |  |  | 13.9247 | 291.77 |  | 26.059 |  | 30.5006
18:30 |  |  | 12.0889 |  |  |  |  | 18.5085 | 28.0129 | 8.68 | 15.5153 | 13.95 | 33.496 |  |  | 52.423 |  | 25.829 |  | 4.7 |  | 36.8391 |  | 9.3183 |  |  | 15.59 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.8756 | 25.9101 | 94.5559 | 26.0432 | 0.11 | 159.17 |  | 28.7967 | 28.5027 |  | 72.6808 | 32.0163 |  | 3.5178 |  | 5.2 |  | 30.7092 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.6195 |  | 7.231 | 4.2 | 2.64 | 148.2447 |  | 3.8024 | 116.7525 | 14.03 |  | 31.1248 | 3.8025 | 9.2136 |  | 94.501 | 15.8395 | 1.3295 | 0.69 | 24.0143 | 399.5156 | 10.1074 | 146.3599 | 17.7371 |  |  | 15.1353 | 4.5411 |  |  | 13.6214 | 291.89 |  | 21.611 |  | 29.2853
19:00 |  |  | 11.8531 |  |  |  |  | 17.8892 | 27.5686 | 8.804 | 14.3167 | 13.87 | 33.71 |  |  | 52.963 |  | 16.1649 |  | 4.7 |  | 37.2268 |  | 8.8717 |  |  | 15.98 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.8428 | 20.8545 | 93.3137 | 26.6062 | 0.35 | 158.64 |  | 26.7707 | 29.1111 |  | 71.0847 | 32.4702 |  | 3.4884 |  | 5.2 |  | 30.4853 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5862 |  | 7.231 | 4.62 | 2.46 | 150.1308 |  | 3.81 | 115.6773 | 12.7155 |  | 30.7585 | 3.7407 | 7.766 |  | 93.1261 | 1.8544 | 1.3288 | 0.69 | 24.5869 | 416.8668 | 10.2151 | 139.6695 | 17.4481 |  |  | 15.0614 | 4.5275 |  |  | 12.7657 | 289.63 |  | 22.915 |  | 26.533
19:30 |  |  | 11.293 |  |  |  |  | 19.0283 | 29.2375 | 9.127 | 13.4868 | 13.54 | 34.014 |  |  | 53.034 |  | 9.6936 |  | 4.7 |  | 37.734 |  | 9.02 |  |  | 16.29 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.8321 | 25.68 | 96.8016 | 27.5272 | 0.46 | 157.16 |  | 27.5071 | 29.231 |  | 68.0837 | 32.5767 |  | 3.4903 |  | 5.2 |  | 30.397 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4729 |  | 7.231 | 4.27 | 2.46 | 148.5022 |  | 3.8912 | 113.5327 | 13.1373 |  | 31.33 | 3.74 | 7.6344 |  | 93.865 | 1.8504 | 1.3148 | 0.71 | 25.1874 | 413.4225 | 10.2813 | 144.3209 | 17.7231 |  |  | 14.4951 | 4.5911 |  |  | 12.9613 | 281.75 |  | 23.016 |  | 23.1453
20:00 |  |  | 11.1686 |  |  |  |  | 19.7858 | 28.9959 | 9.336 | 12.4018 | 13.83 | 33.186 |  |  | 52.541 |  | 11.9941 |  | 4.8 |  | 39.103 |  | 9.1175 |  |  | 16.34 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.8202 | 26.0434 | 107.884 | 27.7224 | 0.37 | 156.78 |  | 28.6648 | 28.8696 |  | 70.9621 | 33.3093 |  | 3.4422 |  | 5.2 |  | 30.3513 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5956 |  | 7.231 | 3.95 | 2.36 | 143.5923 |  | 3.8845 | 117.6247 | 13.2572 |  | 32.3891 | 3.6949 | 7.6574 |  | 93.8344 | 1.8488 | 1.3033 | 0.73 | 24.9823 | 402.9364 | 10.3447 | 149.2256 | 18.0003 |  |  | 14.5672 | 4.5967 |  |  | 14.2629 | 277.02 |  | 23.305 |  | 23.5725
20:30 |  |  | 11.2582 |  |  |  |  | 20.0072 | 29.1492 | 10.144 | 11.5632 | 12.38 | 33.474 |  |  | 52.529 |  | 12.8897 |  | 4.9 |  | 38.6937 |  | 9.4518 |  |  | 16.65 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.6959 | 25.7878 | 129.3328 | 29.0938 | 0.84 | 157.94 |  | 29.1555 | 28.9909 |  | 72.0341 | 33.7799 |  | 3.4267 |  | 5 |  | 30.7261 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.8588 |  | 7.231 | 3.53 | 2.38 | 144.4656 |  | 3.8864 | 117.3291 | 13.5703 |  | 33.9753 | 4.0014 | 9.4472 |  | 93.6544 | 1.9758 | 1.2971 | 0.7 | 24.9513 | 415.2746 | 10.8049 | 155.8201 | 18.0323 |  |  | 15.5149 | 4.598 |  |  | 14.7738 | 283.69 |  | 23.679 |  | 23.817
21:00 |  |  | 11.1133 |  |  |  |  | 18.4703 | 28.6609 | 11.036 | 11.5034 | 13 | 33.196 |  |  | 52.659 |  | 11.236 |  | 4.7 |  | 35.6166 |  | 9.7921 |  |  | 16.59 |  |  | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.6381 | 25.2918 | 115.4484 | 29.2491 | 0.87 | 159.24 |  | 29.8363 | 28.0476 |  | 73.5361 | 33.51 |  | 3.4317 |  | 5 |  | 30.6731 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.7882 |  | 7.231 | 4.17 | 2.29 | 148.1425 |  | 3.9437 | 117.9654 | 14.6573 |  | 34.5009 | 4.0848 | 10.727 |  | 93.7978 | 2.3751 | 1.2927 | 0.68 | 25.2412 | 423.6692 | 11.1443 | 154.3205 | 17.721 |  |  | 15.5729 | 4.7886 |  |  | 14.8844 | 291.22 |  | 25.751 |  | 23.4594
21:30 |  |  | 13.7021 |  |  |  |  | 17.6049 | 28.0279 | 11.143 | 11.1836 | 13.21 | 33.528 |  |  | 52.671 |  | 12.5394 |  | 4.8 |  | 37.9138 |  | 10.0752 |  |  | 16.64 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.493 | 25.6003 | 127.6633 | 28.6926 | 0.94 | 154.71 |  | 30.9152 | 28.4341 |  | 71.5 | 33.8551 |  | 3.4428 |  | 5.1 |  | 37.6872 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.8139 |  | 7.231 | 4.37 | 2.3 | 148.4282 |  | 3.8757 | 116.234 | 15.2179 |  | 35.7262 | 4.1258 | 11.1189 |  | 93.5343 | 5.4758 | 1.2452 | 0.68 | 26.0824 | 402.4336 | 11.2616 | 158.1165 | 17.7134 |  |  | 15.0421 | 4.7852 |  |  | 15.5703 | 288.91 |  | 27.325 |  | 23.2365
22:00 |  |  | 18.5218 |  |  |  |  | 19.0482 | 28.1642 | 11.661 | 10.9612 | 12.98 | 33.304 |  |  | 52.515 |  | 11.2755 |  | 4.7 |  | 37.4354 |  | 10.0882 |  |  | 16.48 |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.9464 | 25.5036 | 126.6717 | 29.7025 | 1.03 | 153.94 |  | 32.1172 | 28.9057 |  | 153.4646 | 35.6219 |  | 3.4482 |  | 5 |  | 66.5097 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.6827 |  | 7.231 | 5.73 | 2.29 | 148.8696 |  | 3.9573 | 115.4053 | 14.9528 |  | 35.0364 | 3.9547 | 11.482 |  | 93.6869 | 20.5424 | 1.1541 | 0.68 | 25.5924 | 421.6497 | 11.0868 | 150.5246 | 17.5219 |  |  | 17.0702 | 4.766 |  |  | 15.4663 | 289.55 |  | 27.209 |  | 23.4445
22:30 |  |  | 20.7375 |  |  |  |  | 19.4866 | 27.788 | 11.552 | 11.2121 | 12.85 | 33.83 |  |  | 52.646 |  | 22.4736 |  | 4.8 |  | 132.2468 |  | 9.8512 |  |  | 16.23 |  |  | 7.1 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.6466 | 25.8992 | 118.2296 | 29.5299 | 1.15 | 154.24 |  | 31.8858 | 29.5368 |  | 164.4601 | 36.0836 |  | 3.3807 |  | 5.2 |  | 72.9452 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.7256 |  | 7.231 | 33.61 | 2.45 | 148.3054 |  | 3.9046 | 117.023 | 15.1783 |  | 36.4876 | 3.9615 | 11.3229 |  | 93.3106 | 21.3489 | 0.7822 | 0.71 | 25.3407 | 406.7824 | 11.225 | 158.0246 | 18.0904 |  |  | 17.8078 | 4.6539 |  |  | 16.3144 | 292.29 |  | 27.131 |  | 20.6367
23:00 |  |  | 28.7688 |  |  |  |  | 18.7191 | 27.2314 | 11.604 | 11.1185 | 12.37 | 33.316 |  |  | 52.547 |  | 35.2112 |  | 4.9 |  | 135.2366 |  | 9.6585 |  |  | 16.2 |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.8289 | 25.6419 | 115.2066 | 29.5899 | 1.26 | 153.27 |  | 32.4038 | 29.6205 |  | 163.7685 | 35.84 |  | 3.4354 |  | 5.2 |  | 72.8234 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.9236 |  | 7.231 | 49.84 | 2.54 | 147.732 |  | 3.8477 | 116.3123 | 15.9687 |  | 36.1405 | 3.9546 | 11.4897 |  | 94.3982 | 21.5256 | 0.5935 | 0.67 | 25.6002 | 422.973 | 11.0987 | 155.9772 | 18.4136 |  |  | 17.5383 | 4.6637 |  |  | 15.6757 | 292.66 |  | 31.284 |  | 19.0695
23:30 |  |  | 30.8583 |  |  |  |  | 18.9408 | 26.992 | 11.714 | 12.6468 | 12.9 | 33.832 |  |  | 52.403 |  | 40.8809 |  | 4.7 |  | 97.7635 |  | 9.6634 |  |  | 15.02 |  |  | 3 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.5945 | 25.6913 | 114.6234 | 29.3593 | 1.2 | 151.43 |  | 32.6759 | 29.2324 |  | 195.3307 | 35.0651 |  | 3.4431 |  | 5.2 |  | 72.5051 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.763 |  |  | 52.91 | 2.42 | 152.9117 |  | 3.8797 | 120.7307 | 15.7921 |  | 36.4682 | 3.8564 | 11.2433 |  | 94.4538 | 21.3578 | 0.4811 | 0.69 | 26.0554 | 426.7295 | 11.325 | 160.3728 | 18.3081 |  |  | 17.0306 | 4.7567 |  |  | 16.6195 | 292.92 |  | 33.457 |  | 23.1188
00:00 |  |  | 31.1178 |  |  |  |  | 18.8337 | 26.21 | 11.561 | 12.9381 | 12.94 | 33.8 |  |  | 52.628 |  | 38.7727 |  | 4.7 |  | 149.1954 |  | 9.71 |  |  | 14.49 |  |  | 4 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4302 | 22.0854 | 115.6619 | 29.1359 | 0.83 | 153.89 |  | 33.4721 | 29.03 |  | 193.5393 | 35.3175 |  | 3.4205 |  | 5.2 |  | 72.9329 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.8159 |  |  | 54.53 | 2.42 | 150.4208 |  | 4.0451 | 121.8941 | 15.3943 |  | 36.2992 | 3.8369 | 10.4881 |  | 95.3039 | 21.3788 | 0.4066 | 0.64 | 26.1426 | 431.8947 | 11.4935 | 152.7714 | 18.1375 |  |  | 17.692 | 4.7671 |  |  | 16.8791 | 293.7 |  | 33.902 |  | 23.1374
MWh | 0 | 0 | 718.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9131 | 655.8088 | 280.8975 | 314.841 | 316.74 | 809.928 | 0 | 0 | 1267.557 | 0 | 771.4628 | 0 | 141.7 | 0 | 2469.0052 | 0 | 231.3545 | 0 | 0 | 373.88 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 75.1315 | 579.8081 | 2427.5973 | 683.0088 | 18.01 | 3606.675 | 0 | 748.6219 | 699.5061 | 0 | 4062.8733 | 717.3754 | 0 | 78.4324 | 0 | 122.55 | 0 | 1585.7338 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3967 | 0 | 156.9735 | 1153.66 | 56.68 | 3573.0007 | 0 | 89.766 | 2787.9847 | 344.8027 | 0 | 812.7725 | 93.3881 | 247.913 | 0 | 2232.3298 | 277.5451 | 20.3136 | 16.24 | 571.571 | 8390.6788 | 260.0232 | 3611.9824 | 418.828 | 0 | 0 | 355.9717 | 102.3362 | 0 | 0 | 364.3801 | 6869.98 | 0 | 768.1865 | 0 | 428.8967
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 11 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1178.85 | 3534.45 | 1488.6 | 46.9 | 0 | 0 |  | 63.6 |  | 17.3 | 8.1 | 0 | 315 | 6652.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 485.85
01:00 | 1177.28 | 3381.13 | 1440.8 | 46.9 | 0 | 0 |  | 63.4 |  | 17.1 | 8.1 | 0 | 288 | 6422.71 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.45
01:30 | 1183.55 | 3425.01 | 1380.3 | 0 | 0 | 0 |  | 63.7 |  | 17.2 | 8.7 | 0 | 330.2 | 6408.66 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5166.75
02:00 | 1177.99 | 3488.81 | 1316 | 0 | 0 | 0 |  | 64.1 |  | 17.1 | 9.6 | 0 | 287 | 6360.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.3
02:30 | 1174.7 | 3434.91 | 1329.2 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 275.6 | 6304.21 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3466.6
03:00 | 1140.1 | 3514.98 | 1331.2 | 0 | 0 | 0 |  | 62.5 |  | 17.3 | 9.6 | 0 | 263.5 | 6339.18 |  | C.H. YANANGO | 1016.3
03:30 | 1170.47 | 3418.41 | 1312.4 | 0 | 0 | 0 |  | 62.6 |  | 17.5 | 9.6 | 0 | 260.4 | 6251.38 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.85
04:00 | 1182.91 | 3482.43 | 1317.4 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  | 17.3 | 9.6 | 0 | 252 | 6324.64 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 242.485
04:30 | 1168.75 | 3555.24 | 1307.8 | 0 | 0 | 0 |  | 63.5 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 204 | 6326.09 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3441.475
05:00 | 1180.47 | 3394.75 | 1502.6 | 0 | 0 | 0 |  | 62.8 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 168.1 | 6335.52 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 209.39
05:30 | 1169.17 | 3507.2 | 1517.2 | 0 | 0 | 0 |  | 62.9 |  | 17.1 | 9.6 | 0 | 164.4 | 6447.57 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 370.65
06:00 | 1172.45 | 3652.68 | 1617.1 | 0 | 0 | 0 |  | 63.3 |  | 17.1 | 9.6 | 1.6 | 159.4 | 6693.23 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.7
06:30 | 1171.37 | 3657.11 | 1641.5 | 0 | 0 | 0 |  | 63.7 |  | 16.8 | 9.6 | 47.68 | 160.7 | 6768.46 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.6
07:00 | 1183.64 | 3542.15 | 1694.7 | 0 | 0 | 0 |  | 63.3 |  | 17.1 | 9.6 | 157.93 | 155.6 | 6824.02 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 233.15
07:30 | 1182.25 | 3580.54 | 1718.8 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  | 17.1 | 9.6 | 266.62 | 160 | 6997.91 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3962.75
08:00 | 1176.41 | 3557.91 | 1737 | 29.9 | 0 | 0 |  | 63 |  | 17.2 | 9.6 | 327.92 | 171.5 | 7090.44 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.5
08:30 | 1181.81 | 3548.91 | 1730.2 | 46.4 | 25.4 | 0 |  | 63.3 |  | 16.8 | 8 | 362.37 | 201.4 | 7184.59 |  | C.H. ARICOTA II |  | 81.05
09:00 | 1184.27 | 3514.81 | 1952.2 | 46.6 | 26.4 | 0 |  | 63.2 |  | 16.9 | 8 | 420.98 | 181.6 | 7414.96 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.3
09:30 | 1202.6 | 3513.46 | 2027.3 | 46.2 | 26.6 | 0 |  | 63.1 |  | 17 | 8 | 435.41 | 211.5 | 7551.17 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15554.9
10:00 | 1188.1 | 3386.54 | 2143.1 | 46.2 | 26.2 | 0 |  | 63.1 |  | 17 | 8 | 458.43 | 238.1 | 7574.77 |  | C.H. RESTITUCION | 5187.05
10:30 | 1184.89 | 3445.27 | 2186.5 | 46.3 | 26.4 | 0 |  | 62.8 |  | 17 | 8 | 468.12 | 287.6 | 7732.88 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.55
11:00 | 1187.75 | 3460.69 | 2169.4 | 46.2 | 26.2 | 0 |  | 62.6 |  | 17 | 8 | 476.84 | 334.6 | 7789.28 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.55
11:30 | 1187.31 | 3489.82 | 2205 | 45.9 | 25.6 | 0 |  | 62.7 |  | 17 | 7.8 | 491.44 | 346.7 | 7879.27 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.6
12:00 | 1179.44 | 3385.15 | 2144.5 | 46.2 | 26 | 0 |  | 62.3 |  | 17 | 7.9 | 484.84 | 376.2 | 7729.53 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10272.3
12:30 | 1177.77 | 3402.42 | 2027.1 | 46.5 | 25.5 | 0 |  | 63.2 |  | 16.9 | 7.9 | 486.79 | 451.1 | 7705.18 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.65
13:00 | 1192.66 | 3326.59 | 1896.8 | 46.3 | 25.7 | 0 |  | 63.9 |  | 16.8 | 7.8 | 489.29 | 494.6 | 7560.44 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2233.4
13:30 | 1190.36 | 3473.58 | 1777.3 | 47.1 | 26.3 | 0 |  | 63.7 |  | 16.9 | 7.9 | 483.58 | 510.1 | 7596.82 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 475.1
14:00 | 1178.43 | 3419.88 | 1810 | 46.8 | 25.9 | 0 |  | 64.1 |  | 17 | 7.8 | 478.19 | 590.2 | 7638.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453
14:30 | 1193.84 | 3494.75 | 1939.6 | 46.7 | 25.9 | 0 |  | 63.7 |  | 17 | 7.8 | 468.23 | 637.4 | 7894.92 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2074
15:00 | 1188.25 | 3403.36 | 1845.2 | 46.4 | 26.1 | 0 |  | 64.1 |  | 17.1 | 7.8 | 474.29 | 682 | 7754.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 471.5
15:30 | 1187.33 | 3461.42 | 1920.9 | 46.4 | 25.9 | 0 |  | 65.1 |  | 17 | 7.8 | 455.25 | 668.5 | 7855.6 |  | C.H. EL CARMEN | 179.6
16:00 | 1179.51 | 3463.08 | 1955.2 | 46.8 | 26.4 | 1.3 |  | 65.2 |  | 17 | 8.6 | 417.33 | 703.9 | 7884.32 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1186.62 | 3461.19 | 1903.1 | 47.1 | 26 | 5.1 |  | 65 |  | 16.9 | 8.2 | 276.66 | 730.4 | 7726.27 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1171.57 | 3473.68 | 2030.1 | 46.9 | 25.9 | 5.1 |  | 65.1 |  | 17 | 9.1 | 109.11 | 726.8 | 7680.36 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1166.6 | 3481.44 | 2078.4 | 46.9 | 25.6 | 5 |  | 64.7 |  | 16.9 | 9.6 | 9.08 | 727.8 | 7632.02 |  | C.H. LA JOYA | 187.4
18:00 | 1163.77 | 3408.67 | 1960 | 47.2 | 26 | 5.1 |  | 64.8 |  | 17 | 9.6 | 0 | 695.8 | 7397.94 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 88
18:30 | 1190.47 | 3508.1 | 2227.3 | 47.1 | 25.8 | 0 |  | 64.7 |  | 17 | 9.6 | 0 | 631.3 | 7721.37 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.35
19:00 | 1186.88 | 3468.45 | 2344.2 | 47.1 | 26.1 | 0 |  | 64.8 |  | 17.1 | 9.6 | 0 | 590.9 | 7755.13 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.2
19:30 | 1176.84 | 3453.68 | 2297.6 | 39 | 25.7 | 0 |  | 64.8 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 622.9 | 7707.32 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2156.65
20:00 | 1163.56 | 3467.36 | 2308.6 | 47.1 | 25.8 | 0 |  | 65.2 |  | 17.1 | 9.6 | 0 | 602.1 | 7706.42 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 111.6
20:30 | 1167.75 | 3462.93 | 2288.7 | 47.1 | 26.2 | 0 |  | 64.8 |  | 17 | 9.6 | 0 | 573.3 | 7657.38 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10633.3
21:00 | 1165.46 | 3460.89 | 2226.9 | 47.4 | 25.9 | 0 |  | 65.1 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 566.1 | 7584.55 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1875.35
21:30 | 1164.66 | 3465.33 | 2120.2 | 47.5 | 25.7 | 0 |  | 65.4 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 571.1 | 7486.69 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 41.5
22:00 | 1160.44 | 3463.12 | 2120.7 | 47.6 | 26.3 | 0 |  | 65.5 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 538.3 | 7448.76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.4
22:30 | 1164.1 | 3453.85 | 2102.4 | 47.7 | 25.4 | 0 |  | 65.2 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 539.7 | 7425.15 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5699
23:00 | 1166.28 | 3413.02 | 1928.7 | 47.3 | 25.7 | 0 |  | 65.3 |  | 17.2 | 9.6 | 0 | 533.8 | 7206.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.85
23:30 | 1167.11 | 3370.67 | 1813.5 | 47.4 | 0 | 0 |  | 65.1 |  | 17 | 9.6 | 0 | 530.6 | 7020.98 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 250.05
00:00 | 1154.81 | 3444.48 | 1579.4 | 47.6 | 0 | 0 |  | 65 |  | 17.4 | 9.6 | 0 | 478.6 | 6796.89 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1900.9
TOTAL MWh | 28245.8 | 83287.15 | 44356.35 | 807.35 | 389.3 | 10.8 | 0 | 1534 | 0 | 409.9 | 214.25 | 4273.99 | 10095.2 | 173624.09 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 16.2684 | 47.9698 | 25.5473 | 0.465 | 0.22422 | 0.0062203 | 0 | 0.88352 | 0 | 0.23608 | 0.1234 | 2.4616 | 5.8144 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 724.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 6165.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3106.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.8
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 387.9
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.45
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 197.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1063.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4141.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 927.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1094
[16 empty] | C.H. OROYA | 72.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 218.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2566.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28245.8 | 83287.15

## GENERACION RER
viernes, 11 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | CH SAN GABAN III | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.4 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 18.3 | 23.3 | 73.9 | 34.4 | 59.7 |  | 2.1 | 0.2 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.7 |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.4 | 17.6 |  | 22.2 |  | 0.6 |  | 18 | 44.6 | 19.9 | 3.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8 |  | 693.5
1:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.4 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3 | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 14.6 | 29.7 | 70.8 | 29 | 50.6 |  | 2.9 | 1.5 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 15.3 |  | 16.8 |  | 0.6 |  | 17.6 | 37.6 | 20 | 3.3 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8 |  | 665.7
1:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.3 |  | 20.1 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 18 | 24.2 | 68.7 | 30.8 | 56.3 |  | 4.5 | 1.3 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 29.5 |  | 36.8 |  | 0.6 |  | 18 | 40.9 | 20 | 3.9 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 709.3
2:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.3 |  | 20 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 13.9 | 15.6 | 55.7 | 22.5 | 44.9 |  | 3 | 0.9 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.5 | 30.8 |  | 41.7 |  | 0.6 |  | 15.4 | 41.4 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 666.3
2:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.3 |  | 19.9 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 7.9 | 13.9 | 54.2 | 19.9 | 39.9 |  | 0.9 |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 32.3 |  | 42.9 |  | 0.6 |  | 17.9 | 44.9 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 655.3
3:00 | 17.3 |  |  | 20.1 | 3 |  |  |  | 16.3 |  | 20 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 6.1 | 19.8 | 54.8 | 18.6 | 39.5 |  | 1.5 | 0.7 | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.5 | 23 |  | 34.7 |  | 0.6 |  | 17.5 | 45.9 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 643.1
3:30 | 17.5 |  |  | 20.2 | 2.9 |  |  |  | 16.2 |  | 19.6 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 6 | 16.8 | 52.1 | 22.6 | 43.1 |  | 1.8 | 0.8 | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.2 | 1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.4 | 24.2 |  | 30.3 |  | 0.6 |  | 15.6 | 44.9 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 639.2
4:00 | 17.3 |  |  | 20.2 | 2.9 |  |  |  | 16.2 |  | 19.8 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 5 | 12.2 | 45 | 20.4 | 39.5 |  | 1.4 |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 29.2 |  | 37.2 |  | 0.6 |  | 16.1 | 44.3 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 631.5
4:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 2.8 |  |  |  | 16.2 |  | 19.7 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 4.6 | 10.2 | 29.6 | 15.9 | 37.4 |  | 0.6 | 0.3 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1 | 0.9 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.5 | 23.2 |  | 29.4 |  | 0.6 |  | 11.5 | 39.4 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.1 |  | 583.5
5:00 | 17.2 |  |  | 20.2 | 2.8 |  |  |  | 16.1 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 4.1 | 9.2 | 26.4 | 13.6 | 27.4 |  | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 15.2 |  | 23.3 |  | 0.6 |  | 9.3 | 36.1 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 547.9
5:30 | 17.1 |  |  | 20.2 | 2.8 |  |  |  | 15.9 |  | 19.7 | 20.2 | 9.8 | 3 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 9.5 | 7.3 | 28.1 | 13.3 | 33.4 |  | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 2.2 | 1.9 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.5 | 10.3 |  | 13.9 |  | 0.6 |  | 12.2 | 31.6 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.1 | 8.1 |  | 543.7
6:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 2.8 |  |  |  | 15.7 |  | 20 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 10.1 | 9.7 | 27.3 | 14.8 | 35.1 |  | 0.4 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.7 | 1.4 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.1 | 5.4 | 10.5 | 6.2 | 0.8 | 9.8 | 0.7 | 0.6 |  | 9.9 | 33 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 540.5
6:30 | 16.8 |  |  | 20.2 | 2.7 |  |  |  | 15.2 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 10.8 | 13.2 | 22 | 16.1 | 37.2 | 4.1 | 0.7 | 0.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 9.3 |  |  | 1.78 |  | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 5.3 | 10.4 | 4.8 | 20.7 | 10.4 | 14.8 | 0.6 | 0.6 | 10.7 | 33.6 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 0.2 | 586.28
7:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 2.8 |  |  | 0.1 | 15.2 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 7.3 | 14.7 | 23.3 | 15.2 | 33.9 | 14.8 | 0.2 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 10.5 |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  | 7.23 |  | 1.7 | 1.6 | 2 | 5.3 | 10.5 | 10 | 67.1 | 11.3 | 49.1 | 0.6 | 1.8 | 8.2 | 31.5 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 0.8 | 692.43
7:30 | 17.1 |  |  | 20.3 | 2.8 |  |  | 0.1 | 15.2 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 3 | 4.3 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 5.6 | 23.2 | 24.5 | 12.3 | 24.1 | 25.5 | 0.4 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 12.4 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 12.32 |  | 1.8 | 2.6 | 4.1 | 5.4 | 10.3 | 16 | 110.9 | 19.1 | 86.4 | 0.6 | 5.4 | 7.1 | 27.7 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 1.4 | 806.22
8:00 | 17.2 |  |  | 20.2 | 2.6 |  |  | 0.2 | 15.2 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 2.5 | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.7 | 22 | 25.2 | 8.2 | 19.1 | 33.3 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 16.7 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 13.52 |  | 1.8 | 3.8 | 10.7 | 5.4 | 10.5 | 30.4 | 131.6 | 35 | 94.4 | 0.6 | 13.4 | 6.6 | 21.3 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 8 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 2.3 | 878.32
8:30 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.7 | 15.2 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 1.8 | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1.6 | 25.2 | 29 | 9.8 | 19.2 | 34 | 0.3 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 29.9 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 14.17 | 0.1 | 1.8 | 5.3 | 13.8 | 5.4 | 10.4 | 42 | 134.9 | 47 | 97.6 | 0.6 | 16.9 | 6.6 | 20.7 | 20 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 10.5 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 4.5 | 940.77
9:00 | 16.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 15.2 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.2 | 4.1 | 20.1 | 20.8 | 20 | 18.8 | 0.2 | 24.9 | 25.8 | 11.2 | 19.8 | 35 | 0.2 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 73.5 |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  | 14.58 | 0.1 | 1.7 | 10.7 | 13.8 | 5.4 | 10.4 | 35.1 | 136.7 | 38.6 | 99.4 | 0.6 | 17 | 5.8 | 20 | 19.8 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 12.5 | 1.2 |  | 20.1 | 8.2 | 6.9 | 979.88
9:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 15.2 |  | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 2.2 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 |  | 17 | 30.2 | 19.4 | 33.7 | 35 | 1.2 | 0.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 74 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 14.81 | 0.1 | 1.5 | 14.5 | 13.9 | 5.4 | 10.4 | 37.4 | 136.9 | 42.3 | 99.8 | 0.6 | 17.3 | 5.3 | 24.3 | 20 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 14.2 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 13.9 | 1024.31
10:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 15.2 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.2 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 18.9 |  | 12.9 | 43.1 | 26.2 | 36.8 | 35.3 | 3.9 | 3.6 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 74.6 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 28.43 | 0.3 | 1.7 | 15.9 | 14 | 5.4 | 10.4 | 36.2 | 137.4 | 43.3 | 100.5 | 0.6 | 17.4 | 6.1 | 26 | 20.1 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1073.33
10:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 15.4 |  | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 2.2 | 4.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 |  | 24.1 | 54.8 | 39.1 | 43.5 | 35.6 | 4.2 | 4.8 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 73.8 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 35.82 | 0.3 | 1.7 | 17 | 14.1 | 5.4 | 10.5 | 39.3 | 137.3 | 37.7 | 100.7 | 0.6 | 17.5 | 9.3 | 30.8 | 20 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 17 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1131.72
11:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 15.5 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.2 | 3.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 |  | 47.1 | 66 | 51.9 | 49.8 | 35.5 | 6.8 | 6.3 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 73.5 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 9.3 |  |  | 44.34 | 0.3 | 1.7 | 17.7 | 14.1 | 5.4 | 10.4 | 31.8 | 136.8 | 27.7 | 100.2 | 0.6 | 17.6 | 10.3 | 36.3 | 19.9 | 3.2 |  | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1187.34
11:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 15.5 |  | 20.4 | 20.3 | 9.6 | 2.3 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 50.3 | 73.7 | 52.2 | 53.7 | 35.6 | 10.1 | 8.2 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 73.1 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 9.3 |  |  | 58.34 | 0.3 | 1.7 | 18.3 | 14.1 | 5.4 | 10.4 | 25 | 136.6 | 15.3 | 100.3 | 0.6 | 17.5 | 12.8 | 43.4 | 19.9 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1214.24
12:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 2.5 | 3.9 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 1.4 | 47.4 | 81 | 55.3 | 61.4 | 35.1 | 6.1 | 7.6 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 73.4 | 1 | 2 | 3.7 | 9.3 |  |  | 53.74 | 0.3 | 1.7 | 18.5 | 14 | 5.4 | 10.4 | 30.4 | 135.5 | 15 | 99.5 | 0.6 | 17.4 | 16.8 | 50.8 | 19.9 | 3.1 |  | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.7 | 1236.24
12:30 | 16.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 15 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4.1 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3 | 51.1 | 84.6 | 57.5 | 62.3 | 32.7 | 11 | 10.6 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 74.6 | 2.7 | 4 | 3.7 | 9.3 |  |  | 59.29 | 0.4 | 1.7 | 18.4 | 13.9 | 5.4 | 10.5 | 53.6 | 134 | 36.5 | 98.9 | 0.6 | 17.3 | 19.1 | 55.1 | 20 | 3.1 |  | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.8 | 1312.99
13:00 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 15 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.4 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 1.8 | 51.4 | 87.1 | 65.2 | 69.8 | 34.8 | 11.5 | 9.4 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 75 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 9.3 |  |  | 60.09 | 0.4 | 1.7 | 17.9 | 13.7 | 5.4 | 10.4 | 56.9 | 134.2 | 50.5 | 98.9 | 0.6 | 17.3 | 17.8 | 64.2 | 20 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 19.9 | 8.2 | 17.9 | 1359.39
13:30 | 16.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 15.1 |  | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3 | 53.5 | 87.3 | 67.4 | 66.4 | 29.5 | 11.1 | 7.8 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 75.4 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 9.3 |  |  | 59.68 | 0.2 | 1.8 | 17.1 | 13.6 | 5.4 | 10.5 | 58.5 | 135.4 | 65.7 | 99.1 | 0.6 | 17.2 | 20.7 | 63.1 | 19.8 | 3.1 |  | 2.4 | 2.4 | 17 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 18.1 | 1370.18
14:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 15.1 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 1.9 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 7.1 | 60.4 | 87.2 | 81.7 | 84.3 | 34.1 | 11.4 | 11.4 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 74.4 | 1.4 | 2.8 | 3.7 | 9.3 |  |  | 58.29 | 0.2 | 1.7 | 16 | 13.6 | 5.3 | 10.4 | 81.3 | 135.3 | 81 | 98.4 | 0.6 | 17.1 | 18.9 | 61.3 | 20 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 11.7 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 18 | 1440.29
14:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.9 | 15.1 |  | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 1.9 | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 8.3 | 60.2 | 95.8 | 80.6 | 85.4 | 20.8 | 15 | 12.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 73.5 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 9.3 |  |  | 64.33 | 0.2 | 1.7 | 14.5 | 13.5 | 5.4 | 10.3 | 94.9 | 133.7 | 101.2 | 97.5 | 0.6 | 17 | 20.5 | 56.5 | 19.8 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.7 | 1481.23
15:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 1.9 | 4.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 7.1 | 63.1 | 100.4 | 83.5 | 88.8 | 34.4 | 11.6 | 10.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 71.3 | 3.1 | 4.9 | 3.7 | 9.3 |  |  | 66.69 | 0.2 | 1.7 | 12.5 | 13.3 | 5.2 | 10.4 | 112.4 | 132.8 | 105.6 | 95.8 | 0.6 | 16.7 | 24.2 | 66.7 | 20 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 12.5 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 17.1 | 1533.79
15:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.7 | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 1.4 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 4.9 | 59.2 | 104.4 | 54.9 | 80.5 | 33.3 | 8.3 | 4.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 68 | 0.7 | 3.3 | 3.7 | 9.3 |  |  | 69.45 | 0.1 | 1.7 | 10.3 | 12.6 | 5.6 | 10.4 | 128 | 126.9 | 124.9 | 92 | 0.6 | 15.6 | 24.5 | 70.7 | 20 | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 10.3 | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 16 | 1501.25
16:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.7 | 15.3 |  | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 1.4 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 5.7 | 57.6 | 104.8 | 69.2 | 93.8 | 29.6 | 7.1 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 61.4 | 0.2 | 1 | 3.7 | 9.3 |  |  | 72.73 | 0.1 | 1.7 | 7.9 | 11.4 | 5.5 | 10.3 | 138.7 | 113.1 | 123.3 | 84.7 | 0.6 | 13.9 | 26.1 | 70.5 | 20 | 3.8 |  | 2.4 | 2.4 | 8 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 13.8 | 1499.63
16:30 | 16.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.4 | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 1.4 | 4.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 6.8 | 55.7 | 104.8 | 72.3 | 93.4 | 18.6 | 8.8 | 7.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 35.4 |  | 0.1 | 3.7 | 9.3 |  |  | 56.76 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 7 | 5.6 | 10.4 | 146 | 70.5 | 129 | 61.8 | 0.6 | 8.5 | 24.8 | 81.3 | 20 | 3.4 |  | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 7.2 | 1385.06
17:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.2 | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 1.4 | 4.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 61.4 | 106.5 | 75.5 | 97.3 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 14.7 |  | 0.1 | 3.6 | 9.3 |  |  | 25.51 |  | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 5.6 | 10.3 | 133.5 | 26.1 | 128.9 | 25.5 | 0.6 | 1.8 | 25 | 81.5 | 20 | 4.3 |  | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 1.2 | 1196.91
17:30 | 16.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 15.2 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 1.8 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1.8 | 65.6 | 106.5 | 80 | 93.8 | 0.5 | 9.1 | 6.5 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 1.2 |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  | 3.18 |  | 1.7 | 0.5 |  | 5.6 | 10.6 | 132 | 1.4 | 125.7 | 1.6 | 0.6 |  | 25.2 | 81.6 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.3 |  | 20 | 8.2 |  | 1095.58
18:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.2 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 1.9 | 4.1 | 19.9 | 20 | 20 | 18.9 | 1 | 68.4 | 107.7 | 75.2 | 95.2 |  | 9.1 | 5.5 | 1.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.4 | 111 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 25.4 | 81.6 | 20.2 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.4 |  | 1055.9
18:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.5 |  | 20.4 | 20.3 | 9.5 | 2.8 | 4 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 2.9 | 64.1 | 107.7 | 54 | 80.8 |  | 5.4 | 2.2 | 17.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 | 101.5 |  | 105.4 |  | 0.6 |  | 25.7 | 81.6 | 20.1 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 8.4 |  | 1008.9
19:00 | 17.1 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.3 |  | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 2.9 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.2 | 61.9 | 109.4 | 41.7 | 81.7 |  | 3 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.4 | 86.9 |  | 93.9 |  | 0.6 |  | 26 | 81.4 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.1 | 8.3 |  | 971.6
19:30 | 17.2 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.4 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 2.9 | 4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 1.6 | 56.5 | 109.4 | 52.4 | 87.8 |  | 1.8 | 1.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.4 | 96.5 |  | 107.7 |  | 0.6 |  | 26.3 | 81.1 | 16.4 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 1000.1
20:00 | 17.1 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.4 | 2.8 | 3.9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 2.4 | 49.8 | 107.9 | 55 | 87.9 |  | 3 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 86.7 |  | 100.6 |  | 0.6 |  | 26.4 | 80.8 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 962.2
20:30 | 17 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.3 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 3.9 | 44.7 | 107.9 | 40.3 | 86.7 |  | 3.6 | 1.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.4 | 84.2 |  | 93.3 |  | 0.6 |  | 26.6 | 80.5 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 933.9
21:00 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 2.8 | 4.4 | 19.9 | 20.2 | 17.9 | 18.9 | 5.7 | 33.1 | 104.7 | 40.7 | 85.9 |  | 3.4 | 2.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 | 86.5 |  | 96.5 |  | 0.6 |  | 26.7 | 80.4 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 924.6
21:30 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.2 | 20.3 | 9.4 | 2.9 | 4 | 19.9 | 20.3 | 19.2 | 18.9 | 6.4 | 31.5 | 104.7 | 44.2 | 95.6 |  | 3.8 | 0.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 0.4 | 0.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 82.3 |  | 94.1 |  | 0.6 |  | 26.9 | 80.4 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 930.5
22:00 | 17.2 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.6 | 4 | 20 | 20 | 18.8 | 18.9 | 6 | 30.8 | 103.4 | 42.9 | 92.8 |  | 2.5 | 0.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.5 | 67.7 |  | 83.1 |  | 0.6 |  | 27.1 | 80.6 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 897
22:30 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 3.1 | 24.5 | 103.4 | 51.9 | 93.4 |  | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.5 | 70.2 |  | 80.9 |  | 0.6 |  | 27.3 | 80.3 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 899.7
23:00 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.8 | 4.1 | 19.9 | 20.5 | 19 | 18.9 | 3.9 | 31.4 | 104.3 | 52.8 | 94 |  | 2 | 1.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.4 | 60.3 |  | 74.9 |  | 0.6 |  | 27.4 | 79.5 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 892.9
23:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.8 | 4.1 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 18.9 | 10.1 | 29.4 | 104.3 | 64.3 | 91.6 |  | 3.5 | 1.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.5 | 58.1 |  | 60.9 |  | 0.6 |  | 27.4 | 78 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 889.6
0:00 | 17.4 |  |  | 20.2 | 2 |  |  |  | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 2.5 | 4 | 20 | 20.1 | 16.3 | 18.9 | 15.4 | 23.8 | 105.4 | 42.2 | 80.5 |  | 3.7 | 0.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.5 | 47.4 |  | 53.8 |  | 0.6 |  | 27.1 | 76 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 833.7
EJEC MWh | 409.9 | 0 | 0 | 485.85 | 70.45 | 0 | 0 | 9.05 | 370.65 | 0 | 484.7 | 486.6 | 233.15 | 60.3 | 100.55 | 479.55 | 485.6 | 475.1 | 453 | 133.7 | 851.5 | 1767.4 | 1009.05 | 1504.35 | 317.25 | 106.75 | 76.7 | 471.5 | 179.6 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 187.4 | 607.05 | 17.9 | 23.6 | 88 | 223.2 | 0 | 0 | 447.54 | 1.85 | 41.5 | 124.5 | 121.75 | 130.4 | 250.05 | 1385.15 | 1283.3 | 1457.4 | 948.8 | 14.4 | 151.1 | 438.85 | 1322.85 | 387.9 | 99.05 | 0 | 57.6 | 57.6 | 129.95 | 28.9 | 0 | 480.15 | 197.9 | 131.85 | 23323.74
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 624.15 | 2.676 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4273.99 | 18.3246 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8330.4 | 35.7164 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 10095.2 | 43.2829 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
viernes, 11 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17.3 |  |  |  | 63.6 | 32.4 | 113.3
1:00 | 17.1 |  |  |  | 63.4 | 32.2 | 112.7
1:30 | 17.2 |  |  |  | 63.7 | 32.3 | 113.2
2:00 | 17.1 |  |  |  | 64.1 | 32.1 | 113.3
2:30 | 17.2 |  |  |  | 63 | 32.3 | 112.5
3:00 | 17.3 |  |  |  | 62.5 | 32.2 | 112
3:30 | 17.5 |  |  |  | 62.6 | 32.3 | 112.4
4:00 | 17.3 |  |  |  | 63 | 32.3 | 112.6
4:30 | 17.2 |  |  |  | 63.5 | 32.2 | 112.9
5:00 | 17.2 |  |  |  | 62.8 | 32.2 | 112.2
5:30 | 17.1 |  |  |  | 62.9 | 32.4 | 112.4
6:00 | 17.1 |  |  |  | 63.3 | 32.3 | 112.7
6:30 | 16.8 |  |  |  | 63.7 | 32.5 | 113
7:00 | 17.1 |  |  |  | 63.3 | 32.4 | 112.8
7:30 | 17.1 |  |  |  | 63 | 32.4 | 112.5
8:00 | 17.2 |  |  |  | 63 | 32.2 | 112.4
8:30 | 16.8 |  |  |  | 63.3 | 32.1 | 112.2
9:00 | 16.9 |  |  |  | 63.2 | 31.7 | 111.8
9:30 | 17 |  |  |  | 63.1 | 31.7 | 111.8
10:00 | 17 |  |  |  | 63.1 | 31.6 | 111.7
10:30 | 17 |  |  |  | 62.8 | 31.6 | 111.4
11:00 | 17 |  |  |  | 62.6 | 31.7 | 111.3
11:30 | 17 |  |  |  | 62.7 | 31.4 | 111.1
12:00 | 17 |  |  |  | 62.3 | 31.3 | 110.6
12:30 | 16.9 |  |  |  | 63.2 | 31.7 | 111.8
13:00 | 16.8 |  |  |  | 63.9 | 31.2 | 111.9
13:30 | 16.9 |  |  |  | 63.7 | 31.4 | 112
14:00 | 17 |  |  |  | 64.1 | 30.8 | 111.9
14:30 | 17 |  |  |  | 63.7 | 31 | 111.7
15:00 | 17.1 |  |  |  | 64.1 | 31.1 | 112.3
15:30 | 17 |  |  |  | 65.1 | 31.1 | 113.2
16:00 | 17 |  |  |  | 65.2 | 31.1 | 113.3
16:30 | 16.9 |  |  |  | 65 | 31.3 | 113.2
17:00 | 17 |  |  |  | 65.1 | 31.5 | 113.6
17:30 | 16.9 |  |  |  | 64.7 | 31.8 | 113.4
18:00 | 17 |  |  |  | 64.8 | 31.9 | 113.7
18:30 | 17 |  |  |  | 64.7 | 31.8 | 113.5
19:00 | 17.1 |  |  |  | 64.8 | 31.9 | 113.8
19:30 | 17.2 |  |  |  | 64.8 | 32 | 114
20:00 | 17.1 |  |  |  | 65.2 | 32 | 114.3
20:30 | 17 |  |  |  | 64.8 | 31.9 | 113.7
21:00 | 17.2 |  |  |  | 65.1 | 32 | 114.3
21:30 | 17.2 |  |  |  | 65.4 | 32.2 | 114.8
22:00 | 17.2 |  |  |  | 65.5 | 32.1 | 114.8
22:30 | 17.2 |  |  |  | 65.2 | 32.1 | 114.5
23:00 | 17.2 |  |  |  | 65.3 | 32.1 | 114.6
23:30 | 17 |  |  |  | 65.1 | 32 | 114.1
0:00 | 17.4 |  |  |  | 65 | 32 | 114.4
EJEC MWh | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 764.9 | 2708.8

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - viernes, 11 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 3915.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [8 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 5332.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 786.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [6 empty] | 9.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 51864.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 5190.9385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 37506.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 10001.55
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 75.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 1680.4
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 2669.485
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 36606.425
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 2352.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | 19.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 4930.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 5300.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 5352.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 2577.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 43387.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 1977.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 872.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 892.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 766.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 165945.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 47593.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 1248.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 4831.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 5282.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 113508.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 1704.65
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 23994.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 5103.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 4168.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 7841.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 10408.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 2565.75
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 22236.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 15300.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 19395.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 2168.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 1514.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 22702.35
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 3333.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 33204.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 40961.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 37365.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 900.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [6 empty] | 216.2
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [9 empty] | 6305.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [8 empty] | 10203.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [8 empty] | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 5469.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 2057.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5385.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5385.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 5332.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 2088.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 9145.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 1049.3
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 6524.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 1439.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 1820.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 941.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 4830.4532
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 2446.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 |  |  |  |  | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 |  | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 23699.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 1179.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S.+SAN+MARTIN+SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [10 empty] | 447.54 | 447.54
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 140919.61
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 32789.71
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 32755.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 32760.095
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 59104.72
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 40703.835
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 22742.745
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 |  |  | 2000.955
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 21.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 17894.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 248.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 1273.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 1442.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 1368.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 57643.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 22336.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 2642.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 17976.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 18028.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 20644.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 85.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 4424.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 64969.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 32954.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 16593.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 9955.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 13408
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [7 empty] | 1979.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 21367.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 32076.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 27481.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 1765.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 5918.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 17295.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 2509.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 1053
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 621.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 605.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 |  |  |  | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 1282.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 28779.8
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 319.8
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 7562.1
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 844.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [7 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [7 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [8 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 4958.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 2171.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 918.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 4599.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 38054.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 9856.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 12003.6
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 | 139.8
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 2433.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 25715.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 1702.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 22916.605
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 11342.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | 2151.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [7 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170767.85 | 173624.09 | 1883969.6467
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 1700.452
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 2953
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 2716.4423
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 2787
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 3997.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 6248.2479
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 20402.5923
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 363776.69
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 281945.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 213539
[7 empty] | ENGIE | 177062.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 115213.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 93721.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 83990.3
[7 empty] | CELEPSA | 51864.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 47507.7
[7 empty] | EGEMSA | 43387.9
[7 empty] | EGASA | 43328.3
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 34259.505
[7 empty] | SAN GABAN | 29099.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25977.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23994.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23699.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22236.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18192.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 18161.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 17894.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17295.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12974.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10194.6
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 8407
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7841.65
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7527.3
[7 empty] | SINERSA | 7129.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6524.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5918.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5332.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5282.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5190.9385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5103.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4831.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4830.4532
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4168.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 4068.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3915.6
[7 empty] | EGESUR | 3742.2
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2509.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2446.75
[7 empty] | PETRAMAS | 2280.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1820.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1765.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1702.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1442.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1439.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1282.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1273.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1248.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1179.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 941.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 786.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 766.3
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 447.54
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 248.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 75.15
[7 empty] | KONDU SAC | 21.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.25

## G_AREAS
viernes, 11 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 467.4 | 110.5 | 0 | 42.3 | 3623.6 | 1514 | 0 | 272.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 620.2 | 5410.3 | 622.3 | 6652.8 | 00:30 | 4713.3 | 1624.5 | 0 | 315 | 6652.8 | 00:30 | 353.1 | 25.4 | 0 | 315 | 693.5
01:00 | 465.9 | 110.3 | 0 | 45.9 | 3471.3 | 1466 | 0 | 242.1 | 621.21 | 0 | 0 | 0 | 622.1 | 5179.4 | 621.21 | 6422.71 | 01:00 | 4558.41 | 1576.3 | 0 | 288 | 6422.71 | 01:00 | 352.5 | 25.2 | 0 | 288 | 665.7
01:30 | 468.8 | 63.7 | 0 | 43.4 | 3512.2 | 1406.2 | 0 | 286.8 | 627.56 | 0 | 0 | 0 | 575.9 | 5205.2 | 627.56 | 6408.66 | 01:30 | 4608.56 | 1469.9 | 0 | 330.2 | 6408.66 | 01:30 | 353.2 | 25.9 | 0 | 330.2 | 709.3
02:00 | 467.1 | 64.1 | 0 | 30.7 | 3577.5 | 1342.7 | 0 | 256.3 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 561.9 | 5176.5 | 622.2 | 6360.6 | 02:00 | 4666.8 | 1406.8 | 0 | 287 | 6360.6 | 02:00 | 352.6 | 26.7 | 0 | 287 | 666.3
02:30 | 467.5 | 63 | 0 | 22.7 | 3523.2 | 1356 | 0 | 252.9 | 618.91 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 5132.1 | 618.91 | 6304.21 | 02:30 | 4609.61 | 1419 | 0 | 275.6 | 6304.21 | 02:30 | 352.9 | 26.8 | 0 | 275.6 | 655.3
03:00 | 470.1 | 62.5 | 0 | 27.3 | 3560 | 1358.1 | 0 | 236.2 | 624.98 | 0 | 0 | 0 | 559.9 | 5154.3 | 624.98 | 6339.18 | 03:00 | 4655.08 | 1420.6 | 0 | 263.5 | 6339.18 | 03:00 | 352.7 | 26.9 | 0 | 263.5 | 643.1
03:30 | 466.6 | 62.6 | 0 | 25 | 3505.1 | 1339.5 | 0 | 235.4 | 617.18 | 0 | 0 | 0 | 554.2 | 5080 | 617.18 | 6251.38 | 03:30 | 4588.88 | 1402.1 | 0 | 260.4 | 6251.38 | 03:30 | 351.7 | 27.1 | 0 | 260.4 | 639.2
04:00 | 472.1 | 63 | 0 | 18.9 | 3568.6 | 1344.3 | 0 | 233.1 | 624.64 | 0 | 0 | 0 | 554 | 5146 | 624.64 | 6324.64 | 04:00 | 4665.34 | 1407.3 | 0 | 252 | 6324.64 | 04:00 | 352.6 | 26.9 | 0 | 252 | 631.5
04:30 | 465.6 | 63.5 | 0 | 16.7 | 3645 | 1334.6 | 0 | 187.3 | 613.39 | 0 | 0 | 0 | 545.8 | 5166.9 | 613.39 | 6326.09 | 04:30 | 4723.99 | 1398.1 | 0 | 204 | 6326.09 | 04:30 | 352.7 | 26.8 | 0 | 204 | 583.5
05:00 | 467 | 62.8 | 0 | 15.9 | 3484.7 | 1529.4 | 0 | 152.2 | 623.52 | 0 | 0 | 0 | 545.7 | 5166.3 | 623.52 | 6335.52 | 05:00 | 4575.22 | 1592.2 | 0 | 168.1 | 6335.52 | 05:00 | 353 | 26.8 | 0 | 168.1 | 547.9
05:30 | 466.1 | 62.9 | 0 | 20.9 | 3595.4 | 1543.9 | 0 | 143.5 | 614.87 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 5282.8 | 614.87 | 6447.57 | 05:30 | 4676.37 | 1606.8 | 0 | 164.4 | 6447.57 | 05:30 | 352.6 | 26.7 | 0 | 164.4 | 543.7
06:00 | 466.3 | 63.3 | 0 | 22.9 | 3741.1 | 1643.8 | 0 | 136.5 | 617.73 | 0 | 1.6 | 0 | 552.5 | 5521.4 | 619.33 | 6693.23 | 06:00 | 4825.13 | 1707.1 | 1.6 | 159.4 | 6693.23 | 06:00 | 352.8 | 26.7 | 1.6 | 159.4 | 540.5
06:30 | 465.6 | 63.7 | 0 | 25 | 3746.7 | 1667.9 | 0 | 135.7 | 616.18 | 0 | 47.68 | 0 | 554.3 | 5550.3 | 663.86 | 6768.46 | 06:30 | 4828.48 | 1731.6 | 47.68 | 160.7 | 6768.46 | 06:30 | 351.5 | 26.4 | 47.68 | 160.7 | 586.28
07:00 | 466.2 | 63.3 | 0 | 22 | 3636.8 | 1721.4 | 0.1 | 133.6 | 622.79 | 0 | 157.83 | 0 | 551.5 | 5491.9 | 780.62 | 6824.02 | 07:00 | 4725.79 | 1784.7 | 157.93 | 155.6 | 6824.02 | 07:00 | 352.2 | 26.7 | 157.93 | 155.6 | 692.43
07:30 | 468 | 63 | 0 | 28.8 | 3674 | 1745.5 | 0.1 | 131.2 | 620.79 | 0 | 266.52 | 0 | 559.8 | 5550.8 | 887.31 | 6997.91 | 07:30 | 4762.79 | 1808.5 | 266.62 | 160 | 6997.91 | 07:30 | 352.9 | 26.7 | 266.62 | 160 | 806.22
08:00 | 467.6 | 92.9 | 0 | 25.7 | 3644.7 | 1763.8 | 0.2 | 145.8 | 622.02 | 0 | 327.72 | 0 | 586.2 | 5554.5 | 949.74 | 7090.44 | 08:00 | 4734.32 | 1856.7 | 327.92 | 171.5 | 7090.44 | 08:00 | 352.1 | 26.8 | 327.92 | 171.5 | 878.32
08:30 | 468.9 | 109.7 | 0.1 | 26.8 | 3636 | 1780.4 | 0.7 | 174.6 | 625.82 | 0 | 361.57 | 0 | 605.5 | 5591.7 | 987.39 | 7184.59 | 08:30 | 4730.72 | 1890.1 | 362.37 | 201.4 | 7184.59 | 08:30 | 352.2 | 24.8 | 362.37 | 201.4 | 940.77
09:00 | 470.6 | 109.8 | 0.1 | 25.1 | 3618.2 | 2003.5 | 0.8 | 156.5 | 610.28 | 0 | 420.08 | 0 | 605.6 | 5779 | 1030.36 | 7414.96 | 09:00 | 4699.08 | 2113.3 | 420.98 | 181.6 | 7414.96 | 09:00 | 352.4 | 24.9 | 420.98 | 181.6 | 979.88
09:30 | 470.3 | 109.3 | 0.1 | 17 | 3615.7 | 2078.9 | 1 | 194.5 | 630.06 | 0 | 434.31 | 0 | 596.7 | 5890.1 | 1064.37 | 7551.17 | 09:30 | 4716.06 | 2188.2 | 435.41 | 211.5 | 7551.17 | 09:30 | 352.4 | 25 | 435.41 | 211.5 | 1024.31
10:00 | 463.5 | 109.3 | 0.3 | 12.9 | 3491.3 | 2194.3 | 1.1 | 225.2 | 619.84 | 0 | 457.03 | 0 | 586 | 5911.9 | 1076.87 | 7574.77 | 10:00 | 4574.64 | 2303.6 | 458.43 | 238.1 | 7574.77 | 10:00 | 351.8 | 25 | 458.43 | 238.1 | 1073.33
10:30 | 464.5 | 109.1 | 0.3 | 24.1 | 3551.6 | 2237.9 | 1.2 | 263.5 | 614.06 | 0 | 466.62 | 0 | 598 | 6054.2 | 1080.68 | 7732.88 | 10:30 | 4630.16 | 2347 | 468.12 | 287.6 | 7732.88 | 10:30 | 351 | 25 | 468.12 | 287.6 | 1131.72
11:00 | 465.6 | 108.8 | 0.3 | 47.7 | 3567 | 2220.6 | 1.3 | 286.9 | 615.84 | 0 | 475.24 | 0 | 622.4 | 6075.8 | 1091.08 | 7789.28 | 11:00 | 4648.44 | 2329.4 | 476.84 | 334.6 | 7789.28 | 11:00 | 350.9 | 25 | 476.84 | 334.6 | 1187.34
11:30 | 467.6 | 108.6 | 0.3 | 52.3 | 3590.9 | 2255.4 | 1.3 | 294.4 | 618.63 | 0 | 489.84 | 0 | 628.8 | 6142 | 1108.47 | 7879.27 | 11:30 | 4677.13 | 2364 | 491.44 | 346.7 | 7879.27 | 11:30 | 351.3 | 24.8 | 491.44 | 346.7 | 1214.24
12:00 | 462.4 | 108.5 | 0.3 | 51.8 | 3488.3 | 2195.4 | 1.3 | 324.4 | 613.89 | 0 | 483.24 | 0 | 623 | 6009.4 | 1097.13 | 7729.53 | 12:00 | 4564.59 | 2303.9 | 484.84 | 376.2 | 7729.53 | 12:00 | 350.3 | 24.9 | 484.84 | 376.2 | 1236.24
12:30 | 463.7 | 109.7 | 0.4 | 60.8 | 3504.2 | 2077.4 | 1.3 | 390.3 | 612.29 | 0 | 485.09 | 0 | 634.6 | 5973.2 | 1097.38 | 7705.18 | 12:30 | 4580.19 | 2187.1 | 486.79 | 451.1 | 7705.18 | 12:30 | 350.3 | 24.8 | 486.79 | 451.1 | 1312.99
13:00 | 469.5 | 110.2 | 0.4 | 62.2 | 3428.3 | 1947.1 | 1.3 | 432.4 | 621.45 | 0 | 487.59 | 0 | 642.3 | 5809.1 | 1109.04 | 7560.44 | 13:00 | 4519.25 | 2057.3 | 489.29 | 494.6 | 7560.44 | 13:00 | 350.9 | 24.6 | 489.29 | 494.6 | 1359.39
13:30 | 468.1 | 110.8 | 0.2 | 62.1 | 3577.7 | 1828.4 | 1.3 | 448 | 618.14 | 0 | 482.08 | 0 | 641.2 | 5855.4 | 1100.22 | 7596.82 | 13:30 | 4663.94 | 1939.2 | 483.58 | 510.1 | 7596.82 | 13:30 | 351.7 | 24.8 | 483.58 | 510.1 | 1370.18
14:00 | 465.3 | 110.9 | 0.2 | 71.7 | 3523.3 | 1860.7 | 1.1 | 518.5 | 609.71 | 0 | 476.89 | 0 | 648.1 | 5903.6 | 1086.6 | 7638.3 | 14:00 | 4598.31 | 1971.6 | 478.19 | 590.2 | 7638.3 | 14:00 | 347.1 | 24.8 | 478.19 | 590.2 | 1440.29
14:30 | 468.1 | 110.4 | 0.2 | 75 | 3599.1 | 1990.3 | 0.9 | 562.4 | 621.39 | 0 | 467.13 | 0 | 653.7 | 6152.7 | 1088.52 | 7894.92 | 14:30 | 4688.59 | 2100.7 | 468.23 | 637.4 | 7894.92 | 14:30 | 350.8 | 24.8 | 468.23 | 637.4 | 1481.23
15:00 | 466.1 | 110.5 | 0.2 | 78.2 | 3509.6 | 1896.2 | 1 | 603.8 | 615.91 | 0 | 473.09 | 0 | 655 | 6010.6 | 1089 | 7754.6 | 15:00 | 4591.61 | 2006.7 | 474.29 | 682 | 7754.6 | 15:00 | 352.6 | 24.9 | 474.29 | 682 | 1533.79
15:30 | 467.4 | 111.5 | 0.1 | 68.1 | 3564.6 | 1971.6 | 0.7 | 600.4 | 616.75 | 0 | 454.45 | 0 | 647.1 | 6137.3 | 1071.2 | 7855.6 | 15:30 | 4648.75 | 2083.1 | 455.25 | 668.5 | 7855.6 | 15:30 | 352.7 | 24.8 | 455.25 | 668.5 | 1501.25
16:00 | 462.9 | 112 | 0.1 | 64.5 | 3563.6 | 2007.2 | 0.7 | 639.4 | 616.09 | 1.3 | 416.53 | 0 | 639.5 | 6210.9 | 1033.92 | 7884.32 | 16:00 | 4642.59 | 2120.5 | 417.33 | 703.9 | 7884.32 | 16:00 | 352.8 | 25.6 | 417.33 | 703.9 | 1499.63
16:30 | 466.4 | 112.1 | 0.1 | 62.6 | 3561.4 | 1954.2 | 0.4 | 667.8 | 620.01 | 5.1 | 276.16 | 0 | 641.2 | 6183.8 | 901.27 | 7726.27 | 16:30 | 4647.81 | 2071.4 | 276.66 | 730.4 | 7726.27 | 16:30 | 352.9 | 25.1 | 276.66 | 730.4 | 1385.06
17:00 | 465.7 | 112 | 0 | 65.1 | 3560.3 | 2082.1 | 0.2 | 661.7 | 619.25 | 5.1 | 108.91 | 0 | 642.8 | 6304.3 | 733.26 | 7680.36 | 17:00 | 4645.25 | 2199.2 | 109.11 | 726.8 | 7680.36 | 17:00 | 334.9 | 26.1 | 109.11 | 726.8 | 1196.91
17:30 | 468.8 | 111.6 | 0 | 67.4 | 3562.9 | 2130.5 | 0.1 | 660.4 | 616.34 | 5 | 8.98 | 0 | 647.8 | 6353.9 | 630.32 | 7632.02 | 17:30 | 4648.04 | 2247.1 | 9.08 | 727.8 | 7632.02 | 17:30 | 332.2 | 26.5 | 9.08 | 727.8 | 1095.58
18:00 | 462.5 | 112 | 0 | 69.4 | 3496.6 | 2012.6 | 0 | 626.4 | 613.34 | 5.1 | 0 | 0 | 643.9 | 6135.6 | 618.44 | 7397.94 | 18:00 | 4572.44 | 2129.7 | 0 | 695.8 | 7397.94 | 18:00 | 333.5 | 26.6 | 0 | 695.8 | 1055.9
18:30 | 467.3 | 111.8 | 0 | 67 | 3614.6 | 2279.7 | 0 | 564.3 | 616.67 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 6458.6 | 616.67 | 7721.37 | 18:30 | 4698.57 | 2391.5 | 0 | 631.3 | 7721.37 | 18:30 | 351 | 26.6 | 0 | 631.3 | 1008.9
19:00 | 464.6 | 111.9 | 0 | 65.1 | 3568.4 | 2397 | 0 | 525.8 | 622.33 | 0 | 0 | 0 | 641.6 | 6491.2 | 622.33 | 7755.13 | 19:00 | 4655.33 | 2508.9 | 0 | 590.9 | 7755.13 | 19:00 | 354 | 26.7 | 0 | 590.9 | 971.6
19:30 | 459.5 | 103.8 | 0 | 58.1 | 3553.6 | 2350.1 | 0 | 564.8 | 617.42 | 0 | 0 | 0 | 621.4 | 6468.5 | 617.42 | 7707.32 | 19:30 | 4630.52 | 2453.9 | 0 | 622.9 | 7707.32 | 19:30 | 350.4 | 26.8 | 0 | 622.9 | 1000.1
20:00 | 443.9 | 112.3 | 0 | 52.2 | 3567.8 | 2361.1 | 0 | 549.9 | 619.22 | 0 | 0 | 0 | 608.4 | 6478.8 | 619.22 | 7706.42 | 20:00 | 4630.92 | 2473.4 | 0 | 602.1 | 7706.42 | 20:00 | 333.4 | 26.7 | 0 | 602.1 | 962.2
20:30 | 447.3 | 111.9 | 0 | 48.6 | 3561.3 | 2341.5 | 0 | 524.7 | 622.08 | 0 | 0 | 0 | 607.8 | 6427.5 | 622.08 | 7657.38 | 20:30 | 4630.68 | 2453.4 | 0 | 573.3 | 7657.38 | 20:30 | 334 | 26.6 | 0 | 573.3 | 933.9
21:00 | 443.6 | 112.5 | 0 | 39 | 3559.1 | 2279.6 | 0 | 527.1 | 623.65 | 0 | 0 | 0 | 595.1 | 6365.8 | 623.65 | 7584.55 | 21:00 | 4626.35 | 2392.1 | 0 | 566.1 | 7584.55 | 21:00 | 331.7 | 26.8 | 0 | 566.1 | 924.6
21:30 | 445.5 | 112.9 | 0 | 38.5 | 3564 | 2172.7 | 0 | 532.6 | 620.49 | 0 | 0 | 0 | 596.9 | 6269.3 | 620.49 | 7486.69 | 21:30 | 4629.99 | 2285.6 | 0 | 571.1 | 7486.69 | 21:30 | 332.6 | 26.8 | 0 | 571.1 | 930.5
22:00 | 442.9 | 113.1 | 0 | 37.8 | 3562.8 | 2173.8 | 0 | 500.5 | 617.86 | 0 | 0 | 0 | 593.8 | 6237.1 | 617.86 | 7448.76 | 22:00 | 4623.56 | 2286.9 | 0 | 538.3 | 7448.76 | 22:00 | 331.9 | 26.8 | 0 | 538.3 | 897
22:30 | 444.1 | 112.9 | 0 | 28 | 3553.9 | 2154.6 | 0 | 511.7 | 619.95 | 0 | 0 | 0 | 585 | 6220.2 | 619.95 | 7425.15 | 22:30 | 4617.95 | 2267.5 | 0 | 539.7 | 7425.15 | 22:30 | 333.2 | 26.8 | 0 | 539.7 | 899.7
23:00 | 446.7 | 112.6 | 0 | 37.1 | 3512.4 | 1981.2 | 0 | 496.7 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 5990.3 | 620.2 | 7206.9 | 23:00 | 4579.3 | 2093.8 | 0 | 533.8 | 7206.9 | 23:00 | 332.3 | 26.8 | 0 | 533.8 | 892.9
23:30 | 446.5 | 112.5 | 0 | 41 | 3468 | 1840.1 | 0 | 489.6 | 623.28 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5797.7 | 623.28 | 7020.98 | 23:30 | 4537.78 | 1952.6 | 0 | 530.6 | 7020.98 | 23:30 | 332.4 | 26.6 | 0 | 530.6 | 889.6
00:00 | 438.6 | 112.6 | 0 | 42.1 | 3545 | 1606.4 | 0 | 436.5 | 615.69 | 0 | 0 | 0 | 593.3 | 5587.9 | 615.69 | 6796.89 | 00:00 | 4599.29 | 1719 | 0 | 478.6 | 6796.89 | 00:00 | 328.1 | 27 | 0 | 478.6 | 833.7
TOTAL MWh | 11098.15 | 2341.35 | 1.85 | 1026.7 | 85575.7 | 45369.8 | 9.05 | 9068.5 | 14859.1 | 10.8 | 4263.09 | 0 | 14468.05 | 140023.05 | 19132.99 | 173624.09 | TOTAL MWh | 111532.95 | 47721.95 | 4273.99 | 10095.2 | 173624.09 | TOTAL MWh | 8330.4 | 624.15 | 4273.99 | 10095.2 | 23323.74

## HOP
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 11/04/2025 15:57:00 | 11/04/2025 18:15:01 | 11/04/2025 15:30:00 | 11/04/2025 18:15:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:15 h, alcanzó su máxima generación PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 08:58:00 | 11/04/2025 13:00:00 | 11/04/2025 08:52:00 | 11/04/2025 12:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 17:54:00 | 11/04/2025 22:46:00 | 11/04/2025 17:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 22:46:00 | 11/04/2025 22:56:00 |  | 11/04/2025 22:46:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 01:16:00 |  | 11/04/2025 01:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/04/2025 07:50:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 07:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 01:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 01:23:00 | 11/04/2025 04:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 04:34:00 | 11/04/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se sube a 320 MW. A las 04:43 h se sube al máximo. A las 04:55 h a 460 MW. A las 05:56 h a 510 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:33:00 | 11/04/2025 23:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:48:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó en mantenerse en 370 MW. A las 23:53 h se sube a la TG1 de 99 MW a 165 MW y la TG3 bajara de 133 MW al mínimo para su parada.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 11/04/2025 09:26:00 | 11/04/2025 13:02:00 |  | 11/04/2025 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 11/04/2025 18:51:00 | 11/04/2025 22:13:00 | 11/04/2025 18:29:00 | 11/04/2025 22:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:30:00 | 11/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 02:00:00 | 11/04/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 03:00:00 | 11/04/2025 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 05:00:00 | 11/04/2025 08:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 08:51:00 | 11/04/2025 13:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 13:02:00 | 11/04/2025 16:41:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 16:41:00 | 11/04/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 06:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 06:32:00 | 11/04/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 13:07:00 | 11/04/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 13:34:00 | 11/04/2025 23:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 23:24:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 08:51:00 | 11/04/2025 09:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 09:09:00 | 11/04/2025 12:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 12:42:00 | 11/04/2025 13:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 13:20:00 | 11/04/2025 13:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 13:40:00 | 11/04/2025 18:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 18:00:00 | 11/04/2025 21:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 21:43:00 | 11/04/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 23:19:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 15:30:00 | 11/04/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 09:35:00 | 11/04/2025 12:45:00 | 11/04/2025 09:05:00 | 11/04/2025 12:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 18:16:00 | 11/04/2025 21:16:00 | 11/04/2025 17:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 21:16:00 | 11/04/2025 21:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/04/2025 08:02:00 | 11/04/2025 13:20:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/04/2025 13:20:00 | 11/04/2025 23:25:00 |  | 11/04/2025 23:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 11 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA y Mantenimiento preventivos BOP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 11/04/2025 08:50 | 12/04/2025 00:00 | Falla en la Grupo G3 | 184.32 | F | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 11/04/2025 08:12 | 11/04/2025 15:32 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/04/2025 00:00 | 12/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
11/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 11 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 11 de Abril del 2025 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | HYDROG | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6725.7537 | [17 empty] | MIN | 3356.9294 | 931.3266 | 931.3266 | [7 empty] | 6652.8 | [79 empty] | 3356.9294 | 3295.1708 | 985.2865
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6495.8859 | [17 empty] | MIN | 3356.9294 | 931.3266 | 931.3266 | [7 empty] | 6422.71 | [79 empty] | 3356.9294 | 3295.1708 | 985.2865
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6482.1368 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6408.66 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6433.8751 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6360.6 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6377.5836 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6304.21 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6412.4438 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6339.18 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6324.6201 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6251.38 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6397.7526 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6324.64 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6399.3038 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6326.09 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6408.6313 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6335.52 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6520.6086 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6447.57 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6759.688 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6693.23 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6831.2096 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6768.46 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6888.1516 | [17 empty] | MIN | 3381.9294 | 956.3266 | 956.3266 | [7 empty] | 6824.02 | [79 empty] | 3381.9294 | 3320.1708 | 985.2865
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7064.4743 | [17 empty] | MIN | 3406.5563 | 980.9535 | 980.9535 | [7 empty] | 6997.91 | [79 empty] | 3406.5563 | 3344.7977 | 985.2865
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7156.7448 | [17 empty] | MED | 3356.9294 | 931.3266 | 931.3266 | [7 empty] | 7090.44 | [79 empty] | 3356.9294 | 3295.1708 | 985.2865
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7250.6218 | [17 empty] | MED | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7184.59 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 986.7704
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 5.7416 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7481.01 | [17 empty] | MED | 3250.0976 | 824.4948 | 824.4948 | [7 empty] | 7414.96 | [79 empty] | 3250.0976 | 3188.339 | 986.7704
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7616.987 | [17 empty] | MED | 3170.1405 | 744.5377 | 744.5377 | [7 empty] | 7551.17 | [79 empty] | 3170.1405 | 3108.3819 | 986.7704
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7640.563 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7574.77 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7798.5335 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7732.88 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7854.9262 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7789.28 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7944.7428 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7879.27 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7795.1102 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7729.53 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7770.1083 | [17 empty] | MED | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7705.18 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 986.7704
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7624.892 | [17 empty] | MED | 2872.8431 | 447.2403 | 447.2403 | [7 empty] | 7560.44 | [79 empty] | 2872.8431 | 2811.0845 | 986.7704
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7661.3071 | [17 empty] | MED | 2836.5616 | 410.9588 | 410.9588 | [7 empty] | 7596.82 | [79 empty] | 2836.5616 | 2774.803 | 986.7704
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7702.5762 | [17 empty] | MED | 3156.9197 | 731.3169 | 731.3169 | [7 empty] | 7638.3 | [79 empty] | 3156.9197 | 3095.1611 | 986.7704
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7960.1969 | [17 empty] | MED | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7894.92 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 986.7704
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7820.2444 | [17 empty] | MED | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7754.6 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 986.7704
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7920.1067 | [17 empty] | MED | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7855.6 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 986.7704
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7949.0148 | [17 empty] | MED | 3262.2795 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7884.32 | [79 empty] | 3262.2795 | 3200.5209 | 985.2865
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7790.8669 | [17 empty] | MED | 3262.2795 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7726.27 | [79 empty] | 3262.2795 | 3200.5209 | 985.2865
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7744.9235 | [17 empty] | MED | 3262.2795 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7680.36 | [79 empty] | 3262.2795 | 3200.5209 | 985.2865
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7699.368 | [17 empty] | MED | 3262.2795 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7632.02 | [79 empty] | 3262.2795 | 3200.5209 | 985.2865
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7469.8042 | [17 empty] | MAX | 3239.2188 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7397.94 | [79 empty] | 3239.2188 | 3177.4603 | 985.2865
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7795.5675 | [17 empty] | MAX | 3041.6947 | 621.2292 | 621.2292 | [7 empty] | 7721.37 | [79 empty] | 3041.6947 | 2979.9362 | 985.2865
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7829.8206 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7755.13 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7781.6671 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7707.32 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7780.5814 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7706.42 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7738.1836 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7657.38 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7665.625 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7584.55 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7567.7575 | [17 empty] | MAX | 2972.6164 | 547.0137 | 547.0137 | [7 empty] | 7486.69 | [79 empty] | 2972.6164 | 2910.8579 | 985.2865
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7529.8515 | [17 empty] | MAX | 2872.8431 | 447.2403 | 447.2403 | [7 empty] | 7448.76 | [79 empty] | 2872.8431 | 2811.0845 | 985.2865
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7506.3171 | [17 empty] | MAX | 2836.5616 | 410.9588 | 410.9588 | [7 empty] | 7425.15 | [79 empty] | 2836.5616 | 2774.803 | 985.2865
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7288.1027 | [17 empty] | MIN | 3133.859 | 708.2562 | 708.2562 | [7 empty] | 7206.9 | [79 empty] | 3133.859 | 3072.1004 | 985.2865
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7102.1605 | [17 empty] | MIN | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7020.98 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 985.2865
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6878.2658 | [17 empty] | MIN | 3267.4167 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 6796.89 | [79 empty] | 3267.4167 | 3205.6581 | 985.2865
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 716.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 314.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0808 | 231.2345 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.3181 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5256.6367 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4912555.88 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 11 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 185 | 179.0503 | 40.3 | 210 | 33.2 | 122 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 241.2 | 183.56 | 451.02 | 392.22 | 202.008 | 13.53 | 8.42 | 14.02 | 0.39 | 0 | 0 | 294.59 | 789.55 | 265.38 | 67.424 | 149.88 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.669 | 22.7833 | 25 | 52.14 | 52.92 | 86.4203 | -- | 128.589 | 11.061 | -- | 16.1915 | 0 | 56.232 | 21.805 | 51.12
00:30 | 18 | 38 | 185 | 179.0503 | 40.3 | 210 | 33.2 | 122 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 241.2 | 183.56 | 451.02 | 392.22 | 202.008 | 13.53 | 8.42 | 14.02 | 0.39 | 0 | 0 | 294.59 | 789.55 | 265.38 | 67.424 | 149.88 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.669 | 22.7833 | 25 | 52.14 | 52.92 | 86.4203 | -- | 128.589 | 11.061 | -- | 16.1915 | 0 | 56.232 | 21.805 | 51.12
01:00 | 18 | 38 | 184.9 | 177.5966 | 40 | 210 | 33.2 | 120 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.603 | 237.91 | 186.43 | 464.38 | 392.22 | 208.038 | 13.54 | 9.93 | 13.8 | 0.39 | 0 | 0 | 319.63 | 790.44 | 296.44 | 67.861 | 150.33 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.8496 | 22.7833 | 25 | 53.23 | 54 | 74.475 | -- | -- | 10.887 | -- | 16.3264 | 0 | 56.232 | 22.455 | 50.425
01:30 | 18 | 38 | 184.9 | 177.5966 | 40 | 210 | 33.2 | 120 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.603 | 237.91 | 186.43 | 464.38 | 392.22 | 208.038 | 13.54 | 9.93 | 13.8 | 0.39 | 0 | 0 | 319.63 | 790.44 | 296.44 | 67.861 | 150.33 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.8496 | 22.7833 | 25 | 53.23 | 54 | 74.475 | -- | -- | 10.887 | -- | 16.3264 | 0 | 56.232 | 22.455 | 50.425
02:00 | 18 | 38 | 184.9 | 177.995 | 37 | 210 | 33.2 | 120 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.603 | 236.27 | 189.32 | 498.79 | 392.22 | 210.067 | 13.47 | 4.11 | 13.32 | 3.01 | 0 | 0 | 315.64 | 786.76 | 293.48 | 68.198 | 155.55 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.7868 | 22.7833 | 25 | 51.69 | 52.47 | 74.475 | -- | -- | 10.798 | -- | 16.3816 | 0 | 56.232 | 22.721 | 50.819
02:30 | 18 | 38 | 184.9 | 177.995 | 37 | 210 | 33.2 | 120 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.603 | 236.27 | 189.32 | 498.79 | 392.22 | 210.067 | 13.47 | 4.11 | 13.32 | 3.01 | 0 | 0 | 315.64 | 786.76 | 293.48 | 68.198 | 155.55 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.7868 | 22.7833 | 25 | 51.69 | 52.47 | 74.475 | -- | -- | 10.798 | -- | 16.3816 | 0 | 56.232 | 22.721 | 50.819
03:00 | 18 | 38 | 184.9 | 170.3742 | 41.1 | 210 | 34.3 | 122 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 2.603 | 220.3 | 195.19 | 541.99 | 392.22 | 210.999 | 13.42 | 1.55 | 19.83 | 8.43 | 0 | 0 | 307.04 | 778.74 | 270.56 | 68.6 | 161.12 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.505 | 22.7833 | 25 | 52.52 | 53.3 | 73.602 | -- | -- | 10.66 | -- | 16.3185 | 0 | 56.232 | 22.417 | 50.19
03:30 | 18 | 38 | 184.9 | 170.3742 | 41.1 | 210 | 34.3 | 122 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 2.603 | 220.3 | 195.19 | 541.99 | 392.22 | 210.999 | 13.42 | 1.55 | 19.83 | 8.43 | 0 | 0 | 307.04 | 778.74 | 270.56 | 68.6 | 161.12 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.505 | 22.7833 | 25 | 52.52 | 53.3 | 73.602 | -- | -- | 10.66 | -- | 16.3185 | 0 | 56.232 | 22.417 | 50.19
04:00 | 18 | 38 | 179.9 | 167.2182 | 39.3 | 205 | 34.3 | 126 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.603 | 200.55 | 195.19 | 564.39 | 392.22 | 205.938 | 13.39 | 4.49 | 15.55 | 0.41 | 0 | 0 | 298.78 | 770.12 | 267.81 | 67.759 | 170.68 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.7869 | 22.7833 | 25 | 52.84 | 53.62 | 74.475 | -- | -- | 10.623 | -- | 16.239 | 0 | 56.232 | 22.034 | 49.703
04:30 | 18 | 38 | 179.9 | 167.2182 | 39.3 | 205 | 34.3 | 126 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 2.603 | 200.55 | 195.19 | 564.39 | 392.22 | 205.938 | 13.39 | 4.49 | 15.55 | 0.41 | 0 | 0 | 298.78 | 770.12 | 267.81 | 67.759 | 170.68 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.7869 | 22.7833 | 25 | 52.84 | 53.62 | 74.475 | -- | -- | 10.623 | -- | 16.239 | 0 | 56.232 | 22.034 | 49.703
05:00 | 18 | 38 | 174.9 | 164.4827 | 40 | 200 | 34.3 | 129 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.603 | 188.95 | 196.67 | 566.91 | 392.22 | 203.875 | 13.33 | 9.93 | 13.14 | 0.41 | 0 | 0 | 294.21 | 765.25 | 262.26 | 67.743 | 169.79 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.8518 | 22.7833 | 25 | 53.16 | 53.94 | 74.475 | -- | -- | 10.622 | -- | 16.1901 | 0 | 56.232 | 21.798 | 49.628
05:30 | 18 | 38 | 174.9 | 164.4827 | 40 | 200 | 34.3 | 129 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.603 | 188.95 | 196.67 | 566.91 | 392.22 | 203.875 | 13.33 | 9.93 | 13.14 | 0.41 | 0 | 0 | 294.21 | 765.25 | 262.26 | 67.743 | 169.79 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.8518 | 22.7833 | 25 | 53.16 | 53.94 | 74.475 | -- | -- | 10.622 | -- | 16.1901 | 0 | 56.232 | 21.798 | 49.628
06:00 | 18 | 38 | 175 | 160.6175 | 40.7 | 200 | 34.3 | 129 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 233.91 | 2.603 | 176.41 | 193.71 | 566.91 | 392.22 | 208.059 | 13.33 | 13.23 | 12.78 | 0.41 | 0 | 0 | 294.4 | 765.58 | 251.7 | 67.674 | 164.21 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.9657 | 22.7833 | 25 | 53 | 53.78 | 74.475 | -- | -- | 10.593 | -- | 16.193 | 0 | 56.232 | 21.812 | 49.358
06:30 | 18 | 38 | 175 | 160.6175 | 40.7 | 200 | 34.3 | 129 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 233.91 | 2.603 | 176.41 | 193.71 | 566.91 | 392.22 | 208.059 | 13.33 | 13.23 | 12.78 | 0.41 | 0 | 0 | 294.4 | 765.58 | 251.7 | 67.674 | 164.21 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.9657 | 22.7833 | 25 | 53 | 53.78 | 74.475 | -- | -- | 10.593 | -- | 16.193 | 0 | 56.232 | 21.812 | 49.358
07:00 | 18 | 38 | 175 | 157.5619 | 41 | 200 | 35.4 | 130 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.603 | 137.15 | 192.24 | 564.39 | 392.22 | 205.881 | 13.26 | 4.88 | 18.32 | 10.52 | 0 | 0 | 288.12 | 759.3 | 241.5 | 67.985 | 161.45 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.7979 | 22.7833 | 25 | 54.52 | 55.3 | 73.602 | -- | -- | 10.457 | -- | 16.1486 | 0 | 56.232 | 21.598 | 49.283
07:30 | 18 | 38 | 175 | 157.5619 | 41 | 200 | 35.4 | 130 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.603 | 137.15 | 192.24 | 564.39 | 392.22 | 205.881 | 13.26 | 4.88 | 18.32 | 10.52 | 0 | 0 | 288.12 | 759.3 | 241.5 | 67.985 | 161.45 | 0 | 15.8785 | 25.5 | 9.7979 | 22.7833 | 25 | 54.52 | 55.3 | 73.602 | -- | -- | 10.457 | -- | 16.1486 | 0 | 56.232 | 21.598 | 49.283
08:00 | 18 | 38 | 175 | 162.1575 | 36.8 | 200 | 35.4 | 132 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.603 | 134.82 | 189.32 | 561.88 | 392.22 | 209.785 | 13.23 | 3.74 | 17.4 | 1.09 | 0 | 0 | 295.01 | 766.19 | 236.4 | 67.892 | 160.07 | 0 | 15.8785 | 25 | 9.5444 | 22.7833 | 25 | 55.32 | 56.1 | 73.602 | -- | -- | 10.496 | -- | 16.1486 | 0 | 56.232 | 21.598 | 49.825
08:30 | 18 | 38 | 175 | 162.1575 | 36.8 | 200 | 35.4 | 132 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.603 | 134.82 | 189.32 | 561.88 | 392.22 | 209.785 | 13.23 | 3.74 | 17.4 | 1.09 | 0 | 0 | 295.01 | 766.19 | 236.4 | 67.892 | 160.07 | 0 | 15.8785 | 25 | 9.5444 | 22.7833 | 25 | 55.32 | 56.1 | 73.602 | -- | -- | 10.496 | -- | 16.1486 | 0 | 56.232 | 21.598 | 49.825
09:00 | 18 | 38 | 175 | 158.7049 | 35.4 | 200 | 35.4 | 135 | 0 | 0 | 24.33 | -- | -- | 2.603 | 99.86 | 182.14 | 556.87 | 392.22 | 212.749 | 13.23 | 8.91 | 15.93 | 0.6 | 0 | 0 | 293.39 | 764.57 | 231.51 | 67.274 | 162.49 | 0 | 15.8785 | 25 | 10.0356 | 22.7833 | 25 | 55 | 55.78 | 71.869 | -- | -- | 10.508 | -- | 16.1214 | 0 | 56.232 | 21.467 | 49.433
09:30 | 18 | 38 | 175 | 158.7049 | 35.4 | 200 | 35.4 | 135 | 0 | 0 | 24.33 | -- | -- | 2.603 | 99.86 | 182.14 | 556.87 | 392.22 | 212.749 | 13.23 | 8.91 | 15.93 | 0.6 | 0 | 0 | 293.39 | 764.57 | 231.51 | 67.274 | 162.49 | 0 | 15.8785 | 25 | 10.0356 | 22.7833 | 25 | 55 | 55.78 | 71.869 | -- | -- | 10.508 | -- | 16.1214 | 0 | 56.232 | 21.467 | 49.433
10:00 | 18 | 38 | 175 | 149.8258 | 40.7 | 200 | 35.4 | 135 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.603 | 97.94 | 169.68 | 551.88 | 392.22 | 220.654 | 13.78 | 8.42 | 11.09 | 0.61 | 0 | 0 | 296.31 | 767.49 | 226.71 | 67.088 | 168.97 | 0 | 15.8785 | 25 | 10.0799 | 22.7833 | 24.8 | 54.48 | 55.26 | 72.734 | -- | -- | 10.45 | -- | 16.1293 | 0 | 56.232 | 21.505 | 49.013
10:30 | 18 | 38 | 175 | 149.8258 | 40.7 | 200 | 35.4 | 135 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 2.603 | 97.94 | 169.68 | 551.88 | 392.22 | 220.654 | 13.78 | 8.42 | 11.09 | 0.61 | 0 | 0 | 296.31 | 767.49 | 226.71 | 67.088 | 168.97 | 0 | 15.8785 | 25 | 10.0799 | 22.7833 | 24.8 | 54.48 | 55.26 | 72.734 | -- | -- | 10.45 | -- | 16.1293 | 0 | 56.232 | 21.505 | 49.013
11:00 | 18 | 38 | 170 | 150.4468 | 38.9 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.603 | 96.99 | 162.99 | 546.93 | 392.22 | 227.765 | 13.88 | 7.94 | 13.24 | 2.71 | 0 | 0 | 283.84 | 755.02 | 224.34 | 66.987 | 162.4 | 0 | 15.8785 | 25 | 9.9545 | 22.7833 | 24.8 | 54.71 | 55.48 | 71.869 | -- | -- | 10.372 | -- | 16.0793 | 0 | 56.232 | 21.264 | 48.938
11:30 | 18 | 38 | 170 | 150.4468 | 38.9 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.603 | 96.99 | 162.99 | 546.93 | 392.22 | 227.765 | 13.88 | 7.94 | 13.24 | 2.71 | 0 | 0 | 283.84 | 755.02 | 224.34 | 66.987 | 162.4 | 0 | 15.8785 | 25 | 9.9545 | 22.7833 | 24.8 | 54.71 | 55.48 | 71.869 | -- | -- | 10.372 | -- | 16.0793 | 0 | 56.232 | 21.264 | 48.938
12:00 | 18 | 38 | 170 | 136.2496 | 41.1 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 2.603 | 96.05 | 153.93 | 544.46 | 392.22 | 237.858 | 13.76 | 7.47 | 13.13 | 4.21 | 0 | 0 | 283.3 | 754.48 | 219.67 | 67.762 | 158.31 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 10.0616 | 22.7833 | 24.8 | 53.89 | 54.67 | 71.869 | -- | -- | 10.176 | -- | 16.0807 | 0 | 56.232 | 21.271 | 48.148
12:30 | 18 | 38 | 170 | 136.2496 | 41.1 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 2.603 | 96.05 | 153.93 | 544.46 | 392.22 | 237.858 | 13.76 | 7.47 | 13.13 | 4.21 | 0 | 0 | 283.3 | 754.48 | 219.67 | 67.762 | 158.31 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 10.0616 | 22.7833 | 24.8 | 53.89 | 54.67 | 71.869 | -- | -- | 10.176 | -- | 16.0807 | 0 | 56.232 | 21.271 | 48.148
13:00 | 18 | 38 | 170 | 146.1721 | 35.1 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.603 | 96.05 | 136.78 | 544.46 | 392.22 | 244.064 | 14.2 | 7.94 | 14.08 | 4.18 | 0 | 0 | 245.57 | 767.85 | 214.94 | 67.48 | 151.93 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.4153 | 22.7833 | 24.8 | 53.86 | 54.64 | 71.869 | -- | -- | 10.172 | -- | 16.0631 | 0 | 56.232 | 21.186 | 48.17
13:30 | 18 | 38 | 170 | 146.1721 | 35.1 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.603 | 96.05 | 136.78 | 544.46 | 392.22 | 244.064 | 14.2 | 7.94 | 14.08 | 4.18 | 0 | 0 | 245.57 | 767.85 | 214.94 | 67.48 | 151.93 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.4153 | 22.7833 | 24.8 | 53.86 | 54.64 | 71.869 | -- | -- | 10.172 | -- | 16.0631 | 0 | 56.232 | 21.186 | 48.17
14:00 | 18 | 38 | 170 | 143.0794 | 37.9 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 95.11 | 117.69 | 546.93 | 392.22 | 247.852 | 14.68 | 8.42 | 14.52 | 4.16 | 0 | 0 | 255.74 | 777.21 | 210.43 | 67.554 | 151.11 | 0 | 15.8785 | 23 | 9.8797 | 22.7833 | 24.8 | 53.62 | 54.4 | 71.869 | -- | -- | 10.169 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.725
14:30 | 18 | 38 | 170 | 143.0794 | 37.9 | 195 | 34.3 | 137 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 95.11 | 117.69 | 546.93 | 392.22 | 247.852 | 14.68 | 8.42 | 14.52 | 4.16 | 0 | 0 | 255.74 | 777.21 | 210.43 | 67.554 | 151.11 | 0 | 15.8785 | 23 | 9.8797 | 22.7833 | 24.8 | 53.62 | 54.4 | 71.869 | -- | -- | 10.169 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.725
15:00 | 18 | 38 | 170 | 139.8954 | 41.1 | 195 | 33.2 | 137 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.603 | 94.18 | 108.31 | 546.93 | 392.22 | 254.865 | 14.89 | 8.91 | 13.35 | 4.15 | 0 | 0 | 265.31 | 787.23 | 210.43 | 67.452 | 147 | 0 | 15.8785 | 22 | 9.9122 | 22.7833 | 24.8 | 54.09 | 54.87 | 71.009 | -- | -- | 10.402 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.828
15:30 | 18 | 38 | 170 | 139.8954 | 41.1 | 195 | 33.2 | 137 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.603 | 94.18 | 108.31 | 546.93 | 392.22 | 254.865 | 14.89 | 8.91 | 13.35 | 4.15 | 0 | 0 | 265.31 | 787.23 | 210.43 | 67.452 | 147 | 0 | 15.8785 | 22 | 9.9122 | 22.7833 | 24.8 | 54.09 | 54.87 | 71.009 | -- | -- | 10.402 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.828
16:00 | 18 | 38 | 165 | 130.8242 | 40.8 | 190 | 33.2 | 137 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.603 | 95.11 | 105.3 | 544.46 | 392.22 | 250.433 | 14.89 | 9.42 | 15.85 | 4.17 | 0 | 0 | 282.09 | 804.01 | 210.43 | 67.643 | 139.44 | 0 | 15.8785 | 23 | 10.0234 | 22.7833 | 24.5 | 53.95 | 54.73 | 71.009 | -- | -- | 10.344 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.908
16:30 | 18 | 38 | 165 | 130.8242 | 40.8 | 190 | 33.2 | 137 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.603 | 95.11 | 105.3 | 544.46 | 392.22 | 250.433 | 14.89 | 9.42 | 15.85 | 4.17 | 0 | 0 | 282.09 | 804.01 | 210.43 | 67.643 | 139.44 | 0 | 15.8785 | 23 | 10.0234 | 22.7833 | 24.5 | 53.95 | 54.73 | 71.009 | -- | -- | 10.344 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.908
17:00 | 18 | 38 | 165 | 138.4453 | 41.1 | 190 | 32.2 | 140 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.603 | 94.18 | 104.31 | 541.99 | 392.22 | 250.831 | 14.97 | 10.99 | 15.01 | 4.19 | 0 | 0 | 329.46 | 851.38 | 208.21 | 66.835 | 143.65 | 0 | 15.8785 | 23 | 10.0344 | 22.7833 | 24.5 | 53.17 | 53.95 | 71.009 | -- | -- | 10.145 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.41
17:30 | 18 | 38 | 165 | 138.4453 | 41.1 | 190 | 32.2 | 140 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 2.603 | 94.18 | 104.31 | 541.99 | 392.22 | 250.831 | 14.97 | 10.99 | 15.01 | 4.19 | 0 | 0 | 329.46 | 851.38 | 208.21 | 66.835 | 143.65 | 0 | 15.8785 | 23 | 10.0344 | 22.7833 | 24.5 | 53.17 | 53.95 | 71.009 | -- | -- | 10.145 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.41
18:00 | 18 | 38 | 165 | 138.8258 | 40.9 | 190 | 31.1 | 145 | 0 | 0 | 23.79 | 1.07 | 225.83 | 2.603 | 94.18 | 103.32 | 539.54 | 392.22 | 240.193 | 14.87 | 6.56 | 14.4 | 4.23 | 0 | 0 | 341.01 | 862.33 | 206 | 67.105 | 145.41 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.8667 | 22.7833 | 24.5 | 53.06 | 53.84 | 71.009 | -- | -- | 10.126 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.004
18:30 | 18 | 38 | 165 | 138.8258 | 40.9 | 190 | 31.1 | 145 | 0 | 0 | 23.79 | 1.07 | 225.83 | 2.603 | 94.18 | 103.32 | 539.54 | 392.22 | 240.193 | 14.87 | 6.56 | 14.4 | 4.23 | 0 | 0 | 341.01 | 862.33 | 206 | 67.105 | 145.41 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.8667 | 22.7833 | 24.5 | 53.06 | 53.84 | 71.009 | -- | -- | 10.126 | -- | 16.1031 | 0 | 56.232 | 21.379 | 47.004
19:00 | 18 | 38 | 165 | 138.9981 | 41.3 | 190 | 31.1 | 135 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.603 | 122.45 | 102.34 | 534.65 | 392.22 | 236.132 | 14.85 | 4.49 | 20.37 | 8.36 | 0 | 0 | 305.88 | 833.14 | 206.13 | 67.329 | 149.07 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.909 | 22.7833 | 24.5 | 54.53 | 55.31 | 71.009 | -- | -- | 9.997 | -- | 16.2826 | 0 | 56.232 | 22.244 | 47.191
19:30 | 18 | 38 | 165 | 138.9981 | 41.3 | 190 | 31.1 | 135 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.603 | 122.45 | 102.34 | 534.65 | 392.22 | 236.132 | 14.85 | 4.49 | 20.37 | 8.36 | 0 | 0 | 305.88 | 833.14 | 206.13 | 67.329 | 149.07 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.909 | 22.7833 | 24.5 | 54.53 | 55.31 | 71.009 | -- | -- | 9.997 | -- | 16.2826 | 0 | 56.232 | 22.244 | 47.191
20:00 | 18 | 38 | 165 | 138.2691 | 41.1 | 190 | 31.1 | 153 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.603 | 221.87 | 102.34 | 529.78 | 392.22 | 231.963 | 14.76 | 4.49 | 14.15 | 2.96 | 0 | 0 | 297.59 | 825.27 | 206.27 | 67.217 | 149.78 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9642 | 22.7833 | 24.5 | 56.12 | 56.9 | 71.009 | -- | -- | 9.859 | -- | 16.2826 | 0 | 56.232 | 22.244 | 47.265
20:30 | 18 | 38 | 165 | 138.2691 | 41.1 | 190 | 31.1 | 153 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 2.603 | 221.87 | 102.34 | 529.78 | 392.22 | 231.963 | 14.76 | 4.49 | 14.15 | 2.96 | 0 | 0 | 297.59 | 825.27 | 206.27 | 67.217 | 149.78 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9642 | 22.7833 | 24.5 | 56.12 | 56.9 | 71.009 | -- | -- | 9.859 | -- | 16.2826 | 0 | 56.232 | 22.244 | 47.265
21:00 | 18 | 38 | 165 | 137.7188 | 41.1 | 190 | 31.1 | 148 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.603 | 237.91 | 104.31 | 517.73 | 392.22 | 234.089 | 14.76 | 3.74 | 15.32 | 2.94 | 0 | 0 | 299.55 | 826.97 | 201.92 | 67.179 | 146.81 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9978 | 22.7833 | 24.5 | 56.14 | 56.92 | 70.154 | -- | -- | 9.734 | -- | 16.1776 | 0 | 56.232 | 21.738 | 47.534
21:30 | 18 | 38 | 165 | 137.7188 | 41.1 | 190 | 31.1 | 148 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.603 | 237.91 | 104.31 | 517.73 | 392.22 | 234.089 | 14.76 | 3.74 | 15.32 | 2.94 | 0 | 0 | 299.55 | 826.97 | 201.92 | 67.179 | 146.81 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9978 | 22.7833 | 24.5 | 56.14 | 56.92 | 70.154 | -- | -- | 9.734 | -- | 16.1776 | 0 | 56.232 | 21.738 | 47.534
22:00 | 18 | 38 | 165 | 137.3502 | 41.2 | 190 | 31.1 | 148 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.603 | 236.27 | 108.31 | 505.84 | 392.22 | 235.924 | 14.67 | 3.05 | 16.22 | 2.91 | 0 | 0 | 295.65 | 823.1 | 204.08 | 67.411 | 144.25 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9048 | 22.7833 | 24.5 | 56.53 | 57.31 | 70.154 | -- | -- | 9.658 | -- | 16.1532 | 0 | 56.232 | 21.62 | 47.339
22:30 | 18 | 38 | 165 | 137.3502 | 41.2 | 190 | 31.1 | 148 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.603 | 236.27 | 108.31 | 505.84 | 392.22 | 235.924 | 14.67 | 3.05 | 16.22 | 2.91 | 0 | 0 | 295.65 | 823.1 | 204.08 | 67.411 | 144.25 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.9048 | 22.7833 | 24.5 | 56.53 | 57.31 | 70.154 | -- | -- | 9.658 | -- | 16.1532 | 0 | 56.232 | 21.62 | 47.339
23:00 | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39.7 | 190 | 31.1 | 145 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 246.19 | 108.31 | 491.79 | 392.22 | 235.938 | 14.61 | 5.28 | 14.22 | 0.57 | 0 | 0 | 292.62 | 820.19 | 204.08 | 66.594 | 142.85 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.7623 | 22.7833 | 24.5 | 57 | 57.78 | 69.303 | 67.9894 | 119.8959 | 9.637 | 78.1878 | 16.099 | 0 | 56.232 | 21.359 | 47.029
23:30 | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39.7 | 190 | 31.1 | 145 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 246.19 | 108.31 | 491.79 | 392.22 | 235.938 | 14.61 | 5.28 | 14.22 | 0.57 | 0 | 0 | 292.62 | 820.19 | 204.08 | 66.594 | 142.85 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.7623 | 22.7833 | 24.5 | 57 | 57.78 | 69.303 | 67.9894 | 119.8959 | 9.637 | 78.1878 | 16.099 | 0 | 56.232 | 21.359 | 47.029
MAX | 18 | 38 | 165 | 130.8242 | 35.1 | 190 | 31.1 | 120 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 225.83 | 2.603 | 94.18 | 102.34 | 451.02 | 392.22 | 202.008 | 13.23 | 1.55 | 11.09 | 0.39 | 0 | 0 | 245.57 | 754.48 | 201.92 | 66.594 | 139.44 | 0 | 15.8785 | 22 | 9.4153 | 22.7833 | 24.5 | 51.69 | 52.47 | 69.303 | 67.9894 | 119.8959 | 9.637 | 78.1878 | 16.0631 | 0 | 56.232 | 21.186 | 47.004
MIN | 18 | 38 | 185 | 179.0503 | 41.3 | 210 | 35.4 | 153 | 0 | 0 | 24.33 | 1.07 | 233.91 | 2.603 | 246.19 | 196.67 | 566.91 | 392.22 | 254.865 | 14.97 | 13.23 | 20.37 | 10.52 | 0 | 0 | 341.01 | 862.33 | 296.44 | 68.6 | 170.68 | 0 | 15.8785 | 26 | 10.0799 | 22.7833 | 25 | 57 | 57.78 | 86.4203 | 67.9894 | 128.589 | 11.061 | 78.1878 | 16.3816 | 0 | 56.232 | 22.721 | 51.12
PROM | 18 | 38 | 172.4792 | 151.6493 | 39.7333 | 197.5 | 33.3667 | 134.8333 | 0 | 0 | 23.9446 | 1.07 | 229.87 | 2.603 | 158.2458 | 149.6538 | 534.3708 | 392.22 | 226.0817 | 14.0542 | 6.9296 | 14.96 | 3.1671 | 0 | 0 | 294.7804 | 791.3404 | 232.1117 | 67.5019 | 154.4396 | 0 | 15.8785 | 24.6875 | 9.8566 | 22.7833 | 24.7833 | 54.1071 | 54.8863 | 72.8061 | 67.9894 | 124.2425 | 10.3311 | 78.1878 | 16.1717 | 0 | 56.232 | 21.7096 | 48.6786
INICIO | 18 | 38 | 185 | 179.0503 | 40.3 | 210 | 33.2 | 122 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 241.2 | 183.56 | 451.02 | 392.22 | 202.008 | 13.53 | 8.42 | 14.02 | 0.39 | 0 | 0 | 294.59 | 789.55 | 265.38 | 67.424 | 149.88 | 0 | 15.8785 | 26 | 9.669 | 22.7833 | 25 | 52.14 | 52.92 | 86.4203 | -- | 128.589 | 11.061 | -- | 16.1915 | 0 | 56.232 | 21.805 | 51.12
FINAL | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39.7 | 190 | 31.1 | 145 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 2.603 | 246.19 | 108.31 | 491.79 | 392.22 | 235.938 | 14.61 | 5.28 | 14.22 | 0.57 | 0 | 0 | 292.62 | 820.19 | 204.08 | 66.594 | 142.85 | 0 | 15.8785 | 24.5 | 9.7623 | 22.7833 | 24.5 | 57 | 57.78 | 69.303 | 67.9894 | 119.8959 | 9.637 | 78.1878 | 16.099 | 0 | 56.232 | 21.359 | 47.029
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 11 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.4043 | 0.17199 | 0.418 | 0 | 0.02668 | 3874.9187 | -- | -- | 0.57179 | 22.0055 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.508 | 0.405 | -- | 278.58 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.32699 | 0.24638 | 11.48 | 0.607
00:30 | 2695 | 9.4043 | 0.17199 | 0.418 | 0 | 0.02668 | 3874.9187 | -- | -- | 0.57179 | 22.0055 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | 0.006 | 0.508 | 0.405 | -- | 278.58 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.32699 | 0.24638 | 11.48 | 0.607
01:00 | 2695 | 9.3983 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.02391 | 3874.8742 | -- | -- | 0.57069 | 21.8933 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | 0.006 | 0.508 | 0.409 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.32554 | 0.24312 | 11.52 | 0.601
01:30 | 2695 | 9.3983 | 0.16821 | 0.418 | 0 | 0.02391 | 3874.8742 | -- | -- | 0.57069 | 21.8933 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | 0.006 | 0.508 | 0.409 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.32554 | 0.24312 | 11.52 | 0.601
02:00 | 2695 | 9.4417 | 0.1701 | 0.413 | 0 | 0.02319 | 3874.8422 | -- | -- | 0.56967 | 21.8127 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.508 | 0.406 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.31131 | 0.24747 | 11.55 | 0.594
02:30 | 2695 | 9.4417 | 0.1701 | 0.413 | 0 | 0.02319 | 3874.8422 | -- | -- | 0.56967 | 21.8127 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.508 | 0.406 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.31131 | 0.24747 | 11.55 | 0.594
03:00 | 2695 | 9.4181 | 0.17766 | 0.403 | 0 | 0.02301 | 3874.8294 | -- | -- | 0.56858 | 21.7805 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.508 | 0.406 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.31973 | 0.22714 | 11.55 | 0.592
03:30 | 2695 | 9.4181 | 0.17766 | 0.403 | 0 | 0.02301 | 3874.8294 | -- | -- | 0.56858 | 21.7805 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.508 | 0.406 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.31973 | 0.22714 | 11.55 | 0.592
04:00 | 2695 | 9.4097 | 0.19965 | 0.408 | 0 | 0.02213 | 3874.8386 | -- | -- | 0.56792 | 21.8035 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.508 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.31828 | 0.21885 | 11.52 | 0.593
04:30 | 2695 | 9.4097 | 0.19965 | 0.408 | 0 | 0.02213 | 3874.8386 | -- | -- | 0.56792 | 21.8035 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | 0.006 | 0.508 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.31828 | 0.21885 | 11.52 | 0.593
05:00 | 2695 | 9.3652 | 0.2316 | 0.418 | 0 | 0.02165 | 3874.905 | -- | -- | 0.56868 | 21.9709 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.508 | 0.408 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.32409 | 0.21171 | 11.48 | 0.586
05:30 | 2695 | 9.3652 | 0.2316 | 0.418 | 0 | 0.02165 | 3874.905 | -- | -- | 0.56868 | 21.9709 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.508 | 0.408 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.32409 | 0.21171 | 11.48 | 0.586
06:00 | 2695 | 9.2734 | 0.20391 | 0.413 | 0 | 0.01981 | 3874.9721 | -- | -- | 0.56926 | 22.1401 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | 111.3 | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.32554 | 0.20172 | 11.44 | 0.578
06:30 | 2695 | 9.2734 | 0.20391 | 0.413 | 0 | 0.01981 | 3874.9721 | -- | -- | 0.56926 | 22.1401 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | 111.3 | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.32554 | 0.20172 | 11.44 | 0.578
07:00 | 2695 | 9.1266 | 0.19326 | 0.394 | 0 | 0.01663 | 3875.0462 | -- | -- | 0.56797 | 22.3275 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.33424 | 0.1939 | 11.38 | 0.57
07:30 | 2695 | 9.1266 | 0.19326 | 0.394 | 0 | 0.01663 | 3875.0462 | -- | -- | 0.56797 | 22.3275 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.33424 | 0.1939 | 11.38 | 0.57
08:00 | 2695 | 9.018 | 0.17955 | 0.398 | 0 | 0.01623 | 3875.0961 | -- | -- | 0.56447 | 22.4541 | 375.3676 | 0.30399 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.408 | -- | 278.59 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.32554 | 0.20569 | 11.35 | 0.563
08:30 | 2695 | 9.018 | 0.17955 | 0.398 | 0 | 0.01623 | 3875.0961 | -- | -- | 0.56447 | 22.4541 | 375.3676 | 0.30399 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.408 | -- | 278.59 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.32554 | 0.20569 | 11.35 | 0.563
09:00 | 2695 | 8.8675 | 0.16632 | 0.413 | 0 | 0.01834 | 3875.126 | -- | -- | 0.56181 | 22.5299 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 278.589 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.31248 | 0.19584 | 11.35 | 0.555
09:30 | 2695 | 8.8675 | 0.16632 | 0.413 | 0 | 0.01834 | 3875.126 | -- | -- | 0.56181 | 22.5299 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 278.589 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.31248 | 0.19584 | 11.35 | 0.555
10:00 | 2695 | 8.7418 | 0.16443 | 0.413 | 0 | 0.01935 | 3875.1894 | -- | -- | 0.55702 | 22.691 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.142 | 0.32844 | 0.1734 | 11.38 | 0.548
10:30 | 2695 | 8.7418 | 0.16443 | 0.413 | 0 | 0.01935 | 3875.1894 | -- | -- | 0.55702 | 22.691 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.142 | 0.32844 | 0.1734 | 11.38 | 0.548
11:00 | 2695 | 8.6539 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02037 | 3875.2513 | -- | -- | 0.55257 | 22.8484 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | 0.006 | 0.507 | 0.408 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.33859 | 0.1752 | 11.37 | 0.543
11:30 | 2695 | 8.6539 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02037 | 3875.2513 | -- | -- | 0.55257 | 22.8484 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | 0.006 | 0.507 | 0.408 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.146 | 0.33859 | 0.1752 | 11.37 | 0.543
12:00 | 2695 | 8.6008 | 0.15309 | 0.413 | 0 | 0.02085 | 3875.3071 | -- | -- | 0.54659 | 22.9906 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.356 | 0.16807 | 11.35 | 0.537
12:30 | 2695 | 8.6008 | 0.15309 | 0.413 | 0 | 0.02085 | 3875.3071 | -- | -- | 0.54659 | 22.9906 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.356 | 0.16807 | 11.35 | 0.537
13:00 | 2695 | 8.5732 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.02168 | 3875.3765 | -- | -- | 0.54121 | 23.1681 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.506 | 0.406 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.35165 | 0.20769 | 11.38 | 0.532
13:30 | 2695 | 8.5732 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.02168 | 3875.3765 | -- | -- | 0.54121 | 23.1681 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.506 | 0.406 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.35165 | 0.20769 | 11.38 | 0.532
14:00 | 2695 | 8.5451 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02236 | 3875.4372 | -- | -- | 0.53537 | 23.3233 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.356 | 0.1939 | 11.44 | 0.532
14:30 | 2695 | 8.5451 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.02236 | 3875.4372 | -- | -- | 0.53537 | 23.3233 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.356 | 0.1939 | 11.44 | 0.532
15:00 | 2695 | 8.5502 | 0.16632 | 0.413 | 0 | 0.02385 | 3875.4997 | -- | -- | 0.52674 | 23.4834 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.506 | 0.406 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37487 | 0.18161 | 11.52 | 0.535
15:30 | 2695 | 8.5502 | 0.16632 | 0.413 | 0 | 0.02385 | 3875.4997 | -- | -- | 0.52674 | 23.4834 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.506 | 0.406 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.37487 | 0.18161 | 11.52 | 0.535
16:00 | 2695 | 8.551 | 0.16632 | 0.398 | 0 | 0.02487 | 3875.5381 | -- | -- | 0.51691 | 23.582 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.39373 | 0.20569 | 11.6 | 0.538
16:30 | 2695 | 8.551 | 0.16632 | 0.398 | 0 | 0.02487 | 3875.5381 | -- | -- | 0.51691 | 23.582 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.39373 | 0.20569 | 11.6 | 0.538
17:00 | 2695 | 8.5536 | 0.19752 | 0.386 | 0 | 0.02583 | 3875.4957 | 61.097 | 24.5204 | 0.50795 | 23.4733 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.006 | 0.504 | 0.409 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.41404 | 0.21171 | 11.6 | 0.541
17:30 | 2695 | 8.5536 | 0.19752 | 0.386 | 0 | 0.02583 | 3875.4957 | 61.097 | 24.5204 | 0.50795 | 23.4733 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | 0.006 | 0.504 | 0.409 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.41404 | 0.21171 | 11.6 | 0.541
18:00 | 2695 | 8.5238 | 0.19539 | 0.379 | 0 | 0.02668 | 3875.3927 | -- | -- | 0.50095 | 23.2094 | 372.8437 | 0.27038 | 0.00111 | 2412.48 | 1.023 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | 111.3 | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.42855 | 0.21273 | 11.54 | 0.538
18:30 | 2695 | 8.5238 | 0.19539 | 0.379 | 0 | 0.02668 | 3875.3927 | -- | -- | 0.50095 | 23.2094 | 372.8437 | 0.27038 | 0.00111 | 2412.48 | 1.023 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | 111.3 | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.42855 | 0.21273 | 11.54 | 0.538
19:00 | 2695 | 8.4722 | 0.21243 | 0.374 | 0 | 0.02785 | 3875.297 | -- | -- | 0.49089 | 22.965 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.45031 | 0.21273 | 11.44 | 0.535
19:30 | 2695 | 8.4722 | 0.21243 | 0.374 | 0 | 0.02785 | 3875.297 | -- | -- | 0.49089 | 22.965 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.45031 | 0.21273 | 11.44 | 0.535
20:00 | 2695 | 8.4073 | 0.17388 | 0.37 | 0 | 0.0288 | 3875.1992 | -- | -- | 0.4808 | 22.7158 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.46093 | 0.2097 | 11.32 | 0.532
20:30 | 2695 | 8.4073 | 0.17388 | 0.37 | 0 | 0.0288 | 3875.1992 | -- | -- | 0.4808 | 22.7158 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.46093 | 0.2097 | 11.32 | 0.532
21:00 | 2695 | 8.3483 | 0.10962 | 0.366 | 0 | 0.03084 | 3875.0849 | -- | -- | 0.46837 | 22.4256 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 278.582 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.46765 | 0.20769 | 11.22 | 0.529
21:30 | 2695 | 8.3483 | 0.10962 | 0.366 | 0 | 0.03084 | 3875.0849 | -- | -- | 0.46837 | 22.4256 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 278.582 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.46765 | 0.20769 | 11.22 | 0.529
22:00 | 2695 | 8.2919 | 0.14742 | 0.362 | 0 | 0.03497 | 3874.9681 | -- | -- | 0.45635 | 22.1301 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.47943 | 0.20669 | 11.19 | 0.526
22:30 | 2695 | 8.2919 | 0.14742 | 0.362 | 0 | 0.03497 | 3874.9681 | -- | -- | 0.45635 | 22.1301 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.47943 | 0.20669 | 11.19 | 0.526
23:00 | 2695 | 8.2407 | 0.15687 | 0.354 | 0 | 0.03761 | 3874.9035 | -- | -- | 0.44782 | 21.8971 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.47606 | 0.20769 | 11.22 | 0.522
23:30 | 2695 | 8.2407 | 0.15687 | 0.354 | 0 | 0.03761 | 3874.9035 | -- | -- | 0.44782 | 21.8971 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.47606 | 0.20769 | 11.22 | 0.522

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 11 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.23
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.33
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.44
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.82
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.67
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.37
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.14
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.76
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.6
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
11/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 11 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 210.82
11/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 426.867
11/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 655.69 | 652.756 | 0 | m3
11/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
11/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.81 | 380.81 | 0 | m3
11/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
11/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
11/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
11/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
11/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59709.09 | 59709.09 | 0 | m3
11/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31388.73 | 31388.73 | 0 | m3
11/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
11/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
11/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 694.32 | 694.32 | 0 | m3
11/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 814.9 | 814.9 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
11/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2069.77 | 2069.77 | 0 | m3
11/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
11/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
11/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
11/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
11/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.51 | 13.51 | 0 | m3
11/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 482.13 | 482.13 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1118
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 2.934
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11572.227
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10852.0894
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 11606.697
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 11581.1867
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 212241.59
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1000044
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1096789
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 135777
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2433317.62
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 385162.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1130522.38
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 178947.14
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 916644.68
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 927126.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 930602.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1140637.52
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1789749
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23687.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 16027.86
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23694.33
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18445.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18445.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14050.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14050.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 197921.193
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 280922
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 212271.23
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 11 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/04/2025 00:00 | 872.3 | 2969.74 | 99.08 | 99.08 | 0 | 496.22 | 10156 | 23235 | 4218.557 | 4449.3038 | 4444.8616 | 4451.8688 | 2690 | 6813.21 | 6936.6
11/04/2025 01:00 | 870.9 | 2971.04 | 101.4 | 101.4 | 0 | 493.27 | 10290 | 23241 | 4247.1764 | 4467.9512 | 4463.1363 | 4470.1241 | 2700 | 6827.73 | 6935.1
11/04/2025 02:00 | 870.6 | -- | 103.07 | 103.07 | 0 | 495.24 | 10391 | 23368 | 4308.3015 | 4504.2652 | 4499.2523 | 4506.5163 | 2700 | 6819.88 | 6933.5
11/04/2025 03:00 | 869.6 | -- | 104.09 | 104.09 | 0 | 501.12 | 10415 | 23320 | 4324.2012 | 4520.7539 | 4516.0126 | 4523.0049 | 2700 | 6840.3 | 6931.9
11/04/2025 04:00 | 868.9 | -- | 104.26 | 104.26 | 0 | 501.12 | 10421 | 23110 | 4279.3289 | 4493.0767 | 4488.6551 | 4495.4456 | 2700 | 6833.62 | 6930.6
11/04/2025 05:00 | 869.1 | -- | 104.17 | 104.17 | 0 | 505.04 | 10427 | 23235 | 4215.2592 | 4455.7812 | 4450.2685 | 4457.7576 | 2690 | 6846.58 | 6929.1
11/04/2025 06:00 | 870.2 | -- | 103.52 | 103.52 | 0 | 504.06 | 10297 | 23209 | 4095.9534 | 4388.6497 | 4382.4699 | 4390.3904 | 2670 | 6846.97 | 6927.6
11/04/2025 07:00 | 870.9 | -- | 101.61 | 101.61 | 0 | 493.27 | 10167 | 23268 | 3981.0051 | 4323.481 | 4317.6987 | 4324.7898 | 2640 | 6823.02 | 6926.1
11/04/2025 08:00 | 870.6 | 2968.64 | 100.35 | 100.35 | 0 | 493.27 | 10081 | 23154 | 3952.3857 | 4306.2073 | 4301.371 | 4307.9483 | 2640 | 6832.05 | 6924.6
11/04/2025 09:00 | 726.8 | 2972.66 | 98.9 | 98.9 | 0 | 503.08 | 10130 | 22958 | 3891.2605 | 4288.7375 | 4287.5297 | 4291.2239 | 2620 | 6832.44 | 6804.1
11/04/2025 10:00 | 788.2 | 2970.75 | 97.53 | 97.53 | 0 | 500.14 | 10042 | 22807 | 3702.4677 | 4222.9797 | 4223.6237 | 4225.9766 | 2600 | 6841.87 | 6730.5
11/04/2025 11:00 | 788 | 2971.36 | 96.6 | 96.6 | 0 | 501.12 | 9954 | 22594 | 3655.5931 | 4198.0507 | 4203.4035 | 4202.0683 | 2600 | 6835.98 | 6743.4
11/04/2025 12:00 | 788.4 | 2970.35 | 95.85 | 95.85 | 0 | 499.16 | 9880 | 22701 | 3585.7529 | 4164.2887 | 4172.1531 | 4168.7382 | 2580 | 6837.94 | 6767.7
11/04/2025 13:00 | 864.5 | 2970.06 | 95.87 | 95.87 | 0 | 503.08 | 9850 | 23055 | 3648.0556 | 4199.4247 | 4208.1612 | 4203.717 | 2610 | 6833.62 | 6798.6
11/04/2025 14:00 | 863.1 | 2970 | 96.29 | 96.29 | 0 | 502.1 | 9938 | 23232 | 3774.4282 | 4253.2085 | 4261.7943 | 4258.0116 | 2630 | 6828.52 | 6820.2
11/04/2025 15:00 | 843.5 | 2970.23 | 96.96 | 96.96 | 0 | 495.24 | 10006 | 23205 | 3836.731 | 4280.6892 | 4289.5844 | 4285.3355 | 2660 | 6811.64 | 6832.9
11/04/2025 16:00 | 843.5 | 2970.61 | 98.02 | 98.02 | 0 | 508.97 | 10027 | 23326 | 3849.8039 | 4283.0448 | 4290.3412 | 4287.455 | 2670 | 6830.48 | 6847.4
11/04/2025 17:00 | 843.1 | 2970.37 | 98.25 | 98.25 | 0 | 493.27 | 10048 | 23153 | 3840.0288 | 4278.9227 | 4283.9615 | 4282.7442 | 2670 | 6810.46 | 6858
11/04/2025 18:00 | 816.4 | 2970.15 | 98.16 | 98.16 | 0 | 499.16 | 10038 | 22714 | 3794.5675 | 4258.3122 | 4257.2529 | 4260.7201 | 2670 | 6658.14 | 6871.3
11/04/2025 19:00 | 788.8 | 2969.22 | 97.41 | 97.41 | 0 | 503.08 | 9952 | 22731 | 3747.1043 | 4251.2459 | 4248.1697 | 4253.0647 | 2640 | 6655 | 6884.2
11/04/2025 20:00 | 790.4 | 2971.92 | 96.14 | 96.14 | 0 | 499.16 | 9866 | 22827 | 3701.7609 | 4231.0276 | 4226.8677 | 4232.2189 | 2630 | 6654.21 | 6892.8
11/04/2025 21:00 | 790.6 | 2971.27 | 95.44 | 95.44 | 0 | 493.27 | 9779 | 22856 | 3704.3518 | 4244.5717 | 4240.3843 | 4245.6451 | 2630 | 6654.6 | 6901.1
11/04/2025 22:00 | 790.9 | 2970.9 | 96.01 | 96.01 | 0 | 500.14 | 9813 | 23207 | 3778.55 | 4272.6414 | 4268.3907 | 4273.9113 | 2650 | 6655.39 | 6908.5
11/04/2025 23:00 | 857.7 | 2972.03 | 97.59 | 97.59 | 0 | 500.14 | 9906 | 23206 | 3865.5857 | 4314.2551 | 4309.697 | 4315.6036 | 2670 | 6656.57 | 6911.7

## TEMP_AMB
viernes, 11 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/04/2025 00:00 | 22 | 26.37 | 26.37 | 21.2 | 21.2 | 22.41 | 22.41 | 20.1 | 36.83 | 20.3 | 22 | 26.3912 | 20.3 | 20.9 | 23.18 | 24.53
11/04/2025 01:00 | 23 | 26.44 | 26.44 | 21.1 | 21.1 | 22.46 | 22.46 | 19.4 | 36.35 | 20.1 | 22.7 | 26.1643 | 20.425 | 20.6 | 23.04 | 24.31
11/04/2025 02:00 | 21 | 25.5 | 25.5 | 20.6 | 20.6 | 22.65 | 22.65 | 19.3 | 36.32 | 20.1 | 22.5 | 25.8983 | 20.549 | 20.7 | 22.9 | 24.13
11/04/2025 03:00 | 20 | 25.41 | 25.41 | 20.8 | 20.8 | 22.54 | 22.54 | 19.3 | 35.64 | 20.2 | 22.6 | 25.7619 | 20.275 | 20.7 | 22.75 | 23.81
11/04/2025 04:00 | 20 | 24.96 | 24.96 | 20.8 | 20.8 | 22.48 | 22.48 | 19.2 | 35.38 | 20.2 | 22.5 | 25.6087 | 19.75 | 20.5 | 22.59 | 23.95
11/04/2025 05:00 | 20 | 24.48 | 24.48 | 21 | 21 | 22.28 | 22.28 | 19.1 | 35.46 | 20 | 22.6 | 25.3131 | 20.025 | 20.2 | 22.44 | 24.09
11/04/2025 06:00 | 20 | 24.25 | 24.25 | 20.9 | 20.9 | 22.21 | 22.21 | 19.1 | 35.77 | 19.9 | 22.7 | 25.0365 | 19.725 | 20.3 | 22.34 | 23.92
11/04/2025 07:00 | 24 | 24.03 | 24.03 | 20.7 | 20.7 | 22.24 | 22.24 | 19.1 | 35.5 | 20.3 | 23 | 24.9536 | 19.975 | 20.4 | 22.24 | 24.49
11/04/2025 08:00 | 21 | 25.39 | 25.39 | 21.2 | 21.2 | 22.46 | 22.46 | 19.1 | 35.65 | 21.2 | 23.6 | 25.2304 | 20.275 | 20.5 | 22.14 | 25.23
11/04/2025 09:00 | 23 | 27.99 | 27.99 | 22.5 | 22.5 | 22.91 | 22.91 | 19.1 | 36.95 | 23.1 | 25.7 | 25.9957 | 21.375 | 22 | 22.07 | 27.26
11/04/2025 10:00 | 26 | 29.2 | 29.2 | 25.1 | 25.1 | 23.47 | 23.47 | 19.1 | 39.33 | 24.6 | 25.9 | 26.7047 | 22.3 | 23.5 | 22.01 | 28.53
11/04/2025 11:00 | 28 | 29.91 | 29.91 | 26.6 | 26.6 | 24.29 | 24.29 | 19.1 | 37.81 | 24.8 | 26.4 | 27.735 | 22.65 | 23.8 | 21.96 | 28.64
11/04/2025 12:00 | 31 | 31.66 | 31.66 | 24 | 24 | 25.53 | 25.53 | 19.1 | 37.26 | 25.3 | 26.6 | 28.8507 | 21.726 | 24.1 | 21.98 | 29.05
11/04/2025 13:00 | 32 | 28.19 | 28.19 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 19.1 | 36.03 | 24.7 | 26.4 | 29.1366 | 22.025 | 24.9 | 21.99 | 29.69
11/04/2025 14:00 | 30 | 26.78 | 26.78 | 24.6 | 24.6 | 26.93 | 26.93 | 19.1 | 35.27 | 24.3 | 27 | 29.7026 | 22.925 | 25.5 | 22.06 | 30.36
11/04/2025 15:00 | 29 | 28.04 | 28.04 | 23.5 | 23.5 | 26.96 | 26.96 | 19.1 | 35.66 | 24.1 | 27.1 | 29.7864 | 22.925 | 25.1 | 22.2 | 31.11
11/04/2025 16:00 | 29 | 27.01 | 27.01 | 22.7 | 22.7 | 26.63 | 26.63 | 19.1 | 35.56 | 24.1 | 24.7 | 30.3909 | 25.199 | 24.5 | 22.42 | 30.62
11/04/2025 17:00 | 28 | 25.83 | 25.83 | 23.5 | 23.5 | 26.8 | 26.8 | 19.1 | 33.73 | 23.3 | 23.2 | 30.0834 | 23.775 | 23.9 | 22.66 | 28.93
11/04/2025 18:00 | 25 | 25.12 | 25.12 | 22.1 | 22.1 | 26.33 | 26.33 | 19.1 | 32.65 | 22.1 | 22.1 | 29.899 | 23.175 | 23.2 | 21.98 | 27.1
11/04/2025 19:00 | 25 | 24.32 | 24.32 | 21.7 | 21.7 | 25.65 | 25.65 | 19.1 | 33.24 | 20.8 | 21.7 | 29.1117 | 22.3 | 21.7 | 22.45 | 26.07
11/04/2025 20:00 | 23 | 25.35 | 25.35 | 21.9 | 21.9 | 24.95 | 24.95 | 19.1 | 33.47 | 21.1 | 21.4 | 28.3679 | 22.475 | 21.6 | 22.94 | 25.58
11/04/2025 21:00 | 23 | 24.34 | 24.34 | 22.1 | 22.1 | 24.31 | 24.31 | 19.1 | 33.56 | 21.2 | 21.4 | 27.8349 | 22.2 | 21.7 | 24.06 | 25.37
11/04/2025 22:00 | 23 | 24.04 | 24.04 | 21.1 | 21.1 | 23.78 | 23.78 | 19.1 | 33.53 | 20.6 | 20.7 | 27.3764 | 21.875 | 21 | 24.7 | 25.08
11/04/2025 23:00 | 21 | 24.21 | 24.21 | 21.2 | 21.2 | 23.37 | 23.37 | 19.1 | 33.63 | 20.5 | 20.6 | 26.9119 | 21.15 | 20.7 | 25.3 | 24.68

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 11 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1683.03 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00
11/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 11/04/2025 06:00 | 12/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 11 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
11/04/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 8.05 | 7.447 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 3.5769 | 4.5979 |  |  |  | 8.9298 | 8.53 | 349.0582 | 358.6653 | 342.6535 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 7.54 | 7.459 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.3259 | 4.7207 |  |  |  | 8.4034 | 7.94 | 342.6535 | 358.6653 | 342.6535 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | 8.34 | 7.534 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 5.6351 | 6.1862 |  |  |  | 8.7407 | 8.17 | 397.0938 | 454.7364 | 400.2961 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 7.21 | 7.459 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.2843 | 5.5244 |  |  |  | 8.7514 | 8.15 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 6.25 | 6.933 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5.8315 | 6.6246 |  |  |  | 8.9276 | 8.39 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 5.5 | 6.678 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.4631 | 6.1229 |  |  |  | 8.5503 | 8.71 | 512.379 | 502.7719 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 5.74 | 6.257 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.7511 | 5.2645 |  |  |  | 8.5164 | 8.47 | 512.379 | 509.1767 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 5.35 | 5.96 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.3847 | 5.4431 |  |  |  | 8.4525 | 8.49 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9 | 5.26 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5.8214 | 6.0621 |  |  |  | 7.7603 | 7.88 | 512.379 | 509.1767 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5.71 | 5.825 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.90057 | 0 | 0 | 0 | 4.8868 | 5.7466 | 0 | 0 | 0 | 7.1301 | 7.84 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 0 | 0
11/04/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.84 | 5.788 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1.9442 | 0 | 0 | 0.5 | 4.191 | 5.3166 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4797 | 7.4 | 512.379 | 509.1767 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 0 | 0.506
11/04/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.96 | 5.685 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 149.1 | 4.09 | 5 | 5 | 19.311 | 0 | 4 | 11 | 4.2859 | 4.6626 | 2.5586 | 2.5455 | 11 | 7.4349 | 7.58 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 6 | 7.857
11/04/2025 | 06:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.7 | 6.94 | 5.553 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 400.5 | 45.09 | 4 | 3 | 40.2465 | 0 | 53 | 43.8 | 3.3144 | 5.1513 | 96.2394 | 96.3772 | 43.8 | 7.2556 | 7.65 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 103 | 22.769
11/04/2025 | 07:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.97 | 3.2 | 5.72 | 5.359 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 668.2 | 107.73 | 3 | 1 | 54.2016 | 0.64707 | 101 | 105.9 | 3.457 | 4.2524 | 368.6426 | 369.9267 | 105.9 | 6.9205 | 7.55 | 512.379 | 509.1767 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 228 | 43.751
11/04/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 3.2 | 5.39 | 5.347 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 883.8 | 128.64 | 1 | 1 | 68.2529 | 12.1339 | 158 | 293.5 | 4.4592 | 4.6072 | 697.9031 | 690.0386 | 293.5 | 6.4805 | 7.15 | 512.379 | 505.9743 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 363 | 67.888
11/04/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.59 | 2.5 | 4.65 | 5.408 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 921.3 | 174.82 | 1 | 1 | 96.5851 | 42.2535 | 240 | 665.2 | 5.7408 | 6.3169 | 868.5223 | 856.981 | 665.2 | 6.5017 | 6.48 | 512.379 | 502.7719 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 490 | 92.988
11/04/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 468.68 | 3 | 3.65 | 5.298 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 943.8 | 382.45 | 1 | 1 | 203.17 | 81.4225 | 375 | 941.5 | 6.7676 | 7.3421 | 958.2082 | 944.8469 | 941.5 | 6.271 | 6.47 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 623 | 181.819
11/04/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 608.93 | 2.9 | 2.97 | 5.474 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 957.5 | 875.27 | 1 | 1 | 328.4942 | 117.0046 | 686 | 959.6 | 6.7914 | 6.1147 | 979.734 | 963.9501 | 959.6 | 5.9149 | 6.3 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 733 | 314.389
11/04/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 711.62 | 3.3 | 1.74 | 5.952 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 963.8 | 962.54 | 1 | 1 | 445.2128 | 169.2035 | 887 | 965 | 6.1546 | 6.9066 | 985.4508 | 969.2413 | 965 | 5.8094 | 6.82 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 829 | 858.044
11/04/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 818.42 | 3.4 | 1.54 | 6.149 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 963.8 | 967.64 | 1 | 1 | 560.1179 | 245.4015 | 974 | 966.4 | 8.2108 | 6.4583 | 991.0087 | 968.6363 | 966.4 | 5.9483 | 6.97 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 915 | 944.714
11/04/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 914.52 | 4.1 | 1.67 | 6.986 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 965.9 | 971.27 | 1 | 1 | 668.5719 | 453.3044 | 1042 | 964.9 | 6.5257 | 7.2363 | 993.8244 | 969.1752 | 964.9 | 6.9428 | 7.42 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 975 | 931.758
11/04/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 977.58 | 5.7 | 1.77 | 7.407 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 967.6 | 973.46 | 1 | 3 | 764.5847 | 489.9539 | 1098 | 963.5 | 5.3927 | 6.2695 | 991.5829 | 899.5793 | 963.5 | 7.2246 | 7.89 | 512.379 | 0 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 1019 | 931.013
11/04/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1053.19 | 6.7 | 2.45 | 7.454 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 962.6 | 972 | 4 | 5 | 847.7358 | 582.8526 | 1121 | 962.4 | 6.4335 | 4.222 | 984.7879 | 898.0675 | 962.4 | 7.8825 | 8.39 | 467.5459 | 0 | 486.7601 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 1034 | 929.76
11/04/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1126.55 | 7 | 4.64 | 7.103 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 926.8 | 946 | 4 | 5 | 912.1501 | 685.6983 | 1124 | 962.4 | 8.4879 | 5.2198 | 984.1505 | 893.5877 | 962.4 | 8.4895 | 8.89 | 493.1648 | 0 | 509.1767 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 1031 | 932.624
11/04/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1023.27 | 7.1 | 4.46 | 7.502 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 899.5 | 958.54 | 5 | 6 | 962.3747 | 698.819 | 1118 | 962.6 | 7.6974 | 6.3731 | 978.4596 | 896.6446 | 962.6 | 8.8892 | 9 | 493.1648 | 0 | 509.1767 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 1017 | 936.299
11/04/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1109.08 | 7.5 | 4.48 | 10.145 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 940.9 | 963.27 | 6 | 7 | 988.7458 | 778.7541 | 1079 | 964.8 | 8.1127 | 7.0181 | 979.0092 | 891.6562 | 964.8 | 9.1093 | 9.89 | 493.1648 | 0 | 493.1648 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 976 | 930.792
11/04/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1017.56 | 7.9 | 4.56 | 10.234 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 939.5 | 970.54 | 6 | 7 | 996.4001 | 851.3289 | 1023 | 967 | 8.5579 | 6.8965 | 978.3698 | 907.4641 | 967 | 9.0526 | 9.72 | 499.5696 | 0 | 477.153 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 928 | 930.947
11/04/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 817.26 | 8.6 | 5.83 | 9.093 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 650.3 | 961.82 | 5 | 6 | 978.8285 | 509.3916 | 942 | 964.5 | 10.416 | 6.7853 | 975.5696 | 838.3022 | 964.5 | 9.1184 | 9.23 | 486.7601 | 0 | 489.9624 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 756 | 928.114
11/04/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 668.93 | 9.2 | 6.17 | 9.227 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 945.2 | 953.82 | 6 | 6 | 936.054 | 382.7109 | 844 | 949.9 | 9.1933 | 9.8773 | 965.7427 | 906.7042 | 949.9 | 9.2054 | 9.14 | 486.7601 | 0 | 486.7601 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 732 | 908.76
11/04/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 727.26 | 8.6 | 5.56 | 9.317 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 890.7 | 917.82 | 6 | 6 | 868.5876 | 416.9312 | 720 | 922.5 | 9.2267 | 9.7125 | 951.4141 | 849.8412 | 922.5 | 9.7079 | 9.91 | 483.5577 | 0 | 486.7601 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 614 | 865.732
11/04/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 525.79 | 8.7 | 5.39 | 9.198 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 796.5 | 866.73 | 5 | 6 | 771.5906 | 434.4907 | 592 | 863 | 11.1212 | 10.1437 | 919.8353 | 910.4044 | 863 | 9.8662 | 10.34 | 483.5577 | 0 | 486.7601 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 485 | 795.232
11/04/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 508.06 | 8.6 | 5.76 | 9.126 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 492.2 | 774.54 | 3 | 5 | 739.7176 | 289.389 | 449 | 745.4 | 11.1573 | 10.5748 | 861.734 | 888.0091 | 745.4 | 10.1568 | 10.29 | 435.5222 | 358.6653 | 413.1056 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 355 | 665.376
11/04/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 265.1 | 9.4 | 5.7 | 9.995 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 214.4 | 506.91 | 1 | 3 | 455.5483 | 218.276 | 297 | 512.5 | 11.5229 | 11.0233 | 646.4984 | 638.8808 | 512.5 | 10.7109 | 10.83 | 390.689 | 326.6416 | 390.689 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 228 | 367.736
11/04/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149.25 | 10.2 | 4.47 | 10.232 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 21.7 | 222.09 | 1 | 3 | 143.0188 | 160.2909 | 151 | 134.2 | 10.5906 | 11.5881 | 333.4306 | 309.9552 | 134.2 | 11.2021 | 11.16 | 477.153 | 406.7009 | 470.7482 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 104 | 75.873
11/04/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 10.4 | 3.88 | 10.043 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 24.18 | 1 | 1 | 6.6523 | 107.5974 | 18 | 1.9 | 10.2075 | 10.4011 | 62.1828 | 64.9431 | 1.9 | 11.3745 | 11.27 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 14 | 0.641
11/04/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 10.2 | 3.88 | 9.051 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.0094 | 60.6269 | 0 | 0 | 11.0062 | 9.4612 | 0 | 0 | 0 | 11.0407 | 11.06 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 0 | 0
11/04/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 10.3 | 4.93 | 9.395 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.1756 | 0 | 0 | 9.7064 | 8.5213 | 0 | 0 | 0 | 10.7935 | 11.11 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 | 0 | 0
11/04/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.41 | 9.449 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7588 | 0 | 0 | 9.2641 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 10.3471 | 10.18 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 |  | 0
11/04/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3.99 | 8.696 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6741 | 8.4035 | 0 | 0 | 0 | 10.2893 | 10.11 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843 |  | 0
11/04/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | 4.56 | 8.361 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.7596 | 8.4932 |  |  |  | 9.9871 | 10.27 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 4.99 | 8.298 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5616 | 8.583 |  |  |  | 9.8396 | 9.29 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 5.55 | 7.994 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.9085 | 8.6727 |  |  |  | 10.1785 | 9.71 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 5.62 | 8.464 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 8.3173 | 8.7624 |  |  |  | 10.2789 | 9.84 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6 | 5.42 | 8.147 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 5.8712 | 8.8521 |  |  |  | 10.4373 | 10.14 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 4.29 | 8.446 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 7.6139 | 8.9418 |  |  |  | 10.3348 | 10.51 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 5.49 | 10.602 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 8.1775 | 9 |  |  |  | 10.6332 | 10.69 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
11/04/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 7.12 | 11.334 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7.747 | 9 |  |  |  | 10.9009 | 10.92 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843
12/04/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 7.71 | 11.779 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.2415 | 9 |  |  |  | 11.1911 | 10.56 | 512.379 | 512.379 | 512.379 | 0 | 0 | 292.7136 | 292.7136 | 384.2843 | 384.2843

## CALOR_ÚTIL
viernes, 11 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
11/04/2025 | 00:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 286.49 | 28.74 | 3.212 | 346.442
11/04/2025 | 01:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 287.88 | 28.74 | 3.212 | 347.832
11/04/2025 | 01:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.77 | 28.74 | 3.212 | 343.722
11/04/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.62 | 28.74 | 3.212 | 343.572
11/04/2025 | 02:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 285.97 | 28.74 | 3.212 | 344.922
11/04/2025 | 03:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 292 | 28.74 | 3.212 | 350.952
11/04/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 290.73 | 28.74 | 3.212 | 352.682
11/04/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 285.61 | 28.74 | 3.212 | 347.562
11/04/2025 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 293.84 | 28.74 | 3.212 | 354.792
11/04/2025 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 290.06 | 28.74 | 3.212 | 351.012
11/04/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283.93 | 28.74 | 3.212 | 344.882
11/04/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283.14 | 28.74 | 3.212 | 344.092
11/04/2025 | 06:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 288.27 | 28.74 | 3.212 | 346.222
11/04/2025 | 07:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 301.57 | 28.74 | 3.212 | 359.522
11/04/2025 | 07:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279.23 | 28.74 | 3.212 | 339.182
11/04/2025 | 08:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 287.24 | 28.74 | 3.212 | 347.192
11/04/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280.52 | 28.74 | 3.212 | 341.472
11/04/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 284.23 | 28.74 | 3.212 | 345.182
11/04/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.42 | 28.74 | 3.212 | 344.372
11/04/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 277.95 | 28.74 | 3.212 | 340.902
11/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 282.07 | 28.74 | 3.212 | 345.022
11/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.09 | 28.74 | 3.212 | 344.042
11/04/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 288.28 | 28.74 | 3.212 | 352.232
11/04/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 285.98 | 28.74 | 3.212 | 349.932
11/04/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 284.67 | 28.74 | 3.212 | 347.622
11/04/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 283.28 | 28.74 | 3.212 | 346.232
11/04/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285.11 | 28.74 | 3.212 | 348.062
11/04/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.27 | 28.74 | 3.212 | 339.222
11/04/2025 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 278.46 | 28.74 | 3.212 | 338.412
11/04/2025 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 280.45 | 28.74 | 3.212 | 340.402
11/04/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 282.93 | 28.74 | 3.212 | 345.882
11/04/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.64 | 28.74 | 3.212 | 350.592
11/04/2025 | 16:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 289.4 | 28.74 | 3.212 | 353.352
11/04/2025 | 17:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277.88 | 28.74 | 3.212 | 341.832
11/04/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 273.48 | 28.74 | 3.212 | 336.432
11/04/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.04 | 28.74 | 3.212 | 336.992
11/04/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.66 | 28.74 | 3.212 | 341.612
11/04/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 275.51 | 28.74 | 3.212 | 338.462
11/04/2025 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 28.74 | 3.212 | 332.862
11/04/2025 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 288.18 | 28.74 | 3.212 | 349.132
11/04/2025 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283.71 | 28.74 | 3.212 | 344.662
11/04/2025 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 284.1 | 28.74 | 3.212 | 345.052
11/04/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 28.74 | 3.212 | 344.352
11/04/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 281.33 | 28.74 | 3.212 | 342.282
11/04/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 289.34 | 28.74 | 3.212 | 352.292
11/04/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295.71 | 28.74 | 3.212 | 358.662
11/04/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.09 | 28.74 | 3.212 | 356.042
12/04/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290.36 | 28.74 | 3.212 | 353.312
EJEC MWh |  | 712 | 0 | 0 | 0 | 6826.9 | 689.76 | 77.088 | 8305.748

## FLUJOS
viernes, 11 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/04/2025 | 00:30 | 0 | 16.8779 | -33.618 | -39.836 | 25.3418 |  | 50.3488 | -71.916 | 44.0443 | 22.3033 | 21.7045 | 6.66 | -32.106 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.3714 | 144.7204 | 4.9517 | 5.0076 | 8.3901 |  | 13.1152 | 4.3365 |  |  | -59.89 | -59.93 |  | -6.66 | 30.8 | 5.16 | 0.17 | -40.96 | -41.25 | -85.4 | 41.26 | 41.39 | 8.8113 | 13.0856 | 57.6136 | 59.8493 | 19.8765 | -44.8763 | -44.1815 | 32.3417 | 32.6033 |  | 72.8738 | -3.6642 | -20.9343 | -229.4486 | -12.4201 | -12.9 | -13.5 | 49.7984 | 49.2142 | -4.0366 |  | -34.6363 | 6.262 | 7.1032 | 4.7384 | 265.3584 | 10.8951 | 10.4373 | -81.0456 | 305.949 |  | -130.9941 |  | 75.3556 | 22.76 | 19.12 | 51.99 | 68.97 | -55.4541 | -55.8559 | 133.4216 | 133.6803 | 28.7954 | -63.5839 | -63.0925 | -5.2219 | -54.7093 |  |  | 51.1 | 108.5 | -14.17 | 38.2922 | 38.4234 | 38.5261 | -20.2478 | -20.902 | -21.1083 | 4.0173 | -22.3106 | 12.1921 | 33.09 | 59.66 | 36.1011 | 33.989 | -26.36 |  | 53.8228 | 53.7292 | -89.4861 | 0 | -15.9705 | -80.5 | -81.6 | 31.1984 | 38.3881 | 46.9793 | 55.0964 | 35.73 | -5.67 | 56.8485 | 89.4626 | -29.07 | -29.15 | 105.82 | 59.15 | 87.5455 | 87.3818 | -47.2041 | -46.1545 | 163.786 | 124.0823 | 118.188 | 121.3034 | 85.3269 | 63.6458 | -26.611 | 89.4177 | 118.9534 |  | -27.6451 | -25.9605 | 0 | 7.9883 | 8.307 | 159.804 | -74.5628 | -74.6431 | -32.1822 |  |  | 102 | 12.7052 | -34.7323 | -39.2561 | -38.1128 | 12.4485 | -60.8905 | 46.6031 | 23.3885 |  |  | 39.6916 | 39.9046 | 38.4217 | 55.2606 | 55.0931 | -119.0614 | 47.6889 | 47.2837 | -85.152 | -69.4794 | -52.98 |  | 13.8289 |  |  | 14.46 | -46.4547 | 10.7078 | -12.477 | 4.304 | 11.2983 | 18.37 | 71.6167 | 86.3705 | 14.83 | 82.5219 | 28 | -14.7398 |  | 0 | 1.4929 |  |  | -12.1232 | -23.5275 | 27.6699 | 35.8817 | 85.9853 | 53.6086 | -121.7461 | -18.0568 | 34.5848 | -37.7639 | 10.388 |  |  |  | 216.7642 | 218.0255 | 281.6 | -279.96 | -540.6951 | 537.5413 | 538.7538 | -205.9864 | -205.6026 | -58.7311 | -51.887 | 80.7358 | 78.5489 |  |  | 76.9412 | 76.2051 | -20.1331 | -20.5476 | 85.27 | 84.75 | 51.5 | 50.4 | 22.7651 | 24.24 | -330.5145 | 113.609 | 113.8281 | 14.5 | 1.1 | -65.7 | -65.4 | 1.5872 |  |  | -156.5062 | 377.1074 | 316.7325 | -4.4999 | -310.6537 | 307.463 | -141.7932 | -221.7642 | -308.0045 | 77.9604 | 76.7196 | 145.6709 | -367.193 | 221.7893 | -147.5906 | 145.8216 | -7.6452 |  | 23.92 | 6.119 | 6.099 | -23.44 | 8.32 |  | -9.1691 | -46.4073 | -13.6217 | 43.2 | 45.618 | 43.714 | 8.861 | 10.5536 | 52.0762 | 52.2041 | 50.8846 |  | 1.2 | 22.6003 | 6.09 |  | -45.8706 | 77.3515 | 59.7949 | -45.5779 | -76.6517 | 50.6314 | 25.4389 | -8.6 | 9 |  | 190.7853
11/04/2025 | 01:00 | 0 |  |  | -39.4435 | 24.5348 |  | 49.0953 | -68.7493 | 41.8727 | 21.2954 | 20.8521 | 11.1 | -32.456 |  |  |  | 13.3179 | 139.648 | 4.7348 | 4.8273 | 7.7804 |  | 13.3988 | 4.224 |  |  | -56.89 | -56.77 |  | -11.1 |  | 5.051 | 0.169 | -33.36 | -33.51 | -93.91 | 33.38 | 33.55 | 7.9135 | 13.3172 | 55.7603 | 57.5267 | 17.1257 | -37.7765 | -38.2091 | 10.4173 | 10.4902 |  | 70.7305 | -6.8049 | -36.0549 | -195.6276 | -13.4744 | -13.1 | -13.7 | 42.978 | 42.313 | -4.378 |  | -33.021 | 5.8074 | 6.5286 | 4.3743 | 232.7036 | 9.7354 | 9.6133 | -79.2065 | 272.3516 |  | -109.7709 |  | 73.2799 | 22.46 | 18.37 | 48.83 | 67.24 | -55.9899 | -55.4541 | 125.8144 | 125.1236 | 31.2273 | -51.493 | -52.085 | -7.8778 | -50.1913 |  |  | 55.7 | 100.3 | -13.46 | 42.4142 | 42.5949 | 42.1075 | -13.5729 | -12.8547 | -25.0811 | 1.5275 | -26.1552 | 12.0489 | 26.64 | 55.83 | 34.6948 | 32.6706 | -25.56 |  | 49.68 | 49.263 | -83.8084 | -0.0001 | -15.4646 | -78.1 | -76.9 | 30.6161 | 36.6302 | 43.2221 | 53.3386 | 34.21 | -4.99 | 58.455 | 84.0798 | -29.74 | -30.05 | 104.37 | 57.35 | 85.1818 | 84 | -43.4121 | -44.0364 | 161.7162 | 120.2002 | 114.1504 | 115.9695 | 62.2015 | 42.6666 | -28.698 | 92.257 | 113.8384 |  | -27.706 | -26.2766 | 22.9283 | 19.8479 | 18.9309 | 35.376 | -62.8517 | -63.8557 | -8.4724 |  |  | 1 | 12.1469 | -12.5602 | -38.4637 | -37.7361 | 10.3894 | -39.8347 | 22.1958 | 24.0609 | 0 | 0 | 40.3768 | 39.5344 | 38.7483 | 55.9304 | 55.763 | -109.0141 | 46.0799 | 46.5541 | -75.0597 | -62.7676 | -51.17 |  | 13.7777 |  |  | 14.06 | -46.0127 | 10.6782 | -12.607 | 4.305 | 11.2637 | 18.09 | 63.0944 | 76.0806 | 14.67 | 80.0815 | 28.7 | -13.3607 |  | 0 | 1.3971 |  |  | -12.2557 | -19.8979 | 25.9908 | 31.512 | 77.3711 | 47.3195 | -110.246 | -17.3842 | 32.719 | -36.3519 |  |  |  |  | 215.4681 | 217.1103 |  | -273.7534 | -533.2809 | 539.4849 | 536.1436 | -203.6054 | -204.959 | -60.2097 | -54.7926 | 80.4712 | 81.9501 |  |  | 77.6992 | 76.9632 | -16.6512 | -17.3368 | 85.77 | 84.9 | 50.1 | 50.2 |  | 23.52 | -333.0322 | 115.1558 | 116.2465 |  | 0 | -65.3 | -65.4 |  |  | -521.9706 | -151.4047 | 373.4651 | 312.541 | -3.6664 | -306.7067 | 306.7318 | -143.8884 | -217.9204 | -302.4001 | 76.433 | 74.8942 | 146.2866 | -361.8383 | 219.6592 | -141.422 | 141.9154 | -7.6205 |  | 24.88 | 6.242 | 6.198 | -24.16 | 8.48 |  | -9.1997 | -46.5232 | -13.3288 | 44.6 | 45.217 | 45.877 | 8.4067 | 10.1183 | 53.0844 | 52.6441 | 53.6292 |  | 1.1 | 22.5106 | 5.72 |  | -49.4847 | 79.315 | 61.72 | -48.6498 | -76.8829 | 52.1269 | 24.401 | -9.4 | 9.3 |  | 175.5405
11/04/2025 | 01:30 | 0 | 17.1274 | -34.3165 | 6.7917 | 24.1395 |  | 47.9701 | -88.4428 | 40.4511 | 20.4434 | 19.8904 | 4.44 | -29.574 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.9975 | 176.8672 | 4.1985 | 4.3404 | 7.6279 |  | 13.6103 | 4.2151 |  |  | -59.7 | -59.36 |  | -4.44 | 28.6 | 4.928 | 0.194 | -39.72 | -39.94 | -85.82 | 40.36 | 40.64 | 7.6402 | 13.2865 | 55.0838 | 56.6396 | 23.7563 | -45.1442 | -45.869 | 34.3348 | 33.3025 |  | 71.8021 | -3.6642 | -17.999 | -242.2619 | -12.9081 | -13.1 | -13.9 | 50.9954 | 50.54 | -4.0795 |  | -39.943 | 4.5024 | 6.3958 | 4.3549 | 284.524 | 0.2747 | 0.1221 | -72.4677 | 295.9246 |  | -123.8192 |  | 69.0485 | 21.71 | 17.27 | 47.32 | 65.79 | -54.1145 | -53.9805 | 127.6423 | 127.7222 | 31.6677 | -54.2629 | -54.6867 | -8.3122 | -48.1396 |  |  | 55 | 97.2 | -13.1 | 38.9672 | 39.057 | 39.2044 | -22.9481 | -22.3028 | -19.366 | 7.3526 | -21.8209 | 11.326 | 21.79 | 54.85 | 33.7573 | 31.7917 | -24.97 |  | 48.836 | 48.263 | -74.5661 | 0 | -15.1903 |  |  | 30.8029 | 35.4584 | 38.9953 | 50.9949 | 32.82 | -4.05 | 58.3335 | 73.7617 | -29.77 | -29.74 | 100.38 | 56.02 | 74.5818 | 72.3818 | -46.4484 | -45.9 | 150.1654 | 108.6448 | 105.5471 | 107.304 | 79.8202 | 60.6056 | -27.656 | 83.4668 | 97.1148 |  | -27.3329 | -25.5035 | 0 | 3.6488 | 3.4947 | 162.876 | -76.6581 | -77.8401 | -25.8042 |  |  | 115.4 | 11.7328 | -40.5715 | -37.9827 | -37.0905 | 10.282 | -58.7063 | 37.5536 | 24.6253 |  |  | 39.3543 | 40.3102 | 38.5718 | 54.0884 | 52.7487 | -109.349 | 47.5552 | 48.0526 | -76.0466 | -57.8506 | -22.53 |  | 13.9632 |  |  | 14.19 | -47.8732 | 10.3222 |  | 4.348 | 11.5392 | 16.12 | 60.5302 | 76.3098 |  | 76.9591 | 27.3 | -14.2542 |  | 1.2278 | 1.3482 |  |  |  | -20.8565 | 26.2371 | 32.5204 | 80.8826 | 50.3292 | -115.4597 | -17.1728 | 33.2634 | -34.9692 |  |  |  |  | 209.3793 | 207.3631 | 280.4 | -279.2401 | -526.3528 | 532.1832 | 525.7338 | -198.1156 | -196.074 | -63.91 | -57.2446 | 80.8148 | 79.4271 |  |  | 74.5351 | 73.5463 | -13.2149 | -13.9264 | 86.71 | 87.14 | 50.8 | 51.3 | 22.4382 | 23.68 | -311.878 | 109.6977 | 109.5273 | 14.5 | 0.1 | -63.6 | -63.7 |  | 1.2002 | -514.7282 | -122.5885 | 361.5608 | 307.1619 | -6.0777 | -299.6147 | 295.4439 | -130.8372 | -213.1022 | -292.2949 | 76.0759 | 76.3261 | 132.7268 | -349.3761 | 212.593 | -136.1097 | 138.9339 | -8.016 |  | 24.56 | 6.333 | 6.322 | -23.92 | 9.28 |  | -9.9596 | -47.5791 | -14.0337 | 46.6 | 49.66 | 46.856 | 8.4657 |  | 52.912 | 52.7793 | 52.1045 |  | 0.7 | 22.8182 | 5.57 |  | -52.1139 | 81.357 | 65.1122 | -51.4299 | -79.5969 | 56.784 | 22.8658 | -8.4 | 8.6 |  | 184.4112
11/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.5284 | -35.0048 | 6.6079 | 23.6516 |  | 47.563 | -89.2136 | 39.2076 | 19.8454 | 19.4823 | 2.22 | -27.491 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.1955 | 181.3808 | 4.4679 | 4.1793 | 7.1481 |  | 13.9326 | 4.2395 |  |  | -59.86 | -59.96 |  | 0 | 26.4 | 4.037 | 0.186 | -40.43 | -39.66 | -87.2 | 40.25 | 40.14 | 6.8622 | 13.8178 | 54.4021 | 56.2495 | 25.6815 | -44.2065 | -45.5467 | 27.7567 | 27.8149 |  | 75.1511 | -4.1876 | -27.3876 | -226.4087 | -13.697 | -12.7 | -13.4 | 51.8804 | 50.1311 | -3.9892 |  | -36.2249 | 4.7931 | 6.1823 | 4.1802 | 273.2627 | -6.7141 | -6.8972 | -47.3175 | 288.8027 |  | -129.8336 |  | 67.9907 | 22.07 | 17.04 | 45.34 | 64.64 | -53.0428 | -51.9712 | 128.8301 | 129.0245 | 31.4696 | -54.2515 | -54.1224 | -9.6756 | -47.8548 |  |  | 52.9 | 94.5 | -13.17 | 39.0359 | 37.5864 | 38.4254 | -26.6657 | -26.1005 | -20.0907 | 13.6203 | -22.715 | 11.7982 | 20.21 | 54.38 | 33.2886 |  | -24.56 |  | 46.8402 | 46.2621 | -72.4009 | 0 | -14.8437 |  | -72.2 | 30.9293 | 34.2865 | 36.6471 | 49.823 | 31.79 | -3.57 | 57.1995 | 68.5339 | -31.3 | -31.6 | 101.88 | 54.5 | 68.4727 | 67.6727 | -47.5171 | -46.5455 | 145.1175 | 105.7581 | 99.7292 | 103.0925 | 79.6419 | 63.2801 | -26.875 | 57.6321 | 100.5247 |  | -26.7872 | -25.2944 | 0 | 10.4228 | 8.045 | 164.412 | -80.2891 | -80.9284 | -30.9029 |  |  | 99.4 | 11.3877 | -26.81 | -38.465 | -37.5257 | 10.3792 | -60.7108 | 43.2394 | 24.2352 |  |  | 40.6633 | 41.3509 | 38.4653 | 52.5813 | 52.7487 | -114.5401 | 49.5794 | 49.5542 | -80.6939 | -64.9873 | -21.72 |  | 13.8729 |  |  | 14.25 | -46.5977 | 10.5563 | -12.876 | 4.356 | 11.3633 | 17.13 | 65.5827 | 80.1408 |  | 78.1653 | 28.3 | -14.5703 |  | 1.1037 | 1.2968 |  |  |  | -20.0732 | 26.9055 | 30.5036 | 81.4801 | 51.1134 | -113.353 | -16.4667 | 32.8179 | -34.0761 |  |  |  |  | 210.6227 | 208.843 | 277.8 | -276.1523 | -532.9164 | 533.0331 | 532.0931 | -199.5542 | -198.3493 | -61.5199 | -55.3325 | 77.988 | 75.794 |  | -158.0462 | 74.8428 | 75.1943 | -12.9441 | -12.2792 | 86.5 | 86.36 | 50.3 | 49.5 | 22.7864 | 23.76 | -319.324 | 108.3998 | 107.0713 |  | 0.6 | -63.5 | -64.2 |  |  | -522.4736 | -132.5947 | 362.6843 | 309.4525 | -5.6849 | -298.3628 | 301.9418 | -131.8746 | -216.9216 | -293.8612 | 76.039 | 76.9386 | 137.6346 | -352.5855 | 216.3403 | -136.1498 | 138.5327 | -7.7249 |  | 25.52 | 6.341 |  | -24.48 | 9.76 |  | -10.164 | -47.4632 | -13.8262 | 46.8 | 48.272 | 47.465 | 8.5839 | 10.1975 | 50.9334 | 50.6043 | 50.8409 |  | 1.1 | 22.9248 |  |  | -51.7118 | 79.4405 | 62.3835 | -51.4524 | -77.9691 | 53.9478 | 23.4108 | -9.5 | 9.6 |  | 190.769
11/04/2025 | 02:30 | 0 | 17.7506 |  | 6.6036 | 23.4834 |  |  | -93.2934 |  | 19.5754 | 19.1325 | 2.22 | -28.254 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.9365 | 190.2004 | 5.5166 | 5.2959 | 8.5274 |  | 13.4231 | 7.436 |  |  | -60.73 | -61.3 |  | 0 | 26.4 | 4.55 | 0.19 | -38.33 | -38.46 | -95.17 | 38.46 | 38.78 | 7.2666 | 13.8918 | 53.5719 | 55.3146 | 25.6158 | -42.733 | -42.3845 | 8.1666 | 7.8255 |  | 77.1605 | -7.8518 | -40.7596 | -215.7373 | -13.8118 | -12.9 | -13.7 | 48.4153 | 47.3293 | -4.1047 |  | -34.2527 | 4.827 | 3.952 | 4.1329 | 253.4561 | -8.4536 | -8.5757 | -47.0468 | 268.2704 |  | -107.9337 |  | 67.0526 | 21.54 | 16.23 | 43.97 | 63.24 | -56.6597 | -57.3295 | 129.0597 | 130.0823 | 32.6673 | -44.6198 | -45.0423 | -8.1443 | -43.5415 |  |  | 53.1 | 89.4 | -12.71 | 40.6184 | 40.7099 | 39.9278 | -23.0622 | -22.4249 | -24.2685 | 14.0616 | -26.8857 | 11.5176 | 19.14 | 53.08 | 32.3511 | 30.4733 | -23.98 |  | 44.2817 | 44.1125 | -74.9407 | -0.0001 | -14.3967 |  |  | 30.726 |  | 36.6471 | 49.2371 |  | -3.64 | 58.104 | 72.7491 | -31.08 | -31.46 | 99.53 | 53.95 | 76.8364 | 74.2545 | -47.9635 | -46.2273 | 146.8902 | 106.5478 | 100.8394 | 105.5238 | 87.4169 | 66.4258 | -27.253 | 56.9308 | 105.3796 |  | -26.6711 | -25.7236 | 0 | 15.1126 | 14.2228 | 165.948 | -79.2657 | -80.4647 | -31.9645 |  |  | 112.3 | 11.1268 | -16.5224 | -38.0567 | -36.8789 | 9.2694 | -55.2614 | 38.8903 | 23.8201 |  |  | 38.9831 | 39.4913 | 38.5619 | 56.9351 |  | -123.2478 | 49.4164 | 49.6029 | -84.6062 | -71.8355 | -20.56 |  | 13.8705 |  |  | 14.52 | -49.2702 | 10.6238 |  | 4.392 | 11.4087 | 16.41 | 71.0497 | 86.9923 |  | 78.7529 | 28.1 | -14.2806 |  | 1.3091 | 1.2703 |  |  |  | -19.9536 | 28.2852 | 30.8397 | 80.9733 | 50.5055 | -116.8224 | -16.0744 | 32.9501 | -32.3758 | 11.3623 |  |  | 12.617 | 211.8793 | 208.3445 | 278.3 | -276.5689 | -537.6752 |  | 531.7335 | -200.3461 | -200.0372 | -60.2304 | -53.5674 | 74.3759 | 73.4361 |  |  | 76.0623 | 75.1174 | -12.5064 | -12.4633 | 91.26 | 91.06 | 48.8 | 48.9 | 22.5408 | 23.76 | -314.3691 | 107.2867 | 107.1048 | 14.5 | -1.1 | -64.1 | -64.3 |  | 1.3 |  | -132.5069 | 365.0185 | 306.5465 | -4.9894 | -302.8851 | 298.1757 | -133.2949 | -217.8416 | -289.7236 | 73.8484 | 75.9074 | 135.6142 | -352.2527 | 215.0145 | -135.6301 | 136.2453 | -7.4887 |  | 24.72 | 6.402 | 6.394 | -24.56 | 8.96 |  | -9.6666 | -46.6697 | -14.2382 | 44.6 | 47.382 | 46.925 | 8.5286 | 10.3046 | 49.9082 | 49.9877 | 48.6837 |  | 1.8 | 23.1787 | 5.35 |  | -48.6095 | 77.2365 | 60.2169 | -48.3585 | -76.1423 | 52.6545 | 24.0739 | -10.3 | 9.4 |  | 180.1474
11/04/2025 | 03:00 | 0 | 17.7585 | -35.3708 | 6.544 | 23.229 |  | 46.249 | -94.3329 | 38.5022 | 19.3234 | 18.8755 | 2.22 | -27.143 | 24.2 |  | -24.2 | 13.307 | 191.8256 | 4.8645 | 4.8245 | 7.8885 |  | 13.2955 | 7.1058 |  |  | -60.68 | -60.43 |  | -2.22 |  | 4.258 | 0.187 | -41.87 | -41.11 | -88.71 | 41.23 | 41.5 | 7.372 | 13.5001 | 53.5201 | 55.0581 | 23.693 | -45.0103 | -45.7724 | 25.0681 | 28.7428 |  | 73.1417 | -5.2346 | -29.7766 | -229.1539 | -13.6312 | -13.4 | -14 | 50.4465 | 50.0275 | -4.079 |  | -36.8849 | 4.3772 | 5.9714 | 4.2462 | 267.0674 | -5.5849 | -5.707 | -41.1244 | 282.8027 |  | -119.1328 |  | 64.9968 | 21.44 | 16.32 | 43.93 |  | -50.2297 | -50.3637 | 128.3328 | 127.7903 | 32.691 | -49.8779 | -49.5433 | -9.3359 | -46.4293 |  |  | 45.2 | 93.9 | -12.48 | 36.4679 | 36.1746 | 36.0177 | -30.2817 | -30.0145 | -23.3896 | 21.1784 | -26.5199 | 11.2132 | 18.37 | 53.53 |  |  | -23.51 |  | 46.8382 | 45.9498 | -75.3507 | 0 | -14.3141 | -68.6 |  | 30.7645 |  | 35.7078 | 48.0652 | 30.81 | -3.61 | 56.376 | 75.4368 | -29.42 | -29.92 | 95.44 | 52.56 | 77.2 | 75.5636 | -43.9775 | -43.3455 | 146.2551 | 106.9037 | 102.1686 | 104.6063 | 82.241 | 66.2988 | -26.388 | 56.1577 | 113.5779 |  | -26.4294 | -25.5323 | 0 | 16.6027 | 15.9463 | 152.124 | -76.2986 | -77.2092 | -32.3635 |  |  | 106.4 | 11.1295 | -14.1895 | -38.0545 | -37.2658 | 8.2541 | -62.7642 | 44.1406 | 24.1854 |  |  | 39.2443 | 40.1782 | 38.7739 | 50.2369 | 48.7298 | -100.4738 | 46.6862 | 46.3556 | -84.2109 | -78.9679 | -18.67 |  | 13.8705 |  |  | 14.48 | -17.796 | 10.4726 |  | 4.384 | 11.3163 | 40.76 | 82.1753 | 85.9316 | 11.88 | 91.4503 | 27.9 | -13.2271 |  | 0 | 1.2727 |  |  |  | -18.5451 | 27.5116 | 28.4028 | 84.3831 | 53.5928 | -122.1231 | -15.9382 | 32.7805 | -33.0246 | 11.3155 |  |  | 12.4916 | 214.4179 | 212.7835 | 277.8 | -277.2636 | -537.9803 | 539.0734 | 535.9217 | -202.442 | -202.3054 | -62.0509 | -56.0249 | 78.4759 | 78.4001 |  |  | 77.8091 | 76.9412 | -14.3115 | -13.8579 | 88.09 | 88.1 | 50.8 | 51.3 | 22.7864 | 23.28 | -318.0903 | 110.9861 | 108.2564 |  | -2.7 | -65.2 | -65.5 |  |  |  | -144.804 | 370.3524 | 314.682 | -2.0476 | -304.7924 | 298.4109 | -136.9469 | -218.0123 | -299.047 | 77.7575 | 75.9627 | 139.6598 | -356.2275 | 216.1332 | -138.7839 | 138.6778 | -8.0682 |  | 24.16 |  |  | -23.84 | 8.4 |  | -9.4316 | -47.9606 | -14.3267 | 47.5 | 49.935 | 49.92 | 8.5399 | 10.3009 | 51.1253 | 50.4757 | 51.3367 |  | 1.8 | 23.1543 | 5.23 |  | -53.4198 | 80.1586 | 63.0541 | -52.0016 | -77.905 | 54.2773 | 23.8143 | -9.3 | 10 |  | 187.0684
11/04/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 6.4864 | 23.0581 |  | 46.001 | -92.8551 | 38.0543 | 19.4434 | 18.8542 | 2.22 | -28.023 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.1239 | 188.5832 | 4.1117 | 4.9123 | 8.0993 |  | 11.9102 | 7.4679 |  |  | -60.09 | -59.67 |  | -2.22 | 26.4 | 5.004 | 0.192 | -35.8 | -35.73 | -97.51 | 36.01 | 36.36 | 6.7655 | 14.121 | 53.7114 | 55.597 | 25.8086 | -41.9292 | -41.5142 | 8.7431 | 8.4891 |  | 76.4907 | -7.3284 | -40.8383 | -218.0934 | -12.2001 | -13.3 | -14 | 47.5783 | 46.2108 | -3.9996 |  | -36.9915 | 4.4328 | 6.4545 | 4.4252 | 258.4001 | -10.7425 | -11.2918 | -33.7041 | 272.8012 |  | -129.9552 |  | 65.9748 | 21.37 | 16.09 |  | 62.94 | -46.6129 | -46.6129 | 123.6545 | 122.3449 | 33.0108 | -48.7076 | -48.9587 | -6.7489 | -42.3647 |  |  | 53 | 85.7 | -12.49 | 38.8615 | 37.9969 | 38.3615 | -26.7662 | -26.6812 | -20.8636 | 15.4187 | -23.8789 | 10.8016 | 18.36 | 52.18 |  | 29.5944 | -23.48 |  | 43.5943 | 41.9806 | -64.4833 | 0 | -14.272 |  | -69.8 |  |  | 34.2988 | 48.0652 |  | -3.18 | 54.837 | 65.8612 | -30.48 | -30.81 | 97.42 | 52.46 | 65.6727 | 62.9636 | -42.1891 | -42.2 | 141.9205 | 100.6972 | 96.3522 | 98.9833 | 87.026 | 71.1135 | -25.458 | 44.902 | 121.5723 |  | -27.7125 | -25.9285 | 0 | 13.4601 | 12.093 | 173.628 | -79.4443 | -79.7702 | -37.1699 |  |  | 95.2 | 11.1245 | -22.3881 | -38.0359 | -37.2234 | 7.1716 | -65.3276 | 44.8636 | 24.8826 |  |  | 39.7712 | 40.3909 | 38.2769 | 47.2227 | 46.3854 | -95.2826 | 44.3028 | 44.0945 | -78.2056 | -64.6108 | -16.78 | -18.73 | 13.4725 |  | -8.77 | 14.45 | -26.6546 | 10.0526 |  | 4.431 | 11.0351 | 30.94 | 64.774 | 75.4146 | 12.27 | 83.2711 | 26.3 | -12.8615 |  | 1.0827 | 1.2484 |  |  | -13.0905 | -18.4444 | 27.7487 | 28.3188 | 79.5033 | 47.8787 | -113.3766 | -15.8825 | 32.2011 | -32.5724 | 10.927 |  |  | 11.5585 | 213.7473 | 212.4964 | 278.7 | -277.4361 | -535.809 | 536.2023 | 533.5551 | -203.6022 | -202.1805 | -60.069 | -53.8806 | 81.8619 | 79.9559 | -156.5629 |  | 76.2161 | 75.3921 | -15.2434 | -15.1276 | 85.76 | 85.25 | 50.1 | 50.2 | 22.4169 | 24.72 | -315.5194 | 107.7189 | 107.531 |  | -1.6 | -64 | -64.8 | 1.4248 |  | -526.1643 | -155.4165 | 363.2163 | 305.6161 | 0.7555 | -294.0415 | 301.1647 | -137.9373 | -212.7214 | -290.7481 | 77.6656 | 75.9419 | 138.7211 | -351.6997 | 216.5713 | -137.6024 | 137.588 | -8.1479 |  | 23.84 |  |  | -23.28 | 8.8 |  | -9.1997 | -47.3747 | -14.1497 | 45.9 | 47.904 | 48.187 | 7.2558 | 8.6717 | 51.5249 | 51.737 | 51.5209 |  | 2.6 | 23.4387 | 5.3 |  | -48.9419 | 77.7908 | 60.7983 | -49.4319 | -76.7282 | 53.0145 | 23.1843 | -9.6 | 10.3 |  | 184.6828
11/04/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 8.843 | 23.0906 |  | 45.9162 | -95.9271 | 38.0216 | 19.2794 | 18.7816 | 2.22 | -27.874 | 26.4 |  | -24.2 | 12.856 | 192.4838 | 4.2137 | 4.3578 | 7.7593 |  | 12.0001 | 6.7674 |  |  | -59.53 | -59.8 |  | -2.22 | 26.4 | 4 | 0.185 | -39.12 | -38.97 | -90.64 | 39.47 | 40.18 | 7.0203 | 13.5885 | 54.0048 | 55.9309 | 27.0481 | -44.6084 | -46.3291 | 25.4646 | 21.8226 |  | 75.419 | -4.7111 | -19.8239 | -244.2251 | -13.5129 | -14.1 | -14 | 51.7341 | 50.0458 | -3.9234 |  | -41.4504 | 3.9793 | 6.5974 | 4.5155 | 281.3806 | -11.6581 | -11.6275 | -40.5266 | 286.2157 |  | -130.7285 |  | 64.9769 | 21.43 | 16.1 |  | 62.66 | -49.426 | -48.7562 | 126.3051 | 126.5047 | 32.2125 | -50.5946 | -50.9311 | -7.6313 | -45.452 |  |  | 52.7 | 88 | -12.29 | 38.5304 | 37.9285 | 37.9777 | -27.3823 | -26.7721 | -19.8811 | 14.7825 | -21.5373 | 11.4137 | 24.72 | 51.95 |  |  | -23.19 |  | 45.064 | 44.5296 | -68.9049 | -0.0001 | -14.0675 |  | -67.4 | 30.4019 |  | 34.2988 | 47.4792 | 30.53 | -3.31 |  | 68.9464 | -30.73 |  |  | 52.71 | 67.8727 | 68.3273 | -45.1107 | -42.7364 | 141.2093 | 103.4879 | 98.5173 | 101.8097 | 81.1337 | 59.8286 | -25.876 | 51.8214 | 109.6271 |  | -27.784 | -25.5206 | 0 | 14.8954 | 15.0407 | 158.268 | -78.8705 | -79.9657 | -32.8395 |  |  | 80.5 | 11.2067 | -15.3376 | -38.0078 | -36.954 | 7.3799 | -63.7542 | 42.3733 | 24.451 |  |  | 39.2874 | 39.9787 | 38.1905 | 47.5576 | 49.2322 | -99.804 | 45.6664 | 45.8525 | -74.1621 | -61.3752 | -20.86 | -29.17 | 13.9657 |  |  | 13.45 | -36.0172 | 10.0421 | -12.708 | 4.394 | 11.0501 | 25.99 | 63.8886 | 74.5888 |  | 82.0368 | 27.3 | -13.6493 |  | 1.367 | 1.2446 |  |  |  | -19.3918 | 26.4395 | 29.6633 | 83.2329 | 50.5867 | -116.1353 | -16.0508 | 33.1977 | -32.3168 | 11.9843 |  |  | 13 | 215.7317 | 213.6899 | 280.8 | -276.5577 | -536.0081 | 545.493 | 538.8066 | -204.141 | -203.8342 | -62.3582 | -56.5935 | 80.9105 | 80.8098 |  |  | 75.2273 | 75.3152 | -15.5915 | -16.1029 | 87.13 | 87.24 | 49.9 | 50.3 | 22.2118 | 26.72 | -312.8153 | 109.4151 | 110.1969 | 14.6 | -1.5 | -64.1 | -64.2 | 1.4546 | 1.15 | -526.0353 | -148.5899 | 367.6977 | 313.5054 | -1.1675 | -300.7272 | 300.5368 | -134.4611 | -215.9927 | -290.7775 | 76.4068 | 78.8703 | 136.1115 | -352.4568 | 215.6104 | -137.7412 | 138.1615 | -8.8592 |  | 23.76 | 6.408 | 6.332 | -23.36 | 9.04 |  | -9.2851 | -48.0186 | -14.0917 | 46.8 | 47.328 | 48.842 | 7.343 | 8.8377 | 52.106 | 52.285 | 52.3685 |  | 1.8 | 23.442 | 5.29 |  | -54.3003 | 79.8903 | 63.3387 | -52.6306 | -78.1759 | 55.3113 | 22.6135 | -10 | 9.6 |  | 190.1918
11/04/2025 | 04:30 | 0 | 17.2122 | -34.3595 |  | 23.1857 |  | 46.3381 | -96.0011 |  | 19.6194 | 19.1934 | 0 | -28.562 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.0489 | 194.9886 | 4.8364 | 5.136 | 8.0012 |  | 12.2215 | 7.1537 |  |  | -63.2 | -63.41 |  | 0 | 26.4 | 5.263 | 0.197 | -42.03 | -42.3 | -93.87 | 42.88 | 42.61 | 7.632 | 13.2101 | 54.2031 | 56.5043 | 28.1025 | -44.2065 | -43.9383 | 6.5874 | 6.5878 |  | 79.7057 | -4.7111 | -42.7603 | -215.5444 | -12.163 | -14.2 | -14.1 | 50.2797 | 48.9693 | -4.0578 |  | -33.4992 | 5.1189 | 6.362 | 4.5645 | 256.8132 | -12.6652 | -12.7873 | -19.2025 | 274.5538 |  | -131.9476 |  | 67.0726 | 22.21 | 16.81 | 44.38 | 64.08 | -56.7936 | -56.6597 | 134.0188 | 134.0426 | 30.3589 | -52.1469 | -52.0259 | -9.3054 | -43.1357 |  |  | 52.7 | 88.3 | -12.25 | 37.4235 | 36.8781 | 36.7474 | -25.4068 | -25.789 | -25.1883 | 17.7136 | -28.0088 | 11.3139 | 27.68 | 52.49 | 32.3511 |  | -24.56 |  | 43.3668 | 43.0151 | -66.0326 | -0.0001 | -14.788 |  |  | 30.9567 |  | 34.7685 | 48.0652 |  | -3.37 | 54.9855 | 66.5525 | -30.86 | -31.42 | 99.55 | 53.13 | 68.4182 | 67.7818 | -52.5957 | -50.4818 | 139.7857 | 100.0631 | 94.1141 | 96.7575 | 85.9998 | 73.2093 | -25.642 | 30.1563 | 136.1431 |  | -27.5511 | -26.5442 | 0 | 23.5101 | 22.8394 | 138.3 | -79.7333 | -80.7522 | -35.543 |  |  | 104.8 | 11.682 | -3.0624 | -38.3444 | -36.9967 | 8.6318 | -73.28 | 43.7349 | 24.3016 |  |  | 40.0028 | 40.3469 | 39.2174 | 55.763 | 56.4328 | -140.8308 | 53.9032 | 54.385 | -100.3603 | -86.8707 | -20.79 |  | 14.0609 |  |  | 13.64 | -52.5242 | 10.4685 |  | 4.406 | 11.145 | 16.98 | 89.9 | 102.3603 | 13.12 | 81.8636 | 28 | -16.0619 |  | 1.3833 | 1.2657 |  |  |  | -21.2344 | 26.8441 | 34.033 | 86.5168 | 54.8324 | -127.5943 | -16.0286 | 35.7793 | -32.7064 | 12.6279 |  |  | 14.3148 | 222.1422 | 219.8975 | 281.6 | -279.4592 | -548.7146 | 550.2051 | 552.0134 | -210.8262 | -207.3786 | -59.5552 | -52.4512 | 78.1274 | 78.1227 |  |  | 77.095 | 76.4358 | -17.8414 | -17.1604 | 88.35 | 87.79 | 51.3 | 51.5 | 22.4382 | 27.76 | -323.1528 | 113.2017 | 113.7769 |  | 0 | -64.5 | -64.2 |  |  | -538.9711 | -172.4635 | 372.614 | 312.5279 | 3.9537 | -306.7 | 307.393 | -137.5951 | -220.838 | -300.4383 | 78.6573 | 76.431 | 140.4902 | -363.7741 | 220.2685 | -141.0363 | 145.9107 | -8.4884 |  | 23.68 |  |  | -23.2 | 8 |  | -9.4621 | -47.7562 | -13.9452 | 45.7 | 50.91 | 50.316 | 6.5742 | 7.9383 | 51.2993 | 51.4437 | 50.3118 |  | 1.8 | 22.8686 | 5.34 |  | -42.9058 | 76.6151 | 59.8925 | -42.91 | -76.0187 | 51.1891 | 24.0916 | -9.1 | 9.3 |  | 196.4287
11/04/2025 | 05:00 | 0 |  |  | 8.4724 | 24.0329 |  | 47.4596 | -93.9976 | 39.399 | 19.8594 | 19.3906 | 2.22 | -30.628 | 28.6 |  | -28.6 | 13.0396 | 192.3004 | 5.5159 | 5.6455 | 7.5405 |  | 11.8914 | 7.3019 |  |  | -61.77 | -61.71 |  | -2.22 | 28.6 | 5.778 | 0.199 | -37.59 | -37.8 | -96.67 | 37.59 | 38.1 | 7.8622 | 13.1728 | 54.8465 | 56.7863 | 29.3665 | -42.1971 | -41.9875 | 8.7983 | 8.8356 |  | 79.9737 | -7.3284 | -38.4508 | -234.3139 | -11.1524 | -14.8 | -14.7 | 48.4207 | 47.3084 | -4.0277 |  | -37.7158 | 4.7949 | 6.8844 | 4.7442 | 273.7204 | 1.6785 | 1.4649 | -79.7279 | 284.364 |  | -111.4438 |  | 69.1783 | 22.08 | 17.04 | 46.25 | 65.19 | -52.641 | -52.1051 | 122.2137 | 123.6997 | 32.5617 | -48.522 | -48.2474 | -9.1222 | -46.708 |  |  | 50.3 | 94.6 | -12.56 | 40.8622 | 39.5285 | 40.1681 | -20.8927 | -21.4792 | -18.8057 | 5.6873 | -21.4922 | 11.6762 | 30.17 | 53.23 | 31.8823 | 30.4733 | -23.61 |  | 46.8135 | 46.5975 | -82.0999 | -0.0002 | -14.2144 | -71 |  | 30.0394 |  | 38.9953 | 69.1589 | 45.47 | -4.41 |  | 80.6596 |  | -31.18 | 101.12 | 53.88 | 81.1091 | 79.2545 | -40.8565 | -41.2182 | 153.6313 | 114.847 | 109.454 | 111.3535 | 72.4999 | 56.9061 | -26.401 | 91.2533 | 145.218 |  | -28.6469 | -26.9088 | 16.1689 | 40.3179 | 37.816 | 38.448 | -66.3765 | -67.0919 | -19.8221 |  |  | 1 | 11.8166 | 28.7485 | -39.2574 | -37.8538 | 10.0017 | -54.9032 | 26.622 | 25.0237 |  |  | 40.6904 | 41.133 | 39.4766 | 51.4091 | 52.2464 | -114.7076 | 44.1349 | 43.8731 | -78.26 | -61.6545 | -22.72 |  | 14.1781 |  |  | 12.77 | -50.741 | 10.5382 | -12.338 | 4.3 | 11.0218 | 14.33 | 62.8615 | 77.2692 |  | 73.107 | 27.1 | -14.9545 |  | 1.4999 | 1.3274 |  |  | -12.3199 | -21.7873 | 23.8814 | 33.6128 | 81.7401 | 49.6704 | -117.7711 | -16.4217 | 34.9642 | -32.8103 |  |  |  |  | 221.4932 | 220.5321 | 274.1 | -273.3575 | -547.8893 | 548.0641 | 549.3774 | -208.6559 | -209.145 | -61.8318 | -55.9831 | 78.8399 | 79.8638 | -163.5152 | -162.0228 | 77.6443 | 76.7984 | -20.7493 | -20.0145 | 89.12 | 89.13 | 50.1 | 49.5 | 22.4169 | 28.56 | -317.2392 | 109.0473 | 108.8705 | 15.6 | -0.4 | -64.6 | -64.8 |  | 1.2753 | -531.1042 | -200.207 | 371.0926 | 319.1676 | 8.1086 | -302.7337 | 310.1299 | -138.4883 | -217.7434 | -297.5724 | 76.2917 | 77.4268 | 137.99 | -357.395 | 216.4129 | -140.4515 | 140.1709 | -7.8842 |  | 23.6 | 6.182 | 6.164 | -23.6 | 8.72 |  | -8.5832 | -47.8416 | -13.7682 | 45.6 | 48.219 | 47.639 | 7.315 | 8.7537 | 51.2314 | 51.6181 | 51.6871 |  | 0.7 | 23.1168 | 5.5 |  | -51.5927 | 78.9065 | 62.8926 | -50.7703 | -78.0516 | 54.1767 | 23.5194 | -8.5 | 9.1 |  | 174.6837
11/04/2025 | 05:30 | 0 |  | -35.996 | 8.7835 | 25.0757 |  | 49.854 | -97.7078 | 41.5159 | 21.0994 | 20.707 | 0 | -31.501 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.7969 | 197.8638 | 6.0989 | 5.9153 | 10.2679 |  | 12.0887 | 6.6768 |  |  | -65.79 | -65.36 |  | 0 | 30.8 | 6.191 | 0.208 | -42.83 | -43.06 | -91.1 | 43.13 | 43.2 | 8.1156 | 12.6036 | 56.5566 | 58.5992 | 31.185 | -45.4122 | -44.7651 | 9.3232 | 8.7306 |  | 82.6528 | -7.3284 | -40.2542 | -243.263 | -12.8852 | -14 | -14 | 51.0338 | 50.1677 | -4.3948 |  | -34.8109 | 5.5281 | 7.2277 | 5.0803 | 282.937 | 4.4862 | 4.6388 | -77.1458 | 302.7716 |  | -119.5777 |  | 72.6911 | 22.87 | 18.04 | 48.24 | 67.94 | -56.6597 | -56.2578 | 131.1234 | 132.71 | 29.4846 | -56.9029 | -57.1549 | -7.6278 | -52.3937 |  |  | 48.3 | 104.9 | -13.08 | 37.9733 | 37.172 | 37.6955 | -22.675 | -22.4932 | -19.6221 | 6.6643 | -21.0595 | 11.8682 | 33.33 | 56.08 | 33.7573 | 31.7917 | -24.81 | -2.7631 | 52.9209 | 51.8406 | -88.5833 | -0.0001 | -14.9495 | -75.9 | -74.5 | 30.77 | 0.3021 | 43.6918 | 75.0183 | 49.49 | -5.33 | 55.6875 | 78.5245 | -31.01 | -31.19 | 106.34 | 56.3 | 87.5636 | 86.9273 | -45.9705 | -44.2455 | 160.8967 | 121.9413 | 116.7398 | 118.7682 | 78.4527 | 62.0393 | -26.546 | 89.1568 | 153.9713 |  | -28.7251 | -27.3819 | 11.2635 | 38.794 | 36.3106 | 56.88 | -65.9255 | -67.4047 | -25.0835 |  |  | 1 | 12.3299 | 24.1592 | -38.7174 | -37.9294 | 9.8641 | -59.206 | 33.2182 | 25.1317 |  |  | 40.0093 | 40.0288 | 39.0198 | 56.6002 | 56.0979 | -138.1515 | 46.9973 | 47.3876 | -95.5768 | -77.8741 | -51.7 |  | 13.7777 |  |  | 12.51 | -52.2326 | 10.3914 | -12.189 | 4.443 | 11.0608 | 16.06 | 80.6206 | 96.538 |  | 79.4252 | 26.6 | -16.6458 |  | 1.3763 | 1.4041 |  |  |  | -24.6964 | 25.024 | 37.7304 | 89.1744 | 55.939 | -130.0739 | -17.3074 | 36.3143 | -34.6861 |  |  |  |  | 223.496 | 221.9227 | 275.3 | -273.8794 | -553.8081 |  | 551.3829 | -212.588 | -211.276 | -56.7284 | -48.8204 | 72.4691 | 71.2319 |  |  | 76.9412 | 76.2161 | -24.1866 | -24.2873 | 86.06 | 86.6 | 52.9 | 53.8 |  | 29.52 | -321.6916 | 115.4834 | 114.5408 | 16.8 | 2.3 | -65.2 | -65.4 | 1.4957 |  | -539.0566 | -209.6509 | 379.549 | 322.8811 | 8.8484 | -313.9167 | 308.0015 | -139.8756 | -222.2716 | -306.3148 | 80.7846 | 77.4388 | 141.303 | -366.6467 | 220.5988 | -145.791 | 146.1645 | -7.0382 |  | 23.92 | 5.971 | 5.95 | -23.44 | 8.96 |  | -9.3461 | -47.5212 | -13.3593 | 44.7 | 49.584 | 48.759 | 7.2933 |  | 47.2289 | 46.8046 | 47.9081 |  | -1.5 | 22.8974 | 5.76 |  | -44.6315 | 76.1467 | 57.4174 | -44.0672 | -74.5245 | 48.4162 | 26.5737 | -6.4 | 7 |  | 187.2576
11/04/2025 | 06:00 | 0 | 17.9008 | -35.8028 | 9.2711 | 26.5365 |  | 52.7438 | -102.0129 | 44.5685 | 22.3953 | 21.9357 | -6.66 | -29.152 | 26.4 | 16.56 | -24.2 | 13.242 | 206.543 | 7.0769 | 7.1119 | 12.2088 |  | 12.8435 | 6.6185 |  |  | -70.19 | -69.72 |  | 6.66 | 28.6 | 7.775 | 0.217 | -54.25 | -53.72 | -79.92 | 54.56 | 54.83 | 8.1478 | 12.461 | 59.2081 | 61.5281 | 32.8481 | -51.3064 | -51.3271 | 30.1717 | 23.6912 |  | 82.5189 | -4.1876 | -22.8119 | -274.4239 | -14.7283 | -12 | -13.3 | 58.1374 | 56.5457 | -4.4184 |  | -34.9926 | 5.8006 | 8.2801 | 5.6454 | 312.2958 | 5.4323 | 5.005 | -81.9938 | 330.3351 |  | -129.1492 |  | 73.7589 | 23.35 | 19.17 | 50.31 | 68.46 | -63.7594 | -64.0273 | 139.7778 | 140.2681 | 27.8562 | -64.3606 | -64.5507 | -7.7209 | -57.1011 |  |  | 48.6 | 114.8 | -13.52 | 35.319 | 35.3995 | 35.2752 | -26.4908 | -26.6785 | -20.0157 | 9.2433 | -20.5237 | 11.9595 | 29.58 | 59.46 | 36.1011 | 33.989 | -25.83 |  | 57.6183 | 57.2948 | -93.0851 | -0.0001 | -15.6899 | -78.7 | -79 | 31.6324 | 0.3021 | 49.7972 | 84.3933 | 55.65 | -6.12 | 56.5515 | 91.4252 | -30.67 | -30.97 | 110.04 | 57.97 | 93.3273 | 90.8182 | -51.8968 | -50.5545 | 168.9767 | 128.3337 | 123.6879 | 126.9304 | 96.3657 | 75.7401 | -25.578 | 96.5254 | 149.4384 |  | -29.7182 | -27.8995 | -19.5248 | 32.199 | 30.4877 | 149.052 | -78.3411 | -78.9968 | -42.2239 |  |  | 112.1 | 12.6762 | 10.1306 | -39.3498 | -38.4458 | 9.7912 | -74.6542 | 48.754 | 25.4388 |  |  | 39.3377 | 40.4404 | 39.023 | 63.8009 | 63.2985 | -159.5859 | 53.4297 | 53.8656 | -115.7706 | -102.7736 | -55.81 |  | 13.5726 |  |  | 10.29 | -55.079 | 10.9123 | -11.721 | 4.458 | 11.0411 | 19.87 | 104.6248 | 116.9315 |  | 85.0905 | 23.8 | -18.3078 |  | 1.5156 | 1.517 |  |  |  | -27.0361 | 24.4088 | 41.8479 | 96.3276 | 63.145 | -145.5079 | -17.7839 | 36.9675 | -35.6366 |  |  |  |  | 218.1915 | 218.122 | 283.3 | -280.7985 | -560.2981 | 560.7669 | 559.1497 | -208.9381 | -206.6791 | -58.6568 | -53.5432 | 67.4481 | 66.8023 |  |  | 79.3472 | 78.6221 | -21.6209 | -21.4564 | 93 | 92.82 | 50.2 | 50.4 | 21.7397 | 29.28 | -328.9527 | 114.068 | 113.852 | 17.3 | 0.6 | -65.9 | -66 |  |  | -549.3178 | -201.1892 | 375.2585 | 312.8858 | 13.1185 | -307.8026 | 307.8702 | -138.9548 | -222.9977 | -302.0655 | 75.6892 | 76.6248 | 142.6118 | -359.5403 | 222.5063 | -139.2755 | 139.0127 | -7.2772 |  | 23.92 | 5.925 | 5.934 | -22.96 | 9.28 |  | -9.8711 | -47.9606 | -12.9778 | 45.5 | 46.868 | 46.217 | 7.3257 | 8.7706 | 43.9259 | 43.8345 | 43.6559 |  | 0.6 | 22.6241 | 6.23 |  | -46.0599 | 73.4591 | 59.7704 | -45.7635 | -72.2511 | 52.1104 | 19.2879 | -8 | 9.4 |  | 198.7714
11/04/2025 | 06:30 | 0 |  | -36.1324 | 10.249 | 28.2193 |  | 56.0379 | -108.3289 | 49.4521 | 25.1752 | 24.5492 | -15.54 | -30.943 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.6662 | 218.9146 | 8.6365 | 8.6543 | 14.348 |  | 12.9924 | 7.2956 |  |  | -75.16 | -74.92 |  | 15.54 | 28.6 | 8.693 | 0.218 | -58.74 | -58.54 | -79.67 | 58.8 | 59.21 | 9.0884 | 11.9809 | 61.977 | 63.7169 | 38.3952 | -54.2535 | -54.3678 | 23.7728 | 26.1991 |  | 89.3508 | -4.7111 | -26.1965 | -308.0953 | -14.5305 | -12.5 | -13.2 | 60.611 | 59.0385 | -4.4211 |  | -37.8488 | 5.0035 | 9.4106 | 6.4232 | 341.8377 | 8.2095 | 8.3926 | -106.5916 | 352.1749 |  | -131.2955 |  | 71.5833 | 21.68 | 18.01 | 50.29 | 67.39 | -65.2329 | -65.2329 | 142.9637 | 142.323 | 27.4258 | -68.9064 | -67.3784 | -7.6798 | -59.668 |  |  | 52.3 | 120.8 | -14.04 | 35.4514 | 35.3339 | 35.2727 | -26.7065 | -26.6806 | -16.1342 | 8.1657 | -17.7572 | 12.6761 | 31.03 | 59.68 | 37.5073 | 35.7468 | -25.68 |  | 60.0601 | 59.5352 | -94.5922 | -0.0001 | -15.5903 | -80.8 | -79.6 | 32.2861 | 0.3021 | 55.4329 | 94.9402 | 62.43 | -6.88 | 54.7695 | 93.5503 | -30.32 |  | 113 | 58.93 | 95.2 | 93.3636 | -53.2221 | -52.5455 | 174.3163 | 135.6872 | 128.2081 | 133.2359 | 89.8445 | 79.435 | -24.471 | 117.0892 | 137.3799 |  | -31.0685 | -29.8242 | -19.6604 | 30.3074 | 28.9447 | 138.3 | -78.4369 | -79.6706 | -42.7574 |  |  | 82 | 14.1615 | 0.5136 | -34.5855 | -33.5217 | 8.6865 | -74.8348 | 46.1549 | 21.1379 | 0 | 0 | 39.9868 | 40.3287 | 39.7115 | 65.308 | 64.973 | -160.5906 | 55.1995 | 55.6976 | -115.1449 | -100.9496 | -64.31 |  | 13.7777 |  |  | 9.93 | -55.1913 | 10.053 | -11.286 | 4.315 | 11.0435 | 18.84 | 103.7985 | 115.9943 | 12.95 | 83.4289 | 22.9 | -19.9023 |  | 1.3009 | 1.6673 |  |  |  | -30.793 | 22.3085 | 48.1503 | 96.5867 | 65.5766 | -147.7259 | -19.315 | 38.7413 | -39.1222 | 12.5162 | 0.3613 |  |  | 217.193 | 215.9086 | 277.8 | -277.7736 | -555.4201 | 553.7722 | 552.4053 | -205.9186 | -204.2295 | -59.2549 | -53.7731 | 70.6293 | 70.4675 |  |  | 72.1291 | 71.0524 | -27.7607 | -27.268 | 88.42 | 87.79 | 49.9 | 50.6 | 22.1093 | 22.72 | -332.3972 | 110.3986 | 109.8988 | 17.9 | 3.4 | -62.8 | -62 |  |  | -536.6002 | -188.6718 | 363.2875 | 306.9094 | 11.6178 | -295.6317 | 292.9504 | -128.1553 | -207.0096 | -289.567 | 78.1189 | 77.9113 | 132.028 | -346.429 | 207.2231 | -140.5455 | 140.8843 | -7.0382 |  | 21.6 | 5.144 | 5.148 | -21.12 | 8.72 |  | -9.1112 | -46.3188 | -12.8893 | 44.6 | 47.19 | 45.886 | 7.2699 | 8.6879 | 46.2353 | 46.2458 | 45.9221 |  | -3.6 | 22.2411 | 6.65 |  | -45.7447 | 72.8861 | 58.6034 | -45.7072 | -72.056 | 52.8033 | 18.9983 | -5.5 | 5.9 |  | 198.1343
11/04/2025 | 07:00 | 0 | 17.345 | -34.3746 | 9.8397 | 27.9033 |  | 55.9997 | -106.9167 | 48.7093 | 25.1352 | 24.5198 | -15.54 | -33.125 | 28.6 |  | -26.4 | 13.1959 | 220.247 | 8.1751 | 7.7771 | 13.3813 |  | 12.5917 | 7.0051 |  |  | -73.9 | -73.8 |  | 15.54 | 30.8 | 8.301 | 0.216 | -50.64 | -50.97 | -89.44 | 51.5 | 51.3 | 9.1177 | 11.3624 | 60.9961 | 63.487 | 37.3573 | -49.5649 | -49.769 | 28.4004 | 27.2349 |  | 90.2885 | -4.7111 | -36.9964 | -311.3315 | -17.6749 | -12 | -12.5 | 56.0563 | 54.0855 | -4.5885 |  | -39.8691 | 5.9967 | 9.7015 | 6.5709 | 347.7888 | 26.0628 | 25.4219 | -167.2915 | 357.751 |  | -118.116 |  | 74.9564 | 22.22 | 18.7 | 52.64 | 69.18 | -66.0367 | -66.1706 | 141.5006 | 142.4857 | 25.7505 | -66.6476 | -66.8323 | -5.5326 | -56.8515 |  |  | 64.9 | 111 | -14.56 | 40.6577 | 40.9811 | 41.162 | -16.8221 | -16.9349 | -15.8969 | -5.4929 | -15.1647 | 11.777 | 39.14 | 59.66 | 40.3198 | 38.3835 | -26.67 |  | 57.2537 | 56.1933 | -94.5649 | -0.0001 | -16.1607 | -89.2 | -87.4 | 32.0993 |  | 58.7204 | 103.1433 | 68.61 | -7.33 | 55.2015 | 93.5103 | -28.19 | -28.66 | 113.9 | 61.18 | 90.0909 | 88.2545 | -54.8082 | -54.4909 | 178.003 | 137.0319 | 132.272 | 136.2199 | 86.2379 | 66.6963 | -24.645 | 177.3087 | 96.8876 |  | -32.8171 | -31.0801 | 0 | 20.3248 | 20.8074 | 152.124 | -80.8472 | -83.2253 | -33.4053 |  |  | 87.1 | 10.6158 | -5.1753 | -37.0519 | -36.4183 | 7.7995 | -61.5045 | 39.4637 | 25.0486 |  |  | 39.5217 | 40.2779 | 38.4588 | 64.973 | 64.973 | -136.3094 | 56.0867 | 56.0101 | -95.3372 | -75.7429 | -51.1 |  | 13.4725 | 0.9464 |  | 9.97 | -50.9902 | 10.0104 | -11.159 | 4.252 | 11.1142 | 17.51 | 81.5394 | 96.3497 | 13.42 | 78.3678 | 23 | -19.3886 |  | 1.9851 | 1.6089 |  |  |  | -30.4552 | 22.9146 | 46.6378 | 95.4964 | 60.7552 | -138.1216 | -20.3288 | 37.276 | -40.1028 | 11.5461 | 1.4844 | 1.118 | 13 | 197.3926 | 195.032 | 278.7 | -277.3334 | -527.5302 | 532.7804 | 526.4478 | -187.7381 | -187.0857 | -59.1165 | -52.5769 | 70.9508 | 71.5383 | -154.4883 | -153.5164 | 55.7153 | 54.8363 | -20.5941 | -20.5564 | 88.54 | 88.78 | 49.3 | 49.5 | 22.2951 | 13.04 | -334.4513 | 96.9255 | 96.7388 | 17.9 | 9.1 | -51.4 | -51.7 |  | 1.1933 | -519.3723 | -118.8346 | 304.0956 | 263.9403 | 15.1132 | -256.3243 | 253.4112 | -89.5136 | -169.7975 | -245.6156 | 78.1298 | 78.5147 | 92.9693 | -294.5532 | 169.2136 | -123.9093 | 124.9877 | -6.3268 |  | 22.32 | 5.705 | 5.689 | -22.08 | 9.28 |  | -9.6666 | -42.8336 | -13.0938 | 42.3 | 44.036 | 43.776 | 7.3219 | 8.7339 | 45.9296 | 46.0869 | 47.8554 |  | -9.1 | 21.5904 | 6.35 |  | -47.2072 | 78.7488 | 59.6652 | -46.0895 | -76.4264 | 51.1822 | 25.1971 | 1.1 | -1.3 |  | 186.2177
11/04/2025 | 07:30 | 0 |  |  | 9.8038 | 28.5436 |  |  | -111.1571 | 51.0464 | 26.1212 | 25.3571 | -15.54 | -37.538 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.3998 | 225.639 | 8.9329 | 8.5458 | 13.9182 |  | 11.772 | 7.1301 |  |  | -74.27 | -74.18 |  | 15.54 | 35.2 | 7.195 | 0.205 | -54.34 | -54.68 | -83.66 | 54.5 | 55.25 | 8.3124 | 12.316 | 61.7313 | 63.5426 | 39.8755 | -52.2441 | -53.3151 | 23.2837 | 25.5664 |  | 94.4412 | -4.1876 | -23.1804 | -318.2558 | -13.8451 | -13 | -13.5 | 58.9229 | 57.8451 | -4.6288 |  | -42.4079 | 6.6031 | 10.3772 | 6.9446 | 352.7328 | 35.5235 | 35.6761 | -191.2236 | 382.388 |  | -129.8794 |  | 80.1757 | 23.16 | 19.84 | 55 | 71.36 | -69.3856 | -68.046 | 142.9545 | 143.2065 | 23.6822 | -74.0679 | -74.0563 | -2.6518 | -59.9145 |  |  | 64.4 | 118.5 | -14.8 | 39.5921 | 38.7874 | 39.4365 | -16.4682 | -15.3241 | -13.4369 | -11.3069 | -12.7867 | 11.5002 | 42.92 | 64.22 | 43.6011 | 41.4597 | -28.35 |  | 59.802 | 59.3469 | -96.3455 | -0.0002 | -17.0797 | -93.5 | -92.9 | 33.0167 |  | 62.9473 | 112.5183 | 74.79 | -8.73 | 58.0905 | 87.0224 | -22.51 | -22.81 | 113.6 |  | 96.8909 | 92.0909 | -58.1936 | -56.6545 | 183.5749 | 140.8364 | 135.9894 | 138.6223 | 83.4085 | 64.5554 | -25.337 | 199.2184 | 64.139 |  | -33.3924 | -31.4623 | 0 | 22.0136 | 20.9692 | 138.3 | -84.6043 | -85.2356 | -29.4761 |  |  | 95.1 | 11.234 | -3.9764 | -37.6746 | -37.1278 | 6.3589 | -61.6337 | 34.1762 | 25.3807 |  |  | 39.6906 | 38.728 | 38.0576 | 68.1547 | 69.1595 | -125.0899 | 61.1773 | 60.7897 | -88.0503 | -75.5995 | -56.92 |  | 13.9657 |  |  | 9.94 | -50.9123 | 10.0067 |  | 4.35 | 10.9486 | 19.91 | 74.6173 | 89.6896 | 13.56 | 80.2698 | 23 | -20.9899 |  | 2.0979 | 1.6232 |  |  | -11.9964 | -31.9719 | 23.1435 | 49.3268 | 95.6914 | 62.7137 | -142.0129 | -22.9028 | 39.3213 | -46.1825 | 11.2034 | 1.3086 | 0.9071 | 12.6999 | 189.1486 | 188.5297 | 278.7 |  | -511.2678 | 516.5897 | 511.2098 | -181.0168 | -178.2661 | -59.0486 | -52.9802 | 77.2092 | 75.534 | -135.3307 | -138.4154 | 42.125 | 41.3559 | -17.1652 | -16.8692 | 87.13 | 86.69 | 50.5 | 51.4 | 22.0687 | 10.32 | -363.0153 | 96.2903 | 96.507 | 17.2 | 16 | -42.5 | -42.5 |  |  | -503.0177 | -77.5615 | 269.3657 | 230.487 | 15.8654 | -222.9983 | 225.0323 | -64.6005 | -141.2299 | -217.0715 | 81.4082 | 81.2267 | 66.6082 | -259.2437 | 137.3534 | -118.3352 | 118.0579 | -6.8817 |  | 24 | 5.834 | 5.824 | -23.52 | 11.36 |  | -11.6899 | -40.9567 | -14.2657 | 42.2 | 47.117 | 47.873 | 7.3114 |  | 50.4898 | 49.239 | 49.5369 |  | -14.5 | 20.8375 | 6.4 |  | -47.3742 | 77.7937 | 60.4764 | -45.6916 | -76.7052 | 51.0506 | 25.3683 | 6.4 | -6.1 |  | 191.9356
11/04/2025 | 08:00 | 0 |  | -35.2816 | -19.0332 |  |  | 57.9808 | -99.279 | 52.6355 |  | 26.2378 | -13.32 | -39.072 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.5086 | 201.9688 | 8.5032 | 8.6253 | 14.8703 |  | 11.8858 | 7.258 |  |  | -73.58 | -73.47 |  | 13.32 | 37.4 | 6.236 | 0.198 | -51.71 | -52.07 | -86.59 | 52.33 | 52.55 | 9.3299 | 12.4352 | 63.3604 | 66.098 | 36.2937 | -50.6366 | -49.6253 | 6.3362 | 6.5663 |  | 92.5658 | -7.8518 | -41.2699 | -274.9734 | -7.9376 | -12.5 | -12.8 | 55.6311 | 54.294 | -4.8303 |  | -36.5695 | 10.1665 | 10.1793 | 6.7779 | 309.5186 | 45.9303 | 45.442 | -199.9395 | 367.1671 |  | -112.5242 |  | 83.8282 | 22.57 | 20.49 | 57.33 | 71.03 | -83.3171 | -83.0492 | 151.4694 | 150.7375 | 21.9223 | -72.9338 | -72.9784 | 0.8792 | -58.9102 |  |  | 73.8 | 118.4 | -15.52 | 44.125 | 43.7966 | 44.1441 | -5.2589 | -5.1792 | -31.7782 | -21.8031 | 0 | 11.642 | 42.16 | 61.98 | 45.4761 | 43.2175 | -28.92 |  | 59.2208 | 57.6342 | -89.9399 | -0.0001 | -17.3627 | -96.1 | -96.3 | 33.3463 |  | 64.8258 | 117.2058 | 78.75 | -9.02 | 59.913 | 90.1276 | -23.7 | -23.78 | 99 | 64.72 | 92.2909 | 91.3455 | -71.5255 | -69.8818 | 179.0088 | 135.7023 | 131.8462 | 133.0256 | 89.2151 | 68.7846 | -25.831 | 211.7837 | 39.1678 |  | -33.5161 | -31.9417 | 0 | 15.8078 | 14.4356 | 175.164 | -93.2515 | -94.3405 | -32.7535 |  |  | 119.3 | 11.6402 | -15.8541 | -38.3479 | -37.6513 | 7.0049 | -66.6815 | 38.2565 | 25.2313 |  |  | 35.1748 | 35.4463 | 34.2377 | 82.8909 | 82.7234 | -151.8829 | 74.3022 | 73.3004 | -108.7984 | -97.9663 | -56.04 |  | 13.973 |  |  | 10.7 | -53.5953 | 10.4563 | -11.377 | 4.56 | 10.9969 | 22.25 | 100.7182 | 110.8762 |  | 85.0635 | 23 | -21.9188 |  | 2.7392 | 1.6713 |  |  | -11.8889 | -33.2598 | 23.1875 | 51.9318 | 100.3555 | 64.4483 | -150.7221 | -25.3705 | 38.9241 | -51.2865 | 11.063 | 1.2891 | 0.8754 |  | 180.9232 | 178.4928 | 277 | -276.8287 | -505.3008 | 502.4398 | 502.7925 | -171.5901 | -170.3509 | -59.7914 | -53.9198 | 75.9852 | 75.6055 |  |  | 34.775 | 35.4232 | -11.8536 | -11.346 | 87.09 | 86.86 | 49.5 | 50.8 | 22.3143 | 2.08 | -354.2113 | 87.3253 | 88.2658 | 16.8 | 17.1 | -37.9 | -37.4 |  |  | -492.5561 | -36.9362 | 241.1076 | 210.6623 | 16.3334 | -204.6617 | 202.3809 | -47.9022 | -120.0175 | -196.5002 | 80.4146 | 77.5181 | 45.8792 | -227.0916 | 119.0218 | -109.4834 | 110.1113 | -6.6949 |  | 24 | 6.012 | 5.947 | -24.08 | 11.44 |  | -12.4804 | -39.3454 | -14.3847 | 41.7 | 48.382 | 44.921 | 7.2538 | 8.7614 | 49.2459 | 48.9986 | 49.7805 |  | -16 | 21.1135 | 6.7 |  | -46.9502 | 79.0895 | 60.1921 | -46.621 | -77.2957 | 51.4712 | 24.9027 | 8.2 | -8.2 |  | 192.7378
11/04/2025 | 08:30 | 0 | 18.2763 | -36.2231 | -35.3771 | 30.3263 |  | 60.9104 | -96.8267 | 56.4643 | 28.4051 | 28.0328 | -15.54 | -39.109 | 35.2 | 17.388 |  | 13.6569 | 196.9944 | 9.8224 | 9.8739 | 16.3287 |  | 11.4191 | 7.5763 |  |  | -76.64 | -76.73 |  | 15.54 | 37.4 | 7.077 | 0.199 | -58.04 | -57.99 | -83.65 | 58.61 | 58.7 | 10.7894 | 11.7908 | 66.1275 | 68.7668 | 37.7599 | -52.512 | -51.5222 | 7.0488 | 6.8363 |  | 95.7808 | -7.3284 | -38.448 | -283.065 | -5.8747 | -13 | -13.5 | 57.2009 | 56.434 | -5.1885 |  | -35.0273 | 11.5238 | 10.1946 | 6.9369 | 314.6152 | 59.5416 | 59.6331 | -225.9195 | 392.1461 |  | -111.0752 |  | 90.2351 | 23.76 | 22.06 | 61.7 | 75.69 | -102.3391 | -102.8749 | 166.9104 | 167.9033 | 17.0956 | -81.7449 | -82.0097 | 10.2533 | -61.0419 |  |  | 78.3 | 123.4 | -16.65 | 44.1737 | 44.6103 | 44.5048 | -0.1109 | -0.4774 | -34.951 | -28.3548 |  | 12.3502 | 45.75 | 68.9 | 48.9917 | 46.4401 | -30.25 | -2.6375 | 61.8233 | 60.4142 | -92.9387 | 0 | -18.3483 | -105.9 | -107.1 | 34.7525 | 0.3021 | 69.5223 | 127.7527 | 84.86 | -9.72 | 60.642 | 92.4653 | -28.61 | -29.06 | 123.82 | 67.1 | 93.0909 | 90.4364 | -98.7555 |  | 203.5096 | 157.4174 | 153.3534 | 156.7105 | 57.7089 | 37.0387 | -28.428 | 237.0633 | -5.7532 |  | -34.7907 | -32.4879 | 26.8075 | 22.8172 | 20.8055 | 44.592 | -82.5871 | -84.0578 | -0.4015 |  |  | 1 | 12.6465 | -7.9805 | -38.4669 | -37.3147 | 7.9203 | -35.8781 | 7.7767 | 25.2811 |  |  | 34.6436 | 35.4353 | 33.895 | 101.8134 | 104.3253 | -151.0456 | 101.6254 |  | -103.4141 | -98.8146 | -57.15 |  | 14.4588 |  |  | 11.74 | -52.3589 | 10.5409 | -11.076 | 4.155 | 11.2558 | 21.94 | 100.99 | 105.7998 |  | 84.019 | 24.5 | -18.6106 |  | -1.3559 | 1.8114 |  |  | -12.5985 | -31.0201 | 23.5216 | 48.8226 | 97.5119 | 66.4111 | -148.5804 | -27.3921 | 43.4704 | -35.8104 | 10.5209 | 2.461 | 2.0883 |  | 177.5109 | 177.5065 | 277 | -278.6597 | -503.4302 | 505.5536 | 503.9699 | -171.2859 | -169.0322 | -59.2687 | -52.1474 | 77.9595 | 77.9726 |  | -129.7746 | 35.3683 | 35.3024 | -3.3323 | -3.9391 | 88.3 | 88.92 | 51.7 | 52.3 | 22.1093 | -12.8 | -357.1028 | 90.6011 | 90.3288 | 16.8 | 20.6 | -36.7 | -36.3 |  |  | -495.2364 | 24.9131 | 227.4619 | 200.5488 | 7.8393 | -194.3576 | 192.6469 | -46.0474 | -116.013 | -188.6981 | 77.5781 | 76.2686 | 41.9089 | -216.857 | 114.1499 | -102.1797 | 103.0118 | -6.2225 |  | 26.88 | 6.035 | 6.023 | -26.32 | 12.48 |  | -13.1823 | -38.9944 | -13.8567 | 41.1 | 49.537 | 49.262 |  | 8.6208 | 50.1794 | 51.3524 | 50.7818 |  | -19.1 | 21.1848 | 6.85 |  | -47.4144 | 78.5519 | 59.5268 | -47.1042 | -76.6449 | 50.7318 | 26.1553 | 11.3 | -9.9 |  | 204.2896
11/04/2025 | 09:00 | 0 | 18.6455 | -37.1132 | -34.8289 | 31.4771 |  | 63.0787 | -100.7304 | 57.098 | 29.0511 | 28.3585 | -17.76 | -41.61 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 13.5662 | 206.2334 | 8.8728 | 8.9067 | 14.3739 |  | 12.0031 | 4.3075 |  |  | -77.7 | -77.67 |  | 17.76 | 39.6 | 5.768 | 0.197 | -63.01 | -63.73 | -76.01 | 63.95 | 64.53 | 11.0222 | 11.9941 | 67.9103 | 70.4991 | 38.9223 | -59.21 | -58.7442 | 30.4807 | 28.1186 |  | 94.1733 | -3.6642 | -17.6499 | -323.2095 | -14.215 | -14.3 | -14.2 | 64.6391 | 63.5559 | -4.7358 |  | -39.9808 | 10.9171 | 10.1583 | 6.86 | 356.4561 | 48.0972 | 47.8835 | -214.0534 | 418.73 |  | -133.9688 |  | 93.219 | 26.35 | 24.3 | 64.36 | 79.53 | -89.7471 | -89.881 | 161.3821 | 164.6085 | 16.8335 | -82.489 | -82.9849 | 9.0586 | -65.7555 |  |  | 74.9 | 131 | -16.87 | 46.2368 | 45.597 | 46.254 | -24.5919 | -24.1662 | -27.3607 | -8.7621 |  | 12.6563 | 46.64 | 73.23 | 51.8042 | 48.7839 | -31.13 |  | 65.5832 | 64.4596 | -106.9183 | 0 | -18.8727 | -109.2 | -110.7 | 35.928 |  | 73.2795 | 134.7839 | 90.45 | -10.93 | 64.3275 | 106.4161 | -30.91 | -31.04 | 118.72 | 69.3 | 108.3636 | 106.2727 | -85.1386 |  | 222.5852 | 173.9471 | 169.5214 | 172.7376 | 86.1776 | 64.9284 | -28.157 | 223.8392 | 37.9897 |  | -35.6511 | -32.9161 | 0 | 23.6047 | 20.9165 | 112.176 | -79.3707 | -80.2887 | -26.8809 |  |  | 70.1 | 13.0939 | -8.08 | -37.9393 | -37.3077 | 8.0342 | -65.6515 | 33.4953 | 24.5921 |  |  | 31.2547 | 31.3722 | 31.0298 | 91.7661 | 90.2589 | -153.7249 | 88.7853 |  | -102.6926 | -95.8661 | -56.16 |  | 18.5776 |  |  | 12.43 | -54.9259 | 10.3505 | -11.079 | 4.506 | 11.585 | 22.89 | 97.2913 | 105.1901 |  | 85.6811 | 25.3 | -19.5239 |  | -2.2274 | 1.8601 |  |  | -13.4459 | -32.0265 | 24.3566 | 49.831 | 97.4615 | 67.3666 | -150.4156 | -28.0248 | 44.6929 | -39.1397 |  | 2.9591 | 2.5841 |  | 175.6089 | 172.7552 | 188.2 | -190.076 | -421.4425 | 422.5054 | 424.3438 | -168.6654 | -167.9664 | -56.1812 | -49.4638 | 79.9558 | 78.8104 |  |  | 36.1593 | 35.9945 | 19.9931 | 20.2328 | 96.1 | 95.39 | 52 | 53.6 | 22.4788 | -59.52 | -345.4233 | 87.2855 | 87.5625 | 16.8 | 20.5 | -38 | -37.5 |  |  | -418.1753 | -30.7593 | 207.8895 | 192.4641 | 11.4923 | -182.4571 | 176.9021 | -37.4623 | -109.6646 | -176.7475 | 74.8691 | 75.1175 | 36.8088 | -194.6665 | 111.6388 | -86.5037 | 85.7174 | -6.3543 |  | 31.2 | 6.051 | 6.04 | -30.32 | 15.36 |  | -16.112 | -38.79 | -13.4173 | 43.2 | 49.756 | 49.46 | 0 | 0 | 52.9076 | 51.2479 | 52.6168 |  | -20 | 20.3511 | 7.05 |  | -55.5069 | 74.0733 | 57.8007 | -54.6535 | -72.6739 | 49.6513 | 23.0363 | 11.8 | -11.8 |  | 211.3216
11/04/2025 | 09:30 | 0 | 19.0462 | -38.0093 | -33.5037 | 32.8022 |  | 65.2707 | -106.8056 | 60.2507 | 30.3831 | 29.6219 | -24.42 | -45.172 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.485 | 217.0804 | 8.8997 | 9.2233 | 14.7051 |  | 11.8261 | 4.3454 |  |  | -81.97 | -82.33 |  | 22.2 | 44 | 6.127 | 0.198 | -62.23 | -62.38 | -86.25 | 63.26 | 63.14 | 11.9985 | 11.5646 | 70.8146 | 73.6158 | 44.9794 | -60.9514 | -57.7832 | 8.822 | 7.9546 |  | 103.9523 | -6.8049 | -35.2198 | -324.9483 | -18.3329 | -11.9 | -12.1 | 63.3445 | 62.4357 | -5.0632 |  | -39.1823 | 12.1625 | 10.4592 | 6.8678 | 358.4398 | 44.9232 | 44.6486 | -219.0357 | 417.7622 |  | -133.6951 |  | 93.5383 | 26.35 | 25.5 | 67.28 | 81.39 | -91.4885 | -90.2829 | 162.9497 | 164.11 | 14.3681 | -76.0173 | -76.3288 | 11.4323 | -59.1301 |  |  | 93.3 | 121.8 | -17.36 | 54.7112 | 55.229 | 55.2191 | -33.1253 | -32.3378 | -25.9841 | -1.8018 |  | 13.203 | 57.85 | 73.38 | 53.2104 | 50.5417 | -32.18 |  | 59.6776 | 58.8395 | -101.1638 | -0.0001 | -19.4886 | -112.5 | -112.8 | 36.3565 |  | 75.6277 | 141.8152 | 94.4 | -11.5 | 66.2985 | 117.1142 | -29.57 | -29.61 | 119.32 | 71.48 | 104.6727 | 103.5818 | -89.5739 |  | 222.7275 | 176.1089 | 172.063 | 173.5134 | 81.4355 | 61.5657 | -28.708 | 226.8223 | 20.4817 |  | -25.0078 | -23.9761 | 8.3194 | 12.1065 | 11.6882 | 153.66 | -85.4358 | -86.7443 | -26.2429 |  |  | 86 | 13.3363 | -31.474 | -38.8141 | -38.7388 | 8.8772 | -55.8811 | 31.7211 | 25.5311 | 0 | 0 | 31.5216 | 31.4035 | 30.4199 | 91.4311 | 91.4311 | -149.2036 | 92.6435 |  | -97.3682 | -92.0236 | -55.32 |  | 18.8852 |  |  | 12.5 | -55.0504 | 10.5053 | -10.933 | 4.454 | 11.0978 | 24.41 | 94.2866 | 99.3826 |  | 88.2053 | 25.7 | -20.4965 |  | -2.7647 | 1.8978 |  |  |  | -33.5095 | 25.631 | 52.0158 | 99.1588 | 67.5301 | -152.1326 | -29.0489 | 46.2375 | -43.5135 |  | 3.8575 | 3.47 |  | 168.1248 | 166.8089 | 195.7 | -194.2265 | -423.1161 | 424.0475 | 420.416 | -159.908 | -159.8346 | -63.8156 | -59.0143 | 80.7955 | 80.4854 |  | -121.4772 | 35.2255 | 35.3243 | 18.2888 | 19.2731 | 91.66 | 92.16 | 53.6 | 54 |  | -63.92 | -339.861 | 84.2422 | 83.9659 | 15.1 | 21.7 | -37.3 | -37.4 |  | 1.2856 | -417.6734 | -11.5804 | 195.0893 | 181.0763 | 8.8624 | -174.328 | 170.9471 | -37.139 | -104.2777 | -171.2771 | 70.8638 | 69.6574 | 35.9264 | -189.5158 | 105.3728 | -83.0697 | 81.7025 | -6.1428 |  | 30.8 | 6.033 | 6.02 | -29.6 | 14.48 |  | -16.0845 | -39.8154 | -12.6268 | 43.1 | 50.116 | 49.347 |  |  | 52.7985 | 52.9574 | 51.2676 |  | -21.7 | 19.3727 | 7.24 |  | -54.4479 | 82.7241 | 65.3885 | -51.8568 | -80.427 | 56.4877 | 23.958 | 13.7 | -14 |  | 213.0762
11/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.2285 |  | -33.1128 | 33.5387 |  | 67.4107 | -110.0628 | 62.28 | 31.581 | 30.8815 | -22.2 | -47.198 | 41.8 | 20.7 | -39.6 | 12.8675 | 224.1256 | 10.1811 | 10.0999 | 16.8527 |  | 11.4647 | 7.2757 |  |  | -83.02 | -82.16 |  | 22.2 | 46.2 | 7.752 | 0.208 | -63.47 | -63.78 | -86 | 63.64 | 64.44 | 12.3315 | 11.1139 | 73.9535 |  | 46.1708 | -57.4685 | -56.7219 | 5.3324 | 5.2552 |  | 108.239 | -6.2815 | -33.995 | -358.5944 | -16.4814 | -12.9 | -13.3 | 62.6277 | 61.5967 | -5.2893 |  | -40.7485 | 11.9643 | 10.902 | 7.3552 | 394.5127 | 63.3869 | 62.9597 | -299.6179 | 445.4944 |  | -110.5522 |  | 97.6799 | 27.08 | 26.07 | 70.12 | 84.92 | -91.3546 | -91.6225 | 158.9627 | 160.0228 | 13.5068 | -74.4668 | -74.7369 | 12.6914 | -59.4689 |  |  | 99.9 | 120.7 | -17.71 | 59.7137 | 59.0626 | 59.3669 | -23.9636 | -22.7581 | -18.0062 | -17.0041 |  | 13.0613 | 58.52 | 72.44 | 54.8511 | 52.2995 | -32.19 |  | 60.2859 | 59.2704 | -105.5754 | 0 | -19.4469 | -116.5 | -118.2 | 35.6259 | 0.3021 | 78.4456 | 147.0886 | 98.43 | -11.88 | 68.04 | 103.8434 | -30.47 | -30.65 | 118.52 | 73.36 | 106.4545 | 103.3091 | -87.651 |  | 229.7446 | 181.0487 | 177.1983 | 178.4007 | 60.7385 | 38.0836 | -30.695 | 309.494 | 11.0865 |  | -24.3599 | -21.9038 | 31.8237 | 12.456 | 11.4684 | 47.664 | -68.7322 | -69.5907 | 0.7022 |  |  | 1 | 13.7612 | -31.5763 | -39.109 | -38.2412 | 8.5874 | -36.5657 | 6.885 | 25.4222 |  |  | 31.4324 | 31.5069 | 30.9024 | 91.7661 | 92.9383 | -135.9745 | 89.7679 |  | -90.5918 | -84.0273 | -53.8 |  | 18.2748 |  |  | 13.22 | -50.7678 | 10.2714 | -10.824 | 4.546 | 11.25 | 25.68 | 87.0421 | 93.8072 | 15.04 | 89.8636 | 25.7 | -20.0007 |  | -3.3046 | 1.9334 |  |  |  | -34.1931 | 27.3623 | 53.1082 | 101.3472 | 67.4124 | -153.4377 | -29.7979 | 46.8584 | -44.9607 |  | 4.5314 | 4.029 |  | 163.0944 | 162.2974 | 185.6 | -185.4379 | -399.0344 | 401.582 | 400.3308 | -157.2116 | -153.1433 | -60.2212 | -52.9052 | 79.5537 | 78.759 | -112.7315 |  | 33.6544 | 33.2039 | 16.429 | 16.5316 | 84.82 | 84.04 | 56.7 | 55.6 | 22.3143 | -66.4 | -341.7508 | 85.7132 | 86.7546 | 12.2 | 23.9 | -36.1 | -35.7 | 1.5394 |  | -393.4739 | 6.0288 | 194.1762 | 177.2849 | 3.6881 | -169.6604 | 165.9629 | -40.4519 | -99.9283 | -167.3112 | 74.2778 | 74.6942 | 39.9224 | -186.0374 | 99.3091 | -86.1071 | 86.6704 | -6.4587 |  | 30.64 | 5.978 | 6.022 | -30.4 | 14.88 |  | -16.0845 | -37.8531 | -12.6848 | 41.9 | 48.923 | 52.613 |  |  | 51.1447 | 51.5936 | 51.1396 |  | -23.9 | 17.7392 | 7.49 |  | -48.5981 | 80.0761 | 62.1503 | -47.1587 | -78.2939 | 52.5341 | 25.347 | 15.2 | -17.2 |  | 198.0144
11/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.741 | -39.4266 | -32.7868 | 34.422 |  | 68.9356 | -113.9846 | 63.8982 | 32.895 | 32.1062 | -19.98 | -47.896 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 13.98 | 231.4802 | 9.6641 | 9.4338 | 15.7925 |  | 11.6019 | 4.2835 |  |  | -80.72 | -81.66 |  | 19.98 | 46.2 | 6.923 | 0.206 | -61.44 | -62.09 | -86.55 | 62.69 | 61.7 | 12.6618 | 11.23 | 74.1085 | 76.8867 | 40.5645 | -56.7987 | -56.1082 | 5.3603 | 5.2722 |  | 105.6938 | -6.2815 | -32.4916 | -353.2449 | -16.226 | -12.4 | -13.4 | 61.5996 | 60.5986 | -5.5179 |  | -41.2492 | 11.9718 | 11.4199 | 7.6023 | 385.2045 | 70.6503 | 70.2841 | -302.5039 | 451.2741 |  | -128.3998 |  | 100.9432 | 27.93 | 26.97 | 72.56 | 86.74 | -92.9621 | -93.096 | 161.3369 | 162.4592 | 12.3558 | -82.0392 | -82.2846 | 9.5698 | -61.2489 |  |  | 102.1 | 123 | -17.79 | 58.6636 | 59.0721 | 58.8807 | -23.935 | -23.0717 | -16.2143 | -19.0687 |  | 13.6033 | 60.06 | 74.76 | 56.9604 | 53.4714 | -33.36 |  | 61.2488 | 61.1064 | -101.113 | 0 | -19.9858 | -122.8 | -121.7 | 36.5872 | 0 | 78.4456 | 152.3621 | 101.69 | -11.66 | 70.2135 | 103.4509 | -31.08 | -31.43 | 124.97 | 75.67 | 101.8 | 100.2364 | -89.976 |  | 232.5293 | 183.0141 | 179.5287 | 180.5735 | 76.8121 | 54.5964 | -31.324 | 313.7254 | 2.9087 |  | -23.2663 | -20.8584 | 16.1623 | -3.1122 | -2.4057 | 152.124 | -79.4373 | -80.6764 | -15.4292 |  |  | 116.6 | 14.3654 | -63.8691 | -39.3808 | -38.2317 | 8.7212 | -51.5848 | 22.3304 | 25.2562 |  |  | 29.9035 | 29.9117 | 29.7161 | 92.6033 | 92.6033 | -137.8165 | 91.8887 |  | -91.3649 | -81.4607 | -53.21 |  | 17.8671 |  |  | 13.89 | -49.0222 | 12.5255 | -10.742 | 4.522 | 11.0838 | 24.8 | 85.0021 | 91.9162 |  | 96.1791 | 25.3 | -22.4006 |  | -3.1055 | 1.9116 |  |  |  | -37.9881 | 27.1518 | 58.9064 | 102.4659 | 67.2119 | -152.2215 | -30.2402 | 48.5663 | -45.5532 | 10.7263 | 4.9806 | 4.472 | 12 | 157.7901 | 158.8962 | 187.3 | -189.3316 | -395.9148 | 391.3378 | 393.1041 | -152.838 | -150.5193 | -58.768 | -52.2755 | 80.3273 | 78.7527 |  | -110.0632 | 30.2376 | 29.5125 | 17.9323 | 18.1031 | 85.75 | 83.8 | 55.3 | 54.4 |  | -69.2 | -332.8846 | 81.3467 | 81.0678 | 12.2 | 24.5 | -34 | -34 | 1.4642 | 1.3529 | -387.8604 | 19.6504 | 183.811 | 172.972 | 3.8823 | -164.03 | 160.3341 | -35.0819 | -94.8727 | -159.0197 | 77.8165 | 76.058 | 33.6334 | -176.618 | 91.3298 | -82.7215 | 83.7907 | -6.195 |  | 31.04 | 6.042 | 6.038 | -29.68 | 14.88 |  | -16.347 | -36.7391 | -13.0938 | 41.2 | 47.936 | 49.902 |  |  | 51.649 | 51.2054 | 51.0737 |  | -24.9 | 17.62 | 7.76 |  | -50.8136 | 76.9749 | 60.087 | -49.2733 | -76.5619 | 50.3392 | 25.1438 | 16.3 | -16.2 | 0.6064 | 203.8513
11/04/2025 | 11:00 | 0 | 20.1518 | -40.4001 | -32.2636 | 35.2197 |  | 70.4042 | -117.6869 | 66.6145 | 33.621 | 32.8746 | -17.76 | -48.089 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 13.8267 | 238.1334 | 8.3508 | 8.6761 | 13.347 |  | 6.9043 | 2.9825 |  |  | -79.89 | -80.06 |  | 17.76 |  | 7.028 | 0.202 | -64.85 | -65 | -76.9 | 65.42 | 65.77 | 13.2465 | 11.3052 | 75.925 | 78.3414 | 34.0163 | -60.5495 | -59.7192 | 28.1551 | 27.9453 |  | 100.8713 | -2.6173 | -16.298 | -375.5095 | -16.6718 | -13 | -13.6 | 65.6156 | 64.1217 | -5.5569 |  | -44.7576 | 11.3291 | 11.2155 | 7.6117 | 409.6498 | 71.2302 | 71.5964 | -313.1096 | 471.0059 |  | -128.3364 |  | 101.8014 | 28.45 | 27.93 | 73.29 | 86.95 | -95.2393 | -95.9091 | 164.9983 | 166.2648 | 12.3628 | -84.9549 | -85.9838 | 8.3123 | -63.1254 |  |  | 97.5 | 129.1 | -18.09 | 58.1273 | 56.4917 | 57.9578 | -25.1323 | -24.5287 | -13.3258 | -21.0661 |  | 13.0627 | 61.7 | 77.55 | 56.9604 | 53.4714 | -32.69 |  | 64.3883 | 62.6942 | -105.0854 | 0 | -19.4212 | -123.1 | -124.8 | 37.0047 | 0.3021 | 80.7938 |  | 103.82 | -12.23 | 69.903 | 105.886 | -29.86 | -30.27 | 121.74 | 77.27 | 106.6182 | 105.3455 | -91.7208 |  | 235.3113 | 186.5348 | 182.6613 | 184.5842 | 66.0513 | 47.7805 | -31.24 | 328.8211 | -21.9763 |  | -24.1527 | -22.2366 | 28.8354 | -9.7264 | -10.4503 | 141.372 | -76.5219 | -78.3884 | -6.5636 |  |  | 96.4 | 14.7499 | -78.4824 | -38.8297 | -38.3564 | 8.1655 | -43.2122 | 11.0523 | 25.3226 |  |  | 28.9734 | 29.827 | 28.9977 | 96.7897 | 96.9572 | -129.2763 | 93.8279 |  | -84.1286 | -78.5713 | -52.01 | -37.18 | 18.3676 |  |  | 13.84 | -48.1746 | 10.8876 | -10.997 | 4.379 | 11.186 | 24.48 | 80.0914 | 84.4505 |  | 96.2813 | 27.7 | -23.7847 |  | -2.7181 | 2.013 |  |  |  | -39.2307 | 27.1774 | 61.8476 | 103.6566 | 68.7992 | -158.7202 | -31.1365 | 49.3156 | -46.6134 | 11.2281 | 5.2748 | 4.8728 | 12.6792 | 152.4094 | 151.4887 | 188.6 | -189.9354 | -386.9051 | 392.6838 | 391.5176 | -145.7636 | -144.2836 | -59.3394 | -52.9882 | 75.4332 | 76.5206 |  |  | 31.9954 | 31.8746 | 18.2633 | 18.4606 | 80.32 | 79.95 | 54.3 | 53.7 | 22.5408 | -68.56 | -332.5974 | 82.2213 | 81.9537 | 12.2 | 24.5 | -35.1 | -35.1 |  |  | -381.4188 | 47.3623 | 170.8133 | 158.2527 | -1.4311 | -154.4309 | 146.2043 | -41.3944 | -88.9695 | -149.281 | 74.9712 | 74.9341 | 42.6388 | -167.605 | 88.1812 | -74.8999 | 75.4298 | -7.0135 |  | 31.04 | 5.977 | 6.013 | -29.76 | 15.12 |  | -16.231 | -35.6558 | -13.3593 | 41.4 | 48.283 | 47.251 |  |  | 48.9392 | 50.1217 | 49.7645 |  | -22.7 | 17.5198 | 7.74 |  | -49.7422 | 77.445 | 59.2795 | -49.1194 | -75.1985 | 50.9904 | 24.5819 | 15.9 | -15.5 | 0.638 | 204.6945
11/04/2025 | 11:30 | 0 | 20.5816 | -40.9067 | -32.2171 | 35.7351 |  | 71.1638 | -120.3059 | 68.2291 | 34.8029 | 34.2596 | -19.98 | -50.749 | 44 | 20.7 | -44 | 13.7888 | 244.5972 | 8.0633 | 8.3391 | 13.5391 |  | 7.1671 | 2.7357 |  |  | -82.98 | -82.83 |  | 19.98 | 48.4 | 9.016 | 0.215 | -67.13 | -67.12 | -78.21 | 68.28 | 67.9 | 13.6209 | 10.931 | 76.8442 | 79.8404 | 38.4397 | -61.7552 | -61.2101 | 29.4325 | 27.6679 |  | 103.9523 | -2.0938 | -8.7003 | -394.5091 | -16.7987 | -12.3 | -12.8 | 66.6321 | 65.6038 | -5.8106 |  | -46.9012 | 11.6825 |  | 8.0074 | 429.9446 | 71.2912 | 71.5659 | -325.4931 | 479.0648 |  | -132.7678 |  | 103.4181 | 29.74 | 29.3 | 74.86 | 88.67 | -94.9714 | -94.1677 | 165.4361 | 167.068 | 13.0538 | -88.7067 | -87.9861 | 9.9291 | -66.6784 |  |  | 92.5 | 132.2 | -18.31 | 56.4129 | 55.6166 | 55.9086 | -27.8681 | -27.156 | 1 | -21.1774 |  | 13.8475 | 60.04 | 78.57 | 57.6636 | 54.0573 | -32.72 |  | 65.9197 | 66.0994 | -110.9187 | 0.0001 | -19.7583 | -125.2 | -124.9 | 37.3013 |  | 81.7331 |  | 106 | -12.44 | 68.8905 | 100.2507 | -30.62 | -31.04 | 123.99 | 78.36 | 110.3818 | 105.7818 | -89.1111 |  | 242.6775 | 192.3717 | 187.9605 | 189.7832 | 72.7243 | 46.7286 | -31.335 | 335.2093 | -26.1615 |  | -22.9194 | -20.417 | 24.2639 | -15.8105 | -17.1322 | 167.484 | -79.9403 | -82.1843 | -13.5518 |  |  | 105.5 | 15.1221 | -90.6509 | -39.2609 | -37.9716 | 8.1967 | -50.9215 | 18.3129 | 25.5394 |  |  | 30.4337 | 30.9844 | 29.7931 | 94.7803 | 95.6176 | -123.5828 | 92.1482 |  | -84.4861 | -77.4497 | -51.5 |  | 16.368 |  |  | 13.31 | -46.5118 | 10.1676 | -10.941 | 4.626 | 10.9442 | 25 | 78.8509 | 85.4367 |  | 97.441 | 26.2 | -25.2499 |  | -3.1121 | 2.0423 |  |  |  | -41.2863 | 26.325 | 64.3685 | 106.3286 | 70.7547 | -161.1894 | -31.9216 | 50.6107 | -49.5192 | 10.8621 | 5.3334 | 4.9255 | 12 | 148.5366 | 151.1243 | 190.3 | -189.8315 | -391.1375 | 390.1648 | 391.5352 | -142.9841 | -143.7523 | -59.6232 | -53.6166 | 77.7144 | 77.3643 | -105.7464 |  | 33.6654 | 33.5775 | 18.7855 | 18.6314 | 71.46 | 70.78 | 53.1 | 52.7 | 22.3143 | -68.32 | -337.2994 | 82.1784 | 82.5284 | 12.2 | 21.6 | -36.7 | -36.3 |  |  | -385.8954 | 60.6936 | 165.6058 | 152.558 | 0.387 | -144.6478 | 145.5459 | -50.8887 | -87.0176 | -142.3848 | 74.8581 | 73.9405 | 48.6784 | -157.9058 | 85.9172 | -70.7154 | 71.4497 | -8.0407 |  | 30 | 5.927 | 5.925 | -29.52 | 14.72 |  | -15.996 | -35.7717 | -13.3593 | 40.6 | 48.313 | 48.406 |  |  | 50.4225 | 51.2 | 50.8932 |  | -21.4 | 17.4485 | 8.09 |  | -47.6899 | 78.8067 | 60.5917 | -47.4633 | -77.5817 | 51.8303 | 24.8787 | 13.6 | -14.1 | 0.6402 | 207.7264
11/04/2025 | 12:00 | 0 |  |  | -31.7297 |  |  |  | -118.7492 |  |  | 34.6799 | -22.2 | -49.715 | 44 | 20.7 | -44 | 13.6893 | 242.441 | 9.2635 | 8.627 | 14.4864 |  | 6.9333 | 2.6754 |  |  | -82.72 | -82.67 |  | 22.2 | 48.4 | 7.697 | 0.205 | -64.13 | -64.77 | -83.74 | 65.32 | 65.38 | 13.953 | 10.706 | 76.1761 | 79.3997 | 39.5551 | -58.5402 | -58.4807 | 8.4643 | 8.1785 |  | 107.3013 | -5.2346 | -29.599 | -370.0084 | -15.3501 | -13.1 | -13.4 | 62.9732 | 62.0577 | -5.6371 |  | -41.2794 | 12.1606 | 11.4912 | 7.8428 | 406.1097 | 76.9371 | 76.8151 | -333.926 | 468.4702 |  | -108.6648 |  |  | 28.35 | 28.59 | 75.62 | 88.71 | -99.258 | -99.9278 | 167.0932 | 168.2881 | 11.8932 | -83.7557 | -84.5008 | 9.0157 | -65.7622 |  |  | 95.7 | 130.7 | -18.29 | 59.3871 | 58.8443 | 59.6416 | -20.0027 | -19.2714 | -12.8132 | -25.7549 |  | 14.1077 | 62.8 | 77.45 |  |  | -32.86 |  | 66.0802 | 65.1131 | -115.2273 | 0 | -19.5851 | -127 | -126 | 36.5103 | 0.3021 | 83.142 |  | 107.27 | -12.81 | 69.039 | 113.5239 | -28.5 | -28.94 | 120.43 | 77.16 | 114.2727 | 112.3091 | -92.1774 |  | 244.3559 | 193.794 | 189.2608 | 192.2731 | 52.1911 | 28.4874 | -31.685 | 342.7203 | -37.9178 |  | -23.0862 | -20.7436 | 40.965 | -13.6011 | -12.4436 | 73.776 | -68.0049 | -68.2643 | 11.4073 |  |  | 1 | 15.1896 | -88.7505 | -37.4925 | -36.9852 | 6.9563 | -27.7303 | -6.0892 | 25.1566 |  |  | 30.8817 | 31.2976 | 29.6782 | 99.1341 | 99.9714 | -127.7692 | 94.5782 |  | -84.6828 | -80.1932 | -51.88 |  | 17.3812 |  |  | 13.27 | -47.0275 | 12.0632 | -10.362 | 4.66 | 9.27 | 23.28 | 82.5307 | 87.05 | 14.31 | 94.5165 | 27.3 | -24.7424 |  | -3.7109 | 2.0231 |  |  | -13.7002 | -40.2013 | 25.5605 | 63.108 | 103.8217 | 69.1582 | -156.3057 | -29.9045 | 50.6772 | -46.6284 | 10.4253 | 5.4897 | 5.0205 | 12.0477 | 146.0601 | 147.4487 | 185.2 | -187.4769 | -381.9611 | 381.9527 | 381.5703 | -140.9058 | -141.925 | -58.2535 | -51.8019 | 70.7269 | 70.5381 |  |  | 35.2584 | 34.4564 | 18.6084 | 18.3387 | 73.51 | 74.64 | 53.6 | 53.5 | 22.0281 | -70.08 | -342.0519 | 84.4213 | 84.1715 | 11.7 | 23.4 | -36.8 | -36.8 |  | 1.2949 | -378.2932 | 75.893 | 173.6531 | 155.1083 | -7.2275 | -155.1698 | 149.1779 | -50.1326 | -92.4849 | -150.4627 | 72.2828 | 73.3707 | 50.4315 | -166.78 | 91.0928 | -73.5395 | 72.509 | -6.8267 |  | 30.4 | 5.929 | 5.954 | -29.28 | 15.2 |  | -16.2005 | -35.2438 | -13.1243 | 40.5 | 47.818 | 49.272 |  |  | 47.4365 | 46.05 | 46.2348 |  | -22.5 | 16.7896 | 8.19 |  | -47.3529 | 77.12 | 59.8119 | -46.6666 | -76.1706 | 50.597 | 25.4823 | 14 | -14.1 | 0.7372 | 200.6425
11/04/2025 | 12:30 | 0 | 21.0186 |  | -32.8195 |  |  |  | -119.864 | 69.0664 | 35.1369 | 33.887 | -19.98 | -46.437 |  | 19.044 | -39.6 | 13.5553 | 241.5798 | 7.4339 | 7.5644 | 12.3787 |  | 7.1149 | 2.6351 |  |  | -81.12 | -80.44 |  | 17.76 | 46.2 | 7.569 | 0.204 | -62.19 | -62.55 | -84.29 | 62.87 | 63.2 | 12.2641 | 11.4496 | 74.2045 | 76.8819 | 34.6001 | -57.4685 | -56.7643 | 5.3523 | 4.9631 |  | 103.0146 | -6.2815 | -33.4004 | -342.067 | -15.9546 | -12.9 | -13.5 | 61.71 | 60.4394 | -5.7892 |  | -38.4609 | 12.3704 | 11.0331 | 7.4479 | 371.4712 | 74.282 | 75.106 | -311.8987 | 441.7982 |  | -117.0015 |  | 101.4621 | 26.58 | 26.7 | 74.01 | 86.17 | -102.0711 | -102.2051 | 168.519 | 171.1886 | 12.301 | -80.2298 | -80.7562 | 7.8147 | -57.3219 |  |  | 106.9 | 119.6 | -18.01 | 63.3319 | 62.705 | 61.8309 | -16.1144 | -15.7363 | -23.2959 | -23.0396 |  | 13.2926 | 60.74 | 75.39 | 56.9604 | 54.0573 | -32.46 | -2.3863 | 57.2377 | 56.6416 | -89.9539 | 0.0001 | -19.4955 | -125.8 | -126.7 | 36.0324 | 0.3021 | 78.9152 |  |  | -11.27 | 67.5945 | 84.6448 | -27.74 | -28.08 | 118.3 | 77.08 | 94.4727 | 93.0182 | -100.8834 |  | 225.081 | 177.6109 | 171.1802 | 174.7421 | 53.4538 | 33.2363 | -30.894 | 323.3835 | -59.1035 |  | -24.0546 | -22.0955 | 47.1948 | -27.6696 | -27.2401 | 130.608 | -73.3967 | -75.681 | 10.641 |  |  | 89.2 | 15.1218 | -114.7549 | -36.0793 | -35.0396 | 4.7148 | -29.9732 | 0 | 24.8577 |  |  | 34.2592 | 33.6614 | 32.5989 | 102.1484 | 100.4738 | -142.3379 | 105.0073 |  | -92.7379 | -87.4817 | -52.06 |  | 17.7816 |  |  | 12.94 | -49.9372 | 11.9387 | -10.489 | 4.474 | 10.6287 | 22.47 | 89.2345 | 94.9997 | 13.88 | 90.3195 | 25.1 | -21.9084 |  | -3.3226 | 1.9684 |  |  | -13.5628 | -37.3193 | 23.2396 | 58.3182 | 97.7132 | 67.8392 | -150.5371 | -28.8192 | 48.5954 | -42.4863 | 10.7078 | 4.8146 | 4.3665 |  | 145.1176 | 144.8829 | 187.7 | -188.1473 | -374.2728 | 373.7313 | 372.7979 | -140.8393 | -139.714 | -59.1687 | -53.5236 | 77.3086 | 78.3509 |  |  | 36.3131 | 36.9613 | 22.0393 | 20.6337 | 73.15 | 73.55 | 50.2 | 49.1 | 22.622 | -71.68 | -349.751 | 91.5893 | 90.597 | 11.6 | 18.3 | -38.3 | -38 |  |  | -367.4473 | 108.1871 | 177.5941 | 155.2792 | -16.2664 | -157.0478 | 145.7691 | -52.5972 | -93.0287 | -149.4033 | 73.3602 | 73.5275 | 57.8625 | -166.5045 | 91.8852 | -73.0974 | 70.9025 | -7.8045 |  | 29.2 | 5.929 | 5.954 | -28.88 | 13.6 |  | -14.7051 | -34.6883 | -13.9147 | 39.4 | 45.957 | 45.887 | 0 | 0 | 50.9026 | 51.2258 | 49.7109 |  | -17.7 | 17.1155 | 7.91 |  | -50.1073 | 77.109 | 60.9792 | -49.7763 | -75.1534 | 52.5092 | 23.5738 | 8.9 | -9.7 | 0.7575 | 199.6694
11/04/2025 | 13:00 | 0 |  |  | -32.8785 | 34.5239 |  | 68.4677 | -112.6712 | 66.1855 | 33.323 | 32.4641 | -13.32 | -45.735 | 39.6 |  | -39.6 | 13.9931 | 228.7142 | 6.9529 | 7.1718 | 11.6145 |  | 6.8118 | 2.7103 |  |  | -78.03 | -77.64 |  | 13.32 |  | 6.489 | 0.196 | -63.34 | -63.54 | -77.11 | 63.47 | 63.43 | 11.8445 | 12.0212 | 72.043 | 74.9755 | 30.9271 | -56.7987 | -59.1218 | 25.0671 | 26.5961 |  | 94.9771 | -3.6642 | -16.762 | -329.1646 | -17.2818 | -12.4 | -13.2 | 64.6369 | 63.8055 | -5.508 |  | -39.3627 | 11.4665 | 10.2444 |  | 365.2454 | 65.0349 | 64.1804 | -287.6851 | 430.7678 |  | -99.0237 |  | 98.099 | 26.02 | 25.46 | 72.51 | 86.16 | -107.2955 | -105.9559 | 176.2262 | 177.1634 | 13.1187 | -77.7088 | -77.6778 | 5.9155 | -61.5714 |  |  | 104.8 | 123.5 | -17.87 | 62.835 | 62.7372 | 62.6827 | -15.9901 | -14.4557 | -26.1181 | -21.7369 |  | 13.0076 | 57.55 | 72.05 | 56.9604 | 53.9108 | -32.14 |  | 61.94 | 60.8262 | -102.8789 | 0 | -19.2232 | -123.1 | -121.7 | 36.7245 | 0.3021 | 77.5063 |  | 105.05 | -11.18 | 64.1655 | 102.4383 | -27.88 | -28.17 | 119.99 | 74.53 | 103.9636 | 98 | -101.9295 |  | 229.8617 | 182.1792 | 175.7188 | 179.734 | 31.7674 | 10.4217 | -31.684 | 300.6868 | -96.9731 |  | -30.5427 | -28.019 | 58.8096 | -32.1068 | -31.3726 | 44.592 | -69.1415 | -69.8504 | 28.7904 |  |  | 1 | 15.1699 | -123.7262 | -34.3586 | -34.2784 | 2.3666 | -8.1959 | -24.3874 | 25.3807 |  |  | 37.1399 | 37.0177 | 35.5372 | 106.6697 | 107.507 | -144.3474 | 104.7754 |  | -96.9057 | -89.3275 | -53.69 |  | 18.182 |  |  | 12.61 | -53.6461 | 10.1215 | -10.623 | 4.401 | 10.9171 | 22.48 | 90.8786 | 98.275 | 14.26 | 90.6023 | 26.9 | -21.1583 |  | -3.3804 | 1.9418 |  |  | -14.8985 | -35.9636 | 24.8482 | 55.9653 | 99.4298 | 68.723 | -151.6205 | -29.13 | 47.3135 | -42.3072 |  | 4.5216 | 4.0396 |  | 139.3749 | 140.6787 | 189 | -188.5552 | -370.8344 | 373.9723 | 372.0684 | -136.2766 | -135.3053 | -62.8238 | -57.4785 | 78.2905 | 78.7533 |  |  | 35.4891 | 35.2914 | 24.6745 | 24.7845 | 75.39 | 75 | 47.3 | 47.6 | 22.3143 |  | -340.1701 | 85.3347 | 84.3321 | 11.1 | 16.4 | -37.9 | -38 |  |  | -364.8838 | 160.6966 | 168.1195 | 148.5813 | -23.094 | -145.2603 | 140.1959 | -51.6691 | -90.5589 | -139.8421 | 72.8947 | 71.4688 | 51.15 | -155.0473 | 87.9833 | -66.1236 | 66.9558 | -8.3841 |  | 28.88 | 6.05 | 6.038 | -28.32 | 13.68 |  | -14.6471 | -35.7137 | -14.3542 | 40.8 | 43.578 | 42.601 | 0 | 0 | 50.8625 | 50.1446 | 51.5085 |  | -15.2 | 18.8546 | 7.77 |  | -54.2572 | 80.5788 | 64.305 | -54.1787 | -79.1161 | 55.9853 | 21.7471 | 7.7 | -7.6 | 0.8997 | 199.8347
11/04/2025 | 13:30 | 0 |  |  | -33.8492 |  |  |  | -111.7607 | 64.4042 |  | 32.0016 | -13.32 | -44.477 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.6479 | 229.0284 | 7.4648 | 7.2905 | 12.3337 |  | 6.6664 | 4.3888 |  |  | -77.31 | -77.07 |  | 13.32 | 41.8 | 7.185 | 0.202 | -59.29 | -59.39 | -84.51 | 59.87 | 60.1 | 11.4207 | 11.9099 | 71.6838 | 74.1394 | 27.9719 | -55.5931 | -55.2303 | 6.8007 | 6.5257 |  | 96.0488 | -6.8049 | -34.5291 | -305.9379 | -16.3511 | -12.6 | -13.6 | 60.0556 | 58.6892 | -5.6323 |  | -35.7245 | 12.526 | 10.2155 | 7.0352 | 335.1847 | 66.6829 | 66.9271 | -251.4382 | 428.6382 |  | -132.3799 |  | 97.0711 | 25.17 | 24.88 | 70.98 | 84.55 | -102.473 | -102.7409 | 174.1961 | 173.7958 | 14.4983 | -91.1363 | -90.985 | 9.3569 | -66.91 |  |  | 95.3 | 132.5 | -17.92 | 53.6862 | 52.3788 | 53.2376 | -9.3254 | -10.0882 | -32.2658 | -23.2795 |  | 13.0359 | 54.21 | 70.76 | 55.5542 | 52.2995 | -31.55 |  | 66.6937 | 65.942 | -98.1524 | 0 | -19.0171 | -119.1 | -120.1 | 35.9995 |  | 76.0973 |  | 103.98 | -11.08 | 64.5705 | 91.7077 | -28.15 | -28.16 | 120.63 | 74.8 | 100.3091 | 98.5455 | -101.7341 |  | 226.5864 | 177.027 | 172.4234 | 174.2195 | 59.1013 | 37.2728 | -29.985 | 262.7111 | -94.7756 |  | -31.6637 | -29.5052 | 34.0422 | -39.7416 | -38.7413 | 159.804 | -81.9628 | -83.4865 | 3.3102 |  |  | 110.8 | 14.7209 | -137.6228 | -35.2528 | -34.529 | 2.3221 | -37.4722 | 4.7625 | 25.4803 |  |  | 36.265 | 36.3422 | 35.1225 | 103.1531 | 104.4927 | -142.6728 | 104.0191 |  | -94.6934 | -90.3094 | -52.77 |  | 18.182 |  |  | 14.47 | -50.8308 | 10.2332 | -10.75 | 4.5 | 10.9833 | 23.41 | 92.1671 | 96.6772 |  | 94.0293 | 25.4 | -21.266 |  | -2.5182 | 1.9203 |  |  |  | -35.017 | 26.9577 | 53.9485 | 98.8391 | 67.6318 | -152.3617 | -30.5818 | 46.4365 | -45.3272 |  | 3.3302 | 3.006 |  | 140.2921 | 137.9661 | 189 | -191.799 | -371.9252 | 375.493 | 366.468 | -134.1611 | -134.4573 | -62.4835 | -56.7482 | 78.4696 | 77.5705 |  |  | 32.0504 | 31.1714 | 20.1334 | 21.6037 | 75.24 | 74.83 | 48 | 47.5 | 22.6027 | -67.84 | -330.3089 | 77.9409 | 78.3525 | 11.5 | 16.5 | -35.6 | -35.1 |  |  | -365.9936 | 154.7325 | 162.5109 | 146.0306 | -20.0734 | -143.2604 | 138.2609 | -46.0351 | -82.0718 | -136.0323 | 73.429 | 71.9808 | 43.1442 | -152.1954 | 83.7065 | -69.5388 | 70.0759 | -7.8045 |  | 28.4 | 5.97 | 5.933 | -27.76 | 12.72 |  | -13.5058 | -35.9487 | -15.5566 | 41.7 | 44.309 | 45.194 |  |  | 51.5295 | 50.4776 | 50.9528 |  | -16.4 | 21.9432 | 7.59 |  | -55.6828 | 79.3897 | 64.2286 | -54.4852 | -77.7106 | 56.2585 | 21.4819 | 8.4 | -8 | 0.8098 | 214.9075
11/04/2025 | 14:00 | 0 | 21.3301 |  | -33.31 | 35.1755 |  | 69.998 | -113.3342 | 63.6804 | 32.255 | 31.6697 | -13.32 | -44.635 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.8765 | 227.8026 | 7.4106 | 6.9743 | 12.6073 |  | 6.6948 | 4.44 |  |  | -77.49 | -77.17 |  | 13.32 | 44 | 5.804 | 0.199 | -64.91 | -64.3 | -76.11 | 64.9 | 65.53 | 11.6787 | 11.8473 | 72.4343 | 75.022 | 29.7792 | -59.3439 | -59.6341 | 27.7833 | 28.3786 |  | 93.5035 | -3.1407 | -11.8625 | -342.0451 | -18.0138 | -11.8 | -12.7 | 64.4456 | 63.7051 | -5.761 |  | -39.5275 | 12.2329 | 10.2549 | 6.8969 | 372.6004 | 68.392 | 67.7816 | -281.9317 | 443.2845 |  | -119.1922 |  | 98.0291 | 25.7 | 25.56 | 72.39 | 85.43 | -102.0711 | -102.473 | 171.5143 | 170.492 |  | -85.2006 | -85.1582 | 9.8257 | -64.894 |  |  | 97.6 | 131.1 | -18.27 | 57.3938 | 56.2175 | 57.122 | -16.0958 | -15.5989 | -21.9731 | -23.0936 |  | 13.0945 | 60.72 | 73.66 | 56.2573 | 53.4714 | -33.15 |  | 65.8379 | 64.3745 | -108.9479 | 0.0001 | -19.9709 | -120.9 | -122.7 | 35.9885 | 0 | 77.9759 |  | 102.82 | -11.63 | 65.0025 | 108.0486 | -30.44 | -30.66 | 125.39 | 74.84 | 108.8545 | 104.3636 | -97.7183 |  | 232.9078 | 185.3101 | 179.3499 | 183.7851 | 30.0331 | 7.7956 | -32.282 | 292.4776 | -95.319 |  | -31.242 | -29.2485 | 62.3648 | -44.1904 | -41.2831 | 43.056 | -63.5491 | -64.4889 | 32.6901 |  |  | 1 | 14.7236 | -146.6662 | -35.7901 | -34.8805 | 6.1754 | -5.2642 | -27.9925 | 23.9529 |  |  | 37.1498 | 37.8108 | 36.1502 | 101.1436 | 101.1436 | -134.9698 | 100.0123 |  | -91.7429 | -86.3365 | -51.97 |  | 17.8744 |  |  | 14.01 | -49.6844 | 10.4424 |  | 4.389 | 10.8964 | 24.14 | 87.2834 | 92.9688 | 14.44 | 93.4804 | 25.4 | -21.7654 |  | -2.4657 | 1.9705 |  |  |  | -36.125 | 28.0124 | 56.5535 | 100.2995 | 68.6156 | -154.7733 | -30.9685 | 47.4502 | -46.4231 |  | 3.5646 | 3.1325 |  | 146.0916 | 146.0247 | 186.1 | -186.4729 | -363.2054 | 363.0154 | 366.1356 | -141.1943 | -141.0534 | -61.2883 | -54.066 | 76.9011 | 78.1333 |  |  | 32.9293 | 32.7315 | 14.7547 | 14.8336 | 78.7 | 77.62 | 49.6 | 50.2 | 22.2737 | -58.4 | -344.0378 | 84.4398 | 83.5352 | 11.7 | 19.9 | -36.2 | -36.2 | 1.5005 | 1.2623 | -355.6193 | 160.5916 | 192.1927 | 164.2975 | -35.1656 | -165.5725 | 161.5329 | -52.7858 | -95.696 | -158.9878 | 81.2584 | 81.1523 | 53.0177 | -184.988 | 94.9682 | -89.2549 | 89.8533 | -7.3816 |  | 29.12 | 5.926 | 5.898 | -28 | 13.28 |  | -14.4427 | -36.2112 | -14.1802 | 40.8 | 46.959 | 46.028 |  |  | 50.475 | 50.0218 | 51.7622 |  | -19.7 | 19.7008 | 7.9 |  | -49.5178 | 78.6381 | 62.3809 | -49.8092 | -76.697 | 53.6599 | 23.1873 | 11.3 | -11.5 | 0.8256 | 208.6667
11/04/2025 | 14:30 | 0 | 21.5569 | -43.0968 | -33.201 | 35.62 |  | 70.9134 | -112.8733 | 66.8799 | 33.489 | 32.913 | -13.32 | -45.412 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.4439 | 231.7362 | 9.1367 | 9.0238 | 14.5436 |  | 8.3796 | 7.1666 |  |  | -77.73 | -78.24 |  | 13.32 | 44 | 7.858 | 0.206 | -64.36 | -64.27 | -80.02 | 65.24 | 64.89 | 11.5409 | 12.5603 | 73.3458 | 76.2817 | 30.2101 | -59.4779 | -58.5857 | 28.0465 | 27.58 |  | 95.379 | -2.6173 | -15.1471 | -350.672 | -18.3736 | -12.2 | -13 | 64.6645 | 62.8913 | -5.597 |  | -41.2033 | 12.3582 | 10.1203 | 6.9957 | 380.7793 | 71.5048 | 70.925 | -289.6439 | 460.1812 |  | -132.221 |  | 103.3981 | 27.68 | 28.39 |  | 88.24 | -100.3297 | -100.4636 | 169.8592 | 170.8496 | 12.8793 | -91.5 | -90.6078 | 12.0978 | -68.5282 |  |  | 92.1 | 136.6 | -18.29 | 54.5024 | 52.0804 | 54.5583 | -20.2931 | -19.9184 | -21.3536 | -22.0905 |  | 13.4158 | 61.11 | 79.11 | 57.6636 | 54.6432 | -34 |  | 68.6773 | 67.1123 | -113.5861 | 0 | -20.6054 | -125.4 | -126 | 36.796 | 0.3021 | 79.3849 |  |  | -12.51 | 69.3495 | 107.5211 | -30.5 | -30.67 | 126.89 | 76.68 | 113.4545 | 110.6 | -92.6578 |  | 240.8831 | 190.4471 | 186.2346 | 189.8248 | 50.9024 | 30.6042 | -32.169 | 300.52 | -90.5553 |  | -32.2531 | -28.4525 | 35.8791 | -53.7698 | -50.7843 | 176.7 | -73.3953 | -74.9594 | 12.8963 |  |  | 96.8 | 14.7326 | -165.7657 | -38.8979 | -38.1649 | 7.8498 | -25.828 | 0 | 24.866 |  |  | 37.3281 | 37.8134 | 36.4954 | 100.9762 | 101.4785 | -131.9556 | 97.1474 |  | -91.4056 | -83.0677 | -50.94 |  | 18.182 |  |  | 14.09 | -49.7837 | 10.3292 | -10.614 | 4.398 | 7.9095 | 22.87 | 84.8954 | 91.0983 | 14.82 | 93.0829 | 26.8 | -22.137 |  | -1.8523 | 1.9934 |  |  |  | -37.5101 | 25.49 | 58.2342 | 104.7519 | 70.2173 | -159.7691 | -31.6856 | 47.244 | -47.0392 | 12.2634 | 4.0529 | 3.7021 |  | 148.8393 | 148.6716 | 189.8 | -190.8586 | -367.0632 | 366.6947 | 363.715 | -142.4489 | -142.4258 | -61.1806 | -54.6013 | 79.9084 | 78.2386 |  |  | 33.7862 | 33.5994 | 14.7402 | 14.3839 | 79.23 | 79.71 | 52.4 | 50.9 | 22.3976 | -59.2 | -350.72 | 90.401 | 90.3809 | 12.2 | 20.5 | -37.3 | -36.8 | 1.3998 | 1.181 | -360.9765 | 152.3293 | 205.9829 | 181.4535 | -39.0102 | -173.3327 | 173.9369 | -58.7404 | -102.6379 | -165.1325 | 87.0892 | 86.9812 | 57.7845 | -196.4202 | 100.7511 | -95.4796 | 95.4543 | -8.1204 |  | 28.96 | 5.917 | 5.9 | -28.4 | 13.12 |  | -14.2962 | -35.4787 | -15.1171 | 43.3 | 45.705 | 46.964 |  | 2.5933 | 51.859 | 50.8826 | 51.5296 |  | -18.5 | 18.4874 | 8.04 |  | -50.7459 | 79.9851 | 62.0751 | -49.5324 | -78.8279 | 53.7429 | 25.0735 | 10.3 | -10.3 | 0.9398 | 213.2031
11/04/2025 | 15:00 | 0 |  |  | -33.2466 |  |  |  | -115.6865 | 67.1712 |  | 33.2309 | -13.32 | -45.753 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 11.3309 | 235.7202 | 9.0496 | 9.4597 | 14.8016 |  | 8.2856 | 7.051 |  |  | -77.06 | -77.03 |  | 13.32 |  | 6.499 | 0.201 | -59.97 | -60.02 | -88.6 | 60.7 | 60.88 | 11.6187 | 12.4953 | 73.3223 | 75.8771 | 30.9403 | -55.5931 | -54.9921 | 10.3228 | 9.387 |  | 98.594 | -5.758 | -29.787 | -331.0514 | -17.6924 | -12.1 | -12.7 | 60.3295 | 58.9732 | -5.8049 |  | -38.8277 | 13.0221 | 10.424 | 6.9903 | 363.5669 | 75.9911 | 75.4723 | -301.0349 | 444.9726 |  | -114.497 |  | 103.5478 | 28.25 | 27.86 |  | 87.31 | -103.0088 | -103.4107 | 168.4059 | 170.4978 | 13.8072 | -86.609 | -85.8431 | 12.3235 | -66.7973 |  |  | 89.6 | 134 | -18.35 | 57.0132 | 56.0024 | 56.4824 | -16.5481 | -16.2379 | -23.2353 | -23.3739 |  | 13.2171 | 56.53 | 79.16 | 59.0698 | 55.2292 | -35 |  | 66.9555 | 65.6768 | -115.429 | 0 | -21.2669 | -128.1 | -128.5 | 36.7575 | 0.3021 | 79.8545 | 154.1199 |  | -12.25 | 66.7305 | 114.649 | -30.54 | -30.96 | 125.72 | 75.78 | 115.2 | 112.5818 | -93.7017 |  | 240.2558 | 190.2876 | 185.448 | 189.5984 | 28.9207 | 6.0362 | -32.866 | 313.3347 | -110.7933 |  | -32.2502 | -29.715 | 64.4687 | -52.0582 | -48.5057 | 44.592 | -61.8801 | -62.4727 | 34.7342 |  |  | 1 | 14.9271 | -159.9229 | -39.3272 | -38.2638 | 8.2157 | -4.7252 | -30.3218 | 25.1317 |  |  | 38.289 | 38.8332 | 37.7214 | 103.9904 | 103.6555 | -135.8071 | 97.3071 |  | -87.662 | -81.1291 | -50.69 |  | 17.8744 |  |  | 14.49 | -48.3455 | 10.1011 |  | 4.335 | 9.0745 | 23.24 | 82.087 | 88.9323 |  | 92.7509 | 26.7 | -21.8687 |  | -1.4027 | 1.9839 |  |  |  | -36.8903 | 26.2197 | 57.814 | 106.1414 | 69.1706 | -159.915 | -31.6506 | 46.0662 | -45.6682 | 11.7873 | 4.7951 | 4.3665 | 13 | 150.2715 | 148.3587 |  |  | -350.2627 | 354.2604 | 349.1835 | -144.5356 | -142.7333 | -57.8013 | -51.5743 | 80.3107 | 79.9161 |  |  | 31.8087 | 31.1934 | 5.6114 | 5.0836 | 74.8 | 73.6 | 52.8 | 53.6 |  | -55.92 | -344.9478 | 83.7655 | 83.5119 | 12.8 | 22.8 | -34.6 | -34.5 |  |  | -346.0457 | 181.5545 | 209.7222 | 178.1423 | -48.0539 | -175.3754 | 171.6198 | -57.2096 | -96.2159 | -170.4127 | 87.5333 | 86.9201 | 58.6457 | -201.7583 | 93.7556 | -104.8044 | 104.8989 | -7.3019 |  | 29.6 | 5.816 | 5.79 | -28.4 | 11.84 |  | -13.0358 | -35.0088 | -13.2708 | 38.3 | 45.049 | 45.598 | 2.8392 | 3.4428 | 51.687 | 52.2896 | 53.0058 |  | -23.2 | 17.4305 | 8.02 |  | -50.038 | 76.7867 | 58.6624 | -49.9355 | -75.5165 | 49.7902 | 25.8047 | 14.8 | -15.9 | 0.7153 | 202.11
11/04/2025 | 15:30 | 0 | 22.1401 | -44.1607 | -33.2414 |  |  |  | -114.7965 |  | 34.033 | 33.2792 | -13.32 | -48.536 | 44 | 19.872 | -44 | 13.9606 | 234.5084 | 8.055 | 8.355 | 13.6049 |  | 7.9475 | 4.3853 |  |  | -78.88 | -78.77 |  | 13.32 | 46.2 | 7.686 | 0.208 | -61.78 | -61.94 | -87.38 | 61.93 | 62.64 | 12.2379 | 12.4093 | 73.9483 | 76.6578 | 30.6964 | -55.5931 | -55.0669 | 9.3801 | 9.0365 |  | 98.594 | -5.758 | -29.8505 | -332.2161 | -15.0401 | -13.5 | -14.1 | 60.5684 | 59.8623 | -5.8516 |  | -39.0178 | 13.3935 | 10.3136 | 6.8757 | 364.635 | 74.7093 | 74.8008 | -289.0692 | 451.3137 |  | -130.3039 |  | 103.6876 | 28.19 | 28.09 |  | 87.36 | -98.1864 | -98.7222 | 166.8633 | 169.1866 | 12.8021 | -90.5018 | -91.1667 | 11.8911 | -67.5955 |  |  | 90.2 | 134.7 | -18.42 | 54.5358 | 54.5856 | 54.9494 | -19.195 | -18.463 | -21.1481 | -22.3474 |  | 12.8854 | 59.53 | 81.14 | 59.7729 | 56.4011 | -35.58 |  | 68.4299 | 66.8955 | -114.8823 | 0 | -21.4751 | -125.9 | -126.7 |  | 0.3021 | 77.9759 |  |  | -11.93 | 66.2985 | 109.5562 | -30.24 | -30.27 | 133.89 | 76.09 | 112 | 111.1636 | -91.562 |  | 239.7 | 188.8608 | 186.498 | 188.2068 | 52.8677 | 30.2142 | -31.8 | 297.4798 | -96.5183 |  | -32.1895 | -30.0167 | 41.8734 | -46.4409 | -44.3752 | 135.228 | -74.0931 | -74.601 | 10.2068 |  |  | 84.9 | 15.1784 | -151.7635 | -39.0498 | -38.5149 | 6.5176 | -30.9543 | -6.6879 | 25.7137 |  |  | 38.6417 | 38.9058 | 37.6588 | 98.1294 | 98.6318 | -132.7929 | 94.8034 |  | -88.4722 | -81.9799 | -49 | -37.04 | 18.0868 |  |  | 14.91 | -48.5678 | 10.7398 | -10.76 | 4.38 | 9.8679 | 24.79 | 84.4531 | 90.1618 |  | 94.3004 | 28.3 | -21.0226 |  | -3.4479 | 2.0003 |  |  | -14.4541 | -36.5461 | 26 | 57.0577 | 102.2114 | 68.221 | -154.4487 | -30.6665 | 48.9442 | -47.1872 | 12.0751 | 4.9904 | 4.6408 | 14 | 148.2471 | 146.9007 | 189.8 | -189.6954 | -357.5943 | 358.9553 | 353.3622 | -141.5783 | -140.0001 | -56.4063 | -49.5032 | 67.7494 | 67.8382 |  | -102.8599 | 35.2145 | 34.4454 | 0.9772 | 1.0286 | 78.78 | 78.81 | 53.5 | 54.7 | 22.6027 | -46.8 | -351.6863 | 86.5402 | 86.7144 | 12.8 | 23.5 | -36.2 | -36.2 | 0.9443 | 0.6405 | -349.8008 | 157.7691 | 229.5235 | 191.7468 | -48.2045 | -187.8183 | 186.5747 | -62.8612 | -105.3143 | -181.6435 | 92.9781 | 93.2453 | 60.1065 | -216.7146 | 103.7791 | -112.7568 | 113.1939 | -7.4612 |  | 29.28 | 5.829 | 5.796 | -28.32 | 11.68 |  | -12.4804 | -35.5367 | -13.0358 | 38.4 | 45.662 | 45.604 | 2.898 | 3.4631 | 44.4038 | 44.7603 | 45.0192 |  | -23 | 17.193 | 7.85 |  | -48.5392 | 77.1343 | 58.0143 | -47.4626 | -74.5726 | 49.2308 | 26.5026 | 15 | -14.6 | 0.63 | 210.3636
11/04/2025 | 16:00 | 0 | 22.1393 |  | -33.4054 | 35.1298 |  | 70.0339 | -113.4524 | 65.7059 |  |  | -15.54 | -48.708 | 44 | 19.872 | -44 | 13.7645 | 232.5798 | 10.1659 | 10.0594 | 15.9068 | 0 | 10.8257 | 7.3155 |  |  | -79.04 | -78.69 |  | 15.54 | 46.2 | 8.449 | 0.206 | -60.26 | -60.82 | -89.12 | 60.61 | 61.14 | 12.4536 | 12.0459 | 71.1338 | 73.7336 | 34.7261 | -55.3922 | -54.7558 | 6.6417 | 6.6204 |  | 99.3977 | -5.758 | -30.4034 | -333.3814 | -15.8381 | -13.6 | -14 | 59.7493 | 59.0772 | -5.8443 |  | -40.0738 | 12.8823 | 10.5327 | 7.1655 | 369.1518 | 73.2139 | 73.2139 | -289.7465 | 450.1407 |  | -131.9539 |  | 103.5977 | 28.23 | 27.95 |  |  | -95.5072 | -94.8374 | 165.312 | 166.9547 | 13.2311 | -90.2641 | -90.2631 | 11.6195 | -68.6242 |  |  | 84.8 | 137.4 | -18.58 | 53.783 | 52.07 | 53.3754 | -20.7437 | -20.5381 | -19.8858 | -21.3526 |  | 12.7779 | 54.7 | 79.77 | 59.0698 | 55.8151 | -35.21 |  | 69.8848 | 68.9919 | -117.3868 | 0 | -21.3517 | -124.9 | -125.7 | 36.4224 | 0.3021 | 79.8545 |  |  | -12.22 | 66.879 | 116.4366 | -30.35 | -30.41 | 126.59 | 74.86 | 119.2 | 113.8545 | -84.3542 |  | 241.6952 | 192.8631 | 188.1411 | 190.2359 | 53.1849 | 31.9424 | -31.294 | 296.6388 | -84.2728 |  | -33.1101 | -30.5315 | 41.3508 | -55.6707 | -53.1935 | 172.092 | -66.6143 | -67.3562 | 13.2739 |  |  | 105.5 | 13.6643 | -167.0084 | -38.71 | -37.9662 | 7.2143 | -31.9748 | 0 | 25.032 |  |  | 40.4453 | 38.4027 | 39.3343 | 95.4501 | 96.1199 | -132.4579 | 87.416 |  | -90.0005 | -80.4944 | -49.84 |  | 18.182 |  |  | 13.41 | -47.9793 | 11.0457 | -10.678 | 4.328 | 10.3169 | 24.95 | 81.7733 | 90.6955 | 14.58 | 94.823 | 27.1 | -21.6742 |  | -2.9311 | 2.009 |  |  | -14.1932 | -37.0722 | 25.1824 | 58.3182 | 101.8075 | 64.5849 | -157.8941 | -30.921 | 48.2531 | -47.978 | 12.3123 | 5.3822 | 4.9255 | 13.8046 | 160.4958 | 158.4883 | 190.7 | -190.3271 | -351.2688 | 354.919 | 355.0099 | -153.578 | -151.1382 | -53.7596 | -45.3834 | 75.6544 | 76.0351 |  |  | 34.4784 | 35.3243 | -4.5115 | -4.7417 | 76.46 | 76.74 | 55.1 | 55 |  | -36.88 | -352.6311 | 90.0491 | 89.8929 | 13.4 | 24.5 | -37.3 | -36.8 | 1.1819 | 1.2181 | -345.2009 | 143.2409 | 254.6725 | 211.2625 | -55.8709 | -205.3828 | 204.9552 | -72.5564 | -114.6011 | -202.1082 | 98.2469 | 96.3965 | 74.4645 | -242.7128 | 112.6792 | -129.5458 | 130.5978 | -7.1975 |  | 29.76 | 5.723 | 5.716 | -28.96 | 11.92 |  | -13.0938 | -32.6375 | -14.0032 | 36.4 | 46.556 | 46.771 | 8.3424 | 9.9669 | 49.0624 | 50.8547 | 50.0593 |  | -23.9 | 16.3309 | 8.19 |  | -39.3622 | 75.8576 | 54.3481 | -40.0809 | -74.0926 | 43.3535 | 30.0918 | 15.9 | -15.3 | 0.7091 | 209.0676
11/04/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -34.0694 | 34.8264 |  |  | -113.341 | 65.0308 | 32.971 | 32.1454 | -15.54 | -48.065 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.3966 | 229.1038 | 10.007 | 9.9215 | 14.6586 |  | 11.2062 | 5.4015 |  |  | -79.04 | -78.65 |  | 15.54 |  | 7.96 | 0.204 | -59.22 | -59.33 | -88.84 | 59.71 | 60.05 | 12.7562 | 12.0591 | 70.2289 | 72.6781 | 32.8579 | -55.1912 | -53.8456 | 3.7155 | 3.9921 |  | 98.1921 | -6.2815 | -34.3572 | -319.8749 | -14.7616 | -13 | -13.7 | 59.4463 | 58.5412 | -5.7863 |  | -38.2733 | 12.7217 | 10.646 | 7.16 | 351.7562 | 69.9789 | 69.8263 | -262.2506 | 442.5542 |  | -129.301 |  | 101.3324 | 27.69 | 27.28 | 73.94 | 86.44 | -91.7564 | -91.3546 | 161.1315 | 162.7815 | 14.535 | -92.38 | -92.0666 | 9.5342 | -67.5601 |  |  | 85 | 138 | -18.37 | 51.9873 | 51.0297 | 52.0094 | -25.4366 | -25.1183 | -24.8935 | -13.9757 |  | 12.8906 | 55.9 | 80.72 | 59.0698 | 55.8151 | -35.37 |  | 68.0086 | 66.7328 | -116.353 | 0.0001 | -21.362 | -124.8 | -127.9 | 35.9555 |  | 77.5063 | 150.6042 | 100.75 | -11.83 | 66.177 | 114.959 | -30.73 | -30.92 | 131.37 | 74.56 | 114.1091 | 113.5091 | -82.5318 |  | 242.5368 | 191.4309 | 186.7539 | 190.1761 | 38.9067 | 16.0698 | -31.695 | 272.4727 | -51.3026 |  | -31.9245 | -29.4154 | 53.8629 | -51.4669 | -48.0295 | 63.024 | -54.2328 | -55.0628 | 23.4922 |  |  | 1 | 13.2615 | -153.273 | -38.9284 | -37.7566 | 8.0431 | -15.2897 | -19.4124 | 24.534 |  |  | 40.2187 | 41.1024 | 39.2139 | 90.2589 | 91.4311 | -137.1467 | 85.4169 |  | -94.8491 | -86.8637 | -51.63 | -36.58 | 18.37 |  |  | 14.68 | -48.5032 | 11.1412 | -10.586 | 4.424 | 10.4181 | 24.24 | 89.248 | 95.1548 | 14.8 | 93.3679 | 25.4 | -21.2336 |  | -2.562 | 2.009 |  |  | -14.57 | -37 | 24.4005 | 57.3939 | 101.7049 | 67.5076 | -154.4579 | -31.1549 | 47.2091 | -47.5571 | 12.1757 | 5.8315 | 5.358 | 14 | 177.699 | 177.0935 | 186.1 | -185.714 | -366.1024 | 367.4152 | 365.4099 | -169.1923 | -167.7473 | -52.8677 | -45.2348 | 76.088 | 74.0221 |  |  | 47.2776 | 47.0909 | -20.4051 | -20.0477 | 82.48 | 82.28 | 54.2 | 54.6 | 22.2737 | -9.68 | -351.1573 | 98.1491 | 97.3059 | 14.5 | 20 | -45.3 | -44.8 | 1.403 |  | -362.4752 | 89.0311 | 319.316 | 262.5815 | -66.3644 | -252.0974 | 255.5103 | -104.7099 | -152.0665 | -251.7002 | 100.7923 | 99.1026 | 103.0055 | -309.5174 | 148.9911 | -157.2213 | 156.6757 | -7.409 |  | 26.96 | 5.713 | 5.659 | -26.32 | 9.76 |  | -10.4295 | -35.9487 | -13.6522 | 35.4 | 44.929 | 42.83 | 7.1822 | 8.4987 | 48.2193 | 46.9327 | 48.3929 |  | -18.3 | 16.783 | 7.86 |  | -39.682 | 77.482 | 54.2423 | -38.9582 | -75.4153 | 42.8133 | 31.4443 | 10.4 | -10.9 | 0.6525 | 206.3602
11/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.6389 | -43.1374 | -34.4506 | 33.5679 |  | 66.6511 | -110.3456 | 63.3416 | 31.843 | 31.0285 | -11.1 | -45.964 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.4979 | 225.3614 | 9.9712 | 10.0802 | 15.7671 |  | 12.2237 | 7.3837 |  |  | -75.65 | -75.81 |  | 11.1 | 44 | 7.428 | 0.206 | -59.12 | -59.61 | -81.92 | 60.85 | 60.2 | 11.9211 | 12.017 | 68.7785 | 71.895 | 30.349 | -57.3345 | -57.2279 | 31.6441 | 27.9868 |  | 94.9771 | -2.6173 | -13.014 | -336.5586 | -16.1445 | -12.8 | -13.6 | 62.7695 | 61.9277 | -5.6046 |  | -43.7923 | 10.6289 | 9.7689 | 6.5933 | 369.2128 | 55.269 | 55.4216 | -240.093 | 437.063 |  | -129.5854 |  | 98.6379 | 27.47 | 26.93 | 72.41 | 84.67 | -79.2984 | -79.1645 | 151.3804 | 152.138 | 17.5432 | -90.2941 | -90.7529 | 8.9697 | -73.7651 |  |  | 65.9 | 147.3 | -17.84 | 47.2428 | 46.98 | 47.1312 | -35.9383 | -35.3852 | -18.6774 | -4.8486 |  | 13.6799 | 54.75 | 81.83 | 57.6636 | 54.6432 | -34.96 |  | 74.1451 | 73.148 | -137.2992 | 0.0001 | -21.0306 | -120.6 | -121.9 | 35.8237 |  | 77.5063 | 147.0886 | 98.66 | -12.15 | 65.5155 | 134.9927 | -30.81 | -31.04 | 134.72 | 70.85 | 136.6 | 133.3455 | -62.2508 |  | 253.0463 | 205.1934 | 200.9343 | 204.2255 | 44.7746 | 22.9891 | -31.442 | 253.0133 | 18.5744 |  | -30.6145 | -28.486 | 45.8516 | -41.6273 | -37.9962 | 38.448 | -39.7453 | -40.0298 | 16.7448 |  |  | 1 | 12.3575 | -131.1611 | -39.2912 | -38.4859 | 8.0268 | -21.8142 | -12.9292 | 25.8134 |  |  | 41.4297 | 41.1164 | 40.5426 | 79.0394 | 80.2116 | -132.7929 | 64.4526 |  | -93.0764 | -81.7956 | -53.32 |  | 18.1796 | 1.044 | -11.58 | 13.21 | -49.2699 | 10.8319 | -10.492 | 4.556 | 10.1636 | 25.46 | 85.2679 | 92.0452 | 15.24 | 96.132 | 26.3 | -26.7794 |  | -8.2774 | 2.0241 |  |  | -14.7157 | -41.5361 | 24.3566 | 66.0492 | 103.6457 | 67.8723 | -154.3964 | -30.3347 | 43.8293 | -56.1455 |  | 5.06 | 4.5986 |  | 208.5601 | 208.3543 | 187.3 | -186.9609 | -395.2974 | 398.2483 | 397.1986 | -195.7392 | -197.5068 | -51.0296 | -42.5093 | 77.7736 | 77.5873 |  | -133.8917 | 62.5269 | 61.659 | -34.9873 | -34.8493 | 86.91 | 87.85 | 57.6 | 57.9 | 22.3549 | 15.6 | -353.6225 | 108.6436 | 108.4405 | 17.3 | 17.1 | -55 | -55.1 |  |  | -390.8788 | -9.5997 | 405.7053 | 331.5562 | -69.955 | -324.5536 | 324.1246 | -141.7768 | -200.4359 | -320.1068 | 98.3305 | 99.2438 | 137.2352 | -395.8745 | 202.0509 | -194.4009 | 195.3147 | -6.9339 |  | 26.72 | 5.664 | 5.639 | -26.08 | 8.48 |  | -9.1386 | -39.0249 | -12.4224 | 37.4 | 48.715 | 46.791 |  |  | 51.1184 | 50.4836 | 50.7101 |  | -17.1 | 16.9466 | 7.86 |  | -37.8017 | 74.0276 | 51.3459 | -37.6703 | -72.7165 | 41.4103 | 31.7584 | 8.6 | -7.6 | 0.7006 | 200.7932
11/04/2025 | 17:30 | 0 |  |  | -34.4118 | 32.1307 |  | 64.023 | -100.8993 | 60.7623 | 31.0151 | 30.3772 | -8.88 | -38.585 | 33 | 10.764 | -33 | 13.5845 | 203.2838 | 10.0739 | 10.1159 | 16.4024 | 0 | 12.7288 | 7.1605 |  |  | -71.99 | -72.45 |  | 8.88 | 37.4 | 8.976 | 0.215 | -56.46 | -56.47 | -83.93 | 56.8 | 56.95 | 12.7722 | 12.2847 | 69.7461 | 72.2752 | 24.7201 | -55.9949 | -54.5488 | 22.9532 | 13.0445 |  | 89.7527 | -3.1407 | -16.7 | -305.5984 | -14.4058 | -13.8 | -14.8 | 58.8846 | 58.8046 | -5.3645 |  | -43.8246 | 10.0832 | 8.586 | 5.8564 | 337.8093 | 51.7289 | 50.5692 | -207.966 | 410.1433 |  | -129.9182 |  | 95.5442 | 26.8 | 26.21 | 70.83 | 83.07 | -71.6629 | -72.1987 | 146.2217 | 145.9977 | 19.996 | -87.3823 | -87.2847 | 5.1179 | -74.3479 |  |  | 63.4 | 148.9 | -17.02 | 46.5173 | 46.0398 | 45.5528 | -39.1225 | -39.2416 | -23.9714 | 3.3187 |  | 13.3544 | 54.68 | 82.36 |  | 53.4714 | -34.75 |  | 74.5645 | 74.2077 | -145.1902 | 0.0001 | -21.0686 | -118.3 | -118.3 |  |  | 76.567 | 145.3308 | 96.55 | -11.85 | 64.827 | 143.0681 | -25.88 | -26.05 | 126.53 | 68.25 | 145.2 | 142.2909 | -52.9121 |  | 252.0583 | 207.565 | 202.2903 | 205.503 | 49.772 | 28.7502 | -29.939 | 220.1597 | 77.5947 |  | -24.5047 | -22.6592 | 38.2272 | -36.2104 | -33.523 | 41.52 | -30.2009 | -30.7384 | 10.3025 |  |  |  | 11.9159 | -117.1909 | -40.5559 | -39.1322 | 9.2948 | -27.0142 | -6.6148 | 25.389 |  |  | 39.3709 | 40.7393 | 39.7976 | 71.6713 | 71.3364 | -143.6775 | 55.0056 |  | -96.8923 | -87.6442 | -60.14 |  | 18.182 |  |  | 13.11 | -53.0633 | 10.6403 | -10.131 | 4.501 | 10.3129 | 24.1 | 89.8636 | 99.5249 |  | 94.7662 | 25.8 | -24.0657 |  | -7.8919 | 2.0644 |  |  |  | -40.0817 | 25.2703 | 63.108 | 100.4159 | 64.8344 | -153.5459 | -28.6382 | 40.4041 | -51.4015 |  | 8.5855 | 8.1754 |  | 234.9694 | 230.7318 | 187.3 | -187.0168 | -412.7755 | 414.7704 | 414.0972 | -221.5635 | -219.5928 | -44.7185 | -34.7652 | 78.9466 | 78.4114 |  | -153.3529 | 71.7006 | 71.7226 | -45.7894 | -46.0003 | 89.58 | 89.47 | 63 | 62.9 | 22.2737 | 32.64 | -360.0605 | 117.0122 | 116.7663 | 19 | 18.2 | -61.2 | -62 | 1.295 | 1.044 | -406.5197 | -98.0879 | 472.5212 | 382.334 | -74.3518 | -369.2836 | 372.2673 | -161.0007 | -236.8703 | -367.9151 | 101.8378 | 104.9344 | 161.4957 | -461.6373 | 234.9913 | -224.6647 | 225.2226 | -6.4587 |  | 27.28 | 5.625 | 5.624 | -26.8 | 9.12 |  | -9.6971 | -40.2243 | -10.75 | 37.4 | 51.108 | 49.69 | 9.6986 |  | 50.9782 | 52.5624 | 51.7974 |  | -18 | 15.8961 | 8.2 |  | -30.2443 | 72.3898 | 45.3628 | -30.6407 | -70.1631 | 33.1347 | 36.4875 | 10.4 | -9.6 | 0.6765 | 197.8684
11/04/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -34.453 |  |  | 62.6529 | -98.0795 | 57.7936 | 29.3571 | 28.4645 | -8.88 | -40.559 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.8132 | 198.908 | 6.054 | 6.1237 | 8.9391 |  | 4.3519 | 3.7615 |  |  | -71.42 | -71.91 |  | 8.88 | 39.6 | 8.495 | 0.215 | -53.24 | -53.42 | -89.11 | 53.85 | 54.02 | 11.9676 | 11.8846 | 69.601 | 71.9955 | 20.7442 | -53.0478 | -52.4137 | 7.9343 | 7.7536 |  | 88.2791 | -5.758 | -30.3636 | -272.5553 | -22.9117 | -8.9 | -9.7 | 57.9209 | 56.2723 | -5.5656 |  | -37.6796 | 9.7051 | 8.6856 | 5.8181 | 308.7862 | 41.322 | 41.4441 | -175.2925 | 386.7722 |  | -121.7171 |  | 90.2052 | 24.88 | 28.57 | 69.37 | 73.8 | -69.6535 | -69.5196 | 139.8223 | 140.3595 | 19.289 | -90.2136 | -89.7712 | -6.6535 | -67.908 |  |  | 76.2 | 135.7 | -16.98 | 46.7852 | 45.645 | 45.9403 | -46.6775 | -46.348 | -31.4278 | 16.5844 |  | 14.1837 | 52.38 | 83.15 | 56.2573 | 53.4714 | -34.7 |  | 68.1834 | 67.2424 | -126.7116 | 0.0001 | -21.0166 | -120.8 | -121.1 | 34.4888 | 68.2709 | 76.567 | 102.5574 | 67.87 | -11.38 | 60.0075 | 124.0421 | -2 | -1.91 | 71.73 | 68.25 | 123 | 121.9455 | -56.1511 |  | 224.1073 | 183.3895 | 177.3571 | 178.8999 | 47.5242 | 24.9882 | -29.942 | 187.0029 | 103.5249 |  | -14.4255 | -12.4941 | 36.8763 | -28.6088 | -26.7684 | 36.912 | -27.8684 | -28.3555 | 14.2211 |  |  |  | 11.7755 | -103.868 | -41.05 | -40.3657 | 10.2474 | -22.8581 | -10.1214 | 26.2782 |  |  | 39.905 | 39.5326 | 38.4465 | 70.6666 | 69.3269 | -158.916 | 57.3205 |  | -106.2449 | -91.7745 | -66.05 |  | 18.2748 |  |  | 11.15 | -60.2859 | 6.3187 | -9.505 | 0.761 | 7.8083 | 20.03 | 94.9301 | 106.3298 |  | 91.0698 | 25.5 | -19.6657 |  | -6.805 | 2.3769 |  |  |  | -38.1334 | 24.1369 | 59.5787 | 96.7146 | 62.8759 | -147.4155 | -28.2843 | 40.1981 | -49.6375 |  | 11.0575 | 10.6751 |  | 236.9887 | 236.5356 | 186.1 | -186.1727 | -418.5634 | 418.98 | 419.5105 | -221.4951 | -222.4399 | -41.5389 | -29.7844 | 76.4889 | 76.7927 | -158.4401 |  | 72.0302 | 71.1403 | -57.7051 | -56.3314 | 79.53 | 79.62 | 65.5 | 65.4 |  | 38.16 | -360.7139 | 112.0961 | 112.4518 | 19.5 | 25.1 | -61.8 | -61.4 |  |  | -415.7672 | -141.609 | 471.0634 | 382.9852 | -66.8226 | -377.0818 | 380.5046 | -162.9802 | -235.6055 | -371.2917 | 102.1338 | 101.9733 | 164.8585 | -460.7317 | 236.46 | -225.6029 | 225.299 | -5.4314 |  | 27.04 | 4.864 | 4.855 | -26.56 | 9.68 |  | -10.576 | -38.8785 | -8.7877 | 34 | 48.73 | 47.476 | 7.0624 | 8.5557 | 49.0072 | 49.7435 | 49.1522 |  | -24.1 | 13.4189 | 9.95 |  | -23.3065 | 71.8778 | 42.4948 | -22.4023 | -69.9256 | 28.7811 | 40.8516 | 16.8 | -16.5 | 0.6831 | 191.7358
11/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.1893 | -44.2828 | -33.9446 | 33.1827 |  | 66.2883 | -103.3653 | 64.2255 | 32.259 | 31.8497 | -15.54 | -50.635 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 14.2334 | 210.3036 | 7.4421 | 6.9115 | 11.8616 |  | 3.1635 | 2.6842 |  |  | -79.38 | -79.23 |  | 15.54 | 48.4 | 8.69 | 0.217 | -61.84 | -62.16 | -87.42 | 62.44 | 62.76 | 14.7301 | 10.2349 | 74.969 | 77.8325 | 27.0465 | -56.9326 | -56.1369 | 10.1595 | 10.1731 |  | 96.9865 | -4.1876 | -24.7155 | -325.706 | -31.6786 | -5.9 | -6.3 | 61.4971 | 60.7328 | -6.1251 |  | -37.9415 | 10.5681 | 10.3534 | 7.0182 | 358.2262 | 49.0432 | 48.9517 | -206.0544 | 429.6793 |  |  |  | 102.0908 | 29.2 | 35.5 | 77.37 | 81.25 | -60.5444 | -59.8746 | 133.8255 | 133.706 | 18.6955 | -103.6419 | -103.9033 | 3.8571 | -82.1882 |  |  | 60.7 | 166 | -17.75 | 41.7331 | 41.3943 | 42.4273 | -56.9345 | -56.4118 | -16.1745 | 18.0466 | -11.8533 | 17.3812 | 60.45 | 94.34 | 60.0073 | 56.5475 | -37.47 |  | 83.2642 | 82.2448 | -161.5202 | 0.0001 | -22.7175 | -127.3 | -126.9 | 34.8679 | 70.0287 | 87.3689 | 104.9011 | 70.17 | -14.21 | 64.908 | 157.919 | -2.18 | -2.08 | 86.27 | 73.57 | 159.6909 | 157.4364 | -33.5849 | -34.1818 | 253.1153 | 206.5013 | 202.0872 | 204.2737 | 64.9847 | 39.8706 | -32.098 | 216.2991 | 127.6631 |  | -8.2325 | -5.6926 | 23.6462 | -5.4959 | -4.9504 | 36.912 | -24.0916 | -24.842 | 2.2185 |  |  |  | 12.8962 | -63.0205 | -39.2382 | -37.3014 | 5.4573 | -37.1839 | 4.3868 | 25.7885 |  |  | 39.1246 | 39.8175 | 38.1021 | 60.1168 | 59.9494 | -151.8829 | 35.7221 | 35.4856 | -100.1378 | -85.3698 | -59.18 |  | 18.9804 |  |  | 10.89 | -61.866 | 6.3094 | -8.937 | 0.873 | 7.4915 | 19.67 | 87.599 | 101.8231 | 15.99 | 91.3304 | 24.5 | -19.0297 |  | -5.9035 | 2.7948 |  |  |  | -40.6536 | 25.0066 | 64.5366 | 100.4315 | 66.0986 | -153.2617 | -30.8584 | 49.2148 | -53.033 | 12.4094 | 13.0692 | 12.7858 |  | 242.2171 | 243.4294 | 191.1 | -190.762 | -433.8662 | 436.9212 | 433.9969 | -227.8372 | -226.8434 | -38.5318 | -25.8521 | 74.499 | 74.1426 |  | -158.8933 | 71.8764 | 71.8434 | -60.5657 | -60.0232 | 81.21 | 80.06 | 67.1 | 67.7 |  | 38.48 | -359.4161 | 114.9623 | 114.7121 |  | 27 | -61.8 | -61.5 |  |  | -431.6643 | -167.311 | 482.0959 | 395.4662 | -60.5571 | -388.3537 | 387.8366 | -167.0121 | -239.0507 | -378.6378 | 101.6392 | 103.1601 | 164.0286 | -472.815 | 236.7881 | -235.0504 | 236.9342 | -6.4065 |  | 28.8 | 4.564 | 4.556 | -27.36 | 10 |  | -10.5455 | -38.555 | -8.3482 | 31.7 | 47.933 | 47.014 | 7.235 | 8.6523 | 48.6387 | 48.773 | 49.6546 |  | -26.8 | 13.9492 | 10.27 |  | -21.4385 | 70.5552 | 38.9771 | -21.3947 | -69.4072 | 25.3214 | 43.6462 | 19 | -18.9 | 0.6607 | 193.5165
11/04/2025 | 19:00 | 0 | 23.5326 | -47.1615 | -32.7387 | 36.2726 |  | 72.2353 | -115.2955 | 67.736 | 34.4129 | 33.6502 | -22.2 | -52.628 |  | 17.388 |  | 14.0816 | 236.1038 | 8.5472 | 8.6432 | 14.1021 | 0 | 3.0394 | 2.5282 |  |  | -82.84 | -83.56 |  | 22.2 |  | 9.352 | 0.223 | -65 | -64.82 | -85.85 | 66.13 | 66.12 | 15.6852 | 9.4293 | 77.3763 | 79.3762 | 33.1405 | -59.7458 | -58.9343 | 9.1849 | 9.36 |  | 103.4165 | -4.1876 | -20.8291 | -369.2474 | -30.5585 | -5.7 | -6.1 | 63.7448 | 63.4494 | -6.3802 |  | -43.009 | 9.8277 | 11.1939 | 7.5272 | 402.3559 | 60.8844 | 60.9149 | -258.3908 | 453.1131 |  | -129.5751 |  | 104.1666 | 29.85 | 36.38 |  | 82.07 | -57.0615 | -57.0615 | 129.5994 | 129.5461 | 18.1884 | -104.2428 | -104.288 | 2.6425 | -80.1168 |  |  | 68.9 | 162.1 | -17.85 | 43.9876 | 43.3862 | 43.7158 | -50.9011 | -51.3843 | -8.7801 | 5.4042 | -5.3959 | 17.5081 | 63.46 | 91.65 | 59.3042 | 56.5475 | -37.79 |  | 80.6502 | 80.4594 | -152.5206 | 0.0001 | -22.7896 | -125.8 | -124.6 | 34.1263 | 69.1498 | 87.3689 |  | 68.69 | -13.46 |  | 150.4185 | -2.44 | -2.33 | 94.41 | 73.62 | 150.7273 | 148.2182 | -33.2764 | -32.9 | 247.1796 | 204.0338 | 197.9539 | 201.2577 | 67.8027 | 42.7712 | -32.089 | 268.1215 | 149.1002 |  | -7.041 | -4.7217 | 21.1651 | -0.535 | -0.2006 | 41.52 | -25.9766 | -26.6912 | -0.5392 |  |  |  | 13.0883 | -54.2329 | -39.3466 | -38.1752 | 6.5206 | -41.3867 | 7.4261 | 26.0126 |  |  | 39.3982 | 39.6302 | 38.2095 | 56.4328 | 56.6002 | -139.826 | 35.244 | 35.4339 | -96.7625 | -82.4336 | -60.29 |  | 13.7777 |  |  | 10.02 | -53.99 | 8.6117 | -8.803 | 0.591 | 7.5596 | 21.45 | 84.7488 | 96.6454 | 16.24 | 91.9383 | 23.3 | -19.8404 |  | -6.2502 | 2.9317 |  |  |  | -42.1726 | 25.0854 | 66.6374 | 102.7255 | 66.9278 | -156.6638 | -30.5553 | 50.8329 | -53.4296 | 12.4983 | 13.3232 | 12.7437 | 15 | 235.6947 | 235.064 | 188.6 |  |  |  |  | -222.3387 | -220.854 | -46.2032 | -33.4428 | 71.6557 | 71.6931 |  |  | 72.4587 | 71.0195 | -56.6278 | -57.2301 | 91.66 | 90.35 | 64.9 | 64.9 |  | 37.36 | -366.2101 | 113.368 | 113.1113 | 19.6 | 25.7 | -60.6 | -60.8 |  | 1.2243 | -429.4084 | -206.0314 | 486.1539 | 396.3692 | -53.6064 | -385.8204 | 390.1389 | -165.8764 | -236.8965 | -379.85 | 104.4103 | 106.1265 | 169.7054 | -476.8173 | 239.7389 | -235.1536 | 236.1628 | -5.5633 |  | 27.12 | 4.416 | 4.406 | -26.88 | 9.52 |  | -10.164 | -42.4826 | -7.7043 | 34.5 | 46.567 | 46.588 |  |  | 46.0091 | 47.3837 | 46.4699 |  | -24.1 | 14.8405 | 10.26 |  | -30.6432 | 73.8841 | 45.7028 | -30.3913 | -72.9788 | 33.9701 | 39.6006 | 16.4 | -16.2 | 0.6971 | 184.1127
11/04/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -24.9708 | 35.8549 |  | 71.3676 | -118.0142 |  |  | 33.304 | -22.2 | -51.902 |  |  |  | 13.8473 | 239.4868 | 7.9654 | 8.2589 | 13.4682 | 0 | 2.5028 | 2.5553 |  |  | -83.47 | -83.46 |  | 22.2 |  | 9.765 | 0.229 | -64.58 | -64.64 | -89.02 | 65.32 | 65.51 | 15.9233 | 9.5487 |  |  | 34.9791 | -59.2099 | -58.417 | 4.6591 | 4.6713 |  | 105.8278 | -4.7111 | -24.2031 | -373.9593 | -30.7171 | -5.7 | -6.2 | 63.9393 | 63.4048 | -6.3731 |  | -43.467 | 10.2101 | 11.0016 |  | 405.4383 | 62.0441 | 62.1051 | -266.9775 | 453.4021 |  | -128.4149 |  |  | 30.07 | 36.84 |  |  | -56.5257 | -56.6597 | 127.5992 | 129.4414 | 17.7058 | -103.1502 | -103.0094 | 1.5897 | -76.5073 |  |  | 70.8 | 153.8 | -17.99 | 45.4857 | 44.5217 | 45.3297 | -51.4127 | -50.9378 | -8.7566 | 4.2055 | -1.7516 | 18.1938 | 54.47 | 90.66 | 57.8979 | 55.2292 | -37.42 |  | 77.3287 | 76.445 | -139.3042 | 0.0001 | -22.6523 | -125.6 | -126.8 |  | 67.392 | 85.4903 | 100.2136 | 66.61 | -13 |  | 135.6127 | -1.8 | -1.72 | 84.13 | 74.41 | 138.1455 | 136.1273 | -36.6853 | -35.1818 | 235.9871 | 192.9209 | 187.3784 | 190.039 | 62.5668 | 37.7629 | -31.725 | 280.0165 | 147.6798 |  | -7.1779 | -4.9029 | 26.2596 | -6.0706 | -6.2387 | 38.448 | -26.5012 | -27.4402 | 3.8674 |  |  |  | 12.957 | -63.9128 | -40.312 | -38.8482 | 7.9622 | -35.1045 | 0 | 25.7968 |  |  | 39.1073 | 39.4075 | 37.7489 | 56.4328 | 55.763 | -138.8213 | 37.7621 | 37.7067 | -96.6483 | -81.22 | -58.05 |  | 13.7801 | 1.619 |  | 10.91 | -52.0947 | 8.5309 | -8.609 | 0.544 | 7.4312 | 21.07 | 83.4933 | 95.6814 | 16.46 | 91.4842 | 24.7 | -19.824 |  | -6.3742 | 2.93 |  |  |  | -42.0694 | 25.5431 | 65.545 | 102.8975 | 66.8755 | -156.281 | -29.8468 | 50.3085 | -51.5153 | 12.2549 | 13.1864 | 12.6593 |  | 235.3935 | 234.5006 |  |  | -428.0003 | 431.025 |  | -219.861 | -220.4171 | -44.5666 | -33.314 | 74.4872 | 75.4492 | -162.1237 |  | 69.3385 | 68.6134 | -56.5618 | -57.1576 | 89.99 | 88.92 | 65.6 | 66.1 | 22.3549 | 36.32 | -359.8545 | 110.9557 | 110.6958 |  | 25.7 |  | -60.2 |  | 1.1078 | -424.3972 | -198.802 | 486.4172 | 391.0925 | -54.2253 | -381.2594 | 387.0866 | -163.5928 | -237.1086 | -375.7756 | 106.9549 | 104.7825 | 161.4833 | -473.2818 | 235.3485 | -236.3723 | 235.4658 | -5.588 |  | 27.44 | 4.373 | 4.36 | -26.72 | 9.44 |  | -9.7551 | -41.8967 | -8.3482 | 33.6 | 46.683 | 45.246 |  |  | 47.9747 | 50.868 | 47.9824 |  | -24 | 16.3463 | 10.3 |  | -28.7164 | 73.8873 | 45.2958 | -28.2664 | -71.5664 | 32.8565 | 38.568 | 16.6 | -17.2 | 0.6265 | 184.2332
11/04/2025 | 20:00 | 0 | 23.275 | -46.538 | -32.646 | 35.069 |  | 69.7979 | -110.6094 | 66.9597 | 33.653 | 32.9525 | -19.98 | -50.971 | 44 | 17.388 | -41.8 | 13.9699 | 224.5158 | 7.9481 | 8.0496 | 13.0148 |  | 3.346 | 2.4927 |  |  | -80.11 | -79.65 |  | 19.98 | 48.4 | 8.722 | 0.222 | -62.21 | -62.49 | -82.41 | 63.19 | 63.43 | 20.1137 | -2.7262 |  |  | 34.8394 | -58.6741 | -57.8997 | 7.4645 | 7.3428 |  | 103.2826 | -3.1407 | -18.2472 | -375.5034 | -28.2549 | -6.3 | -6.8 | 63.1066 | 61.8156 | -6.2069 |  | -47.5229 | 9.6497 | 11.1034 | 7.5541 | 413.8309 | 60.6708 | 60.7929 | -267.4952 | 454.0244 |  | -131.1499 |  |  | 30.45 | 36.38 |  |  | -53.1768 | -52.641 | 125.7935 | 126.6311 | 18.5993 | -103.6641 | -103.2224 | 2.4411 | -77.0246 |  |  | 69.5 | 155.9 | -17.73 | 45.3782 | 44.2135 | 45.3746 | -51.9937 | -51.7262 | 1 | 1.6557 | -0.7722 | 17.755 | 56.27 | 90.54 | 57.1948 | 54.0573 | -36.96 |  | 78.5187 | 76.9599 | -139.8949 | 0.0002 | -22.3873 | -122.5 | -121.7 |  | 64.7552 | 84.551 | 97.8699 | 64.59 | -12.78 | 63.504 | 136.9578 | -2.12 | -2.04 | 83.85 | 75.22 | 138.9454 | 135.3636 | -33.0384 | -32.2818 |  | 193.2546 | 185.2215 | 189.6326 | 63.8231 | 37.9977 | -32.164 | 277.2588 | 154.743 |  | -6.8226 | -4.5308 | 25.8306 | -4.0619 | -4.1179 | 36.912 | -25.8408 | -26.6295 | 2.9049 |  |  |  | 12.4537 | -59.0695 | -40.7203 | -39.8305 | 8.8361 | -36.3039 | 0 |  |  |  | 38.955 | 39.2036 | 37.4753 | 52.4138 | 52.5813 | -128.9414 | 34.2279 | 34.2119 | -88.7167 | -74.5819 | -56.69 |  | 13.8167 |  |  | 12.32 | -49.4887 | 8.448 | -8.586 | 0.903 | 7.3521 | 22.69 | 76.4084 | 89.7893 |  | 92.2816 | 24.5 | -19.6595 |  | -4.8387 |  |  |  | -14.9098 | -41.6567 | 25.1211 | 65.7971 | 109.5372 | 67.7188 | -164.1138 | -29.2039 | 49.0672 | -48.9689 |  | 12.6102 | 12.153 | 15 | 235.6916 | 232.6367 |  |  | -432.373 |  | 431.9123 | -221.3625 | -221.6072 | -45.5662 | -34.8722 | 75.6587 | 77.6492 |  | -160.8412 | 69.3385 | 68.3388 | -57.0693 | -55.8288 | 87.71 | 88.02 | 66.1 | 65.8 | 22.2118 | 36.24 | -355.8317 | 109.0161 | 109.4241 | 19.6 | 25.7 | -59.4 | -59.7 | 1.386 |  |  | -210.5231 | 472.272 | 383.5574 | -50.338 | -378.123 | 377.9862 | -156.9755 | -236.2486 | -371.9391 | 104.4665 | 103.8277 | 160.1514 | -467.3042 | 234.4599 | -233.1134 | 231.9908 | -5.827 |  | 27.44 | 4.312 | 4.332 | -26.32 | 9.12 |  | -9.6971 | -42.1012 | -9.4926 | 34.4 | 49.662 | 49.552 |  |  | 50.1537 | 51.8893 | 50.548 |  | -24.3 | 16.5692 | 10.34 |  | -31.2507 | 74.8351 | 46.2243 | -30.5728 | -72.2177 | 33.9957 | 37.726 | 16.6 | -16.4 | 0.6129 | 181.9429
11/04/2025 | 20:30 | 0 | 22.8001 | -45.5325 | -33.0239 | 34.2603 |  | 68.2612 | -106.3147 | 64.6621 | 32.539 | 31.7932 | -15.54 | -48.34 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 12.2059 | 214.9996 | 7.7834 | 7.7447 | 12.4277 |  | 3.1741 | 2.5291 |  |  | -79.24 | -78.78 |  | 15.54 | 46.2 | 13.058 | 0.248 | -62.94 | -62.84 | -82.19 | 63.53 | 63.69 | 20.3379 | -3.803 | 75.6696 | 78.4497 | 35.1039 | -58.1383 | -57.3224 | 5.3925 | 4.996 | 0 | 101.943 | -3.6642 | -18.1416 | -367.5351 | -29.6465 | -6.2 | -6.3 | 62.9494 | 62.0027 | -6.1198 |  | -44.5625 | 10.0549 | 10.7194 | 7.2587 | 398.0223 | 60.4877 | 60.9149 | -262.9798 | 440.1063 |  | -126.6382 |  |  | 30.1 | 36 |  |  | -54.2484 | -52.9089 | 125.1938 | 126.9209 | 19.2354 | -100.8581 | -100.4602 | 0.844 | -76.1485 |  |  | 72 | 151.4 | -17.51 | 45.9091 | 46.3856 | 46.6748 | -49.1872 | -48.5695 | 1 | 1.66 | -4.4388 | 17.7246 | 55.69 | 90.25 | 55.7886 | 52.2995 | -36.58 |  | 76.732 | 75.3707 | -136.8514 | 0.0001 | -22.1347 | -120.3 | -120.6 |  |  | 82.6724 |  | 61.9 | -12.26 | 62.8155 | 134.5876 | -2.69 | -2.63 | 89.41 | 74.85 | 137.4364 | 131.8909 | -32.2658 | -32.6727 | 233.2017 | 189.2932 | 181.1548 | 185.4436 | 66.0112 | 41.6934 | -31.859 | 271.437 | 159.694 |  | -7.1775 | -4.7902 | 24.4694 | 1.3807 | 1.336 | 35.376 | -27.7253 | -28.2293 | -0.3099 |  |  |  | 12.4434 | -48.5247 | -41.7283 | -41.0752 | 9.1 | -40.169 | 5.1953 | 27.017 |  |  | 40.5113 | 39.5037 | 38.9398 | 52.4138 | 51.744 | -136.6443 | 34.372 | 34.187 | -92.7914 | -80.3478 | -55.14 |  | 13.7801 |  |  | 13.87 | -50.9516 | 8.824 | -8.773 | 0.805 | 7.4514 | 20.97 | 82.0372 | 96.8914 | 16.79 | 92.1904 | 25.7 | -18.393 |  | -5.5367 | 2.8319 |  |  |  | -39.5202 | 25.3674 | 62.1837 | 105.6167 | 66.724 | -158.1589 | -28.5121 |  | -47.4454 | 12.0321 | 11.702 | 11.2565 | 14.0855 | 237.1841 | 235.7389 |  |  | -438.6533 | 437.5457 | 435.9728 | -222.7119 | -223.2029 | -47.7876 | -37.2601 | 80.828 | 80.2494 |  |  | 68.4926 | 68.4706 | -54.2962 | -54.1188 | 94.06 | 93.52 | 62.9 | 62.4 | 22.2118 | 36.4 | -354.7435 | 113.0191 | 112.7425 | 19.1 | 22.1 | -60.1 | -60.8 |  | 1.2122 | -427.6414 | -217.7876 | 478.935 | 391.1298 | -47.7317 | -381.9036 | 382.9214 | -155.5264 | -234.0493 | -380.1363 | 105.8193 | 109.1511 | 160.9672 | -470.6349 | 235.8656 | -230.1143 | 231.0022 | -7.4612 |  | 27.76 | 4.449 | 4.443 | -27.12 | 8 |  | -8.0858 | -43.2151 | -10.0175 | 34.8 | 47.049 | 47.031 |  |  | 51.4533 | 51.5419 | 51.842 |  | -20.9 | 16.8661 | 9.88 |  | -34.2135 | 75.1918 | 48.5689 | -33.3132 | -73.7675 | 36.9433 | 36.6332 | 13.3 | -12.4 | 0.6251 | 177.8215
11/04/2025 | 21:00 | 0 | 22.2585 | -44.4637 | -33.5457 | 33.8783 |  | 66.8123 | -103.0438 | 63.2818 | 31.831 | 31.0974 | -13.32 | -46.173 |  | 15.732 | -39.6 | 13.0806 | 207.0764 | 6.9146 | 7.247 | 11.2703 |  | 3.2175 | 2.539 |  |  | -77.47 | -77.27 |  | 13.32 | 44 | 12.604 | 0.247 | -60.12 | -60.41 | -83.37 | 61.17 | 61.5 | 20.271 | -3.2975 | 74.8496 | 77.4413 | 36.3638 | -56.7987 | -56.626 | 4.41 | 4.2139 |  | 101.809 | -3.6642 | -20.9024 | -363.0251 | -30.4817 | -5.6 | -6.2 | 61.9157 | 60.6521 | -6.1278 |  | -44.2047 | 9.9044 | 11.6065 | 7.6136 | 391.9491 | 59.389 | 59.6637 | -254.4917 | 434.9683 |  | -128.9447 |  |  | 30.02 | 35.95 |  | 81.17 | -53.8466 | -53.4447 | 124.355 | 125.6834 | 19.5665 | -99.3001 | -98.7252 | -0.0048 | -73.4214 |  |  | 77.6 | 146.8 | -17.29 | 47.9773 | 47.2232 | 47.5305 | -47.1301 | -46.6829 | 1 | 0.3013 | -1.4015 | 18.05 | 54.41 | 87.93 | 54.3823 | 51.4206 | -36.44 | -2.5119 | 73.9977 | 73.0263 | -128.649 | 0.0001 | -21.9694 | -118.4 | -117.5 | 32.9837 | 59.7748 | 81.2635 | 89.6667 | 59.66 | -12.02 | 62.748 | 128.2848 | -2.07 | -2.01 | 88.08 | 74.38 | 126.8182 | 125.3455 | -35.6667 | -34.8545 | 225.0855 | 180.1875 | 173.9907 | 176.2653 | 61.5255 | 37.1159 | -32.037 | 265.4684 | 157.223 |  | -7.0373 | -4.7501 | 27.9248 | 0.0038 | 0.1726 | 35.376 | -28.3093 | -28.9068 | 3.1159 |  |  |  | 12.0278 | -48.806 | -41.9727 | -40.6152 | 8.0879 | -35.2584 | 0 | 27.349 |  |  | 40.0632 | 40.6642 | 39.3183 | 53.9209 | 52.9162 | -133.1278 | 37.3138 | 37.2403 | -94.0961 | -79.2005 | -54.6 |  | 13.6605 |  |  | 13.27 | -50.5226 | 10.4466 | -8.755 | 0.8 | 7.5006 | 21.93 | 81.005 | 95.3394 |  | 91.7936 | 25.6 | -18.1632 |  | -4.7839 | 2.7779 |  |  |  | -38.3257 | 25.9387 | 59.8308 | 108.6247 | 66.3176 | -160.6874 | -27.5458 | 46.7549 | -44.1866 |  | 10.4617 | 9.979 |  | 235.5488 | 232.3336 |  |  | -429.6472 | 432.8541 | 431.1267 | -221.5092 | -219.2312 | -50.5533 | -41.2393 | 81.042 | 79.7922 |  |  | 70.1735 | 69.3495 | -50.24 | -50.2986 | 94.28 | 94.77 | 61.5 | 61.4 | 22.6839 | 34.8 | -357.3295 | 113.0279 | 114.3082 | 17.9 | 19.3 | -60.6 | -60.7 |  | 1.1411 | -430.1293 | -216.8558 | 477.7063 | 388.3737 | -49.8917 | -376.5551 | 379.3419 | -157.9571 | -236.5853 | -372.6835 | 106.0698 | 106.6951 | 158.132 | -465.1186 | 236.601 | -228.4283 | 228.8714 | -7.5409 |  | 26.88 | 4.459 | 4.483 | -26.72 | 7.92 |  | -8.1132 | -43.5355 | -10.5455 | 37.2 | 47.24 | 47.593 |  |  | 52.0853 | 52.0894 | 51.5072 |  | -18.4 | 17.0462 | 9.79 |  | -34.9831 | 76.5093 | 51.1404 | -35.028 | -74.956 | 39.5923 | 35.2064 | 10.6 | -9.9 | 0.5931 | 181.2949
11/04/2025 | 21:30 | 0 |  | -43.4285 | -34.0784 |  |  | 66.7816 | -101.1763 |  | 31.0311 | 30.4418 | -13.32 | -42.906 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.277 | 205.9848 | 6.5225 | 6.619 | 10.8942 | 0 | 3.3191 | 3.5059 |  |  | -75.05 | -74.74 |  | 13.32 |  | 10.665 | 0.235 | -57.1 | -57.29 | -83.35 | 57.75 | 57.97 | 19.317 | -2.6208 | 71.7793 | 74.892 | 35.1759 | -54.2535 | -53.9973 | 6.0063 | 5.8769 |  | 97.3884 | -3.6642 | -19.9715 | -341.5678 | -23.8883 | -8.2 | -8.9 | 58.6505 | 57.8032 | -5.9405 |  | -44.104 | 9.7237 | 10.9687 | 7.4578 | 376.3542 | 52.3697 | 52.2477 | -230.8453 | 419.4393 |  | -131.0404 |  | 101.7914 | 29.37 | 33.48 | 75.76 | 83.71 | -55.1861 | -55.0522 | 123.5701 | 125.1042 | 20.9114 | -98.5804 | -98.9184 | 0.4288 | -71.5293 |  |  | 74.5 | 143.5 | -17.41 | 47.1282 | 47.4618 | 46.7258 | -46.1892 | -46.0482 | -9.528 | 2.6185 | -5.838 | 17.1287 | 50.45 | 86.42 | 52.9761 | 50.2487 | -35.64 |  | 71.3679 | 71.2814 | -119.1614 | 0.0001 | -21.7158 | -114.7 | -115.4 | 32.6376 | 57.431 | 76.567 | 86.1511 | 57.21 | -11.14 | 63.5715 | 118.0742 | -2.68 | -2.62 | 83.86 |  | 119.6909 | 116.6909 | -38.5131 | -38.7636 | 213.99 | 169.9877 | 162.701 | 165.4166 | 63.6388 | 39.0353 | -32.067 | 241.97 | 147.8463 |  | -16.8983 | -14.6119 | 26.7794 | -8.1894 | -7.5201 | 41.52 | -34.1981 | -34.9151 | 2.0573 |  |  |  | 11.5649 | -64.2709 | -40.5073 | -39.9513 | 7.752 | -37.575 |  | 25.9711 |  |  | 38.0465 | 38.1937 | 36.9045 | 54.7582 | 54.5908 | -129.7786 | 40.7964 | 41.1138 | -94.3124 | -80.4704 | -56.67 |  | 13.8729 |  |  | 14.23 | -48.1892 | 10.472 | -9.001 | 0.682 | 7.5926 | 21.57 | 82.8108 | 95.1425 |  | 90.3648 | 26.6 | -17.6082 |  | -3.9708 | 2.6417 |  |  |  | -36.5839 | 26.1932 | 57.3939 | 110.6779 | 65.4142 | -160.4383 | -26.8766 | 44.9476 | -40.0999 |  | 8.7027 | 8.3336 |  | 232.9214 | 231.4655 |  |  | -432.9167 | 436.0277 | 430.7762 | -218.6207 | -216.4639 | -49.568 | -39.64 | 79.5467 | 79.6191 |  |  | 71.0195 | 71.0744 | -47.7772 | -47.9546 | 91.09 | 90.76 | 60.1 | 60.1 |  | 34.16 | -351.3455 | 112.2686 | 112.0142 | 17.3 | 18.2 | -61.8 | -61.3 | 1.4273 |  | -428.0067 | -198.3076 | 467.51 | 377.8098 | -48.2344 | -369.9009 | 367.2607 | -156.4425 | -230.8535 | -366.8418 | 100.5901 | 101.6915 | 155.1823 | -450.4165 | 231.9035 | -219.7646 | 220.1921 | -6.9339 |  | 27.2 | 4.714 | 4.739 | -27.04 | 7.52 |  | -8.3482 | -43.2731 | -11.2779 | 37.7 | 47.777 | 46.852 | 2.4761 | 2.925 | 52.1115 | 51.7915 | 53.1232 |  | -16.1 | 17.7474 | 9.2 |  | -33.6962 | 74.7609 | 50.0063 | -33.757 | -73.6215 | 38.7506 | 34.5415 | 9 | -8.3 | 0.6377 | 182.0984
11/04/2025 | 22:00 | 0 | 21.0427 | -41.96 | -34.7927 | 32.4055 |  | 64.355 | -99.3293 | 59.3351 | 29.9731 | 29.4065 | -13.32 | -36.689 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.1479 | 202.6482 | 5.7509 | 6.0986 | 9.907 |  | 3.4004 | 3.5473 |  |  | -73.47 | -73.9 |  | 13.32 | 35.2 | 9.197 | 0.224 | -56.89 | -57.11 | -80.41 | 57.55 | 57.58 | 18.856 | -2.1095 | 70.939 | 73.3311 | 33.5044 | -52.9139 | -52.1306 | 5.4907 | 5.9048 |  | 95.111 | -4.7111 | -24.7781 | -320.0634 | -19.9043 | -11.2 | -11.9 | 57.0288 | 56.798 | -6.0878 |  | -38.8684 | 9.9083 | 10.6456 | 7.1777 | 349.1317 | 46.2355 | 45.9609 | -199.6071 | 398.6329 |  | -129.7779 |  | 100.7935 | 29.64 | 29.96 | 73.47 | 87.5 | -60.6784 | -60.4105 | 134.5287 | 135.9188 | 22.5459 | -88.2806 | -88.1987 | 0.8697 | -81.5786 |  |  | 48.7 | 162.5 | -17 | 45.2158 | 44.7457 | 45.0218 | -41.4359 | -41.141 | -12.397 | 1.6105 | -9.9564 | 16.6312 | 47.22 | 86.32 | 50.1636 | 47.319 | -34.06 |  | 81.1349 | 80.3586 | -154.7484 | 0 | -20.6522 | -110.1 | -108.4 |  | 53.9154 | 76.567 | 81.4636 | 53.68 | -11.63 |  | 152.7437 | -3.12 | -3.17 | 80.1 | 72.05 | 155.5818 | 149.6727 | -33.6572 | -32.6818 | 231.6205 | 187.0093 | 180.3404 | 182.7019 | 66.9905 | 42.5176 | -32.069 | 210.65 | 140.3741 |  | -16.5718 | -14.254 | 23.6426 | -4.3327 | -4.1308 | 39.984 | -30.8186 | -31.2172 | -2.3186 |  |  |  | 10.8 | -53.2666 | -42.186 | -40.8146 | 11.5389 | -41.3108 | 5.7849 |  |  |  | 38.8626 | 39.4422 | 37.2253 | 59.9494 | 59.7819 | -141.668 | 34.8115 | 34.753 | -100.4277 | -87.1204 | -57.21 |  | 13.7777 |  |  | 13.71 | -50.3325 | 10.392 | -9.199 | 0.688 | 7.6801 | 21.67 | 89.0869 | 100.7032 |  | 90.7275 | 27.4 | -14.623 |  | -4.0589 | 2.4625 |  |  |  | -31.8429 | 26.2985 | 49.7469 | 102.1447 | 64.8554 | -152.3454 | -23.973 | 42.51 | -34.5324 |  | 6.6518 | 6.2347 |  | 235.601 | 232.3708 |  |  | -438.545 | 443.3079 | 443.4236 | -220.635 | -219.5224 | -45.0714 | -34.6557 | 78.1227 | 75.8231 | -157.1834 |  | 70.3053 | 69.9867 | -41.223 | -40.1499 | 97.22 | 97.29 | 60.8 | 61.5 | 22.6625 | 32 | -348.765 | 109.7175 | 109.0407 | 16.2 | 14.9 | -60.7 | -60.8 |  | 1.2343 | -432.7838 | -187.3556 | 454.5858 | 377.2396 | -46.3531 | -369.5862 | 368.781 | -151.8113 | -232.7857 | -359.3663 | 100.4989 | 100.4883 | 152.0071 | -446.8809 | 232.1559 | -216.6407 | 217.351 | -7.1453 |  | 27.6 | 4.989 | 4.981 | -26.72 | 9.12 |  | -9.4041 | -40.1663 | -12.1294 | 37.6 | 46.991 | 46.53 | 9.5317 | 11.2831 | 51.0646 | 50.7321 | 51.2808 |  | -15.2 | 18.6868 | 8.63 |  | -30.1685 | 72.3638 | 46.3164 | -29.6587 | -71.2091 | 34.0509 | 37.3139 | 5.4 | -6.7 | 0.6046 | 188.8945
11/04/2025 | 22:30 | 0 | 19.9509 | -39.7915 | -34.9817 | 30.117 |  | 60.5513 | -92.9817 | 56.202 | 28.3331 | 27.682 | -11.1 | -32.106 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.926 | 190.4554 | 6.3903 | 6.3779 | 10.5917 |  | 7.3703 | 4.325 |  |  | -70.68 | -70.15 |  | 11.1 | 30.8 | 9.104 | 0.213 | -58.44 | -58.95 | -72 | 58.73 | 59.25 | 16.9727 | -1.2504 | 67.7884 | 69.8684 | 31.3155 | -54.2535 | -54.0485 | 30.7268 | 29.4598 |  | 86.9395 | -1.5704 | -12.1108 | -312.8525 | -17.2949 | -12.2 | -12.8 | 59.6539 | 57.7138 | -5.6622 |  | -39.8922 | 8.908 | 10.0011 | 6.8159 | 348.0635 | 36.1644 | 35.9813 | -179.0402 | 386.7173 |  | -128.6408 |  | 95.4544 | 28.37 | 27.73 | 69.72 | 84.7 | -59.3388 | -59.2049 | 133.296 | 134.0926 | 23.9394 | -80.9693 | -81.072 | -2.2792 | -73.598 |  |  | 54.6 | 149.8 | -16.33 | 46.5173 | 45.9599 | 46.7378 | -42.9264 | -42.9479 | -13.4408 | 6.8731 | -11.1045 | 16.0456 | 44.78 | 81.67 | 47.3511 | 44.9753 | -32.91 |  | 74.9145 | 73.2673 | -140.9041 | 0.0001 | -19.9654 | -103.1 | -103.7 | 33.2748 | 49.2279 | 70.9312 | 74.4324 | 48.94 | -10.61 | 67.1085 | 137.6428 | -24.8 | -25 | 117.39 | 69.77 | 140.6727 | 136.0182 | -35.951 | -34.6 | 224.5192 | 181.1895 | 174.2713 | 176.4926 | 84.6056 | 60.4959 | -31.011 | 188.6926 | 133.993 |  | -15.5928 | -13.1788 | 0 | -19.0785 | -17.0838 | 156.732 | -45.6129 | -46.275 | -22.9286 |  |  | 101.8 | 10.0445 | -79.1397 | -42.0752 | -40.9416 | 10.5268 | -60.0436 | 22.2942 | 26.4359 |  |  | 39.4858 | 38.404 | 36.4442 | 59.2795 | 58.1073 | -141.668 | 37.497 | 37.1462 | -102.468 | -90.4043 | -54.78 |  | 13.6605 |  |  | 14.84 | -49.9432 | 9.9884 | -9.734 | 1.527 | 7.7901 | 20.56 | 92.889 | 102.7846 | 15.24 | 89.0194 | 28.5 | -13.6773 |  | -3.666 | 2.247 |  |  |  | -28.5293 | 26.4486 | 44.8731 | 98.9095 | 64.6505 | -148.8181 | -22.0474 | 41.0005 | -29.3273 | 11.8556 | 3.8478 | 3.5122 | 13.5449 | 229.763 | 226.9339 | 188.2 | -187.0799 | -433.1877 | 436.581 | 438.3022 | -213.8568 | -215.0349 | -49.154 | -39.9214 | 82.0214 | 81.3371 |  | -155.699 | 71.0195 | 70.1735 | -35.1631 | -34.7307 | 95.86 | 95.78 | 57.3 | 57.4 | 22.4382 | 30.16 | -342.3391 | 110.5031 | 110.2636 |  | 12 | -60.7 | -60.8 |  | 1.1733 | -430.7702 | -184.0666 | 439.5759 | 365.7681 | -41.9709 | -355.5637 | 352.5507 | -149.9471 | -228.2708 | -350.737 | 98.6928 | 98.4772 | 151.9047 | -432.0663 | 226.2339 | -203.8078 | 204.2131 | -7.1701 |  | 28.08 | 5.265 | 5.251 | -27.6 | 8.64 |  | -9.0806 | -41.5427 | -13.1548 | 37.5 | 47.349 | 47.828 | 9.7443 | 11.4963 | 53.4104 | 50.683 | 51.4741 |  | -10.4 | 19.7138 | 7.99 |  | -34.0031 | 74.7711 | 49.3092 | -34.5058 | -73.2626 | 38.825 | 34.3643 | 2.9 | -2.9 | 0.6337 | 187.631
11/04/2025 | 23:00 | 0 | 19.2205 | -38.2309 | -35.8518 | 28.2901 |  | 57.0056 | -84.9892 | 51.7988 | 26.3672 | 25.6779 | -4.44 | -27.084 | 22 | 9.108 | -22 | 12.6524 | 174.301 | 7.4572 | 7.3666 | 12.1689 |  | 11.5333 | 7.918 |  |  | -65.15 | -65.45 |  | 4.44 | 26.4 | 8.122 | 0.21 | -52.2 | -52.21 | -70.3 | 52.94 | 53.4 | 14.9224 | -0.8772 | 64.0327 | 66.1459 | 25.6646 | -51.0384 | -49.825 | 25.4191 | 29.0219 |  | 78.2322 | -3.1407 | -20.1229 | -270.0964 | -17.1748 | -13 | -13.6 | 55.5476 | 53.997 | -5.5643 |  | -34.4906 | 8.0802 | 8.9909 | 6.3619 | 303.3234 | 28.901 | 28.9621 | -155.4094 | 341.7641 |  | -117.3788 |  | 91.4925 | 27.14 | 25.58 | 66.15 | 81.1 | -61.75 | -60.2765 | 133.0039 | 135.0038 | 23.9932 | -69.4421 | -68.9533 | -4.6669 | -61.4724 |  |  | 68.1 | 122.6 | -15.57 | 52.9609 | 52.1517 | 52.407 | -34.6336 | -34.0722 | -20.5461 | 8.5151 | -21.0299 | 15.4785 | 40.18 | 74.19 | 45.0073 | 42.485 | -31.9 |  | 62.0486 | 60.5939 | -111.659 | 0 | -19.3682 | -98.5 | -98.8 | 32.374 | 46.2982 | 65.2955 | 69.7449 | 45.85 | -9.21 | 62.9235 | 111.1088 | -25.85 | -26.07 | 114.78 | 66.71 | 111.8 | 110 | -45.0589 | -44.0364 | 199.1485 | 155.9106 | 148.4507 | 151.6328 | 75.4087 | 52.8906 | -30.073 | 167.7611 | 141.3347 |  | -25.6254 | -24.0791 | 10.4783 | -21.2701 | -21.3024 | 142.908 | -49.5061 | -50.5889 | -18.2173 |  |  | 80.4 | 9.4014 | -78.9609 | -42.4694 | -41.0947 | 10.9357 | -56.2536 | 22.1099 | 26.0209 |  |  | 38.5423 | 38.589 | 37.3442 | 63.4659 | 63.131 | -160.4232 | 46.6093 | 45.7865 | -113.8714 | -100.8548 | -57.8 |  | 13.8729 |  |  | 14.22 | -51.0535 | 10.047 | -10.217 | 4.261 | 10.0985 | 20.86 | 104.0327 | 114.9181 |  | 88.0389 | 29.6 | -12.0975 |  | -2.2064 | 2.0405 |  |  |  | -24.7425 | 26.7297 | 39.411 | 95.0588 | 61.4872 | -141.1837 | -21.2695 | 38.303 | -25.8113 |  | 1.3184 | 0.9809 |  | 226.841 | 225.8222 | 185.2 | -183.205 | -437.5289 | 438.2188 | 437.1369 | -212.6389 | -213.0316 | -52.0113 | -43.1172 | 78.6735 | 79.1364 |  |  | 70.7668 | 70.1405 | -31.9277 | -31.859 | 101.15 | 100.85 | 55.8 | 56 | 22.3549 | 29.52 | -346.9715 | 115.079 | 113.5949 | 13.9 | 8 | -60.1 | -60.7 |  |  |  | -194.1557 | 441.048 | 365.3095 | -41.9533 | -355.5254 | 360.8747 | -145.8845 | -227.9677 | -350.3654 | 98.486 | 98.4684 | 153.1664 | -435.9726 | 232.406 | -201.5722 | 202.4317 | -8.4637 |  | 27.04 | 5.6 | 5.566 | -26.48 | 7.76 |  | -8.4367 | -43.8865 | -13.4478 | 40.5 | 48.285 | 48.105 | 9.8174 | 11.6774 | 52.2259 | 51.9657 | 52.636 |  | -7.8 | 21.1473 | 7.38 |  | -38.1088 | 75.37 | 52.2687 | -39.1384 | -73.7375 | 41.7994 | 30.9251 | 0.1 | 0.3 | 0.6168 | 180.7508
11/04/2025 | 23:30 | 0 |  | -36.8694 | -36.4516 | 27.2722 |  | 53.9857 | -76.6563 | 49.5634 | 24.8692 | 24.4927 | 2.22 | -31.339 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.2028 | 155.0358 | 6.6845 | 6.9563 | 11.3025 |  | 12.2368 | 7.2761 |  |  | -61.89 | -61.3 |  | -2.22 | 30.8 | 8.723 | 0.221 | -42.19 | -42.38 | -85.64 | 42.65 | 42.6 | 14.6997 | -0.4494 | 61.7957 | 63.4315 | 26.3868 | -43.8046 | -43.318 | 7.0806 | 6.9729 |  | 80.1076 | -5.758 | -29.2991 | -245.7331 | -14.1945 | -13.7 | -14.6 | 47.7943 | 47.1733 | -5.1759 |  | -36.422 | 7.3898 | 8.5475 | 5.9987 | 278.5424 | 27.6498 | 27.5582 | -140.5806 | 324.3637 |  | -130.8667 |  | 87.3909 | 25.99 | 23.65 | 62.1 | 77.75 | -52.373 | -52.373 | 127.6303 | 129.0667 | 25.7039 | -61.0795 | -61.0069 | -3.2343 | -51.9682 |  |  | 76.1 | 106 | -17.19 | 55.7375 | 55.0157 | 55.2598 | -33.1475 | -33.1895 | -19.7134 | 8.5599 | -20.3816 | 14.3829 | 36.49 | 69.31 | 41.7261 | 39.8483 | -29.85 |  | 52.5372 | 52.1754 | -93.326 | -0.0001 | -18.2414 | -98.5 | -98.9 | 31.6599 | 42.7826 | 58.7204 | 65.0574 | 42.61 | -7.62 | 60.3855 | 93.7628 | -27.21 | -27.74 | 112.39 | 65.86 | 89.5818 | 88.0364 | -43.6815 | -42.9545 | 181.2554 | 137.7933 | 132.0341 | 135.0604 | 77.544 | 54.7978 | -28.57 | 150.343 | 133.6533 |  | -26.0677 | -24.1159 | 0 | -30.3744 | -27.6839 | 150.588 | -54.8683 | -55.6409 | -16.3668 |  |  | 105.9 | 8.8236 | -95.497 | -42.905 | -41.4243 | 13.0713 | -51.0215 | 17.3631 | 26.2284 |  |  | 39.2297 | 39.8079 | 38.4797 | 51.9115 | 52.0789 | -129.7786 | 45.2807 | 44.9994 | -93.3391 | -79.8457 | -57.25 |  | 13.8705 |  |  | 15.24 | -46.0416 | 10 | -10.589 | 4.387 | 10.7254 | 20.1 | 82.3803 | 95.067 | 14.58 | 84.1361 | 27.9 | -15.9649 |  | 1.8996 | 1.8892 |  |  | -12.0683 | -26.9581 | 25.3756 | 41.5958 | 94.41 | 56.6846 | -135.1275 | -20.2624 | 33.7506 | -40.1483 | 11.6541 | 0 |  | 13.1705 | 222.2365 | 223.1819 | 189 | -187.6792 | -434.2646 | 438.5126 | 436.8663 | -209.8001 | -208.1653 | -55.3015 | -47.5309 | 81.206 | 80.7778 |  |  | 69.4594 | 69.1188 | -26.594 | -25.4498 | 106.08 | 106.25 | 53 | 54.1 | 22.2737 | 27.68 | -341.7301 | 112.2624 | 112.875 | 13.9 | 6.3 | -60.7 | -60.2 |  |  | -429.831 | -181.7978 | 435.7595 | 360.3071 | -41.0306 | -350.545 | 355.3173 | -144.6034 | -225.8205 | -346.4283 | 99.5898 | 100.0694 | 148.7329 | -427.7558 | 226.1914 | -197.6699 | 198.5544 | -7.7771 |  | 27.04 | 5.781 | 5.784 | -26.64 | 8.56 |  | -8.8182 | -44.2405 | -14.0337 | 41.6 | 46.949 | 46.929 | 9.6945 | 11.628 | 52.3526 | 52.1661 | 53.7546 |  | -5.1 | 21.7313 | 6.83 |  | -40.3263 | 76.487 | 55.6107 | -41.5981 | -75.3887 | 46.6881 | 29.3042 | -2.5 | 2.8 | 0.594 | 183.1018
12/04/2025 | 00:00 | 0 | 17.5682 | -35.1473 | -36.7119 | 25.8426 |  | 51.5716 | -72.0802 | 46.3495 | 23.4173 | 22.7093 | 4.44 | -27.909 | 24.2 |  | -24.2 | 13.2447 | 144.1174 | 6.0635 | 6.7109 | 11.2086 |  | 14.0888 | 7.4704 |  |  | -60.44 | -59.8 |  | -4.44 | 26.4 | 9.576 | 0.226 | -46.92 | -46.69 | -72.55 | 47.11 | 47.54 | 13.8753 | -0.0183 | 58.5998 | 60.4093 | 21.3943 | -46.4838 | -46.705 | 32.0811 | 30.3956 |  | 71.9361 | -2.6173 | -19.0714 | -232.5963 | -15.3833 | -13.3 | -14.2 | 51.6116 | 50.3446 | -5.0934 |  | -31.0466 | 7.4415 | 8.3694 | 5.878 | 265.9077 | 4.181 | 4.059 | -67.7621 | 307.1272 |  | -126.0761 |  | 82.1018 | 25.09 | 22.34 | 58.87 | 75.37 | -59.8746 | -59.3388 | 134.375 | 135.6398 | 26.1497 | -56.644 | -57.0212 | -6.1375 | -53.9818 |  |  | 66.8 | 109.5 | -16.24 | 51.7621 | 51.486 | 51.1696 | -43.0439 | -42.8454 | -21.8895 | 23.9823 | -23.1128 | 13.7904 | 32.81 | 66.98 | 39.8511 | 37.6511 | -28.49 |  | 53.6399 | 53.0475 | -96.7295 | -0.0002 | -17.4281 | -90.8 | -89.3 | 32.1323 | 39.8529 | 54.024 | 61.5417 | 39.91 | -7.24 | 59.184 |  | -28.15 | -28.25 |  | 62.54 | 97.2 | 94.9818 | -47.1528 | -46.7273 | 177.2029 | 134.2031 | 130.0467 | 130.9895 | 59.3765 | 40.0165 | -28.931 | 79.1974 | 131.0511 |  | -28.0281 | -26.2026 | 21.5207 | -9.8259 | -9.6781 | 55.344 | -44.6218 | -45.4641 | -2.8775 |  |  | 1 | 8.4778 | -53.8517 | -39.2528 | -38.2749 | 8.9138 | -37.1935 | 0 | 25.3309 |  |  | 38.1129 | 38.3301 | 36.7135 | 59.9494 | 59.2795 | -158.7486 | 49.1945 | 49.2795 | -114.2313 | -102.1267 | -46.39 |  | 13.7777 |  |  | 14.31 | -49.659 | 10.4796 | -10.777 | 4.314 | 10.7925 | 21.68 | 105.652 | 114.076 | 13.94 | 88.4447 | 28.2 | -15.8414 |  | 2.269 | 1.6866 |  |  | -12.3086 | -25.4093 | 27.2653 | 38.9908 | 97.859 | 61.0379 | -142.4645 | -19.0205 | 33.7409 | -37.616 |  |  |  |  | 224.7104 | 224.2176 | 183.6 | -184.1083 | -447.1353 | 448.6832 | 442.5359 | -210.4433 | -212.2642 | -54.6637 | -46.7498 | 76.7434 | 76.6649 |  |  | 71.8874 | 71.0414 | -22.6945 | -22.3561 | 110.68 | 110.46 | 54.6 | 55.1 |  | 26.32 | -337.1221 | 113.5485 | 113.4281 |  | 6.3 | -60.8 | -60.8 |  |  | -435.562 | -174.0967 | 435.7989 | 356.4012 | -39.4107 | -344.8901 | 347.6529 | -144.0471 | -225.0754 | -346.3987 | 97.7615 | 96.3449 | 147.8844 | -421.8986 | 228.0044 | -192.8562 | 193.6956 | -7.1179 |  | 26.64 | 5.978 | 5.966 | -26.72 | 9.12 |  | -9.2851 | -45.9098 | -14.3847 | 43.3 | 48.557 | 47.827 | 9.6156 | 11.5255 | 51.0167 | 49.8064 | 50.2199 |  | -4.6 | 21.9114 | 6.38 |  | -42.6514 | 75.4909 | 54.914 | -41.6404 | -73.1943 | 45.966 | 28.1884 | -4.1 | 3 | 0.6429 | 194.4268
MÁXIMO |  | 0 | 23.5326 | -33.618 | 10.249 | 36.2726 | 0 | 72.2353 | -68.7493 | 69.0664 | 35.1369 | 34.6799 | 11.1 | -27.084 | 44 | 20.7 | -22 | 14.2334 | 244.5972 | 10.1811 | 10.1159 | 16.8527 | 0 | 14.0888 | 7.918 | 0 | 0 | -56.89 | -56.77 | 0 | 22.2 | 48.4 | 13.058 | 0.248 | -33.36 | -33.51 | -70.3 | 68.28 | 67.9 | 20.3379 | 14.121 | 77.3763 | 79.8404 | 46.1708 | -37.7765 | -38.2091 | 34.3348 | 33.3025 | 0 | 108.239 | -1.5704 | -8.7003 | -195.6276 | -5.8747 | -5.6 | -6.1 | 66.6321 | 65.6038 | -3.9234 | 0 | -31.0466 | 13.3935 | 11.6065 | 8.0074 | 429.9446 | 76.9371 | 76.8151 | -19.2025 | 479.0648 | 0 | -99.0237 | 0 | 104.1666 | 30.45 | 36.84 | 77.37 | 88.71 | -46.6129 | -46.6129 | 176.2262 | 177.1634 | 33.0108 | -44.6198 | -45.0423 | 12.6914 | -42.3647 | 0 | 0 | 106.9 | 166 | -12.25 | 63.3319 | 62.7372 | 62.6827 | -0.1109 | -0.4774 | 1 | 23.9823 | 0 | 18.1938 | 63.46 | 94.34 | 60.0073 | 56.5475 | -23.19 | -2.3863 | 83.2642 | 82.2448 | -64.4833 | 0.0002 | -14.0675 | -68.6 | -67.4 | 37.3013 | 70.0287 | 87.3689 | 154.1199 | 107.27 | -3.18 | 70.2135 | 157.919 | -1.8 | -1.72 | 134.72 | 78.36 | 159.6909 | 157.4364 | -32.2658 | -32.2818 | 253.1153 | 207.565 | 202.2903 | 205.503 | 96.3657 | 79.435 | -24.471 | 342.7203 | 159.694 | 0 | -6.8226 | -4.5308 | 64.4687 | 40.3179 | 37.816 | 176.7 | -24.0916 | -24.842 | 34.7342 | 0 | 0 | 119.3 | 15.1896 | 28.7485 | -34.3586 | -33.5217 | 13.0713 | -4.7252 | 48.754 | 27.349 | 0 | 0 | 41.4297 | 41.3509 | 40.5426 | 106.6697 | 107.507 | -95.2826 | 105.0073 | 73.3004 | -74.1621 | -57.8506 | -16.78 | -18.73 | 18.9804 | 1.619 | -8.77 | 15.24 | -17.796 | 12.5255 | -8.586 | 4.66 | 11.585 | 40.76 | 105.652 | 116.9315 | 16.79 | 97.441 | 29.6 | -12.0975 | 0 | 2.7392 | 2.9317 | 0 | 0 | -11.8889 | -18.4444 | 28.2852 | 66.6374 | 110.6779 | 70.7547 | -110.246 | -15.8825 | 50.8329 | -25.8113 | 12.6279 | 13.3232 | 12.7858 | 15 | 242.2171 | 243.4294 | 283.3 | -183.205 | -350.2627 | 560.7669 | 559.1497 | -134.1611 | -134.4573 | -38.5318 | -25.8521 | 82.0214 | 81.9501 | -105.7464 | -102.8599 | 79.3472 | 78.6221 | 24.6745 | 24.7845 | 110.68 | 110.46 | 67.1 | 67.7 | 22.7864 | 38.48 | -311.878 | 117.0122 | 116.7663 | 19.6 | 27 | -34 | -34 | 1.5872 | 1.3529 | -345.2009 | 181.5545 | 486.4172 | 396.3692 | 16.3334 | -143.2604 | 390.1389 | -35.0819 | -82.0718 | -136.0323 | 106.9549 | 109.1511 | 169.7054 | -152.1954 | 239.7389 | -66.1236 | 236.9342 | -5.4314 | 0 | 31.2 | 6.408 | 6.394 | -21.12 | 15.36 | 0 | -8.0858 | -32.6375 | -7.7043 | 47.5 | 51.108 | 52.613 | 9.8174 | 11.6774 | 53.4104 | 52.9574 | 53.7546 | 0 | 2.6 | 23.442 | 10.34 | 0 | -21.4385 | 82.7241 | 65.3885 | -21.3947 | -69.4072 | 56.784 | 43.6462 | 19 | 10.3 | 0.9398 | 214.9075
MÍNIMO |  | 0 | 16.8779 | -47.1615 | -39.836 | 23.0581 | 0 | 45.9162 | -120.3059 | 38.0216 | 19.2794 | 18.7816 | -24.42 | -52.628 | 22 | 9.108 | -44 | 11.3309 | 139.648 | 4.1117 | 4.1793 | 7.1481 | 0 | 2.5028 | 2.4927 | 0 | 0 | -83.47 | -83.56 | 0 | -11.1 | 26.4 | 4 | 0.169 | -67.13 | -67.12 | -97.51 | 33.38 | 33.55 | 6.7655 | -3.803 | 53.5201 | 55.0581 | 17.1257 | -61.7552 | -61.2101 | 3.7155 | 3.9921 | 0 | 70.7305 | -7.8518 | -42.7603 | -394.5091 | -31.6786 | -14.8 | -14.8 | 42.978 | 42.313 | -6.3802 | 0 | -47.5229 | 3.9793 | 3.952 | 4.1329 | 232.7036 | -12.6652 | -12.7873 | -333.926 | 268.2704 | 0 | -133.9688 | 0 | 64.9769 | 21.37 | 16.09 | 43.93 | 62.66 | -107.2955 | -105.9559 | 122.2137 | 122.3449 | 11.8932 | -104.2428 | -104.288 | -9.6756 | -82.1882 | 0 | 0 | 45.2 | 85.7 | -18.58 | 35.319 | 35.3339 | 35.2727 | -56.9345 | -56.4118 | -34.951 | -28.3548 | -28.0088 | 10.8016 | 18.36 | 51.95 | 31.8823 | 29.5944 | -37.79 | -2.7631 | 43.3668 | 41.9806 | -161.5202 | -0.0002 | -22.7896 | -128.1 | -128.5 | 30.0394 | 0 | 34.2988 | 47.4792 | 30.53 | -14.21 | 54.7695 | 65.8612 | -31.3 | -31.6 | 71.73 | 52.46 | 65.6727 | 62.9636 | -101.9295 | -69.8818 | 139.7857 | 100.0631 | 94.1141 | 96.7575 | 28.9207 | 6.0362 | -32.866 | 30.1563 | -110.7933 | 0 | -35.6511 | -32.9161 | -19.6604 | -55.6707 | -53.1935 | 35.376 | -93.2515 | -94.3405 | -42.7574 | 0 | 0 | 1 | 8.4778 | -167.0084 | -42.905 | -41.4243 | 2.3221 | -74.8348 | -30.3218 | 21.1379 | 0 | 0 | 28.9734 | 29.827 | 28.9977 | 47.2227 | 46.3854 | -160.5906 | 34.2279 | 34.187 | -115.7706 | -102.7736 | -66.05 | -37.18 | 13.4725 | 0.9464 | -11.58 | 9.93 | -61.866 | 6.3094 | -12.876 | 0.544 | 7.3521 | 14.33 | 60.5302 | 74.5888 | 11.88 | 73.107 | 22.9 | -26.7794 | 0 | -8.2774 | 1.2446 | 0 | 0 | -14.9098 | -42.1726 | 22.3085 | 28.3188 | 77.3711 | 47.3195 | -164.1138 | -31.9216 | 32.2011 | -56.1455 | 10.388 | 0 | 0.8754 | 11.5585 | 139.3749 | 137.9661 | 183.6 | -280.7985 | -560.2981 | 354.2604 | 349.1835 | -227.8372 | -226.8434 | -63.91 | -59.0143 | 67.4481 | 66.8023 | -163.5152 | -162.0228 | 30.2376 | 29.5125 | -60.5657 | -60.0232 | 71.46 | 70.78 | 47.3 | 47.5 | 21.7397 | -71.68 | -366.2101 | 77.9409 | 78.3525 | 11.1 | -2.7 | -65.9 | -66 | 0.9443 | 0.6405 | -549.3178 | -217.7876 | 162.5109 | 146.0306 | -74.3518 | -388.3537 | 138.2609 | -167.0121 | -239.0507 | -380.1363 | 70.8638 | 69.6574 | 33.6334 | -476.8173 | 83.7065 | -236.3723 | 66.9558 | -8.8592 | 0 | 21.6 | 4.312 | 4.332 | -30.4 | 7.52 | 0 | -16.347 | -48.0186 | -15.5566 | 31.7 | 43.578 | 42.601 | 0 | 0 | 43.9259 | 43.8345 | 43.6559 | 0 | -26.8 | 13.4189 | 5.23 | 0 | -55.6828 | 70.5552 | 38.9771 | -54.6535 | -80.427 | 25.3214 | 18.9983 | -10.3 | -18.9 | 0.5931 | 174.6837
PROMEDIO |  | 0 | 19.8944 | -39.2046 | -22.8279 | 30.0242 | 0 | 60.2121 | -102.4217 | 55.7726 | 27.7086 | 27.5914 | -10.3138 | -39.6777 | 34.1767 | 16.6221 | -34.1 | 13.325 | 208.0962 | 7.4 | 7.4471 | 12.145 | 0 | 9.4984 | 5.2414 | 0 | 0 | -72.8088 | -72.7304 | 0 | 10.3138 | 37.1179 | 7.4538 | 0.20704 | -54.5956 | -54.7142 | -84.7508 | 55.129 | 55.3235 | 12.0221 | 9.4965 | 66.3191 | 68.5193 | 31.5807 | -52.7702 | -52.4321 | 15.9537 | 15.458 | 0 | 91.2067 | -4.8202 | -26.3847 | -303.4012 | -17.1348 | -11.875 | -12.4396 | 57.9203 | 56.8614 | -5.2026 | 0 | -39.1988 | 9.0992 | 9.3144 | 6.3543 | 338.1266 | 40.3041 | 40.177 | -193.2687 | 386.2404 | 0 | -124.4502 | 0 | 87.9686 | 25.8517 | 24.9798 | 62.3105 | 77.6867 | -72.9299 | -72.7485 | 144.7995 | 145.6381 | 21.3508 | -77.0693 | -77.0753 | 1.3066 | -62.1028 | 0 | 0 | 72.2562 | 124.7896 | -16.1885 | 47.5297 | 46.9852 | 47.3215 | -28.3499 | -28.0305 | -18.7303 | -2.8742 | -15.9162 | 13.5734 | 45.6494 | 71.8312 | 49.0135 | 46.8489 | -30.9542 | -2.5747 | 62.4524 | 61.5951 | -106.4618 | -2.0833e-06 | -18.7118 | -109.2357 | -108.4581 | 33.7731 | 27.0184 | 66.3228 | 92.808 | 69.3375 | -9.4342 | 62.4877 | 104.9432 | -24.0179 | -24.0813 | 109.333 | 67.4796 | 106.3867 | 104.0136 | -62.1649 | -43.5377 | 205.1004 | 161.2386 | 155.9857 | 158.7591 | 67.42 | 46.411 | -29.4067 | 204.1639 | 61.0006 | 0 | -24.9539 | -22.9332 | 20.4348 | -5.488 | -5.2515 | 103.126 | -62.2904 | -63.2398 | -8.4961 | 0 | 0 | 67.7237 | 12.5731 | -62.1618 | -38.9364 | -37.9918 | 8.3096 | -44.4071 | 15.0336 | 25.1484 | 0 | 0 | 37.7232 | 37.9558 | 36.691 | 72.7737 | 73.1285 | -134.7395 | 64.3539 | 46.0715 | -93.4719 | -82.3311 | -48.9967 | -31.74 | 15.6158 | 1.2031 | -10.175 | 13.0983 | -49.2877 | 10.2091 | -10.6075 | 3.6597 | 10.1059 | 22.0508 | 84.4105 | 94.5124 | 14.4712 | 88.1774 | 26.2125 | -18.8164 | 0 | -1.9289 | 1.9073 | 0 | 0 | -13.2833 | -32.0633 | 25.6266 | 50.0376 | 96.8754 | 62.6989 | -144.6349 | -24.9741 | 42.0342 | -41.9374 | 11.5823 | 5.7197 | 5.636 | 13.2007 | 197.8724 | 196.8292 | 224.36 | -224.7665 | -450.6207 | 448.5816 | 450.8981 | -187.6843 | -186.8534 | -55.8871 | -48.3407 | 77.2528 | 76.8891 | -145.1247 | -141.4503 | 57.6752 | 57.2117 | -15.8043 | -15.6613 | 86.82 | 86.6052 | 54.4833 | 54.6104 | 22.3789 | -0.90213 | -341.0644 | 101.5981 | 101.4383 | 15.1718 | 14.1188 | -52.0213 | -52.1625 | 1.3931 | 1.1837 | -437.4697 | -71.5829 | 332.5574 | 280.0216 | -21.7805 | -272.536 | 271.62 | -108.3191 | -175.9422 | -267.1025 | 86.1263 | 85.9355 | 109.341 | -322.0699 | 175.4375 | -145.8881 | 146.3076 | -7.1904 | 0 | 26.9717 | 5.6559 | 5.6297 | -26.355 | 10.5733 | 0 | -11.298 | -41.3229 | -12.8698 | 40.8125 | 47.5542 | 47.2336 | 6.8684 | 7.832 | 50.2778 | 50.2664 | 50.3311 | 0 | -13.3021 | 19.5008 | 7.4953 | 0 | -43.916 | 76.8192 | 56.7237 | -43.4301 | -75.2531 | 47.1612 | 27.9239 | 5.3479 | -5.2542 | 0.68451 | 194.3289
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 11 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/04/2025 | 00:30 | 0 | 3.139 | -6.6235 | 8.3746 | 8.7099 |  | 16.3935 |  | 10.5164 | 4.0239 | 5.4304 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 2.484 |  | 3.3049 | -1.5355 | 3.7577 | 3.5789 | 6.0845 |  | 2.7114 | 1.7408 |  | -0.73 | -0.458 | -0.447 | 5.022 | -17.76 | -15.4 | -0.466 | 0.249 | -15.93 | -15.75 |  | -9.68 | -9.83 | 5.958 | 3.7598 | 23.6948 | 25.9082 | -18.3328 | -8.1715 | -8.3498 | 15.4453 | 22.6702 |  | -17.6826 | 6.7196 | 32.0022 | -47.285 | 21.909 | -7.1 | -7.4 | -26.2676 | -25.7246 | -2.4699 |  | -5.1968 | 3.638 | 0.5578 | 0.514 | -101.8402 | 49.8062 | 50.1114 | -20.3235 | -166.1596 |  |  |  | 15.129 | 8.88 | 5.46 | -10.04 | 5.45 | -12.5878 | -12.5878 | 15.5217 | 14.0166 | -3.8274 | -17.0545 | -17.2544 | -5.2219 | 10.6962 |  |  | 43.2 | -17.5 | -2.38 | 31.2268 | 31.6672 | 29.8559 | 72.7063 | 72.5277 | -12.7247 | -67.9395 | -8.6051 | 2.4182 | 34.46 | 16.57 | 5.0049 | 5.2765 | -6.89 |  | -13.1488 | -12.1577 | 34.957 | 0.0149 | -3.3436 |  |  | -7.7209 | 13.8444 | 50.1582 | 25.0546 | -37.15 | -5.78 | 9.747 | -36.0671 | -10.02 | -10 | 27.69 | 18.29 | -36.8182 | -18.1455 | -32.6621 | -30.6636 |  | -11.8823 | -18.5984 | -17.9483 | -19.0088 | -27.6639 | -12.016 | -75.0628 | -21.7796 |  | -8.0857 | -7.5444 | 0 | -19.1507 | -18.5915 | 20.496 | -19.6511 | -19.3253 | 7.7897 |  |  | -0.8 | 2.6151 | -26.5894 | -10.1499 | -10.3821 | 8.3515 | 11.342 | -13.5979 |  |  |  | 4.2128 | 5.0862 | 2.8201 | 1.5071 | 1.5071 | 8.8752 | 15.0319 | 14.7682 | 16.6837 | 28.3373 |  | -8.79 | -1.4168 |  |  | 1.77 | -18.3748 | 1.6033 | 5.88 | 0.988 | 2.2549 | 30.47 | -36.2249 | -26.1753 | -2.76 | 33.2896 |  | 20.7967 |  | -5.6223 | 2.0265 |  |  | -11.3856 | -12.7087 | 10.8408 | -34.201 | -11.7009 | -6.1838 | 124.8063 | -7.8808 | -9.0308 | -2.5506 | 3.1633 | 8.7033 | 8.6006 |  | 11.8385 | 13.7407 | 7.96 | -6.0646 | 44.6127 | 26.7929 | 26.2629 | 21.3739 | 21.2342 | -6.9843 | -9.0305 | -9.6565 | -10.7754 |  |  | -12.9133 | -12.276 | -9.5819 | -9.3282 | 7.37 | 7.35 | -31.5 | -31.9 | 1.6013 | -11.52 | 21.5631 | 35.9341 | 36.1303 | -19.5 | -38.1 | 2.2 | 1.6 |  |  | -42.2252 | -6.9467 | -268.5652 | -17.0769 | 5.0934 | 93.8373 | 74.7826 | 108.0946 | 68.0855 | 26.158 | 33.7729 | 31.6463 | 3.5673 | 180.2067 | -182.7639 | 0.6882 | 1.6754 | -0.0452 |  | -8 | -1.32 | -1.33 | 3.92 | -0.48 | -3.4546 | -5.507 | 15.6176 | -9.3156 | 0.6 | -2.153 | -2.878 | 2.1374 | 2.4379 | 4.3429 | 4.0827 | 3.6188 |  | 22.9 | 8.5469 | -0.31 |  | 0 | -18.117 | -18.7283 | 0 | 13.7866 | -14.0476 |  | -24.4 | 6.7 |  | -100.3352
11/04/2025 | 01:00 | 0 | 2.7288 | -5.7446 | 0.3028 | 8.1618 |  | 15.574 |  | 9.992 | 3.6769 | 5.1 | -4.44 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 4.285 | 11.9145 | 3.3533 | 3.3076 | 5.92 |  | 2.6173 | 1.6846 |  | -0.9946 | -0.676 | -0.667 | 4.986 | -15.54 | -17.6 | -0.395 | 0.247 | -18.03 | -18.02 |  | -8.78 | -8.8 | 5.1028 | 3.4277 | 22.3964 | 24.3591 | -19.0297 | -11.9224 | -11.6774 | 2.1355 | 3.6067 |  | -15.5393 | 4.7469 | 23.6237 | -37.0013 | 23.5378 | -7 | -7.6 | -24.2436 | -21.437 | -2.9774 |  | -8.0947 | 2.4289 | -0.2048 | -0.051 | -121.9214 | 55.0859 | 54.5671 | -5.1314 | -176.0778 |  |  |  | 14.151 | 9.45 | 6.19 | -11.04 | 5.13 | -10.3105 | -10.0426 | 15.526 | 14.0824 | -3.0291 | -24.0654 | -24.2847 | -7.8778 | 7.86 |  |  | 36.7 | -11.1 | -2.34 | 26.0466 | 25.851 | 24.7421 | 76.262 | 76.3572 | -11.4724 | -72.496 | -8.3394 | 2.3767 | 28.83 | 16.84 | 4.6924 | 5.1788 | -6.74 |  | -9.7166 | -9.5023 | 38.2712 | 0.0151 | -3.3162 |  |  | -7.4036 | 13.8444 | 50.0005 | 25.0546 | -38.1 | -5.49 | 11.448 | -38.8597 | -10.46 | -10.61 | 27.7 | 18.46 | -39.7636 | -19.4818 | -32.2993 | -30.8364 |  | -14.9929 | -20.2747 | -20.7428 | -21.1709 | -32.2549 | -12.887 | -90.7267 | -16.5934 |  | -8.7001 | -8.3485 | 13.3243 | -13.2046 | -13.2974 | -18.948 | -18.1296 | -17.8134 | 10.4433 |  |  | 0 | 2.6561 | -17.07 | -10.7962 | -11.0301 | 8.6153 | 14.6783 | -18.9365 | 5.9395 | 0 | 0 | 3.5135 | 4.2873 | 2.7733 | -0.6698 | -0.6698 | 7.703 | 15.0322 | 14.5488 | 14.3762 | 26.3653 |  | -8.36 | -2.0174 |  |  | 1.53 | -15.7333 | 1.5368 | 5.849 | 0.994 | 2.3482 | 31.37 | -36.4225 | -25.9354 | -2.88 | 33.4512 |  | 19.9092 |  | -4.9672 | 1.9593 |  |  | -11.2655 | -14.114 | 9.4491 | -34.2851 | -4.767 | -6.2163 | 109.9574 | -8.5055 | -9.1237 | -2.2048 |  | 9.2819 | 9.1464 |  | 12.4511 | 14.262 | 5.45 | -2.9808 | 47.563 | 17.1746 | 20.6519 | 19.6431 | 19.4035 | -6.0772 | -8.2889 | 0 | 0 | 51.5343 |  | -12.6056 | -11.8695 | -9.0393 | -8.5027 | 7.17 | 7.21 | -32.2 | -32.6 | 1.6361 | -11.76 | 19.9675 | 37.1602 | 36.7297 | -19.5 | -38.4 | 2.5 | 1.6 |  | -17.5709 | -44.0162 | -15.8909 | -263.2483 | -10.2393 | 4.8631 | 85.8501 | 83.0673 | 108.2958 | 65.6216 | 20.5098 | 34.3978 | 32.9345 | 2.5807 | 173.4306 | -180.7315 | -3.5245 | 7.4162 | -0.1868 |  | -7.6 | -1.412 | -1.424 | 3.76 | -0.4 | -3.359 | -5.33 | 15.5596 | -9.2851 | 0.6 | -2.69 | -2.504 | 2.0333 | 2.3138 | 4.2588 | 3.2172 | 4.8367 |  | 23.1 | 8.8731 | -0.42 |  | 0 | -18.7755 | -20.0896 | 1.727 | 14.0166 | -14.048 |  | -24.1 | 6.7 |  | -98.6754
11/04/2025 | 01:30 | 0 | 3.5104 | -7.3629 | 2.4553 | 7.965 |  | 14.6845 |  | 9.2862 | 3.3609 | 4.7202 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 4.085 | 13.4451 | 3.3894 | 3.2682 | 5.7158 |  | 2.5117 | 1.6666 |  | -0.7675 | -0.515 | -0.51 | 8.523 | -15.54 | -15.4 | 0.543 | 0.209 | -17.23 | -17.35 |  | -8.62 | -8.6 | 5.1726 | 3.4867 | 18.2273 | 19.7351 | -20.4021 | -12.5922 | -13.1433 | 18.6519 | 9.5617 |  | -17.6826 | 5.9305 | 32.9951 | -48.6896 | 21.6543 | -6.6 | -7 | -20.6726 | -20.2681 | -2.7755 |  | -9.3008 | 2.0377 | -0.3507 | -0.0797 | -99.4293 | 51.8204 | 51.973 | -15.2516 | -166.1732 |  |  |  | 13.1131 | 9.09 | 5.84 | -11.2 | 4.62 | -10.8463 | -10.5784 | 16.0049 | 13.5318 | -2.3728 | -22.1243 | -21.8807 | -8.3122 | 8.3987 |  |  | 35.3 | -11.8 | -2.28 | 26.4997 | 26.8807 | 25.5754 | 74.1912 | 73.4175 | -10.2451 | -69.9906 | -7.8245 | 2.226 | 26.93 | 17.17 | 4.5361 | 4.7882 | -6.48 |  | -10.2356 | -9.7468 | 36.2329 | 0.015 | -3.1373 |  |  | -7.561 | 13.6574 | 49.0542 | 24.8691 | -38.22 | -5.52 | 11.745 | -37.2021 | -10.33 | -10.31 | 26.89 | 17.86 | -38.7818 | -19.3545 | -31.1189 | -29.9091 | 0 | -16.0106 | -21.0696 | -21.485 | -19.6998 | -29.3731 | -12.953 | -80.6094 | -20.1815 |  | -8.0774 | -7.8836 | 12.6607 | -15.297 | -14.3699 | -6.148 | -16.3055 | -15.9375 | 10.4516 |  |  | -0.8 | 2.5166 | -18.8758 | -10.7277 | -10.9429 | 8.4899 | 14.3811 | -18.9935 | 5.9944 |  |  | 4.404 | 4.2163 | 2.5854 | -0.3349 | -1.0047 | 7.3681 | 14.3719 | 13.4547 | 13.8957 | 26.1579 |  |  | -2.0156 |  |  | 1.59 | -17.2368 | 1.285 | 5.844 | 0.979 | 2.7764 | 31.47 | -36.1669 | -25.9043 |  | 32.7239 |  | 20.157 |  | -5.2995 | 1.9066 |  |  |  | -13.6937 | 10.3433 | -34.2851 | -7.6388 | -5.4789 | 115.6206 | -8.4527 | -8.8588 | -2.0134 |  | 9.0915 | 9.178 |  | 11.5336 | 13.2586 | 5.87 | -3.3986 | 47.3982 | 18.0367 | 20.4828 | 16.9661 | 17.7366 | 0 | -7.1315 | 0 | 0 |  |  | -13.8911 | -12.7155 | -9.2161 | -8.962 | 7.77 | 7.7 | -29.7 | -29.9 | 1.6013 | -12.16 | 19.7452 | 30.6101 | 30.3185 | -19.1 | -37.1 | 2.2 | 1.6 | -17.7943 | -17.7125 | -43.6105 | -14.9265 | -264.9447 | -12.2207 | 5.0364 | 86.7452 | 82.1326 | 110.8758 | 65.9363 | 14.197 | 31.1545 | 33.1161 | -2.6973 | 171.3218 | -182.4421 | -6.927 | 10.9058 | -1.4514 |  | -7.04 | -1.292 | -1.305 | 2.72 | 0.24 | -2.9047 | -6.3279 | 15.4131 | -9.4316 | 2 | 0.095 | -0.598 | 2.0596 | 2.3641 | 4.9466 | 4.0909 | 4.2102 |  | 22 | 8.7328 | -0.45 |  |  | -18.9431 | -19.693 | 2.1924 | 15.2775 | -14.6664 | 0 | -22.6 | 5.2 |  | -100.4997
11/04/2025 | 02:00 | 0 | 3.8533 | -8.0374 | 2.3504 | 7.8089 |  | 14.7221 |  | 8.9683 | 3.2259 | 4.6135 | -4.44 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 4.1153 | 13.616 | 3.426 | 3.2539 | 5.6068 |  | 2.8305 | 1.6742 |  | -0.9082 | -0.479 | -0.509 | 8.52 | -17.76 | -17.6 | 0.691 | 0.203 | -17.2 | -17.28 |  | -8.76 | -8.72 | 4.5371 | 3.3934 | 18.7874 | 21.6618 | -20.1901 | -12.3242 | -12.4576 | 14.5033 | 15.2419 |  | -16.343 | 5.536 | 27.0436 | -40.1613 | 22.1682 | -7 | -7.5 | -22.0005 | -21.32 | -2.7124 |  | -7.9531 | 2.1629 | -0.2138 | -0.1742 | -105.9908 | 51.8509 | 51.7594 | -17.9192 | -173.5912 |  |  |  | 12.1152 | 9.29 | 5.77 | -11.95 | 4.32 | -10.7124 | -10.8463 | 15.5336 | 13.9088 | -2.0518 | -19.2618 | -19.2465 | -9.6756 | 8.9264 |  |  | 36.5 | -13.6 | -2.41 | 27.2988 | 27.5308 | 26.395 | 74.735 | 73.8311 | -10.3049 | -71.0085 | -7.0152 | 2.4198 | 25.87 | 16.31 | 4.5361 | 4.7882 | -6.46 |  | -10.6647 | -10.6283 | 34.6657 | 0.015 | -3.1615 | 14.1 | 14.1 | -7.4182 | 13.2834 | 48.8965 | 24.498 | -38.58 | -5.41 | 11.097 | -37.4696 | -11.08 | -11.26 | 28.62 | 16.93 | -37.7455 | -18.9545 | -30.7405 | -29.8727 |  | -16.0707 | -21.3188 | -21.0383 | -18.5007 | -27.6374 | -12.566 | -78.4592 | -17.7329 |  | -7.5226 | -7.1988 | 0 | -17.5706 | -18.0394 | 16.4 | -17.2234 | -16.4415 | 8.4198 |  |  | -0.7 | 2.2498 | -25.0938 | -10.8652 | -11.2241 | 8.309 | 13.8703 | -16.5652 | 6.031 |  |  | 3.9785 | 4.4115 | 2.5264 | -0.3349 | -0.6698 | 8.5403 | 13.4492 | 13.1671 | 14.6964 | 26.4817 |  |  | -1.7171 |  |  | 1.62 | -17.0304 | 1.442 | 5.853 | 0.957 | 2.8354 | 31.24 | -35.8795 | -25.5823 | -2.81 | 32.9254 |  | 19.9601 |  | -5.1682 | 1.8383 |  |  |  | -12.5553 | 11.3397 | -34.7052 | -8.1368 | -5.9975 | 113.9069 | -8.6238 | -8.8465 | -2.2116 |  | 9.238 | 9.1068 |  | 10.2272 | 11.9709 | 5.87 | -6.0968 | 45.6763 | 22.1346 | 24.9022 | 19.2367 | 19.0056 | -5.4122 | -8.09 | 0 | -10.8375 |  |  | -14.6711 | -13.6219 | -8.4597 | -8.6151 | 8.35 | 8.34 | -30.5 | -31 | 1.724 | -12.32 | 24.2503 | 27.3636 | 27.1541 | -19.1 | -36.7 | 3.9 | 2.9 |  | -17.6279 | -43.9583 | -18.839 | -267.5237 | -16.9589 | 7.547 | 87.7669 | 76.6075 | 112.7526 | 69.2282 | 20.537 | 30.7206 | 32.9622 | -1.8368 | 176.9551 | -181.5568 | -4.8866 | 8.5715 | -0.9827 |  | -6.72 | -1.322 | -1.321 | 2.72 | 0.16 | -3.4194 | -5.9739 | 15.2361 | -9.4316 | 2 | 0.754 | 0.496 | 2.0348 | 2.3472 | 4.1654 | 3.6676 | 3.6198 |  | 21.8 | 8.3788 | -0.41 |  | 0 | -18.8495 | -19.7926 | 2.3616 | 14.8191 | -13.7667 | 0 | -22.7 | 5.3 |  | -108.3012
11/04/2025 | 02:30 | 0 | 4.0741 | -8.5251 | 2.4442 | 7.6492 |  | 14.1885 |  | 8.9015 | 3.1389 | 4.5824 | -2.22 | -17.6 | -4.4 |  |  | 4.2063 | 14.829 | 3.6114 | 3.3827 | 6.0201 |  | 2.8 | 2.2438 |  | -1.2337 | -0.518 | -0.512 | 8.55 | -17.76 | -17.6 | 0.815 | 0.206 | -17.13 | -17.17 |  | -8.99 | -9.03 | 5.1175 | 3.6323 | 20.3296 | 21.6686 | -19.797 | -10.8507 | -11.8693 | -0.1086 | 0.3896 |  | -14.7355 | 3.9578 | 20.5975 | -43.2557 | 22.9929 | -6.8 | -7.4 | -23.0177 | -23.4649 | -2.858 |  | -8.5104 | 1.921 | -0.1885 | -0.1455 | -112.4912 | 53.0412 | 53.2853 | -14.0307 | -177.6485 |  |  |  |  | 9.28 | 5.64 | -12.26 | 4.56 | -10.7124 | -11.2482 | 10.5945 | 8.9083 | -1.4197 | -20.4827 | -20.3259 | -8.1443 | 9.3702 |  |  | 35.1 | -13 | -2.31 | 26.5826 | 26.6366 | 25.7467 | 76.0238 | 75.9703 | -10.8601 | -71.5644 | -7.3908 | 2.3614 | 26.02 | 16 | 3.9111 | 4.2999 | -6.04 |  | -10.8513 | -10.6355 | 40.2387 | 0.0151 | -2.8468 |  |  | -7.8528 | 13.2834 | 48.7388 |  | -38.84 | -5.37 | 11.178 | -38.1097 | -11.1 | -11.03 | 27.39 | 16.95 | -38.5455 | -19.7636 | -30.3632 | -29.3909 |  | -16.7761 | -22.8138 | -22.3618 | -17.677 | -26.0746 | -13.012 | -81.4933 | -17.044 |  | -8.1259 | -7.6123 | 16.3731 | -16.4241 | -16.4929 | 6.672 | -16.4446 | -16.7827 | 10.6917 |  |  | -1 | 2.2186 | -20.6689 | -11.1971 | -11.4416 | 7.9564 | 11.7365 | -19.6188 | 6.1531 |  |  | 3.6614 | 3.5586 | 0 | 0.1675 | -0.3349 | 11.387 | 12.7245 | 13.2039 | 17.6087 | 29.0796 |  |  | -2.0156 |  |  | 1.44 | -15.9333 | 1.4754 | 5.919 | 0.98 | 2.8136 | 30.59 | -37.1945 | -27.4458 | -2.74 | 32.3905 |  | 20.208 |  | -5.2355 | 1.8275 |  |  |  | -12.6047 | 14.0055 | -34.7892 | -8.9214 | -6.4839 | 116.4064 | -8.7227 | -8.9224 | -2.1412 | 3.6162 | 9.2306 | 9.1306 | 3.8716 | 10.1337 | 11.9187 | 7.12 | -4.7091 | 46.6359 | 20.5471 | 24.0633 | 18.6012 | 19.5812 | -5.9796 | -8.0997 | -9.991 | -13.3314 |  |  | -14.5557 | -14.0449 | -8.6504 | -8.5635 | 8.86 | 8.72 | -32 | -32.2 | 1.6178 | -12 | 25.8822 | 27.6156 | 27.0528 | -18.6 | -37.5 | 3.9 | 3.3 |  | -17.7625 | -44.6278 | -17.1523 | -269.8682 | -15.9673 | 8.3378 | 89.9411 | 76.8638 | 114.198 | 69.672 | 20.0611 | 34.74 | 32.7115 | -6.8116 | 178.2931 | -185.6505 | -4.0764 | 7.4761 | -0.9363 |  | -7.28 | -1.331 | -1.346 | 2.88 | -0.48 | -3.1356 | -5.6809 | 15.0896 | -8.9647 | 1 | -1.17 | -0.807 | 2.0563 | 2.3571 | 3.5359 | 3.2745 | 3.4924 |  | 22.2 | 8.4968 | -0.44 |  |  | -18.9064 | -19.7027 | 2.2953 | 14.8272 | -14.5254 | 0 | -23.1 | 5.4 |  | -105.2417
11/04/2025 | 03:00 | 0 | 4.145 | -8.8634 | 2.3406 | 7.5231 |  | 14.0491 |  | 8.7661 | 3.0799 | 4.5251 | -4.44 | -17.6 | -4.4 |  |  | 4.3362 | 14.4315 | 3.4328 | 3.4377 | 5.9158 |  | 2.7584 | 2.2709 |  | -1.0745 | -0.465 | -0.456 | 8.475 | -17.76 | -17.6 | 0.782 | 0.203 | -16.41 | -16.39 |  | -9.1 | -8.94 | 5.1008 | 3.5186 | 18.3617 | 20.4114 | -19.598 | -11.5205 | -11.2793 | 11.007 | 16.3838 |  | -18.0845 | 5.1414 | 27.2581 | -47.5571 | 21.3698 | -6.4 | -7 | -21.9084 | -21.8648 | -2.778 |  | -9.7026 | 1.9299 | -0.4414 | -0.1029 | -103.7934 | 50.5081 | 50.8133 | -16.1839 | -177.7383 |  |  |  |  | 9.07 | 5.83 | -12.04 | 4.03 | -12.5878 | -12.7217 | 12.474 | 10.3922 | -1.6846 | -18.2207 | -18.1354 | -9.3359 | 9.7096 |  |  | 35 | -14.4 | -2.23 | 27.0537 | 27.0924 | 25.9378 | 76.2097 | 75.5721 | -9.823 | -73.3552 | -6.5277 | 2.2266 | 26.24 | 15.85 | 4.0674 | 4.3976 | -6.08 |  | -11.2871 | -11.0958 | 35.3398 | 0.0151 | -2.9622 |  |  | -7.7356 | 13.2834 | 48.7388 | 24.498 |  | -5.46 | 10.0035 | -38.4397 | -10.34 | -10.54 | 25.97 | 16.35 | -38.2182 | -18.6545 | -30.9574 | -29.4818 |  | -17.0511 | -23.1417 | -22.1543 | -19.7299 | -29.1629 | -12.571 | -79.6579 | -15.9261 |  | -7.8815 | -7.8925 | 8.4396 | -16.6199 | -16.3388 | -6.66 | -16.9881 | -16.3661 | 10.2493 |  |  | 4.1 | 2.3401 | -22.9971 | -10.7195 | -10.9418 | 7.6607 | 13.5725 | -21.2924 | 6.0493 |  |  | 3.6451 | 3.888 | 0 | 2.8468 | 1.5071 | 5.1911 | 13.5948 | 13.2491 | 17.3041 | 31.8343 |  |  | -3.1087 |  |  | 2.13 | -26.3366 | 1.5292 | 5.661 | 1.005 | 2.7907 | 21.26 | -40.0081 | -27.3558 | -1.62 | 27.8132 |  | 19.0129 |  | -4.4567 | 1.7644 |  |  |  | -12.1306 | 12.6719 | -33.4447 | -11.2434 | -6.4625 | 123.341 | -8.9045 | -8.8103 | -1.1436 | 4.0456 | 9.2673 | 9.1939 | 3.5282 | 11.5533 | 12.7502 | 7.54 | -5.81 | 44.525 | 22.0129 | 24.6619 | 18.7107 | 19.0013 | 0 | -7.4702 | 0 | -12.3357 |  |  | -13.2923 | -11.5784 | -9.0702 | -8.939 | 7.8 | 7.92 | -30.4 | -30.2 | 1.583 | -12.24 | 24.7503 | 29.6607 | 28.9911 | -18.7 | -38 | 3 | 2.1 |  |  | -44.185 | -18.0659 | -268.5735 | -18.0103 | 7.4814 | 89.8194 | 77.3808 | 111.9361 | 69.6168 | 18.7851 | 33.0288 | 33.3047 | -3.027 | 178.8776 | -183.3285 | -3.5189 | 7.1399 | -1.2634 |  | -6.64 | -1.295 | -1.309 | 2.88 | -0.08 | -3.3232 | -6.0044 | 15.4406 | -9.2851 | 1.8 | 0.244 | 0.171 | 2.1364 | 2.4364 | 3.7716 | 3.8852 | 3.5464 |  | 21.6 | 8.9854 | -0.52 |  |  | -18.8832 | -19.6615 | 2.3695 | 14.7356 | -14.409 | 0 | -22.8 | 5.3 |  | -105.8783
11/04/2025 | 03:30 | 0 | 4.0463 | -8.6905 | 2.51 | 7.4664 |  | 13.8053 |  | 9.0054 | 3.1249 | 4.5522 | -6.66 | -17.6 | -4.4 |  |  | 4.1584 | 14.091 | 3.486 | 3.2767 | 5.767 |  | 2.1547 | 2.3618 |  | -1.057 | -0.568 | -0.548 | 8.644 | -13.32 | -17.6 | 0.672 | 0.207 | -18.22 | -18.27 |  | -8.28 | -8.18 | 4.6778 | 3.7622 | 20.6841 | 21.4309 | -19.5028 | -11.5205 | -12.3347 | -0.6535 | -0.7575 |  | -15.0034 | 3.9578 | 21.1617 | -40.4469 | 23.5772 | -6.2 | -6.8 | -23.784 | -22.8329 | -2.8668 |  | -9.1121 | 1.8413 | -0.1982 | -0.0624 | -111.8198 | 52.0951 | 52.4918 | -16.0888 | -178.5752 |  |  |  |  | 9.04 | 5.66 | -11.98 | 4.19 | -14.999 | -14.5971 | 13.2882 | 10.8731 | -2.4213 | -19.1632 | -18.7997 | -6.7489 | 9.4377 |  |  | 33.8 | -12.1 | -2.16 | 26.6283 | 26.8564 | 25.4163 | 75.0883 | 75.364 | -9.0932 | -71.7946 | -6.3963 | 2.059 | 26.11 | 15.86 | 3.7549 | 4.1046 | -5.9 |  | -10.608 | -10.2684 | 36.0091 | 0.0152 | -2.7892 |  |  | -7.2058 | 13.0964 | 48.8965 | 24.1269 |  | -5.53 | 9.855 | -34.5095 | -10.53 | -10.61 | 26.16 | 16.42 | -37.7818 | -18.8727 | -33.0146 | -31.3727 |  | -19.3151 | -23.6356 | -23.9479 | -16.5448 | -25.0731 | -12.12 | -80.8651 | -15.1004 |  | -7.8417 | -7.7015 | 0 | -17.4642 | -16.6692 | 10.256 | -17.8792 | -17.4772 | 6.9672 |  |  | -0.8 | 2.217 | -24.0573 | -10.5371 | -10.7367 | 6.8068 | 9.4827 | -14.731 | 6.1104 |  |  | 2.9896 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | 1.6746 | 14.9426 | 14.9396 | 13.3178 | 25.5825 | 23.024 | -16.38 | -3.409 | 0.2895 | 1.41 | 2.18 | -20.8699 | 1.552 | 6.797 | 0.996 | 2.2988 | 23.46 | -36.614 | -25.3944 | -1.92 | 29.139 |  | 18.3215 |  | -4.3637 | 1.7496 |  |  | -10.3225 | -12.3517 | 12.8778 | -33.1086 | -5.8181 | -5.789 | 113.7533 | -9.0773 | -8.7241 | -0.8947 | 3.6973 | 9.0255 | 9.0119 | 3.407 | 10.5056 | 12.596 | 7.12 | -3.9586 | 49.6235 | 22.9148 | 20.8975 | 19.5587 | 21.2699 | -6.2852 | -9.3809 | 0 | 0 |  |  | -13.7153 | -12.7594 | -9.2734 | -9.6614 | 7.13 | 7.08 | -30.6 | -30.8 | 1.4072 | -11.12 | 25.1584 | 27.5558 | 27.4341 |  | -37.5 | 3 | 2.2 |  |  | -45.4173 | -19.2538 | -270.0618 | -17.3318 | 8.5448 | 88.2487 | 79.077 | 110.983 | 66.3998 | 21.0241 | 29.8393 | 29.8934 | -2.5725 | 180.1098 | -184.3634 | -4.8783 | 7.3313 | -0.7727 |  | -7.36 | -1.291 | -1.308 | 3.36 | 0 | -3.1873 | -5.6809 | 15.2941 | -8.7877 | 1.7 | -0.452 | -0.048 | 1.2408 | 1.3572 | 4.5382 | 3.0444 | 3.8313 |  | 21.5 | 8.2339 | -0.46 |  |  | -19.1699 | -18.9388 | 1.2422 | 14.5542 | -13.6052 | -1.8282 | -23.4 | 5.2 |  | -105.9937
11/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.8548 | -8.2164 | 3.2003 | 7.1913 |  | 13.6995 |  | 8.6564 | 3.0029 | 4.4986 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.9795 | 13.8599 | 3.6416 | 3.514 | 6.0735 |  | 1.9611 | 2.1006 |  | -1.046 | -0.54 | -0.513 | 8.053 | -17.76 | -17.6 | 0.781 | 0.194 | -17.23 | -17.39 |  | -8.7 | -8.66 | 4.9046 | 3.4807 | 18.9362 | 20.3795 | -19.6103 | -12.8601 | -12.8801 | 14.555 | 14.9359 |  | -16.477 | 5.1414 | 25.597 | -45.1146 | 21.7371 | -7.2 | -7.1 | -22.316 | -19.7307 | -2.7486 |  | -7.6063 | 2.2777 | -0.1064 | 0.0836 | -104.4953 | 51.6068 | 51.5152 | -21.1539 | -177.4212 |  |  |  |  | 9.08 | 5.59 | -11.63 | 4.27 | -15.6688 | -15.133 | 14.3771 | 12.936 | -3.0356 | -17.2632 | -17.5304 | -7.6313 | 9.0934 |  |  | 36.2 | -13.4 | -1.99 | 27.8301 | 27.6956 | 26.8363 | 75.7334 | 75.9779 | -11.669 | -71.4059 | -7.9083 | 2.2256 | 31.97 | 15.78 | 3.7549 | 4.1046 | -5.83 |  | -10.8764 | -10.414 | 30.5312 | 0.015 | -2.7065 |  |  | -7.3376 | 13.0964 | 49.0542 | 24.1269 | -39.23 | -5.62 | 10.7055 | -31.0718 | -10.58 | -10.66 | 26.25 | 16.52 | -35.1091 | -17.2545 | -32.6976 | -31.5818 |  | -16.0788 | -21.3123 | -21.8671 | -16.7308 | -28.7239 | -12.295 | -77.7017 | -16.786 |  | -7.7936 | -7.6435 | 0 | -16.5201 | -15.6127 | 3.6 | -19.9496 | -18.3975 | 10.0717 |  |  | -7.6 | 2.4862 | -20.7677 | -10.3247 | -10.4592 | 6.8336 | 14.9355 | -19.7056 | 6.1043 |  |  | 2.653 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.3491 | 0 | 14.8783 | 14.8999 | 13.3302 | 27.6065 | 21.7984 | -13.58 | -2.4221 |  |  | 1.82 | -22.29 | 1.1418 | 7.001 | 0.914 | 2.2289 | 25.81 | -36.6671 | -25.4897 | -2.59 | 30.5939 |  | 18.9812 |  | -4.9049 | 1.7318 |  |  |  | -13.0785 | 12.3362 | -33.7809 | -6.6473 | -5.7856 | 117.8925 | -8.863 | -8.4211 | -1.5872 | 2.7136 | 9.1794 | 9.1939 |  | 11.5982 | 13.2954 | 7.12 | -6.0686 | 45.2005 | 24.9259 | 23.8264 | 20.2149 | 19.6665 | -5.6496 | -8.5558 | 0 | 0 |  |  | -14.2426 | -13.2648 | -9.6164 | -8.853 | 8.03 | 8.28 | -31.1 | -31 | 1.4072 | -10.32 | 26.4565 | 28.8422 | 28.541 | -18.3 | -37.6 | 3 | 2.4 |  |  | -42.5933 | -19.3603 | -269.234 | -19.3499 | 8.2309 | 89.9397 | 75.3001 | 114.476 | 70.4079 | 21.1678 | 33.5755 | 34.3952 | -4.4288 | 180.1383 | -185.2832 | -3.4665 | 7.1334 | -0.3748 |  | -7.28 | -1.285 | -1.296 | 3.12 | 0.16 | -3.3304 | -5.9739 | 15.5016 | -9.2851 | 1.7 | 0.399 | -0.499 | 1.5105 | 1.6498 | 4.7277 | 3.809 | 4.0044 |  | 21.9 | 9.5814 | -0.46 |  | 0 | -18.4783 | -19.6395 | 2.0603 | 14.4795 | -13.526 | 0 | -23.1 | 5.5 |  | -105.9861
11/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.7119 | -7.9918 | 3.2587 | 7.3451 |  | 13.5189 |  | 8.9051 | 3.1789 | 4.5139 | -4.44 |  |  | 2.484 | -15.4 | 4.0217 | 14.0421 | 3.6661 | 3.5675 | 5.9138 |  | 1.9469 | 2.2887 |  | -0.9547 | -0.427 | -0.413 | 8.204 | -15.54 | -15.4 | 0.541 | 0.204 | -15.94 | -15.98 |  | -9.4 | -9.33 | 5.1314 | 3.2839 | 20.1129 | 22.0624 | -19.1885 | -11.6544 | -11.486 | -0.4804 | -0.5058 |  | -14.8695 | 5.536 | 19.2093 | -40.2564 | 21.8554 | -7.5 | -7.5 | -23.2651 | -23.038 | -2.6867 |  | -8.6754 | 2.2208 | -0.4302 | -0.0248 | -112.3996 | 52.034 | 51.912 | -21.3207 | -180.0027 |  |  |  | 13.2828 | 9.05 | 5.73 | -11.6 | 4.38 | -12.1859 | -12.1859 | 10.9659 | 8.9472 | -2.3998 | -15.791 | -16.0596 | -9.3054 | 9.9432 |  |  | 38.1 | -16.2 | -2.01 | 29.0114 | 29.5975 | 27.8685 | 76.5546 | 75.9569 | -11.0948 | -73.0217 | -7.4933 | 2.1479 | 32.53 | 15.12 | 3.9111 | 4.3976 | -6.14 |  | -11.2546 | -11.4262 | 29.6262 | 0.015 | -2.9507 |  |  | -7.5085 | 13.0964 | 48.8965 | 24.1269 | -38.92 | -5.74 | 10.4085 | -31.1768 | -11.03 | -11.24 | 27.4 | 15.9 | -35.5636 | -16.1909 | -29.2742 | -28.7636 |  | -15.4318 | -19.4615 | -17.7181 | -17.2564 | -25.9935 | -12.223 | -74.1655 | -16.7154 |  | -8.1362 | -8.2257 | 19.7371 | -17.2395 | -13.899 | -6.66 | -16.4311 | -15.5299 | 10.7049 |  |  | 2.7 | 2.6325 | -22.7377 | -10.4714 | -10.6976 | 7.9059 | 8.8539 | -21.755 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | 14.7362 | 11.887 | 12.1044 | 22.8658 | 34.666 |  |  | -1.0121 |  |  | 1.58 | -16.8881 | 1.4102 | 7.189 | 0.91 | 2.2411 | 28.96 | -39.2928 | -28.5613 | -2.38 | 31.2422 |  | 20.2029 |  | -5.8337 | 1.702 |  |  | -11.5467 | -10.9907 | 10.2838 | -34.3691 | -12.9691 | -7.1441 | 129.9356 | -8.37 | -7.846 | -2.7399 | 3.1734 | 9.0915 | 9.0357 | 3.0902 | 12.3939 | 14.9503 | 9.22 | -6.7365 | 45.9945 | 26.8102 | 25.2923 | 21.0536 | 21.5831 | -7.267 | -9.5308 | -10.5171 | 0 |  |  | -12.5122 | -11.5674 | -9.0811 | -9.3271 | 7.45 | 7.55 | -30.8 | -30.6 | 1.3724 | -9.68 | 24.4144 | 31.4676 | 31.3572 |  | -37.1 | 2.2 | 1.6 | -17.5927 |  | -37.8198 | -13.6709 | -270.3516 | -19.5826 | 7.9833 | 95.235 | 74.1427 | 108.8334 | 68.493 | 25.6719 | 33.8653 | 32.7788 | 2.1024 | 181.928 | -185.1449 | -1.1743 | 5.5069 | -0.8435 |  | -7.12 | -1.229 | -1.248 | 3.04 | 0.08 | -3.5353 | -6.1204 | 15.1781 | -9.0806 | 2.2 | 0.392 | 0.901 | 1.2259 | 1.3192 | 3.5771 | 2.5916 | 3.6967 |  | 22.5 | 8.4872 | -0.51 |  | 0 | -18.5535 | -17.7744 | 0 | 13.1673 | -12.6311 | -2.0367 | -23.1 | 5.9 |  | -109.0085
11/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.879 | -8.3004 | 2.9792 | 7.4526 |  | 13.9842 |  | 8.9257 | 3.2779 | 4.6436 | -6.66 |  |  | 2.484 | -13.2 | 4.1438 | 14.0054 | 3.4074 | 3.2174 | 5.6733 |  | 1.5868 | 2.3633 |  | -1.1299 | -0.618 | -0.616 | 8.62 | -13.32 |  | 0.314 | 0.219 | -17.8 | -17.78 |  | -8.52 | -8.47 | 5.0246 | 3.5216 | 19.7704 | 21.5252 | -19.2045 | -12.0563 | -11.9261 | 0.5439 | 0.3188 |  | -14.1997 | 3.9578 | 19.9582 | -40.3238 | 22.2776 | -7.6 | -7.6 | -23.0592 | -22.5485 | -2.837 |  | -8.997 | 2.406 | -0.0754 | 0.1086 | -109.9887 | 50.1114 | 49.9283 | -5.011 | -175.8324 |  |  |  | 13.2528 | 9.22 | 5.84 | -11.43 | 4.54 | -12.1859 | -11.918 | 19.4632 | 17.8442 | -2.9252 | -22.3375 | -21.9447 | -9.1222 | 8.3234 |  |  | 35.6 | -12 | -2.02 | 25.7821 | 26.215 | 24.8171 | 76.4297 | 76.5766 | -12.5473 | -70.5453 | -10.0181 | 2.1965 | 33.36 | 16.34 | 3.9111 | 4.2999 | -5.86 |  | -10.0793 | -10.1183 | 33.1388 | 0.0151 | -2.6981 |  |  | -6.8372 |  | 49.5274 | 31.9199 | -33.2 | -5.65 | 9.2745 | -34.402 | -10.93 | -11.1 | 27.8 | 17.03 | -36.7273 | -17.8273 | -33.2947 | -32.2 |  | -15.6592 | -21.4274 | -22.0104 | -20.9474 | -29.0498 | -12.419 | -91.8043 | -13.538 |  | -8.9313 | -8.6711 | 17.1811 | -13.4558 | -13.1329 | -16.388 | -18.2046 | -17.9073 | 10.8845 |  |  | -0.1 | 2.7025 | -17.9896 | -10.6963 | -10.8623 | 7.9113 | 13.5319 | -22.2802 | 5.6526 |  |  | 2.5721 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.3349 | 5.861 | 15.311 | 15.6302 | 14.7003 | 25.1017 |  | -9.09 | -1.7226 |  |  | 1.21 | -17.6471 | 1.4512 | 6.971 | 0.969 | 2.3058 | 28.91 | -35.9349 | -26.022 | -3.11 | 29.1457 |  | 18.4661 |  | -5.2142 | 1.7364 |  |  |  | -13.0606 | 7.0321 | -32.7725 | -4.9501 | -5.6214 | 117.3653 | -8.6518 | -7.6159 | -2.3934 |  | 9.2233 | 9.2176 |  | 14.1631 | 15.0539 | 7.96 | -6.2837 | 41.868 | 29.5665 | 28.858 | 20.1011 | 19.2695 | -6.8286 | -8.6412 | 0 | 0 |  | 55.4466 | -11.7542 | -11.0785 | -9.664 | -9.6226 | 7.66 | 7.64 | -31.2 | -32 | 1.3889 | -9.2 | 20.9955 | 29.9101 | 29.7967 | -17.4 | -37.6 | 2.2 | 1.4 |  |  | -41.9831 | -14.9313 | -269.7919 | -19.4364 | 8.0627 | 91.2402 | 75.3305 | 111.0426 | 69.5846 | 22.9208 | 32.4999 | 33.246 | 3.1207 | 180.7757 | -184.5265 | 0.4315 | 5.8583 | -0.6555 |  | -7.36 | -1.173 | -1.183 | 3.44 | 0.32 | -4.3884 | -6.6209 | 15.7946 | -9.2271 | 1.4 | 0.836 | -0.247 | 1.4029 | 1.5308 | 4.5397 | 3.1389 | 4.6417 |  | 22.3 | 8.8862 | -0.52 |  | 0 | -18.5093 | -19.4569 | 1.0895 | 13.8919 | -13.3943 | 0 | -23.7 | 5.9 |  | -102.8855
11/04/2025 | 05:30 | 0 | 4.1846 | -8.9014 | 2.9662 | 7.9493 |  | 15.095 |  | 9.8285 | 3.6809 | 5.0776 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 3.5807 | 8.4378 | 3.3894 | 3.4937 | 6.0705 |  | 1.7396 | 2.2184 |  | -0.8842 | -0.413 | -0.401 | 8.679 | -13.32 | -13.2 | 0.141 | 0.221 | -15.75 | -15.92 |  | -9.42 | -9.42 | 4.7745 | 3.3934 | 18.1461 | 20.136 | -18.922 | -10.9846 | -10.8256 | 0.2877 | 0.2571 |  | -15.5393 | 3.5633 | 19.529 | -35.4113 | 21.1572 | -7.1 | -7.1 | -23.0169 | -22.9855 | -2.7915 |  | -7.325 | 2.0597 | 0.1611 | 0.2301 | -110.8737 | 49.1653 | 49.8367 | -12.46 | -174.7426 |  |  |  | 14.3306 | 9.06 | 5.63 | -10.64 | 5.13 | -12.3199 | -12.0519 | 18.0227 | 15.7133 | -4.1684 | -17.7191 | -17.9338 | -7.6278 | 10.6897 |  |  | 41.2 | -16 | -2.21 | 29.644 | 29.7154 | 28.8008 | 73.2163 | 74.0977 | -11.5393 | -69.4984 | -8.8032 | 2.1324 | 33.43 | 16.09 | 4.3799 | 4.6906 | -6.15 |  | -12.7115 | -12.6113 | 35.4691 | 0.015 | -2.9041 |  |  | -6.9824 |  | 49.3697 | 33.2187 | -31.33 | -5.53 | 9.1395 | -33.4944 | -10.88 | -11 | 28.6 | 18.26 | -37.2909 | -18.3 | -33.4993 | -32.0727 |  | -13.2604 | -19.427 | -19.4028 | -20.6345 | -27.568 | -12.037 | -82.7936 | -16.9377 |  | -8.8863 | -8.6021 | 15.7947 | -16.3889 | -15.5021 | -2.564 | -20.6818 | -20.3607 | 10.2645 |  |  | 0 | 2.8126 | -24.7885 | -10.9254 | -11.0711 | 7.9117 | 12.4189 | -20.5038 | 6.1897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.3396 | 13.3965 | 15.9042 | 16.0348 | 19.9273 | 30.8219 |  |  | -1.8947 |  |  | 0.4 | -19.0304 | 1.4256 | 7.038 | 0.978 | 2.3447 | 27.6 | -37.9725 | -27.5984 |  | 28.6129 |  | 19.459 |  | -5.8411 | 1.7524 |  |  |  | -12.5252 | 8.3505 | -32.7725 | -11.8662 | -5.68 | 132.8907 | -8.0318 | -7.4549 | -2.9332 |  | 9.1208 | 8.9803 |  | 11.7688 | 14.8001 | 10.06 | -8.2181 | 41.4728 | 31.9367 | 28.5733 | 21.628 | 22.4898 | -7.7928 | -9.8825 | -10.0422 | -12.2845 |  |  | -11.2708 | -10.5951 | -10.0669 | -10.0649 | 6.46 | 6.31 | -29.8 | -29.6 | 1.3724 | -9.04 | 19.9745 | 31.4517 | 31.3323 | -17 | -38.2 | 0.8 | 0 | -17.6823 | -17.6707 | -42.3467 | -7.4918 | -267.2875 | -18.5681 | 6.9354 | 92.7888 | 69.908 | 102.894 | 69.9496 | 24.9326 | 33.879 | 33.0409 | 5.0481 | 184.2049 | -184.0398 | 3.0228 | 1.1144 | -1.1951 |  | -7.6 | -1.087 | -1.1 | 3.6 | 0.32 | -4.4452 | -6.6209 | 15.3552 | -9.0806 | 2.6 | 0.364 | 0.727 | 1.4753 | 1.602 | 4.118 | 3.1406 | 3.0224 |  | 21.9 | 9.0042 | -0.5 |  | 0 | -17.9006 | -19.5191 | 1.2135 | 13.7093 | -13.842 | 0 | -22.9 | 5.9 |  | -104.9324
11/04/2025 | 06:00 | 0 | 3.8371 | -8.1836 | 2.9986 | 8.1403 |  | 15.3823 |  | 9.9472 | 3.8569 | 5.2221 | -6.66 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.3588 | 8.2842 | 4.0392 | 3.8447 | 6.7859 |  | 2.0572 | 2.1403 |  | -0.7879 | -0.104 | -0.1 | 8.066 | -13.32 | -15.4 | -0.124 | 0.217 | -12.72 | -12.82 |  | -9.94 | -9.95 | 3.7141 | 3.5781 | 12.9422 | 14.5934 | -17.5992 | -10.1809 | -10.7883 | 10.3717 | 12.492 |  | -19.826 | 4.7469 | 32.0458 | -37.3689 | 19.0259 | -5.8 | -6.3 | -21.0012 | -21.5671 | -2.4502 |  | -9.2402 | 2.0009 | 1.0962 | 0.8097 | -98.0254 | 46.7238 | 46.7238 | -23.4947 | -169.4185 |  |  |  | 14.3306 | 9.2 | 5.74 | -10.14 | 5.14 | -11.3822 | -11.2482 | 16.0863 | 14.3661 | -4.2107 | -13.1668 | -13.1455 | -7.7209 | 11.8677 |  |  | 45.8 | -18.5 | -2.21 | 33.1736 | 32.9041 | 31.7181 | 68.1863 | 68.349 | -9.2207 | -66.4782 | -5.9342 | 2.2108 | 30.11 | 16.18 | 5.1611 | 5.5695 | -6.55 |  | -13.7787 | -13.8136 | 34.3365 | 0.0147 | -3.1444 |  |  | -7.2168 |  | 51.2623 | 35.4453 | -28.8 | -6.19 | 9.1125 | -34.3144 | -10.86 | -10.99 | 29.75 | 18.18 | -34.7273 | -17.1273 | -30.9208 | -29.7091 | 0 | -8.8666 | -14.3935 | -14.4158 | -17.5758 | -25.7944 | -11.789 | -70.0688 | -20.818 |  | -8.9256 | -8.7488 | 15.334 | -18.6809 | -17.6794 | -7.172 | -19.3806 | -18.9039 | 11.4246 |  |  | 0.7 | 2.8865 | -28.9034 | -10.6654 | -10.8281 | 8.192 | 13.3752 | -20.9074 |  |  |  | 2.7332 | 2.7096 | 0 | 0.6698 | 0.8373 | 18.0853 | 14.7864 | 14.4623 | 27.136 | 37.1527 |  |  | -1.2062 |  |  | 1.87 | -20.0083 | 1.5828 | 6.606 | 1.043 | 2.2979 | 24.79 | -40.8295 | -29.2939 | -2.91 | 26.9695 |  | 20.5868 |  | -6.1894 | 1.8801 |  |  |  | -11.5498 | 6.8124 | -33.3607 | -23.5922 | -6.2305 | 147.2036 | -7.4092 | -8.0292 | -2.9538 |  | 9.2453 | 9.3442 |  | 9.871 | 10.8722 | 10.9 | -9.2982 | 40.9835 | 32.4672 | 27.3681 | 22.747 | 22.9181 | -7.1087 | -8.4784 | -12.3978 | -13.8449 |  |  | -10.0073 | -9.0295 | -9.3055 | -9.4121 | 6.83 | 7 | -30.5 | -30.4 | 1.0739 | -8.88 | 17.265 | 36.7452 | 36.6202 | -16.9 | -37.6 | 0.5 | 0 |  | -17.4456 | -39.2151 | 0.2774 | -271.6085 | -22.4246 | 6.7724 | 97.6856 | 69.9076 | 98.6134 | 69.378 | 28.8524 | 34.9834 | 33.4514 | 7.5603 | 184.0368 | -184.3293 | 5.1897 | -1.5544 | 0.2356 |  | -8.08 | -1.011 | -1.018 | 4 | 1.52 | -5.4933 | -7.5853 | 15.7641 | -8.7602 | 1.8 | -0.571 | -0.473 | 1.4487 | 1.617 | 2.4177 | 2.6685 | 3.2218 |  | 22 | 8.9568 | -0.22 |  | 0 | -19.5348 | -19.1938 | 2.7903 | 13.9449 | -12.2447 | -1.8671 | -23.5 | 5.8 |  | -106.2636
11/04/2025 | 06:30 | 0 | 3.8418 | -8.1746 | 3.3737 | 9.0329 |  | 17.0513 |  | 12.4859 | 5.0198 | 6.313 | -6.66 |  | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.6376 | 2.51 | 4.8027 | 4.6803 | 8.2466 |  | 2.1793 | 2.3098 |  | -0.9189 | 0.089 | 0.109 | 7.911 | -13.32 | -11 | -0.351 | 0.221 | -12.03 | -12.04 |  | -9.5 | -9.47 | 3.9968 | 3.4229 | 10.8405 | 13.854 | -17.2941 | -10.4488 | -9.4516 | 8.8284 | 17.7793 |  | -20.7637 | 4.7469 | 22.9067 | -34.2504 | 17.7522 | -5.4 | -5.6 | -20.7149 | -19.2984 | -2.5875 |  | -7.4703 | 1.7802 | 1.8256 | 1.1822 | -86.0927 | 44.7706 | 45.0148 | -24.3736 | -158.5942 |  |  |  | 12.0353 | 8.47 | 5.14 | -9.96 | 4.35 | -11.6501 | -11.784 | 18.4069 | 16.701 | -0.6076 | -11.4579 | -11.6588 | -7.6798 | 12.3307 |  |  | 49.2 | -20.2 | -2.21 | 34.0093 | 33.6668 | 33.0778 | 66.2953 | 66.1507 | 1 | -63.8333 | -5.6482 | 2.5166 | 27.72 | 15.86 | 5.7861 | 6.0577 | -6.88 |  | -14.8976 | -14.376 | 36.6057 | 0.0147 | -3.3598 | 10.4 | 10.9 | -6.123 |  | 50.9468 | 37.8574 | -26.9 | -5.69 | 8.3835 | -36.8096 | -10.58 | -10.58 | 29.53 | 19.04 | -36.2364 | -18.1364 | -32.4603 | -30.3 | 10.4375 | -7.5477 | -14.6557 | -14.4155 | -16.1391 | -22.8158 | -11.361 | -70.1945 | -24.3669 |  | -10.1821 | -9.6257 | 8.6264 | -21.8202 | -21.4292 | 8.72 | -22.7132 | -22.138 | 6.7313 |  |  | 1.9 | 3.3492 | -37.3983 | -9.0191 | -9.2922 | 7.6319 | 11.7886 | -24.5053 | 5.2803 | 0 | 0 | 2.9781 | 2.9981 | 0 | 1.1722 | 1.3396 | 17.0805 | 16.4398 | 16.253 | 25.5501 | 38.5238 |  |  | -1.2062 |  |  | 1.53 | -22.9144 | 1.2685 | 5.615 | 0.928 | 2.1903 | 24.35 | -40.5572 | -28.5866 | -3.23 | 25.9754 |  | 21.4185 |  | -6.0015 | 1.9884 |  |  |  | -12.0337 | 5.3475 | -33.1086 | -23.4337 | -6.2079 | 149.2371 | -7.1316 | -9.3311 | -2.3472 | 3.6841 | 9.487 | 9.5973 | 2.5889 | 9.523 | 10.7621 | 11.31 | -9.5143 | 42.3148 | 31.141 | 26.9306 | 21.632 | 23.5799 | -7.2335 | -9.3085 | -11.2233 | -12.8512 |  |  | -10.8423 | -9.8975 | -10.4873 | -9.959 | 7.4 | 7.52 | -31.2 | -31 | 1.583 | -10 | 18.493 | 35.5392 | 35.244 | -15.2 | -37.5 | -0.7 | -1.6 |  |  | -40.5678 | 2.9783 | -274.0339 | -21.4233 | 7.4772 | 95.1697 | 67.6326 | 99.4923 | 69.2363 | 26.4012 | 34.9778 | 34.3365 | 8.1736 | 183.3887 | -183.3932 | 3.7318 | 0.2666 | -0.9827 |  | -8.64 | -0.631 | -0.642 | 4.56 | 0.88 | -5.4208 | -7.1183 | 15.1202 | -8.2902 | 2.2 | 0.282 | -1.179 | 1.4507 | 1.6095 | 3.8391 | 3.6235 | 3.5067 |  | 22 | 8.8177 | -0.08 |  |  | -19.6638 | -18.6481 | 2.4644 | 15.2129 | -12.79 | -2.5207 | -23.6 | 5.7 |  | -96.9326
11/04/2025 | 07:00 | 0 | 3.3015 | -7.1643 | 3.5459 | 9.3457 |  | 17.9031 |  | 13.0215 | 5.3598 | 6.7126 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.2644 | 2.9993 | 4.6285 | 4.5075 | 8.0397 |  | 2.0214 | 2.271 |  | -0.8583 | -0.128 | -0.113 | 7.945 | -17.76 |  | -0.261 | 0.218 | -14.15 | -14.36 |  | -9.26 | -9.31 | 4.0367 | 3.9391 | 16.8883 | 16.7361 | -23.6401 | -9.3771 | -9.2208 | 10.8816 | 11.2359 |  | -18.4864 | 5.1414 | 17.6353 | -28.0288 | 19.7155 | -5.5 | -5.8 | -22.9025 | -23.0494 | -2.8968 |  | -5.3853 | 2.3394 | 1.7739 | 1.2628 | -92.0743 | 47.4258 | 47.4258 | -14.2112 | -148.8506 |  |  |  | 13.2528 | 9 | 5.53 | -9.84 | 5.03 | -11.6501 | -11.5161 | 20.3328 | 18.3436 | -0.852 | -20.6332 | -20.4945 | -5.5326 | 10.7287 |  |  | 47.9 | -15.6 | -2.36 | 30.3263 | 30.9653 | 29.5613 | 64.7362 | 63.2733 | 1 | -63.2748 | -4.1813 | 2.4364 | 30.05 | 17.59 | 6.7236 | 6.9366 | -7.16 |  | -12.7534 | -11.4671 | 37.6394 | 0.0148 | -3.5632 | 8.9 |  | -5.5396 |  | 51.1045 | 40.8261 | -24.86 | -5.68 | 8.7345 | -39.3272 | -8.56 | -8.7 | 27.94 | 19.9 | -39 | -20.0909 | -33.2613 | -32.6455 | 10.6366 | -6.229 | -13.6573 | -12.5224 | -21.2468 | -25.8377 | -11.217 | -80.4157 | -31.3076 |  | -11.6084 | -10.7789 | 17.366 | -16.4448 | -15.2529 | 1.552 | -17.2455 | -17.1032 | 10.6542 |  |  | -1.9 | 3.7406 | -28.166 | -9.6034 | -9.9322 | 6.213 | 12.0246 | -23.1644 | 6.147 |  |  | 3.1908 | 3.5881 | 2.4918 | 1.3396 | 1.842 | 6.0284 | 19.1617 | 18.0991 | 16.7744 | 30.2956 | 22.8287 | -13.84 | -1.6402 | 0.2978 |  | 1.38 | -23.2527 | 1.1713 | 5.482 | 0.859 | 2.3496 | 23.72 | -37.7881 | -24.7627 | -3.73 | 24.9695 |  | 20.0388 |  | -5.2958 | 1.9684 |  |  |  | -13.6109 | 5.7733 | -31.428 | -16.9267 | -4.7097 | 139.4744 | -7.3025 | -9.0274 | -1.6135 | 2.8523 | 9.0548 | 9.1543 |  | 5.8481 | 8.2183 | 6.29 | -5.8181 | 48.2664 | 17.3734 | 22.3604 | 17.2603 | 17.8486 | -5.005 | -6.0776 | -11.255 | -14.0648 |  |  | -17.2255 | -16.5718 | -13.1842 | -13.09 | 10.56 | 10.44 | -33.5 | -33.2 | 1.583 | -8 | 34.6562 | 23.3876 | 23.284 | -14.8 | -36.7 | 3.4 | 2.5 | -17.892 | -17.905 | -44.6875 | 2.1663 | -272.4171 | -24.3142 | 6.8567 | 88.5163 | 80.9537 | 123.8078 | 67.729 | 12.1953 | 31.3813 | 31.9515 | -15.0071 | 172.1667 | -188.5227 | -12.3547 | 16.6555 | -1.1463 |  | -9.84 | -0.925 | -0.935 | 5.36 | -0.24 | -5.5408 | -5.5344 | 14.7082 | -8.3207 | 1.2 | -3.057 | -4.181 | 1.449 | 1.5857 | 3.384 | 3.4317 | 3.6595 |  | 21.3 | 7.8363 | 0 |  |  | -19.3456 | -21.3602 | 3.3974 | 15.104 | -15.8238 |  | -22.3 | 4.3 |  | -92.7916
11/04/2025 | 07:30 | 0 | 3.0817 | -6.6911 | 3.3366 | 9.5922 |  | 18.1716 |  | 15.0506 | 6.3588 | 7.6491 | -8.88 |  | 2.2 | 2.484 |  | 3.9432 | 3.3305 | 4.7696 | 5.0109 | 8.7193 |  | 1.7579 | 2.2931 |  | -0.8412 | -0.016 | -0.005 | 8.193 | -13.32 | -6.6 | -0.303 | 0.213 | -12.76 | -12.62 |  | -9.69 | -10.07 | 3.9564 | 3.9175 | 14.503 | 16.1596 | -17.9684 | -7.2338 | -8.1808 | 6.8162 | 15.156 |  | -17.0128 | 5.9305 | 27.7003 | -50.2919 | 16.7056 | -5.4 | -5.7 | -23.0467 | -24.1142 | -2.9158 |  | -2.0471 | 4.0862 | 3.0126 | 2.1061 | -70.162 | 43.0311 | 43.4278 | -28.1868 | -134.566 |  |  |  | 18.2626 | 9.63 | 6.38 | -7.45 | 7.18 | -14.865 | -14.7311 | 23.5062 | 21.3589 | -2.9265 | -15.8472 | -15.7964 | -2.6518 | 10.4096 |  |  | 52.4 | -17.1 | -2.7 | 35.962 | 35.1583 | 34.5406 | 56.1719 | 55.6098 | -8.7617 | -55.7727 | -4.5226 | 2.1616 | 33.66 | 20.42 | 8.7549 | 8.9874 | -8.61 |  | -12.8758 | -12.4715 | 29.681 | 0.0145 | -4.2521 | 3.5 | 3.3 | -5.3027 |  | 54.4165 | 44.3515 | -21.21 | -6.9 | 9.99 | -35.532 | -4.92 | -4.92 | 27.44 | 20.53 | -29.4182 | -14.8727 | -33.7769 | -32.9455 | 20.9381 | 1.972 | -6.4108 | -5.8203 | -19.9506 | -26.9747 | -11.743 | -62.8437 | -42.1691 |  | -11.8105 | -11.5859 | 19.484 | -16.2066 | -14.9168 | -7.684 | -16.6223 | -16.4256 | 12.4882 |  |  | 1.6 | 4.1481 | -28.8696 | -10.8462 | -11.0637 | 6.9977 | 13.2372 | -22.2 | 6.4957 |  |  | 3.2715 | 3.5088 | 2.924 | 5.5261 | 4.5213 | -0.3349 | 18.8263 | 18.9038 | 12.4622 | 24.705 |  |  | -0.7997 |  | 0.61 | 1.78 | -23.3995 | 1.207 | 5.547 | 0.994 | 2.2562 | 29.76 | -32.8808 | -21.8397 | -2.59 | 23.0179 |  | 20.562 |  | -5.8698 | 1.9213 |  |  | -9.4075 | -15.4216 | 6.286 | -31.596 | -9.0668 | -8.1251 | 147.0219 | -10.4284 | -8.7733 | -10.5456 | 2.414 | 9.1208 | 9.1701 | 1.7308 | 6.3087 | 8.5671 | 7.96 | -4.8777 | 43.9996 | 19.1718 | 25.4258 | 16.0215 | 16.3798 | 0 | -6.6861 | 0 | -12.9741 |  |  | -16.0279 | -15.7038 | -15.1747 | -15.0376 | 11.46 | 11.54 | -30.3 | -30.2 | 1.6013 | -6.24 | 31.4248 | 25.8088 | 25.7073 | -14.8 | -35.1 | 0.8 | 0.3 |  |  | -52.4121 | 15.4401 | -278.7657 | -25.9518 | 7.5007 | 87.5867 | 84.0465 | 123.404 | 65.6726 | 10.9319 | 30.3992 | 32.2696 | -14.7365 | 171.4591 | -187.6665 | -13.7948 | 17.8306 | -1.593 |  | -9.04 | -1.028 | -1.037 | 5.28 | 0.16 | -5.5016 | -6.1204 | 13.2433 | -8.1437 | 3.2 | -0.358 | 0.585 | 1.4228 | 1.5649 | 3.1839 | 3.431 | 3.3675 |  | 20.5 | 8.0705 | 0.09 |  |  | -19.3675 | -21.8192 | 3.8745 | 15.0824 | -16.1469 | 0 | -22.2 | 4 |  | -91.6188
11/04/2025 | 08:00 | 0 | 3.6691 | -7.7537 | 7.3077 | 6.3919 |  | 11.7963 |  | 16.327 | 7.1268 | 8.4495 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 4.4976 | -3.0487 | 5.5298 | 5.3899 | 9.7607 |  | 2.0915 | 2.351 |  | -0.8445 | 0.018 | 0.006 | 7.869 | -17.76 |  | 0.029 | 0.205 | -10.56 | -10.72 |  | -12.5 | -12.44 | 4.999 | 3.5192 | 25.9738 | 27.7691 | -19.6976 | 0.4019 | 0.0249 | 0.0014 | 0.1725 |  | -9.3771 | 5.1414 | 25.5076 | 11.7942 | 17.8124 | -7.2 | -7.4 | -32.7921 | -32.565 | -3.0909 |  | 1.3103 | 5.0099 | 3.8953 | 2.5347 | -145.7564 | 55.5742 | 55.8489 | -22.9232 | -161.5419 |  |  |  | 23.1925 | 10.99 | 7.73 | -4.41 | 9.5 | -10.9803 | -10.8463 | 20.3678 | 18.2412 | -4.1231 | -17.7706 | -18.0118 | 0.8792 | 9.7706 |  |  | 59.8 | -15.1 | -3.17 | 38.1159 | 38.6266 | 36.7619 | 60.0146 | 60.2201 | -11.2713 | -65.044 | 0 | 2.5448 | 34.88 | 20.65 | 9.8486 | 9.8663 | -9.3 |  | -11.1526 | -11.1437 | 29.3608 | 0.0144 | -4.5722 | 0 | 0 | -5.3027 |  | 56.1514 | 46.9492 | -18.7 | -7.49 | 12.204 | -29.7317 | -5.89 | -6.01 | 21.65 | 22.4 | -30.8909 | -15.4545 | -30.5039 | -29.9909 | 26.1535 | 5.0853 | -1.567 | -1.7451 | -10.2206 | -19.2037 | -11.67 | -69.6655 | -42.1953 |  | -12.3442 | -11.5917 | 15.147 | -20.7558 | -20.0381 | 27.152 | -17.3987 | -17.0001 | 6.8901 |  |  | -0.4 | 4.3914 | -37.4137 | -10.6722 | -10.6911 | 6.8202 | 7.3189 | -14.1878 | 5.8907 |  |  | 2.8953 | 3.4693 | 0 | 2.8468 | 2.0095 | 10.7172 | 17.7597 | 17.7999 | 20.9976 | 33.992 |  |  | 0.2037 |  |  | 2.43 | -22.4977 | 1.5597 | 5.881 | 1.002 | 2.1579 | 29.57 | -36.6787 | -24.9986 | -2.55 | 23.505 |  | 20.874 |  | -6.1409 | 1.9814 |  |  | -8.7215 | -18.9389 | 7.3693 | -30.6717 | -11.0232 | -11.2282 | 151.8498 | -8.5632 | -8.9452 | -11.5971 | 2.2191 | 9.4211 | 9.4865 | 2 | 5.5916 | 6.7619 | 7.54 | -5.9433 | 47.828 | 14.9299 | 24.7421 | 14.5292 | 14.871 | 0 | -6.0277 | -10.3773 | -12.555 |  |  | -17.0771 | -16.6212 | -17.1565 | -16.8117 | 11.83 | 11.86 | -30.8 | -29.7 | 1.7588 | -4.08 | 34.682 | 23.6118 | 23.7206 | -14.8 | -34.5 | 1.3 | 0.7 |  |  | -53.1532 | 15.6568 | -277.4108 | -25.8239 | 7.6179 | 81.5292 | 87.9727 | 128.9105 | 65.3009 | 8.9858 | 31.7493 | 31.6179 | -19.6963 | 165.4731 | -187.702 | -19.4123 | 22.4484 | -1.3123 |  | -9.44 | -0.931 | -0.932 | 5.28 | -0.08 | -5.1768 | -6.0624 | 12.7184 | -7.8813 | 2.9 | 0.856 | 0.469 | 1.4251 | 1.5535 | 3.3243 | 3.4557 | 3.0299 |  | 19.8 | 7.9797 | 0.26 |  | 0 | -19.0414 | -21.4099 | 4.2987 | 14.6271 | -16.7676 | 0 | -20.6 | 3.3 |  | -93.8758
11/04/2025 | 08:30 | 0 | 3.8624 | -8.1199 | 5.6489 | 7.204 |  | 13.4503 |  | 18.8966 | 8.3287 | 9.6856 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 4.4869 | -2.0366 | 6.2414 | 6.0147 | 10.7988 |  | 1.9895 | 2.3946 |  | -0.7533 | 0.056 | 0.079 | 8.179 | -15.54 |  | 0.267 | 0.207 | -11.03 | -11.03 |  | -10.67 | -10.7 | 5.8418 | 2.8988 | 23.7853 | 25.4367 | -17.2033 | -5.0904 | -4.7936 | -0.4412 | -0.1621 |  | -8.5734 | 5.1414 | 25.5582 | 17.6898 | 20.1709 | -6.4 | -6.9 | -27.3682 | -27.3185 | -3.3947 |  | 10.376 | 7.1592 | 3.8867 | 2.7245 | -144.7798 | 59.4806 | 59.8163 | -41.0416 | -148.8641 |  |  |  | 29.7191 | 11.34 | 8.89 | -0.85 | 12.46 | -13.2576 | -12.8557 | 21.7353 | 19.8793 | -4.3172 | -17.1081 | -17.3893 | 10.2533 | 9.6201 |  |  | 66.8 | -15.3 | -3.75 | 43.8643 | 43.5228 | 42.7248 | 56.8787 | 57.4521 | -20.8386 | -59.7453 |  | 2.968 | 34.18 | 23.83 | 12.0361 | 12.2101 | -10.55 |  | -11.6347 | -11.7127 | 29.0402 | 0.014 | -5.5287 | -6.2 | -4.8 | -4.1675 |  | 57.2554 | 50.289 | -14.58 | -7.58 | 13.554 | -33.6319 | -9.06 | -9.12 | 35.6 | 25.14 | -30.7818 | -14.7818 | -33.2458 |  | 48.1852 | 25.6997 | 16.5236 | 16.55 | -19.0645 | -27.4204 | -12.34 | -47.8284 | -45.2798 |  | -12.927 | -12.27 | 20.1879 | -13.9553 | -13.4939 | -8.708 | -16.8068 | -16.3904 | 10.805 |  |  | 0.1 | 5.4586 | -28.7758 | -10.6931 | -10.8342 | 6.566 | 9.6845 | -19.3985 |  |  |  | 4.0621 | 3.9297 | 3.0586 | 8.2054 | 7.703 | 6.3633 | 25.9969 |  | 19.7449 | 31.5988 | 25.4362 |  | -1.1165 | 0.3152 | 0.49 | -0.06 | -25.6766 | 1.5404 | 5.893 | 0.92 | 2.7071 | 29.56 | -35.571 | -25.0864 | -2.21 | 23.9919 |  | 21.226 |  | -6.6156 | 2.1686 |  |  | -9.0384 | -23.6757 | 7.9843 | -31.1759 | -13.0248 | -12.5164 | 152.1057 | -9.1004 | -8.8086 | -12.4953 | 2.0397 | 10.6662 | 10.7839 | 1.3631 | 6.7005 | 7.2146 | 7.12 | -5.9436 | 43.6517 | 16.4866 | 26.7435 | 13.6034 | 13.351 | 0 | -5.2827 | 0 | -11.5739 |  | 35.4035 | -12.9902 | -12.4353 | -18.5734 | -18.5311 | 11 | 10.93 | -29.3 | -28.8 | 1.6892 | -2.24 | 24.7328 | 28.4345 | 28.3218 | -14 | -34.1 | -1.6 | -2.1 | -17.4683 | -17.6047 | -55.1288 | 14.2566 | -275.3911 | -25.0633 | 7.9348 | 81.1835 | 88.1075 | 120.4575 | 62.372 | 9.2431 | 33.474 | 32.0128 | -10.9229 | 165.4997 | -183.95 | -15.9957 | 18.487 | -2.2254 |  | -8.48 | -1.022 | -1.033 | 5.2 | -0.8 | -4.7359 | -4.979 | 12.2179 | -7.3533 | 2.3 | 0.199 | -0.019 | 1.3811 | 1.5306 | 4.0103 | 3.9005 | 3.1293 |  | 19 | 8.9904 | 0.28 |  | 0 | -18.9893 | -22.4113 | 3.6419 | 14.5129 | -17.1906 | 1.8462 | -20.8 | 3.4 |  | -88.1486
11/04/2025 | 09:00 | 0 | 4.198 | -8.5675 | 2.151 | 7.644 |  | 14.5977 |  | 20.2375 | 8.8867 | 10.3457 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 4.14 |  | 4.7253 | -1.0174 | 6.0887 | 6.1065 | 10.4148 |  | 2.2465 | 1.7834 |  | -0.9989 | 0.084 | 0.095 | 8.421 | -13.32 | -4.4 | 0.245 | 0.212 | -11.12 | -11.05 |  | -9.4 | -9.42 | 5.7874 | 3.0625 | 21.0213 | 22.8314 | -16.4835 | -5.3584 | -5.1845 | 10.8624 | 9.7341 |  | -10.1809 | 6.3251 | 30.7929 | 8.6862 | 19.8079 | -6 | -6 | -24.5173 | -24.6197 | -3.2964 |  | 9.0289 | 7.4677 | 3.7481 | 2.5468 | -122.1961 | 65.1265 | 65.5537 | -61.1554 | -127.1147 |  |  |  | 33.9205 | 12.49 | 10.04 | 0.66 | 14.67 | -23.1704 | -22.6346 | 30.9813 | 28.7122 | -4.4041 | -23.4816 | -23.2203 | 9.0586 | 4.5586 |  |  | 61.8 | -6.9 | -4.05 | 41.6928 | 41.9264 | 40.4245 | 62.9097 | 63.0168 | -20.1286 | -68.2649 |  | 3.331 | 32.55 | 25.78 | 13.2861 | 13.4796 | -11.17 |  | -6.8738 | -6.4954 | 21.5603 | 0.0139 | -5.7338 | -8.3 | -8.3 | -3.5205 |  | 58.9903 | 54.5566 | -12.38 | -7.58 | 15.0795 | -22.0838 | -10.66 | -10.83 | 34.21 | 27.1 | -23.2727 | -11.5 | -42.2704 |  | 59.7206 | 32.8232 | 22.8919 | 22.8881 | -16.5228 | -24.2021 | -12.964 | -29.779 | -49.7201 |  | -13.4384 | -12.5594 | 25.3813 | -12.3348 | -10.8275 | -15.876 | -26.5295 | -25.8993 | 12.3694 |  |  | 2.5 | 5.5643 | -25.1995 | -11.3265 | -11.4363 | 7.7126 | 8.4114 | -26.711 | 5.9517 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.0711 | 18.0853 | 32.451 |  | 28.7875 | 39.5437 |  |  | -1.9533 |  |  | 0.6 | -20.8417 | 1.433 | 5.939 | 1.141 | 2.9097 | 31.84 | -42.7165 | -34.6937 | -1.93 | 25.6418 |  | 21.7915 |  | -6.7769 | 2.2635 |  |  | -10.1857 | -27.398 | 8.8785 | -31.1759 | -13.0811 | -11.5768 | 153.8069 | -9.0415 | -9.0525 | -12.6763 |  | 11.2449 | 11.5195 |  | 17.9726 | 19.5991 | -12.57 | 8.733 | 22.2676 | 16.8619 | 48.0534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -11.8638 | 22.1872 | 19.2762 | -14.759 | -14.1218 | -23.3655 | -23.2563 | 14.02 | 13.76 | -28.8 | -28.1 | 1.7404 | 5.2 | 23.7534 | 27.9439 | 28.2986 | -13.5 | -32.9 | -1.2 | -1.7 | -17.9592 | -17.7513 | -102.2094 | 26.4374 | -269.0533 | -17.746 | 10.8882 | 71.85 | 98.5493 | 130.0305 | 56.8966 | -4.1748 | 31.4327 | 31.646 | -16.774 | 152.2331 | -180.1889 | -28.5699 | 29.881 | -1.8738 |  | -8.4 | -1.044 | -1.051 | 5.68 | -1.76 | -3.768 | -3.6912 | 10.9606 | -7.7623 | 2.2 | 0.97 | 0.764 | 0 | 0 | 4.6972 | 3.4065 | 3.9773 |  | 17.4 | 8.6681 | 0.44 |  | 8.612 | -20.8553 | -25.0499 | 12.1665 | 16.0553 | -20.2 | 3.3267 | -19.2 | 2 |  | -85.7387
11/04/2025 | 09:30 | 0 | 4.4927 | -9.3238 | -1.7016 | 8.432 |  | 16.2432 |  | 22.0962 | 9.9377 | 11.1046 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -22 | 4.9225 | 0.8196 | 6.3487 | 6.2478 | 10.826 |  | 1.7187 | 1.7999 |  | -1.0175 | 0.24 | 0.288 | 8.229 | -11.1 | -4.4 | 0.126 | 0.205 | -9.92 | -9.94 |  | -10.44 | -10.41 | 7.3183 | 3.0787 | 19.3927 | 20.7395 | -14.2648 | -3.8848 | -3.1936 | 0.7892 | 0.5242 |  | -7.7696 | 4.7469 | 23.637 | 9.1526 | 17.916 | -6.1 | -6.1 | -26.0354 | -25.5841 | -3.5104 |  | 11.4675 | 8.8856 | 4.099 | 2.5741 | -122.837 | 66.1031 | 66.1641 | -68.1569 | -119.4006 |  |  |  | 34.1101 | 12.05 | 10.02 | 1.9 | 14.82 | -25.1797 | -25.0458 | 33.5892 | 31.1145 | -6.182 | -21.919 | -21.7327 | 11.4323 | 5.1668 |  |  | 66 | -7 | -4.21 | 44.6708 | 44.8637 | 43.1216 | 60.1335 | 60.1224 | -17.5922 | -66.4536 |  | 3.605 | 39.64 | 26.66 | 14.2236 | 14.4562 | -11.69 |  | -6.5154 | -6.5586 | 17.5566 | 0.0138 | -6.0891 | -10.2 | -10.6 | -3.1506 |  | 60.252 | 56.7831 | -9.91 | -8.4 | 16.362 | -19.1486 | -10.16 | -10.36 | 34.72 | 28.14 | -16.6 | -8.9727 | -42.4699 |  | 65.6611 | 39.8948 | 30.0201 | 29.1222 | -14.0966 | -24.8464 | -13.519 | -21.6428 | -54.9073 |  | -13.5447 | -13.2853 | 25.1847 | -13.0654 | -13.4383 | -1.54 | -26.8925 | -25.9995 | 11.6495 |  |  | -8.1 | 5.5461 | -26.7778 | -12.1861 | -12.3188 | 7.9028 | 11.0717 | -25.7895 | 6.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 18.0853 | 16.5782 | 33.3673 |  | 27.0732 | 37.2033 |  |  | -1.1989 |  |  | 0.8 | -22.3524 | 1.5708 | 6.108 | 1.168 | 2.8139 | 32.59 | -41.6437 | -33.6078 |  | 26.8673 |  | 24.5501 |  | -8.7964 | 2.4676 |  |  |  | -27.1171 | 10.592 | -32.2683 | -11.738 | -11.2907 | 154.0166 | -8.0613 | -8.2906 | -12.1534 |  | 11.5314 | 11.6777 |  | 18.3064 | 20.7398 | -12.15 | 10.2254 | 22.3156 | 15.2754 | 48.276 | -3.9264 | -3.2159 |  |  | -11.5062 | -12.4396 |  |  | -14.6931 | -14.0833 | -24.7476 | -24.5117 | 12.32 | 12.27 | -27.6 | -27.3 | 1.8119 | 7.36 | 27.1859 | 26.996 | 27.0996 | -13.1 | -32 | -0.7 | -1.3 | -17.767 | -17.7216 | -101.9758 | 28.2183 |  | -18.5614 | 10.3387 | 73.5814 | 94.9355 | 129.2343 | 59.0815 | -1.4362 | 29.1851 | 28.8774 | -21.7466 | 153.547 | -181.0164 | -28.2702 | 29.7111 | -1.2415 |  | -7.68 | -0.95 | -0.969 | 4.24 | -1.28 | -3.7548 | -3.7766 | 11.7784 | -8.6137 | 1.7 | 0.951 | 0.745 |  |  | 4.2871 | 4.0849 | 3.0878 |  | 17.4 | 8.9375 | 0.53 |  | 6.4147 | -22.2115 | -26.0384 | 9.9368 | 18.0117 | -22.1202 | 3.1495 | -18 | 1.2 |  | -82.2827
11/04/2025 | 10:00 | 0 | 4.7288 | -9.8867 | 3.6161 | 8.813 |  | 16.6154 |  | 23.589 | 10.5807 | 11.8417 | -4.44 |  |  | 4.14 | -22 | 4.1042 | 6.7063 | 6.4654 | 6.4335 | 11.4361 |  | 1.5418 | 2.2763 |  | -1.206 | 0.297 | 0.309 | 8.842 | -15.54 |  | 0.299 | 0.235 | -9.67 | -9.64 |  | -10.63 | -10.61 | 7.4441 | 3.098 | 28.02 | 29.5563 | -15.9762 | -1.4735 | -1.3419 | 1.6232 | 3.1603 |  | -9.2432 | 5.536 | 25.8219 | 41.8307 | 19.4773 | -5.5 | -5.9 | -28.9744 | -29.0732 | -3.6761 |  | 12.7995 | 9.4602 | 4.2686 | 2.6769 | -138.6456 | 68.9108 | 68.2394 | -58.4767 | -121.6177 |  |  |  | 36.2757 | 12.14 | 9.78 | 2.79 | 16.78 | -24.51 | -24.1081 | 36.1348 | 33.7313 | -4.2783 | -25.79 | -25.838 | 12.6914 | 3.211 |  |  | 65.6 | -3.3 | -4.41 | 43.8968 | 43.8564 | 42.0269 | 59.282 | 60.6708 | -21.8582 | -66.432 |  | 3.5871 | 38.9 | 27.97 | 14.8486 | 14.8468 | -12.15 |  | -5.12 | -5.2027 | 17.0456 | 0.0136 | -6.3679 | -13.8 | -14.2 | -1.9751 |  | 59.7789 | 58.2675 | -8.17 | -8.14 | 16.983 | -18.411 | -10.77 | -10.87 | 35.09 | 29.8 | -18.2 | -9.1273 | -44.0784 |  | 69.6985 | 41.1159 | 30.1944 | 30.4412 | -18.6301 | -27.2351 | -13.804 | -27.7304 | -58.4742 |  | -14.1069 | -13.3282 | 25.4184 | -8.4299 | -7.9294 | -7.684 | -27.7731 | -27.497 | 12.1419 |  |  | 0 | 5.9961 | -19.4835 | -12.4394 | -12.5692 | 8.5469 | 9.6369 | -22.4592 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.2527 | 18.2527 | 13.8989 | 35.0579 |  | 25.6801 | 35.2981 |  |  | -1.1128 |  |  | 1.59 | -21.8224 | 1.4967 | 6.078 | 1.281 | 2.7537 | 32.89 | -42.1163 | -33.4448 | -1.52 | 28.1954 |  | 24.8411 |  | -8.9849 | 2.5275 |  |  |  | -28.4157 | 14.7227 | -32.1002 | -11.9759 | -12.0766 | 156.0893 | -7.6774 | -7.8923 | -12.766 |  | 11.8244 | 11.9229 |  | 16.9462 | 18.5539 | -15.92 | 8.6907 | 25.4175 | 13.1816 | 47.4267 | -3.3051 | -2.2134 |  |  | -10.4469 | -12.2261 |  |  | -15.5775 | -15.0941 | -26.7426 | -26.5205 | 4.02 | 3.91 | -26.8 | -27.3 | 1.8814 | 8.88 | 26.8616 | 28.165 | 28.343 |  | -33.3 | -0.3 | -0.8 | -17.9725 | -17.9433 | -108.0931 | 33.6422 | -272.6187 | -21.0556 | 11.4851 | 72.8088 | 99.3239 | 128.5652 | 60.279 | -2.9694 | 28.0419 | 30.3493 | -17.5424 | 155.1191 | -185.2027 | -29.2824 | 31.2242 | -0.3748 |  | -8.4 | -0.747 | -0.756 | 5.2 | -2 | -3.3113 | -3.0167 | 10.8415 | -8.3787 | 2.5 | 1.833 | 1.526 |  |  | 4.0997 | 3.3229 | 3.5882 |  | 17.5 | 7.172 | 0.59 |  | 8.9244 | -22.3469 | -26.2408 | 11.8288 | 17.5672 | -22.157 | 3.4751 | -18.8 | 1 |  | -77.7227
11/04/2025 | 10:30 | 0 | 5.0551 | -10.4065 | 2.8988 | 9.4476 |  | 18.0265 |  | 24.8665 | 11.2727 | 12.5943 | -6.66 |  | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.8321 | 8.8559 | 6.4459 | 6.349 | 11.0718 |  | 1.5803 | 1.7827 |  | -1.2512 | 0.246 | 0.268 | 7.857 | -13.32 |  | 0.482 | 0.212 | -9.79 | -10.09 |  | -10.62 | -11.09 | 7.8411 | 2.8038 | 28.357 | 30.2404 | -15.3438 | -2.1433 | -2.5893 | -0.9197 | -0.8186 |  | -9.1092 | 5.1414 | 26.9967 | 39.3132 | 22.4735 | -6.2 | -6.9 | -28.3303 | -28.2814 | -3.7171 |  | 9.7361 | 8.947 | 4.5694 | 2.9746 | -143.2844 | 88.4731 | 88.5952 | -61.2126 | -90.8476 |  |  |  | 40.0978 | 13.25 | 11.23 | 4.27 | 18.95 | -16.2046 | -15.9367 | 36.2098 | 33.5068 | -4.4075 | -28.1946 | -28.0412 | 9.5698 | 8.1563 |  |  | 76.8 | -11.2 | -4.65 | 48.2866 | 48.1275 | 46.4281 | 66.2135 | 66.9203 | -14.6288 | -78.3858 |  | 3.8632 | 39.05 | 27.74 | 16.8799 | 16.8976 | -12.95 |  | -10.068 | -9.8171 | 34.3169 | 0.014 | -6.7684 | -16.9 | -17.1 | -1.5918 |  | 59.9366 | 62.7206 | -5.57 | -7.83 | 17.82 | -32.9119 | -11.26 | -11.36 | 38.47 | 31.79 | -32.3818 | -16.8455 | -44.591 |  | 66.1647 | 37.2167 | 27.2026 | 27.3939 | -14.4466 | -24.9875 | -14.851 | -24.3103 | -54.6399 |  | -13.7769 | -12.9788 | 21.2332 | -6.1673 | -6.4347 | -10.244 | -25.5732 | -25.3483 | 11.6279 |  |  | 0 | 6.308 | -15.6873 | -12.2449 | -12.2785 | 8.2157 | 9.0511 | -19.8794 | 6.1958 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | 18.9226 | 35.4817 |  | 29.65 | 41.6927 |  |  | -2.9091 |  |  | 0.09 | -21.6129 | 2.0089 | 5.506 | 1.196 | 2.324 | 22.5 | -47.8257 | -37.2518 | -3.85 | 40.5742 |  | 25.4353 |  | -10.2575 | 2.6403 | 0.0675 |  |  | -31.0093 | 13.9902 | -30.5036 | -11.4963 | -12.3205 | 154.0851 | -7.3715 | -6.0797 | -14.2479 | 2.4421 | 12.0515 | 12.359 |  | 16.7144 | 18.2992 | -16.34 | 10.6586 | 21.9529 | 13.0118 | 46.1779 | -3.6173 | -3.264 |  |  | -12.6185 | -11.1348 | 14.0906 |  | -16.7366 | -15.7258 | -27.3898 | -27.4235 | 10.33 | 9.76 | -28.2 | -28.8 | 1.6709 | 9.44 | 32.5603 | 26.146 | 26.0354 | -12.3 | -33.7 | -0.2 | -0.8 | -17.9369 | -17.9209 | -110.4126 | 29.3801 | -272.9196 | -18.8569 | 11.36 | 71.2733 | 103.1777 | 138.0346 | 56.7747 | -6.8972 | 21.8636 | 23.834 | -25.814 | 150.5616 | -181.1116 | -28.3919 | 29.7981 | -0.116 |  | -8.64 | -0.861 | -0.864 | 5.76 | -2.96 | -3.3627 | -2.2538 | 10.5791 | -8.4367 | 2.2 | 0.952 | 1.443 |  |  | 4.7821 | 2.4594 | 3.4191 |  | 17.9 | 7.0223 | 0.72 |  | 9.6963 | -22.182 | -26.6353 | 13.0543 | 18.583 | -22.5312 | 3.95 | -19.6 | 2.1 | -70.4199 | -14.8126
11/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.2579 | -11.037 | -1.3589 | 9.5929 |  | 18.6612 |  | 26.1832 | 11.9066 | 13.0687 | -6.66 | -30.8 |  | 4.14 |  | 4.6913 | 9.3263 | 6.0971 | 6.0682 | 10.5034 |  | 0.4844 | 1.3929 |  | -1.2555 | 0.292 | 0.297 | 8.44 | -13.32 | -2.2 | 0.48 | 0.22 | -8.53 | -8.73 |  | -11.05 | -11.07 | 8.6739 | 3.0878 | 26.5725 | 27.7227 | -14.9113 | -3.215 | -2.7518 | 13.9609 | 9.1629 |  | -11.5205 | 6.3251 | 33.3095 | 33.4123 | 20.1855 | -6.6 | -7 | -25.9132 | -25.6431 | -3.6217 |  | 9.758 | 9.0282 | 4.6878 | 2.9716 | -127.903 | 85.3297 | 85.8791 | -64.3329 | -81.767 |  |  |  | 39.03 | 13.37 | 11.33 | 4.48 | 18.91 | -15.133 | -15.8027 | 35.2991 | 32.6074 | -4.3448 | -27.8581 | -27.6776 | 8.3123 | 8.5599 |  |  | 79.5 | -14.4 | -4.66 | 49.3483 | 48.8102 | 46.7444 | 62.1862 | 63.0005 | -13.9259 | -73.4556 |  | 3.6972 | 39.91 | 28.51 | 15.9424 | 16.1163 | -12.55 |  | -10.519 | -10.0068 | 34.6604 | 0.0141 | -6.5561 |  |  | -2.1472 |  | 60.4097 | 63.0917 | -5.05 | -7.55 | 18.036 | -35.362 | -10.56 | -10.76 | 36.92 | 32.22 | -36.2727 | -18.3636 | -43.9458 |  | 67.4155 | 38.442 | 26.7129 | 27.5602 | -6.9953 | -21.2766 | -14.601 | -21.0049 | -53.8725 |  | -14.735 | -12.9219 | 20.8352 | -4.4706 | -5.4943 | 3.088 | -25.7174 | -25.3675 | 7.9013 |  |  | 10.8 | 6.0413 | -14.461 | -12.6374 | -12.9786 | 8.4199 | 6.6651 | -18.2915 | 6.6422 |  |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.2054 | 18.9226 | 35.2437 |  | 28.9018 | 42.4108 |  |  | -1.5578 |  |  | 0.69 | -24.2129 | 1.4701 | 5.812 | 0.997 | 2.3113 | 21.72 | -48.2124 | -38.6205 | -3.75 | 39.4712 |  | 25.4684 |  | -10.6268 | 2.6333 |  |  | -16.6519 | -32.4521 | 12.2477 | -29.9154 | -11.2838 | -11.9541 | 159.2296 | -7.1669 | -5.728 | -12.919 | 2.4427 | 11.9636 | 12.2404 | 1.9179 | 16.173 | 16.1695 | -15.51 | 11.1589 | 23.839 | 13.6496 | 48.8615 | -5.01 | -4.4583 |  |  | -12.7386 | -13.7333 |  | 13.1368 | -16.3355 | -15.4017 | -27.4941 | -26.8704 | 10.52 | 10.38 | -28.3 | -28.9 | 1.8997 | 10.48 | 33.3151 | 26.7248 | 26.6258 | -12.7 | -33.7 | 0 | -0.4 | -17.9489 | -17.94 | -108.7337 | 31.0747 | -272.8773 | -19.7009 | 12.379 | 69.9507 | 103.4525 | 138.5601 | 54.7048 | -5.3107 | 22.1609 | 20.9998 | -26.7834 | 152.2278 | -178.9484 | -29.0191 | 30.3426 | -0.2087 |  | -8.56 | -0.819 | -0.824 | 5.28 | -2.72 | -3.3954 | -2.5193 | 10.2861 | -8.5252 | 2.8 | 0.963 | 0.298 |  |  | 2.8474 | 3.6812 | 3.8901 |  | 18.2 | 7.3442 | 0.74 |  | 10.8293 | -21.9159 | -27.0536 | 13.6792 | 17.5909 | -22.6614 | 4.6428 | -18.8 | 2 | -70.5215 | -14.7142
11/04/2025 | 11:30 | 0 | 5.4727 | -11.3948 | -0.3886 | 9.0047 |  | 17.2562 |  | 28.2561 | 12.7926 | 14.0556 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.9647 | 7.2977 | 6.2862 | 6.3803 | 10.7772 |  | 0.356 | 1.3064 |  | -1.2748 | 0.501 | 0.517 | 8.716 | -11.1 | 2.2 | 0.15 | 0.238 | -7.09 | -7.11 |  | -11.31 | -11.51 | 8.7861 | 3.0156 | 23.0222 | 24.6425 | -13.7744 | -2.4113 | -1.8038 | 10.3508 | 13.032 |  | -12.1903 | 6.3251 | 33.5519 | 34.879 | 18.5531 | -5.6 | -6.1 | -25.5414 | -25.3859 | -3.8525 |  | 10.2469 | 9.1016 | 4.6533 | 3.1261 | -116.1534 | 83.1934 | 84.3226 | -70.3195 | -76.0063 |  |  |  | 40.1877 | 13.94 | 11.8 | 4.89 | 19.18 | -14.865 | -14.7311 | 34.7218 | 31.8633 | -3.8099 | -25.7874 | -25.1475 | 9.9291 | 9.9321 |  |  | 80.1 | -16.1 | -4.73 | 51.0318 | 50.0592 | 48.9987 | 58.4045 | 58.2789 | -10.3625 | -71.5815 |  | 3.9823 | 37.24 | 28.68 | 16.2549 | 16.3116 | -12.43 |  | -11.5553 | -11.4094 | 35.7563 | 0.0139 | -6.5252 | -17.3 | -17.4 | -2.3718 |  | 61.0406 | 64.5761 | -3.74 | -7.92 | 17.631 | -34.8295 | -10.93 | -10.99 | 37.87 | 33.14 | -36.6727 | -18.1455 | -43.3143 |  | 72.3865 | 42.0486 | 30.4527 | 29.7665 | -13.9907 | -23.9551 | -14.591 | -12.3576 | -54.4258 |  | -14.0402 | -12.5334 | 26.7884 | -7.5956 | -6.8318 | 7.184 | -26.9066 | -26.7897 | 7.1363 |  |  | -7.5 | 6.5569 | -18.1411 | -12.0737 | -12.2174 | 7.8535 | 5.0631 | -18.4825 | 6.5811 |  |  | 2.4549 | 0 | 0 | 8.5403 | 7.703 | 17.248 | 34.3138 |  | 27.1824 | 40.4522 |  | -12.33 | -1.5193 |  |  | 0.38 | -24.4835 | 1.2059 | 5.742 | 1.188 | 2.197 | 21.36 | -46.9803 | -35.7633 | -3.88 | 39.5632 |  | 26.1884 |  | -10.5073 | 2.6479 |  |  |  | -33.0197 | 11.9104 | -29.8314 | -10.9888 | -11.8109 | 161.4683 | -6.4359 | -5.7154 | -11.3665 | 1.714 | 11.9269 | 12.2166 | 1 | 29.1621 | 29.853 | -14.25 | 9.1293 | 24.5104 | 12.4358 | 47.0552 | -17.4588 | -17.5117 |  | 0 | -11.2514 | -11.4221 |  |  | -15.5225 | -14.5557 | -27.3166 | -26.6752 | 6.05 | 6.09 | -29.5 | -29.2 | 1.8997 | 10.88 | 27.5477 | 22.3311 | 22.3867 | -12.3 | -34.6 | -0.7 | -1.3 | -17.6836 | -17.7426 | -109.4948 | 31.8273 | -270.1743 | -19.3816 | 11.2044 | 70.8268 | 101.9949 | 134.6955 | 55.6525 | -7.211 | 21.4885 | 21.7464 | -23.2174 | 149.3625 | -178.786 | -29.721 | 30.843 | -2.4842 |  | -8.72 | -0.762 | -0.777 | 5.36 | -2.88 | -3.3136 | -2.3728 | 10.753 | -8.2322 | 1.8 | -0.138 | 0.062 |  |  | 3.6138 | 3.4247 | 2.6946 |  | 18.9 | 6.272 | 0.8 |  | 3.6212 | -19.9674 | -22.6871 | 5.9607 | 15.3475 | -18.5851 | 2.4934 | -20.5 | 2.6 | -69.8352 | -16.0093
11/04/2025 | 12:00 | 0 | 5.5955 | -11.7498 | 2.2694 | 9.2036 |  | 17.8519 |  | 28.6976 | 13.0096 | 14.2749 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 4.968 |  | 4.597 | 9.4593 | 6.2957 | 6.2277 | 10.8771 |  | 0.4272 | 1.2853 |  | -1.268 | 0.292 | 0.319 | 8.56 | -13.32 | -2.2 | 0.217 | 0.223 | -9.72 | -9.62 |  | -10.26 | -10.16 | 9.1183 | 3.0649 | 25.9222 | 27.5498 | -14.9496 | -2.8131 | -2.8048 | -0.1646 | 0.0991 |  | -8.9753 | 5.1414 | 25.9513 | 35.2084 | 21.3343 | -6.5 | -6.8 | -26.9581 | -26.9388 | -3.7454 |  | 8.9565 | 8.715 | 5.2957 | 3.3522 | -131.2906 | 86.6115 | 86.9777 | -59.2217 | -84.4377 |  |  |  | 39.04 | 13.27 | 11.62 | 5.09 | 19.04 | -14.3292 | -13.7934 | 34.4406 | 32.4911 | -3.2955 | -29.658 | -29.6693 | 9.0157 | 9.0545 |  |  | 78.5 | -13.4 | -4.64 | 47.9766 | 48.3472 | 46.5297 | 62.2853 | 62.7487 | -14.4715 | -72.9291 |  | 4.1441 | 38.3 | 28.71 | 15.7861 | 15.921 | -12.1 |  | -10.7149 | -11.0196 | 39.7552 | 0.0141 | -6.2905 | -17.3 | -17.7 | -2.334 |  | 60.5674 | 65.3183 | -3.5 | -7.32 | 17.7525 | -39.8098 | -10.15 | -10.14 | 36.78 | 32.69 | -37.8182 | -18.7364 | -44.3194 |  | 67.7853 | 38.6757 | 27.1774 | 27.3178 | -10.8453 | -20.1973 | -14.203 | -24.7425 | -52.9768 |  | -13.6161 | -12.9802 | 18.9008 | -6.0052 | -6.7146 | 14.864 | -28.9531 | -28.5696 | 6.6171 |  |  | 0 | 6.4503 | -16.7158 | -11.1834 | -11.3468 | 7.0056 | 2.0603 | -17.2695 | 6.3126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | 16.2433 | 35.9298 |  | 26.8261 | 39.5884 |  |  | -2.3122 |  |  | 0.14 | -23.1488 | 1.7339 | 5.301 | 0.272 | 1.9682 | 19.11 | -46.9657 | -35.8737 | -4.05 | 36.4985 |  | 25.2948 |  | -9.9575 | 2.6799 |  |  | -14.3207 | -31.8621 | 9.7131 | -29.5793 | -11.9947 | -12.1469 | 157.7454 | -7.5232 | -6.4417 | -13.3533 | 1.5034 | 11.9709 | 12.1128 | 0.8797 | 27.2338 | 28.9014 | -14.67 | 8.7378 | 24.6704 | 9.7021 | 48.5239 | -17.1733 | -16.3775 |  | 0 | -13.3677 | -13.3668 | 23.0886 | 23.0833 | -16.3081 | -15.6928 | -27.0606 | -26.5273 | 6.87 | 6.74 | -29.9 | -29.8 | 1.5647 | 10.48 | 30.5642 | 23.0774 | 22.9881 | -12.7 | -33.7 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9519 | -111.2315 | 29.6128 |  | -19.8875 | 11.7319 | 67.1416 | 103.1294 | 135.9975 | 55.1829 | -6.5505 | 17.7636 | 19.3444 | -23.0453 | 147.8762 | -179.5862 | -31.3463 | 32.3061 | -2.5061 |  | -9.44 | -0.72 | -0.734 | 5.84 | -2.72 | -3.4981 | -2.3117 | 10.695 | -8.7877 | 2.4 | 0.759 | 0.596 |  |  | 3.584 | 2.9941 | 2.547 |  | 18.7 | 6.7806 | 0.88 |  | 4.726 | -20.8392 | -23.338 | 6.9455 | 15.986 | -18.6277 | 2.109 | -20.8 | 3 | -70.2773 | -13.2774
11/04/2025 | 12:30 | 0 | 5.8428 | -12.2994 | 5.3292 | 9.2622 |  | 17.7327 |  | 28.1836 | 12.7216 | 13.7962 | -8.88 | -33 |  | 4.14 |  | 4.5909 | 10.9792 | 5.6174 | 5.5377 | 9.6131 |  | 0.6046 | 1.2682 |  | -1.2763 | 0.217 | 0.218 | 8.579 | -11.1 | -2.2 | 0.258 | 0.225 | -10.61 | -11.06 |  | -9.75 | -9.58 | 7.9236 | 3.6208 | 25.9607 | 27.4856 | -15.7002 | -3.0811 | -2.9384 | -1.3006 | -1.0901 |  | -9.6451 | 5.1414 | 27.0185 | 34.4994 | 23.3255 | -6.8 | -7.4 | -27.9767 | -27.3802 | -3.6458 |  | 10.0971 | 8.0504 | 4.376 | 2.9675 | -140.4461 | 87.8017 | 87.3745 | -63.4864 | -93.5514 |  |  |  | 37.0541 | 12.72 | 10.52 | 3.78 | 18.35 | -12.4538 | -12.7217 | 32.3014 | 29.8135 | -1.2965 | -24.4486 | -24.4987 | 7.8147 | 9.8169 |  |  | 76.2 | -12.2 | -4.51 | 49.6018 | 49.4271 | 46.7433 | 62.795 | 63.4455 | -12.4997 | -73.8308 |  | 3.794 | 38.92 | 27.87 | 15.7861 | 15.921 | -12.01 |  | -11.1342 | -10.6146 | 33.4137 | 0.0142 | -6.1935 |  |  | -2.8601 |  | 60.4097 | 65.5038 | -3.41 | -7.56 | 16.605 | -33.6144 | -9.37 | -9.38 | 34.82 | 30.75 | -31.7091 | -15.8909 | -38.9203 |  | 67.4477 | 38.4211 | 27.7298 | 28.4084 | -10.9879 | -19.5592 | -12.966 | -22.5184 | -48.8965 |  | -13.6227 | -12.8222 | 20.1682 | -1.0326 | -1.4053 | 4.624 | -24.1387 | -23.8779 | 7.9203 |  |  | 8.4 | 6.2314 | -8.4101 | -9.5765 | -9.8244 | 4.5876 | 4.9156 | -18.082 | 6.4102 |  |  | 0 | 3.0282 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | 19.7598 | 33.41 |  | 27.4133 | 36.7368 |  | -13.86 | -1.3069 | 0.3161 | 1.32 | 2.3 | -18.0121 | 1.7471 | 5.199 | 0.121 | 2.2428 | 22.53 | -44.7015 | -34.1989 | -4.34 | 29.0547 |  | 25.7368 |  | -9.9339 | 2.5774 |  |  | -12.3695 | -29.0372 | 6.0952 | -32.2683 | -12.7913 | -11.5934 | 154.2294 | -7.4924 | -6.2015 | -13.5601 | 1.5441 | 11.634 | 11.8201 | 1 | 26.5695 | 28.9915 | -15.51 | 10.2809 | 26.1933 | 6.293 | 46.4319 | -16.8952 | -16.4472 | 0 | 0 | -11.4122 | -12.2528 |  |  | -15.0666 | -14.5063 | -26.3526 | -25.9729 | 6.64 | 6.69 | -32.1 | -33.1 | 1.5482 | 9.84 | 27.4248 | 24.8913 | 24.6964 | -13.5 | -37.5 | -0.4 | -1.2 |  | -17.8111 | -112.5855 | 27.4175 | -272.2845 | -17.6199 | 10.9993 | 65.8077 | 105.1212 | 132.6802 | 53.1964 | -11.7933 | 22.347 | 18.6624 | -20.1546 | 149.63 |  | -28.2558 | 28.7247 | -2.1082 |  | -9.92 | -0.72 | -0.734 | 6.64 | -4.08 | -3.4504 | -1.4328 | 10.5791 | -8.5527 | 0.5 | -2.942 | -2.346 |  |  | 3.6172 | 3.9792 | 3.2654 |  | 21.9 | 4.3308 | 0.81 |  | 5.2505 | -20.0046 | -22.6298 | 7.9121 | 16.2672 | -18.1724 | 1.7118 | -23 | 4.5 | -70.8081 | -16.8869
11/04/2025 | 13:00 | 0 | 5.7032 | -11.9536 | 8.6677 | 8.1576 |  | 15.2602 |  | 25.5803 | 11.2827 | 12.5425 | -4.44 |  | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 4.8019 | 7.52 | 5.171 | 4.8361 | 8.6452 |  | 0.4087 | 1.3243 |  | -1.238 | 0.114 | 0.133 | 8.463 | -15.54 | -2.2 | 0.193 | 0.213 | -11.03 | -11.04 |  | -9.73 | -9.76 | 7.9327 | 3.5607 | 29.4327 | 31.7181 | -18.6773 | -3.215 | -3.6778 | 11.2495 | 12.4978 |  | -12.7261 | 7.1142 | 35.7377 | 30.4896 | 23.4576 | -6.8 | -7.3 | -26.1286 | -25.7693 | -3.7747 |  | 6.1916 | 7.093 | 3.3081 | 2.3724 | -141.85 | 88.8394 | 88.1069 | -60.9709 | -93.6174 |  |  |  | 35.0582 | 12.62 | 10.06 | 2.56 | 17.2 | -10.3105 | -9.9086 | 31.4571 | 28.8456 | 0.1477 | -26.8639 | -26.8926 | 5.9155 | 7.2817 |  |  | 76.4 | -10.5 | -4.39 | 47.4074 | 47.2223 | 45.1237 | 66.4538 | 67.2771 | -13.8288 | -75.6141 |  | 3.7701 | 38.29 | 26.19 | 15.6299 | 15.7257 | -11.57 |  | -9.019 | -9.2979 | 32.6056 | 0.0142 | -5.9093 | -15 |  | -2.8613 |  | 58.6749 | 63.2773 | -6.13 | -7.49 | 15.8895 | -33.1844 | -9.52 | -9.59 | 35.21 | 29.63 | -32.4 | -15.6 | -37.6518 |  | 63.947 | 36.8097 | 25.5124 | 26.4112 | -14.1517 | -22.4852 | -13.2 | -24.9168 | -41.9096 |  | -13.2991 | -12.8041 | 17.1194 | 2.5608 | 2.5627 | -10.244 | -25.3873 | -25.3259 | 6.4238 |  |  | 0 | 6.4941 | -1.1301 | -8.7748 | -9.0992 | 3.7835 | 2.858 | -16.012 | 6.4346 | [5 empty] | 4.6888 | 5.1911 | 21.4344 | 30.525 |  | 27.5852 | 40.3354 |  |  | -2.3122 |  |  | 2.86 | -18.5048 | 1.183 | 5.42 | 0.141 | 2.2556 | 23.55 | -44.2986 | -34.7746 | -3.54 | 30.221 |  | 25.7721 |  | -10.0641 | 2.6423 |  |  | -12.5539 | -27.209 | 8.0865 | -33.4447 | -11.8883 | -11.781 | 154.168 | -7.8912 | -6.0007 | -15.5183 |  | 11.4069 | 11.5986 |  | 29.7805 | 30.474 | -17.18 | 11.0585 | 25.0338 | 6.8189 | 47.1663 | -20.0732 | -19.897 |  | 0 | -11.0363 | -11.5549 |  |  | -15.9455 | -15.3413 | -24.5932 | -24.7534 | 9.05 | 9.05 | -33.4 | -33.4 | 1.583 | 9.12 | 29.9629 | 22.8749 | 22.9711 | -13.5 | -37.1 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9967 | -114.0224 | 21.735 | -272.4012 | -15.3686 | 10.9689 | 64.531 | 106.742 | 137.8293 | 53.9317 | -8.1911 | 19.6188 | 19.3831 | -23.4094 | 148.6674 | -177.3154 | -30.5292 | 30.7757 | -1.593 |  | -10.16 | -0.959 | -0.969 | 6.72 | -3.92 | -3.4977 | -1.7258 | 11.1925 | -8.2322 | 0.1 | -2.737 | -3.729 | 0 | 0 | 3.5475 | 4.0765 | 3.6045 |  | 21.2 | 6.3853 | 0.77 |  | 5.0473 | -21.0549 | -23.9716 | 8.1231 | 16.7863 | -18.9211 | 1.7383 | -22.2 | 4.8 | -71.3751 | -19.1859
11/04/2025 | 13:30 | 0 | 5.9313 | -12.6023 | 10.1025 | 8.3933 |  | 15.735 |  | 23.8503 | 10.6327 | 12.0938 | -2.22 | -30.8 | 8.8 | 2.484 |  | 4.3131 | 8.2989 | 5.0899 | 4.913 | 8.5165 |  | 0.3273 | 1.7095 |  | -1.2529 | -0.032 | -0.034 | 8.364 | -17.76 |  | 0.266 | 0.22 | -13.14 | -13.03 |  | -8.65 | -8.67 | 7.7606 | 3.5691 | 31.8136 | 34.1873 | -19.7944 | -3.349 | -3.5649 | 0.3638 | -0.2049 |  | -9.913 | 5.9305 | 29.2884 | 41.48 | 23.6278 | -6.6 | -6.9 | -28.3279 | -28.2119 | -3.9122 |  | 9.9374 | 7.8904 | 3.412 | 2.2391 | -161.7175 | 94.882 | 95.3093 | -78.2489 | -111.0868 |  |  |  | 34.1001 | 11.33 | 9.08 | 1.44 | 14.99 | -17.4102 | -17.2763 | 24.3303 | 22.0294 | -6.0576 | -24.1049 | -24.088 | 9.3569 | 6.5478 |  |  | 72.9 | -8.7 | -4.36 | 46.6701 | 46.2276 | 44.7532 | 79.8653 | 80.6851 | -19.2727 | -86.6653 |  | 3.6241 | 40.07 | 22.58 | 14.5361 | 14.5538 | -11.05 |  | -8.6737 | -8.3243 | 26.411 | 0.014 | -5.9 |  |  | -4.9731 |  | 61.0406 | 61.7929 | -6.66 | -8.51 | 16.1055 | -23.7413 | -9.26 | -9.31 | 33.91 | 28.6 | -28.7273 | -14.1818 | -38.0012 |  | 65.6442 | 37.9272 | 28.2564 | 28.5366 | -8.4022 | -15.5106 | -12.574 | -8.3518 | -41.484 |  | -12.3964 | -12.0605 | 15.8125 | -3.1944 | -3.5747 | 20.496 | -26.2027 | -25.7449 | 3.3057 |  |  | 4.5 | 5.9602 | -11.6865 | -10.5283 | -10.7517 | 5.7968 | -1.4004 | -13.6315 | 6.8192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 11.5545 | 12.7267 | 31.5139 |  | 24.0329 | 35.681 |  |  | -2.3122 |  |  | 0.99 | -23.2494 | 1.2071 | 5.645 | 0.205 | 2.6501 | 24 | -40.3884 | -31.8378 |  | 32.5574 |  | 26.8545 |  | -10.2909 | 2.5545 |  |  |  | -25.7538 | 11.471 | -35.2094 | -19.2841 | -11.0807 | 154.6948 | -7.7723 | -7.0454 | -18.4128 |  | 10.9812 | 11.1635 |  | 28.9944 | 31.225 | -14.67 | 9.9541 | 24.5901 | 8.2091 | 49.5669 | -19.5824 | -19.9346 |  | 0 | -11.1919 | -12.1308 |  |  | -17.6649 | -17.1431 | -24.0233 | -23.9705 | 18.49 | 18.37 | -31.9 | -32.3 | 1.6013 | 9.52 | 38.8826 | 16.2007 | 16.2703 | -13 | -35.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | -112.1311 | 21.3456 | -268.7141 | -12.7159 | 11.1261 | 62.8539 | 108.8573 | 149.2775 | 54.1631 | -10.5633 | 13.796 | 14.2927 | -38.5761 | 146.8854 | -175.0312 | -29.7394 | 30.7865 | -0.7727 |  | -9.68 | -0.86 | -0.868 | 5.92 | -3.44 | -3.3414 | -2.1958 | 10.4021 | -7.8202 | 0.9 | -3.282 | -3.373 |  |  | 3.9326 | 3.0188 | 3.1022 |  | 19.4 | 7.9623 | 0.68 |  | 4.0222 | -19.9061 | -22.5543 | 7.6454 | 16.226 | -19.0549 | 1.5059 | -20.8 | 3 | -70.604 | -29.2031
11/04/2025 | 14:00 | 0 | 6.0321 | -12.6371 | 9.8046 | 8.3422 |  | 15.7171 |  | 23.1667 | 10.3427 | 11.5795 | -4.44 | -33 |  | 2.484 |  | 4.607 | 6.8855 | 5.1853 | 5.0488 | 8.7339 |  | 0.4596 | 1.7449 |  | -1.2401 | 0.101 | 0.116 | 8.276 | -17.76 |  | 0.212 | 0.211 | -12.02 | -12.04 |  | -8.17 | -8.22 | 7.752 | 3.4554 | 29.7954 | 31.8805 | -20.2067 | -4.0188 | -3.7253 | 12.4155 | 15.5201 |  | -13.9317 | 6.7196 | 35.7889 | 40.3232 | 22.9832 | -5.7 | -6.2 | -26.7297 | -26.0682 | -3.7379 |  | 9.6188 | 7.7786 | 3.0826 | 2.1909 | -151.3107 | 92.4405 | 92.0438 | -78.518 | -103.8976 |  |  |  | 34.5293 | 11.21 | 8.83 | 2.25 | 15.84 | -18.6158 | -18.3479 | 24.771 | 22.3422 |  | -25.0405 | -24.8153 | 9.8257 | 5.8842 |  |  | 72.1 | -8.8 | -4.39 | 46.4097 | 46.037 | 44.9502 | 78.3502 | 78.5294 | -17.7427 | -84.0974 |  | 3.6708 | 42.01 | 24.13 | 15.3174 | 15.3351 | -12.11 |  | -8.0361 | -7.975 | 25.1107 | 0.014 | -6.3222 |  |  | -4.7229 |  | 61.0406 | 63.0917 | -5.4 | -8.51 | 16.7805 | -25.0514 | -10.17 | -10.18 | 35.58 | 29.12 | -24.8545 | -13.3818 | -38.6865 |  | 69.9037 | 42.9443 | 30.5423 | 32.331 | -13.8521 | -22.0704 | -13.321 | -7.7339 | -43.4861 |  | -12.2746 | -11.815 | 17.1499 | 4.7988 | 4.1024 | -12.292 | -27.3433 | -27.0832 | 7.0744 |  |  | 0 | 6.1147 | 3.2415 | -10.9891 | -11.2056 | 7.4393 | 1.1421 | -17.2819 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 12.8941 | 10.8847 | 31.535 |  | 22.8565 | 34.6397 |  |  | -2.4184 |  |  | 0.71 | -22.8507 | 1.2311 | 5.626 | 0.975 | 2.7318 | 24.33 | -41.1851 | -31.2132 | -3.41 | 31.9717 |  | 27.0503 |  | -10.8485 | 2.6252 |  |  |  | -26.9377 | 10.9873 | -34.3691 | -22.4024 | -10.3687 | 157.9193 | -7.6141 | -6.6399 | -18.0488 |  | 10.9812 | 11.1556 |  | 29.4048 | 31.0903 | -15.09 | 8.0537 | 18.1987 | 14.3619 | 52.3072 | -19.3042 | -18.3679 |  | 0 | 0 | -11.5008 |  |  | -15.1051 | -14.4678 | -23.2314 | -22.6717 | 18.54 | 18.44 | -31.8 | -31.4 | 1.583 | 7.36 | 33.9042 | 20.0226 | 19.926 | -12.7 | -36.3 | -0.7 | -1.6 | -17.719 | -17.7999 | -119.6596 | 23.9343 | -267.8312 | -13.1003 | 9.2392 | 62.7573 | 103.7608 | 141.5444 | 51.5678 | -12.5394 | 17.3028 | 18.2608 | -29.8205 | 148.1217 | -173.3227 | -26.8481 | 26.61 | -1.8738 |  | -9.2 | -0.743 | -0.757 | 5.92 | -3.12 | -3.2908 | -2.4308 | 10.93 | -7.9667 | 1.8 | -2.449 | -2.769 |  |  | 4.0862 | 4.0667 | 4.2449 |  | 20.5 | 7.5384 | 0.74 |  | 3.1709 | -20.0189 | -22.8408 | 6.0431 | 16.0942 | -17.8983 | 1.4591 | -21.9 | 4.2 | -70.0329 | -25.7745
11/04/2025 | 14:30 | 0 | 6.3277 | -13.0428 | 5.0248 | 8.5975 |  | 16.4934 |  | 25.17 | 11.4477 | 12.825 | -6.66 | -30.8 |  | 1.656 |  | 4.6633 | 7.065 | 5.8825 | 5.8384 | 10.2624 |  | 1.1034 | 2.233 |  | -1.1534 | 0.12 | 0.118 | 8.519 | -13.32 |  | 0.22 | 0.223 | -11.73 | -11.7 |  | -8.41 | -8.47 | 8.4061 | 2.3128 | 25.7536 | 27.4898 | -17.4531 | -3.7508 | -4.5576 | 7.8137 | 12.2215 |  | -14.0657 | 6.7196 | 32.257 | 46.0033 | 20.6346 | -5.8 | -6.2 | -25.2472 | -25.4504 | -3.8257 |  | 11.3299 | 8.5084 | 3.1189 | 1.9518 | -144.1694 | 92.2574 | 92.8068 | -87.1355 | -92.0247 |  |  |  | 40.976 | 13 | 11.07 | 5.78 | 18.81 | -22.0987 | -21.6969 | 29.3815 | 27.1359 | -3.7606 | -21.998 | -22.3673 | 12.0978 | 7.4223 |  |  | 75.3 | -11.5 | -4.67 | 51.0466 | 49.7205 | 48.7465 | 71.7262 | 71.7485 | -19.9142 | -80.3519 |  | 3.8416 | 39.32 | 27.56 | 16.5674 | 16.6046 | -13.28 |  | -8.4338 | -8.1909 | 22.7344 | 0.0134 | -7.0614 | -17.6 | -17.7 | -3.2983 |  | 60.5674 | 63.4628 | -3.99 | -8.27 | 18.6435 | -18.7536 | -10.24 | -10.28 | 37.04 | 31.31 | -22.0545 | -10.9727 | -40.1779 |  | 77.052 | 47.1356 | 35.3551 | 37.614 | -8.0441 | -16.4069 | -14.114 | 2.5844 | -49.0649 |  | -11.2591 | -10.3544 | 17.6917 | 0.667 | 0.7773 | 35.856 | -29.5197 | -29.6259 | 5.6519 |  |  | -2.5 | 5.6522 | -7.7017 | -12.164 | -12.2808 | 7.7774 | -6.8071 | -12.9277 | 6.6055 |  |  | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.5782 | 8.2054 | 33.8662 |  | 21.2191 | 32.6157 |  |  | -1.6072 |  |  | 1.56 | -23.841 | 1.1643 | 5.724 | 0.985 | 1.9963 | 24.45 | -38.1365 | -30.1496 |  | 32.9213 |  | 27.7388 |  | -11.1858 | 2.6645 |  |  |  | -28.2628 | 10.0214 | -34.201 | -25.7535 | -9.2222 | 163.1191 | -7.5731 | -6.2014 | -17.5495 | 2.8664 | 11.1643 | 11.5116 |  | 30.8194 | 29.735 | -12.57 | 7.4717 | 17.5402 | 17.0225 | 55.9675 | -19.4609 | -17.8248 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.9677 | -14.5008 | -24.7298 | -24.3455 | 19.15 | 18.99 | -30.7 | -32.1 | 1.583 | 7.6 | 35.5553 | 20.9964 | 20.8939 |  | -36.3 | -1.2 | -1.7 | -17.5031 |  | -119.1026 | 33.6985 | -270.7498 | -18.9443 | 8.4828 | 70.8234 | 98.1417 | 142.8937 | 51.1331 | -5.319 | 17.9838 | 19.1106 | -33.0768 | 153.2865 | -175.1453 | -18.4574 | 21.5867 | -1.7102 |  | -9.44 | -0.726 | -0.733 | 5.92 | -2.96 | -3.2331 | -2.1653 | 11.4855 | -9.2576 | 2.5 | -2.117 | -1.326 |  |  | 4.1012 | 4.371 | 3.9244 |  | 20.7 | 6.7351 | 0.76 |  | 2.6033 | -19.0536 | -23.7351 | 5.1517 | 14.983 | -18.8534 | 2.5426 | -22.4 | 5.8 | -68.4633 | -21.2999
11/04/2025 | 15:00 | 0 | 6.5748 | -13.6723 | 5.9766 | 8.6349 |  | 16.6754 |  | 25.8828 | 11.7836 | 13.1313 | -6.66 | -33 |  | 1.656 |  | 3.1808 | 8.031 | 6.0441 | 5.9616 | 10.5723 |  | 1.0982 | 2.2067 |  | -0.9004 | 0.039 | 0.05 | 8.335 | -13.32 |  | 0.443 | 0.216 | -12.66 | -12.65 |  | -8.69 | -8.79 | 8.433 | 2.1847 | 28.5799 | 30.2309 | -17.1975 | -3.6169 | -3.5716 | 1.9093 | 0.9563 |  | -10.3148 | 5.536 | 28.0419 | 45.3083 | 22.0933 | -5.7 | -6.1 | -27.8225 | -27.266 | -3.893 |  | 12.219 | 9.5969 | 3.8684 | 2.5995 | -152.2263 | 92.5016 | 93.3256 | -76.9563 | -93.0952 |  |  |  | 39.8683 | 14.21 | 10.9 | 1.15 | 17.82 | -18.6158 | -18.214 | 28.8464 | 26.0844 | -3.7671 | -23.5419 | -23.6903 | 12.3235 | 8.2865 |  |  | 76.2 | -12.3 | -4.56 | 45.8913 | 45.5669 | 43.9655 | 69.5345 | 70.0081 | -19.0688 | -78.8656 |  | 3.7393 | 35.68 | 28.75 | 17.1924 | 16.9952 | -13.79 |  | -9.8943 | -10.0503 | 27.722 | 0.0137 | -7.3044 | -20.1 |  | -3.7317 |  | 60.5674 |  | -4.12 | -8.07 | 17.7795 | -27.8566 | -10.49 | -10.53 | 37.73 | 31.94 | -26.5636 | -13.7545 | -40.4085 |  | 76.0898 | 46.0924 | 33.6185 | 35.022 | -11.205 | -20.6032 | -14.193 | -8.7275 | -44.2857 |  | -12.4524 | -11.7089 | 19.2221 | 5.7882 | 4.887 | -9.22 | -29.1356 | -29.0471 | 6.9636 |  |  | 0.1 | 6.0881 | 4.1137 | -12.3194 | -12.4514 | 8.164 | 1.2177 | -17.4974 | 6.3736 |  |  | 2.8254 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.3965 | 9.7125 | 33.0734 |  | 21.3753 | 31.9994 |  | -12.84 | -1.9057 | 0.3262 |  | 1.57 | -22.3665 | 1.0927 | 5.741 | 0.84 | 1.774 | 24.78 | -39.9072 | -30.0245 | -3.21 | 33.3944 |  | 27.5883 |  | -11.3377 | 2.6664 |  |  |  | -30.1964 | 12.1897 | -33.8649 | -24.1895 | -9.2033 | 161.7523 | -7.3195 | -6.3447 | -18.7376 | 3.7095 | 11.5973 | 11.7489 | 3 | 30.4199 | 31.4267 | -12.99 | 6.9636 | 15.6138 | 14.2546 | 56.8539 | -18.2835 | -17.2787 |  | -5.7124 | -9.8136 | -11.6206 |  |  | -15.539 | -14.9842 | -24.0587 | -23.5269 | 23.72 | 23.46 | -33.7 | -33.7 | 1.6892 | 5.52 | 38.7364 | 20.3507 | 20.3324 | -11.8 | -37.1 | -0.3 | -0.8 | -17.5585 |  | -126.4639 | 28.0976 |  | -15.9813 | 8.2697 | 67.5174 | 100.4993 | 143.1704 | 55.1919 | -8.2787 | 20.6225 | 19.2717 | -32.8119 | 154.3079 | -176.4347 | -17.9529 | 21.9977 | -1.8982 |  | -9.28 | -0.761 | -0.766 | 5.68 | -4.88 | -1.9365 | -0.9659 | 10.8995 | -8.5252 | 0.5 | -5.28 | -5.616 |  |  | 4.3754 | 4.2448 | 3.5439 |  | 21.4 | 6.7381 | 0.82 |  | 3.6268 | -19.5515 | -22.9343 | 6.0681 | 15.1994 | -17.897 | 2.0434 | -22.9 | 5.4 | -69.691 | -17.9316
11/04/2025 | 15:30 | 0 | 6.6193 | -13.8701 | 6.1523 | 8.4764 |  | 16.113 |  | 25.9717 | 11.8256 | 13.153 | -4.44 | -33 | 11 | 2.484 | -26.4 | 4.5967 | 7.6762 | 5.8204 | 5.7497 | 10.0816 |  | 0.853 | 1.7817 |  | -0.7545 | 0.056 | 0.066 | 8.261 | -15.54 | 2.2 | 0.45 | 0.22 | -12.64 | -12.58 |  | -8.31 | -8.4 | 8.7726 | 2.0355 | 29.1194 | 30.474 | -17.6234 | -3.349 | -3.318 | 0.6534 | 0.8528 |  | -10.5828 | 5.1414 | 27.5333 | 46.1448 | 21.6239 | -5.7 | -6.2 | -27.6016 | -26.9942 | -3.7182 |  | 12.0628 | 9.8534 | 3.7164 | 2.4679 | -154.271 | 93.1119 | 93.8139 | -79.9087 | -95.9947 |  |  |  | 41.1557 | 14.26 | 10.8 | 1.21 | 18.09 | -20.2233 | -20.0894 | 29.4366 | 27.2003 | -3.9399 | -22.3358 | -22.5982 | 11.8911 | 8.3542 |  |  | 77.7 | -13.5 | -4.54 | 47.047 | 46.6671 | 45.871 | 70.5379 | 70.9044 | -20.3298 | -79.7468 |  | 3.6104 | 36.7 | 29.11 | 17.8174 | 17.7765 | -14.27 |  | -10.0378 | -9.9244 | 25.6323 | 0.0138 | -7.5071 | -20.1 | -18.1 | -3.7708 |  | 59.4634 | 63.2773 | -4.3 | -7.77 | 16.7805 | -25.3489 | -10.18 | -10.35 | 40.74 | 31.63 | -25.0909 | -13.1182 | -41.5742 |  | 74.3272 | 45.7221 | 33.2312 | 34.6923 | -10.6347 | -19.1542 | -14.397 | -5.7576 | -45.8452 |  | -12.2526 | -11.5311 | 20.3383 | 1.0206 | 0.2399 | -3.588 | -27.4446 | -27.209 | 7.2871 |  |  | 0 | 6.1239 | -4.6214 | -12.7783 | -12.9178 | 7.0838 | 1.6926 | -20.1783 | 6.636 |  |  | 0 | 2.7706 | 0 | 15.0711 | 14.9036 | 10.3823 | 33.4043 |  | 21.8771 | 33.1722 |  | -12.77 | -1.2007 | 0.3243 |  | 1.57 | -21.5965 | 1.3357 | 5.771 | 0.89 | 1.9727 | 25.71 | -39.5487 | -30.2273 | -3.05 | 34.4757 |  | 27.3772 |  | -11.8683 | 2.7229 |  |  | -13.1271 | -30.0899 | 12.2034 | -33.3607 | -23.0544 | -9.7965 | 159.037 | -7.4959 | -5.0112 | -19.5592 | 3.837 | 11.8171 | 11.9862 |  | 28.4613 | 28.4098 | -14.25 | 7.5773 | 15.7154 | 14.2563 | 55.4252 | -17.4349 | -17.6031 |  | -5.5483 | -13.1694 | -14.3069 |  |  | -14.2591 | -13.6603 | -23.4199 | -22.8818 | 25.46 | 25.66 | -33.6 | -32.6 | 1.7057 | 4.24 | 33.1777 | 26.5153 | 26.2946 | -12.3 | -36.7 | -1.2 | -2.1 |  |  | -123.722 | 28.8778 | -271.7256 | -14.3671 | 7.3589 | 66.9329 | 100.3236 | 139.7636 | 52.8886 | -5.1414 | 22.3343 | 20.867 | -27.1515 | 155.0572 | -174.6676 | -18.789 | 21.589 | -0.4675 |  | -8.8 | -0.695 | -0.686 | 5.2 | -4.4 | -1.7802 | -1.1704 | 11.223 | -8.5252 | 0.8 | -4.34 | -5.013 |  |  | 4.0783 | 3.8586 | 2.6127 |  | 21.7 | 6.9159 | 0.74 |  | 4.3079 | -19.5955 | -22.7401 | 7.3358 | 15.2088 | -17.6326 | 2.4317 | -23.1 | 5.9 | -69.129 | -20.7268
11/04/2025 | 16:00 | 0 | 6.7887 | -14.1343 | 7.6657 | 8.3745 |  | 15.9722 |  | 26.0998 | 11.7186 | 13.03 | -4.44 |  | 11 | 3.312 | -26.4 | 4.5396 | 8.0808 | 6.7365 | 6.5633 | 11.582 | 0 | 1.6088 | 2.1437 |  | -0.7021 | 0.004 | 0.021 | 8.36 | -15.54 | 2.2 | 0.368 | 0.22 | -13.05 | -12.9 |  | -8.4 | -8.49 | 8.7739 | 2.1408 | 28.6985 | 30.1967 | -17.3471 | -3.349 | -3.0521 | 0.1724 | 0.3701 |  | -10.3148 | 5.536 | 27.7116 | 48.658 | 21.8611 | -6.4 | -6.6 | -27.8062 | -27.6956 | -3.8212 |  | 11.7239 | 9.7025 | 3.8768 | 2.6268 | -156.4378 | 93.5697 | 94.2411 | -75.6376 | -97.1387 |  |  |  | 40.976 | 14.1 | 10.53 | 0.82 | 18.04 | -20.4912 | -20.6252 | 29.8081 | 27.4195 | -2.9385 | -22.7223 | -22.7505 | 11.6195 | 8.5369 |  |  | 76.1 | -14.2 | -4.62 | 45.6986 | 46.8364 | 45.2033 | 72.7553 | 72.1571 | -19.6849 | -80.894 |  | 3.4717 | 35.19 | 28.82 | 17.8174 | 17.6788 | -14.19 |  | -10.2831 | -9.755 | 26.0744 | 0.0137 | -7.4936 |  | -18.5 | -3.5986 |  | 59.7789 | 63.2773 | -4.91 | -7.84 | 16.4835 | -25.709 | -10.25 | -10.35 | 37.69 | 31.28 | -26.3818 | -13.3273 | -41.08 |  | 75.2182 | 44.1971 | 32.7261 | 32.4221 | -10.2446 | -17.97 | -13.952 | -9.4897 | -45.5498 |  | -12.0722 | -11.3813 | 17.8847 | 2.4098 | 0.7858 | 20.496 | -28.315 | -28.0509 | 7.8527 |  |  | 1.6 | 5.4506 | -1.7183 | -10.9329 | -11.112 | 6.6043 | 0.0379 | -23.2453 | 5.8357 |  |  | 0 | 2.8519 | 0 | 14.4012 | 13.7314 | 10.7172 | 32.3216 |  | 21.3385 | 33.2734 | 22.8287 | -12.74 | -1.0066 | 0.3509 |  | 1.4 | -23.7093 | 1.3504 | 5.802 | 1.014 | 2.0824 | 25.59 | -40.5758 | -30.5091 | -3.09 | 34.3963 |  | 27.1932 |  | -11.651 | 2.7408 |  |  | -12.8308 | -29.0847 | 10.6806 | -33.2767 | -22.7364 | -8.9848 | 161.9614 | -7.6343 | -5.1035 | -18.6595 | 3.7003 | 11.7804 | 11.8676 | 3.165 | 30.7379 | 31.6612 | -11.73 | 7.1614 | 15.5213 | 16.9216 | 57.6813 | -16.3732 | -15.8984 | 0 | -5.8992 | -11.5572 | -12.0784 |  |  | -14.2481 | -13.6439 | -20.8755 | -20.2541 | 29.42 | 28.94 | -31 | -30.9 | 1.583 | 1.92 | 31.7074 | 27.2594 | 26.977 | -12.7 | -35.8 | -0.3 | -1.3 | -17.7807 | -17.7078 | -122.3113 | 25.5122 | -269.0745 | -15.8901 | 6.9211 | 71.3894 | 96.8943 | 135.7477 | 54.5832 | -5.3571 | 23.388 | 22.9043 | -28.2399 | 155.119 | -176.4198 | -19.7395 | 23.1596 | -0.8191 |  | -7.92 | -0.865 | -0.863 | 4.48 | -3.52 | -1.8266 | -2.1958 | 10.8995 | -8.8762 | 1.6 | -1.913 | -1.313 | 2.8712 | 3.2938 | 3.7745 | 5.2469 | 2.7237 |  | 20.4 | 6.2742 | 0.81 |  | 3.0806 | -18.3461 | -22.5478 | 5.4232 | 13.8963 | -18.257 | 3.0376 | -22.4 | 4.5 | -69.7791 | -21.5845
11/04/2025 | 16:30 | 0 | 6.7962 |  | 10.0652 | 8.076 |  | 15.5964 |  | 25.4836 | 11.3467 | 12.6503 | 0 |  | 8.8 |  | -24.2 | 4.2263 | 8.262 | 6.4953 | 6.4878 | 11.4072 |  | 1.9248 | 1.8745 |  | -0.7648 | -0.004 | 0.006 | 8.528 | -19.98 | 0 | 0.543 | 0.222 | -13.54 | -13.49 |  | -8.31 | -8.38 | 8.7908 | 2.2581 | 30.4298 | 33.0967 | -18.487 | -2.9471 | -3.0567 | -0.8814 | -0.7757 |  | -9.779 | 5.536 | 28.2399 | 45.1469 | 23.4879 | -7 | -7.4 | -28.3822 | -28.3654 | -3.8473 |  | 10.3404 | 9.7426 | 3.6263 | 2.4367 | -159.215 | 95.3093 | 95.9502 | -70.615 | -102.5574 |  |  |  | 39.9382 | 14.08 | 10.74 | -0.25 | 17.15 | -18.4819 | -18.4819 | 28.7043 | 26.7349 | -2.2546 | -27.3089 | -27.0682 | 9.5342 | 8.0133 |  |  | 72.9 | -12.3 | -4.67 | 42.8569 | 42.9636 | 41.4681 | 74.4373 | 74.8672 | -19.7985 | -83.0084 |  | 3.4646 | 34.56 | 29.05 | 17.1924 | 17.3859 | -14.04 |  | -9.6315 | -9.549 | 30.35 | 0.014 | -7.3474 | -17.7 |  | -4.2871 |  | 58.6749 | 61.0507 | -6.97 | -7.32 | 16.119 | -33.2069 | -10.52 | -10.59 | 39.27 | 30.72 | -31.1091 | -15.2727 | -42.8813 |  | 67.7036 | 40.509 | 28.2122 | 28.7021 | -11.3905 | -18.8335 | -13.644 | -16.8341 | -39.9077 |  | -11.301 | -10.3757 | 16.9648 | 3.2303 | 2.3438 | 9.232 | -30.7164 | -30.575 | 5.4638 |  |  | 0 | 5.1918 | 3.2011 | -11.2302 | -11.2633 | 7.1578 | 0.807 | -18.679 |  |  |  | 3.4033 | 3.1212 | 2.5395 | 11.387 | 11.0521 | 12.5592 | 31.5779 |  | 23.7544 | 36.0928 |  |  | -0.9004 |  |  | 1.16 | -22.5883 | 1.5653 | 5.739 | 0.97 | 2.6205 | 24.84 | -41.7627 | -31.5535 |  | 33.0549 |  | 26.8704 |  | -11.1636 | 2.726 |  |  |  | -28.198 | 8.3368 | -32.8565 | -20.6858 | -9.8076 | 156.5943 | -7.5396 | -5.9188 | -18.6669 | 4.772 | 11.8024 | 11.9546 | 4 | 30.6874 | 32.8617 | -12.15 | 4.5305 | 13.4965 | 22.6414 | 59.4516 | -12.5493 | -11.4264 | 0 | -6.7315 | -10.3995 | -11.9163 |  |  | -11.2708 | -10.6665 | -18.9512 | -18.4771 | 28.63 | 28.64 | -31.3 | -31.5 | 1.583 | -2.56 | 25.6463 | 29.0691 | 29.3047 | -13.1 | -37.1 | -2.5 | -3 | -17.5239 |  | -122.0753 | 10.4213 | -265.3259 | -10.9325 | 5.2444 | 73.7798 | 89.8463 | 124.1135 | 56.5195 | 5.1378 | 26.3721 | 25.0188 | -15.1472 | 164.6481 | -175.1795 | -6.4628 | 12.7217 | -2.0154 |  | -7.92 | -0.921 | -0.932 | 4.24 | -3.2 | -1.9299 | -2.6932 | 11.5465 | -8.7602 | 1.4 | -3.227 | -2.746 | 1.3731 | 1.5162 | 3.7834 | 3.3254 | 3.2636 |  | 22.5 | 6.1287 | 0.59 |  | 0 | -18.1413 | -22.106 | 3.5488 | 13.776 | -16.8245 | 2.4902 | -23.5 | 6 | -70.2888 | -22.184
11/04/2025 | 17:00 | 0 | 6.1508 | -13.0583 | 6.94 | 11.6016 |  | 22.557 |  | 23.5098 | 10.4147 | 11.7102 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 4.5961 | 13.7449 | 6.4007 | 6.1565 | 10.7924 |  | 2.1553 | 2.3484 |  | -0.6961 | 0.002 | 0.002 | 8.577 | -17.76 |  | 0.575 | 0.221 | -13.54 | -13.48 |  | -8.13 | -8.22 | 7.8431 | 2.1823 | 27.7678 | 29.4843 | -19.0334 | -5.0904 | -5.141 | 12.7334 | 12.6468 |  | -12.0563 | 7.5087 | 34.0606 | 33.219 | 23.8201 | -5.9 | -6.3 | -24.2576 | -24.924 | -3.717 |  | 9.3914 | 7.3664 | 2.7572 | 1.9367 | -144.6577 | 92.0133 | 91.8607 | -65.9829 | -99.3234 |  |  |  | 37.1639 | 13.77 | 10.22 | -1.36 | 16.32 | -19.0177 | -19.0177 | 28.3577 | 26.2856 | -1.2348 | -29.1586 | -29.1647 | 8.9697 | 9.4481 |  |  | 70 | -14.7 | -4.25 | 39.8641 | 40.598 | 38.6239 | 75.7421 | 76.1532 | -17.558 | -84.0711 |  | 3.6921 | 32.65 | 27.8 | 16.8799 | 16.7999 | -13.73 |  | -11.3044 | -11.7192 | 39.1903 | 0.0142 | -7.2834 | -15.4 | -16.5 | -4.5776 |  | 56.7823 | 60.3085 | -8.25 | -6.47 | 14.796 | -38.3772 | -10.54 | -10.59 | 40.41 | 29.49 | -35.2727 | -17.2909 | -46.8109 |  | 63.2849 | 35.7591 | 24.6299 | 24.4754 | -18.3539 | -27.3213 | -13.542 | -23.8106 | -34.1628 |  | -10.4301 | -9.8298 | 22.5067 | 5.396 | 4.3849 | -16.9 | -30.7886 | -30.4991 | 11.8923 |  |  | 0.2 | 4.8862 | 10.2912 | -12.0298 | -12.0738 | 7.5765 | 8.7918 | -24.4643 | 6.1226 |  |  | 3.6401 | 3.1068 | 3.009 | 11.0521 | 10.8847 | 17.4155 | 32.4341 |  | 25.5305 | 36.8246 | 23.107 | -12.18 | -1.9057 |  | 1.68 | 4.15 | -18.7001 | 1.4174 | 5.513 | 1.074 | 2.4247 | 25.42 | -43.008 | -33.5981 | -3.21 | 32.5953 |  | 29.7266 |  | -11.1906 | 2.7276 |  |  |  | -23.1312 | 7.7798 | -33.8649 | -21.9118 | -9.9589 | 157.9342 | -8.4786 | -6.8456 | -16.1032 |  | 11.3483 | 11.5274 |  | 35.5966 | 35.9266 | -9.64 | 5.6921 | 9.0862 | 27.1975 | 60.7413 | -6.4939 | -6.0264 | -8.0198 | -8.7075 | 0 | -11.0529 |  |  | -10.5017 | -9.881 | -15.732 | -15.2084 | 20.07 | 19.93 | -28.4 | -28.5 | 1.6178 | -7.84 | 30.1048 | 30.0809 | 29.8538 | -13.9 | -36.3 | -2 | -2.9 |  |  | -117.8051 | 2.9142 | -263.4011 | -8.1304 | 3.6251 | 85.3171 | 80.0684 | 111.4294 | 60.734 | 19.3886 | 28.0906 | 27.2144 | -4.9993 | 182.3118 | -177.7352 | 12.7429 | -3.715 | -2.8577 |  | -6.88 | -0.895 | -0.904 | 3.28 | -1.52 | -1.6392 | -3.9841 | 12.8038 | -9.4316 | 2.8 | 0.923 | 0.242 | 1.3183 | 1.4622 | 4.2727 | 3.3662 | 3.5894 |  | 21 | 6.4044 | 0.53 |  |  | -17.1843 | -20.0656 | 1.3692 | 13.0395 | -15.0951 | 1.4011 | -22 | 5.1 | -70.5553 | -20.7798
11/04/2025 | 17:30 | 0 | 5.8958 | -12.2365 | 9.4256 | 9.884 |  | 18.9905 |  | 20.2553 | 8.8657 | 10.4405 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 4.2986 | 6.9691 | 6.185 | 6.0646 | 10.9086 | 0 | 2.5949 | 2.2852 |  | -1.0771 | -0.105 | -0.1 | 8.663 | -19.98 | -6.6 | 0.246 | 0.229 | -14.44 | -14.48 |  | -7.97 | -7.93 | 8.3405 | 2.3267 | 24.9604 | 26.3588 | -21.7085 | -11.7884 | -10.5085 | 9.8483 | 7.7066 |  | -15.9411 | 5.9305 | 28.0092 | -9.9713 | 23.9094 | -5.7 | -6.3 | -20.4555 | -19.7318 | -2.7221 |  | 5.3054 | 5.7592 | 1.9402 | 1.3317 | -105.3499 | 86.6725 | 86.1842 | -62.5219 | -88.7524 |  |  |  | 33.0423 | 13.56 | 9.67 | -3.26 | 14.24 | -21.4289 | -21.4289 | 28.3806 | 26.0429 | -5.4813 | -28.8999 | -28.7222 | 5.1179 | 9.7935 |  |  | 68.2 | -16.9 | -3.76 | 38.8324 | 38.6441 | 36.032 | 75.1439 | 75.8921 | -21.0839 | -81.5408 |  | 3.2895 | 36.54 | 27.46 | 15.6299 | 15.7257 | -13.31 |  | -10.9939 | -11.6685 | 35.3143 | 0.0144 | -6.9278 | -13.2 | -14.3 | -5.8301 |  | 57.5708 | 58.082 | -10.33 | -6.95 | 13.554 | -40.3623 | -8.14 | -8.28 | 36.16 | 27.04 | -32.7818 | -16.8909 | -47.932 |  | 56.3257 | 32.3779 | 20.0301 | 21.2591 | -21.7556 | -29.0159 | -12.64 | -26.3937 | -27.4204 |  | -7.9281 | -7.3206 | 22.5297 | 5.1291 | 4.6096 | -10.756 | -30.7286 | -30.8126 | 13.3796 |  |  | 0 | 4.6513 | 11.5459 | -11.6565 | -11.8985 | 7.1595 | 10.6563 | -26.1124 | 6.4468 |  |  | 3.1091 | 3.3343 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | 17.0805 | 32.4911 |  | 26.9342 | 38.9337 |  |  | -2.4184 |  |  | 1.29 | -21.4613 | 1.3104 | 5.256 | 1.171 | 2.4938 | 24.03 | -43.7588 | -34.918 |  | 31.3318 |  | 28.4509 |  | -10.804 | 2.6953 |  |  |  | -21.0171 | 7.2671 | -34.117 | -17.3994 | -10.0716 | 156.4814 | -9.3158 | -6.2207 | -16.2626 |  | 11.3483 | 11.5907 |  | 40.7432 | 42.7011 | -7.96 | 0 | 0 | 38.4683 | 66.9221 | -1.3003 | 0 | -10.1477 | -11.6882 | 0 | -10.2234 |  | 49.7956 | -4.9041 | -4.2889 | -12.9101 | -12.3556 | 18.62 | 18.73 | -26.8 | -26.7 | 1.5299 | -9.36 | 23.6955 | 36.4773 | 36.358 | -14.8 | -36.7 | -5.4 | -6 |  |  | -119.5047 | -0.9481 | -254.3941 | -5.1546 | 2.15 | 94.7869 | 67.6943 | 95.0785 | 65.9135 | 34.3953 | 32.2749 | 32.4077 | 13.6161 | 193.2286 | -175.8154 | 27.1687 | -16.3044 | -2.5769 |  | -6 | -0.887 | -0.896 | 2.56 | -1.36 | -2.2781 | -4.6281 | 12.9808 | -9.7551 | 3.7 | 0.708 | 0.653 | 2.2768 |  | 3.6203 | 3.4938 | 3.8832 |  | 21.4 | 7.9359 | 0.48 |  | -3.0863 | -15.787 | -18.9562 | -1.1847 | 10.6815 | -12.8128 | 0 | -22.7 | 6.4 | -70.6372 | -18.5432
11/04/2025 | 18:00 | 0 | 5.7819 | -11.888 | 12.9328 | 10.314 |  | 19.6783 |  | 17.5982 | 7.4648 | 8.8221 | 0 |  |  | 2.484 |  | 4.5075 | 8.7745 | 4.8076 | 4.6717 | 8.3906 |  | 1.3955 | 1.6589 |  | -0.7271 | -0.215 | -0.197 | 8.254 | -19.98 | -6.6 | 0.224 | 0.222 | -14.61 | -14.6 |  | -8.72 | -8.69 | 6.1935 | 2.5409 | 29.3363 | 31.2762 | -24.8905 | -10.8507 | -5.5439 | 0.4165 | 0.5342 |  | -15.6732 | 4.7469 | 24.969 | -22.8516 | 21.1876 | -5 | -5.4 | -26.3713 | -26.1597 | -2.4333 |  | -6.6755 | 3.2617 | 1.2189 | 0.9012 | -112.5522 | 87.7407 | 88.29 | -44.5529 | -93.1981 |  |  |  | 28.3918 | 13.13 | 10.69 | -6.75 | 6.35 | -16.4725 | -16.4725 | 19.1381 | 17.7215 | -4.3167 | -41.171 | -41.0794 | -6.6535 | 5.5531 |  |  | 55.6 | -7.1 | -3.6 | 26.0932 | 27.4541 | 25.093 | 76.9673 | 77.0658 | -9.7039 | -84.5518 |  | 3.2974 | 34.73 | 28.43 | 15.0049 | 14.9445 | -12.49 |  | -7.0366 | -7.0569 | 35.6316 | 0.015 | -6.4786 |  | -9.7 | -6.4526 | -8.7894 | 59.148 | 61.7929 | -8.83 | -7.3 | 11.2725 | -35.8045 | 0.12 | 0.08 | 15.23 | 25.62 | -35.1273 | -17.5909 | -42.4635 |  | 39.0711 | 18.3988 | 8.3619 | 8.563 | -23.6278 | -31.3085 | -12.543 | -48.8797 | -17.6897 |  | -5.3087 | -4.6356 | 19.8555 | 8.2839 | 7.0607 | -16.9 | -27.1908 | -27.005 | 13.3277 |  |  | 0 | 4.0898 | 19.6688 | -12.1853 | -12.1904 | 7.7916 | 11.8659 | -26.6499 | 6.4651 |  |  | 3.5206 | 3.1404 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | 23.7788 | 25.6016 |  | 31.4312 | 42.641 |  |  | -2.911 |  |  | 0.18 | -19.1838 | 0 | 5.301 | 0.806 | 1.4598 | 28.38 | -48.0211 | -37.9004 | -3.08 | 25.4489 |  | 29.1617 |  | -10.6498 | 3.0285 |  |  |  | -15.6892 | 6.1242 | -35.7136 | -12.8042 | -9.0762 | 147.2957 | -9.4938 | -7.3539 | -16.3849 |  | 11.4875 |  |  | 40.678 | 41.865 | -9.64 | 4.0349 | 7.6887 | 33.1455 | 63.1527 | -1.1363 | 0 | -10.6503 | -11.4389 | -9.8557 | -11.8557 |  |  | -7.4365 | -7.1838 | -14.6381 | -14.8506 | 13.98 | 13.85 | -27.8 | -27.5 | 1.5647 | -4.8 | 25.0301 | 30.2615 | 30.126 |  | -35.4 | -3.7 | -4.2 | -17.0759 | -17.2331 | -115.7517 | -15.838 | -251.25 | 1.1817 | 3.2756 | 89.4311 | 74.9218 | 102.7939 | 63.555 | 24.1575 | 28.2536 | 25.5907 | 3.2732 | 184.5234 | -175.9024 | 19.4195 | -7.7478 | -1.781 |  | -7.12 | -0.837 | -0.844 | 3.68 | -0.96 | -2.9721 | -4.744 | 12.8923 | -9.8131 | 4 | -0.378 | -0.155 | 1.3336 | 1.4468 | 3.5422 | 3.4064 | 3.4189 |  | 21.2 | 6.2757 | 0.45 |  | -2.7737 | -16.1624 | -19.0516 | -1.5599 | 11.0351 | -12.9805 | 0 | -22.9 | 5.8 | -72.978 | -22.2404
11/04/2025 | 18:30 | 0 | 6.3211 | -13.1227 | -0.6478 | 10.6051 |  | 20.509 |  | 19.2199 | 8.2907 | 9.6209 | -8.88 | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 5.2274 | 10.7453 | 5.6395 | 5.5555 | 9.6952 |  | 0.6054 | 1.2984 |  | -0.5943 | 0.15 | 0.152 | 7.54 | -11.1 | -6.6 | -0.101 | 0.211 | -12.37 | -12.33 |  | -8.4 | -8.42 | 6.8812 | 2.2665 | 17.5863 | 18.464 | -14.8094 | -6.1621 | -5.9885 | 0.9812 | 1.0199 |  | -15.4053 | 3.5633 | 18.0576 | -6.4868 | 2.1045 | -2 | -2.1 | -22.9078 | -22.8279 | -2.4311 |  | 3.9055 | 6.0094 | 3.4653 | 2.233 | -99.0936 | 77.1508 | 78.0968 | -49.5794 | -91.8762 |  |  |  | 31.5254 | 11.16 | 10.66 | 0.33 | 9.01 | -16.7404 | -16.3386 | 21.3922 | 19.6184 | -6.8388 | -28.6485 | -28.5858 | 3.8571 | 10.2809 |  |  | 68.8 | -17 | -3.35 | 40.9581 | 41.3393 | 39.9299 | 67.9942 | 68.6963 | -11.4962 | -74.073 | -5.3587 | 3.2372 | 35.36 | 27.21 | 14.6924 | 14.8468 | -12.92 |  | -12.0739 | -12.279 | 35.7791 | 0.0141 | -6.772 | -13.4 | -12.5 | -7.0337 | -8.4154 | 57.8863 | 59.1953 | -8.63 | -7.45 | 9.396 | -33.6219 | 0.16 | 0.12 | 19.11 | 26.46 | -31.0182 | -15.6545 | -39.1978 | -38.1 | 38.8342 | 17.5987 | 5.799 | 6.183 | -20.5082 | -31.172 | -13.311 | -36.0708 | -34.9984 |  | -4.806 | -4.1713 | 20.0637 | -6.6246 | -6.5441 | -17.924 | -24.369 | -24.0918 | 15.8686 |  |  | 0.2 | 3.8123 | -7.8916 | -11.3828 | -11.5501 | 6.3681 | 14.3751 | -27.6419 |  |  |  | 2.5856 | 3.0622 | 2.7986 | 6.5308 | 6.1959 | 8.0379 | 22.6454 | 22.4941 | 17.8351 | 29.2279 |  |  | -1.1128 |  |  | 2.54 | -21.8327 |  | 5.606 | 0.79 | 0 | 28.33 | -35.3207 | -24.1783 | -2.8 | 26.6332 |  | 29.9629 |  | -12.6758 | 3.3855 |  |  |  | -12.1682 | 6.6949 | -34.4531 | -23.2214 | -7.7407 | 155.313 | -8.8296 | -5.7362 | -15.7236 | 4.1274 | 11.6413 | 11.9388 | 3.4183 | 27.9195 | 29.6702 | 9.64 | -15.1052 | 16.3216 | 31.3542 | 52.9595 | 16.8229 | 16.6467 | -14.9221 | -15.729 | 0 | 0 |  | 66.8429 | -5.3271 | -4.7832 | -13.5821 | -13.496 | 11.57 | 11.57 | -26.4 | -26.3 | 1.4255 | -6.64 | 28.4768 | 31.7261 | 31.9667 | -15.7 | -35.4 | -4.6 | -5.5 |  |  | -94.5046 | 16.5903 | -262.1862 | -11.0117 | 0.6668 | 107.7183 | 56.843 | 91.2257 | 73.512 | 43.8468 | 31.5358 | 29.8322 | 18.046 | 206.7459 | -182.8356 | 36.587 | -25.4383 | -2.6014 |  | -6.72 | -0.733 | -0.738 | 3.12 | -0.72 | -2.3266 | -4.7745 | 12.7764 | -10.0786 | 3.5 | 0.613 | -0.995 | 1.3266 | 1.4682 | 4.313 | 3.3549 | 3.6395 |  | 21.6 | 6.6925 | 0.35 |  | -10.3494 | -11.9429 | -14.3924 | -9.2124 | 7.3315 | -7.723 |  | -22.7 | 5.9 | -69.3395 | -22.5277
11/04/2025 | 19:00 | 0 | 6.9352 | -14.2548 | 4.062 | 7.6715 |  | 14.6173 |  | 20.043 | 8.6977 | 9.9819 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.7874 | 1.9139 | 6.1122 | 6.0831 | 10.7003 | 0 | 0.5315 | 1.1817 |  | -0.5548 | 0.178 | 0.202 | 7.388 | -11.1 | -2.2 | -0.125 | 0.213 | -11.99 | -11.95 |  | -8.1 | -8.06 | 7.0527 | 2.1955 | 17.1312 | 18.4368 | -15.4247 | -6.0282 | -5.8923 | 0.5774 | 0.7073 |  | -15.2713 |  | 16.3219 | -2.6699 | 5.0091 | -3.1 | -3.3 | -22.2252 | -22.548 | -2.5076 |  | 2.687 | 5.3237 | 3.4512 | 2.2216 | -89.7854 | 70.101 | 69.7043 | -27.2839 | -86.2012 |  |  |  | 29.4497 | 10.57 | 9.89 | -1.09 | 8.14 | -12.3199 | -12.1859 | 31.2347 | 29.3149 | -2.2706 | -33.528 | -33.9453 | 2.6425 | 9.9242 |  |  | 67.7 | -17 | -2.97 | 37.9594 | 37.9124 | 36.2468 | 65.8602 | 66.6844 | -12.2962 | -69.5496 | -7.9204 | 3.5457 | 33.31 | 25.7 | 14.2236 | 14.3585 | -12.71 |  | -10.9617 | -11.2011 | 42.6666 | 0.0142 | -6.599 | -8.9 |  | -5.6335 | -9.5374 | 54.2588 |  | -9.66 | -5.54 | 8.991 | -42.5424 | -0.03 | -0.08 | 21.02 | 26 | -38.6 | -19.5545 | -41.9086 | -40.3182 | 29.956 | 9.7182 | -1.8536 | -1.0236 |  | -31.9258 | -13.682 | -58.8217 | -37.6007 |  | -4.3633 | -4.0464 | 21.7194 | -8.1701 | -8.7074 | -16.388 | -24.9702 | -24.7117 | 17.572 |  |  | 0 | 3.7007 | -10.5565 | -10.8834 | -10.7511 | 5.3408 | 16.0516 | -29.4018 | 6.5994 |  |  | 4.0246 | 3.8614 | 2.9529 | 1.3396 | 0.8373 | 7.8704 | 24.6512 | 24.9878 | 17.4059 | 31.0246 |  |  | -0.9023 |  |  | 1.66 | -24.027 | 0 | 5.553 | 0.581 | 0 | 27.3 | -37.0167 | -24.7069 | -2.95 | 25.9703 |  | 29.9479 |  | -12.5368 | 3.4795 |  |  |  | -10.5904 | 5.8465 | -33.9489 | -21.9151 | -7.8672 | 157.5553 | -9.01 | -6.2071 | -15.3466 | 3.1645 | 11.2156 | 11.5591 | 3 | 27.3909 | 29.0931 | 7.96 | -13.7178 | 14.5323 | 30.9236 | 54.1151 | 13.4389 | 14.4506 | -13.3468 | -15.1904 | -10.4986 | -11.0435 |  |  | -6.596 | -5.6182 | -11.8306 | -11.3974 | 11.71 | 11.87 | -27.4 | -27.7 | 1.4255 | -7.36 | 29.4618 | 30.0448 | 29.9269 |  | -35.8 | -4.1 | -4.7 |  | -17.2166 | -97.0992 | 26.6511 | -265.3481 | -10.6174 | 0.7893 | 106.8652 | 55.7605 | 96.0491 | 74.3983 | 47.1838 | 24.091 | 22.9408 | 10.5296 | 205.6504 | -184.1613 | 34.9538 | -23.3032 | -1.9446 |  | -6.56 | -0.793 | -0.791 | 3.12 | -0.56 | -2.7483 | -5.2415 | 13.9483 | -10.1366 | 3.1 | -0.803 | -1.565 |  |  | 4.6021 | 3.6552 | 4.2735 |  | 21.7 | 7.8564 | 0.34 |  | -9.9271 | -12.7433 | -14.7935 | -8.0375 | 8.822 | -7.9689 | -1.6647 | -22.9 | 6.5 |  | -18.7045
11/04/2025 | 19:30 | 0 | 6.6977 | -13.932 | 5.405 | 7.1822 |  | 13.9661 |  | 19.2224 | 8.3537 | 9.6895 | -6.66 | -30.8 |  |  |  | 4.5819 | 1.7207 | 5.6419 | 5.5865 | 9.6702 | 0 | -0.0836 | 1.1791 |  | -0.7832 | 0.211 | 0.221 | 8.208 | -13.32 | -4.4 | -0.251 | 0.237 | -12.35 | -12.33 |  | -7.75 | -7.86 | 7.2795 | 2.3784 | 17.8323 | 19.1417 | -16.2779 | -6.2961 | -5.7366 | -1.5708 | -1.3838 |  | -15.0034 | 3.1687 | 15.7849 | -5.4321 | 6.2217 | -3.2 | -3.6 | -22.8982 | -22.9866 | -2.5321 |  | 1.0337 | 5.1782 | 3.4479 | 2.3191 | -86.4894 | 72.3899 | 72.3288 | -26.2875 | -86.3485 |  |  |  |  | 10.41 | 9.92 | -1.92 | 7.32 | -9.9086 | -9.6407 | 30.4105 | 28.6713 | -0.119 | -36.7931 | -36.8972 | 1.5897 | 6.8886 |  |  | 60 | -10.5 | -3.01 | 34.3746 | 34.5053 | 33.2015 | 67.4452 | 67.6451 | -10.3174 | -71.7731 | -1.9291 | 3.8062 | 28.83 | 25.61 | 13.5986 | 13.6749 | -12.08 |  | -8.6103 | -8.0554 | 40.792 | 0.0144 | -6.2057 | -9.2 | -6.9 | -5.4468 | -10.8465 | 54.4165 | 56.9687 | -10.65 | -5.58 | 8.91 | -40.5723 | 0.07 | 0.04 | 16.76 | 25.75 | -38.8182 | -19.1727 | -40.2432 | -38 | 26.557 | 6.7237 | -2.8638 | -3.1001 |  | -32.4419 | -12.961 | -60.0013 | -31.7139 |  | -4.3711 | -3.8644 | 20.1406 | -5.763 | -6.5818 | -17.412 | -24.0311 | -23.3479 | 15.3424 |  |  | 0.2 | 3.6345 | -5.6739 | -11.2948 | -11.0995 | 6.2845 | 13.6088 | -27.8685 |  |  |  | 3.3282 | 3.7009 | 0 | -1.0047 | -1.3397 | 8.3728 | 22.9182 | 22.0241 | 18.9078 | 32.6539 |  |  | -1.0066 | 0.404 |  | 1.91 | -22.5843 | 0 | 5.376 | 0.528 | 0 | 27.57 | -38.9334 | -26.7281 | -2.83 | 25.1273 |  | 30.5812 |  | -12.5763 | 3.4112 |  |  |  | -9.2083 | 6.4752 | -34.8733 | -21.7503 | -7.5139 | 158.3281 | -9.6345 | -6.5847 | -14.4545 | 2.9394 | 11.1936 | 11.4246 | 2.7049 | 26.7781 | 28.9328 | 7.12 | -12.4988 | 16.4083 | 23.9433 | 52.4902 | 13.8279 | 12.8687 | -13.427 | -15.0665 | 0 | 0 |  |  | -9.0845 | -8.1122 | -11.7662 | -11.6359 | 12.43 | 12.43 | -27.2 | -27.1 | 1.4072 | -7.84 | 34.8014 | 28.3473 | 28.1172 |  | -35.4 | -2.9 | -3.4 | -17.295 |  | -99.1636 | 19.9366 | -261.6144 | -8.4354 | 1.7544 | 105.1071 | 56.3768 | 99.1184 | 74.3872 | 42.0712 | 22.323 | 23.9826 | 5.697 | 203.1027 | -184.5468 | 32.516 | -19.3116 | -1.2171 |  | -6.4 | -0.813 | -0.822 | 2.88 | -0.4 | -2.8152 | -5.2415 | 14.2412 | -9.9596 | 2.6 | -1.082 | -2.422 |  |  | 3.5354 | 3.3726 | 3.9351 |  | 21.1 | 7.5949 | 0.35 |  | -9.4092 | -13.749 | -15.198 | -7.8294 | 9.5211 | -8.4074 | -1.4479 | -23 | 5.5 |  | -19.0398
11/04/2025 | 20:00 | 0 | 6.3975 | -13.2732 | 11.5392 | 7.0446 |  | 13.1092 |  | 18.8984 | 7.9778 | 9.2975 | -4.44 | -28.6 |  | 4.968 |  | 4.6698 | -1.6435 | 5.5807 | 5.4674 | 9.5523 |  | 0.6567 | 1.164 |  | -1.1738 | 0.09 | 0.067 | 7.758 | -13.32 |  | -0.077 | 0.219 | -11.81 | -11.86 |  | -9.01 | -9.09 | 7.1531 | 3.6634 | 19.5654 | 20.9084 | -17.9839 | -5.4923 | -5.4045 | -0.5844 | 0.0918 |  | -15.0034 | 3.1687 | 15.7542 | -1.0863 | 6.4638 | -3.5 | -3.8 | -23.2592 | -23.5325 | -2.4676 |  | 1.7911 | 5.508 | 3.3004 | 2.2242 | -90.1516 | 72.0847 | 72.0542 | -20.5487 | -91.9151 |  |  |  | 27.4438 | 10.3 | 9.64 | -2.61 | 7.49 | -9.2388 | -8.9709 | 30.8533 | 28.9407 | 0.3679 | -38.69 | -38.8794 | 2.4411 | 6.8947 |  |  | 60.8 | -9.4 | -2.88 | 32.8615 | 33.4832 | 32.212 | 70.4847 | 69.7886 | -11.554 | -73.8475 | -2.2862 | 3.531 | 28.96 | 24.9 | 12.8174 | 12.8937 | -11.99 |  | -8.0736 | -7.6735 | 43.1695 | 0.0146 | -6.0898 | -4.4 | -4.5 | -5.5408 | -11.5945 | 54.2588 | 56.2265 | -11.7 | -5.4 | 8.397 | -43.0924 | 0.17 | 0.13 | 15.85 | 25.94 | -40.5091 | -20.3455 | -39.5409 | -38.3182 | 23.5079 | 4.1862 | -6.2826 | -5.7264 |  | -30.2106 | -13.449 | -66.018 | -30.3193 |  | -4.0391 | -3.7664 | 21.3066 | -5.9233 | -6.3991 | -18.436 | -23.6874 | -23.3366 | 15.3214 |  |  | 0.2 | 3.3841 | -4.8304 | -11.6949 | -11.6138 | 7.0022 | 13.5991 | -28.9745 | 6.2698 |  |  | 2.5478 | 3.1749 | 0 | -1.842 | -2.5118 | 12.0569 | 21.7999 | 22.1233 | 18.8128 |  |  |  | -1.0085 | 0.404 |  | 2.8 | -21.1238 | 1.3563 | 5.332 | -0.083 |  | 28.17 | -39.8827 | -27.7295 | -2.63 | 26.1948 |  | 30.9327 |  | -12.338 | 3.3612 |  |  | -11.0708 | -9.3996 | 6.3149 | -35.7976 | -24.1935 | -7.0822 | 167.291 | -9.9333 | -7.6614 | -14.1657 | 2.7287 | 10.7395 | 11.1398 |  | 28.0005 | 30.2989 | 7.54 | -11.2987 | 20.5206 | 27.7803 | 47.9419 | 13.541 | 12.8504 | -13.0329 | -14.8836 | 0 | 0 |  |  | -9.1174 | -8.4912 | -11.7234 | -11.5488 | 8.44 | 8.56 | -25.7 | -26.4 | 1.3889 | -7.92 | 33.563 | 27.186 | 27.0703 | -16.1 | -35 | -2.4 | -3 |  |  | -95.0732 | 14.7882 | -263.3705 | -10.7013 | 2.4129 | 103.0264 | 58.1384 | 98.082 | 72.8227 | 38.9439 | 22.032 | 21.8696 | 6.686 | 200.1469 | -185.0521 | 27.6737 | -16.7618 | -1.2879 |  | -6.24 | -0.873 | -0.878 | 2.4 | -0.08 | -3.0329 | -5.565 | 13.9483 | -10.399 | 3.2 | 0.532 | 1.337 |  |  | 3.8654 | 3.4196 | 4.1517 |  | 20.9 | 7.2144 | 0.29 |  | -9.0335 | -13.5109 | -15.0856 | -8.3231 | 9.2726 | -8.0301 | 0 | -22 | 5.1 | -71.0055 | -19.8596
11/04/2025 | 20:30 | 0 | 5.9758 | -12.3244 | 7.3863 | 11.2142 |  | 21.676 |  | 17.2328 | 7.2858 | 8.6657 | -4.44 | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.762 | 4.0144 | 5.0849 | 4.858 | 8.6514 |  | 0.6607 | 1.1613 |  | -1.3233 | 0.076 | 0.096 | 7.703 | -15.54 | -4.4 | -0.579 | 0.242 | -11.73 | -11.69 |  | -8.92 | -8.94 | 6.9072 | 3.1352 | 20.6451 | 22.1875 | -18.1836 | -5.0904 | -4.8347 | -0.4242 | -0.3408 | 0 | -14.7355 | 3.1687 | 16.5476 | -5.1737 | 9.677 | -3.6 | -3.8 | -23.8536 | -23.9128 | -2.4606 |  | 0.53 | 5.4312 | 3.2352 | 2.2005 | -92.1659 | 72.7256 | 72.7866 | -19.0452 | -93.3745 |  |  |  |  | 10.25 | 9.28 | -3.2 | 7.11 | -7.4974 | -7.4974 | 30.2235 | 28.2232 | 0.8734 | -39.2812 | -39.4905 | 0.844 | 6.5974 |  |  | 58.5 | -9.6 | -2.96 | 32.3629 | 32.3427 | 30.995 | 70.2838 | 71.519 | -11.4286 | -74.8914 | -6.3064 | 3.5429 | 28.76 | 24.81 | 12.1924 | 12.3077 | -11.38 |  | -8.3451 | -7.9423 | 43.9237 | 0.0147 | -5.8132 | -4.7 | -4.4 | -5.5542 | -12.7165 | 52.9971 | 54.9277 | -12.84 | -5.1 | 7.938 | -42.0674 | 0.9 | 0.84 | 15.73 | 25.36 | -41.9636 | -20.9727 | -37.9751 | -36.9636 | 20.6403 | 2.269 | -8.8443 | -7.6982 | -22.3353 |  | -13.162 | -69.8107 | -28.0172 |  | -4.0124 | -3.6968 | 22.2873 | -7.4141 | -7.4829 | -19.46 | -23.7932 | -23.5162 | 15.8289 |  |  | 0 | 3.3138 | -7.4513 | -11.7067 | -11.6809 | 6.2967 | 13.7581 | -30.0346 |  |  |  | 3.9668 | 4.6869 | 3.6732 | -3.684 | -4.1864 | 11.387 | 20.7838 | 20.708 | 20.4825 | 34.536 |  |  | -1.4131 |  |  | 1.58 | -20.9516 | 1.4688 | 5.258 | 0.789 |  | 30.05 | -41.0513 | -28.6286 | -2.34 | 27.5147 |  | 30.7987 |  | -12.3159 | 3.2796 |  |  | -11.6995 | -8.5689 | 7.8973 | -36.5539 | -22.9821 | -8.1717 | 162.7637 | -10.1411 | -7.4994 | -14.0398 | 2.4423 | 10.4099 | 10.6336 | 1.9419 | 29.2314 | 30.6211 | 7.12 | -12.0505 | 20.8748 | 26.5451 | 51.3185 | 11.7095 | 12.9477 | -13.192 | -15.4444 | 0 | 0 |  |  | -9.1284 | -8.4747 | -10.322 | -10.1617 | 10.84 | 10.78 | -27.9 | -28 | 1.4255 | -7.76 | 33.3398 | 29.2568 | 29.139 | -16.5 | -36.3 | -2.4 | -3.4 | -17.0796 | -17.2713 | -94.784 | 16.3116 | -264.8024 | -10.8099 | 2.4259 | 102.4382 | 60.8674 | 100.6844 | 75.3243 | 44.2383 | 25.3084 | 23.8623 | 8.9772 | 202.2912 | -184.1954 | 30.2746 | -18.3849 | -1.6638 |  | -6.08 | -0.807 | -0.805 | 2.72 | -0.56 | -2.3414 | -4.863 | 14.1222 | -10.2831 | 2.3 | 0.512 | -0.693 |  |  | 3.9491 | 3.0103 | 3.5856 |  | 22.3 | 8.2085 | 0.1 |  | -10.2886 | -13.928 | -13.8057 | -7.6264 | 9.0088 | -7.937 | -2.1567 | -23 | 6.5 |  | -19.8566
11/04/2025 | 21:00 | 0 | 5.6969 | -11.7789 | 10.9411 | 10.9832 |  | 21.3231 |  | 16.386 | 6.8318 | 8.2931 | -2.22 | -28.6 |  |  |  | 3.9324 | 2.8684 | 4.656 | 4.4979 | 7.8615 |  | 0.5589 | 1.1586 |  | -1.2823 | 0.028 | 0.048 | 7.735 | -17.76 | -4.4 | -0.514 | 0.242 | -12.15 | -12.15 |  | -9.28 | -9.2 | 7.2019 | 3.3296 | 22.0371 | 23.5018 | -19.8037 | -5.3584 | -4.9371 | -0.9993 | -0.5233 |  | -15.0034 | 3.5633 | 17.334 | -4.3121 | 10.1925 | -3.8 | -4.2 | -24.9121 | -24.714 | -2.4326 |  | 0.6723 | 5.4026 | 3.3914 | 2.1421 | -95.706 | 72.2373 | 72.4204 | -14.6612 | -98.0301 |  |  |  | 26.366 | 10.21 | 8.87 | -3.85 | 6.53 | -6.9616 | -6.8276 | 29.5736 | 28.0774 | 1.3124 | -40.3823 | -40.6347 | -0.0048 | 4.8749 |  |  | 55.5 | -7 | -3.01 | 30.2782 | 30.1221 | 29.1689 | 72.6029 | 72.8083 | -10.8633 | -75.916 | -2.1991 | 3.5436 | 28.51 | 24.4 | 11.7236 | 12.0148 | -11.46 | 25.5123 | -6.6964 | -6.5136 | 41.8206 | 0.0147 | -5.81 | -3.3 |  | -5.5286 | -13.8386 | 52.524 | 53.9999 | -13.97 | -5.08 | 8.3835 | -42.3099 | 0.74 | 0.69 | 15.83 | 25.15 | -40.9455 | -19.9545 | -37.7194 | -36.5909 | 18.8532 | -1.3255 | -9.9291 | -10.3626 | -22.5295 | -31.7304 | -13.372 | -74.4496 | -26.5936 |  | -4.257 | -3.9351 | 20.4375 | -5.8896 | -5.8022 | -20.484 | -22.4228 | -22.0506 | 15.2366 |  |  | 0 | 3.2673 | -4.1283 | -11.759 | -11.6651 | 5.7344 | 13.7468 | -28.3709 | 6.3126 |  |  | 2.7915 | 2.8472 | 0 | -4.3539 | -4.5213 | 13.7314 | 20.0202 | 20.753 | 22.1666 |  |  | -11.74 | -1.1971 |  |  | 1.21 | -21.015 | 1.3998 | 5.049 | 0.812 |  | 30.07 | -42.219 | -30.232 | -2.32 | 27.3457 |  | 30.7705 |  | -11.9462 | 3.1542 |  |  | -11.6562 | -7.5116 | 9.4049 | -37.8984 | -22.9343 | -7.8124 | 163.8871 | -10.4232 | -8.1522 | -13.9509 |  | 9.6481 | 9.8742 |  | 29.9164 | 31.2135 | 6.71 | -12.2999 | 19.0727 | 28.0638 | 49.9237 | 11.4955 | 11.6506 | -12.2896 | -15.2811 | 0 | 0 |  |  | -8.2934 | -7.6397 | -9.6815 | -9.4372 | 10.53 | 10.5 | -28.7 | -28.7 | 1.5647 | -8.72 | 30.7335 | 28.6816 | 28.9831 | -16.9 | -37.5 | -2.9 | -3.8 |  | -17.2984 | -94.768 | 12.6877 | -261.5436 | -10.6395 | 2.6977 | 99.3758 | 61.6638 | 96.1768 | 70.3799 | 36.3376 | 24.7348 | 22.2848 | 8.8226 | 199.8727 | -182.9555 | 29.0244 | -17.3678 | -0.8191 |  | -6 | -0.914 | -0.923 | 2.48 | -0.72 | -1.8228 | -5.272 | 14.2687 | -10.457 | 3 | 0.253 | 0.347 |  |  | 4.2652 | 3.9479 | 3.07 |  | 23.1 | 7.3409 | 0.08 |  | -9.8832 | -14.4216 | -14.0379 | -8.2332 | 10.3129 | -8.1702 | -2.2953 | -24.2 | 7.3 | -70.7434 | -20.985
11/04/2025 | 21:30 | 0 | 5.3784 | -11.4041 | 1.2998 | 11.3588 |  | 22.1141 |  | 16.9482 | 6.9928 | 6.6757 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.3713 | 1.3813 | 4.2622 | 4.1542 | 7.1431 | 0 | 0.4931 | 1.3473 |  | -1.2703 | -0.055 | -0.035 | 7.575 | -13.32 | -6.6 | -0.263 | 0.229 | -12.42 | -12.51 |  | -9.52 | -9.52 | 6.9412 | 3.4268 | 15.9403 | 17.0204 | -20.2093 | -7.0998 | -6.5259 | -0.3026 | -0.2508 |  | -13.3959 | 3.1687 | 15.3963 | -36.8177 | 9.3254 | -3.2 | -3.6 | -23.3136 | -23.3392 | -2.5117 |  | 0.6131 | 4.9688 | 3.0973 | 2.112 | -70.2231 | 43.3058 | 43.5194 | -10.6861 | -127.5349 |  |  |  | 21.965 | 9.84 | 9.01 | -4.76 | 4.67 | -7.6314 | -7.4974 | 26.095 | 24.5399 | -0.3802 | -47.8119 | -48.2406 | 0.4288 | 1.2426 |  |  | 43.9 | 1 | -2.83 | 23.1011 | 23.1817 | 21.8068 | 52.3803 | 52.4428 | -11.4221 | -53.5893 | -6.2155 | 3.3311 | 27.7 | 26.94 | 11.0986 | 11.3312 | -10.99 |  | -3.0631 | -2.8303 | 38.8023 | 0.0147 | -5.4946 |  |  | -6.5698 | -14.5866 | 51.8931 | 53.4433 | -14.9 | -4.99 | 10.098 | -38.3972 | 0.49 | 0.44 | 14.28 | 24.46 | -38.3455 | -18.9091 | -36.6144 | -35.2545 | 16.6339 | -2.0741 | -10.7099 | -11.1487 |  | -28.2383 | -13.502 | -79.4867 | -23.3151 |  | -7.3095 | -6.8621 | 18.6986 | -6.9657 | -6.9419 | -16.388 | -23.4979 | -23.1607 | 12.1323 |  |  | 0 | 3.055 | -5.6654 | -11.5788 | -11.5174 | 5.9302 | 10.8853 | -26.0287 | 6.3736 |  |  | 2.5692 | 2.6977 | 0 | -3.684 | -3.8515 | 15.406 | 18.9515 | 18.827 | 22.95 |  |  |  | -1.0085 |  |  | 1.66 | -20.7722 | 1.4744 | 5.142 | 0.711 | 0 | 30.61 | -42.9078 | -30.8932 |  | 27.9674 |  | 30.4798 |  | -11.8479 | 3.0101 |  |  |  | -8.1997 | 9.1714 | -38.8228 | -23.6903 | -7.5143 | 163.2106 | -10.7163 | -7.7955 | -14.0375 |  | 9.2233 | 9.5182 |  | 27.8637 | 30.032 | 5.45 | -9.8897 | 22.4755 | 24.5963 | 44.4957 | 11.1115 | 11.6727 | -12.7737 | -14.3564 | 0 | 0 |  |  | -8.2934 | -7.6617 | -10.0631 | -9.7821 | 10.11 | 10.14 | -28.8 | -28.8 | 1.4603 | -8.32 | 27.6599 | 28.7666 | 28.6553 | -17.8 | -37.5 | -2.5 | -3.4 |  |  | -91.0893 | 4.3595 |  | -7.8729 | 3.8044 | 99.2949 | 66.5012 | 102.9768 | 70.9369 | 34.4048 | 25.8989 | 20.6743 | 4.937 | 195.6737 | -181.0011 | 24.1662 | -13.6207 | -0.3503 |  | -5.84 | -0.962 | -0.975 | 2.4 | -0.88 | -1.6746 | -5.095 | 13.9483 | -10.0786 | 3 | 0.715 | -0.463 |  |  | 4.1299 | 4.3077 | 4.0238 |  | 23.4 | 7.8225 | -0.08 |  | -9.363 | -14.2993 | -14.3073 | -7.0803 | 10.282 | -8.1162 | -2.2567 | -24.1 | 7 |  | -24.8503
11/04/2025 | 22:00 | 0 | 4.9886 | -10.4862 | 3.4561 | 11.1098 |  | 21.9451 |  | 15.7133 | 6.2128 | 5.8674 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.1249 | 1.4341 | 3.9372 | 3.5082 | 6.3099 |  | 0.5515 | 1.3706 |  | -0.8236 | -0.083 | -0.069 | 7.227 | -13.32 | -8.8 | -0.182 | 0.209 | -12.55 | -12.68 |  | -9.53 | -9.66 | 7.305 | 3.4288 | 18.0545 | 19.2472 | -21.8686 | -6.6979 | -6.6398 | -0.8474 | -0.8978 |  | -13.7978 | 3.1687 | 16.6286 | -36.1101 | 10.5093 | -4.3 | -4.6 | -23.9775 | -23.8641 | -2.3539 |  | 0.1555 | 5.056 | 2.8762 | 2.0262 | -80.7214 | 45.9914 | 45.8083 | -15.2441 | -137.9283 |  |  |  | 22.9729 | 10.08 | 7.42 | -5.23 | 8.89 | -8.1672 | -8.1672 | 26.5368 | 24.6856 | 1.023 | -42.0927 | -42.2491 | 0.8697 | 3.1059 |  |  | 45.2 | -4 | -2.69 | 26.8818 | 26.5558 | 25.8204 | 57.5623 | 57.8807 | -12.8461 | -58.0359 | -7.534 | 3.2426 | 26.04 | 25.19 | 9.8486 | 10.0616 | -10.19 |  | -4.8176 | -4.6831 | 42.0169 | 0.0147 | -5.1031 | 2.2 | 2.3 | -7.1777 | -16.0827 | 50.0005 | 51.4023 | -16.44 | -4.5 | 9.99 | -41.6274 | 0.28 | 0.33 | 13.26 | 23.71 | -37.9636 | -19.4 | -36.5577 | -35.6091 | 17.0973 | -3.4921 | -12.7081 | -12.0663 | -20.7264 | -27.9526 | -13.378 | -73.8076 | -25.6937 |  | -6.9914 | -6.5682 | 21.0274 | -8.7821 | -8.6162 | -16.9 | -23.9006 | -23.5943 | 13.5407 |  |  | 0.1 | 2.7334 | -7.195 | -11.9096 | -11.729 | 7.7373 | 11.8834 | -28.7648 |  |  |  | 2.5455 | 2.6662 | 0 | -2.1769 | -2.6793 | 16.9131 | 18.7447 | 18.8765 | 23.2469 | 36.9125 |  |  | -1.1165 |  |  | 1.55 | -19.8615 | 1.4117 | 5.078 | 0.711 |  | 30.77 | -41.7511 |  | -1.99 | 29.3235 |  | 27.8036 |  | -10.2051 | 2.8292 |  |  |  | -11.12 | 9.9619 | -37.5623 | -21.7569 | -8.7865 | 154.5316 | -11.8311 | -7.715 | -13.2221 |  | 8.9669 | 9.1622 |  | 28.3155 | 29.8829 | 6.29 | -10.4792 | 26.3488 | 22.5361 | 43.3279 | 12.9567 | 12.0188 | -13.001 | -15.3938 | 0 | 0 |  |  | -10.1447 | -9.0625 | -8.678 | -8.7259 | 11.98 | 11.99 | -29.1 | -28.8 | 1.442 | -9.44 | 29.1908 | 28.0096 | 27.9066 | -18.2 | -38.4 | -2 | -3 |  |  | -88.5614 | 4.6474 | -263.4113 | -8.1463 | 3.9796 | 97.1427 | 65.2998 | 106.7489 | 70.6561 | 35.8732 | 24.5784 | 22.3218 | 2.7403 | 194.3048 | -182.1516 | 21.1683 | -10.9198 | -0.1868 |  | -6.16 | -0.943 | -0.943 | 2.56 | -1.12 | -2.0024 | -4.7166 | 13.5363 | -10.0786 | 3.3 | -0.44 | -0.795 | 2.4146 | 2.8306 | 3.9508 | 2.5715 | 2.8709 |  | 23.2 | 8.529 | -0.16 |  | -8.6785 | -14.126 | -15.0102 | -7.1437 | 9.021 | -8.021 | -1.5335 | -24.8 | 7.3 |  | -27.0717
11/04/2025 | 22:30 | 0 | 4.3428 | -9.2741 | 7.0512 | 10.4018 |  | 20.0609 |  | 14.9565 | 5.7998 | 5.5204 | -4.44 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.7512 | -0.9112 | 3.763 | 3.4883 | 6.2189 |  | 1.3945 | 1.7324 |  | -0.9133 | -0.007 | 0.009 | 7.589 | -15.54 | -13.2 | 0.085 | 0.221 | -11.78 | -11.77 |  | -9.99 | -10.03 | 5.5646 | 3.2698 | 16.6187 | 18.007 | -23.0162 | -5.7602 | -5.1394 | 10.6241 | 19.2025 |  | -18.8882 | 5.1414 | 23.4277 | -36.7752 | 19.2532 | -6.1 | -6.5 | -24.0853 | -23.9937 | -2.0095 |  | -1.4282 | 4.4212 | 2.7877 | 1.9499 | -75.7774 | 45.5641 | 45.2284 | -28.8135 | -135.386 |  |  |  | 20.8473 | 9.46 | 6.69 | -6.13 | 8.21 | -12.7217 | -12.5878 | 18.077 | 16.2905 | -2.9674 | -33.0501 | -33.2175 | -2.2792 | 6.8947 |  |  | 47.2 | -9.7 | -2.56 | 29.639 | 29.8559 | 28.2322 | 56.9047 | 57.1318 | 1 | -59.9147 | -3.0832 | 3.0167 | 29.97 | 22.7 | 8.4424 | 8.5968 | -9.34 |  | -8.5983 | -8.4041 | 40.5075 | 0.0145 | -4.674 |  |  | -7.0862 | -17.3917 | 51.7354 | 48.6191 | -17.8 | -6 | 11.151 | -39.7273 | -7.71 | -7.8 | 27.35 | 22.03 | -37.4 | -18.4727 | -36.3211 | -34.8364 | 19.8042 | 0.1238 | -10.2148 | -9.2559 | -16.3357 | -23.4704 | -13.312 | -62.3639 | -27.6783 |  | -6.3675 | -6.3708 | 18.0095 | -12.1012 | -11.7284 | 2.576 | -25.7423 | -25.4277 | 10.4468 |  |  | -0.4 | 2.4649 | -13.4476 | -12.0437 | -12.0396 | 7.4921 | 8.592 | -26.0753 |  |  |  | 2.8936 | 3.1026 | 2.5757 | 2.3444 | 1.842 | 13.3965 | 18.4827 | 18.2966 | 22.7659 | 34.5168 |  |  | -0.9041 |  |  | 1.66 | -18.0712 | 1.2049 | 5.041 | 2.124 | 0.9763 | 31.46 | -40.3368 | -28.8287 | -2.38 | 29.5478 |  | 27.796 |  | -10.2446 | 2.5798 |  |  |  | -9.5746 | 11.207 | -39.1589 | -22.82 | -8.0491 | 152.9127 | -12.1679 | -7.9969 | -13.5187 | 2.5639 | 8.7106 | 8.8221 | 2.0547 | 26.8135 | 28.6002 | 6.29 | -12.3035 | 26.6126 | 21.2139 | 42.313 | 11.1196 | 10.951 | -13.0283 | -14.5706 | 0 | 0 |  |  | -9.5679 | -8.6944 | -8.8396 | -8.7221 | 10.4 | 10.45 | -29.4 | -29.2 | 1.442 | -9.92 | 26.2909 | 28.1669 | 27.8951 |  | -38.3 | -2.1 | -3 |  |  | -88.4676 | 6.483 | -263.9552 | -11.4308 | 5.2901 | 97.4579 | 65.2016 | 105.8981 | 69.9273 | 36.1356 | 22.277 | 22.4686 | 2.8757 | 193.8268 | -179.784 | 20.6986 | -12.3214 | -0.7947 |  | -5.76 | -0.863 | -0.875 | 1.92 | -0.72 | -1.794 | -4.8905 | 13.7133 | -9.8436 | 2.5 | -0.533 | -0.321 | 2.5111 | 2.9504 | 4.5596 | 4.4938 | 3.0566 |  | 23.6 | 7.7363 | -0.17 |  | -9.5221 | -13.8396 | -15.0446 | -7.7276 | 9.511 | -8.9036 | -1.7989 | -24.7 | 7.2 | -71.4124 | -29.5913
11/04/2025 | 23:00 | 0 | 4.0805 | -8.7688 | 10.767 | 9.5231 |  | 18.3551 |  | 13.6012 | 5.1858 | 4.9264 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.6747 | -2.2736 | 4.448 | 4.2635 | 7.6189 |  | 3.939 | 2.3138 |  | -0.818 | -0.231 | -0.205 | 7.939 | -15.54 | -15.4 | 0.275 | 0.211 | -12.68 | -12.62 |  | -10.59 | -10.26 | 4.1342 | 2.8366 | 20.2667 | 21.8279 | -22.7159 | -6.6979 | -6.1263 | 14.3648 | 14.0123 |  | -18.4864 | 5.1414 | 26.9577 | -42.6569 | 21.5522 | -6.3 | -6.7 | -25.3101 | -24.1759 | -2.2035 |  | -4.3861 | 3.301 | 2.0788 | 1.4818 | -87.6796 | 46.9375 | 46.8154 | -18.4729 | -150.6671 |  |  |  | 19.7495 | 9.97 | 7.19 | -6.95 | 7.67 | -7.6314 | -7.8993 | 15.2167 | 13.1389 | -1.3693 | -38.5559 | -38.4539 | -4.6669 | 3.6623 |  |  | 37.6 | -3.3 | -2.4 | 23.7409 | 24.225 | 23.1628 | 60.3973 | 61.0196 | 1 | -62.5612 | -4.1432 | 3.1306 | 29.13 | 22.75 | 7.8174 | 8.1085 | -9.04 |  | -5.5506 | -5.3987 | 38.2969 | 0.0149 | -4.4633 |  |  | -6.7432 | -18.8878 | 51.7354 | 48.4335 | -19.26 | -5.97 | 10.6245 | -39.1097 | -8.48 | -8.47 | 27.85 | 21.01 | -38.7818 | -19.7182 | -31.8164 | -30.8091 | 15.4936 | -4.6707 | -12.531 | -11.9409 | -17.3559 | -24.6454 | -12.872 | -74.2777 | -19.9499 |  | -7.1143 | -6.5852 | 17.8431 | -10.0042 | -9.1924 | 1.04 | -23.898 | -23.0825 | 8.4118 |  |  | 1 | 2.4483 | -10.3233 | -11.6327 | -11.5797 | 7.0952 | 7.0116 | -24.8221 | 6.2325 |  |  | 4.4647 | 4.7196 | 0 | -3.1817 | -2.0095 | 22.2717 | 14.4898 | 14.8245 | 27.9389 | 39.9907 |  |  | -1.2044 |  |  | 1.71 | -17.0465 | 1.2205 | 5.15 | 0.833 | 1.9344 | 30.31 | -42.8332 | -31.0226 | -2.43 | 28.2975 |  | 26.5669 |  | -9.705 | 2.4093 |  |  |  | -9.5504 | 11.2222 | -39.5791 | -20.6547 | -9.4071 | 145.7941 | -12.7051 | -8.2623 | -13.6231 |  | 8.674 | 8.7351 |  | 26.1486 | 27.7589 | 4.61 | -11.0773 | 26.6556 | 19.5853 | 42.479 | 9.7956 | 11.1052 | -12.0446 | -14.0027 | 0 | 0 |  |  | -9.5679 | -8.5626 | -8.9759 | -8.9521 | 12.22 | 12.2 | -29.1 | -29.2 | 1.4255 | -10 | 22.4832 | 29.9804 | 29.8131 | -19.7 | -38.8 | -1.5 | -2.1 |  | -17.2821 | -90.146 | -1.2577 | -261.1707 | -6.1401 | 5.5456 | 95.0266 | 70.3056 | 107.6815 | 68.3308 | 31.2726 | 24.7825 | 22.115 | 5.3537 | 189.9844 | -180.7119 | 18.2567 | -9.6074 | -0.5139 |  | -5.04 | -0.86 | -0.864 | 2.24 | -0.32 | -1.4745 | -5.449 | 13.5973 | -9.8131 | 2.9 | -0.189 | 0.485 | 2.5514 | 2.9402 | 4.2619 | 4.1907 | 3.8162 |  | 23.3 | 9.4268 | -0.22 |  | -8.7679 | -14.7187 | -14.4245 | -6.2455 | 10.1005 | -8.5913 | -2.1128 | -24.8 | 7.1 | -72.2891 | -30.7774
11/04/2025 | 23:30 | 0 | 3.6681 | -7.7038 | 0.7191 | 8.6003 |  | 16.2539 |  | 12.8831 | 4.8489 | 4.6139 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 |  | 4.1494 | 5.9744 | 3.8727 | 3.6747 | 6.5703 |  | 1.8582 | 2.3035 |  | -0.7978 | -0.469 | -0.453 | 7.686 | -13.32 | -13.2 | -0.189 | 0.215 | -14.94 | -14.89 |  | -10.28 | -10.26 | 4.5853 | 2.9118 | 19.7963 | 21.3957 | -16.1953 | -6.8319 | -7.7073 | -0.2363 | -0.1285 |  | -12.1903 | 3.9578 | 19.8987 | -49.4631 | 22.4519 | -6 | -6.4 | -26.1633 | -25.9995 | -2.2917 |  | -4.0802 | 3.3149 | 2.0857 | 1.4216 | -90.9451 | 48.0972 | 48.1887 | -16.8231 | -156.2602 |  |  |  | 17.8834 | 9.93 | 6.98 | -8.26 | 7.18 | -9.3728 | -9.3728 | 15.8374 | 13.778 | -0.7955 | -38.3036 | -38.1663 | -3.2343 | 2.8865 |  |  | 31.4 | -0.9 | -2.89 | 22.3124 | 21.6272 | 20.4897 | 63.3652 | 63.4906 | -9.9176 | -63.7035 | -5.2942 | 2.8057 | 28.33 | 22.3 | 6.4111 | 6.839 | -8.02 |  | -4.6786 | -4.2035 | 35.2135 | 0.0151 | -4.0211 |  | 7.4 | -6.8494 | -19.8228 | 50.7891 | 47.1347 | -20.45 | -5.8 | 10.4085 | -35.7645 | -9.09 | -9.26 | 27.86 | 20.16 | -37.9636 | -18.3909 | -32.703 | -30.5091 | 11.2502 | -8.0957 | -15.3755 | -15.8705 | -14.9451 | -20.448 | -11.775 | -76.3273 | -16.2128 |  | -7.3401 | -6.9795 | 12.6387 | -9.2993 | -9.7022 | 1.04 | -22.8253 | -22.8969 | 5.4911 |  |  | -1.3 | 2.3135 | -8.6657 | -12.0096 | -11.9324 | 7.8853 | 6.6576 | -23.8851 | 6.1043 |  |  | 4.4678 | 4.6778 | 3.5894 | -1.842 | -2.3444 | 16.9131 | 15.0461 | 14.9552 | 21.007 | 34.6478 | 18.2242 |  | -1.7153 |  |  | 2.2 | -16.857 | 1.13 | 5.123 | 1.021 | 2.3085 | 32.67 | -40.5161 | -29.5953 |  | 30.7267 |  | 19.1022 |  | -5.1898 | 2.1836 |  |  | -9.8895 | -14.9635 | 9.7711 | -31.7641 | -13.6308 | -6.0839 | 136.5588 | -7.0784 | -8.5664 | -1.8829 | 2.5644 | 8.7912 | 8.8537 |  | 26.3859 | 28.3657 | 3.77 | -8.646 | 29.9979 | 19.9647 | 40.4749 | 7.9739 | 8.9965 | -11.0173 | -12.6736 | 0 | 0 |  |  | -11.5509 | -10.661 | -8.5418 | -8.6184 | 13.78 | 13.71 | -29.1 | -28.7 | 1.4603 | -10.08 | 27.4181 | 32.9933 | 32.7225 | -19.8 | -37.6 | -0.2 | -0.8 | -17.4699 | -17.4156 | -86.3671 | -9.8877 | -260.8618 | -4.4163 | 6.4882 | 92.6467 | 72.6121 | 110.8508 | 67.0785 | 26.9797 | 22.5837 | 21.632 | -3.0681 | 187.9001 | -180.7101 | 14.2653 | -6.2431 | -0.1624 |  | -5.04 | -0.949 | -0.971 | 1.36 | 0 | -1.4804 | -5.6535 | 13.5668 | -9.4926 | 2.6 | 1.392 | 0.873 | 2.5047 | 2.9708 | 4.058 | 3.4547 | 3.5342 |  | 22.4 | 9.1206 | -0.33 |  | -8.3376 | -15.1352 | -14.9045 | -6.0824 | 10.93 | -8.7607 | -2.3135 | -23.6 | 5.9 | -72.6124 | -32.4423
12/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.3099 | -6.9571 | 2.9661 | 8.2774 |  | 15.8204 |  | 12.3721 | 4.5189 | 4.2478 | -6.66 |  | -2.2 | 0.828 |  | 4.0412 | 4.2942 | 3.8234 | 3.6789 | 6.6969 |  | 2.8024 | 2.3316 |  | -1.0751 | -0.4 | -0.402 | 7.425 | -13.32 | -13.2 | -0.554 | 0.211 | -13.36 | -13.41 |  | -10.92 | -10.87 | 4.2268 | 2.9307 | 20.2509 | 21.9216 | -17.151 | -8.1715 | -6.7393 | 21.6439 | 15.3318 |  | -15.6732 | 6.7196 | 31.6005 | -66.4428 | 21.325 | -6.1 | -6.6 | -25.1119 | -25.3468 | -2.2612 |  | -5.2901 | 3.2671 | 1.1736 | 0.7523 | -80.2637 | 33.2652 | 32.96 | -23.8385 | -181.3936 |  |  |  | 16.4563 | 9.72 | 6.55 | -8.76 | 6.63 | -5.756 | -5.756 | 13.8165 | 11.4571 | -0.5047 | -43.4117 | -43.721 | -6.1375 | -1.8162 |  |  | 36.9 | 7.9 | -2.81 | 20.092 | 19.6712 | 18.6022 | 59.4497 | 59.2346 | -8.9044 | -59.3701 | -5.8807 | 2.7454 | 27.96 | 21.58 | 6.0986 | 6.7413 | -8.05 |  | -0.0025 | 0.2405 | 35.8336 | 0.0151 | -4.0001 | 16.6 | 16.4 | -6.7566 | -20.9449 | 50.0005 | 46.3925 | -21.24 | -5.72 | 10.9485 |  | -9.45 | -9.5 | 27.08 | 19.11 | -37.6727 | -18.6 | -29.2369 | -28.3091 | 9.878 | -9.9502 | -15.5381 | -15.6369 | -19.2321 | -25.0698 | -11.909 | -71.2466 | -12.2803 |  | -8.3785 | -7.9853 | 15.0548 | -9.7905 | -9.6897 | -2.564 | -22.5858 | -22.2248 | 7.0782 |  |  | 0.1 | 2.5908 | -9.0838 | -9.504 | -9.5114 | 5.3652 | 7.031 | -24.0219 |  |  |  | 3.344 | 3.293 | 3.0881 | -5.861 | -6.3633 | 26.2906 | 12.0926 | 12.0277 | 30.9518 | 43.4815 |  | -8.42 | -1.2044 |  |  | 1.68 | -17.4904 | 1.5118 | 5.276 | 0.946 | 2.1136 | 31.67 | -45.5949 | -33.3724 | -2.15 | 30.4494 |  | 20.0229 |  | -5.2877 | 2.065 |  |  | -9.6009 | -13.6044 | 11.6617 | -33.2767 | -20.7037 | -7.398 | 144.921 | -7.3472 | -9.4029 | -1.807 |  | 8.674 | 8.5927 |  | 27.3813 | 28.0439 | 4.19 | -9.0994 | 33.7143 | 14.7936 | 37.5168 | 8.2186 | 9.2593 | -10.8424 | -13.273 | 0 | 0 |  |  | -10.4028 | -9.458 | -8.8573 | -8.6397 | 14.19 | 14.24 | -28.2 | -27.6 | 1.5482 | -10.64 | 22.2621 | 32.4181 | 32.3181 | -19.1 | -37.5 | -0.3 | -1.3 |  |  | -83.9602 | -19.5453 | -257.002 | -6.2223 | 5.9575 | 86.9174 | 79.6029 | 109.3735 | 65.6192 | 21.8285 | 23.7346 | 23.8378 | 1.3673 | 179.3338 | -178.7409 | 10.2122 | -2.4373 | -0.3503 |  | -5.04 | -1.716 | -1.72 | 1.52 | 0 | -1.9202 | -5.8579 | 14.5617 | -10.0481 | 2.9 | 1.385 | 1.49 | 2.5276 | 2.9444 | 4.0757 | 3.8522 | 3.4534 |  | 22.6 | 9.0146 | -0.31 |  | -6.8827 | -15.1967 | -15.4933 | -5.2699 | 10.6069 | -9.2638 | -1.8925 | -23.7 | 5.9 | -73.7424 | -42.6902
MÁXIMO |  | 0 | 6.9352 | -5.7446 | 12.9328 | 11.6016 | 0 | 22.557 | 0 | 28.6976 | 13.0096 | 14.2749 | 0 | -17.6 | 11 | 4.968 | -13.2 | 5.2274 | 14.829 | 6.7365 | 6.5633 | 11.582 | 0 | 3.939 | 2.3946 | 0 | -0.5548 | 0.501 | 0.517 | 8.842 | -11.1 | 2.2 | 0.815 | 0.249 | -7.09 | -7.11 | 0 | -7.75 | -7.86 | 9.1183 | 3.9391 | 31.8136 | 34.1873 | -13.7744 | 0.4019 | 0.0249 | 21.6439 | 22.6702 | 0 | -7.7696 | 7.5087 | 35.7889 | 48.658 | 23.9094 | -2 | -2.1 | -20.4555 | -19.2984 | -2.0095 | 0 | 12.7995 | 9.8534 | 5.2957 | 3.3522 | -70.162 | 95.3093 | 95.9502 | -5.011 | -76.0063 | 0 | 0 | 0 | 41.1557 | 14.26 | 11.8 | 5.78 | 19.18 | -5.756 | -5.756 | 36.2098 | 33.7313 | 1.3124 | -11.4579 | -11.6588 | 12.6914 | 12.3307 | 0 | 0 | 80.1 | 7.9 | -1.99 | 51.0466 | 50.0592 | 48.9987 | 79.8653 | 80.6851 | 1 | -53.5893 | 0 | 4.1441 | 42.01 | 29.11 | 17.8174 | 17.7765 | -5.83 | 25.5123 | -0.0025 | 0.2405 | 43.9237 | 0.0152 | -2.6981 | 16.6 | 16.4 | -1.5918 | 13.8444 | 61.0406 | 65.5038 | -3.41 | -4.5 | 18.6435 | -18.411 | 0.9 | 0.84 | 40.74 | 33.14 | -16.6 | -8.9727 | -29.2369 | -28.3091 | 77.052 | 47.1356 | 35.3551 | 37.614 | -6.9953 | -15.5106 | -11.217 | 2.5844 | -12.2803 | 0 | -4.0124 | -3.6968 | 26.7884 | 8.2839 | 7.0607 | 35.856 | -16.3055 | -15.5299 | 17.572 | 0 | 0 | 10.8 | 6.5569 | 19.6688 | -8.7748 | -9.0992 | 8.6153 | 16.0516 | -12.9277 | 6.8192 | 0 | 0 | 4.4678 | 5.0862 | 3.6732 | 18.2527 | 18.2527 | 26.2906 | 35.9298 | 24.9878 | 31.4312 | 43.4815 | 25.4362 | -8.36 | 0.2037 | 0.404 | 1.68 | 4.15 | -15.7333 | 2.0089 | 7.189 | 2.124 | 2.9097 | 32.89 | -32.8808 | -21.8397 | -1.52 | 40.5742 | 0 | 30.9327 | 0 | -4.3637 | 3.4795 | 0.0675 | 0 | -8.7215 | -7.5116 | 14.7227 | -29.5793 | -4.767 | -4.7097 | 167.291 | -6.4359 | -5.0112 | -0.8947 | 4.772 | 12.0515 | 12.359 | 4 | 40.7432 | 42.7011 | 11.31 | 11.1589 | 49.6235 | 38.4683 | 66.9221 | 22.747 | 23.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5343 | 66.8429 | -4.9041 | -4.2889 | -8.4597 | -8.5027 | 29.42 | 28.94 | -25.7 | -26.3 | 1.8997 | 10.88 | 38.8826 | 37.1602 | 36.7297 | -11.8 | -32 | 3.9 | 3.3 | -17.0759 | -17.2166 | -37.8198 | 33.6985 | -251.25 | 1.1817 | 12.379 | 107.7183 | 108.8573 | 149.2775 | 75.3243 | 47.1838 | 34.9834 | 34.3952 | 18.046 | 206.7459 | -173.3227 | 36.587 | 32.3061 | 0.2356 | 0 | -5.04 | -0.631 | -0.642 | 6.72 | 1.52 | -1.4745 | -0.9659 | 15.7946 | -7.3533 | 4 | 1.833 | 1.526 | 2.8712 | 3.2938 | 4.9466 | 5.2469 | 4.8367 | 0 | 23.6 | 9.5814 | 0.88 | 0 | 10.8293 | -11.9429 | -13.8057 | 13.6792 | 18.583 | -7.723 | 4.6428 | -18 | 7.3 | -68.4633 | -13.2774
MÍNIMO |  | 0 | 2.7288 | -14.2548 | -1.7016 | 6.3919 | 0 | 11.7963 | 0 | 8.6564 | 3.0029 | 4.2478 | -8.88 | -33 | -4.4 | 0.828 | -26.4 | 3.1808 | -3.0487 | 3.3533 | 3.2174 | 5.6068 | 0 | -0.0836 | 1.1586 | 0 | -1.3233 | -0.676 | -0.667 | 4.986 | -19.98 | -17.6 | -0.579 | 0.194 | -18.22 | -18.27 | 0 | -12.5 | -12.44 | 3.7141 | 2.0355 | 10.8405 | 13.854 | -24.8905 | -12.8601 | -13.1433 | -1.5708 | -1.3838 | 0 | -20.7637 | 3.1687 | 15.3963 | -66.4428 | 2.1045 | -7.6 | -7.6 | -32.7921 | -32.565 | -3.9122 | 0 | -9.7026 | 1.7802 | -0.4414 | -0.1742 | -161.7175 | 33.2652 | 32.96 | -87.1355 | -181.3936 | 0 | 0 | 0 | 12.0353 | 8.47 | 5.14 | -12.26 | 4.03 | -25.1797 | -25.0458 | 10.5945 | 8.9083 | -6.8388 | -47.8119 | -48.2406 | -9.6756 | -1.8162 | 0 | 0 | 31.4 | -20.2 | -4.73 | 20.092 | 19.6712 | 18.6022 | 52.3803 | 52.4428 | -21.8582 | -86.6653 | -10.0181 | 2.059 | 25.87 | 15.12 | 3.7549 | 4.1046 | -14.27 | 25.5123 | -14.8976 | -14.376 | 17.0456 | 0.0134 | -7.5071 | -20.1 | -18.5 | -7.8528 | -20.9449 | 48.7388 | 24.1269 | -39.23 | -8.51 | 7.938 | -43.0924 | -11.26 | -11.36 | 13.26 | 15.9 | -41.9636 | -20.9727 | -47.932 | -40.3182 | 0 | -19.3151 | -23.6356 | -23.9479 | -23.6278 | -32.4419 | -14.851 | -91.8043 | -58.4742 | 0 | -14.735 | -13.3282 | 0 | -21.8202 | -21.4292 | -20.484 | -30.7886 | -30.8126 | 3.3057 | 0 | 0 | -8.1 | 2.217 | -37.4137 | -12.7783 | -12.9786 | 3.7835 | -6.8071 | -30.0346 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.861 | -6.3633 | -0.3349 | 11.887 | 12.0277 | 12.4622 | 24.705 | 18.2242 | -16.38 | -3.409 | 0.2895 | 0.49 | -0.06 | -26.3366 | 0 | 5.041 | -0.083 | 0 | 19.11 | -48.2124 | -38.6205 | -4.34 | 23.0179 | 0 | 18.3215 | 0 | -12.6758 | 1.702 | 0.0675 | 0 | -16.6519 | -33.0197 | 5.3475 | -39.5791 | -25.7535 | -12.5164 | 109.9574 | -12.7051 | -9.4029 | -19.5592 | 1.5034 | 8.674 | 8.5927 | 0.8797 | 5.5916 | 6.7619 | -17.18 | -15.1052 | 0 | 6.293 | 20.4828 | -20.0732 | -19.9346 | -14.9221 | -15.729 | -13.3677 | -14.3069 | 14.0906 | 13.1368 | -17.6649 | -17.1431 | -27.4941 | -27.4235 | 4.02 | 3.91 | -33.7 | -33.7 | 1.0739 | -12.32 | 17.265 | 16.2007 | 16.2703 | -19.8 | -38.8 | -5.4 | -6 | -17.9725 | -17.9967 | -126.4639 | -19.5453 | -278.7657 | -25.9518 | 0.6668 | 62.7573 | 55.7605 | 91.2257 | 51.1331 | -12.5394 | 13.796 | 14.2927 | -38.5761 | 146.8854 | -188.5227 | -31.3463 | -25.4383 | -2.8577 | 0 | -10.16 | -1.716 | -1.72 | 1.36 | -4.88 | -5.5408 | -7.5853 | 10.2861 | -10.457 | 0.1 | -5.28 | -5.616 | 0 | 0 | 2.4177 | 2.4594 | 2.547 | 0 | 17.4 | 4.3308 | -0.52 | 0 | -10.3494 | -22.3469 | -27.0536 | -9.2124 | 7.3315 | -22.6614 | -2.5207 | -24.8 | 1 | -73.7424 | -109.0085
PROMEDIO |  | 0 | 4.9116 | -10.221 | 4.7898 | 8.7324 | 0 | 16.6457 | 0 | 17.7007 | 7.5428 | 8.6823 | -5.0412 | -26.0432 | 2.4588 | 2.7869 | -20.13 | 4.3175 | 6.5923 | 4.9762 | 4.8584 | 8.5253 | 0 | 1.5536 | 1.8567 | 0 | -0.98435 | -0.083854 | -0.072771 | 8.0512 | -15.0312 | -8.7389 | 0.14996 | 0.21854 | -13.1062 | -13.1315 | 0 | -9.3552 | -9.3742 | 6.4411 | 3.1064 | 22.1679 | 23.8135 | -18.4301 | -6.7454 | -6.5549 | 5.1556 | 5.8697 | 0 | -13.8955 | 5.1079 | 25.2658 | -6.2178 | 18.9847 | -5.8125 | -6.1667 | -24.8494 | -24.5815 | -3.016 | 0 | 1.3918 | 5.4311 | 2.4586 | 1.6718 | -114.5302 | 66.7681 | 66.9042 | -39.1208 | -128.0863 | 0 | 0 | 0 | 27.2796 | 11.0321 | 8.4087 | -3.9467 | 10.3892 | -13.9971 | -13.8743 | 23.9118 | 21.843 | -2.6311 | -26.4646 | -26.4882 | 1.3066 | 7.754 | 0 | 0 | 56.6667 | -11.4042 | -3.3077 | 35.9988 | 36.0158 | 34.6061 | 68.1227 | 68.3029 | -12.541 | -71.3486 | -5.8842 | 3.0955 | 32.9054 | 23.0906 | 10.9652 | 11.1501 | -10.139 | 25.5123 | -9.4967 | -9.316 | 33.7668 | 0.014465 | -5.1738 | -7.3074 | -6.6167 | -5.3998 | -2.8622 | 54.7845 | 48.9819 | -16.6909 | -6.5533 | 12.5477 | -34.0968 | -7.9615 | -8.0388 | 29.0044 | 24.4023 | -33.889 | -16.9036 | -37.198 | -32.6912 | 42.8869 | 12.1897 | 3.2326 | 3.5882 | -16.4601 | -25.3376 | -12.9901 | -51.2382 | -32.6576 | 0 | -9.5622 | -9.0413 | 17.0806 | -8.4779 | -8.3967 | -2.6414 | -23.3133 | -22.9598 | 10.0873 | 0 | 0 | 0.14792 | 4.1154 | -13.4531 | -11.1576 | -11.2774 | 7.1726 | 8.9827 | -21.7058 | 6.2353 | 0 | 0 | 2.3243 | 2.3297 | 0.9865 | 4.9714 | 4.6958 | 12.7058 | 23.4234 | 16.872 | 21.9852 | 34.0984 | 22.4639 | -11.9229 | -1.6058 | 0.33644 | 1.102 | 1.5081 | -20.8602 | 1.3167 | 5.734 | 0.88779 | 2.1026 | 27.3227 | -40.475 | -29.8321 | -2.84 | 30.0644 | 0 | 24.5424 | 0 | -8.683 | 2.4434 | 0.0675 | 0 | -11.455 | -18.4455 | 9.5423 | -33.7388 | -16.03 | -8.6127 | 146.8222 | -8.5986 | -7.5466 | -10.5643 | 2.9529 | 10.3166 | 10.4162 | 2.4831 | 21.4491 | 22.9581 | -0.95188 | -1.8765 | 29.0584 | 20.8215 | 41.405 | 5.1149 | 5.5596 | -7.4103 | -8.3535 | -5.3401 | -7.6073 | 27.7252 | 37.5693 | -12.5731 | -11.829 | -15.5436 | -15.3219 | 12.0256 | 11.9894 | -29.875 | -29.8896 | 1.5637 | -3.5867 | 27.8273 | 28.1888 | 28.084 | -15.635 | -36.3354 | -0.32083 | -1.0167 | -17.6352 | -17.6522 | -84.1504 | 8.1952 | -267.4804 | -14.9667 | 6.8987 | 85.1971 | 81.8713 | 117.1953 | 64.1251 | 15.6883 | 27.0133 | 26.5265 | -7.6675 | 174.2461 | -181.2777 | -2.5665 | 7.7674 | -1.1855 | 0 | -7.6367 | -0.97048 | -0.97915 | 3.9883 | -1.2183 | -3.1534 | -4.5028 | 13.1919 | -9.0593 | 2.1313 | -0.50873 | -0.72631 | 1.6967 | 1.8966 | 3.9769 | 3.5815 | 3.5464 | 0 | 21.1833 | 7.8174 | 0.17604 | 0 | -0.80924 | -17.9951 | -19.9065 | 1.6178 | 13.6001 | -14.4708 | 0.40066 | -22.4563 | 5.0417 | -70.7191 | -53.8888
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 11 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/04/2025 | 00:30 | 40.96 | 41.25 | 44.8763 | 44.1815 | 229.4486 | 400.7164 | 216.7642 | 218.0255 | 377.1074 | 316.7325 | 1128.6296
11/04/2025 | 01:00 | 33.36 | 33.51 | 37.7765 | 38.2091 | 195.6276 | 338.4832 | 215.4681 | 217.1103 | 373.4651 | 312.541 | 1118.5845
11/04/2025 | 01:30 | 39.72 | 39.94 | 45.1442 | 45.869 | 242.2619 | 412.9351 | 209.3793 | 207.3631 | 361.5608 | 307.1619 | 1085.4651
11/04/2025 | 02:00 | 40.43 | 39.66 | 44.2065 | 45.5467 | 226.4087 | 396.2519 | 210.6227 | 208.843 | 362.6843 | 309.4525 | 1091.6025
11/04/2025 | 02:30 | 38.33 | 38.46 | 42.733 | 42.3845 | 215.7373 | 377.6448 | 211.8793 | 208.3445 | 365.0185 | 306.5465 | 1091.7888
11/04/2025 | 03:00 | 41.87 | 41.11 | 45.0103 | 45.7724 | 229.1539 | 402.9166 | 214.4179 | 212.7835 | 370.3524 | 314.682 | 1112.2358
11/04/2025 | 03:30 | 35.8 | 35.73 | 41.9292 | 41.5142 | 218.0934 | 373.0668 | 213.7473 | 212.4964 | 363.2163 | 305.6161 | 1095.0761
11/04/2025 | 04:00 | 39.12 | 38.97 | 44.6084 | 46.3291 | 244.2251 | 413.2526 | 215.7317 | 213.6899 | 367.6977 | 313.5054 | 1110.6247
11/04/2025 | 04:30 | 42.03 | 42.3 | 44.2065 | 43.9383 | 215.5444 | 388.0192 | 222.1422 | 219.8975 | 372.614 | 312.5279 | 1127.1816
11/04/2025 | 05:00 | 37.59 | 37.8 | 42.1971 | 41.9875 | 234.3139 | 393.8885 | 221.4932 | 220.5321 | 371.0926 | 319.1676 | 1132.2855
11/04/2025 | 05:30 | 42.83 | 43.06 | 45.4122 | 44.7651 | 243.263 | 419.3303 | 223.496 | 221.9227 | 379.549 | 322.8811 | 1147.8488
11/04/2025 | 06:00 | 54.25 | 53.72 | 51.3064 | 51.3271 | 274.4239 | 485.0274 | 218.1915 | 218.122 | 375.2585 | 312.8858 | 1124.4578
11/04/2025 | 06:30 | 58.74 | 58.54 | 54.2535 | 54.3678 | 308.0953 | 533.9966 | 217.193 | 215.9086 | 363.2875 | 306.9094 | 1103.2985
11/04/2025 | 07:00 | 50.64 | 50.97 | 49.5649 | 49.769 | 311.3315 | 512.2754 | 197.3926 | 195.032 | 304.0956 | 263.9403 | 960.4605
11/04/2025 | 07:30 | 54.34 | 54.68 | 52.2441 | 53.3151 | 318.2558 | 532.835 | 189.1486 | 188.5297 | 269.3657 | 230.487 | 877.531
11/04/2025 | 08:00 | 51.71 | 52.07 | 50.6366 | 49.6253 | 274.9734 | 479.0153 | 180.9232 | 178.4928 | 241.1076 | 210.6623 | 811.1859
11/04/2025 | 08:30 | 58.04 | 57.99 | 52.512 | 51.5222 | 283.065 | 503.1292 | 177.5109 | 177.5065 | 227.4619 | 200.5488 | 783.0281
11/04/2025 | 09:00 | 63.01 | 63.73 | 59.21 | 58.7442 | 323.2095 | 567.9037 | 175.6089 | 172.7552 | 207.8895 | 192.4641 | 748.7177
11/04/2025 | 09:30 | 62.23 | 62.38 | 60.9514 | 57.7832 | 324.9483 | 568.2929 | 168.1248 | 166.8089 | 195.0893 | 181.0763 | 711.0993
11/04/2025 | 10:00 | 63.47 | 63.78 | 57.4685 | 56.7219 | 358.5944 | 600.0348 | 163.0944 | 162.2974 | 194.1762 | 177.2849 | 696.8529
11/04/2025 | 10:30 | 61.44 | 62.09 | 56.7987 | 56.1082 | 353.2449 | 589.6818 | 157.7901 | 158.8962 | 183.811 | 172.972 | 673.4693
11/04/2025 | 11:00 | 64.85 | 65 | 60.5495 | 59.7192 | 375.5095 | 625.6282 | 152.4094 | 151.4887 | 170.8133 | 158.2527 | 632.9641
11/04/2025 | 11:30 | 67.13 | 67.12 | 61.7552 | 61.2101 | 394.5091 | 651.7244 | 148.5366 | 151.1243 | 165.6058 | 152.558 | 617.8247
11/04/2025 | 12:00 | 64.13 | 64.77 | 58.5402 | 58.4807 | 370.0084 | 615.9293 | 146.0601 | 147.4487 | 173.6531 | 155.1083 | 622.2702
11/04/2025 | 12:30 | 62.19 | 62.55 | 57.4685 | 56.7643 | 342.067 | 581.0398 | 145.1176 | 144.8829 | 177.5941 | 155.2792 | 622.8738
11/04/2025 | 13:00 | 63.34 | 63.54 | 56.7987 | 59.1218 | 329.1646 | 571.9651 | 139.3749 | 140.6787 | 168.1195 | 148.5813 | 596.7544
11/04/2025 | 13:30 | 59.29 | 59.39 | 55.5931 | 55.2303 | 305.9379 | 535.4413 | 140.2921 | 137.9661 | 162.5109 | 146.0306 | 586.7997
11/04/2025 | 14:00 | 64.91 | 64.3 | 59.3439 | 59.6341 | 342.0451 | 590.2331 | 146.0916 | 146.0247 | 192.1927 | 164.2975 | 648.6065
11/04/2025 | 14:30 | 64.36 | 64.27 | 59.4779 | 58.5857 | 350.672 | 597.3656 | 148.8393 | 148.6716 | 205.9829 | 181.4535 | 684.9473
11/04/2025 | 15:00 | 59.97 | 60.02 | 55.5931 | 54.9921 | 331.0514 | 561.6266 | 150.2715 | 148.3587 | 209.7222 | 178.1423 | 686.4947
11/04/2025 | 15:30 | 61.78 | 61.94 | 55.5931 | 55.0669 | 332.2161 | 566.5961 | 148.2471 | 146.9007 | 229.5235 | 191.7468 | 716.4181
11/04/2025 | 16:00 | 60.26 | 60.82 | 55.3922 | 54.7558 | 333.3814 | 564.6093 | 160.4958 | 158.4883 | 254.6725 | 211.2625 | 784.9191
11/04/2025 | 16:30 | 59.22 | 59.33 | 55.1912 | 53.8456 | 319.8749 | 547.4617 | 177.699 | 177.0935 | 319.316 | 262.5815 | 936.69
11/04/2025 | 17:00 | 59.12 | 59.61 | 57.3345 | 57.2279 | 336.5586 | 569.851 | 208.5601 | 208.3543 | 405.7053 | 331.5562 | 1154.1759
11/04/2025 | 17:30 | 56.46 | 56.47 | 55.9949 | 54.5488 | 305.5984 | 529.0721 | 234.9694 | 230.7318 | 472.5212 | 382.334 | 1320.5564
11/04/2025 | 18:00 | 53.24 | 53.42 | 53.0478 | 52.4137 | 272.5553 | 484.6768 | 236.9887 | 236.5356 | 471.0634 | 382.9852 | 1327.5729
11/04/2025 | 18:30 | 61.84 | 62.16 | 56.9326 | 56.1369 | 325.706 | 562.7755 | 242.2171 | 243.4294 | 482.0959 | 395.4662 | 1363.2086
11/04/2025 | 19:00 | 65 | 64.82 | 59.7458 | 58.9343 | 369.2474 | 617.7475 | 235.6947 | 235.064 | 486.1539 | 396.3692 | 1353.2818
11/04/2025 | 19:30 | 64.58 | 64.64 | 59.2099 | 58.417 | 373.9593 | 620.8062 | 235.3935 | 234.5006 | 486.4172 | 391.0925 | 1347.4038
11/04/2025 | 20:00 | 62.21 | 62.49 | 58.6741 | 57.8997 | 375.5034 | 616.7772 | 235.6916 | 232.6367 | 472.272 | 383.5574 | 1324.1577
11/04/2025 | 20:30 | 62.94 | 62.84 | 58.1383 | 57.3224 | 367.5351 | 608.7758 | 237.1841 | 235.7389 | 478.935 | 391.1298 | 1342.9878
11/04/2025 | 21:00 | 60.12 | 60.41 | 56.7987 | 56.626 | 363.0251 | 596.9798 | 235.5488 | 232.3336 | 477.7063 | 388.3737 | 1333.9624
11/04/2025 | 21:30 | 57.1 | 57.29 | 54.2535 | 53.9973 | 341.5678 | 564.2086 | 232.9214 | 231.4655 | 467.51 | 377.8098 | 1309.7067
11/04/2025 | 22:00 | 56.89 | 57.11 | 52.9139 | 52.1306 | 320.0634 | 539.1079 | 235.601 | 232.3708 | 454.5858 | 377.2396 | 1299.7972
11/04/2025 | 22:30 | 58.44 | 58.95 | 54.2535 | 54.0485 | 312.8525 | 538.5445 | 229.763 | 226.9339 | 439.5759 | 365.7681 | 1262.0409
11/04/2025 | 23:00 | 52.2 | 52.21 | 51.0384 | 49.825 | 270.0964 | 475.3698 | 226.841 | 225.8222 | 441.048 | 365.3095 | 1259.0207
11/04/2025 | 23:30 | 42.19 | 42.38 | 43.8046 | 43.318 | 245.7331 | 417.4257 | 222.2365 | 223.1819 | 435.7595 | 360.3071 | 1241.485
12/04/2025 | 00:00 | 46.92 | 46.69 | 46.4838 | 46.705 | 232.5963 | 419.3951 | 224.7104 | 224.2176 | 435.7989 | 356.4012 | 1241.1281
MÁXIMO |  | -33.36 | -33.51 | -37.7765 | -38.2091 | -195.6276 |  | 242.2171 | 243.4294 | 486.4172 | 396.3692
MÍNIMO |  | -67.13 | -67.12 | -61.7552 | -61.2101 | -394.5091 |  | 139.3749 | 137.9661 | 162.5109 | 146.0306
PROMEDIO |  | -54.5956 | -54.7142 | -52.7702 | -52.4321 | -303.4012 |  | 197.8724 | 196.8292 | 332.5574 | 280.0216
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 11 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/04/2025 | 00:30 |  | 507.7921 | [10 empty] | 229.2676 | 225.1378
11/04/2025 | 01:00 |  | 507.8445 | [11 empty] | 224.9134 | 229.3744
11/04/2025 | 01:30 | 492.9898 | 507.687 |  |  |  |  | 518.4646 | 503.6259 |  |  | 511.0536 |  |  | 224.1708 |  | 223.5433 |  |  | 224.4 |  | 225.9 |  | 139.4943 | 139.364 |  |  |  | 142.0294
11/04/2025 | 02:00 |  | 507.897 | [11 empty] | 223.8447 | 227.3513
11/04/2025 | 02:30 | [13 empty] | 223.35 | [13 empty] | 140.5657
11/04/2025 | 03:00 | [13 empty] | 224.0416
11/04/2025 | 03:30 |  |  | 511.9556 | [10 empty] | 223.9093
11/04/2025 | 04:00 | 488.8457 |  | 509.2772 | [15 empty] | 223.1 | [5 empty] | 137.1054
11/04/2025 | 04:30 | 488.7932 |  | 508.6469 | [10 empty] | 223.0739 | [7 empty] | 141.2113 |  |  |  | 135.5712 |  |  | 126.8545
11/04/2025 | 05:00 |  |  | 510.7477 | [10 empty] | 222.6653 | [14 empty] | 128.3047
11/04/2025 | 05:30 | 494.3537 |  | 508.3318 |  |  |  | 511.7691 |  |  |  | 505.6767 |  |  | 222.5535
11/04/2025 | 06:00 |  |  | 503.1324 | [10 empty] | 221.9241 | [13 empty] | 142.1026
11/04/2025 | 06:30 | 488.531 | 497.1835 | [12 empty] | 222.5772
11/04/2025 | 07:00 | 487.6392 | 502.3302 | 503.3951 |  |  |  | 517.0005 |  |  |  | 510.7638 |  | 223.7365 | 222.6669 | 224.7532 | [7 empty] | 140.6661 |  | 138.4884 |  |  | 141.927 | 128.1192 | 142.5145
11/04/2025 | 07:30 | 482.4984 | 488.308 | 492.7337 | 506.1841 | 508.8721 | [7 empty] | 218.8066 | 221.5594 | 221.5207 | 218.0222 | [5 empty] | 141.2049 | [6 empty] | 126.7568
11/04/2025 | 08:00 | [6 empty] | 517.6494 | [21 empty] | 123.9442
11/04/2025 | 08:30 |  |  | 501.6094 |  | 503.7465 | [8 empty] | 222.1899
11/04/2025 | 09:00 |  | 496.9208 | 504.8655 |  |  |  | 518.7949 | [5 empty] | 223.0802 | 222.9902 | 223.748 |  | 213.9166 | [7 empty] | 136.9838 |  |  |  | 124.0858 | 141.0033
11/04/2025 | 09:30 |  | 491.6166 | 504.3404 | 501.0667 | 503.3106 | 503.0095 | 518.3006 | [6 empty] | 220.4317 |  |  | 211.6427 | [6 empty] | 137.8698
11/04/2025 | 10:00 |  |  | 508.9095 | 501.5532 |  |  | 518.7407
11/04/2025 | 10:30 | [6 empty] | 518.9995 | [6 empty] | 223.2238 | 222.606 | 216.2413 | [12 empty] | 127.3232
11/04/2025 | 11:00 | 500.2289 | 502.6978 |  |  |  |  | 518.985 | [17 empty] | 138.4186 |  |  |  | 127.2744 | 142.5145
11/04/2025 | 11:30 | 493.6193 | 496.8159 | 501.7144 |  |  |  | 518.7756 | [5 empty] | 218.9093 | 222.1703 | 222.2702 | 216.3535 | 212.3145 | [10 empty] | 140.3022
11/04/2025 | 12:00 | 500.3338 | 501.91 |  |  | 506.9753 |  | 518.9491 | [17 empty] | 136.9621 |  |  |  | 128.7295
11/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 506.6718 |  | 508.5111 | 518.9304 | 510.1068 | 507.2355 |  |  |  |  | 224.4195 |  | 218.9791 | 213.1118 | [11 empty] | 127.8848
11/04/2025 | 13:00 | 507.0482 | 507.5294 | 508.5944 | [9 empty] | 222.7944 | 224.1843
11/04/2025 | 13:30 | [6 empty] | 518.6169 |  |  |  | 512.0809 |  | 225.1452 |  |  | 216.6652 | [12 empty] | 127.9776
11/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 501.5929 |  |  | 518.9865 |  | 505.5771 |  |  |  |  | 225.2815 | [11 empty] | 135.3642 |  | 140.3168
11/04/2025 | 14:30 | 500.3862 |  | 506.7562 |  |  |  | 518.5161 | 503.7126 | [5 empty] | 223.0921 |  | 214.4788
11/04/2025 | 15:00 | [5 empty] | 504.0758 | 518.7725 | [9 empty] | 212.7353
11/04/2025 | 15:30
11/04/2025 | 16:00 | [6 empty] | 516.2561 | [7 empty] | 224.1862
11/04/2025 | 16:30 | [9 empty] | 487.5152
11/04/2025 | 17:00 | 505.8417 | 508.5798 |  | 506.9185 | [8 empty] | 223.2623 | 224.9827 | [10 empty] | 136.9652
11/04/2025 | 17:30 | 504.5828 | 504.0107 | 499.7187 |  | 511.8701 |  |  |  | 498.9902 | 482.5424 |  | 488.1736 |  | 222.3666 | 226.431 | [6 empty] | 139.1774 | 138.6064
11/04/2025 | 18:00 | 510.3531 | 505.9014 | 505.4433 | 512.1792 | [6 empty] | 500.4551 |  | 225.2543 | 225.5735 | 228.7291 | 221.0751 | 217.1281 | [5 empty] | 140.0244
11/04/2025 | 18:30 | 498.3929 |  | 493.9416 | 501.9372 | 501.3329 | 504.7929 | 507.7951 | [5 empty] | 218.1973 | 223.1693 | 223.8562 | 216.391 | 214.8542 | [5 empty] | 138.5418 |  |  |  |  | 140.2436 | 125.5849
11/04/2025 | 19:00
11/04/2025 | 19:30 | [27 empty] | 141.722
11/04/2025 | 20:00 |  |  |  |  | 506.3731 | [7 empty] | 224.9019
11/04/2025 | 20:30 | [8 empty] | 496.4707 |  |  |  | 224.5349
11/04/2025 | 21:00 | [12 empty] | 226.8499 | 223.2388 |  | 220.0193 | [9 empty] | 135.378
11/04/2025 | 21:30 |  |  |  |  | 511.4832
11/04/2025 | 22:00 | 485.1212 | [11 empty] | 220.9807 |  | 224.257
11/04/2025 | 22:30 |  | 496.1857 | 495.3596 | [5 empty] | 497.3766 |  |  |  |  | 222.3243 | [14 empty] | 124.3202
11/04/2025 | 23:00 | 490.5768 | 500.1244 | 496.9352 | [7 empty] | 505.485 |  | 226.1114 | 224.0897 | [14 empty] | 125.7265
11/04/2025 | 23:30 |  |  | 500.5065 |  | 516.6352 | 514.291 | [7 empty] | 224.044 |  |  | 219.3356
12/04/2025 | 00:00 |  | 505.4812 | 502.6072 | 518.4689 | [9 empty] | 223.7447
MÁXIMO |  | 510.3531 | 508.5798 | 511.9556 | 518.4689 | 516.6352 | 514.291 | 518.9995 | 510.1068 | 507.2355 | 487.5152 | 512.0809 | 488.1736 | 229.2676 | 225.5735 | 229.3744 | 223.5433 | 219.3356 | 0 | 224.4 | 0 | 225.9 | 141.2113 | 140.6661 | 139.364 | 138.4884 | 135.5712 | 0 | 142.1026 | 128.7295 | 142.5145
MÍNIMO |  | 482.4984 | 488.308 | 492.7337 | 501.0667 | 501.3329 | 503.0095 | 507.7951 | 503.6259 | 496.4707 | 482.5424 | 500.4551 | 488.1736 | 218.1973 | 220.4317 | 221.5207 | 214.4788 | 211.6427 | 0 | 223.1 | 0 | 225.9 | 139.1774 | 138.5418 | 137.8698 | 136.9621 | 135.3642 | 0 | 140.2436 | 123.9442 | 141.0033
PROMEDIO |  | 495.5631 | 501.9377 | 503.6146 | 506.2858 | 507.8443 | 506.9361 | 517.4613 | 505.8151 | 501.13 | 485.0288 | 507.5858 | 488.1736 | 223.4555 | 223.3977 | 224.7431 | 218.1769 | 214.3799 | 0 | 223.75 | 0 | 225.9 | 140.5312 | 139.4666 | 138.6169 | 137.4872 | 135.4378 | 0 | 141.1512 | 126.6347 | 142.0108
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.502 | 23:37:06 | 60.393
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.502 | 23:37:06 | 60.393
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.503 | 23:37:06 | 60.392
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.503 | 23:37:06 | 60.393
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.502 | 23:37:06 | 60.393
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.502 | 23:37:06 | 60.393
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:51:04 | 59.502 | 23:37:06 | 60.393

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 11 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 11 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/04/2025 | 00:30 | 6652.8 | 6461.8549 | -2.87%
11/04/2025 | 01:00 | 6422.71 | 6332.8351 | -1.399%
11/04/2025 | 01:30 | 6408.66 | 6220.7929 | -2.931%
11/04/2025 | 02:00 | 6360.6 | 6213.2973 | -2.316%
11/04/2025 | 02:30 | 6304.21 | 6110.779 | -3.068%
11/04/2025 | 03:00 | 6339.18 | 6121.7277 | -3.43%
11/04/2025 | 03:30 | 6251.38 | 6102.2029 | -2.386%
11/04/2025 | 04:00 | 6324.64 | 6141.3175 | -2.899%
11/04/2025 | 04:30 | 6326.09 | 6161.25 | -2.606%
11/04/2025 | 05:00 | 6335.52 | 6183.6663 | -2.397%
11/04/2025 | 05:30 | 6447.57 | 6340.2439 | -1.665%
11/04/2025 | 06:00 | 6693.23 | 6460.7037 | -3.474%
11/04/2025 | 06:30 | 6768.46 | 6592.1628 | -2.605%
11/04/2025 | 07:00 | 6824.02 | 6592.3275 | -3.395%
11/04/2025 | 07:30 | 6997.91 | 6735.0783 | -3.756%
11/04/2025 | 08:00 | 7090.44 | 6874.0722 | -3.052%
11/04/2025 | 08:30 | 7184.59 | 7042.3424 | -1.98%
11/04/2025 | 09:00 | 7414.96 | 7231.9762 | -2.468%
11/04/2025 | 09:30 | 7551.17 | 7411.7538 | -1.846%
11/04/2025 | 10:00 | 7574.77 | 7491.3231 | -1.102%
11/04/2025 | 10:30 | 7732.88 | 7613.8257 | -1.54%
11/04/2025 | 11:00 | 7789.28 | 7722.1026 | -0.8624%
11/04/2025 | 11:30 | 7879.27 | 7778.3127 | -1.281%
11/04/2025 | 12:00 | 7729.53 | 7807.7739 | 1.012%
11/04/2025 | 12:30 | 7705.18 | 7665.5025 | -0.5149%
11/04/2025 | 13:00 | 7560.44 | 7637.6932 | 1.022%
11/04/2025 | 13:30 | 7596.82 | 7546.5826 | -0.6613%
11/04/2025 | 14:00 | 7638.3 | 7625.2418 | -0.171%
11/04/2025 | 14:30 | 7894.92 | 7723.4989 | -2.171%
11/04/2025 | 15:00 | 7754.6 | 7731.5532 | -0.2972%
11/04/2025 | 15:30 | 7855.6 | 7727.981 | -1.625%
11/04/2025 | 16:00 | 7884.32 | 7734.1273 | -1.905%
11/04/2025 | 16:30 | 7726.27 | 7705.1728 | -0.2731%
11/04/2025 | 17:00 | 7680.36 | 7507.9211 | -2.245%
11/04/2025 | 17:30 | 7632.02 | 7390.5832 | -3.163%
11/04/2025 | 18:00 | 7397.94 | 7235.7961 | -2.192%
11/04/2025 | 18:30 | 7721.37 | 7527.997 | -2.504%
11/04/2025 | 19:00 | 7755.13 | 7557.1218 | -2.553%
11/04/2025 | 19:30 | 7707.32 | 7554.7925 | -1.979%
11/04/2025 | 20:00 | 7706.42 | 7518.0508 | -2.444%
11/04/2025 | 20:30 | 7657.38 | 7487.815 | -2.214%
11/04/2025 | 21:00 | 7584.55 | 7410.4588 | -2.295%
11/04/2025 | 21:30 | 7486.69 | 7332.4404 | -2.06%
11/04/2025 | 22:00 | 7448.76 | 7249.9023 | -2.67%
11/04/2025 | 22:30 | 7425.15 | 7145.6492 | -3.764%
11/04/2025 | 23:00 | 7206.9 | 6931.8179 | -3.817%
11/04/2025 | 23:30 | 7020.98 | 6702.0461 | -4.543%
12/04/2025 | 00:00 | 6796.89 | 6524.2188 | -4.012%

## DESVIACIÓN
viernes, 11 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 646.7974 | 646.7976 | 2.4024 | 216.7 | 211.4404 | 211.4408 | 5.2592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2258 | 92.2261 | -1.4261 | 237.7 | 235.9769 | 235.977 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 116.6667 | 116.6667 | -0.06667 | 115.5 | 116.6667 | 116.6667 | -1.1667 | 116.7 | 116.6667 | 116.6667 | 0.03333 | 211.4 | 175 | 175 | 36.4 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 561.2 | 568.2971 | 568.2977 | -7.0977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7071 | 164.7072 | -0.10717 | 7.7 | 7.6876 | 7.6877 | 0.01231 | 3.2 | 4.2198 | 4.2199 | -1.0198 | 0 |  |  | 0 | 6.45 | 6.6942 | 6.6943 | -0.24429 | 10.12 | 9.9997 | 9.9997 | 0.12027 | 143.77 | 142.8529 | 142.8507 | 0.91928 | 8.96 | 8.9129 | 8.9129 | 0.04706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9048 | 112.905 | -1.805 | 216.9 | 221.2546 | 221.556 | -4.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 346.6 | 323.2352 | 380.462 | -33.862 | 81.9 | 76.6349 | 68.7005 | 13.1995 | 149.1 | 148.6257 | 148.626 | 0.47397 | 42.3 | 41.4987 | 41.4988 | 0.80119 | 18.5 | 19.2853 | 19.2855 | -0.78552 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 92.3 | 87.6573 | 87.6574 | 4.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.9124 | 110.9127 | -5.2127 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.373 | 8.3735 | 0.72646 | 45.6 | 47.2658 | 47.266 | -1.666 | 43.1 | 44.2749 | 44.275 | -1.175 | 3.8 | 3.8871 | 3.8872 | -0.08715 | 39.2 | 34.4194 | 34.4194 | 4.7806 | 169.1 | 171.5413 | 171.5416 | -2.4415 | 94.5 | 95.9177 | 95.9179 | -1.4179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.815 | 88.8152 | -2.0152 | 129.1 | 94.0171 | 94.0171 | 35.0829 |  |  |  | 0 | 128.1 | 94.0171 | 94.0171 | 34.0829 | 140.2 | 94.0171 | 94.0171 | 46.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9925 | 3.9928 | 0.60722 | 270.5 | 271.1208 | 271.1213 | -0.62131 | 132.8 | 133.6793 | 133.6796 | -0.87959 | 62.3 | 67.4612 | 67.4613 | -5.1613 | 77.7 | 78.5656 | 78.5666 | -0.86662 | 30.1 | 30.0973 | 30.0974 | 0.00256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 117.5 | 110 | 110 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.9 | 71.4 | 69.83 | 4.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.3 | 5 | 5 | -0.69999 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 19.518 | 19.518 | -1.518 | 44.6 | 49.895 | 49.895 | -5.295 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.89999 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.4 | 17.9512 | 17.9512 | -1.5512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 18.3 | 16 | 16 | 2.3 | 23.3 | 32 | 32 | -8.7 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4 | 35.8 | 37.59 | -3.19 | 59.7 | 56.5 | 34.19 | 25.51 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.65999 | 0.2 | 2.24 | 2.24 | -2.04 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 6.4 | 7 | 7 | -0.59999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.7 | 0.67998 | 0.67999 | 0.02001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 22.2 | 23.1 | 28 | -5.8 | 17.6 | 17.6 | 11 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.20001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.3 | 646.7963 | 646.7976 | -0.49758 | 215.6 | 211.4386 | 211.4408 | 4.1593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2257 | 92.2261 | -2.0261 | 237.1 | 235.9767 | 235.977 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 102 | 111.1111 | 111.1111 | -9.1111 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 204.4 | 166.6667 | 166.6667 | 37.7333 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 555.2 | 568.2956 | 568.2977 | -13.0977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.707 | 164.7072 | 2.0928 | 7.3 | 7.6876 | 7.6877 | -0.38769 | 3.1 | 4.2198 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  |  | 0 | 6.48 | 6.6942 | 6.6943 | -0.21429 | 10.11 | 9.9997 | 9.9997 | 0.11027 | 142.74 | 142.8534 | 142.8566 | -0.11661 | 8.88 | 8.9129 | 8.9129 | -0.03294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9036 | 112.905 | -2.205 | 210.7 | 221.2544 | 221.2549 | -10.5549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.9 | 293.3404 | 294.6283 | 1.2717 | 81.6 | 38.1335 | 75.1947 | 6.4053 | 133.4 | 148.6255 | 148.626 | -15.226 | 42.4 | 41.4986 | 41.4988 | 0.90119 | 18.5 | 19.2849 | 19.2855 | -0.78552 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 91 | 87.6572 | 87.6574 | 3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.9114 | 110.9128 | -5.3128 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3724 | 8.3736 | 0.72644 | 45.5 | 47.2654 | 47.266 | -1.766 | 42.9 | 44.2748 | 44.275 | -1.375 | 3.8 | 3.887 | 3.8872 | -0.08715 | 38.7 | 34.4193 | 34.4194 | 4.2806 | 167.7 | 171.5411 | 171.5416 | -3.8415 | 94.4 | 95.9176 | 95.9179 | -1.5179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8144 | 88.8153 | -2.5152 | 128.3 | 94.0171 | 94.0171 | 34.2829 |  |  |  | 0 | 127.4 | 94.0171 | 94.0171 | 33.3829 | 138.8 | 94.0171 | 94.0171 | 44.7829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9922 | 3.9928 | 0.60722 | 225.3 | 271.1203 | 271.1213 | -45.8213 | 112.3 | 127.8243 | 127.8255 | -15.5255 | 61.7 | 67.4611 | 67.4613 | -5.7613 | 77.7 | 78.5635 | 78.5666 | -0.8666 | 30.1 | 30.0973 | 30.0974 | 0.00257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.8 | 71.5 | 58.483 | 12.317 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.66798 | 0.66799 | -0.16799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 19.149 | 19.149 | -1.549 | 37.6 | 48.192 | 48.192 | -10.592 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.89999 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.4 | 17.9512 | 17.9512 | -1.5512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 14.6 | 10.315 | 10.315 | 4.285 | 29.7 | 23.355 | 23.355 | 6.345 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 33.3 | 35.053 | -6.053 | 50.6 | 53.2 | 52.049 | -1.449 | 2.9 | 1.776 | 1.776 | 1.124 | 1.5 | 1.205 | 1.205 | 0.29501 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 6.4 | 7 | 7 | -0.59999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.1 | 0.58698 | 0.58699 | 0.51301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 16.8 | 18 | 25 | -8.2 | 15.3 | 19.7 | 11 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.20001 | 19.9 | 19.317 | 19.3171 | 0.58294 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 19.3 | 21 |  | 19.3 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 625.0091 | 636.0233 | 14.0767 | 217.4 | 144.5757 | 175.9374 | 41.4626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2255 | 92.2259 | -2.2259 | 239.7 | 235.9765 | 235.9768 | 3.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 111.1111 | 111.1111 | -9.4111 | 102 | 111.1111 | 111.1111 | -9.1111 | 101.7 | 111.1111 | 111.1111 | -9.4111 | 203.9 | 166.6667 | 166.6667 | 37.2333 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 562.5 | 568.2924 | 568.2954 | -5.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7068 | 164.7071 | 3.4929 | 7.7 | 7.6876 | 7.6877 | 0.01232 | 3.2 | 4.2198 | 4.2198 | -1.0198 | 0 |  |  | 0 | 6.55 | 6.6942 | 6.6943 | -0.14427 | 10.11 | 9.9996 | 9.9997 | 0.11029 | 143.62 | 142.8472 | 142.8408 | 0.77925 | 8.88 | 8.9129 | 8.9129 | -0.03292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 109.3614 | 111.5265 | -0.52649 | 182.1 | 221.2542 | 221.2546 | -39.1546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.8 | 293.3368 | 293.3353 | 5.4647 | 81.9 | 6.9394 | 9.4748 | 72.4252 | 143.2 | 148.625 | 148.6257 | -5.4257 | 42.3 | 41.4984 | 41.4987 | 0.80131 | 16.9 | 19.2843 | 19.2851 | -2.3851 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 94.3 | 87.6571 | 87.6573 | 6.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 104.8158 | 110.8323 | -5.2323 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.3712 | 8.3726 | 0.92736 | 45.7 | 47.2648 | 47.2655 | -1.5655 | 43.1 | 44.2746 | 44.2749 | -1.1749 | 3.8 | 3.887 | 3.8871 | -0.08712 | 38.9 | 34.4193 | 34.4194 | 4.4806 | 169.4 | 171.5408 | 171.5413 | -2.1413 | 94.6 | 95.9174 | 95.9177 | -1.3177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8111 | 88.8135 | -2.2135 | 99.1 | 94.0171 | 94.0171 | 5.0829 |  |  |  | 0 | 109.6 | 94.0171 | 94.0171 | 15.5829 | 130.2 | 94.0171 | 94.0171 | 36.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9918 | 3.9924 | 0.60755 | 257.6 | 271.1195 | 271.1207 | -13.5207 | 121.7 | 127.8233 | 127.8247 | -6.1247 | 62 | 67.4609 | 67.4612 | -5.4612 | 77.7 | 78.5558 | 78.5625 | -0.86246 | 30.1 | 30.0972 | 30.0973 | 0.00265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 118.4 | 110 | 110 | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.7 | 74.7 | 59.103 | 9.597 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.64698 | 0.64699 | -0.24699 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 18.856 | 18.856 | -0.85599 | 40.9 | 46.725 | 46.725 | -5.825 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.29999 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 18 | 10.249 | 10.249 | 7.751 | 24.2 | 23.287 | 23.287 | 0.91301 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 32.1 | 37.679 | -6.879 | 56.3 | 52.1 | 52.712 | 3.588 | 4.5 | 1.595 | 1.595 | 2.905 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.07801 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 6.4 | 7 | 7 | -0.59999 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.29999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.8 | 0.49398 | 0.49399 | 0.30601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 36.8 | 28 | 25 | 11.8 | 29.5 | 28.1 | 12 | 17.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 19.6 | 21 |  | 19.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 604.5833 | 633.1123 | 15.2878 | 216.1 | 111.9733 | 166.6436 | 49.4564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2255 | 92.2259 | -2.2259 | 238.4 | 235.9764 | 235.9768 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 203.4 | 166.6667 | 166.6667 | 36.7333 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 560.9 | 568.2917 | 568.2953 | -7.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7068 | 164.7071 | 2.1929 | 7.4 | 7.6876 | 7.6877 | -0.28768 | 3.2 | 4.2198 | 4.2198 | -1.0198 | 0 |  |  | 0 | 6.49 | 6.6942 | 6.6943 | -0.20427 | 10.12 | 9.9996 | 9.9997 | 0.12029 | 143.35 | 142.8568 | 142.8654 | 0.48464 | 8.84 | 8.9128 | 8.9129 | -0.07292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 107.7256 | 112.1539 | -1.1539 | 216.9 | 221.2541 | 221.2546 | -4.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.7 | 293.3366 | 293.3353 | 19.3647 | 81.9 | 5.8591 | 9.9607 | 71.9393 | 148.9 | 148.6249 | 148.6256 | 0.27436 | 42.2 | 41.4984 | 41.4987 | 0.70131 | 18.5 | 19.2842 | 19.285 | -0.78505 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28001 | 90.9 | 87.6571 | 87.6573 | 3.2427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 98.5063 | 109.6737 | -4.2737 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.371 | 8.3726 | 0.7274 | 45.7 | 47.2647 | 47.2655 | -1.5655 | 43.1 | 44.2746 | 44.2749 | -1.1749 | 3.8 | 3.887 | 3.8871 | -0.08712 | 38.7 | 34.4193 | 34.4194 | 4.2806 | 168 | 171.5407 | 171.5413 | -3.5413 | 94.5 | 95.9173 | 95.9177 | -1.4177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8105 | 88.8133 | -2.5133 | 83 | 94.0171 | 94.0171 | -11.0171 |  |  |  | 0 | 82.8 | 94.0171 | 94.0171 | -11.2171 | 106.5 | 94.0171 | 94.0171 | 12.4829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9917 | 3.9924 | 0.60757 | 269.1 | 271.1193 | 271.1207 | -2.0206 | 126.7 | 127.823 | 127.8247 | -1.1247 | 62 | 67.4608 | 67.4612 | -5.4612 | 77.8 | 78.552 | 78.562 | -0.76202 | 30.2 | 30.0971 | 30.0973 | 0.10266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.7 | 64 | 60.698 | -4.998 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.61498 | 0.61499 | 0.08501 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 18.637 | 18.637 | -3.237 | 41.4 | 45.494 | 45.494 | -4.094 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.30099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 13.9 | 9.96 | 9.96 | 3.94 | 15.6 | 23.362 | 23.362 | -7.762 | 0 |  | 0 | 0 | 22.5 | 37.7 | 40.287 | -17.787 | 44.9 | 60.7 | 53.232 | -8.332 | 3 | 1.373 | 1.373 | 1.627 | 0.9 | 1.203 | 1.203 | -0.30299 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 6.3 | 7 | 7 | -0.69999 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.29999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.5 | 0.43898 | 0.43899 | 0.06101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 41.7 | 48.3 | 26 | 15.7 | 30.8 | 57.4 | 13 | 17.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.30001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 19.9 | 21 |  | 19.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.9 | 520.5255 | 571.3736 | 76.5264 | 216 | 79.6423 | 91.9565 | 124.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2254 | 92.2258 | -2.2258 | 238.7 | 235.976 | 235.9767 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 558 | 568.2903 | 568.2947 | -10.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7068 | 164.707 | -1.207 | 7.4 | 7.6876 | 7.6877 | -0.28767 | 3.2 | 4.2198 | 4.2198 | -1.0198 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6942 | 6.6943 | -0.19426 | 10.12 | 9.9996 | 9.9997 | 0.12029 | 143.35 | 139.7497 | 139.7469 | 3.6031 | 8.84 | 8.9128 | 8.9129 | -0.07291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 102.9451 | 106.5401 | 4.4599 | 223.4 | 221.5549 | 221.5556 | 1.8444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 329.4 | 380.4597 | 380.4582 | -51.0582 | 81.9 | 0 | 0 | 81.9 | 132.2 | 148.6251 | 148.6257 | -16.4257 | 42.4 | 41.4983 | 41.4986 | 0.90138 | 18.5 | 19.2829 | 19.2845 | -0.78451 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28001 | 90.9 | 87.657 | 87.6573 | 3.2427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 48.5162 | 49.4168 | 56.0832 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3684 | 8.3715 | 0.72847 | 45.8 | 47.2634 | 47.265 | -1.465 | 43 | 44.2744 | 44.2748 | -1.2748 | 3.8 | 3.887 | 3.8871 | -0.08712 | 38.5 | 34.4193 | 34.4194 | 4.0806 | 167.5 | 171.5404 | 171.5411 | -4.0411 | 94.6 | 95.9171 | 95.9176 | -1.3176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 75.7751 | 88.5111 | -2.2111 | 83.1 | 94.0171 | 94.0171 | -10.9171 |  |  |  | 0 | 82.1 | 94.0171 | 94.0171 | -11.9171 | 105.6 | 94.0171 | 94.0171 | 11.5829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9909 | 3.9921 | 0.6079 | 221.7 | 264.9256 | 264.9282 | -43.2282 | 117.4 | 133.6776 | 133.6788 | -16.2788 | 61.8 | 67.4607 | 67.4611 | -5.6611 | 77.7 | 76.9229 | 78.5376 | -0.83763 | 30.1 | 30.0971 | 30.0973 | 0.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 119.2 | 110 | 110 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.2 | 64.8 | 61.65 | -7.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.69698 | 0.69699 | -0.29699 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 18.53 | 18.53 | -0.62999 | 44.9 | 44.504 | 44.504 | 0.39601 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 7.9 | 9.706 | 9.706 | -1.806 | 13.9 | 23.42 | 23.42 | -9.52 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 29.3 | 39.745 | -19.845 | 39.9 | 55.2 | 53.28 | -13.38 | 0.9 | 1.286 | 1.286 | -0.38599 | 0 | 1.123 | 1.123 | -1.123 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 6.3 | 7 | 7 | -0.69999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.5 | 0.46098 | 0.46099 | 0.03901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 42.9 | 48.9 | 27 | 15.9 | 32.3 | 53.2 | 14 | 18.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 18.9 | 21 |  | 18.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 572.0424 | 616.2328 | 35.7672 | 217.6 | 92.2115 | 127.0512 | 90.5488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2254 | 92.2259 | -1.4259 | 239.6 | 235.976 | 235.9768 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 111.1111 | -4.5111 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 106.3 | 116.6667 | 111.1111 | -4.8111 | 208.3 | 175 | 166.6667 | 41.6333 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 563.4 | 568.2917 | 568.2951 | -4.8951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7068 | 164.7071 | 5.1929 | 7.8 | 7.6876 | 7.6877 | 0.11232 | 3.3 | 4.2198 | 4.2198 | -0.91983 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6942 | 6.6943 | -0.19427 | 10.11 | 9.9996 | 9.9997 | 0.11029 | 143.62 | 142.8546 | 142.9833 | 0.6367 | 8.85 | 8.9128 | 8.9129 | -0.06292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 107.2021 | 109.2526 | 1.7474 | 223 | 221.555 | 221.2546 | 1.7454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.6 | 458.878 | 332.6829 | 99.9171 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 | 145.3 | 148.6245 | 148.6256 | -3.3256 | 42.3 | 41.4983 | 41.4987 | 0.80134 | 18.5 | 19.2829 | 19.285 | -0.78496 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 89.8 | 87.6571 | 87.6573 | 2.1427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 48.7262 | 85.1339 | -21.8339 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.3685 | 8.3724 | 0.82757 | 46.2 | 47.2634 | 47.2655 | -1.0655 | 43.4 | 44.2744 | 44.2748 | -0.87483 | 3.8 | 3.887 | 3.8871 | -0.08712 | 39.4 | 34.4193 | 34.4194 | 4.9806 | 169.3 | 171.5404 | 171.5412 | -2.2412 | 64.2 | 95.9172 | 95.9176 | -31.7176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 39.6612 | 88.8118 | -2.2118 | 83.3 | 94.0171 | 94.0171 | -10.7171 |  |  |  | 0 | 83.7 | 94.0171 | 94.0171 | -10.3171 | 105.2 | 94.0171 | 94.0171 | 11.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9909 | 3.9923 | 0.6077 | 244.9 | 264.9258 | 226.8807 | 18.0193 | 129 | 133.6777 | 133.679 | -4.679 | 62.2 | 67.4607 | 67.4611 | -5.2611 | 77.8 | 78.2863 | 78.5597 | -0.75969 | 30.3 | 30.0971 | 30.0973 | 0.20267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 118.2 | 110 | 110 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.8 | 65.9 | 62.387 | -7.587 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.81598 | 0.81599 | -0.21599 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 |  | 1.6 | 0.10001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 18.535 | 18.535 | -1.035 | 45.9 | 43.755 | 43.755 | 2.145 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 6.1 | 9.465 | 9.465 | -3.365 | 19.8 | 23.472 | 23.472 | -3.672 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 15 | 38.153 | -19.553 | 39.5 | 32.4 | 53.17 | -13.67 | 1.5 | 1.244 | 1.244 | 0.25601 | 0.7 | 1.022 | 1.022 | -0.32199 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.3 | 7 | 7 | -0.69999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.8 | 0.50998 | 0.50999 | 0.29001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 34.7 | 27.6 | 28 | 6.7 | 23 | 17.5 | 15 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 18.3 | 21 |  | 18.3 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 617.9709 | 605.6508 | 41.7492 | 215.9 | 130.0565 | 113.0259 | 102.8742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2255 | 92.2259 | -1.6259 | 237.9 | 235.9764 | 235.9767 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 111.1111 | 111.1111 | -9.3111 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 101.8 | 111.1111 | 111.1111 | -9.3111 | 204.8 | 166.6667 | 166.6667 | 38.1333 | 108.1 | 119.6581 | 119.6581 | -11.5581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 562.7 | 568.2923 | 568.2949 | -5.5949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7068 | 164.707 | -3.107 | 7.7 | 7.6876 | 7.6877 | 0.01233 | 3.4 | 4.2198 | 4.2198 | -0.81983 | 0 |  |  | 0 | 6.47 | 6.6942 | 6.6943 | -0.22427 | 10.12 | 9.9996 | 9.9997 | 0.12029 | 143.49 | 142.8529 | 142.7243 | 0.76571 | 8.9 | 8.9129 | 8.9129 | -0.01292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 108.4534 | 107.1337 | 3.5663 | 218.9 | 221.2541 | 221.2545 | -2.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.8 | 293.3365 | 293.3351 | 23.4649 | 10.1 | 4.8466 | 0 | 10.1 | 146 | 148.6248 | 148.6255 | -2.6255 | 42.3 | 41.4984 | 41.4986 | 0.80135 | 18.5 | 19.2841 | 19.2849 | -0.78492 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 90.7 | 87.6571 | 87.6573 | 3.0427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 94.0069 | 94.5882 | 10.2118 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3708 | 8.3724 | 0.72764 | 44.6 | 47.2646 | 47.2654 | -2.6654 | 43 | 44.2746 | 44.2748 | -1.2748 | 3.8 | 3.887 | 3.8871 | -0.08712 | 38.2 | 34.4193 | 34.4194 | 3.7806 | 167.1 | 171.5407 | 171.5412 | -4.4412 | 94.5 | 95.9173 | 95.9176 | -1.4176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.81 | 88.8126 | -2.3126 | 82.8 | 94.0171 | 94.0171 | -11.2171 |  |  |  | 0 | 83.5 | 94.0171 | 94.0171 | -10.5171 | 105.2 | 94.0171 | 94.0171 | 11.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9915 | 3.9923 | 0.60773 | 269 | 271.1192 | 271.1204 | -2.1204 | 126.3 | 127.8228 | 127.8243 | -1.5244 | 61.9 | 67.4608 | 67.4611 | -5.5611 | 77.5 | 78.5482 | 78.5566 | -1.0566 | 30.1 | 30.0971 | 30.0973 | 0.00269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 118.3 | 110 | 110 | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.1 | 64.7 | 63.444 | -11.344 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.91898 | 0.91899 | 0.08101 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 0.99998 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 18.558 | 18.558 | -2.958 | 44.9 | 43.097 | 43.097 | 1.803 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.9 | 2 | 2 | 0.90001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 | 6 | 9.866 | 9.866 | -3.866 | 16.8 | 22.71 | 22.71 | -5.91 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 12.4 | 37.064 | -14.464 | 43.1 | 28.6 | 53.053 | -9.953 | 1.8 | 1.26 | 1.26 | 0.54001 | 0.8 | 0.97898 | 0.97899 | -0.17899 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.3 | 7 | 7 | -0.69999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.2 | 0.55098 | 0.55099 | 0.64901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59998 | 0.59999 | 1e-05 | 30.3 | 22.1 | 28 | 2.3 | 24.2 | 15.1 | 15 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 18.7 | 21 |  | 18.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 637.7901 | 617.5333 | 32.2667 | 216.9 | 181.873 | 129.2552 | 87.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2259 | -1.3259 | 241.1 | 235.9772 | 235.9768 | 5.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 103.2 | 111.1111 | 111.1111 | -7.9111 | 102.4 | 111.1111 | 111.1111 | -8.7111 | 204.3 | 166.6667 | 166.6667 | 37.6333 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 65.8 | 59.8291 | 59.8291 | 5.9709 | 565.8 | 568.2985 | 568.2952 | -2.4952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7071 | 3.4929 | 8.5 | 7.6878 | 7.6877 | 0.81232 | 3.6 | 4.2199 | 4.2198 | -0.61983 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.6944 | 6.6943 | -0.18427 | 10.11 | 9.9998 | 9.9997 | 0.11029 | 143.55 | 143 | 142.8538 | 0.69621 | 8.87 | 8.913 | 8.9129 | -0.04292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 111.3742 | 109.7012 | 1.0988 | 211.9 | 221.2552 | 221.2546 | -9.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322.6 | 293.3333 | 293.3351 | 29.2649 | 49.4 | 9.7575 | 4.8238 | 44.5762 | 150.2 | 148.6263 | 148.6255 | 1.5745 | 42.3 | 41.499 | 41.4987 | 0.80134 | 18.6 | 19.2858 | 19.2849 | -0.6849 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 90.4 | 87.6576 | 87.6573 | 2.7427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.9132 | 99.7381 | 7.7619 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3723 | 0.72768 | 46.5 | 47.2663 | 47.2654 | -0.76539 | 42.9 | 44.2751 | 44.2748 | -1.3748 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08712 | 39.9 | 34.4195 | 34.4194 | 5.4806 | 169.7 | 171.5419 | 171.5412 | -1.8412 | 95.8 | 85.4826 | 95.9176 | -0.11764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8127 | -2.0127 | 82.9 | 94.0171 | 94.0171 | -11.1171 |  |  |  | 0 | 84.4 | 94.0171 | 94.0171 | -9.6171 | 105.2 | 94.0171 | 94.0171 | 11.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9923 | 0.60768 | 270.1 | 271.122 | 271.1205 | -1.0205 | 128.6 | 127.8263 | 127.8244 | 0.77555 | 62.9 | 67.4615 | 67.4611 | -4.5611 | 77.9 | 78.568 | 78.5588 | -0.6588 | 30.6 | 30.0976 | 30.0973 | 0.50268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 118.9 | 110 | 110 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 57.7131 | 64.609 | -19.609 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.018 | 1.018 | -0.41799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 18.601 | 18.601 | -2.501 | 44.3 | 46.6602 | 42.529 | 1.771 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.9 | 2 | 2 | 0.90001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 5 | 10.481 | 10.481 | -5.481 | 12.2 | 21.677 | 21.677 | -9.477 | 0 |  | 0 | 0 | 20.4 | 26.0576 | 36.142 | -15.742 | 39.5 | 40.5202 | 52.933 | -13.433 | 1.4 | 1.294 | 1.294 | 0.10601 | 0 | 0.956 | 0.95599 | -0.95599 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.3 | 7 | 7 | -0.69999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.1 | 0.59 | 0.58999 | 0.51001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 37.2 | 40 | 27 | 10.2 | 29.2 | 30.2617 | 15 | 14.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 19.3 | 21 |  | 19.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650 | 643.2699 | 623.026 | 26.974 | 216.6 | 201.1613 | 140.0153 | 76.5847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2259 | -2.5259 | 237 | 235.9772 | 235.9768 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 111.1111 | 111.1111 | -9.7111 | 101.2 | 111.1111 | 111.1111 | -9.9111 | 102.1 | 111.1111 | 111.1111 | -9.0111 | 203.5 | 166.6667 | 166.6667 | 36.8333 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 65.8 | 59.8291 | 59.8291 | 5.9709 | 566.6 | 568.2985 | 568.2953 | -1.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 164.7073 | 164.7071 | -9.1071 | 8.1 | 7.6878 | 7.6877 | 0.41232 | 3.5 | 4.2199 | 4.2198 | -0.71983 | 0 |  |  | 0 | 6.45 | 6.6944 | 6.6943 | -0.24427 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10029 | 143.46 | 143 | 142.9094 | 0.55064 | 8.88 | 8.913 | 8.9129 | -0.03292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.8413 | 110.6438 | 0.15622 | 216.8 | 221.2552 | 221.2546 | -4.4546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.1 | 293.3333 | 293.3352 | 97.7648 | 58.7 | 12.2609 | 5.1296 | 53.5704 | 149 | 148.6263 | 148.6256 | 0.37443 | 42.2 | 41.499 | 41.4987 | 0.70134 | 18.5 | 19.2858 | 19.2849 | -0.78495 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 92.4 | 87.6576 | 87.6573 | 4.7427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.9132 | 100.7368 | 4.9632 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3724 | 0.72758 | 45.7 | 47.2663 | 47.2654 | -1.5654 | 43 | 44.2751 | 44.2748 | -1.2748 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08712 | 38.9 | 34.4195 | 34.4194 | 4.4806 | 168.8 | 171.5419 | 171.5412 | -2.7412 | 94.9 | 86.6158 | 95.9176 | -1.0176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8129 | -2.7129 | 82.6 | 94.0171 | 94.0171 | -11.4171 |  |  |  | 0 | 81.3 | 94.0171 | 94.0171 | -12.7171 | 105.3 | 94.0171 | 94.0171 | 11.2829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9924 | 0.60765 | 270.2 | 271.122 | 271.1205 | -0.92052 | 129.1 | 127.8263 | 127.8245 | 1.2755 | 61.8 | 67.4615 | 67.4611 | -5.6611 | 77.8 | 78.568 | 78.5599 | -0.75992 | 30.3 | 30.0976 | 30.0973 | 0.20268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 118.5 | 110 | 110 | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 58.6677 | 67.469 | -37.869 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.044 | 1.044 | -0.14399 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.3 | 5 | 5 | -0.69999 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 18.577 | 18.577 | -7.077 | 39.4 | 44.8086 | 42.028 | -2.628 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 4.6 | 11.353 | 11.353 | -6.753 | 10.2 | 21.024 | 21.024 | -10.824 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 25.8106 | 35.842 | -19.942 | 37.4 | 39.7137 | 52.958 | -15.558 | 0.6 | 1.336 | 1.336 | -0.73599 | 0.3 | 0.966 | 0.96599 | -0.66599 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.7 | 7 | 7 | -0.29999 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1 | 0.608 | 0.60799 | 0.39201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 29.4 | 34 | 26 | 3.4 | 23.2 | 28.9094 | 15 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.30001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44 | 45 | 45 | -1 | 19.5 | 21 |  | 19.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.7979 | 625.7844 | 21.9155 | 216.8 | 211.4413 | 146.398 | 70.402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2259 | -2.3259 | 238.2 | 235.9772 | 235.9768 | 2.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 111.1111 | 111.1111 | -8.9111 | 102.4 | 111.1111 | 111.1111 | -8.7111 | 102.3 | 111.1111 | 111.1111 | -8.8111 | 204.1 | 166.6667 | 166.6667 | 37.4333 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 557.3 | 568.2985 | 568.2953 | -10.9953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7071 | 3.5929 | 7.9 | 7.6878 | 7.6877 | 0.21232 | 3.5 | 4.2199 | 4.2198 | -0.71983 | 0 |  |  | 0 | 6.47 | 6.6944 | 6.6943 | -0.22427 | 10.12 | 9.9998 | 9.9997 | 0.12029 | 142.75 | 143 | 142.7982 | -0.04823 | 8.88 | 8.913 | 8.9129 | -0.03292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 110.1061 | 0.79387 | 206.1 | 221.2552 | 221.2546 | -15.1546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.3 | 293.3333 | 293.3352 | 4.9648 | 81.9 | 16.5486 | 5.7991 | 76.1009 | 134.7 | 148.6263 | 148.6256 | -13.9256 | 42.3 | 41.499 | 41.4987 | 0.80133 | 18.5 | 19.2858 | 19.2849 | -0.78495 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 90.6 | 87.6576 | 87.6573 | 2.9427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.9132 | 110.6022 | -4.7023 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3724 | 0.72758 | 46.2 | 47.2663 | 47.2654 | -1.0654 | 42.6 | 44.2751 | 44.2748 | -1.6748 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08712 | 39 | 34.4195 | 34.4194 | 4.5806 | 168.9 | 171.5419 | 171.5413 | -2.6413 | 95.2 | 95.918 | 95.9177 | -0.71766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.813 | -2.313 | 153.9 | 94.0171 | 94.0171 | 59.8829 |  |  |  | 0 | 153.2 | 94.0171 | 94.0171 | 59.1829 | 151.7 | 94.0171 | 94.0171 | 57.6829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9924 | 0.60763 | 228.7 | 271.122 | 271.1206 | -42.4206 | 114.1 | 127.8263 | 127.8246 | -13.7246 | 62.2 | 67.4615 | 67.4611 | -5.2611 | 78 | 78.568 | 78.5605 | -0.56054 | 30.3 | 30.0976 | 30.0973 | 0.20267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 119.2 | 110 | 110 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.4 | 64.4636 | 70.895 | -44.495 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.045 | 1.045 | 0.25501 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 18.487 | 18.487 | -9.187 | 36.1 | 43.0901 | 41.594 | -5.494 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 4.1 | 12.309 | 12.309 | -8.209 | 9.2 | 20.499 | 20.499 | -11.299 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 24.8681 | 35.748 | -22.148 | 27.4 | 38.0626 | 53.031 | -25.631 | 0.8 | 1.38 | 1.38 | -0.57999 | 0.1 | 0.988 | 0.98799 | -0.88799 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.3 | 0.617 | 0.61699 | 0.68301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 23.3 | 29 | 26 | -2.7 | 15.2 | 27.393 | 15 | 0.20001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 19.2 | 21 |  | 19.2 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.8 | 646.7979 | 646.7976 | -2.9976 | 214.9 | 211.4413 | 211.4407 | 3.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2261 | -2.1261 | 237.4 | 235.9772 | 235.977 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 116.6667 | 111.1111 | -7.7111 | 103.7 | 116.6667 | 111.1111 | -7.4111 | 103.7 | 116.6667 | 111.1111 | -7.4111 | 214.3 | 175 | 166.6667 | 47.6333 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 552.2 | 568.2985 | 568.2977 | -16.0977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7072 | -2.8072 | 7.5 | 7.6878 | 7.6877 | -0.18769 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0198 | 0 |  |  | 0 | 6.47 | 6.6944 | 6.6943 | -0.22429 | 10.11 | 9.9998 | 9.9997 | 0.11027 | 142.82 | 143 | 142.9996 | -0.17962 | 8.87 | 8.913 | 8.9129 | -0.04294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.905 | -2.705 | 223.1 | 221.5563 | 221.2549 | 1.8451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.9 | 380.4563 | 294.6281 | 76.2719 | 81.9 | 65.4767 | 70.987 | 10.913 | 144.5 | 148.6263 | 148.626 | -4.126 | 42.3 | 41.499 | 41.4988 | 0.8012 | 18.5 | 19.2858 | 19.2855 | -0.78551 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 89.7 | 87.6576 | 87.6574 | 2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.9132 | 110.9128 | -5.7128 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3735 | 0.72647 | 45.4 | 47.2663 | 47.266 | -1.866 | 42.9 | 44.2751 | 44.275 | -1.375 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08715 | 38.5 | 34.4195 | 34.4194 | 4.0806 | 166.8 | 171.5419 | 171.5415 | -4.7415 | 94.4 | 95.918 | 95.9179 | -1.5179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8153 | -2.7153 | 152.7 | 94.0171 | 94.0171 | 58.6829 |  |  |  | 0 | 151.8 | 94.0171 | 94.0171 | 57.7829 | 157.7 | 94.0171 | 94.0171 | 63.6829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9928 | 0.60722 | 244.2 | 271.122 | 271.1213 | -26.9213 | 127.7 | 133.68 | 127.8255 | -0.1255 | 61.4 | 67.4615 | 67.4613 | -6.0613 | 77.5 | 78.568 | 78.5666 | -1.0666 | 29.8 | 30.0976 | 30.0974 | -0.29743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 118.8 | 110 | 110 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.1 | 69.7026 | 74.033 | -45.933 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 1.066 | 1.066 | 0.83401 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 18.546 | 18.546 | -6.346 | 31.6 | 41.7581 | 41.813 | -10.213 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.9 | 17.9512 | 17.9512 | -2.0512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 9.5 | 12.688 | 12.688 | -3.188 | 7.3 | 19.957 | 19.957 | -12.657 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 21.9161 | 35.175 | -21.875 | 33.4 | 33.8915 | 51.182 | -17.782 | 0.6 | 1.299 | 1.299 | -0.69899 | 0.1 | 0.927 | 0.92699 | -0.82699 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.19999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 2.2 | 0.62 | 0.61999 | 1.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 13.9 | 26 | 26 | -12.1 | 10.3 | 25.391 | 15 | -4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.30001 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78294 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 19.3 | 21 |  | 19.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7976 | 2.1024 | 215.5 | 211.4413 | 211.4408 | 4.0592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2261 | -2.5261 | 238 | 235.9772 | 235.977 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 116.6667 | 116.6667 | 11.1333 | 127.4 | 116.6667 | 116.6667 | 10.7333 | 127.8 | 116.6667 | 116.6667 | 11.1333 | 225.5 | 175 | 175 | 50.5 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 564.8 | 568.2985 | 568.2977 | -3.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7072 | -0.10718 | 7.7 | 7.6878 | 7.6877 | 0.01231 | 3.7 | 4.2199 | 4.2199 | -0.51985 | 0 |  |  | 0 | 6.45 | 6.6944 | 6.6943 | -0.24429 | 10.12 | 9.9998 | 9.9997 | 0.12027 | 143.75 | 143 | 142.9997 | 0.75034 | 8.91 | 8.913 | 8.9129 | -0.00294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.905 | -2.405 | 223.3 | 221.5563 | 221.556 | 1.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 458.878 | 380.4624 | 83.9376 | 81.9 | 81.9541 | 68.2771 | 13.6229 | 148.5 | 148.6263 | 148.626 | -0.12603 | 42.5 | 41.499 | 41.4988 | 1.0012 | 18.7 | 19.2858 | 19.2855 | -0.58551 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18001 | 88.1 | 87.6576 | 87.6574 | 0.44258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.9132 | 110.9127 | -5.2127 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3735 | 0.72647 | 45.2 | 47.2663 | 47.266 | -2.066 | 42.9 | 44.2751 | 44.275 | -1.375 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08715 | 38.4 | 34.4195 | 34.4194 | 3.9806 | 167.4 | 171.5419 | 171.5416 | -4.1415 | 94.8 | 95.918 | 95.9179 | -1.1179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8152 | -2.4152 | 160.3 | 106.2354 | 94.0171 | 66.2829 |  |  |  | 0 | 156.3 | 106.2354 | 94.0171 | 62.2829 | 157.8 | 106.2354 | 94.0171 | 63.7829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9928 | 0.60722 | 265.9 | 271.122 | 271.1213 | -5.2213 | 131.7 | 133.68 | 133.6796 | -1.9796 | 61.8 | 67.4615 | 67.4613 | -5.6613 | 78.7 | 78.568 | 78.5666 | 0.1334 | 29.9 | 30.0976 | 30.0974 | -0.19743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 69.0534 | 77.075 | -49.775 | 0 |  | 1.225 | -1.225 | 1.4 | 1.093 | 1.093 | 0.30701 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0.1 |  | 1.159 | -1.059 | 0 |  | 1.13 | -1.13 | 9.9 | 18.753 | 18.753 | -8.853 | 33 | 40.1393 | 42.684 | -9.684 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.12099 | -0.12099 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.7 | 17.9512 | 17.9512 | -2.2512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 10.1 | 12.875 | 12.875 | -2.775 | 9.7 | 19.409 | 19.409 | -9.709 | 0 |  | 0.38199 | -0.38199 | 14.8 | 19 | 34.443 | -19.643 | 35.1 | 29.9525 | 48.691 | -13.591 | 0.4 | 1.177 | 1.177 | -0.77699 | 0 | 0.838 | 0.83799 | -0.83799 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40001 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.39999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.7 | 0.619 | 0.61899 | 1.081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00199 | -0.00199 | 0.8 |  | 1.628 | -0.82799 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 9.8 | 22 | 26 | -16.2 | 6.2 | 23.5295 | 14 | -7.8 | 0.7 |  | 1.154 | -0.45399 | 0 |  | 0.02799 | -0.02799 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 19.5 | 21 |  | 19.5 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7977 | 1.9023 | 216 | 211.4413 | 211.441 | 4.559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2261 | -1.6261 | 236.9 | 235.9772 | 235.9771 | 0.92294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 116.6667 | 116.6667 | 9.9333 | 126.7 | 116.6667 | 116.6667 | 10.0333 | 126.4 | 116.6667 | 116.6667 | 9.7333 | 226.1 | 175 | 175 | 51.1 | 106.8 | 119.6581 | 119.6581 | -12.8581 | 65.7 | 59.8291 | 59.8291 | 5.8709 | 560.5 | 568.2985 | 568.298 | -7.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7072 | 0.69279 | 7.8 | 7.6878 | 7.6877 | 0.1123 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.61985 | 0 |  |  | 0 | 5.17 | 6.6944 | 6.6943 | -1.5243 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10026 | 143.51 | 143 | 142.9998 | 0.51018 | 8.9 | 8.913 | 8.9129 | -0.01294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9052 | -1.8052 | 223.2 | 221.5563 | 221.556 | 1.644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 458.878 | 442.5171 | 21.5829 | 81.9 | 81.9541 | 81.9536 | -0.0536 | 149.1 | 148.6263 | 148.6261 | 0.47389 | 42.4 | 41.499 | 41.4988 | 0.90115 | 18.7 | 19.2858 | 19.2857 | -0.58566 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28001 | 87.4 | 87.6576 | 87.6575 | -0.25746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110.9132 | 110.9129 | -5.4129 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3738 | 0.72617 | 46 | 47.2663 | 47.2662 | -1.2662 | 43 | 44.2751 | 44.275 | -1.275 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08717 | 38.3 | 34.4195 | 34.4194 | 3.8805 | 168.6 | 171.5419 | 171.5416 | -2.9416 | 94.7 | 95.918 | 95.9179 | -1.2179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8154 | -1.9154 | 162.3 | 131.4009 | 94.0171 | 68.2829 |  |  |  | 0 | 180.4 | 131.4009 | 94.0171 | 86.3829 | 168.2 | 131.4009 | 94.0171 | 74.1829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9929 | 0.6071 | 270.7 | 271.122 | 271.1215 | -0.42151 | 133.1 | 133.68 | 133.6797 | -0.57971 | 62.5 | 67.4615 | 67.4614 | -4.9614 | 78.8 | 78.568 | 78.5672 | 0.23281 | 30.2 | 30.0976 | 30.0975 | 0.10253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 110 | 110 | -8.8 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 116.7 | 110 | 110 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.02899 | -0.02899 | 22 | 65.4938 | 78.089 | -56.089 | 3.8 |  | 10.709 | -6.909 | 0.3 | 1.163 | 1.163 | -0.86299 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.3 | 5 | 5 | -0.69999 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0.7 |  | 6.185 | -5.485 | 0.6 |  | 6.395 | -5.795 | 10.7 | 18.831 | 18.831 | -8.131 | 33.6 | 37.5097 | 43.336 | -9.736 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.38499 | -0.18499 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.7 | 2 | 2 | 0.70001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 10.8 | 12.439 | 12.439 | -1.639 | 13.2 | 19.066 | 19.066 | -5.866 | 4.1 |  | 5.197 | -1.097 | 16.1 | 16.3319 | 30.363 | -14.263 | 37.2 | 26.7373 | 43.879 | -6.679 | 0.7 | 1.026 | 1.026 | -0.32599 | 0.2 | 0.746 | 0.74599 | -0.54599 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40001 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.7 | 0.637 | 0.63699 | 0.06301 | 1.78 |  | 0.89999 | 0.88001 | 0.4 |  | 0.47499 | -0.07499 | 20.7 |  | 24.392 | -3.692 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 10.4 | 19 | 25 | -14.6 | 4.8 | 22.1335 | 13 | -8.2 | 14.8 |  | 17.184 | -2.384 | 0.6 |  | 0.78399 | -0.18399 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 19.6 | 21 |  | 19.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.4 | 646.7979 | 646.7975 | 2.6025 | 216.8 | 211.4413 | 211.4405 | 5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2261 | -1.9261 | 237.7 | 235.9772 | 235.977 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 | 189.4 | 119.6581 | 119.6581 | 69.7419 | 92.3 | 59.8291 | 59.8291 | 32.4709 | 561.2 | 568.2985 | 568.2974 | -7.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7071 | 3.2929 | 7.3 | 7.6878 | 7.6877 | -0.38768 | 3.6 | 4.2199 | 4.2198 | -0.61983 | 0 |  |  | 0 | 6.34 | 6.6944 | 6.6943 | -0.35427 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10028 | 143.44 | 143 | 142.4186 | 1.0214 | 8.91 | 8.913 | 8.9129 | -0.00292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9018 | -1.9018 | 221.6 | 221.5563 | 221.2549 | 0.34513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.6 | 458.878 | 326.9011 | 58.6989 | 81.9 | 81.9541 | 73.013 | 8.887 | 136.2 | 148.6263 | 148.626 | -12.426 | 42.5 | 41.499 | 41.4988 | 1.0012 | 18.5 | 19.2858 | 19.2855 | -0.78548 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 90.5 | 87.6576 | 87.6574 | 2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9127 | -2.4127 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.3742 | 8.3735 | 0.92654 | 44.9 | 47.2663 | 47.266 | -2.366 | 45.4 | 44.2751 | 44.275 | 1.125 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08713 | 38.1 | 34.4195 | 34.4194 | 3.6806 | 174.8 | 171.5419 | 171.5415 | 3.2585 | 94.7 | 95.918 | 95.9179 | -1.2179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8152 | -2.4152 | 162.9 | 94.3922 | 94.0171 | 68.8829 |  |  |  | 0 | 189.6 | 94.3922 | 94.0171 | 95.5829 | 169.8 | 94.3922 | 94.0171 | 75.7829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9928 | 0.60722 | 244.2 | 271.122 | 271.1213 | -26.9213 | 132.1 | 133.68 | 133.6796 | -1.5796 | 60.8 | 67.4615 | 67.4613 | -6.6613 | 78.7 | 78.568 | 78.5664 | 0.13362 | 30.2 | 30.0976 | 30.0974 | 0.10258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 120.1 | 110 | 110 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.05799 | 0.04201 | 23.3 | 61.8474 | 78.427 | -55.127 | 10.5 |  | 27.884 | -17.384 | 0 | 1.247 | 1.247 | -1.247 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 |  | 1.6 | 0.10001 | 4.3 | 5 | 5 | -0.69999 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 2 |  | 10.69 | -8.69 | 1.8 |  | 12.262 | -10.462 | 8.2 | 18.78 | 18.78 | -10.58 | 31.5 | 35.5348 | 43.771 | -12.271 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 12.165 | -11.365 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 7.3 | 11.796 | 11.796 | -4.496 | 14.7 | 18.791 | 18.791 | -4.091 | 14.8 |  | 15.411 | -0.61099 | 15.2 | 13.2076 | 25.167 | -9.967 | 33.9 | 23.159 | 38.294 | -4.394 | 0.2 | 0.864 | 0.86399 | -0.66399 | 0 | 0.652 | 0.65199 | -0.65199 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40001 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.69999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0 | 0.661 | 0.66099 | -0.66099 | 7.23 |  | 3.69 | 3.54 | 1.6 |  | 2.83 | -1.23 | 67.1 |  | 71.335 | -4.235 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 11.3 | 16 | 23 | -11.7 | 10 | 20.7721 | 11 | -0.99999 | 49.1 |  | 53.963 | -4.863 | 2.9 |  | 3.084 | -0.18399 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.3 | 646.7979 | 646.7976 | 3.5024 | 217.1 | 211.4413 | 211.4408 | 5.6592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2261 | -1.5261 | 238.8 | 235.9772 | 235.977 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 205.2 | 119.6581 | 119.6581 | 85.5419 | 107.4 | 59.8291 | 59.8291 | 47.5709 | 559.2 | 568.2985 | 568.2977 | -9.0977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7072 | 1.5929 | 7.6 | 7.6878 | 7.6877 | -0.08768 | 3.7 | 4.2199 | 4.2198 | -0.51983 | 0 |  |  | 0 | 6.35 | 6.6944 | 6.6943 | -0.34427 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10028 | 142.13 | 143 | 142.9712 | -0.84117 | 8.81 | 8.913 | 8.9129 | -0.10292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9045 | -1.7045 | 218 | 221.2552 | 221.2549 | -3.2549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.8 | 396.8548 | 371.4842 | 20.3158 | 81.3 | 81.9541 | 81.9527 | -0.65271 | 146.7 | 148.6263 | 148.626 | -1.9261 | 42.3 | 41.499 | 41.4988 | 0.80117 | 18.6 | 19.2858 | 19.2856 | -0.68558 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 91 | 87.6576 | 87.6574 | 3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9129 | -1.8129 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3737 | 0.72632 | 45.9 | 47.2663 | 47.2661 | -1.3661 | 43.2 | 44.2751 | 44.275 | -1.075 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08713 | 38.5 | 34.4195 | 34.4194 | 4.0805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5416 | 3.5584 | 95.2 | 95.918 | 95.9179 | -0.7179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8153 | -2.2153 | 162.1 | 94.0171 | 94.0171 | 68.0829 |  |  |  | 0 | 190.2 | 94.0171 | 94.0171 | 96.1829 | 171.1 | 94.0171 | 94.0171 | 77.0829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9928 | 0.60715 | 269 | 271.122 | 271.1214 | -2.1214 | 131 | 133.68 | 133.6796 | -2.6796 | 61.4 | 67.4615 | 67.4613 | -6.0613 | 78.9 | 78.568 | 78.5669 | 0.33314 | 30.3 | 30.0976 | 30.0974 | 0.20255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 103 | 110 | 110 | -7 | 118.5 | 110 | 110 | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.06899 | 0.03101 | 24.5 | 62.7619 | 74.815 | -50.315 | 12.4 |  | 39.997 | -27.597 | 0 | 1.34 | 1.34 | -1.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.3 | 5 | 5 | -0.69999 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48782 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 4.1 |  | 12.113 | -8.013 | 5.4 |  | 14.141 | -8.741 | 7.1 | 18.27 | 18.27 | -11.17 | 27.7 | 35.3981 | 43.04 | -15.34 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | 14.346 | -12.946 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 5.6 | 10.794 | 10.794 | -5.194 | 23.2 | 18.811 | 18.811 | 4.389 | 25.5 |  | 25.301 | 0.19901 | 12.3 | 8.8047 | 21.362 | -9.062 | 24.1 | 18.5098 | 33.98 | -9.88 | 0.4 | 0.764 | 0.76399 | -0.36399 | 0 | 0.67 | 0.66999 | -0.66999 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40001 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.69999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0 | 0.747 | 0.74699 | -0.74699 | 12.32 |  | 8.62 | 3.7 | 2.6 |  | 5.541 | -2.941 | 110.9 |  | 109.355 | 1.545 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 19.1 | 15 | 21 | -1.9 | 16 | 19.5501 | 10 | 6 | 86.4 |  | 83.631 | 2.769 | 5.5 |  | 5.785 | -0.28499 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.4 | 646.7979 | 646.7977 | 3.6023 | 217.6 | 211.4413 | 211.4409 | 6.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2261 | -1.8261 | 238.9 | 235.9772 | 235.9771 | 2.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 123.935 | 123.935 | -14.335 | 109.7 | 123.935 | 123.935 | -14.235 | 109.4 | 123.935 | 123.935 | -14.535 | 211.6 | 185.9024 | 185.9024 | 25.6975 | 205 | 119.6581 | 119.6581 | 85.3419 | 108 | 59.8291 | 59.8291 | 48.1709 | 559.8 | 568.2985 | 568.2978 | -8.4978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7072 | 0.89284 | 7.4 | 7.6878 | 7.6877 | -0.28768 | 3.7 | 4.2199 | 4.2198 | -0.51983 | 0 |  |  | 0 | 6.41 | 6.6944 | 6.6943 | -0.28428 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10028 | 143.15 | 143 | 142.734 | 0.41601 | 8.96 | 8.913 | 8.9129 | 0.04707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9047 | -1.7047 | 181.4 | 221.2552 | 221.2551 | -39.8551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.9 | 457.4625 | 440.1817 | 22.7183 | 82 | 81.9541 | 81.9536 | 0.04637 | 134.1 | 148.6263 | 148.6262 | -14.5262 | 42.4 | 41.499 | 41.4988 | 0.90115 | 18.5 | 19.2858 | 19.2857 | -0.78565 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 91.8 | 87.6576 | 87.6574 | 4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9129 | -1.5129 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3738 | 0.72619 | 45.9 | 47.2663 | 47.2661 | -1.3661 | 35.3 | 44.2751 | 44.275 | -8.975 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08713 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5417 | 3.2584 | 95.3 | 95.918 | 93.9163 | 1.3837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8154 | -2.1154 | 163 | 94.0171 | 94.0171 | 68.9829 |  |  |  | 0 | 190.9 | 94.0171 | 94.0171 | 96.8829 | 171.3 | 94.0171 | 94.0171 | 77.2829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9929 | 0.60709 | 233.1 | 271.122 | 271.1215 | -38.0215 | 120.3 | 133.68 | 133.6797 | -13.3797 | 63.4 | 67.4615 | 67.4614 | -4.0614 | 78.9 | 78.568 | 78.5672 | 0.33284 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.10299 | 0.09701 | 25.2 | 60.1651 | 69.888 | -44.688 | 16.7 |  | 49.352 | -32.652 | 0 | 1.436 | 1.436 | -1.436 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 |  | 1.6 | 0.20001 | 4.2 | 5 | 5 | -0.79999 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98782 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 10.7 |  | 12.677 | -1.977 | 13.4 |  | 15.121 | -1.721 | 6.6 | 17.299 | 17.299 | -10.699 | 21.3 | 36.4832 | 41.143 | -19.843 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 2.3 |  | 16.103 | -13.803 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.70099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.6 | 2 | 2 | 0.60001 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 3.7 | 9.671 | 9.671 | -5.971 | 22 | 18.927 | 18.927 | 3.073 | 33.3 |  | 32.549 | 0.75101 | 8.2 | 4.8091 | 18.02 | -9.82 | 19.1 | 13.661 | 30.091 | -10.991 | 0 | 0.686 | 0.68599 | -0.68599 | 0 | 0.725 | 0.72499 | -0.72499 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.6 | 7 | 7 | 0.60001 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.59999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0 | 0.854 | 0.85399 | -0.85399 | 13.52 |  | 15.57 | -2.05 | 3.8 |  | 8.219 | -4.419 | 131.6 |  | 127.757 | 3.843 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 35 | 14 | 18 | 17 | 30.4 | 17.8976 | 9 | 21.4 | 94.4 |  | 92.877 | 1.523 | 8 |  | 8.249 | -0.24899 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.40001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 237.7 | 235.9772 | 235.9772 | 1.7228 | 25.4 | 27.6923 | 27.6923 | -2.2923 |  |  |  | 0 | 108.9 | 123.0461 | 123.0461 | -14.1461 | 108.3 | 123.0461 | 123.0461 | -14.7461 | 108.7 | 123.0461 | 123.0461 | -14.3461 | 210.4 | 184.5691 | 184.5691 | 25.8309 | 205.9 | 119.6581 | 119.6584 | 86.2416 | 108.5 | 59.8291 | 59.8292 | 48.6708 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.41 | 6.6944 | 6.6944 | -0.28435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.30002 | 8.81 | 8.913 | 8.913 | -0.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 173.2 | 221.2552 | 221.2552 | -48.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463.6 | 458.878 | 458.878 | 4.7219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 135.2 | 148.6263 | 148.6263 | -13.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 1.2 |  |  | 1.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 36.2 | 44.2751 | 44.2751 | -8.0751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.3 | 34.3 | 5 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95.1 | 89.3459 | 87.9867 | 7.1133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 163.3 | 130.2982 | 130.5154 | 32.7846 |  |  |  | 0 | 190.6 | 130.2982 | 130.5154 | 60.0846 | 171.6 | 130.2982 | 130.5154 | 41.0846 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 231.4 | 271.122 | 271.122 | -39.7219 | 121.2 | 133.68 | 133.68 | -12.48 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 117.7 | 110 | 110 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.489 | 0.211 | 29 | 61.9051 | 68.522 | -39.522 | 29.9 |  | 56.637 | -26.737 | 0 | 1.646 | 1.646 | -1.646 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.6 | 0.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 |  | 13.168 | 0.632 | 16.9 |  | 15.993 | 0.907 | 6.6 | 16.772 | 16.772 | -10.172 | 20.7 | 41.1281 | 41.324 | -20.624 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 17.02 | -12.52 | 1.8 | 3.201 | 3.201 | -1.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.6 | 8.92 | 8.92 | -7.32 | 25.2 | 19.897 | 19.897 | 5.303 | 34 |  | 33.541 | 0.459 | 9.8 | 2.0923 | 15.75 | -5.95 | 19.2 | 23.2255 | 28.16 | -8.96 | 0.3 | 0.873 | 0.873 | -0.573 | 0 | 0.874 | 0.874 | -0.874 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 0.998 | 0.998 | -0.998 | 14.17 |  | 22.45 | -8.28 | 5.3 |  | 10.536 | -5.236 | 134.9 |  | 132.395 | 2.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 13 | 16 | 31 | 42 | 14.9823 | 9 | 33 | 97.6 |  | 96.106 | 1.494 | 10.5 |  | 10.606 | -0.106 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 658.9 | 646.7979 | 646.7979 | 12.1021 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 238.6 | 235.9772 | 235.9772 | 2.6228 | 26.4 | 27.6923 | 27.6923 | -1.2923 |  |  |  | 0 | 148.5 | 123.0461 | 123.0461 | 25.4539 | 148.2 | 123.0461 | 123.0461 | 25.1539 | 148.5 | 123.0461 | 123.0461 | 25.4539 | 245.4 | 184.5691 | 184.5691 | 60.8309 | 203.9 | 135.5056 | 137.8275 | 66.0725 | 108.2 | 67.7528 | 68.9137 | 39.2863 | 385 | 568.2985 | 568.2985 | -183.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 6.37 | 6.6944 | 6.6944 | -0.32435 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 143.99 | 143 | 143 | 0.99002 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.1 | 221.2552 | 221.2552 | -0.15517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82.3 | 81.9541 | 81.9541 | 0.34585 | 150.9 | 148.6263 | 148.6263 | 2.2737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.9 | 19.2858 | 19.2858 | -0.38585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 76.6 | 87.6576 | 87.6576 | -11.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 7.6 |  |  | 7.6 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 28.5 | 28.5 | 11.1 | 177.9 | 171.5419 | 171.5419 | 6.3582 | 96.1 | 90.2371 | 89.042 | 7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 163.5 | 178.7272 | 178.7271 | -15.2271 |  |  |  | 0 | 191.7 | 178.7272 | 178.7271 | 12.9729 | 172.4 | 178.7272 | 178.7271 | -6.3271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 273.4 | 271.122 | 271.122 | 2.278 | 136.2 | 133.68 | 133.68 | 2.52 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110 | 110 | 19.7 | 129.9 | 110 | 110 | 19.9 | 128.8 | 110 | 110 | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.666 | 0.134 | 25.8 | 64.7087 | 68.343 | -42.543 | 73.5 |  | 63.31 | 10.19 | 0 | 1.893 | 1.893 | -1.893 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 |  | 13.499 | 0.301 | 17 |  | 16.721 | 0.279 | 5.8 | 16.689 | 16.689 | -10.889 | 20 | 46.1358 | 43.584 | -23.584 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 |  | 17.484 | -10.584 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 0.2 | 8.294 | 8.294 | -8.094 | 24.9 | 21.152 | 21.152 | 3.748 | 35 |  | 34.193 | 0.807 | 11.2 | 0.69389 | 13.838 | -2.638 | 19.8 | 19.757 | 26.883 | -7.083 | 0.2 | 1.149 | 1.149 | -0.949 | 0 | 1.055 | 1.055 | -1.055 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.155 | 1.155 | -1.155 | 14.58 |  | 28.98 | -14.4 | 10.7 |  | 12.479 | -1.779 | 136.7 |  | 134.928 | 1.772 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 12 | 14 | 24.6 | 35.1 | 12.7851 | 9 | 26.1 | 99.4 |  | 98.215 | 1.185 | 12.5 |  | 12.557 | -0.057 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.9 | 646.7979 | 646.7979 | 8.1021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 242.3 | 235.9772 | 235.9772 | 6.3228 | 26.6 | 27.6923 | 27.6923 | -1.0923 |  |  |  | 0 | 148.4 | 135.3911 | 123.0461 | 25.3539 | 148.9 | 135.3911 | 123.0461 | 25.8539 | 148.7 | 135.3911 | 123.0461 | 25.6539 | 241.4 | 203.0867 | 184.5691 | 56.8309 | 201.2 | 195.122 | 195.122 | 6.078 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 392.2 | 568.2985 | 568.2985 | -176.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7073 | 164.7073 | 5.1927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144.44 | 143 | 143 | 1.44 | 8.82 | 8.913 | 8.913 | -0.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.2 | 221.2552 | 221.2552 | -0.05517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.1 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 94.9 | 87.6576 | 87.6576 | 7.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 7.7 |  |  | 7.7 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 44.5 | 44.2751 | 44.2751 | 0.22488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.3 | 34.3 | 4 | 176.8 | 171.5419 | 171.5419 | 5.2581 | 95.7 | 93.0257 | 90.233 | 5.4671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 160.8 | 178.7272 | 178.7272 | -17.9272 |  |  |  | 0 | 190.4 | 178.7272 | 178.7272 | 11.6728 | 171.5 | 178.7272 | 178.7272 | -7.2272 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 276.1 | 271.122 | 271.122 | 4.978 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 146.6661 | 111.4096 | 30.5904 | 143.2 | 146.6661 | 111.4096 | 31.7904 | 164.2 | 146.6661 | 111.4096 | 52.7904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.826 | 0.174 | 30.2 | 53.6 | 70.939 | -40.739 | 74 |  | 67.279 | 6.721 | 0 | 2.351 | 2.351 | -2.351 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 |  | 1.6 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 13.233 | 0.667 | 17.3 |  | 17.186 | 0.114 | 5.3 | 16.978 | 16.978 | -11.678 | 24.3 | 52.1441 | 47.686 | -23.386 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 |  | 17.605 | -3.705 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.77 | 7.77 | -7.77 | 17 | 24.667 | 24.667 | -7.667 | 35 |  | 34.696 | 0.304 | 19.4 | 3.2861 | 17.869 | 1.531 | 33.7 | 22.1971 | 30.837 | 2.863 | 1.2 | 1.704 | 1.704 | -0.504 | 0.7 | 1.486 | 1.486 | -0.786 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.495 | 1.495 | -1.495 | 14.81 |  | 34.09 | -19.28 | 14.5 |  | 14.131 | 0.369 | 136.9 |  | 135.912 | 0.988 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.3 | 11 | 12 | 30.3 | 37.4 | 12.765 | 10 | 27.4 | 99.8 |  | 99.293 | 0.507 | 14.2 |  | 14.233 | -0.033 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 641.7 | 646.7979 | 646.7979 | -5.0979 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 236.3 | 235.9772 | 235.9772 | 0.32283 | 26.2 | 27.6923 | 27.6923 | -1.4923 |  |  |  | 0 | 125.7 | 143.5555 | 128.1572 | -2.4572 | 126 | 143.5555 | 128.1572 | -2.1572 | 125.7 | 143.5555 | 128.1572 | -2.4572 | 232.6 | 215.3333 | 192.2358 | 40.3642 | 200.6 | 195.122 | 195.122 | 5.478 | 107.3 | 97.561 | 97.561 | 9.739 | 372.3 | 568.2985 | 568.2985 | -195.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 22.1 | 9.2081 |  | 22.1 | 6.4 | 6.6944 | 6.6944 | -0.29435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144.64 | 143 | 143 | 1.64 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 216.7 | 221.2552 | 221.2552 | -4.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 138.2 | 148.6263 | 148.6263 | -10.4263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 7.8 |  |  | 7.8 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 10 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94 | 92.8306 | 91.3199 | 2.6801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 160.5 | 178.7272 | 178.7272 | -18.2272 |  |  |  | 0 | 189.4 | 178.7272 | 178.7272 | 10.6728 | 169.3 | 178.7272 | 178.7272 | -9.4272 | 74.1 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 226.8 | 271.122 | 271.122 | -44.322 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 146.6661 | 119.5397 | 22.7602 | 144.3 | 146.6661 | 119.5397 | 24.7602 | 169.1 | 146.6661 | 119.5397 | 49.5603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 0 |  | 122.5 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.925 | 0.175 | 43.1 | 60.6 | 74.46 | -31.36 | 74.6 |  | 69.797 | 4.803 | 0 | 2.88 | 2.88 | -2.88 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 13.202 | 0.798 | 17.4 |  | 16.985 | 0.415 | 6.1 | 17.639 | 17.639 | -11.539 | 26 | 58.0085 | 53.631 | -27.631 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.588 | 0.212 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.281 | 7.281 | -7.281 | 12.9 | 28.936 | 28.936 | -16.036 | 35.3 |  | 35.061 | 0.239 | 26.2 | 6.902 | 23.88 | 2.32 | 36.8 | 26.0309 | 36.535 | 0.265 | 3.9 | 2.353 | 2.353 | 1.547 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.897 | 1.897 | -1.897 | 28.43 |  | 37.69 | -9.26 | 15.9 |  | 15.506 | 0.394 | 137.4 |  | 136.325 | 1.075 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.3 | 12 | 10 | 33.3 | 36.2 | 14.3792 | 11 | 25.2 | 100.5 |  | 99.796 | 0.704 | 15.7 |  | 15.691 | 0.009 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 236.5 | 235.9772 | 235.9772 | 0.52283 | 26.4 | 27.6923 | 27.6923 | -1.2923 |  |  |  | 0 | 138.8 | 143.5555 | 128.1572 | 10.6428 | 138.3 | 143.5555 | 128.1572 | 10.1428 | 138.8 | 143.5555 | 128.1572 | 10.6428 | 237.2 | 215.3333 | 192.2358 | 44.9642 | 201.2 | 195.122 | 195.122 | 6.078 | 107.3 | 97.561 | 97.561 | 9.739 | 379.9 | 568.2985 | 568.2985 | -188.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 22.1 | 22.0506 |  | 22.1 | 6.49 | 6.6944 | 6.6944 | -0.20435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.21 | 143 | 143 | 0.21001 | 8.76 | 8.913 | 8.913 | -0.153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 216.3 | 221.2552 | 221.2552 | -4.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 |  |  | 7.6 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.3 | 34.3 | 3.8 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 94.3 | 85.2349 | 89.2413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 159.9 | 178.7272 | 178.7272 | -18.8272 |  |  |  | 0 | 188.4 | 178.7272 | 178.7272 | 9.6728 | 169.3 | 178.7272 | 178.7272 | -9.4272 | 73.4 |  |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 264.1 | 271.122 | 271.122 | -7.022 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 149.774 | 144.3798 | -2.0798 | 144.4 | 149.774 | 144.3798 | 0.02017 | 168.3 | 149.774 | 144.3798 | 23.9202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 0 |  | 125.2 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.007 | 0.193 | 54.8 | 67.2 | 79.081 | -24.281 | 73.8 |  | 71.291 | 2.509 | 0 | 3.191 | 3.191 | -3.191 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 13.311 | 0.789 | 17.5 |  | 17.056 | 0.444 | 9.3 | 18.458 | 18.458 | -9.158 | 30.8 | 63.3524 | 59.223 | -28.423 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.561 | 0.239 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.4 | 17.9512 | 17.9512 | -2.5512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.397 | 7.397 | -7.397 | 24.1 | 34.348 | 34.348 | -10.248 | 35.6 |  | 35.082 | 0.518 | 39.1 | 13.6143 | 31.279 | 7.821 | 43.5 | 34.0512 | 42.692 | 0.808 | 4.2 | 3.431 | 3.431 | 0.769 | 4.8 | 2.72 | 2.72 | 2.08 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.22 | 2.22 | -2.22 | 35.82 |  | 40.26 | -4.44 | 17 |  | 16.534 | 0.466 | 137.3 |  | 135.677 | 1.623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 42 | 12 | 25.7 | 39.3 | 45.92 | 15 | 24.3 | 100.7 |  | 99.799 | 0.901 | 17 |  | 16.701 | 0.299 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 235.8 | 235.9772 | 235.9772 | -0.17717 | 26.2 | 27.6923 | 27.6923 | -1.4923 |  |  |  | 0 | 136.8 | 143.5555 | 141.7552 | -4.9552 | 137.5 | 143.5555 | 141.7552 | -4.2552 | 136.7 | 143.5555 | 141.7552 | -5.0552 | 235.1 | 215.3333 | 212.6328 | 22.4672 | 199 | 195.122 | 195.122 | 3.878 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 379.5 | 568.2985 | 568.2985 | -188.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22.2 | 16.276 |  | 22.2 | 6.45 | 6.6944 | 6.6944 | -0.24435 | 10.12 | 9.9998 | 9.9998 | 0.12021 | 143.41 | 143 | 143 | 0.41 | 8.76 | 8.913 | 8.913 | -0.153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 217.1 | 221.2552 | 221.2552 | -4.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.1 |  |  | 7.1 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.8 | 28.5 | 28.5 | 11.3 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.7 | 81.5949 | 87.4583 | 7.2417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 157.8 | 178.7272 | 178.7272 | -20.9272 |  |  |  | 0 | 188.9 | 178.7272 | 178.7272 | 10.1728 | 167.6 | 178.7272 | 178.7272 | -11.1272 | 72.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 263.6 | 271.122 | 271.122 | -7.522 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 149.774 | 146.6661 | -4.8661 | 143.4 | 149.774 | 146.6661 | -3.2661 | 167.8 | 149.774 | 146.6661 | 21.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 0 |  | 124.3 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.029 | 0.271 | 66 | 72.9 | 84.069 | -18.069 | 73.5 |  | 71.923 | 1.577 | 0.5 | 3.431 | 3.431 | -2.931 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 13.469 | 0.631 | 17.6 |  | 17.016 | 0.584 | 10.3 | 19.436 | 19.436 | -9.136 | 36.3 | 68.023 | 64.462 | -28.162 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.574 | 0.226 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.715 | 7.715 | -7.715 | 47.1 | 40.14 | 40.14 | 6.96 | 35.5 |  | 35.088 | 0.412 | 51.9 | 60.87 | 39.141 | 12.759 | 49.8 | 61.7 | 49.002 | 0.798 | 6.8 | 4.652 | 4.652 | 2.148 | 6.3 | 3.509 | 3.509 | 2.791 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.1 | 2.517 | 2.517 | -2.417 | 44.34 |  | 41.86 | 2.48 | 17.7 |  | 17.414 | 0.286 | 136.8 |  | 133.553 | 3.247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 40 | 19 | 8.7 | 31.8 | 44.56 | 21 | 10.8 | 100.2 |  | 98.747 | 1.453 | 17.7 |  | 17.382 | 0.318 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45 | 45 | -1.8 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238.7 | 235.9772 | 235.9772 | 2.7228 | 25.6 | 27.6923 | 27.6923 | -2.0923 |  |  |  | 0 | 150.7 | 147.3333 | 143.2557 | 7.4443 | 149.1 | 147.3333 | 143.2557 | 5.8443 | 150.8 | 147.3333 | 143.2557 | 7.5443 | 235.9 | 220.9999 | 214.8835 | 21.0165 | 197.8 | 195.122 | 195.122 | 2.678 | 105.9 | 97.561 | 97.561 | 8.339 | 380.2 | 568.2985 | 568.2985 | -188.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 21.9 | 16.9692 |  | 21.9 | 6.41 | 6.6944 | 6.6944 | -0.28435 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 143.77 | 143 | 143 | 0.77 | 8.74 | 8.913 | 8.913 | -0.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 4.3 |  |  | 4.3 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.3 | 34.3 | 4.4 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 95.1 | 78.4515 | 85.6351 | 9.4649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 157.7 | 178.7272 | 178.7272 | -21.0272 |  |  |  | 0 | 190.6 | 178.7272 | 178.7272 | 11.8728 | 164.5 | 178.7272 | 178.7272 | -14.2272 | 71.6 |  |  | 71.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 272.3 | 271.122 | 271.122 | 1.1781 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 149.774 | 146.6661 | -5.8661 | 143.4 | 149.774 | 146.6661 | -3.2661 | 167.5 | 149.774 | 146.6661 | 20.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 0 |  | 125.4 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.019 | 0.281 | 73.7 | 77.9 | 87.202 | -13.502 | 73.1 |  | 71.749 | 1.351 | 1.4 | 3.326 | 3.326 | -1.926 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 |  | 13.841 | 0.259 | 17.5 |  | 17.033 | 0.467 | 12.8 | 20.49 | 20.49 | -7.69 | 43.4 | 70.6731 | 68.826 | -25.426 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.636 | 0.164 | 2.3 | 3.201 | 3.201 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 8.259 | 8.259 | -8.259 | 50.3 | 45.929 | 45.929 | 4.371 | 35.6 |  | 34.739 | 0.861 | 52.2 | 70.5 | 45.028 | 7.172 | 53.7 | 58.4 | 53.037 | 0.663 | 10.1 | 5.479 | 5.479 | 4.621 | 8.2 | 4.187 | 4.187 | 4.013 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.6 | 2.639 | 2.639 | -2.039 | 58.34 |  | 42.89 | 15.45 | 18.3 |  | 17.8 | 0.5 | 136.6 |  | 130.908 | 5.692 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 62 | 31 | -15.7 | 25 | 69.49 | 30 | -5 | 100.3 |  | 97.373 | 2.927 | 18.2 |  | 17.819 | 0.381 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 19.4 | 21 |  | 19.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.6 | 646.7979 | 646.7979 | -7.1979 | 213.8 | 211.4413 | 211.4413 | 2.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 235.4 | 235.9772 | 235.9772 | -0.57717 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 130.7 | 147.3333 | 140.3163 | -9.6163 | 131.1 | 147.3333 | 140.3163 | -9.2163 | 131 | 147.3333 | 140.3163 | -9.3163 | 233.6 | 220.9999 | 210.4744 | 23.1256 | 198.4 | 195.122 | 195.122 | 3.278 | 105.6 | 97.561 | 97.561 | 8.039 | 372.6 | 568.2985 | 568.2985 | -195.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 21.7 | 22.4982 |  | 21.7 | 6.34 | 6.6944 | 6.6944 | -0.35435 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 143.43 | 143 | 143 | 0.43 | 8.91 | 8.913 | 8.913 | -0.003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 222.7 | 221.5563 | 221.2552 | 1.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 137.7 | 148.6263 | 148.6263 | -10.9263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 6.5 |  |  | 6.5 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 44.9 | 44.2751 | 44.2751 | 0.62488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 28.5 | 28.5 | 9.5 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 93.9 | 77.097 | 83.0007 | 10.8993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 157.2 | 178.7272 | 178.7272 | -21.5272 |  |  |  | 0 | 187.1 | 178.7272 | 178.7272 | 8.3728 | 165.1 | 178.7272 | 178.7272 | -13.6272 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 223.5 | 271.122 | 271.122 | -47.6219 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 152.266 | 146.6661 | -4.0661 | 144.3 | 152.266 | 146.6661 | -2.3661 | 167.6 | 152.266 | 146.6661 | 20.9339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 0 |  | 124.9 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.038 | 0.262 | 81 | 83.6 | 89.718 | -8.718 | 73.4 |  | 72.132 | 1.268 | 2 | 3.105 | 3.105 | -1.105 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 |  | 13.937 | 0.063 | 17.4 |  | 17.045 | 0.355 | 16.8 | 21.62 | 21.62 | -4.82 | 50.8 | 73.6137 | 72.315 | -21.515 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  | 17.773 | -0.073 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.4 | 8.877 | 8.877 | -7.477 | 47.4 | 51.717 | 51.717 | -4.317 | 35.1 |  | 34.406 | 0.694 | 55.3 | 48.0911 | 50.256 | 5.044 | 61.4 | 54.156 | 56.312 | 5.088 | 6.1 | 6.174 | 6.174 | -0.074 | 7.6 | 4.827 | 4.827 | 2.773 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1 | 2.702 | 2.702 | -1.702 | 53.74 |  | 43.4 | 10.34 | 18.5 |  | 18.148 | 0.352 | 135.5 |  | 130.81 | 4.69 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 77 | 47 | -32 | 30.4 | 85.57 | 41 | -10.6 | 99.5 |  | 97.244 | 2.256 | 18.4 |  | 18.077 | 0.323 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 18.9 | 21 |  | 18.9 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 | 25.5 | 27.6923 | 27.6923 | -2.1923 |  |  |  | 0 | 111.4 | 120.2339 | 118.1572 | -6.7572 | 109.5 | 120.2339 | 118.1572 | -8.6572 | 110.1 | 120.2339 | 118.1572 | -8.0572 | 211.7 | 180.3508 | 177.2358 | 34.4642 | 200.5 | 195.122 | 195.122 | 5.378 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 375.4 | 568.2985 | 568.2985 | -192.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 21.6 | 0 |  | 21.6 | 6.37 | 6.6944 | 6.6944 | -0.32435 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.30001 | 8.71 | 8.913 | 8.913 | -0.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 212.7 | 221.2552 | 221.2552 | -8.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 458.878 | 458.878 | -3.9781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 138.1 | 148.6263 | 148.6263 | -10.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110.9132 | 110.9132 | -5.8132 | 7.3 |  |  | 7.3 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 45 | 44.2751 | 44.2751 | 0.72488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.3 | 34.3 | 3.2 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 93.5 | 74.9437 | 75.7339 | 17.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 161.6 | 178.7272 | 178.7272 | -17.1272 |  |  |  | 0 | 188 | 178.7272 | 178.7272 | 9.2728 | 164.6 | 178.7272 | 178.7272 | -14.1272 | 71.8 |  |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 243.7 | 271.122 | 271.122 | -27.4219 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.6661 | 115.7472 | 26.3528 | 145.3 | 146.6661 | 115.7472 | 29.5528 | 167.8 | 146.6661 | 115.7472 | 52.0528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 0 |  | 82.5 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.029 | 0.271 | 84.6 | 89.2 | 92.52 | -7.92 | 74.6 |  | 72.491 | 2.109 | 4 | 4.47 | 4.47 | -0.47 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 |  | 13.955 | -0.055 | 17.3 |  | 16.971 | 0.329 | 19.1 | 22.601 | 22.601 | -3.501 | 55.1 | 77.4255 | 75.197 | -20.097 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  | 17.846 | -0.046 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 9.435 | 9.435 | -6.435 | 51.1 | 55.307 | 55.307 | -4.207 | 32.7 |  | 34.31 | -1.61 | 57.5 | 52.3139 | 55.514 | 1.986 | 62.3 | 57.9055 | 60.365 | 1.935 | 11 | 6.939 | 6.939 | 4.061 | 10.6 | 5.486 | 5.486 | 5.114 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.7 | 3.709 | 3.709 | -1.009 | 59.29 |  | 43.33 | 15.96 | 18.4 |  | 18.281 | 0.119 | 134 |  | 130.508 | 3.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 71 | 63 | -26.5 | 53.6 | 80.058 | 53 | 0.6 | 98.9 |  | 97.017 | 1.883 | 18.2 |  | 18.02 | 0.18 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 19.9 | 21 |  | 19.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 238.1 | 235.9772 | 235.9772 | 2.1228 | 25.7 | 27.6923 | 27.6923 | -1.9923 |  |  |  | 0 | 121.5 | 135.1965 | 118.1572 | 3.3428 | 120.9 | 135.1965 | 118.1572 | 2.7428 | 120.6 | 135.1965 | 118.1572 | 2.4428 | 220.6 | 202.7947 | 177.2358 | 43.3642 | 197.4 | 195.122 | 161.7076 | 35.6924 | 105.9 | 97.561 | 80.8538 | 25.0462 | 379.1 | 383.1658 | 568.2985 | -189.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 4.3 | 0 |  | 4.3 | 6.46 | 6.6944 | 6.6944 | -0.23435 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 143.12 | 143 | 143 | 0.12005 | 8.76 | 8.913 | 8.913 | -0.153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 153.2 | 221.2552 | 221.2552 | -68.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 126.3 | 148.6263 | 148.6263 | -22.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.2 |  |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.1 | 28.5 | 28.5 | 11.6 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 94.9 | 91.933 | 73.0143 | 21.8857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 160.4 | 178.7272 | 178.7271 | -18.3271 |  |  |  | 0 | 189.6 | 178.7272 | 178.7271 | 10.8729 | 165.5 | 178.7272 | 178.7271 | -13.2271 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 206 | 271.122 | 271.122 | -65.1219 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 149.774 | 110 | 31.4 | 143.9 | 149.774 | 110 | 33.9 | 162.2 | 149.774 | 110 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.025 | 0.275 | 87.1 | 95.1 | 95.417 | -8.317 | 75 |  | 72.515 | 2.485 | 5.7 | 6.364 | 6.364 | -0.664 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 |  | 13.888 | -0.188 | 17.3 |  | 16.896 | 0.404 | 17.8 | 23.432 | 23.432 | -5.632 | 64.2 | 80.6633 | 77.474 | -13.274 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 17.849 | 0.051 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1.8 | 9.972 | 9.972 | -8.172 | 51.4 | 58.164 | 58.164 | -6.764 | 34.8 |  | 34.588 | 0.212 | 65.2 | 56.5899 | 60.782 | 4.418 | 69.8 | 61.796 | 64.677 | 5.123 | 11.5 | 7.726 | 7.726 | 3.774 | 9.4 | 6.151 | 6.151 | 3.249 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.3 | 5.03 | 5.03 | -1.73 | 60.09 |  | 42.7 | 17.39 | 17.9 |  | 17.748 | 0.152 | 134.2 |  | 131.057 | 3.143 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.5 | 48 | 77 | -26.5 | 56.9 | 75.74 | 65 | -8.1 | 98.9 |  | 96.411 | 2.489 | 17.8 |  | 17.509 | 0.291 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 20.3 | 21 |  | 20.3 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 238.2 | 235.9772 | 235.9772 | 2.2228 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 131.8 | 123.2683 | 123.2683 | 8.5317 | 132.3 | 123.2683 | 123.2683 | 9.0317 | 131.8 | 123.2683 | 123.2683 | 8.5317 | 220.9 | 184.9024 | 184.9025 | 35.9975 | 135.2 | 195.122 | 119.6584 | 15.5416 | 84.3 | 97.561 | 59.8292 | 24.4708 | 381.9 | 383.1658 | 568.2985 | -186.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.46 | 6.6944 | 6.6944 | -0.23435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144.3 | 143 | 141.7254 | 2.5746 | 8.58 | 8.913 | 8.913 | -0.333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 215.4 | 221.2552 | 221.2552 | -5.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.1 |  |  | 7.1 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.3 | 34.3 | 4.5 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 87.2 | 86.6174 | 68.4268 | 18.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 156.9 | 178.7272 | 147.8909 | 9.0091 |  |  |  | 0 | 189.5 | 178.7272 | 147.8909 | 41.6091 | 166.4 | 178.7272 | 147.8909 | 18.5092 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 271.9 | 271.122 | 271.122 | 0.77805 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.9788 | 110 | 18 | 127.5 | 126.9788 | 110 | 17.5 | 141.3 | 126.9788 | 110 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.025 | 0.275 | 87.3 | 101 | 98.536 | -11.236 | 75.4 |  | 72.356 | 3.044 | 3.5 | 6.685 | 6.685 | -3.185 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.6 | 0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 |  | 13.98 | -0.38 | 17.2 |  | 16.989 | 0.211 | 20.7 | 24.107 | 24.107 | -3.407 | 63.1 | 82.1793 | 79.327 | -16.227 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  | 17.947 | 0.153 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 17.9512 | 17.9512 | -2.8512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 10.509 | 10.509 | -7.509 | 53.5 | 58.742 | 58.742 | -5.242 | 29.5 |  | 34.46 | -4.96 | 67.4 | 61.026 | 65.102 | 2.298 | 66.4 | 66.1092 | 68.372 | -1.972 | 11.1 | 8.299 | 8.299 | 2.801 | 7.8 | 6.642 | 6.642 | 1.158 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.1 | 5.452 | 5.452 | -3.352 | 59.68 |  | 41.66 | 18.02 | 17.1 |  | 16.787 | 0.313 | 135.4 |  | 132.708 | 2.692 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.7 | 55 | 91 | -25.3 | 58.5 | 81.4 | 78 | -19.5 | 99.1 |  | 95.818 | 3.282 | 17 |  | 16.506 | 0.494 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 20.4 | 21 |  | 20.4 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.1 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 111.4 | 123.2683 | 123.2683 | -11.8683 | 111.5 | 123.2683 | 123.2683 | -11.7683 | 112.1 | 123.2683 | 123.2683 | -11.1683 | 215.3 | 184.9024 | 184.9025 | 30.3975 | 190.8 | 195.122 | 119.6584 | 71.1416 | 94.2 | 97.561 | 59.8292 | 34.3708 | 372.8 | 383.1658 | 568.2985 | -195.4985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.7073 | 164.7073 | -4.6073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.43 | 6.6944 | 6.6944 | -0.26435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.43 | 143 | 142.9999 | 0.4301 | 8.75 | 8.913 | 8.913 | -0.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 220 | 221.2552 | 221.2552 | -1.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.5 | 148.6263 | 148.6263 | -5.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.32 | 19.32 | 0.08 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 7.1 |  |  | 7.1 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 28.5 | 28.5 | 9.3 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 86.4 | 86.2514 | 68.4594 | 17.9406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 159.4 | 178.7272 | 164.1082 | -4.7082 |  |  |  | 0 | 188.2 | 178.7272 | 164.1082 | 24.0918 | 166.6 | 178.7272 | 164.1082 | 2.4918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 244.4 | 271.122 | 271.122 | -26.7219 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 136.746 | 110 | 31 | 143.6 | 136.746 | 110 | 33.6 | 145.1 | 136.746 | 110 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.866 | 0.234 | 87.2 | 104.5 | 101.729 | -14.529 | 74.4 |  | 71.125 | 3.275 | 2.8 | 6.481 | 6.481 | -3.681 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 |  | 13.9 | -0.3 | 17.1 |  | 16.926 | 0.174 | 18.9 | 24.624 | 24.624 | -5.724 | 61.3 | 83.5516 | 80.758 | -19.458 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 17.838 | 0.162 | 1.9 | 3.201 | 3.201 | -1.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 17.9512 | 17.9512 | -2.8512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.1 | 11.045 | 11.045 | -3.945 | 60.4 | 58.56 | 58.56 | 1.84 | 34.1 |  | 34.463 | -0.363 | 81.7 | 65.0666 | 69.105 | 12.595 | 84.3 | 69.7057 | 71.863 | 12.437 | 11.4 | 8.8 | 8.8 | 2.6 | 11.4 | 7.076 | 7.076 | 4.324 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 8.3 | 8.3 | -4.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.4 | 5.573 | 5.573 | -4.173 | 58.29 |  | 40.18 | 18.11 | 16 |  | 15.649 | 0.351 | 135.3 |  | 132.274 | 3.026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81 | 63 | 104 | -23 | 81.3 | 120.7356 | 92 | -10.7 | 98.4 |  | 95.291 | 3.109 | 11.7 |  | 15.483 | -3.783 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 20.5 | 21 |  | 20.5 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653 | 646.7979 | 646.7979 | 6.2021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 239 | 235.9772 | 235.9772 | 3.0228 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.6544 | 142.6544 | -0.55442 | 141.6 | 142.6544 | 142.6544 | -1.0544 | 142.5 | 142.6544 | 142.6544 | -0.15442 | 229.9 | 213.9816 | 213.9816 | 15.9184 | 198.5 | 195.122 | 119.6584 | 78.8416 | 105.5 | 97.561 | 59.8292 | 45.6708 | 386.5 | 383.1658 | 568.2985 | -181.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.44 | 6.6944 | 6.6944 | -0.25435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.23 | 143 | 143 | 0.23004 | 8.62 | 8.913 | 8.913 | -0.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.2 |  |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 43.9 | 44.2751 | 44.2751 | -0.37512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.3 | 34.3 | 5 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 87.8 | 86.6222 | 69.0282 | 18.7718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 161.6 | 178.7272 | 161.7774 | -0.17742 |  |  |  | 0 | 190.9 | 178.7272 | 161.7774 | 29.1226 | 163.4 | 178.7272 | 161.7774 | 1.6226 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 272.1 | 271.122 | 271.122 | 0.97805 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 120.0345 | 110 | 31.4 | 143.8 | 120.0345 | 110 | 33.8 | 147.4 | 120.0345 | 110 | 37.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.84 | 0.06 | 95.8 | 107 | 102.934 | -7.134 | 73.5 |  | 68.169 | 5.331 | 3.9 | 5.345 | 5.345 | -1.445 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.5 |  | 13.718 | -0.218 | 17 |  | 16.832 | 0.168 | 20.5 | 25.133 | 25.133 | -4.633 | 56.5 | 84.4933 | 82.179 | -25.679 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  | 17.641 | 0.059 | 1.9 | 3.201 | 3.201 | -1.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 17.9512 | 17.9512 | -2.8512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 11.186 | 11.186 | -2.886 | 60.2 | 60.072 | 60.072 | 0.128 | 20.8 |  | 34.398 | -13.598 | 80.6 | 67.9209 | 71.25 | 9.35 | 85.4 | 71.152 | 73.742 | 11.658 | 15 | 8.949 | 8.949 | 6.051 | 12.5 | 7.382 | 7.382 | 5.118 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | -1.9 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.6 | 4.978 | 4.978 | -2.378 | 64.33 |  | 37.5 | 26.83 | 14.5 |  | 14.073 | 0.427 | 133.7 |  | 129.064 | 4.636 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 68 | 114 | -12.8 | 94.9 | 126.3977 | 102 | -7.1 | 97.5 |  | 93.197 | 4.303 | 14.6 |  | 13.969 | 0.631 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 20.3 | 21 |  | 20.3 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 237.4 | 235.9772 | 235.9772 | 1.4228 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 115.8 | 147.3333 | 147.3333 | -31.5333 | 115.6 | 147.3333 | 147.3333 | -31.7333 | 115.7 | 147.3333 | 147.3333 | -31.6333 | 221.1 | 220.9999 | 220.9999 | 0.10008 | 197.7 | 119.6581 | 119.6584 | 78.0416 | 105.4 | 59.8291 | 59.8292 | 45.5708 | 375.5 | 568.2985 | 568.2985 | -192.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.45 | 6.6944 | 6.6944 | -0.24435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.93 | 143 | 143 | -0.06997 | 8.63 | 8.913 | 8.913 | -0.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 134.6 | 148.6263 | 148.6263 | -14.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 86.2 | 87.6576 | 87.6576 | -1.4576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.2 |  |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 28.5 | 28.5 | 9.9 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 86.8 | 69.8247 | 71.3701 | 15.4299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 161 | 159.5572 | 159.6756 | 1.3244 |  |  |  | 0 | 189.4 | 159.5572 | 159.6756 | 29.7244 | 161.5 | 159.5572 | 159.6756 | 1.8244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 237.9 | 271.122 | 271.122 | -33.2219 | 123.7 | 133.68 | 133.68 | -9.98 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 110 | 110 | 31.1 | 143.5 | 110 | 110 | 33.5 | 146.3 | 110 | 110 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.786 | 0.214 | 100.4 | 109.2 | 103.476 | -3.076 | 71.3 |  | 63.859 | 7.441 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.3 |  | 13.352 | -0.052 | 16.7 |  | 16.602 | 0.098 | 24.2 | 25.632 | 25.632 | -1.432 | 66.7 | 85.2934 | 83.592 | -16.892 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 17.134 | -0.034 | 1.9 | 3.201 | 3.201 | -1.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 7.1 | 11.196 | 11.196 | -4.096 | 63.1 | 62.149 | 62.149 | 0.951 | 34.4 |  | 34.172 | 0.228 | 83.5 | 70.4103 | 72.775 | 10.725 | 88.8 | 73.0929 | 75.085 | 13.715 | 11.6 | 8.981 | 8.981 | 2.619 | 10.6 | 7.646 | 7.646 | 2.954 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.1 | 4.145 | 4.145 | -1.045 | 66.69 |  | 33.62 | 33.07 | 12.5 |  | 12.237 | 0.263 | 132.8 |  | 124.982 | 7.818 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 113 | 119 | -13.4 | 112.4 | 131.495 | 109 | 3.4 | 95.8 |  | 89.763 | 6.037 | 12.5 |  | 12.33 | 0.17 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 20.4 | 21 |  | 20.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238 | 235.9772 | 235.9772 | 2.0228 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 138.3 | 123.2683 | 123.2683 | 15.0317 | 138.1 | 123.2683 | 123.2683 | 14.8317 | 138.3 | 123.2683 | 123.2683 | 15.0317 | 234.1 | 184.9024 | 184.9025 | 49.1975 | 196.1 | 195.122 | 162.5383 | 33.5618 | 104.8 | 97.561 | 81.2691 | 23.5309 | 379.7 | 383.1658 | 568.2985 | -188.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.8 | 4.2199 | 4.2199 | -0.4199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.53 | 6.6944 | 6.6944 | -0.16435 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.33 | 140.3699 | 143 | 0.33002 | 8.61 | 8.913 | 8.913 | -0.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.4 | 221.2552 | 221.2552 | 2.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.1 | 7.9823 |  | 7.1 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.3 | 34.3 | 4.6 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 86.8 | 88.4212 | 74.8122 | 11.9878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 161 | 178.7272 | 178.7271 | -17.7271 |  |  |  | 0 | 189.1 | 178.7272 | 178.7271 | 10.3729 | 163.3 | 178.7272 | 178.7271 | -15.4271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.9 | 271.122 | 271.122 | -4.2219 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 117.6432 | 110 | 29.4 | 141.7 | 117.6432 | 110 | 31.7 | 145.6 | 117.6432 | 110 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.661 | 0.039 | 104.4 | 111.1 | 104.77 | -0.37 | 68 |  | 56.607 | 11.393 | 3.3 | 3.026 | 3.026 | 0.274 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 12.6 |  | 12.856 | -0.256 | 15.6 |  | 15.904 | -0.304 | 24.5 | 26.043 | 26.043 | -1.543 | 70.7 | 85.6688 | 84.601 | -13.901 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 16.111 | -0.111 | 1.4 | 3.201 | 3.201 | -1.801 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 11.341 | 11.341 | -6.441 | 59.2 | 64.174 | 64.174 | -4.974 | 33.3 |  | 32.694 | 0.606 | 54.9 | 71.8048 | 73.04 | -18.14 | 80.5 | 76.5173 | 77.48 | 3.02 | 8.3 | 7.08 | 7.08 | 1.22 | 4.2 | 6.57 | 6.57 | -2.37 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.7 | 3.703 | 3.703 | -3.003 | 69.45 |  | 29.23 | 40.22 | 10.3 |  | 10.023 | 0.277 | 126.9 |  | 113.818 | 13.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 117 | 123 | 1.9 | 128 | 134.8978 | 114 | 14 | 92 |  | 82.845 | 9.155 | 10.3 |  | 10.142 | 0.158 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 92.2263 | 92.2263 | -5.0263 | 237 | 235.9772 | 235.9772 | 1.0228 | 26.4 | 27.6923 | 27.6923 | -1.2923 |  |  |  | 0 | 146.2 | 119.4905 | 119.4905 | 26.7095 | 146.7 | 119.4905 | 119.4905 | 27.2095 | 146.3 | 119.4905 | 119.4905 | 26.8095 | 237.2 | 179.2358 | 179.2358 | 57.9642 | 199.8 | 195.122 | 195.122 | 4.678 | 104.7 | 97.561 | 97.561 | 7.139 | 385.1 | 383.1658 | 568.2985 | -183.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.51 | 6.6944 | 6.6944 | -0.18435 | 10.11 | 9.9998 | 9.9998 | 0.11021 | 143.73 | 143 | 143 | 0.73001 | 8.64 | 8.913 | 8.913 | -0.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.7 | 221.2552 | 221.2552 | 2.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 458.878 | 458.878 | -1.9781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145.3 | 148.6263 | 148.6263 | -3.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 13.3 | 19.32 | 19.32 | -6.02 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 7.2 | 7.9823 |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 43.7 | 44.2751 | 44.2751 | -0.57512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 28.5 | 28.5 | 9.7 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 87 | 95.918 | 80.7099 | 6.2901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 160.5 | 178.7272 | 178.7272 | -18.2272 |  |  |  | 0 | 188.2 | 178.7272 | 178.7272 | 9.4728 | 163.3 | 178.7272 | 178.7272 | -15.4272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 268.5 | 271.122 | 271.122 | -2.622 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 141.992 | 119.0215 | 21.2785 | 143.6 | 141.992 | 119.0215 | 24.5785 | 147.3 | 141.992 | 119.0215 | 28.2785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.478 | 0.222 | 104.8 | 112.3 | 106.316 | -1.516 | 61.4 |  | 40.811 | 20.589 | 1 | 2.343 | 2.343 | -1.343 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.4 |  | 11.688 | -0.288 | 13.9 |  | 14.455 | -0.555 | 26.1 | 26.366 | 26.366 | -0.266 | 70.5 | 85.8398 | 85.206 | -14.706 | 3.8 | 2.901 | 2.901 | 0.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 14.055 | -0.255 | 1.4 | 3.201 | 3.201 | -1.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 11.531 | 11.531 | -5.831 | 57.6 | 66.181 | 66.181 | -8.581 | 29.6 |  | 28.024 | 1.576 | 69.2 | 73.0423 | 75.85 | -6.65 | 93.8 | 79.7521 | 82.02 | 11.78 | 7.1 | 7.96 | 7.96 | -0.86 | 5.9 | 6.85 | 6.85 | -0.95 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.2 | 3.393 | 3.393 | -3.193 | 72.73 |  | 24.35 | 48.38 | 7.9 |  | 7.496 | 0.404 | 113.1 |  | 91.247 | 21.853 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 120 | 124 | -0.7 | 138.7 | 137.7221 | 117 | 21.7 | 84.7 |  | 71.493 | 13.207 | 8 |  | 7.714 | 0.286 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 237.5 | 235.9772 | 235.9772 | 1.5228 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 130.1 | 138.8766 | 119.4905 | 10.6095 | 130.4 | 138.8766 | 119.4905 | 10.9095 | 129.8 | 138.8766 | 119.4905 | 10.3095 | 234.2 | 208.315 | 179.2358 | 54.9642 | 197.6 | 195.122 | 195.122 | 2.478 | 104.3 | 97.561 | 97.561 | 6.739 | 375 | 383.1658 | 568.2985 | -193.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.52 | 6.6944 | 6.6944 | -0.17435 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.08 | 143 | 143 | 0.08 | 8.62 | 8.913 | 8.913 | -0.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.2552 | 1.9448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 14.9 | 19.32 | 19.32 | -4.42 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.2 | 7.9823 |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.3 | 34.3 | 4.2 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 86.9 | 95.918 | 94.5727 | -7.6727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 162.1 | 178.7272 | 178.7272 | -16.6272 |  |  |  | 0 | 190.4 | 178.7272 | 178.7272 | 11.6728 | 163.6 | 178.7272 | 178.7272 | -15.1272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.3 | 271.122 | 271.122 | -4.822 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 138.0827 | 137.5341 | 2.5659 | 142.1 | 138.0827 | 137.5341 | 4.5659 | 147.1 | 138.0827 | 137.5341 | 9.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.411 | -0.011 | 104.8 | 113.2 | 107.96 | -3.16 | 35.4 |  | 19.12 | 16.28 | 0.1 | 2.288 | 2.288 | -2.188 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7 |  | 7.851 | -0.851 | 8.5 |  | 9.776 | -1.276 | 24.8 | 26.638 | 26.638 | -1.838 | 81.3 | 85.3978 | 85.649 | -4.349 | 3.4 | 2.901 | 2.901 | 0.499 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 7.644 | -0.444 | 1.4 | 3.201 | 3.201 | -1.801 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 11.55 | 11.55 | -4.75 | 55.7 | 66.525 | 66.525 | -10.825 | 18.6 |  | 18.05 | 0.55 | 72.3 | 73.8085 | 77.545 | -5.245 | 93.4 | 82.4181 | 84.776 | 8.624 | 8.8 | 8.275 | 8.275 | 0.525 | 7.4 | 7.418 | 7.418 | -0.018 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 3.575 | 3.575 | -3.575 | 56.76 |  | 18.3 | 38.46 | 5.1 |  | 4.772 | 0.328 | 70.5 |  | 56.297 | 14.203 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 121 | 125 | 4 | 146 | 138.8105 | 119 | 27 | 61.8 |  | 49.119 | 12.681 | 5.3 |  | 5.133 | 0.167 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45 | 45 | -1.5 | 21.5 | 21 |  | 21.5 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 237.7 | 235.9772 | 235.9772 | 1.7228 | 25.9 | 27.6923 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 164.3 | 119.4905 | 119.4905 | 44.8095 | 162.5 | 119.4905 | 119.4905 | 43.0095 | 163.5 | 119.4905 | 119.4905 | 44.0095 | 262.4 | 179.2358 | 179.2358 | 83.1642 | 199.7 | 195.122 | 195.122 | 4.578 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 379 | 383.1658 | 568.2985 | -189.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.57 | 6.6944 | 6.6944 | -0.12435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.46 | 143 | 143 | 0.46 | 8.62 | 8.913 | 8.913 | -0.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.2 | 221.2552 | 221.2552 | -0.05517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14585 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 7.2 | 7.9823 |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 28.5 | 28.5 | 9.1 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 162.1 | 178.7272 | 178.7272 | -16.6272 |  |  |  | 0 | 190.7 | 178.7272 | 178.7272 | 11.9728 | 163.4 | 178.7272 | 178.7272 | -15.3272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.3 | 271.122 | 271.122 | -1.8219 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 142.8611 | 112.407 | 27.093 | 142.2 | 142.8611 | 112.407 | 29.793 | 144.2 | 142.8611 | 112.407 | 31.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.285 | -0.085 | 106.5 | 113.2 | 109.636 | -3.136 | 14.7 |  | 5.897 | 8.803 | 0.1 | 2.443 | 2.443 | -2.343 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1.5 |  | 1.868 | -0.368 | 1.8 |  | 2.919 | -1.119 | 25 | 26.86 | 26.86 | -1.86 | 81.5 | 84.6501 | 85.932 | -4.432 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 1.4 | 3.201 | 3.201 | -1.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 11.511 | 11.511 | -7.911 | 61.4 | 66.313 | 66.313 | -4.913 | 7.4 |  | 7.245 | 0.155 | 75.5 | 74.2447 | 77.772 | -2.272 | 97.3 | 84.375 | 85.664 | 11.636 | 6.7 | 7.37 | 7.37 | -0.67 | 6.8 | 6.813 | 6.813 | -0.013 | 3.4 | 19.51 | 19.51 | -16.11 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 3.921 | 3.921 | -3.921 | 25.51 |  | 11.25 | 14.26 | 2.5 |  | 2.352 | 0.148 | 26.1 |  | 20.113 | 5.987 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 122 | 127 | 1.9 | 133.5 | 138.5102 | 119 | 14.5 | 25.5 |  | 19.437 | 6.063 | 2.7 |  | 2.533 | 0.167 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45 | 45 | -1.5 | 21.6 | 21 |  | 21.6 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 236.7 | 235.9772 | 235.9772 | 0.72283 | 25.6 | 27.6923 | 27.6923 | -2.0923 |  |  |  | 0 | 174.6 | 119.4905 | 119.4905 | 55.1095 | 174.7 | 119.4905 | 119.4905 | 55.2095 | 174.2 | 119.4905 | 119.4905 | 54.7095 | 267.7 | 179.2358 | 179.2358 | 88.4642 | 202.2 | 195.122 | 154.9865 | 47.2135 | 106.4 | 97.561 | 77.4933 | 28.9067 | 379.2 | 383.1658 | 568.2985 | -189.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.6944 | 6.6944 | -0.09435 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.52 | 143 | 143 | 0.52 | 8.63 | 8.913 | 8.913 | -0.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.6 | 221.2552 | 221.2552 | 1.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.2 | 7.9823 |  | 7.2 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.2 | 34.3 | 34.3 | 5.9 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 161.5 | 183.1953 | 183.1951 | -21.6951 |  |  |  | 0 | 190.1 | 183.1953 | 183.1951 | 6.9049 | 165.3 | 183.1953 | 183.1951 | -17.8951 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.8 | 271.122 | 271.122 | -1.3219 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 122.6256 | 110 | 30.3 | 142.7 | 122.6256 | 110 | 32.7 | 146.9 | 122.6256 | 110 | 36.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.098 | 0.002 | 106.5 | 112.8 | 110.511 | -4.011 | 1.2 |  | 0.532 | 0.668 | 0 | 2.339 | 2.339 | -2.339 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 |  | 0.13 | -0.13 | 25.2 | 27.017 | 27.017 | -1.817 | 81.6 | 82.9854 | 86.101 | -4.501 | 4.8 | 2.901 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 3.201 | 3.201 | -1.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 11.361 | 11.361 | -9.561 | 65.6 | 65.861 | 65.861 | -0.261 | 0.5 |  | 0.507 | -0.007 | 80 | 73.6909 | 76.772 | 3.228 | 93.8 | 84.2049 | 86.98 | 6.82 | 9.1 | 6.596 | 6.596 | 2.504 | 6.5 | 6.091 | 6.091 | 0.409 | 0 | 19.51 | 19.51 | -19.51 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 3.708 | 3.708 | -3.708 | 3.18 |  | 5.54 | -2.36 | 0.5 |  | 0.481 | 0.019 | 1.4 |  | 1.346 | 0.054 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 121 | 127 | -1.3 | 132 | 134.044 | 115 | 17 | 1.6 |  | 1.683 | -0.083 | 0.6 |  | 0.584 | 0.016 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.1 | 646.7979 | 646.7979 | -4.6979 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 234.9 | 235.9772 | 235.9772 | -1.0772 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  |  | 0 | 139 | 119.4905 | 119.4905 | 19.5095 | 139.6 | 119.4905 | 119.4905 | 20.1095 | 139.1 | 119.4905 | 119.4905 | 19.6095 | 247.2 | 179.2358 | 179.2358 | 67.9642 | 203.3 | 137.1521 | 119.6584 | 83.6416 | 106.5 | 68.576 | 59.8292 | 46.6708 | 372.3 | 383.1658 | 568.2985 | -195.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 7.6 | 0 |  | 7.6 | 6.57 | 6.6944 | 6.6944 | -0.12435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.36 | 143 | 143 | -0.64 | 8.61 | 8.913 | 8.913 | -0.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 220.4 | 221.2552 | 221.2552 | -0.85517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141 | 148.6263 | 148.6263 | -7.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.32 | 19.32 | 0.28 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 8.1 | 7.9823 |  | 8.1 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 45.2 | 44.2751 | 44.2751 | 0.92488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 28.5 | 28.5 | 9.5 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 159.4 | 183.1953 | 158.0097 | 1.3903 |  |  |  | 0 | 187.4 | 183.1953 | 158.0097 | 29.3903 | 165.4 | 183.1953 | 158.0097 | 7.3903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 247.8 | 271.122 | 271.122 | -23.322 | 126.7 | 133.68 | 133.68 | -6.98 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 110 | 110 | 31.7 | 143.8 | 110 | 110 | 33.8 | 148.1 | 110 | 110 | 38.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 107.7 | 111.5 | 111.12 | -3.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 2.149 | -2.149 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 27.109 | 27.109 | -1.709 | 81.6 | 81.1851 | 86.156 | -4.556 | 4.8 | 2.901 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3.201 | 3.201 | -1.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.2 | 17.9512 | 17.9512 | -2.7512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1 | 11.173 | 11.173 | -10.173 | 68.4 | 65.329 | 65.329 | 3.071 | 0 |  | 0 | 0 | 75.2 | 72.5526 | 75.364 | -0.164 | 95.2 | 83.7957 | 88.44 | 6.76 | 9.1 | 5.865 | 5.865 | 3.235 | 5.5 | 5.33 | 5.33 | 0.17 | 1.5 | 19.51 | 19.51 | -18.01 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 3.307 | 3.307 | -3.307 | 0 |  | 1.41 | -1.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 120 | 126 | -10.3 | 111 | 128.8387 | 107 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45 | 45 | -1.5 | 21.3 | 21 |  | 21.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.9 | 646.7979 | 646.7979 | 8.1021 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 237.4 | 235.9772 | 235.9772 | 1.4228 | 25.8 | 72.1799 | 27.6923 | -1.8923 |  |  |  | 0 | 179.9 | 147.3333 | 121.8882 | 58.0118 | 194.3 | 147.3333 | 121.8882 | 72.4118 | 194.4 | 147.3333 | 121.8882 | 72.5118 | 277.4 | 220.9999 | 182.8324 | 94.5676 | 203.8 | 195.122 | 195.122 | 8.678 | 107.6 | 97.561 | 97.561 | 10.039 | 385.5 | 383.1658 | 568.2985 | -182.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 22.2 | 22.4982 |  | 22.2 | 6.57 | 6.6944 | 6.6944 | -0.12435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 145.11 | 143 | 143 | 2.11 | 8.39 | 8.913 | 8.913 | -0.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 226 | 221.5563 | 221.2552 | 4.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.5 | 19.32 | 19.32 | 0.18 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8.6 | 7.9823 |  | 8.6 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 176.7 | 171.5419 | 171.5419 | 5.1582 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 41.4126 | 5.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 163.5 | 183.1953 | 183.1953 | -19.6953 |  |  |  | 0 | 191.9 | 183.1953 | 183.1953 | 8.7047 | 168.7 | 183.1953 | 183.1953 | -14.4953 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 275.3 | 271.122 | 271.122 | 4.178 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 154.6109 | 146.6661 | -5.4661 | 143.9 | 154.6109 | 146.6661 | -2.7661 | 166.7 | 154.6109 | 146.6661 | 20.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.7 | 110 | 111.909 | -4.209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 1.877 | -1.877 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.7 | 27.342 | 27.342 | -1.642 | 81.6 | 78.9783 | 86.16 | -4.56 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 10.791 | 10.791 | -7.891 | 64.1 | 62.181 | 62.181 | 1.919 | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 69.6609 | 74.282 | -20.282 | 80.8 | 82.669 | 88.277 | -7.477 | 5.4 | 5.52 | 5.52 | -0.12 | 2.2 | 5.033 | 5.033 | -2.833 | 17.9 | 19.51 | 19.51 | -1.61 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.874 | 2.874 | -2.874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 116 | 125 | -19.6 | 101.5 | 121.4156 | 97 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45 | 45 | -1.9 | 21.6 | 21 |  | 21.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 235.7 | 235.9772 | 235.9772 | -0.27717 | 26.1 | 31.2488 | 27.6923 | -1.5923 |  |  |  | 0 | 174.9 | 147.3333 | 131.0413 | 43.8586 | 175.2 | 147.3333 | 131.0413 | 44.1587 | 174.7 | 147.3333 | 131.0413 | 43.6587 | 273.2 | 220.9999 | 196.562 | 76.638 | 205.4 | 195.122 | 195.122 | 10.278 | 107.2 | 97.561 | 97.561 | 9.639 | 377.6 | 383.1658 | 568.2985 | -190.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.58 | 6.6944 | 6.6944 | -0.11435 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 143.14 | 143 | 143 | 0.14 | 8.42 | 8.913 | 8.913 | -0.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 44.2 | 44.2751 | 44.2751 | -0.07512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 44.2024 | 48.4164 | -1.3164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 161.8 | 183.1953 | 183.1953 | -21.3953 |  |  |  | 0 | 188.8 | 183.1953 | 183.1953 | 5.6047 | 168.2 | 183.1953 | 183.1953 | -14.9953 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.8 | 271.122 | 271.122 | -4.322 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.6269 | 146.6661 | -4.8661 | 143.9 | 153.6269 | 146.6661 | -2.7661 | 160.3 | 153.6269 | 146.6661 | 13.6339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 151.4752 |  | 186.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.4 | 109.9 | 112.759 | -3.359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 1.577 | -1.577 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 27.717 | 27.717 | -1.717 | 81.4 | 76.8464 | 86.114 | -4.714 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | -0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 10.344 | 10.344 | -7.144 | 61.9 | 58.16 | 58.16 | 3.74 | 0 |  | 0 | 0 | 41.7 | 67.2901 | 73.309 | -31.609 | 81.7 | 81.5509 | 87.573 | -5.873 | 3 | 5.305 | 5.305 | -2.305 | 1.8 | 4.891 | 4.891 | -3.091 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.429 | 2.429 | -2.429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.9 | 112 | 123 | -29.1 | 86.9 | 113.0188 | 86 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 21.5 | 21 |  | 21.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 236 | 235.9772 | 235.9772 | 0.02283 | 25.7 | 30.4566 | 27.6923 | -1.9923 |  |  |  | 0 | 149 | 155.3333 | 136.2044 | 12.7956 | 148.2 | 155.3333 | 136.2044 | 11.9956 | 148.2 | 155.3333 | 136.2044 | 11.9956 | 247 | 232.9999 | 204.3065 | 42.6934 | 204.9 | 195.122 | 195.122 | 9.778 | 107.9 | 97.561 | 97.561 | 10.339 | 377.9 | 383.1658 | 568.2985 | -190.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.54 | 6.6944 | 6.6944 | -0.15435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.26 | 143 | 143 | 0.26 | 8.42 | 8.913 | 8.913 | -0.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145.7 | 148.6263 | 148.6263 | -2.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 47.0049 | 48.4164 | -9.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 161.3 | 183.1953 | 183.1953 | -21.8953 |  |  |  | 0 | 188.2 | 183.1953 | 183.1953 | 5.0047 | 168 | 183.1953 | 183.1953 | -15.1953 | 74.7 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 265.1 | 271.122 | 271.122 | -6.022 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.8332 | 146.6661 | -4.7661 | 144.6 | 153.8332 | 146.6661 | -2.0661 | 167.1 | 153.8332 | 146.6661 | 20.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.5 | 138.7885 |  | 192.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.4 | 110.2 | 113.312 | -3.912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 1.221 | -1.221 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 28.003 | 28.003 | -1.703 | 81.1 | 74.9392 | 86.052 | -4.952 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.4 | 17.9512 | 17.9512 | -2.5512 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.6 | 10.051 | 10.051 | -8.451 | 56.5 | 51.48 | 51.48 | 5.02 | 0 |  | 0 | 0 | 52.4 | 66.4819 | 71.951 | -19.551 | 87.8 | 80.4581 | 87.126 | 0.674 | 1.8 | 5.24 | 5.24 | -3.44 | 1.8 | 4.738 | 4.738 | -2.938 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.14 | 2.14 | -2.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.7 | 106 | 119 | -11.3 | 96.5 | 101.7009 | 73 | 23.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 21.5 | 21 |  | 21.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 236.5 | 235.9772 | 235.9772 | 0.52283 | 25.8 | 29.232 | 27.6923 | -1.8923 |  |  |  | 0 | 150.4 | 155.3333 | 134.676 | 15.724 | 150.2 | 155.3333 | 134.676 | 15.524 | 150.5 | 155.3333 | 134.676 | 15.824 | 245.8 | 232.9999 | 202.014 | 43.786 | 206.5 | 195.122 | 195.122 | 11.378 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 379.3 | 383.1658 | 568.2985 | -188.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 22 | 22.4982 |  | 22 | 6.56 | 6.6944 | 6.6944 | -0.13435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.68 | 143 | 143 | 0.68 | 8.58 | 8.913 | 8.913 | -0.333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.0383 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 161.8 | 183.1953 | 183.1953 | -21.3953 |  |  |  | 0 | 189.2 | 183.1953 | 183.1953 | 6.0047 | 168.5 | 183.1953 | 183.1953 | -14.6953 | 74.5 |  |  | 74.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 268.8 | 271.122 | 271.122 | -2.322 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 154.0554 | 146.6661 | -4.4661 | 144.7 | 154.0554 | 146.6661 | -1.9661 | 168.9 | 154.0554 | 146.6661 | 22.2339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.5 | 134.2559 |  | 192.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.9 | 108.9 | 113.768 | -5.868 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0.846 | -0.846 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.4 | 28.2 | 28.2 | -1.8 | 80.8 | 73.0098 | 85.975 | -5.175 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 2.4 | 9.808 | 9.808 | -7.408 | 49.8 | 43.914 | 43.914 | 5.886 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 65.7633 | 70.464 | -15.464 | 87.9 | 79.6002 | 86.765 | 1.135 | 3 | 5.226 | 5.226 | -2.226 | 1.6 | 4.582 | 4.582 | -2.982 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.902 | 1.902 | -1.902 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.6 | 99 | 112 | -11.4 | 86.7 | 90.5223 | 60 | 26.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 236.5 | 235.9772 | 235.9772 | 0.52283 | 26.2 | 27.6923 | 27.6923 | -1.4923 |  |  |  | 0 | 145.4 | 158.6666 | 132.6544 | 12.7456 | 145.6 | 158.6666 | 132.6544 | 12.9456 | 145.7 | 158.6666 | 132.6544 | 13.0456 | 245.2 | 237.9999 | 198.9816 | 46.2184 | 204.7 | 204.878 | 204.878 | -0.17802 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 377.5 | 383.1658 | 568.2985 | -190.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 4.1 | 4.2199 | 4.2199 | -0.1199 | 22.1 | 9.804 |  | 22.1 | 6.55 | 6.6944 | 6.6944 | -0.14435 | 10.08 | 9.9998 | 9.9998 | 0.08021 | 143.35 | 143 | 143 | 0.35 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 144.8 | 148.6263 | 148.6263 | -3.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 162 | 183.1953 | 183.1953 | -21.1953 |  |  |  | 0 | 189.3 | 183.1953 | 183.1953 | 6.1047 | 167.6 | 183.1953 | 183.1953 | -15.5953 | 73.8 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 261.9 | 271.122 | 271.122 | -9.2219 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 149.774 | 143.1159 | -1.4159 | 144.3 | 149.774 | 143.1159 | 1.1841 | 168.3 | 149.774 | 143.1159 | 25.1841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 128.2051 |  | 193 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.9 | 107 | 112.866 | -4.966 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | -0.684 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.6 | 28.381 | 28.381 | -1.781 | 80.5 | 71.0137 | 85.902 | -5.402 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.3 | 17.9512 | 17.9512 | -2.6512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 9.568 | 9.568 | -5.668 | 44.7 | 38.764 | 38.764 | 5.936 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 65.3136 | 69.915 | -29.615 | 86.7 | 79.4467 | 86.827 | -0.127 | 3.6 | 5.255 | 5.255 | -1.655 | 1.6 | 4.583 | 4.583 | -2.983 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.583 | 1.583 | -1.583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.3 | 92 | 104 | -10.7 | 84.2 | 79.762 | 50 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236.3 | 235.9772 | 235.9772 | 0.32283 | 25.9 | 81.208 | 27.6923 | -1.7923 |  |  |  | 0 | 129.7 | 158.6666 | 117.8782 | 11.8218 | 129.6 | 158.6666 | 117.8782 | 11.7218 | 129.5 | 158.6666 | 117.8782 | 11.6218 | 234 | 237.9999 | 176.8173 | 57.1827 | 205.3 | 204.878 | 204.878 | 0.42198 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 377.5 | 383.1658 | 568.2985 | -190.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.2199 | 22.2 | 22.4982 |  | 22.2 | 6.56 | 6.6944 | 6.6944 | -0.13435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.97 | 143 | 143 | -0.03 | 8.52 | 8.913 | 8.913 | -0.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.5 | 221.5563 | 221.2552 | 1.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 161.8 | 183.1953 | 183.1953 | -21.3953 |  |  |  | 0 | 189.1 | 183.1953 | 183.1953 | 5.9047 | 167.2 | 183.1953 | 183.1953 | -15.9953 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.9 | 271.122 | 271.122 | -4.2219 | 126.9 | 133.68 | 133.68 | -6.78 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 154.23 | 146.6661 | -4.5661 | 144.6 | 154.23 | 146.6661 | -2.0661 | 168.1 | 154.23 | 146.6661 | 21.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.4 | 0 |  | 193.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.7 | 104.2 | 111.512 | -6.812 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.593 | 0.593 | -0.493 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 28.546 | 28.546 | -1.846 | 80.4 | 69.2235 | 85.833 | -5.433 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.7 | 9.329 | 9.329 | -3.629 | 33.1 | 34.421 | 34.421 | -1.321 | 0 |  | 0 | 0 | 40.7 | 64.8987 | 69.678 | -28.978 | 85.9 | 79.3539 | 87.03 | -1.13 | 3.4 | 5.299 | 5.299 | -1.899 | 2.3 | 4.636 | 4.636 | -2.336 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.1 | 1.238 | 1.238 | -1.138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.5 | 85 | 95 | 1.5 | 86.5 | 69.5677 | 44 | 42.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45 | 45 | -1.5 | 21.6 | 21 |  | 21.6 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 | 25.7 | 27.6923 | 27.6923 | -1.9923 |  |  |  | 0 | 120.1 | 158.6666 | 116.6667 | 3.4333 | 119.9 | 158.6666 | 116.6667 | 3.2333 | 120 | 158.6666 | 116.6667 | 3.3333 | 217.2 | 237.9999 | 175 | 42.2 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 107.8 | 102.439 | 102.439 | 5.361 | 379.3 | 383.1658 | 568.2985 | -188.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.56 | 6.6944 | 6.6944 | -0.13435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.41 | 143 | 143 | 0.41 | 8.52 | 8.913 | 8.913 | -0.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.2552 | 2.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95 | 93.4191 | 95.918 | -0.91805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 162.2 | 183.1953 | 183.1953 | -20.9953 |  |  |  | 0 | 189.6 | 183.1953 | 183.1953 | 6.4047 | 166.6 | 183.1953 | 183.1953 | -16.5953 | 70.8 |  |  | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.1 | 271.122 | 271.122 | -2.0219 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.5689 | 127.295 | 15.305 | 144.9 | 153.5689 | 127.295 | 17.605 | 163.2 | 153.5689 | 127.295 | 35.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 0 |  | 134.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.7 | 101.1 | 109.991 | -5.291 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.607 | 0.607 | -0.407 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 28.656 | 28.656 | -1.756 | 80.4 | 68.0508 | 85.685 | -5.285 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.201 | 3.201 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 6.4 | 9.107 | 9.107 | -2.707 | 31.5 | 31.86 | 31.86 | -0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 44.2 | 64.5879 | 70.018 | -25.818 | 95.6 | 79.4435 | 87.769 | 7.831 | 3.8 | 5.28 | 5.28 | -1.48 | 0.6 | 4.554 | 4.554 | -3.954 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.4 | 1.135 | 1.135 | -0.735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.1 | 80 | 88 | 6.1 | 82.3 | 61.0712 | 40 | 42.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 21.5 | 21 |  | 21.5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 236 | 235.9772 | 235.9772 | 0.02283 | 26.3 | 27.6923 | 27.6923 | -1.3923 |  |  |  | 0 | 156.6 | 154.5596 | 116.6667 | 39.9333 | 156.5 | 154.5596 | 116.6667 | 39.8333 | 156.6 | 154.5596 | 116.6667 | 39.9333 | 252.5 | 231.8393 | 175 | 77.5 | 208.4 | 204.878 | 204.878 | 3.522 | 108.9 | 102.439 | 102.439 | 6.461 | 379.6 | 383.1658 | 568.2985 | -188.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.54 | 6.6944 | 6.6944 | -0.15435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.38 | 143 | 143 | 0.38 | 8.54 | 8.913 | 8.913 | -0.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223.8 | 221.5563 | 221.2552 | 2.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.2 | 8.3742 | 8.3742 | 0.82579 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 44.8 | 44.2751 | 44.2751 | 0.52488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.8 | 93.4191 | 95.918 | -1.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 41.4126 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 162 | 183.1953 | 183.1953 | -21.1953 |  |  |  | 0 | 188.9 | 183.1953 | 183.1953 | 5.7047 | 168.8 | 183.1953 | 183.1953 | -14.3953 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 265.7 | 271.122 | 271.122 | -5.4219 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 146.6661 | 119.4634 | 23.5365 | 145.4 | 146.6661 | 119.4634 | 25.9366 | 148.9 | 146.6661 | 119.4634 | 29.4366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.4 | 98.1 | 108.414 | -5.014 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.655 | 0.655 | -0.155 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 28.709 | 28.709 | -1.609 | 80.6 | 66.5721 | 85.458 | -4.858 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.201 | 3.201 | -0.601 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 8.891 | 8.891 | -2.891 | 30.8 | 29.894 | 29.894 | 0.906 | 0 |  | 0 | 0 | 42.9 | 63.7251 | 70.549 | -27.649 | 92.8 | 79.2346 | 88.685 | 4.115 | 2.5 | 5.24 | 5.24 | -2.74 | 0.4 | 4.427 | 4.427 | -4.027 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.5 | 1.113 | 1.113 | -0.613 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 75 | 82 | 1.1 | 67.7 | 52.9386 | 38 | 29.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 21.6 | 21 |  | 21.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 236 | 235.9772 | 235.9772 | 0.02283 | 25.4 | 27.6923 | 27.6923 | -2.2923 |  |  |  | 0 | 172 | 135.9878 | 116.6667 | 55.3333 | 170.5 | 135.9878 | 116.6667 | 53.8333 | 171 | 135.9878 | 116.6667 | 54.3333 | 264.5 | 203.9816 | 175 | 89.5 | 208.2 | 204.878 | 161.806 | 46.3939 | 109.3 | 102.439 | 80.903 | 28.397 | 377.6 | 383.1658 | 568.2985 | -190.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 22 | 0 |  | 22 | 6.5 | 6.6944 | 6.6944 | -0.19435 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.24 | 143 | 143 | 0.24 | 8.71 | 8.913 | 8.913 | -0.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 220.6 | 221.5563 | 221.2552 | -0.65517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.2 | 93.4191 | 95.918 | -1.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 161.4 | 183.1953 | 183.1951 | -21.7951 |  |  |  | 0 | 188.7 | 183.1953 | 183.1951 | 5.5049 | 167.2 | 183.1953 | 183.1951 | -15.9951 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 266.7 | 271.122 | 271.122 | -4.4219 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 143.2693 | 110 | 32.6 | 145.1 | 143.2693 | 110 | 35.1 | 147.8 | 143.2693 | 110 | 37.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.4 | 95 | 105.94 | -2.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.769 | 0.769 | -0.569 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 28.685 | 28.685 | -1.385 | 80.3 | 64.1753 | 84.715 | -4.415 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.1 | 8.852 | 8.852 | -5.752 | 24.5 | 29.49 | 29.49 | -4.99 | 0 |  | 0 | 0 | 51.9 | 61.2062 | 70.372 | -18.472 | 93.4 | 78.1301 | 88.79 | 4.61 | 2.5 | 5.025 | 5.025 | -2.525 | 1.8 | 4.12 | 4.12 | -2.32 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.2 | 1.023 | 1.023 | -0.823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.9 | 73 | 77 | 3.9 | 70.2 | 45.8977 | 36 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 21.5 | 21 |  | 21.5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 236.8 | 235.9772 | 235.9772 | 0.82283 | 25.7 | 27.6923 | 27.6923 | -1.9923 |  |  |  | 0 | 130.8 | 116.6667 | 116.6667 | 14.1333 | 131.4 | 116.6667 | 116.6667 | 14.7333 | 130.2 | 116.6667 | 116.6667 | 13.5333 | 230.9 | 175 | 175 | 55.9 | 206.9 | 201.8058 | 119.6584 | 87.2416 | 108.4 | 100.9029 | 59.8292 | 48.5708 | 374 | 383.1658 | 568.2985 | -194.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 |  | 0 | 6.48 | 6.6944 | 6.6944 | -0.21435 | 10.09 | 9.9998 | 9.9998 | 0.09021 | 142.85 | 143 | 143 | -0.15 | 8.68 | 8.913 | 8.913 | -0.233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 205.5 | 221.2552 | 221.2552 | -15.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 138.7 | 148.6263 | 148.6263 | -9.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 95.4 | 93.4191 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 163.3 | 183.1953 | 137.0568 | 26.2432 |  |  |  | 0 | 190.7 | 183.1953 | 137.0568 | 53.6432 | 168.4 | 183.1953 | 137.0568 | 31.3432 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 242.4 | 271.122 | 271.122 | -28.7219 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 110 | 110 | 32.6 | 145.5 | 110 | 110 | 35.5 | 147.5 | 110 | 110 | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.3 | 91.6 | 103.167 | 1.133 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.906 | 0.906 | -0.006 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.4 | 28.584 | 28.584 | -1.184 | 79.5 | 61.9507 | 83.454 | -3.954 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.9 | 8.871 | 8.871 | -4.971 | 31.4 | 29.607 | 29.607 | 1.793 | 0 |  | 0 | 0 | 52.8 | 58.1863 | 69.959 | -17.159 | 94 | 76.2224 | 88.623 | 5.377 | 2 | 4.751 | 4.751 | -2.751 | 1.5 | 3.754 | 3.754 | -2.254 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 69 | 72 | 2.9 | 60.3 | 39.4803 | 34 | 26.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.6 | 646.7979 | 646.7977 | 1.8023 | 215.6 | 211.4413 | 211.4409 | 4.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2261 | -0.92611 | 236.6 | 235.9772 | 235.977 | 0.62295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 104.6 | 116.6667 | 116.6667 | -12.0667 | 206 | 175 | 175 | 31 | 194.6 | 130.1032 | 119.6581 | 74.9419 | 107.8 | 65.0516 | 59.8291 | 47.9709 | 377.2 | 383.1658 | 568.2979 | -191.0979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7072 | 0.99281 | 7.6 | 7.6878 | 7.6877 | -0.08769 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.61985 | 0 | 0 |  | 0 | 6.51 | 6.6944 | 6.6943 | -0.18429 | 10.09 | 9.9998 | 9.9997 | 0.09027 | 143.51 | 142.323 | 142.8534 | 0.65658 | 8.57 | 8.913 | 8.9129 | -0.34294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9051 | -1.8051 | 186.4 | 221.2552 | 221.2549 | -34.8549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.3 | 458.878 | 408.4644 | -18.1644 | 81.9 | 81.9541 | 81.9532 | -0.05319 | 149.5 | 148.6263 | 148.6261 | 0.87392 | 42.3 | 41.499 | 41.4988 | 0.80116 | 18.5 | 19.2858 | 19.2856 | -0.78563 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 92.8 | 87.6576 | 87.6574 | 5.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9129 | -2.1129 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3738 | 0.72624 | 45.9 | 47.2663 | 47.2661 | -1.3661 | 46.1 | 44.2751 | 44.275 | 1.825 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08716 | 38.7 | 34.4195 | 34.4194 | 4.2805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5416 | 3.2584 | 95.2 | 93.4191 | 95.9179 | -0.71792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8154 | -1.8154 | 162.7 | 183.1953 | 91.6667 | 71.0333 |  |  |  | 0 | 190.3 | 183.1953 | 91.6667 | 98.6333 | 168.7 | 183.1953 | 91.6667 | 77.0333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9929 | 0.70712 | 271 | 271.122 | 271.1215 | -0.12146 | 133.7 | 133.68 | 133.6797 | 0.02032 | 64.4 | 67.4615 | 67.4613 | -3.0613 | 78.1 | 78.568 | 78.5671 | -0.46707 | 30.2 | 30.0976 | 30.0975 | 0.10254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 110 | 110 | 32.8 | 144.9 | 110 | 110 | 34.9 | 147.5 | 110 | 110 | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.3 | 88.2 | 100.082 | 4.218 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.49999 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 |  | 1.6 | 0.10001 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41218 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.4 | 28.442 | 28.442 | -1.042 | 78 | 60.2427 | 82.514 | -4.514 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.40099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78782 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58294 | 10.1 | 9.087 | 9.087 | 1.013 | 29.4 | 28.003 | 28.003 | 1.397 | 0 |  | 0 | 0 | 64.3 | 53.6634 | 67.831 | -3.531 | 91.6 | 71.9051 | 87.09 | 4.51 | 3.5 | 4.229 | 4.229 | -0.72899 | 1.5 | 3.221 | 3.221 | -1.721 | 20.9 | 19.51 | 19.51 | 1.39 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.49999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 0.8 | 0.947 | 0.94699 | -0.14699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 60.9 | 56 | 68 | -7.1 | 58.1 | 34.9332 | 31 | 27.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.2 | 646.7979 | 646.7974 | -3.5974 | 215 | 211.4413 | 211.4405 | 3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2261 | -2.226 | 234 | 235.9772 | 235.977 | -1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 116.6667 | 111.1111 | -0.21111 | 110.9 | 116.6667 | 111.1111 | -0.21111 | 111.3 | 116.6667 | 111.1111 | 0.18889 | 225.6 | 175 | 166.6667 | 58.9333 | 107.4 | 119.6581 | 119.6581 | -12.2581 | 74 | 59.8291 | 59.8291 | 14.1709 | 369.7 | 383.1658 | 568.2973 | -198.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7071 | -0.50714 | 7.2 | 7.6878 | 7.6877 | -0.48768 | 3.4 | 4.2199 | 4.2198 | -0.81984 | 0 | 0 |  | 0 | 6.51 | 6.6944 | 6.6943 | -0.18428 | 10.1 | 9.9998 | 9.9997 | 0.10028 | 142.57 | 141.9235 | 142.8541 | -0.28413 | 8.61 | 8.913 | 8.9129 | -0.30293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9048 | -2.3048 | 223.2 | 221.5563 | 221.2549 | 1.9451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.9 | 458.878 | 288.775 | 174.125 | 82 | 81.9541 | 67.1529 | 14.8471 | 148.2 | 148.6263 | 148.626 | -0.42597 | 42.4 | 41.499 | 41.4988 | 0.9012 | 18.5 | 19.2858 | 19.2855 | -0.78549 | 19.7 | 19.32 | 19.32 | 0.38001 | 88.5 | 87.6576 | 87.6574 | 0.84261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9128 | -2.2128 | 0 | 7.9823 |  | 0 | 9.1 | 8.3742 | 8.3735 | 0.72651 | 45.3 | 47.2663 | 47.266 | -1.966 | 45.5 | 44.2751 | 44.275 | 1.225 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08714 | 38.4 | 34.4195 | 34.4194 | 3.9806 | 173 | 171.5419 | 171.5415 | 1.4585 | 94.8 | 93.4191 | 95.9179 | -1.1179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8153 | -2.5153 | 108 | 142.9801 | 91.6667 | 16.3333 |  |  |  | 0 | 126.9 | 142.9801 | 91.6667 | 35.2333 | 135 | 142.9801 | 91.6667 | 43.3333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9928 | 0.70722 | 260.7 | 271.122 | 271.1212 | -10.4213 | 132.4 | 133.68 | 133.6796 | -1.2795 | 63.7 | 67.4615 | 67.4613 | -3.7613 | 77.9 | 78.568 | 78.5664 | -0.66643 | 30 | 30.0976 | 30.0974 | -0.09742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 110 | 110 | 33.5 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 148.1 | 110 | 110 | 38.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.4 | 86.5 | 96.892 | 8.508 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.546 | 1.546 | -0.14599 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16999 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 |  | 1.6 | 0.10001 | 4 | 5 | 5 | -0.99999 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58782 | 16.3 | 19.5122 | 19.5122 | -3.2122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20001 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 28.259 | 28.259 | -1.159 | 76 | 58.4081 | 81.893 | -5.893 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.70099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2 | 2 | 2 | 1e-05 |  |  | 0.69999 | -0.69999 | 15 | 17.9512 | 17.9512 | -2.9512 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10001 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 | 15.4 | 9.37 | 9.37 | 6.03 | 23.8 | 25.825 | 25.825 | -2.025 | 0 |  | 0 | 0 | 42.2 | 49.6089 | 65.132 | -22.932 | 80.5 | 68.1042 | 85.102 | -4.602 | 3.7 | 3.624 | 3.624 | 0.07601 | 0.4 | 2.634 | 2.634 | -2.234 | 21 | 19.51 | 19.51 | 1.49 | 7.9 | 7 | 7 | 0.90001 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.29999 | 20.4 | 20 | 20 | 0.40001 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88782 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68782 | 1.5 | 1.035 | 1.035 | 0.46501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 53.8 | 45 | 63 | -9.2 | 47.4 | 30.8544 | 29 | 18.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70001 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68294 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 21.4 | 21 |  | 21.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15554.9 | 15369.9512 | 15400.3246 |  | 5187.05 | 4805.2909 | 4773.9643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.85 | 2213.4294 | 2213.4291 |  | 5699 | 5663.4495 | 5663.4498 |  | 389.3 | 468.3165 | 415.3847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3082.85 | 3097.9022 | 2918.5308 |  | 3085.45 | 3097.9022 | 2918.5308 |  | 3087.65 | 3097.9022 | 2918.5308 |  | 5471.15 | 4646.8534 | 4377.7961 |  | 4148.8 | 3902.4506 | 3660.7705 |  | 2264.6 | 1951.2253 | 1830.3853 |  | 10633.3 | 11602.686 | 13639.1472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3962.75 | 3952.9741 | 3952.9738 |  | 180.5 | 184.5056 | 184.5054 |  | 81.05 | 101.2772 | 101.277 |  | 183.15 | 115.8978 | 0 |  | 154.85 | 160.6639 | 160.6637 |  | 242.485 | 239.9945 | 239.9943 |  | 3441.475 | 3427.742 | 3428.4924 |  | 209.39 | 213.9115 | 213.9113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0 | 0 |  | 2658.45 | 2694.5105 | 2696.6325 |  | 5166.75 | 5313.2819 | 5311.6259 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 153.36 | 153.36 |  | 10272.3 | 10255.7143 | 9933.9991 |  | 1875.35 | 1634.3804 | 1622.4754 |  | 3466.6 | 3567.0277 | 3567.0277 |  | 1016.3 | 995.9733 | 995.9732 |  | 444.35 | 462.8543 | 462.8552 |  | 465.3 | 463.6799 | 463.6799 |  | 2156.65 | 2103.7799 | 2103.7797 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2566.4 | 2581.9176 | 2598.6226 |  | 72.75 | 71.841 | 0 |  | 218.7 | 200.9691 | 200.9706 |  | 1094 | 1134.386 | 1134.3869 |  | 1063.75 | 1062.6011 | 1062.6011 |  | 91.2 | 93.2934 | 93.2931 |  | 927.75 | 795.8724 | 795.8724 |  | 4141.9 | 4117.0006 | 4117.0006 |  | 2233.4 | 2201.4953 | 2175.7488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 807.35 | 670.8268 | 601.704 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2074 | 2100.4684 | 2131.4108 |  | 3535.7 | 3614.1306 | 3451.0235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4037.75 | 3614.1306 | 3451.0235 |  | 3748.15 | 3614.1306 | 3451.0235 |  | 457.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 95.8297 | 95.8302 |  | 6165.2 | 6500.7252 | 6481.7021 |  | 3106.6 | 3187.8227 | 3184.896 |  | 1523.8 | 1619.073 | 1619.073 |  | 1900.9 | 1884.6411 | 1885.5825 |  | 724.3 | 722.3401 | 722.3399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3056.8 | 3065.9796 | 2861.6212 |  | 3091.45 | 3065.9796 | 2861.6212 |  | 3421.1 | 3065.9796 | 2861.6212 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 918.95 | 276.3624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.05 | 0 | 7.405 |  | 1767.4 | 2040.0411 | 2129.3829 |  | 607.05 | 0 | 608.3835 |  | 23.6 | 49.3054 | 49.3054 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.85 | 0 | 2.1 |  | 387.9 | 421.4634 | 421.4633 |  | 250.05 | 239.5919 | 239.5919 |  | 130.4 | 136.0799 | 136.0799 |  | 28.9 | 23.9999 | 23.9999 |  | 41.5 | 0 | 23.9999 |  | 100.55 | 119.9999 | 119.9999 |  | 485.6 | 468.2927 | 468.2925 |  | 475.1 | 468.2927 | 468.2925 |  | 453 | 421.4635 | 421.4634 |  | 88 | 83.9999 | 83.9999 |  | 223.2 | 220.7999 | 220.7999 |  | 121.75 | 0 | 133.7705 |  | 151.1 | 0 | 164.242 |  | 438.85 | 545.5474 | 545.5474 |  | 1322.85 | 1489.4333 | 1583.2889 |  | 99.05 | 87.8099 | 87.8099 |  | 57.6 | 57.5999 | 57.5999 |  | 57.6 | 57.5999 | 57.5999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 131.85 | 0 | 164.274 |  | 60.3 | 76.8239 | 76.8239 |  | 485.85 | 476.8617 | 476.8617 |  | 70.45 | 47.9999 | 47.9999 |  | 0 | 0 | 16.7999 |  | 370.65 | 430.8292 | 430.8292 |  | 233.15 | 232.7999 | 232.7999 |  | 484.7 | 468.2927 | 468.2925 |  | 486.6 | 468.2927 | 468.2925 |  | 479.55 | 463.6096 | 463.6096 |  | 133.7 | 245.1794 | 245.1794 |  | 851.5 | 913.7644 | 913.7644 |  | 317.25 | 0 | 324.2785 |  | 1009.05 | 1062.6565 | 1234.6024 |  | 1504.35 | 1364.6843 | 1524.6519 |  | 106.75 | 99.8844 | 99.8844 |  | 76.7 | 83.8739 | 83.8739 |  | 471.5 | 468.2399 | 468.2399 |  | 179.6 | 167.9999 | 167.9999 |  | 187.4 | 199.1999 | 199.1999 |  | 489.6 | 479.9999 | 479.9999 |  | 489.6 | 468.2927 | 468.2925 |  | 484.8 | 468.2927 | 468.2925 |  | 17.9 | 47.0604 | 47.0604 |  | 447.54 | 0 | 324.735 |  | 124.5 | 0 | 129.757 |  | 1283.3 | 0 | 1234.1945 |  | 14.4 | 14.3999 | 14.3999 |  | 1457.4 | 1423.4999 | 1506.9999 |  | 1385.15 | 1497.3507 | 1080.9999 |  | 948.8 | 0 | 913.728 |  | 129.95 | 0 | 130.4595 |  | 197.9 | 187.1999 | 187.1999 |  | 480.15 | 463.6096 | 463.6096 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1048.2 | 1080 | 1080 |  | 485.8 | 504 | 0 |  | 687.4 | 700.416 | 700.416 |  | 77.5 | 67.584 | 67.584 |  | 409.9 | 335.9999 | 335.9999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 11 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4912556 y resultó S/. 619340 (11.20% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 4 | 5531895.8357 | 5728769.5801 | -3.437%
SAB 5 | 5203430.3796 | 5696770.9159 | -8.66%
DOM 6 | 4265656.8192 | 4802617.9024 | -11.18%
LUN 7 | 4353019.0019 | 4623676.3591 | -5.854%
MAR 8 | 4798990.15 | 5267055.8511 | -8.887%
MIE 9 | 4607759.3773 | 5065624.9953 | -9.039%
JUE 10 | 4321699.8603 | 4622473.2525 | -6.507%
VIE 11 | 4912555.883 | 4621076.3423 | 6.308%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 11 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 11/04/2025 15:57:00 | 11/04/2025 18:15:01 | 11/04/2025 15:30:00 | 11/04/2025 18:15:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:15 h, alcanzó su máxima generación PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 08:58:00 | 11/04/2025 13:00:00 | 11/04/2025 08:52:00 | 11/04/2025 12:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 17:54:00 | 11/04/2025 22:46:00 | 11/04/2025 17:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/04/2025 22:46:00 | 11/04/2025 22:56:00 |  | 11/04/2025 22:46:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 01:16:00 |  | 11/04/2025 01:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/04/2025 07:50:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 07:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 01:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 01:23:00 | 11/04/2025 04:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 04:34:00 | 11/04/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se sube a 320 MW. A las 04:43 h se sube al máximo. A las 04:55 h a 460 MW. A las 05:56 h a 510 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:33:00 | 11/04/2025 23:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:48:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó en mantenerse en 370 MW. A las 23:53 h se sube a la TG1 de 99 MW a 165 MW y la TG3 bajara de 133 MW al mínimo para su parada.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 11/04/2025 09:26:00 | 11/04/2025 13:02:00 |  | 11/04/2025 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 11/04/2025 18:51:00 | 11/04/2025 22:13:00 | 11/04/2025 18:29:00 | 11/04/2025 22:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 00:30:00 | 11/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 02:00:00 | 11/04/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 03:00:00 | 11/04/2025 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 05:00:00 | 11/04/2025 08:51:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 08:51:00 | 11/04/2025 13:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 13:02:00 | 11/04/2025 16:41:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 16:41:00 | 11/04/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/04/2025 23:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 06:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 06:32:00 | 11/04/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 13:07:00 | 11/04/2025 13:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 13:34:00 | 11/04/2025 23:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 23:24:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 08:51:00 | 11/04/2025 09:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 09:09:00 | 11/04/2025 12:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 12:42:00 | 11/04/2025 13:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 13:20:00 | 11/04/2025 13:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 13:40:00 | 11/04/2025 18:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/04/2025 18:00:00 | 11/04/2025 21:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 21:43:00 | 11/04/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/04/2025 23:19:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 15:30:00 | 11/04/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 11/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 09:35:00 | 11/04/2025 12:45:00 | 11/04/2025 09:05:00 | 11/04/2025 12:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 18:16:00 | 11/04/2025 21:16:00 | 11/04/2025 17:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 11/04/2025 21:16:00 | 11/04/2025 21:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/04/2025 08:02:00 | 11/04/2025 13:20:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/04/2025 13:20:00 | 11/04/2025 23:25:00 |  | 11/04/2025 23:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 11 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 11/04/2025 14:30:00 | 11/04/2025 15:30:00 |  | Sobrecarga de la línea L-2211 debido a la generación eólica de la zona. Se limitó a la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
viernes, 11 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 114.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.188 | 0 | 1 | 163.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129.8717 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 163.2057 | 0 | 1 | 199 | 32.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 76.36 | 1 | 199 | 105.8404 | 1 | 199 | 112.3732 | 1 | 199 | 105.8404 | 1 | 182 | 132.6532 | 1 | 182 | 132.6532 | 1 | 182 | 12.4747 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 116.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 99.9449 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 135.8713 | 1 | 182 | 135.8713 | 1 | 146 | 126.0356 | 1 | 146 | 126.0356 | 1 | 146 | 126.8266 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 126.1376 | 1 | 170 | 86.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 114.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.188 | 0 | 1 | 163.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129.8717 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 163.2057 | 0 | 1 | 199 | 32.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 76.36 | 1 | 199 | 105.8404 | 1 | 199 | 112.3732 | 1 | 199 | 105.8404 | 1 | 182 | 132.6532 | 1 | 182 | 132.6532 | 1 | 182 | 12.4747 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 116.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 29.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 99.9449 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 12.7074 | 1 | 182 | 135.8713 | 1 | 182 | 135.8713 | 1 | 146 | 126.0356 | 1 | 146 | 126.0356 | 1 | 146 | 126.8266 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 126.1376 | 1 | 170 | 86.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 57.6941 | 1 | 0 | 64.2734 | 1 | 0 | 64.2744 | 1 | 0 | 64.2745 | 1 | 6.0018 | 64.9991 | 1 | 6.0017 | 0 | 1 | 0 | 64.2745 | 1 | 0 | 64.2747 | 1 | 0 | 64.2747 | 1 | 0 | 64.2746 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 43.794 | 1 | 0 | 58.9274 | 1 | 0 | 58.9274 | 1 | 0 | 50.8704 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 59.5432 | 1 | 0 | 55.3324 | 1 | 0 | 39.4441 | 1 | 0 | 55.3324 | 1 | 0 | 64.705 | 1 | 0 | 64.705 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 40.7583 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 44.4215 | 1 | 0 | 44.4215 | 1 | 0 | 33.8613 | 1 | 0 | 33.8613 | 1 | 0 | 33.1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7131 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 74.9027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9429
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 28.9861 | 1 | 0 | 32.3188 | 1 | 0 | 32.3194 | 1 | 0 | 32.3194 | 1 | 0 | 35.0834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3194 | 1 | 0 | 32.3195 | 1 | 0 | 32.3195 | 1 | 0 | 32.3195 | 1 | 0 | 32.6867 | 1 | 0 | 43.794 | 1 | 0 | 29.6109 | 1 | 0 | 29.6109 | 1 | 0 | 25.5312 | 1 | 0 | 32.6867 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 29.9229 | 1 | 0 | 27.7899 | 1 | 0 | 39.4441 | 1 | 0 | 27.7899 | 1 | 0 | 32.5373 | 1 | 0 | 32.5373 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 40.7583 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 44.4215 | 1 | 0 | 44.4215 | 1 | 0 | 33.8613 | 1 | 0 | 33.8613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 37.6898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9429
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 28.708 | 1 | 0 | 31.9546 | 1 | 0 | 31.9551 | 1 | 0 | 31.9551 | 1 | 6.0018 | 29.9157 | 1 | 6.0017 | 0 | 1 | 0 | 31.9551 | 1 | 0 | 31.9552 | 1 | 0 | 31.9552 | 1 | 0 | 31.9552 | 1 | 0 | 32.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3165 | 1 | 0 | 29.3165 | 1 | 0 | 25.3392 | 1 | 0 | 32.3133 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 29.6203 | 1 | 0 | 27.5426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5426 | 1 | 0 | 32.1676 | 1 | 0 | 32.1676 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7131 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 37.2129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 18.5208 | 1 | 6.001 | 22.304 | 1 | 6.0016 | 22.3053 | 1 | 6.0017 | 22.3054 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 17.6083 | 1 | 6.0018 | 22.3054 | 1 | 6 | 22.3056 | 1 | 6 | 22.3056 | 1 | 6 | 22.3055 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.842 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.1182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.4695 | 1 | 0 | 14.4695 | 1 | 0 | 12.4337 | 1 | 0 | 12.4337 | 1 | 0 | 12.405 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.4446 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 18.5208 | 1 | 6.001 | 22.304 | 1 | 6.0016 | 22.3053 | 1 | 6.0017 | 22.3054 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 17.6083 | 1 | 6.0018 | 22.3054 | 1 | 6 | 22.3056 | 1 | 6 | 22.3056 | 1 | 6 | 22.3055 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.842 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.1182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.4695 | 1 | 0 | 14.4695 | 1 | 0 | 12.4337 | 1 | 0 | 12.4337 | 1 | 0 | 12.405 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.4446 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.9041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 77.7994 | 1 | 0 | 86.7735 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 86.7733 | 1 | 0 | 86.7733 | 1 | 0 | 86.7734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.4504 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 67.7132 | 1 | 0 | 60.3908 | 1 | 0 | 68.7685 | 1 | 0 | 60.3908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 77.7994 | 1 | 0 | 86.7735 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.7729 | 1 | 0 | 86.7733 | 1 | 0 | 86.7733 | 1 | 0 | 86.7734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.4504 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 67.7132 | 1 | 0 | 60.3908 | 1 | 0 | 68.7685 | 1 | 0 | 60.3908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 21.3092 | 1 | 0 | 25.6458 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 19.9856 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.96 | 1 | 0 | 21.96 | 1 | 0 | 18.8594 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.2654 | 1 | 0 | 18.4363 | 1 | 0 | 19.4142 | 1 | 0 | 18.4363 | 1 | 0 | 20.6419 | 1 | 0 | 20.6419 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.0556 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.2378 | 1 | 0 | 23.2378 | 1 | 0 | 17.6693 | 1 | 0 | 17.6693 | 1 | 0 | 17.5757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7047 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 21.3092 | 1 | 0 | 25.6458 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 19.9856 | 1 | 0 | 25.6457 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.96 | 1 | 0 | 21.96 | 1 | 0 | 18.8594 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.2654 | 1 | 0 | 18.4363 | 1 | 0 | 19.4142 | 1 | 0 | 18.4363 | 1 | 0 | 20.6419 | 1 | 0 | 20.6419 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.0556 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.2378 | 1 | 0 | 23.2378 | 1 | 0 | 17.6693 | 1 | 0 | 17.6693 | 1 | 0 | 17.5757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7047 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 55.8522 | 29.6765 | 1 | 163.999 | 6.0034 | 1 | 163.9984 | 6.0017 | 1 | 163.9983 | 6.0016 | 1 | 39.8103 | 90.9473 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 163.9982 | 6.0016 | 1 | 164 | 6 | 1 | 164 | 6 | 1 | 164 | 6 | 1 | 40.1283 | 90.9449 | 1 | 0 | 161.206 | 1 | 0 | 159.1126 | 1 | 0 | 159.1126 | 1 | 35.7943 | 88.9777 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138.8729 | 1 | 0 | 161.0571
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 29.6765 | 1 | 78.8447 | 6.0034 | 1 | 78.845 | 6.0017 | 1 | 78.8449 | 6.0016 | 1 | 0 | 59.7482 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 78.8449 | 6.0016 | 1 | 78.8466 | 6 | 1 | 78.8466 | 6 | 1 | 78.8466 | 6 | 1 | 0 | 59.9123 | 1 | 0 | 80.731 | 1 | 0 | 79.684 | 1 | 0 | 79.684 | 1 | 0 | 58.3936 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.5539 | 1 | 0 | 80.6565
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 55.8522 | 0 | 1 | 85.1543 | 0 | 1 | 85.1535 | 0 | 1 | 85.1534 | 0 | 1 | 39.8103 | 31.1991 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 85.1533 | 0 | 1 | 85.1534 | 0 | 1 | 85.1534 | 0 | 1 | 85.1534 | 0 | 1 | 40.1283 | 31.0326 | 1 | 0 | 80.475 | 1 | 0 | 79.4287 | 1 | 0 | 79.4287 | 1 | 35.7943 | 30.5841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.3189 | 1 | 0 | 80.4006
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 11 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
11/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
11/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
11/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 11 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata, Charcani I, II, III, IV, V y VI y de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 11 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe