## EVENTOS
sábado, 12 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/04/2025 10:12:00 | 12/04/2025 10:18:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-1015 (MAZUKO - PUERTO MALDONADO) DE 138 KV |  | SI
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/04/2025 13:36:00 | 12/04/2025 14:01:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TRANSFORMADOR 3D | AT11-211 | 12/04/2025 08:34:00 | 12/04/2025 08:34:00 | DESCONECTÓ EL TRANSFORMADOR AT11-211 DE 220/138/13.8 KV POR FALLA |  | NO
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | LINEA DE TRANSMISION | L-2060 | 12/04/2025 18:13:00 | 12/04/2025 18:13:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2060 (COTARUSE - ABANCAY NUEVA) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 07:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 12/04/2025 16:30:00 | 13/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 12 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
12/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 12 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 12/04/2025 07:40 | 12/04/2025 13:45 | A solicitud de Marcobre por Mantenimiento Preventivo de seccionador SBA-5304 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 12/04/2025 09:09 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/04/2025 09:09 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 12/04/2025 09:09 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 12/04/2025 09:09 | 13/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 12/04/2025 09:39 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13788 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 12/04/2025 09:39 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 12/04/2025 09:39 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 12/04/2025 09:44 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 12/04/2025 09:44 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 12/04/2025 09:45 | 12/04/2025 14:58 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5300 | 12/04/2025 12:00 | 12/04/2025 13:00 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13755 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 12/04/2025 14:34 | 12/04/2025 18:11 | A solicitud de Marcobre para Mantenimiento Preventivo del seccionador SBB-5304 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13861 | T
ATN S.A. | POROMA | CL-2082 | 12/04/2025 09:45 | 12/04/2025 14:38 | Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 18285 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6434 | 12/04/2025 03:12 | 12/04/2025 15:37 | A SOLICITUD DE ILLAPU: MONTAJE DE AISLADOR DEL SECCIONADOR DE LINEA 6434 EN LA SE GLORIA 60 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16962 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 12/04/2025 08:21 | 12/04/2025 10:49 | Inspeccion del grupo generador y limpieza del distribuidor de la turbina | 0.2 | F | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 12/04/2025 09:44 | 12/04/2025 10:49 | Pruebas por mantenimiento correctivo de inspeccion del grupo generador y limpieza del distribuidor de la turbina. | 0.2 | F | E/S | N | PRUEBA | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 12/04/2025 10:49 | 13/04/2025 00:00 | Reparacion de conducto forzado por presentar fuga de agua | 0.4 | F | F/S | N | CORR. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento Compuerta Vagon y camino rodadura | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA D | TG | 12/04/2025 12:26 | 12/04/2025 16:02 | Cambio de forros base chimenea (Incluye pruebas a plena carga) | 12.239 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGASA | SANTUARIO - CONVERTIDOR | L-1126 | 12/04/2025 07:51 | 12/04/2025 14:53 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10284 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 12/04/2025 07:00 | 12/04/2025 09:31 | INSPECCION DE 150 HORAS DE RODETE PELTON | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA y Mantenimiento preventivos BOP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA - CHILCA 1 | L-2102 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11574 | T
ENGIE | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | POWER ISLAND 1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE TG2 220/16 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11572 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2102 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11543 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11617 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CAL_3 | 12/04/2025 00:23 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula de control de temperatura de vapor de alta presion del Caldero #3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13536 | T
ENGIE | CHILCA 1 | BARRA220kV-1 | 12/04/2025 08:23 | 12/04/2025 18:37 | BARRA 1 CHILCA F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL CELDA D05(TG2) SA-1539 - RECONEXION DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11608 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | CL-2102 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA (SL-D3) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11576 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 12/04/2025 00:00 | 12/04/2025 12:56 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR, MANTTO GENERAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DE INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5662 | 12/04/2025 13:10 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR INTERRUPTOR: Inspeccion de mecanismos de operacion, Pruebas electricas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15751 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL EMBALSE | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14451 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | SE_FENIX | SS.EE. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 12/04/2025 09:50 | 12/04/2025 13:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL SECCIONADOR DE ISA SA-1178. (R0113640) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1118 | T
ISA PERU | HUALLANCA | TR3MVA | 12/04/2025 08:50 | 12/04/2025 16:20 | CL-T63_66KV EN SERVICIO: CORRREGIR SE?ALES DEL SISTEMA DE CONTROL, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117435) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1323 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Energizacion Centro de transformacion. Se energiza transformadores de CT s en vacio. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_A_33 kV | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Energizacion de circuitos (Ct s) de la barra B del lado de 33kV. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24594 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | BARRA_B_33 kV | 12/04/2025 08:00 | 12/04/2025 14:00 | Energizacion de circuitos (CT s) conectados a la barra B del lado de 33kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24595 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 12/04/2025 00:00 | 12/04/2025 11:15 | Falla en la Grupo G3 | 184.32 | F | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 12/04/2025 00:00 | 12/04/2025 10:58 | Mantenimiento por falla en el G3 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 12/04/2025 11:15 | 12/04/2025 11:39 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 12/04/2025 00:42 | 12/04/2025 21:24 | Cambio de posicion de tap de 210 kV a 220 kV Pruebas de relacion de transformacion Mantenimiento y control de equipos Pruebas de disparo propias del transformador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 12/04/2025 00:00 | 12/04/2025 18:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23708 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-001 | 12/04/2025 08:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 23713 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | CL-2083 | 12/04/2025 08:07 | 12/04/2025 18:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19966 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA | CL-2083 | 12/04/2025 08:09 | 12/04/2025 18:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19965 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA - MINA JUSTA | L-2083 | 12/04/2025 08:09 | 12/04/2025 18:42 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | 50 | P | F/S | S | PREV. | 19963 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE INTERRUPOR IP220-31. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 12/04/2025 06:10 | 12/04/2025 14:45 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | PREV. | 35 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 12/04/2025 06:45 | 12/04/2025 09:03 | BARRA A 13.8KV F/S: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA DE REP SA-1117, SA-1123, SA-1121 Y SA-1119, REQUIERE AT11 FUERA DE SERVICIO DE 10:00 A 14:00 HRS. (R0087477) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 12/04/2025 06:46 | 12/04/2025 13:12 | BARRA B 13.8KV F/S: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA DE REP SB-1125, SB-1127 Y SB-1129. (R0087478) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 12/04/2025 07:17 | 12/04/2025 13:12 | CL-TAC-3_13.8KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL, REQUIERE BARRA A Y B 13.8 KV FUERA DE SERVICIO. (R0113798) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 12/04/2025 07:20 | 12/04/2025 13:12 | CL-TSA-23_13.8KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL. (R0113801) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 12/04/2025 07:23 | 12/04/2025 13:12 | CL-CAMBIO PUENTE 13.8KV: MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE CELDA. (R0113802) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 12/04/2025 09:31 | 12/04/2025 13:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DEL SECCIONADOR SA-1117. (R0087477) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 12/04/2025 09:50 | 12/04/2025 13:12 | BARRA A 13.8KV F/S: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA DE ISA SA-1178 Y SA-1179, REQUIERE AT30 FUERA DE SERVICIO DE 06:00 A 10:00 HRS. (R0113640) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 12/04/2025 09:50 | 12/04/2025 13:12 | BARRA B 13.8KV F/S: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA DE ISA SB-1181 Y SB-1183. (R0113641) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 12/04/2025 08:00 | 12/04/2025 17:00 | POA: BAJAR CONDUCTORES Y REFORZAMIENTO DE LA TORRE CON RETENIDAS. ACTIVIDADES PRELIMINARES AL CAMBIO DE CONDUCTOR Y A LA CONEXION DEL BAIPAS. REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 12/04/2025 17:00 | 13/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T1 A T24. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031)********************* | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | ACOPLE 220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE RELE DE ACOPLAMIENTO. EN CONSECUENCIA, HUANCAVELICA OPERA EN SIMPLE BARRA CON BARRA B F/S. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL RELE DEL ACOPLAMIENTO SE ENCUENTRA EN FALLA. SE. HUANCAVELICA QUEDA OPERANDO EN SIMPLE BARRA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | SS.EE. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | LEVANTAR RTU SICAM SAS POR PERDIDA DE SUPERVISION (R0118869). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA CELDAS DE REP, TRANSMANTARO Y CHINALCO. PENDIENTE NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 12/04/2025 07:36 | 12/04/2025 17:02 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE T-487 A T-520, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115497) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 12/04/2025 08:11 | 12/04/2025 18:11 | MP 6A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-557 A T-613, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115821) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2206 | 12/04/2025 08:00 | 12/04/2025 16:36 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS EN CELDA. (R0112791) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 526 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 12/04/2025 05:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD HIDRAULICA: CAMBIO DE VALVULAS | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | TOMA CUT OFF | 12/04/2025 02:00 | 12/04/2025 13:00 | Limpieza toma cut-off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 12/04/2025 06:00 | 12/04/2025 15:00 | Limpieza toma cut-off | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LAS SSEE PARAMONGA EXISTENTE Y CAHUA, Y PONER EN SERVICIO LA CH CAHUA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/04/2025 08:00 | 12/04/2025 12:00 | Intervencion de ajuste de reles a solicitud del COES, ajuste de protecciones en las subestaciones Aguaytia y Pucallpa, no requiere corte de energia de la L-1156, intervencion en remoto. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | PERDIDA DE POSICION DE TAP POR FALLA EN COMUNICACION. CAMBIO DE TAPS DE NIVEL 0 HASTA LA REVISION POR GARANTIA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 12/04/2025 08:00 | 12/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA (R0118712). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL1B21 INDISPONIBLE POR CONTACTOS DA?ADOS. EN CASO SE REQUIERE DESCONECTAR EL BANCO XC-1, SE DEBERA DESCONECTAR LA L-5021. NO IMPIDE OPERACION DE LA LINEA, NO IMPIDE COLOCAR EN BAIPAS EL XC-1. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10584 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE DE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5031 | 12/04/2025 08:20 | 12/04/2025 10:50 | A SOLICITUD DE ATS: APERTURA DE LOS LINKS DE DISPAROS 87B DE LAS BAHIAS CL-5031 y CL-R32 CONECTADAS A LA BARRA A 500KV. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN LAS BAHIAS CL-5031 y CL-R-32 (R0118537). AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARAN CAMBIO DE AJUSTES EN LA LINEA L-5031 LADO COLCABAMBA POR EL APAGADO DEL 87B DE POROMA POR ATS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17398 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 12/04/2025 09:45 | 12/04/2025 10:55 | A SOLICITUD DE ATS: APERTURA DE LOS LINKS DE DISPAROS 87B DE LAS BAHIAS CL-5033 y CL-R33 CONECTADAS A LA BARRA B 500KV. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN LAS BAHIAS CL-5033 y CL-R-33 (R0118538). AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARAN CAMBIO DE AJUSTES EN LA LINEA L-5033 LADO YARABAMBA POR EL APAGADO DEL 87B DE POROMA POR ATS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | SE?ALES DE INTERRUPTOR IN-5147 Y SE-5245 INDISPONIBLES AL ESTAR EN BAIPAS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES EN EL IN-5147. L-5033 CON R-33 EN BAIPAS, DISPAROS TRANSFERIDOS A LOS INTERRUPTORES DE LA CELDA HASTA EL 19/04. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 12/04/2025 09:28 | 12/04/2025 16:30 | SOLICITADO POR LA EMPRESA HYDROGLOBAL PARA EL CIERRE DE CUELLO MUERTO ENTRE LA EXTENSION DE BARRA “A” (PROPIEDAD HYDRO GLOBAL) Y LA BARRA “A” EXISTENTE DE TESUR 4. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 22359 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 12/04/2025 16:00 | 12/04/2025 17:00 | SOLICITADO POR LA EMPRESA HYDRO GLOBAL, ENERGIZACION DE LA BARRA A DE 220 KV DE LA SE PUMIRI. NOTA: SOLO SE CERRARA EL INTERRUPTOR DE ACOPLMIENTO PARA ENERGIZAR BARRA A Y POSTERIOR DESENERGIZACION BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
sábado, 12 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 12 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/04/2025 | 00:30 |  |  | 648 | 215.7 |  |  | 90.5 | 237.3 |  |  | 108.8 | 109.1 | 108.8 | 210 | 183.4 | 91.1 | 380.7 | [5 empty] | 165.7 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.2 | 143.6 | 8.6 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 82 | 148.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.5 |  |  |  | 108.9 |  | 9 | 46 | 45.9 | 3.8 | 38.2 | 174.4 | 95.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.4 | 173.3 |  | 75.2 | 77.2 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 268.3 | 132.4 | 64 | 80.2 | 30.1 |  |  |  | 143.4 | 145.8 | 148.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.2 | 17.5 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 27.1 | 58.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 1.2 | 20.2 | 3 |  | 14.9 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 23 | 28.7 | 0 | 39.1 | 73.8 | 3.4 | 1.4 | 21 | 7.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 19.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 44.08 | 21.77 | 29 | 3 | 17.2 |  |  | 6803.5 | 24.0795 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.4374 | 11.1 | 15.3 | 81.1719
12/04/2025 | 01:00 |  |  | 652.2 | 216.8 |  |  | 90.1 | 237.8 |  |  | 112.2 | 110.8 | 112.3 | 210.4 | 204 | 108.1 | 383.2 | [5 empty] | 165.1 | 7.6 | 2.9 | 0 | 6.5 | 10.2 | 143.8 | 8.6 |  |  |  | 111.2 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 82 | 149.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 |  |  |  | 109.1 |  | 9 | 45.8 | 45.4 | 3.8 | 37.9 | 175.5 | 95.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.6 | 173.9 |  | 0 | 76 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 271.5 | 132.8 | 64.2 | 80 | 30.3 |  |  |  | 143.4 | 146.3 | 148.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.3 | 18.2 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 24.5 | 45.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 1.5 | 20.2 | 3 |  | 14.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 23.8 | 0 | 36.4 | 68.2 | 3.9 | 1.2 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 5.1 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.89 | 21.44 | 29 | 3 | 17.2 |  |  | 6708.48 | 24.0977 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4378 | 11.1 | 15.3 | 81.1925
12/04/2025 | 01:30 |  |  | 641.8 | 215 |  |  | 89.8 | 234.1 |  |  | 105.1 | 105.3 | 104.7 | 212.4 | 205.6 | 108.8 | 371.6 | [5 empty] | 161.4 | 7.3 | 2.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 142.9 | 8.6 |  |  |  | 109.7 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 424.4 | 82 | 146.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.5 |  |  |  | 108 |  | 9 | 45.2 | 46.2 | 3.8 | 37.9 | 171.1 | 94.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 85.9 | 173.7 |  | 0 | 75.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 240.6 | 130.4 | 63.1 | 79.7 | 29.7 |  |  |  | 143 | 146 | 147.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4 | 19.9 | 18.5 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 28.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 1.8 | 20.3 | 3 |  | 14.9 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 26.4 | 23 | 0 | 19.9 | 43.8 | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 44.61 | 21.54 | 29 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6483.1 | 24.0944 | 8.053 |  | 13.2 |  | 9.4379 | 11.1 | 15.4 | 81.2854
12/04/2025 | 02:00 |  |  | 649.6 | 216.4 |  |  | 90.5 | 238.8 |  |  | 106.9 | 105.3 | 105.9 | 208.1 | 205.5 | 109.4 | 379.9 | [5 empty] | 165.8 | 8.1 | 3.9 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.8 | 8.6 |  |  |  | 111.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 82 | 146.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.2 |  |  |  | 109.4 |  | 9 | 44.8 | 47.4 | 3.8 | 37.8 | 174 | 94.8 |  |  | 4.7 |  |  |  | 87.2 | 173 |  | 0 | 75.7 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 270.7 | 132.2 | 64.6 | 80 | 30.2 |  |  |  | 142.4 | 145.2 | 147 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.74 | 3.9 | 20.3 | 18.5 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 13.2 | 30.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3 | 20.2 | 3 |  | 14.9 | 9.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 27.5 | 19.8 | 0 | 12.7 | 27.9 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 44.59 | 21.64 | 29 | 3.2 | 17 |  |  | 6520.57 | 24.094 | 8.046 |  | 13.2 |  | 9.4384 | 11 | 15.4 | 81.1784
12/04/2025 | 02:30 |  |  | 648.1 | 216.3 |  |  | 90.7 | 236.6 |  |  | 105.8 | 105.4 | 105.1 | 207 | 204.3 | 108 | 376.1 | [5 empty] | 167.2 | 8 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 421.5 | 82 | 148.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.7 |  |  |  | 108.3 |  | 8.8 | 45.3 | 46 | 3.8 | 39.1 | 174.3 | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 173 |  | 0 | 73.8 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 257.8 | 132.4 | 61 | 79 | 30.1 |  |  |  | 143 | 145.3 | 147.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.2 | 18.5 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 16.4 | 38.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 14.9 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27.2 | 19 | 0 | 10.6 | 23.8 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 44.46 | 21.63 | 29 | 3 | 17.2 |  |  | 6442.24 | 24.0971 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4384 | 11.1 | 15.3 | 73.1355
12/04/2025 | 03:00 |  |  | 648.9 | 216.5 |  |  | 90 | 236.8 |  |  | 112.1 | 112.1 | 112.5 | 213.3 | 204.2 | 108.1 | 379.3 | [5 empty] | 167 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 405.7 | 82 | 149.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.2 |  |  |  | 108 |  | 8.7 | 45.7 | 44.3 | 3.8 | 38.3 | 175 | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 174.1 |  | 0 | 75.4 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 268.6 | 133.5 | 61.5 | 79.3 | 30.3 |  |  |  | 143.8 | 146.1 | 147.7 | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.76 | 4.1 | 20.5 | 18.5 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 15.1 | 31.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 14.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 28.9 | 16.3 | 0 | 7.9 | 24.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.87 | 21.08 | 29.1 | 3 | 16.5 |  |  | 6450.51 | 24.0959 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4387 | 11.1 | 15.2 | 73.0346
12/04/2025 | 03:30 |  |  | 649.2 | 216.4 |  |  | 91.1 | 238.4 |  |  | 105.6 | 107 | 106.3 | 207.8 | 206.3 | 108.2 | 379.5 | [5 empty] | 169 | 7.7 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.2 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 401.2 | 82 | 150 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89 |  |  |  | 109.9 |  | 8.7 | 46.6 | 45.5 | 3.8 | 39.5 | 174.8 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 163.8 |  | 0 | 71.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 254 | 133.7 | 61.3 | 78.1 | 30.5 |  |  |  | 143.9 | 145.6 | 147.9 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.4 | 19 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 12.2 | 25.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.8 | 9.7 | 19.9 | 20.3 | 20 | 26.4 | 10.6 | 0 | 9.8 | 26.6 | 0.1 | 0 | 20.9 | 7.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 44.14 | 21.8 | 29.1 | 3 | 17.2 |  |  | 6395.09 | 24.0934 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4386 | 11.1 | 15.2 | 73.032
12/04/2025 | 04:00 |  |  | 649.8 | 216.6 |  |  | 91.3 | 235.6 |  |  | 106.1 | 104.8 | 106.5 | 208.3 | 204.4 | 107.9 | 377 | [5 empty] | 163.9 | 7.5 | 3.8 | 0 | 6.5 | 10.2 | 143.5 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 434 | 82 | 146.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.4 |  |  |  | 108.6 |  | 8.7 | 45.9 | 46.7 | 3.8 | 39.1 | 175.4 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 157.7 |  | 0 | 65.3 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 262.5 | 133.4 | 61.5 | 78.2 | 30.4 |  |  |  | 143.3 | 146.2 | 147.6 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3 |  | 14.8 | 9.8 | 19.7 | 20.3 | 20 | 24.3 | 7.2 | 0 | 7.1 | 21.3 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.99 | 21.28 | 29.1 | 3 | 17.1 |  |  | 6398.02 | 24.0914 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4387 | 10.9 | 15.2 | 72.83
12/04/2025 | 04:30 |  |  | 651 | 216.4 |  |  | 91 | 239.4 |  |  | 106.1 | 105.1 | 105.4 | 208.5 | 205.6 | 107.6 | 385.6 | [5 empty] | 170.5 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.7 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 385 | 82 | 149.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.1 |  |  |  | 109.7 |  | 8.7 | 46.6 | 45.6 | 3.8 | 38.7 | 175 | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 157.8 |  | 0 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 250.1 | 133.2 | 61.2 | 78 | 30.3 |  |  |  | 143.8 | 146.1 | 147.7 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4.1 | 20.4 | 19.4 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 18.2 | 29.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19.5 | 8.5 | 0 | 8.8 | 26.4 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.8 | 21.59 | 29.2 | 3.1 | 17.2 |  |  | 6422.94 | 24.0902 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4384 | 10.9 | 15.4 | 73.0286
12/04/2025 | 05:00 |  |  | 640.5 | 213.9 |  |  | 90 | 231.9 |  |  | 119.5 | 119.7 | 119.7 | 223.9 | 204.3 | 107.5 | 370.4 | [5 empty] | 163.7 | 7 | 3.4 | 0 | 6.5 | 10.1 | 142.6 | 8.6 |  |  |  | 109.9 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 82 | 147.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.4 |  |  |  | 107.9 |  | 8.7 | 45.7 | 45.4 | 3.8 | 39 | 170.7 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 157.6 |  | 0 | 67.4 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 258.7 | 130.6 | 60.2 | 78.8 | 29.9 |  |  |  | 103.1 | 102.7 | 119.4 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.74 | 4.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 25.7 | 61 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 19.7 | 20.2 | 20 | 12.4 | 8.9 | 0 | 13.5 | 27.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.93 | 21.47 | 29.2 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6435.34 | 24.3307 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4387 | 10.9 | 15.3 | 73.1693
12/04/2025 | 05:30 |  |  | 648.1 | 215.9 |  |  | 90.2 | 236.9 |  |  | 135.3 | 136 | 134.6 | 226.6 | 204.7 | 107.3 | 380.1 | [5 empty] | 168.1 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.3 | 8.5 |  |  |  | 110.9 | 224 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 82 | 148.9 | 42.3 | 17.1 | 19.7 | 88.5 |  |  |  | 108.7 |  | 8.7 | 46 | 45.5 | 3.8 | 38.3 | 87.3 | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 157.3 |  | 0 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 269.5 | 132.2 | 60.9 | 78.8 | 30.3 |  |  |  | 143.8 | 145.4 | 147.6 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.17 | 4 | 20.3 | 19.7 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 26 | 63.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 19.9 | 20.3 | 20 | 7.7 | 7.9 | 0 | 11.1 | 30.5 | 0 | 0 | 20.9 | 7.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.78 | 21.45 | 29.2 | 3 | 17.2 |  |  | 6553.6 | 24.3674 | 0 |  | 13.2 |  | 9.4383 | 11 | 15.3 | 73.3057
12/04/2025 | 06:00 |  |  | 652.4 | 216.6 |  |  | 89.7 | 237.1 |  |  | 136.5 | 135.8 | 136.3 | 230.7 | 204.4 | 107.6 | 384.9 | [5 empty] | 160.7 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.9 | 8.5 |  |  |  | 111.2 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82 | 149.2 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 77.1 |  |  |  | 109.1 |  | 8.7 | 46.1 | 45.6 | 3.8 | 39 | 88.2 | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 158 |  | 0 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 272 | 133.4 | 61.5 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 144 | 146.9 | 147.8 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.79 | 4 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 1.1 | 1.2 | 26.3 | 65.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.6 | 3.5 | 0 | 11.1 | 27.4 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.62 | 21.24 | 29.2 | 3.2 | 17.2 |  |  | 6560.25 | 24.5504 | 1.945 |  | 13.2 |  | 9.4383 | 10.9 | 15.1 | 75.1337
12/04/2025 | 06:30 |  |  | 635.7 | 212.3 |  |  | 82.7 | 192 |  |  | 121.7 | 121.7 | 121.9 | 228 | 202.7 | 106.4 | 358.2 | [5 empty] | 161.3 | 7 | 2.8 | 0 | 6.5 | 10 | 141.9 | 8.6 |  |  |  | 107.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 438.2 | 82 | 145.7 | 41.6 | 18.5 | 19.7 | 87.1 |  |  |  | 104.1 |  | 8.7 | 42.6 | 45.8 | 3.8 | 37.8 | 83.3 | 92.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 156.2 |  | 0 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 241.1 | 124.7 | 57.6 | 77.9 | 28.7 |  |  |  | 143 | 146 | 146.3 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 82.5 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.77 | 4 | 19.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 6.5 | 7.2 | 26.5 | 67.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 7.7 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 8.6 | 24.7 | 0.1 | 0 | 20.9 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 13.55 | 0.6 | 19.3 | 0.6 | 5.3 | 3.2 | 14.5 | 0.6 | 8.4 | 19.8 |  | 44.14 | 21.69 | 29.3 | 3.1 | 17.1 |  |  | 6400.25 | 24.5593 | 3.663 |  | 13.2 |  | 9.4382 | 10.9 | 15.4 | 77.1604
12/04/2025 | 07:00 |  |  | 648.7 | 216 |  |  | 91.7 | 201.3 |  |  | 106.5 | 106.2 | 105.3 | 208.2 | 207.6 | 107.2 | 378 | [5 empty] | 156.8 | 8.1 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.2 | 142.9 | 8.4 |  |  |  | 110.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 342 | 81.7 | 134.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 |  |  |  | 110.2 |  | 8.7 | 47.3 | 46.5 | 3.8 | 40.1 | 87.6 | 95.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 158.2 |  | 0 | 67 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 217.4 | 119.5 | 63.6 | 80.4 | 30.5 |  |  |  | 144.7 | 146.5 | 148.5 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 78.4 | 29.9 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.78 | 4 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 26.6 | 69.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 14.4 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 4.7 | 0.3 | 15.3 | 16.7 | 43.5 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 51.2 | 2.9 | 65.6 | 0.6 | 9.9 | 9.3 | 50.7 | 2.9 | 8.5 | 19.8 |  | 43.37 | 21.42 | 29.3 | 3 | 16.3 |  |  | 6509.97 | 24.5595 | 3.859 |  | 13.2 |  | 9.4383 | 10.9 | 15.4 | 77.3568
12/04/2025 | 07:30 |  |  | 647.4 | 216 |  |  | 90.1 | 202.6 |  |  | 106 | 105.9 | 105.8 | 207.5 | 207.1 | 108.3 | 375.9 | [5 empty] | 150.4 | 7.9 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.1 | 8.6 |  |  |  | 111 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 382.2 | 82 | 137 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 80.8 |  |  |  | 108.5 |  | 8.7 | 45.7 | 45.7 | 3.8 | 37.9 | 86.9 | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 158.1 |  | 0 | 66.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 245.9 | 122.4 | 63.5 | 80 | 29.9 |  |  |  | 144.5 | 146.7 | 148.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0.1 | 77.2 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.73 | 4.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 12.7 | 15.5 | 26.4 | 69.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 16.3 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.7 | 0.5 | 25.8 | 8.9 | 24.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 96.35 | 5.5 | 109.4 | 0.6 | 7.9 | 6.9 | 85.4 | 5.5 | 8.4 | 20 |  | 44.04 | 21.5 | 29.3 | 3.1 | 16.5 |  |  | 6695.12 | 19.7516 | 5.898 |  | 13.2 |  | 9.4377 | 10.7 | 15.4 | 74.3873
12/04/2025 | 08:00 |  |  | 650.8 | 216.9 |  |  | 90.1 | 201.4 |  |  | 127.6 | 127.6 | 128 | 221.7 | 206.9 | 108.8 | 381.3 | [5 empty] | 151.3 | 8 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 143.9 | 8.6 |  |  |  | 110.9 | 219.3 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 82 | 148.6 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 81.7 |  |  |  | 108.9 |  | 8.7 | 45.7 | 45.5 | 3.8 | 38.3 | 87.3 | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 158.3 |  | 0 | 67.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.6 | 133.1 | 64.2 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 143.8 | 146.5 | 148.2 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0.1 | 70.5 | 66.7 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.71 | 4.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 13.2 | 16.3 | 25.7 | 68.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 17 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.6 | 7.5 | 34 | 5.9 | 19.6 | 0 | 0 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 105.96 | 8.2 | 129 | 0.6 | 6 | 10 | 92.6 | 8.1 | 8.5 | 20 |  | 42.82 | 21.3 | 29.2 | 3.1 | 14 |  |  | 6957.59 | 18.364 | 5.269 |  | 13.2 |  | 9.4388 | 10.6 | 15.3 | 72.1718
12/04/2025 | 08:30 |  |  | 652.7 | 217.3 |  |  | 87 | 202.2 |  |  | 155.9 | 156.9 | 156.1 | 248.9 | 204.6 | 108.7 | 383.1 | [5 empty] | 150.9 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.4 | 10.2 | 143.7 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 463 | 82 | 145.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 84 |  |  |  | 110.1 |  | 8.7 | 46.4 | 42.9 | 3.8 | 36.8 | 88.1 | 95 |  |  | 28 |  |  |  | 85.7 | 160.2 |  | 0 | 69.1 | 75.9 | [7 empty] | 4.6 | 268.9 | 132.2 | 64.2 | 79.7 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 150.2 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0.7 | 66 | 70 | 0 |  | 0.1 | 0 | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.74 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.5 | 16.8 | 25.2 | 68.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 17.3 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.3 | 15.3 | 34.4 | 13.5 | 27.4 | 0 | 0 | 20.9 | 7 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 111.16 | 10.5 | 132.6 | 0.6 | 6.4 | 11.6 | 95.8 | 10.4 | 8.4 | 20 |  | 43.31 | 21.21 | 29.1 | 3.2 | 13.8 |  |  | 7223.62 | 18.3547 | 5.237 |  | 13.2 |  | 9.4388 | 10.5 | 15.5 | 72.2305
12/04/2025 | 09:00 |  |  | 640 | 214 |  |  | 89.9 | 197.1 |  |  | 154.7 | 153.9 | 153.6 | 249 | 202.4 | 107.9 | 370.7 | [5 empty] | 146.3 | 6.4 | 3.4 | 0 | 6.4 | 10 | 142.9 | 8.7 |  |  |  | 109.2 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 82 | 146.4 | 42 | 18.7 | 19.7 | 79.6 |  |  |  | 109.1 |  | 8.7 | 44 | 45.7 | 3.8 | 37.6 | 84.8 | 93 |  |  | 45.2 |  |  |  | 85.4 | 156.6 |  | 66.6 | 67.1 | 74.3 | [7 empty] | 4.6 | 257.5 | 128.7 | 62.2 | 78.7 | 29.5 |  |  |  | 142.6 | 145.1 | 146.2 | [5 empty] | 50.4 | 6.9 | 0.9 | 64.5 | 71.2 | 0 |  | 0.1 | 12.6 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4.2 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 17.1 | 24.9 | 69.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0.5 | 12.5 | 34.7 | 18.6 | 35.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 113.33 | 12.5 | 133.8 | 0.6 | 19.8 | 32.3 | 97.1 | 12.5 | 8.5 | 20 |  | 43.52 | 21.73 | 29 | 3.1 | 14 |  |  | 7278.73 | 18.3524 | 5.098 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 10.5 | 15.4 | 71.9895
12/04/2025 | 09:30 |  |  | 650.2 | 215.6 |  |  | 92.2 | 202.7 |  |  | 131.6 | 131.7 | 132.3 | 228.8 | 200 | 107 | 382.4 | [5 empty] | 154.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 6.4 | 10.1 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 110.9 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 462.4 | 81.8 | 149 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 81.7 |  |  |  | 110 |  | 8.7 | 46.8 | 45.9 | 3.8 | 40.3 | 88 | 95.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 157.5 |  | 67.8 | 66.7 | 73.3 | [7 empty] | 4.6 | 264.1 | 132.1 | 64.9 | 80.3 | 30.6 |  |  |  | 143.2 | 144.7 | 147.8 | [5 empty] | 114.8 | 51.3 | 1 | 71.6 | 72.3 | 0 |  | 0.3 | 19.8 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.72 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.6 | 17.2 | 24.6 | 71 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.1 | 13.7 | 34.8 | 19.1 | 37.9 | 0 | 0 | 20.9 | 6.9 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 115.3 | 14.2 | 134.4 | 0.6 | 40.9 | 40.8 | 97.8 | 14.3 | 8.5 | 20 |  | 43.45 | 21.33 | 28.7 | 3 | 14 |  |  | 7441.3 | 18.363 | 5.106 |  | 13.2 |  | 9.4386 | 10.4 | 15.4 | 71.9075
12/04/2025 | 10:00 |  |  | 639.8 | 214.2 |  |  | 88.4 | 198.6 |  |  | 122.9 | 122.4 | 123 | 231.6 | 201.4 | 107.4 | 368 | [5 empty] | 161.7 | 6.6 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10.2 | 142.1 | 8.8 |  |  |  | 109 | 215.5 |  |  |  | 6.4 | 453.6 | 82 | 135.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 107 |  | 8.7 | 44.5 | 45 | 3.8 | 37.7 | 85.2 | 93.9 |  |  | 46 |  |  |  | 85.1 | 158.9 |  | 68.4 | 68.5 | 73.5 | [7 empty] | 4.6 | 235 | 130.1 | 62.6 | 79.1 | 29.6 |  |  |  | 144.4 | 146.4 | 148.9 | [5 empty] | 163.7 | 78.9 | 1.1 | 76.3 | 72.9 | 0.3 |  | 0.4 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.43 | 4.2 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 17.3 | 24.4 | 73 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 32 | 34.9 | 28.9 | 53.3 | 0.8 | 1 | 20.9 | 6.9 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 116.64 | 15.6 | 134.1 | 0.6 | 42.6 | 50 | 97.8 | 15.8 | 8.5 | 20 |  | 43.33 | 22.35 | 28.5 | 3.1 | 14.5 |  |  | 7469.55 | 16.2127 | 5.116 |  | 13.2 |  | 9.4384 | 10.3 | 15.5 | 69.767
12/04/2025 | 10:30 |  |  | 652 | 216.8 |  |  | 90.6 | 202.6 |  |  | 147.6 | 148.4 | 147.6 | 242.4 | 200.3 | 106.6 | 380.1 | [5 empty] | 164.5 | 7.8 | 3.6 | 11 | 6.5 | 10.1 | 143.9 | 8.8 |  |  |  | 111.2 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82 | 149.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.4 |  |  |  | 109 |  | 8.7 | 45.9 | 45.6 | 3.8 | 38.4 | 87.6 | 95.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.6 | 158.4 |  | 68 | 68.6 | 73.1 | [7 empty] | 4.7 | 271.2 | 137.1 | 64.5 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 143.4 | 145.1 | 148.1 | [5 empty] | 185 | 95.7 | 1.2 | 79.4 | 73.6 | 1.3 |  | 0.4 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.68 | 4.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.8 | 17 | 24.6 | 75 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 61.2 | 34.9 | 43.2 | 68.2 | 2.2 | 2.2 | 20.9 | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 116.46 | 16.8 | 134.1 | 0.6 | 35.8 | 43.4 | 98.2 | 17 | 8.4 | 20 |  | 43.4 | 21.95 | 28.5 | 3.1 | 14.5 |  |  | 7722.89 | 15.8169 | 5.24 |  | 13.2 |  | 9.4382 | 10.1 | 15.5 | 69.2951
12/04/2025 | 11:00 |  |  | 655.6 | 217.6 |  |  | 90.6 | 201.5 |  |  | 149.6 | 150.4 | 149.3 | 239.3 | 197.8 | 106.3 | 387.6 | [5 empty] | 169.8 | 8 | 3.5 | 21.7 | 6.2 | 10.1 | 144.3 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 463 | 82 | 150.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 110.2 |  | 8.7 | 46.9 | 45.8 | 3.8 | 39.6 | 88.3 | 95.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 86.8 | 157.3 |  | 67.4 | 69.2 | 72.7 | [7 empty] | 4.7 | 274.5 | 138 | 64.8 | 80.1 | 30.5 |  |  |  | 142.9 | 144.8 | 147.2 | [5 empty] | 184.2 | 97.8 | 1.3 | 83.8 | 75.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 1.69 | 4.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 9.3 | 13.8 | 17 | 25.1 | 77.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.6 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.1 | 66.9 | 34.9 | 47.6 | 75.5 | 5.8 | 3.7 | 20.9 | 6.9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 116.9 | 17.6 | 133.6 | 0.6 | 39.4 | 52.1 | 98.1 | 17.8 | 8.4 | 20 |  | 43.68 | 23.59 | 28.4 | 3 | 14.1 |  |  | 7810.26 | 16.4043 | 5.134 |  | 13.2 |  | 9.4378 | 10.2 | 15.5 | 69.8762
12/04/2025 | 11:30 |  |  | 648.9 | 216.5 |  |  | 90.4 | 201.8 |  |  | 133.8 | 134.1 | 134.8 | 230.9 | 198.9 | 106.8 | 501.2 | [5 empty] | 166.9 | 7.7 | 3.2 | 21.3 | 6.2 | 10.1 | 143.6 | 8.8 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 82 | 149.1 | 42.3 | 18.4 | 17.9 | 91.6 |  |  |  | 109.2 |  | 8.7 | 46.2 | 45.7 | 3.8 | 38.4 | 87.4 | 93.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.4 | 158.1 |  | 68 | 68.4 | 72.6 | [7 empty] | 4.6 | 251.6 | 136.8 | 64.3 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 143.2 | 145 | 148 | [5 empty] | 183.8 | 97.7 | 1.3 | 87.5 | 75.2 | 4.4 |  | 0.4 | 20 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.67 | 4 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 9.3 | 13.9 | 17.1 | 25.6 | 79 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 17.7 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 1.8 | 76.7 | 34.9 | 57.3 | 89.6 | 7.9 | 5.6 | 20.9 | 6.8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 116.57 | 18.3 | 134 | 0.6 | 48.4 | 38.7 | 98.4 | 18.4 | 8.5 | 20 |  | 43.57 | 22.98 | 28.2 | 2.9 | 13.9 |  |  | 7869.39 | 17.4244 | 5.141 |  | 13.2 |  | 9.4379 | 10.2 | 15.7 | 71.1032
12/04/2025 | 12:00 |  |  | 644.7 | 215.3 |  |  | 89.7 | 200.4 |  |  | 122.3 | 122.5 | 122.3 | 224.2 | 198 | 106.2 | 557.7 | [5 empty] | 162.2 | 7.3 | 3.1 | 21.2 | 6.2 | 10.1 | 143.1 | 8.8 |  |  |  | 110.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 456 | 82 | 135.6 | 42.2 | 18.5 | 17.7 | 91.7 |  |  |  | 108.6 |  | 8.7 | 46.1 | 45 | 3.8 | 39 | 86.3 | 86.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86 | 157.4 |  | 17.9 | 68.5 | 40 | [7 empty] | 4.6 | 213.5 | 134.9 | 63.5 | 79.7 | 30 |  |  |  | 141.9 | 144.3 | 146.9 | [5 empty] | 183.4 | 97.6 | 1.3 | 76.6 | 76.4 | 6.4 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.59 | 4 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 9.3 | 14 | 17.3 | 26.1 | 80.8 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.7 | 9.6 | 20 | 20.2 | 20 | 6.5 | 78.3 | 34.6 | 60.9 | 80.8 | 10.9 | 6.7 | 20.9 | 6.8 | 9 | 10.2 | 2 | 1 | 5.6 | 116.23 | 18.5 | 136 | 0.6 | 36.2 | 46.6 | 99.2 | 18.5 | 8.4 | 20 |  | 43.56 | 22.86 | 28.5 | 3.2 | 14.5 |  |  | 7724.84 | 18.3562 | 5.14 |  | 13.2 |  | 9.4381 | 10.2 | 15.5 | 71.8342
12/04/2025 | 12:30 |  |  | 647.4 | 216.1 |  |  | 89.7 | 202.6 |  |  | 141.4 | 141.8 | 141 | 238.8 | 200.7 | 105.8 | 561 | [5 empty] | 168.1 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.2 | 10.1 | 143.4 | 8.8 |  |  |  | 111 | 218 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 82 | 148.1 | 42.4 | 18.5 | 17.9 | 93.8 |  |  |  | 108.6 |  | 8.7 | 45.7 | 44.8 | 3.8 | 38.4 | 87.2 | 87.2 |  |  | 47 |  |  |  | 86.4 | 158.9 |  | 0 | 68.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 268.7 | 135.9 | 64.2 | 80.1 | 30.4 |  |  |  | 144.3 | 145.3 | 148.6 | [5 empty] | 184.2 | 98 | 1.3 | 84.8 | 77 | 5.9 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 9.3 | 14.1 | 17.3 | 26.6 | 82.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.4 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.5 | 77.1 | 34.8 | 65.6 | 81.8 | 8.2 | 8.3 | 20.9 | 6.8 | 9 | 13.7 | 10 | 1 | 5.4 | 115.75 | 18.6 | 137.8 | 0.6 | 45.2 | 47.3 | 100.3 | 18.6 | 8.4 | 20 |  | 43.73 | 22.68 | 28.6 | 3.2 | 14 |  |  | 7859.16 | 18.3561 | 3.51 |  | 13.2 |  | 9.4386 | 10.2 | 15.3 | 70.0047
12/04/2025 | 13:00 |  |  | 649.3 | 216.1 |  |  | 90.6 | 201.2 |  |  | 121.7 | 121.8 | 120.8 | 222.1 | 199.9 | 106.3 | 555.8 | [5 empty] | 169 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6.1 | 10.1 | 143.4 | 8.5 |  |  |  | 111.1 | 189.2 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.3 | 135.1 | 42.5 | 18.5 | 18.7 | 93.1 |  |  |  | 109.1 |  | 8.6 | 46.2 | 45.6 | 3.8 | 38.8 | 87.8 | 87.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.9 | 157.7 |  | 0 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 225.4 | 136.6 | 64.7 | 80.1 | 30.5 |  |  |  | 142.9 | 144.7 | 147.7 | [5 empty] | 183.9 | 97.8 | 1.3 | 93.7 | 77.1 | 5.5 |  | 0.2 | 20 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.61 | 4.3 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 14 | 17.3 | 27 | 83.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 18.1 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.2 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 8.5 | 77.6 | 35.1 | 71.2 | 86.2 | 12.7 | 11.3 | 20.9 | 6.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 19 | 3.3 | 114.86 | 17.9 | 137.5 | 0.6 | 48.4 | 60.4 | 99.9 | 18 | 8.5 | 20 |  | 43.52 | 23.05 | 28.5 | 3 | 14 |  |  | 7764.44 | 18.3543 | 2.933 |  | 13.2 |  | 9.4388 | 10.2 | 15.5 | 69.626
12/04/2025 | 13:30 |  |  | 651.2 | 216.3 |  |  | 91.6 | 201.5 |  |  | 108.3 | 108.9 | 107.5 | 208 | 195.6 | 105.9 | 560.5 | [5 empty] | 168.4 | 8.1 | 3.4 | 0 | 6.1 | 10.1 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 154 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 81.7 | 138.4 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 95.4 |  |  |  | 110.2 |  | 8.7 | 46.8 | 45.8 | 3.8 | 38.6 | 87.7 | 77.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.6 | 156.4 |  | 0 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 234.8 | 136.5 | 64.5 | 80.1 | 30.5 |  |  |  | 140.8 | 143.3 | 145.3 | [5 empty] | 171.5 | 95.1 | 1.3 | 101 | 77.2 | 3.4 |  | 0.4 | 20 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.43 | 4.3 | 20.5 | 19.9 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17.4 | 27.3 | 84.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 18.1 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.2 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 8.6 | 79.9 | 35.2 | 79.5 | 90 | 8.4 | 8.8 | 20.9 | 6.8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 115.37 | 16.9 | 138.3 | 0.6 | 56.3 | 67.1 | 100.2 | 17.2 | 8.4 | 20 |  | 43.69 | 23.26 | 28.2 | 2.7 | 14 |  |  | 7697.65 | 18.3553 | 2.934 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 10 | 15.5 | 69.4284
12/04/2025 | 14:00 |  |  | 649 | 216.5 |  |  | 88.8 | 202 |  |  | 108.6 | 106.8 | 107.5 | 207.2 | 200.9 | 106.6 | 562.7 | [5 empty] | 168.6 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.1 | 10.1 | 142.9 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 162.4 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.6 | 126.4 | 42.4 | 18.3 | 18.7 | 93.5 |  |  |  | 107.8 |  | 8.7 | 44.7 | 45.4 | 3.8 | 37.7 | 87.2 | 76.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.3 | 157.9 |  | 0 | 68.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 208.5 | 135 | 64.3 | 80 | 30.3 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 146.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.2 | 103.8 | 76.3 | 3.4 |  | 0.2 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 20.4 | 0 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 14.1 | 17.4 | 27.6 | 85.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 18 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.2 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 8.6 | 80 | 35.3 | 84.4 | 91.4 | 12.3 | 11.2 | 20.9 | 7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 119.19 | 15.9 | 138.4 | 0.6 | 64.6 | 70.9 | 100.1 | 15.9 | 8.6 | 20 |  | 43.66 | 23 | 28 | 3.1 | 14 |  |  | 7616.85 | 18.3487 | 2.939 |  | 13.2 |  | 9.439 | 10.2 | 15.6 | 69.7267
12/04/2025 | 14:30 |  |  | 642.4 | 214.6 |  |  | 89.8 | 201.7 |  |  | 107.2 | 108.2 | 106.9 | 208.8 | 198.5 | 104.8 | 553 | [5 empty] | 163.7 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.1 | 10.2 | 142.7 | 8.7 |  |  |  | 110.2 | 194.2 |  |  |  | 6.4 | 456.5 | 81.7 | 128.5 | 42.4 | 18.4 | 18.7 | 88.7 |  |  |  | 108.8 |  | 8.7 | 45.5 | 44.7 | 3.8 | 38.1 | 86.1 | 76.5 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86 | 157.2 |  | 0 | 68.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 158.8 | 121.9 | 63.5 | 79.9 | 30 |  |  |  | 141.4 | 143 | 146.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.1 | 123.1 | 75.5 | 1.5 |  | 0.2 | 20 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 14 | 17.2 | 27.8 | 86.5 | 4.5 | 2.4 | 2.4 |  | 17.8 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.3 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.6 | 80 | 35.3 | 72.9 | 74.5 | 12.5 | 10.2 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 118.1 | 14.4 | 138 | 0.6 | 77.3 | 88.7 | 99.4 | 14.4 | 8.5 | 20 |  | 44.03 | 23.01 | 27.8 | 3.1 | 14 |  |  | 7581.64 | 18.3493 | 2.938 |  | 13.2 |  | 9.4392 | 10.2 | 15.6 | 69.7266
12/04/2025 | 15:00 |  |  | 646.6 | 214.9 |  |  | 91 | 238.5 |  |  | 107.5 | 106.6 | 105.7 | 204.5 | 199.4 | 104.7 | 558 | [5 empty] | 166.6 | 7.9 | 3.6 | 0 | 6 | 10.1 | 143.4 | 8.6 |  |  |  | 111 | 153.8 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.7 | 130.7 | 42.3 | 18.4 | 18.5 | 87.2 |  |  |  | 108.5 |  | 8.7 | 45.9 | 45.9 | 3.8 | 38.4 | 87.2 | 77.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87 | 156.2 |  | 0 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 177 | 121.4 | 64.4 | 80.1 | 30.4 |  |  |  | 136.4 | 136.1 | 145.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1 | 114.3 | 73.7 | 0 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 16.9 | 27.9 | 87.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 17.3 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.3 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.9 | 79.8 | 34 | 68.9 | 71.1 | 11.4 | 9.4 | 20.9 | 7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 115.74 | 12.6 | 135.6 | 0.6 | 92.2 | 110.1 | 97.2 | 12.6 | 8.4 | 20 |  | 43.64 | 22.84 | 27.6 | 3.2 | 14 |  |  | 7597.42 | 18.345 | 3.522 |  | 13.2 |  | 9.4399 | 10.2 | 15.5 | 70.2069
12/04/2025 | 15:30 |  |  | 649.1 | 216.5 |  |  | 90.2 | 236.3 |  |  | 107.9 | 108.3 | 107.9 | 206.8 | 124.5 | 75.5 | 559.9 | [5 empty] | 167.5 | 7.8 | 3.6 | 0 | 6 | 10.1 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 181.3 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.9 | 140.2 | 42.3 | 18.6 | 19.2 | 85.8 |  |  |  | 108.8 |  | 8.7 | 45.8 | 46 | 3.8 | 38.8 | 87.6 | 77.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 86.3 | 157.2 |  | 0 | 66.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 220.8 | 133.1 | 64.2 | 80 | 30.4 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 119.5 | [5 empty] | 137.3 | 78.1 | 0.8 | 115.9 | 70.8 | 1.9 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 13.1 | 16.1 | 28 | 88.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 16.3 | 0 | 20.2 | 3 |  | 13.5 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.8 | 79.1 | 32.9 | 63.8 | 67 | 11.4 | 8.3 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 111.53 | 10.5 | 131.7 | 0.6 | 126.2 | 136.9 | 94 | 10.4 | 8.4 | 20 |  | 44.08 | 24.61 | 27.5 | 3.1 | 14 |  |  | 7545.52 | 18.3473 | 3.47 |  | 13.2 |  | 9.4404 | 10.2 | 15.5 | 70.1576
12/04/2025 | 16:00 |  |  | 648.4 | 216.5 |  |  | 89.2 | 236.1 |  |  | 106.2 | 106.7 | 106.9 | 205.6 | 125.5 | 74.7 | 562.7 | [5 empty] | 163.1 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.1 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 110.9 | 183.7 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82 | 145.6 | 42.3 | 18.6 | 19.1 | 90.2 |  |  |  | 107.6 |  | 8.7 | 44.7 | 44.9 | 3.8 | 37.4 | 87 | 76.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.2 | 158.1 |  | 0 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244 | 130.5 | 64 | 79.8 | 30.1 |  |  |  | 103.8 | 103.7 | 119.3 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0.6 | 126.6 | 63.1 | 0.7 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.73 | 3.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 11.8 | 14.5 | 28.1 | 88.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 14.3 | 0 | 20.3 | 3 |  | 14.5 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.5 | 78.2 | 28.8 | 65.1 | 67.6 | 10.2 | 7.8 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 103.2 | 7.9 | 114.7 | 0.6 | 128.7 | 149.5 | 86.7 | 8 | 8.5 | 20 |  | 43.61 | 25.33 | 27.7 | 3.3 | 14 |  |  | 7535.67 | 18.345 | 3.632 |  | 13.2 |  | 9.4412 | 10.2 | 15.6 | 70.4182
12/04/2025 | 16:30 |  |  | 652.4 | 217.4 |  |  | 91.3 | 237.5 |  |  | 106.5 | 105.6 | 104.6 | 204.9 | 124.7 | 75 | 562.6 | [5 empty] | 170.9 | 7.9 | 3.7 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.8 | 8.7 |  |  |  | 111.3 | 209.1 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 82 | 145.7 | 42.3 | 18.6 | 19.6 | 91.3 |  |  |  | 109.5 |  | 8.7 | 45.9 | 46.2 | 3.8 | 38.6 | 87.8 | 77.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87.3 | 157.1 |  | 0 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244.2 | 131.8 | 65.1 | 80.2 | 30.6 |  |  |  | 103.2 | 103.6 | 119.1 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0.4 | 127.4 | 38.5 | 0.1 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.73 | 3.8 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 7.4 | 9 | 28.2 | 89.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 8 | 0 | 20.3 | 3 |  | 14.4 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 12.9 | 80.1 | 18.4 | 64 | 67.4 | 11.2 | 7.2 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 68.31 | 5.3 | 71.8 | 0.6 | 129 | 159.9 | 63 | 5.4 | 8.5 | 20 |  | 44.14 | 25.97 | 27.8 | 3.2 | 14 |  |  | 7441.85 | 18.3416 | 3.914 |  | 13.2 |  | 9.4413 | 10.4 | 15.6 | 70.8969
12/04/2025 | 17:00 |  |  | 645.4 | 215.9 |  |  | 90.2 | 236.4 |  |  | 110.9 | 110.8 | 111 | 224.1 | 158.6 | 81.1 | 554.3 | [5 empty] | 166.8 | 7.3 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.2 | 142.8 | 8.7 |  |  |  | 110.9 | 219.2 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 82 | 148.8 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 88.8 |  |  |  | 108.5 |  | 8.7 | 45.6 | 45.8 | 3.8 | 38.1 | 86.6 | 87.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.4 | 158.2 |  | 0 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 240.8 | 132.5 | 64.1 | 80.2 | 30.1 |  |  |  | 104 | 103.8 | 119.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0.3 | 127.3 | 14.8 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.72 | 3.9 | 20.1 | 19.7 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 1.8 | 2 | 28.3 | 89.2 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 0 | 20.2 | 3 |  | 14.6 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.9 | 81.7 | 7.3 | 73 | 77 | 9.6 | 6.1 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 26.14 | 2.6 | 27.3 | 0.6 | 128.7 | 157.3 | 26.3 | 2.8 | 8.6 | 20 |  | 44.07 | 26.87 | 28.4 | 3.1 | 14 |  |  | 7339.8 | 18.3412 | 5.154 |  | 13.2 |  | 9.4412 | 10.4 | 15.6 | 72.1364
12/04/2025 | 17:30 |  |  | 648.3 | 216.1 |  |  | 90.4 | 237.6 |  |  | 107.9 | 107.9 | 107.5 | 208.8 | 202.5 | 103.9 | 560 | [5 empty] | 165.5 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6 | 10.1 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 150.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90 |  |  |  | 110 |  | 8.6 | 46.7 | 45.8 | 3.8 | 38.8 | 88.8 | 88.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.4 | 158.4 |  | 0 | 66.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 238.3 | 133.1 | 66.2 | 80 | 30.5 |  |  |  | 104.4 | 102.6 | 121 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0.1 | 125.8 | 1.2 | 0 |  | 0.1 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.73 | 3.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 28.3 | 89.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 16 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.9 | 81.6 | 0.4 | 91.5 | 91.3 | 9.1 | 8.6 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 2.76 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 125.9 | 156.9 | 1.8 | 0.6 | 8.5 | 20 |  | 44.21 | 27.87 | 28.4 | 3 | 15.9 |  |  | 7330.47 | 18.3429 | 7.029 |  | 13.2 |  | 9.4413 | 10.4 | 15.5 | 73.9132
12/04/2025 | 18:00 |  |  | 646.6 | 215.4 |  |  | 90 | 236.8 |  |  | 105.6 | 105.8 | 105.8 | 209.4 | 201.5 | 103.2 | 558.4 | [5 empty] | 165.1 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 110.5 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 82 | 147.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  |  |  | 108.4 |  | 8.7 | 45.7 | 44.6 | 3.8 | 37.8 | 86.7 | 87.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.2 | 157.9 |  | 0 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 238.3 | 131.4 | 65.8 | 80 | 29.9 |  |  |  | 103.6 | 104 | 120.5 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 124.4 | 0 | 0 |  | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.71 | 3.9 | 20 | 18.1 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.3 | 88.9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 16.2 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14.9 | 79.1 | 0 | 79.4 | 96.3 | 10.3 | 3.9 | 20.9 | 7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 151.5 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 43.93 | 27.83 | 28.6 | 3 | 16.8 |  |  | 7275.97 | 24.5719 | 7.953 |  | 13.2 |  | 9.4415 | 10.5 | 15.7 | 81.3664
12/04/2025 | 18:30 |  |  | 645 | 214.6 |  |  | 89.9 | 235.3 |  |  | 168.5 | 168.2 | 168.5 | 260.2 | 201.7 | 104.1 | 556.8 | [5 empty] | 161.1 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.7 | 8.6 |  |  |  | 110.2 | 224.6 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82 | 147.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 89.2 |  |  |  | 108.5 |  | 8.5 | 45.5 | 46 | 3.8 | 37.9 | 86.3 | 94.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.1 | 157.6 |  | 0 | 67.8 | 36.7 | [7 empty] | 4.6 | 262.9 | 131.7 | 65.4 | 79.9 | 30 |  |  |  | 125.7 | 125.7 | 125.9 | [5 empty] | 139 | 78.2 | 0 | 125.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.71 | 3.9 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.3 | 88.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 2.9 |  | 15.9 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 11.9 | 71.6 | 0 | 71.9 | 96.9 | 8 | 3.7 | 20.9 | 7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 157 | 0 | 0 | 8.5 | 20.2 |  | 43.97 | 28.44 | 28.7 | 3.1 | 17 |  |  | 7615.92 | 24.6265 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4416 | 10.6 | 15.6 | 81.4991
12/04/2025 | 19:00 |  |  | 648 | 216 |  |  | 90.1 | 236.7 |  |  | 137.4 | 138 | 137.5 | 236 | 202.8 | 103.6 | 557.7 | [5 empty] | 163.4 | 7.7 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.1 | 143.3 | 8.6 |  |  |  | 111.2 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 78.4 | 147.3 | 38.3 | 18.7 | 19.7 | 91.7 |  |  |  | 108.2 |  | 8.5 | 45.7 | 45.2 | 3.8 | 38.3 | 87.1 | 94.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.4 | 157.9 |  | 0 | 67.1 | 74.3 | [7 empty] | 4.6 | 268.1 | 132.4 | 66.1 | 80 | 30.3 |  |  |  | 142.1 | 144 | 146.8 | [5 empty] | 189.6 | 100.4 | 0 | 125.9 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.4 | 88.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.4 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.2 | 53.3 | 0 | 52.4 | 92.4 | 9.4 | 3 | 20.9 | 7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.8 | 147.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 44.1 | 28.55 | 28.8 | 3.1 | 17.1 |  |  | 7629.65 | 24.6263 | 8.066 |  | 13.2 |  | 9.4408 | 10.7 | 15.7 | 81.7331
12/04/2025 | 19:30 |  |  | 647.9 | 215.7 |  |  | 90.2 | 236.1 |  |  | 146.1 | 146.4 | 146.2 | 242.1 | 202.4 | 104.5 | 558.7 | [5 empty] | 164.5 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.5 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 80.5 | 146.3 | 38.4 | 18.7 | 19.7 | 91.5 |  |  |  | 108.6 |  | 8.5 | 45.8 | 41.1 | 3.8 | 39.2 | 87.3 | 94.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.3 | 157.9 |  | 0 | 67.3 | 74.1 | [7 empty] | 4.6 | 263.6 | 131.6 | 66 | 80.1 | 30.5 |  |  |  | 142.6 | 144.4 | 147.2 | [5 empty] | 189.5 | 101.6 | 0 | 120.8 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.71 | 4 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 28.5 | 87.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.4 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 12.2 | 40.7 | 0 | 49.8 | 91.8 | 7.9 | 3.1 | 20.9 | 8 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 | 132.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 43.89 | 29.08 | 28.8 | 3.1 | 17 |  |  | 7620.08 | 24.494 | 8.06 |  | 13.2 |  | 9.4402 | 10.6 | 15.7 | 81.4942
12/04/2025 | 20:00 |  |  | 646 | 215.5 |  |  | 89.6 | 235.8 |  |  | 140.4 | 140.2 | 140.5 | 240.8 | 202.9 | 104.6 | 558.9 | [5 empty] | 162.6 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.1 | 8.7 |  |  |  | 110.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.7 | 143.3 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.1 |  |  |  | 108 |  | 8.7 | 45.5 | 40.9 | 3.8 | 37.9 | 86.4 | 94.5 |  |  | 47 |  |  |  | 86.2 | 157.9 |  | 0 | 67.5 | 74.1 | [7 empty] | 4.6 | 266.1 | 132.6 | 65.8 | 80 | 29.9 |  |  |  | 142.5 | 144.8 | 146.8 | [5 empty] | 189.3 | 101.5 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.71 | 3.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 28.6 | 87.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.4 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.4 | 34 | 0 | 47.3 | 97.2 | 7.9 | 2.7 | 20.9 | 8.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 127.3 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.7 | 28.82 | 28.8 | 3.1 | 17 |  |  | 7578.73 | 24.2693 | 8.059 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.8 | 15.6 | 81.3684
12/04/2025 | 20:30 |  |  | 644.8 | 215.2 |  |  | 88.3 | 233.5 |  |  | 144.2 | 144.7 | 144.2 | 242.5 | 203.9 | 104.3 | 556.7 | [5 empty] | 163.2 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.2 | 10.1 | 142.8 | 8.7 |  |  |  | 109.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.9 | 140.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.3 |  |  |  | 108.4 |  | 8.5 | 45.2 | 41.8 | 3.8 | 37.7 | 85.7 | 94.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 85.2 | 158.3 |  | 0 | 67.9 | 73.6 | [7 empty] | 4.6 | 256.6 | 127.1 | 64.1 | 79.4 | 29.9 |  |  |  | 143 | 145 | 147.5 | [5 empty] | 189.7 | 101.7 | 0 | 116.1 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.03 | 4 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.8 | 87.1 | 3.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 8.5 | 31.5 | 0 | 64.3 | 99.2 | 2.4 | 2.2 | 20.9 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.2 | 117.7 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.61 | 29.36 | 28.8 | 3.1 | 17.1 |  |  | 7548.7 | 23.8736 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.7 | 15.7 | 80.9707
12/04/2025 | 21:00 |  |  | 648 | 215.9 |  |  | 90.4 | 237.5 |  |  | 143.4 | 143.6 | 143.2 | 237.3 | 202.9 | 103.4 | 560.7 | [5 empty] | 165.3 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.6 | 8.6 |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.9 | 142.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.3 |  |  |  | 108.8 |  | 8.6 | 45.8 | 43 | 3.8 | 38.4 | 86.9 | 94.9 |  |  | 47 |  |  |  | 86.4 | 158.2 |  | 0 | 67.2 | 39 | [7 empty] | 4.6 | 258.7 | 129.3 | 65.1 | 79.9 | 30 |  |  |  | 142.1 | 144.4 | 147.1 | [5 empty] | 189.9 | 101.8 | 0 | 114.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.75 | 4 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 87 | 3.7 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 8.3 | 29 | 0 | 72.6 | 98.1 | 2.4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 107.8 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.08 | 30.24 | 28.8 | 3 | 16.5 |  |  | 7519.37 | 23.4446 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.8 | 15.6 | 80.5418
12/04/2025 | 21:30 |  |  | 645.3 | 215.2 |  |  | 90.1 | 236.2 |  |  | 139.7 | 139.3 | 139.5 | 244.5 | 203.1 | 101 | 559.4 | [5 empty] | 167 | 7.4 | 3 | 0 | 6.2 | 10.1 | 143.1 | 8.7 |  |  |  | 110.5 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.9 | 145.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.5 |  |  |  | 108.4 |  | 8.5 | 45.6 | 44.6 | 3.8 | 39.6 | 86.9 | 94.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.2 | 158.1 |  | 0 | 68.5 | 38.5 | [7 empty] | 4.6 | 258.7 | 131.3 | 64.9 | 80 | 30.1 |  |  |  | 143.3 | 145.5 | 147.1 | [5 empty] | 190.4 | 102.1 | 0 | 127.1 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.73 | 4.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 86.9 | 3.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.6 | 28.5 | 0 | 82.5 | 97.1 | 3.4 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.9 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.54 | 30.81 | 28.8 | 3 | 16.8 |  |  | 7489.48 | 23.4424 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4403 | 10.8 | 15.6 | 80.5387
12/04/2025 | 22:00 |  |  | 648.7 | 215.9 |  |  | 90 | 235.7 |  |  | 146.7 | 146.4 | 146.9 | 242.5 | 204.3 | 103.7 | 560.9 | [5 empty] | 166.7 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 111 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.9 | 149 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 92.7 |  |  |  | 108.7 |  | 8.3 | 45.7 | 44.2 | 3.8 | 38.4 | 87.3 | 95 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.4 | 158.2 |  | 0 | 68 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 268.5 | 133.9 | 65.2 | 81.8 | 30.3 |  |  |  | 143.3 | 145.4 | 147.5 | [5 empty] | 187.5 | 101.8 | 0 | 126.3 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.74 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 86.6 | 3.9 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 15.7 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.2 | 30.8 | 0 | 81.6 | 95.7 | 7.3 | 3.5 | 20.9 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 51.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 43.01 | 32.3 | 28.9 | 3 | 16.5 |  |  | 7444.95 | 23.4415 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4401 | 10.8 | 15.7 | 80.6377
12/04/2025 | 22:30 |  |  | 645.7 | 215.4 |  |  | 88.1 | 235.2 |  |  | 162.5 | 162.6 | 161.7 | 257.3 | 204.9 | 104.1 | 558.8 | [5 empty] | 163.8 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.2 | 10.2 | 143.3 | 8.7 |  |  |  | 110.2 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.9 | 144.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.9 |  |  |  | 106.5 |  | 8.3 | 44.8 | 43.8 | 3.8 | 37.3 | 86.3 | 93.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 85.5 | 158.7 |  | 0 | 67.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 265.8 | 131 | 64.3 | 81.3 | 29.4 |  |  |  | 144 | 146.1 | 148.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.9 | 0 | 126.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.73 | 4.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 29 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.2 | 3 |  | 15.9 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.4 | 28.1 | 0 | 74.2 | 94.7 | 4.4 | 2.8 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 43.39 | 32.44 | 28.9 | 3 | 16.4 |  |  | 7352.16 | 23.4438 | 8.052 |  | 13.2 |  | 9.4403 | 10.9 | 15.7 | 80.7361
12/04/2025 | 23:00 |  |  | 645.2 | 215.5 |  |  | 90.1 | 237.3 |  |  | 120 | 118.7 | 117.6 | 229.2 | 206 | 103.6 | 550.6 | [5 empty] | 165.1 | 7.7 | 3.8 | 0 | 6.2 | 10.1 | 142.7 | 8.6 |  |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 466.3 | 81.9 | 136.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.9 |  |  |  | 108.7 |  | 7.9 | 45.9 | 44.6 | 3.8 | 38.6 | 87 | 94.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 86.5 | 157.9 |  | 0 | 65.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 243.3 | 125.7 | 62 | 82 | 30.2 |  |  |  | 144.4 | 145.4 | 148.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0 | 123.7 | 0 | 3 |  | 0 | 20 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.75 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.9 | 85.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.2 | 3 |  | 16.3 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 16 | 25.7 | 0 | 58.9 | 88.8 | 4.3 | 3.5 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.3 | 24.3 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 42.35 | 32.38 | 28.9 | 3 | 16.5 |  |  | 7142.08 | 23.4424 | 8.052 |  | 13.2 |  | 9.4399 | 10.9 | 15.6 | 80.6343
12/04/2025 | 23:30 |  |  | 652.1 | 216.9 |  |  | 91.9 | 238.3 |  |  | 123.1 | 123.4 | 122.3 | 224 | 205.2 | 104.7 | 563.2 | [5 empty] | 169.4 | 8 | 3.2 | 0 | 6.2 | 10.1 | 143.8 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 390.4 | 81.9 | 149.1 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.8 |  |  |  | 110.7 |  | 8.1 | 45.5 | 43.4 | 3.8 | 38 | 88.2 | 95.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 87.4 | 159.1 |  | 0 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 270.9 | 135.7 | 63.1 | 82.2 | 30.5 |  |  |  | 144.8 | 147.2 | 148.6 | [5 empty] | 65.5 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 5.5 |  | 0 | 20 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.74 | 4.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.8 | 85 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.3 | 3 |  | 16.7 | 9.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 23 | 21.3 | 0 | 63.3 | 89.7 | 6.3 | 3.6 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.7 | 23.4 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 42.46 | 32.32 | 28.9 | 3.1 | 16.4 |  |  | 7001.82 | 23.4409 | 8.048 |  | 13.2 |  | 9.44 | 10.9 | 15.5 | 80.5289
13/04/2025 | 00:00 |  |  | 643.1 | 214.7 |  |  | 90.3 | 235.4 |  |  | 105.2 | 105.8 | 105.7 | 207.3 | 205.4 | 103.8 | 554.3 | [5 empty] | 165.8 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.2 | 10.1 | 142.9 | 8.6 |  |  |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 406.2 | 81.9 | 140 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  |  |  | 108.4 |  | 7.9 | 45.7 | 45.6 | 3.8 | 38.4 | 86.1 | 94.3 |  |  | 47 |  |  |  | 86.1 | 157.7 |  | 0 | 68 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 244.6 | 124.2 | 61.4 | 80 | 29.8 |  |  |  | 143.4 | 145.6 | 147.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 8.1 |  | 0 | 20 | 10.4 | 5.6 | 1.2 | 1.75 | 4.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.6 | 84.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 20.2 | 3 |  | 16.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 23.6 | 21.9 | 0 | 66 | 97.6 | 4.1 | 2.5 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.4 | 35.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 43.39 | 32.26 | 29 | 3.2 | 16.3 |  |  | 6845.3 | 23.4486 | 8.044 |  | 13.2 |  | 9.4396 | 10.9 | 15.6 | 80.6322
EJEC |  | 0 | 0 | 15541 | 5179.9 | 0 | 0 | 2160.05 | 5373.05 | 0 | 0 | 2978.55 | 2977.3 | 2972.5 | 5370.1 | 4721.1 | 2480.05 | 11389.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932.8 | 181 | 80.8 | 37.6 | 151.3 | 243.15 | 3439.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2656 | 5150.4 | 0 | 0 | 0 | 155.65 | 10718.05 | 1963.6 | 3463.25 | 1011.55 | 444 | 466.9 | 2138.15 | 0 | 0 | 0 | 2609.1 | 0 | 207.3 | 1096.85 | 1082.15 | 91.2 | 921.95 | 2522.85 | 2191.25 | 0 | 0 | 810.15 | 0 | 0 | 0 | 2072.15 | 3838.55 | 0 | 249.65 | 1652.25 | 482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 5991.5 | 3153 | 1526.65 | 1916.4 | 723.95 | 0 | 0 | 0 | 3287.2 | 3328.6 | 3433.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.85 | 1232.9 | 9.2 | 2368.65 | 696.05 | 28.5 | 0 | 2 | 306.3 | 249.8 | 132.8 | 28.8 | 39.96 | 97.5 | 485.5 | 462.75 | 453.5 | 86 | 223.15 | 136.5 | 167.9 | 607.9 | 1724.7 | 111.5 | 57.6 | 57.6 | 0 | 172.75 | 17.65 | 485.7 | 71.95 | 0 | 360.15 | 232.7 | 483.5 | 486.45 | 479.65 | 286.65 | 957.4 | 327.45 | 1090.65 | 1551 | 116.05 | 79.15 | 501.65 | 176.6 | 201.45 | 450.55 | 446.6 | 433.5 | 23.05 | 1100.3 | 132.15 | 1284.6 | 14.4 | 1225.45 | 1380.55 | 947.6 | 132.85 | 203.35 | 479.9 | 0 | 1048.875 | 592.58 | 689.15 | 73.7 | 377.85 | 0 | 0 | 172325.915 | 514.4968 | 120.3115 | 0 | 316.8 | 0 | 226.5419 | 255.1 | 371.5 | 1804.7502

## REACTIVA
sábado, 12 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/04/2025 | 00:30 |  |  | 58.8 | 18.6 |  |  | -11.2 | 11.7 |  |  | -21.8 | -19 | -20.4 | 20.3 | -9.5 | -19 | 55.9 | [5 empty] | 7.836 | 1 | 0 | -3.5 | 1.7 | 10.3 | 0.9 |  |  |  | 12.4 | 8.6 |  |  |  | -1 | 60.2 | 11.2 | 15.5 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 9.1 |  | 0.5 | 2.8 | -2.8 | 1 | -0.2 | 3.1 | -3.9 |  |  | 3.6 |  |  |  | 11.5 | -49.9 |  | -21.7 | 7.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 23.1 | 20.5 | 0.3 | 2.5 | 0 |  |  |  | 20.2 | 17.8 | -16.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.02 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -3.6 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.57 | 7.67 | 1.1 | 1.3 | 2.3 |  |  | 272.296 | 2.4017 | 0.806 |  | 1.7 |  | 1.2999 | 0.2 | 2.3 | 8.7076
12/04/2025 | 01:00 |  |  | 57.1 | 18.6 |  |  | -13.9 | 10.7 |  |  | -23.7 | -25 | -25.2 | 19.3 | -10.2 | -19.9 | 61 | [5 empty] | 8.8373 | 1.4 | 0 | -3.5 | 1.8 | 10.6 | 0.9 |  |  |  | 11.9 | 7.9 |  |  |  | -1.2 | 58.6 | 10.9 | 15.2 | 4.3 | 1.5 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 8.8 |  | 0.5 | 1.5 | -4 | 1 | -0.1 | 0.1 | -4.6 |  |  | 2.1 |  |  |  | 11.9 | -52.7 |  | 0 | 4.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 24.1 | 20.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 18.6 | 16.2 | -19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | 0.12 | 0.9 | 1.6 | -0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 4.8 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -4.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.22 | 7.44 | 1.1 | 1.3 | 2.7 |  |  | 257.7173 | 2.3268 | 0.2 |  | 1.7 |  | 1.3008 | 0.2 | 2.5 | 8.2276
12/04/2025 | 01:30 |  |  | 42.4 | 15.9 |  |  | -15.3 | -4.7 |  |  | -30.7 | -30.2 | -31.2 | 11.1 | -15.8 | -23.3 | 55.7 | [5 empty] | 7.401 | 1.3 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9.9 | 1.1 |  |  |  | 11.4 | 7.2 |  |  |  | -1.3 | 52.4 | 10.6 | 15.8 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 5 |  | 0.6 | 0.4 | -4.7 | 1 | -0.2 | 0.1 | -7.5 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.5 | -57.8 |  | 0 | -2.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 22.5 | 21.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 11.7 | 9.3 | -29.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.07 | 1 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 9.2 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  | 11.91 | 7.13 | 1.1 | 1.4 | 2.3 |  |  | 119.511 | 2.2353 | -0.015 |  | 1.7 |  | 1.3059 | -0.4 | 2.4 | 7.2262
12/04/2025 | 02:00 |  |  | 44.5 | 15.7 |  |  | -14.9 | 12.5 |  |  | -25.8 | -30.5 | -34.5 | 17.2 | -15.7 | -22.5 | 58.5 | [5 empty] | 10.6905 | 0.6 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9.6 | 1 |  |  |  | 9.2 | 6.1 |  |  |  | -1.3 | 47.3 | 10.9 | 16.8 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 7.3 |  | 0.6 | -1.1 | -6.2 | 1 | -0.3 | -4.3 | -6.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 12.7 | -57.1 |  | 0 | -2.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25.4 | 20.2 | 1.9 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | 15.9 | 13.9 | -23.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | 0.12 | 1 | 1.6 | -0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 12.4 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -3.8 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -6.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 12.98 | 8.14 | 1.1 | 1.9 | 2.8 |  |  | 169.3305 | 2.2255 | -0.126 |  | 1.7 |  | 1.3109 | 0 | 2.7 | 7.8104
12/04/2025 | 02:30 |  |  | 43.6 | 16.2 |  |  | -15.8 | 9.3 |  |  | -30.8 | -29.7 | -31.2 | 10 | -19 | -25.3 | 52.1 | [5 empty] | 7.5182 | 1.2 | 0 | -3.5 | 1.8 | 8.2 | 0.9 |  |  |  | 11 | 13.3 |  |  |  | -1.3 | 50.4 | 10.9 | 15.7 | 3.5 | 1.3 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 6.9 |  | 0.6 | 1.4 | -3.9 | 1 | -0.3 | 1.2 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -61 |  | 0 | -6.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 22.3 | 20.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 11.6 | 9.3 | -29.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.09 | 0.9 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.8 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -3.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 11.73 | 7.17 | 1.1 | 1.9 | 2.7 |  |  | 118.8082 | 2.3581 | 0 |  | 1.7 |  | 1.296 | -0.3 | 2.5 | 7.5541
12/04/2025 | 03:00 |  |  | 47.2 | 18.2 |  |  | -17.9 | 6 |  |  | -30.7 | -24.8 | -23.7 | 11.2 | -18.6 | -24.9 | 57.3 | [5 empty] | 9.2981 | 1.6 | 0 | -3.5 | 1.8 | 8.2 | 0.9 |  |  |  | 10.8 | 13.1 |  |  |  | -1.5 | 31.8 | 9.8 | 14 | 4 | 1.6 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 5.8 |  | 0.6 | -0.6 | -4.9 | 1 | -0.1 | 2.7 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -60.5 |  | 0 | -5.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 24.5 | 18.8 | -0.7 | 1.3 | 0 |  |  |  | 11.5 | 9.1 | -29.5 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  | -4.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.07 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 12.1 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -3.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.36 | 7.4 | 1.1 | 1.8 | 2.6 |  |  | 126.5281 | 2.0263 | 0 |  | 1.7 |  | 1.292 | -0.6 | 2.6 | 7.0183
12/04/2025 | 03:30 |  |  | 50 | 17.4 |  |  | -17.2 | -0.1 |  |  | -34.1 | -27.3 | -28 | 6.7 | -20.4 | -25.9 | 53.5 | [5 empty] | 8.8714 | 1.5 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9.4 | 0.9 |  |  |  | 11.7 | 12.7 |  |  |  | -1.3 | 34 | 9 | 15.2 | 3.4 | 1.4 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 6.3 |  | 0.4 | 0.1 | -3.5 | 1 | -0.2 | 5.2 | -9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -63.9 |  | 0 | -8.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 21.9 | 20.8 | -0.3 | 4 | -0.2 |  |  |  | 8.8 | 6.2 | -33.8 | [5 empty] | 2.7 | 0 |  | -4.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1.1 |  | 0.03 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 11.4 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -3.8 | 0 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -6.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11.47 | 6.59 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |  |  | 86.4614 | 1.8075 | 0 |  | 1.8 |  | 1.2956 | -0.8 | 2.6 | 6.7031
12/04/2025 | 04:00 |  |  | 49.2 | 17.6 |  |  | -17.1 | 12.5 |  |  | -28.9 | -30.3 | -31 | 15.3 | -17.8 | -24.8 | 58.8 | [5 empty] | 7.4841 | 1.8 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9.2 | 1 |  |  |  | 10.7 | 2.2 |  |  |  | -1.3 | 44.2 | 9.4 | 16.1 | 4.7 | 1.6 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 5.6 |  | 0.4 | -2.3 | -4.7 | 1 | -0.3 | 1.7 | -7.9 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | -59.9 |  | 0 | -6.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 22.5 | 20.9 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 12.6 | 10.5 | -27.9 | [5 empty] | -6.8 | 0 |  | -4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -1.1 |  | 0.08 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 12.4 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.7 | -5.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  | 12.35 | 7.48 | 1.1 | 1.8 | 0.8 |  |  | 129.7941 | 1.8296 | 0 |  | 1.8 |  | 1.2888 | -0.4 | 2.4 | 6.9184
12/04/2025 | 04:30 |  |  | 48 | 16.9 |  |  | -14.6 | 14.7 |  |  | -29.8 | -26 | -27.1 | 11.9 | -17.5 | -24.7 | 55.3 | [5 empty] | 9.2359 | 2 | 0 | -3.4 | 1.9 | 9.8 | 1.1 |  |  |  | 11.3 | 1.8 |  |  |  | -1.5 | 20.8 | 8.7 | 15.4 | 3.6 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 6.4 |  | 0.4 | -1.6 | -3.9 | 1 | -0.3 | 1.4 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | -61.3 |  | 0 | -4.6 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 22 | 20.7 | -0.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 11.7 | 9.2 | -29.6 | [5 empty] | -16.2 | 0 |  | -4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.05 | 0.8 | 1.5 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.8 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.6 | -5.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.78 | 7.85 | 1.1 | 1.8 | 2.6 |  |  | 92.4159 | 1.6072 | 0 |  | 1.7 |  | 1.2916 | -0.4 | 2.7 | 6.8989
12/04/2025 | 05:00 |  |  | 34.9 | 13.7 |  |  | -14.2 | 14.8 |  |  | -31.5 | -23 | -24 | 9.4 | -18.1 | -25.9 | 48.3 | [5 empty] | 0.64068 | 1.5 | 0 | -3.5 | 1.8 | 9 | 0.9 |  |  |  | 10.2 | 3.6 |  |  |  | -1.3 | 58.4 | 9.3 | 15.6 | 3.4 | 0 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 6.3 |  | 0.4 | 0.7 | -2.1 | 1 | -0.2 | 4.4 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -62.4 |  | 0 | -3.4 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 21.1 | 19.6 | 0.3 | 2.3 | -0.1 |  |  |  | 8 | 5.2 | -31.3 | [5 empty] | -12.6 | 0 |  | -3.6 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0.07 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.8 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.9 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.8 | 7.89 | 1.1 | 2 | 3 |  |  | 89.9007 | 1.9884 | 0 |  | 1.7 |  | 1.2881 | -0.2 | 2.4 | 7.1765
12/04/2025 | 05:30 |  |  | 32.5 | 14.2 |  |  | -14.1 | 12.5 |  |  | -28.6 | -20.6 | -22.3 | 11.9 | -17.4 | -24 | 50.9 | [5 empty] | 2.4988 | 1 | 0 | -3.4 | 2 | 8.5 | 1.1 |  |  |  | 10.7 | 3.4 |  |  |  | -1.2 | 58.1 | 9.9 | 15.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 8.7 |  | 0.4 | 0.9 | -4.1 | 1 | -0.3 | 2 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | -61.5 |  | 0 | -2.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 21.8 | 19.4 | 0.7 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 11.7 | 9.2 | -29.5 | [5 empty] | -13.2 | 0 |  | -3.7 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.03 | 0.8 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.8 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.3 | -7.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 14.11 | 9.18 | 1.1 | 2 | 2.8 |  |  | 114.0588 | 2.0983 | 0 |  | 1.7 |  | 1.2749 | 0.2 | 2.2 | 7.4732
12/04/2025 | 06:00 |  |  | 35.2 | 15.6 |  |  | -13.2 | 11.6 |  |  | -25.7 | -24.9 | -24.1 | 19.6 | -2.8 | -26.2 | 58.1 | [5 empty] | -1.6628 | 1.2 | 0 | -3.5 | 1.6 | 8 | 0.9 |  |  |  | 10.8 | 3.2 |  |  |  | -1.2 | 58.2 | 10 | 14.8 | 4.2 | -0.1 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 11.2 |  | 0.7 | 3.5 | -4.6 | 1 | 0 | 1 | -6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -60.3 |  | 0 | -5.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.1 | 19.3 | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 13.3 | 11 | -26.9 | [5 empty] | -12.9 | 0 |  | -4.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | -1.1 |  | -0.38 | 0.8 | 1.5 | -0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |  | -3.9 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.5 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 13.08 | 11.69 | 1.1 | 2 | 2.8 |  |  | 169.0272 | 2.0217 | -0.125 |  | 1.9 |  | 1.2801 | 0.9 | 0.4 | 6.3768
12/04/2025 | 06:30 |  |  | 8 | 7.5 |  |  | -7.8 | 22.9 |  |  | -29 | -35.4 | -40.3 | 10.7 | -6.3 | -25.6 | 35.5 | [5 empty] | -1.3522 | 0.9 | 0 | -3.5 | 1.6 | 7.3 | 0.8 |  |  |  | 6.6 | 1.8 |  |  |  | -1.4 | 23.3 | 10.1 | 20.1 | 1.1 | -0.2 | 2.7 | 1 |  |  |  | -2.9 |  | 0.7 | -0.8 | -3.8 | 1 | -0.2 | -3.5 | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -64.5 |  | 0 | -8.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.5 | 24.6 | 3.2 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 6.2 | -35 | [5 empty] | -18.2 | 0 |  | -3.7 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.29 | 0.9 | 1.4 | -0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.9 |  | -3.8 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.4 | -11.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.37 | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.4 | 9.25 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |  |  | -14.4222 | 1.9504 | -0.316 |  | 1.8 |  | 1.2869 | 0.4 | 0.4 | 5.5213
12/04/2025 | 07:00 |  |  | 6.3 | 9.9 |  |  | -11.2 | 11.6 |  |  | -34.8 | -22.1 | -20.3 | 7.6 | -7.5 | -29.8 | 37.1 | [5 empty] | -5.1457 | 0.6 | 0 | -3.5 | 1.6 | 4.7 | 1.4 |  |  |  | 10.4 | 0.8 |  |  |  | -1.5 | 12 | 9.4 | 10.5 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 6.5 |  | 0.4 | 4.1 | -2.7 | 1 | -0.1 | 6.6 | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -66.3 |  | 0 | -9.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 39.2 | 19.4 | -1.5 | 0.7 | 0.1 |  |  |  | 8.3 | 5.8 | -34.2 | [5 empty] | -20.4 | 0 |  | -3.8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.24 | 0.9 | 1.5 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -2.2 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | -7.2 | -11.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.64 | 0 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 9.53 | 9.19 | 1.1 | 1.6 | 3.4 |  |  | -25.8257 | 1.7924 | -0.841 |  | 1.8 |  | 1.2827 | 0.5 | 0.2 | 4.7341
12/04/2025 | 07:30 |  |  | 55.7 | 24.4 |  |  | -3.8 | 14.1 |  |  | -29.3 | -29.9 | -31.2 | 11.8 | -1.7 | -24.6 | 20.1 | [5 empty] | -8.9725 | 0.2 | 0 | -3.4 | 2 | 4.5 | 1.6 |  |  |  | 9.5 | 10.1 |  |  |  | -1.1 | 32.6 | 9.1 | 12.1 | -0.2 | 0 | 2.7 | 1 |  |  |  | 3.5 |  | 0.7 | -0.9 | -4.5 | 1 | -0.1 | -1.5 | -6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | -60.2 |  | 0 | -3.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 41.6 | 20.6 | 0.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 19 | 16.5 | -18.9 | [5 empty] | -10.6 | 0 |  | -3.9 | 4.1 |  |  |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -2.8 | 0 | -0.2 | 0.9 |  | -3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | -5.6 | -13.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 11.1 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 7.8 | 0 | 1.6 | 1.8 |  | 12.32 | 12.02 | 1.1 | 2.3 | 3.5 |  |  | 136.3675 | 1.7096 | -0.619 |  | 1.9 |  | 1.3557 | 2.2 | 0.3 | 6.8462
12/04/2025 | 08:00 |  |  | 67.5 | 27.2 |  |  | -2.6 | 9.5 |  |  | -18.7 | -14.5 | -14.7 | 24.5 | 3.7 | -21.5 | 23.1 | [5 empty] | -8.2428 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.7 | 6.4 | 3.6 |  |  |  | 9.8 | 16.5 |  |  |  | -0.8 | 57 | 10.2 | 18.9 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.1 | 1 | -0.1 | -0.3 | -3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 9.4 | -55.4 |  | 0 | 1.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 63.9 | 31.1 | 5.5 | 5 | 3.8 |  |  |  | 26.2 | 23.8 | -7.9 | [5 empty] | -2.2 | 0 |  | -4.2 | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.15 | 1 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -3.8 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | -3.6 | -7.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.72 | 0.5 | 14.7 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 9.1 | 0.1 | 1.6 | 2 |  | 11.22 | 10.84 | 1.1 | 2 | 0.8 |  |  | 382.6872 | 1.9925 | -0.85 |  | 1.8 |  | 2.7343 | 1.4 | 0.2 | 7.2768
12/04/2025 | 08:30 |  |  | 98.3 | 33.9 |  |  | -5.7 | 30.5 |  |  | -11.7 | -3.3 | -1.3 | 38.5 | 14.1 | -17.7 | 34.9 | [5 empty] | -0.90271 | 1 | 0 | -3.2 | 4.1 | 8.4 | 4 |  |  |  | 12.1 | 20.5 |  |  |  | -0.4 | 61.2 | 10.9 | 16 | 4.1 | -0.2 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 10.9 |  | 1 | 3.4 | -4 | 1 | 0.1 | -0.9 | -1 |  |  | -3.3 |  |  |  | 15.6 | -45.4 |  | 0 | 7.8 | 11.4 | [7 empty] | -0.2 | 67.6 | 29.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 |  |  |  | 41.7 | 38.3 | 15.5 | [5 empty] | 6.2 | 0 |  | -4.3 | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.06 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.2 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -3.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.7 | -4.7 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.08 | 0.9 | 15.7 | -0.2 | 5 | 3.5 | 9.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |  | 7.21 | 6.95 | 1.1 | 2 | 3.1 |  |  | 632.5773 | 2.2002 | -0.462 |  | 1.7 |  | 2.7361 | 1.5 | 0.1 | 7.7744
12/04/2025 | 09:00 |  |  | 87.5 | 29.4 |  |  | -8.1 | 25.8 |  |  | -6.7 | -5.1 | -7.8 | 38.5 | 10.4 | -15.2 | 23.3 | [5 empty] | 2.4463 | 1.4 | 0 | -3.2 | 4.3 | 11.9 | 3.5 |  |  |  | 12.2 | 21.8 |  |  |  | -0.4 | 60.6 | 10.9 | 21.4 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | -1.6 |  | 0.6 | 0.3 | -4.3 | 1 | -0.1 | -4.3 | 9.6 |  |  | -5.3 |  |  |  | 11.9 | -49.7 |  | -0.6 | 8.5 | 10.7 | [7 empty] | -0.3 | 65.8 | 33.4 | 11.3 | 6.7 | 3.7 |  |  |  | 37.1 | 35.2 | 7.4 | [5 empty] | 5 | 1.4 |  | -4.3 | 7 |  |  |  | 1 | -0.1 | -1 |  | -0.32 | 1.1 | 1.4 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.8 | -8.5 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.93 | 1.3 | 16.1 | -0.2 | 4.6 | 3.2 | 9.9 | 1.1 | 1.6 | 2 |  | 7.24 | 7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |  |  | 573.5963 | 2.0113 | -0.763 |  | 1.8 |  | 2.7298 | 0.3 | 0.2 | 6.2781
12/04/2025 | 09:30 |  |  | 110.6 | 33.8 |  |  | -3.6 | 18.6 |  |  | -4.9 | 7.5 | 6.1 | 41.7 | 14.1 | -14.7 | 24.2 | [5 empty] | 1.8148 | 1 | 0 | -3.2 | 4.5 | 12.1 | 3.8 |  |  |  | 14.1 | 23.2 |  |  |  | -0.9 | 61 | 10.9 | 19.7 | 8.2 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 9.1 |  | 0.5 | 3.1 | -1.2 | 1 | -0.1 | 4.1 | 12.9 |  |  | -0.7 |  |  |  | 12.7 | -46.6 |  | 0 | 10.7 | 12.4 | [7 empty] | -0.1 | 61.9 | 31.7 | 14.1 | 10.1 | 3.7 |  |  |  | 45.2 | 42.9 | 19.2 | [5 empty] | 14.3 | 6.8 |  | -4 | 6.5 |  |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | -0.15 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.8 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 4 | 2.9 | -4.4 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.79 | 1.8 | 16.1 | -0.2 | 1.4 | 2.9 | 10 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |  | 9.1 | 8.84 | 1.1 | 1.8 | 3.3 |  |  | 737.1948 | 2.0475 | -0.335 |  | 1.8 |  | 2.7333 | 1.4 | 0.2 | 7.8458
12/04/2025 | 10:00 |  |  | 92.5 | 31.3 |  |  | -5.4 | 2.3 |  |  | -6.1 | -2.4 | -2.5 | 40.3 | 13.8 | -14.3 | 23.7 | [5 empty] | -1.4897 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.7 | 12.9 | 3.6 |  |  |  | 13 | 22.9 |  |  |  | -0.9 | 62.2 | 11.2 | 19 | 8.2 | -0.8 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 7.8 |  | 0.7 | 1.8 | -2.8 | 1 | -0.1 | 0.7 | 12.6 |  |  | -1 |  |  |  | 12.3 | -45.8 |  | 0 | 11.7 | 11.9 | [7 empty] | -0.2 | 64.6 | 57.1 | 14.6 | 12.2 | 4 |  |  |  | 51.2 | 48.2 | 19.2 | [5 empty] | 21.2 | 10.3 |  | -3.8 | 7.1 |  |  |  | 1.6 | 0 | -1 |  | -0.16 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | -7.7 | -9.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.22 | 2.2 | 15.6 | -0.2 | 1 | 2.8 | 10.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 |  | 9.54 | 9.36 | 1.1 | 2.1 | 3 |  |  | 715.1703 | 2.1605 | -1.346 |  | 1.8 |  | 2.7435 | 1.6 | 1.2 | 8.158
12/04/2025 | 10:30 |  |  | 110.1 | 34.3 |  |  | -3.4 | 16.2 |  |  | 1.6 | 5.6 | 4.1 | 48.7 | 15.8 | -13.1 | 30.3 | [5 empty] | 1.1909 | 0.9 | 1.2 | -3.3 | 4.7 | 15.3 | 4.1 |  |  |  | 0.6 | 24.1 |  |  |  | -0.9 | 61 | 11.2 | 19.2 | 7.9 | -0.6 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 9.4 |  | 0.5 | 1.6 | -3.1 | 1 | -0.1 | -1.1 | 12.5 |  |  | 1.1 |  |  |  | 14.5 | -43.9 |  | 0 | 15.6 | 13.1 | [7 empty] | -0.2 | 100.9 | 58 | 15.4 | 12.3 | 4 |  |  |  | 74.3 | 77.6 | 15.1 | [5 empty] | 20.4 | 9.9 |  | -3.6 | 7.3 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | -4.1 | -4.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 2.6 | 15.9 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 10 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |  | 10.36 | 10.09 | 1.1 | 1.7 | 1.6 |  |  | 892.2809 | 2.1258 | -0.856 |  | 1.8 |  | 2.7393 | 2.2 | 1.4 | 9.4091
12/04/2025 | 11:00 |  |  | 122.1 | 37 |  |  | 0.1 | 8.3 |  |  | 5.7 | 11.4 | 8.8 | 54.1 | 18.2 | -11.9 | 35.6 | [5 empty] | 4.3949 | 1 | 2.5 | -3.2 | 4.8 | 17 | 4.7 |  |  |  | 3.3 | 25.4 |  |  |  | -0.8 | 62.4 | 11.2 | 18.8 | 8.3 | -0.8 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 8.3 |  | 0.7 | 4.7 | -2.5 | 1 | -0.2 | 3.3 | 13 |  |  | -0.3 |  |  |  | 14.5 | -41.8 |  | 0 | 16.1 | 14.1 | [7 empty] | 0 | 99.2 | 62.1 | 14.3 | 12.2 | 8.2 |  |  |  | 78.1 | 82.4 | 20.9 | [5 empty] | 23.8 | 12.1 |  | -3.4 | 7.8 |  |  |  | 1.4 | 0 | -1.1 |  | -0.04 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -3.8 | 0.9 | 3 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 4 | 2.8 | -3.2 | -3.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.45 | 2.9 | 15.9 | -0.2 | 3.7 | 2.3 | 10.2 | 3 | 1.6 | 2.3 |  | 4.93 | 4.94 | 1.1 | 2 | 3.6 |  |  | 978.1749 | 2.175 | -1.486 |  | 1.8 |  | 2.7418 | 1 | 1.4 | 7.6308
12/04/2025 | 11:30 |  |  | 119.4 | 35.9 |  |  | 2.9 | 27.3 |  |  | 2.1 | 7 | 5.9 | 48.9 | 17.7 | -11.9 | 47.4 | [5 empty] | 4.3491 | 1.3 | 2.5 | -3.2 | 4.8 | 17.7 | 4.7 |  |  |  | 3.2 | 25.8 |  |  |  | -0.7 | 63 | 11.5 | 19.3 | 7.8 | -0.7 | 2.5 | 1 |  |  |  | 10.5 |  | 0.5 | 2.8 | -2.2 | 1 | 0 | 0.1 | 14.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 15.1 | -42.5 |  | 0 | 15 | 13.7 | [7 empty] | -0.2 | 140.4 | 62.7 | 15.1 | 12.2 | 8.2 |  |  |  | 76.3 | 79.7 | 18 | [5 empty] | 25.3 | 13 |  | -3.2 | 7.9 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0.05 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.8 | 1 | 3 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | -2 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.87 | 3.1 | 16.1 | -0.2 | 3.7 | 3.2 | 10.3 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |  | 5.76 | 5.85 | 1.1 | 1.3 | 3.9 |  |  | 1035.2791 | 2.1863 | -1.769 |  | 1.9 |  | 2.7432 | 1.6 | 1.1 | 7.7605
12/04/2025 | 12:00 |  |  | 119 | 35.9 |  |  | 1.9 | 17.7 |  |  | -1.4 | 1.7 | 0.1 | 44.9 | 14.3 | -13.9 | 56.7 | [5 empty] | 1.5071 | 1.3 | 2.5 | -3.2 | 4.8 | 15.4 | 4.7 |  |  |  | 4 | 25.8 |  |  |  | -0.7 | 65.2 | 11.5 | 20.1 | 7.8 | -0.8 | 2.4 | 1.1 |  |  |  | 8.9 |  | 0.4 | 3 | -2.3 | 1 | -0.1 | 1 | 13 |  |  | -6.7 |  |  |  | 14.2 | -45.4 |  | 0 | 13.2 | 10.7 | [7 empty] | -0.4 | 139.3 | 62.9 | 15.1 | 12.2 | 8.1 |  |  |  | 73.4 | 77.4 | 14.2 | [5 empty] | 24.1 | 12.3 |  | -3.8 | 8.2 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.09 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4 | 0.7 | 3 | 3 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | -5.1 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 16.4 | -0.2 | 1.7 | 3.1 | 10.4 | 3.2 | 1.6 | 2.3 |  | 5.91 | 5.61 | 1.1 | 1.2 | 3 |  |  | 967.4171 | 2.1363 | -0.541 |  | 1.8 |  | 2.744 | 0.6 | 1.1 | 7.8393
12/04/2025 | 12:30 |  |  | 131.6 | 38.6 |  |  | 4.4 | 35.9 |  |  | 4.4 | 13.9 | 13.1 | 50.6 | 19.7 | -10.9 | 59.5 | [5 empty] | 0.59842 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.7 | 15.3 | 4.4 |  |  |  | 5 | 25.8 |  |  |  | -0.8 | 64.8 | 11.4 | 22.7 | 7.9 | -0.7 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 8.4 |  | 0.5 | 4.2 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.7 | 15.6 |  |  | -4.2 |  |  |  | 15.2 | -40.4 |  | 0 | 17.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 70.8 | 37 | 14.2 | 9.7 | 7.8 |  |  |  | 81.3 | 84.3 | 24.6 | [5 empty] | 28.2 | 14.7 |  | -3.4 | 7.8 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0.23 | 1.4 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.7 | 0.8 | 3 | 3 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | -1.9 | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.81 | 3.2 | 17.4 | -0.2 | 2.7 | 3.1 | 10.6 | 3.2 | 1.6 | 2.3 |  | 6.61 | 6.39 | 1.1 | 1 | 1.2 |  |  | 1000.7384 | 2.0735 | -0.711 |  | 1.7 |  | 2.748 | 1.2 | 1.1 | 8.1105
12/04/2025 | 13:00 |  |  | 128.1 | 38.1 |  |  | 1.4 | 35.1 |  |  | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 47.9 | 18.4 | -11.7 | 61.2 | [5 empty] | -1.1574 | 1.1 | 0 | -3.2 | 4.3 | 15.1 | 4.3 |  |  |  | 12.7 | 17.1 |  |  |  | -1 | 64.4 | 11 | 23.6 | 7.9 | -0.6 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 8.4 |  | 0.4 | 3.1 | -1.5 | 1 | -0.1 | 0.5 | 14.9 |  |  | -5.1 |  |  |  | 16 | -41.2 |  | 0 | 14.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 70.1 | 36.4 | 14.4 | 9.2 | 7.9 |  |  |  | 72.7 | 76.4 | 34.1 | [5 empty] | 26.3 | 13.6 |  | -2.9 | 8 |  |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0.17 | 1.2 | 1.6 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.6 | 1 | 3 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | -1.2 | -1.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.79 | 3 | 16.8 | -0.2 | 3.9 | 2.4 | 10.6 | 3 | 1.6 | 2.2 |  | 5.58 | 5.44 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |  |  | 940.7226 | 2.0567 | -0.975 |  | 1.8 |  | 2.7491 | 1 | 1.2 | 7.8308
12/04/2025 | 13:30 |  |  | 128.2 | 37.8 |  |  | 0.8 | 34.9 |  |  | -9.4 | 6.1 | 7 | 36 | 12.5 | -14.8 | 54.7 | [5 empty] | 0.6886 | 0.8 | 0 | -3.2 | 4.3 | 14.4 | 4.3 |  |  |  | 13.4 | 9.5 |  |  |  | -1 | 65.1 | 11 | 23 | 7.8 | -1 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 9.1 |  | 0.4 | 5.6 | -0.2 | 1 | -0.1 | 6.7 | 12.8 |  |  | -3.1 |  |  |  | 13 | -47.1 |  | 0 | 15.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 69.4 | 36 | 14.4 | 6.3 | 7.9 |  |  |  | 64.4 | 68.6 | 22.2 | [5 empty] | 20.4 | 5 |  | -2.3 | 7.8 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0.16 | 1 | 1.5 | -1.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.6 | 0.8 | 3 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3 | -2.3 | -1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.17 | 2.7 | 16.9 | -0.2 | 4.4 | 2.3 | 10.4 | 2.6 | 1.6 | 2 |  | 7.57 | 7.43 | 1.1 | 1 | 2.9 |  |  | 861.0186 | 2.0684 | -0.909 |  | 1.6 |  | 2.7463 | 1.8 | 1.2 | 8.5056
12/04/2025 | 14:00 |  |  | 117.7 | 36.8 |  |  | -2.9 | 12.6 |  |  | -8.5 | -5.7 | -5.7 | 36.9 | 12.8 | -14.6 | 61.4 | [5 empty] | 1.2748 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.1 | 13.5 | 4.2 |  |  |  | 12.2 | 10.7 |  |  |  | -1 | 65.6 | 11.5 | 23.5 | 7.9 | -0.7 | 2.6 | -0.7 |  |  |  | 12.7 |  | 0.5 | 1.4 | -3.6 | 1 | -0.1 | -2.3 | 11.6 |  |  | -5.3 |  |  |  | 16.3 | -46.3 |  | 0 | 11.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 71.2 | 30.2 | 15.2 | 6.3 | 8 |  |  |  | 63.7 | 67.5 | 21.1 | [5 empty] | 15.6 | -0.2 |  | -2.1 | 8.1 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.12 | 1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.7 | 0.9 | 2.9 | 3 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | -1.2 | -1 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.98 | 2.3 | 17.1 | -0.2 | 7.5 | 2.2 | 10.5 | 2.2 | 1.6 | 2 |  | 6.99 | 6.81 | 1.1 | 2 | 3.1 |  |  | 783.0748 | 2.2085 | -0.886 |  | 1.7 |  | 2.7408 | 1.5 | 1.8 | 9.0633
12/04/2025 | 14:30 |  |  | 124.2 | 37.5 |  |  | -0.3 | 27.1 |  |  | -7 | 1.3 | 0 | 37.5 | 14.4 | -13.7 | 55.8 | [5 empty] | 0.67324 | 1.1 | 0 | -3.2 | 4.1 | 13.6 | 4.2 |  |  |  | 14.1 | 16.8 |  |  |  | -1 | 65.5 | 11.6 | 24 | 7.5 | -0.6 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 9.1 |  | 0.4 | 4.7 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 12.6 |  |  | -2.5 |  |  |  | 15.2 | -45.4 |  | 0 | 13.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 69.9 | 31 | 14.9 | 6.3 | 8 |  |  |  | 65.7 | 69.1 | 23.6 | [5 empty] | 18.2 | 1.4 |  | -0.8 | 7.5 |  |  |  | 1.5 | -0.2 | -1 |  | -0.01 | 1.1 | 1.5 | -1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3 | -3.8 | -4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.65 | 1.8 | 16.7 | -0.2 | 9.2 | 1.6 | 10.4 | 1.6 | 1.6 | 2 |  | 7.49 | 7.27 | 1.1 | 2.3 | 3.3 |  |  | 842.3732 | 2.2102 | -0.611 |  | 1.8 |  | 2.7435 | 1.8 | 1.6 | 9.5427
12/04/2025 | 15:00 |  |  | 129.7 | 37.7 |  |  | -2.3 | 20.8 |  |  | -6.8 | -4 | -7.9 | 36.9 | 13.5 | -13.9 | 56.2 | [5 empty] | 1.9025 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.5 | 14.7 | 3.1 |  |  |  | 14 | 8.9 |  |  |  | -1 | 63.4 | 11.5 | 26.1 | 7.7 | -0.4 | 2.5 | 1.4 |  |  |  | 6.9 |  | 0.3 | 3.4 | -1.8 | 1 | -0.1 | -0.4 | 11.3 |  |  | -3.2 |  |  |  | 15 | -47.5 |  | 0 | 12 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 68.9 | 33 | 16 | 6 | 7.9 |  |  |  | 61.9 | 66.1 | 18.3 | [5 empty] | 15.2 | -0.4 |  | -1.3 | 7.1 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | -0.1 | 1.2 | 1.5 | -1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.5 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | -0.7 | -1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.35 | 1.3 | 16 | -0.2 | 14.3 | 0.1 | 10 | 1.1 | 1.6 | 2 |  | 7.33 | 6.97 | 1.1 | 2.1 | 3.6 |  |  | 799.2525 | 2.1894 | -1.303 |  | 1.8 |  | 2.7399 | 1.3 | 1.7 | 8.4263
12/04/2025 | 15:30 |  |  | 134.7 | 39.3 |  |  | -1.4 | 17.9 |  |  | -6.5 | 0.5 | -1.6 | 38 | 5.5 | -17.2 | 58.8 | [5 empty] | 0.37753 | 1 | 0 | -3.2 | 3.3 | 13.1 | 2.6 |  |  |  | 14.7 | 13.4 |  |  |  | -1 | 65.6 | 11.8 | 23.8 | 7.5 | -0.3 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 10.3 |  | 0.4 | 3.3 | -2.2 | 1 | -0.1 | 1 | 12.5 |  |  | -4.7 |  |  |  | 14.6 | -48.4 |  | 0 | 11.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 69.7 | 30.2 | 14.8 | 9.3 | 7.8 |  |  |  | 59.3 | 63.4 | 18.1 | [5 empty] | 15.1 | -0.5 |  | -1.2 | 7 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | -1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -2.8 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.2 | 0.7 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.99 | 0.8 | 15.3 | -0.2 | 23.4 | 0 | 9.5 | 0.6 | 1.6 | 2 |  | 6.97 | 6.67 | 1.1 | 2 | 1.9 |  |  | 814.3075 | 2.2687 | -0.622 |  | 1.8 |  | 2.7411 | 1.2 | 1.8 | 9.1877
12/04/2025 | 16:00 |  |  | 125 | 37.8 |  |  | -5.2 | 13.3 |  |  | -7.8 | -4.3 | -5.5 | 38.1 | 4.4 | -18.1 | 64 | [5 empty] | 1.4326 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.3 | 14 | 2.6 |  |  |  | 13.7 | 13.4 |  |  |  | -1.1 | 64 | 11.8 | 23.6 | 7.5 | -0.6 | 2.6 | 0 |  |  |  | 9.8 |  | 0.4 | 2.1 | -3.5 | 1 | 0 | -2.1 | 10.4 |  |  | -6.1 |  |  |  | 15.2 | -48.3 |  | 0 | 9.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 71.8 | 30.8 | 15.4 | 6.3 | 8 |  |  |  | 57.8 | 61.5 | 16.4 | [5 empty] | 10.5 | -3.8 |  | -0.4 | 5.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.02 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -3.7 | 0.9 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.36 | 0.4 | 11.8 | -0.2 | 25 | 0 | 8.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |  | 6.57 | 6.32 | 1.1 | 1.9 | 1.9 |  |  | 753.3626 | 2.3194 | -0.75 |  | 1.7 |  | 2.7425 | 0.9 | 1.8 | 8.712
12/04/2025 | 16:30 |  |  | 117.3 | 36.3 |  |  | -7.3 | 11.2 |  |  | -10.2 | -9.5 | -11.7 | 33.3 | 2 | -20.6 | 65.3 | [5 empty] | 2.822 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 14.3 | 2.6 |  |  |  | 13.6 | 18.1 |  |  |  | -1.2 | 61.9 | 11.7 | 24.1 | 8.4 | -0.3 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 9.2 |  | 0.1 | 2 | -3.5 | 1 | -0.1 | -2.1 | 8.2 |  |  | -8 |  |  |  | 13.9 | -51 |  | 0 | 7.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 71.8 | 31.8 | 15.4 | 6.1 | 8 |  |  |  | 53.4 | 57.5 | 9.8 | [5 empty] | 2.9 | -10.2 |  | -0.3 | 1.9 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.05 | 1.2 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | -0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 |  | -3.5 | 1.1 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | -2.5 | -2.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.39 | 0 | 5.6 | -0.2 | 27.6 | 0 | 4.3 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 5.69 | 5.56 | 1.1 | 1.6 | 1 |  |  | 665.412 | 2.2852 | 0.129 |  | 1.8 |  | 2.7342 | 0.5 | 1.8 | 9.2484
12/04/2025 | 17:00 |  |  | 118.3 | 36.1 |  |  | -5.8 | 19.5 |  |  | -12.5 | -9.1 | -9.7 | 33.8 | 5.9 | -18.6 | 72.2 | [5 empty] | 5.9818 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.3 | 16.8 | 2.6 |  |  |  | 15.4 | 20.2 |  |  |  | -1.4 | 58.4 | 10.9 | 17.3 | 7.8 | -0.3 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 9.5 |  | 0.2 | 1.9 | -2.7 | 1 | -0.1 | -0.1 | 8.2 |  |  | -4.2 |  |  |  | 12.3 | -49.2 |  | 0 | 8.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 71.2 | 30 | 15 | 6.3 | 2 |  |  |  | 53.2 | 56.5 | 9.1 | [5 empty] | 2.7 | -10.4 |  | -0.1 | 4.2 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.07 | 1 | 1.5 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -3.6 | 1.2 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | -4.2 | -4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.35 | 0 | 1.7 | -0.2 | 31.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 5.96 | 5.82 | 1.1 | 2 | 0.4 |  |  | 681.2818 | 1.9808 | -0.391 |  | 1.8 |  | 2.7362 | 0.6 | 2.9 | 9.6259
12/04/2025 | 17:30 |  |  | 128 | 38.9 |  |  | -9.3 | 22.1 |  |  | -21.4 | -8.8 | -8 | 21.1 | 8.5 | -19.7 | 81.2 | [5 empty] | 9.5544 | 1.5 | 0 | -3.2 | 3.4 | 18.9 | 2.7 |  |  |  | 19.6 | 18 |  |  |  | -1.4 | 59.2 | 10.9 | 15.6 | 8.2 | -0.1 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 7 |  | 0.1 | 6.2 | -0.8 | 0.9 | -0.1 | 2.2 | 7.6 |  |  | -8 |  |  |  | 9.2 | -51.7 |  | 0 | 5.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 68.9 | 27.9 | 12.9 | 6.3 | 2 |  |  |  | 48.2 | 51.6 | 2.4 | [5 empty] | 5.4 | -8.8 |  | -0.4 | 5.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.04 | 1 | 1.4 | -1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 |  | -4.1 | 0.6 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -4.5 | -4.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.05 | 0 | -0.4 | -0.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 4.87 | 4.67 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 665.5844 | 2.1028 | -0.785 |  | 1.8 |  | 2.7416 | -0.2 | 2.8 | 8.4595
12/04/2025 | 18:00 |  |  | 95.3 | 31.7 |  |  | -13.5 | 8.4 |  |  | -29 | -31.5 | -33.2 | 12.4 | -2.1 | -25 | 53.1 | [5 empty] | 8.8319 | 1 | 0 | -3.2 | 2.4 | 20 | 1.2 |  |  |  | 18.3 | 14.1 |  |  |  | -1.4 | 54.2 | 10.3 | 18 | 4.8 | 0 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 7.6 |  | -0.1 | 0.5 | -4.1 | 1 | -0.1 | 0.7 | 2.2 |  |  | -11.3 |  |  |  | 8.4 | -60.1 |  | 0 | -5.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 70.9 | 30.8 | 15.5 | 7.6 | 1.9 |  |  |  | 34.5 | 37.9 | -17.8 | [5 empty] | -9.4 | -17.4 |  | -0.6 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 | -1.1 |  | -0.08 | 0.8 | 1.4 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 |  | -4.1 | 0.3 | 3 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -10.7 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 3.16 | 3.14 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |  |  | 342.5519 | 1.999 | -0.939 |  | 1.8 |  | 2.7319 | -1.1 | 3.1 | 7.5919
12/04/2025 | 18:30 |  |  | 39.5 | 16.7 |  |  | -6 | 20.1 |  |  | -10.5 | -9.2 | -10.7 | 34.7 | 8.4 | -17.9 | 76.5 | [5 empty] | 4.347 | 1 | 0 | -3.3 | 2.2 | 19.8 | 1 |  |  |  | 17.1 | 19.6 |  |  |  | -1 | 59 | 10 | 17.8 | 4.6 | 0.1 | 2.7 | 1 |  |  |  | 9.8 |  | 0 | 1.6 | -4.7 | 1 | 0 | 0.5 | 10.1 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11.9 | -50.8 |  | 0 | 6.8 | 9.3 | [7 empty] | -0.4 | 40.3 | 41.5 | 6.2 | 9.6 | 1.9 |  |  |  | 51.7 | 55.5 | 4.8 | [5 empty] | 1.3 | -11.2 |  | -0.6 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.09 | 0.7 | 1.4 | -1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.8 |  | -3.8 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.6 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 4.9 | 4.81 | 1 | 2.4 | 2.6 |  |  | 543.847 | 1.9505 | 0.514 |  | 1.8 |  | 2.735 | -0.2 | 3.2 | 9.9996
12/04/2025 | 19:00 |  |  | 30.7 | 15.4 |  |  | -0.3 | 21.7 |  |  | -18.2 | -12.4 | -13.5 | 25.9 | 7.2 | -18.9 | 71.3 | [5 empty] | 2.011 | 0.1 | 0 | -3.2 | 2.2 | 16.7 | 1 |  |  |  | 16.2 | 18.6 |  |  |  | -0.8 | 58.5 | 8.8 | 17.4 | 4.6 | -0.5 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 9.7 |  | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 8.9 |  |  | 5.4 |  |  |  | 10.7 | -52.4 |  | 0 | 5.8 | 10.4 | [7 empty] | -0.4 | 40.6 | 51.4 | 6 | 9.5 | 1.9 |  |  |  | 50.4 | 54.3 | 1.8 | [5 empty] | 7.2 | -8.7 |  | -0.6 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.03 | 0.8 | 1.5 | -2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.8 |  | -3.8 | 0.6 | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.8 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 7.06 | 6.92 | 1 | 2.2 | 5.2 |  |  | 522.521 | 1.7513 | 0.924 |  | 1.8 |  | 2.7283 | 1 | 3.4 | 11.6036
12/04/2025 | 19:30 |  |  | 30.4 | 15.6 |  |  | -0.8 | 21.1 |  |  | -16.4 | -12.5 | -13.7 | 27.9 | 7.4 | -18.8 | 71 | [5 empty] | 1.4375 | -0.3 | 0 | -3.2 | 2.2 | 15.8 | 0.9 |  |  |  | 15.4 | 18.3 |  |  |  | -0.8 | 54.3 | 9.9 | 17.3 | 4.6 | -0.1 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 9.2 |  | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 8.2 |  |  | 3.7 |  |  |  | 13 | -52.2 |  | 0 | 4.8 | 10.4 | [7 empty] | -0.4 | 40.5 | 51 | 5.3 | 10.1 | 1.9 |  |  |  | 50.9 | 54.6 | 2.6 | [5 empty] | 6.4 | -9 |  | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.06 | 0.8 | 1.5 | -2.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.8 |  | -3.8 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.1 | -9.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 9.48 | 9.33 | 1 | 2.2 | 3.8 |  |  | 521.7075 | 1.8881 | 0.93 |  | 1.8 |  | 2.7328 | 0.7 | 3.4 | 11.4509
12/04/2025 | 20:00 |  |  | 24.4 | 14.1 |  |  | -2.1 | 21.1 |  |  | -19.4 | -16.1 | -16.8 | 24.9 | 5.4 | -19.9 | 68.2 | [5 empty] | 0.02683 | -0.3 | 0 | -3.2 | 2 | 15.7 | 0.8 |  |  |  | 14.5 | 17.7 |  |  |  | -0.8 | 54.3 | 10.3 | 17.4 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 0.6 |  |  |  | 8.7 |  | 0.3 | 1.8 | 4.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 7.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | 12.7 | -53.6 |  | 0 | 5.6 | 9.7 | [7 empty] | -0.3 | 40.9 | 51.3 | 6 | 9.5 | 1.9 |  |  |  | 48.5 | 52.5 | -0.9 | [5 empty] | 5.2 | -9.7 |  | -1.3 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.03 | 0.8 | 1.5 | -2.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.8 |  | -3.8 | 1 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -10.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |  | 12.13 | 7.45 | 1 | 2.1 | 3.5 |  |  | 465.5368 | 1.8578 | 0.724 |  | 1.8 |  | 2.73 | 0.6 | 3.4 | 11.1118
12/04/2025 | 20:30 |  |  | 25 | 13.7 |  |  | -4.1 | 19 |  |  | -21.2 | -17.3 | -18.1 | 21.6 | 4.2 | -21.7 | 66.8 | [5 empty] | -0.69897 | 0 | 0 | -3.2 | 1.8 | 16 | 0.7 |  |  |  | 13.7 | 17.1 |  |  |  | -0.9 | 54.4 | 10.3 | 17.5 | 4.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 5.7 |  | 0.5 | 2.2 | 4.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 6.2 |  |  | -3.8 |  |  |  | 11.5 | -55.2 |  | 0 | 2.6 | 8.8 | [7 empty] | -0.2 | 39.9 | 52.7 | 6.7 | 9.6 | 1.9 |  |  |  | 45.7 | 49.2 | -5.1 | [5 empty] | 4.1 | -10.4 |  | -1.4 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.07 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.8 |  | -3.7 | 0.7 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.58 | 6.86 | 1 | 2 | 1.9 |  |  | 421.011 | 1.8758 | 0.523 |  | 1.7 |  | 2.7341 | -0.2 | 3.1 | 9.7329
12/04/2025 | 21:00 |  |  | 27.2 | 14.5 |  |  | -6.1 | 30 |  |  | -22.6 | -18 | -19.4 | 20.2 | 3.1 | -21.9 | 70.2 | [5 empty] | -0.63905 | 0.4 | 0 | -3.2 | 1.8 | 17 | 0.7 |  |  |  | 14.8 | 16.3 |  |  |  | -1 | 53.9 | 9.1 | 17.6 | 4.7 | 0.2 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 9.8 |  | 0.1 | -1 | 5.1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 6.2 |  |  | -5.2 |  |  |  | 13.5 | -56.2 |  | 0 | 2.1 | 6.6 | [7 empty] | -0.2 | 41.2 | 52.4 | 5.9 | 9.5 | 1.9 |  |  |  | 44.7 | 48.4 | -6.4 | [5 empty] | 0.6 | -12.4 |  | -1.4 | 0 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.08 | 0.8 | 1.5 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 |  | -3.7 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -10.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 10.74 | 6.23 | 1 | 1.8 | 4.2 |  |  | 417.351 | 1.428 | 0.171 |  | 1.7 |  | 2.7357 | -0.6 | 3.4 | 8.8347
12/04/2025 | 21:30 |  |  | 24.9 | 14.7 |  |  | -8.8 | 15.6 |  |  | -24.1 | -19.3 | -19.9 | 19.9 | 1.3 | -23.3 | 71.9 | [5 empty] | 0.78237 | 0.7 | 0 | -3.2 | 1.8 | 16.5 | 0.7 |  |  |  | 14.2 | 16.1 |  |  |  | -1.1 | 54.5 | 8.8 | 16.9 | 5 | 0 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 8.4 |  | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 3.4 | 5.8 |  |  | -8.1 |  |  |  | 12.3 | -57.4 |  | 0 | -0.7 | 5.9 | [7 empty] | -0.4 | 41.2 | 51.9 | 5.6 | 9.6 | 1.8 |  |  |  | 42.9 | 46.6 | -9.2 | [5 empty] | 1 | -12.2 |  | -0.6 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.12 | 0.9 | 1.5 | -1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.9 |  | -3.7 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -9.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 |  | 9.62 | 5.05 | 1 | 1.9 | 1.9 |  |  | 369.6324 | 1.4312 | -0.091 |  | 1.7 |  | 2.7342 | -1.1 | 3.3 | 7.9743
12/04/2025 | 22:00 |  |  | 26.3 | 14.7 |  |  | -9.1 | 26 |  |  | -25.3 | -19.4 | -19.6 | 18.4 | 1.3 | -23.4 | 72.6 | [5 empty] | 7.1982 | 0.1 | 0 | -3.2 | 1.6 | 15.8 | 0.6 |  |  |  | 13 | 15.6 |  |  |  | -1.3 | 54.7 | 9.1 | 16.7 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 1 |  |  |  | 8.6 |  | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.7 | 5.8 |  |  | -3.1 |  |  |  | 13.3 | -57.4 |  | 0 | 0.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.3 | 51.7 | 6 | 9.6 | 1.8 |  |  |  | 43.1 | 46.8 | -8.8 | [5 empty] | -1.7 | -13.6 |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.11 | 0.9 | 1.5 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 |  | -3.8 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 9.81 | 5.43 | 1 | 1.8 | 1.6 |  |  | 374.4282 | 1.5872 | -0.325 |  | 1.7 |  | 2.7342 | -1 | 3.3 | 7.9964
12/04/2025 | 22:30 |  |  | 32.9 | 15.4 |  |  | -13.3 | 7.4 |  |  | -21.4 | -23.3 | -24 | 23.1 | 2.3 | -22.4 | 91.9 | [5 empty] | 4.1811 | 0.3 | 0 | -3.2 | 1.8 | 15.6 | 0.8 |  |  |  | 12.5 | 15.5 |  |  |  | -1.5 | 52.9 | 9.2 | 16.7 | 5 | 1.2 | 2.7 | -0.5 |  |  |  | 9.6 |  | 0.6 | -0.1 | -1.8 | 1 | 0 | -3.8 | 4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 13.7 | -56.2 |  | 0 | -1.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 42.2 | 51.6 | 6.2 | 9.6 | 0.1 |  |  |  | 40.5 | 44.2 | -12.5 | [5 empty] | -5.2 | -14.9 |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | -0.07 | 1 | 1.8 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -3.7 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11.72 | 7.28 | 1.1 | 2.3 | 2 |  |  | 373.4111 | 1.8323 | -0.407 |  | 1.6 |  | 2.7352 | -0.4 | 3.4 | 8.7605
12/04/2025 | 23:00 |  |  | 30.4 | 14.9 |  |  | -13 | 5.1 |  |  | -30.4 | -26.8 | -27.4 | 14.2 | -2.3 | -25.6 | 83.6 | [5 empty] | 1.4086 | 0.2 | 0 | -3.2 | 1.8 | 13.8 | 1.4 |  |  |  | 12.4 | 14 |  |  |  | -1.7 | 51.3 | 8.8 | 17.9 | 4.6 | 1.1 | 2.7 | 0.4 |  |  |  | 7.9 |  | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.7 | 2.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.8 | -61.4 |  | 0 | -6.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 41.1 | 52.9 | 6.2 | 9.6 | 0.1 |  |  |  | 33.6 | 37 | -22.9 | [5 empty] | -11.5 | -18.6 |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.08 | 1 | 1.8 | -1.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -3.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  | 10.8 | 6.43 | 1.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | 270.5586 | 1.6587 | -0.589 |  | 1.6 |  | 2.7366 | -0.9 | 3.4 | 7.9063
12/04/2025 | 23:30 |  |  | 14.7 | 12.6 |  |  | -14.5 | 14.6 |  |  | -35.9 | -36.2 | -37.6 | 10 | -6.3 | -27.6 | 88.9 | [5 empty] | 0.89368 | 0.4 | 0 | -3.4 | 1.4 | 9.7 | 1.2 |  |  |  | 11.5 | 6 |  |  |  | -1.8 | 33.3 | 8.5 | 17 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 10.8 |  | 0.3 | -4.2 | -2.7 | 1 | 0 | -4.2 | 2.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | 9.5 | -62.6 |  | 0 | -6.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 43.8 | 52.6 | 0 | 9.6 | -4.1 |  |  |  | 32 | 35.4 | -25.3 | [5 empty] | -21.8 | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.09 | 1 | 1.9 | -1.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.9 |  | -4 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |  | 10.02 | 5.69 | 1.1 | 2.5 | 1.4 |  |  | 167.8137 | 1.606 | 0.282 |  | 1.7 |  | 2.7403 | -0.9 | 3.4 | 8.8284
13/04/2025 | 00:00 |  |  | 28.2 | 14.6 |  |  | -12 | 3.9 |  |  | -33.4 | -27.8 | -28.1 | 6.6 | -5.8 | -27.9 | 78.7 | [5 empty] | -1.3962 | 0.3 | 0 | -3.4 | 1.2 | 8.9 | 1.1 |  |  |  | 12 | 12.7 |  |  |  | -1 | 45.6 | 9.7 | 15.5 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 4.8 |  | 0.5 | 0 | -0.2 | 1 | -0.1 | 3.3 | 2.2 |  |  | 1.4 |  |  |  | 9 | -64.7 |  | 0 | -5.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 31.3 | 22.4 | -0.3 | 2.8 | -3.9 |  |  |  | 7.1 | 10.5 | -38.4 | [5 empty] | -3.2 | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | -0.06 | 1.1 | 1.7 | -1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 15.72 | 11.17 | 1.1 | 2.5 | 1.9 |  |  | 126.1338 | 2.0522 | 0.402 |  | 1.7 |  | 2.741 | -0.7 | 0.8 | 6.9951
EJEC |  | 0 | 0 | 1676.55 | 581.3 | 0 | 0 | -178.8 | 390.35 | 0 | 0 | -433.95 | -338.55 | -362.45 | 622 | 32.75 | -484.35 | 1356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3895 | 22.25 | 4.35 | -79.5 | 66.5 | 304.65 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 282.45 | 337.65 | 0 | 0 | 0 | -26.45 | 1287.35 | 248.3 | 435.8 | 123.4 | 3.4 | 64.05 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 0 | 10.5 | 36.8 | -49.1 | 23.95 | -2.2 | 19.25 | 85.1 | 0 | 0 | -42.25 | 0 | 0 | 0 | 261.75 | -1286.25 | 0 | -11.15 | 85.85 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.55 | 1272.05 | 851.85 | 176.6 | 153.15 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 950.85 | 978.15 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | -35.95 | 0 | -56.65 | 69.85 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | -0.65 | -24.65 | 0 | -0.375 | 23.85 | 36.85 | -18.3 | 29.8 | 14.4 | 0.6 | -6.8 | -16.75 | 3.35 | 43.9 | 45.1 | 12 | 17.95 | 0 | -29.65 | 0.15 | 4.5 | 21.25 | 0 | -90.05 | 13.8 | 66 | 67.2 | 34.25 | 17.8 | 93.2 | 25.85 | -124.4 | -154.9 | 0.75 | 0.7 | 62.4 | -0.95 | 43.35 | 4.45 | 4.7 | 4.7 | 0.15 | 33.595 | 17.05 | 147.75 | -4.8 | 197.2 | 48.7 | 92.9 | 16 | 18.75 | 42.2 | 0 | 225.625 | 175.355 | 26 | 44.6 | 59.3 | 0 | 0 | 11239.9895 | 48.0478 | -7.5695 | 0 | 42.1 | 0 | 54.9039 | 9.95 | 47.9 | 195.3322

## DEMANDA_AREAS
sábado, 12 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6803.5 | 962.6013 | 4078.9212 | 1761.9775 | 232.334
01:00 | 0 | 6708.48 | 944.3649 | 3999.0488 | 1765.0663 | 228.0817
01:30 | 0 | 6483.1 | 905.9726 | 3809.6811 | 1767.4463 | 230.7462
02:00 | 0 | 6520.57 | 925.5718 | 3854.0741 | 1740.9241 | 231.5351
02:30 | 0 | 6442.24 | 921.2417 | 3797.3872 | 1723.6111 | 231.3066
03:00 | 0 | 6450.51 | 911.5078 | 3799.3347 | 1739.6675 | 230.5301
03:30 | 0 | 6395.09 | 871.085 | 3778.27 | 1745.735 | 234.6206
04:00 | 0 | 6398.02 | 899.9264 | 3777.6198 | 1720.4738 | 228.8334
04:30 | 0 | 6422.94 | 921.0121 | 3749.3711 | 1752.5568 | 225.5113
05:00 | 0 | 6435.34 | 925.6105 | 3740.6789 | 1769.0506 | 222.3316
05:30 | 0 | 6553.6 | 940.2347 | 3838.9212 | 1774.4441 | 209.3983
06:00 | 0 | 6560.25 | 931.0417 | 3869.7579 | 1759.4504 | 208.2841
06:30 | 0 | 6400.25 | 950.8164 | 3718.1661 | 1731.2675 | 201.0939
07:00 | 0 | 6509.97 | 951.4769 | 3804.117 | 1754.3761 | 202.0814
07:30 | 0 | 6695.12 | 1009.9673 | 3905.993 | 1779.1597 | 201.165
08:00 | 0 | 6957.59 | 995.7175 | 4166.2701 | 1795.6024 | 205.9086
08:30 | 0 | 7223.62 | 1059.0847 | 4351.6781 | 1812.8572 | 210.2073
09:00 | 0 | 7278.73 | 1089.239 | 4349.1778 | 1840.3132 | 209.6234
09:30 | 0 | 7441.3 | 1128.871 | 4498.95 | 1813.479 | 212.6543
10:00 | 0 | 7469.55 | 1096.603 | 4545.6317 | 1827.3153 | 217.3758
10:30 | 0 | 7722.89 | 1135.5308 | 4743.6022 | 1843.757 | 216.7288
11:00 | 0 | 7810.26 | 1162.1081 | 4792.9393 | 1855.2126 | 214.6449
11:30 | 0 | 7869.39 | 1167.9669 | 4851.1017 | 1850.3214 | 216.6675
12:00 | 0 | 7724.84 | 1145.901 | 4718.2577 | 1860.6813 | 213.3664
12:30 | 0 | 7859.16 | 1191.7543 | 4816.8353 | 1850.5704 | 203.6771
13:00 | 0 | 7764.44 | 1184.8275 | 4723.9189 | 1855.6936 | 207.3569
13:30 | 0 | 7697.65 | 1167.151 | 4683.4198 | 1847.0792 | 217.2013
14:00 | 0 | 7616.85 | 1119.788 | 4650.2373 | 1846.8247 | 217.3115
14:30 | 0 | 7581.64 | 1170.331 | 4559.0199 | 1852.2891 | 218.3251
15:00 | 0 | 7597.42 | 1131.2276 | 4612.0014 | 1854.191 | 220.891
15:30 | 0 | 7545.52 | 1127.0284 | 4578.0385 | 1840.4531 | 222.0906
16:00 | 0 | 7535.67 | 1107.1242 | 4548.5476 | 1879.9982 | 219.3832
16:30 | 0 | 7441.85 | 1102.8995 | 4495.1605 | 1843.79 | 218.2486
17:00 | 0 | 7339.8 | 1088.255 | 4376.5194 | 1875.0256 | 214.0578
17:30 | 0 | 7330.47 | 1100.5724 | 4317.4073 | 1912.4903 | 210.1052
18:00 | 0 | 7275.97 | 1056.724 | 4226.7581 | 1992.4879 | 195.5553
18:30 | 0 | 7615.92 | 1144.1201 | 4478.7101 | 1993.0898 | 193.2696
19:00 | 0 | 7629.65 | 1190.8973 | 4481.0238 | 1957.7289 | 191.1675
19:30 | 0 | 7620.08 | 1183.2448 | 4494.5438 | 1942.2914 | 194.6372
20:00 | 0 | 7578.73 | 1176.2442 | 4477.9167 | 1924.5691 | 200.4087
20:30 | 0 | 7548.7 | 1165.3394 | 4453.3008 | 1930.0598 | 203.2975
21:00 | 0 | 7519.37 | 1183.8283 | 4408.4729 | 1927.0688 | 211.419
21:30 | 0 | 7489.48 | 1124.9771 | 4435.4231 | 1929.0798 | 215.3534
22:00 | 0 | 7444.95 | 1131.0589 | 4391.9177 | 1921.9734 | 218.7518
22:30 | 0 | 7352.16 | 1060.0422 | 4406.2224 | 1885.8954 | 222.1301
23:00 | 0 | 7142.08 | 1038.1999 | 4261.1618 | 1842.7183 | 230.0777
23:30 | 0 | 7001.82 | 1052.1715 | 4123.007 | 1826.6415 | 231.6806
00:00 | 0 | 6845.3 | 984.892 | 4043.8307 | 1816.5773 | 232.1479
MÁXIMO | 0 | 7869.39 | 1191.7543 | 4851.1017 | 1993.0898 | 234.6206
MÍNIMO | 0 | 6395.09 | 871.085 | 3718.1661 | 1720.4738 | 191.1675
PROMEDIO | 0 | 7180.2465 | 1061.1698 | 4282.9655 | 1836.1111 | 215.4911
ENERGÍA | 0 | 172325.915 | 25468.0759 | 102791.1727 | 44066.6664 | 5171.7874
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 12 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.2244 |  |  |  |  | 19.2101 | 26.2833 | 10.971 | 14.1458 | 12.65 | 33.774 |  |  | 52.785 |  | 36.3918 |  | 4.9 |  | 150.7394 |  | 9.5877 |  |  | 15.25 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.1914 | 23.6828 | 123.2392 | 28.4749 | 0.81 | 152.95 |  | 32.3679 | 29.63 |  | 193.4141 | 35.1507 |  | 4.44 |  | 5.2 |  | 73.113 |  | 12.5 |  |  |  | 16.6139 |  | 5.8766 |  |  | 57.04 | 2.22 | 148.254 |  | 3.9869 | 121.1523 | 15.4014 |  | 36.4736 | 3.8582 | 10.7413 |  | 94.647 | 21.37 | 0.3638 | 0.7 | 23.8991 | 410.8387 | 11.5068 | 154.0579 | 17.9389 |  |  | 15.4444 | 4.9347 |  |  | 16.1313 | 293.11 |  | 34.103 |  | 23.2072
01:00 |  |  | 30.8475 |  |  |  |  | 19.5327 | 26.1348 | 11.024 | 13.3674 | 13.12 | 33.67 |  |  | 52.462 |  | 33.3334 |  | 5 |  | 144.3807 |  | 9.8399 |  |  | 16.11 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.1158 | 24.8289 | 123.3401 | 28.5674 | 0.7 | 154.04 |  | 33.5393 | 29.4621 |  | 195.0456 | 35.2978 |  | 4.36 |  | 5 |  | 73.1236 |  | 12.5 |  |  |  | 16.584 |  | 5.8515 |  |  | 58.06 | 2.34 | 149.0452 |  | 3.9762 | 119.6962 | 15.6873 |  | 35.7826 | 3.9635 | 10.6712 |  | 94.807 | 21.416 | 0.3419 | 0.72 | 22.609 | 430.1923 | 11.2463 | 154.7904 | 17.9604 |  |  | 14.7253 | 4.9344 |  |  | 16.6129 | 295.66 |  | 34.427 |  | 23.5511
01:30 |  |  | 31.7364 |  |  |  |  | 19.165 | 25.9834 | 11.854 | 13.7901 | 13.07 | 33.78 |  |  | 53.314 |  | 44.0998 |  | 7.2 |  | 133.0199 |  | 9.4541 |  |  | 15.61 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.0164 | 22.831 | 124.2547 | 29.4024 | 0.64 | 154.6 |  | 33.7122 | 29.6767 |  | 193.5533 | 34.56 |  | 2.5 |  | 5 |  | 73.1426 |  | 12.5 |  |  |  | 16.6407 |  | 6.0539 |  |  | 58.13 | 2.21 | 149.8042 |  | 4.0363 | 116.1572 | 16.0038 |  | 35.0164 | 4.0073 | 10.3404 |  | 95.9549 | 21.416 | 0.3349 | 0.67 | 24.3579 | 421.4759 | 11.6087 | 155.7776 | 17.8276 |  |  | 14.6067 | 4.9459 |  |  | 16.306 | 295.97 |  | 33.97 |  | 23.5771
02:00 |  |  | 32.3394 |  |  |  |  | 18.2898 | 27.0096 | 11.712 | 13.205 | 12.85 | 33.024 |  |  | 53.371 |  | 39.2789 |  | 8.5 |  | 108.5071 |  | 8.3107 |  |  | 15.57 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 0.9898 | 25.4876 | 126.3891 | 29.1337 | 0.44 | 155.38 |  | 32.5437 | 29.0718 |  | 192.0588 | 36.0598 |  | 3.06 |  | 5 |  | 74.1437 |  | 12.5 |  |  |  | 16.6474 |  | 5.8142 |  |  | 61.05 | 2.18 | 141.6816 |  | 4.0879 | 117.6719 | 15.9127 |  | 35.556 | 3.7307 | 11.0025 |  | 94.8896 | 21.403 | 0.3336 | 0.7 | 24.0945 | 428.788 | 11.3051 | 152.891 | 17.7936 |  |  | 14.5692 | 4.8862 |  |  | 16.395 | 288.48 |  | 34.331 |  | 23.7006
02:30 |  |  | 32.2226 |  |  |  |  | 18.5634 | 27.1332 | 11.774 | 13.761 | 12.94 | 33.296 |  |  | 52.633 |  | 41.6539 |  | 8.8 |  | 148.4302 |  | 8.826 |  |  | 15.03 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 0.9687 | 25.8575 | 126.8436 | 28.8129 | 0.41 | 154.54 |  | 32.8378 | 29.4336 |  | 194.123 | 36.3855 |  | 4.1 |  | 5.1 |  | 74.4808 |  | 12.5 |  |  |  | 16.95 |  | 5.7843 |  |  | 60.63 | 2.19 | 141.4999 |  | 3.9781 | 118.2301 | 15.1769 |  | 33.9982 | 3.872 | 11.0905 |  | 94.2123 | 21.395 | 0.3358 | 0.68 | 24.0985 | 411.6424 | 11.2074 | 153.4316 | 17.7416 |  |  | 15.2551 | 4.876 |  |  | 16.3608 | 282.93 |  | 36.05 |  | 23.4552
03:00 |  |  | 32.0136 |  |  |  |  | 18.7761 | 27.0393 | 11.718 | 14.2183 | 12.88 | 32.57 |  |  | 52.828 |  | 33.7636 |  | 9.3 |  | 149.8606 |  | 8.7948 |  |  | 15.11 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 0.9517 | 25.4353 | 126.8992 | 28.9288 | 0.67 | 155.32 |  | 33.5045 | 29.9917 |  | 194.6333 | 35.882 |  | 4.54 |  | 5.2 |  | 74.4249 |  | 12.5 |  |  |  | 17.0117 |  | 5.6513 |  |  | 60.67 | 2.19 | 148.6717 |  | 3.8604 | 118.1401 | 15.9795 |  | 33.6458 | 3.9659 | 10.8272 |  | 93.4736 | 21.423 | 0.3292 | 0.69 | 23.8232 | 413.4939 | 11.1816 | 159.4357 | 18.0513 |  |  | 14.871 | 4.8853 |  |  | 16.9325 | 291.28 |  | 35.824 |  | 23.329
03:30 |  |  | 31.9227 |  |  |  |  | 18.8985 | 27.2712 | 10.969 | 14.2083 | 12.86 | 32.592 |  |  | 52.799 |  | 39.6543 |  | 9 |  | 131.0575 |  | 8.7114 |  |  | 15.29 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 0.9399 | 25.1224 | 126.9734 | 28.5531 | 0.48 | 154.26 |  | 33.4438 | 29.6111 |  | 193.9618 | 35.5746 |  | 4.6 |  | 5.2 |  | 74.569 |  | 12.5 |  |  |  | 16.6093 |  | 5.7632 |  |  | 61.29 | 2.17 | 150.2582 |  | 3.8813 | 117.0717 | 15.5237 |  | 34.5032 | 4.0274 | 10.6085 |  | 94.8238 | 21.437 | 0.309 | 0.67 | 25.5739 | 409.0952 | 11.7491 | 158.3488 | 17.7063 |  |  | 14.6289 | 4.8907 |  |  | 16.5534 | 284.49 |  | 33.748 |  | 23.4148
04:00 |  |  | 32.0855 |  |  |  |  | 19.1279 | 27.5268 | 11.229 | 14.5005 | 12.49 | 32.24 |  |  | 52.88 |  | 41.696 |  | 9.2 |  | 110.5124 |  | 8.6205 |  |  | 15.37 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 0.9312 | 22.8424 | 127.2787 | 29.1883 | 0.18 | 153.32 |  | 33.6778 | 28.6905 |  | 193.414 | 34.4586 |  | 4.63 |  | 5.2 |  | 74.6079 |  | 12.5 |  |  |  | 16.7559 |  | 5.8332 |  |  | 60.53 | 2.21 | 149.8274 |  | 3.9136 | 117.4973 | 14.0434 |  | 34.3254 | 3.8866 | 10.2856 |  | 93.3033 | 21.444 | 0.2987 | 0.6 | 23.8223 | 406.3936 | 11.6622 | 154.7095 | 17.9561 |  |  | 14.3632 | 4.7615 |  |  | 16.8977 | 287.71 |  | 33.731 |  | 23.4037
04:30 |  |  | 32.067 |  |  |  |  | 19.1949 | 27.604 | 11.107 | 14.8919 | 12.16 | 32.722 |  |  | 52.9 |  | 32.8747 |  | 9.1 |  | 108.2159 |  | 8.6815 |  |  | 14.51 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 0.9197 | 14.8584 | 124.2279 | 29.0433 | 1.65 | 155.83 |  | 33.5305 | 28.5356 |  | 193.0121 | 34.145 |  | 3.69 |  | 4.9 |  | 74.543 |  | 12.5 |  |  |  | 16.7284 |  | 5.6648 |  |  | 62.16 | 2.2 | 150.5525 |  | 3.8282 | 117.545 | 14.7794 |  | 33.2482 | 3.9037 | 9.7363 |  | 93.5417 | 21.47 | 0.2715 | 0.69 | 23.3206 | 410.9688 | 11.5519 | 154.4614 | 17.4749 |  |  | 14.6061 | 4.7146 |  |  | 16.5425 | 292.53 |  | 34.123 |  | 23.4828
05:00 |  |  | 31.2419 |  |  |  |  | 19.7086 | 27.9662 | 10.558 | 15.4659 | 12.45 | 32.12 |  |  | 52.84 |  | 37.0859 |  | 9.1 |  | 154.3079 |  | 8.7677 |  |  | 14.28 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 0.9133 | 12.3114 | 118.3597 | 28.567 | 2.1 | 156.63 |  | 32.9225 | 28.2031 |  | 193.1315 | 32.7571 |  | 1.62 |  | 4.9 |  | 74.563 |  | 12.5 |  |  |  | 16.528 |  | 5.6987 |  |  | 62.35 | 2.44 | 154.5718 |  | 3.9053 | 119.5201 | 14.0749 |  | 32.9725 | 4.3754 | 9.2678 |  | 94.0642 | 21.47 | 0.2685 | 0.68 | 22.2663 | 410.5304 | 11.3161 | 155.0203 | 17.7597 |  |  | 13.8785 | 4.7956 |  |  | 16.1132 | 293.23 |  | 34.138 |  | 23.6217
05:30 |  |  | 31.4877 |  |  |  |  | 19.3012 | 28.0484 | 9.532 | 15.0064 | 12.17 | 33.218 |  |  | 52.41 |  | 30.8034 |  | 9 |  | 146.677 |  | 8.708 |  |  | 14.84 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 0.9076 | 11.1252 | 122.0757 | 28.3353 | 1.93 | 156.34 |  | 32.2533 | 27.9854 |  | 193.923 | 34.2204 |  | 0.55 |  | 5 |  | 74.5641 |  | 12.5 |  |  |  | 16.5088 |  | 5.7507 |  |  | 61.39 | 2.43 | 154.2892 |  | 3.8885 | 118.5452 | 14.1127 |  | 31.9249 | 3.8589 | 9.0821 |  | 93.9459 | 21.471 | 0.2838 | 0.72 | 22.9709 | 424.8026 | 11.3936 | 157.3495 | 18.0894 |  |  | 13.4803 | 4.6463 |  |  | 15.1021 | 288.77 |  | 34.199 |  | 23.6794
06:00 |  |  | 31.5174 |  |  |  |  | 17.849 | 27.7056 | 8.659 | 14.4249 | 12.46 | 33.12 |  |  | 52.645 |  | 41.378 |  | 9 |  | 134.284 |  | 8.8055 |  |  | 15.53 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 0.9432 | 10.0401 | 128.0103 | 27.0853 | 1.54 | 156 |  | 30.5169 | 28.0877 |  | 194.4424 | 34.1544 |  | 0.75 |  | 5 |  | 74.5278 |  | 12.5 |  |  |  | 16.5128 |  | 5.7342 |  |  | 61.37 | 2.35 | 155.3995 |  | 3.851 | 117.5836 | 14.722 |  | 31.7407 | 3.6509 | 8.6282 |  | 94.6777 | 21.463 | 0.2865 | 0.7 | 22.5492 | 425.12 | 10.6339 | 154.4673 | 18.4767 |  |  | 12.943 | 4.7077 |  |  | 14.0449 | 291.55 |  | 34.057 |  | 23.5711
06:30 |  |  | 31.3932 |  |  |  |  | 19.625 | 28.1542 | 8.581 | 13.6554 | 12.53 | 32.902 |  |  | 52.252 |  | 31.3767 |  | 9.2 |  | 123.1134 |  | 8.9657 |  |  | 15.47 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.1486 | 9.447 | 121.4107 | 25.5447 | 0.55 | 157.87 |  | 30.0354 | 28.509 |  | 192.6751 | 33.8114 |  | 0.75 |  | 5 |  | 74.2629 |  | 12.5 |  |  |  | 16.7469 |  | 5.8041 |  |  | 61.68 | 2.39 | 154.5314 |  | 3.8497 | 115.6404 | 13.954 |  | 29.3691 | 3.6076 | 8.7437 |  | 93.595 | 21.435 | 0.2771 | 0.66 | 21.82 | 401.4424 | 9.9217 | 146.446 | 17.8133 |  |  | 13.1742 | 4.3725 |  |  | 12.4241 | 286.85 |  | 32.597 |  | 22.7686
07:00 |  |  | 31.8139 |  |  |  |  | 19.6505 | 27.6659 | 8.828 | 13.0095 | 12.46 | 32.54 |  |  | 51.351 |  | 29.7767 |  | 9.4 |  | 107.3245 |  | 8.8503 |  |  | 15.94 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.2217 | 5.1473 | 120.3071 | 26.458 | 0.91 | 153.69 |  | 29.6037 | 28.2293 |  | 193.4775 | 33.4212 |  | 0.06 |  | 5 |  | 74.2146 |  | 12.5 |  |  |  | 16.8305 |  | 5.6546 |  |  | 60.84 | 2.43 | 156.9948 |  | 3.8111 | 111.0159 | 12.5957 |  | 29.0896 | 3.8025 | 8.9554 |  | 92.9494 | 21.067 | 0.3017 | 0.66 | 21.0952 | 415.4998 | 10.0053 | 145.6375 | 17.2434 |  |  | 13.2806 | 4.3231 |  |  | 12.8349 | 285.77 |  | 33.629 |  | 20.8467
07:30 |  |  | 32.4774 |  |  |  |  | 19.5277 | 27.3544 | 9.256 | 11.1398 | 11.92 | 32.23 |  |  | 51.009 |  | 38.3728 |  | 9.5 |  | 142.1435 |  | 8.4648 |  |  | 16.54 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.4235 | 8.5133 | 113.4787 | 27.1214 | 0.73 | 155.12 |  | 30.4003 | 29.2475 |  | 193.155 | 33.6188 |  | 0.27 |  | 5 |  | 73.1954 |  | 12.5 |  |  |  | 16.5574 |  | 5.6955 |  |  | 60.42 | 2.39 | 151.5287 |  | 3.8994 | 115.0146 | 12.5125 |  | 30.477 | 3.7307 | 8.6503 |  | 93.1291 | 22.622 | 0.352 | 0.66 | 21.2531 | 441.8128 | 9.8943 | 149.8811 | 17.3108 |  |  | 12.58 | 4.2963 |  |  | 12.6379 | 275.37 |  | 31.583 |  | 15.8507
08:00 |  |  | 32.8573 |  |  |  |  | 19.2479 | 27.6052 | 9.961 | 10.7554 | 12.29 | 32.072 |  |  | 51.376 |  | 40.895 |  | 9.5 |  | 153.8911 |  | 9.1016 |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.5614 | 3.2051 | 124.5947 | 28.2988 | 0.73 | 154.05 |  | 31.4432 | 29.0806 |  | 189.705 | 34.113 |  | 0.46 |  | 5 |  | 73.5074 |  | 12.5 |  |  |  | 17.1347 |  | 5.7679 |  |  | 59.57 | 2.21 | 152.9646 |  | 3.9831 | 114.031 | 12.5587 |  | 31.7749 | 3.9714 | 8.7959 |  | 92.6834 | 22.596 | 0.3746 | 0.65 | 21.2339 | 444.1371 | 10.1337 | 147.4257 | 17.5086 |  |  | 12.0099 | 4.3198 |  |  | 13.3488 | 269.72 |  | 33.44 |  | 10.0829
08:30 |  |  | 25.6886 |  |  |  |  | 19.0971 | 27.5886 | 10.773 | 10.7471 | 12.2 | 31.64 |  |  | 51.389 |  | 33.8851 |  | 8.9 |  | 129.2717 |  | 9.5803 |  |  | 14.99 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.2367 | 0 | 130.4113 | 27.354 | 0.72 | 143.69 |  | 33.1165 | 29.3022 |  | 190.8162 | 33.5155 |  | 2.19 |  | 5 |  | 73.1376 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2075 |  | 5.6752 |  |  | 60.58 | 2.2 | 151.6471 |  | 3.6207 | 113.6374 | 13.3764 |  | 31.841 | 3.7307 | 9.033 |  | 92.8749 | 22.56 | 0.4329 | 0.61 | 22.029 | 445.2567 | 10.4067 | 159.8496 | 17.2812 |  |  | 12.7621 | 4.3872 |  |  | 14.1455 | 277.81 |  | 33.371 |  | 6.0091
09:00 |  |  | 25.9328 |  |  |  |  | 19.1965 | 27.5894 | 11.664 | 10.9477 | 12.4 | 30.796 |  |  | 52.048 |  | 36.7078 |  | 8.4 |  | 116.6519 |  | 9.2222 |  |  | 16.01 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.8022 | 0 | 131.4361 | 27.7696 | 0.63 | 143.6 |  | 33.7378 | 30.0103 |  | 193.6269 | 33.8094 |  | 2.28 |  | 4.9 |  | 73.534 |  | 12.5 |  |  |  | 17.4584 |  | 5.79 |  |  | 61.08 | 2.29 | 150.3546 |  | 3.603 | 115.6915 | 13.8527 |  | 32.8576 | 3.872 | 9.4699 |  | 93.029 | 22.479 | 0.4983 | 0.67 | 22.5079 | 449.441 | 10.4159 | 153.9098 | 16.868 |  |  | 12.9817 | 4.4284 |  |  | 14.3332 | 278 |  | 33.112 |  | 3.8897
09:30 |  |  | 25.9047 |  |  |  |  | 19.1018 | 27.6883 | 11.78 | 11.0725 | 12.48 | 30.352 |  |  | 51.314 |  | 37.2833 |  | 8.3 |  | 98.332 |  | 9.79 |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.1718 | 0 | 131.1309 | 27.6366 | 0.44 | 153.83 |  | 34.5247 | 29.577 |  | 193.8402 | 34.0762 |  | 0.73 |  | 5 |  | 74.0293 |  | 12.5 |  |  |  | 17.5376 |  | 5.7036 |  |  | 61.22 | 2.34 | 148.3677 |  | 3.4256 | 113.482 | 13.7323 |  | 32.121 | 3.9659 | 10.2103 |  | 93.1989 | 22.572 | 0.595 | 0.6 | 22.6077 | 454.5478 | 10.651 | 152.677 | 16.7753 |  |  | 13.3667 | 4.6532 |  |  | 14.7182 | 270.93 |  | 32.977 |  | 2.7248
10:00 |  |  | 25.3446 |  |  |  |  | 19.05 | 27.8228 | 11.317 | 10.9794 | 12.33 | 32.394 |  |  | 51.541 |  | 36.8856 |  | 8.3 |  | 141.1033 |  | 10.1502 |  |  | 15.92 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.394 | 0 | 122.3348 | 28.5781 | 0.24 | 155.72 |  | 35.1137 | 30.2488 |  | 193.8938 | 34.777 |  | 0.06 |  | 5.1 |  | 73.8898 |  | 12.5 |  |  |  | 17.641 |  | 5.6894 |  |  | 61.48 | 2.26 | 148.1339 |  | 3.4952 | 113.4158 | 14.1549 |  | 32.5529 | 4.0274 | 10.3771 |  | 93.239 | 22.535 | 0.765 | 0.61 | 22.2609 | 448.0874 | 11.0671 | 153.0665 | 17.1284 |  |  | 13.8676 | 4.6556 |  |  | 15.1472 | 267.29 |  | 34.3 |  | 2.4221
10:30 |  |  | 25.8433 |  |  |  |  | 18.9696 | 27.8971 | 11.406 | 10.9924 | 11.8 | 32.16 |  |  | 51.296 |  | 30.9602 |  | 7.9 |  | 136.3326 |  | 10.3849 |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 3.8634 | 0 | 126.0503 | 28.675 | 0.58 | 156.91 |  | 36.2648 | 29.7248 |  | 194.1254 | 34.5869 |  | 0.24 |  | 4.7 |  | 74.3136 |  | 12.5 |  |  |  | 17.5433 |  | 5.5826 |  |  | 61.8 | 2.42 | 148.8228 |  | 3.5014 | 114.237 | 12.7738 |  | 32.5689 | 3.8866 | 10.4403 |  | 93.9443 | 22.546 | 1.0239 | 0.64 | 22.3509 | 455.1326 | 11.3991 | 155.7177 | 17.3267 |  |  | 13.6308 | 4.6657 |  |  | 15.6558 | 269.73 |  | 34.611 |  | 4.5676
11:00 |  |  | 26.259 |  |  |  |  | 19.3072 | 28.0416 | 11.624 | 11.0345 | 12.07 | 33.038 |  |  | 51.503 |  | 41.2303 |  | 7.8 |  | 114.4027 |  | 10.4155 |  |  | 15.12 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.1796 | 0 | 126.2837 | 28.2818 | 1 | 155.36 |  | 36.5447 | 29.9331 |  | 193.9827 | 35.7231 |  | 3.84 |  | 4.6 |  | 73.4176 |  | 12.5 |  |  |  | 17.8941 |  | 5.6754 |  |  | 61.57 | 2.2 | 149.8557 |  | 3.5072 | 112.0352 | 12.9548 |  | 32.8874 | 3.7307 | 10.8382 |  | 93.9275 | 22.587 | 1.1513 | 0.55 | 22.6727 | 459.3806 | 11.3423 | 154.7984 | 17.4591 |  |  | 12.9626 | 4.5441 |  |  | 16.1051 | 268.65 |  | 34.511 |  | 7.0622
11:30 |  |  | 27.0487 |  |  |  |  | 19.3551 | 27.3538 | 11.919 | 11.1822 | 12.32 | 33.266 |  |  | 51.426 |  | 32.7859 |  | 5.1 |  | 103.4134 |  | 10.076 |  |  | 15.95 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 4.4671 | 0 | 129.4546 | 27.7189 | 0.9 | 155.48 |  | 36.9433 | 29.8874 |  | 193.8031 | 35.9819 |  | 3.66 |  | 4.8 |  | 73.5064 |  | 12.5 |  |  |  | 17.6571 |  | 5.6922 |  |  | 61.07 | 2.34 | 151.6026 |  | 3.4928 | 116.7339 | 12.9378 |  | 31.8725 | 3.872 | 10.4728 |  | 95.2574 | 22.53 | 1.2162 | 0.65 | 22.9278 | 447.0379 | 11.5867 | 157.8541 | 16.4178 |  |  | 12.9032 | 4.6196 |  |  | 16.5008 | 268.11 |  | 34.192 |  | 8.0539
12:00 |  |  | 29.8715 |  |  |  |  | 20.4445 | 27.1118 | 10.982 | 10.9632 | 12.45 | 32.878 |  |  | 51.375 |  | 35.3033 |  | 4.3 |  | 118.0245 |  | 10.1141 |  |  | 16.16 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 4.4887 | 0 | 125.8567 | 28.8447 | 0.73 | 155.78 |  | 36.4093 | 29.7803 |  | 193.0204 | 35.0497 |  | 0.65 |  | 5.1 |  | 72.8887 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0371 |  | 5.4737 |  |  | 60.23 | 2.34 | 147.655 |  | 3.45 | 117.038 | 12.7529 |  | 31.9098 | 3.9659 | 10.0438 |  | 94.4594 | 22.632 | 1.2548 | 0.63 | 23.5506 | 455.7933 | 11.4894 | 158.4661 | 16.7069 |  |  | 13.7221 | 4.6283 |  |  | 15.94 | 266.83 |  | 33.703 |  | 7.4825
12:30 |  |  | 33.1391 |  |  |  |  | 19.9696 | 27.2478 | 11.094 | 13.2166 | 12.57 | 32.372 |  |  | 51.28 |  | 34.9082 |  | 4.2 |  | 131.5721 |  | 10.3505 |  |  | 16.67 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 4.495 | 0 | 125.6257 | 27.8596 | 0.78 | 154.83 |  | 36.6423 | 29.1142 |  | 192.9569 | 33.3442 |  | 0.45 |  | 5.2 |  | 72.759 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0497 |  | 5.4334 |  |  | 60.19 | 2.14 | 148.3987 |  | 3.3031 | 114.6536 | 12.0304 |  | 31.2304 | 3.872 | 9.8911 |  | 94.2697 | 22.583 | 1.3012 | 0.63 | 21.9901 | 467.7418 | 11.844 | 148.846 | 17.4102 |  |  | 13.9337 | 4.2698 |  |  | 15.458 | 275.03 |  | 33.246 |  | 4.1879
13:00 |  |  | 35.5361 |  |  |  |  | 18.9443 | 27.1181 | 11.773 | 13.1597 | 12.94 | 33.318 |  |  | 51.373 |  | 31.6547 |  | 4.2 |  | 111.1165 |  | 10.4793 |  |  | 16.68 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 4.4944 | 0 | 123.2541 | 27.1169 | 0.64 | 158.47 |  | 36.0902 | 29.6421 |  | 193.4145 | 34.6713 |  | 0.44 |  | 5.1 |  | 72.7582 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2841 |  | 5.6132 |  |  | 54.88 | 2.19 | 149.8001 |  | 3.2908 | 113.5173 | 12.5094 |  | 30.9215 | 4.0073 | 9.8266 |  | 93.5621 | 22.66 | 1.3023 | 0.63 | 21.1731 | 465.3394 | 11.6073 | 156.8235 | 17.5288 |  |  | 13.6888 | 4.2641 |  |  | 15.853 | 272.38 |  | 33.671 |  | 6.9004
13:30 |  |  | 35.5356 |  |  |  |  | 21.1272 | 27.0373 | 12.609 | 13.3683 | 12.92 | 33.206 |  |  | 51.637 |  | 32.9186 |  | 4.2 |  | 88.8238 |  | 10.8021 |  |  | 16.57 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 4.5571 | 0 | 123.8109 | 28.522 | 0.45 | 158.12 |  | 35.5055 | 28.8286 |  | 193.6255 | 35.9403 |  | 0.29 |  | 5.1 |  | 72.5019 |  | 12.5 |  |  |  | 17.7679 |  | 5.6212 |  |  | 55.86 | 2.11 | 152.8727 |  | 3.4149 | 113.3221 | 12.1009 |  | 31.7415 | 3.7307 | 9.9377 |  | 94.1065 | 22.642 | 1.3068 | 0.65 | 21.6694 | 458.9062 | 10.9951 | 156.2428 | 16.7235 |  |  | 14.0093 | 4.2488 |  |  | 16.2206 | 261.62 |  | 34.263 |  | 9.1543
14:00 |  |  | 36.1074 |  |  |  |  | 20.1634 | 26.5635 | 13.158 | 14.2021 | 12.99 | 33.812 |  |  | 51.49 |  | 20.2755 |  | 4.2 |  | 104.5187 |  | 10.6318 |  |  | 16.52 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 4.6774 | 0 | 125.6434 | 28.5351 | 0.73 | 157.93 |  | 35.9803 | 28.8563 |  | 191.8952 | 36.8293 |  | 0.18 |  | 5 |  | 72.4602 |  | 12.5 |  |  |  | 18.32 |  | 5.7119 |  |  | 51.69 | 2.17 | 152.9808 |  | 3.4705 | 114.0221 | 12.5344 |  | 31.683 | 3.872 | 10.4968 |  | 93.2343 | 22.628 | 1.2958 | 0.63 | 21.7501 | 458.2104 | 10.7144 | 148.6627 | 17.7491 |  |  | 14.0716 | 4.2807 |  |  | 16.4842 | 279.8 |  | 34.57 |  | 8.5253
14:30 |  |  | 40.6552 |  |  |  |  | 20.5706 | 26.2249 | 13.129 | 14.899 | 12.78 | 33.052 |  |  | 51.387 |  | 39.6879 |  | 4.2 |  | 149.7237 |  | 10.4437 |  |  | 16.12 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 4.7025 | 0 | 123.0486 | 28.6729 | 0.86 | 157.74 |  | 37.4852 | 28.7737 |  | 189.7958 | 36.1519 |  | 0.15 |  | 5.1 |  | 72.4338 |  | 12.5 |  |  |  | 18.5285 |  | 5.7579 |  |  | 49.41 | 2.22 | 154.0816 |  | 3.6775 | 114.6134 | 12.3767 |  | 31.6521 | 3.9659 | 10.6169 |  | 93.5369 | 22.654 | 1.3261 | 0.67 | 23.1627 | 455.0679 | 10.977 | 156.6124 | 17.7552 |  |  | 13.2654 | 3.8342 |  |  | 17.4409 | 285.73 |  | 33.838 |  | 8.2927
15:00 |  |  | 40.7435 |  |  |  |  | 20.2128 | 26.5562 | 12.85 | 14.8383 | 12.84 | 33.164 |  |  | 51.435 |  | 13.3234 |  | 4.2 |  | 134.8056 |  | 10.1792 |  |  | 15.84 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 4.7141 | 0 | 126.1425 | 29.4852 | 0.97 | 155.01 |  | 38.197 | 29.712 |  | 191.3204 | 36.3895 |  | 0.35 |  | 5.1 |  | 73.0251 |  | 12.5 |  |  |  | 19.1415 |  | 5.7006 |  |  | 53.39 | 2.19 | 154.3641 |  | 3.5725 | 115.3906 | 11.9412 |  | 31.9092 | 4.0274 | 10.8623 |  | 92.7188 | 22.665 | 1.3223 | 0.57 | 24.9419 | 462.4715 | 11.3403 | 149.1728 | 17.7235 |  |  | 13.3367 | 4.4284 |  |  | 17.1397 | 273.95 |  | 33.558 |  | 7.2865
15:30 |  |  | 40.3081 |  |  |  |  | 20.5788 | 27.3682 | 12.389 | 14.8189 | 13 | 34.75 |  |  | 51.284 |  | 12.8956 |  | 4.2 |  | 130.242 |  | 9.9231 |  |  | 15.3 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 4.8378 | 0 | 123.2663 | 28.88 | 0.6 | 155.51 |  | 37.5165 | 29.1601 |  | 193.2173 | 36.2544 |  | 0.31 |  | 5.3 |  | 72.7362 |  | 12.5 |  |  |  | 19.0728 |  | 5.6232 |  |  | 55.06 | 2.4 | 154.5765 |  | 3.6431 | 113.9718 | 12.0586 |  | 31.7355 | 3.8866 | 10.9802 |  | 91.3996 | 22.646 | 1.3276 | 0.65 | 26.5956 | 457.0044 | 11.181 | 152.1579 | 17.8055 |  |  | 13.6647 | 4.4448 |  |  | 17.2323 | 276.15 |  | 34.105 |  | 9.2977
16:00 |  |  | 40.6679 |  |  |  |  | 20.1048 | 27.6972 | 12.539 | 14.8592 | 12.76 | 34.69 |  |  | 51.66 |  | 10.3291 |  | 4.2 |  | 107.0094 |  | 10.0294 |  |  | 14.61 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 4.9042 | 0 | 118.6086 | 29.1626 | 0.23 | 153.93 |  | 37.1091 | 28.9328 |  | 191.5109 | 36.0405 |  | 0.34 |  | 5.2 |  | 72.9802 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3805 |  | 5.6727 |  |  | 56.39 | 2.29 | 154.7803 |  | 4.0182 | 113.9498 | 12.2168 |  | 32.4185 | 3.9037 | 10.8972 |  | 91.8543 | 22.683 | 1.3072 | 0.66 | 26.7982 | 462.993 | 11.4291 | 155.2326 | 17.4691 |  |  | 13.8951 | 4.4049 |  |  | 17.1956 | 282.74 |  | 34.401 |  | 12.126
16:30 |  |  | 40.6566 |  |  |  |  | 20.4108 | 27.6623 | 12.369 | 13.5856 | 12.86 | 34.804 |  |  | 51.595 |  | 10.1633 |  | 4.2 |  | 113.6993 |  | 10.2601 |  |  | 13.64 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 4.8737 | 0 | 124.8911 | 28.0808 | 0.37 | 154.56 |  | 36.877 | 28.2661 |  | 174.1226 | 36.3233 |  | 0.28 |  | 5.3 |  | 72.5794 |  | 12.5 |  |  |  | 19.1322 |  | 5.6308 |  |  | 58.17 | 2.32 | 154.351 |  | 4.1184 | 112.8519 | 12.1493 |  | 33.0825 | 4.3754 | 10.7162 |  | 92.3608 | 22.662 | 1.3245 | 0.64 | 26.0386 | 468.7047 | 11.8951 | 138.6609 | 17.8407 |  |  | 16.3533 | 4.8589 |  |  | 16.4782 | 286.54 |  | 34.523 |  | 19.4406
17:00 |  |  | 40.5042 |  |  |  |  | 20.1917 | 27.8594 | 11.424 | 13.5938 | 12.78 | 35.258 |  |  | 51.387 |  | 10.2005 |  | 4.1 |  | 93.5803 |  | 10.0786 |  |  | 14.17 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 4.8697 | 0 | 128.2246 | 28.4703 | 0.4 | 158.1 |  | 36.0321 | 27.5263 |  | 175.8339 | 35.6158 |  | 0.26 |  | 5.3 |  | 72.645 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3029 |  | 5.5487 |  |  | 60.84 | 2.07 | 151.0821 |  | 4.1433 | 115.6738 | 11.9398 |  | 31.3888 | 3.8589 | 10.657 |  | 92.4129 | 22.573 | 1.3246 | 0.66 | 24.9538 | 464.3394 | 11.915 | 154.0538 | 17.9129 |  |  | 16.0774 | 4.9792 |  |  | 15.9485 | 287.2 |  | 34.379 |  | 25.0821
17:30 |  |  | 31.872 |  |  |  |  | 20.3466 | 28.0974 | 10.68 | 14.8167 | 12.57 | 35.732 |  |  | 51.548 |  | 42.7329 |  | 4.2 |  | 39.9259 |  | 9.8453 |  |  | 14.63 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 4.8659 | 0 | 127.259 | 27.6282 | 0.41 | 155.83 |  | 35.9343 | 27.9299 |  | 177.6374 | 35.7479 |  | 0.46 |  | 5.2 |  | 72.6187 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2777 |  | 5.5444 |  |  | 60.37 | 2.17 | 152.9654 |  | 4.1302 | 115.2333 | 11.895 |  | 31.0562 | 3.6509 | 9.9633 |  | 92.5094 | 22.577 | 1.3301 | 0.65 | 24.065 | 455.0009 | 11.4708 | 146.586 | 17.7788 |  |  | 16.3313 | 4.9001 |  |  | 15.2547 | 290.93 |  | 34.414 |  | 28.6121
18:00 |  |  | 27.8927 |  |  |  |  | 19.2802 | 27.9342 | 9.967 | 15.4759 | 13.19 | 36.452 |  |  | 51.837 |  | 11.4522 |  | 4.3 |  | 38.0467 |  | 10.0233 |  |  | 15.44 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 4.8875 | 0 | 128.3109 | 27.5409 | 0.46 | 159.15 |  | 33.4656 | 27.8366 |  | 161.7511 | 34.7267 |  | 1.08 |  | 5.3 |  | 67.1611 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3587 |  | 5.488 |  |  | 20.57 | 2.18 | 153.9805 |  | 4.2495 | 114.5647 | 11.8021 |  | 29.3072 | 3.6076 | 9.702 |  | 93.2057 | 22.635 | 1.3486 | 0.72 | 22.791 | 455.1912 | 10.6553 | 153.6504 | 17.8457 |  |  | 15.4762 | 4.6375 |  |  | 14.6414 | 294.4 |  | 30.256 |  | 31.7512
18:30 |  |  | 12.8905 |  |  |  |  | 19.8747 | 28.8934 | 9.033 | 14.9332 | 13.4 | 35.734 |  |  | 52.241 |  | 12.0607 |  | 4.3 |  | 35.8101 |  | 9.8371 |  |  | 15.77 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 4.8763 | 0 | 122.5391 | 25.3075 | 0.11 | 157.79 |  | 33.0126 | 28.2381 |  | 117.147 | 34.1787 |  | 1.53 |  | 5.3 |  | 40.3415 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2912 |  | 5.4429 |  |  | 4.19 | 2.17 | 152.0626 |  | 4.039 | 114.6027 | 10.8419 |  | 27.7908 | 3.8025 | 8.99 |  | 94.2619 | 20.316 | 1.344 | 0.7 | 22.1743 | 450.2584 | 10.0515 | 151.176 | 18.037 |  |  | 15.3388 | 4.5575 |  |  | 14.2969 | 294.51 |  | 26.97 |  | 32.4093
19:00 |  |  | 12.4459 |  |  |  |  | 19.3125 | 29.7325 | 9.039 | 13.8987 | 13.51 | 35.378 |  |  | 53.689 |  | 11.9286 |  | 4.2 |  | 34.9161 |  | 9.6485 |  |  | 16.21 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 4.8309 | 2.6371 | 119.2015 | 26.0502 | 0.35 | 152.07 |  | 31.0248 | 28.5919 |  | 95.4878 | 33.4427 |  | 3.05 |  | 5.2 |  | 31.7119 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2631 |  | 5.556 |  |  | 4.52 | 2.14 | 145.975 |  | 4.0699 | 113.2505 | 10.4232 |  | 28.0325 | 3.7407 | 8.9693 |  | 93.822 | 2.975 | 1.3174 | 0.72 | 23.3769 | 460.0783 | 10.1041 | 153.0387 | 17.7787 |  |  | 15.077 | 4.5202 |  |  | 13.2025 | 287.31 |  | 26.161 |  | 29.5495
19:30 |  |  | 11.642 |  |  |  |  | 19.4847 | 29.6866 | 9.509 | 13.6197 | 13.32 | 35.71 |  |  | 53.434 |  | 10.1115 |  | 4.3 |  | 33.7572 |  | 9.6816 |  |  | 16.39 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 4.8161 | 5.7588 | 120.2231 | 26.8326 | 0.46 | 155.1 |  | 32.2219 | 29.6708 |  | 96.7223 | 33.9731 |  | 1.14 |  | 5.4 |  | 32.7571 |  | 12.5 |  |  |  | 19.3583 |  | 5.5003 |  |  | 4.89 | 2.12 | 144.4821 |  | 4.2363 | 114.3147 | 10.7487 |  | 30.5186 | 3.74 | 8.8511 |  | 93.5286 | 2.99 | 1.3052 | 0.7 | 23.2474 | 451.3775 | 10.2936 | 156.915 | 17.6412 |  |  | 14.3469 | 4.5023 |  |  | 13.2206 | 278.75 |  | 25.742 |  | 28.4624
20:00 |  |  | 11.4456 |  |  |  |  | 19.41 | 29.3146 | 10.189 | 13.438 | 13.64 | 35.628 |  |  | 53.849 |  | 10.5494 |  | 4.4 |  | 33.2477 |  | 9.7336 |  |  | 16.52 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 4.8422 | 9.027 | 125.6478 | 28.6218 | 0.37 | 153.09 |  | 33.4096 | 29.5028 |  | 97.9798 | 34.1734 |  | 1.03 |  | 4.9 |  | 32.8122 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4124 |  | 5.6666 |  |  | 5.09 | 1.53 | 143.75 |  | 4.1925 | 116.5948 | 11.245 |  | 30.2731 | 3.6949 | 8.2435 |  | 92.9609 | 2.994 | 1.3207 | 0.7 | 23.2423 | 450.2337 | 10.4402 | 154.2117 | 18.3515 |  |  | 14.8349 | 4.5256 |  |  | 15.171 | 272.91 |  | 25.774 |  | 28.678
20:30 |  |  | 11.7132 |  |  |  |  | 20.1218 | 29.5092 | 12.149 | 11.2338 | 13.5 | 34.578 |  |  | 53.784 |  | 41.8604 |  | 4.5 |  | 33.1668 |  | 9.8536 |  |  | 16.34 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 4.7131 | 10.4075 | 127.6418 | 28.2498 | 0.84 | 155.04 |  | 34.7094 | 29.051 |  | 98.1947 | 34.9162 |  | 0.75 |  | 5.2 |  | 33.3133 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2758 |  | 5.7071 |  |  | 4.38 | 2.08 | 142.5531 |  | 4.1896 | 116.9416 | 11.7995 |  | 31.1995 | 4.0014 | 7.9397 |  | 93.4975 | 2.999 | 1.3051 | 0.71 | 22.9813 | 452.9289 | 10.8637 | 153.5348 | 18.4459 |  |  | 14.9417 | 4.7661 |  |  | 15.7046 | 283.13 |  | 26.301 |  | 28.1742
21:00 |  |  | 11.7576 |  |  |  |  | 19.9572 | 29.4893 | 11.974 | 11.2385 | 13.61 | 34.292 |  |  | 53.765 |  | 27.0665 |  | 4.5 |  | 33.4153 |  | 9.761 |  |  | 16.57 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 4.6666 | 18.6894 | 122.1196 | 27.9162 | 0.87 | 157.09 |  | 35.1228 | 28.9807 |  | 98.8662 | 35.49 |  | 2.8 |  | 5.3 |  | 37.1844 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2852 |  | 5.6381 |  |  | 4.88 | 2.01 | 141.4953 |  | 3.7093 | 117.7319 | 12.3888 |  | 31.7876 | 4.0848 | 9.7002 |  | 93.9036 | 3.499 | 1.2851 | 0.71 | 23.5412 | 452.0742 | 11.2363 | 152.9224 | 18.2082 |  |  | 15.167 | 4.7904 |  |  | 15.0335 | 292.24 |  | 26.281 |  | 31.2581
21:30 |  |  | 15.4199 |  |  |  |  | 19.0827 | 29.0646 | 12.627 | 11.5035 | 13.57 | 34.034 |  |  | 54.151 |  | 46.5449 |  | 4.8 |  | 28.6765 |  | 9.9236 |  |  | 16.19 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.5848 | 22.8327 | 122.6695 | 28.8465 | 0.94 | 159.09 |  | 36.2755 | 28.9398 |  | 149.7306 | 36.7544 |  | 3.18 |  | 5.1 |  | 44.6376 |  | 12.5 |  |  |  | 19.181 |  | 5.7188 |  |  | 5.38 | 1.9 | 145.0753 |  | 4.1394 | 116.7518 | 12.7061 |  | 32.8608 | 4.1258 | 10.128 |  | 94.049 | 6.648 | 1.2559 | 0.69 | 23.8823 | 454.2154 | 11.4721 | 154.8763 | 17.8576 |  |  | 16.3106 | 4.8284 |  |  | 15.7846 | 294.52 |  | 27.791 |  | 32.9022
22:00 |  |  | 17.3116 |  |  |  |  | 18.9394 | 28.6113 | 13.115 | 11.2207 | 13.02 | 33.646 |  |  | 53.638 |  | 48.277 |  | 5 |  | 27.0658 |  | 9.4498 |  |  | 16.13 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.431 | 23.1753 | 125.6299 | 29.6096 | 1.03 | 159.57 |  | 36.6177 | 28.8004 |  | 172.8772 | 37.3453 |  | 3.73 |  | 5.3 |  | 67.0544 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2387 |  | 5.5568 |  |  | 6.47 | 1.96 | 146.3686 |  | 4.0704 | 116.5168 | 12.6981 |  | 33.7884 | 3.9547 | 10.0389 |  | 92.7383 | 19.241 | 1.1522 | 0.69 | 24.1424 | 461.743 | 11.7683 | 156.0459 | 18.5352 |  |  | 16.9623 | 4.7653 |  |  | 16.4609 | 291.51 |  | 27.813 |  | 33.1231
22:30 |  |  | 24.9712 |  |  |  |  | 18.997 | 28.4053 | 13.146 | 11.437 | 13.37 | 33.928 |  |  | 53.991 |  | 41.8031 |  | 6.4 |  | 128.5735 |  | 9.2502 |  |  | 16.07 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 2.9172 | 23.7297 | 124.92 | 29.1444 | 1.15 | 159.21 |  | 37.8699 | 28.9895 |  | 173.5097 | 35.9662 |  | 3.46 |  | 5.2 |  | 74.2866 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2705 |  | 5.3022 |  |  | 27.91 | 2.14 | 143.5369 |  | 3.9304 | 117.6612 | 13.0616 |  | 33.714 | 3.9615 | 10.8297 |  | 93.5537 | 22.432 | 0.7907 | 0.67 | 26.0707 | 460.1183 | 11.9055 | 153.8097 | 18.4538 |  |  | 16.8126 | 4.8311 |  |  | 16.2855 | 287.44 |  | 29.984 |  | 33.1764
23:00 |  |  | 29.92 |  |  |  |  | 18.7408 | 28.2304 | 12.768 | 11.9761 | 12.51 | 33.41 |  |  | 54.105 |  | 41.75 |  | 7.8 |  | 134.2948 |  | 9.4335 |  |  | 16.12 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.0014 | 23.701 | 127.664 | 28.736 | 1.26 | 158.98 |  | 38.2753 | 29.2355 |  | 176.3836 | 36.5355 |  | 3.03 |  | 5.2 |  | 73.9796 |  | 12.5 |  |  |  | 19.5467 |  | 5.4644 |  |  | 41.13 | 2.14 | 148.2863 |  | 3.9773 | 116.2703 | 13.1496 |  | 33.7306 | 3.9546 | 10.9742 |  | 94.1361 | 22.454 | 0.6186 | 0.67 | 26.5703 | 449.5962 | 12.0114 | 156.5899 | 18.3197 |  |  | 16.6721 | 4.8843 |  |  | 16.4172 | 288.53 |  | 33.418 |  | 33.2897
23:30 |  |  | 37.2637 |  |  |  |  | 18.6115 | 27.4465 | 12.781 | 13.7492 | 12.92 | 33.91 |  |  | 54.079 |  | 43.234 |  | 8 |  | 61.7863 |  | 9.3739 |  |  | 14.94 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.6681 | 23.8899 | 127.4016 | 29.387 | 1.2 | 158.48 |  | 37.5207 | 28.9415 |  | 193.2924 | 37.5333 |  | 2.66 |  | 5.3 |  | 74.2853 |  | 12.5 |  |  |  | 19.5123 |  | 5.5694 |  |  | 44.9 | 2.14 | 149.2161 |  | 4.1609 | 116.5787 | 13.9697 |  | 34.9783 | 3.8564 | 11.0143 |  | 94.2727 | 22.439 | 0.4825 | 0.68 | 26.0854 | 447.9296 | 11.8569 | 153.9134 | 18.1947 |  |  | 17.293 | 4.9554 |  |  | 17.0874 | 290.57 |  | 33.881 |  | 33.6064
00:00 |  |  | 40.6913 |  |  |  |  | 19.495 | 27.0942 | 12.448 | 13.798 | 12.97 | 33.928 |  |  | 54.033 |  | 39.1221 |  | 8.3 |  | 156.1083 |  | 9.072 |  |  | 14.32 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.4744 | 23.1965 | 128.4482 | 29.3184 | 0.83 | 157.97 |  | 37.7349 | 29.2228 |  | 189.9728 | 37.3208 |  | 2.8 |  | 5.2 |  | 74.1151 |  | 12.5 |  |  |  | 19.646 |  | 5.5448 |  |  | 43.88 | 2.14 | 149.4875 |  | 4.2138 | 117.2087 | 14.8093 |  | 36.6045 | 3.8369 | 11.3132 |  | 94.4984 | 22.482 | 0.419 | 0.68 | 26.8226 | 455.1507 | 11.9329 | 152.8519 | 18.1589 |  |  | 16.8677 | 5.0376 |  |  | 16.784 | 288.19 |  | 34.811 |  | 27.3685
MWh | 0 | 0 | 701.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.0591 | 665.2116 | 270.9785 | 315.1726 | 306.445 | 803.59 | 0 | 0 | 1257.2095 | 0 | 761.1632 | 0 | 155.8 | 0 | 2543.9398 | 0 | 230.1441 | 0 | 0 | 374.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 74.2244 | 228.8903 | 2996.4165 | 677.1743 | 18.01 | 3731.485 | 0 | 829.8091 | 697.3264 | 0 | 4264.0399 | 843.3973 | 0 | 43.89 | 0 | 122.35 | 0 | 1628.4192 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 432.617 | 0 | 135.8473 | 0 | 0 | 1145.325 | 52.93 | 3596.4183 | 0 | 92.3968 | 2778.4857 | 316.485 | 0 | 775.9571 | 93.3881 | 239.9258 | 0 | 2247.5111 | 474.208 | 20.2067 | 15.945 | 563.881 | 10648.7932 | 267.3184 | 3683.5287 | 425.0707 | 0 | 0 | 347.6707 | 111.1941 | 0 | 0 | 374.2898 | 6793.425 | 0 | 782.439 | 0 | 468.2044
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 12 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1158.45 | 3480.7 | 1606.3 | 47.5 |  |  |  |  | 65.85 | 17.2 | 9.6 | 0 | 417.9 | 6803.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 485.7
01:00 | 1160.85 | 3491.1 | 1577.5 | 47.3 |  |  |  |  | 65.33 | 17.2 | 9.6 | 0 | 339.6 | 6708.48 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.95
01:30 | 1150.15 | 3380.7 | 1559.4 | 47.5 |  |  |  |  | 66.15 | 17.1 | 9.6 | 0 | 252.5 | 6483.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5150.4
02:00 | 1168.94 | 3470.7 | 1556.6 | 4.7 |  |  |  |  | 66.23 | 17 | 9.6 | 0 | 226.8 | 6520.57 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 466.9
02:30 | 1161.35 | 3420.4 | 1550 | 0 |  |  |  |  | 66.09 | 17.2 | 9.6 | 0 | 217.6 | 6442.24 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3463.25
03:00 | 1162.06 | 3421.1 | 1582.2 | 0 |  |  |  |  | 64.95 | 16.5 | 9.6 | 0 | 194.1 | 6450.51 |  | C.H. YANANGO | 1011.55
03:30 | 1162.95 | 3408.2 | 1556.5 | 0 |  |  |  |  | 65.94 | 17.2 | 9.6 | 0 | 174.7 | 6395.09 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.3
04:00 | 1161.05 | 3440.6 | 1540.5 | 0 |  |  |  |  | 65.27 | 17.1 | 9.6 | 0 | 163.9 | 6398.02 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 243.15
04:30 | 1168.05 | 3394.3 | 1583.5 | 0 |  |  |  |  | 65.39 | 17.2 | 9.6 | 0 | 184.9 | 6422.94 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3439.2
05:00 | 1149.54 | 3434.5 | 1527.6 | 0 |  |  |  |  | 65.4 | 17.1 | 9.6 | 0 | 231.6 | 6435.34 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 208
05:30 | 1157.07 | 3389.7 | 1688.3 | 0 |  |  |  |  | 65.23 | 17.2 | 9.6 | 0 | 226.5 | 6553.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 360.15
06:00 | 1143.49 | 3409.5 | 1698 | 0 |  |  |  |  | 64.86 | 17.2 | 9.6 | 5.2 | 212.4 | 6560.25 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.5
06:30 | 1136.17 | 3219.7 | 1645.2 | 0 |  |  |  |  | 65.83 | 17.1 | 9.6 | 82.55 | 224.1 | 6400.25 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.45
07:00 | 1155.28 | 3158.2 | 1588.6 | 0 |  |  |  |  | 64.79 | 16.3 | 9.6 | 258 | 259.2 | 6509.97 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.7
07:30 | 1136.83 | 3224.5 | 1588.2 | 0 |  |  |  |  | 65.54 | 16.5 | 9.6 | 427.55 | 226.4 | 6695.12 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3932.8
08:00 | 1139.91 | 3353.8 | 1667.8 | 0 |  |  |  |  | 64.12 | 14 | 9.6 | 491.16 | 217.2 | 6957.59 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 181
08:30 | 1140.54 | 3356.1 | 1862.8 | 28 |  |  |  |  | 64.52 | 13.8 | 9.6 | 513.26 | 235 | 7223.62 |  | C.H. ARICOTA II |  | 80.8
09:00 | 1139.15 | 3293.9 | 1909.4 | 45.2 |  |  |  |  | 65.25 | 14 | 9.6 | 524.63 | 277.6 | 7278.73 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 17.65
09:30 | 1163.52 | 3360.9 | 1930.2 | 45.7 |  |  |  |  | 64.78 | 14 | 9.6 | 532.9 | 319.7 | 7441.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15541
10:00 | 1169.23 | 3252.2 | 1991.9 | 46 |  |  |  |  | 65.68 | 14.5 | 9.5 | 537.94 | 382.6 | 7469.55 |  | C.H. RESTITUCION | 5179.9
10:30 | 1121.78 | 3367 | 2120.9 | 45.6 |  |  |  |  | 65.35 | 14.5 | 9.5 | 541.26 | 437 | 7722.89 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 97.5
11:00 | 1130.79 | 3388.3 | 2129.3 | 45.1 |  |  |  |  | 67.27 | 14.1 | 9.5 | 544.5 | 481.4 | 7810.26 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.65
11:30 | 1124.57 | 3460 | 2076.5 | 46.2 |  |  |  |  | 66.55 | 13.9 | 9.5 | 546.17 | 526 | 7869.39 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.5
12:00 | 1125.39 | 3443.9 | 1946.3 | 46.5 |  |  |  |  | 66.42 | 14.5 | 9.4 | 550.03 | 522.4 | 7724.84 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10718.05
12:30 | 1147.4 | 3520.9 | 1949.3 | 47 |  |  |  |  | 66.41 | 14 | 9.4 | 553.75 | 551 | 7859.16 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.65
13:00 | 1185.41 | 3434.3 | 1867.4 | 46.9 |  |  |  |  | 66.57 | 14 | 9.4 | 551.26 | 589.2 | 7764.44 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2191.25
13:30 | 1189.33 | 3416.8 | 1785.8 | 46.1 |  |  |  |  | 66.95 | 14 | 9.4 | 551.67 | 617.6 | 7697.65 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 462.75
14:00 | 1164.6 | 3374.6 | 1743.6 | 46.2 |  |  |  |  | 66.66 | 14 | 9.4 | 551.99 | 645.8 | 7616.85 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.5
14:30 | 1171.9 | 3323 | 1737.6 | 46.4 |  |  |  |  | 67.04 | 14 | 9.3 | 545.4 | 667 | 7581.64 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2072.15
15:00 | 1175.6 | 3353.6 | 1717 | 46.5 |  |  |  |  | 66.48 | 14 | 9.4 | 530.44 | 684.4 | 7597.42 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.65
15:30 | 1177.3 | 3455 | 1525.8 | 46.5 |  |  |  |  | 68.69 | 14 | 9.4 | 508.23 | 740.6 | 7545.52 |  | C.H. EL CARMEN | 176.6
16:00 | 1175.13 | 3477.7 | 1525.3 | 46.9 |  |  |  |  | 68.94 | 14 | 9.4 | 453.7 | 764.6 | 7535.67 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 450.55
16:30 | 1190.63 | 3518.9 | 1519 | 46.5 |  |  |  |  | 70.11 | 14 | 9.4 | 295.51 | 777.8 | 7441.85 |  | C.H. ÁNGEL II | 446.6
17:00 | 1178.82 | 3517.5 | 1597.1 | 46.6 |  |  |  |  | 70.94 | 14 | 9.4 | 112.74 | 792.7 | 7339.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 433.5
17:30 | 1184.73 | 3531.9 | 1638.3 | 46.6 |  |  |  |  | 72.08 | 15.9 | 9.5 | 8.86 | 822.6 | 7330.47 |  | C.H. LA JOYA | 201.45
18:00 | 1178.01 | 3518.8 | 1631.4 | 46.8 |  |  |  |  | 71.76 | 16.8 | 9.5 | 0 | 802.9 | 7275.97 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86
18:30 | 1175.71 | 3546.6 | 1959.6 | 46.8 |  |  |  |  | 72.41 | 17 | 9.6 | 0 | 788.2 | 7615.92 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444
19:00 | 1177.9 | 3559.1 | 2009.4 | 46.8 |  |  |  |  | 72.65 | 17.1 | 9.6 | 0 | 737.1 | 7629.65 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 223.15
19:30 | 1175.81 | 3551.7 | 2044.2 | 47.3 |  |  |  |  | 72.97 | 17 | 9.6 | 0 | 701.5 | 7620.08 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2138.15
20:00 | 1173.81 | 3548.8 | 2025.7 | 47 |  |  |  |  | 72.52 | 17 | 9.4 | 0 | 684.5 | 7578.73 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.8
20:30 | 1172.63 | 3517.8 | 2042.4 | 47.3 |  |  |  |  | 72.97 | 17.1 | 8.5 | 0 | 670 | 7548.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11389.05
21:00 | 1181.55 | 3549.3 | 1995.3 | 47 |  |  |  |  | 73.32 | 16.5 | 8.5 | 0 | 647.9 | 7519.37 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1963.6
21:30 | 1182.33 | 3544.8 | 1992.4 | 47.3 |  |  |  |  | 74.35 | 16.8 | 8.4 | 0 | 623.1 | 7489.48 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.96
22:00 | 1185.74 | 3573.1 | 1974.1 | 47.3 |  |  |  |  | 75.31 | 16.5 | 8.7 | 0 | 564.2 | 7444.95 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.8
22:30 | 1174.43 | 3540.7 | 1965.7 | 47.3 |  |  |  |  | 75.83 | 16.4 | 9.6 | 0 | 522.2 | 7352.16 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5373.05
23:00 | 1177.15 | 3518.6 | 1804.1 | 47.2 |  |  |  |  | 74.73 | 16.5 | 9.6 | 0 | 494.2 | 7142.08 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.05
23:30 | 1186.34 | 3495.7 | 1668.2 | 47.7 |  |  |  |  | 74.78 | 16.4 | 9.6 | 0 | 503.1 | 7001.82 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.8
00:00 | 1177.05 | 3455.9 | 1527.7 | 47 |  |  |  |  | 75.65 | 16.3 | 9.6 | 0 | 536.1 | 6845.3 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1916.4
TOTAL MWh | 27923.21 | 82432.55 | 42364.95 | 810.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.455 | 377.85 | 226.7 | 5109.35 | 11439.7 | 172325.915 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 16.2037 | 47.8353 | 24.5842 | 0.47013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95253 | 0.21926 | 0.13155 | 2.9649 | 6.6384 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 723.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5991.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3153
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.65
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 306.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 203.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1082.15
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2522.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 921.95
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1096.85
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 207.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2609.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27923.21 | 82432.55

## GENERACION RER
sábado, 12 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | CH SAN GABAN III | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 1.2 | 4 | 19.9 | 20.2 | 17.5 | 18.9 | 23 | 28.7 | 109.9 | 39.1 | 73.8 |  | 3.4 | 1.4 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.5 | 19.5 |  | 31.2 |  | 0.6 |  | 27.1 | 58.7 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 773.25
1:00 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 1.5 | 4 | 19.9 | 20.3 | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 23.8 | 98.5 | 36.4 | 68.2 |  | 3.9 | 1.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 0.9 | 0.6 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.4 | 5.1 |  | 11.5 |  | 0.6 |  | 24.5 | 45.3 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 695.65
1:30 | 17.1 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 1.8 | 4 | 20 | 19.9 | 18.5 | 18.9 | 26.4 | 23 | 87.2 | 19.9 | 43.8 |  | 0.8 | 0.1 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  | 1.1 | 0.7 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.4 | 0.7 |  | 5 |  | 0.6 |  | 15 | 28.8 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 608.45
2:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.1 | 20.3 | 9.8 | 3 | 3.9 | 20 | 20.3 | 18.5 | 18.9 | 27.5 | 19.8 | 93.7 | 12.7 | 27.9 |  | 0.5 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.74 |  |  | 5.6 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 |  | 13.2 | 30.8 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 584.34
2:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 4 | 20 | 20.2 | 18.5 | 18.9 | 27.2 | 19 | 81.9 | 10.6 | 23.8 |  | 0.2 |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 16.4 | 38.5 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 575.35
3:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 4.1 | 20 | 20.5 | 18.5 | 18.9 | 28.9 | 16.3 | 69.7 | 7.9 | 24.1 |  |  |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.76 |  |  | 5.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 15.1 | 31.7 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 551.66
3:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.8 |  | 19.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4 | 20 | 20.4 | 19 | 18.9 | 26.4 | 10.6 | 63.4 | 9.8 | 26.6 |  | 0.1 |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.6 | 10.5 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.2 | 25.6 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 532.25
4:00 | 17.1 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 14.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 24.3 | 7.2 | 73.8 | 7.1 | 21.3 |  |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  | 0.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.6 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.1 | 18 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 521.75
4:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 19.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.1 | 20 | 20.4 | 19.4 | 18.9 | 19.5 | 8.5 | 73.5 | 8.8 | 26.4 |  |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0.6 |  | 18.2 | 29.7 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 542.35
5:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 19.7 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 12.4 | 8.9 | 82.2 | 13.5 | 27.7 |  |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.74 |  |  | 5.5 | 10.5 | 0.2 |  |  |  | 0.6 |  | 25.7 | 61 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 588.94
5:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 19.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4 | 20 | 20.3 | 19.7 | 18.9 | 7.7 | 7.9 | 79.7 | 11.1 | 30.5 |  |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  | 0.1 |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 5.5 | 10.4 | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  | 26 | 63.4 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 583.37
6:00 | 17.2 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 4.6 | 3.5 | 71 | 11.1 | 27.4 |  | 0.2 |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  |  |  | 1.79 |  | 1.1 | 5.6 | 10.4 | 2.7 | 0.8 |  | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 26.3 | 65.6 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 1.4 | 575.79
6:30 | 17.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4 | 19.8 | 19.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 2.1 | 82.5 | 8.6 | 24.7 | 4.2 | 0.1 |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 8.4 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 13.55 |  | 1.77 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 10.3 | 3.2 | 19.3 | 5.3 | 14.5 | 0.6 | 7.2 | 26.5 | 67.6 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 |  | 19.8 | 8.4 | 7.7 | 662.72
7:00 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 4 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 4.7 | 0.3 | 78.4 | 16.7 | 43.5 | 15.3 | 0.2 |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 29.9 |  |  | 3.7 | 9.2 |  |  | 51.2 |  | 1.78 | 2.9 | 11.4 | 5.6 | 10.5 | 9.3 | 65.6 | 9.9 | 50.7 | 0.6 | 13.7 | 26.6 | 69.6 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.2 |  | 19.8 | 8.5 | 14.4 | 874.48
7:30 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 4.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 4.7 | 0.5 | 77.2 | 8.9 | 24.1 | 25.8 |  |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 55 |  |  | 3.7 | 9.3 |  |  | 96.35 |  | 1.73 | 5.5 | 12.7 | 5.6 | 10.4 | 6.9 | 109.4 | 7.9 | 85.4 | 0.6 | 15.5 | 26.4 | 69.8 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 16.3 | 1011.58
8:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.1 | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 7.5 | 70.5 | 5.9 | 19.6 | 34 |  |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 66.7 |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  | 105.96 |  | 1.71 | 8.2 | 13.2 | 5.5 | 10.4 | 10 | 129 | 6 | 92.6 | 0.6 | 16.3 | 25.7 | 68.4 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17 | 1062.27
8:30 | 13.8 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.7 | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 |  | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 1.3 | 15.3 | 66 | 13.5 | 27.4 | 34.4 |  |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 70 |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 111.16 | 0.1 | 1.74 | 10.5 | 13.5 | 5.6 | 10.3 | 11.6 | 132.6 | 6.4 | 95.8 | 0.6 | 16.8 | 25.2 | 68.3 |  | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.3 | 1101.8
9:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.9 | 14.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 0.5 | 12.5 | 64.5 | 18.6 | 35.1 | 34.7 |  |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 71.2 |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 113.33 | 0.1 | 1.75 | 12.5 | 13.7 | 5.5 | 10.4 | 32.3 | 133.8 | 19.8 | 97.1 | 0.6 | 17.1 | 24.9 | 69.4 | 12.6 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 12.5 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17.7 | 1168.18
9:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 |  | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 0.1 | 13.7 | 71.6 | 19.1 | 37.9 | 34.8 |  |  | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 72.3 |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 115.3 | 0.3 | 1.72 | 14.2 | 13.6 | 5.5 | 10.4 | 40.8 | 134.4 | 40.9 | 97.8 | 0.6 | 17.2 | 24.6 | 71 | 19.8 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 14.3 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17.7 | 1226.52
10:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 14.7 |  | 20 | 20.2 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 |  | 32 | 76.3 | 28.9 | 53.3 | 34.9 | 0.8 | 1 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 72.9 |  | 0.3 | 3.5 | 9.3 |  |  | 116.64 | 0.4 | 1.43 | 15.6 | 13.7 | 5.6 | 10.4 | 50 | 134.1 | 42.6 | 97.8 | 0.6 | 17.3 | 24.4 | 73 | 20 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 | 15.8 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17.7 | 1293.97
10:30 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 14.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 |  | 61.2 | 79.4 | 43.2 | 68.2 | 34.9 | 2.2 | 2.2 | 20.9 | 6.9 |  |  |  | 9 | 73.6 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 9.3 |  |  | 116.46 | 0.4 | 1.68 | 16.8 | 13.8 | 5.5 | 10.4 | 43.4 | 134.1 | 35.8 | 98.2 | 0.6 | 17 | 24.6 | 75 | 20 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 | 17 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.8 | 1291.24
11:00 | 14.1 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.6 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 0.1 | 66.9 | 83.8 | 47.6 | 75.5 | 34.9 | 5.8 | 3.7 | 20.9 | 6.9 |  | 2 | 1 | 9 | 75.3 | 2 | 2.3 | 3.4 | 9.3 |  |  | 116.9 | 0.5 | 1.69 | 17.6 | 13.8 | 5.6 | 10.3 | 52.1 | 133.6 | 39.4 | 98.1 | 0.6 | 17 | 25.1 | 77.1 | 20 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.7 | 1341.39
11:30 | 13.9 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.6 |  | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1.8 | 76.7 | 87.5 | 57.3 | 89.6 | 34.9 | 7.9 | 5.6 | 20.9 | 6.8 |  | 2 | 1 | 9 | 75.2 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 9.3 |  |  | 116.57 | 0.4 | 1.67 | 18.3 | 13.9 | 5.6 | 10.5 | 38.7 | 134 | 48.4 | 98.4 | 0.6 | 17.1 | 25.6 | 79 | 20 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17.7 | 1387.24
12:00 | 14.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.7 |  | 20 | 20.2 | 9.6 |  | 4 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 6.5 | 78.3 | 76.6 | 60.9 | 80.8 | 34.6 | 10.9 | 6.7 | 20.9 | 6.8 | 10.2 | 2 | 1 | 9 | 76.4 | 5.6 | 6.4 | 3.4 | 9.3 |  |  | 116.23 | 0.2 | 1.59 | 18.5 | 14 | 5.5 | 10.4 | 46.6 | 136 | 36.2 | 99.2 | 0.6 | 17.3 | 26.1 | 80.8 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.8 | 1397.22
12:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.4 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 |  | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 12.5 | 77.1 | 84.8 | 65.6 | 81.8 | 34.8 | 8.2 | 8.3 | 20.9 | 6.8 | 13.7 | 10 | 1 | 9 | 77 | 5.4 | 5.9 | 3.4 | 9.3 |  |  | 115.75 | 0.2 | 1.6 | 18.6 | 14.1 | 5.5 | 10.4 | 47.3 | 137.8 | 45.2 | 100.3 | 0.6 | 17.3 | 26.6 | 82.3 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 18.6 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 18 | 1440.95
13:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.2 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 |  | 4.3 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 8.5 | 77.6 | 93.7 | 71.2 | 86.2 | 35.1 | 12.7 | 11.3 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 9 | 77.1 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 9.3 |  |  | 114.86 | 0.2 | 1.61 | 17.9 | 14 | 5.5 | 10.3 | 60.4 | 137.5 | 48.4 | 99.9 | 0.6 | 17.3 | 27 | 83.4 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 18.1 | 1511.87
13:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.3 | 14.2 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 |  | 4.3 | 20 | 20.5 | 19.9 | 18.9 | 8.6 | 79.9 | 101 | 79.5 | 90 | 35.2 | 8.4 | 8.8 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 77.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 9.3 |  |  | 115.37 | 0.4 | 1.43 | 16.9 | 14.1 | 5.5 | 10.5 | 67.1 | 138.3 | 56.3 | 100.2 | 0.6 | 17.4 | 27.3 | 84.5 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 17.2 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 18.1 | 1541.6
14:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.2 | 14.2 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 |  | 4.3 | 19.9 | 20.4 |  | 18.9 | 8.6 | 80 | 103.8 | 84.4 | 91.4 | 35.3 | 12.3 | 11.2 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 76.3 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 9.3 |  |  | 119.19 | 0.2 | 1.4 | 15.9 | 14.1 | 5.5 | 10.4 | 70.9 | 138.4 | 64.6 | 100.1 | 0.6 | 17.4 | 27.6 | 85.5 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 15.9 | 1.2 |  | 20 | 8.6 | 18 | 1550.29
14:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1.1 | 14.3 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 10.6 | 80 | 123.1 | 72.9 | 74.5 | 35.3 | 12.5 | 10.2 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 75.5 | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 9.3 |  |  | 118.1 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 14 | 5.5 | 10.5 | 88.7 | 138 | 77.3 | 99.4 | 0.6 | 17.2 | 27.8 | 86.5 | 20 | 4.5 |  | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 17.8 | 1584.5
15:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 1 | 14.3 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 11.9 | 79.8 | 114.3 | 68.9 | 71.1 | 34 | 11.4 | 9.4 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 73.7 |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 115.74 | 0.1 | 1.5 | 12.6 | 13.7 | 5.6 | 10.4 | 110.1 | 135.6 | 92.2 | 97.2 | 0.6 | 16.9 | 27.9 | 87.4 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 12.6 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.3 | 1587.14
15:30 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 13.5 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 10.8 | 79.1 | 115.9 | 63.8 | 67 | 32.9 | 11.4 | 8.3 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 70.8 | 3.1 | 1.9 | 3.7 | 9.3 |  |  | 111.53 | 0.1 | 1.5 | 10.5 | 13.1 | 5.6 | 10.4 | 136.9 | 131.7 | 126.2 | 94 | 0.6 | 16.1 | 28 | 88.2 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 16.3 | 1620.63
16:00 | 14 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 14.5 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 11.5 | 78.2 | 126.6 | 65.1 | 67.6 | 28.8 | 10.2 | 7.8 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 63.1 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 9.3 |  |  | 103.2 | 0.1 | 1.73 | 7.9 | 11.8 | 5.5 | 10.4 | 149.5 | 114.7 | 128.7 | 86.7 | 0.6 | 14.5 | 28.1 | 88.7 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 8 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 14.3 | 1590.63
16:30 | 14 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.4 | 14.4 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 |  | 3.8 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 12.9 | 80.1 | 127.4 | 64 | 67.4 | 18.4 | 11.2 | 7.2 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 38.5 | 1.3 | 0.1 | 3.5 | 9.3 |  |  | 68.31 |  | 1.73 | 5.3 | 7.4 | 5.5 | 10.4 | 159.9 | 71.8 | 129 | 63 | 0.6 | 9 | 28.2 | 89.1 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 8 | 1446.04
17:00 | 14 |  |  | 20.2 | 3 |  |  | 0.3 | 14.6 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 3.9 | 20 | 20.1 | 19.7 | 18.9 | 13.9 | 81.7 | 127.3 | 73 | 77 | 7.3 | 9.6 | 6.1 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 14.8 | 0.6 |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 26.14 |  | 1.72 | 2.6 | 1.8 | 5.5 | 10.4 | 157.3 | 27.3 | 128.7 | 26.3 | 0.6 | 2 | 28.3 | 89.2 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.2 |  | 20 | 8.6 | 1.4 | 1277.46
17:30 | 15.9 |  |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 16 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 3.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 13.9 | 81.6 | 125.8 | 91.5 | 91.3 | 0.4 | 9.1 | 8.6 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 1.2 | 0.6 |  | 3.5 | 9.3 |  |  | 2.76 | 0.1 | 1.73 | 0.5 |  | 5.5 | 10.4 | 156.9 | 1.4 | 125.9 | 1.8 | 0.6 |  | 28.3 | 89.1 | 20 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 1207.49
18:00 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 16.2 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 |  | 3.9 | 20 | 20 | 18.1 | 18.9 | 14.9 | 79.1 | 124.4 | 79.4 | 96.3 |  | 10.3 | 3.9 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 |  | 0.1 |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.71 |  |  | 5.5 | 10.4 | 151.5 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 28.3 | 88.9 | 20.2 | 4.7 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 1178.21
18:30 | 17 |  |  | 20.3 | 2.9 |  |  |  | 15.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 3.9 | 20.1 | 19.9 | 20 | 18.9 | 11.9 | 71.6 | 125.7 | 71.9 | 96.9 |  | 8 | 3.7 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 |  | 0.1 |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.71 |  |  | 5.6 | 10.5 | 157 |  | 124.5 |  | 0.6 |  | 28.3 | 88.6 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20.2 | 8.5 |  | 1165.41
19:00 | 17.1 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 12.2 | 53.3 | 125.9 | 52.4 | 92.4 |  | 9.4 | 3 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 147.2 |  | 124.8 |  | 0.6 |  | 28.4 | 88.1 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 1114.5
19:30 | 17 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12.2 | 40.7 | 120.8 | 49.8 | 91.8 |  | 7.9 | 3.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  |  |  | 1.71 |  |  | 5.5 | 10.4 | 132.2 |  | 126.8 |  | 0.6 |  | 28.5 | 87.7 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 1079.61
20:00 | 17 |  |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 |  | 3.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 12.4 | 34 | 118 | 47.3 | 97.2 |  | 7.9 | 2.7 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 |  |  |  | 3.5 | 9.3 |  |  |  |  | 1.71 |  |  | 5.6 | 10.4 | 127.3 |  | 121.8 |  | 0.6 |  | 28.6 | 87.3 | 20 | 4.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 1062.51
20:30 | 17.1 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 4 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 8.5 | 31.5 | 116.1 | 64.3 | 99.2 |  | 2.4 | 2.2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.03 |  |  | 5.5 | 10.4 | 117.7 |  | 112.2 |  | 0.6 |  | 28.8 | 87.1 | 20 | 3.7 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 1046.23
21:00 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 |  | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 8.3 | 29 | 114.7 | 72.6 | 98.1 |  | 2.4 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.6 | 10.5 | 107.8 |  | 97.4 |  | 0.6 |  | 29 | 87 | 20 | 3.7 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 1024.65
21:30 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 9.6 | 28.5 | 127.1 | 82.5 | 97.1 |  | 3.4 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.73 |  |  | 5.5 | 10.4 | 76 |  | 79.9 |  | 0.6 |  | 29 | 86.9 | 20 | 3.6 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 999.73
22:00 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 15.7 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 10.2 | 30.8 | 126.3 | 81.6 | 95.7 |  | 7.3 | 3.5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.74 |  |  | 5.5 | 10.4 | 51.5 |  | 41.7 |  | 0.6 |  | 29 | 86.6 | 20 | 3.9 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 941.24
22:30 | 16.4 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 15.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 12.4 | 28.1 | 126.3 | 74.2 | 94.7 |  | 4.4 | 2.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  | 0.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.73 |  |  | 5.5 | 10.4 | 31.8 |  | 31.8 |  | 0.6 |  | 29 | 86.2 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 899.53
23:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.3 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 |  | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 16 | 25.7 | 123.7 | 58.9 | 88.8 |  | 4.3 | 3.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 1.2 | 3 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.5 | 10.5 | 24.3 |  | 30.3 |  | 0.6 |  | 28.9 | 85.6 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 872.85
23:30 | 16.4 |  |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 16.7 |  | 20.1 | 20.3 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 23 | 21.3 | 123.7 | 63.3 | 89.7 |  | 6.3 | 3.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 2.8 | 5.5 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.74 |  |  | 5.5 | 10.3 | 23.4 |  | 26.7 |  | 0.6 |  | 28.8 | 85 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 881.74
0:00 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3 |  |  |  | 16.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 |  | 4.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 23.6 | 21.9 | 122.1 | 66 | 97.6 |  | 4.1 | 2.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 3.6 | 8.1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 5.6 | 10.4 | 35.2 |  | 38.4 |  | 0.6 |  | 28.6 | 84.4 | 20 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 914.25
EJEC MWh | 377.85 | 0 | 0 | 485.7 | 71.95 | 0 | 0 | 9.2 | 360.15 | 0 | 483.5 | 486.45 | 232.7 | 17.65 | 97.5 | 479.65 | 485.5 | 462.75 | 453.5 | 286.65 | 957.4 | 2368.65 | 1090.65 | 1551 | 327.45 | 116.05 | 79.15 | 501.65 | 176.6 | 450.55 | 446.6 | 433.5 | 201.45 | 696.05 | 23.05 | 28.5 | 86 | 223.15 | 0 | 0 | 1100.3 | 2 | 39.96 | 132.15 | 136.5 | 132.8 | 249.8 | 1380.55 | 1284.6 | 1225.45 | 947.6 | 14.4 | 167.9 | 607.9 | 1724.7 | 306.3 | 111.5 | 0 | 57.6 | 57.6 | 132.85 | 28.8 | 0 | 479.9 | 203.35 | 172.75 | 25245.41
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 604.55 | 2.3947 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5109.35 | 20.2387 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8091.81 | 32.0526 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11439.7 | 45.314 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 12 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17.2 |  |  |  | 65.85 | 32 | 115.05
1:00 | 17.2 |  |  |  | 65.33 | 32 | 114.53
1:30 | 17.1 |  |  |  | 66.15 | 32.1 | 115.35
2:00 | 17 |  |  |  | 66.23 | 32.2 | 115.43
2:30 | 17.2 |  |  |  | 66.09 | 32 | 115.29
3:00 | 16.5 |  |  |  | 64.95 | 32.1 | 113.55
3:30 | 17.2 |  |  |  | 65.94 | 32.1 | 115.24
4:00 | 17.1 |  |  |  | 65.27 | 32.1 | 114.47
4:30 | 17.2 |  |  |  | 65.39 | 32.3 | 114.89
5:00 | 17.1 |  |  |  | 65.4 | 32.3 | 114.8
5:30 | 17.2 |  |  |  | 65.23 | 32.2 | 114.63
6:00 | 17.2 |  |  |  | 64.86 | 32.4 | 114.46
6:30 | 17.1 |  |  |  | 65.83 | 32.4 | 115.33
7:00 | 16.3 |  |  |  | 64.79 | 32.3 | 113.39
7:30 | 16.5 |  |  |  | 65.54 | 32.4 | 114.44
8:00 | 14 |  |  |  | 64.12 | 32.3 | 110.42
8:30 | 13.8 |  |  |  | 64.52 | 32.3 | 110.62
9:00 | 14 |  |  |  | 65.25 | 32.1 | 111.35
9:30 | 14 |  |  |  | 64.78 | 31.7 | 110.48
10:00 | 14.5 |  |  |  | 65.68 | 31.6 | 111.78
10:30 | 14.5 |  |  |  | 65.35 | 31.6 | 111.45
11:00 | 14.1 |  |  |  | 67.27 | 31.4 | 112.77
11:30 | 13.9 |  |  |  | 66.55 | 31.1 | 111.55
12:00 | 14.5 |  |  |  | 66.42 | 31.7 | 112.62
12:30 | 14 |  |  |  | 66.41 | 31.8 | 112.21
13:00 | 14 |  |  |  | 66.57 | 31.5 | 112.07
13:30 | 14 |  |  |  | 66.95 | 30.9 | 111.85
14:00 | 14 |  |  |  | 66.66 | 31.1 | 111.76
14:30 | 14 |  |  |  | 67.04 | 30.9 | 111.94
15:00 | 14 |  |  |  | 66.48 | 30.8 | 111.28
15:30 | 14 |  |  |  | 68.69 | 30.6 | 113.29
16:00 | 14 |  |  |  | 68.94 | 31 | 113.94
16:30 | 14 |  |  |  | 70.11 | 31 | 115.11
17:00 | 14 |  |  |  | 70.94 | 31.5 | 116.44
17:30 | 15.9 |  |  |  | 72.08 | 31.4 | 119.38
18:00 | 16.8 |  |  |  | 71.76 | 31.6 | 120.16
18:30 | 17 |  |  |  | 72.41 | 31.8 | 121.21
19:00 | 17.1 |  |  |  | 72.65 | 31.9 | 121.65
19:30 | 17 |  |  |  | 72.97 | 31.9 | 121.87
20:00 | 17 |  |  |  | 72.52 | 31.9 | 121.42
20:30 | 17.1 |  |  |  | 72.97 | 31.9 | 121.97
21:00 | 16.5 |  |  |  | 73.32 | 31.8 | 121.62
21:30 | 16.8 |  |  |  | 74.35 | 31.8 | 122.95
22:00 | 16.5 |  |  |  | 75.31 | 31.9 | 123.71
22:30 | 16.4 |  |  |  | 75.83 | 31.9 | 124.13
23:00 | 16.5 |  |  |  | 74.73 | 31.9 | 123.13
23:30 | 16.4 |  |  |  | 74.78 | 32 | 123.18
0:00 | 16.3 |  |  |  | 75.65 | 32.2 | 124.15
EJEC MWh | 377.85 | 0 | 0 | 0 | 1641.455 | 762.85 | 2782.155

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - sábado, 12 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 4293.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [9 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 5818.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 858.15
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [7 empty] | 9.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 57015.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 5657.8385
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 40969.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 11013.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 84.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 1831.7
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 2912.635
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 40045.625
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 2560.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 |  | 19.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 5290.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 5784.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 5838.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 2810.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 47320.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 2158.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 952.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 930.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 783.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 181486.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 52773.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 1345.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 5311.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 5767.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 124226.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 1860.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 26186.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 5566.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 4621.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 8651.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 11366.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 2852.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 24605.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 16391.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 20946.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 2284.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 1593.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 24774.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 3660.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 37043.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 41211.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 39017.45
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 | 1383.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [7 empty] | 216.2
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [10 empty] | 6305.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [9 empty] | 10203.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [9 empty] | 9469.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 5971.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 2233.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 5836.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 5832.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 5766.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 2290.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 10194.175
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 1641.88
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 7220.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 1462.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 1849
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 1027.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 5274.4532
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 2669.9
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [5 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 |  |  | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 25837.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 1290.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S.+SAN+MARTIN+SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [10 empty] | 447.54 | 1100.3 | 1547.84
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 152308.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 35768.26
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 35732.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 35732.595
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 64474.82
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 45424.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 25222.795
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 |  |  |  | 2000.955
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 23.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 19857.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 288.31
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 1405.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 1579.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 1501.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 63016.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 24496.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 2891.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 19357.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 19253.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 22560.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 100.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 5148.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 70961.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 36107.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 18119.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 10903.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 14692.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [8 empty] | 1979.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 24654.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 35404.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 30915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 1932.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 6526.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 19019.75
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 2815.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 1164.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 679.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 662.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 |  |  |  |  | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 1415.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 31435.8
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 348.6
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 8251.25
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 918.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [8 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [8 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [9 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 5437.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 2374.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1010.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 5681.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 40577.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 10778.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 13100.45
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  | 139.8
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 2641.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 28324.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 1875.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 25476.455
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 | 12575.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 |  | 2151.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [8 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170767.85 | 173624.09 | 172325.915 | 2056295.5617
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 1820.7635
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 3269.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 2942.9842
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 3042.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 4368.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 6762.7448
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 22207.3425
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 396665.34
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 310158.85
[7 empty] | ELECTROPERU | 234259.9
[7 empty] | ENGIE | 188522.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 126087.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 102252.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 91906
[7 empty] | CELEPSA | 57015.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 51982.5
[7 empty] | EGASA | 47369.95
[7 empty] | EGEMSA | 47320.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 38052.255
[7 empty] | SAN GABAN | 31784.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26186.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25977.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25837.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24605.45
[7 empty] | LA VIRGEN | 19857.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19724.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 19724.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19019.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14218.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11836.055
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 9169.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8651.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8205.55
[7 empty] | SINERSA | 7812.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7220.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6526.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5818.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5767.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5657.8385
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5566.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5311.4
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5274.4532
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4621.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4293.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 4068.35
[7 empty] | EGESUR | 4041.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2815.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2669.9
[7 empty] | PETRAMAS | 2506.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1932.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1875.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1849
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1579.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 1547.84
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1462.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1415.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1405.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1345.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1290.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1027.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 858.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 783.95
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 288.31
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 84.35
[7 empty] | KONDU SAC | 23.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.25

## G_AREAS
sábado, 12 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 444.2 | 113.35 | 0 | 53.8 | 3576.15 | 1633.1 | 0 | 364.1 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 611.35 | 5573.35 | 618.8 | 6803.5 | 00:30 | 4639.15 | 1746.45 | 0 | 417.9 | 6803.5 | 00:30 | 328.55 | 26.8 | 0 | 417.9 | 773.25
01:00 | 444.8 | 112.63 | 0 | 45 | 3588.25 | 1604.3 | 0 | 294.6 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 602.43 | 5487.15 | 618.9 | 6708.48 | 01:00 | 4651.95 | 1716.93 | 0 | 339.6 | 6708.48 | 01:00 | 329.25 | 26.8 | 0 | 339.6 | 695.65
01:30 | 441 | 113.65 | 0 | 51.2 | 3480.95 | 1586.1 | 0 | 201.3 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 605.85 | 5268.35 | 608.9 | 6483.1 | 01:30 | 4530.85 | 1699.75 | 0 | 252.5 | 6483.1 | 01:30 | 329.25 | 26.7 | 0 | 252.5 | 608.45
02:00 | 446.3 | 70.93 | 0 | 48 | 3568.24 | 1583.2 | 0 | 178.8 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 565.23 | 5330.24 | 625.1 | 6520.57 | 02:00 | 4639.64 | 1654.13 | 0 | 226.8 | 6520.57 | 02:00 | 330.94 | 26.6 | 0 | 226.8 | 584.34
02:30 | 445.5 | 66.09 | 0 | 46.2 | 3513.65 | 1576.8 | 0 | 171.4 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 557.79 | 5261.85 | 622.6 | 6442.24 | 02:30 | 4581.75 | 1642.89 | 0 | 217.6 | 6442.24 | 02:30 | 330.95 | 26.8 | 0 | 217.6 | 575.35
03:00 | 444.4 | 64.95 | 0 | 45.6 | 3515.66 | 1608.3 | 0 | 148.5 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 554.95 | 5272.46 | 623.1 | 6450.51 | 03:00 | 4583.16 | 1673.25 | 0 | 194.1 | 6450.51 | 03:00 | 331.46 | 26.1 | 0 | 194.1 | 551.66
03:30 | 448.8 | 65.94 | 0 | 37 | 3499.65 | 1583.3 | 0 | 137.7 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 551.74 | 5220.65 | 622.7 | 6395.09 | 03:30 | 4571.15 | 1649.24 | 0 | 174.7 | 6395.09 | 03:30 | 330.75 | 26.8 | 0 | 174.7 | 532.25
04:00 | 446.8 | 65.27 | 0 | 31.6 | 3534.65 | 1567.2 | 0 | 132.3 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 543.67 | 5234.15 | 620.2 | 6398.02 | 04:00 | 4601.65 | 1632.47 | 0 | 163.9 | 6398.02 | 04:00 | 331.15 | 26.7 | 0 | 163.9 | 521.75
04:30 | 449.1 | 65.39 | 0 | 28.3 | 3484.85 | 1610.3 | 0 | 156.6 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 542.79 | 5251.75 | 628.4 | 6422.94 | 04:30 | 4562.35 | 1675.69 | 0 | 184.9 | 6422.94 | 04:30 | 330.65 | 26.8 | 0 | 184.9 | 542.35
05:00 | 441.4 | 65.4 | 0 | 21.3 | 3529.84 | 1554.3 | 0 | 210.3 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 528.1 | 5294.44 | 612.8 | 6435.34 | 05:00 | 4584.04 | 1619.7 | 0 | 231.6 | 6435.34 | 05:00 | 330.64 | 26.7 | 0 | 231.6 | 588.94
05:30 | 445.5 | 65.23 | 0 | 15.7 | 3481.67 | 1715.1 | 0 | 210.8 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 526.43 | 5407.57 | 619.6 | 6553.6 | 05:30 | 4546.77 | 1780.33 | 0 | 226.5 | 6553.6 | 05:30 | 330.07 | 26.8 | 0 | 226.5 | 583.37
06:00 | 446.4 | 64.86 | 0 | 8.1 | 3503.79 | 1724.8 | 0 | 204.3 | 602.8 | 0 | 5.2 | 0 | 519.36 | 5432.89 | 608 | 6560.25 | 06:00 | 4552.99 | 1789.66 | 5.2 | 212.4 | 6560.25 | 06:00 | 331.39 | 26.8 | 5.2 | 212.4 | 575.79
06:30 | 392.9 | 65.83 | 0 | 5.6 | 3356.87 | 1671.9 | 0 | 218.5 | 606.1 | 0 | 82.55 | 0 | 464.33 | 5247.27 | 688.65 | 6400.25 | 06:30 | 4355.87 | 1737.73 | 82.55 | 224.1 | 6400.25 | 06:30 | 329.37 | 26.7 | 82.55 | 224.1 | 662.72
07:00 | 413.8 | 64.79 | 0 | 5 | 3289.18 | 1614.5 | 0 | 254.2 | 610.5 | 0 | 258 | 0 | 483.59 | 5157.88 | 868.5 | 6509.97 | 07:00 | 4313.48 | 1679.29 | 258 | 259.2 | 6509.97 | 07:00 | 331.38 | 25.9 | 258 | 259.2 | 874.48
07:30 | 411.3 | 65.54 | 0 | 5.2 | 3354.43 | 1614.3 | 0.1 | 221.2 | 595.6 | 0 | 427.45 | 0 | 482.04 | 5190.03 | 1023.05 | 6695.12 | 07:30 | 4361.33 | 1679.84 | 427.55 | 226.4 | 6695.12 | 07:30 | 331.53 | 26.1 | 427.55 | 226.4 | 1011.58
08:00 | 410.4 | 64.12 | 0 | 11.1 | 3483.71 | 1691.4 | 0.1 | 206.1 | 599.6 | 0 | 491.06 | 0 | 485.62 | 5381.31 | 1090.66 | 6957.59 | 08:00 | 4493.71 | 1755.52 | 491.16 | 217.2 | 6957.59 | 08:00 | 330.31 | 23.6 | 491.16 | 217.2 | 1062.27
08:30 | 406.4 | 92.52 | 0.1 | 16.6 | 3489.94 | 1886.2 | 0.7 | 218.4 | 600.3 | 0 | 512.46 | 0 | 515.62 | 5595.24 | 1112.76 | 7223.62 | 08:30 | 4496.64 | 1978.72 | 513.26 | 235 | 7223.62 | 08:30 | 330.14 | 23.4 | 513.26 | 235 | 1101.8
09:00 | 417.8 | 110.45 | 0.1 | 13 | 3427.05 | 1933 | 0.9 | 264.6 | 588.2 | 0 | 523.63 | 0 | 541.35 | 5625.55 | 1111.83 | 7278.73 | 09:00 | 4433.05 | 2043.45 | 524.63 | 277.6 | 7278.73 | 09:00 | 342.35 | 23.6 | 524.63 | 277.6 | 1168.18
09:30 | 435.5 | 110.48 | 0.3 | 13.8 | 3487.22 | 1953.8 | 1 | 305.9 | 601.7 | 0 | 531.6 | 0 | 560.08 | 5747.92 | 1133.3 | 7441.3 | 09:30 | 4524.42 | 2064.28 | 532.9 | 319.7 | 7441.3 | 09:30 | 350.32 | 23.6 | 532.9 | 319.7 | 1226.52
10:00 | 425.4 | 111.68 | 0.4 | 32.3 | 3383.13 | 2015.9 | 1.1 | 350.3 | 612.9 | 0 | 536.44 | 0 | 569.78 | 5750.43 | 1149.34 | 7469.55 | 10:00 | 4421.43 | 2127.58 | 537.94 | 382.6 | 7469.55 | 10:00 | 349.43 | 24 | 537.94 | 382.6 | 1293.97
10:30 | 432.2 | 110.95 | 0.4 | 63 | 3494.78 | 2144.9 | 1.2 | 374 | 561.8 | 0 | 539.66 | 0 | 606.55 | 6014.88 | 1101.46 | 7722.89 | 10:30 | 4488.78 | 2255.85 | 541.26 | 437 | 7722.89 | 10:30 | 288.98 | 24 | 541.26 | 437 | 1291.24
11:00 | 432.3 | 112.37 | 0.5 | 71.3 | 3518.19 | 2152.9 | 1.3 | 410.1 | 568.6 | 0 | 542.7 | 0 | 616.47 | 6082.49 | 1111.3 | 7810.26 | 11:00 | 4519.09 | 2265.27 | 544.5 | 481.4 | 7810.26 | 11:00 | 291.89 | 23.6 | 544.5 | 481.4 | 1341.39
11:30 | 431.3 | 112.75 | 0.4 | 86.4 | 3587.07 | 2099.9 | 1.3 | 439.6 | 566.2 | 0 | 544.47 | 0 | 630.85 | 6127.87 | 1110.67 | 7869.39 | 11:30 | 4584.57 | 2212.65 | 546.17 | 526 | 7869.39 | 11:30 | 291.67 | 23.4 | 546.17 | 526 | 1387.24
12:00 | 429.5 | 112.92 | 0.2 | 96.8 | 3569.79 | 1970.2 | 1.3 | 425.6 | 570 | 0 | 548.53 | 0 | 639.42 | 5966.89 | 1118.53 | 7724.84 | 12:00 | 4569.29 | 2083.12 | 550.03 | 522.4 | 7724.84 | 12:00 | 300.89 | 23.9 | 550.03 | 522.4 | 1397.22
12:30 | 431.1 | 113.41 | 0.2 | 100.9 | 3646.1 | 1972.7 | 1.3 | 450.1 | 591.1 | 0 | 552.25 | 0 | 645.61 | 6070.2 | 1143.35 | 7859.16 | 12:30 | 4668.3 | 2086.11 | 553.75 | 551 | 7859.16 | 12:30 | 312.8 | 23.4 | 553.75 | 551 | 1440.95
13:00 | 431.1 | 113.47 | 0.2 | 94.9 | 3562.41 | 1890.8 | 1.3 | 494.3 | 626.2 | 0 | 549.76 | 0 | 639.67 | 5948.81 | 1175.96 | 7764.44 | 13:00 | 4619.71 | 2004.27 | 551.26 | 589.2 | 7764.44 | 13:00 | 348.01 | 23.4 | 551.26 | 589.2 | 1511.87
13:30 | 432.2 | 113.05 | 0.4 | 94.7 | 3545.13 | 1809.2 | 1.3 | 522.9 | 628.8 | 0 | 549.97 | 0 | 640.35 | 5878.53 | 1178.77 | 7697.65 | 13:30 | 4606.13 | 1922.25 | 551.67 | 617.6 | 7697.65 | 13:30 | 348.93 | 23.4 | 551.67 | 617.6 | 1541.6
14:00 | 409.2 | 112.86 | 0.2 | 94.1 | 3503.9 | 1767 | 1.2 | 551.7 | 626.1 | 0 | 550.59 | 0 | 616.36 | 5823.8 | 1176.69 | 7616.85 | 14:00 | 4539.2 | 1879.86 | 551.99 | 645.8 | 7616.85 | 14:00 | 329.1 | 23.4 | 551.99 | 645.8 | 1550.29
14:30 | 430.3 | 113.44 | 0.2 | 93.5 | 3449.2 | 1760.9 | 1.1 | 573.5 | 615.4 | 0 | 544.1 | 0 | 637.44 | 5784.7 | 1159.5 | 7581.64 | 14:30 | 4494.9 | 1874.34 | 545.4 | 667 | 7581.64 | 14:30 | 348.8 | 23.3 | 545.4 | 667 | 1584.5
15:00 | 468.5 | 112.98 | 0.1 | 91.7 | 3441.8 | 1740.4 | 1 | 592.7 | 618.9 | 0 | 529.34 | 0 | 673.28 | 5775.9 | 1148.24 | 7597.42 | 15:00 | 4529.2 | 1853.38 | 530.44 | 684.4 | 7597.42 | 15:00 | 348.9 | 23.4 | 530.44 | 684.4 | 1587.14
15:30 | 465.9 | 115.19 | 0.1 | 94.9 | 3547.9 | 1549.2 | 0.8 | 645.7 | 618.5 | 0 | 507.33 | 0 | 676.09 | 5743.6 | 1125.83 | 7545.52 | 15:30 | 4632.3 | 1664.39 | 508.23 | 740.6 | 7545.52 | 15:30 | 348.4 | 23.4 | 508.23 | 740.6 | 1620.63
16:00 | 463.3 | 115.84 | 0.1 | 92.3 | 3571.23 | 1548.7 | 0.6 | 672.3 | 618.3 | 0 | 453 | 0 | 671.54 | 5792.83 | 1071.3 | 7535.67 | 16:00 | 4652.83 | 1664.54 | 453.7 | 764.6 | 7535.67 | 16:00 | 348.93 | 23.4 | 453.7 | 764.6 | 1590.63
16:30 | 468 | 116.61 | 0 | 94.4 | 3613.03 | 1542.4 | 0.4 | 683.4 | 628.5 | 0 | 295.11 | 0 | 679.01 | 5839.23 | 923.61 | 7441.85 | 16:30 | 4709.53 | 1659.01 | 295.51 | 777.8 | 7441.85 | 16:30 | 349.33 | 23.4 | 295.51 | 777.8 | 1446.04
17:00 | 465.1 | 117.54 | 0 | 96.2 | 3611.52 | 1620.5 | 0.3 | 696.5 | 619.7 | 0 | 112.44 | 0 | 678.84 | 5928.82 | 732.14 | 7339.8 | 17:00 | 4696.32 | 1738.04 | 112.74 | 792.7 | 7339.8 | 17:00 | 348.62 | 23.4 | 112.74 | 792.7 | 1277.46
17:30 | 467.4 | 118.68 | 0.1 | 96.1 | 3629.43 | 1663.7 | 0.1 | 726.5 | 619.8 | 0 | 8.66 | 0 | 682.28 | 6019.73 | 628.46 | 7330.47 | 17:30 | 4716.63 | 1782.38 | 8.86 | 822.6 | 7330.47 | 17:30 | 350.63 | 25.4 | 8.86 | 822.6 | 1207.49
18:00 | 463.6 | 118.56 | 0 | 94.1 | 3614.31 | 1657.7 | 0 | 708.8 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 676.26 | 5980.81 | 618.9 | 7275.97 | 18:00 | 4696.81 | 1776.26 | 0 | 802.9 | 7275.97 | 18:00 | 349.01 | 26.3 | 0 | 802.9 | 1178.21
18:30 | 463.8 | 119.21 | 0 | 83.6 | 3644.21 | 1986.2 | 0 | 704.6 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 666.61 | 6335.01 | 614.3 | 7615.92 | 18:30 | 4722.31 | 2105.41 | 0 | 788.2 | 7615.92 | 18:30 | 350.61 | 26.6 | 0 | 788.2 | 1165.41
19:00 | 465.7 | 119.45 | 0 | 65.5 | 3651.1 | 2036.1 | 0 | 671.6 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 650.65 | 6358.8 | 620.2 | 7629.65 | 19:00 | 4737 | 2155.55 | 0 | 737.1 | 7629.65 | 19:00 | 350.7 | 26.7 | 0 | 737.1 | 1114.5
19:30 | 466.2 | 120.27 | 0 | 52.9 | 3640.41 | 2070.8 | 0 | 648.6 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 639.37 | 6359.81 | 620.9 | 7620.08 | 19:30 | 4727.51 | 2191.07 | 0 | 701.5 | 7620.08 | 19:30 | 351.51 | 26.6 | 0 | 701.5 | 1079.61
20:00 | 464 | 119.52 | 0 | 46.4 | 3643.11 | 2052.1 | 0 | 638.1 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 629.92 | 6333.31 | 615.5 | 7578.73 | 20:00 | 4722.61 | 2171.62 | 0 | 684.5 | 7578.73 | 20:00 | 351.61 | 26.4 | 0 | 684.5 | 1062.51
20:30 | 460.1 | 120.27 | 0 | 40 | 3615.13 | 2068 | 0 | 630 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 620.37 | 6313.13 | 615.2 | 7548.7 | 20:30 | 4690.43 | 2188.27 | 0 | 670 | 7548.7 | 20:30 | 350.63 | 25.6 | 0 | 670 | 1046.23
21:00 | 467.1 | 120.32 | 0 | 37.3 | 3642.25 | 2020.3 | 0 | 610.6 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 624.72 | 6273.15 | 621.5 | 7519.37 | 21:00 | 4730.85 | 2140.62 | 0 | 647.9 | 7519.37 | 21:00 | 351.75 | 25 | 0 | 647.9 | 1024.65
21:30 | 466.4 | 121.65 | 0 | 38.1 | 3640.13 | 2017.6 | 0 | 585 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 626.15 | 6242.73 | 620.6 | 7489.48 | 21:30 | 4727.13 | 2139.25 | 0 | 623.1 | 7489.48 | 21:30 | 351.43 | 25.2 | 0 | 623.1 | 999.73
22:00 | 464.6 | 122.61 | 0 | 41 | 3670.24 | 1999.3 | 0 | 523.2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 628.21 | 6192.74 | 624 | 7444.95 | 22:00 | 4758.84 | 2121.91 | 0 | 564.2 | 7444.95 | 22:00 | 351.84 | 25.2 | 0 | 564.2 | 941.24
22:30 | 461.2 | 123.13 | 0 | 41 | 3637.13 | 1991.7 | 0 | 481.2 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 625.33 | 6110.03 | 616.8 | 7352.16 | 22:30 | 4715.13 | 2114.83 | 0 | 522.2 | 7352.16 | 22:30 | 351.33 | 26 | 0 | 522.2 | 899.53
23:00 | 466.8 | 121.93 | 0 | 45.9 | 3610.95 | 1830.2 | 0 | 448.3 | 618 | 0 | 0 | 0 | 634.63 | 5889.45 | 618 | 7142.08 | 23:00 | 4695.75 | 1952.13 | 0 | 494.2 | 7142.08 | 23:00 | 352.55 | 26.1 | 0 | 494.2 | 872.85
23:30 | 468.6 | 122.48 | 0 | 52.6 | 3588.94 | 1694.2 | 0 | 450.5 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 643.68 | 5733.64 | 624.5 | 7001.82 | 23:30 | 4682.04 | 1816.68 | 0 | 503.1 | 7001.82 | 23:30 | 352.64 | 26 | 0 | 503.1 | 881.74
00:00 | 464.8 | 122.65 | 0 | 57.2 | 3550.25 | 1553.6 | 0 | 478.9 | 617.9 | 0 | 0 | 0 | 644.65 | 5582.75 | 617.9 | 6845.3 | 00:00 | 4632.95 | 1676.25 | 0 | 536.1 | 6845.3 | 00:00 | 352.25 | 25.9 | 0 | 536.1 | 914.25
TOTAL MWh | 10679 | 2451.605 | 2 | 1295.6 | 84994.26 | 42969.5 | 9.2 | 10144.1 | 14682.5 | 0 | 5098.15 | 0 | 14428.205 | 138117.06 | 19780.65 | 172325.915 | TOTAL MWh | 110355.76 | 45421.105 | 5109.35 | 11439.7 | 172325.915 | TOTAL MWh | 8091.81 | 604.55 | 5109.35 | 11439.7 | 25245.41

## HOP
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/04/2025 10:22:00 | 12/04/2025 12:15:00 | 12/04/2025 10:16:00 | 12/04/2025 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 02:01:00 |  | 12/04/2025 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/04/2025 08:20:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 08:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05 h, se coordina parar la TG3 de la CT Chilca por fuga de vapor de agua en la válvula de atemperación principal del caldero 3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:23:00 | 12/04/2025 03:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/04/2025 00:23:00 | 12/04/2025 00:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 03:23:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/04/2025 08:40:00 | 12/04/2025 12:04:00 | 12/04/2025 08:18:00 | 12/04/2025 11:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 08:12:00 | 12/04/2025 11:46:00 | 12/04/2025 07:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 11:46:00 | 12/04/2025 12:13:00 |  | 12/04/2025 12:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 18:20:00 | 12/04/2025 20:44:00 | 12/04/2025 17:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 20:44:00 | 12/04/2025 21:52:00 |  | 12/04/2025 21:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 03:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 03:23:00 | 12/04/2025 06:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 06:04:00 | 12/04/2025 06:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 06:28:00 | 12/04/2025 08:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 08:12:00 | 12/04/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 13:17:00 | 12/04/2025 18:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 18:24:00 | 12/04/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 23:30:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:03:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:59 h se bajo a 200 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 00:04:00 | 12/04/2025 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 04:27:00 | 12/04/2025 05:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 05:02:00 | 12/04/2025 14:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 14:54:00 | 12/04/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 18:22:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/04/2025 02:56:00 | 12/04/2025 08:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 08:50:00 | 12/04/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 13:17:00 | 12/04/2025 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 18:24:00 | 12/04/2025 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 21:52:00 | 12/04/2025 23:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/04/2025 23:18:00 | 12/04/2025 23:47:00 |  | 12/04/2025 23:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 12 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 0.184 | P | F/S | N | CORR. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 12/04/2025 08:21 | 12/04/2025 10:49 | Inspección del grupo generador y limpieza del distribuidor de la turbina | 0.2 | F | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 12/04/2025 10:49 | 13/04/2025 00:00 | Reparación de conducto forzado por presentar fuga de agua | 0.4 | F | F/S | N | CORR. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 12/04/2025 12:26 | 12/04/2025 16:02 | Cambio de forros base chimenea (Incluye pruebas a plena carga) | 12.239 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 12/04/2025 07:00 | 12/04/2025 09:31 | INSPECCIÓN DE 150 HORAS DE RODETE PELTON | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA y Mantenimiento preventivos BOP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 12/04/2025 00:00 | 12/04/2025 11:15 | Falla en la Grupo G3 | 184.32 | F | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 12/04/2025 06:10 | 12/04/2025 14:45 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/04/2025 00:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 12/04/2025 05:00 | 13/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD HIDRÁULICA: CAMBIO DE VÁLVULAS | 87 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 12/04/2025 06:00 | 12/04/2025 15:00 | Limpieza toma cut-off | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
12/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 12 de Abril del 2025 / SEM N° 15 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 12 de Abril del 2025 / SEM N° 15 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | HYDROG | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 65333 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN GABAN III | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6884.6719 | [17 empty] | MIN | 3327.4167 | 901.8139 | 901.8139 | [7 empty] | 6803.5 | [79 empty] | 3327.4167 | 3265.6581 | 985.2865
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6789.6725 | [17 empty] | MIN | 3327.4167 | 901.8139 | 901.8139 | [7 empty] | 6708.48 | [79 empty] | 3327.4167 | 3265.6581 | 990.6144
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6564.3854 | [17 empty] | MIN | 3327.4167 | 901.8139 | 901.8139 | [7 empty] | 6483.1 | [79 empty] | 3327.4167 | 3265.6581 | 990.6144
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6601.7484 | [17 empty] | MIN | 3622.0858 | 1196.483 | 1196.483 | [7 empty] | 6520.57 | [79 empty] | 3622.0858 | 3560.3272 | 985.2865
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6515.3755 | [17 empty] | MIN | 3647.0858 | 1221.483 | 1221.483 | [7 empty] | 6442.24 | [79 empty] | 3647.0858 | 3585.3272 | 985.2865
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6523.5446 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6450.51 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6468.122 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6395.09 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6470.85 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6398.02 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6495.9686 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6422.94 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6508.5094 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6435.34 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6626.9057 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6553.6 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6635.3837 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6560.25 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6477.4104 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6400.25 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6587.3268 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6509.97 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6769.5073 | [17 empty] | MIN | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6695.12 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7029.7618 | [17 empty] | MED | 3449.5617 | 1023.9589 | 1023.9589 | [7 empty] | 6957.59 | [79 empty] | 3449.5617 | 3387.8031 | 985.2865
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7295.8505 | [17 empty] | MED | 3350.3462 | 924.7434 | 924.7434 | [7 empty] | 7223.62 | [79 empty] | 3350.3462 | 3288.5876 | 985.2865
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7350.7195 | [17 empty] | MED | 2955.9038 | 530.301 | 530.301 | [7 empty] | 7278.73 | [79 empty] | 2955.9038 | 2894.1452 | 985.2865
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7513.2075 | [17 empty] | MED | 2955.9038 | 530.301 | 530.301 | [7 empty] | 7441.3 | [79 empty] | 2955.9038 | 2894.1452 | 985.2865
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7539.317 | [17 empty] | MED | 2955.9038 | 530.301 | 530.301 | [7 empty] | 7469.55 | [79 empty] | 2955.9038 | 2894.1452 | 985.2865
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7792.1851 | [17 empty] | MED | 2932.8431 | 507.2403 | 507.2403 | [7 empty] | 7722.89 | [79 empty] | 2932.8431 | 2871.0845 | 985.2865
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7880.1362 | [17 empty] | MED | 2932.8431 | 507.2403 | 507.2403 | [7 empty] | 7810.26 | [79 empty] | 2932.8431 | 2871.0845 | 985.2865
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7940.4932 | [17 empty] | MED | 2932.8431 | 507.2403 | 507.2403 | [7 empty] | 7869.39 | [79 empty] | 2932.8431 | 2871.0845 | 985.2865
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7796.6742 | [17 empty] | MED | 2932.8431 | 507.2403 | 507.2403 | [7 empty] | 7724.84 | [79 empty] | 2932.8431 | 2871.0845 | 985.2865
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7929.1647 | [17 empty] | MED | 2896.5616 | 470.9588 | 470.9588 | [7 empty] | 7859.16 | [79 empty] | 2896.5616 | 2834.803 | 990.6144
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7834.066 | [17 empty] | MED | 2919.6222 | 494.0195 | 494.0195 | [7 empty] | 7764.44 | [79 empty] | 2919.6222 | 2857.8637 | 990.6144
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7767.0784 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7697.65 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7686.5767 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7616.85 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7651.3665 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7581.64 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7667.6269 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7597.42 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7615.6776 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7545.52 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7606.0882 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7535.67 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7512.7469 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7441.85 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7411.9364 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7339.8 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7404.3832 | [17 empty] | MED | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7330.47 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7357.3364 | [17 empty] | MAX | 3324.7883 | 899.1856 | 899.1856 | [7 empty] | 7275.97 | [79 empty] | 3324.7883 | 3263.0298 | 985.2865
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7697.4191 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7615.92 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7711.3831 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7629.65 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7701.5742 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7620.08 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7660.0984 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7578.73 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7629.6707 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7548.7 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7599.9118 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7519.37 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7570.0187 | [17 empty] | MAX | 3250.5728 | 824.9701 | 824.9701 | [7 empty] | 7489.48 | [79 empty] | 3250.5728 | 3188.8143 | 985.2865
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7525.5877 | [17 empty] | MAX | 3214.2913 | 788.6886 | 788.6886 | [7 empty] | 7444.95 | [79 empty] | 3214.2913 | 3152.5328 | 985.2865
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7432.8961 | [17 empty] | MAX | 3214.2913 | 788.6886 | 788.6886 | [7 empty] | 7352.16 | [79 empty] | 3214.2913 | 3152.5328 | 985.2865
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7222.7143 | [17 empty] | MIN | 3264.7883 | 839.1856 | 839.1856 | [7 empty] | 7142.08 | [79 empty] | 3264.7883 | 3203.0298 | 985.2865
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7082.3489 | [17 empty] | MIN | 3354.3011 | 928.6983 | 928.6983 | [7 empty] | 7001.82 | [79 empty] | 3354.3011 | 3292.5425 | 985.2865
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 294.6691 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6925.9322 | [17 empty] | MIN | 3354.3011 | 928.6983 | 928.6983 | [7 empty] | 6845.3 | [79 empty] | 3354.3011 | 3292.5425 | 985.2865
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 89.5127 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 495.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.0434 | 0 | 1874.3181 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1341.8835 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4654962.98 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 12 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39 | 190 | 32.2 | 142 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.617 | 247.87 | 109.33 | 475.69 | 426.087 | 230.129 | 14.59 | 4.49 | 12.34 | 0.57 | 0.01 | 0 | 294.13 | 820.96 | 201.92 | 67.66 | 133.29 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.034 | 21.3833 | 24.5 | 58.01 | 58.79 | 37 | -- | 128.589 | 9.701 | -- | 16.1112 | 0 | 56.232 | 21.418 | 44.697
00:30 | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39 | 190 | 32.2 | 142 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.617 | 247.87 | 109.33 | 475.69 | 426.087 | 230.129 | 14.59 | 4.49 | 12.34 | 0.57 | 0.01 | 0 | 294.13 | 820.96 | 201.92 | 67.66 | 133.29 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.034 | 21.3833 | 24.5 | 58.01 | 58.79 | 37 | -- | 128.589 | 9.701 | -- | 16.1112 | 0 | 56.232 | 21.418 | 44.697
01:00 | 18 | 38 | 160 | 134.0379 | 41.1 | 185 | 32.2 | 140 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 2.617 | 242.86 | 113.46 | 455.45 | 426.087 | 229.904 | 14.67 | 8.42 | 13.67 | 0.56 | 0.01 | 0 | 352.12 | 813.05 | 201.92 | 67.948 | 130.89 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.9596 | 21.3833 | 24.5 | 62.25 | 63.03 | 32.6 | -- | -- | 9.681 | -- | 16.1002 | 0 | 56.232 | 21.365 | 44.623
01:30 | 18 | 38 | 160 | 134.0379 | 41.1 | 185 | 32.2 | 140 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 2.617 | 242.86 | 113.46 | 455.45 | 426.087 | 229.904 | 14.67 | 8.42 | 13.67 | 0.56 | 0.01 | 0 | 352.12 | 813.05 | 201.92 | 67.948 | 130.89 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.9596 | 21.3833 | 24.5 | 62.25 | 63.03 | 32.6 | -- | -- | 9.681 | -- | 16.1002 | 0 | 56.232 | 21.365 | 44.623
02:00 | 18 | 38 | 160 | 134.042 | 41.1 | 185 | 32.2 | 138 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 2.617 | 239.55 | 162.99 | 431.41 | 426.087 | 235.036 | 14.59 | 7.94 | 12.26 | 0.56 | 0.01 | 0 | 344.24 | 804.79 | 203.95 | 67.334 | 149.83 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.6787 | 21.3833 | 24.3 | 65.61 | 66.39 | 32.6 | -- | -- | 9.63 | -- | 16.0347 | 0 | 56.232 | 21.049 | 44.623
02:30 | 18 | 38 | 160 | 134.042 | 41.1 | 185 | 32.2 | 138 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 2.617 | 239.55 | 162.99 | 431.41 | 426.087 | 235.036 | 14.59 | 7.94 | 12.26 | 0.56 | 0.01 | 0 | 344.24 | 804.79 | 203.95 | 67.334 | 149.83 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.6787 | 21.3833 | 24.3 | 65.61 | 66.39 | 32.6 | -- | -- | 9.63 | -- | 16.0347 | 0 | 56.232 | 21.049 | 44.623
03:00 | 18 | 38 | 155 | 132.1771 | 41.1 | 180 | 32.2 | 138 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.617 | 221.87 | 183.56 | 414.4 | 426.087 | 236.949 | 14.66 | 7.94 | 12.69 | 0.57 | 0.01 | 0 | 347.8 | 808.24 | 206.13 | 67.07 | 149.52 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.951 | 21.3833 | 24.1 | 65.8 | 66.57 | 32.6 | -- | -- | 9.511 | -- | 16.0332 | 0 | 56.232 | 21.042 | 44.356
03:30 | 18 | 38 | 155 | 132.1771 | 41.1 | 180 | 32.2 | 138 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.617 | 221.87 | 183.56 | 414.4 | 426.087 | 236.949 | 14.66 | 7.94 | 12.69 | 0.57 | 0.01 | 0 | 347.8 | 808.24 | 206.13 | 67.07 | 149.52 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.951 | 21.3833 | 24.1 | 65.8 | 66.57 | 32.6 | -- | -- | 9.511 | -- | 16.0332 | 0 | 56.232 | 21.042 | 44.356
04:00 | 18 | 38 | 155 | 131.4348 | 41.1 | 180 | 32.2 | 135 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.617 | 197.61 | 187.87 | 406.05 | 426.087 | 230.889 | 14.55 | 7.47 | 12.13 | 0.57 | 0.01 | 0 | 343.55 | 804.13 | 203.95 | 65.98 | 146.24 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.8255 | 21.3833 | 23.9 | 65.96 | 66.74 | 32.6 | -- | -- | 9.477 | -- | 16.0168 | 0 | 56.232 | 20.963 | 44.282
04:30 | 18 | 38 | 155 | 131.4348 | 41.1 | 180 | 32.2 | 135 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.617 | 197.61 | 187.87 | 406.05 | 426.087 | 230.889 | 14.55 | 7.47 | 12.13 | 0.57 | 0.01 | 0 | 343.55 | 804.13 | 203.95 | 65.98 | 146.24 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.8255 | 21.3833 | 23.9 | 65.96 | 66.74 | 32.6 | -- | -- | 9.477 | -- | 16.0168 | 0 | 56.232 | 20.963 | 44.282
05:00 | 18 | 38 | 155 | 130.6945 | 41.1 | 180 | 31.1 | 133 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.617 | 169.66 | 189.32 | 401.91 | 426.087 | 227.979 | 14.52 | 7.01 | 13.14 | 0.57 | 0.01 | 0 | 352.49 | 811.62 | 203.81 | 67.485 | 144.23 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.8915 | 21.3833 | 23.7 | 65.42 | 66.2 | 32.6 | -- | -- | 9.46 | -- | 16.0332 | 0 | 56.232 | 21.042 | 44.016
05:30 | 18 | 38 | 155 | 130.6945 | 41.1 | 180 | 31.1 | 133 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.617 | 169.66 | 189.32 | 401.91 | 426.087 | 227.979 | 14.52 | 7.01 | 13.14 | 0.57 | 0.01 | 0 | 352.49 | 811.62 | 203.81 | 67.485 | 144.23 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.8915 | 21.3833 | 23.7 | 65.42 | 66.2 | 32.6 | -- | -- | 9.46 | -- | 16.0332 | 0 | 56.232 | 21.042 | 44.016
06:00 | 18 | 38 | 150 | 130.6945 | 41.1 | 175 | 31.1 | 132 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 213.36 | 2.617 | 116.01 | 190.77 | 397.79 | 426.087 | 230.989 | 14.57 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 345.02 | 805.99 | 203.81 | 57.293 | 145.08 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.0218 | 21.3833 | 23.7 | 65.16 | 65.94 | 32.6 | -- | -- | 9.404 | -- | 15.9689 | 0 | 56.232 | 20.732 | 44.209
06:30 | 18 | 38 | 150 | 130.6945 | 41.1 | 175 | 31.1 | 132 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 213.36 | 2.617 | 116.01 | 190.77 | 397.79 | 426.087 | 230.989 | 14.57 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 345.02 | 805.99 | 203.81 | 57.293 | 145.08 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.0218 | 21.3833 | 23.7 | 65.16 | 65.94 | 32.6 | -- | -- | 9.404 | -- | 15.9689 | 0 | 56.232 | 20.732 | 44.209
07:00 | 18 | 38 | 150 | 128.853 | 40.9 | 175 | 31.1 | 130 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.617 | 101.8 | 187.87 | 395.75 | 426.087 | 232.869 | 14.45 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 361.05 | 801.24 | 208.21 | 57.291 | 142.74 | 0 | 14.2029 | 24 | 9.3251 | 21.3833 | 23.7 | 65.61 | 66.39 | 32.6 | -- | -- | 9.45 | -- | 16.0139 | 0 | 56.232 | 20.949 | 44.016
07:30 | 18 | 38 | 150 | 128.853 | 40.9 | 175 | 31.1 | 130 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 2.617 | 101.8 | 187.87 | 395.75 | 426.087 | 232.869 | 14.45 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 361.05 | 801.24 | 208.21 | 57.291 | 142.74 | 0 | 14.2029 | 24 | 9.3251 | 21.3833 | 23.7 | 65.61 | 66.39 | 32.6 | -- | -- | 9.45 | -- | 16.0139 | 0 | 56.232 | 20.949 | 44.016
08:00 | 18 | 38 | 150 | 127.3851 | 40.2 | 175 | 31.1 | 130 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 2.617 | 98.9 | 184.99 | 393.71 | 426.087 | 234.646 | 14.51 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 386.94 | 827.42 | 203.68 | 56.146 | 140.64 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.9934 | 21.3833 | 23.7 | 63.5 | 64.28 | 32.6 | -- | -- | 9.515 | -- | 15.9936 | 0 | 56.232 | 20.851 | 44.209
08:30 | 18 | 38 | 150 | 127.3851 | 40.2 | 175 | 31.1 | 130 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 2.617 | 98.9 | 184.99 | 393.71 | 426.087 | 234.646 | 14.51 | 7.94 | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 386.94 | 827.42 | 203.68 | 56.146 | 140.64 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 9.9934 | 21.3833 | 23.7 | 63.5 | 64.28 | 32.6 | -- | -- | 9.515 | -- | 15.9936 | 0 | 56.232 | 20.851 | 44.209
09:00 | 18 | 38 | 145 | 125.5672 | 41.2 | 170 | 31.1 | 128 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.617 | 96.99 | 177.92 | 397.79 | 426.087 | 239.643 | 14.44 | -- | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 371.87 | 810.7 | 199.37 | 56.504 | 138.27 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.094 | 21.3833 | 23.7 | 65.69 | 66.46 | 32.6 | -- | -- | 9.484 | -- | 15.9747 | 0 | 56.232 | 20.76 | 44.805
09:30 | 18 | 38 | 145 | 125.5672 | 41.2 | 170 | 31.1 | 128 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.617 | 96.99 | 177.92 | 397.79 | 426.087 | 239.643 | 14.44 | -- | 12.26 | -- | 0.01 | 0 | 371.87 | 810.7 | 199.37 | 56.504 | 138.27 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.094 | 21.3833 | 23.7 | 65.69 | 66.46 | 32.6 | -- | -- | 9.484 | -- | 15.9747 | 0 | 56.232 | 20.76 | 44.805
10:00 | 18 | 38 | 145 | 115.9675 | 40.4 | 170 | 31.1 | 128 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 2.617 | 96.99 | 166.98 | 399.85 | 426.087 | 240.442 | 14.21 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 366.04 | 804.87 | 197.24 | 57.362 | 141.33 | 0 | 14.2029 | 24 | 10.1765 | 21.3833 | 23.7 | 64.02 | 64.8 | 32.6 | -- | -- | 9.483 | -- | 15.9703 | 0 | 56.232 | 20.739 | 44.964
10:30 | 18 | 38 | 145 | 115.9675 | 40.4 | 170 | 31.1 | 128 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 2.617 | 96.99 | 166.98 | 399.85 | 426.087 | 240.442 | 14.21 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 366.04 | 804.87 | 197.24 | 57.362 | 141.33 | 0 | 14.2029 | 24 | 10.1765 | 21.3833 | 23.7 | 64.02 | 64.8 | 32.6 | -- | -- | 9.483 | -- | 15.9703 | 0 | 56.232 | 20.739 | 44.964
11:00 | 18 | 38 | 145 | 121.0201 | 40 | 170 | 30 | 125 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 2.617 | 101.8 | 155.2 | 397.79 | 426.087 | 237.816 | 14.15 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 344.16 | 782.99 | 197.24 | 57.017 | 141.26 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.1163 | 21.3833 | 23.7 | 64.48 | 65.26 | 32.6 | -- | -- | 9.372 | -- | 15.9484 | 0 | 56.232 | 20.633 | 44.206
11:30 | 18 | 38 | 145 | 121.0201 | 40 | 170 | 30 | 125 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 2.617 | 101.8 | 155.2 | 397.79 | 426.087 | 237.816 | 14.15 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 344.16 | 782.99 | 197.24 | 57.017 | 141.26 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.1163 | 21.3833 | 23.7 | 64.48 | 65.26 | 32.6 | -- | -- | 9.372 | -- | 15.9484 | 0 | 56.232 | 20.633 | 44.206
12:00 | 18 | 38 | 140 | 120.4326 | 41 | 165 | 28.9 | 123 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.617 | 110.8 | 125.33 | 395.75 | 426.087 | 234.518 | 14.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 318.77 | 757.6 | 195 | 57.256 | 135.79 | 0 | 14.2029 | 22.5 | 9.7991 | 21.3833 | 23.5 | 63.82 | 64.6 | 32.6 | -- | -- | 9.348 | -- | 15.9936 | 0 | 56.232 | 20.851 | 43.696
12:30 | 18 | 38 | 140 | 120.4326 | 41 | 165 | 28.9 | 123 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 2.617 | 110.8 | 125.33 | 395.75 | 426.087 | 234.518 | 14.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 318.77 | 757.6 | 195 | 57.256 | 135.79 | 0 | 14.2029 | 22.5 | 9.7991 | 21.3833 | 23.5 | 63.82 | 64.6 | 32.6 | -- | -- | 9.348 | -- | 15.9936 | 0 | 56.232 | 20.851 | 43.696
13:00 | 18 | 38 | 140 | 122.5178 | 37.7 | 165 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 110.35 | 412.3 | 426.087 | 232.162 | 14.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 348.91 | 775.61 | 195 | 57.465 | 133.12 | 0 | 14.2029 | 22.5 | 9.825 | 21.3833 | 23.5 | 63.84 | 64.62 | 32.6 | -- | -- | 9.307 | -- | 15.9585 | 0 | 56.232 | 20.682 | 44.124
13:30 | 18 | 38 | 140 | 122.5178 | 37.7 | 165 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 110.35 | 412.3 | 426.087 | 232.162 | 14.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 348.91 | 775.61 | 195 | 57.465 | 133.12 | 0 | 14.2029 | 22.5 | 9.825 | 21.3833 | 23.5 | 63.84 | 64.62 | 32.6 | -- | -- | 9.307 | -- | 15.9585 | 0 | 56.232 | 20.682 | 44.124
14:00 | 18 | 38 | 140 | 129.4977 | 31.9 | 165 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 104.31 | 457.67 | 426.087 | 232.361 | 14.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 344.84 | 771.48 | 195 | 67.888 | 130.06 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.713 | 21.3833 | 23.5 | 63.76 | 64.54 | 32.6 | -- | -- | 9.314 | -- | 15.9266 | 0 | 56.232 | 20.528 | 43.761
14:30 | 18 | 38 | 140 | 129.4977 | 31.9 | 165 | 28.9 | 120 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 104.31 | 457.67 | 426.087 | 232.361 | 14.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 344.84 | 771.48 | 195 | 67.888 | 130.06 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.713 | 21.3833 | 23.5 | 63.76 | 64.54 | 32.6 | -- | -- | 9.314 | -- | 15.9266 | 0 | 56.232 | 20.528 | 43.761
15:00 | 18 | 38 | 140 | 131.6725 | 31.9 | 165 | 28.9 | 118 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 100.4 | 484.85 | 426.087 | 227.733 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 314.54 | 740.79 | 190.84 | 67.149 | 128.48 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.4469 | 21.3833 | 23.5 | 63.84 | 64.62 | 32.6 | -- | -- | 9.244 | -- | 15.9096 | 0 | 56.232 | 20.446 | 43.368
15:30 | 18 | 38 | 140 | 131.6725 | 31.9 | 165 | 28.9 | 118 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 100.4 | 484.85 | 426.087 | 227.733 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 314.54 | 740.79 | 190.84 | 67.149 | 128.48 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.4469 | 21.3833 | 23.5 | 63.84 | 64.62 | 32.6 | -- | -- | 9.244 | -- | 15.9096 | 0 | 56.232 | 20.446 | 43.368
16:00 | 18 | 38 | 140 | 126.6782 | 33.2 | 165 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 99.44 | 494.12 | 426.087 | 222.656 | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 285.53 | 712.08 | 190.84 | 67.261 | 126.68 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.0965 | 21.3833 | 22.5 | 59.16 | 59.94 | 32.6 | -- | -- | 9.212 | -- | 15.9222 | 0 | 56.232 | 20.507 | 43.569
16:30 | 18 | 38 | 140 | 126.6782 | 33.2 | 165 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 2.617 | 111.83 | 99.44 | 494.12 | 426.087 | 222.656 | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 285.53 | 712.08 | 190.84 | 67.261 | 126.68 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.0965 | 21.3833 | 22.5 | 59.16 | 59.94 | 32.6 | -- | -- | 9.212 | -- | 15.9222 | 0 | 56.232 | 20.507 | 43.569
17:00 | 18 | 38 | 140 | 119.5304 | 39.3 | 165 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.617 | 131.38 | 96.59 | 498.79 | 426.087 | 218.022 | 14.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 284.64 | 710.72 | 188.79 | 67.366 | 122.62 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 10.183 | 21.3833 | 22.5 | 56.04 | 56.82 | 32.1118 | -- | -- | 9.149 | -- | 15.9386 | 0 | 56.232 | 20.586 | 43.903
17:30 | 18 | 38 | 140 | 119.5304 | 39.3 | 165 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.617 | 131.38 | 96.59 | 498.79 | 426.087 | 218.022 | 14.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 284.64 | 710.72 | 188.79 | 67.366 | 122.62 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 10.183 | 21.3833 | 22.5 | 56.04 | 56.82 | 32.1118 | -- | -- | 9.149 | -- | 15.9386 | 0 | 56.232 | 20.586 | 43.903
18:00 | 18 | 38 | 140 | 116.9432 | 40.4 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 225.17 | 2.617 | 152.88 | 98.48 | 496.45 | 426.087 | 215.051 | 13.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 277.02 | 703.28 | 186.76 | 67.362 | 126.12 | 0 | 14.2029 | 22 | 9.8857 | 21.3833 | 22.5 | 52.88 | 53.66 | 32.6 | -- | -- | 9.016 | -- | 15.9658 | 0 | 56.232 | 20.717 | 43.45
18:30 | 18 | 38 | 140 | 116.9432 | 40.4 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 225.17 | 2.617 | 152.88 | 98.48 | 496.45 | 426.087 | 215.051 | 13.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 277.02 | 703.28 | 186.76 | 67.362 | 126.12 | 0 | 14.2029 | 22 | 9.8857 | 21.3833 | 22.5 | 52.88 | 53.66 | 32.6 | -- | -- | 9.016 | -- | 15.9658 | 0 | 56.232 | 20.717 | 43.45
19:00 | 17.9 | 38 | 140 | 115.6134 | 41.2 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.617 | 163.08 | 103.32 | 496.45 | 426.087 | 213.085 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 225.91 | 662.03 | 186.89 | 67.101 | 122.51 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.0842 | 21.3833 | 22.5 | 52 | 52.78 | 32.6 | -- | -- | 8.921 | -- | 15.9747 | 0 | 56.232 | 20.76 | 43.303
19:30 | 17.9 | 38 | 140 | 115.6134 | 41.2 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.617 | 163.08 | 103.32 | 496.45 | 426.087 | 213.085 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 225.91 | 662.03 | 186.89 | 67.101 | 122.51 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.0842 | 21.3833 | 22.5 | 52 | 52.78 | 32.6 | -- | -- | 8.921 | -- | 15.9747 | 0 | 56.232 | 20.76 | 43.303
20:00 | 17.9 | 38 | 140 | 115.3401 | 41.1 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 104.31 | 491.79 | 426.087 | 217.885 | 13.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 221.19 | 656.99 | 187.02 | 67.585 | 118.67 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.0613 | 21.3833 | 22.5 | 51.84 | 52.62 | 32.6 | -- | -- | 8.88 | -- | 16.0274 | 0 | 56.232 | 21.014 | 43.067
20:30 | 17.9 | 38 | 140 | 115.3401 | 41.1 | 165 | 28.9 | 119 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 104.31 | 491.79 | 426.087 | 217.885 | 13.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 221.19 | 656.99 | 187.02 | 67.585 | 118.67 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 10.0613 | 21.3833 | 22.5 | 51.84 | 52.62 | 32.6 | -- | -- | 8.88 | -- | 16.0274 | 0 | 56.232 | 21.014 | 43.067
21:00 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41.1 | 165 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 106.3 | 480.26 | 426.087 | 214.93 | 14.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 216.2 | 652.33 | 189.05 | 67.051 | 122.62 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.9869 | 21.3833 | 22.5 | 52.14 | 52.92 | 30.8635 | -- | -- | 8.844 | -- | 16.1532 | 0 | 56.232 | 21.62 | 43.268
21:30 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41.1 | 165 | 28.9 | 125 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 106.3 | 480.26 | 426.087 | 214.93 | 14.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 216.2 | 652.33 | 189.05 | 67.051 | 122.62 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.9869 | 21.3833 | 22.5 | 52.14 | 52.92 | 30.8635 | -- | -- | 8.844 | -- | 16.1532 | 0 | 56.232 | 21.62 | 43.268
22:00 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41.1 | 165 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 109.33 | 466.63 | 426.087 | 208.993 | 13.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | 664.202 | 191.24 | 67.53 | 125.17 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.8404 | 21.3833 | 22.5 | 53.6 | 54.38 | 32.6 | -- | -- | 8.799 | -- | 16.2276 | 0 | 56.232 | 21.979 | 43.875
22:30 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41.1 | 165 | 28.9 | 130 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 2.617 | 168.33 | 109.33 | 466.63 | 426.087 | 208.993 | 13.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | 664.202 | 191.24 | 67.53 | 125.17 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.8404 | 21.3833 | 22.5 | 53.6 | 54.38 | 32.6 | -- | -- | 8.799 | -- | 16.2276 | 0 | 56.232 | 21.979 | 43.875
23:00 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41 | 165 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.617 | 167.01 | 115.56 | 444.42 | 426.087 | 205.099 | 13.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 219.49 | 655.626 | 197.37 | 66.977 | 123.37 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.8634 | 21.3833 | 22.5 | 53.96 | 54.74 | 32.6 | 61.013 | 112.1695 | 8.73 | 70.165 | 16.7198 | 0 | 56.232 | 24.351 | 43.223
23:30 | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41 | 165 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.617 | 167.01 | 115.56 | 444.42 | 426.087 | 205.099 | 13.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 219.49 | 655.626 | 197.37 | 66.977 | 123.37 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.8634 | 21.3833 | 22.5 | 53.96 | 54.74 | 32.6 | 61.013 | 112.1695 | 8.73 | 70.165 | 16.7198 | 0 | 56.232 | 24.351 | 43.223
MAX | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 31.9 | 165 | 28.9 | 116 | 0 | 0 | 23.74 | 1.07 | 213.36 | 2.617 | 96.99 | 96.59 | 393.71 | 426.087 | 205.099 | 13.93 | 4.49 | 12.13 | 0.56 | 0.01 | 0 | 216.2 | 652.33 | 186.76 | 56.146 | 118.67 | 0 | 14.2029 | 20.5 | 9.0965 | 21.3833 | 22.5 | 51.84 | 52.62 | 30.8635 | 61.013 | 112.1695 | 8.73 | 70.165 | 15.9096 | 0 | 56.232 | 20.446 | 43.067
MIN | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 41.2 | 190 | 32.2 | 142 | 0 | 0 | 24.11 | 1.07 | 225.17 | 2.617 | 247.87 | 190.77 | 498.79 | 426.087 | 240.442 | 14.67 | 8.42 | 13.67 | 0.57 | 0.01 | 0 | 386.94 | 827.42 | 208.21 | 67.948 | 149.83 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.183 | 21.3833 | 24.5 | 65.96 | 66.74 | 37 | 61.013 | 128.589 | 9.701 | 70.165 | 16.7198 | 0 | 56.232 | 24.351 | 44.964
PROM | 17.9792 | 38 | 146.4583 | 124.5738 | 39.55 | 171.4583 | 30.2292 | 127.25 | 0 | 0 | 23.9429 | 1.07 | 219.265 | 2.617 | 150.3904 | 136.8325 | 441.1279 | 426.087 | 227.0744 | 14.2713 | 7.4544 | 12.527 | 0.56667 | 0.01 | 0 | 312.2717 | 756.6141 | 196.8763 | 63.8784 | 134.1054 | 0 | 14.2029 | 23.2708 | 9.8689 | 21.3833 | 23.3833 | 60.7662 | 61.5454 | 32.6906 | 61.013 | 120.3792 | 9.2888 | 70.165 | 16.0382 | 0 | 56.232 | 21.066 | 43.9839
INICIO | 18 | 38 | 165 | 137.7229 | 39 | 190 | 32.2 | 142 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.617 | 247.87 | 109.33 | 475.69 | 426.087 | 230.129 | 14.59 | 4.49 | 12.34 | 0.57 | 0.01 | 0 | 294.13 | 820.96 | 201.92 | 67.66 | 133.29 | 0 | 14.2029 | 24.5 | 10.034 | 21.3833 | 24.5 | 58.01 | 58.79 | 37 | -- | 128.589 | 9.701 | -- | 16.1112 | 0 | 56.232 | 21.418 | 44.697
FINAL | 17.9 | 38 | 140 | 113.9827 | 41 | 165 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.617 | 167.01 | 115.56 | 444.42 | 426.087 | 205.099 | 13.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 219.49 | 655.626 | 197.37 | 66.977 | 123.37 | 0 | 14.2029 | 23.5 | 9.8634 | 21.3833 | 22.5 | 53.96 | 54.74 | 32.6 | 61.013 | 112.1695 | 8.73 | 70.165 | 16.7198 | 0 | 56.232 | 24.351 | 43.223
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 12 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.2064 | 0.15498 | 0.35 | 0 | 0.03949 | 3874.7907 | -- | -- | 0.44047 | 21.6831 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.58 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.45466 | 0.20769 | 11.25 | 0.519
00:30 | 2695 | 8.2064 | 0.15498 | 0.35 | 0 | 0.03949 | 3874.7907 | -- | -- | 0.44047 | 21.6831 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.58 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.45466 | 0.20769 | 11.25 | 0.519
01:00 | 2695 | 8.1431 | 0.14742 | 0.342 | 0 | 0.03659 | 3874.7142 | -- | -- | 0.43363 | 21.4911 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.503 | 0.406 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.45176 | 0.19975 | 11.25 | 0.516
01:30 | 2695 | 8.1431 | 0.14742 | 0.342 | 0 | 0.03659 | 3874.7142 | -- | -- | 0.43363 | 21.4911 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.503 | 0.406 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.152 | 0.45176 | 0.19975 | 11.25 | 0.516
02:00 | 2695 | 8.1028 | 0.1323 | 0.339 | 0 | 0.028 | 3874.6725 | -- | -- | 0.42592 | 21.3864 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.503 | 0.406 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.44886 | 0.19975 | 11.22 | 0.512
02:30 | 2695 | 8.1028 | 0.1323 | 0.339 | 0 | 0.028 | 3874.6725 | -- | -- | 0.42592 | 21.3864 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.503 | 0.406 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.151 | 0.44886 | 0.19975 | 11.22 | 0.512
03:00 | 2695 | 8.1113 | 0.12474 | 0.334 | 0 | 0.02492 | 3874.7054 | -- | -- | 0.41741 | 21.4689 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.503 | 0.405 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.44596 | 0.19487 | 11.21 | 0.509
03:30 | 2695 | 8.1113 | 0.12474 | 0.334 | 0 | 0.02492 | 3874.7054 | -- | -- | 0.41741 | 21.4689 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.503 | 0.405 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.44596 | 0.19487 | 11.21 | 0.509
04:00 | 2695 | 8.1051 | 0.13608 | 0.326 | 0 | 0.0228 | 3874.7733 | -- | -- | 0.40693 | 21.6395 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.503 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.45031 | 0.19293 | 11.31 | 0.505
04:30 | 2695 | 8.1051 | 0.13608 | 0.326 | 0 | 0.0228 | 3874.7733 | -- | -- | 0.40693 | 21.6395 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.503 | 0.408 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.45031 | 0.19293 | 11.31 | 0.505
05:00 | 2695 | 8.0735 | 0.13608 | 0.326 | 0 | 0.02105 | 3874.8383 | -- | -- | 0.39697 | 21.8027 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.45321 | 0.19101 | 11.42 | 0.501
05:30 | 2695 | 8.0735 | 0.13608 | 0.326 | 0 | 0.02105 | 3874.8383 | -- | -- | 0.39697 | 21.8027 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | 0.006 | 0.503 | 0.407 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.45321 | 0.19101 | 11.42 | 0.501
06:00 | 2695 | 7.9898 | 0.13041 | 0.322 | 0 | 0.01869 | 3874.9023 | -- | -- | 0.38883 | 21.964 | -- | 0.2981 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.406 | 111.3 | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.141 | 0.45321 | 0.19101 | 11.51 | 0.498
06:30 | 2695 | 7.9898 | 0.13041 | 0.322 | 0 | 0.01869 | 3874.9023 | -- | -- | 0.38883 | 21.964 | -- | 0.2981 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.406 | 111.3 | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.141 | 0.45321 | 0.19101 | 11.51 | 0.498
07:00 | 2695 | 7.9963 | 0.12096 | 0.322 | 0 | 0.01821 | 3874.9639 | -- | -- | 0.377 | 22.1193 | -- | 0.31576 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.405 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.45031 | 0.18627 | 11.45 | 0.494
07:30 | 2695 | 7.9963 | 0.12096 | 0.322 | 0 | 0.01821 | 3874.9639 | -- | -- | 0.377 | 22.1193 | -- | 0.31576 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.405 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.45031 | 0.18627 | 11.45 | 0.494
08:00 | 2695 | 7.9818 | 0.12474 | 0.322 | 0 | 0.01872 | 3875.0023 | -- | -- | 0.36295 | 22.2164 | 370.9549 | 0.30399 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.404 | -- | 278.59 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.44451 | 0.18254 | 11.48 | 0.49
08:30 | 2695 | 7.9818 | 0.12474 | 0.322 | 0 | 0.01872 | 3875.0023 | -- | -- | 0.36295 | 22.2164 | 370.9549 | 0.30399 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.404 | -- | 278.59 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.44451 | 0.18254 | 11.48 | 0.49
09:00 | 2695 | 7.9371 | 0.12285 | 0.318 | 0 | 0.01677 | 3875.0206 | -- | -- | 0.349 | 22.2627 | -- | 0.25975 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.407 | -- | 278.589 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.44306 | 0.17793 | 11.45 | 0.486
09:30 | 2695 | 7.9371 | 0.12285 | 0.318 | 0 | 0.01677 | 3875.0206 | -- | -- | 0.349 | 22.2627 | -- | 0.25975 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.502 | 0.407 | -- | 278.589 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.44306 | 0.17793 | 11.45 | 0.486
10:00 | 2695 | 7.8968 | 0.11907 | 0.31 | 0 | 0.01585 | 3875.0602 | -- | -- | 0.33694 | 22.363 | -- | 0.18793 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.43435 | 0.19584 | 11.41 | 0.482
10:30 | 2695 | 7.8968 | 0.11907 | 0.31 | 0 | 0.01585 | 3875.0602 | -- | -- | 0.33694 | 22.363 | -- | 0.18793 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.407 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.43435 | 0.19584 | 11.41 | 0.482
11:00 | 2695 | 7.8506 | 0.10773 | 0.302 | 0 | 0.01431 | 3875.0907 | -- | -- | 0.32394 | 22.4402 | -- | 0.09964 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.408 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.4271 | 0.20869 | 11.29 | 0.478
11:30 | 2695 | 7.8506 | 0.10773 | 0.302 | 0 | 0.01431 | 3875.0907 | -- | -- | 0.32394 | 22.4402 | -- | 0.09964 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.408 | -- | 278.588 | 0 | 0 | 60.64 | 0.15 | 0.4271 | 0.20869 | 11.29 | 0.478
12:00 | 2695 | 7.7934 | 0.11529 | 0.299 | 0 | 0.01268 | 3875.1202 | -- | -- | 0.31375 | 22.5152 | -- | 0.05428 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.403 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.42565 | 0.20669 | 11.15 | 0.476
12:30 | 2695 | 7.7934 | 0.11529 | 0.299 | 0 | 0.01268 | 3875.1202 | -- | -- | 0.31375 | 22.5152 | -- | 0.05428 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.403 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.149 | 0.42565 | 0.20669 | 11.15 | 0.476
13:00 | 2695 | 7.7267 | 0.12663 | 0.294 | 0 | 0.0113 | 3875.1458 | -- | -- | 0.30688 | 22.5802 | -- | 0.02916 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.404 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.40678 | 0.21273 | 11.27 | 0.476
13:30 | 2695 | 7.7267 | 0.12663 | 0.294 | 0 | 0.0113 | 3875.1458 | -- | -- | 0.30688 | 22.5802 | -- | 0.02916 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.404 | -- | 278.587 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.40678 | 0.21273 | 11.27 | 0.476
14:00 | 2695 | 7.6561 | 0.1323 | 0.294 | 0 | 0.01047 | 3875.148 | -- | -- | 0.30215 | 22.5856 | -- | 0.01214 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.407 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.37341 | 0.23241 | 11.42 | 0.481
14:30 | 2695 | 7.6561 | 0.1323 | 0.294 | 0 | 0.01047 | 3875.148 | -- | -- | 0.30215 | 22.5856 | -- | 0.01214 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.407 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.37341 | 0.23241 | 11.42 | 0.481
15:00 | 2695 | 7.937 | 0.12663 | 0.302 | 0 | 0.01435 | 3875.1598 | -- | -- | 0.29955 | 22.6158 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.404 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.34005 | 0.23774 | 11.47 | 0.488
15:30 | 2695 | 7.937 | 0.12663 | 0.302 | 0 | 0.01435 | 3875.1598 | -- | -- | 0.29955 | 22.6158 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.501 | 0.404 | -- | 278.586 | 0 | 0 | 60.64 | 0.144 | 0.34005 | 0.23774 | 11.47 | 0.488
16:00 | 2695 | 8.2049 | 0.1323 | 0.31 | 0 | 0.01602 | 3875.1318 | -- | -- | 0.29792 | 22.5446 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.406 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.31538 | 0.22401 | 11.41 | 0.493
16:30 | 2695 | 8.2049 | 0.1323 | 0.31 | 0 | 0.01602 | 3875.1318 | -- | -- | 0.29792 | 22.5446 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.406 | -- | 278.585 | 0 | 0 | 60.64 | 0.145 | 0.31538 | 0.22401 | 11.41 | 0.493
17:00 | 2695 | 8.4528 | 0.13608 | 0.31 | 0 | 0.01542 | 3875.1199 | 61.477 | 24.7268 | 0.29614 | 22.5145 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.407 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.31393 | 0.20469 | 11.35 | 0.498
17:30 | 2695 | 8.4528 | 0.13608 | 0.31 | 0 | 0.01542 | 3875.1199 | 61.477 | 24.7268 | 0.29614 | 22.5145 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.407 | -- | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.147 | 0.31393 | 0.20469 | 11.35 | 0.498
18:00 | 2695 | 8.6844 | 0.13797 | 0.299 | 0 | 0.01083 | 3875.0919 | -- | -- | 0.29543 | 22.4433 | 368.442 | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | 111.3 | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.32554 | 0.19779 | 11.34 | 0.498
18:30 | 2695 | 8.6844 | 0.13797 | 0.299 | 0 | 0.01083 | 3875.0919 | -- | -- | 0.29543 | 22.4433 | 368.442 | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | 111.3 | 278.584 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.32554 | 0.19779 | 11.34 | 0.498
19:00 | 2695 | 8.9032 | 0.13986 | 0.291 | 0 | 0.00934 | 3875.0657 | -- | -- | 0.29489 | 22.3769 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.33569 | 0.19293 | 11.32 | 0.494
19:30 | 2695 | 8.9032 | 0.13986 | 0.291 | 0 | 0.00934 | 3875.0657 | -- | -- | 0.29489 | 22.3769 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.33569 | 0.19293 | 11.32 | 0.494
20:00 | 2695 | 9.1387 | 0.13986 | 0.287 | 0 | 0.00846 | 3875.0358 | -- | -- | 0.2943 | 22.3012 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.3415 | 0.19101 | 11.29 | 0.489
20:30 | 2695 | 9.1387 | 0.13986 | 0.287 | 0 | 0.00846 | 3875.0358 | -- | -- | 0.2943 | 22.3012 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.408 | -- | 278.583 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.3415 | 0.19101 | 11.29 | 0.489
21:00 | 2695 | 9.3688 | 0.16632 | 0.279 | 0 | 0.00941 | 3875.005 | -- | -- | 0.29362 | 22.2233 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.582 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.34875 | 0.18627 | 11.25 | 0.483
21:30 | 2695 | 9.3688 | 0.16632 | 0.279 | 0 | 0.00941 | 3875.005 | -- | -- | 0.29362 | 22.2233 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.582 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.34875 | 0.18627 | 11.25 | 0.483
22:00 | 2695 | 9.5786 | 0.20391 | 0.271 | 0 | 0.01006 | 3874.9754 | -- | -- | 0.29355 | 22.1486 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.356 | 0.18627 | 11.25 | 0.477
22:30 | 2695 | 9.5786 | 0.20391 | 0.271 | 0 | 0.01006 | 3874.9754 | -- | -- | 0.29355 | 22.1486 | -- | 0.00118 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.405 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.148 | 0.356 | 0.18627 | 11.25 | 0.477
23:00 | 2695 | 9.7724 | 0.189 | 0.267 | 0 | 0.01205 | 3874.9489 | -- | -- | 0.29292 | 22.0701 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.498 | 0.406 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.143 | 0.36036 | 0.18627 | 11.22 | 0.472
23:30 | 2695 | 9.7724 | 0.189 | 0.267 | 0 | 0.01205 | 3874.9489 | -- | -- | 0.29292 | 22.0701 | -- | 0.00172 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.498 | 0.406 | -- | 278.581 | 0 | 0 | 60.64 | 0.143 | 0.36036 | 0.18627 | 11.22 | 0.472

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 12 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | caudal ecologico
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.16
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.33
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.76
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.12
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.2
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.57
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.03
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.59
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
12/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 12 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.8
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.745
12/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.867
12/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 225.83
12/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 341.348
12/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 14:00:00 | 100
12/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:01:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 652.76 | 652.76 | 0 | m3
12/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
12/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 380.81 | 380.81 | 0 | m3
12/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
12/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3 | Consumo de 0.0832 m3, pruebas de operatividad grupo mak 1
12/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
12/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
12/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59709.09 | 59709.09 | 0 | m3
12/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31388.73 | 31388.73 | 0 | m3
12/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
12/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 694.32 | 694.32 | 0 | m3
12/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 814.9 | 815.387 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
12/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2069.77 | 2069.77 | 0 | m3
12/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
12/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible diesel en planta.
12/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
12/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
12/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.51 | 13.51 | 0 | m3
12/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 482.13 | 482.13 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1065.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2314.3852
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2201.4683
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2167.8161
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2114.2304
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 211391.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1060245
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 104280
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 143867
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2277645
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 358755.91
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1288755
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 202994.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 907406.815
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 881302.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 879255.595
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1272213.291
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1863185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24132.87
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23037.96
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23940.78
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18440.61
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18440.61
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14082.57
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14082.57
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198807.608
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 806932
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 12 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/04/2025 00:00 | 874.2 | 2973.64 | 96.43 | 96.43 | 0 | 496.22 | 9634 | 23263 | 3929.42 | 4355.673 | 4350.462 | 4356.942 | 2680 | 6793 | 6921.2
12/04/2025 01:00 | 873.6 | 2972.86 | 98.6 | 98.6 | 0 | 498.18 | 9842 | 22696 | 3996.198 | 4390.22 | 4385.173 | 4391.804 | 2680 | 6808 | 7049.7
12/04/2025 02:00 | 871.5 | 3071.97 | 100.9 | 100.9 | 0 | 493.27 | 10049 | 22800 | 4103.255 | 4443.219 | 4437.725 | 4444.685 | 2690 | 6655 | 7047.4
12/04/2025 03:00 | 871.2 | -- | 102.8 | 102.8 | 0 | 494.26 | 10254 | 22829 | 4156.136 | 4463.633 | 4457.946 | 4465.295 | 2700 | 6659 | 7045.5
12/04/2025 04:00 | 870.9 | -- | 103.83 | 103.83 | 0 | 495.24 | 10327 | 22742 | 4137.292 | 4459.707 | 4454.053 | 4461.526 | 2690 | 6665 | 7043.8
12/04/2025 05:00 | 870.9 | -- | 103.79 | 103.79 | 0 | 501.12 | 10341 | 22808 | 4192.058 | 4453.033 | 4447.565 | 4454.931 | 2700 | 6669 | 7042.1
12/04/2025 06:00 | 870.9 | -- | 103.31 | 103.31 | 0 | 495.24 | 10268 | 22676 | 4024.346 | 4403.371 | 4397.5 | 4404.877 | 2680 | 6668 | 7040.6
12/04/2025 07:00 | 870.9 | -- | 102.48 | 102.48 | 0 | 493.27 | 10196 | 22639 | 3906.925 | 4333.688 | 4327.863 | 4335.036 | 2650 | 6668 | 7039
12/04/2025 08:00 | 871.1 | -- | 101.63 | 101.63 | 0 | 497.2 | 10123 | 22754 | 3810.232 | 4276.96 | 4271.743 | 4278.151 | 2630 | 6668 | 7037.5
12/04/2025 09:00 | 870.1 | 2971.16 | 99.97 | 99.97 | 0 | 497.2 | 9990 | 22662 | 3787.619 | 4265.182 | 4265.363 | 4267.08 | 2600 | 6633 | 7036.1
12/04/2025 10:00 | 862.6 | 2974.52 | 98.42 | 98.42 | 0 | 499.16 | 9842 | 22602 | 3754.171 | 4248.105 | 4252.603 | 4251.652 | 2600 | 6637 | 7035.1
12/04/2025 11:00 | 780.1 | 2976.51 | 97.04 | 97.04 | 0 | 492.29 | 9694 | 22800 | 3741.805 | 4237.309 | 4243.845 | 4241.17 | 2600 | 6634 | 7033.9
12/04/2025 12:00 | 790.2 | 2973.27 | 96.11 | 96.11 | 0 | 497.2 | 9606 | 22819 | 3687.981 | 4197.658 | 4205.782 | 4201.833 | 2600 | 6635 | 7032.5
12/04/2025 13:00 | 864.6 | 2971.88 | 96.18 | 96.18 | 0 | 496.22 | 9593 | 22825 | 3652.296 | 4200.799 | 4210.54 | 4205.366 | 2610 | 6653 | 7031.3
12/04/2025 14:00 | 864.1 | 2973.82 | 96.6 | 96.6 | 0 | 497.2 | 9642 | 22785 | 3665.722 | 4203.35 | 4211.729 | 4207.604 | 2620 | 6653 | 7029
12/04/2025 15:00 | 864.4 | 2972.92 | 96.92 | 96.92 | 0 | 498.18 | 9691 | 22721 | 3722.254 | 4220.036 | 4229.463 | 4224.446 | 2620 | 6654 | 7026.9
12/04/2025 16:00 | 853.7 | 2972.23 | 97.88 | 97.88 | 0 | 492.29 | 9748 | 23198 | 3957.568 | 4299.926 | 4308.399 | 4304.65 | 2670 | 6653 | 7025.3
12/04/2025 17:00 | 857.9 | 2972.66 | 98.74 | 98.74 | 0 | 496.22 | 9820 | 22937 | 3996.08 | 4329.762 | 4335.54 | 4333.505 | 2680 | 6652 | 7023.8
12/04/2025 18:00 | 857.4 | 2972.63 | 99.31 | 99.31 | 0 | 494.26 | 9892 | 22653 | 4004.56 | 4330.351 | 4329.161 | 4332.681 | 2680 | 6635 | 7022.1
12/04/2025 19:00 | 856.4 | 2973.53 | 99.04 | 99.04 | 0 | 501.12 | 9880 | 22714 | 3853.808 | 4306.992 | 4303.858 | 4308.655 | 2660 | 6636 | 7020.3
12/04/2025 20:00 | 866.8 | 2972.72 | 98.51 | 98.51 | 0 | 492.29 | 9841 | 22669 | 3799.397 | 4284.811 | 4280.934 | 4286.395 | 2660 | 6634 | 7018.7
12/04/2025 21:00 | 869.7 | 2971.33 | 98.2 | 98.2 | 0 | 493.27 | 9803 | 22817 | 3813.058 | 4288.148 | 4283.961 | 4289.811 | 2660 | 6641 | 7017.1
12/04/2025 22:00 | 871 | 2972.35 | 98.16 | 98.16 | 0 | 496.22 | 9800 | 22684 | 3832.02 | 4309.74 | 4306.02 | 4311.717 | 2660 | 6651 | 7015.5
12/04/2025 23:00 | 870.9 | 2973.65 | 99.23 | 99.23 | 0 | 496.22 | 9896 | 22681 | 3924.12 | 4360.384 | 4356.302 | 4362.125 | 2680 | 6727 | 7014.1

## TEMP_AMB
sábado, 12 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/04/2025 00:00 | 22 | 24.1 | 24.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 36.83 | 20.3 | 22.9 | 26.45 | 20.9 | 20.6 | 21.69 | 24.44
12/04/2025 01:00 | 21 | 24.35 | 24.35 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.4 | 34.81 | 19.9 | 22.3 | 26.1 | 20.825 | 20.7 | 21.49 | 24.3
12/04/2025 02:00 | 21 | 24.16 | 24.16 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.3 | 34.36 | 19.6 | 22 | 25.82 | 20.9 | 20.5 | 19.62 | 24.2
12/04/2025 03:00 | 20 | 24.36 | 24.36 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.3 | 34.53 | 19.5 | 21.6 | 25.61 | 20.225 | 20.2 | 19.08 | 24.37
12/04/2025 04:00 | 20 | 24.58 | 24.58 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | 34.74 | 19.3 | 21.6 | 25.47 | 19.975 | 20 | 18.66 | 24.53
12/04/2025 05:00 | 20 | 24.51 | 24.51 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.1 | 34.62 | 19.2 | 20.8 | 25.31 | 19.525 | 19.9 | 18.89 | 24.43
12/04/2025 06:00 | 20 | 24.55 | 24.55 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.1 | 35.17 | 19.4 | 19.8 | 25.06 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 24.33
12/04/2025 07:00 | 21 | 23.96 | 23.96 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.2 | 35.28 | 19.4 | 19.4 | 24.82 | 19.425 | 19.7 | 19.13 | 24.23
12/04/2025 08:00 | 27 | 25.59 | 25.59 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.4 | 35.68 | 19.7 | 21.3 | 25.17 | 19.825 | 19.8 | 19.98 | 24.02
12/04/2025 09:00 | 27 | 27.31 | 27.31 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.8 | 37.38 | 21.1 | 23.8 | 25.93 | 20.125 | 21.1 | 23.13 | 24.09
12/04/2025 10:00 | 29 | 29.01 | 29.01 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 19.9 | 38.65 | 23 | 26 | 26.92 | 20.6 | 22.8 | 24.38 | 24.34
12/04/2025 11:00 | 32 | 31.42 | 31.42 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 19.8 | 37.39 | 24 | 26.4 | 28.03 | 20.9 | 23.2 | 24.78 | 24.57
12/04/2025 12:00 | 32 | 27.78 | 27.78 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 19.6 | 34.99 | 24.4 | 25.8 | 29.16 | 21.363 | 22.4 | 25.01 | 25.05
12/04/2025 13:00 | 33 | 25.83 | 25.83 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 19.7 | 34.74 | 24 | 26.3 | 29.59 | 21.063 | 23.6 | 24.5 | 25.47
12/04/2025 14:00 | 27 | 27.88 | 27.88 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 19.7 | 35.55 | 24.1 | 25.9 | 29.9 | 22.249 | 24.2 | 25.5 | 25.38
12/04/2025 15:00 | 27 | 25.8 | 25.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20.2 | 35.4 | 25.2 | 26.4 | 30.39 | 22.475 | 25.5 | 24.2 | 24.94
12/04/2025 16:00 | 26 | 25.12 | 25.12 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 20.7 | 35.26 | 24.6 | 25.5 | 30.24 | 21.051 | 25.5 | 22.63 | 24.47
12/04/2025 17:00 | 26 | 26.33 | 26.33 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 20.5 | 34.77 | 23.1 | 24.8 | 30.73 | 20.525 | 25.3 | 21.01 | 24.31
12/04/2025 18:00 | 25 | 26.37 | 26.37 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 35.58 | 21.5 | 24 | 30.38 | 21.075 | 21.2 | 20.37 | 24.15
12/04/2025 19:00 | 24 | 25.28 | 25.28 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.7 | 34.72 | 20.8 | 23.3 | 29.49 | 20.675 | 22 | 20.75 | 23.98
12/04/2025 20:00 | 23 | 24.96 | 24.96 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.7 | 33.93 | 20.9 | 23.8 | 28.65 | 20.949 | 21.1 | 20.13 | 23.81
12/04/2025 21:00 | 21 | 24.58 | 24.58 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.2 | 33.6 | 20.5 | 22.8 | 27.96 | 21.7 | 21.2 | 19.66 | 23.57
12/04/2025 22:00 | 22 | 24.93 | 24.93 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 34.12 | 20.4 | 20.4 | 27.48 | 20.675 | 21.1 | 19.69 | 23.44
12/04/2025 23:00 | 22 | 24.88 | 24.88 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.6 | 35.05 | 20.1 | 19.9 | 27.11 | 19.675 | 20.1 | 19.76 | 23.44

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 12 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1875 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00
12/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 12/04/2025 06:00 | 13/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 12 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/04/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.74 | 9.35 | 10.514 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 4.3063 | 5.9778 |  |  |  | 11.1911 | 9.45 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.29 | 8.11 | 9.474 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.4479 | 5.0759 |  |  |  | 10.9495 | 8.83 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.22 | 9.59 | 8.804 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1.4815 | 4.1742 |  |  |  | 10.2469 | 7.25 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.84 | 9.28 | 9.607 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 2.0162 | 3.2723 |  |  |  | 8.631 | 7.54 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.03 | 9.42 | 9.909 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 1.8867 | 2.3047 |  |  |  | 8.003 | 8.07 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.45 | 9.55 | 8.91 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1.7388 | 2.6309 |  |  |  | 8.2875 | 7.65 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.01 | 9.02 | 7.761 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.1816 | 3.0841 |  |  |  | 8.0901 | 7.05 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 4.23 | 8.8 | 8.529 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.6218 | 3.1075 |  |  |  | 7.9993 | 6.23 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 4.73 | 8.04 | 8.553 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2.4813 | 2.6343 |  |  |  | 7.556 | 7.33 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 6.79 | 7.421 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.90057 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 9.0895 | 7.29 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 0
12/04/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 5.79 | 7.67 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 3 | 1 | 1.9442 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6618 | 3.288 | 0 | 0 | 2.3 | 9.0303 | 7.92 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 4.125
12/04/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.53 | 4.94 | 6.49 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 5.45 | 1 | 1 | 19.311 | 0 | 4 | 64 | 2.4832 | 3.0215 | 2.5586 | 2.5455 | 64 | 9.1785 | 7.94 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 7 | 106.661
12/04/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 3.34 | 4.88 | 6.788 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 153.1 | 132 | 1 | 1 | 40.2465 | 1.7529 | 97 | 347.9 | 3.8076 | 3.4087 | 96.2394 | 96.3772 | 347.9 | 8.7624 | 8.54 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 97 | 429.958
12/04/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 3.1 | 5.25 | 7.127 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 401.7 | 370.36 | 1 | 1 | 54.2016 | 12.4463 | 227 | 693.6 | 4.4058 | 3.5128 | 368.6426 | 369.9267 | 693.6 | 9.2591 | 8.98 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 221 | 710.238
12/04/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 3.43 | 5.31 | 7.181 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 664.8 | 655.09 | 1 | 1 | 68.2529 | 24.8222 | 367 | 829.9 | 3.517 | 3.8391 | 697.9031 | 690.0386 | 829.9 | 9.7662 | 8.47 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 358 | 818.795
12/04/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.35 | 4.89 | 4.61 | 6.652 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 908.9 | 832.18 | 1 | 1 | 96.5851 | 47.3347 | 509 | 897.9 | 3.0622 | 4.428 | 868.5223 | 856.981 | 897.9 | 8.95 | 8.69 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 492 | 874.167
12/04/2025 | 08:30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 507.71 | 5.47 | 3.69 | 6.533 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 947.4 | 906.54 | 1 | 1 | 203.17 | 97.5342 | 645 | 936.9 | 4.9571 | 5.3884 | 958.2082 | 944.8469 | 936.9 | 8.8209 | 8.92 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 618 | 906.669
12/04/2025 | 09:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 636.66 | 5.08 | 3.12 | 7.203 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 961.3 | 936.36 | 1 | 1 | 328.4942 | 184.7945 | 771 | 955.4 | 7.7186 | 6.6622 | 979.734 | 963.9501 | 955.4 | 9.2037 | 9.53 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 731 | 925.36
12/04/2025 | 09:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 752.28 | 5.5 | 2.61 | 7.405 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 969.2 | 961.82 | 1 | 1 | 445.2128 | 368.3874 | 878 | 964.3 | 6.9786 | 7.9618 | 985.4508 | 969.2413 | 964.3 | 9.7458 | 10.91 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 830 | 932.699
12/04/2025 | 10:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 7.66 | 1.59 | 7.622 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 964.1 | 973.82 | 1 | 1 | 560.1179 | 744.2125 | 972 | 969.6 | 8.8643 | 7.5952 | 991.0087 | 968.6363 | 969.6 | 9.1907 | 10.6 | 512.2392 | 489.8288 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 910 | 930.861
12/04/2025 | 10:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 9.26 | 1.49 | 8.139 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 968 | 979.27 | 3 | 5 | 668.5719 | 706.1639 | 1045 | 968.4 | 7.6933 | 7.0303 | 993.8244 | 969.1752 | 968.4 | 8.4734 | 10.14 | 512.2392 | 489.8288 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 971 | 931.454
12/04/2025 | 11:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 985.84 | 9.37 | 2.52 | 7.931 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 960.9 | 986.18 | 5 | 5 | 764.5847 | 841.0791 | 1093 | 968.2 | 7.9921 | 7.3139 | 991.5829 | 899.5793 | 968.2 | 8.738 | 9.74 | 512.2392 | 464.2168 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 1014 | 927.933
12/04/2025 | 11:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1018.59 | 10.05 | 4.29 | 7.555 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 958.4 | 983.27 | 6 | 6 | 847.7358 | 754.4237 | 1124 | 965.6 | 6.0799 | 6.9482 | 984.7879 | 898.0675 | 965.6 | 8.5187 | 9.87 | 512.2392 | 464.2168 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 1032 | 927.614
12/04/2025 | 12:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1028.6 | 10.42 | 6.72 | 7.311 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 955 | 985.82 | 7 | 7 | 912.1501 | 423.5466 | 1137 | 965 | 6.8471 | 6.5825 | 984.1505 | 893.5877 | 965 | 8.527 | 9.19 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 1040 | 927.576
12/04/2025 | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1030.89 | 10.14 | 6.78 | 7.576 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 959.9 | 985.82 | 7 | 7 | 962.3747 | 587.8879 | 1121 | 967.2 | 5.3445 | 6.6107 | 978.4596 | 896.6446 | 967.2 | 8.2254 | 8.94 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 1016 | 929.395
12/04/2025 | 13:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1007.87 | 10.54 | 6.13 | 8.451 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 965.7 | 985.46 | 6 | 7 | 988.7458 | 487.3599 | 1075 | 970.1 | 8.1328 | 8.1787 | 979.0092 | 891.6562 | 970.1 | 8.2056 | 9.27 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 974 | 933.148
12/04/2025 | 13:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 953.83 | 11.45 | 6.59 | 9.467 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 970.9 | 983.27 | 6 | 6 | 996.4001 | 674.7904 | 1019 | 970.5 | 8.132 | 6.398 | 978.3698 | 907.4641 | 970.5 | 8.6179 | 10.06 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 908 | 935.107
12/04/2025 | 14:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 902.02 | 12.14 | 6.21 | 10.835 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 972.7 | 971.64 | 6 | 6 | 978.8285 | 322.464 | 937 | 973.1 | 8.2369 | 6.7858 | 975.5696 | 838.3022 | 973.1 | 8.7481 | 10.79 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 826 | 928.569
12/04/2025 | 14:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 833.96 | 11.88 | 6.88 | 12.351 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 968.2 | 953.09 | 5 | 5 | 936.054 | 378.1264 | 840 | 960.8 | 9.069 | 7.5239 | 965.7427 | 906.7042 | 960.8 | 9.6623 | 11.39 | 512.2392 | 429.0004 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 732 | 912.875
12/04/2025 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 722.11 | 11.51 | 6.88 | 13.419 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 937.1 | 925.46 | 1 | 3 | 868.5876 | 228.0859 | 729 | 934 | 7.878 | 9.3878 | 951.4141 | 849.8412 | 934 | 10.6048 | 12.11 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 614 | 877.827
12/04/2025 | 15:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 590.78 | 10.8 | 6.84 | 13.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 892.7 | 876.91 | 6 | 5 | 771.5906 | 150.9409 | 598 | 876.7 | 10.1027 | 10.2893 | 919.8353 | 910.4044 | 876.7 | 11.3952 | 12.97 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 484 | 810.711
12/04/2025 | 16:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 465.66 | 10.77 | 7.06 | 12.214 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 775.8 | 779 | 5 | 4 | 739.7176 | 127.8921 | 461 | 772.9 | 10.2108 | 11.0008 | 861.734 | 888.0091 | 772.9 | 12.2757 | 13.24 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 355 | 691.854
12/04/2025 | 16:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 320.78 | 10.75 | 7.39 | 12.759 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 490.5 | 513.91 | 5 | 3 | 455.5483 | 109.9576 | 311 | 548.7 | 11.7419 | 11.2169 | 646.4984 | 638.8808 | 548.7 | 13.0442 | 14.01 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 228 | 404.478
12/04/2025 | 17:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 246.16 | 11.98 | 7.31 | 12.46 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 211.7 | 234.5 | 4 | 3 | 143.0188 | 75.4044 | 160 | 160.9 | 11.7411 | 9.838 | 333.4306 | 309.9552 | 160.9 | 13.5041 | 14.1 | 512.2392 | 432.2018 | 496.2318 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 104 | 86.26
12/04/2025 | 17:30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.31 | 10.78 | 7.57 | 11.412 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 26.18 | 3 | 1 | 6.6523 | 102.8237 | 17 | 1.9 | 11.5616 | 11.5715 | 62.1828 | 64.9431 | 1.9 | 13.2772 | 13.58 | 512.2392 | 483.4258 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 14 | 0.404
12/04/2025 | 18:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 10.2 | 7.44 | 11.685 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0094 | 69.9631 | 0 | 0 | 10.7489 | 11.3885 | 0 | 0 | 0 | 12.9513 | 13.16 | 512.2392 | 480.2243 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 0
12/04/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 7.12 | 11.787 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.0175 | 0 | 0 | 11.9467 | 10.8391 | 0 | 0 | 0 | 12.2806 | 13.01 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 0
12/04/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 7.12 | 12.797 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06075 | 0 | 0 | 10.4121 | 9.8178 | 0 | 0 | 0 | 12.0001 | 13.08 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 0
12/04/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 7.1 | 12.051 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0801 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.0517 | 12.78 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794 | 0 | 0
12/04/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06 | 6.83 | 11.986 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.5121 | 9.8563 |  |  |  | 11.6853 | 12.23 | 496.2318 | 493.0303 | 486.6273 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 5.88 | 12.408 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.0495 | 9.8203 |  |  |  | 11.5209 | 12.62 | 400.1869 | 396.9854 | 396.9854 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.61 | 6.53 | 11.337 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.8687 | 10.2266 |  |  |  | 11.9474 | 12.49 | 400.1869 | 396.9854 | 396.9854 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.76 | 6.28 | 12.174 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.3859 | 7.893 |  |  |  | 11.421 | 12.3 | 396.9854 | 396.9854 | 396.9854 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 6.87 | 6.91 | 12.921 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.4563 | 7.4257 |  |  |  | 12.089 | 12.9 | 412.9929 | 412.9929 | 412.9929 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 22:30 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 7.28 | 14.23 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 5.4321 | 5.9048 |  |  |  | 12.8441 | 12.92 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 23:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 6.42 | 8.1 | 14.944 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 4.4421 | 6.1036 |  |  |  | 13.8596 | 13.55 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
12/04/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.14 | 8.48 | 13.717 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 4.2274 | 6.1444 |  |  |  | 14.9097 | 14.45 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794
13/04/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.11 | 8.91 | 14.354 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6.1527 | 6.1853 |  |  |  | 14.8491 | 14.84 | 512.2392 | 512.2392 | 512.2392 | 0 | 0 | 293.387 | 293.387 | 384.1794 | 384.1794

## CALOR_ÚTIL
sábado, 12 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
12/04/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.35 | 28.74 | 3.096 | 355.186
12/04/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 291.43 | 28.74 | 3.096 | 354.266
12/04/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.44 | 28.74 | 3.096 | 357.276
12/04/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | 28.74 | 3.096 | 359.286
12/04/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.94 | 28.74 | 3.096 | 350.776
12/04/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 288.97 | 28.74 | 3.096 | 351.806
12/04/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 301.31 | 28.74 | 3.096 | 365.146
12/04/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 297.24 | 28.74 | 3.096 | 361.076
12/04/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 295.55 | 28.74 | 3.096 | 357.386
12/04/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 287.9 | 28.74 | 3.096 | 349.736
12/04/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 294.9 | 28.74 | 3.096 | 356.736
12/04/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300.11 | 28.74 | 3.096 | 361.946
12/04/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 296.94 | 28.74 | 3.096 | 359.776
12/04/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.53 | 28.74 | 3.096 | 357.366
12/04/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 296.22 | 28.74 | 3.096 | 359.056
12/04/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 302.12 | 28.74 | 3.096 | 364.956
12/04/2025 | 08:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 297.48 | 28.74 | 3.096 | 355.316
12/04/2025 | 09:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 300.32 | 28.74 | 3.096 | 358.156
12/04/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.74 | 28.74 | 3.096 | 357.576
12/04/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290.13 | 28.74 | 3.096 | 352.966
12/04/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.77 | 28.74 | 3.096 | 337.606
12/04/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 274.66 | 28.74 | 3.096 | 337.496
12/04/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 288.98 | 28.74 | 3.096 | 350.816
12/04/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 284.44 | 28.74 | 3.096 | 346.276
12/04/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 285.32 | 28.74 | 3.096 | 349.156
12/04/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 290.33 | 28.74 | 3.096 | 354.166
12/04/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 289.71 | 28.74 | 3.096 | 352.546
12/04/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285.8 | 28.74 | 3.096 | 348.636
12/04/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.09 | 28.74 | 3.096 | 339.926
12/04/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 276.42 | 28.74 | 3.096 | 338.256
12/04/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 277.02 | 28.74 | 3.096 | 339.856
12/04/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.89 | 28.74 | 3.096 | 339.726
12/04/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 278.56 | 28.74 | 3.096 | 341.396
12/04/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.05 | 28.74 | 3.096 | 343.886
12/04/2025 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 28.74 | 3.096 | 333.926
12/04/2025 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 277.36 | 28.74 | 3.096 | 338.196
12/04/2025 | 18:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280.65 | 28.74 | 3.096 | 341.486
12/04/2025 | 19:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 282.88 | 28.74 | 3.096 | 343.716
12/04/2025 | 19:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 285.35 | 28.74 | 3.096 | 345.186
12/04/2025 | 20:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 285.72 | 28.74 | 3.096 | 345.556
12/04/2025 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 28.74 | 3.096 | 336.236
12/04/2025 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 278.69 | 28.74 | 3.096 | 339.526
12/04/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 274.86 | 28.74 | 3.096 | 331.696
12/04/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 287.92 | 28.74 | 3.096 | 344.756
12/04/2025 | 22:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 279.44 | 28.74 | 3.096 | 336.276
12/04/2025 | 23:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 279.63 | 28.74 | 3.096 | 336.466
12/04/2025 | 23:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 28.74 | 3.096 | 335.106
13/04/2025 | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 271.72 | 28.74 | 3.096 | 332.556
EJEC MWh |  | 714 | 0 | 0 | 0 | 6875.045 | 689.76 | 74.304 | 8353.109

## FLUJOS
sábado, 12 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/04/2025 | 00:30 | 0 | 16.9879 | -33.6951 | -37.7214 | 24.8939 |  | 49.4098 | -62.4654 | 44.3084 | 22.2253 | 21.9579 | 8.88 | -25.324 | 22 | 9.108 | -22 | 13.0869 | 125.3794 | 6.2795 | 6.3145 | 10.2373 |  | 13.4046 | 7.638 |  |  | -56.75 | -56.62 |  | -8.88 | 24.2 | 8.026 | 0.213 | -43.44 | -42.82 | -73.71 | 42.94 | 43.69 | 13.1761 | -1.0213 | 56.4715 | 57.7892 | 18.1744 | -44.4744 | -43.6396 | 25.7114 | 30.7637 |  | 65.9079 | -3.1407 | -19.139 | -202.2013 | -15.8602 | -13.1 | -13.8 | 49.4633 | 48.7945 | -5.2229 |  | -30.9186 | 6.3922 | 7.2836 | 4.9962 | 233.8633 | -0.1831 | -0.3357 | -49.1544 | 281.9359 |  | -129.9116 |  | 77.9802 | 23.74 | 20.12 | 55.27 | 72.93 | -54.1145 | -54.2484 | 132.1764 | 132.8442 | 28.8092 | -49.5915 | -49.7305 | -5.6529 | -43.9134 |  |  | 78.6 | 86.9 | -16.02 | 55.2192 | 55.1944 | 55.273 | -39.5777 | -38.6727 | -27.88 | 27.5054 | -29.9849 | 12.9909 | 29.53 | 61.83 | 37.9761 | 35.8932 | -27.4 |  | 43.5746 | 43.176 | -70.5057 | -0.0001 | -16.6446 | -88.2 | -86.8 | 31.6983 | 38.0951 | 48.8579 | 58.6121 | 37.84 | -5.85 | 59.3055 |  | -29.18 | -29.2 | 106.61 | 60.23 | 70.3091 | 68.9455 | -50.7312 | -49.7545 | 158.245 | 115.0557 | 109.5554 | 112.5563 | 93.8735 | 78.9263 | -27.78 | 60.4078 | 159.3884 |  | -28.1791 | -26.625 | 0 | -6.9166 | -5.8829 | 185.916 | -68.4885 | -69.4947 | -39.9381 |  |  | 121.9 | 12.825 | -64.9477 | -39.448 | -38.8867 | 10.3048 | -77.1869 | 42.4057 | 24.866 |  |  | 37.4352 | 37.4514 | 37.2703 | 54.5908 | 54.5908 | -163.4374 | 52.9015 | 52.2016 | -120.4354 | -108.8954 | -50.94 |  | 13.8631 |  |  | 15.11 | -51.1046 | 10.769 | -10.93 | 4.342 | 10.739 | 20.04 | 110.2405 | 122.2946 |  | 85.0753 | 27.6 | -16.4832 |  | 3.505 | 1.5103 |  |  | -12.6847 | -22.4896 | 26.1053 | 35.0413 | 97.2531 | 59.7666 | -141.0094 | -17.8826 | 32.0151 | -32.7673 | 12.7547 |  |  | 14 | 221.4879 | 220.4374 | 190.3 | -188.7709 | -455.1725 | 458.4294 | 454.0483 | -208.4757 | -208.2264 | -56.169 | -48.9008 | 79.4474 | 78.0939 |  |  | 70.8986 | 70.2394 | -19.7407 | -18.9287 | 103.26 | 102.97 | 52.8 | 54.1 | 22.3357 | 25.36 | -328.4702 | 110.6768 | 109.8591 | 15 | 4 | -61.2 | -60.8 | 1.3467 |  | -449.6858 | -204.3957 | 411.6844 | 339.6462 | -22.7891 | -327.8162 | 332.371 | -139.8756 | -222.3163 | -326.7581 | 92.2578 | 88.9403 | 146.6121 | -399.7173 | 220.6873 | -176.3904 | 178.4739 | -7.5656 |  | 27.12 | 6.125 | 6.174 | -26.24 | 8.56 |  | -8.9921 | -46.1143 | -14.2382 | 45.9 | 51.687 | 49.871 |  | 11.6041 | 51.8161 | 52.0696 | 53.612 |  | -3.1 | 22.6915 | 6.25 |  | -45.4445 | 76.2648 | 56.6845 | -45.4888 | -74.8616 | 48.245 | 26.9521 | -5 | 4.3 |  | 190.0279
12/04/2025 | 01:00 | 0 | 16.6422 | -33.3281 | -38.0631 | 24.2334 |  | 48.3206 | -61.216 | 41.769 | 21.3153 | 20.8186 | 8.88 | -24.589 |  |  |  | 13.0861 | 125.0052 | 5.4174 | 5.6564 | 9.6342 |  | 13.4447 | 7.465 |  |  | -56.08 | -55.95 |  | -8.88 | 24.2 | 6.764 | 0.205 | -41.71 | -42.3 | -74.11 | 42.23 | 42.39 | 13.1317 | -0.7344 | 55.2409 | 55.6647 | 17.7991 | -45.1442 | -44.4417 | 26.0221 | 30.3994 |  | 64.8363 | -3.6642 | -21.6985 | -192.928 | -16.2043 | -12.7 | -13.7 | 49.2996 | 48.9388 | -4.8479 |  | -29.5984 | 5.985 | 6.9366 | 4.7803 | 223.2123 | -11.2003 | -11.6886 | -17.8934 | 261.4171 |  | -131.6593 |  | 73.6591 | 23.16 | 19.29 | 52.5 | 69.76 | -52.2391 | -52.1051 | 130.0639 | 131.8928 | 29.7453 | -45.2459 | -44.6485 | -6.0243 | -40.7765 |  |  | 78.9 | 83.1 | -15.2 | 54.913 | 54.1486 | 54.1374 | -44.0604 | -42.8863 | -27.7498 | 35.1938 | -31.4362 | 12.3464 | 25.03 | 58.77 | 36.1011 | 34.5749 | -26.5 |  | 41.2298 | 40.7245 | -67.1994 | 0 | -16.0053 | -83.5 | -82.1 | 31.94 | 55.6732 | 58.7204 |  | 55.81 | -4.26 | 58.1445 | 65.275 | -29.27 | -29.63 | 103.15 | 58.94 | 66.3273 | 64.2909 | -48.9921 | -48.5364 | 149.1964 | 109.2101 | 104.239 | 107.2335 | 98.3447 | 85.3888 | -25.845 | 30.8139 | 179.5568 |  | -28 | -26.3111 | 0 | 3.5762 | 4.638 | 170.556 | -68.9726 | -69.1933 | -45.167 |  |  | 117.3 | 12.3088 | -44.0314 | -38.5711 | -37.81 | 8.8331 | -81.1579 | 48.5799 | 24.8743 | 0 | 0 | 38.3664 | 38.7664 | 37.0991 | 51.744 | 52.0789 | -169.1309 | 50.7363 | 50.7021 | -124.8301 | -110.2239 | -52.15 |  | 13.8729 |  |  | 15.06 | -52.0265 | 10.561 | -11.157 | 4.256 | 11.1172 | 18.46 | 114.0667 | 126.4114 | 13.6 | 82.8206 | 27.4 | -16.5623 |  | 3.407 | 1.4254 |  |  | -13.1424 | -21.9557 | 25.5074 | 33.9489 | 98.3714 | 59.8494 | -139.0846 | -17.6076 | 31.9175 | -31.4165 |  |  |  |  | 225.4585 | 224.2417 | 189.8 | -189.9774 | -468.808 | 474.4121 | 468.0146 | -213.8487 | -212.3899 | -57.2017 | -50.2917 | 79.8954 | 78.9905 | -163.129 | -163.4328 | 72.7553 | 72.7114 | -17.6727 | -16.5459 | 108.93 | 108.61 | 50.7 | 51.1 | 22.0281 | 25.44 | -333.6289 | 113.9517 | 113.0197 | 14.5 | 2.3 | -61.9 | -62.5 |  | 1.2017 | -460.3489 | -244.5616 | 406.0295 | 342.5966 | -9.3983 | -326.6195 | 332.8021 | -140.4692 | -219.4019 | -327.2589 | 89.3218 | 88.6971 | 145.1229 | -392.6688 | 223.7306 | -173.6582 | 174.9095 | -7.1975 |  | 26.16 | 6.274 | 6.255 | -26.16 | 7.68 |  | -8.1437 | -46.6422 | -14.2962 | 46 | 48.337 | 47.203 | 9.7065 | 11.6059 | 52.3751 | 52.455 | 52.0576 |  | 0.1 | 23.0102 | 5.82 |  | -45.3932 | 77.1201 | 58.56 | -45.3323 | -75.3944 | 49.3219 | 25.6918 | -8 | 7.4 |  | 190.9105
12/04/2025 | 01:30 | 0 | 17.0297 | -33.9754 | -38.4866 | 23.7237 |  | 47.303 | -56.547 | 40.2761 | 20.3374 | 19.9317 | 11.1 | -24.475 | 22 | 8.28 | -22 |  | 114.6848 | 5.4898 | 6.0443 | 10.3975 |  | 15.11 | 7.4242 |  |  | -53.83 | -53.56 |  | -11.1 | 24.2 | 6.63 | 0.199 | -40.62 | -40.95 | -73.44 | 35.65 | 36.42 | 12.873 | -1.0174 | 54.0348 | 56.2073 | 16.9184 | -40.5896 | -39.7633 | 8.3113 | 8.267 |  | 65.9079 | -6.2815 | -32.9943 | -162.6747 | -16.1347 | -12.6 | -13.5 | 44.0133 | 43.819 | -4.7075 |  | -27.9007 | 5.3761 | 6.6295 | 4.4649 | 197.8514 | -13.7028 | -13.8554 | -8.381 | 240.3943 |  | -116.9734 |  | 71.264 | 22.68 | 18.24 | 50.9 | 68.32 | -47.9525 | -48.4883 | 125.3057 | 126.3601 | 30.8855 | -37.5589 | -37.3305 | -6.9922 | -38.5983 |  |  | 76.7 | 78.9 | -14.47 | 56.5365 | 55.6777 | 55.0402 | -42.241 | -41.8909 | -29.5661 | 37.0112 | -33.305 | 11.9043 | 28.85 | 56.48 | 35.1636 | 33.2565 | -25.9 |  | 38.9365 | 39.2838 | -71.2663 | 0 | -15.8289 | -78.8 | -79.4 | 30.8963 | 53.9154 | 55.9026 |  | 54.11 | -4.23 | 58.725 | 70.1115 | -30.49 | -30.9 | 103.81 | 55.34 | 71.9455 | 71.0909 | -42.255 | -41.3727 | 152.5017 | 112.4074 | 107.0606 | 111.0072 | 84.3987 | 69.5997 | -27.419 | 19.9243 | 204.6583 |  | -28.0403 | -26.8324 | 9.2323 | 35.5594 | 32.4376 | 55.344 | -55.3405 | -55.7608 | -30.4831 |  |  | 1 | 11.944 | 18.5134 | -40.5246 | -39.4527 | 11.049 | -66.6511 | 32.4298 | 25.6307 |  |  | 38.2618 | 38.1952 | 36.3812 | 47.8925 | 48.8972 | -160.0882 | 43.5426 | 43.7181 | -116.7558 | -103.7264 | -52.3 |  | 13.4725 |  |  | 15.43 | -50.5304 | 10.4765 | -11.294 | 4.229 | 10.9818 | 18.46 | 105.2101 | 120.175 |  | 81.8218 | 28.6 | -14.7088 |  | 3.6293 | 1.3519 |  |  |  | -19.4878 | 26.3342 | 30.3356 | 91.847 | 54.8671 | -132.7974 | -16.8051 | 30.4634 | -30.1703 |  |  |  |  | 231.5676 | 231.148 | 184 | -183.9808 | -475.8047 | 482.2418 | 479.5126 | -216.2715 | -215.8936 | -55.604 | -48.169 | 80.4844 | 80.1338 |  |  | 73.5354 | 72.7333 | -15.7501 | -14.7801 | 111.95 | 110.59 | 52.4 | 53 | 21.9875 | 25.44 | -334.9228 | 111.85 | 111.9949 |  | 2.2 | -61.8 | -61.9 |  |  | -472.0376 | -284.9981 | 410.054 | 340.8763 | -0.4896 | -328.4344 | 330.3256 | -138.2231 | -224.9125 | -328.3268 | 92.3785 | 91.6886 | 142.084 | -398.0544 | 221.4949 | -173.0354 | 173.6822 | -7.2497 |  | 26.4 |  |  | -25.92 | 7.76 |  | -9.4041 | -46.9047 | -14.0917 | 46.4 | 49.18 | 49.849 | 9.6433 | 11.6032 | 52.1716 | 51.0202 | 51.7461 |  | -0.5 | 22.4749 | 5.5 |  | -43.3736 | 74.9032 | 56.4079 | -43.4305 | -73.286 | 47.6832 | 25.5591 | -6.5 | 6.8 |  | 184.5949
12/04/2025 | 02:00 | 0 | 17.1171 | -34.3748 | 3.9586 |  |  | 46.2706 | -75.4333 | 38.8631 | 19.8014 | 19.2279 | 4.44 | -21.727 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.9912 | 154.189 | 6.2395 | 5.8199 | 10.2199 |  | 14.8303 | 8.0292 |  |  | -57.24 | -57.12 |  | -4.44 | 19.8 | 5.478 | 0.195 | -42.77 | -43.01 | -74.43 | 43.44 | 42.97 | 12.7137 | -0.6403 | 52.661 | 54.4701 | 21.6795 | -46.6178 | -46.6195 | 28.1751 | 26.8778 |  | 66.1759 | -3.6642 | -22.7589 | -203.0515 | -16.0833 | -13.1 | -14.2 | 51.9822 | 50.9166 | -3.9819 |  | -33.3267 | 4.9084 | 6.414 | 4.4884 | 239.5702 | -22.5227 | -22.6142 | -3.7055 | 258.5346 |  | -131.9046 |  | 69.1583 | 22.74 | 17.79 | 48.25 | 66.67 | -47.4166 | -46.6129 | 126.5701 | 127.3164 | 31.9303 | -37.8594 | -38.4678 | -6.3219 | -35.2793 |  |  | 77 | 75.3 | -13.99 | 54.6844 | 54.7676 | 54.5643 | -49.3357 | -48.6551 | -26.8494 | 41.8929 | -30.9312 | 11.4058 | 24.08 | 54.87 | 34.2261 | 32.3776 | -25.3 |  | 35.4503 | 34.6408 | -58.9628 | -0.0001 | -15.3479 | -76.4 | -77 | 31.1929 | 51.5717 | 51.2061 |  | 51.32 | -3.1 | 59.373 | 56.8895 | -30.44 | -31.03 | 101.83 | 54.05 | 56.6364 | 59.9091 | -44.8423 | -45.4182 | 139.7742 | 100.0564 | 94.8023 | 96.621 | 104.5237 | 89.7075 | -25.565 | 15.1787 | 206.9605 |  | -28.3084 | -26.1513 | -10.8446 | 32.5791 | 31.0775 | 161.34 | -73.3697 | -73.5267 | -52.3966 |  |  | 104.5 | 11.606 | 15.6135 | -40.9465 | -40.038 | 12.0601 | -87.1128 | 50.765 | 25.2645 |  |  | 38.5914 | 38.6235 | 37.1668 | 47.5576 | 47.0552 | -168.1261 | 47.9258 | 47.4966 | -121.5433 | -108.9421 | -49.31 |  | 14.1537 |  |  | 15.09 | -51.0677 | 10.3738 | -11.339 | 4.453 | 10.952 | 17.97 | 112.5123 | 124.1732 | 13.69 | 81.8232 | 28.5 | -16.6187 |  | 3.9154 | 1.2915 |  |  |  | -20.3299 | 26.2197 | 31.8481 | 95.3234 | 58.6612 | -138.9615 | -16.6284 | 31.4747 | -29.0611 |  |  |  |  | 223.913 | 221.1485 | 189 | -188.4174 | -482.4507 | 481.8362 | 480.5408 | -212.352 | -211.1919 | -60.9202 | -54.2243 | 78.9536 | 79.1684 |  |  | 69.3166 | 69.1737 | -12.8464 | -13.7733 | 114.53 | 114.11 | 49.2 | 49 |  | 24.16 | -312.965 | 108.3078 | 108.2477 | 13.9 | 0.6 | -60.8 | -60.8 |  |  | -471.789 | -284.6588 | 393.2103 | 326.9928 | 6.6402 | -317.5389 | 319.906 | -130.293 | -218.2622 | -313.1395 | 86.6019 | 88.5165 | 130.7129 | -379.1407 | 217.0211 | -163.2545 | 164.2306 | -7.8293 |  | 26.56 | 6.419 | 6.404 | -25.68 | 7.52 |  | -7.6463 | -47.9026 | -14.4121 | 47.3 | 47.935 | 47.817 | 9.7373 | 11.5782 | 51.3138 | 51.9159 | 51.3962 |  | 0.6 | 23.1981 | 5.33 |  | -48.4683 | 78.6487 | 61.6854 | -47.8986 | -77.2287 | 52.7782 | 24.1135 | -8 | 8.6 |  | 187.8273
12/04/2025 | 02:30 | 0 | 16.9355 | -33.9771 | 8.4795 | 22.9524 |  | 45.6406 | -76.5707 | 38.4569 | 19.4494 | 18.8816 | 6.66 | -28.375 | 26.4 | 15.732 | -24.2 | 13.0677 | 155.445 | 5.7692 | 5.7691 | 9.2029 |  | 15.0097 | 8.0674 |  |  | -57.15 | -57.7 |  | -6.66 | 26.4 | 5.871 | 0.197 | -42.18 | -43.26 | -75.45 | 43.21 | 42.72 | 11.7599 | -0.7209 | 53.8361 | 55.0705 | 20.7385 | -45.948 | -45.5507 | 26.9922 | 32.2535 |  | 67.2475 | -3.1407 | -15.0793 | -214.888 | -13.636 | -13.5 | -14.9 | 51.0655 | 50.6057 | -3.962 |  | -36.4288 |  | 6.47 | 4.464 | 253.273 | -23.5908 | -23.8655 | -11.1793 | 261.572 |  | -126.3107 |  | 67.2223 | 22.48 | 17.21 | 47.19 | 65.4 | -45.2733 | -45.1394 | 124.0547 | 124.7231 | 31.1388 | -34.8568 | -34.6147 | -7.0569 | -35.0702 |  |  | 77.2 | 70.3 | -13.9 | 54.5316 | 53.2749 | 53.7954 | -49.7938 | -50.0206 | -22.6115 | 39.9802 | -27.033 | 10.6899 | 26.44 | 54.03 | 33.7573 | 31.9382 | -25.02 |  | 35.1464 | 34.4881 | -61.8242 | 0 | -15.2046 |  |  | 30.9842 |  | 50.7365 |  |  | -3.52 | 58.887 | 60.9072 | -30.11 | -30.33 | 98.9 | 53.5 | 59.4 | 59.6 | -43.2323 | -42.9364 | 140.9314 | 101.4589 | 97.1514 | 99.4016 | 101.0695 | 87.2665 | -25.886 | 21.9291 | 197.3698 |  | -27.6138 | -26.1268 | 0 | 33.7355 | 31.4729 | 142.908 | -69.8236 | -70.8276 | -48.1656 |  |  | 94.2 | 11.5607 | 17.813 | -40.227 | -39.3398 | 9.4772 | -84.4508 | 48.7449 | 25.4222 |  |  | 37.9831 | 39.0445 | 36.5821 | 43.8736 | 43.8736 | -152.5527 | 44.7963 | 44.7175 | -111.2976 | -97.5561 | -47.3 |  | 13.8729 |  |  | 14.43 | -50.3224 | 12.1697 | -11.308 | 4.565 | 11.0858 | 18.07 | 99.1332 | 111.7431 | 13.43 | 80.9209 | 26.9 | -16.4295 |  | 3.3509 | 1.2618 |  |  |  | -20.8332 | 26.4569 | 32.1843 | 94.1401 | 57.1452 | -137.7219 | -16.5546 | 33.0783 | -29.4617 | 13.2771 |  |  | 14 | 221.157 | 219.3479 | 186.5 | -186.9885 | -472.5444 | 473.4555 | 477.6639 | -208.1057 | -207.6003 | -60.2558 | -53.7634 | 79.0041 | 78.0253 |  |  | 69.8878 | 69.4374 | -13.6876 | -13.4551 | 108.17 | 108.9 | 51 | 51.2 | 22.3357 | 24.72 | -314.2087 | 106.4371 | 105.6012 | 13.9 | 0 | -61.2 | -61.3 |  | 1.3372 | -465.1706 | -268.6241 | 386.194 | 325.3477 | 4.4138 | -316.478 | 316.4592 | -132.0785 | -215.0457 | -309.3667 | 85.0611 | 88.3867 | 132.1766 | -375.9384 | 216.2127 | -158.0549 | 160.1273 | -8.0682 |  | 26 |  |  | -25.44 | 7.52 |  | -8.0858 | -47.4632 | -14.4732 | 48.1 | 49.632 | 47.774 | 9.7063 | 11.5519 | 50.9876 | 51.0455 | 51.3743 |  | 0.4 | 23.4139 | 5.27 |  | -48.4616 | 78.6428 | 61.5146 | -48.4259 | -77.0286 | 52.6736 | 24.3212 | -7.9 | 7.5 |  | 186.4251
12/04/2025 | 03:00 | 0 |  |  |  | 22.6825 |  | 44.9752 | -76.8997 | 37.9965 | 19.2114 | 18.7718 | 6.66 | -28.729 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.9061 | 154.7288 | 5.8457 | 5.6982 | 8.7355 |  | 15.3379 | 7.317 |  |  | -56.4 | -56.5 |  | -6.66 | 26.4 | 6.45 | 0.201 | -40.32 | -40.92 | -77.26 | 41.16 | 41.12 | 12.2222 | -0.7829 | 52.5021 | 53.6669 | 23.3386 | -44.7424 | -46.1681 | 28.6929 | 32.1454 |  | 68.7211 | -4.1876 | -17.8586 | -213.1363 | -14.6469 | -13.4 | -14.7 | 51.7318 | 49.9559 | -3.8046 |  | -37.1744 |  | 6.4589 | 4.442 | 253.0289 | -26.7037 | -27.0089 | -4.4081 | 258.8834 |  | -130.8876 |  | 66.0247 | 22.14 | 17.1 |  | 64.61 | -40.049 | -40.4509 | 120.7525 | 120.6842 | 32.0628 | -33.9522 | -33.7172 | -7.9578 | -34.3218 |  |  | 74.8 | 66.8 | -13.8 | 54.0558 | 53.4534 | 53.2738 | -52.2398 | -51.9354 | -22.0819 | 43.3349 | -27.4471 | 10.8009 | 21.63 | 53.28 | 32.8198 | 31.0593 | -24.55 |  | 34.1509 | 33.7533 | -57.7242 | -0.0001 | -14.9764 |  |  | 30.9183 | 49.8138 | 49.3275 |  | 49.74 | -3.33 | 54.0945 | 57.2895 | -31.19 | -31.16 | 99.88 | 52.49 | 56.6182 | 55.9273 | -38.8874 | -38.3455 | 138.5757 | 100.353 | 96.0204 | 97.9464 | 111.5136 | 98.5084 | -24.474 | 14.1814 | 217.3264 |  | -27.22 | -25.8097 | -17.2889 | 34.9439 | 31.7698 | 176.7 | -73.2405 | -74.7857 | -60.8505 |  |  | 110.4 | 11.4164 | 20.2153 | -41.1272 | -39.6706 | 10.1966 | -98.8281 | 61.8782 | 25.5145 |  |  | 37.8344 | 38.527 | 37.3839 | 40.6919 | 39.5197 | -147.6965 | 41.2556 | 41.1638 | -107.5392 | -95.237 | -47.53 |  | 14.1781 |  |  | 16.43 | -50.4156 | 9.9805 | -11.367 | 4.522 | 11.0653 | 17.7 | 96.9837 | 109.743 |  | 79.504 | 26.5 | -15.8001 |  | 3.3441 | 1.2698 |  |  |  | -19.8528 | 25.2703 | 31.3439 | 92.7242 | 55.1877 | -133.9073 | -16.1058 | 32.7173 | -28.4726 | 12.6226 |  |  | 13.9436 | 222.4692 | 222.8021 | 188.6 | -187.8582 | -476.8055 | 478.3846 | 478.7833 | -211.6662 | -209.9194 | -62.3134 | -54.759 | 81.6249 | 81.8954 |  |  | 73.3266 | 72.7114 | -12.8037 | -13.0928 | 111.7 | 110.51 | 49.4 | 49.6 | 22.2524 | 24.56 | -321.3606 | 108.3635 | 108.1788 | 14.5 | 0 | -62.4 | -62 |  |  | -471.3163 | -299.6851 | 393.3342 | 331.3785 | 10.0506 | -318.9139 | 320.6378 | -134.7272 | -216.7396 | -312.4023 | 87.8965 | 86.7178 | 138.8308 | -382.5796 | 219.7861 | -162.8478 | 162.0269 | -8.0929 |  | 26.24 |  |  | -25.92 | 7.2 |  | -7.8813 | -48.2811 | -14.4427 | 47.6 | 49.066 | 47.7 | 9.7179 | 11.6902 | 51.4604 | 52.4529 | 51.725 |  | 1.7 | 23.71 | 5.24 |  | -49.1148 | 79.3119 | 61.8754 | -48.4945 | -78.156 | 53.8278 | 23.9083 | -8.5 | 9.3 |  | 186.3857
12/04/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 8.4036 | 22.3095 |  |  | -76.7438 | 36.9736 | 18.7954 | 18.4237 | 6.66 | -29.339 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.6256 | 155.8276 | 5.3336 | 5.4847 | 9.1586 |  | 15.0765 | 7.7264 |  |  | -56.9 | -57.23 |  | -6.66 | 28.6 | 5.714 | 0.193 | -36.54 | -36.45 | -85.93 | 36.41 | 36.71 | 11.7179 | -0.5129 | 52.3427 | 54.1153 | 23.3543 | -41.3934 | -41.4755 | 8.164 | 8.242 |  | 71.8021 | -6.8049 | -35.9351 | -192.8251 | -15.7604 | -12.7 | -14.2 | 46.7185 | 45.6239 | -4.1467 |  | -33.7422 | 4.6661 | 6.8528 | 4.8284 | 230.6893 | -25.3609 | -25.605 | 4.9608 | 245.1169 |  | -123.3695 |  | 64.927 | 21.71 | 16.79 |  | 64.03 | -40.9867 | -40.9867 | 120.601 | 121.6775 | 33.476 | -32.0527 | -31.9492 | -6.1002 | -33.2019 |  |  | 80.8 | 65 | -13.53 | 55.5807 | 55.2861 | 54.6482 | -48.1472 | -47.5165 | -25.0525 | 41.7639 | -29.6788 | 11.3345 | 29.91 | 51.81 |  |  | -24.44 |  | 32.2674 | 31.6806 | -58.2954 | -0.0001 | -14.8029 |  |  | 31.0336 |  | 46.9793 |  |  | -2.72 | 54.783 | 57.9008 | -30.69 | -31.34 | 100.29 | 51.71 | 57.5636 | 56.6727 | -39.9443 | -38.6727 | 138.4805 | 98.9941 | 94.6461 | 96.9095 | 103.499 | 89.4124 | -25.24 | 7.4233 | 215.5999 |  | -27.0945 | -26.8648 | -10.5592 | 37.0145 | 34.1761 | 129.072 | -70.7958 | -72.1656 | -54.4756 |  |  | 98.5 | 11.4457 | 23.6216 | -38.3561 | -37.5458 | 7.7206 | -91.6642 | 53.199 | 24.8245 |  |  | 38.5803 | 38.2045 | 37.4928 | 40.8593 | 37.6777 | -147.3616 | 42.7198 | 42.0316 | -104.9888 | -95.4417 | -46.74 | -50.05 | 13.8753 |  |  | 15.42 | -50.4272 | 10.1039 | -11.277 | 4.391 | 11.1398 | 18.22 | 95.424 | 107.9037 | 13.64 | 80.7728 | 28 | -14.6999 |  | 2.983 | 1.2356 |  |  | -12.0996 | -20.7774 | 26.4926 | 31.9322 | 92.0933 | 53.9699 | -132.151 | -16.1698 | 31.5176 | -29.7914 | 12.3303 |  |  | 13.6377 | 226.0548 | 223.6435 | 189.4 | -188.1732 | -480.5031 | 487.3456 | 483.1964 | -214.6676 | -212.5962 | -60.2014 | -52.5978 | 81.475 | 81.3997 |  |  | 70.9426 | 70.1625 | -14.1025 | -12.646 | 111.66 | 111.87 | 50.7 | 50.2 | 22.2118 | 26.32 | -320.0489 | 106.5943 | 107.0001 | 14.5 | 0.6 | -61.2 | -61.4 |  |  | -475.4561 | -305.0147 | 395.2959 | 331.8795 | 9.5934 | -316.0131 | 323.5444 | -133.033 | -217.0702 | -316.3125 | 85.2034 | 88.2961 | 135.2333 | -379.4587 | 219.2316 | -160.7525 | 165.2257 | -8.0929 |  | 26.16 |  | 6.424 | -25.6 | 7.84 |  | -8.2322 | -48.0491 | -14.9401 | 47.3 | 48.982 | 48.946 | 9.7756 | 11.6098 | 51.7549 | 51.5264 | 52.4101 |  | 0.4 | 23.6497 | 5.21 |  | -49.6843 | 78.442 | 60.129 | -49.7645 | -76.8516 | 52.1789 | 24.3423 | -8.4 | 8.9 |  | 183.6656
12/04/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 8.4008 | 22.554 |  | 44.811 | -77.6602 | 37.025 | 18.7074 | 18.4798 | 4.44 | -27.227 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.5624 | 156.8096 | 5.6246 | 5.7807 | 9.3307 |  | 15.575 | 7.2208 |  |  | -58.59 | -58.46 |  | -4.44 | 26.4 | 4.236 | 0.183 | -39.94 | -40.28 | -80.02 | 40.33 | 41.65 | 12.1846 | -0.6926 | 52.6154 | 54.8483 | 25.1156 | -43.8046 | -45.959 | 15.5632 | 24.2337 |  | 70.0607 | -4.1876 | -23.7472 | -213.4998 | -16.377 | -12.1 | -13.2 | 49.3124 | 50.798 | -4.2432 |  | -35.44 | 4.6203 | 6.8614 | 4.6673 | 243.5071 | -31.2509 | -31.373 | 14.4882 | 251.1364 |  | -125.9714 |  | 63.8292 | 21.74 | 16.45 | 45.59 | 64.05 | -43.3979 | -43.13 | 123.4281 | 123.9091 | 33.7137 | -31.4727 | -31.1906 | -5.8771 | -32.076 |  |  | 80.5 | 62.9 | -13.23 | 54.8952 | 54.6681 | 54.2353 | -51.3059 | -51.2203 | -25.1441 | 46.183 | -30.8516 | 11.1834 | 25.55 | 51.38 | 33.7573 | 31.4987 | -25.49 |  | 32.9305 | 31.7314 | -56.1716 | 0 | -15.4989 | -69.3 |  | 30.9018 | 49.2279 | 46.04 |  |  | -2.56 | 53.9595 | 54.6606 | -31.43 | -31.56 | 99.34 | 51.65 | 57 | 53.6909 | -43.5959 | -42.5364 | 132.9791 | 98.1441 | 92.4101 | 93.7748 | 111.3262 | 94.2797 | -24.416 | 2.1287 | 218.7548 |  | -28.6398 | -26.3239 | -16.2072 | 41.583 | 37.4648 | 161.34 | -71.6244 | -74.3202 | -57.9273 |  |  | 114.2 | 11.457 | 32.1744 | -38.4693 | -37.5352 | 7.4629 | -97.3869 | 61.0308 | 25.0237 |  |  | 37.1476 | 37.8388 | 36.217 | 43.0363 | 44.041 | -161.4279 | 44.4948 | 44.9307 | -118.0569 | -104.9599 | -46.78 |  | 13.8705 |  |  | 15.58 | -51.0769 | 10.2811 | -11.268 | 4.248 | 11.3934 | 17.84 | 106.9496 | 121.0641 |  | 79.9501 | 25.6 | -15.8565 |  | 3.378 | 1.2241 |  |  | -12.8704 | -21.3487 | 25.2355 | 33.2767 | 94.7658 | 57.3633 | -135.6461 | -16.2464 | 31.7543 | -29.0192 |  |  |  | 13.5464 | 226.3676 | 224.9949 | 187.7 | -187.2914 | -481.3041 | 483.0295 | 483.4388 | -211.623 | -211.2085 | -58.8358 | -51.6913 | 78.9928 | 77.8525 |  |  | 74.4143 | 73.5683 | -14.849 | -14.7054 | 107.45 | 107.61 | 50.2 | 49.9 | 22.1093 | 27.44 | -325.5453 | 109.8304 | 110.1564 | 14.5 | -0.5 | -61.9 | -62 |  |  | -478.0979 | -307.7283 | 385.3232 | 323.7133 | 14.6474 | -318.2408 | 313.331 | -134.9845 | -216.6472 | -304.9326 | 82.933 | 83.164 | 136.6116 | -372.5097 | 216.5424 | -157.6527 | 158.5324 | -8.0929 |  | 25.84 | 6.367 | 6.36 | -25.44 | 7.52 |  | -8.1743 | -46.9352 | -14.6197 | 46 | 48.714 | 48.581 | 9.7736 | 11.6275 | 52.3354 | 52.693 | 50.5913 |  | 0.9 | 23.5745 | 5.25 |  | -46.6041 | 77.8224 | 59.5322 | -46.9878 | -75.4736 | 50.521 | 25.003 | -9 | 8.9 |  | 186.3602
12/04/2025 | 04:30 | 0 |  |  | 8.3376 | 22.8061 |  | 45.2248 | -80.6715 | 38.0619 | 19.1894 | 18.9927 | 4.44 | -27.977 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.2436 | 165.0864 | 5.9014 | 5.5219 | 9.0378 |  | 15.4048 | 7.9686 |  |  | -58 | -58.04 |  | -4.44 | 26.4 | 5.288 | 0.192 | -42.02 | -42.2 | -78.45 | 42.72 | 42.8 | 12.2046 | -0.6985 | 53.0592 | 54.4534 | 25.8803 | -46.3499 | -45.7979 | 30.0795 | 33.6702 |  | 70.8644 | -4.1876 | -21.7648 | -229.8313 | -17.7034 | -13.2 | -13.2 | 51.6142 | 50.9846 | -4.1255 |  | -38.5881 | 4.08 | 7.1381 | 4.9256 | 268.3492 | -25.1778 | -25.3304 | -16.9002 | 267.6394 |  | -121.9822 |  | 64.8172 | 21.92 | 16.71 |  | 64.08 | -40.9867 | -41.3886 | 120.845 | 121.4254 | 33.5612 | -32.4941 | -32.3219 | -6.2017 | -32.5767 |  |  | 76.4 | 65.9 | -13.31 | 54.0472 | 53.8461 | 53.3461 | -50.5674 | -50.8632 | -19.7759 | 39.7829 | -24.5931 | 11.0668 | 23.85 | 52.09 | 33.7573 | 31.9382 | -25.66 |  | 33.8584 | 32.6762 | -60.8137 | 0 | -15.5846 | -71.7 | -70 | 30.8139 |  | 46.9793 |  |  | -2.92 | 55.35 | 56.6757 | -31.55 | -31.83 | 100.89 | 51.31 | 58 | 57.2364 | -40.3112 | -39.0182 | 138.2497 | 100.8629 | 94.9161 | 96.4989 | 104.9557 | 91.9304 | -24.372 | 30.5335 | 205.67 |  | -28.6749 | -27.3121 | -12.6376 | 34.9572 | 29.7218 | 167.484 | -69.502 | -71.0175 | -55.3377 |  |  | 108 | 11.747 | 14.8902 | -38.4482 | -37.1146 | 7.5208 | -85.684 | 55.4349 | 24.949 |  |  | 37.8694 | 39.4677 | 38.1067 | 39.0173 | 40.5244 | -142.003 | 42.5459 | 41.66 | -101.488 | -87.5731 | -48.88 |  | 14.0609 |  |  | 13.96 | -52.3902 | 10.4143 |  | 4.159 | 11.4664 | 16.03 | 89.686 | 103.1013 | 13.84 | 76.8901 | 28.7 | -15.3794 |  | 3.3503 | 1.2287 |  |  | -13.7641 | -21.5478 | 24.9975 | 33.5288 | 93.2469 | 54.9864 | -132.6894 | -16.0677 | 32.0717 | -28.972 |  |  |  |  | 221.28 | 222.1867 | 192.8 | -192.775 | -480.2166 | 480.0554 | 476.6458 | -209.2028 | -208.4442 | -61.8993 | -55.3763 | 78.544 | 79.8172 |  |  | 73.4365 | 72.7004 | -15.0948 | -15.5572 | 108.29 | 108.09 | 51 | 50.1 | 22.0281 | 27.6 | -327.9655 | 112.7779 | 113.7861 | 14.5 | 1.1 | -62.4 | -62 |  |  | -467.6751 | -282.8059 | 395.9783 | 336.3315 | 4.5528 | -320.0188 | 324.0706 | -139.8682 | -218.3524 | -319.1406 | 86.8296 | 88.3355 | 140.4003 | -387.3692 | 223.4527 | -163.1685 | 164.5813 | -8.2 |  | 26.16 | 6.371 | 6.364 | -25.68 | 7.52 |  | -8.1132 | -47.6371 | -14.4121 | 47 | 48.737 | 47.549 | 9.7292 | 11.6357 | 52.5436 | 51.5338 | 51.9418 |  | 0.4 | 23.4694 | 5.3 |  | -49.7754 | 80.2613 | 63.2822 | -48.8386 | -79.3468 | 53.5608 | 24.6675 | -9 | 9.6 |  | 183.5869
12/04/2025 | 05:00 | 0 | 17.035 | -34.3873 | 8.2082 |  |  | 45.6865 | -86.2979 | 38.473 | 19.5354 | 19.0527 | 0 | -27.733 | 24.2 |  | -24.2 | 12.4781 | 173.796 | 5.8857 | 5.7537 | 9.8267 |  | 13.7062 | 7.8114 |  |  | -61.16 | -61.86 |  | 0 | 26.4 | 4.636 | 0.192 | -47.6 | -47.57 | -75.48 | 47.63 | 47.83 | 11.9735 | -0.7632 | 52.9967 | 55.1914 | 27.3173 | -48.7611 | -49.4844 | 25.1911 | 28.624 |  | 72.338 | -3.6642 | -26.7982 | -231.828 | -16.2229 | -13.5 | -13.5 | 54.9918 | 51.2876 | -4.3036 |  | -30.7095 | 4.9288 | 7.1272 | 4.8471 | 257.2404 | -8.8198 | -9.064 | -28.096 | 282.4609 |  | -126.3525 |  | 66.7931 | 21.89 | 16.81 | 44.67 | 63.4 | -50.6316 | -50.7656 | 128.7529 | 129.55 | 33.124 | -53.2484 | -52.0539 | -7.4809 | -50.1828 |  |  | 46.3 | 100.6 | -13.43 | 36.4159 | 36.0077 | 36.1124 | -31.109 | -30.6119 | -24.2318 | 23.2208 | -28.0204 | 11.1057 | 29.92 | 55.36 | 32.8198 | 31.0593 | -24.69 |  | 50.213 | 50.3374 | -89.408 | -0.0002 | -14.9436 |  | -70.1 | 31.3248 | 49.8138 | 50.7365 |  | 49.35 | -4.02 | 57.8475 | 86.9374 | -31.49 | -31.82 | 102.05 | 49.43 | 87.9273 | 83.8 | -41.1861 | -40.3636 | 153.1681 | 115.0102 | 109.9012 | 113.8436 | 87.7169 | 73.8878 | -25.728 | 40.6077 | 206.3036 |  | -28.9128 | -27.4406 | 0 | 42.5238 | 39.5023 | 67.632 | -58.1087 | -58.7274 | -38.6066 |  |  | 1 | 11.868 | 31.6436 | -38.9348 | -38.0273 | 7.2794 | -71.3303 | 41.455 | 25.3143 |  |  | 39.0083 | 39.4401 | 37.6965 | 51.0742 | 50.2369 | -167.7912 | 42.6752 | 42.3336 | -121.8063 | -111.3766 | -51.36 |  | 13.3773 |  |  | 13.63 | -53.8495 | 10.4799 | -11.16 | 4.133 | 11.2991 | 17.57 | 114.5859 | 125.7191 |  | 81.0234 | 26.4 | -17.4392 |  | 3.0052 | 1.2616 |  |  | -13.1391 | -22.7714 | 26.5713 | 36.3018 | 93.2155 | 60.8285 | -140.1016 | -16.5602 | 34.2681 | -30.9186 |  |  |  |  | 232.7845 | 231.5083 | 186.1 | -186.3779 | -480.8994 | 482.6697 | 477.1534 | -220.2799 | -218.3443 | -56.1029 | -48.2357 | 80.3024 | 79.6257 | -165.4118 |  | 74.4582 | 73.6013 | -18.3578 | -17.355 | 108.39 | 107.95 | 53.9 | 54.9 | 22.0473 | 28.88 | -333.8887 | 112.0826 | 111.869 |  | 1.1 | -64.5 | -63.7 |  |  | -473.4542 | -293.7481 | 404.095 | 336.488 | 2.7088 | -329.8202 | 331.5147 | -141.394 | -224.7849 | -324.5557 | 87.8701 | 88.6867 | 145.1537 | -393.0707 | 225.2496 | -169.3932 | 169.4728 | -6.986 |  | 26.32 | 6.286 | 6.284 | -27.04 | 8.16 |  | -8.6412 | -46.6697 | -14.3847 | 45.8 | 52.673 | 47.449 | 9.7214 | 11.6294 | 51.7663 | 51.6566 | 51.7116 |  | -0.6 | 22.7322 | 5.4 |  | -44.353 | 74.6107 | 56.0288 | -44.125 | -73.2751 | 47.5588 | 25.8984 | -6.7 | 5.8 |  | 188.8492
12/04/2025 | 05:30 | 0 | 17.4102 | -34.7721 | 8.3197 | 23.0195 |  | 46.2591 | -89.3619 |  | 20.0134 | 19.4726 | 0 | -27.768 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 12.4775 | 179.7158 | 5.9757 | 5.9457 | 9.8842 |  | 14.3807 | 7.3677 |  |  | -61.68 | -61.71 |  | 0 | 26.4 | 6.023 | 0.2 | -46.15 | -47.04 | -76.12 | 47.25 | 47.15 | 12.6843 | -1.305 | 53.919 | 55.6864 | 29.6309 | -42.0632 | -43.234 | 28.2894 | 24.3038 |  | 74.0794 | -3.6642 | -22.3086 | -263.0855 | -15.64 | -13.6 | -13.5 | 48.6774 | 46.8075 | -4.9688 |  | -23.1016 | 2.7667 | 7.5136 | 5.0472 | 293.7711 | -13.245 | -13.184 | -34.0029 | 301.7898 |  | -131.1623 |  | 66.853 | 24.15 | 19.08 | 47.69 | 66.32 | -46.7468 | -46.211 | 127.2166 | 127.2706 | 34.0491 | -45.7469 | -45.3624 | -12.3436 | -45.0852 |  |  | 56.7 | 88.8 | -13.71 | 44.664 | 43.7368 | 43.994 | -67.5584 | -67.7138 |  | 29.7846 | 3.1151 | 11.1426 | 25.54 | 57.62 | 34.2261 | 32.3776 | -25.48 |  | 44.7767 | 44.3412 | -81.8091 | -0.0001 | -15.5371 | -74.7 | -74.6 | 31.4346 | 50.9857 | 50.7365 |  |  | -3.59 | 57.456 | 79.2195 | -31.43 | -31.59 | 103.79 | 51.1 | 80.1091 | 78.5091 | -40.2282 | -39.4182 | 151.2932 | 115.2193 | 109.1621 | 111.3066 | 107.2568 | 93.5563 | -24.808 | 44.5364 | 196.8605 |  | -29.388 | -27.612 | -12.9533 | 30.0012 | 28.2674 | 162.876 | -69.043 | -70.329 | -56.622 |  |  | 106.7 | 12.3158 | 8.5221 | -39.4262 | -38.4443 | 8.7478 | -92.7994 | 57.1876 | 25.1815 |  |  | 38.184 | 38.1133 | 37.5505 | 46.8878 | 46.0505 | -161.9303 | 41.3162 | 41.1581 | -116.4053 | -103.8854 | -57.66 |  | 13.8705 |  |  | 13.56 | -55.0532 | 10.7192 | -10.955 | 4.165 | 11.5738 | 16.73 | 105.7658 | 117.4029 |  | 80.4914 | 25.4 | -19.1636 |  | 3.8601 | 1.3157 |  |  |  | -25.6039 | 26.0613 | 39.6631 | 101.5307 | 64.2118 | -152.4126 | -16.8836 | 34.2249 | -29.9354 |  |  |  |  | 230.7485 | 230.0958 | 190.3 | -189.9637 | -476.7489 | 475.6176 | 476.742 | -219.1942 | -217.0937 | -57.8737 | -51.2789 | 80.6147 | 80.3109 |  |  | 73.6782 | 74.2824 | -18.8436 | -18.6188 | 111.09 | 110.99 | 52.4 | 52 | 22.2118 | 27.12 | -327.3071 | 108.9824 | 108.758 | 15 | 1.6 | -61.8 | -61.9 |  |  | -467.0552 | -278.7005 | 404.8136 | 335.3047 | -0.0191 | -328.7741 | 330.4636 | -138.8607 | -222.2873 | -323.4455 | 89.5687 | 91.6964 | 144.056 | -395.1107 | 223.2688 | -172.0577 | 173.5428 | -6.7498 |  | 25.84 | 6.203 | 6.141 | -25.68 | 7.68 |  | -8.8457 | -46.4073 | -14.3847 | 46.9 | 50.901 | 48.324 | 9.6853 | 11.6777 | 52.3842 | 52.013 | 52.9786 |  | 0.1 | 22.9735 | 5.58 |  | -47.624 | 77.5374 | 59.0234 | -46.8759 | -75.609 | 49.2621 | 26.2595 | -7.1 | 5.7 |  | 191.7295
12/04/2025 | 06:00 | 0 | 17.8644 | -35.7389 | 8.437 | 23.9542 |  | 47.422 | -93.0125 | 40.596 | 20.4134 | 20.0229 | -2.22 | -24.761 | 22 | 13.248 | -22 | 12.6136 | 186.8088 | 6.2108 | 5.6984 | 9.8027 |  | 13.9936 | 7.8558 |  |  | -63.04 | -62.61 |  | 2.22 | 24.2 | 5.707 | 0.196 | -47.52 | -48.12 | -74.34 | 46.54 | 46.15 | 12.2238 | -0.9996 | 54.5142 | 56.8689 | 31.315 | -43.9386 | -42.2379 | 20.2533 | 20.2912 |  | 75.8209 | -5.2346 | -26.2012 | -254.6262 | -18.3539 | -12.7 | -12.7 | 47.9934 | 46.6729 | -4.6885 |  | -22.1116 | 2.7973 | 7.4608 | 5.0694 | 291.8484 | -13.5807 | -13.7028 | -30.6723 | 302.9578 |  | -132.0554 |  | 66.6135 | 24.25 | 19 |  | 66.23 | -48.0864 | -47.4166 | 127.9657 | 128.7025 | 33.7702 | -46.2381 | -45.9659 | -11.4041 | -45.5758 |  |  | 58.2 | 90.7 | -13.95 | 45.2296 | 44.3192 | 44.7089 | -69.1218 | -68.2125 |  | 31.2515 | 0.2081 | 11.321 | 24.33 | 58.62 | 35.6323 | 33.696 | -25.98 |  | 45.2916 | 45.083 | -81.7904 | -0.0001 | -15.7641 | -75.3 | -75 | 31.7697 | 53.3295 | 54.024 |  | 52.53 | -3.96 | 56.9025 | 82.0572 | -30.97 | -31.28 | 107.02 | 51.58 | 82.3818 | 80.7091 | -39.2451 | -40.0909 | 155.0187 | 117.0385 | 111.4811 | 114.6395 | 107.4706 | 93.5801 | -23.818 | 42.1651 | 207.7579 |  | -29.2438 | -27.886 | -23.8832 | 33.8682 | 31.5834 | 167.484 | -66.085 | -68.7778 | -56.5366 |  |  | 107.7 | 12.1862 | 15.7907 | -38.7001 | -38.087 | 10.8069 | -87.9559 | 56.1528 | 24.6917 |  |  | 38.3122 | 39.29 | 37.4704 | 47.2227 | 47.725 | -169.1309 | 41.8056 | 41.8218 | -117.1563 | -105.2583 | -58.25 |  | 14.2708 |  |  | 11.34 | -59.1238 | 10.403 | -11.048 | 4.161 | 11.1858 | 16.09 | 107.4582 | 118.4898 | 13.96 | 80.9114 | 23.8 | -18.3952 |  | 3.589 | 1.3693 |  |  |  | -25.812 | 25.9295 | 40.1673 | 101.9286 | 64.0563 | -152.184 | -16.8995 | 33.9224 | -29.6424 |  |  |  |  | 233.1579 | 234.8136 | 191.1 | -190.3748 | -478.3522 | 478.8832 | 481.3631 | -220.3146 | -219.8807 | -50.0639 | -43.1394 | 81.9653 | 78.9362 |  |  | 70.9975 | 70.1845 | -15.0769 | -15.9473 | 111 | 111.17 | 53.4 | 53.3 | 22.1498 | 26.24 | -333.0421 | 112.725 | 112.5131 | 14.5 | 0.6 | -61.8 | -61.3 | 1.2922 |  | -473.1821 | -286.3691 | 402.9167 | 335.1389 | 3.5236 | -326.8335 | 326.4946 | -143.9838 | -222.332 | -320.6349 | 88.7234 | 86.8091 | 141.3942 | -390.6202 | 222.7727 | -171.3335 | 171.4595 | -8.0929 |  | 26.16 | 6.308 | 6.304 | -25.04 | 8.88 |  | -9.4316 | -45.2354 | -15.3216 | 45.9 | 47.242 | 52.172 | 9.707 | 11.54 | 52.2029 | 51.3859 | 52.0576 |  | 1.6 | 23.32 | 5.3 |  | -43.8269 | 69.5229 | 51.1458 | -42.8065 | -68.7247 | 41.8215 | 26.7435 | -8.5 | 8.9 |  | 192.7643
12/04/2025 | 06:30 | 0 | 17.8402 | -35.3511 | 8.797 | 25.4063 |  | 50.0699 | -96.1097 | 42.9083 | 21.6533 | 21.3945 | -8.88 | -25.165 | 22 | 13.248 | -22 | 12.722 | 195.3882 | 6.7644 | 7.8649 | 12.2478 |  | 14.9629 | 8.2147 |  |  | -63.17 | -63.24 |  | 11.1 | 24.2 | 3.816 | 0.194 | -53.35 | -52.83 | -62.36 | 53.48 | 54.25 | 10.7997 | -1.3756 | 56.7299 | 58.7146 | 36.5818 | -47.1536 | -47.9283 | 25.0767 | 24.86 |  | 82.5189 | -3.6642 |  | -310.3895 | -18.1314 | -12.6 | -12.6 | 53.233 | 53.3561 | -4.2559 |  | -30.9424 | 1.6144 | 8.158 | 5.5658 | 350.5965 | -11.4444 | -11.6886 | -72.3007 | 322.7706 |  | -118.8328 |  | 62.2425 | 22.29 | 16.93 | 45.66 | 63.3 | -52.507 | -51.0335 | 124.7428 | 125.4665 | 32.5446 | -43.6242 | -43.6115 | -10.9749 | -46.5333 |  |  | 56.3 | 92.9 | -13.8 | 42.5591 | 43.2448 | 43.2307 | -70.4988 | -69.4146 | 12.5783 | 26.9002 | 10.4841 | 10.8982 | 29.01 | 57.33 | 35.1636 | 33.5495 | -25.29 | -2.7631 | 46.7812 | 45.6757 | -91.457 | -0.0001 | -15.402 | -72.8 | -73.3 | 30.6656 | 55.6732 | 55.9026 |  | 55.23 | -4.37 | 55.2015 | 89.7526 | -31.33 | -31.61 | 105.55 | 49.65 | 90.9636 | 89.6727 | -38.7696 | -38.5182 | 158.0692 | 122.207 | 117.4715 | 119.2644 | 78.0601 | 63.5845 | -23.984 | 84.1514 | 158.523 |  | -31.5376 | -29.776 | 0 | 38.5276 | 36.0686 | 46.128 | -55.966 | -56.6702 | -27.741 |  |  | 1 | 12.9945 | 20.3374 | -37.2272 | -36.5909 | 7.783 | -60.5945 | 26.7878 | 24.9573 |  |  | 39.1031 | 39.7492 | 37.8389 | 46.8878 | 49.3996 | -152.5527 | 40.6888 | 40.6809 | -106.1544 | -87.1443 | -54.01 |  | 12.7645 |  |  | 11.09 | -53.907 | 10.1445 | -11.249 | 4.395 | 11.5521 | 14.79 | 93.7101 | 102.7009 |  | 78.5946 | 24.5 | -19.6458 |  | 3.3752 | 1.4303 |  |  |  | -27.6603 | 23.9959 | 43.7807 | 100.9556 | 65.1427 | -153.1617 | -17.8355 | 35.2714 | -32.6428 | 12.8676 |  |  |  | 210.4278 | 212.0733 | 180.2 | -179.7443 | -451.9026 | 459.5544 | 453.9093 | -200.8516 | -197.4953 | -58.3712 | -50.6911 | 74.9295 | 74.1887 |  |  | 66.8995 | 65.9327 | -12.2943 | -11.7275 | 104.76 | 104.48 | 49.9 | 50 | 21.9042 | 14.56 | -325.8407 | 106.703 | 106.4796 | 12.8 | 2.2 | -59.4 | -59.1 |  | 1.0436 | -442.8846 | -217.9091 | 369.813 | 308.6945 | -4.2472 | -302.2823 | 298.8216 | -125.1144 | -206.5685 | -293.2261 | 85.5775 | 85.5915 | 126.8843 | -351.0445 | 201.2167 | -150.0106 | 150.9964 | -7.225 |  | 25.2 | 6.325 | 6.315 | -24.88 | 8.48 |  | -9.2271 | -45.2659 | -14.0337 | 45.7 | 46.904 | 47.068 | 9.6899 | 11.6459 | 47.9373 | 48.052 | 48.7225 |  | -2.3 | 21.5827 | 5.16 |  | -46.3632 | 75.672 | 58.0186 | -47.5199 | -72.8865 | 49.5794 | 24.1196 | -5.7 | 5.5 |  | 187.3891
12/04/2025 | 07:00 | 0 | 16.8545 | -33.5338 | 8.3944 | 25.422 |  | 50.707 | -95.5872 |  | 22.2693 | 21.8356 | -2.22 | -28.637 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 12.5886 | 194.4646 | 6.6855 | 6.9601 | 11.2374 |  | 14.9279 | 7.5404 |  |  | -60.82 | -60.83 |  | 2.22 | 26.4 | 4.477 | 0.189 | -45.67 | -46.4 | -68.09 | 47.39 | 48.02 | 11.5384 | -0.9784 | 58.1067 | 59.0569 | 36.1968 | -45.2782 | -43.8749 | 28.7026 | 16.3318 |  | 81.3132 | -4.1876 |  | -315.3008 | -16.5147 | -12.9 | -13 | 51.394 | 50.5356 | -4.3342 |  | -34.1394 | 2.4961 | 8.179 | 5.6132 | 350.3524 | -0.5493 | -0.9156 | -110.8178 | 333.0744 |  | -107.3752 |  | 65.386 | 22.74 | 17.4 | 47.72 | 64.67 | -52.7749 | -53.7126 | 127.2504 | 127.8006 | 35.8847 | -42.6544 | -41.6096 | -9.1757 | -42.206 |  |  | 65.9 | 83.5 | -14.05 | 49.3269 | 48.4154 | 48.2089 | -61.2203 | -62.3854 | 13.4349 | 13.4777 | 13.8752 | 10.4089 | 28.11 | 56.84 | 37.0386 | 35.3073 | -26.09 |  | 42.4735 | 41.9892 | -82.0627 | -0.0001 | -15.7646 | -77.4 | -77.9 | 31.4127 | 60.3607 | 56.8419 |  | 60.07 | -3.59 | 53.8785 | 79.1445 | -30.51 | -30.57 | 108.58 | 50.44 | 79.1273 | 79.2364 | -43.4905 | -44.2182 | 153.0267 | 122.0526 | 116.0135 | 118.7357 | 81.4948 | 64.426 | -23.909 | 125.9774 | 89.4206 |  | -33.428 | -30.4368 | 0 | 3.9383 | 5.9209 | 152.124 | -68.1934 | -69.3055 | -24.3702 |  |  | 88.2 | 9.6344 | -23.913 | -36.3802 | -35.7046 | 5.8354 | -62.2882 | 32.768 | 25.4803 |  |  | 38.5762 | 39.1951 | 37.85 | 53.4186 | 53.0836 | -123.2478 | 46.1245 | 46.0463 | -79.2934 | -61.1148 | -51.7 |  | 14.0609 |  | -8.79 | 10.13 | -55.6706 | 9.9529 | -11.146 | 4.169 | 11.2435 | 13.34 | 62.0674 | 78.88 | 13.96 | 73.3137 | 23.2 | -19.143 |  | 3.8734 | 1.4489 |  |  |  | -27.7713 | 23.8375 | 42.7723 | 97.3738 | 59.4041 | -141.1795 | -19.3356 | 34.0401 | -34.4993 | 12.2012 |  |  | 13.3908 | 189.6485 | 189.3667 | 186.1 | -189.2132 | -425.981 | 430.4384 | 426.9789 | -179.1423 | -178.3079 | -57.9656 | -49.6642 | 74.2607 | 74.3493 |  |  | 48.9256 | 48.2005 | -0.1296 | 1.0876 | 111.79 | 110.46 | 47.6 | 47.7 | 22.0473 | -10.08 | -331.8282 | 95.5274 | 95.3023 | 9.9 | 8.2 | -46.4 | -46 |  |  | -423.9064 | -111.2707 | 301.6126 | 252.9712 | -3.7831 | -240.6057 | 243.7921 | -91.0595 | -155.1147 | -240.3169 | 98.5329 | 94.4952 | 90.9345 | -288.109 | 153.6828 | -135.9962 | 137.2301 | -9.2026 |  | 26.16 | 6.191 | 6.173 | -25.44 | 10 |  | -10.7225 | -40.2548 | -15.2331 | 44.4 | 46.337 | 45.897 | 9.0572 | 10.974 | 48.1366 | 48.091 | 48.4836 |  | -7 | 21.9732 | 5.2 |  | -41.0449 | 75.1517 | 57.1152 | -40.6199 | -73.842 | 48.5581 | 24.147 | -0.3 | 0.5 |  | 178.4262
12/04/2025 | 07:30 | 0 | 16.771 | -33.7631 | 8.8173 | 26.8649 |  | 53.6921 | -99.7418 | 47.4018 | 24.3833 | 23.6428 | -6.66 | -29.475 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 11.8833 | 202.2422 | 8.3565 | 8.5256 | 13.9058 |  | 14.4548 | 7.644 |  |  | -64.58 | -65 |  | 6.66 | 28.6 | 5.471 | 0.198 | -54.27 | -54.23 | -62.68 | 54.64 | 55.37 | 12.9781 | -1.9474 | 61.6246 | 63.6588 | 39.6621 | -49.163 | -48.5057 | 30.7847 | 29.8831 |  | 86.9395 | -1.5704 |  | -351.2336 | -16.0328 | -13.1 | -13.1 | 54.7132 | 53.2321 | -4.5533 |  | -36.1806 | 3.4264 | 8.7403 | 6.0708 | 383.7396 | 10.3763 | 10.8035 | -146.8558 | 369.0222 |  | -119.4999 |  | 72.9605 | 24.84 | 20.55 | 52.4 | 68.14 | -59.4728 | -59.8746 | 134.2241 | 134.6786 | 32.7643 | -53.9309 | -54.449 | -7.0374 | -50.3415 |  |  | 60.8 | 101.2 | -14.9 | 45.1275 | 44.8562 | 44.8337 | -64.739 | -64.1152 | 18.7772 | 7.3923 | 19.1325 | 10.6509 | 31.99 | 62.29 | 39.8511 | 37.944 | -27.5 |  | 50.7736 | 50.0104 | -91.5228 | 0 | -16.6776 | -85.4 | -86.1 | 32.2696 | 67.392 | 66.7044 |  | 66.77 | -5.3 | 52.353 | 90.8652 | -30.46 | -30.57 | 108.26 | 53.03 | 91.2 | 91.2182 | -49.2046 | -48.1182 | 165.513 | 128.8733 | 124.1549 | 126.2523 | 64.8854 | 49.5031 | -24.733 | 158.0469 | 39.173 |  | -33.6848 | -31.5483 | 19.3804 | 20.4239 | 19.2794 | 52.272 | -66.9151 | -68.1773 | -12.143 |  |  | 1 | 10.3413 | -3.0459 | -38.268 | -37.0232 | 7.4465 | -46.4438 | 13.2159 |  |  |  | 38.7842 | 38.8414 | 37.611 | 59.7819 | 59.1121 | -117.7218 | 50.5433 | 50.3641 | -79.2245 | -64.0173 | -50.63 |  | 13.8729 | 0.7864 |  | 10.28 | -52.758 | 10.0983 | -11.038 | 1.208 | 11.3594 | 15.6 | 65.5994 | 79.5144 | 13.55 | 76.6218 | 23.8 | -22.0063 |  | 3.7731 | 1.5583 |  |  | -10.6011 | -32.0372 | 24.2504 | 49.3268 | 102.7811 | 65.2213 | -152.522 | -21.6789 | 36.4726 | -39.2132 | 12.0716 |  |  | 14 | 181.4024 | 179.2238 | 186.1 | -187.841 | -414.4221 | 411.2721 | 415.29 | -170.9172 | -169.2656 | -50.441 | -42.6418 | 77.6765 | 76.5504 |  |  | 34.4784 | 33.8631 | 12.0882 | 12.0989 | 109.8 | 109.85 | 51.6 | 50.9 | 21.8636 | -37.04 | -341.1276 | 86.3308 | 87.4031 | 8.8 | 16 | -37.3 | -36.9 |  |  | -403.8841 | -41.9076 | 239.7728 | 198.0958 | 2.4299 | -192.715 | 188.265 | -68.8871 | -108.2704 | -189.6167 | 108.6955 | 104.9004 | 65.4742 | -226.3102 | 106.877 | -118.7454 | 118.5304 | -8.4637 |  | 28.96 | 5.993 | 5.985 | -28.72 | 12.72 |  | -13.5637 | -35.1858 | -15.8495 | 42.1 | 49.06 | 49.196 |  | 12.2228 | 50.7199 | 50.5333 | 50.5788 |  | -14.7 | 21.3657 | 5.8 |  | -38.34 | 69.2902 | 50.4928 | -37.3633 | -68.5872 | 41.7379 | 26.899 | 7.3 | -7.4 |  | 184.5209
12/04/2025 | 08:00 | 0 | 17.1408 | -34.475 | 9.0565 | 28.1914 |  | 55.9197 | -105.3371 | 50.4192 | 25.6172 | 24.9999 | -13.32 | -32.194 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 12.6051 | 214.9364 | 9.3776 | 9.2005 | 15.6058 |  | 14.7024 | 7.7011 |  |  | -70.44 | -70.34 |  | 13.32 | 30.8 | 5.319 | 0.193 | -55.13 | -55.8 | -71.36 | 56.32 | 56.06 | 14.0645 | -2.0041 | 64.4253 | 66.8335 | 39.2921 | -47.5555 | -47.2974 | 7.0944 | 6.8386 |  | 91.7621 | -7.8518 |  | -336.5086 | -13.7983 | -14.4 | -14.3 | 53.0174 | 51.2509 | -5.9817 |  | -30.1326 | 4.9687 | 9.551 | 6.5056 | 368.2668 | 19.9286 | 20.1422 | -145.8025 | 379.926 |  | -130.8142 |  | 77.9603 | 25.95 | 21.96 | 55.54 | 71.69 | -75.1458 | -74.8778 | 150.2246 | 153.1796 | 26.7656 | -64.5087 | -64.5122 | -5.0232 | -51.1601 |  |  | 73.6 | 103.3 | -15.71 | 46.2475 | 45.9989 | 46.1114 | -57.7935 | -57.7176 | 13.4494 | 3.5949 | 15.6064 | 11.6403 | 35.64 | 66.22 | 42.1948 | 40.1413 | -28.68 |  | 51.7089 | 50.7779 | -78.7409 | -0.0001 | -17.4248 | -90.6 | -92.4 | 33.5825 | 73.5443 | 72.3402 |  | 73.44 | -5.67 | 55.215 | 77.8744 | -30.14 | -30.17 | 114.09 | 57.29 | 78.7818 | 77.9636 | -75.6352 |  | 175.5302 | 134.1025 | 130.1976 | 132.7359 | 85.0765 | 70.1622 | -23.918 | 158.1949 | 25.14 |  | -33.3661 | -31.5728 | 0 | 10.8495 | 10.7659 | 176.7 | -85.1917 | -85.9061 | -33.2769 |  |  | 120.7 | 11.1307 | -25.3601 | -38.5941 | -37.6647 | 7.54 | -67.7546 | 32.3918 | 26.0292 |  |  | 38.0568 | 38.3413 | 36.5506 | 75.1879 | 74.6855 | -139.1562 | 78.1044 |  | -93.9515 | -82.4681 | -50.79 |  | 13.9608 |  |  | 11.78 | -52.438 | 10.3217 | -10.815 | 4.248 | 11.2225 | 19.27 | 85.5714 | 96.4163 | 13.74 | 82.7175 | 23.9 | -24.0646 |  | 3.8071 | 1.6228 |  |  |  | -34.7999 | 24.1103 | 54.7889 | 111.3245 | 70.8807 | -167.2129 | -23.3268 | 37.9791 | -42.8846 | 11.3605 | 0.7422 | 0.3692 | 12.8228 | 171.768 | 170.8514 | 190.3 | -189.9402 | -408.5342 | 412.7001 | 409.7729 | -163.978 | -163.3575 | -49.8135 | -42.4696 | 72.7775 | 75.0299 | -114.6419 | -114.627 | 30.9737 | 30.2156 | 17.1157 | 17.4072 | 110.42 | 110.29 | 49.8 | 49.9 | 21.3722 | -51.6 | -343.3737 | 83.6176 | 83.3357 | 8.8 | 16.6 | -34.5 | -34 |  | 1.0648 | -406.6797 | -15.3173 | 212.8802 | 183.7252 | 6.2586 | -171.379 | 170.0654 | -59.3981 | -95.1811 | -174.5802 | 108.0027 | 103.4489 | 57.7766 | -203.0267 | 93.1239 | -109.5319 | 110.1358 | -8.884 |  | 31.2 | 5.929 | 5.857 | -30.32 | 14.16 |  | -14.9126 | -33.5439 | -16.0235 | 41.6 | 47.398 | 47.948 | 10.1816 | 12.1675 | 48.5063 | 48.5556 | 49.5459 |  | -16.9 | 21.0573 | 6.1 |  | -38.2758 | 70.6899 | 50.6758 | -37.4825 | -69.4096 | 40.817 | 28.0704 | 9.2 | -8.7 |  | 205.232
12/04/2025 | 08:30 | 0 | 17.9934 | -35.8138 | -17.5339 | 29.2803 |  | 58.2622 | -94.2614 | 52.7916 | 26.8272 | 26.1076 | -8.88 | -36.896 | 33 | 14.904 | -33 | 12.0985 | 191.116 | 10.3261 | 10.506 | 17.192 |  | 14.3852 | 7.4255 |  |  | -68.23 | -68.38 |  | 11.1 | 35.2 | 5.647 | 0.192 | -58.32 | -58.48 | -64.49 | 58.87 | 59.5 | 15.2807 | -2.4293 | 67.5301 | 70.3649 | 39.1422 | -49.297 | -48.8458 | 27.649 | 26.0368 |  | 90.4225 | -1.5704 |  | -365.4179 | -9.9353 | -16.2 | -16.1 | 54.4276 | 53.2635 | -5.9542 |  | -36.1092 | 5.9767 | 10.4621 | 7.1321 | 399.6398 | 33.5704 | 33.6009 | -193.5493 | 413.2776 |  | -131.3195 |  | 86.5227 | 27.62 | 24.41 | 60.47 | 75.79 | -75.0118 | -75.1458 | 150.9277 | 152.3698 | 24.695 | -73.1682 | -73.3982 | -1.2974 | -60.7252 |  |  | 59.4 | 125 | -16.59 | 43.3593 | 43.8297 | 44.0916 | -59.8214 | -59.2071 | 19.5906 | -6.7613 | 22.9059 | 11.6815 | 40.5 | 71.82 | 46.4136 | 43.6569 | -31.59 |  | 60.6835 | 60.3878 | -104.6568 | 0 | -19.2782 | -97.9 | -96.8 | 34.5328 | 80.5756 | 81.7331 |  | 80.22 | -7.64 | 59.076 | 106.9436 | -30.72 | -31.26 | 116.53 | 60.63 | 106.6727 | 104.8909 | -69.3257 |  | 201.4091 | 158.5972 | 154.8674 | 157.7548 | 85.005 | 67.8029 | -26.591 | 201.7946 | 16.2812 |  | -33.57 | -31.3789 | 0 | 11.4657 | 10.6173 | 147.516 | -78.1641 | -79.4973 | -28.7421 |  |  | 93.2 | 12.2335 | -31.5974 | -39.1754 | -38.2589 | 6.9564 | -67.2561 | 32.3786 | 26.0375 |  |  | 35.3839 | 36.535 | 35.7379 | 75.0204 | 75.0204 | -125.9271 | 72.1389 |  | -86.7647 | -74.793 | -48.17 |  | 14.1781 |  |  | 12.41 | -50.9244 | 11.083 | -10.61 | 3.921 | 11.4672 | 20.99 | 76.3619 | 86.2542 |  | 85.65 | 24.9 | -25.4002 |  | 3.6506 | 1.7563 |  |  | -11.6935 | -37.9213 | 24.6642 | 59.6627 | 117.8121 | 73.4192 | -174.6641 | -25.0065 | 39.2089 | -46.6214 | 11.2258 | 2.295 | 1.909 | 13 | 174.7413 | 172.3597 | 188.6 | -188.9731 | -406.4405 | 410.9167 | 408.8906 | -165.3778 | -162.3079 | -50.0991 | -41.7824 | 79.2602 | 80.3442 |  |  | 29.6114 | 29.3806 | 18.0021 | 17.6524 | 106.59 | 107.58 | 50.2 | 50.1 | 21.5346 | -58.88 | -346.2012 | 85.9327 | 85.6407 | 9.4 | 18.3 | -33.4 | -33.3 |  |  | -401.659 | -9.3455 | 210.0198 | 178.9096 | 3.9045 | -172.5288 | 175.1455 | -58.195 | -91.103 | -167.9996 | 107.8255 | 105.9312 | 63.6972 | -204.4119 | 92.7309 | -112.056 | 113.0796 | -8.1204 |  | 32.08 | 5.749 | 5.746 | -30.96 | 14.24 |  | -14.8821 | -32.256 | -15.7031 | 41.3 | 46.359 | 48.117 | 10.2621 | 12.136 | 51.4518 | 51.2854 | 51.319 |  | -18.3 | 21.3077 | 6.61 |  | -36 | 71.5355 | 49.7731 | -35.6787 | -69.5558 | 39.9961 | 28.7112 | 10.8 | -10.1 |  | 202.5304
12/04/2025 | 09:00 | 0 |  | -36.8229 | -36.0455 | 30.3509 |  | 60.6202 | -89.002 | 55.5443 | 28.2011 | 27.4454 | -11.1 | -41.265 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.5399 | 182.2932 | 10.7434 | 11.3741 | 17.4757 |  | 15.783 | 7.2704 |  |  | -67.63 | -71.56 |  | 11.1 | 39.6 | 4.432 | 0.191 | -55.83 | -55.8 | -64.56 | 54.91 | 59.62 | 15.1268 | -2.5985 | 69.9995 | 72.991 | 40.8093 | -49.8328 | -48.6873 | 19.179 | 17.594 |  | 93.3696 |  |  | -379.0039 | -11.4612 | -15.8 | -16 | 54.1869 | 52.9209 | -6.0008 |  | -35.5493 | 7.0181 | 10.4418 | 7.3568 | 419.4463 | 47.914 | 47.6394 | -239.8631 | 443.2662 |  | -124.4555 |  | 89.7262 | 28.49 | 25.76 | 63.15 | 80.21 | -77.6909 | -77.423 | 149.1393 | 150.3052 | 22.5675 | -78.792 | -78.406 | 2.9468 | -68.8779 |  |  | 54.2 | 135.9 | -17.12 | 42.4321 | 41.9828 | 43.3871 | -54.6349 | -54.9168 | 22.3213 | -15.1574 | 27.317 | 12.7764 | 43.49 | 75.24 | 48.2886 | 45.8542 | -32.38 |  | 68.6525 | 67.8739 | -125.4473 | 0 | -19.6756 | -103.2 | -103.6 | 34.5273 | 87.0209 | 88.3081 |  | 86.1 | -9.05 | 61.452 | 123.3045 | -30.87 | -31.11 | 115.65 | 62.33 | 121.8727 | 121.7636 | -65.0975 |  | 219.648 | 176.1792 | 170.7569 | 171.417 | 64.7899 | 44.9174 | -28.774 | 249.0887 | 4.4215 |  | -33.7909 | -31.6671 | 26.7933 | 10.5053 | 9.0096 | 39.984 | -63.0294 | -63.7059 | -4.4405 |  |  | 1 | 12.0692 | -29.1648 | -40.8055 | -39.8965 | 12.927 | -43.2811 | 9.127 | 24.7664 |  |  | 38.0341 | 38.2261 | 36.5879 | 77.3648 | 77.5323 | -117.7218 | 66.0609 |  | -80.2862 | -68.603 | -46.73 | -41.49 | 13.4725 | 0.939 |  | 12.78 | -46.2712 | 9.5896 | -10.497 | 4.268 | 11.2957 | 22.04 | 67.3428 | 79.2985 | 14.96 | 86.1442 | 24.6 | -25.801 |  | 3.2307 | 1.7575 |  |  | -11.8749 | -38.5067 | 24.5232 | 59.8308 | 118.3271 | 72.9082 | -175.1846 | -25.7297 | 39.8542 | -49.8526 |  | 3.3009 | 2.8266 |  | 175.3574 | 172.6743 | 184.8 | -185.4763 | -390.3621 | 396.1648 | 390.5891 | -167.9108 | -165.1644 | -44.2807 | -35.0528 | 79.3767 | 79.017 |  |  | 28.5566 | 28.5676 | 15.6177 | 17.0749 | 106.04 | 104.89 | 52.9 | 52.9 | 21.6179 | -63.04 | -357.1223 | 85.3768 | 84.3506 | 9.9 | 19.4 | -33.4 | -33.4 | 1.4268 |  | -386.0286 | 13.943 | 227.7332 | 187.3718 | -8.3847 | -181.9681 | 177.4036 | -59.2286 | -94.5934 | -179.3646 | 114.8032 | 112.8875 | 63.1537 | -216.0434 | 93.1956 | -121.4922 | 122.6849 | -7.1975 |  | 32.48 | 5.681 | 5.679 | -31.84 | 14.8 |  | -16.289 | -30.4097 | -15.5566 | 39.7 | 49.754 | 48.855 | 10.3611 | 12.0131 | 51.7761 | 50.977 | 50.4891 |  | -22.4 | 20.1269 | 6.75 |  | -31.7579 | 66.9943 | 44.6033 | -32.0975 | -65.1954 | 33.817 | 31.1833 | 13.8 | -14.1 |  | 197.9785
12/04/2025 | 09:30 | 0 | 18.6248 | -37.6081 | -34.2965 | 31.1569 |  | 62.7354 | -94.753 | 58.1898 | 29.2491 | 28.8305 | -11.1 | -43.298 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 12.4656 | 190.2344 | 11.0033 | 10.9996 | 18.2043 |  | 15.128 | 7.7547 |  |  | -71.84 | -71.78 |  | 11.1 | 41.8 | 4.377 | 0.189 | -59.94 | -60.19 | -68.83 | 60.02 | 61.3 | 11.7164 | 10.6946 | 72.5794 | 75.2639 | 39.8755 | -48.4932 | -48.0412 | 29.1882 | 28.2189 |  | 94.0394 |  | -7.676 | -395.4246 | -10.1943 | -16.5 | -16.6 | 52.2522 | 52.0492 | -6.5528 |  | -36.0991 | 7.4355 | 10.8934 |  | 426.8928 | 66.744 | 66.6829 | -288.6491 | 453.355 |  | -128.0475 |  | 93.4685 | 28.55 | 25.76 | 65.82 | 82.01 | -80.504 | -79.8343 | 152.4897 | 155.3255 | 21.5716 | -82.3195 | -81.659 | 4.1895 | -61.7202 |  |  | 76.6 | 122.2 | -17.73 | 48.6197 | 48.5038 | 47.0139 | -44.5089 | -42.8715 | 22.6361 | -28.261 | 26.0003 | 12.7919 | 46.87 | 76.06 | 50.3979 | 48.1979 | -33.51 |  | 62.2109 | 60.4547 | -101.7768 | -0.0001 | -20.3404 | -110.6 | -109.4 | 34.6097 | 90.2435 | 90.1867 |  | 90.79 | -8.19 | 62.3295 | 97.8106 | -30.97 | -31.27 | 120.31 | 64.99 | 98.2545 | 97.8182 | -74.9199 |  | 206.6686 | 165.6659 | 159.3303 | 164.1322 | 75.3703 | 55.4543 | -29.25 | 301.5403 | -19.3602 |  | -32.7414 | -31.1322 | 14.5923 | -5.931 | -6.4528 | 147.516 | -78.8757 | -79.7229 | -14.2944 |  |  | 93.2 | 13.0053 | -64.0972 | -37.6547 | -36.9427 | 7.9232 | -53.4 | 19.6709 | 24.1107 |  |  | 37.4986 | 37.6091 | 37.0873 | 81.2163 | 81.2163 | -119.2289 | 77.2285 |  | -78.7053 | -69.5022 | -46.64 |  | 14.0609 |  |  | 13.31 | -48.5136 | 9.0127 | -10.531 | 4.332 | 11.1852 | 22.28 | 70.9169 | 82.5002 |  | 88.6265 | 25.5 | -26.0922 |  | 2.8847 | 1.8084 |  |  |  | -40.4406 | 25.209 | 63.6122 | 118.2423 | 73.7659 | -179.2354 | -27.5577 | 41.8984 | -53.8546 |  | 3.7794 | 3.4384 |  | 163.8531 | 163.1233 | 189.8 | -190.5859 | -380.8048 | 384.5072 | 380.0927 | -154.9416 | -154.9572 | -46.7288 | -37.8769 | 76.0316 | 76.9762 | -105.6005 | -105.0305 | 25.9968 | 25.865 | 17.6544 | 17.7299 | 100.18 | 99.05 | 51.1 | 52.5 | 21.5773 | -66.08 | -353.2303 | 82.3317 | 82.0333 | 10.5 | 22.8 | -31.7 | -31.7 |  |  | -372.9455 | 40.1245 | 213.8438 | 175.9281 | -10.4595 | -173.5519 | 171.1108 | -62.1965 | -87.3023 | -170.0334 | 108.1978 | 108.3076 | 60.2447 | -200.2468 | 86.2942 | -113.6804 | 114.6129 | -8.0407 |  | 33.52 | 5.707 | 5.69 | -32.72 | 14.56 |  | -15.7916 | -29.9428 | -15.4101 | 37.6 | 47.18 | 46.639 | 10.1696 | 12.2725 | 49.1612 | 50.1778 | 51.0851 |  | -22.3 | 20.0208 | 7.05 |  | -34.5802 | 69.3217 | 46.9274 | -35.1904 | -67.8718 | 36.1953 | 31.4104 | 14.7 | -13.7 |  | 196.6552
12/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.06 | -38.1672 | -33.574 | 32.2077 |  | 64.103 | -97.5149 | 60.3076 | 30.3871 | 29.7324 | -11.1 | -46.321 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 12.7797 | 195.8864 | 11.7992 | 11.6812 | 19.2012 |  | 14.6617 | 7.2755 |  |  | -72.61 | -72.39 |  | 11.1 | 44 | 5.027 | 0.192 | -55.88 | -56.11 | -78.44 | 56.48 | 56.27 | 11.6704 | 11.1957 | 73.7889 | 76.5501 | 34.1003 | -44.4744 | -44.0119 | 7.8118 | 7.9735 |  | 94.5752 |  | -31.5597 | -372.6677 | -10.5333 | -16.6 | -16.6 | 48.6338 | 47.7992 | -6.7166 |  | -30.8551 | 8.364 | 11.0602 | 7.3975 | 406.7506 | 80.4162 | 80.2942 | -322.6818 | 442.3596 |  | -114.9248 |  | 98.4682 | 28.91 | 26.86 | 68.57 | 83.78 | -81.7096 | -80.7719 | 152.557 | 153.6462 | 19.0885 | -80.4851 | -80.714 | 3.9397 | -60.6204 |  |  | 80.4 | 121.5 | -17.69 | 51.1045 | 51.1324 | 50.8416 | -31.8732 | -31.5851 | 18.6423 | -38.2172 | 23.1789 | 13.0397 | 48.28 | 75.53 | 53.2104 | 50.5417 | -35.23 |  | 61.0583 | 60.2133 | -100.9334 | 0 | -21.3631 | -116.2 | -113.9 | 34.2361 | 94.931 | 93.9439 |  | 93.68 | -8.87 | 64.5165 | 98.5731 | -31.16 | -31.56 | 125.58 | 66.17 | 102.4182 | 98.6545 | -76.4075 |  | 216.0433 | 171.3697 | 166.0182 | 167.6359 | 53.8203 | 30.5989 | -31.95 | 333.4851 | -21.2783 |  | -34.414 | -31.7156 | 42.1795 | -7.0506 | -6.8473 | 32.304 | -65.4811 | -66.0871 | 11.4875 |  |  | 1 | 13.8988 | -70.1296 | -37.2564 | -36.3873 | 6.3354 | -28.6195 | -5.7523 | 24.6004 | 0 | 0 | 39.2204 | 40.4131 | 38.4523 | 82.221 | 82.556 | -111.6934 | 78.3712 |  | -78.3564 | -69.0385 | -44.92 |  | 13.3822 |  |  | 14.35 | -40.8469 | 10.43 | -10.47 | 4.323 | 11.1206 | 25.41 | 71.5465 | 80.4652 |  | 91.2459 | 25.3 | -24.8304 |  | 1.9502 | 1.8747 |  |  |  | -40.1331 | 24.5058 | 63.3601 | 112.3933 | 71.4203 | -170.029 | -28.8255 | 41.5997 | -58.1109 | 10.4013 | 4.1603 | 3.6704 | 12 | 159.6357 | 161.743 | 184.8 | -183.6513 | -368.7462 | 374.7065 | 369.0698 | -151.0595 | -153.1554 | -53.1547 | -44.2259 | 77.9073 | 76.9481 |  |  | 25.9968 | 25.9748 | 16.619 | 17.293 | 101.84 | 101.85 | 51 | 51.6 | 21.823 | -68.4 | -350.7733 | 81.2396 | 81.4413 | 10.5 | 24.4 | -31.6 | -31.7 | 1.4893 | 1.2736 | -362.5821 | 49.0884 | 218.403 | 184.3695 | -16.4634 | -176.5186 | 175.1808 | -62.6666 | -88.3551 | -168.2886 | 113.4934 | 110.8908 | 62.2567 | -205.4718 | 86.2196 | -117.2211 | 116.6208 | -6.5383 |  | 33.28 | 5.744 | 5.693 | -33.04 | 14.48 |  | -15.2331 | -31.8166 | -14.1497 | 38.6 | 47.527 | 47.33 | 10.1577 | 12.2125 | 52.7001 | 51.1592 | 52.1784 |  | -23.9 | 17.984 | 7.15 |  | -40.6832 | 76.0382 | 53.2653 | -39.8578 | -74.4723 | 43.0595 | 31.3028 | 14.6 | -14.9 |  | 186.6705
12/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.5779 | -39.0207 | -33.0746 | 32.4789 |  | 64.8014 | -100.2617 | 61.3485 | 31.0811 | 30.5201 | -6.66 | -48.127 | 44 | 19.872 | -41.8 | 11.0714 | 204.105 | 11.3074 | 11.7246 | 18.982 |  | 14.9701 | 7.4014 |  |  | -70.31 | -70.5 |  | 4.44 | 46.2 | 4.132 | 0.186 | -56.92 | -57.42 | -72.82 | 58 | 58.49 | 11.5739 | 11.594 | 74.2857 | 77.6295 | 28.322 | -46.4838 | -44.8781 | 24.9877 | 16.8811 |  | 89.8866 |  | -15.3781 | -371.4059 | -13.7473 | -14.9 | -14.9 | 49.7707 | 48.9591 | -6.8523 |  | -31.5738 | 8.4844 | 10.8556 | 7.3654 | 410.2297 | 79.4091 | 78.5546 | -311.8852 | 457.1665 |  | -131.647 |  | 98.9473 | 29.2 | 27.74 | 69.98 | 84.76 | -77.8249 | -78.0928 | 152.6163 | 153.9071 | 19.4942 | -86.93 | -86.6015 | 1.6192 | -63.6901 |  |  | 77 | 128.9 | -18.15 | 48.7833 | 49.3015 | 48.4 | -37.0926 | -36.3467 | 16.704 | -34.2054 | 23.0818 | 12.742 | 50.53 | 76.71 | 54.6167 | 51.7136 | -35.59 |  | 64.1668 | 62.7167 | -105.1806 | 0.0001 | -21.5675 | -116.5 | -116.3 | 34.736 | 98.4467 | 94.4135 |  | 97.64 | -8.86 | 66.366 | 103.4784 | -31.5 | -31.38 | 125.67 | 67.76 | 103.9091 | 101.0364 | -72.5193 |  | 221.7438 | 175.7072 | 169.9405 | 173.4129 | 78.9386 | 56.4773 | -30.616 | 322.8355 | 5.5016 |  | -28.1074 | -26.2124 | 16.8335 | -20.6427 | -19.2571 | 172.092 | -75.0335 | -76.6621 | -15.8256 |  |  | 113.9 | 14.1135 | -97.2414 | -37.7538 | -36.9415 | 7.1043 | -54.8283 | 19.3664 | 25.0237 |  |  | 39.3162 | 38.7704 | 37.9586 | 78.0346 | 78.7045 | -120.2336 | 75.3882 |  | -81.7161 | -69.368 | -44.92 |  | 14.0609 |  |  | 14.46 | -43.5135 | 10.4329 | -10.325 | 4.369 | 11.4948 | 25.03 | 73.2778 | 83.6885 | 15.32 | 91.1873 | 24.1 | -25.459 |  | 1.6334 | 1.8756 |  |  |  | -40.941 | 25.4379 | 64.3685 | 118.5786 | 72.7804 | -173.9229 | -27.7629 | 42.1914 | -57.3631 | 11.093 | 4.5509 | 4.1029 | 12.4042 | 169.1639 | 168.4072 | 189.4 | -189.2287 | -383.1367 | 387.107 | 381.9602 | -161.4662 | -160.2791 | -52.5849 | -44.828 | 77.5914 | 79.4918 |  |  | 26.7768 | 26.678 | 12.299 | 12.921 | 101.31 | 100.61 | 65.6 | 66 |  |  | -366.6089 | 79.0808 | 78.742 | 10.5 | 42.6 | -33.4 | -33.4 |  |  | -378.7271 | 7.1417 | 240.0628 | 200.7874 | -13.9832 | -195.3237 | 194.5357 | -69.7296 | -97.1286 | -188.0168 | 116.4895 | 116.6774 | 68.9101 | -232.5349 | 96.1209 | -134.5263 | 136.6586 | -7.7523 |  | 38.32 | 5.718 | 5.702 | -36.96 | 19.12 |  | -20.0397 | -36.7971 | -2.8977 | 37.9 | 49.459 | 48.05 | 10.1281 | 12.2867 | 50.1923 | 51.5901 | 51.3608 |  | -42.3 | 49.5253 | 7.04 |  | -38.4679 | 75.7211 | 54.0696 | -37.5149 | -75.1286 | 42.8033 | 31.1602 | 35.2 | -35.4 |  | 193.7793
12/04/2025 | 11:00 | 0 | 20.1439 | -40.1419 | -32.8914 | 33.3534 |  | 66.6079 | -101.1915 | 62.8111 | 31.725 | 31.2849 | -4.44 | -49.346 | 44 | 19.872 | -44 | 12.4041 | 205.991 | 11.8088 | 11.9788 | 19.6417 |  | 14.6412 | 7.2241 |  |  | -71.28 | -70.79 |  | 4.44 | 48.4 | 4.53 | 0.19 | -58.89 | -57.99 | -72.03 | 59.38 | 58.94 | 12.0557 | 11.0586 | 75.7651 | 78.4307 | 26.5515 | -46.2159 | -45.7553 | 27.1313 | 19.7144 |  | 91.7621 |  | -8.5421 | -386.1329 | -12.3406 | -15.6 | -15.6 | 50.9817 | 50.2665 | -6.8593 |  | -33.8993 | 8.435 | 11.9117 | 7.7797 | 420.3313 | 86.2453 | 86.2148 | -329.0653 | 468.0661 |  | -132.8669 |  | 99.2666 | 29.57 | 27.79 |  | 85.66 | -81.0399 | -80.638 | 154.7803 | 155.4622 | 18.0567 | -89.9877 | -91.1316 | 3.7294 | -64.1606 |  |  | 75.1 | 129.6 | -18.09 | 47.9419 | 46.8051 | 48.4169 | -38.5871 | -38.1309 | 18.9914 | -34.1976 | 24.8401 | 13.5452 | 60.27 | 81.69 |  |  | -36.34 |  | 64.5185 | 64.1171 | -109.1208 | 0 | -22.162 | -123.5 | -122.2 | 34.9448 |  | 96.7618 |  | 99.72 | -9.06 | 68.256 | 107.8686 | -31.02 | -31.25 | 137.37 | 70.18 | 108.2545 | 107.2545 | -73.8648 |  | 227.7012 | 182.6574 | 178.0839 | 180.0686 | 73.2394 | 50.0653 | -32.336 | 336.3056 | -11.3471 |  | -23.4464 | -21.0474 | 26.3623 | -27.6995 | -26.9598 | 155.196 | -70.4824 | -72.8319 | -6.4479 |  |  | 100.5 | 12.3106 | -104.9887 | -39.098 | -38.4513 | 8.5816 | -42.6911 | 11.8903 | 25.5809 |  |  | 39.0483 | 40.2628 | 37.7655 | 80.8814 | 81.2163 | -110.6886 | 75.6161 |  | -78.383 | -69.5027 | -43.19 |  | 14.0804 |  |  | 14.58 | -43.2774 | 10.4109 | -10.263 | 4.675 | 10.9502 | 24.42 | 69.7645 | 78.8485 |  | 90.0086 | 24.2 | -27.7202 |  | 2.136 | 1.932 |  |  |  | -43.4065 | 24.9096 | 67.3937 | 117.2842 | 73.3773 | -177.6525 | -29.0838 | 43.8613 | -59.582 | 11.1639 | 4.9318 | 4.5142 | 12 | 170.2705 | 167.6733 | 193.6 | -192.3128 | -387.6259 | 390.3552 | 387.6286 | -160.5948 | -160.7991 | -53.3356 | -44.4095 | 80.7262 | 78.7688 | -112.0706 |  | 27.8425 | 27.6667 | 14.3569 | 13.8895 | 102.6 | 102.43 | 63.7 | 64.1 | 21.8849 | -72.64 | -364.2317 | 80.5364 | 81.2173 | 11.1 | 42.3 | -32.8 | -32.3 |  |  | -380.2369 | 31.1126 | 241.0737 | 204.49 | -20.1373 | -194.1676 | 194.4012 | -66.1828 | -97.6712 | -191.8374 | 119.2475 | 116.6647 | 67.9126 | -230.6813 | 96.6402 | -133.6958 | 134.4139 | -7.9089 |  | 37.36 | 5.483 | 5.451 | -36.16 | 19.68 |  | -20.2441 | -36.2997 | -2.4887 | 35 | 44.184 | 44.898 | 10.1522 | 12.2043 | 53.0604 | 52.3236 | 51.9489 |  | -42.3 | 46.6157 | 7.29 |  | -41.4203 | 77.8171 | 53.803 | -40.8986 | -75.6697 | 43.3013 | 32.0134 | 34.4 | -34.2 |  | 196.7064
12/04/2025 | 11:30 | 0 | 20.358 |  | -33.1304 | 34.1104 |  | 68.1355 | -104.664 | 64.5671 | 33.073 | 31.8273 | -4.44 | -51.077 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 12.644 | 210.6144 | 12.0652 | 12.4405 | 19.5588 |  | 15.0546 | 7.2954 |  |  | -71.37 | -71.27 |  | 4.44 | 48.4 | 4.459 | 0.19 | -57.01 | -57.09 | -70.83 | 57.61 | 57.81 | 12.3606 | 10.6958 | 74.5096 | 76.8911 | 27.0353 | -45.0103 | -43.987 | 20.4002 | 16.9848 |  | 91.6281 |  | -15.5055 | -385.0966 | -11.391 | -16.4 | -16.4 | 51.2553 | 48.2205 | -7.3897 |  | -32.1471 | 8.8289 | 11.8783 | 8.2035 | 422.6202 | 89.6328 | 89.7549 | -345.8595 | 465.919 |  | -120.6284 |  | 102.2305 | 29.94 | 28.39 |  | 87.76 | -90.2829 | -89.7471 | 162.3675 | 163.0354 | 17.6808 | -92.2303 | -91.9263 | 3.0574 | -65.3473 |  |  | 79.6 | 129.8 | -18.21 | 51.2841 | 48.6179 | 49.9693 | -32.7768 | -33.9854 | 21.3612 | -42.0274 | 27.6779 | 13.097 | 53.38 | 80.42 | 56.7261 | 53.4714 | -36.8 |  | 65.9837 | 65.2808 | -106.3875 | 0 | -22.1403 | -124.2 | -122.4 |  | 101.9623 | 96.7618 |  | 101.83 | -8.79 | 67.6755 | 107.0736 | -31.19 | -31.38 | 136.56 | 71.01 | 102.6 | 103.8545 | -84.1799 |  | 226.1809 | 176.7414 | 173.2833 | 174.8822 | 59.4607 | 40.361 | -32.417 | 354.6691 | -44.6681 |  | -26.1648 | -23.7412 | 32.3599 | -37.5899 | -35.615 | 136.764 | -77.0854 | -77.2916 | 3.2596 |  |  | 111.4 | 14.5639 | -132.6183 | -37.5616 | -36.8235 | 6.3958 | -39.1077 | 0 | 24.5672 |  |  | 38.7629 | 39.2162 | 37.6942 | 88.2495 | 87.7471 | -115.3774 | 85.7469 |  | -74.9448 | -63.7902 | -42.05 |  | 13.8729 |  |  | 13.38 | -43.7324 | 10.3379 | -10.184 | 4.627 | 10.9433 | 24.53 | 63.2352 | 76.9173 | 15.51 | 91.645 | 23.9 | -26.9691 |  | 1.928 | 1.9462 |  |  | -13.1111 | -43.5515 | 26.1053 | 67.0575 | 120.2998 | 73.9256 | -179.2795 | -28.9705 | 43.5626 | -59.8078 |  | 4.9904 | 4.7251 |  | 168.9414 | 169.7287 | 248.5 | -248.9374 | -428.9859 | 428.4306 | 426.9612 | -162.1643 | -159.1883 | -52.4653 | -43.0302 | 81.1727 | 80.9654 |  |  | 29.4136 | 28.6665 | 11.661 | 11.8362 | 94.78 | 93.6 | 66.5 | 67.1 |  |  | -365.7135 | 80.1892 | 78.6567 |  | 43.9 | -33.9 | -34.1 |  |  | -418.4228 | 83.5864 | 239.3535 | 197.4173 | -19.9354 | -189.837 | 186.3654 | -70.993 | -96.8727 | -187.9451 | 116.9664 | 113.4837 | 71.252 | -230.3537 | 97.1884 | -132.5647 | 133.2397 | -7.409 |  | 38.08 | 5.456 | 5.46 | -36.48 | 19.76 |  | -20.7721 | -36.0647 | -3.0167 | 37.4 | 49.658 | 49.299 | 10.2413 | 12.2439 | 51.8886 | 53.4878 | 52.7954 |  | -43.9 | 45.7179 | 7.63 |  | -37.5947 | 75.3303 | 53.2676 | -37.5357 | -74.3097 | 42.7683 | 31.5296 | 35.5 | -35.7 |  | 198.326
12/04/2025 | 12:00 | 0 |  |  | -33.637 | 34.8449 |  | 69.7488 | -101.9141 | 66.2882 | 33.491 | 32.7958 | -4.44 | -50.237 | 44 | 19.872 | -44 | 12.621 | 204.9366 | 12.7113 | 12.624 | 20.9693 |  | 15.114 | 7.2175 |  |  | -70.53 | -70.12 |  | 4.44 | 48.4 | 4.087 | 0.186 | -53.36 | -53.34 | -78.18 | 53.92 | 53.94 | 12.8263 | 11.0941 | 74.1611 | 77.6046 | 26.708 | -43.2688 | -42.728 | 7.5116 | 5.0512 |  | 92.5658 |  | -34.2915 | -364.0212 | -12.8566 | -15.5 | -15.3 | 47.5176 | 46.7332 | -7.3543 |  | -28.5822 | 8.8247 | 11.728 |  | 398.6937 | 89.3582 | 89.3277 | -337.7263 | 462.5454 |  | -102.9602 |  | 101.5619 | 29.37 | 28.93 | 72.98 | 86.77 | -96.311 | -96.311 | 169.3632 | 168.9072 | 16.5072 | -88.2366 | -88.1303 | 2.2048 | -66.2985 |  |  | 79 | 132.9 | -18.44 | 51.5782 | 51.4102 | 51.6483 | -28.7822 | -28.2087 | 16.8651 | -42.2709 | 21.8256 | 13.7791 | 53.37 | 79.5 |  | 54.0573 | -37.32 |  | 66.2463 | 65.4406 | -111.326 | 0 | -22.4263 | -121.8 | -122.4 | 34.9283 | 103.1342 | 97.7011 |  | 102.88 | -9.18 | 66.798 | 110.3763 | -30.38 | -30.45 | 127.85 | 71.02 | 111.8727 | 110.6 | -87.736 |  | 225.9571 | 179.4 | 176.0771 | 176.8565 | 35.9924 | 11.8923 | -33.935 | 346.6877 | -64.7953 |  | -23.1958 | -20.7843 | 61.2832 | -28.5995 | -25.6835 | 39.984 | -66.5944 | -67.6056 | 30.57 |  |  | 1 | 14.952 | -114.1368 | -35.6391 | -34.7905 | 5.2957 | -10.4373 | -24.2394 | 23.6458 |  |  | 39.9869 | 40.1435 | 38.3161 |  |  |  | 90.9836 |  | -74.8057 | -66.1333 | -44 |  | 13.7728 |  |  | 13.28 | -43.8193 | 9.9713 | -10.213 | 4.433 | 10.9816 | 24.29 | 66.9818 | 73.9681 | 15.27 | 91.5339 | 23.3 | -26.5975 |  | 1.9843 | 1.9456 |  |  | -11.78 | -42.7129 | 26.7123 | 67.0575 | 119.9137 | 72.728 | -177.3011 | -28.8092 | 43.3664 | -59.1347 | 11.789 | 5.5971 | 5.2103 | 13.3528 | 174.0988 | 172.4926 | 276.6 | -279.0314 | -455.0404 | 457.4072 | 453.5055 | -163.8003 | -163.4411 | -51.1609 | -41.5804 | 79.7485 | 80.5213 |  |  | 26.3264 | 26.6889 | 16.7802 | 16.0425 | 102.63 | 101.94 | 63.1 | 62.7 | 22.0281 | -75.44 | -368.5253 | 84.7046 | 84.38 | 11.1 | 39.9 | -32.6 | -32.6 |  |  | -448.8778 | 115.7541 | 237.7718 | 195.5855 | -21.8073 | -189.2913 | 193.3483 | -69.2839 | -97.9483 | -187.6601 | 114.3794 | 112.984 | 68.4786 | -227.2498 | 95.6478 | -131.1714 | 131.1811 | -7.1701 |  | 36.64 | 5.419 | 5.402 | -36.24 | 20.24 |  | -20.6836 | -34.5998 | -4.744 | 37.1 | 47.502 | 47.37 | 10.2824 | 12.2654 | 51.0405 | 51.6942 | 53.1891 |  | -39.5 | 40.8811 | 7.64 |  | -34.4042 | 73.6783 | 52.4569 | -34.6636 | -72.9685 | 40.8966 | 31.8839 | 30.8 | -30.7 |  | 196.2527
12/04/2025 | 12:30 | 0 |  |  | -33.3263 |  |  |  | -106.7109 |  | 34.143 | 32.9452 | -6.66 | -48.567 |  | 20.7 | -44 | 12.6584 | 217.262 | 11.9085 | 11.969 | 19.7828 |  | 15.4555 | 7.1318 |  |  | -71.02 | -71.13 |  | 6.66 | 46.2 | 4.63 | 0.194 | -60.12 | -60.39 | -69.95 | 60.92 | 60.49 | 12.8167 | 11.9039 | 73.5216 | 75.74 | 29.0639 | -46.3499 | -46.9736 | 27.8342 | 23.8621 |  | 93.1017 |  | -7.3684 | -380.8778 | -11.8058 | -16 | -16.2 | 51.4261 | 49.8011 | -7.2758 |  | -32.2074 | 8.1252 | 10.8093 | 7.3742 | 418.256 | 81.3928 | 81.4234 | -313.9638 | 471.4122 |  | -128.4559 |  | 98.3086 | 28.36 | 27.92 |  | 85.97 | -93.4979 | -93.23 | 168.1707 | 166.9144 | 17.0303 | -93.2792 | -92.5625 | 2.4007 | -66.3847 |  |  | 79.3 | 132.4 | -18.4 | 49.2081 | 49.4671 | 49.3529 | -33.6891 | -33.0938 | 16.9607 | -36.2492 | 22.0202 | 13.4513 | 55.03 | 77.73 | 57.4292 | 54.6432 | -37.18 | -2.3863 | 66.2532 | 64.5597 | -105.5909 | 0 | -22.4745 | -121.1 | -119.5 | 34.4229 | 101.9623 | 97.2314 |  | 101.8 | -8.76 | 66.258 | 106.066 | -27.99 | -28.55 | 124.29 | 69.73 | 103.8909 | 103.4182 | -88.9659 |  | 218.89 | 173.1247 | 167.9841 | 172.9576 | 60.6847 | 35.2666 | -32.499 | 323.2157 | -71.6432 |  | -33.1683 | -30.9476 | 32.6613 | -40.2209 | -36.6682 | 164.412 | -83.4325 | -83.9898 | 4.4617 |  |  | 107.1 | 14.9134 | -137.9606 | -35.7088 | -34.6482 | 4.9361 | -34.2326 | 0 | 24.0692 | 0 | 0 | 39.3439 | 39.2924 | 38.4801 |  |  |  | 91.3287 |  | -77.8721 | -69.0078 | -44.67 | -38.49 | 13.9681 |  |  | 13.68 | -42.6355 | 9.9844 | -9.99 | 4.309 | 11.0094 | 22.84 | 68.9605 | 78.7952 | 15.01 | 87.6654 | 22 | -27.3688 |  | 1.9747 | 1.9756 |  |  | -11.4369 | -43.4861 | 23.6004 | 69.1583 | 119.2379 | 75.3003 | -178.2394 | -28.7705 | 43.5914 | -58.1653 |  | 5.4018 | 5.1365 |  | 163.8801 | 163.5311 | 275.7 | -276.4886 | -459.8849 | 457.6049 | 457.1799 | -157.3011 | -156.1971 | -55.3015 | -46.2891 | 76.1336 | 75.5576 |  | -111.2641 | 29.2488 | 28.5017 | 18.4983 | 17.705 | 106.9 | 106.91 | 58.1 | 58.7 |  |  | -359.484 | 84.036 | 83.7307 | 10.5 | 34.1 | -32.2 | -32.2 |  | 1.0796 | -449.5986 | 120.8732 | 225.4303 | 189.7889 | -17.4546 | -186.5816 | 180.7746 | -67.7534 | -95.0716 | -179.6116 | 113.9935 | 112.1355 | 61.7541 | -214.1106 | 91.8991 | -122.6741 | 123.5781 | -7.8293 |  | 34.72 | 5.375 | 5.366 | -33.52 | 18.16 |  | -18.7488 | -36.0067 | -7.9393 | 40.2 | 48.266 | 46.799 | 10.2105 | 12.2325 | 49.856 | 49.7723 | 49.6829 |  | -33.1 | 34.9994 | 7.64 |  | -41.076 | 77.6515 | 56.4576 | -40.5322 | -76.4342 | 45.4226 | 30.034 | 24.8 | -25.3 |  | 205.185
12/04/2025 | 13:00 | 0 |  |  | -33.5722 |  |  |  | -108.0903 | 64.8621 | 32.971 | 32.0424 | -4.44 | -46.706 |  | 19.044 |  | 12.9033 | 219.9968 | 11.4212 | 11.7117 | 17.9567 |  | 15.5702 | 7.2378 |  |  | -69.48 | -69.85 |  | 4.44 | 44 | 3.626 | 0.192 | -60.05 | -60.36 | -66.39 | 60.19 | 61.07 | 12.2364 | 11.9502 | 71.7535 | 74.5948 | 26.8133 | -47.5555 | -47.1366 | 28.9328 | 27.5968 |  | 88.1452 |  | -5.9558 | -376.7614 | -13.3603 | -15.1 | -15.2 | 52.114 | 50.8574 | -7.2427 |  | -30.1 | 7.6557 | 11.4077 | 7.6671 | 412.9763 | 83.4681 | 83.4071 | -328.2433 | 459.1405 |  | -107.9992 |  | 97.0013 | 27.48 | 26.94 | 71.5 | 84.9 | -99.9278 | -99.258 | 173.3659 | 172.735 | 17.4115 | -87.0816 | -86.5789 | 1.6356 | -62.7184 |  |  | 87.5 | 125.3 | -18.32 | 54.4618 | 53.7445 | 53.3089 | -27.9593 | -26.5927 | 15.3468 | -39.8124 | 19.7979 | 13.4285 | 50.92 | 74.91 | 56.7261 | 54.0573 | -36.72 |  | 62.4148 | 61.9049 | -99.6158 | 0.0001 | -22.4762 | -119.7 | -122.1 | 34.4614 | 100.7904 | 94.4135 |  |  | -8.08 | 63.5445 | 97.4355 | -27.31 | -27.67 | 122.5 | 68.57 | 106.4727 | 104.8909 | -96.9834 |  | 208.6605 | 165.6499 | 160.4929 | 164.077 | 44.1807 | 18.0986 | -32.315 | 338.8951 | -99.7397 |  | -32.2702 | -30.1852 | 50.1413 | -47.88 | -45.24 | 126 | -81.4252 | -82.3028 | 19.9557 |  |  | 73.8 | 14.8872 | -153.0233 | -35.3186 | -34.4925 | 4.968 | -19.4369 | -21.1559 |  |  |  | 39.2041 | 40.0388 | 38.034 |  |  |  | 100.8724 |  | -79.95 | -68.9208 | -44.33 |  | 13.9046 |  |  | 13.71 | -43.3718 | 9.8661 | -9.734 | 4.604 | 11.0544 | 23.19 | 71.527 | 79.4684 | 14.81 | 89.0586 | 22.1 | -27.3672 |  | 2.614 | 1.9423 |  |  |  | -42.4925 | 23.6974 | 67.5617 | 119.2863 | 74.6634 | -179.1453 | -28.4708 | 42.6709 | -57.2928 | 11.9252 | 4.7755 | 4.3349 |  | 159.7941 | 158.4721 | 275.7 | -274.4303 | -444.8293 | 447.1864 | 445.8127 | -153.4371 | -151.4769 | -56.4117 | -48.974 | 81.4716 | 81.7818 |  |  | 26.8428 | 26.0957 | 20.0491 | 20.2336 | 108.62 | 108.27 | 50.4 | 51.1 | 21.8422 |  | -349.8669 | 82.8317 | 81.9959 | 9.9 | 19.9 | -31.1 | -31.1 |  |  | -437.6064 | 160.4513 | 216.5984 | 176.0507 | -23.5908 | -177.6486 | 172.7711 | -55.0714 | -85.1855 | -170.3558 | 111.5269 | 112.5216 | 57.5262 | -204.4638 | 87.2233 | -116.1247 | 118.3894 | -7.8842 |  | 31.76 | 5.464 | 5.453 | -30.24 | 14.8 |  | -15.0866 | -33.9559 | -15.0286 | 41.9 | 47.823 | 47.578 | 10.2747 | 12.2108 | 51.497 | 51.5605 | 52.5887 |  | -20.8 | 20.0706 | 7.53 |  | -45.5909 | 79.3646 | 58.8137 | -46.0861 | -77.8267 | 48.869 | 29.179 | 12.7 | -13.3 |  | 199.6829
12/04/2025 | 13:30 | 0 | 20.832 |  | -33.6396 | 34.4469 |  | 68.8584 | -103.9499 | 62.1226 | 31.755 | 30.9119 | -2.22 | -44.772 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.1123 | 212.398 | 10.7238 | 11.0474 | 17.6926 |  | 15.2859 | 7.415 |  |  | -67.6 | -68.32 |  | 2.22 | 41.8 | 4.54 | 0.196 | -58.12 | -57.98 | -69.07 | 57.92 | 58 | 12.4943 | 11.6019 | 71.5572 | 73.3943 | 23.9682 | -44.8763 | -45.6206 | 29.0904 | 29.2538 |  | 84.5283 | 0 | -6.7227 | -364.9761 | -9.3415 | -16.8 | -16.8 | 50.4355 | 48.9599 | -7.292 |  | -29.1238 | 8.0366 | 11.0176 | 7.5795 | 402.6611 | 81.9422 | 81.1487 | -309.338 | 452.0861 |  | -113.9021 |  | 95.0453 | 26.7 | 26.27 |  | 83.19 | -101.4013 | -100.8655 | 175.1248 | 174.4415 | 17.2076 | -87.4389 | -88.409 | -1.1205 | -59.8355 |  |  | 94.5 | 119.7 | -18.34 | 54.4303 | 53.2408 | 53.9471 | -27.1221 | -26.1276 | 13.3511 | -37.823 | 20.0186 | 13.7675 | 51.09 | 71.12 | 55.3198 | 52.2995 | -35.47 |  | 60.5111 | 59.8916 | -83.9252 | 0 | -21.6573 | -116.9 | -118.6 | 34.1977 | 99.6185 | 90.1867 |  |  | -6.93 | 61.938 | 88.6475 | -28.94 | -28.95 | 125.61 | 68.48 | 88.3636 | 81.8545 | -102.4242 |  | 199.324 | 158.4065 | 152.9732 | 155.294 | 43.4578 | 21.9961 | -32.657 | 322.3782 | -116.2447 |  | -31.5565 | -29.1623 | 50.7722 | -54.2049 | -49.8621 | 150.588 | -84.9955 | -83.0089 | 27.3542 |  |  | 97.7 | 14.9495 | -164.3496 | -35.8016 | -35.5303 | 5.9303 | -16.3899 | -15.2604 | 24.1605 |  |  | 39.3511 | 40.5889 | 38.6414 |  |  |  | 105.6184 |  | -78.8757 | -71.4913 | -42.1 |  | 13.9681 |  |  | 13.2 | -46.4562 | 10.6681 | -9.826 | 4.668 | 11.0454 | 24.3 | 70.8773 | 81.6103 |  | 90.29 | 23.6 | -25.9631 |  | 2.418 | 1.8959 |  |  |  | -41.4031 | 25.0597 | 64.7887 | 115.9098 | 74.3417 | -178.6061 | -28.522 | 41.2851 | -56.731 | 11.5922 | 4.1017 | 3.7864 |  | 154.2353 | 156.1555 | 282.5 | -278.2071 | -439.841 | 441.2047 | 443.4212 | -148.0659 | -146.5251 | -58.7977 | -50.3025 | 80.2365 | 79.0216 |  |  | 25.1618 | 24.2609 | 20.3991 | 20.2757 | 109.4 | 109.17 | 49.2 | 49.2 | 21.8849 | -73.12 | -349.3782 | 79.076 | 79.5025 | 9.9 | 19.4 | -30.5 | -30.5 |  |  | -433.6902 | 192.6172 | 205.0352 | 176.6039 | -27.632 | -172.5736 | 168.5395 | -54.1778 | -81.1434 | -172.0745 | 110.9592 | 112.9776 | 55.6704 | -201.6437 | 85.1769 | -115.8733 | 116.0198 | -8.2522 |  | 30.96 | 5.486 | 5.474 | -30.56 | 13.52 |  | -14.2657 | -33.2814 | -16.231 | 41.9 | 47.184 | 46.709 | 10.1671 | 12.3024 | 51.3069 | 52.2921 | 51.8318 |  | -19 | 20.3388 | 7.75 |  | -45.9578 | 80.9266 | 60.8534 | -44.4067 | -78.4664 | 48.9712 | 29.2052 | 11 | -11.3 |  | 204.6909
12/04/2025 | 14:00 | 0 | 21.0658 | -41.9548 | -33.1043 | 33.9334 |  | 67.5552 | -104.2477 | 60.6812 | 30.6271 | 29.9454 | 0 | -43.379 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 13.2226 | 212.782 | 9.961 | 10.5808 | 17.0252 |  | 15.8449 | 7.8245 |  |  | -70.39 | -70.23 |  | 0 |  | 21.865 | 0.282 | -56.82 | -57.13 | -78.86 | 57.51 | 57.34 | 11.9925 | 11.7505 | 70.1316 | 72.6045 | 24.9415 | -42.733 | -42.1614 | 6.3266 | 6.0173 |  | 89.7527 | -3.6642 | -18.6458 | -347.9626 | -9.1529 | -16.5 | -16.3 | 47.0118 | 45.6562 | -7.2996 |  | -27.1727 | 7.7309 | 11.0628 | 7.408 | 382.702 | 80.752 | 80.752 | -307.9346 | 435.298 |  | -100.2183 |  | 95.1351 | 26.44 | 26.03 | 69.33 | 83.02 | -101.8032 | -100.3297 | 175.3014 | 174.7678 | 17.9292 | -81.9391 | -81.8936 | -0.0262 | -57.5235 |  |  | 94.6 | 115.4 | -17.85 | 55.7846 | 55.1818 | 55.4861 | -25.3908 | -25.5191 | 12.004 | -37.7682 | 17.7654 | 13.3444 | 49.86 | 71.57 | 54.6167 | 51.7136 | -35.48 |  | 58.101 | 57.1564 | -85.0357 | 0 | -21.3651 | -117.3 | -117.1 | 34.1702 | 97.2748 | 88.7778 |  | 96.66 | -6.86 | 60.1695 | 85.8874 | -24.97 | -24.95 | 117.51 | 67.7 | 84.0364 | 84.3091 | -103.8979 |  | 195.5466 | 152.8382 | 148.4608 | 150.9207 | 36.0433 | 16.0543 | -32.193 | 318.0286 | -123.69 |  | -31.5026 | -29.0437 | 56.0128 | -62.2774 | -59.6173 | 142.908 | -83.8502 | -84.2417 | 26.994 |  |  | 88.3 | 14.6321 | -181.0273 | -38.5012 | -37.2818 | 8.0839 | -14.6829 | -24.8743 | 24.5755 |  |  | 39.4084 | 39.4227 | 38.3382 |  |  |  | 105.3167 |  | -80.7952 | -69.8993 | -42.5 |  | 13.8167 |  |  | 15.08 | -42.2825 | 10.7936 | -9.764 | 4.689 | 10.911 | 24.95 | 72.4615 | 80.2074 | 15.38 | 91.3258 | 23.9 | -25.7725 |  | 2.8981 | 1.8871 |  |  |  | -40.5527 | 24.9975 | 63.8643 | 117.3478 | 73.2463 | -176.7789 | -28.3293 |  | -56.5496 | 13.211 | 3.6427 | 3.2274 | 14.4111 | 152.6048 | 151.9688 | 279.5 | -277.868 | -438.5233 | 436.4099 | 437.1217 | -148.3534 | -147.2914 | -57.6666 | -49.8578 | 75.4989 | 78.581 |  |  | 28.4138 | 28.6116 | 19.0937 | 19.4773 | 105.42 | 104.9 | 50.7 | 50.6 | 21.761 | -72.08 | -355.9467 | 85.9281 | 85.6482 | 9.9 | 19.4 | -33.9 | -33.9 | 1.5037 |  | -430.8405 | 205.7171 | 216.3359 | 184.1633 | -35.1334 | -175.0276 | 170.1445 | -60.139 | -87.3712 | -171.0041 | 111.909 | 112.5593 | 59.8309 | -203.4858 | 87.8451 | -116.3956 | 117.2476 | -7.8842 |  | 31.52 | 5.433 | 5.413 | -31.04 | 13.52 |  | -14.5312 | -33.135 | -15.3796 | 42.2 | 46 | 48.03 | 10.2369 | 12.1838 | 50.7812 | 50.0236 | 50.3483 |  | -18.8 | 20.7529 | 7.57 |  | -44.9151 | 80.0744 | 59.0094 | -44.075 | -79.7909 | 49.2871 | 29.6299 | 10.9 | -11.2 |  | 196.2158
12/04/2025 | 14:30 | 0 | 21.5768 | -43.0407 | -34.3772 |  |  |  | -106.1217 | 61.7347 | 30.9831 | 30.2194 | -4.44 | -44.167 | 39.6 | 19.044 |  | 12.6326 | 214.265 | 10.7416 | 10.7502 | 17.7113 |  | 15.9027 | 7.4701 |  |  | -67.32 | -66.77 |  | 4.44 | 41.8 | 2.975 | 0.174 | -58.02 | -58.15 | -69.91 | 58.51 | 59.52 | 11.9495 | 11.2192 | 70.5591 | 73.2107 | 23.3285 | -45.4122 | -44.5564 | 28.8594 | 29.046 |  | 85.332 | -0.5235 | -7.3107 | -370.9194 | -10.2622 | -16.6 | -16.5 | 51.1985 | 49.0196 | -6.9743 |  | -31.1456 | 8.0341 | 10.1222 | 6.7902 | 398.9378 | 85.3602 | 85.2992 | -332.2665 | 448.2596 |  | -77.0982 |  | 95.4145 | 27.17 | 26.77 |  |  | -105.4201 | -104.3484 | 171.4434 | 170.8907 | 19.193 | -78.6648 | -77.8905 | -0.4496 | -61.0688 |  |  | 85 | 124.6 | -17.99 | 54.385 | 53.6845 | 54.328 | -23.9644 | -23.5183 | 14.4935 | -42.4406 | 21.6432 | 13.3254 | 55.16 | 72.71 | 55.3198 | 52.2995 | -36.18 |  | 61.3006 | 60.8505 | -107.2677 | 0 | -21.8216 | -117.2 | -118.7 | 33.5825 |  | 90.1867 |  | 96.67 | -7.84 | 62.2755 | 106.5386 | -26.35 | -26.42 | 124.48 | 68.71 | 107.5091 | 104.5636 | -95.7847 |  | 209.9064 | 165.8652 | 161.1773 | 164.5582 | 21.3799 | -1.7452 | -33.943 | 343.8364 | -144.2036 |  | -30.7036 | -28.7065 | 72.4906 | -53.3751 | -49.409 | 46.128 | -70.3454 | -71.8762 | 43.8052 |  |  | 1 | 14.5227 | -161.8829 | -35.7876 | -34.9703 | 3.4291 | 3.6177 | -39.9081 | 24.119 |  |  | 40.3569 | 40.8496 | 39.0144 |  |  |  | 100.4763 |  | -72.8302 | -67.3753 | -41.97 |  | 13.7801 |  |  | 14.64 | -42.2073 | 10.3089 | -9.861 | 4.744 | 10.9956 | 24.69 | 67.4475 | 74.7177 | 15.41 | 90.6618 | 25.8 | -26.1372 |  | 3.0168 | 1.8705 |  |  |  | -40.7841 | 26.6683 | 64.9567 | 117.4983 | 73.8297 | -177.5303 | -29.0155 | 40.8423 | -56.7713 |  | 3.6329 | 3.3118 | 14 | 158.7957 | 157.5006 | 274.1 | -275.9286 | -425.6947 | 425.9512 | 421.6072 | -149.9733 | -149.1622 | -53.087 | -44.696 | 82.2831 | 81.4321 |  |  | 26.7219 | 25.9968 | 16.91 | 17.5172 | 103.46 | 103.04 | 51.8 | 52 | 21.9255 | -68.16 | -356.7348 | 84.4962 | 83.0158 | 10 | 22.8 | -32.2 | -31.8 | 1.371 |  | -415.9985 | 230.2918 | 226.3608 | 189.6185 | -48.2935 | -183.3059 | 179.2313 | -61.1976 | -89.8761 | -177.8929 | 115.5926 | 114.4801 | 61.821 | -215.7607 | 87.7208 | -125.3791 | 125.4937 | -7.6452 |  | 33.12 | 5.501 | 5.496 | -32.48 | 14.24 |  | -14.5312 | -31.5541 | -15.0286 | 40 | 46.868 | 48.614 | 10.2037 | 12.2214 | 53.0888 | 52.4981 | 52.4193 |  | -21.6 | 19.7652 | 7.47 |  | -42.5081 | 76.3489 | 54.6422 | -41.5382 | -74.4869 | 44.2028 | 30.5757 | 14.1 | -14.4 |  | 196.7142
12/04/2025 | 15:00 | 0 |  | -43.4885 | -34.1003 |  |  | 66.6727 | -104.1927 | 60.8034 | 30.7651 | 29.9457 | -8.88 | -45.3 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.0857 | 211.48 | 10.4728 | 10.7833 | 17.3353 |  | 14.0741 | 8.3052 |  |  | -70.72 | -70.49 |  | 8.88 | 44 | 4.024 | 0.189 | -49.21 | -49.95 | -90.83 | 49.69 | 50.26 | 12.3585 | 11.5694 | 71.1463 | 73.4261 | 23.1324 | -39.9198 | -39.4143 | 7.7931 | 7.6827 |  | 89.6187 | -5.758 | -29.2951 | -324.7535 | -12.3987 | -15.7 | -15.8 | 44.0584 | 42.7658 | -7.1965 |  | -22.1948 | 8.5661 | 9.8321 | 6.6571 | 359.6605 | 86.9167 | 86.8557 | -314.9387 | 421.7627 |  | -85.8752 |  | 96.4524 | 26.73 | 26.38 |  | 82 | -105.0182 | -104.0805 | 171.6977 | 171.8179 | 18.7452 | -76.8317 | -76.8543 | -0.7735 | -54.4778 |  |  | 97.7 | 108 | -17.45 | 58.7844 | 57.2245 | 57.4795 | -16.1129 | -16.4122 | 1 | -42.0149 | 12.3418 | 13.968 | 54.19 | 70.68 | 55.3198 | 52.2995 | -35.68 |  | 55.2081 | 54.3164 | -87.9628 | 0 | -21.7797 | -117.2 | -118 | 33.3847 |  | 87.3689 |  |  | -6.85 | 60.615 | 83.6022 | -26.69 | -27.16 | 126.13 | 68.01 | 84.8364 | 83.5818 | -103.3163 |  | 196.6786 | 153.831 | 149.6647 | 152.025 | 41.4946 | 19.6049 | -32.136 | 324.8821 | -135.9986 |  | -31.0506 | -28.9801 | 49.2624 | -62.644 | -57.8091 | 153.66 | -86.9149 | -88.105 | 20.9629 |  |  | 119.3 | 14.4121 | -179.4954 | -36.7089 | -35.2918 | 4.2523 | -18.1211 | -18.0799 | 24.1771 |  |  | 39.1571 | 40.4574 | 37.668 |  |  |  | 105.8777 |  | -81.4943 | -73.1814 | -41.43 |  | 13.6605 |  |  | 14.48 | -42.9656 | 10.1078 | -9.874 | 4.416 | 10.8278 | 24.17 | 75.2808 | 82.6328 | 14.83 | 91.2506 | 24.3 | -24.4681 |  | 2.9006 | 1.8748 |  |  |  | -39.5229 | 28.6807 | 62.0996 | 113.5238 | 70.2522 | -172.9409 | -28.3951 | 39.7978 | -56.3928 | 12.8833 | 3.8282 | 3.3856 | 14.4115 | 153.9837 | 153.2771 |  | -276.3115 | -423.8466 | 422.0706 | 422.6499 | -150.051 | -146.2965 | -53.1109 | -45.2166 | 74.9831 | 75.6628 |  |  | 26.7109 | 25.9419 | 15.6815 | 15.8973 | 104.16 | 103.65 | 51.4 | 50.5 | 22.09 | -62.96 | -360.9592 | 86.2727 | 85.2688 | 10 | 23.4 | -31.6 | -31.2 |  | 1.124 | -414.3618 | 222.4797 | 230.4236 | 193.1292 | -204.8356 | -188.9354 | 185.703 | -61.6426 | -93.6812 | -185.1879 | 112.0792 | 117.1331 | 64.8796 | -224.4156 | 95.3458 | -130.605 | 130.0358 | -8.7521 |  | 30.48 | 5.447 | 5.416 | -29.76 | 12.88 |  | -13.8262 | -32.1096 | -14.8516 | 40.3 | 48.986 | 45.627 |  | 12.2622 | 49.7286 | 49.4586 | 47.2849 |  | -21.4 | 18.6572 | 7.65 |  | -44.1492 | 77.0851 | 54.1249 | -43.6435 | -75.4239 | 44.3052 | 30.761 | 14.5 | -13.6 |  | 196.7023
12/04/2025 | 15:30 | 0 | 21.1943 |  | -34.4169 | 33.6475 |  |  | -104.4027 | 60.0967 | 30.4531 | 29.6104 | -4.44 | -44.754 | 39.6 | 19.044 |  | 13.1591 | 211.696 | 10.1727 | 10.522 | 16.9458 |  | 13.7659 | 7.5589 |  |  | -71.01 | -71.45 |  | 4.44 | 41.8 | 4.39 | 0.198 | -51.58 | -51.54 | -89.06 | 51.94 | 51.85 | 12.4991 | 11.345 | 70.9276 |  | 22.8394 | -39.518 | -39.2517 | 6.172 | 6.3283 |  | 88.681 | -5.758 | -29.9891 | -313.8027 | -11.0139 | -16.4 | -16.2 | 43.6597 | 42.9667 | -7.2288 |  | -19.2325 | 8.5344 | 9.6551 | 6.7202 | 350.627 | 91.9522 | 91.9828 | -297.5606 | 426.4498 |  | -105.875 |  | 96.4424 | 26.04 | 25.45 |  | 80.39 | -107.8313 | -106.7596 | 180.2753 | 180.1472 | 18.2849 | -95.0367 | -96.0091 | -1.0207 | -63.2796 |  |  | 71.1 | 127.5 | -17.57 | 41.7816 | 41.4556 | 42.3481 | -1.6653 | -1.3795 |  | -53.6843 | 8.3828 | 13.4381 | 51.47 | 70.39 | 54.6167 | 51.7136 | -35.66 |  | 62.7509 | 62.3934 | -90.3573 | 0.0001 | -21.745 | -114.6 | -114.6 | 33.8077 | 93.7592 | 84.0813 |  |  | -6.45 | 61.803 | 89.6476 | -28.47 | -28.63 | 126.19 | 67.53 | 89.6182 | 90.8364 | -107.8821 |  | 196.3428 | 153.4052 | 150.2819 | 150.9437 | 42.1351 | 20.432 | -32.303 | 307.7212 | -157.7724 |  | -31.2949 | -28.4713 | 48.6033 | -64.3102 | -58.8668 | 170.556 | -88.3154 | -89.6879 | 21.9855 |  |  | 105.5 | 14.2143 | -181.0729 | -34.6716 | -34.0165 | 2.9166 | -18.4569 | -21.3753 | 23.098 |  |  | 38.7482 | 38.3774 | 38.4541 |  |  |  | 110.7013 |  | -83.9674 | -75.6928 | -40.86 | -38.88 | 13.973 |  |  | 14.94 | -42.773 | 10.4683 | -6.443 | 4.571 | 11.1706 | 25.46 | 79.2531 | 86.5796 | 15.03 | 91.334 | 23.1 | -24.087 |  | 2.1688 | 1.9112 |  |  | -11.359 | -39.4369 | 27.0895 | 61.3434 | 113.0146 | 71.7726 | -168.8293 | -28.301 | 40.1887 | -57.8044 |  | 3.506 | 3.122 |  | 154.8367 | 155.2001 | 280.4 | -276.3117 | -419.8298 | 419.632 | 419.5289 | -148.044 | -148.2146 | -54.3372 | -44.9147 | 77.3677 | 77.0439 |  |  | 28.5786 | 28.5237 | 13.1695 | 13.0437 | 101.75 | 101.89 | 51.8 | 52.7 | 21.8016 | -56.88 | -355.8846 | 83.4381 | 83.1548 | 9.9 | 21.7 | -32.9 | -32.8 |  | 1.1584 | -408.6526 | 243.41 | 242.1034 | 196.2279 | -246.9938 | -196.119 | 191.4415 | -67.7635 | -96.8957 | -188.5448 | 112.4463 | 113.5371 | 66.6648 | -229.8197 | 95.5398 | -134.7759 | 135.4115 | -8.4115 |  | 30.48 | 5.443 | 5.439 | -30.16 | 12.32 |  | -13.3288 | -32.6375 | -14.3267 | 40.3 | 46.957 | 46.306 | 10.286 |  | 50.6828 | 49.9382 | 50.4688 |  | -21.3 | 18.2609 | 7.66 |  | -45.4337 | 77.3301 | 55.0096 | -44.3267 | -75.8371 | 44.5512 | 31.1433 | 15.1 | -14.1 |  | 208.073
12/04/2025 | 16:00 | 0 | 21.7216 | -43.602 | -34.4647 | 33.2972 |  |  | -101.8857 | 59.7004 | 29.8331 | 29.2491 | -4.44 | -43.1 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.973 | 207.3996 | 10.3687 | 10.6273 | 16.9944 |  | 14.9403 | 7.6246 |  |  | -70.02 | -69.94 |  | 4.44 | 41.8 | 5.392 | 0.2 | -49.12 | -49.2 | -91.19 | 49.56 | 49.77 | 12.654 | 11.2415 | 70.0127 | 72.5655 | 22.5006 | -38.0444 | -37.5525 | 3.14 | 3.0797 |  | 87.4754 | -6.2815 | -32.9969 | -304.7673 | -7.2011 | -17.7 | -17.9 | 41.7298 | 41.3883 | -7.034 |  | -20.562 | 8.3874 | 9.5082 | 6.4641 | 344.0045 | 89.2666 | 89.2056 | -280.1055 | 425.6396 |  | -117.1588 |  | 94.3966 | 25.62 | 24.72 | 66.44 | 79.53 | -104.3484 | -104.0805 | 174.2394 | 174.5233 | 16.7005 | -97.0416 | -97.573 | -1.561 | -64.5512 |  |  | 70.8 | 129.3 | -17.43 | 40.4332 | 39.7381 | 41.5063 | -4.6308 | -5.096 |  | -50.0592 | 8.7342 | 13.4734 | 45.98 | 70.95 | 53.9136 | 51.1276 | -35.2 |  | 64.8478 | 63.5878 | -88.3374 | 0 | -21.3907 | -112.7 | -113.7 | 33.143 | 92.5873 | 83.6117 |  |  | -6.62 | 61.884 | 90.1701 | -28.7 | -29.06 | 126.98 | 68.33 | 87 | 84.3818 | -103.0554 |  | 197.0774 | 152.4491 | 148.6266 | 152.2955 | 39.0168 | 18.8583 | -31.237 | 293.3916 | -127.0199 |  | -30.3852 | -29.2899 | 48.6799 | -62.6873 | -59.4694 | 161.34 | -84.3809 | -86.0356 | 18.9006 |  |  | 97.4 | 13.7533 | -180.2978 | -36.1736 | -35.1973 | 4.9464 | -16.7328 | -22.354 | 23.347 |  |  | 39.6723 | 38.9328 | 37.5702 |  |  |  | 104.7292 |  | -85.202 | -77.8932 | -41.9 |  | 13.8753 |  |  | 14.93 | -43.4706 | 10.534 | -10.159 | 4.559 | 11.1611 | 23.59 | 78.2803 | 87.0487 |  | 90.1483 | 24.5 | -23.4102 |  | 2.9607 | 1.9318 |  |  | -11.7032 | -38.749 | 25.9213 | 60.7551 | 114.1325 | 70.7641 | -169.9217 | -27.6418 | 37.8497 | -54.1081 |  | 3.9064 | 3.5439 |  | 164.793 | 163.7171 | 279.5 | -280.3965 | -426.89 | 429.6879 | 427.1615 | -160.2325 | -157.3321 | -54.1103 | -44.6273 | 80.3419 | 80.1135 | -108.3481 |  | 32.0284 | 31.9295 | 3.1515 | 2.1455 | 104.41 | 103.73 | 53.6 | 53.4 | 21.7824 | -45.12 | -365.7498 | 93.2284 | 90.6945 | 10.6 | 21.6 | -37.3 | -37.3 |  |  | -418.1663 | 218.1322 | 278.9327 | 223.6624 | -267.6527 | -220.8645 | 220.7819 | -79.4712 | -111.8866 | -221.6292 | 116.2394 | 117.1617 | 83.2276 | -269.5044 | 112.0239 | -154.2169 | 153.6794 | -8.0682 |  | 29.2 | 5.501 | 5.496 | -28.8 | 11.68 |  | -12.0684 | -33.8094 | -14.2077 | 40 | 49.87 | 49.146 | 10.2107 | 12.2392 | 52.0361 | 51.6876 | 50.7637 |  | -21.4 | 18.2461 | 7.71 |  | -41.4676 | 77.9155 | 54.7875 | -39.9861 | -75.0894 | 43.7178 | 31.9918 | 13.4 | -13.5 |  | 210.3741
12/04/2025 | 16:30 | 0 | 21.913 | -43.7487 | -34.9687 | 32.9627 |  |  | -99.3247 |  |  | 28.7936 | -2.22 | -41.602 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.9799 | 201.6166 | 9.7306 | 10.1024 | 16.5639 |  | 14.5349 | 7.4507 |  |  | -67.78 | -68.28 |  | 2.22 | 39.6 | 4.733 | 0.196 | -47.38 | -47.07 | -89.69 | 47.23 | 47.68 | 12.0006 | 11.4551 | 68.4035 | 70.8558 | 19.6778 | -37.2406 | -36.8153 | 5.2778 | 5.5189 |  | 85.332 | -6.2815 | -33.2851 | -296.9856 | -11.4328 | -15.6 | -15.6 | 40.9131 | 40.7008 | -7.2783 |  | -18.199 | 7.654 | 10.7502 | 7.2074 | 328.5011 | 82.6746 | 82.6746 | -262.0046 | 413.1376 |  | -117.5261 |  | 92.3009 | 25.18 | 24.2 | 65.05 | 78.78 | -99.9278 | -99.7939 | 171.9402 | 172.2241 | 17.2814 | -96.6859 | -97.0629 | -2.2717 | -62.4813 |  |  | 71.5 | 125.4 | -17.16 | 40.3169 | 40.1621 | 40.0408 | -8.293 | -7.7738 |  | -45.1439 | 7.0084 | 13.5052 | 47.62 | 70.64 | 53.9136 |  | -35.13 |  | 61.9395 | 62.0168 | -86.1472 | 0 | -21.4645 | -111.4 | -112.4 | 33.1375 |  | 83.6117 |  | 90.67 | -6.36 | 60.1155 | 86.0574 | -30.33 | -30.83 | 130.37 | 67.25 | 86.3091 | 84.0364 | -100.1387 |  | 196.8263 | 152.4526 | 148.5857 | 150.0905 | 39.428 | 17.436 | -32.098 | 271.9791 | -97.7782 |  | -30.2205 | -28.5339 | 57.0011 | -58.204 | -54.6828 | 127.536 | -77.3221 | -78.5147 | 23.9565 |  |  | 94 | 13.5229 | -167.9624 | -36.8043 | -36.045 | 5.3692 | -16.5197 | -22.1922 | 23.8616 |  |  | 39.3423 | 39.4969 | 38.3869 |  |  |  | 103.888 |  | -86.5791 | -78.72 | -44.44 |  | 14.1781 | 0.9976 |  | 13.72 | -45.8344 | 10.67 | -10.151 | 4.677 | 11.2253 | 23.4 | 80.9354 | 88.2415 | 14.76 | 90.6395 | 23.6 | -22.8737 |  | 3.3171 | 1.9372 |  |  |  | -38.8085 | 25.4461 | 60.2509 | 114.8477 | 70.8556 | -170.7579 | -27.6157 | 36.7053 | -53.7889 |  | 4.6974 | 4.2927 |  | 178.3555 | 178.2525 | 280.4 | -278.3794 | -443.0797 | 447.01 | 445.6153 | -169.3859 | -169.6385 | -55.0271 | -46.6678 | 70.3146 | 69.9723 |  |  | 43.8279 | 42.8391 | -13.0798 | -13.0485 | 106.92 | 106.45 | 51.7 | 52.1 | 21.7824 | -16.88 | -352.2746 | 95.3059 | 95.679 | 12.2 | 18.3 | -43 | -43.1 |  | 1.0454 | -436.3981 | 165.1926 | 330.3961 | 271.4436 | -295.8761 | -262.8025 | 263.5027 | -99.3257 | -148.5364 | -258.4954 | 111.0993 | 113.0579 | 103.5394 | -322.6602 | 148.5324 | -170.3071 | 171.9974 | -8.5681 |  | 26.56 | 5.377 | 5.365 | -26.32 | 9.36 |  | -9.6391 | -37.0901 | -13.7102 | 38.9 | 45.686 | 45.162 | 10.2159 | 12.3175 | 45.425 | 45.528 | 44.5813 |  | -17.4 | 18.2769 | 7.55 |  | -43.811 | 78.1285 | 55.7977 | -43.6517 | -77.1251 | 45.3009 | 31.9251 | 9.4 | -8.9 |  | 207.4356
12/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.4059 | -43.2341 | -34.8372 | 32.2721 |  | 64.2373 | -95.8756 | 56.2063 | 28.4951 | 27.5297 | -2.22 | -38.772 | 33 | 14.904 | -33 | 12.6525 | 193.9222 | 9.122 | 9.273 | 15.2819 |  | 14.1738 | 7.4618 |  |  | -67.8 | -67.13 |  | 2.22 | 37.4 | 7.396 | 0.21 | -45.85 | -46.05 | -90.36 | 46.46 | 46.37 | 12.1867 | 11.1837 | 67.7764 | 70.2437 | 17.5795 | -37.1067 | -36.4184 | 4.9055 | 4.6448 |  | 82.7868 | -5.758 | -31.3596 | -282.7619 | -12.8844 | -15.8 | -15.7 | 40.4802 | 39.4816 | -6.9921 |  | -19.1588 | 7.076 | 9.5366 | 6.4132 | 316.721 | 75.1671 | 75.045 | -237.4052 | 396.134 |  | -115.3902 |  | 89.9956 | 25.15 | 23.83 | 64.32 | 77.11 | -89.881 | -88.8094 | 162.0569 | 161.8128 | 19.5788 | -93.5778 | -93.9843 | -5.1107 | -66.8253 |  |  | 61.8 | 133.3 | -16.73 | 37.2118 | 37.4093 | 38.0101 | -13.3519 | -13.1937 |  | -37.1494 | 6.12 | 13.4983 | 46.84 | 72.81 | 52.5073 | 49.3698 | -34.38 |  | 67.1345 | 66.056 | -102.5762 | 0 | -20.8242 | -111.2 | -109.8 | 32.7805 |  | 84.0813 |  |  | -6.68 | 58.8195 | 101.6183 | -30.96 | -31.11 | 127.86 | 65.61 | 101.4364 | 101.8545 | -83.3 |  | 206.3585 | 165.3893 | 160.1926 | 161.7197 | 29.318 | 8.2556 | -31.97 | 245.5179 | -22.0191 |  | -29.809 | -28.0698 | 60.544 | -46.8519 | -43.5388 | 38.448 | -55.0857 | -55.7521 | 32.0069 |  |  | 1 | 13.0761 | -144.4242 | -38.0684 | -37.2537 | 8.4052 | -6.2605 | -29.6871 | 23.7869 |  |  | 39.5695 | 39.8808 | 37.7644 |  |  |  | 86.4335 |  | -90.7956 | -81.4354 | -46.15 |  | 13.8729 |  |  | 14.58 | -43.7202 | 10.2663 | -9.592 | 4.623 | 11.0345 | 23.68 | 83.2178 | 89.637 |  | 89.0829 | 23.6 | -22.3866 |  | 3.1445 | 2.0034 |  |  | -13.1061 | -38.3339 | 24.0838 | 60.7551 | 113.8602 | 69.1951 | -167.6351 | -26.9318 | 36.4943 | -52.3801 | 13.1395 | 5.2846 | 4.915 | 15 | 213.6724 | 212.5101 | 274.1 | -273.2483 | -458.9669 | 463.2692 | 460.4219 | -201.9005 | -199.4844 | -51.8863 | -42.3642 | 78.5055 | 79.7964 |  |  | 57.594 | 57.4401 | -29.2614 | -29.7734 | 108.31 | 107.92 | 56.1 | 55.7 | 21.9255 | 10.56 | -351.6923 | 105.3627 | 105.1094 | 15.1 | 14.8 | -52.1 | -52.3 |  |  | -452.519 | 52.1443 | 420.6266 | 340.6291 | -337.4377 | -335.7658 | 332.1526 | -128.1303 | -199.7747 | -329.8001 | 109.9567 | 111.174 | 126.7381 | -411.7006 | 202.1202 | -208.7624 | 209.5772 | -7.3294 |  | 25.36 | 5.378 | 5.417 | -24.72 | 8.32 |  | -8.9067 | -40.3128 | -12.8618 | 40.8 | 50.172 | 50.628 | 10.145 | 12.2425 | 51.2145 | 51.3301 | 51.4783 |  | -13.5 | 17.5674 | 7.59 |  | -38.6067 | 75.2452 | 52.2946 | -37.9731 | -73.7681 | 41.7396 | 31.9738 | 5.9 | -5.8 |  | 203.5231
12/04/2025 | 17:30 | 0 |  |  | -34.739 | 31.0759 |  | 62.116 | -85.8694 | 54.6911 | 27.8112 | 26.8725 | 0 | -35.362 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.6368 | 173.6584 | 9.7026 | 9.7353 | 15.8337 |  | 15.0025 | 7.4803 |  |  | -63.14 | -63.72 |  | -2.22 | 33 | 6.081 | 0.21 | -46.41 | -46.3 | -84.53 | 46.84 | 47.02 | 13.1443 | 11.0892 | 68.2368 | 70.3394 | 14.1659 | -35.4992 | -37.846 | 19.8553 | 21.7068 |  | 76.3568 | -4.7111 | -22.4253 | -287.5992 | -13.2096 | -15.1 | -15.1 | 41.5368 | 41.98 | -6.709 |  | -20.8037 | 6.1133 | 8.9867 | 6.0255 | 316.0496 | 73.6411 | 73.6106 | -232.3098 | 395.3032 |  | -115.0861 |  | 88.9977 | 24.51 | 23.2 |  |  | -75.9495 | -76.8872 | 149.2244 | 149.9495 | 22.2704 | -92.6156 | -93.8075 | -7.2857 | -71.952 |  |  | 54.5 | 140.7 | -16.41 | 35.6031 | 36.3152 | 36.2063 | -16.2899 | -15.5009 |  | -33.7604 | 5.5121 | 13.172 | 45.01 | 72.44 | 52.5073 |  | -34.66 |  | 73.0417 | 72.1375 | -120.3147 | 0.0001 | -20.8277 | -108.2 | -108.4 | 32.374 | 87.8998 | 85.4903 |  |  | -7.14 | 58.1175 | 119.1218 | -27.06 | -27.21 | 119.48 | 65.37 | 117.0182 | 114.8545 | -60.5628 | -59.1636 | 203.1483 | 161.0296 | 155.6101 | 157.4447 | 27.7367 | 7.8074 | -31.597 | 243.5542 | 21.6787 |  | -20.8458 | -19.0907 | 60.0033 | -51.1912 | -47.0626 | 36.912 | -43.1396 | -43.7436 | 33.1226 |  |  | 1 | 12.5216 | -150.3272 | -37.4789 | -37.189 | 8.2628 | -5.4466 | -32.1379 | 23.5711 |  |  | 38.3773 | 39.7338 | 37.3389 |  |  |  | 62.2964 | 61.6362 | -97.2984 | -83.9924 | -49.83 |  | 14.2733 |  |  | 12.74 | -49.6503 | 10.5471 | -10.188 | 4.39 | 10.6703 | 21.67 | 86.118 | 98.2435 |  | 87.98 | 22.7 | -20.1997 |  | 2.9973 | 2.1425 |  |  |  | -38.4286 | 23.2314 | 59.9148 | 111.2647 | 68.1029 | -164.3951 | -25.9821 | 34.1788 | -50.7505 |  | 6.8276 | 6.4773 | 14.62 | 228.9971 | 229.1095 |  | -279.1306 | -477.4743 | 473.2442 | 476.4022 | -215.2812 | -218.1616 | -49.59 | -40.0332 | 74.4196 | 74.7851 |  |  | 70.2504 | 70.1955 | -40.8981 | -41.8314 | 108.96 | 107.18 | 58.8 | 59.5 | 21.9448 | 28.8 | -350.6359 | 112.2429 | 110.5615 | 16.8 | 16.5 | -60.7 | -60.9 | 1.2747 |  | -466.3212 | -23.3531 | 478.4077 | 385.2835 | -363.2313 | -383.63 | 386.2927 | -148.7538 | -237.9213 | -382.5196 | 115.5694 | 116.1945 | 146.0796 | -468.0679 | 239.2126 | -230.0717 | 229.3805 | -6.6702 |  | 25.12 | 5.223 | 5.209 | -24.32 | 8.32 |  | -8.4062 | -42.0706 | -10.106 | 40 | 49.262 | 46.761 | 10.1612 | 12.2274 | 49.5885 | 47.6667 | 49.7396 |  | -13.9 | 16.111 | 7.98 |  | -34.0664 | 74.4418 | 49.9524 | -32.3718 | -72.3892 | 38.4362 | 34.1074 | 6.4 | -6 |  | 197.7097
12/04/2025 | 18:00 | 0 | 20.9031 | -41.8455 | -34.6116 |  |  | 60.8331 | -85.3841 | 53.2713 | 27.0852 | 26.4285 | 2.22 | -37.807 | 33 |  | -33 | 13.3146 | 172.3744 | 6.0387 | 6.1273 | 9.4746 |  | 7.8846 | 4.3154 |  |  | -63.18 | -63.12 |  | -2.22 | 37.4 | 6.742 | 0.214 | -42.6 | -42.6 | -92.46 | 43.18 | 43.07 | 12.2218 | 10.5712 | 66.157 | 68.4795 | 12.4075 | -35.0973 | -34.8344 | 4.8266 | 5.0163 |  | 78.768 | -5.758 | -31.0894 | -263.1393 | -12.5772 | -15.6 | -15.7 | 39.1579 | 38.449 | -6.7956 |  | -19.8714 | 5.9812 | 8.4334 | 5.8014 | 297.8606 | 65.0044 | 65.0349 | -202.275 | 384.2956 |  | -115.9457 |  | 86.5327 | 24.1 | 25.91 |  | 72.37 | -70.3233 | -70.0554 | 144.3056 | 144.9121 | 22.169 | -98.4781 | -99.7871 | -8.933 | -71.8309 |  |  | 52.7 | 144 | -16.62 | 32.0184 | 31.8976 | 32.6148 | -25.9952 | -25.6498 |  | -21.6302 | 3.9471 | 14.5599 | 47.33 | 74.32 | 53.2104 | 49.9557 | -35.36 |  | 72.1641 | 71.4866 | -119.2623 | 0.0001 | -21.2923 | -106.9 | -107.1 | 32.2092 |  | 86.4296 |  | 87.93 | -7.33 | 57.3345 | 117.7242 | -2.35 | -2.23 | 73.29 | 65.39 | 118.6182 | 116.8545 | -53.9251 | -51.9727 | 194.2868 | 151.9942 | 147.3049 | 147.9704 | 34.4312 | 12.062 | -30.935 | 213.9294 | 67.6608 |  | -16.6828 | -14.9713 | 49.9722 | -40.685 | -37.6866 | 38.448 | -37.8994 | -38.4707 | 26.4697 |  |  |  | 12.1734 | -128.9082 | -38.3477 | -37.5744 | 7.7296 | -9.7653 | -24.6258 | 24.4593 |  |  | 39.8858 | 39.1201 | 38.0851 | 70.1642 | 71.1689 | -146.5243 | 55.7149 | 54.5692 | -99.2776 | -85.32 | -54.8 |  | 13.7801 |  |  | 12.08 | -53.9493 | 9.457 | -10.779 | 1.005 | 8.2295 | 18.09 | 87.1199 | 99.7808 | 15.71 | 87.7657 | 22.4 | -20.5585 |  | 2.436 | 2.5422 |  |  |  | -40.5146 | 23.5738 | 64.2004 | 109.5109 | 66.1636 | -162.0491 | -27.0138 | 34.2064 | -54.3992 | 12.8054 | 9.5621 | 9.1985 | 15 | 245.854 | 243.3092 |  |  | -492.663 | 494.0431 | 492.3591 | -229.7448 | -229.4415 | -40.7858 | -28.4958 | 77.2269 | 77.4449 | -161.1434 | -161.5522 | 70.0417 | 69.3275 | -54.9726 | -54.7261 | 106.54 | 106.51 | 64.8 | 64.6 | 21.9448 | 35.04 | -371.6671 | 113.1822 | 114.7724 | 17.9 | 24.5 | -59.5 | -59.7 | 1.386 |  | -483.7625 | -77.9665 | 524.3127 | 423.9571 | -342.9331 | -409.5922 | 404.8951 | -163.1117 | -244.8994 | -405.717 | 119.2983 | 117.5082 | 163.3535 | -508.6846 | 250.7877 | -261.5717 | 262.1931 | -6.6949 |  | 26.32 | 4.475 | 4.466 | -26.16 | 9.28 |  | -10.0175 | -38.6435 | -9.1691 | 36.5 | 50.459 | 48.958 | 10.2342 | 12.3047 | 51.2888 | 51.2918 | 51.5805 |  | -23.9 | 14.7709 | 9.7 |  | -25.1853 | 70.794 | 41.1732 | -24.3901 | -70.294 | 28.2721 | 41.9757 | 17 | -15.7 |  | 192.2006
12/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.5047 | -44.7922 | -34.3479 | 32.6769 |  | 64.9251 | -92.9225 | 60.1915 | 30.4491 | 29.7567 | -6.66 | -49.064 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.5571 | 190.105 | 7.0578 | 7.1135 | 11.7137 |  | 3.5854 | 2.7387 |  |  | -71.84 | -71.88 |  | 6.66 | 48.4 | 8.763 | 0.222 | -53.52 | -53.63 | -91.2 | 54.09 | 53.81 | 15.0596 | 8.6152 | 72.924 | 74.7133 | 24.2558 | -43.4028 | -42.6101 | 7.166 | 7.1577 |  | 90.8243 | -4.1876 | -21.2103 | -333.4112 | -28.4461 | -6.7 | -6.8 | 47.8822 | 47.2188 | -7.7722 |  | -24.9746 | 8.0463 | 10.3914 | 7.0216 | 373.4244 | 71.81 | 71.81 | -246.5091 | 436.7765 |  | -129.1218 |  | 98.3086 | 29.32 | 34.32 | 72.72 | 78.56 | -68.18 | -68.046 | 139.6917 | 140.5472 | 17.8918 | -111.5598 | -111.4615 | -5.015 | -84.5302 |  |  | 45.6 | 168.9 | -18.19 | 31.6947 | 30.2003 | 31.7766 | -45.3433 | -45.2216 | 12.5729 | -20.3471 | 16.4283 | 18.0414 | 59.24 | 86.92 | 56.7261 | 53.4714 | -38.07 | -2.3863 | 84.4106 | 83.7214 | -153.1332 | 0.0002 | -23.0838 | -116.5 | -118 | 32.9123 | 93.7592 | 102.3975 |  | 93.73 | -10.86 | 63.531 | 152.6437 | -2.78 | -2.69 | 91.94 | 71.78 | 151.8 | 150.3818 | -43.0007 | -42.1545 | 234.4107 | 188.2104 | 182.507 | 186.2108 | 49.0157 | 22.7252 | -34.154 | 258.2921 | 64.6035 |  | -17.8428 | -15.7688 | 44.6214 | -34.6828 | -32.5256 | 35.376 | -32.414 | -33.0928 | 20.3888 |  |  |  | 13.4217 | -122.7989 | -37.3709 | -37.1239 | 6.689 | -20.4018 | -14.4374 | 24.4012 |  |  | 39.4604 | 39.1751 | 37.936 | 67.8198 | 68.1547 | -127.0993 | 44.6739 | 44.6105 | -86.1014 | -73.8278 | -50.83 |  | 13.6605 |  |  | 11.95 | -51.4289 | 9.1878 | -9.458 | 1.029 | 8.2187 | 19.82 | 74.7337 | 88.8411 | 16.8 | 91.2715 | 20.3 | -24.3066 |  | 0 | 2.7763 |  |  |  | -46.9721 | 23.6883 | 73.1919 | 114.375 | 70.3895 | -169.9822 | -29.9138 | 41.1833 | -64.868 | 12.5213 | 11.7801 | 11.3092 |  | 243.9848 | 245.1025 | 279.9 | -277.2203 | -495.2914 | 496.6452 | 492.2075 | -230.4698 | -230.0815 | -37.4713 | -24.6242 | 79.1559 | 77.5648 |  |  | 68.6354 | 68.3388 | -57.7115 | -58.6019 | 101.47 | 101.77 | 64.8 | 66.4 | 22.0281 | 37.28 | -371.3986 | 113.849 | 113.5914 |  | 26.2 | -60.6 | -60.2 |  | 1.0848 | -487.2397 | -72.1227 | 530.537 | 418.6938 | -81.377 | -408.403 | 414.3812 | -165.0176 | -245.3645 | -407.2921 | 115.1083 | 117.4828 | 165.6934 | -510.9464 | 248.4075 | -263.662 | 264.0443 | -6.5383 |  | 26.48 | 4.177 | 4.16 | -25.6 | 9.76 |  | -10.2831 | -36.9436 | -8.1743 | 33.4 | 47.352 | 47.978 | 8.7612 | 10.4805 | 49.6147 | 50.6753 | 49.6943 |  | -25.2 | 14.9944 | 10.19 |  | -20.0498 | 71.0455 | 38.0481 | -19.9952 | -69.0236 | 24.0829 | 44.7098 | 18.6 | -17.7 |  | 191.8608
12/04/2025 | 19:00 | 0 |  | -47.9502 | -33.2312 | 35.0942 |  | 70.374 | -104.3844 | 64.8322 | 33.073 | 32.2504 | -15.54 | -51.761 |  |  |  | 13.2981 | 211.7868 | 7.8462 | 8.3484 | 13.2874 |  | 3.3466 | 2.7742 |  |  | -77.91 | -77.94 |  | 15.54 |  | 8.216 | 0.224 | -57.71 | -58.24 | -91.05 | 58.19 | 58.54 | 15.776 | 8.0626 | 74.1385 | 76.6239 | 34.8616 | -47.9574 | -47.8086 | 6.4276 | 6.5082 |  | 99.5317 | -3.6642 | -19.6096 | -380.2923 | -28.681 | -6.6 | -6.5 | 53.0512 | 51.5063 | -7.9486 |  | -32.6776 | 6.9783 | 11.4333 | 7.7988 | 415.8756 | 68.3309 | 68.3004 | -270.9252 | 453.8298 |  | -129.2699 |  | 99.3065 | 29.96 | 35.05 | 74.25 |  | -65.3669 | -65.2329 |  | 139.5533 | 18.2964 | -104.1331 | -104.1526 | -2.6085 | -76.1314 |  |  | 64.2 | 151.7 | -18.1 | 39.8147 | 39.3293 | 40.2803 | -55.65 | -55.1004 | 19.8136 | -17.6908 | 24.2878 | 18.0641 | 54.88 | 84.22 | 57.4292 |  | -38.45 |  | 76.712 | 75.0848 | -133.422 | 0.0001 |  | -117.4 | -116.4 | 32.5223 |  | 100.9886 |  | 93.79 | -9.72 | 62.1675 | 132.4875 | -2.26 | -2.15 | 85.31 | 73.32 | 132.6545 | 130.3455 | -47.6132 | -46.4 |  | 174.1858 | 169.984 | 171.1228 | 48.1895 | 21.4475 | -34.19 | 283.0087 | 65.1795 |  | -17.8523 | -15.4667 | 43.756 | -29.9174 | -27.4674 | 33.84 | -37.864 | -38.5158 | 21.616 |  |  |  | 13.4665 | -111.7046 | -37.8335 | -36.6895 | 7.0273 | -20.2523 | -14.0852 | 24.5755 |  |  | 38.2736 | 38.68 | 37.0242 | 66.9825 | 66.3127 | -123.4153 | 48.7633 | 48.7032 | -83.2889 | -67.5053 | -49.62 |  | 13.8729 |  | -8.75 | 10.81 | -51.1358 | 8.7355 | -9.15 | 0.631 | 8.3044 | 20.62 | 69.3432 | 84.4002 |  | 92.4165 | 21 | -25.7647 |  |  | 2.8455 |  |  |  | -49.3863 | 23.9345 | 76.049 | 115.8667 | 71.9866 | -175.4379 | -29.9544 | 44.2868 | -66.6056 | 13.0588 | 12.2391 | 11.7417 | 15.6685 | 239.6894 | 239.2006 |  |  |  |  | 487.5843 | -224.5056 | -223.3407 | -45.8074 | -33.9988 | 79.5541 | 80.4578 |  |  | 67.4928 | 66.7567 | -56.3592 | -55.5387 | 102.03 | 102 | 66.2 | 65.1 | 22.0067 | 36.24 | -363.0581 | 110.7848 | 110.1734 | 18.5 | 26.9 | -57.8 | -57.9 |  |  |  | -77.7346 | 512.0623 | 418.5162 |  | -399.265 | 403.2477 | -159.4333 | -240.1311 | -391.1848 | 121.1961 | 115.6992 | 155.5441 | -498.4978 | 242.0792 | -256.7668 | 257.3273 | -6.7224 |  | 26.64 | 4.161 | 4.136 | -26.16 | 8.48 |  | -9.8131 | -40.9873 | -8.4947 | 35 | 49.681 | 51.11 |  |  | 52.9724 | 50.5899 | 51.827 |  | -26.3 | 16.0815 | 10.05 |  | -29.2675 | 74.58 | 45.516 | -28.2997 | -74.1004 | 33.5736 | 40.1235 | 17.2 | -17.5 |  | 188.5974
12/04/2025 | 19:30 | 0 | 24.218 | -48.5806 | -33.2326 | 35.1021 |  |  | -102.7897 | 65.0619 |  |  | -15.54 | -50.993 |  | 17.388 |  | 13.2471 | 208.646 | 7.9964 | 7.9247 | 13.5956 |  | 2.8689 | 2.5245 | [5 empty] | 15.54 |  | 8.005 | 0.225 | -57.56 | -58.16 | -91.7 | 58.57 | 59.1 | 15.8528 | 8.1128 |  |  | 38.451 | -47.4215 | -47.5007 | 4.1947 | 4.0335 |  | 101.675 | -4.1876 | -20.4155 | -384.2256 | -26.5327 | -6 | -5.9 | 52.8452 | 51.8835 | -7.9918 |  | -33.7496 | 7.5496 | 11.6397 |  | 425.0006 | 69.0939 | 69.0328 | -274.4528 | 460.3649 |  | -127.976 |  | 100.3544 | 30.68 | 35.34 |  |  | -65.2329 | -64.5631 | 136.8465 | 137.7214 | 18.67 | -105.31 | -105.2193 | -2.0003 | -78.8069 |  |  | 61.7 | 157.9 | -17.94 | 38.9683 | 38.5591 | 39.2143 | -56.6466 | -55.4 | 20.2991 | -19.2884 | 26.16 | 17.954 | 56.05 | 85.12 | 56.0229 | 53.3249 | -38.01 |  | 78.4445 | 78.2982 | -136.3291 | 0.0001 | -23.0544 | -116.5 | -116.1 |  |  | 102.3975 |  | 92.84 | -10 |  | 134.7827 | -3.91 | -3.91 | 92.18 | 73.34 | 135.8545 | 133.6 | -44.6015 | -43.9909 | 221.5112 | 179.2815 | 173.0659 | 174.9223 | 50.7068 | 23.8401 | -33.834 | 285.5755 | 64.7392 |  | -17.5446 | -15.152 | 42.3913 | -26.0751 | -24.0286 | 33.84 | -37.6393 | -38.5303 | 19.4243 |  |  |  | 13.1623 | -104.4167 | -39.5209 | -38.3649 | 9.491 | -21.5266 | -13.2344 | 24.5423 |  |  | 39.6157 | 39.8992 | 38.1983 | 65.4754 | 64.8056 | -121.7407 | 46.6715 | 46.5441 | -81.0233 | -65.0628 | -49.64 |  | 13.7777 |  |  | 11.19 | -50.9914 | 8.6743 | -9.14 | 0.652 | 8.0672 | 20.74 | 65.823 | 82.0632 |  | 91.9299 | 22 | -24.9646 |  |  | 2.8451 |  |  | -13.4889 | -47.4597 | 24.1891 | 75.2927 | 118.182 | 71.6124 | -175.1267 |  | 44.3384 | -64.4395 |  | 12.1903 | 11.7522 |  | 236.3193 | 235.975 |  |  | -494.0857 | 494.8107 | 493.7015 | -223.3982 | -220.9634 | -46.2487 | -34.7377 | 79.7009 | 79.0785 |  |  | 65.0977 | 65.0428 | -55.2266 | -56.5866 | 99.91 | 99.32 | 62.4 | 64 | 22.3763 | 35.76 | -361.9854 | 110.8534 | 108.8919 | 18.5 | 26.2 | -57.2 | -57.4 |  |  | -482.7713 | -74.6228 | 501.6139 | 403.5673 | -73.6824 | -392.6854 | 397.2023 | -154.0667 | -234.7798 | -389.4834 | 111.9679 | 112.135 | 158.5587 | -487.5464 | 238.6168 | -246.4896 | 248.6619 | -6.5631 |  | 26.16 | 4.14 | 4.121 | -25.52 | 8.32 |  | -8.9342 | -40.1389 | -8.9342 | 35 | 46.68 | 46.67 |  |  | 50.8618 | 52.3664 | 51.0828 |  | -24.3 | 17.2888 | 10.08 |  | -30.9289 | 75.2849 | 47.305 | -30.6327 | -73.5494 | 33.9871 | 39.4243 | 16.3 | -16.7 |  | 186.5219
12/04/2025 | 20:00 | 0 | 23.7041 | -47.4229 | -33.3459 | 34.6976 |  |  | -102.9192 |  | 32.663 | 32.1949 | -17.76 | -50.804 | 44 | 17.388 | -41.8 | 13.7365 | 207.78 | 7.2774 | 7.3377 | 12.0217 |  | 2.9376 | 2.4084 |  |  | -78.4 | -77.68 |  | 17.76 | 48.4 | 7.688 | 0.225 | -57.62 | -57.39 | -92.56 | 57.85 | 58.11 | 16.3101 | 8.1793 | 74.4142 | 76.9373 | 38.9679 | -49.6989 | -47.4158 | 5.8878 | 5.1265 |  |  | -3.6642 | -20.5518 | -385.0036 | -25.7642 | -6.4 | -6.4 | 53.2742 |  | -7.77 |  | -34.8013 | 7.2719 | 11.5481 | 7.732 | 425.3669 | 66.9881 | 66.9576 | -272.3335 |  |  |  |  | 99.3265 | 30.37 | 34.93 |  | 80.23 | -64.1613 | -64.0273 | 136.7118 |  | 18.9356 | -104.9977 | -105.245 | -3.0039 | -78.2593 |  |  | 62.1 | 156.6 | -17.94 | 39.5629 | 39.1678 | 39.4655 | -55.6844 | -55.5639 | 21.2446 | -18.9652 | 26.3866 | 18.0125 | 53.08 | 84.87 | 55.3198 |  | -38.04 |  | 78.5636 | 78.0187 | -134.8227 | 0.0001 |  | -114.1 | -114.8 |  | 91.4154 |  |  | 90.95 | -9.59 | 62.1675 | 134.5126 | -2.61 | -2.61 | 86.91 | 73.35 | 134.1636 | 132.4 | -45.1762 | -44.3091 | 220.8876 | 176.2207 |  | 171.6167 | 49.5652 | 22.5739 | -33.496 | 283.3755 | 72.0803 |  | -17.6324 | -15.3218 | 42.6543 | -24.6809 | -22.8581 | 26.16 | -37.2448 | -37.9322 | 19.8637 |  |  |  | 12.8719 | -101.2375 | -39.5819 | -38.314 | 9.4056 | -20.8324 | -13.9495 | 24.7581 |  |  | 37.2549 | 37.6838 | 36.9516 | 64.1358 | 63.6334 | -117.8892 | 46.3626 | 46.525 | -80.1855 | -65.9173 | -47.2 |  | 13.6605 |  |  | 13.37 | -48.3377 | 8.7367 | -9.146 | 0.825 | 7.9872 | 21.71 | 67.1617 | 81.1247 |  | 93.099 | 21.6 | -25.3962 |  |  | 2.8397 |  |  | -13.7338 | -47.1648 | 23.117 | 74.2003 | 119.9305 | 72.0198 | -177.6559 | -28.9002 |  | -63.1338 |  | 11.8485 | 11.4674 | 15.195 | 236.4293 | 234.4081 |  |  | -490.868 | 494.8744 | 493.8448 | -221.1676 | -220.4669 | -44.9273 | -34.4361 | 78.754 | 78.4263 |  |  | 64.3287 | 63.3838 | -55.9489 | -56.1865 | 99.76 | 99.6 | 63.5 | 63.8 | 22.09 | 34.96 | -351.6563 | 107.3254 | 106.8151 | 18.5 | 25.2 | -56.7 | -56.8 |  | 1.1161 | -487.0421 | -81.3049 | 495.658 | 393.8981 | -68.7001 | -390.3589 | 392.5404 | -153.1996 | -233.978 | -382.207 | 114.4785 | 111.3168 | 155.6993 | -485.2276 | 237.3818 | -246.2714 | 245.4625 | -6.2747 |  | 27.36 | 4.179 | 4.168 | -26.64 | 8.4 |  | -8.4062 | -41.1032 | -9.4926 | 35 | 48.543 | 49.323 |  |  | 50.9332 | 51.8764 | 50.4308 |  | -24.4 | 17.1431 | 10.02 |  | -29.4889 | 73.7533 | 45.228 | -29.4467 | -71.9048 | 32.9562 | 39.1956 | 17 | -16.4 |  | 187.6415
12/04/2025 | 20:30 | 0 | 23.4487 |  | -33.8071 | 33.9315 |  | 67.1734 | -99.7854 | 63.2564 | 31.897 | 31.4445 | -13.32 | -48.609 | 41.8 | 16.56 | -39.6 | 13.7896 | 203.9798 | 7.1377 | 7.1197 | 12.1482 |  | 3.2169 | 2.4929 |  |  | -76.63 | -76.5 |  | 13.32 | 46.2 | 10.847 | 0.239 | -56.32 | -56.43 | -91.51 | 56.82 | 56.99 | 16.1117 | 8.2801 | 74.0706 | 76.4163 | 37.1073 | -51.9762 | -46.8738 | 5.8274 | 5.808 |  | 100.3354 | -3.6642 | -20.1577 | -381.9784 | -26.8442 | -6.3 | -6.3 | 53.1525 | 52.3589 | -7.2009 |  | -33.2837 | 7.0539 | 11.071 | 7.438 | 419.4157 | 66.6219 | 66.4693 | -270.3029 | 452.0475 |  | -126.1928 |  | 99.9652 | 30.32 | 35 |  |  | -64.965 | -64.0273 | 135.547 | 136.1372 | 19.5655 | -103.2369 | -102.5568 | -2.5083 | -77.3911 |  |  | 59 | 155.2 | -17.9 | 38.2852 | 39.4772 | 39.1117 | -54.8594 | -55.0435 | 20.3971 | -18.3815 | 24.434 | 18.4325 | 51.14 | 86.47 | 54.6167 | 51.5671 | -37.58 |  | 78.4813 | 76.8119 | -135.8286 | 0.0001 | -22.561 | -115.1 | -115.8 | 32.0224 |  | 99.5797 |  | 88.08 | -9.91 |  | 134.7977 | -3.25 | -3.18 | 88.72 |  | 134.8182 | 131.3273 | -42.2335 | -42.0818 | 219.9882 | 176.5467 | 168.7306 | 172.4308 | 49.4015 | 23.8888 |  | 282.6939 | 78.9939 |  | -18.1128 | -15.8543 | 43.6174 | -28.2566 | -25.963 | 33.84 | -36.718 | -37.6525 | 19.0396 |  |  |  | 12.3563 | -106.2781 | -39.3852 | -38.2633 | 9.2806 | -22.2861 | -14.56 | 24.6087 |  |  | 38.0011 | 38.4309 | 37.7545 | 63.131 | 62.9636 | -117.8892 | 44.3679 | 44.244 | -82.9585 | -66.6297 | -46.46 |  | 13.2894 |  |  | 14.98 | -44.2308 | 8.9721 | -9.251 | 0.817 | 8.098 | 22.2 | 69.1797 | 80.8065 | 17.11 | 92.5729 | 21.8 | -24.7165 |  |  | 2.757 |  |  | -14.4345 | -45.5889 | 23.398 | 72.0154 | 116.8553 | 70.3151 | -173.1261 | -28.5227 | 43.3773 | -61.3825 |  | 10.9403 | 10.3692 |  | 234.0552 | 232.8053 |  |  | -499.2574 | 500.296 | 498.9265 | -224.2755 | -220.8081 | -46.9437 | -35.4471 | 79.8473 | 78.6974 |  |  | 66.9325 | 65.8668 | -54.0741 | -53.3406 | 101.95 | 101.85 | 62 | 61.7 | 22.3763 | 34.56 | -358.6863 | 111.6745 | 111.42 | 17.9 | 20.5 | -58.5 | -57.9 |  |  | -486.2912 | -95.3766 | 494.7371 | 400.9814 | -65.951 | -395.4038 | 391.4712 | -156.1025 | -235.2314 | -386.8737 | 113.1748 | 110.8054 | 160.052 | -482.9025 | 240.1954 | -243.4998 | 244.5434 | -6.7498 |  | 26.4 | 4.193 | 4.207 | -25.28 | 7.44 |  | -7.6158 | -41.5152 | -10.634 | 35.8 | 47.323 | 47.559 |  |  | 50.288 | 50.2982 | 50.5967 |  | -20.5 | 17.2634 | 9.79 |  | -31.2704 | 74.1013 | 47.2939 | -31.4282 | -72.7784 | 34.0974 | 37.998 | 13.3 | -12.7 |  | 182.0985
12/04/2025 | 21:00 | 0 | 22.6136 | -45.2904 | -34.1314 | 33.1526 |  | 66.3284 | -95.9712 | 60.8361 | 30.8691 | 30.1134 | -11.1 | -45.795 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.69 | 195.131 | 6.2611 | 6.3644 | 10.1919 |  | 2.3029 | 2.5207 |  |  | -74.09 | -73.38 |  | 8.88 | 44 | 10.177 | 0.231 | -57.97 | -58.02 | -81.01 | 58.65 | 58.39 | 14.9025 | 9.0144 | 72.2014 | 74.5933 | 34.674 | -49.0291 | -48.9361 | 34.8742 | 30.6615 |  | 93.5035 | 0 | -1.1749 | -390.9481 | -20.3312 | -10.4 | -10.3 | 54.9653 | 53.0081 | -7.4801 |  | -36.1782 | 6.8578 | 10.9058 | 7.3885 | 425.3974 | 61.0675 | 61.0675 | -256.4511 | 450.7709 |  | -126.4392 |  | 98.7876 |  | 34.48 | 72.74 |  | -62.8217 | -62.1519 | 135.397 | 136.7329 | 20.1852 | -101.8406 | -101.9635 | -4.2946 | -77.5886 |  |  | 55.7 | 155.8 | -17.66 | 39.5374 | 39.0743 | 39.488 | -57.7439 | -56.861 | 23.8813 | -18.2266 | 27.6291 | 17.7328 | 52.21 | 83.1 | 52.5073 | 49.8093 | -36.84 |  | 78.2255 | 77.6986 | -137.4465 | 0.0001 | -22.2492 | -109.8 | -110.6 | 32.3135 | 85.849 | 95.3528 |  | 85.3 | -9.14 | 61.425 | 135.0827 | -2.08 | -2.03 | 82.41 | 71.61 | 134.3636 | 133.0546 | -40.9595 | -41.1 | 216.4628 | 172.2553 | 166.3993 | 169.6997 | 48.9313 | 23.626 | -33.045 | 268.0634 | 86.5787 |  | -17.6719 | -15.7412 | 41.6917 | -26.2859 | -24.7931 | 33.84 | -37.466 | -37.8896 | 18.1664 |  |  |  | 12.3279 | -101.3898 | -38.503 | -37.4165 | 7.6211 | -21.2326 | -13.2121 |  |  |  | 39.732 | 40.8589 | 40.0151 | 63.4659 | 63.4659 | -122.0757 | 44.1031 | 43.5093 | -84.4725 | -67.1313 | -45.51 |  | 13.8729 |  |  | 13.92 | -46.9027 | 9.3561 | -9.496 | 0.825 | 7.7846 | 22.41 | 69.9198 | 84.0938 | 16.64 | 92.3731 | 24.5 | -23.8642 |  |  | 2.697 |  |  |  | -43.7826 | 23.6974 | 68.6541 | 116.3628 | 71.3463 | -172.0924 | -27.527 | 41.8974 | -59.0856 | 11.3669 | 9.7378 | 9.4094 | 13.2706 | 236.6553 | 235.1214 | 279.5 |  | -505.0202 | 507.8371 | 501.7917 | -221.8298 | -220.9818 | -50.1069 | -38.8047 | 78.7434 | 78.9743 |  |  | 69.4264 | 68.5365 | -53.049 | -53.2435 | 102.58 | 103.02 | 62.2 | 62.3 | 22.6027 | 34.24 | -359.7096 | 114.4729 | 113.7324 | 17.3 | 20 | -58.9 | -59 |  | 1.1224 | -494.1398 | -99.4415 | 490.8366 | 403.1699 | -62.8201 | -390.6186 | 388.6111 | -154.3957 | -238.8015 | -382.3473 | 113.7719 | 111.9428 | 159.5074 | -480.4099 | 237.6331 | -239.2998 | 240.3173 | -7.7249 |  | 26.24 | 4.246 | 4.24 | -26.08 | 7.2 |  | -7.3228 | -43.3005 | -10.3716 | 38.4 | 49.128 | 49.587 |  |  | 51.1564 | 51.0506 | 50.8563 |  | -18.2 | 18.1212 | 9.45 |  | -35.0742 | 75.7349 | 49.381 | -34.5238 | -74.5022 | 37.8998 | 36.4701 | 11.7 | -11.2 |  | 187.1444
12/04/2025 | 21:30 | 0 | 22.045 | -44.2849 | -33.9488 | 33.0123 |  | 65.599 | -95.323 | 60.2168 | 30.5471 | 29.5514 | -8.88 | -43.223 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.7768 | 192.5034 | 6.7638 | 6.7596 | 11.0219 |  | 6.7093 | 2.4448 |  |  | -72.43 | -72.81 |  | 8.88 | 41.8 | 9.684 | 0.227 | -52.37 | -52.72 | -90.4 | 53.45 | 53.05 | 14.7686 | 9.3559 | 70.4284 | 73.0426 | 33.4424 | -43.6707 | -43.0698 | 8.0631 | 7.552 |  | 94.5752 | -4.1876 | -22.3917 | -350.2196 | -16.6424 | -12.7 | -12.7 | 48.236 | 47.9705 | -7.6706 |  | -31.4754 | 6.831 | 10.5756 | 7.345 | 387.7986 | 61.1591 | 61.098 | -245.1793 | 425.3129 |  | -125.553 |  | 98.9273 | 29.55 | 33.41 | 72.01 |  | -63.3575 | -63.8934 | 137.2919 | 137.7226 | 22.4997 | -91.5455 | -91.3829 | -6.2173 | -75.0961 |  |  | 58 | 148.8 | -17.45 | 42.7612 | 42.4836 | 42.6969 | -50.9449 | -50.0245 | 16.5446 | -18.1703 | 20.9611 | 17.7955 | 50.33 | 81.99 | 51.8042 | 48.6374 | -36.38 |  | 74.7538 | 73.902 | -135.2676 | 0.0002 | -21.8929 | -107.1 | -109.6 | 32.0828 | 55.3802 | 72.3402 | 78.5339 | 55.02 | -10.31 | 60.048 | 134.9927 | -2.98 | -2.94 | 87.05 | 70.87 | 134 | 132.5091 | -42.5606 | -41.5636 | 214.1239 | 171.4774 | 165.3018 | 167.1941 | 51.2333 | 27.6917 | -32.611 | 253.2311 | 100.549 |  | -26.9505 | -24.8691 | 40.7144 | -27.3163 | -25.3645 | 26.16 | -37.7529 | -38.8382 | 14.7672 |  |  |  | 11.9227 | -101.6674 | -39.3448 | -38.8882 | 9.0299 | -24.902 | -13.3959 | 24.6917 |  |  | 39.8864 | 39.2836 | 38.4524 | 63.131 | 63.131 | -124.5875 | 44.4174 | 43.998 | -87.3016 | -74.6406 | -45.82 |  | 13.7777 |  |  | 14.14 | -47.8716 | 10.3202 | -9.807 | 0.909 | 7.9319 | 22.27 | 74.5425 | 87.7386 |  | 92.5559 | 24.8 | -22.1822 |  | 0 | 2.564 |  |  |  | -40.5385 | 23.6535 | 64.4525 | 113.7087 | 69.3925 | -166.4926 | -26.0864 | 40.2476 | -55.7338 |  | 8.1558 | 7.7535 | 13 | 238.4026 | 235.9227 | 276.2 |  | -512.9989 | 513.4207 | 511.1071 | -224.9324 | -222.8966 | -50.5877 | -39.7299 | 78.9035 | 78.2089 |  |  | 70.1515 | 68.4706 | -47.7253 | -48.1925 | 109.41 | 108.71 | 58.6 | 60.1 |  | 32.08 | -363.6693 | 118.2824 | 116.3111 | 16.7 | 16.6 | -59.5 | -60.2 |  |  |  | -130.4502 | 491.7683 | 393.7005 | -55.4906 | -389.0545 | 389.694 | -156.5171 | -237.2785 | -384.9834 | 109.1149 | 112.2588 | 155.5509 | -475.6674 | 241.1202 | -236.7607 | 237.8814 | -7.7771 |  | 26.4 | 4.517 | 4.506 | -25.76 | 6.4 |  | -6.9993 | -43.8865 | -11.2779 | 38.9 | 47.714 | 47.92 | 2.9568 | 3.5861 | 51.6904 | 51.2215 | 51.0086 |  | -14.9 | 18.2256 | 9.09 |  | -36.0567 | 75.4045 | 50.359 | -35.2039 | -74.6534 | 38.2859 | 35.7742 | 8 | -8.1 |  | 187.3142
12/04/2025 | 22:00 | 0 | 21.2833 | -42.5239 | -34.6332 | 31.5491 |  | 62.8659 | -88.1212 | 58.1034 | 29.2131 | 28.3677 | -4.44 | -39.553 | 33 | 13.248 | -33 | 12.0575 | 178.0942 | 6.6541 | 6.4617 | 10.5229 |  | 7.5409 | 3.7641 |  |  | -68.48 | -69.07 |  | 4.44 | 37.4 | 10.649 | 0.23 | -53.26 | -53.15 | -82.34 | 53.33 | 53.98 | 13.8659 | 10.0057 | 69.1754 | 71.4372 | 29.2612 | -44.4744 | -44.035 | 29.4249 | 27.4464 |  | 86.6716 | -1.5704 | -8.9953 | -347.4825 | -14.696 | -14.1 | -14 | 50.2429 | 48.5969 | -7.4537 |  | -32.3917 | 6.4546 | 10.2616 | 6.962 | 383.526 | 54.2924 | 54.2009 | -219.9799 | 417.3242 |  | -130.108 |  | 96.652 | 29.83 | 29.87 | 70.56 | 83.86 | -62.4198 | -61.75 | 138.4929 | 139.1074 | 25.146 | -88.6231 | -88.864 | -7.252 | -77.4207 |  |  | 46.7 | 152.9 | -16.71 | 41.4017 | 40.9907 | 41.7609 | -51.7309 | -51.5201 | 16.65 | -15.6775 | 20.6818 | 16.7696 | 44.43 | 80.62 | 49.6948 | 46.8796 | -35.26 |  | 77.6107 | 76.5601 | -140.334 | 0 | -21.3565 | -104 | -103.6 | 32.4014 | 52.4506 | 69.5223 | 75.0183 | 52.19 | -9.48 | 59.6565 | 138.9629 | -2.94 | -2.91 | 80.01 | 68.75 | 139.8 | 137.2545 | -39.8761 | -40.1909 |  | 167.357 | 163.2469 | 165.8242 | 52.4481 | 29.8704 | -32.278 | 230.8889 | 112.0012 |  | -26.2986 | -24.3237 | 37.3476 | -24.0015 | -22.7862 | 29.232 | -37.9394 | -38.7687 | 11.7776 |  |  |  | 11.2219 | -92.1996 | -39.1233 | -38.1674 | 8.2291 | -27.4578 | -9.7843 | 24.2103 |  |  | 40.5109 | 40.8045 | 39.2596 | 62.7961 | 62.6287 | -122.4106 | 42.3863 | 42.2796 | -87.0673 | -75.4224 | -47.91 |  | 13.8753 |  |  | 15.71 | -45.026 | 10.6103 | -10.134 | 0.944 | 8.6406 | 22.83 | 77.2948 | 88.7424 | 16.69 | 92.3147 | 25 | -20.908 |  | 0 | 2.3995 |  |  |  | -38.034 | 25.0597 | 60.0829 | 111.4791 | 69.0787 | -166.7741 | -24.5687 | 39.0608 | -51.2797 |  | 6.2416 | 5.971 | 13.2537 | 243.7411 | 244.3408 |  |  | -518.7931 | 524.2991 | 519.3703 | -229.5735 | -228.098 | -47.1565 | -35.8293 | 81.1845 | 78.729 |  | -165.8054 | 68.4706 | 68.3278 | -44.2813 | -43.9784 | 111.13 | 110.5 | 58.3 | 58.4 | 22.3763 | 31.04 | -352.1515 | 114.613 | 113.7662 | 15.6 | 14.3 | -60.1 | -60.1 |  |  | -512.4835 | -146.4071 | 477.3673 | 391.2764 | -46.7418 | -382.1535 | 385.1263 | -150.4529 | -234.374 | -374.2039 | 110.3579 | 108.4534 | 153.2549 | -466.098 | 238.2811 | -229.5617 | 232.1692 | -7.9364 |  | 26.8 | 4.657 | 4.647 | -26 | 6.72 |  | -7.4998 | -40.6363 | -12.8313 | 36.9 | 49.449 | 47.71 | 10.1115 | 12.1213 | 54.0978 | 53.0628 | 51.0659 |  | -14.7 | 19.3005 | 8.66 |  | -30.3432 | 74.8342 | 47.5658 | -30.0115 | -73.5703 | 35.0605 | 38.1577 | 5.9 | -5.1 |  | 191.0014
12/04/2025 | 22:30 | 0 | 20.3979 |  | -34.974 | 29.6986 |  | 59.0999 | -83.55 | 54.3922 | 27.5252 | 26.9461 | -2.22 | -35.75 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.5112 | 169.1748 | 5.8638 | 5.6655 | 9.6995 |  | 8.278 | 4.017 |  |  | -66.01 | -65.9 |  | 2.22 | 33 | 8.742 | 0.217 | -46.58 | -46.84 | -89.55 | 46.85 | 46.83 | 12.6329 | 10.7914 | 67.1559 | 69.4971 | 28.0112 | -42.4651 | -38.545 | 6.5204 | 6.4157 |  | 85.466 | -5.2346 | -28.1526 | -296.0321 | -11.1177 | -15.3 | -15.5 | 44.2256 | 43.3739 | -7.3033 |  | -25.8814 | 6.0894 | 9.2085 | 6.3293 | 333.1094 | 45.6252 | 45.5641 | -182.5739 | 380.3273 |  | -128.2227 |  | 93.2589 | 28.95 | 28.02 | 67 | 82.08 | -60.2765 | -60.0086 | 138.0284 | 137.448 | 25.4799 | -80.7982 | -80.8405 | -7.4572 | -70.2309 |  |  | 53.4 | 140.2 | -16.41 | 43.5252 | 43.9175 | 44.3365 | -49.1247 | -49.2588 | 1 | -10.6105 | 12.9612 | 16.4969 | 42.11 | 75.78 | 46.8823 | 44.5358 | -34.04 |  | 69.6847 | 69.0385 | -124.7537 | 0 | -20.5323 | -98.7 | -99 | 32.352 | 48.9349 | 65.2955 | 69.1589 | 48.53 | -8.69 | 59.697 | 123.512 | -19.6 | -19.63 | 106.94 | 65.95 | 124.5091 | 121.2 | -41.6076 | -40.6818 | 205.1431 | 161.5273 | 155.9129 | 157.4951 | 76.9434 | 55.107 | -30.106 | 192.9436 | 123.6697 |  | -25.5672 | -23.5353 | 0 | -27.5956 | -26.0058 | 138.3 | -52.9446 | -53.2904 | -12.1661 |  |  | 114.1 | 10.4043 | -99.2234 | -40.1015 | -38.8303 | 9.4763 | -53.3417 | 13.6682 | 25.1234 |  |  | 40.0371 | 40.6491 | 39.5242 | 61.7914 | 61.289 | -130.9508 | 43.0327 | 42.9116 | -97.5705 | -82.8309 | -47.18 |  | 13.3773 |  |  | 16.24 | -45.3944 | 10.1392 | -10.942 | 3.525 | 8.7752 | 22.93 | 85.1654 | 97.2733 | 16.17 | 89.6043 | 24.6 | -19.4697 |  | 2.1901 | 2.2113 |  |  |  | -33.9165 | 24.558 | 53.0242 | 107.2776 | 65.5403 | -161.1356 | -22.7824 | 36.7217 | -46.0291 | 11.8646 | 4.0236 | 3.6388 | 13 | 241.0552 | 237.1805 | 278.3 | -276.4185 | -519.6516 | 523.0565 | 518.1621 | -226.2554 | -223.4619 | -49.3935 | -38.476 | 79.1359 | 78.1227 |  |  | 66.7787 | 66.0536 | -39.9857 | -40.1511 | 109.95 | 109.33 | 58.2 | 57.4 | 22.4575 | 29.76 | -345.3369 | 111.2624 | 111.014 | 15 | 12.6 | -58.4 | -58.5 |  | 1.155 | -511.3816 | -165.0756 | 457.5636 | 376.8122 | -36.3423 | -371.3111 | 370.8667 | -147.3657 | -227.2399 | -369.355 | 108.0831 | 106.683 | 146.1726 | -450.0231 | 231.249 | -218.7552 | 219.4811 | -7.9089 |  | 26.16 | 4.89 | 4.889 | -25.6 | 6.88 |  | -7.7623 | -42.2171 | -12.9198 | 40.4 | 46.253 | 48.68 | 10.093 | 12.0959 | 51.5017 | 51.0478 | 52.3491 |  | -13.6 | 19.8131 | 7.96 |  | -32.992 | 74.4548 | 48.8639 | -32.7673 | -72.8446 | 36.9829 | 35.3214 | 4.8 | -2.5 |  | 187.4364
12/04/2025 | 23:00 | 0 | 19.9067 | -39.7859 | -35.3794 | 28.6943 |  | 57.1035 | -78.6415 | 55.8208 | 28.1551 | 27.3801 | 0 | -30.628 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.9289 | 158.6362 | 6.9599 | 6.9417 | 11.7333 |  | 11.8894 | 7.4772 |  |  | -63.79 | -63.76 |  | 0 | 28.6 | 8.163 | 0.212 | -43.91 | -43.88 | -88.74 | 43.98 | 44.11 | 11.5748 | 11.4707 | 64.5857 | 66.4396 | 27.3815 | -38.0444 | -37.6235 | 7.8417 | 7.7462 |  | 82.7868 | -5.758 | -29.5762 | -270.74 | -12.5018 | -15.2 | -15 | 43.2188 | 42.5322 | -6.9304 |  | -22.0237 | 5.0795 | 8.2976 | 5.6071 | 305.8564 | 39.8572 | 39.8266 | -170.3178 | 349.2101 |  | -117.2863 |  | 88.5885 | 27.19 | 25.56 | 64.25 | 79.25 | -64.0273 | -63.3575 | 138.2884 | 138.5536 | 26.666 | -67.6223 | -68.0278 | -9.0399 | -60.291 |  |  | 63.7 | 117.9 | -15.87 | 49.7129 | 50.06 | 50.5383 | -41.1786 | -40.6022 | 1 | -9.5816 | 5.1694 | 15.4038 | 37.47 | 70.17 | 44.7729 | 42.485 | -32.84 |  | 58.9238 | 58.8083 | -104.4166 | -0.0001 | -20.017 | -96 | -95.4 | 31.3632 | 46.0052 | 60.599 | 65.6433 | 45.98 | -7.78 | 56.592 | 102.6233 | -21.76 | -21.88 | 106.5 | 64.18 | 101.8182 | 102.8 | -48.6047 | -46.8545 | 182.8462 | 142.4979 | 137.1566 | 138.6804 | 72.1743 | 51.2191 | -29.395 | 182.9435 | 114.5459 |  | -24.3002 | -23.3154 | 13.5043 | -25.1887 | -24.2582 | 107.568 | -58.7336 | -59.4471 | -10.4521 |  |  | 92.9 | 9.6813 | -88.8148 | -39.3889 | -38.3212 | 8.2593 | -49.5779 | 10.3651 | 24.8245 |  |  | 38.6905 | 40.6507 | 39.0721 | 64.1358 | 64.4707 | -143.5101 | 52.0029 | 51.7745 | -103.3262 | -91.4967 | -48.59 |  | 13.7777 |  |  | 16.14 | -45.1649 | 10.0563 | -11.399 | 4.408 | 10.9504 | 23.34 | 94.7106 | 106.3357 |  | 90.5218 | 25 | -17.5513 |  | 3.093 | 2.0405 |  |  |  | -30.2344 | 24.3383 | 47.3941 | 104.1095 | 64.8816 | -154.2243 | -21.7204 | 33.3646 | -41.8748 | 11.3429 | 1.709 | 1.3395 |  | 234.3133 | 234.4088 | 275.7 | -272.2914 | -512.4288 | 513.0114 | 510.3525 | -219.6116 | -219.9748 | -49.8404 | -40.6615 | 81.3899 | 79.281 |  |  | 67.6246 | 66.8995 | -36.0224 | -35.3881 | 106.56 | 106.52 | 55.3 | 55 | 22.2332 | 30.4 | -337.304 | 109.0855 | 108.8608 | 13.9 | 9.2 | -58.3 | -59 |  |  | -504.7236 | -144.6403 | 442.7819 | 363.0844 | -34.1014 | -352.6408 | 354.7896 | -140.3833 | -223.245 | -353.0245 | 97.7868 | 99.8261 | 147.9793 | -432.1074 | 224.5658 | -206.6621 | 206.5406 | -9.0433 |  | 25.84 | 5.212 | 5.185 | -25.28 | 6.8 |  | -6.8528 | -43.0075 | -13.8262 | 41.3 | 46.511 | 47.575 | 10.2014 | 12.102 | 53.291 | 51.0628 | 52.0698 |  | -8.7 | 20.8936 | 7.51 |  | -36.9649 | 75.1337 | 51.0208 | -37.691 | -73.2749 | 40.2735 | 32.7801 | 0.2 | -0.2 |  | 182.7966
12/04/2025 | 23:30 | 0 | 18.9885 | -38.0569 | -35.9281 | 27.7525 |  | 55.7955 | -75.5507 | 53.4635 | 27.1692 | 26.2927 | 6.66 | -29.411 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.1881 | 152.779 | 6.3317 | 6.5732 | 9.5271 |  | 12.5166 | 7.7204 |  |  | -59.23 | -59.05 |  | -6.66 | 28.6 | 6.795 | 0.205 | -41.56 | -41.72 | -85.29 | 41.66 | 42.35 | 10.8385 | 11.7378 | 62.124 | 64.725 | 24.4106 | -38.9821 | -39.9 | 24.8655 | 23.978 |  | 76.3568 | -3.6642 | -18.7093 | -275.7404 | -13.301 | -14.4 | -14.3 | 44.7467 | 43.9348 | -6.4733 |  | -28.2021 | 3.7529 | 8.0097 | 5.418 | 308.6031 | 21.3935 | 21.1798 | -117.3884 | 347.5573 |  | -130.645 |  | 84.2474 | 26.51 | 24.36 | 60.32 | 75.49 | -57.1955 | -57.1955 | 138.1068 | 138.1519 | 29.1538 | -66.0391 | -66.394 | -10.4034 | -57.6358 |  |  | 57.7 | 115.9 | -15.63 | 45.2302 | 46.3627 | 45.1562 | -54.6068 | -54.4568 | 1 | 2.8436 | 8.2237 | 14.4529 | 33.63 | 68.82 | 42.8979 | 40.7272 | -31.76 |  | 57.6792 | 57.479 | -100.3573 | 0 | -19.3214 | -91.3 | -90.4 | 31.8246 | 43.0756 | 55.4329 | 60.9558 | 43.06 | -6.94 | 55.9035 | 99.1281 | -22.85 | -22.97 | 106.44 | 61.8 | 100.8364 | 99.0727 | -45.7904 | -45.2 | 178.7559 | 137.6648 | 131.9677 | 133.4201 | 61.2347 | 40.8807 | -28.624 | 126.3172 | 98.152 |  | -23.9151 | -22.4033 | 22.9913 | -25.8677 | -24.5892 | 99.888 | -56.429 | -56.1859 | -1.7691 |  |  | 68.9 | 9.276 | -87.8054 | -38.1043 | -37.6152 | 6.3912 | -40.8624 | -9.6359 | 24.8494 |  |  | 39.1737 | 39.241 | 38.4795 | 57.605 | 59.2795 | -117.7218 | 48.4696 | 47.9327 | -83.4996 | -68.2095 | -46.93 |  | 14.3661 |  |  | 15.21 | -45.6422 | 10.3056 | -12.119 | 2.935 | 11.1009 | 21.06 | 70.9042 | 84.4247 |  | 86.3951 | 27.3 | -16.9212 |  | 2.7085 | 1.8514 |  |  | -14.1409 | -27.7907 | 25.7363 | 43.4445 | 99.9942 | 60.5223 | -145.4391 | -20.0704 | 33.097 | -38.5802 |  | 0 | 0 |  | 229.2021 | 230.7643 | 278.3 | -274.5057 | -527.7379 | 522.6582 | 520.2108 | -217.8734 | -216.7735 | -54.4801 | -46.3543 | 78.0473 | 77.9705 |  |  | 71.7446 | 71.0304 | -23.8672 | -25.0094 | 114.17 | 113.02 | 54 | 53.4 | 22.622 | 28.48 | -341.6497 | 114.9223 | 112.6565 | 13.9 | 6.7 | -61.2 | -60.3 |  |  | -512.4648 | -126.1946 | 441.0007 | 359.2662 | -36.2588 | -353.6933 | 346.2238 | -144.0715 | -224.9622 | -341.308 | 99.2906 | 94.5763 | 147.9721 | -426.1866 | 228.701 | -197.5894 | 197.1239 | -9.0158 |  | 26.16 | 5.459 | 5.445 | -26.32 | 8.16 |  | -7.9973 | -45.1194 | -13.6797 | 43.5 | 48.898 | 48.238 | 10.1851 | 12.2208 | 51.7734 | 52.6114 | 53.997 |  | -4 | 21.738 | 7.07 |  | -43.4343 | 76.9869 | 55.1958 | -41.7555 | -76.1874 | 45.4362 | 29.9055 | -3.6 | 3.2 |  | 193.328
13/04/2025 | 00:00 | 0 | 18.2877 | -36.3645 | -36.286 | 26.4223 |  | 52.3171 | -68.1033 | 50.8039 | 25.5332 | 24.9456 | 8.88 | -28.285 |  | 9.936 |  | 13.1672 | 136.87 | 7.0289 | 6.7975 | 10.9963 |  | 15.6328 | 8.0002 |  |  | -56.83 | -56.62 |  | -8.88 | 26.4 | 6.061 | 0.201 | -35.94 | -36.52 | -90.51 | 36.22 | 36.6 | 10.1248 | 12.174 | 60.0112 | 62.5164 | 21.8653 | -33.4898 | -33.3061 | 9.8276 | 8.8562 |  | 74.0794 | -6.2815 | -32.0588 | -229.2711 | -8.9907 | -16.8 | -16.1 | 38.6615 | 37.8974 | -6.3657 |  | -20.9943 | 3.7449 | 7.3794 | 4.9978 | 268.5628 | 14.9235 | 14.893 | -89.8411 | 307.0075 |  | -119.3634 |  | 79.8364 | 25.25 | 22.13 | 56.69 | 73.12 | -60.1426 | -59.4728 | 132.643 | 133.2266 | 29.1428 | -55.6645 | -55.8993 | -8.3573 | -51.2952 |  |  | 64.3 | 102.7 | -15.57 | 49.1482 | 48.5522 | 48.6869 | -49.5715 | -49.3483 |  | 5.7345 | 2.4722 | 13.9951 | 32.95 | 63.41 | 41.0229 | 38.9694 | -30.45 |  | 51.778 | 50.7447 | -92.3637 | 0 | -18.4075 | -86.6 | -88.1 | 31.1435 | 40.7318 | 51.6757 | 58.6121 | 40.41 | -6.32 | 55.2285 | 92.6878 | -21.56 | -21.83 | 100.08 | 59.93 | 90.2909 | 90.6182 | -47.4826 | -46.9636 | 167.3704 | 127.0563 | 122.2675 | 124.9203 | 62.9063 | 44.5373 | -27.746 | 100.8815 | 87.489 |  | -26.0181 | -24.5132 | 16.17 | -34.6595 | -33.2835 | 155.196 | -60.5633 | -60.9733 | -5.5948 |  |  | 99.1 | 8.5223 | -102.247 | -37.339 | -36.5617 | 6.5887 | -40.5124 | 0 | 24.285 |  |  | 40.2936 | 40.4366 | 38.6446 | 60.2843 | 59.447 | -129.2763 | 49.9308 | 49.6859 | -92.3142 | -78.0106 | -51.92 |  | 13.7777 |  |  | 15.75 | -44.9636 | 10.7104 |  | 4.739 | 11.3793 | 22.32 | 79.4637 | 94.3029 | 15.52 | 86.0463 | 26.7 | -14.4193 |  | 3.6573 | 1.725 |  |  | -14.1306 | -24.7235 | 26.65 | 37.8984 | 99.0354 | 59.1177 | -142.9594 | -19.044 | 30.7897 | -34.6521 | 11.8626 |  |  | 13.4313 | 227.6806 | 226.0091 | 277 | -275.9521 | -514.1606 | 518.473 | 516.5237 | -215.5946 | -213.596 | -55.0285 | -46.1042 | 79.9794 | 79.3882 |  |  | 70.1845 | 69.5033 | -22.0199 | -20.8767 | 117.79 | 117.09 | 53 | 53.5 | 22.2524 | 26.88 | -335.2035 | 111.215 | 111.1134 | 14.5 | 5.7 | -60.6 | -59.8 |  |  | -504.5215 | -108.8002 | 436.4481 | 358.8282 | -37.9631 | -348.6493 | 352.2689 | -136.9195 | -225.2961 | -345.1808 | 100.4498 | 98.0894 | 143.3459 | -424.3059 | 226.5764 | -196.3185 | 197.0226 | -8.5681 |  | 26.96 | 5.627 | 5.62 | -26.24 | 8.24 |  | -8.2322 | -45.0309 | -13.6797 | 44.7 | 49.428 | 49.209 | 10.2227 | 12.1638 | 52.5417 | 53.0451 | 53.5828 |  | -4.2 | 21.7593 | 6.61 |  | -42.8767 | 75.9539 | 55.0411 | -42.5317 | -73.9035 | 45.7423 | 28.7034 | -3.7 | 3.4 |  | 185.4498
MÁXIMO |  | 0 | 24.218 | -33.3281 | 9.0565 | 35.1021 | 0 | 70.374 | -56.547 | 66.2882 | 34.143 | 32.9452 | 11.1 | -21.727 | 46.2 | 20.7 | -19.8 | 13.7896 | 219.9968 | 12.7113 | 12.624 | 20.9693 | 0 | 15.9027 | 8.3052 | 0 | 0 | -53.83 | -53.56 | 0 | 17.76 | 48.4 | 21.865 | 0.282 | -35.94 | -36.45 | -62.36 | 60.92 | 61.3 | 16.3101 | 12.174 | 75.7651 | 78.4307 | 40.8093 | -33.4898 | -33.3061 | 34.8742 | 33.6702 | 0 | 101.675 | 0 | -1.1749 | -162.6747 | -7.2011 | -6 | -5.9 | 54.9918 | 53.3561 | -3.8046 | 0 | -18.199 | 8.8289 | 11.9117 | 8.2035 | 426.8928 | 91.9522 | 91.9828 | 14.4882 | 471.4122 | 0 | -77.0982 | 0 | 102.2305 | 30.68 | 35.34 | 74.25 | 87.76 | -40.049 | -40.4509 | 180.2753 | 180.1472 | 35.8847 | -31.4727 | -31.1906 | 4.1895 | -32.076 | 0 | 0 | 97.7 | 168.9 | -13.23 | 58.7844 | 57.2245 | 57.4795 | -1.6653 | -1.3795 | 23.8813 | 46.183 | 27.6779 | 18.4325 | 60.27 | 86.92 | 57.4292 | 54.6432 | -24.44 | -2.3863 | 84.4106 | 83.7214 | -56.1716 | 0.0002 | -14.8029 | -69.3 | -70 | 34.9448 | 103.1342 | 102.3975 | 78.5339 | 102.88 | -2.56 | 68.256 | 152.6437 | -2.08 | -2.03 | 137.37 | 73.35 | 151.8 | 150.3818 | -38.7696 | -38.3455 | 234.4107 | 188.2104 | 182.507 | 186.2108 | 111.5136 | 98.5084 | -23.818 | 354.6691 | 218.7548 | 0 | -16.6828 | -14.9713 | 72.4906 | 42.5238 | 39.5023 | 185.916 | -32.414 | -33.0928 | 43.8052 | 0 | 0 | 121.9 | 14.952 | 32.1744 | -34.6716 | -34.0165 | 12.927 | 3.6177 | 61.8782 | 26.0375 | 0 | 0 | 40.5109 | 40.8589 | 40.0151 | 88.2495 | 87.7471 | -110.6886 | 110.7013 | 61.6362 | -72.8302 | -61.1148 | -40.86 | -38.49 | 14.3661 | 0.9976 | -8.75 | 16.43 | -40.8469 | 12.1697 | -6.443 | 4.744 | 11.5738 | 25.46 | 114.5859 | 126.4114 | 17.11 | 93.099 | 28.7 | -14.4193 | 0 | 3.9154 | 2.8455 | 0 | 0 | -10.6011 | -19.4878 | 28.6807 | 76.049 | 120.2998 | 75.3003 | -132.151 | -16.0677 | 44.3384 | -28.4726 | 13.2771 | 12.2391 | 11.7522 | 15.6685 | 245.854 | 245.1025 | 282.5 | -179.7443 | -368.7462 | 524.2991 | 520.2108 | -148.044 | -146.2965 | -37.4713 | -24.6242 | 82.2831 | 81.8954 | -105.6005 | -105.0305 | 74.4582 | 74.2824 | 20.3991 | 20.2757 | 117.79 | 117.09 | 66.5 | 67.1 | 22.622 | 37.28 | -312.965 | 118.2824 | 116.3111 | 18.5 | 43.9 | -30.5 | -30.5 | 1.5037 | 1.3372 | -362.5821 | 243.41 | 530.537 | 423.9571 | 14.6474 | -171.379 | 414.3812 | -54.1778 | -81.1434 | -167.9996 | 121.1961 | 117.5082 | 165.6934 | -200.2468 | 250.7877 | -109.5319 | 264.0443 | -6.2747 | 0 | 38.32 | 6.419 | 6.424 | -24.32 | 20.24 | 0 | -6.8528 | -29.9428 | -2.4887 | 48.1 | 52.673 | 52.172 | 10.3611 | 12.3175 | 54.0978 | 53.4878 | 53.997 | 0 | 1.7 | 49.5253 | 10.19 | 0 | -20.0498 | 80.9266 | 63.2822 | -19.9952 | -65.1954 | 53.8278 | 44.7098 | 35.5 | 9.6 | 0 | 210.3741
MÍNIMO |  | 0 | 16.6422 | -48.5806 | -38.4866 | 22.3095 | 0 | 44.811 | -108.0903 | 36.9736 | 18.7074 | 18.4237 | -17.76 | -51.761 | 19.8 | 8.28 | -46.2 | 11.0714 | 114.6848 | 5.3336 | 5.4847 | 8.7355 | 0 | 2.3029 | 2.4084 | 0 | 0 | -78.4 | -77.94 | 0 | -11.1 | 19.8 | 2.975 | 0.174 | -60.12 | -60.39 | -92.56 | 35.65 | 36.42 | 10.1248 | -2.5985 | 52.3427 | 53.6669 | 12.4075 | -51.9762 | -49.4844 | 3.14 | 3.0797 | 0 | 64.8363 | -7.8518 | -35.9351 | -395.4246 | -28.681 | -17.7 | -17.9 | 38.6615 | 37.8974 | -7.9918 | 0 | -38.5881 | 1.6144 | 6.414 | 4.442 | 197.8514 | -31.2509 | -31.373 | -345.8595 | 240.3943 | 0 | -132.8669 | 0 | 62.2425 | 21.71 | 16.45 | 44.67 | 63.3 | -107.8313 | -106.7596 | 120.601 | 120.6842 | 16.5072 | -111.5598 | -111.4615 | -12.3436 | -84.5302 | 0 | 0 | 45.6 | 62.9 | -18.44 | 31.6947 | 30.2003 | 31.7766 | -70.4988 | -69.4146 | -29.5661 | -53.6843 | -33.305 | 10.4089 | 21.63 | 51.38 | 32.8198 | 31.0593 | -38.45 | -2.7631 | 32.2674 | 31.6806 | -153.1332 | -0.0002 | -23.0838 | -124.2 | -122.4 | 30.6656 | 38.0951 | 46.04 | 58.6121 | 37.84 | -10.86 | 52.353 | 54.6606 | -31.55 | -31.83 | 73.29 | 49.43 | 56.6182 | 53.6909 | -107.8821 | -59.1636 | 132.9791 | 98.1441 | 92.4101 | 93.7748 | 21.3799 | -1.7452 | -34.19 | 2.1287 | -157.7724 | 0 | -34.414 | -31.7156 | -23.8832 | -64.3102 | -59.6173 | 26.16 | -88.3154 | -89.6879 | -60.8505 | 0 | 0 | 1 | 8.5223 | -181.0729 | -41.1272 | -40.038 | 2.9166 | -98.8281 | -39.9081 | 23.098 | 0 | 0 | 35.3839 | 36.535 | 35.7379 | 39.0173 | 37.6777 | -169.1309 | 40.6888 | 40.6809 | -124.8301 | -111.3766 | -58.25 | -50.05 | 12.7645 | 0.7864 | -8.79 | 10.13 | -59.1238 | 8.6743 | -12.119 | 0.631 | 7.7846 | 13.34 | 62.0674 | 73.9681 | 13.43 | 73.3137 | 20.3 | -27.7202 | 0 | 0 | 1.2241 | 0 | 0 | -14.4345 | -49.3863 | 23.117 | 30.3356 | 91.847 | 53.9699 | -179.2795 | -29.9544 | 30.4634 | -66.6056 | 10.4013 | 0 | 0 | 12 | 152.6048 | 151.9688 | 180.2 | -280.3965 | -527.7379 | 374.7065 | 369.0698 | -230.4698 | -230.0815 | -62.3134 | -55.3763 | 70.3146 | 69.9723 | -165.4118 | -165.8054 | 25.1618 | 24.2609 | -57.7115 | -58.6019 | 94.78 | 93.6 | 47.6 | 47.7 | 21.3722 | -75.44 | -371.6671 | 79.076 | 78.6567 | 8.8 | -0.5 | -64.5 | -63.7 | 1.2747 | 1.0436 | -512.4835 | -307.7283 | 205.0352 | 175.9281 | -363.2313 | -409.5922 | 168.5395 | -165.0176 | -245.3645 | -407.2921 | 82.933 | 83.164 | 55.6704 | -510.9464 | 85.1769 | -263.662 | 110.1358 | -9.2026 | 0 | 25.12 | 4.14 | 4.121 | -36.96 | 6.4 | 0 | -20.7721 | -48.2811 | -16.231 | 33.4 | 44.184 | 44.898 | 2.9568 | 3.5861 | 45.425 | 45.528 | 44.5813 | 0 | -43.9 | 14.7709 | 5.16 | 0 | -49.7754 | 66.9943 | 38.0481 | -49.7645 | -79.7909 | 24.0829 | 23.9083 | -9 | -35.7 | 0 | 178.4262
PROMEDIO |  | 0 | 19.7134 | -39.2832 | -23.2819 | 29.5175 | 0 | 57.6559 | -91.4028 | 53.4076 | 26.9341 | 26.3444 | -3.145 | -37.8797 | 33 | 15.6944 | -32.6244 | 12.8477 | 185.2921 | 8.2597 | 8.3751 | 13.6406 | 0 | 12.6525 | 6.6253 | 0 | 0 | -66.0581 | -66.14 | 0 | 3.0987 | 35.4933 | 6.3913 | 0.20352 | -50.3121 | -50.5004 | -79.1994 | 50.6279 | 50.9473 | 12.8589 | 6.204 | 65.3003 | 67.4004 | 27.6801 | -44.0837 | -43.6483 | 17.727 | 17.2392 | 0 | 83.6219 | -4.134 | -21.3972 | -309.3298 | -14.9594 | -13.7604 | -13.925 | 48.8848 | 47.7894 | -6.2393 | 0 | -29.6178 | 6.3043 | 9.351 | 6.2702 | 344.6804 | 41.5617 | 41.4505 | -188.8459 | 379.4476 | 0 | -120.9068 | 0 | 86.0722 | 26.2017 | 24.7325 | 60.6728 | 75.3705 | -70.2424 | -69.9298 | 144.9491 | 145.5421 | 24.3609 | -73.2756 | -73.29 | -4.0398 | -58.2489 | 0 | 0 | 69.0229 | 116.5 | -16.3471 | 46.7333 | 46.3786 | 46.5922 | -42.1862 | -41.8196 | 4.9223 | -8.0984 | 6.9803 | 13.5505 | 41.7525 | 69.7406 | 46.8719 | 43.9045 | -32.2406 | -2.5119 | 58.4171 | 57.6954 | -98.5261 | 2.0833e-06 | -19.3904 | -102.3977 | -102.4886 | 32.6214 | 72.1446 | 75.168 | 66.6478 | 73.9633 | -6.8181 | 59.7225 | 98.0791 | -24.1081 | -24.2865 | 108.9321 | 62.7955 | 97.7117 | 96.3405 | -61.5488 | -43.7912 | 187.6185 | 147.0433 | 141.3923 | 144.3484 | 66.3362 | 46.5172 | -29.4282 | 199.9615 | 55.3131 | 0 | -27.4158 | -25.5005 | 24.3801 | -13.6966 | -12.8492 | 107.446 | -63.8796 | -64.7757 | -6.3215 | 0 | 0 | 76.2205 | 12.503 | -77.8469 | -38.1992 | -37.3224 | 7.673 | -44.4693 | 8.6033 | 24.6767 | 0 | 0 | 38.8061 | 39.2136 | 37.8116 | 60.6564 | 60.6471 | -136.3699 | 63.7947 | 46.2052 | -92.4778 | -80.3785 | -47.6987 | -42.2275 | 13.842 | 0.90767 | -8.77 | 13.8346 | -48.1139 | 10.1665 | -10.3662 | 3.6268 | 10.5289 | 20.9885 | 82.169 | 93.6413 | 14.9756 | 86.825 | 24.6 | -21.7151 | 0 | 2.7916 | 1.8785 | 0 | 0 | -12.7147 | -34.8083 | 25.0732 | 54.5403 | 108.7154 | 67.0949 | -161.1935 | -23.796 | 37.498 | -47.2082 | 12.1093 | 5.6994 | 5.3203 | 13.7062 | 204.106 | 203.3402 | 227.78 | -227.2243 | -458.5832 | 460.5663 | 459.0587 | -193.3222 | -192.1078 | -52.8322 | -44.0067 | 78.6655 | 78.4061 | -132.9065 | -136.952 | 53.1611 | 52.6475 | -12.6372 | -12.5475 | 106.6817 | 106.3073 | 55.1458 | 55.3146 | 22.0339 | -2.3745 | -346.8753 | 100.1644 | 99.7385 | 13.2068 | 16.1812 | -49.3354 | -49.25 | 1.3863 | 1.139 | -449.6321 | -62.6765 | 356.4293 | 293.8832 | -61.5674 | -285.8907 | 285.6877 | -111.9831 | -173.4831 | -281.5716 | 105.0481 | 104.4981 | 113.4537 | -344.9158 | 174.3047 | -170.431 | 171.2339 | -7.728 | 0 | 28.78 | 5.4388 | 5.4488 | -28.17 | 10.735 | 0 | -11.3547 | -39.8994 | -12.5475 | 41.2479 | 48.3104 | 48.0371 | 9.8116 | 11.7503 | 51.1854 | 51.0761 | 51.1797 | 0 | -15.3938 | 22.642 | 7.1906 | 0 | -39.8452 | 75.4771 | 53.4182 | -39.42 | -74.0075 | 43.0087 | 30.7699 | 7.6792 | -7.5375 | 0 | 192.6519
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 12 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/04/2025 | 00:30 | 0 | 3.1018 | -6.4923 | 2.0174 | 7.6068 |  | 14.5933 |  | 11.6906 | 4.2509 | 4.0357 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.9852 | 10.9796 | 3.9127 | 3.8549 | 6.6466 |  | 2.9294 | 2.4008 |  | -0.7838 | -0.437 | -0.475 | 7.473 | -13.32 | -15.4 | -0.162 | 0.205 | -13.61 | -13.57 |  | -11.21 | -11.33 | 3.5328 | 3.2445 | 17.3738 | 18.3501 | -18.4554 | -9.5111 | -9.1224 | 8.4202 | 11.597 |  | -16.343 | 5.1414 | 28.3689 | -37.984 | 20.5155 | -5.7 | -6.1 | -23.2336 | -24.29 | -2.0637 |  | -5.711 | 2.8877 | 0.8659 | 0.629 | -112.7964 | 29.4809 | 29.7555 | -44.264 | -218.5724 |  |  |  | 15.3286 | 9.6 | 6.37 | -9.35 | 6.2 | -9.2388 | -9.2388 | 10.6882 | 8.427 | -4.2471 | -36.0429 | -36.0472 | -5.6529 | -0.7256 |  |  | 36.2 | 7.9 | -3.01 | 22.0913 | 22.0999 | 20.8217 | 55.3824 | 55.9903 | -8.6118 | -54.5941 | -4.8324 | 2.5091 | 29.71 | 20.95 | 5.7861 | 5.9601 | -7.46 |  | -1.0742 | -0.8536 | 29.4435 | 0.015 | -3.6534 |  | 18.7 | -7.323 | -20.9449 | 52.524 | 45.6503 | -21.13 | -6.76 | 12.0555 |  | -10.09 | -10.2 | 28.03 | 17.77 | -30.9636 | -15.7455 | -28.5254 | -27.2 | 0 | -7.7939 | -13.42 | -13.7608 | -9.5651 | -13.2572 | -12.996 | -50.4995 | -18.582 |  | -8.2545 | -8.2573 | 15.9403 | -17.9456 | -16.7439 | 15.888 | -22.8587 | -23.1795 | 4.2889 |  |  | 6.5 | 2.5614 | -25.7746 | -10.3179 | -10.1976 | 7.6141 | 2.4731 | -19.5338 |  |  |  | 3.2134 | 3.1594 | 0 | -2.3444 | -2.3444 | 21.6019 | 12.2858 | 13.0631 | 30.3004 | 40.5834 |  |  | -1.1092 |  |  | 1.47 | -18.5218 | 1.4763 | 5.323 | 0.952 | 2.1683 | 30.62 | -42.4334 | -32.0935 | -2.43 | 28.436 |  | 19.4434 |  | -4.8551 | 1.9751 |  |  | -9.1383 | -12.0791 | 10.7095 | -34.3691 | -20.9095 | -6.3959 | 145.4398 | -7.7299 | -9.9035 | -1.1455 | 4.1258 | 8.6373 | 8.6639 | 3 | 24.2159 | 26.3278 | 5.03 | -8.9728 | 32.7214 | 14.2722 | 35.9075 | 8.9879 | 9.9765 | -10.3601 | -13.1111 | 0 | 0 |  |  | -11.7377 | -10.6775 | -8.3753 | -8.6194 | 11.91 | 11.85 | -28.1 | -27.7 | 1.4255 | -11.92 | 27.1038 | 31.6511 | 31.5323 | -18.7 | -37.6 | 0 | -0.7 |  | -17.5638 | -79.63 | -4.6682 | -260.5965 | -10.8372 | 6.0767 | 87.221 | 74.2927 | 112.3778 | 67.3827 | 18.8229 | 22.7498 | 24.6263 | -3.6152 | 180.0825 | -179.1535 | 6.9306 | -0.41 | 0.0256 |  | -4.88 | -1.798 | -1.801 | 0.88 | -0.72 | -1.5799 | -5.8 | 14.4152 | -9.8436 | 3.6 | 2.517 | 2.685 |  | 2.8582 | 3.8475 | 3.7121 | 3.7043 |  | 21.6 | 9.6247 | -0.3 |  | -8.3588 | -15.0062 | -15.0929 | -5.5845 | 10.4245 | -9.3843 | -2.1937 | -22.9 | 5.6 |  | -100.8242
12/04/2025 | 01:00 | 0 | 3.0246 | -6.3021 | 3.0507 | 7.5061 |  | 14.0633 |  | 11.3372 | 4.0389 | 3.7565 | -4.44 |  |  |  |  | 4.211 | 10.8646 | 3.9275 | 3.9783 | 6.6514 |  | 2.8425 | 2.3103 |  | -0.7669 | -0.475 | -0.449 | 7.811 | -15.54 |  | 0.113 | 0.207 | -14.1 | -13.92 |  | -11.09 | -11 | 3.7712 | 3.4596 | 16.9356 | 18.6418 | -18.8087 | -9.779 | -8.8642 | 10.4686 | 8.0078 |  | -17.0128 | 5.1414 | 26.4919 | -40.6868 | 21.3174 | -5.9 | -6.3 | -22.7648 | -22.8289 | -1.8903 |  | -5.3829 | 2.9118 | 0.6808 | 0.6638 | -113.773 | 29.5114 | 29.725 | -44.7039 | -221.6562 |  |  |  |  | 9.72 | 6.04 | -10.14 | 5.98 | -8.9709 | -8.9709 | 10.6626 | 8.7112 | -4.7807 | -36.8534 | -36.6494 | -6.0243 | -1.4748 |  |  | 34.4 | 8.3 | -2.89 | 20.9494 | 20.9097 | 19.8348 | 56.1273 | 57.3667 | 1 | -56.4882 | -4.6039 | 2.6035 | 28.26 | 20.31 | 5.3174 | 5.5695 | -7.22 |  | -0.4323 | -0.4151 | 30.3431 | 0.015 | -3.5785 |  |  | -7.2717 | 0.7539 | 53.7857 | 0 | 1.22 | -6.81 | 11.313 | -31.403 | -10.26 | -10.39 | 27.17 | 17.77 | -32.0909 | -15.8909 | -28.8078 | -27.4727 | 0 | -8.4982 | -14.3875 | -15.7246 | -10.9268 | -16.1922 | -12.223 | -49.7366 | -11.7878 |  | -8.4284 | -8.4261 | 17.8835 | -19.3616 | -18.4662 | 15.376 | -22.638 | -22.0604 | 4.4677 |  |  | 0.1 | 2.544 | -28.6989 | -10.3347 | -10.4294 | 6.8108 | 5.8036 | -23.5332 | 6.0188 | 0 | 0 | 2.4785 | 2.735 | 0 | -2.6793 | -2.1769 | 25.6208 | 11.6698 | 11.5367 | 31.404 | 41.8488 | 18.3999 | -9.02 | -1.2044 |  |  | 1.35 | -17.8632 | 1.4912 | 5.167 | 0.952 | 2.2433 | 29.73 | -42.444 | -32.0657 |  | 27.1549 |  | 19.3296 |  | -4.6032 | 1.8838 |  |  |  | -12.9907 | 9.1714 | -34.033 | -20.5356 | -5.6332 | 141.9449 | -8.0889 | -9.9145 | -0.6813 |  | 8.6959 | 8.6322 |  | 26.4197 | 28.4081 | 5.87 | -11.2352 | 34.3356 | 19.1439 | 36.1506 | 10.7573 | 10.6339 | -10.2703 | -13.1933 | 0 | 0 |  |  | -9.9194 | -9.0021 | -8.3137 | -8.4631 | 12.42 | 12.18 | -28.8 | -28.5 | 1.4603 | -11.44 | 22.8566 | 32.6919 | 32.577 | -19.1 | -38 | -1.1 | -1.7 |  | -17.3572 | -75.1192 | -3.4435 | -263.797 | -11.7471 | 7.5655 | 86.2121 | 75.0698 | 105.4757 | 62.8469 | 25.0603 | 20.3345 | 21.4583 | -0.2044 | 180.5215 | -178.3942 | 9.8272 | -3.1716 | -0.2087 |  | -4.88 | -1.799 | -1.812 | 1.12 | -0.24 | -1.5672 | -5.8579 | 15.3246 | -9.5506 | 2.3 | 1.753 | 0.073 | 2.4215 | 2.833 | 4.1416 | 4.0857 | 3.6202 |  | 22.7 | 9.0973 | -0.39 |  | -8.8934 | -15.0947 | -14.6867 | -6.6913 | 10.555 | -9.077 | -2.2559 | -23.9 | 6.3 |  | -102.0483
12/04/2025 | 01:30 | 0 | 3.2596 | -7.034 | 4.7469 | 7.6105 |  | 14.3725 |  | 10.6508 | 3.7179 | 3.3697 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 4.0973 | 12.1916 | 4.0841 | 4.0968 | 6.635 |  | 3.6207 | 2.3974 |  | -0.8191 | -0.671 | -0.662 | 7.795 | -15.54 |  | 0.305 | 0.198 | -14.42 | -14.57 | -10 | -10.73 | -10.75 | 3.7938 | 3.6157 | 20.3676 | 22.111 | -19.3844 | -9.3771 | -9.9977 | 1.6208 | 0.9891 |  | -13.262 | 3.9578 | 20.2072 | -40.5508 | 23.3264 | -6.2 | -6.7 | -24.9093 | -24.6677 | -2.1402 |  | -6.5122 | 1.5132 | 0.9521 | 0.5485 | -122.135 | 30.8542 | 30.9458 | -36.0971 | -228.4321 |  |  |  | 12.9934 | 9.89 | 6.31 | -10.71 | 5.48 | -9.2388 | -8.9709 | 11.2916 | 9.5676 | -3.6271 | -40.0649 | -39.8865 | -6.9922 | -1.8611 |  |  | 32.6 | 9.1 | -2.76 | 18.3002 | 18.689 | 17.7299 | 60.6093 | 61.0197 | -9.8026 | -57.3359 | -7.3262 | 2.3041 | 31.77 | 20.04 | 5.3174 | 5.5695 | -7.26 |  | -0.237 | 0.028 | 30.5572 | 0.0152 | -3.5785 |  |  | -7.179 | 0.5669 | 52.3663 |  | 0.96 | -6.45 | 10.881 | -29.4717 | -10.65 | -10.79 | 28.14 | 17.03 | -32.8909 | -16.9909 | -29.9011 | -28.4091 |  | -11.2979 | -16.5368 | -17.2387 | -17.4761 | -22.4712 | -13.092 | -59.9175 | -6.4794 |  | -8.7189 | -8.6787 | 19.7036 | -16.712 | -15.6715 | -2.564 | -21.1072 | -20.6911 | 9.1783 |  |  | 0 | 2.6557 | -23.8853 | -10.9071 | -10.8987 | 7.6067 | 8.3755 | -26.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.684 | -3.5166 | 25.6208 | 11.9264 | 12.0786 | 30.3321 | 38.9392 |  |  | -1.5889 |  |  | 1.97 | -16.2234 | 1.4614 | 5.239 | 0.889 | 2.2197 | 30.69 | -42.3467 | -32.7235 |  | 27.8271 |  | 18.7716 |  | -4.1261 | 1.8392 |  |  |  | -11.9737 | 9.2294 | -33.8649 | -13.8245 | -6.351 | 132.3834 | -8.611 | -10.106 | -0.6321 |  | 8.6593 | 8.5215 |  | 27.769 | 29.3565 | 5.45 | -11.0948 | 35.7474 | 21.4089 | 36.4743 | 9.9021 | 11.256 | -11.7447 | -14.1519 | 0 | 0 | 68.7802 |  | -10.8917 | -10.2325 | -7.5021 | -7.4917 | 13.11 | 13.03 | -28.3 | -28.2 | 1.301 | -11.28 | 21.8683 | 32.6254 | 32.2474 | -18.7 | -37.6 | -0.7 | -1.6 |  |  | -70.5728 | -2.1131 | -262.6458 | -7.0987 | 7.4571 | 89.1483 | 77.132 | 109.5437 | 66.6788 | 21.7171 | 23.7857 | 23.2843 | -4.4438 | 178.0728 | -178.0943 | 6.7562 | 1.4948 | 0.1892 |  | -5.92 | -1.714 | -1.728 | 2.32 | -0.24 | -1.7327 | -5.8274 | 15.4406 | -9.7246 | 2.7 | 2.036 | 0.798 | 2.5035 | 2.8297 | 3.981 | 3.5203 | 3.4149 |  | 23.2 | 9.4413 | -0.42 |  | -8.6297 | -14.964 | -13.9239 | -6.3916 | 9.9407 | -8.5462 | -2.6343 | -23.8 | 6.1 |  | -101.3235
12/04/2025 | 02:00 | 0 | 3.6353 | -7.3525 | 2.6323 | 7.2482 |  | 13.673 |  | 10.5315 | 3.4619 | 3.2013 | -4.44 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.9772 | 11.6457 | 4.3604 | 3.9587 | 7.0057 |  | 3.4474 | 2.4616 |  | -0.7632 | -0.409 | -0.42 | 7.921 | -15.54 |  | 0.358 | 0.199 | -14.3 | -14.13 |  | -10.59 | -10.7 | 3.7457 | 3.5031 | 16.2275 | 17.5121 | -20.0473 | -9.913 | -9.9609 | 14.9444 | 14.3942 |  | -17.6826 | 5.1414 | 25.6273 | -52.18 | 22.0405 | -5.6 | -6.2 | -24.3837 | -23.6993 | -1.9267 |  | -8.5452 | 1.7753 | 0.7633 | 0.5605 | -98.9105 | 39.9487 | 40.2539 | -24.7399 | -189.8888 |  |  |  | 14.1111 | 9.58 | 5.98 | -11.08 | 5.08 | -12.5878 | -12.3199 | 13.7123 | 12.2306 | -3.5329 | -26.6646 | -26.5549 | -6.3219 | 2.324 |  |  | 35.3 | 3.1 | -2.42 | 25.0085 | 24.3251 | 23.3536 | 65.579 | 65.8129 | 1 | -65.6567 | -3.8859 | 2.1465 | 30.97 | 17.74 | 5.0049 | 5.2765 | -7.1 |  | -3.3477 | -3.2925 | 24.2932 | 0.0151 | -3.6304 | 19.2 | 21.1 | -7.8662 | 0 | 52.6817 | 0 | 0.43 | -6.34 | 11.8665 | -24.5426 | -10.87 | -10.98 | 28.02 | 15.57 | -27.0364 | -13.5364 | -27.6463 | -27.5273 | 0 | -9.9984 | -15.0776 | -13.0919 | -15.1097 | -19.4843 | -12.229 | -73.9109 | -8.0206 |  | -8.571 | -8.0048 | 12.5785 | -21.2971 | -19.3829 | 3.088 | -18.7 | -18.1888 | 8.8777 |  |  | 0 | 2.4222 | -33.2222 | -11.4326 | -11.2706 | 7.2448 | 7.593 | -27.1994 |  |  |  | 2.5817 | 2.6051 | 0 | 0 | -1.1722 | 21.6019 | 10.9383 | 10.9224 | 31.8971 | 41.4425 |  |  | -1.1165 |  |  | 1.63 | -15.7085 | 1.4087 | 5.095 | 1.098 | 2.2206 | 30.17 | -43.7797 | -32.6047 | -2.06 | 27.1555 |  | 19.1284 |  | -4.2726 | 1.7821 |  |  |  | -10.2008 | 11.207 | -34.4531 | -19.4989 | -6.1777 | 140.7982 | -8.3274 | -10.2631 | -0.2913 |  | 8.5348 | 8.4819 |  | 25.8373 | 27.8099 | 7.96 | -8.8898 | 42.9874 | 14.4188 | 29.0641 | 9.4783 | 11.1778 | -9.3366 | -11.9735 | 0 | 0 |  |  | -14.6766 | -14.1328 | -8.0749 | -8.0719 | 13.92 | 13.91 | -29.4 | -29.5 | 1.3889 | -11.84 | 30.8647 | 29.8233 | 29.7134 | -19.1 | -37.5 | 3.4 | 2.5 | -17.6816 |  | -61.7276 | -1.6571 | -258.8222 | -10.0996 | 6.3427 | 87.3676 | 77.2393 | 119.908 | 69.1202 | 15.1527 | 23.7671 | 22.8234 | -12.3982 | 177.7358 | -181.4499 | 1.2107 | 5.0172 | 1.4075 |  | -4.8 | -1.74 | -1.747 | 1.28 | -0.24 | -1.3541 | -6.0349 | 16.3195 | -9.6086 | 2.1 | 0.467 | 1.23 | 2.4599 | 2.8887 | 4.5798 | 3.9104 | 2.5236 |  | 21 | 7.3014 | -0.48 |  | -8.9485 | -14.8048 | -15.4486 | -6.495 | 11.856 | -10.3218 | -2.4584 | -21.8 | 4.5 |  | -107.1764
12/04/2025 | 02:30 | 0 | 3.477 | -7.3252 | 3.1251 | 7.1492 |  | 13.282 |  | 10.563 | 3.4829 | 3.241 | -2.22 | -19.8 |  | 1.656 | -15.4 | 3.9532 | 11.934 | 4.0396 | 3.8674 | 6.8389 |  | 3.4859 | 2.4165 |  | -1.0615 | -0.52 | -0.488 | 7.856 | -17.76 | -15.4 | 0.383 | 0.198 | -14.71 | -14.7 |  | -10.27 | -10.5 | 2.7126 | 3.2254 | 18.2774 | 20.2811 | -20.7338 | -9.5111 | -9.6677 | 10.4456 | 13.1701 |  | -18.0845 | 5.536 | 28.1052 | -51.8413 | 21.6698 | -5.7 | -6.3 | -23.013 | -23.1603 | -2.0199 |  | -6.893 |  | 0.7161 | 0.4652 | -97.4761 | 39.3994 | 39.4604 | -23.0513 | -190.4526 |  |  |  | 12.7339 | 9.63 | 5.92 | -11.73 | 4.86 | -12.4538 | -12.4538 | 14.9247 | 13.0236 | -3.2592 | -29.0946 | -28.6446 | -7.0569 | 0.4488 |  |  | 32.9 | 4 | -2.57 | 22.8223 | 23.0156 | 21.2158 | 68.2043 | 67.995 | -9.0738 | -66.0735 | -6.2733 | 2.1376 | 31.66 | 17.98 | 4.8486 | 5.1788 | -7.15 |  | -2.6975 | -2.3854 | 24.0331 | 0.0149 | -3.527 |  |  | -7.5745 | -0.187 | 52.0508 |  | 0.23 | -6.4 | 11.4885 | -24.9764 | -10.62 | -10.75 | 26.87 | 16.07 | -26.2364 | -13.2364 | -29.5798 | -28.5091 |  | -11.81 | -16.2669 | -16.5181 | -15.4026 | -19.1749 | -12.65 | -76.5941 | -7.1109 |  | -8.5091 | -8.2473 | 22.2572 | -19.8778 | -18.7839 | -2.052 | -19.654 | -19.0696 | 9.7857 |  |  | -0.4 | 2.5673 | -29.7854 | -11.9534 | -11.9272 | 7.9022 | 7.6368 | -27.7925 | 6.514 |  |  | 2.611 | 2.4329 | 0 | 0.3349 | 0.5024 | 21.267 | 12.7368 | 11.8133 | 27.8328 | 39.1087 |  |  | -1.6109 |  |  | 1.58 | -16.834 | 1.8354 | 5.148 | 1.256 | 2.3352 | 30.89 | -42.4336 | -32.387 |  | 28.1266 |  | 18.756 |  | -4.2865 | 1.7244 |  |  |  | -11.35 | 11.5442 | -34.201 | -15.3637 | -6.2885 | 136.584 | -8.6099 | -9.7812 | -0.7555 | 3.4458 | 8.6813 | 8.6639 | 3 | 24.8442 | 26.938 | 3.35 | -7.9058 | 39.6463 | 13.4608 | 30.0994 | 9.1566 | 9.4428 | -8.8778 | -11.6079 | 0 | 0 |  |  | -15.5775 | -14.4843 | -7.4721 | -7.7838 | 12.45 | 12.82 | -29.5 | -29.5 | 1.4072 | -11.68 | 31.8767 | 23.8287 | 23.8101 | -18.7 | -37.1 | 3.9 | 2.9 |  | -17.5889 | -67.5888 | -4.0902 | -261.9416 | -7.4896 | 6.8032 | 82.7967 | 82.6691 | 122.2393 | 66.1979 | 16.0362 | 22.6793 | 20.6713 | -11.089 | 173.6552 | -180.7784 | -1.1709 | 6.401 | 0.0012 |  | -5.36 | -1.776 | -1.775 | 1.6 | -0.08 | -1.5221 | -5.8579 | 15.9411 | -9.6086 | 2.1 | 1.757 | 0.434 | 2.5139 | 2.8557 | 3.5946 | 3.7464 | 3.311 |  | 21.7 | 9.1151 | -0.53 |  | -8.0007 | -15.7864 | -15.0612 | -4.8607 | 11.3077 | -9.6895 | -2.1015 | -22.5 | 4.8 |  | -104.8642
12/04/2025 | 03:00 | 0 | 3.562 | -7.4728 | 3.0662 | 7.0854 |  | 13.0598 |  | 10.4386 | 3.4869 | 3.2073 | -2.22 | -19.8 |  | 1.656 | -15.4 | 3.8762 | 11.1806 | 3.7155 | 3.1152 | 5.926 |  | 1.5388 | 2.3231 |  | -1.1543 | -0.526 | -0.498 | 7.611 | -17.76 |  | 0.485 | 0.193 | -15.35 | -15.42 |  | -10.29 | -10.21 | 2.994 | 3.4992 | 18.3649 | 19.9397 | -21.6199 | -9.6451 | -10.4423 | 14.0658 | 12.9806 |  | -15.9411 | 5.1414 | 27.3357 | -50.3932 | 21.7231 | -6.6 | -7.2 | -23.7397 | -23.2635 | -2.0419 |  | -7.4106 |  | 0.652 | 0.4668 | -100.9552 | 38.9416 | 39.2468 | -20.4904 | -192.1044 |  |  |  | 12.9734 | 9.39 | 5.81 | -11.41 | 4.8 | -13.1236 | -13.1236 | 17.3753 | 15.3029 | -3.2874 | -28.1292 | -28.0527 | -7.9578 | 0.6045 |  |  | 34 | 2.1 | -2.49 | 23.4812 | 23.4774 | 21.2695 | 70.4461 | 70.4019 | -9.6149 | -65.6088 | -8.4329 | 2.0817 | 27.27 | 17.77 | 4.6924 | 5.0812 | -6.97 |  | -2.4265 | -2.2896 | 25.1042 | 0.015 | -3.3975 |  |  | -7.4829 | -0.374 | 51.42 | 0.1913 | 0.01 | -6.29 | 9.99 | -25.2802 | -10.95 | -11.11 | 27.78 | 15.38 | -27.4364 | -14.0455 | -30.1907 | -29.7636 |  | -12.6126 | -17.3341 | -16.8605 | -8.4395 | -11.8781 | -12.549 | -76.6789 | -3.8302 |  | -8.1217 | -7.8613 | 19.723 | -25.3708 | -23.996 | 29.2 | -21.6568 | -21.2481 | 5.2133 |  |  | 0.7 | 2.3987 | -40.8805 | -12.1992 | -12.1651 | 8.3943 | 3.6375 | -23.5829 | 6.2386 |  |  | 2.6252 | 2.4415 | 0 | 0 | 0.1675 | 23.4439 | 12.3327 | 12.1678 | 24.7733 | 33.809 |  |  | -1.4168 |  | 1.45 | 2.83 | -12.9531 | 0 | 5.147 | 1.212 | 2.2942 | 29.8 | -39.0552 | -30.5815 | -2.32 | 27.6474 |  | 18.2984 |  | -4.0717 | 1.7089 |  |  |  | -10.8573 | 9.3912 | -33.7809 | -14.1409 | -6.2626 | 135.1063 | -8.849 | -9.9435 | -0.4163 | 4.382 | 8.7326 | 8.6876 | 3.6911 | 27.1056 | 28.3465 | 6.29 | -8.7489 | 38.0975 | 18.3956 | 31.8446 | 7.9942 | 9.4289 | -8.7437 | -11.8872 |  | 0 |  |  | -12.1112 | -11.4795 | -7.3898 | -7.2226 | 12.22 | 12.17 | -30.6 | -30.4 | 1.4072 | -11.6 | 25.7141 | 25.7419 | 25.6393 | -18.7 | -38.4 | 1.3 | 0.8 | -17.4991 |  | -67.1268 | -2.1072 | -257.7486 | -9.6877 | 7.1173 | 85.8596 | 79.1425 | 116.9681 | 62.6181 | 17.7089 | 22.4886 | 23.5176 | -7.5881 | 174.8824 | -178.7744 | 1.4942 | 3.955 | -0.9827 |  | -5.2 | -1.765 | -1.778 | 1.2 | -0.32 | -1.6053 | -5.449 | 16.3806 | -10.106 | 1.8 | 0.36 | 0.569 | 2.4321 | 2.8268 | 3.0782 | 3.6499 | 2.9643 |  | 22.7 | 8.6279 | -0.52 |  | -8.5986 | -15.3827 | -14.4556 | -6.0185 | 10.7405 | -8.73 | -2.2657 | -24 | 6.3 |  | -106.6316
12/04/2025 | 03:30 | 0 | 3.686 | -7.7041 | 3.1191 | 7.1433 |  | 13.1467 |  | 8.8036 | 3.1079 | 4.6169 | 0 | -19.8 |  | 2.484 |  | 3.5678 | 11.8857 | 3.552 | 3.3584 | 5.9742 |  | 1.4624 | 2.3654 |  | -1.1592 | -0.579 | -0.594 | 7.922 | -19.98 | -15.4 | 0.577 | 0.198 | -15.88 | -15.97 |  | -10.16 | -10.4 | 2.6927 | 3.4452 | 21.7654 | 23.3281 | -21.4879 | -8.9753 | -8.9605 | -0.1436 | 0.1815 |  | -11.2526 | 3.1687 | 16.3628 | -44.7927 | 23.4133 | -6.3 | -7.1 | -25.6599 | -25.4577 | -2.021 |  | -6.0443 | 1.9064 | 0.7698 | 0.6375 | -113.1931 | 40.8643 | 40.9863 | -15.4989 | -198.9343 |  |  |  |  | 9.22 | 5.73 | -11.68 | 4.5 | -12.3199 | -12.1859 | 13.8942 | 12.2849 | -4.2559 | -29.8722 | -29.558 | -6.1002 | 0.4364 |  |  | 32.2 | 4.6 | -2.39 | 21.4556 | 22.5167 | 20.7991 | 71.9234 | 71.8582 | -10.8254 | -67.5368 | -8.1417 | 2.3005 | 27.91 | 17.55 | 4.6924 | 4.9835 | -6.78 |  | -2.658 | -2.2075 | 25.0112 | 0.015 | -3.3169 |  |  | -7.8259 | -0.374 | 53.1548 | 0 | -0.17 | -6.78 | 9.8685 | -27.1753 | -10.81 | -11.02 | 27.74 | 15.21 | -28.9091 | -14.1909 | -30.1101 | -28.6273 |  | -12.5767 | -17.2334 | -17.9252 | -12.0211 | -19.2675 | -12.995 | -81.1611 | -2.7665 |  | -8.731 | -8.4108 | 22.5254 | -21.2895 | -20.0206 | -15.876 | -20.031 | -20.0295 | 9.3302 |  |  | -0.9 | 2.5281 | -33.3891 | -11.7523 | -11.8774 | 7.2989 | 6.8133 | -28.1818 | 6.5689 |  |  | 0 | 2.4416 | 0 | 0.3349 | 0 | 22.1042 | 11.9087 | 11.9281 | 24.7397 | 35.5229 | 10.3725 | -6.78 | -2.7224 | 0.3033 |  | 2.12 | -10.8968 | 1.1015 | 5.368 | 0.994 | 2.1884 | 30.41 | -40.6389 | -29.9624 | -2.13 | 28.5796 |  | 18.6866 |  | -4.1236 | 1.6585 |  |  | -10.6028 | -11.7602 | 10.2991 | -32.6884 | -11.9438 | -6.5645 | 133.185 | -8.7465 | -9.8247 | -0.5777 | 3.1854 | 8.8937 | 8.9407 | 2.8047 | 28.2524 | 30.0493 | 3.77 | -9.5477 | 40.4702 | 16.8232 | 28.3689 | 9.8931 | 9.3242 | -9.7696 | -12.4957 | 0 | 0 |  |  | -14.6052 | -13.6384 | -7.9341 | -8.4365 | 13.61 | 13.63 | -29.5 | -30 | 1.4603 | -9.92 | 28.8591 | 22.7684 | 22.9484 | -18.2 | -36.7 | 3.1 | 2.1 |  |  | -62.4394 | -4.7584 | -258.894 | -5.504 | 6.2014 | 86.0027 | 81.5335 | 116.3574 | 64.6919 | 14.8798 | 22.2539 | 21.8444 | -9.0924 | 173.9677 | -179.9215 | -0.6423 | 4.678 | -0.5603 |  | -5.2 | -1.767 | -1.781 | 1.2 | -0.32 | -1.5761 | -5.8579 | 16.173 | -9.4316 | 2.5 | 1.319 | 0.348 | 2.4483 | 2.7872 | 3.7587 | 2.9361 | 3.53 |  | 21.2 | 9.908 | -0.52 |  | -8.7703 | -14.7432 | -14.5822 | -5.9773 | 10.7104 | -9.0618 | -2.2038 | -22.5 | 5.2 |  | -107.5475
12/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.6163 | -7.63 | 3.0508 | 7.1333 |  | 13.3042 |  | 8.6813 | 3.1309 | 4.4314 | -2.22 | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.4738 | 11.4531 | 3.5648 | 3.3525 | 6.1327 |  | 1.427 | 2.3105 |  | -1.1582 | -0.463 | -0.447 | 7.898 | -17.76 |  | 0.968 | 0.187 | -15.1 | -15.09 |  | -10.54 | -10.3 | 2.727 | 3.5638 | 17.7741 | 19.634 | -21.21 | -8.4394 | -8.0553 | 5.3079 | 9.2158 |  | -15.0034 | 4.3523 | 25.4827 | -45.2668 | 22.6258 | -5.8 | -6.5 | -24.7497 | -24.1963 | -1.9469 |  | -5.8559 | 1.8866 | 0.6807 | 0.5628 | -105.0752 | 37.5683 | 37.5378 | -15.412 | -192.5421 |  |  |  |  | 9.29 | 5.8 | -11.57 | 4.44 | -11.3822 | -11.1142 | 14.1901 | 12.566 | -4.4373 | -26.8534 | -26.7141 | -5.8771 | 1.7157 |  |  | 32.9 | 3.5 | -2.36 | 21.9841 | 21.7233 | 21.3056 | 69.2421 | 68.2853 | -9.0815 | -66.063 | -7.2511 | 2.2645 | 26.52 | 17.27 | 5.1611 | 5.3741 | -7.28 |  | -3.0873 | -4.2023 | 23.92 | 0.015 | -3.6672 |  |  | -7.7881 | -0.561 | 52.0508 |  | -0.2 | -6.51 | 8.8965 | -28.2716 | -11.08 | -11.03 | 27.92 | 14.95 | -28.4727 | -14.1273 | -29.3243 | -26.9455 |  | -12.5621 | -17.4241 | -17.9345 | -11.5356 | -13.4905 | -12.419 | -82.4719 | -4.4439 |  | -8.2368 | -7.9805 | 22.1893 | -22.645 | -20.3195 | 7.184 | -19.9517 | -20.1149 | 9.3649 |  |  | 2.9 | 2.5182 | -36.1108 | -11.4064 | -11.4094 | 7.3271 | 7.3268 | -24.8647 | 6.5628 |  |  | 2.8341 | 2.9564 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 26.9605 | 11.7625 | 11.1348 | 29.4407 | 38.1553 |  |  | -2.1218 |  | 2.04 | 1.93 | -12.4174 | 1.1699 | 5.352 | 0.811 | 2.1983 | 28.51 | -40.2054 | -32.2362 | -2.24 | 26.4498 |  | 18.8833 |  | -4.093 | 1.6099 |  |  | -9.7717 | -10.0559 | 9.3622 | -33.1086 | -16.8446 | -6.5468 | 138.6138 | -8.8156 | -10.131 | -0.4389 | 3.021 | 8.9889 | 8.8854 | 2.5364 | 25.8222 | 27.4572 | 5.03 | -10.6619 | 41.1272 | 14.5153 | 32.9791 | 9.6496 | 11.0268 | -10.4889 | -12.7314 | 0 | 0 |  |  | -12.1167 | -11.1609 | -8.4447 | -8.4119 | 11.11 | 10.9 | -30.1 | -30.4 | 1.3376 | -9.52 | 25.2629 | 26.2102 | 26.1089 | -18.2 | -37.5 | 1.8 | 1.3 |  |  | -64.4766 | 2.5014 | -261.7909 | -6.8772 | 4.6477 | 84.9186 | 82.0859 | 112.7132 | 65.9575 | 17.2526 | 23.7646 | 24.1933 | -7.0462 | 175.6788 | -177.1537 | 1.1762 | 3.7826 | -0.7019 |  | -5.76 | -1.794 | -1.806 | 1.52 | -0.64 | -1.5279 | -5.4765 | 15.9686 | -9.4926 | 2 | -0.477 | 0.1 | 2.4452 | 2.8108 | 3.9977 | 4.9886 | 3.1421 |  | 22.4 | 8.7149 | -0.54 |  | -8.5924 | -15.5504 | -15.1276 | -4.9367 | 10.5663 | -8.9787 | -2.1621 | -23.7 | 5.3 |  | -104.9329
12/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.5483 | -7.4162 | 3.1323 | 6.9949 |  | 12.7091 |  | 8.7454 | 3.2149 | 4.5469 | -2.22 |  |  | 2.484 | -15.4 | 3.094 | 11.4129 | 3.5095 | 3.3432 | 5.763 |  | 1.3143 | 2.4394 |  | -1.2082 | -0.488 | -0.468 | 7.919 | -17.76 |  | 0.636 | 0.194 | -15.72 | -15.91 |  | -9.56 | -9.53 | 3.0162 | 3.4173 | 18.0181 | 19.9691 | -21.1 | -9.913 | -9.2438 | 17.1592 | 14.8509 |  | -14.1997 | 4.3523 | 24.7367 | -49.9601 | 22.0231 | -6.3 | -6.4 | -22.6464 | -23.0588 | -2.0197 |  | -6.5475 | 1.7053 | 0.8214 | 0.6957 | -99.6429 | 36.4391 | 36.7748 | -14.273 | -192.987 |  |  |  | 12.684 | 9.21 | 5.6 | -11.57 | 4.58 | -13.1236 | -13.2576 | 15.0572 | 13.2341 | -4.8431 | -28.9018 | -28.9801 | -6.2017 | 0.3556 |  |  | 31.4 | 5.1 | -2.57 | 22.1651 | 22.1767 | 20.8034 | 67.3836 | 68.443 | -9.9119 | -64.168 | -7.3153 | 2.1771 | 24.63 | 17.52 | 5.0049 | 5.2765 | -7.25 |  | -2.4426 | -2.0139 | 28.0853 | 0.015 | -3.6367 | 21.5 | 21.1 | -7.5745 | -0.748 | 52.0508 | 0 | -0.29 | -6.76 | 10.5975 | -27.9353 | -11.11 | -11.38 | 28.81 | 15.31 | -30.6727 | -14.3182 | -30.2947 | -29.3 |  | -13.7784 | -18.3301 | -19.078 | -9.4531 | -16.7093 | -11.853 | -83.3042 | -6.7667 |  | -8.9796 | -7.2582 | 21.0441 | -20.8689 | -19.9226 | 5.648 | -19.4086 | -20.0293 | 8.7912 |  |  | 4.5 | 2.823 | -35.0562 | -11.5399 | -11.3335 | 7.7508 | 10.3808 | -23.0961 |  |  |  | 3.3313 | 2.8222 | 0 | 0.6698 | 1.5071 | 18.9226 | 13.4296 | 13.2131 | 23.1114 | 33.2427 |  |  | -2.5905 | 0.3152 |  | 2.2 | -12.6479 | 1.3467 | 5.313 | 0.76 | 2.3999 | 29.49 | -38.0175 | -29.1215 |  | 26.3444 |  | 18.6638 |  | -3.9124 | 1.641 |  |  | -10.7416 | -11.1498 | 8.6435 | -32.8565 | -12.3977 | -5.5654 | 133.864 | -8.9863 | -10.0253 | -0.2042 | 3.0584 | 9.1208 | 8.9565 | 2.5987 | 27.2329 | 28.347 | 4.19 | -10.3438 | 36.7845 | 13.9935 | 29.7281 | 8.7708 | 8.759 | -8.5864 | -10.9921 | 0 | 0 |  |  | -12.1607 | -11.4685 | -8.2685 | -7.7778 | 10.48 | 10.5 | -29.4 | -29.4 | 1.3193 | -9.68 | 23.2553 | 27.0884 | 26.9903 | -18.2 | -37.5 | 1.3 | 0.6 | -17.4758 | -17.392 | -66.5297 | -2.5321 | -257.6483 | -4.1945 | 5.4597 | 84.1833 | 82.85 | 113.3639 | 63.0896 | 20.1301 | 22.4378 | 22.8211 | -6.2859 | 174.429 | -177.5005 | 4.2193 | 2.037 | -1.2171 |  | -5.2 | -1.748 | -1.761 | 1.12 | 0 | -1.306 | -5.6229 | 16.4385 | -9.6971 | 1.7 | 1.056 | 0.429 | 2.4739 | 2.8414 | 4.3362 | 3.7212 | 3.8585 |  | 22.1 | 9.0936 | -0.54 |  | -8.6054 | -15.0624 | -14.9067 | -5.908 | 11.3113 | -10.1901 | -1.6828 | -23.3 | 6.1 |  | -105.2303
12/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.5969 | -7.6565 | 2.9291 | 6.9521 |  | 12.6914 |  | 9.4401 | 3.4019 | 4.8641 | 0 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.3666 | 12.13 | 3.0621 | 2.7635 | 5.0809 |  | 0.4339 | 2.3596 |  | -1.2155 | -0.376 | -0.356 | 7.885 | -22.2 | -13.2 | 0.407 | 0.197 | -14.07 | -14.06 |  | -10.21 | -10.1 | 2.5168 | 3.1054 | 18.4962 | 20.0372 | -21.1767 | -8.9753 | -8.9921 | 16.5558 | 15.5241 |  | -14.4676 | 4.3523 | 21.5265 | -46.775 | 22.1509 | -5.7 | -5.7 | -23.4656 | -24.6138 | -1.9142 |  | -7.9327 | 1.9628 | 0.8007 | 0.6891 | -106.2349 | 37.2936 | 37.3546 | -15.2883 | -193.9748 |  |  |  | 12.7738 | 9.47 | 5.87 | -11.31 | 5.04 | -10.9803 | -11.3822 | 13.4364 | 11.6428 | -4.3684 | -24.9372 | -25.2037 | -7.4809 | 3.0347 |  |  | 39 | -2 | -2.42 | 25.5684 | 25.6729 | 25.2019 | 67.5713 | 68.0848 | -11.107 | -64.1969 | -6.5924 | 2.0278 | 27.93 | 17 | 4.8486 | 5.1788 | -7 |  | -5.209 | -5.1153 | 27.829 | 0.015 | -3.4685 |  |  | -7.9834 | -0.748 | 52.0508 |  | -0.22 | -6.65 | 10.26 | -29.2317 | -11.24 | -11.39 | 29.77 | 14.99 | -30.3273 | -15.0091 | -29.3823 | -28.0364 |  | -11.5125 | -17.5237 | -17.0596 | -19.4346 | -23.9412 | -11.486 | -81.5038 | -6.9765 |  | -9.0478 | -8.79 | 18.9009 | -20.1487 | -20.0374 | 18.448 | -24.1644 | -23.95 | 7.7253 |  |  | -0.2 | 2.7645 | -33.3512 | -11.7234 | -11.6136 | 7.6858 | 6.9889 | -23.1621 | 6.7825 |  |  | 3.1021 | 3.2805 | 2.5842 | -0.1675 | -0.1675 | 27.6303 | 11.6667 | 11.3906 | 31.027 | 40.1501 | 12.2182 |  | -2.9165 |  | 0.97 | 0.78 | -11.9208 | 1.1925 | 5.26 | 0.743 | 2.321 | 27.41 | -40.9437 | -31.883 | -2.34 | 25.0864 |  | 18.9693 |  | -4.5306 | 1.6228 |  |  | -9.9604 | -10.2366 | 9.0829 | -33.1926 | -16.3023 | -8.0111 | 142.6238 | -8.602 | -9.8209 | -0.8252 |  | 8.9523 | 8.9803 |  | 14.987 | 15.6395 | 3.77 | -8.7704 | 36.9981 | 18.1931 | 31.111 | 24.1638 | 23.9063 | -8.5116 | -10.6614 | 0 | 0 | 66.9444 |  | -10.4578 | -9.8151 | -7.9832 | -8.5673 | 12.81 | 12.67 | -28.6 | -28.2 | 1.2845 | -8.96 | 22.3014 | 33.0669 | 32.9501 | -18.2 | -38.4 | -0.7 | -1.7 |  | -17.5834 | -70.0972 | -3.6408 | -261.9411 | -6.4162 | 5.4468 | 84.6735 | 79.3575 | 112.2213 | 60.1625 | 16.5547 | 21.4823 | 20.8669 | -1.5834 | 175.5358 | -176.0278 | 5.3156 | 0.5471 | 0.1648 |  | -6.08 | -1.757 | -1.769 | 2.24 | -0.32 | -2.6575 | -6.0929 | 15.0011 | -9.5506 | 3.3 | 2.417 | 1.195 | 2.453 | 2.8688 | 3.8045 | 3.9981 | 3.8791 |  | 22.5 | 9.6888 | -0.44 |  | -2.7621 | -17.8182 | -18.2835 | 0 | 12.2286 | -12.2039 | 0 | -23.8 | 6.8 |  | -106.6984
12/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.8272 | -7.9568 | 2.908 | 7.0233 |  | 13.0029 |  | 9.5856 | 3.5509 | 4.9389 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.3719 | 12.6466 | 3.3322 | 3.2879 | 5.376 |  | 0.6412 | 2.325 |  | -1.2146 | -0.389 | -0.38 | 7.7 | -17.76 | -13.2 | 0.313 | 0.198 | -14.02 | -14.08 |  | -10.39 | -10.44 | 2.7361 | 3.2759 | 17.8159 | 19.394 | -20.4614 | -11.5205 | -11.7291 | 8.1002 | 7.7545 |  | -13.7978 | 3.9578 | 18.4608 | -42.8271 | 22.6303 | -6.5 | -6.7 | -22.5148 | -22.9664 | -1.8905 |  | -12.2875 | 2.5165 | 1.116 | 0.8458 | -101.3214 | 36.6527 | 37.3546 | -17.0966 | -192.6872 |  |  |  | 12.8337 | 9.04 | 5.38 | -11.66 | 4.79 | -13.1236 | -13.1236 | 14.2111 | 12.446 | -4.8327 | -24.8249 | -24.7033 | -12.3436 | 5.2755 |  |  | 28.1 | -5.5 | -2.54 | 23.3225 | 23.5624 | 22.9909 | 67.8084 | 68.575 | -17.6678 | -56.7242 | -15.6668 | 2.0344 | 24.82 | 18.32 | 5.6299 | 5.9601 | -7.52 |  | -7.3567 | -7.3001 | 28.7138 | 0.0149 | -3.73 |  |  | -7.9053 | -0.187 | 52.3663 | 0 | 0.16 | -6.73 | 9.963 | -28.8691 | -11.22 | -11.33 | 29.2 | 15.77 | -31.0545 | -15.6545 | -31.628 | -29.8 |  | -11.7332 | -18.1981 | -17.4016 | -16.2471 | -19.4714 | -12.23 | -80.0434 | -7.6483 |  | -9.382 | -8.8391 | 23.3808 | -20.0853 | -18.3694 | -7.172 | -21.1239 | -20.8387 | 11.1676 |  |  | -1.9 | 2.9018 | -31.204 | -11.9341 | -11.8454 | 8.2314 | 9.2488 | -25.2666 |  |  |  | 3.0619 | 2.5311 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | 23.4439 | 13.1633 | 12.9369 | 30.1183 | 40.324 |  |  | -1.7171 |  |  | 0.41 | -18.0336 | 1.3912 | 5.363 | 0.8 | 2.4204 | 28 | -43.2851 | -32.973 |  | 23.7034 |  | 19.322 |  | -4.546 | 1.664 |  |  |  | -10.2622 | 7.6776 | -32.8565 | -18.2789 | -7.4028 | 154.4449 | -8.2598 | -9.6334 | -0.7666 |  | 9.2746 | 9.1385 |  | 15.06 | 16.5086 | 3.77 | -8.5341 | 36.9364 | 15.8045 | 33.0526 | 22.769 | 21.7779 | -7.3033 | -9.1456 | 0 | 0 |  | 54.2847 | -10.7764 | -9.848 | -7.9209 | -8.2492 | 14.83 | 14.7 | -30 | -30.4 | 1.301 | -10.08 | 24.8759 | 31.076 | 30.965 | -17.8 | -38 | 0.1 | -0.4 | -17.6768 | -17.6316 | -67.4957 | -2.1205 | -260.8737 | -5.4788 | 5.2732 | 83.408 | 83.976 | 115.8644 | 62.7342 | 14.2365 | 17.4436 | 19.2135 | -7.2491 | 176.5146 | -177.1739 | 4.4359 | 1.0872 | 0.6336 |  | -6.8 | -1.685 | -1.696 | 2.96 | 0.16 | -3.5591 | -6.3279 | 15.5871 | -9.4316 | 3.1 | 1.068 | -0.554 | 2.4234 | 2.7999 | 4.0231 | 3.8022 | 3.93 |  | 22.5 | 9.0177 | -0.47 |  | -3.1021 | -17.1061 | -18.552 | 0 | 12.9215 | -12.5872 | 0 | -23.8 | 6.2 |  | -105.0864
12/04/2025 | 06:00 | 0 | 4.2915 | -8.8432 | 2.8062 | 7.3628 |  | 13.7709 |  | 9.6068 | 3.5259 | 4.8173 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.5753 | 14.5012 | 3.3063 | 2.9143 | 5.2269 |  | 0.4066 | 2.4579 |  | -1.1792 | -0.353 | -0.338 | 7.93 | -15.54 | -15.4 | 0.183 | 0.2 | -13.71 | -13.69 | -10 | -10.63 | -10.59 | 2.0182 | 3.5799 | 16.4972 | 17.9645 | -19.9866 | -12.8601 | -11.6803 | 12.8063 | 8.1876 |  | -15.0034 | 4.3523 | 24.8477 | -45.8999 | 21.9144 | -7.1 | -6.8 | -22.6051 | -21.85 | -1.9507 |  | -12.3204 | 2.5495 | 1.2873 | 0.9651 | -96.1638 | 36.5917 | 36.7748 | -16.5085 | -186.7528 |  |  |  | 12.7339 | 9.2 | 5.52 | -11.61 | 4.55 | -12.0519 | -12.1859 | 13.2103 | 11.6106 | -4.94 | -26.7967 | -26.5477 | -11.4041 | 5.7931 |  |  | 29.6 | -6.6 | -2.5 | 22.3364 | 22.6985 | 21.806 | 66.619 | 67.1102 | -17.4805 | -55.7117 | -15.1566 | 2.0364 | 24.09 | 18.55 | 5.9424 | 6.2531 | -7.71 |  | -7.5733 | -7.1955 | 33.7885 | 0.0149 | -3.809 | 13.8 |  | -7.865 | 0 | 52.9971 |  | 0.57 | -6.78 | 9.909 | -34.3395 | -10.88 | -11.04 | 29.67 | 15.88 | -34.0182 | -17.0455 | -30.5248 | -29.2091 |  | -12.5402 | -17.5078 | -19.0374 | -13.3335 | -17.2194 | -10.753 | -78.755 | -7.2309 |  | -8.487 | -8.7491 | 17.5568 | -22.1779 | -20.1039 | 27.664 | -24.9033 | -23.364 | 5.8008 |  |  | 7.7 | 2.8966 | -33.8178 | -11.3854 | -11.3502 | 8.6797 | 7.2221 | -24.2539 | 6.4835 |  |  | 0 | 3.4835 | 0 | 0.5024 | 0 | 25.9557 | 13.129 | 13.2993 | 31.2042 | 40.2949 |  |  | -0.7118 |  |  | 2.69 | -18.5523 | 1.3071 | 5.289 | 0.794 | 2.3004 | 28.92 | -44.4705 | -33.8262 | -2.42 | 24.9003 |  | 19.5057 |  | -4.6091 | 1.7124 |  |  |  | -9.8017 | 7.2229 | -32.8565 | -19.5282 | -6.5753 | 153.9754 | -8.3419 | -9.9252 | -0.3515 |  | 9.3112 | 9.3521 |  | 13.3793 | 13.5707 | 4.19 | -9.1494 | 39.0268 | 17.8413 | 32.1157 | 25.8897 | 24.5138 | -10.7319 | -12.633 | 0 | 0 |  |  | -12.1277 | -11.9355 | -7.8869 | -7.721 | 14.64 | 14.5 | -29.4 | -29.6 | 1.6013 | -10.56 | 26.9521 | 32.6478 | 32.2558 | -17.9 | -38.8 | 0.9 | 0.4 | -17.6445 | -17.5764 | -67.612 | -0.0956 | -261.1147 | -7.5061 | 5.4844 | 85.2554 | 80.6595 | 108.882 | 62.8486 | 20.85 | 22.595 | 20.9207 | 0.6147 | 178.7469 | -177.8151 | 7.7835 | -0.9562 | 0.4456 |  | -7.2 | -1.781 | -1.796 | 3.36 | -0.24 | -2.9772 | -6.2669 | 13.7133 | -8.6717 | 3.8 | -0.342 | 0.484 | 2.5502 | 2.9659 | 3.6477 | 3.9817 | 4.7034 |  | 22.7 | 8.8601 | -0.39 |  | 0 | -17.6977 | -17.3883 | 0 | 11.7813 | -10.7829 | -1.3832 | -23.9 | 6.3 |  | -106.6398
12/04/2025 | 06:30 | 0 | 3.9402 | -8.3833 | 3.2258 | 8.117 |  | 15.4081 |  | 10.3746 | 4.1369 | 5.6296 | -2.22 | -24.2 | 0 | 4.968 | -19.8 | 3.5201 | 10.0273 | 3.3642 | 3.5227 | 5.8391 |  | 1.1221 | 2.3874 |  | -1.2307 | -0.298 | -0.313 | 7.337 | -15.54 | -11 | -0.025 | 0.182 | -13.54 | -13.97 |  | -9.53 | -9.3 | 0.6865 | 3.3775 | 17.1003 | 18.6641 | -19.7094 | -12.0563 | -11.0831 | 19.6344 | 21.8734 |  | -10.0469 | 6.7196 |  | -39.1824 | 24.316 | -5.5 | -5.4 | -23.145 | -21.8736 | -1.9765 |  | -10.6762 | 1.8737 | 1.5103 | 1.1495 | -87.1608 | 35.6151 | 35.8898 | -13.8816 | -180.3256 |  |  |  | 9.5504 | 8.32 | 4.46 | -12.99 | 3.44 | -12.5878 | -12.7217 | 10.908 | 9.3733 | -4.7909 | -29.2059 | -29.902 | -10.9749 | 5.5157 |  |  | 28.1 | -4.4 | -2.51 | 21.0256 | 20.0178 | 19.2038 | 67.949 | 66.5799 | -17.1303 | -55.1219 | -15.7117 | 2.2373 | 26.27 | 18.3 | 6.4111 | 6.839 | -8.06 |  | -8.5382 | -7.4211 | 35.1264 | 0.0153 | -4.1698 |  |  | -7.2852 | 1.1279 | 52.3663 |  | 1.46 | -6.68 | 9.4905 | -35.227 | -11.14 | -11.21 | 29.06 | 16.28 | -33.6 | -16.6182 | -33.81 | -32.2 |  | -14.4254 | -20.2795 | -20.4013 | -20.1269 | -24.8229 | -10.927 | -84.3877 | -16.5441 |  | -10.7203 | -10.3883 | 20.9031 | -14.4153 | -13.9589 | -15.876 | -23.0356 | -22.5707 | 10.1854 |  |  | 0.4 | 3.4414 | -22.9263 | -12.6442 | -12.7571 | 7.9422 | 8.985 | -24.9837 | 6.5628 |  |  | 3.1156 | 2.9745 | 0 | 0 | -0.6698 | 20.7646 | 15.2652 | 15.0459 | 28.5158 | 38.7927 |  |  | -3.0245 |  |  | 1.65 | -16.6279 | 1.0851 | 5.4 | 2.952 | 2.4209 | 28.85 | -45.4532 | -32.865 | -3.21 | 24.2702 |  | 19.1881 |  | -4.2016 | 1.7286 |  |  |  | -9.4525 | 5.6558 | -32.2683 | -17.1355 | -6.5437 | 153.4527 | -8.2044 | -9.9935 | 0.1217 | 3.274 | 9.0768 | 9.0989 |  | 10.3267 | 12.3094 | 1.26 | -9.5435 | 38.2474 | 6.0241 | 24.8349 | 22.7805 | 20.9325 | -6.0936 | -9.4028 | -10.4252 | -11.7837 |  |  | -13.2428 | -12.6441 | -8.7986 | -9.9504 | 14.92 | 14.89 | -31.4 | -30.8 | 1.3193 | -9.92 | 25.3509 | 35.0428 | 34.9487 | -17.4 | -38.3 | 0.9 | 0 |  | -17.6666 | -72.5957 | -12.9708 |  | -3.3353 | 5.8977 | 73.5225 | 89.487 | 123.3126 | 58.3358 | 4.3305 | 18.897 | 16.6637 | -13.0724 | 164.4912 | -173.0113 | -5.2896 | 10.2861 | -0.0232 |  | -6.96 | -1.75 | -1.76 | 3.12 | -1.28 | -3.1531 | -4.979 | 13.7438 | -9.1112 | 4.3 | -0.257 | 0.177 | 2.5628 | 2.9053 | 3.9117 | 3.1313 | 3.0681 |  | 22.2 | 8.4471 | -0.21 |  |  | -19.7148 | -20.7606 | 3.0903 | 14.5007 | -14.6711 |  | -23.7 | 5.8 |  | -102.3363
12/04/2025 | 07:00 | 0 | 3.3338 | -6.9827 | 3.205 | 8.3627 |  | 15.7871 |  | 11.0829 | 4.3859 | 5.832 | -4.44 |  | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.4931 | 9.6487 | 3.8189 | 3.6347 | 6.4729 |  | 1.0584 | 2.3854 |  | -1.0429 | -0.605 | -0.578 | 7.5 | -17.76 |  | -0.102 | 0.182 | -15.51 | -15.72 |  | -9 | -8.88 | 1.3372 | 3.4504 | 18.8179 | 19.5926 | -20.0312 | -11.3865 | -11.6494 | 4.3077 | 16.466 |  | -10.7167 | 5.9305 |  | -45.565 | 22.5919 | -6.7 | -6.5 | -22.8313 | -22.7263 | -2.197 |  | -8.777 | 3.1816 | 1.3375 | 1.2601 | -88.4121 | 37.8429 | 37.5683 | -18.3902 | -181.3551 |  |  |  | 11.5962 | 8.83 | 4.9 | -12.61 | 3.75 | -13.9273 | -13.3915 | 15.5125 | 13.3416 | -6.2749 | -31.4064 | -31.2227 | -9.1757 | 4.7221 |  |  | 28.4 | -4.5 | -2.53 | 20.5884 | 20.9461 | 19.3135 | 68.5666 | 68.992 | -21.0467 | -53.5027 | -18.4723 | 2.0539 | 26.17 | 19.43 | 7.1924 | 7.4249 | -8.35 |  | -6.8334 | -6.6935 | 33.1918 | 0.0152 | -4.2241 | 11.5 |  | -7.7063 | 2.998 | 54.5743 |  | 3.19 | -6.85 | 10.3545 | -34.927 | -10.62 | -10.71 | 29.98 | 16.14 | -34.4909 | -19.0727 | -34.2134 | -33.1182 |  | -10.7268 | -18.2611 | -18.3196 | -14.0015 | -19.1828 | -10.812 | -79.1269 | -21.8 |  | -10.8504 | -10.9503 | 16.6708 | -16.3938 | -15.2 | -2.052 | -21.6361 | -22.4843 | 9.3812 |  |  | 5 | 3.7788 | -20.8795 | -11.4454 | -11.4501 | 6.3609 | 8.9131 | -19.4079 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.842 | 1.0047 | 8.7077 | 17.4988 | 17.0677 | 16.6324 | 28.8899 | 20.2213 |  | -1.8233 | 0.2978 | 1.31 | 1.54 | -19.6239 | 1.1067 | 5.342 | 2.77 | 2.4088 | 29.92 | -37.7712 | -27.9678 | -3.65 | 24.1924 |  | 17.9953 |  | -3.9643 | 1.7226 |  |  |  | -11.5101 | 5.3185 | -30.5036 | -9.6074 | -6.1824 | 141.9465 | -8.1445 | -9.5591 | -0.3767 | 3.4524 | 9.238 | 9.1543 |  | 6.823 | 8.6125 | -3.77 | 0 | 43.9312 | 0 | 23.1674 | 14.7312 | 14.6458 | -5.3443 | -7.5317 | -11.6527 | -12.2619 |  |  | -16.8409 | -16.2092 | -10.6729 | -11.0654 | 19.82 | 19.44 | -32.9 | -33.2 | 1.4072 | -8.8 | 28.94 | 26.9864 | 26.8903 | -17 | -37.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | -76.2276 | -11.7443 | -258.0251 | -5.2013 | 7.7672 | 66.8739 | 100.1477 | 139.0529 | 54.7425 | -2.3861 | 16.2191 | 15.3582 | -25.2536 | 153.683 | -175.8388 | -18.6824 | 25.5004 | -0.0452 |  | -8.96 | -1.752 | -1.765 | 5.2 | -1.52 | -3.9743 | -4.5396 | 11.8669 | -8.0278 | 4.3 | -0.016 | -0.294 | 2.1877 | 2.4471 | 4.043 | 3.3152 | 3.5484 |  | 22.4 | 9.2259 | -0.18 |  | 0 | -20.1141 | -21.3768 | 5.0903 | 15.3172 | -15.7061 |  | -23 | 6.1 |  | -103.7699
12/04/2025 | 07:30 | 0 | 2.9333 | -6.4079 | 3.1093 | 8.7206 |  | 16.6764 |  | 13.2445 | 5.5838 | 6.901 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.2024 | 10.3779 | 4.6791 | 4.3711 | 7.897 |  | 1.1047 | 2.4041 |  | -1.1378 | -0.379 | -0.369 | 7.323 | -11.1 | -8.8 | -0.498 | 0.191 | -13.9 | -14.03 |  | -9.04 | -8.95 | 1.9906 | 3.5939 | 12.4967 | 13.6449 | -15.7644 | -8.0375 | -7.7185 | 11.7216 | 18.726 |  | -3.215 | 5.9305 |  | -46.9226 | 21.5864 | -6 | -6 | -24.3816 | -24.5946 | -2.1487 |  | -6.5774 | 3.7877 | 2.0497 | 1.3819 | -64.6077 | 36.4391 | 36.5306 | -35.1391 | -160.4193 |  |  |  | 17.3245 | 9.85 | 6.15 | -9.27 | 5.71 | -18.8838 | -18.7498 | 19.8233 | 17.5752 | -7.528 | -28.5702 | -28.5592 | -7.0374 | 3.8277 |  |  | 31.8 | -2.8 | -2.93 | 24.3937 | 23.8631 | 22.7419 | 61.4451 | 61.1909 | -19.2482 | -51.1982 | -16.3254 | 2.0978 | 31.01 | 21.96 | 8.1299 | 8.3038 | -8.99 |  | -6.2114 | -6.0105 | 24.8391 | 0.015 | -4.5595 | 6.9 | 7.1 | -7.0056 | 5.4291 | 58.6749 | 0 | 5.88 | -8.1 | 9.531 | -24.4664 | -10.51 | -10.5 | 29.16 | 17.52 | -26.2182 | -13.0909 | -36.282 | -34.7455 | 13.465 | -3.4434 | -10.8716 | -9.8351 | -21.8331 | -26.5566 | -11.21 | -59.6454 | -33.8651 |  | -12.7839 | -12.1959 | 23.7477 | -10.0927 | -9.6503 | -5.124 | -24.0174 | -23.6084 | 11.1037 |  |  | 0.1 | 4.2585 | -16.788 | -12.8897 | -13.0248 | 7.6666 | 9.4911 | -25.4947 | 6.7886 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | 9.545 | 19.4036 | 19.8832 | 19.2987 | 30.8327 |  |  | -1.9112 |  |  | 1.74 | -20.7437 | 1.2534 | 5.175 | 1.991 | 2.3742 | 29.8 | -40.1817 | -30.2026 | -3.3 | 24.8081 |  | 18.7249 |  | -4.748 | 1.8215 |  |  | -10.4979 | -13.8453 | 5.23 | -29.7473 | -15.1247 | -5.232 | 155.2402 | -7.0866 | -8.8835 | -1.5174 | 3.0863 | 9.1501 | 9.2018 | 2 | 12.4664 | 14.1322 | -12.99 | 7.7063 | 38.1732 | 3.8183 | 36.715 | 6.0858 | 7.1013 | -5.2076 | -6.8833 | -11.8487 | -12.5661 | 28.9565 | 28.016 | -18.0769 | -17.3298 | -14.1011 | -14.2774 | 24.68 | 24.49 | -30.7 | -31.8 | 1.4072 | -5.2 | 33.7812 | 26.1632 | 26.0702 | -16.1 | -37.1 | 1.7 | 1.1 | -18.0735 |  | -91.9523 | -0.1575 | -260.9937 | -3.6941 | 9.0927 | 60.4176 | 109.4813 | 148.6851 | 50.4439 | -16.2146 | 14.8618 | 12.373 | -40.8605 | 143.6503 | -174.8759 | -29.6042 | 31.6829 | 0.6116 |  | -9.44 | -1.636 | -1.646 | 6 | -2.4 | -4.1705 | -3.5721 | 9.8741 | -7.8813 | 5.3 | 1.462 | 1.586 | 2.8311 | 3.2842 | 3.772 | 3.4102 | 3.2068 |  | 21.8 | 7.3315 | 0.01 |  | 7.1477 | -20.9223 | -23.8392 | 9.2219 | 15.9394 | -17.5404 | 1.6867 | -22.9 | 4.7 |  | -101.4996
12/04/2025 | 08:00 | 0 | 3.1167 | -6.7069 | 3.2411 | 5.3713 |  | 9.7134 |  | 15.2138 | 6.5938 | 7.948 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.6517 | 3.9798 | 5.2037 | 5.1372 | 9.1382 |  | 1.3091 | 2.4573 |  | -1.1788 | -0.212 | -0.196 | 7.346 | -11.1 | -8.8 | -0.427 | 0.187 | -11.95 | -12.02 |  | -10.32 | -10.52 | 2.9386 | 3.2526 | 12.8299 | 14.1606 | -15.125 | -6.2961 | -5.6729 | -0.1752 | -0.111 |  | -1.3396 | 3.5633 |  | -41.0652 | 19.7342 | -5.7 | -5.7 | -26.7531 | -26.6503 | -2.2694 |  | -4.9962 | 5.3718 | 3.0209 | 2.1411 | -73.0918 | 40.7117 | 40.7727 | -43.0552 | -155.2054 |  |  |  | 20.7575 | 10.29 | 7.02 | -6.81 | 7.99 | -17.6781 | -17.5442 | 25.2297 | 22.7565 | -4.7776 | -29.5032 | -29.6488 | -5.0232 | 4.7394 |  |  | 40.8 | -4.5 | -3.28 | 28.9508 | 28.9193 | 27.9356 | 58.8127 | 58.9042 | -19.0623 | -51.5281 | -15.1011 | 2.713 | 28.18 | 23.8 | 9.5361 | 9.7687 | -10.16 |  | -6.92 | -6.6956 | 30.1216 | 0.0146 | -4.9982 | 2.6 | 2.8 | -5.6323 | 7.2992 | 57.5708 |  | 8.04 | -7.48 | 10.8 | -30.2992 | -10.21 | -10.29 | 31.12 | 19.68 | -31.3636 | -15.3909 | -39.7127 |  | 24.9286 | 6.0295 | -0.3901 | -1.6797 | -17.9023 | -22.4896 | -10.838 | -51.492 | -38.6086 |  | -12.4955 | -11.9547 | 23.4062 | -14.6959 | -14.3069 | 10.256 | -22.426 | -22.168 | 10.5619 |  |  | 1.7 | 4.3465 | -27.1114 | -12.3529 | -12.5031 | 6.8786 | 8.1045 | -24.7858 | 6.2447 |  |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.5403 | 20.4297 | 26.26 |  | 28.0009 | 39.1871 | 19.4302 | -10.74 | -1.111 |  |  | 2.83 | -20.129 | 1.2991 | 5.348 | 0.456 | 2.3354 | 29.16 | -44.6773 | -35.3349 | -2.84 | 25.109 |  | 21.0782 |  | -5.0666 | 1.9648 |  |  | -10.5502 | -16.3068 | 5.8312 | -30.4196 | -24.1053 | -6.0163 | 169.1417 | -5.9847 | -10.9895 | -1.3751 | 2.7594 | 9.3918 | 9.3995 | 2.3371 | 11.5518 | 12.1401 | -11.73 | 7.7806 | 36.3614 | 3.8682 | 33.2534 | 4.8243 | 6.5678 | 0 | -6.4453 | -11.1164 | -14.541 |  |  | -16.8299 | -16.2092 | -16.6728 | -16.6836 | 24.38 | 24.09 | -32.1 | -32.3 | 0.7572 | -1.92 | 32.1462 | 28.831 | 28.7303 | -15.2 | -37.5 | 0.6 | 0.1 | -18.0692 | -17.9618 | -92.397 | 6.0078 | -261.5683 | -5.866 | 7.9128 | 59.8409 | 111.6011 | 147.6383 | 49.9642 | -15.3744 | 15.9359 | 15.2527 | -36.067 | 141.7428 | -173.3285 | -30.0146 | 32.4446 | 0.0012 |  | -9.04 | -0.848 | -0.856 | 5.92 | -2.96 | -3.6257 | -2.4887 | 9.3187 | -7.9973 | 4.3 | 0.076 | -0.037 | 2.7976 | 3.248 | 3.1982 | 3.4067 | 3.7946 |  | 21.5 | 7.126 | 0.12 |  | 7.4607 | -20.7723 | -24.8701 | 9.3049 | 15.1542 | -18.6477 | 1.908 | -22.9 | 5.1 |  | -96.3721
12/04/2025 | 08:30 | 0 | 3.7958 | -7.8881 | 5.9208 | 6.2244 |  | 11.2647 |  | 18.8553 | 8.0038 | 7.471 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 3.2753 | -4.0323 | 5.7234 | 5.69 | 10.0747 |  | 1.6022 | 2.4042 |  | -1.3093 | -0.132 | -0.108 | 7.299 | -11.1 | -6.6 | -0.272 | 0.185 | -10.56 | -10.65 |  | -10.98 | -10.87 | 3.861 | 3.9099 | 13.5327 | 14.3801 | -21.3545 | -5.7602 | -5.9165 | 18.4196 | 11.5854 |  | -6.43 | 6.3251 |  | -25.6766 | 16.9023 | -5.6 | -5.5 | -25.1768 | -26.1239 | -2.3067 |  | -1.8273 | 6.9053 | 4.3154 | 2.836 | -72.9697 | 41.2915 | 41.4136 | -55.5489 | -143.8022 |  |  |  | 27.2641 | 10.91 | 7.95 | -3.55 | 10.45 | -20.3573 | -19.4196 | 25.5895 | 22.6127 | -6.9971 | -25.7762 | -25.5976 | -1.2974 | 6.8051 |  |  | 49.2 | -9.1 | -3.57 | 34.246 | 34.5873 | 32.8435 | 54.4383 | 55.041 | -19.2689 | -48.9649 | -13.9763 | 2.7631 | 29.41 | 25.54 | 11.4111 | 11.3312 | -11.59 |  | -8.8963 | -8.5874 | 29.9121 | 0.0141 | -6.0734 | 0 | 0 | -4.9731 | 10.1043 | 59.6211 |  | 10.6 | -8.16 | 12.42 | -30.0642 | -10.77 | -10.93 | 33.17 | 22.17 | -29.3091 | -15.4727 | -41.9874 |  | 36.5513 | 16.3624 | 7.0161 | 7.6124 | -11.656 | -21.1658 | -12.665 | -35.558 | -44.3928 |  | -12.6816 | -12.4896 | 27.1312 | -14.4329 | -13.5328 | 7.696 | -24.1064 | -24.0665 | 12.6374 |  |  | 1.2 | 4.6946 | -28.9515 | -12.9044 | -13.0997 | 6.6317 | 9.9262 | -25.9626 | 6.575 |  |  | 3.339 | 3.0583 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | 12.8941 | 26.8502 |  | 23.1657 | 34.3173 |  |  | 0.504 |  |  | 3.38 | -20.7597 | 1.5264 | 5.595 | 0.836 | 2.4604 | 29.52 | -42.839 | -32.6572 | -2.89 | 26.3042 |  | 21.4545 |  | -6.2033 | 2.1695 |  |  | -10.2343 | -19.0418 | 5.8312 | -28.6549 | -33.1303 | -4.4617 | 177.0358 | -4.8054 | -9.5133 | -2.5205 | 2.5213 | 10.278 | 10.3092 | 2 | 23.6559 | 25.1366 | -9.64 | 0 | 36.7314 | 0 | 38.781 | -7.5693 | -5.9479 | -8.4622 | -9.9763 | 0 | 0 |  |  | -16.7091 | -16.1488 | -18.6248 | -17.7519 | 22.2 | 22.35 | -31.6 | -31.6 | 0.8103 | 0.08 | 34.8444 | 28.7757 | 28.8855 | -14.8 | -36.3 | 0 | -0.4 |  | -17.696 | -97.9708 | 15.9999 | -263.0562 | -8.618 | 8.8235 | 64.2746 | 101.8281 | 140.3569 | 53.2987 | -11.8762 | 17.4728 | 14.5085 | -35.4686 | 145.3941 | -175.2247 | -30.5344 | 32.9603 | -0.3967 |  | -8.96 | -0.603 | -0.608 | 5.68 | -3.44 | -3.2718 | -2.4887 | 10.2281 | -7.7928 | 4.2 | 0.504 | -0.75 | 2.7118 | 3.1479 | 4.6461 | 3.7974 | 1.7631 |  | 20.7 | 7.483 | 0.27 |  | 0 | -16.9763 | -20.3459 | 3.2689 | 11.6094 | -13.9896 | 0 | -22 | 5 |  | -94.7627
12/04/2025 | 09:00 | 0 | 4.0605 | -8.5096 | 11.9612 | 7.0096 |  | 12.9948 |  | 20.0925 | 8.5407 | 8.1426 | -6.66 |  | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 3.457 | 1.0795 | 6.2233 | 6.1162 | 10.1925 |  | 1.5992 | 2.3204 |  | -1.0952 | -0.606 | -0.672 | 7.118 | -15.54 | -2.2 | 0.201 | 0.18 | -6.53 | -6.36 |  | -15.35 | -16.15 | 4.0637 | 3.3014 | 25.7936 | 27.5048 | -19.8296 | 4.6886 | 4.0446 | 6.2421 | 8.8394 |  | 6.0282 |  |  | 45.2237 | 22.0904 | -5.4 | -5.6 | -37.5274 | -37.3921 | -3.2378 |  | 4.5804 | 7.5348 | 4.0832 | 2.8422 | -140.1409 | 48.4939 | 48.4939 | -35.94 | -171.81 |  |  |  | 30.268 | 11.13 | 8.52 | -1.72 | 12.24 | -19.0177 | -18.8838 | 24.5343 | 22.4553 | -6.1649 | -27.4395 | -27.7139 | 2.9468 | 8.4904 |  |  | 59.4 | -16.1 | -3.85 | 37.9962 | 37.396 | 36.1187 | 61.0999 | 61.2195 | -23.3905 | -55.4073 | -17.4188 | 3.2061 | 29.78 | 25.81 | 12.0361 | 12.1124 | -11.87 |  | -11.4602 | -11.2584 | 38.2373 | 0.0141 | -6.2245 | -4.8 | -5 | -4.7095 | 12.5354 | 59.9366 |  | 13.59 | -7.51 | 13.7835 | -35.367 | -10.83 | -10.98 | 33.12 | 24.64 | -34.7818 | -17.6091 | -42.3263 |  | 40.449 | 17.9603 | 7.7136 | 8.078 | -20.6863 | -28.1161 | -12.755 | -53.078 | -41.584 |  | -13.4361 | -12.5702 | 27.6555 | -10.2699 | -10.2822 | -15.876 | -24.8012 | -24.7103 | 15.2817 |  |  | 0 | 4.7335 | -18.6744 | -11.8656 | -11.9859 | 8.4468 | 10.8547 | -27.9701 | 6.3126 |  |  | 4.0188 | 3.8864 | 3.3629 | 11.0521 | 10.3823 | 7.5355 | 29.2491 |  | 20.5025 | 34.6686 |  |  | -1.523 | 0.3069 |  | 0.03 | -24.0257 | 1.3146 | 5.35 | 0.9 | 2.3384 | 30 | -42.2996 | -31.3148 | -2.65 | 28.0521 |  | 22.2106 |  | -6.2424 | 2.2447 |  |  |  | -21.9052 | 6.8124 | -28.2347 | -29.3617 | -8.6793 | 179.5478 | -4.3361 | -10.0447 | -3.1826 |  | 10.9519 | 11.1556 |  | 25.9709 | 25.2617 | -8.8 | 0 | 37.2767 | 7.5727 | 37.7546 | -5.508 | -4.9829 | -9.0756 | -10.7598 | 0 | -10.9048 | 30.3426 |  | -16.0334 | -15.4456 | -20.1107 | -20.9287 | 23.65 | 23.74 | -29.4 | -29.6 | 0.8103 | 2.4 | 31.6919 | 28.8743 | 29.0098 | -14.4 | -35.8 | -1.2 | -1.7 |  | -17.9583 | -102.2369 | 10.435 | -263.1826 | -11.612 | 8.4803 | 60.5382 | 104.6825 | 138.5507 | 52.5244 | -12.9909 | 17.802 | 19.6465 | -28.7066 | 145.7954 | -175.0912 | -27.9074 | 30.4804 | -0.7947 |  | -8.24 | -0.539 | -0.543 | 5.28 | -3.12 | -2.2079 | -2.1958 | 9.0562 | -7.9667 | 4.3 | 0.703 | 0.679 | 2.9343 | 3.4474 | 3.8468 | 3.7553 | 3.9071 |  | 19.9 | 7.5789 | 0.31 |  |  | -16.6921 | -19.7797 | 2.1338 | 12.3326 | -13.8107 | 1.5056 | -20.7 | 3.7 |  | -94.3383
12/04/2025 | 09:30 | 0 | 4.1892 | -8.7791 | 6.2478 | 7.2528 |  | 13.5541 |  | 21.9465 | 9.3127 | 9.0468 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 5.796 |  | 3.3536 | 0.1225 | 6.3054 | 6.5002 | 10.96 |  | 1.5918 | 2.3961 |  | -1.0416 | -1.077 | -1.05 | 7.255 | -11.1 |  | 0.192 | 0.179 | -2.29 | -2.22 |  | -19.63 | -19.61 | 5.778 | 2.6101 | 20.8679 | 22.3899 | -19.0471 | -0.1339 | -0.7646 | 13.9108 | 16.4991 |  | -1.3396 |  | 42.3941 | 27.1008 | 18.1985 | -4.7 | -4.6 | -31.4107 | -32.0046 | -3.4956 |  | 4.0239 | 8.7909 | 4.414 | 2.8464 | -119.2663 | 48.0361 | 48.0056 | -50.537 | -159.8443 |  |  |  | 31.5354 | 11.44 | 8.56 | -0.43 | 13.89 | -20.6252 | -20.3573 | 26.9303 | 24.5607 | -5.7128 | -26.2763 | -26.4979 | 4.1895 | 7.3029 |  |  | 60 | -12.7 | -4.16 | 39.7037 | 39.4475 | 38.7168 | 56.2277 | 55.383 | -23.8227 | -50.4582 | -16.8921 | 3.3308 | 30.88 | 27.6 | 13.7549 | 13.7726 | -13.28 |  | -9.557 | -8.9042 | 28.5421 | 0.0139 | -7.0132 | -7.8 | -7.6 | -3.8379 | 14.5925 | 61.6714 |  | 15.58 | -7.56 | 15.768 | -29.8417 | -11.09 | -11.16 | 35.71 | 25.5 | -31.1636 | -15.3545 | -41.404 |  | 45.952 | 24.1482 | 13.3289 | 14.7272 | -14.754 | -22.2922 | -14.076 | -38.9245 | -45.452 |  | -13.2486 | -12.3997 | 25.0035 | -11.3248 | -10.7928 | -10.244 | -23.6539 | -24.2375 | 14.8578 |  |  | 1.4 | 5.1095 | -22.5081 | -11.3104 | -11.5401 | 8.4878 | 7.4305 | -20.2112 | 5.9334 |  |  | 3.1305 | 4.2655 | 3.0965 | 12.3918 | 12.0569 | 7.5355 | 31.531 |  | 18.9797 | 30.9785 |  |  | -1.3088 |  |  | 0.65 | -23.1213 | 1.3319 | 5.49 | 0.987 | 2.1734 | 29.48 | -39.799 | -29.4917 |  | 26.9262 |  | 27.8361 |  | -10.0901 | 2.3722 |  |  |  | -18.3393 | 8.468 | -33.6968 | -28.5363 | -11.1858 | 183.546 | -7.3983 | -8.2739 | -16.69 |  | 10.6003 | 10.7047 |  | 25.2301 | 24.9543 | -10.06 | 3.0488 | 31.1906 | 4.8769 | 41.4086 | -7.5817 | -8.7108 | -8.1942 | -9.1627 | -10.233 | -12.1425 |  |  | -16.7256 | -16.4949 | -22.5778 | -22.4754 | 17.11 | 16.6 | -30.7 | -30.6 | 0.9329 | 5.04 | 35.5356 | 28.236 | 28.4009 |  | -35.4 | 1.3 | 0.8 |  | -17.7624 | -102.1777 | 16.328 | -267.7575 | -15.93 | 10.4049 | 67.3822 | 101.7535 | 138.6409 | 57.3529 | -5.0847 | 22.0553 | 19.0951 | -26.1695 | 151.5677 | -181.0541 | -26.0324 | 30.7307 | -0.4431 |  | -8.56 | -0.474 | -0.477 | 5.04 | -4 | -1.3643 | -1.1398 | 8.7327 | -7.7623 | 3.1 | -0.192 | -0.134 | 1.9858 | 2.2458 | 3.2685 | 3.9412 | 3.4943 |  | 20.6 | 8.4656 | 0.51 |  | 0 | -17.4974 | -20.3988 | 3.1866 | 12.2371 | -15.3652 | 1.9394 | -21.1 | 3.8 |  | -90.3013
12/04/2025 | 10:00 | 0 | 4.4554 | -9.4601 | 6.5791 | 7.7928 |  | 14.6365 |  | 22.7775 | 10.0367 | 9.528 | -11.1 | -33 |  | 7.452 |  | 3.5336 | 2.5549 | 6.6967 | 6.7182 | 11.7954 |  | 1.236 | 2.3075 |  | -0.9902 | -1.213 | -1.19 | 7.635 | -8.88 |  | 0.092 | 0.195 | -3.6 | -3.57 |  | -19.6 | -19.47 | 6.0689 | 2.962 | 22.4166 | 24.093 | -17.8731 | -0.5358 | -0.258 | 0.693 | 0.5885 |  | 2.1434 |  | 26.3602 | 30.8317 | 19.9764 | -6 | -6.1 | -33.5523 | -32.7865 | -3.4118 |  | 4.1634 | 8.7996 | 4.2696 | 3.0204 | -132.4198 | 49.2263 | 49.0432 | -36.5428 | -156.905 |  |  |  | 34.0403 | 11.67 | 9.29 | 0.56 | 15 | -17.2763 | -17.2763 | 35.8647 | 33.7727 | -4.9413 | -30.0031 | -30.2326 | 3.9397 | 7.2458 |  |  | 60.2 | -9.8 | -4.02 | 39.4848 | 39.2663 | 37.8073 | 53.8557 | 53.6483 | -23.882 | -48.5899 | -17.2624 | 3.4219 | 30.47 | 29.02 | 15.6299 | 15.3351 | -14.58 |  | -8.8239 | -8.7109 | 31.6777 | 0.0139 | -7.7939 | -11.3 |  | -2.5427 | 16.0885 | 62.3023 |  | 17.23 | -7.54 | 16.011 | -31.8543 | -11.03 | -11.17 | 37.19 | 26.62 | -32.3818 | -16.0636 | -43.2269 |  | 49.7944 | 25.4817 | 15.4376 | 15.3921 | -14.6034 | -24.4956 | -15.222 | -47.5378 | -45.3073 |  | -14.1178 | -13.3344 | 26.5253 | -5.8262 | -6.287 | -20.484 | -25.6147 | -25.0802 | 13.893 |  |  | 0 | 5.7066 | -14.5098 | -11.5921 | -11.8271 | 7.3989 | 7.5668 | -23.7694 | 6.6299 | 0 | 0 | 4.1341 | 4.1201 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | 6.5308 | 31.9736 |  | 19.4496 | 32.0862 |  |  | -1.1147 |  |  | 0.72 | -24.4122 | 1.4865 | 5.536 | 1.005 | 2.2459 | 29.42 | -40.4827 | -29.4255 | -2.34 | 28.1538 |  | 27.4967 |  | -10.1401 | 2.4365 |  |  |  | -20.1933 | 7.6181 | -32.5204 | -26.5316 | -11.6257 | 173.8638 | -7.136 | -7.7566 | -17.5848 | 1.887 | 10.571 | 10.7285 | 1 | 24.8495 | 26.6654 | -8.38 | 4.7107 | 29.3259 | 0 | 41.6946 | -10.6813 | -10.2608 | -5.9588 | -7.8006 | -11.4885 | -11.428 |  |  | -18.033 | -17.5056 | -24.094 | -24.2994 | 18.04 | 17.84 | -32 | -31.9 | 0.9494 | 6.4 | 35.609 | 27.9482 | 27.8364 | -13.5 | -35 | 0.5 | 0 |  | -17.9292 | -108.1252 | 14.3238 | -267.9169 | -13.8633 | 9.4222 | 65.7 | 100.9975 | 138.9235 | 58.3269 | -10.7969 | 21.6662 | 19.8789 | -28.4444 | 148.5334 | -180.4904 | -31.433 | 34.4599 | -0.2087 |  | -8 | -0.372 | -0.381 | 4.96 | -4.32 | -1.2695 | -0.9354 | 10.1091 | -8.6137 | 2.2 | -0.552 | -2.168 | 1.9158 | 2.2285 | 4.1638 | 3.9653 | 3.0929 |  | 20 | 6.9564 | 0.56 |  |  | -19.037 | -21.7356 | 4.3388 | 14.5021 | -16.1508 | 1.5667 | -21.9 | 4.2 |  | -85.8127
12/04/2025 | 10:30 | 0 | 4.8042 | -9.7885 | 5.0401 | 8.0437 |  | 14.9345 |  | 24.1949 | 10.4597 | 10.2162 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.932 | 3.476 | 6.9604 | 6.9792 | 12.2064 |  | 1.1913 | 2.321 |  | -0.8155 | -1.155 | -1.139 | 7.546 | -6.66 | -2.2 | 0.134 | 0.187 | -3.34 | -3.22 |  | -19.18 | -19.36 | 5.9818 | 2.8982 | 19.9634 | 21.1837 | -16.7761 | -1.0717 | -0.8938 | 7.4357 | 27.0932 |  | -0.1339 |  | 44.1846 | 26.4987 | 20.2824 | -6.2 | -6.3 | -31.8531 | -31.478 | -3.5419 |  | 2.7279 | 9.2883 | 4.4462 | 2.9964 | -121.6162 | 42.7564 | 43.1532 | -36.1773 | -147.7544 |  |  |  | 34.9384 | 12.21 | 10.16 | 2.16 | 16 | -15.9367 | -15.8027 | 33.8443 | 31.4672 | -5.6536 | -26.6533 | -26.7256 | 1.6192 | 11.8141 |  |  | 71.7 | -20.2 | -4.29 | 45.3225 | 45.3996 | 43.8529 | 43.5373 | 42.9955 | -21.4963 | -41.161 | -15.1894 | 3.4393 | 33.1 | 28.68 | 15.6299 | 15.6281 | -14.68 |  | -13.9232 | -14.0462 | 41.0931 | 0.0139 | -7.9855 | -11.8 | -13.3 | -2.4902 | 17.5846 | 62.1446 | 0 | 18.98 | -7.32 | 15.741 | -42.3049 | -11.16 | -11.24 | 38.06 | 27.55 | -41.5273 | -20.7091 | -45.6435 |  | 48.2153 | 23.8973 | 13.5304 | 13.1693 | -9.6231 | -19.6869 | -14.897 | -50.7837 | -43.3257 |  | -13.7978 | -12.8108 | 21.5441 | -10.078 | -10.5701 | 11.792 | -28.1355 | -27.0174 | 9.65 |  |  | 0.2 | 5.5151 | -24.3049 | -11.9378 | -12.0785 | 7.1893 | 2.991 | -22.2902 | 6.7581 |  |  | 4.4788 | 3.3739 | 3.1155 | 7.2006 | 6.8657 | 9.0426 | 33.5842 |  | 19.7846 | 33.336 |  |  | -0.9023 |  |  | 0.66 | -23.0486 | 1.4751 | 5.655 | 1.21 | 2.4596 | 29.89 | -41.1472 | -30.0824 | -2.4 | 28.86 |  | 28.047 |  | -10.1768 | 2.4636 |  |  |  | -21.2633 | 9.5666 | -32.7725 | -28.6533 | -10.8658 | 178.0081 | -7.3663 | -8.3893 | -17.4702 | 2.1566 | 10.82 | 10.9341 | 1.63 | 24.9745 | 26.5861 | -8.38 | 3.6113 | 28.8011 | 5.1345 | 39.9611 | -7.858 | -8.4515 | -5.5018 | -7.5935 | 0 | 0 |  |  | -17.6429 | -17.0716 | -24.0924 | -24.5982 | 21.56 | 21.93 | -32 | -32 | 0.986 | 7.84 | 40.6977 | 27.2523 | 27.1519 |  | -40.5 | 0.9 | 0.4 |  | -17.7184 | -102.3537 | 13.7818 | -268.4573 | -18.4457 | 10.311 | 71.021 | 98.7007 | 140.071 | 60.3433 | -5.7344 | 22.0198 | 20.9534 | -27.2448 | 156.1879 | -182.0428 | -23.9944 | 27.7936 | -0.1404 |  | -8.48 | -0.432 | -0.442 | 6.96 | -6.16 | -1.2582 | 1.4084 | 13.7713 | -16.1425 | 3.6 | 0.762 | -0.303 | 1.9506 | 2.2683 | 3.2273 | 4.4214 | 3.7215 |  | 26.7 | -2.7191 | 0.75 |  |  | -18.2576 | -21.5007 | 2.7861 | 13.5337 | -15.5645 | 0 | -27.8 | 11.1 |  | -88.0412
12/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.3038 | -10.8821 | 6.1018 | 8.6816 |  | 16.655 |  | 25.2136 | 11.0557 | 10.8153 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -24.2 | 3.5695 | 0.5103 | 7.3124 | 7.2354 | 12.6117 |  | 1.245 | 2.3346 |  | -0.7058 | -1.104 | -1.114 | 8.004 | -4.44 | 0 | 0.075 | 0.199 | -2.86 | -2.87 |  | -19.19 | -19.49 | 6.1391 | 2.6991 | 19.7586 | 20.8217 | -15.7405 | -0.9377 | -0.8575 | 13.3916 | 8.3742 |  | 0.134 |  | 33.1327 | 27.9092 | 18.9249 | -5.9 | -6 | -31.3905 | -31.5386 | -3.4667 |  | 3.9585 | 9.2295 | 5.4642 | 3.6805 | -121.25 | 43.9161 | 43.9161 | -42.4317 | -149.5709 |  |  |  | 35.0083 | 12.41 | 10.07 | 2.1 | 16.57 | -15.4009 | -14.999 | 37.1316 | 34.2106 | -4.9806 | -25.6766 | -25.2033 | 3.7294 | 13.5838 |  |  | 75.8 | -24.5 | -4.21 | 45.8326 | 46.3474 | 44.6723 | 41.0442 | 41.5381 | -22.8103 | -37.6016 | -16.5164 | 3.6566 | 34.32 | 30.11 |  | 16.0187 | -15.17 |  | -15.4045 | -14.8674 | 44.8055 | 0.0137 | -8.2289 | -14.9 | -16.1 | -2.3193 | 18.7066 | 62.1446 | 0 | 19.86 | -7.07 | 16.1595 | -42.9374 | -11.08 | -11.22 | 43.02 | 27.85 | -41.3818 | -20.5273 | -45.7537 |  | 52.2552 | 28.3342 | 17.5303 | 18.2944 | -4.8542 | -13.7774 | -15.537 | -43.58 | -43.2386 |  | -14.4614 | -12.6739 | 27.2045 | -10.0673 | -9.0286 | 23.056 | -28.1812 | -30.5739 | 10.4973 |  |  | 16.5 | 4.9436 | -24.6174 | -12.6876 | -12.7967 | 7.6117 | 3.2007 | -22.6926 | 6.7703 |  |  | 3.815 | 3.726 | 2.6228 | 7.2006 | 6.8657 | 8.3728 | 34.605 |  | 19.1942 | 31.5009 |  |  | -0.9023 |  |  | 1.09 | -22.5384 | 1.5831 | 5.567 | 1.255 | 2.2979 | 29.52 | -40.4077 | -29.4852 | -2.48 | 27.547 |  | 28.1001 |  | -10.4946 | 2.4956 |  |  |  | -22.9431 | 8.3368 | -31.428 | -29.5392 | -10.5848 | 182.0635 | -6.5367 | -8.0364 | -17.7111 | 2.2857 | 11.2604 | 11.4009 | 2 | 25.7174 | 27.2323 | -8.38 | 0 | 27.7842 | 11.1023 | 42.9568 | -8.8144 | -8.4157 | -5.7243 | -7.4088 | 0 | -10.9098 |  |  | -16.4454 | -15.7642 | -25.3648 | -25.2085 | 25.42 | 25.54 | -32.7 | -33 | 1.0373 | 9.04 | 41.1078 | 27.5459 | 26.8746 | -13.1 | -41 | 0.9 | 0.4 |  | -17.5155 | -105.0498 | 13.3863 | -266.4637 | -16.5424 | 10.7113 | 70.7756 | 98.2671 | 141.8855 | 57.5457 | -1.9411 | 18.4801 | 18.3846 | -30.6047 | 156.2898 | -179.4047 | -19.1347 | 24.4595 | -0.3967 |  | -9.2 | -0.356 | -0.374 | 7.12 | -6.48 | -1.2248 | 1.5244 | 14.1527 | -15.819 | 2.5 | -1.915 | -2.235 | 1.8915 | 2.1346 | 5.1953 | 3.9103 | 3.784 |  | 27.1 | -3.1007 | 0.77 |  |  | -17.9075 | -21.7892 | 3.5007 | 13.4894 | -15.9994 | 1.6296 | -28.3 | 12.2 |  | -86.8701
12/04/2025 | 11:30 | 0 | 5.5527 | -11.4179 | 6.2462 | 9.2227 |  | 18.3679 |  | 26.8292 | 11.7376 | 11.0027 | -15.54 | -35.2 | 11 | 9.108 | -26.4 | 3.6191 | 0.8104 | 7.6082 | 7.7405 | 12.9984 |  | 1.5945 | 2.3311 |  | -0.6377 | -1.107 | -1.165 | 7.84 | -2.22 | 2.2 | 0.166 | 0.198 | -3.2 | -3.23 |  | -19.24 | -19.31 | 7.7981 | 2.8597 | 19.328 | 20.7638 | -14.1118 | -0.8037 | -3.6863 | 8.1068 | 17.518 |  | 1.8754 |  | 33.195 | 27.0225 | 19.5249 | -5.3 | -5.5 | -31.9673 | -27.7329 | -3.3896 |  | 1.5403 | 9.0886 | 5.7861 | 3.8728 | -110.4464 | 43.4583 | 43.1837 | -33.0693 | -134.8377 |  |  |  | 35.0083 | 13.01 | 10.57 | 2.31 | 17.42 | -10.8463 | -10.9803 | 32.7573 | 29.9542 | -3.6426 | -33.8066 | -33.8011 | 3.0574 | 10.3426 |  |  | 71.4 | -17.7 | -4.33 | 42.8755 | 42.7416 | 41.372 | 35.9893 | 38.2367 | -21.316 | -35.8559 | -12.664 | 3.5505 | 31.6 | 31.22 | 16.5674 | 16.4093 | -15.24 |  | -13.1224 | -12.4556 | 45.7048 | 0.0138 | -8.1227 | -14.2 | -14.8 | -3.1653 | 19.6417 | 61.6714 | 0 | 21.23 | -6.79 | 16.9425 | -45.3526 | -11.3 | -11.46 | 42.48 | 28.69 | -46.6364 | -22.5 | -42.461 |  | 51.4504 | 26.4248 | 15.8434 | 15.7986 | -10.4684 | -16.5461 | -15.096 | -47.6816 | -40.3734 |  | -14.917 | -13.9695 | 26.2888 | -5.8027 | -6.692 | -7.684 | -25.8389 | -25.6408 | 9.0437 |  |  | 11.5 | 5.841 | -17.1929 | -11.6791 | -11.8923 | 7.0334 | 2.7422 | -18.4323 | 6.7093 |  |  | 3.5695 | 3.5744 | 2.5459 | 7.0332 | 6.1959 | 6.0284 | 33.2675 |  | 18.1094 | 30.7566 |  |  | -1.1165 |  |  | 0.77 | -23.3458 | 1.4585 | 5.453 | 1.294 | 2.3521 | 30.33 | -40.2978 | -29.4829 | -2.3 | 29.0997 |  | 28.5174 |  | -10.3515 | 2.5648 |  |  | -11.2219 | -23.1539 | 9.7284 | -31.8481 | -30.5732 | -9.4311 | 181.6802 | -6.5054 | -8.6851 | -17.5226 |  | 11.4289 | 11.6461 |  | 26.1042 | 27.1202 | -5.87 | 4.6783 | 32.0068 | 12.2893 | 37.2456 | -8.7737 | -7.7337 | -5.8809 | -7.4232 | 0 | 0 |  |  | -16.0114 | -15.7807 | -25.8505 | -25.9218 | 19.92 | 19.88 | -30.4 | -30.7 | 1.0373 | 10.4 | 38.1042 | 27.7435 | 27.5021 | -13.1 | -39.3 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8424 | -89.4776 | 9.9335 |  | -14.7854 | 8.8311 | 70.6941 | 97.9274 | 139.3588 | 58.8756 | -2.7315 | 18.463 | 17.5563 | -25.4485 | 157.1578 | -180.3535 | -20.4626 | 24.2525 | -0.5603 |  | -9.36 | -0.339 | -0.348 | 6.96 | -6 | -1.8586 | 0.8804 | 13.6248 | -16.0235 | 4.1 | 1.392 | 0.784 | 1.9251 | 2.2285 | 4.2563 | 3.6436 | 3.7549 |  | 26.3 | -3.249 | 0.89 |  |  | -17.78 | -21.7495 | 2.2461 | 13.3423 | -15.9993 | 2.3649 | -27.2 | 11 |  | -89.0022
12/04/2025 | 12:00 | 0 | 5.795 | -11.9727 | 14.0313 | 9.6476 |  | 18.4204 |  | 27.9767 | 12.7516 | 10.0854 | -13.32 | -33 | 11 |  | -24.2 | 3.5848 | -3.28 | 7.4718 | 7.6494 | 13.0668 |  | 1.722 | 2.2746 |  | -1.0637 | -0.217 | -0.203 | 7.507 | -6.66 |  | 0.107 | 0.185 | -11.38 | -11.39 |  | -11.25 | -11.22 | 8.5105 | 3.3483 | 20.9484 | 22.04 | -14.6659 | 0 | -0.0318 | -0.6325 | -0.4552 |  | 2.6792 |  | 26.9286 | 27.054 | 19.4433 | -5.5 | -5.5 | -33.2597 | -33.0449 | -3.4223 |  | 1.935 | 8.3671 | 5.4831 | 3.7346 | -128.5134 | 45.9303 | 45.9303 | -29.3295 | -149.0973 |  |  |  | 34.9185 | 12.49 | 10.37 | 2.98 | 17.18 | -8.703 | -8.3012 | 30.1861 | 27.8853 | -3.2558 | -35.015 | -35.2628 | 2.2048 | 10.6214 |  |  | 71.5 | -17.6 | -4.35 | 42.7196 | 42.4302 | 40.9698 | 40.0065 | 40.4228 | -20.9906 | -38.5948 | -14.8609 | 3.6769 | 30.86 | 30.92 | 17.1924 | 16.9952 | -15.57 |  | -12.3775 | -12.283 | 47.4215 | 0.0139 | -8.3827 | -14.8 | -15 | -3.7036 | 20.2027 | 62.1446 |  | 21.72 | -6.76 | 16.8345 | -46.9152 | -10.59 | -10.61 | 38.29 | 29.24 | -47.0909 | -23.2727 | -40.7834 |  | 51.9034 | 26.302 | 15.6904 | 14.9762 | -12.0955 | -22.4426 | -15.284 | -56.2637 | -36.8451 |  | -14.3257 | -13.5879 | 23.8947 | -3.188 | -3.7208 | -16.9 | -24.94 | -24.829 | 11.275 |  |  | 0 | 5.9741 | -11.8018 | -9.8302 | -10.0703 | 5.4091 | 4.2657 | -21.1908 | 6.1531 |  |  | 3.4867 | 4.1655 | 0 |  |  |  | 32.1778 |  | 18.2889 | 31.6949 |  |  | -1.5193 |  |  | 1.03 | -23.1957 | 1.163 | 5.393 | 0.53 | 2.306 | 29.36 | -40.8922 | -29.5375 | -2.47 | 28.2318 |  | 28.2446 |  | -10.0337 | 2.5752 |  |  | -10.1085 | 23.2419 | 9.5956 | -31.8481 | -31.0715 | -7.9127 | 183.3327 | -6.7414 | -8.8596 | -16.8226 | 2.8938 | 11.4362 | 11.6935 | 2.2909 | 26.6612 | 26.7528 | -5.03 | 8.0468 | 37.0865 | 11.1556 | 33.9638 | -8.31 | -7.7205 | -7.1924 | -8.2183 | 0 | 0 |  | 32.2563 | -18.011 | -17.22 | -25.0396 | -24.5054 | 23.51 | 23.43 | -31.5 | -32 | 1.1252 | 10.32 | 39.0061 | 28.0756 | 28.0996 | -13.5 | -39.7 | 0.8 | 0 |  | -17.8506 | -77.9855 | 7.3405 | -270.3421 | -15.8991 | 7.8019 | 70.6135 | 98.4522 | 140.4236 | 58.1642 | -4.4499 | 17.6795 | 19.1411 | -29.5446 | 156.5207 | -180.1235 | -20.7016 | 24.8262 | -0.4211 |  | -9.76 | -0.363 | -0.366 | 7.6 | -5.2 | -2.7168 | 0.325 | 12.3369 | -15.0286 | 4.7 | 1.667 | 1.086 | 2.0322 | 2.2952 | 4.5415 | 4.9258 | 3.8168 |  | 25.8 | -1.8574 | 0.9 |  |  | -18.3856 | -20.4576 | 1.4454 | 13.251 | -15.1189 | 1.4398 | -27 | 10.5 |  | -87.554
12/04/2025 | 12:30 | 0 | 5.6588 | -11.71 | 10.4569 | 9.7683 |  | 18.9718 |  | 28.0794 | 12.6176 | 9.9855 | -13.32 |  | 8.8 | 5.796 |  | 3.6243 | -2.6885 | 7.2113 | 7.3229 | 12.5349 |  | 1.5805 | 2.2622 |  | -1.0082 | -0.064 | 0.002 | 7.085 | -6.66 | 0 | -0.884 | 0.187 | -10.25 | -10.24 |  | -10.49 | -10.4 | 8.127 | 3.0156 | 18.1579 | 19.2937 | -14.9739 | 0.2679 | -0.1155 | 21.8092 | 8.2526 |  | 0.6698 |  | 32.0719 | 27.5383 | 18.6092 | -6.2 | -6.1 | -30.1198 | -29.9169 | -3.4491 |  | 2.7547 | 8.2789 | 4.8762 | 3.2287 | -119.8462 | 44.3129 | 44.5875 | -47.8557 | -154.8582 |  |  |  | 32.7928 | 11.63 | 9.37 | 2.72 | 16.61 | -17.0084 | -16.7404 | 25.9943 | 23.4902 | -3.1656 | -19.7412 | -19.9553 | 2.4007 | 12.3134 |  |  | 75.4 | -21.4 | -4.3 | 50.4023 | 49.7483 | 48.2902 | 43.8513 | 43.8976 | -22.2702 | -39.9241 | -15.2677 | 3.5886 | 32.56 | 27.52 | 16.8799 | 16.8976 | -15.26 |  | -14.2028 | -13.9597 | 33.6375 | 0.0136 | -8.1261 | -14.6 | -12.7 | -5.1587 | 19.8287 | 62.9332 | 0 | 21.29 | -7.32 | 16.335 | -34.437 | -9.55 | -9.75 | 36.25 | 26.97 | -34.3818 | -16.9818 | -39.5716 |  | 53.1528 | 30.0532 | 18.925 | 19.9459 | -8.9414 | -19.002 | -15.23 | -38.1641 | -39.5916 |  | -13.4954 | -12.8861 | 18.4217 | -6.7368 | -6.3057 | 5.136 | -24.3363 | -23.8196 | 7.478 |  |  | 1.7 | 5.5814 | -18.8979 | -10.0598 | -10.1442 | 5.8393 | 2.012 | -17.8454 | 6.4041 | 0 | 0 | 3.5514 | 4.6212 | 0 |  |  |  | 31.1965 |  | 15.5982 | 28.1153 | 26.6715 | -11.26 | -0.6038 | 0.3417 |  | 0.76 | -25.0645 | 1.2088 | 5.231 | 0.457 | 2.2961 | 27.62 | -36.7788 | -26.4391 |  | 25.7911 |  | 28.4637 |  | -10.1315 | 2.5598 |  |  | -10.2123 | -19.5443 | 5.5093 | -31.8481 | -31.8746 | -7.4968 | 184.315 | -6.8499 | -8.6908 | -16.6363 |  | 11.3263 | 11.4088 |  | 23.2977 | 25.4049 | -3.77 | 5.0716 | 35.455 | 12.7644 | 34.6143 | -7.7429 | -7.2167 | -5.6116 | -7.1218 | -10.0961 | -12.5871 |  |  | -15.5335 | -15.3083 | -23.9631 | -24.0573 | 24.37 | 24.53 | -32.4 | -32.6 | 1.1087 | 9.44 | 38.4404 | 29.7098 | 29.7131 | -13.5 | -40.5 | -0.3 | -0.8 |  |  | -78.3464 | 12.2238 | -270.7766 | -18.7821 | 7.2442 | 71.7848 | 96.248 | 138.8051 | 60.6975 | -0.8703 | 20.6271 | 19.3806 | -29.3418 | 158.7182 | -179.5718 | -21.2023 | 24.0135 | -0.8191 |  | -9.92 | -0.412 | -0.426 | 7.28 | -5.04 | -2.7652 | 0.0595 | 12.6574 | -13.8872 | 4.4 | 1.506 | 0.393 | 2.0125 | 2.2551 | 3.9495 | 3.9307 | 3.1872 |  | 26 | -0.2263 | 0.92 |  |  | -18.7659 | -21.2518 | 2.4406 | 14.2883 | -15.9355 | 0 | -27.6 | 10.1 |  | -87.5165
12/04/2025 | 13:00 | 0 | 5.682 | -11.7539 | 12.0674 | 9.5841 |  | 18.5126 |  | 26.5646 | 11.8616 | 9.3483 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.857 | -2.121 | 7.0387 | 6.9378 | 11.8342 |  | 1.7123 | 2.2676 |  | -1.081 | -0.059 | -0.04 | 7.432 | -6.66 |  | -0.766 | 0.189 | -10.47 | -10.49 |  | -10.4 | -10.43 | 8.3241 | 3.545 | 17.5687 | 18.8712 | -15.1483 | -0.4019 | 0.4172 | 15.726 | 13.4642 |  | -1.3396 |  | 41.3189 | 26.1981 | 18.9607 | -6.2 | -6.3 | -31.7171 | -31.619 | -3.4702 |  | 1.5217 | 7.8954 | 5.0097 | 3.3953 | -120.5481 | 42.97 | 43.1532 | -43.4824 | -151.9994 |  |  |  | 29.9586 | 11.17 | 8.72 | 1.35 | 16.12 | -14.5971 | -14.5971 | 24.4116 | 21.7141 | -3.8069 | -21.8642 | -22.0347 | 1.6356 | 10.6627 |  |  | 72.8 | -17.1 | -4.3 | 48.5135 | 47.5385 | 46.2572 | 41.1573 | 42.078 | -20.8276 | -37.473 | -14.3418 | 3.7347 | 32.73 | 27.37 | 16.8799 | 16.7999 | -15.08 |  | -12.4399 | -12.6641 | 32.1848 | 0.0137 | -8.0796 | -12.9 | -13 | -5.0806 | 19.0806 | 63.2486 | 0 | 20.11 | -7.36 | 15.3225 | -32.9494 | -9.14 | -9.27 | 35.65 | 26.37 | -34.9455 | -17.1727 | -35.6323 |  | 51.4002 | 27.9062 | 17.9682 | 19.2895 | -8.2514 | -17.5861 | -14.745 | -43.7877 | -32.545 |  | -12.3356 | -12.7977 | 20.697 | -3.3366 | -3.9482 | 5.136 | -24.2192 | -24.0522 | 4.5229 |  |  | -0.6 | 5.6386 | -12.2292 | -9.625 | -9.763 | 5.2039 | -2.4276 | -16.2339 | 6.2386 |  |  | 4.5821 | 3.439 | 3.2188 |  |  |  | 29.8146 |  | 15.9438 | 29.3378 | 24.8307 |  | -0.818 |  |  | 0.4 | -23.9827 | 1.2105 | 5.152 | 0.698 | 2.324 | 27.36 | -37.7395 | -26.7544 | -2.92 | 25.4325 |  | 27.9486 |  | -9.918 | 2.581 |  |  | -9.8971 | -18.4085 | 5.2605 | -32.1002 | -33.118 | -7.5733 | 181.8445 | -6.9841 | -9.1245 | -16.7401 | 3.4317 | 10.8347 | 10.7997 |  | 24.9792 | 25.5264 | -4.61 | 4.9653 | 33.001 | 13.7915 | 36.8811 | -10.1245 | -9.4478 | 0 | -6.6299 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.7368 | -23.6452 | -23.1661 | 25.66 | 25.81 | -30.8 | -30.8 | 1.1435 | 8.08 | 37.524 | 28.079 | 27.8916 | -14 | -36.7 | -1.1 | -1.6 | -17.7696 |  | -82.3699 | 11.497 |  | -18.208 | 7.2814 | 71.9205 | 97.8963 | 142.3384 | 58.9335 | -3.0561 | 19.4142 | 19.7493 | -31.8714 | 156.24 | -179.1667 | -19.7168 | 23.3099 | -0.3967 |  | -9.44 | -0.605 | -0.613 | 5.84 | -4.08 | -2.4313 | -1.7868 | 9.9046 | -8.7877 | 3.6 | 0.146 | -0.09 | 1.9844 | 2.3925 | 4.7942 | 4.4236 | 4.0801 |  | 21.8 | 7.1148 | 0.91 |  |  | -19.2909 | -21.3016 | 2.8151 | 14.5665 | -14.8513 | 0 | -22.7 | 5.1 |  | -85.8502
12/04/2025 | 13:30 | 0 | 5.8628 | -11.885 | 9.7378 | 13.2663 |  | 25.8938 |  | 24.3176 | 10.7987 | 8.1882 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 4.1992 | 4.7712 | 6.5032 | 6.4545 | 11.1907 |  | 1.5618 | 2.277 |  | -1.0025 | -0.109 | -0.118 | 7.316 | -8.88 |  | -0.857 | 0.193 | -10.76 | -10.87 |  | -10.7 | -10.78 | 8.3909 | 3.4999 | 19.273 | 20.2527 | -16.4015 | -0.6698 | -0.6519 | 16.4775 | 11.8689 |  | -1.3396 | 0 | 50.3785 | 21.2719 | 19.2923 | -6.1 | -6.1 | -30.9185 | -32.2889 | -3.4484 |  | 0.3493 | 8.2389 | 5.0101 | 3.4023 | -122.959 | 42.2986 | 42.2986 | -33.6534 | -159.9619 |  |  |  | 26.6753 | 10.43 | 8.28 | -0.05 | 14.24 | -11.918 | -11.918 | 22.6117 | 20.0259 | -2.4415 | -22.826 | -23.0019 | -1.1205 | 8.8103 |  |  | 71.6 | -15.1 | -4.39 | 47.0303 | 45.7728 | 44.8106 | 45.7523 | 46.4835 | -22.2431 | -40.1941 | -14.5409 | 3.7601 | 30.62 | 25.38 | 15.6299 | 15.6281 | -13.83 |  | -11.0188 | -10.7976 | 31.476 | 0.0137 | -7.3459 |  |  | -5.3564 | 18.3326 | 62.46 |  | 19.56 | -6.93 | 16.065 | -34.422 | -9.87 | -10.08 | 36.81 | 24.79 | -34.4 | -16.5455 | -33.195 |  | 47.5695 | 25.0963 | 16.5632 | 17.4521 | -8.0679 | -16.7646 | -14.587 | -52.1634 | -28.4709 |  | -13.1628 | -11.8193 | 18.3688 | 1.0429 | -3.3778 | -13.828 | -21.4055 | -20.7057 | 8.3519 |  |  | 4.9 | 5.7823 | -4.9589 | -10.5904 | -10.7878 | 6.1953 | -1.904 | -16.6052 | 6.514 |  |  | 3.6855 | 4.571 | 2.815 |  |  |  | 27.1634 |  | 17.8412 | 31.2838 |  |  | -0.7979 |  |  | 0.93 | -24.4017 | 1.5322 | 5.063 | 0.796 | 2.3717 | 28.82 | -39.7095 | -28.1917 |  | 27.4842 |  | 28.6411 |  | -9.6331 | 2.5576 |  |  |  | -15.9498 | 7.7798 | -34.2851 | -30.1091 | -8.8526 | 182.7849 | -7.165 | -10.0895 | -16.3036 | 2.5525 | 10.1462 | 10.333 |  | 24.9256 | 26.1099 | -4.19 | 9.6505 | 35.8918 | 14.0376 | 33.2055 | -12.057 | -11.8342 | 0 | -6.2382 | 0 | 0 |  |  | -16.3905 | -15.8082 | -23.0506 | -22.052 | 23.48 | 23.48 | -31.1 | -31.1 | 1.0556 | 7.36 | 37.5624 | 26.9628 | 26.7843 | -14.4 | -35.8 | 0 | -0.4 |  | -17.7422 | -84.7172 | 9.0836 | -270.6019 | -15.4025 | 8.1878 | 70.7463 | 99.7901 | 143.1638 | 59.8643 | -2.7646 | 23.039 | 21.5563 | -30.2733 | 154.4248 | -181.0248 | -24.2168 | 27.5046 | 0.0256 |  | -8 | -0.517 | -0.528 | 5.28 | -3.52 | -2.4737 | -2.0798 | 10.1976 | -8.0278 | 3.4 | -0.082 | 0.454 | 1.9048 | 2.2222 | 4.5059 | 3.8543 | 3.0521 |  | 19.8 | 8.7545 | 0.77 |  |  | -19.1158 | -21.4678 | 2.8078 | 14.498 | -16.0768 |  | -21.2 | 4.2 |  | -88.1688
12/04/2025 | 14:00 | 0 | 5.9193 | -12.458 | 11.7048 | 13.0661 |  | 25.4476 |  |  | 10.3127 | 7.5132 | -11.1 | -30.8 |  | 6.624 |  | 4.2112 | 5.942 | 6.3032 | 6.4032 | 10.8418 |  | 1.8449 | 2.4181 |  | -0.3957 | -0.134 | -0.121 | 8.259 | -8.88 |  | -0.181 | 0.287 | -11 | -11.03 |  | -10.94 | -10.96 | 8.3445 | 3.6028 | 20.0261 | 21.4392 | -16.8998 | -0.6698 | -0.7151 | -0.9516 | -0.5521 |  | 0.4019 | 3.5633 | 18.3012 | 21.8092 | 20.7272 | -6.9 | -6.9 | -32.7719 | -32.6829 | -3.4726 |  | -1.1508 | 8.1888 | 4.9319 | 3.335 | -131.3516 | 42.6038 | 42.7869 | -28.7657 | -165.3437 |  |  |  | 26.6554 | 10.48 | 8.43 | -0.44 | 13.56 | -11.784 | -10.9803 | 19.3787 | 16.1243 | -1.531 | -23.4812 | -23.9044 | -0.0262 | 9.2909 |  |  | 67.8 | -14.1 | -4.16 | 44.929 | 44.0666 | 42.6709 | 44.987 | 45.6275 | -19.986 | -40.3416 | -13.8719 | 3.8631 | 30.99 | 25.91 | 15.1611 | 15.1398 | -13.95 |  | -10.4501 | -10.283 | 32.3521 | 0.014 | -7.4334 | -7.9 | -7.8 | -5.5017 | 17.5846 | 62.3023 |  | 18.6 | -7.07 | 14.4855 | -31.5743 | -7.04 | -6.99 | 30.79 | 24.99 | -33.6 | -16.6273 | -31.9216 |  | 45.3366 | 22.7131 | 15.047 | 14.9999 | -6.7906 | -14.966 | -14.264 | -58.3508 | -21.728 |  | -12.1261 | -10.9989 | 12.828 | 4.3387 | 1.2965 | -5.124 | -21.5307 | -21.5637 | 3.0942 |  |  | 3.2 | 5.5071 | -1.1867 | -12.0237 | -12.2498 | 7.9413 | -5.6837 | -13.3661 | 6.6544 |  |  | 3.6105 | 3.6519 | 2.9363 |  |  |  | 24.8565 |  | 18.3347 | 31.3166 |  |  | -0.6954 |  |  | 1.24 | -25.2612 | 1.5265 | 5.088 | 0.772 | 2.3584 | 28.72 | -40.1102 | -28.5657 | -2.39 | 27.3938 |  | 28.3939 |  | -9.6014 | 2.5201 |  |  |  | -16.3961 | 7.0764 | -33.7809 | -31.7581 | -8.3692 | 179.0585 | -7.1922 | -9.8681 | -16.0727 | 3.7693 | 10.0656 | 10.3092 | 3.2888 | 23.4961 | 24.9284 | -3.35 | 5.6972 | 37.4581 | 12.8992 | 33.526 | -10.6686 | -10.9938 | 0 | -5.8149 | -11.4247 | -10.7379 |  | 28.4679 | -12.9242 | -11.9684 | -20.7083 | -20.6727 | 24.78 | 23.89 | -30.1 | -30.2 | 1.0556 | 6.16 | 29.433 | 31.9531 | 31.8488 | -14.1 | -35.4 | -3.7 | -4.3 |  |  | -85.9845 | 1.6325 | -269.7604 | -17.2767 | 9.2685 | 70.7317 | 99.1514 | 135.9366 | 54.1562 | -4.9873 | 18.9079 | 18.7469 | -24.5632 | 154.3548 | -176.6094 | -20.7275 | 22.7012 | -1.0071 |  | -7.12 | -0.617 | -0.625 | 4.16 | -3.12 | -2.2816 | -1.9608 | 10.2281 | -8.0278 | 3.8 | 0.701 | 0.368 | 2.013 | 2.3015 | 3.5284 | 4.1628 | 3.67 |  | 20.7 | 7.2373 | 0.74 |  |  | -18.9387 | -22.3422 | 3.4296 | 14.7205 | -16.6834 | 1.2768 | -22.2 | 4.3 |  | -88.6044
12/04/2025 | 14:30 | 0 | 6.56 | -13.3854 | 8.527 | 12.9311 |  | 25.6507 |  | 24.0035 | 10.5007 | 7.8654 | -8.88 | -33 |  | 6.624 |  | 3.85 | 6.4551 | 6.361 |  | 10.8422 |  | 1.9098 | 2.3283 |  | -0.3216 | -0.155 | -0.175 | 7.474 | -8.88 | -2.2 | 0.022 | 0.19 | -10.59 | -10.65 |  | -10.85 | -10.76 | 8.1721 | 3.4668 | 19.093 | 20.3536 | -16.7178 | -1.8754 | -0.7277 | 6.011 | 14.3599 |  | -2.6792 | 4.7469 | 25.6075 | 19.4151 | 19.5892 | -6.1 | -6.1 | -30.5507 | -30.8136 | -3.3838 |  | -1.1673 | 8.1365 | 4.5991 | 3.1333 | -123.0201 | 41.322 | 41.3831 | -29.9411 | -158.416 |  |  |  | 28.0525 | 10.89 | 9.02 | -0.01 | 13.89 | -10.8463 | -10.7124 | 19.3207 | 17.0284 | -2.0492 | -24.1765 | -24.4744 | -0.4496 | 10.5375 |  |  | 70.6 | -16.5 | -4.19 | 44.3832 | 45.0806 | 43.7056 | 42.6632 | 42.6452 | -21.3996 | -37.0942 | -14.5655 | 3.7581 | 32.25 | 26.51 | 16.0986 | 15.921 | -14.71 |  | -12.6349 | -12.2993 | 36.0287 | 0.0139 | -7.6611 |  | -10.4 | -5.2502 | 17.3976 | 60.8829 | 0 | 18.75 | -6.7 | 15.633 | -35.987 | -8.42 | -8.53 | 35.03 | 26.36 | -36.1091 | -17.7091 | -33.6448 |  | 48.6346 | 25.1156 | 15.4214 | 16.0798 | -10.5475 | -18.6574 | -15.137 | -54.6644 | -24.5275 |  | -12.11 | -11.7953 | 19.4399 | 3.0451 | 1.8724 | -13.828 | -23.924 | -23.5636 | 7.0838 |  |  | 0.1 | 5.6025 | -0.5193 | -11.0759 | -11.3224 | 5.845 | 0.0413 | -19.2869 | 6.6299 |  |  | 3.6795 | 5.111 | 3.3621 |  |  |  | 25.842 |  | 16.4551 | 29.2681 |  |  | -0.71 |  |  | 1.47 | -24.1644 | 1.1671 | 5.136 | 0.703 | 2.4196 | 29.04 | -38.4354 | -27.0158 | -2.36 | 27.3088 |  | 28.4496 |  | -9.6699 | 2.5845 |  |  |  | -18.6494 | 7.8531 | -33.3607 | -30.9945 | -8.5721 | 182.6893 | -6.8234 | -9.8377 | -16.5607 | 5.4325 | 10.0949 | 10.3013 | 4 | 25.9323 | 26.3611 | -3.77 | 5.4239 | 31.2535 | 12.6866 | 38.8014 | -11.8807 | -11.0518 | -5.8739 | -7.7776 | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.6274 | -20.6194 | -20.6541 | 24.59 | 24.76 | -29.5 | -29.5 | 1.1252 | 4.56 | 35.0569 | 30.2709 | 29.9578 | -14.3 | -35 | -2.4 | -3 | -17.4876 | -17.44 | -91.7189 | 4.8041 | -269.0153 | -16.8321 | 7.6638 | 70.2454 | 97.785 | 140.01 | 55.9618 | -3.6372 | 16.9439 | 18.3142 | -27.3466 | 157.7896 | -176.7486 | -16.9661 | 21.4596 | -0.7947 |  | -7.44 | -0.624 | -0.632 | 4.4 | -3.52 | -1.5205 | -1.9333 | 9.0837 | -8.1437 | 3.9 | 0.687 | 0.176 | 2.0079 | 2.2473 | 4.7915 | 3.8329 | 3.9967 |  | 20.1 | 8.4308 | 0.69 |  |  | -18.0654 | -20.8346 | 3.0512 | 13.8273 | -15.7201 | 1.3162 | -21.9 | 4.3 |  | -87.0811
12/04/2025 | 15:00 | 0 | 6.6394 | -13.596 | 11.4351 | 13.192 |  | 25.5729 |  | 23.7736 | 10.3957 | 7.7086 | -6.66 |  |  | 6.624 |  | 4.0273 | 6.734 | 6.1484 | 5.9503 | 10.5203 |  | 0.8524 | 2.4344 |  | -0.6245 | -0.205 | -0.188 | 7.595 | -11.1 | -2.2 | -0.268 | 0.188 | -12.41 | -12.32 |  | -11.07 | -10.98 | 8.3875 | 3.3326 | 21.1415 | 22.7444 | -17.3868 | -1.8754 | -1.7113 | -0.195 | 0.0718 |  | 0.2679 | 3.9578 | 22.1629 | 17.3886 | 21.5713 | -6.3 | -6.3 | -32.5429 | -32.1342 | -3.4179 |  | -0.1723 | 8.109 | 4.6743 | 3.2315 | -133.2438 | 43.0921 | 43.1837 | -25.5259 | -165.0526 |  |  |  | 28.4816 | 11.27 | 9.14 | -0.06 | 14.19 | -10.1765 | -10.0426 | 18.9477 | 16.7248 | -1.9966 | -25.6841 | -25.4928 | -0.7735 | 9.9588 |  |  | 66.6 | -15 | -4.05 | 43.9193 | 43.3778 | 42.2474 | 42.4348 | 42.9854 | -19.5778 | -39.029 | -13.017 | 3.9561 | 31.84 | 26.98 | 15.9424 | 15.8234 | -14.31 |  | -11.8482 | -11.615 | 34.3303 | 0.0139 | -7.5367 | -9.9 | -8.6 | -5.1038 | 17.0236 | 61.1983 | 0 | 18.18 | -7.04 | 14.8635 | -34.722 | -8.9 | -9.03 | 36 | 25.46 | -35.5636 | -17.4455 | -31.7006 |  | 47.4094 | 23.5423 | 14.2799 | 14.8426 | -8.0417 | -17.1169 | -14.917 | -61.1623 | -20.1944 |  | -11.7136 | -11.0667 | 16.6284 | 2.3671 | 0.9182 | -8.196 | -21.5293 | -21.1484 | 3.7273 |  |  | 0.5 | 5.5034 | -2.92 | -11.2124 | -11.3272 | 5.3769 | -3.2594 | -18.5362 | 6.6238 |  |  | 2.8996 | 3.525 | 0 |  |  |  | 26.7917 |  | 18.1926 | 31.7942 |  |  | -1.2026 |  |  | 1.77 | -23.3013 | 1.2172 | 4.886 | 0.911 | 2.3034 | 29.84 | -38.938 | -27.9265 |  | 28.9161 |  | 28.3624 |  | -9.6485 | 2.5264 |  |  |  | -18.7422 | 11.706 | -33.8649 | -28.1716 | -9.1104 | 175.8386 | -7.1128 | -9.8284 | -16.1063 | 3.9194 | 10.2121 | 10.3883 | 3.4159 | 25.4882 | 25.5511 | -4.19 | 4.7224 | 27.1871 | 9.9718 | 39.9911 | -11.4767 | -11.0745 | -5.5617 | -7.179 | 0 | -10.2239 |  |  | -13.9734 | -13.3252 | -19.3822 | -18.4649 | 26.46 | 25.89 | -29.8 | -30.2 | 1.2497 | 3.2 | 33.1785 | 31.4031 | 31.053 | -14.3 | -35.8 | -2 | -2.5 | -17.6052 | -17.4922 | -91.4177 | -0.3653 | -268.546 | -13.7574 | 127.4533 | 71.7555 | 97.602 | 137.1284 | 53.374 | 2.2966 | 16.9996 | 12.2161 | -29.8092 | 158.9127 | -174.1786 | -11.7525 | 16.5656 | -1.1243 |  | -7.76 | -0.991 | -0.999 | 4.88 | -3.2 | -2.0434 | -2.3423 | 9.6117 | -7.9087 | 4.4 | 1.252 | 0.794 | 2.0144 | 2.3037 | 4.0228 | 4.4398 | 2.7211 |  | 20.6 | 7.4018 | 0.68 |  |  | -18.2802 | -21.2092 | 3.3564 | 13.74 | -15.5684 | 1.3522 | -21.8 | 4.7 |  | -87.0417
12/04/2025 | 15:30 | 0 | 6.1303 | -12.626 | 11.3548 | 13.12 |  | 25.5526 |  | 23.2795 | 10.2117 | 7.6623 | -11.1 | -33 |  | 6.624 |  | 4.1183 | 6.4549 | 6.1847 | 6.0896 | 10.8134 |  | 0.9085 | 2.3719 |  | -0.4835 | -0.243 | -0.231 | 7.972 | -8.88 |  | -0.348 | 0.202 | -12.49 | -12.5 |  | -10.57 | -10.64 | 8.5913 | 3.299 | 21.3672 | 22.9675 | -17.1747 | -1.7415 | -1.8572 | -0.4831 | -0.4406 |  | 0.8038 | 4.3523 | 22.1571 | 17.0082 | 21.3758 | -6.6 | -6.7 | -32.396 | -32.2297 | -3.3463 |  | -1.2298 | 8.0587 | 4.8288 | 3.2632 | -136.5703 | 42.909 | 43.0616 | -29.0829 | -171.9568 |  |  |  | 28.5216 | 11.29 | 9.18 | 0.05 | 14.16 | -9.9086 | -10.0426 | 18.7692 | 15.9164 | -0.2413 | -19.8052 | -20.0986 | -1.0207 | 12.4215 |  |  | 70.4 | -19.8 | -3.93 | 46.8557 | 46.3958 | 44.7779 | 43.6455 | 44.6245 | -20.6852 | -39.6259 | -13.7386 | 3.6475 | 31.39 | 25.5 | 16.0986 | 15.921 | -14.69 |  | -14.0197 | -14.4925 | 35.0523 | 0.014 | -7.6885 | -10 | -9.1 | -5.5945 | 16.6495 | 59.6211 | 0 | 17.82 | -6.61 | 14.9715 | -37.1421 | -9.56 | -9.78 | 36.42 | 25.13 | -36.9636 | -18.5727 | -30.5244 |  | 44.221 | 22.1611 | 13.2208 | 14.127 | -1.9031 | -8.927 | -14.552 | -57.739 | -14.4684 |  | -11.6386 | -10.6316 | 9.993 | -0.7903 | -0.1163 | 25.616 | -23.6682 | -23.8275 | 0.1541 |  |  | 10.3 | 5.1331 | -7.4879 | -10.6346 | -10.6872 | 4.9768 | -7.831 | -19.6449 | 6.0555 |  |  | 2.8578 | 3.6415 | 2.8955 |  |  |  | 26.4093 |  | 18.1943 | 31.2719 | 23.0143 |  | -0.7979 | 0.263 |  | 1.39 | -25.2356 | 1.5026 | 2.659 | 1.226 | 2.3433 | 28.71 | -38.3091 | -27.4143 | -2.3 | 28.4516 |  | 28.231 |  | -9.5835 | 2.5212 |  |  | -10.1827 | -17.5756 | 10.5188 | -33.8649 | -28.7025 | -9.5598 | 173.1189 | -7.4477 | -9.5906 | -16.7194 |  | 10.0217 | 10.2301 |  | 23.9418 | 24.8333 | -1.68 | 4.6818 | 29.4565 | 14.237 | 41.9458 | -11.4534 | -10.0568 | -6.192 | -7.4972 | -10.1785 | -12.3243 |  |  | -13.0506 | -12.4683 | -17.689 | -17.2933 | 25.94 | 26.33 | -30.3 | -29.7 | 1.1252 | 1.28 | 34.3645 | 30.1323 | 30.0222 | -14.4 | -36.3 | -2.9 | -3.5 |  | -17.4124 | -93.3704 | -2.5147 | -275.4359 | -18.7965 | 138.6788 | 73.2624 | 93.8797 | 137.6623 | 57.748 | 0.9172 | 15.9399 | 15.5098 | -28.7044 | 163.2286 | -177.7603 | -10.4474 | 15.3427 | -0.7947 |  | -7.52 | -1.072 | -1.085 | 4.64 | -2.96 | -1.8775 | -2.2538 | 9.8741 | -8.0858 | 4.7 | 0.939 | 0.846 | 2.0494 |  | 3.8656 | 3.8932 | 3.5245 |  | 21.5 | 7.5268 | 0.73 |  |  | -17.7483 | -21.1933 | 3.2027 | 13.5992 | -15.939 | 1.4136 | -22 | 5.1 |  | -91.1319
12/04/2025 | 16:00 | 0 | 7.2894 | -15.0436 | 12.648 | 13.0102 |  | 25.3126 |  | 22.7261 | 9.8757 | 7.1542 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 3.8456 | 7.3693 | 6.3756 | 6.1796 | 10.8275 |  | 1.393 | 2.4765 |  | -0.3529 | -0.279 | -0.254 | 7.955 | -11.1 | -2.2 | -0.208 | 0.205 | -12.91 | -12.81 |  | -10.79 | -10.87 | 8.3402 | 3.533 | 22.0398 | 23.5523 | -17.9059 | -1.8754 | -1.5834 | -1.6625 | -1.6327 |  | 0.9377 | 4.3523 | 21.8993 | 17.9561 | 21.5547 | -6.8 | -6.8 | -32.6527 |  | -3.3979 |  | -1.0033 | 8.1007 | 3.7672 | 2.5309 | -140.4767 | 42.146 | 42.2986 | -22.9497 | -177.1769 |  |  |  | 27.4537 | 11.01 | 8.32 | -0.93 | 13.5 | -10.4445 | -10.0426 | 19.5604 | 17.3275 | 0.1281 | -20.3373 | -20.4451 | -1.561 | 12.0608 |  |  | 69.3 | -20.2 | -3.75 | 46.1253 | 46.0488 | 44.7119 | 45.9282 | 46.8266 | -20.1955 | -40.8335 | -13.9402 | 3.6414 | 32.16 | 24.63 | 15.0049 | 15.0421 | -13.76 |  | -13.9009 | -14.0753 | 37.8711 | 0.0142 | -7.1707 |  | -7 | -5.5798 | 15.9015 | 58.044 | 0 | 17.22 | -6.37 | 13.716 | -37.7496 | -9.84 | -9.98 | 36.54 | 24.97 | -38.3091 | -19.2909 | -32.142 |  | 41.5503 | 20.4282 | 12.0639 | 12.0048 | -8.8448 | -16.2898 | -13.571 | -65.29 | -16.9824 |  | -11.4945 | -10.4964 | 9.0147 | 0.6363 | -0.6274 | 9.232 | -22.9725 | -22.7982 | 0.5971 |  |  | -1.4 | 5.1589 | -5.2795 | -9.5212 | -9.7399 | 4.8468 | -3.7528 | -18.5955 | 5.6343 |  |  | 3.7433 | 3.105 | 0 |  |  |  | 26.0885 |  | 18.4711 | 32.2146 |  |  | -0.4976 | 0.263 |  | 1.54 | -24.217 | 1.491 | 5.067 | 1.184 | 2.3487 | 29.3 | -39.3757 | -28.3138 | -2.47 | 27.1478 |  | 28.2556 |  | -9.4053 | 2.5567 |  |  |  | -17.0172 | 9.6399 | -34.117 | -28.4756 | -9.2098 | 173.5818 | -7.7825 | -10.0794 | -16.0486 | 3.5773 | 10.1096 | 10.2143 |  | 24.8527 | 26.6127 | -1.68 | 3.4144 | 27.7821 | 14.9466 | 41.3062 | -7.5249 | -7.8886 | -5.8909 | -8.8774 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.2925 | -16.0358 | -15.8262 | 28.69 | 28.38 | -30.1 | -30.3 | 1.0556 | -1.6 | 29.9737 | 33.124 | 32.3811 | -14.8 | -36.3 | -4.1 | -4.7 |  | -17.6387 | -93.9352 | -7.7772 |  | -15.9166 | 146.0766 | 75.0264 | 89.2839 | 133.3432 | 55.9122 | 5.8484 | 16.682 | 15.3029 | -23.6379 | 166.9668 | -176.0963 | -4.9393 | 12.1557 | -1.2171 |  | -8.32 | -1.078 | -1.079 | 4.56 | -2.72 | -2.7061 | -2.6932 | 10.5791 | -7.9393 | 5 | 0.513 | 0.423 | 2.0587 | 2.303 | 5.0927 | 4.4245 | 3.8238 |  | 21 | 6.4371 | 0.66 |  |  | -18.1773 | -20.9879 | 2.2264 | 13.2985 | -15.9315 | 0 | -23.3 | 5.4 |  | -93.8493
12/04/2025 | 16:30 | 0 | 6.9102 | -14.1363 | 14.4451 | 12.7566 |  | 24.7854 |  | 22.0649 | 9.5937 | 6.811 | -6.66 |  |  | 5.796 | -22 | 3.7726 | 6.8148 | 5.7968 | 5.675 | 9.9661 |  | 1.189 | 2.3209 |  | -0.8601 | -0.298 | -0.278 | 8.053 | -13.32 | -2.2 | -0.206 | 0.208 | -13.18 | -13.14 |  | -10.95 | -11.06 | 8.0008 | 3.5589 | 22.8408 | 24.3304 | -18.7239 | -1.4735 | -1.7022 | -1.1451 | -1.0541 |  | 0.9377 | 4.3523 | 23.3601 | 15.5633 | 22.3581 | -7.3 | -7.3 | -33.3901 | -33.2791 | -3.5065 |  | -2.1787 | 7.7053 | 4.3051 | 2.7444 | -142.2773 | 41.4136 | 41.5052 | -16.6554 | -182.4289 |  |  |  | 25.388 | 10.75 | 8.12 | -1.7 | 12.76 | -10.1765 | -9.6407 | 18.318 | 14.9449 | 0.0215 | -21.994 | -21.9225 | -2.2717 | 12.2533 |  |  | 67.5 | -20.4 | -3.8 | 43.252 | 43.2831 | 41.6761 | 46.5808 | 47.4062 | -19.7408 | -41.7607 | -13.77 | 3.662 | 32.56 | 24.57 | 15.1611 | 15.1398 | -14.01 |  | -14.1914 | -14.4417 | 38.8081 | 0.0142 | -7.4101 | -5.3 | -4.7 | -5.6726 | 15.5275 | 58.044 |  | 16.68 | -5.92 | 13.689 | -39.3572 | -10.66 | -10.76 | 38.8 | 24.45 | -39.6727 | -20.0273 | -33.818 |  | 41.6457 | 18.3722 | 9.6373 | 10.2441 | -8.8464 | -17.1228 | -14.074 | -73.1225 | -14.5883 |  | -10.2439 | -10.0916 | 19.5933 | 4.1384 | 2.8693 | -7.684 | -21.8116 | -22.5161 | 5.955 |  |  | -2.6 | 5.1758 | 2.7846 | -10.3958 | -10.6978 | 6.3022 | 2.5183 | -20.2614 | 5.6526 |  |  | 3.254 | 3.3053 | 0 |  |  |  | 26.5637 |  | 21.0806 | 34.6858 |  | -11.04 | -0.7979 | 0.2886 |  | 0.64 | -23.0019 | 1.5296 | 5.011 | 1.26 | 2.7863 | 29.5 | -40.6507 | -30.3882 |  | 27.6381 |  |  |  | -8.9005 | 2.6216 |  |  | -10.3898 | -17.0286 | 8.9517 | -34.8733 | -27.0783 | -9.3007 | 171.8657 | -8.0015 | -10.9126 | -15.8141 |  | 10.051 | 10.064 |  | 24.4717 | 27.4208 | -2.51 | 0 | 23.3645 | 21.8349 | 45.7977 | -6.9597 | -4.8561 | -5.8695 | -7.6972 | -10.7544 | -13.0271 |  |  | -11.7761 | -11.1279 | -14.017 | -13.7494 | 28.5 | 28.2 | -30.7 | -31.1 | 1.0556 | -4.96 | 29.6865 | 31.9597 | 31.6278 | -15.2 | -36.8 | -2.8 | -3.4 |  | -17.7114 | -88.2928 | -19.3703 | -270.9276 | -15.5081 | 154.9341 | 83.1061 | 82.3455 | 129.294 | 59.8732 | 15.6581 | 14.4383 | 15.4804 | -18.8973 | 177.3765 | -179.0568 | 4.327 | 1.6289 | -1.4295 |  | -8.16 | -1.111 | -1.105 | 4.4 | -2.16 | -2.93 | -3.8651 | 12.4529 | -8.2902 | 3.7 | -0.991 | -0.035 | 2.0233 | 2.3384 | 3.9595 | 3.2178 | 3.3118 |  | 21.9 | 6.8156 | 0.58 |  |  | -18.0611 | -20.6735 | 3.2091 | 14.0014 | -15.3458 | 0 | -22.9 | 5.6 |  | -92.6295
12/04/2025 | 17:00 | 0 | 6.2588 | -13.1154 | 10.5049 | 12.0067 |  | 23.1577 |  | 19.8466 | 8.4197 | 5.7369 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.6172 | 1.2464 | 5.1569 | 5.0353 | 8.9234 |  | 1.2104 | 2.3726 |  | -0.4294 | -0.315 | -0.301 | 8.425 | -13.32 | -6.6 | -0.083 | 0.224 | -13.7 | -13.69 |  | -10.58 | -10.6 | 7.7799 | 3.4801 | 17.1275 | 18.5264 | -20.8726 | -7.3677 | -7.4587 | -1.3253 | -1.4888 |  | -4.8225 | 3.1687 | 15.8458 | -30.461 | 21.3302 | -6.6 | -6.6 | -26.9693 | -27.1238 | -3.1946 |  | -5.2759 | 6.1703 | 3.7873 | 2.5534 | -97.5676 | 33.5398 | 33.6009 | -20.4499 | -163.2101 |  |  |  | 23.3522 | 10.76 | 8.07 | -2.61 | 11.86 | -13.1236 | -12.9896 | 20.9431 | 18.5155 | -1.3601 | -23.2856 | -23.1945 | -5.1107 | 12.6802 |  |  | 65 | -21.3 | -3.57 | 41.8716 | 42.0125 | 40.6294 | 43.6908 | 43.7231 | -18.5789 | -38.2976 | -13.8277 | 3.2944 | 33.3 | 24.67 | 13.9111 | 14.1632 | -13.23 |  | -14.5554 | -14.4654 | 39.1813 | 0.0143 | -7.0441 | -3.3 |  | -5.979 | 14.4054 | 56.3091 | 0 | 15.43 | -5.61 | 12.312 | -40.4273 | -11.08 | -11.19 | 37.57 | 23.85 | -39.8727 | -20.2273 | -37.408 |  | 38.3169 | 17.0962 | 7.1124 | 8.3279 | -15.7239 | -23.2499 | -13.79 | -70.1698 | -10.4398 |  | -10.4397 | -9.959 | 20.8554 | 5.082 | 4.1348 | -19.46 | -25.5094 | -25.0313 | 9.4111 |  |  | 0 | 5.0033 | 7.0103 | -11.2953 | -11.4354 | 7.7856 | 4.8247 | -23.762 |  |  |  | 3.1905 | 3.0738 | 0 |  |  |  | 27.0631 |  | 21.3915 | 34.3533 |  | -11.35 | -1.1147 |  |  | 0.96 | -22.929 | 1.4779 | 4.762 | 0.744 | 2.8168 | 28.22 | -40.8863 | -30.4638 | -2.47 | 26.2061 |  | 27.5531 |  | -8.9119 | 2.6432 |  |  | -10.6424 | -15.6207 | 7.1344 | -33.7809 | -25.7521 | -8.2557 | 170.3311 | -8.2916 | -10.122 | -15.862 | 4.2897 | 9.758 | 9.8742 | 4 | 31.4268 | 32.6947 | 2.93 | 0 | 11.3909 | 40.5651 | 58.7849 | 0 | 0 | -9.0239 | -10.643 | 0 | 0 |  |  | -6.596 | -5.5962 | -10.3256 | -10.2133 | 24.84 | 24.73 | -27.9 | -28.3 | 0.986 | -9.36 | 40.4898 | 31.8844 | 31.7923 | -16.1 | -38 | -6.3 | -6.8 | -17.2332 | -17.1424 | -96.0132 | -32.8208 | -260.8894 | -1.1358 | 154.3169 | 82.3727 | 79.3185 | 138.2093 | 47.5866 | 16.5577 | 18.725 | 20.7489 | -32.4746 | 187.1916 | -160.8351 | 35.5137 | -26.0619 | -1.0291 |  | -6.96 | -1.077 | -1.089 | 3.2 | -0.64 | -3.1015 | -5.2415 | 12.9808 | -8.6992 | 5.5 | 1.32 | 1.801 | 1.9276 | 2.244 | 3.8109 | 3.8007 | 3.4213 |  | 23.1 | 7.0586 | 0.52 |  | -3.8782 | -15.8535 | -18.1667 | -1.2899 | 11.3329 | -12.8468 |  | -23.6 | 6.8 |  | -94.0581
12/04/2025 | 17:30 | 0 | 6.2879 | -13.1313 | 12.3605 | 11.7062 |  | 22.4292 |  | 19.1245 | 8.1368 | 5.4485 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 3.7483 | -1.9031 | 5.3124 |  | 9.4673 |  | 1.6498 | 2.3818 |  | -0.4534 | -0.439 | -0.442 | 8.631 | -15.54 | -6.6 | 0.032 | 0.224 | -13.99 | -13.96 |  | -10.48 | -10.37 | 8.1855 | 3.5258 | 18.951 | 20.5399 | -22.4838 | -7.3677 | -8.8383 | 8.1338 | 8.373 |  | -5.7602 | 3.9578 | 23.972 | -33.4105 | 21.3136 | -7.7 | -7.7 | -26.2804 | -26.4805 | -3.0899 |  | -5.4998 | 5.3777 | 3.4383 | 2.3096 | -98.7273 | 30.6711 | 30.7321 | -7.1709 | -169.8513 |  |  |  |  | 10.28 | 7.38 | -3.79 | 11.21 | -11.3822 | -11.3822 | 19.7156 | 17.4791 | -0.3107 | -24.5933 | -24.4759 | -7.2857 | 9.8326 |  |  | 60.8 | -17.3 | -3.2 | 39.9317 | 39.1747 | 37.9003 | 45.751 | 46.5852 | -19.7433 | -37.1214 | -16.9219 | 3.1557 | 32.47 | 24.57 | 13.9111 | 13.9679 | -13.18 |  | -11.6463 | -11.5966 | 33.4133 | 0.0144 | -6.9226 | -2.6 | -2.5 | -5.9521 | 13.2834 | 56.94 | 0 | 14.27 | -5.6 | 11.745 | -34.8995 | -10.13 | -10.26 | 35.52 | 23.44 | -34.6 | -17.1545 | -34.5727 | -33.7273 | 30.8986 | 9.6848 | 0.3754 | 0.7112 | -18.1976 | -25.6214 | -13.84 | -82.6685 | 1.7906 |  | -7.0527 | -6.3316 | 20.6526 | 9.4107 | 7.786 | -18.436 | -25.9506 | -25.7531 | 10.1594 |  |  | -0.1 | 4.6019 | 16.957 | -10.656 | -10.7857 | 7.1391 | 6.4949 | -25.4245 | 5.7381 |  |  | 0 | 3.0946 | 0 |  |  |  | 19.7691 | 19.7129 | 20.8713 |  |  |  | -0.6038 |  |  | 0.96 | -24.5271 | 1.5043 | 5.586 | 0.676 | 2.6132 | 27.82 | -40.2595 | -28.1284 |  | 24.8655 |  | 27.3078 |  | -8.3833 | 2.7422 | 0.0855 |  |  | -14.4584 | 6.3287 | -33.6128 | -22.6326 | -8.5792 | 163.6667 | -8.9155 | -10.8991 | -14.7783 | 4.2347 | 9.8972 | 10.0007 | 3.7804 | 34.6365 | 37.1503 | 7.96 | -2.2339 | 0 | 53.6877 | 71.193 | 2.8687 | 3.8583 | -10.342 | -12.0427 | -9.5752 | -10.0985 | 55.5524 | 54.966 | 2.5063 | 3.2918 | -7.7804 | -7.6085 | 15.74 | 15.65 | -28.4 | -28.3 | 0.9146 | -11.28 | 46.1347 | 35.9559 | 35.8565 | -16.5 | -39.2 | -13.1 | -14 | -16.5835 | -16.797 | -100.3027 | -49.9136 | -248.946 | 18.21 | 154.2502 | 72.3433 | 81.5696 | 148.7391 | 28.9388 | 16.6974 | 25.8934 | 25.962 | -43.2347 | 193.6038 | -136.2146 | 67.0615 | -54.4598 | -1.0071 |  | -6.96 | -0.957 | -0.948 | 3.04 | 0.08 | -3.2282 | -5.9464 | 14.0368 | -8.9921 | 5.6 | 1.251 | 0.113 | 1.9655 | 2.2282 | 4.2832 | 3.2283 | 3.5568 |  | 26 | 7.977 | 0.38 |  | -4.6997 | -15.8986 | -17.2743 | -2.6344 | 11.3059 | -11.3836 |  | -26.6 | 10.1 |  | -93.991
12/04/2025 | 18:00 | 0 | 5.9037 | -12.3251 | 17.8267 | 11.6759 |  |  |  | 16.0478 | 6.3358 | 6.0573 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.2751 | -0.5811 | 4.0737 | 4.0007 | 6.2992 |  | 1.25 | 1.7989 |  | -0.3727 | -0.469 | -0.455 | 8.389 | -17.76 | -8.8 | -0.209 | 0.228 | -14.95 | -14.99 |  | -10.28 | -10.28 | 6.2945 | 3.4704 | 22.1837 | 24.0022 | -24.7795 | -8.0375 | -7.7596 | -1.656 | -1.5093 |  | -4.0188 | 3.9578 | 19.6142 | -36.7179 | 24.5495 | -7.2 | -7.2 | -28.0696 | -28.3033 | -3.2849 |  | -9.077 | 4.1463 | 1.665 | 1.1932 | -103.7934 | 32.6243 | 32.7158 | -0.1235 | -172.6977 |  |  |  | 19.4302 | 9.81 | 7.98 | -5.81 | 4.91 | -8.4351 | -8.3012 | 17.8828 | 15.8289 | 0.549 | -33.6395 | -33.6456 | -8.933 | 8.9183 |  |  | 55.7 | -14.2 | -3.22 | 32.0406 | 31.767 | 31.1441 | 49.7395 | 50.1543 | -18.7936 | -41.3331 | -15.476 | 3.3612 | 31.51 | 24.73 | 13.5986 | 13.7726 | -13.07 |  | -10.698 | -10.4915 | 39.7648 | 0.015 | -6.8721 | 0 | 0 | -6.4124 | 12.3484 | 56.7823 |  | 13.42 | -4.9 | 9.774 | -39.7548 | -0.08 | -0.02 | 15.16 | 23.1 | -38.9636 | -18.8909 | -33.5489 | -32.8545 | 16.9249 | -2.7866 | -9.9833 | -10.5892 | -21.9916 | -29.7602 | -12.952 | -93.5434 | -27.4985 |  | -5.0432 | -4.6347 | 19.637 | 7.7322 | 6.8696 | -20.996 | -24.3675 | -24.1189 | 12.6447 |  |  | 0.1 | 4.4507 | 15.5484 | -10.9664 | -11.0604 | 7.355 | 10.919 | -27.178 | 6.2637 |  |  | 0 | 3.7154 | 0 | -1.0047 | -1.6746 | 19.2575 | 18.8089 | 17.878 | 26.5305 | 39.9865 |  |  | -2.0137 |  |  | 0.36 | -20.4102 | 1.3715 | 6.045 | 1.095 | 1.5501 | 29.16 | -45.29 | -33.3725 |  | 25.4657 |  | 27.1111 |  | -8.9549 | 3.1063 |  |  |  | -14.156 | 5.758 | -31.596 | -19.9929 | -8.9864 | 163.2898 | -8.3567 | -9.5086 | -16.0561 | 3.7994 | 10.3513 | 10.5465 | 3 | 36.595 | 37.3276 | -7.96 | 9.7662 | 44.6517 | 9.4918 | 25.5048 | 7.2312 | 8.1217 | -11.4589 | -13.1042 | -9.8006 | 0 |  |  | -7.4969 | -6.8377 | -12.8877 | -12.8319 | 8.39 | 8.71 | -26.7 | -27 | 0.9677 | -6.16 | 23.2259 | 33.1444 | 33.3406 | -16.2 | -35.4 | -3.7 | -4.7 | -17.4509 | -17.2576 | -60.8518 | -8.715 | -228.3456 | 29.2342 | 178.983 | 69.4027 | 93.6752 | 105.9017 | 57.0021 | 10.6045 | 26.7535 | 29.0772 | -0.6397 | 166.3707 | -167.5879 | 14.4301 | -5.7754 | -1.8274 |  | -7.84 | -1.666 | -1.65 | 4.16 | -0.48 | -3.8349 | -5.214 | 13.9757 | -9.5506 | 5.6 | 0.748 | 0.404 | 1.9719 | 2.2928 | 5.0858 | 3.5347 | 3.0545 |  | 21.2 | 7.9935 | 0.36 |  | -4.5737 | -14.5576 | -17.9785 | -3.6645 | 10.5291 | -11.2002 |  | -21.8 | 5.7 |  | -98.5449
12/04/2025 | 18:30 | 0 | 6.6236 | -13.6309 | 5.3719 | 12.0408 |  | 23.4618 |  | 17.5343 | 7.3588 | 7.071 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.4135 | -3.1556 | 5.2235 | 5.1565 | 9.1162 |  | 1.164 | 1.3542 |  | -0.5489 | -0.143 | -0.127 | 7.742 | -13.32 | -6.6 | -0.478 | 0.221 | -12.73 | -12.71 |  | -10.12 | -10.12 | 6.3853 | 3.3636 | 16.9414 | 18.0004 | -22.8201 | -6.9659 | -6.8439 | -0.8158 | -0.7155 |  | -5.0904 | 2.7742 | 14.4489 | -24.2169 | 18.4748 | -4.7 | -4.7 | -26.7727 | -26.2899 | -3.3429 |  | -5.2332 | 4.4448 | 1.635 | 1.21 | -88.5342 | 32.7158 | 32.8074 | -23.1047 | -156.0033 |  |  |  | 24.7593 | 10.73 | 9.39 | -2.94 | 7.48 | -10.1765 | -10.3105 | 22.551 | 20.484 | -3.636 | -27.0119 | -27.1525 | -5.015 | 13.1339 |  |  | 69.2 | -24 | -3.25 | 40.6295 | 40.3439 | 39.2436 | 44.6303 | 45.0291 | -20.2636 | -36.6242 | -17.6224 | 3.8908 | 34.52 | 24.71 | 14.0674 | 14.1632 | -13.76 |  | -14.6706 | -14.5822 | 40.9979 | 0.0142 | -7.1867 | -5 | -5 | -6.4929 | 13.6574 | 59.9366 | 0 | 14.67 | -6.24 | 10.26 | -40.5323 | 1.08 | 1 | 19.51 | 25.7 | -36.9091 | -18.1 | -37.232 | -35.6 | 28.7763 | 7.4724 | -2.6297 | -2.3482 |  | -26.4706 | -13.894 | -67.0236 | -34.5027 |  | -4.8354 | -4.5395 | 18.3477 | 0.3751 | -0.1096 | -21.508 | -24.0926 | -23.7796 | 11.7067 |  |  | 0 | 4.2483 | 2.375 | -10.118 | -10.2744 | 6.5855 | 8.8072 | -24.9793 | 6.0127 |  |  | 3.4204 | 3.6343 | 2.5439 | 1.3396 | 1.0047 | 7.8704 | 20.1903 | 20.5514 | 17.603 | 30.4907 |  |  | -1.4186 |  |  | -0.4 | -24.4132 | 1.1015 | 5.184 | -0.005 | 1.2452 | 28.25 | -39.5726 | -26.9705 | -2.54 | 26.5982 |  | 27.9009 |  | -9.6537 | 3.3117 | 0.0225 |  |  | -14.028 | 5.7427 | -30.0835 | -25.8317 | -7.9156 | 173.0203 | -6.5814 | -9.5028 | -16.8281 | 2.9382 | 10.8786 | 11.0607 | 2.8296 | 16.5131 | 18.1699 | 5.87 | -3.089 | 47.1892 | 8.7702 | 21.4164 | 28.3632 | 28.2304 | -11.9061 | -12.6183 | 0 | 0 | 68.004 | 67.9096 | -6.6235 | -5.9698 | -12.8706 | -12.7204 | 8.8 | 8.29 | -28.1 | -27.1 | 0.9146 | -6.64 | 28.0917 | 32.4782 | 32.4439 | -16.5 | -36.3 | -5 | -5.9 |  | -17.372 | -57.5393 | 3.6606 | -233.8803 | 22.6874 | 6.9705 | 79.0841 | 85.0282 | 106.3513 | 58.0061 | 19.5785 | 24.6242 | 23.147 | 1.6131 | 177.7219 | -168.6447 | 24.3158 | -8.7951 | -2.0374 |  | -8.08 | -1.773 | -1.79 | 4.4 | -0.8 | -3.719 | -4.744 | 12.3064 | -9.2271 | 6.5 | 0.295 | 1.799 | 1.364 | 1.4841 | 4.1957 | 3.2252 | 3.2977 |  | 22.3 | 7.265 | 0.32 |  | -3.3623 | -15.2916 | -18.2778 | -3.3945 | 10.9869 | -11.6561 | 0 | -22.9 | 6.8 |  | -96.952
12/04/2025 | 19:00 | 0 | 7.3175 | -15.1014 | 0.4676 | 12.3785 |  | 24.2064 |  | 19.0546 | 8.0498 | 7.74 | -8.88 | -26.4 |  |  |  | 4.5126 | -1.2196 | 5.7729 | 5.6845 | 10.1958 |  | 0.671 | 1.3729 |  | -0.5079 | -0.061 | -0.046 | 7.949 | -11.1 |  | -0.562 | 0.224 | -12.61 | -12.62 |  | -9.3 | -9.17 | 6.6776 | 3.2728 | 13.2111 | 14.2441 | -20.0564 | -9.913 | -9.4763 | -0.2087 | -0.3078 |  | -3.6169 | 2.3796 | 13.2279 | -26.4825 | 2.1265 | -0.5 | -0.5 | -22.9794 | -22.7261 | -3.4776 |  | -2.3484 | 4.4468 | 1.7854 | 1.1598 | -70.2841 | 28.901 | 28.7789 | -20.3102 | -148.6608 |  |  |  | 23.5418 | 10.32 | 8.97 | -4.05 | 6.31 | -9.5068 | -9.3728 | 26.5495 | 24.4629 | -3.2687 | -27.9207 | -28.3154 | -2.6085 | 10.1952 |  |  | 62.6 | -17.7 | -3.22 | 37.7437 | 37.8062 | 36.4424 | 46.4206 | 46.3308 | -23.6114 | -34.7711 | -20.3474 | 3.8454 | 32.87 | 24.76 | 13.9111 | 13.9679 | -13.71 |  | -11.718 | -11.6033 | 35.155 | 0.0144 | -7.1509 | -2.6 |  | -6.3586 | 13.2834 | 59.3057 | 0 | 14.41 | -5.98 | 10.0575 | -34.477 | 0.46 | 0.4 | 16.93 | 24.58 | -33.9636 | -16.6455 | -36.0521 | -34.5 | 26.6679 | 6.327 | -2.1576 | -2.1986 |  |  | -13.911 | -68.9258 | -41.2512 |  | -4.8144 | -4.4304 | 17.5208 | -1.2462 | -1.8818 | -22.532 | -22.3324 | -21.9873 | 11.9338 |  |  | 0 | 4.1342 | 1.1384 | -10.3123 | -10.4745 | 7.0493 | 9.0798 | -24.8564 | 6.1714 |  |  | 3.1288 | 3.4767 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 8.2054 | 19.0557 | 19.2483 | 18.6107 |  |  |  | -1.1165 |  | 0.83 | 1.8 | -22.8198 | 0 | 5.076 | 0.54 | 1.0535 | 27.97 | -40.8293 | -28.5076 | -2.69 | 25.9075 |  | 27.9484 |  | -10.0244 | 3.3679 |  |  |  | -12.6657 | 4.5708 | -28.7389 | -26.3206 | -8.2709 | 177.979 | -6.1378 | -8.807 | -16.6445 | 3.9945 | 10.6149 | 10.8471 | 4 | 14.1713 | 16.4343 | 2.51 | 0 | 55.6992 | 0 | 17.8759 | 26.5151 | 26.7646 | -9.025 | -11.4551 | -11.2081 | -9.726 | 56.147 | 54.7008 | -9.6722 | -9.3921 | -12.0093 | -12.498 | 3.81 | 4.11 | -27.3 | -28.1 | 1.0373 | -7.04 | 30.4809 | 29.8286 | 29.538 | -16.9 | -35.4 | -1.6 | -2.2 |  | -17.5469 | -53.2936 | 11.6185 | -233.8008 | 21.6015 | 6.7164 | 73.7949 | 85.7474 | 110.5027 | 61.1353 | 14.2433 | 29.4268 | 28.5062 | -0.3028 | 175.17 | -175.7121 | 12.5449 | 2.3795 | -0.7947 |  | -8.16 | -1.711 | -1.715 | 4.72 | -0.72 | -4.3647 | -5.2415 | 14.0642 | -9.5781 | 4.7 | -0.455 | 0.736 |  |  | 4.2467 | 3.4175 | 3.0377 |  | 21 | 7.2495 | 0.3 |  | 0 | -16.8722 | -19.7225 | -1.3974 | 12.3253 | -12.7924 |  | -22.9 | 5.2 |  | -94.0412
12/04/2025 | 19:30 | 0 | 7.4104 | -15.4062 | 2.1023 | 12.3542 |  | 24.189 |  | 19.1422 | 7.9998 | 7.7143 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 4.379 | -2.8238 | 5.4865 | 5.3373 | 9.4379 |  | 0.184 | 1.1787 |  | -0.8456 | -0.026 | -0.01 | 8.406 | -11.1 |  | -0.529 | 0.24 | -12.42 | -12.28 |  | -9.39 | -9.48 | 6.6674 | 3.2508 | 13.5488 | 14.6876 | -20.821 | -9.2432 | -9.0674 | -1.8188 | -1.6235 |  | -3.349 | 2.3796 | 12.0513 | -23.9503 | 3.0616 | -2.6 | -2.6 | -23.2419 | -23.3361 | -3.4296 |  | -2.1445 | 4.6498 | 1.697 | 1.2187 | -69.2465 | 29.2062 | 29.1146 | -23.1999 | -147.4866 |  |  |  | 23.5817 | 10.18 | 8.87 | -4.3 | 6.19 | -8.837 | -8.703 | 26.8593 | 24.9396 | -2.3211 | -27.4536 | -27.5269 | -2.0003 | 10.5503 |  |  | 63.5 | -18.2 | -3.13 | 37.7709 | 36.8988 | 35.7396 | 46.9994 | 46.8327 | -22.9481 | -35.464 | -20.5472 | 3.7527 | 31.99 | 24.19 | 13.5986 | 13.5773 | -13.42 |  | -12.3822 | -12.1306 | 37.1178 | 0.0145 | -7.0523 | -3.2 | -3.1 | -6.3232 | 12.9094 | 59.3057 |  | 14.02 | -6.01 | 9.612 | -36.7271 | 0.08 | 0.01 | 18.69 | 25.07 | -35.2182 | -18.0364 | -36.1346 | -34.5636 | 27.83 | 6.5752 | -3.061 | -2.6128 | -18.7814 |  | -13.762 | -67.7953 | -40.73 |  | -4.6039 | -4.2744 | 18.823 | -2.0909 | -2.5215 | -22.02 | -22.2848 | -22.002 | 12.5214 |  |  | 0 | 4.0256 | -0.6285 | -11.0122 | -11.1885 | 7.041 | 10.2638 | -26.0574 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -2.0095 | 8.8752 | 19.2281 | 19.1273 | 20.1407 | 32.687 | 21.8033 | -12.47 | -0.9023 | 0.3866 | 0.63 | 2.01 | -20.8833 | 0 | 5.042 | 0.082 | 1.1256 | 28.81 | -41.9975 | -30.1348 | -2.81 | 26.3658 |  | 28.0345 |  | -10.0496 | 3.3572 |  |  | -10.5169 | -12.5631 | 4.7768 | -29.6633 | -28.5498 | -8.5894 | 179.3694 | -6.3904 | -9.4988 | -17.1496 |  |  |  |  | 15.041 | 16.7508 | 2.1 |  | 58.8938 | 0 | 12.6025 | 24.9994 | 25.6416 | -9.8227 | -10.7538 | 0 | 0 |  |  | -12.0453 | -10.672 | -12.8157 | -12.4924 | 0.74 | 0.46 | -29.3 | -28.6 | 1.3541 | -7.92 | 32.1168 | 29.0381 | 28.6757 | -17 | -35.8 | 0.7 | 0 | -17.668 |  | -49.5351 | 18.5374 | -237.4328 | 16.6847 | 7.4799 | 80.9409 | 89.6348 | 112.8119 | 64.5942 | 12.4334 | 30.3698 | 26.5103 | -1.9673 | 172.1201 | -177.8562 | 8.4117 | 5.0567 | -0.2087 |  | -8.24 | -1.764 | -1.773 | 4.32 | -0.8 | -4.3545 | -5.214 | 13.8292 | -9.4621 | 4.8 | -0.398 | -0.295 |  |  | 4.539 | 4.1436 | 3.9834 |  | 20.6 | 7.8287 | 0.34 |  | -2.4705 | -16.599 | -19.1135 | 0 | 12.0779 | -12.5381 |  | -22 | 5.1 |  | -94.8773
12/04/2025 | 20:00 | 0 | 6.9026 | -14.0358 | 7.3989 | 12.0889 |  | 23.5202 |  | 18.9003 | 7.7758 | 7.4388 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 4.7493 | -2.8354 | 5.1183 | 4.9904 | 8.7384 |  | 0.3279 | 1.1117 |  | -1.0009 | -0.03 | -0.009 | 7.663 | -11.1 | -8.8 | -0.426 | 0.221 | -12.53 | -12.54 |  | -9.45 | -9.47 | 7.3311 | 3.2096 | 14.1058 | 15.1086 | -21.4191 | -9.6451 | -9.3898 | -0.8542 | -1.104 |  | -3.4829 | 2.3796 | 13.0869 | -26.3042 | 3.7138 | -2.5 | -2.5 | -23.629 | -23.0712 | -3.3638 |  | -3.1364 | 4.4623 | 1.562 | 1.0014 | -68.8497 | 28.84 | 28.8705 | -19.2415 | -150.89 |  |  |  |  | 9.96 | 8.52 | -4.55 | 6.23 | -9.1049 | -8.837 | 25.4194 | 23.5466 | -2.5217 | -28.7691 | -28.8729 | -3.0039 | 9.4558 |  |  | 60.7 | -15.5 | -3.16 | 36.7694 | 36.2731 | 35.6399 | 48.2077 | 48.7318 | -23.5253 | -36.3837 | -20.1727 | 3.856 | 31.07 | 24.18 | 12.9736 | 13.089 | -13.11 |  | -11.1566 | -10.8455 | 35.8577 | 0.0145 | -6.7475 | 0 | 0 | -6.4807 | 11.7873 | 58.3594 |  | 12.89 | -5.93 | 9.5175 | -35.997 | 1.07 | 1.01 | 15.52 | 24.69 | -35.4182 | -17.3091 | -35.7071 | -33.7909 | 24.7449 | 5.0442 | -4.288 | -4.6915 | -18.8536 | -27.8272 | -13.867 | -70.5581 | -40.1455 |  | -4.7109 | -4.3695 | 19.1408 | -2.0255 | -2.8881 | -25.604 | -21.6942 | -21.259 | 12.3899 |  |  | 0 | 3.8216 | 0.3035 | -11.2743 | -11.4611 | 7.8071 | 9.8818 | -26.7975 | 5.9334 |  |  | 0 | 0 |  | -1.5071 | -1.3397 | 9.2101 | 18.4355 | 18.344 | 20.4064 | 34.4924 |  |  | -1.1165 |  |  | 0.75 | -23.258 | 1.0158 | 5.049 | 0.35 | 1.0207 | 29.33 | -42.8885 | -30.9602 | -2.63 | 26.6657 |  | 27.9858 |  | -9.8492 | 3.3235 |  |  | -10.4034 | -12.1018 | 3.077 | -30.7557 | -29.6139 | -8.698 | 181.5751 | -6.7559 | -9.9897 | -16.6287 | 3.5473 | 10.3366 | 10.594 | 3.2871 | 13.9559 | 14.9557 | 1.26 |  | 56.7147 | 0 | 11.1941 | 26.0334 | 26.2255 | -9.7485 | -11.1748 | 0 | 0 |  |  | -12.8913 | -11.93 | -11.8327 | -11.5352 | 5.74 | 6.01 | -28.2 | -28.4 | 1.0739 | -8.48 | 33.1472 | 27.6801 | 27.5578 | -17.4 | -35 | 0.6 | 0 |  |  | -46.3449 | 13.8433 | -233.7867 | 21.4031 | 7.7156 | 74.9359 | 91.9168 | 119.9565 | 60.9874 | 9.047 | 32.8549 | 31.9525 | -6.3858 | 168.0125 | -176.8628 | 4.8259 | 7.5555 | -0.3503 |  | -7.44 | -1.806 | -1.795 | 3.76 | -0.96 | -3.131 | -4.8905 | 13.4508 | -9.6666 | 4.7 | 1.419 | 0.904 |  |  | 3.0265 | 4.3942 | 3.9072 |  | 20.3 | 7.5129 | 0.22 |  | 0 | -17.1636 | -18.8668 | 0 | 11.7175 | -12.7688 |  | -21.9 | 4.5 |  | -96.1717
12/04/2025 | 20:30 | 0 | 6.632 | -13.6067 | 9.1351 | 11.7555 |  | 23.095 |  | 17.9854 | 7.4048 | 7.0435 | -4.44 |  | 2.2 | 2.484 |  | 4.6215 | -3.9553 | 5.1915 | 5.0176 | 8.7431 |  | 0.688 | 1.1649 |  | -1.1859 | -0.081 | -0.061 | 7.681 | -13.32 | -8.8 | -0.608 | 0.237 | -12.7 | -12.74 |  | -9.56 | -9.61 | 7.3609 | 3.1317 | 15.5275 | 16.7817 | -22.7408 | -10.5828 | -9.5703 | -0.7326 | -0.8493 |  | -3.8848 | 2.7742 | 14.7858 | -26.6827 | 5.1611 | -2.5 | -2.5 | -23.6272 | -23.4929 | -2.8462 |  | -2.0599 | 3.9756 | 1.3419 | 0.9812 | -73.6106 | 29.5114 | 29.5419 | -12.3055 | -153.6655 |  |  |  | 21.7554 | 9.85 | 8.53 | -4.89 | 5.94 | -7.0955 | -7.2295 | 24.5971 | 22.8774 | -1.2697 | -30.2539 | -30.2737 | -2.5083 | 9.3883 |  |  | 57.6 | -14.9 | -3.05 | 36.0689 | 36.1871 | 33.9356 | 49.2955 | 49.5741 | -23.2453 | -37.2252 | -20.8114 | 3.8822 | 29.23 | 24.53 | 12.3486 | 12.6984 | -12.48 |  | -11.2646 | -10.9585 | 39.2343 | 0.0146 | -6.4456 | 0 | 0 | -6.3464 | 10.4783 | 58.044 |  | 11.66 | -5.92 | 9.4905 | -38.4972 | 0.82 | 0.75 | 16.26 | 23.99 | -36.1455 | -17.8273 | -34.7846 | -33.8091 | 21.3878 | 2.4866 | -7.5205 | -7.2714 | -18.8933 | -27.7804 | -13.563 | -76.6761 | -39.1214 |  | -4.7755 | -4.4169 | 18.6339 | -2.0743 | -2.7801 | -23.556 | -22.1396 | -21.7258 | 11.7188 |  |  | 0 | 3.6181 | 1.5503 | -11.1202 | -11.102 | 7.7394 | 8.7269 | -26.6795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -3.0142 | 10.5497 | 17.884 | 18.8635 | 20.8064 |  | 22.316 | -11.26 | -1.7153 |  |  | 1.79 | -21.5591 | 1.1161 | 5.044 | 0.324 | 1.0211 | 29.08 | -43.0794 | -30.8362 | -2.47 | 26.2756 |  | 27.8596 |  | -9.8955 | 3.2171 |  |  | -10.9153 | -11.9714 | 4.4106 |  | -27.539 | -9.399 | 177.976 | -7.08 | -9.6785 | -16.2273 |  | 9.8825 | 10.151 |  | 13.8649 | 15.9869 | 2.1 |  | 61.7778 | 0 | 10.586 | 25.285 | 25.2732 | -10.0529 | -11.8453 | 0 | -11.2789 |  |  | -10.3589 | -9.5184 | -11.0137 | -11.4686 | 8.1 | 7.88 | -28.9 | -29.6 | 1.1087 | -8.32 | 26.2119 | 29.8865 | 30.0186 |  | -36.3 | -1.1 | -1.7 |  | -17.3825 | -49.3637 | 11.1714 | -231.56 | 22.7631 | 7.3776 | 72.9261 | 93.6353 | 115.0773 | 57.732 | 9.7758 | 31.3145 | 32.9727 | -6.4526 | 165.0119 | -172.3375 | 6.3902 | 8.5229 | -0.9827 |  | -7.2 | -1.864 | -1.868 | 3.44 | -1.04 | -3.0982 | -4.8905 | 13.1273 | -9.8131 | 4.3 | 0.729 | -0.134 |  |  | 3.1924 | 3.4808 | 3.1804 |  | 21.9 | 7.7852 | 0.04 |  | 0 | -17.044 | -18.9065 | 0 | 13.1466 | -12.6347 |  | -23.2 | 6.4 |  | -95.9636
12/04/2025 | 21:00 | 0 | 6.0795 | -12.7121 | 10.8745 | 11.5181 |  | 22.2059 |  | 16.9654 | 6.7138 | 6.5272 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 |  | 4.6728 | -5.468 | 4.5628 | 4.3985 | 7.4134 |  | 0.0939 | 1.17 |  | -1.1513 | -0.047 | -0.054 | 7.548 | -15.54 | -8.8 | -0.656 | 0.225 | -12.24 | -12.3 |  | -9.5 | -9.62 | 7.2259 | 3.2231 | 14.8998 | 16.0852 | -24.5172 | -9.913 | -9.79 | 11.7925 | 22.3096 |  | -7.5017 | 4.7469 | 27.7239 | -33.0315 | 4.6957 | -2.9 | -2.9 | -21.7236 | -23.0049 | -3.0683 |  | -4.1153 | 4.3506 | 1.447 | 1.0319 | -66.5303 | 27.9244 | 28.1381 | -14.9553 | -153.2396 |  |  |  |  | 9.72 | 8.28 | -5.44 | 5.71 | -5.3541 | -5.2201 | 24.8778 | 22.8344 | -1.1019 | -29.7699 | -30.1476 | -4.2946 | 8.8106 |  |  | 56.3 | -14.8 | -2.98 | 34.2425 | 34.5725 | 33.1476 | 49.7441 | 50.9126 | -22.3652 | -38.3711 | -19.2132 | 3.7206 | 30.65 | 23.51 | 11.7236 | 11.9171 | -12.18 |  | -10.2843 | -10.6475 | 36.9564 | 0.0146 | -6.2965 | 2.3 | 2.3 | -6.7297 | 9.1692 | 55.9937 |  | 10.6 | -5.36 | 8.559 | -36.2971 | 2.14 | 2.12 | 11.15 | 23.64 | -34.4909 | -17.5545 | -32.6121 | -31.5545 | 19.2588 | 0.5656 | -8.2995 | -8.3511 | -19.9833 | -27.5738 | -13.142 | -75.4193 | -35.9668 |  | -4.8961 | -4.5361 | 18.6794 | -1.4662 | -2.1987 | -23.044 | -21.574 | -21.327 | 10.965 |  |  | 0 | 3.6421 | 2.1436 | -11.4931 | -11.5927 | 8.051 | 8.89 | -26.6976 | 6.1409 |  |  | 2.9229 | 2.9687 | 2.539 | -5.3586 | -5.1911 | 17.248 | 15.5969 | 15.4081 | 21.4893 | 34.8216 |  |  | -2.2097 |  |  | 1.45 | -15.4401 | 1.651 | 4.891 | 0.333 | 0 | 28.14 | -42.8697 | -31.2804 | -2.21 | 27.129 |  | 27.5318 |  | -9.694 | 3.1101 |  |  | -10.8564 | -9.4033 | 6.0662 | -32.2683 | -29.2189 | -8.9457 | 178.6268 | -7.5219 | -9.2893 | -16.4527 | 2.6615 | 9.5309 | 9.6606 | 2.0287 | 15.2885 | 18.9191 | 2.93 |  | 58.4957 | 0 | 10.5445 | 24.586 | 25.1674 | -10.6407 | -11.4966 | -10.2136 | -11.6071 |  |  | -8.222 | -7.6947 | -11.554 | -10.5904 | 8.8 | 8.63 | -27.4 | -27.2 | 1.1783 | -9.04 | 22.9469 | 32.8428 | 32.8944 | -17.8 | -36.3 | -2.9 | -3.8 | -17.2347 |  | -44.0827 | 9.7191 | -229.2139 | 25.7439 | 8.7079 | 73.0886 | 93.6386 | 111.0774 | 55.9902 | 4.3066 | 32.552 | 28.9683 | -0.1831 | 164.5154 | -170.3385 | 7.0251 | 5.8819 | -1.4051 |  | -6.64 | -1.849 | -1.851 | 2.88 | -0.48 | -2.5144 | -4.863 | 13.5088 | -9.8436 | 4.7 | 2.384 | 2.315 |  |  | 3.3441 | 3.3936 | 3.7777 |  | 22.1 | 7.8682 | -0.02 |  | 0 | -16.9486 | -18.253 | 0 | 12.8685 | -12.7153 | 0 | -23.1 | 6.2 |  | -97.3848
12/04/2025 | 21:30 | 0 | 5.59 | -11.7997 | 13.2223 | 11.3506 |  | 21.721 |  | 16.4389 | 6.5998 | 6.3437 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 4.4249 | -5.5034 | 4.7692 | 4.65 | 8.1758 |  | 2.6628 | 1.1085 |  | -1.09 | -0.164 | -0.144 | 7.709 | -15.54 | -8.8 | -0.518 | 0.226 | -12.96 | -12.95 |  | -10.03 | -10.06 | 7.1627 | 3.3017 | 18.3545 | 19.713 | -24.6453 | -8.3055 | -8.1063 | 0.0537 | 0.299 |  | -4.4206 | 3.1687 | 16.3531 | -27.7533 | 16.4991 | -6.5 | -6.5 | -26.1476 | -25.8218 | -3.0259 |  | -6.2038 | 3.9594 | 1.3494 | 0.9844 | -83.0103 | 29.9081 | 29.9692 | -12.0808 | -167.0053 |  |  |  | 20.5679 | 9.27 | 8.63 | -6.02 | 3.22 | -6.1578 | -6.0239 | 25.7674 | 23.1989 | -0.369 | -27.016 | -26.9154 | -6.2173 | 9.284 |  |  | 56.8 | -16.3 | -2.86 | 35.0616 | 34.7423 | 33.383 | 51.8477 | 51.63 | -21.5336 | -40.4005 | -19.443 | 3.6548 | 30.55 | 23.01 | 11.2549 | 11.5265 | -11.84 |  | -10.8545 | -10.6623 | 36.1973 | 0.0146 | -6.1021 | 2.2 | 2.5 | -6.7432 | 3.933 | 51.8931 | 12.4374 | 4.46 | -5.23 | 8.0325 | -37.0671 | 0.38 | 0.31 | 15.77 | 22.58 | -34.5455 | -16.8727 | -33.2682 | -31.5909 | 17.3233 | -1.873 | -10.3106 | -9.9685 |  | -26.5592 | -13.063 | -80.4205 | -34.0655 |  | -7.3855 | -7.1386 | 19.3831 | -2.5201 | -2.8968 | -25.604 | -22.2656 | -21.9095 | 9.781 |  |  | 0 | 3.3522 | 1.1657 | -12.1421 | -12.4127 | 8.5923 | 6.9845 | -27.3505 | 6.3004 |  |  | 2.9679 | 3.2156 | 0 | -4.6888 | -4.8562 | 18.7551 | 15.4627 | 15.2797 | 22.5786 | 34.4901 |  |  | -2.1218 |  |  | 1.64 | -15.9275 | 1.3976 | 4.923 | -0.04 | 0.995 | 28.2 | -42.6283 | -32.2636 |  | 27.3812 |  | 27.7174 |  | -9.3214 | 2.9889 |  |  |  | -9.4262 | 5.9045 | -34.4531 | -26.5447 | -9.7247 | 171.1583 | -8.335 | -10.3536 | -15.6925 | 2.7066 | 8.8498 | 9.0673 | 2 | 15.9628 | 17.9059 | 2.1 |  | 57.8805 | 0 | 12.4654 | 24.9113 | 25.0149 | -10.2261 | -11.5942 | 0 | -10.3413 |  |  | -8.8153 | -8.6011 | -9.9961 | -9.9609 | 10.88 | 10.71 | -28.3 | -28 | 1.1252 | -9.04 | 20.6528 | 34.8094 | 34.4385 | -18.2 | -37.6 | -2 | -3 |  |  | -41.4451 | 9.8306 | -232.1009 | 22.9956 | 9.1768 | 69.7679 | 95.3144 | 108.4772 | 54.104 | 6.7208 | 32.8378 | 31.3296 | -0.072 | 162.2236 | -167.9086 | 7.999 | 2.7514 | -1.9202 |  | -6.24 | -1.815 | -1.821 | 2.72 | -1.2 | -1.9835 | -4.7166 | 13.8018 | -9.7856 | 4 | 2.577 | 0.372 | 0 |  | 4.1046 | 3.6346 | 3.1375 |  | 22.6 | 7.9628 | -0.03 |  | 0 | -16.869 | -18.632 | 0 | 12.2345 | -12.1447 | 0 | -23.8 | 6.4 |  | -99.1355
12/04/2025 | 22:00 | 0 | 5.1194 | -10.5217 | 7.9747 | 10.5468 |  | 20.2678 |  | 15.4447 | 6.0348 | 5.6354 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 2.9847 | -2.1322 | 4.6883 | 4.5977 | 7.8797 |  | 2.9478 | 1.5054 |  | -1.1068 | -0.209 | -0.194 | 7.679 | -15.54 | -8.8 | -0.417 | 0.227 | -12.94 | -12.84 |  | -10.12 | -10.14 | 6.5213 | 3.5104 | 17.4668 | 18.6896 | -24.8177 | -8.9753 | -8.9183 | 16.7127 | 18.7574 |  | -7.3677 | 4.7469 | 25.3267 | -34.46 | 16.3581 | -6.1 | -6.1 | -24.9967 | -24.0142 | -2.9153 |  | -6.98 | 3.8234 | 1.1086 | 0.8236 | -79.2565 | 30.2744 | 30.3049 | -17.6418 | -167.5305 |  |  |  |  | 9.42 | 7.36 | -6.59 | 6.89 | -6.0239 | -5.756 | 25.5114 | 23.2395 | 0.7959 | -25.0035 | -25.378 | -7.252 | 8.4945 |  |  | 51.3 | -14.9 | -2.79 | 34.8168 | 34.2779 | 33.299 | 52.72 | 52.8956 | -21.3962 | -42.6923 | -18.473 | 3.435 | 28.35 | 21.93 | 10.4736 | 10.6476 | -11.43 |  | -10.4888 | -9.9764 | 34.1366 | 0.0148 | -5.7929 |  | 4.8 | -6.9409 | 2.998 | 50.6314 | 11.3242 | 3.42 | -5.05 | 8.0595 | -34.877 | 0.34 | 0.3 | 12.99 | 21.61 | -33.3273 | -16.8182 | -31.7596 | -30.4182 | 14.9218 | -2.5834 | -11.3352 | -12.3461 |  | -26.4883 | -13.297 | -76.3673 | -33.6508 |  | -7.1819 | -6.9649 | 19.258 | -3.5837 | -3.8852 | -24.58 | -22.0861 | -21.4537 | 9.9441 |  |  | 0 | 3.2592 | 0.3113 | -11.9449 | -12.0286 | 8.4859 | 7.4562 | -27.9156 | 6.0493 |  |  | 3.0795 | 2.8282 | 0 | -4.5213 | -4.8562 | 21.6019 | 13.8469 | 13.8234 | 23.513 | 34.5319 |  |  | -2.1199 |  |  | 2.49 | -13.988 | 1.5309 | 4.946 | -0.024 | 1.2566 | 28.96 | -42.7803 | -31.747 | -1.3 | 27.9265 |  | 27.7366 |  | -9.453 | 2.9032 | 0.0555 |  |  | -8.3893 | 8.2193 | -35.7136 | -26.8689 | -9.9147 | 171.7739 | -8.8531 | -9.4183 | -16.0633 | 2.6145 | 8.7472 | 8.7113 | 2.1362 | 17.4853 | 20.4399 | 2.1 | 0 | 60.9535 | 0 | 12.0378 | 25.8958 | 24.8005 | -9.1661 | -10.8046 | 0 | 0 |  |  | -10.4248 | -9.5624 | -10.0888 | -9.5696 | 9 | 9.48 | -29 | -29 | 1.2845 | -9.76 | 23.4137 | 32.7066 | 32.5205 | -18.7 | -37.5 | -1.3 | -2.1 |  |  | -36.0818 | 11.2605 | -228.0192 | 21.5712 | 10.221 | 68.9555 | 94.3184 | 116.2897 | 56.6147 | 3.4095 | 33.9034 | 35.4577 | -4.9922 | 161.7258 | -169.8707 | 2.1203 | 9.451 | -1.2171 |  | -6.56 | -1.89 | -1.896 | 2.88 | -1.2 | -1.7464 | -4.5701 | 14.1833 | -9.4316 | 3.1 | 1.166 | 0.928 | 2.8819 | 3.3803 | 4.0057 | 3.8016 | 3.7122 |  | 22.2 | 8.1089 | -0.12 |  | 0 | -16.4522 | -19.382 | -1.0479 | 11.5723 | -12.68 | 0 | -23.3 | 6.5 |  | -100.0116
12/04/2025 | 22:30 | 0 | 4.766 | -9.7235 | 3.2344 | 9.4413 |  | 18.0696 |  | 14.0245 | 5.4458 | 5.0684 | -4.44 | -24.2 | 0 |  |  | 4.3886 | 1.1679 | 4.416 | 4.1786 | 7.3601 |  | 3.4243 | 1.5727 |  | -1.2745 | -0.376 | -0.365 | 7.797 | -15.54 | -11 | -0.262 | 0.22 | -14.2 | -14.22 |  | -10.41 | -10.39 | 6.283 | 3.7508 | 19.3962 | 20.9563 | -24.6161 | -9.6451 | -9.1183 | 0.5394 | 0.4249 |  | -4.4206 | 3.5633 | 18.6959 | -32.0353 | 17.7605 | -6.2 | -6.4 | -27.0382 | -26.5997 | -2.6996 |  | -7.7263 | 3.7138 | 0.6436 | 0.5953 | -98.6053 | 28.1381 | 28.2296 | 0.4764 | -182.7654 |  |  |  | 18.5021 | 9.32 | 6.78 | -7.89 | 6.64 | -4.8183 | -4.4164 | 24.0998 | 21.3331 | 0.758 | -24.1992 | -24.3355 | -7.4572 | 10.1309 |  |  | 49.7 | -16.7 | -2.51 | 34.1996 | 33.6136 | 32.9282 | 56.4076 | 56.7375 | -21.3368 | -43.8992 | -19.0922 | 3.4519 | 28.09 | 20.29 | 9.0674 | 9.1827 | -10.48 |  | -11.8758 | -10.9493 | 39.8589 | 0.015 | -5.3981 | 7.3 | 7.3 | -7.2168 | 1.8759 | 50.0005 | 9.8398 | 2.36 | -4.85 | 7.7895 | -41.0673 | -5.53 | -5.57 | 23.2 | 20.61 | -37.5636 | -18.8909 | -32.5344 | -30.2364 | 12.8613 | -5.5541 | -13.2125 | -13.2608 | -15.705 | -22.8144 | -13.019 | -94.1815 | -7.7663 |  | -6.8215 | -6.4737 | 14.1414 | -6.7352 | -6.1679 | -8.196 | -21.4991 | -21.1045 | 8.1087 |  |  | 1.2 | 2.7428 | -6.8382 | -11.6536 | -11.9147 | 8.1106 | 1.4401 | -25.924 | 5.5611 |  |  | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | -6.0284 | 23.109 | 14.3197 | 14.3019 | 24.2404 | 35.8303 |  |  | -2.0156 |  |  | 2.58 | -13.0958 | 1.2898 | 5.388 | 2.037 | 1.8122 | 28.83 | -42.3311 | -31.9332 | -2.02 | 26.6738 |  | 26.7892 |  | -8.9887 | 2.6411 |  |  |  | -7.8923 | 7.3114 | -36.722 | -23.4762 | -10.3811 | 164.4619 | -10.006 | -9.6744 | -14.9547 | 2.8411 | 8.403 | 8.4266 | 2 | 16.4838 | 17.9598 | 11.73 | -8.1362 | 33.2934 | 32.0149 | 37.0913 | 25.1978 | 25.262 | -9.5919 | -11.2735 | 0 | 0 |  | 57.3129 | -9.9963 | -9.3426 | -9.0654 | -8.6808 | 11.66 | 11.73 | -28 | -28.5 | 1.1252 | -10.4 | 34.3597 | 28.4516 | 28.3384 | -19 | -37.5 | -2 | -2.5 |  |  | -60.4943 | -24.2067 | -259.9882 | -4.4893 | 4.7888 | 95.128 | 69.3009 | 113.8307 | 65.8587 | 30.6033 | 30.8155 | 28.4428 | -12.5429 | 192.7909 | -177.1282 | 25.3183 | -14.934 | -1.4759 |  | -6.08 | -1.758 | -1.764 | 2.16 | -0.72 | -1.9792 | -5.214 | 13.9178 | -9.1691 | 4.7 | 1.59 | 1.832 | 1.9939 | 2.2719 | 4 | 4.5309 | 4.7734 |  | 22 | 7.9981 | -0.15 |  | -3.5186 | -16.4713 | -18.3632 | -1.4854 | 12.1747 | -12.6348 |  | -23.5 | 6.8 |  | -101.4749
12/04/2025 | 23:00 | 0 | 4.4673 | -9.1289 | 4.9935 | 9.3827 |  | 17.8047 |  | 11.2275 | 4.0839 | 3.8571 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8592 | 1.2158 | 4.6312 | 4.2829 | 7.7557 |  | 4.1581 | 2.1721 |  | -1.222 | -0.456 | -0.445 | 7.616 | -15.54 | -15.4 | -0.04 | 0.205 | -14.52 | -14.54 |  | -10.43 | -10.61 | 6.3338 | 3.746 | 21.4883 | 23.2854 | -24.9693 | -9.2432 | -9.1389 | -0.0299 | -0.2282 |  | -4.0188 | 3.9578 | 20.9262 | -37.4637 | 19.2514 | -6.9 | -6.9 | -27.0304 | -26.7198 | -2.0643 |  | -8.9233 | 2.3452 | 0.0513 | 0.1079 | -102.6948 | 27.8329 | 28.0465 | 7.9178 | -186.8353 |  |  |  | 17.5141 | 9.55 | 6.61 | -8.45 | 6.26 | -1.4693 | -1.2014 | 22.9842 | 21.1096 | 1.9154 | -26.6423 | -26.6819 | -9.0399 | 8.3606 |  |  | 41.8 | -13.1 | -2.27 | 29.5128 | 29.6593 | 28.7551 | 57.5533 | 57.84 | -22.8437 | -44.2077 | -20.9147 | 3.0329 | 26.2 | 20.28 | 8.4424 | 8.5968 | -9.96 |  | -10.653 | -9.9045 | 39.7994 | 0.0151 | -5.0606 | 9.7 | 9.7 | -7.0605 | 1.1279 | 49.6851 | 8.7265 | 1.53 | -4.82 | 7.236 | -38.6222 | -6.76 | -7.02 | 24.53 | 20.05 | -38.6545 | -19.6545 | -29.4536 | -28.0273 | 0 | -9.7663 | -15.4711 | -15.3493 | -13.6481 | -24.7316 | -12.984 | -102.3016 | -6.3221 |  | -6.3568 | -6.3572 | 15.3434 | -8.9623 | -10.4575 | -5.124 | -21.611 | -20.1006 | 5.8212 |  |  | 3.1 | 2.5032 | -9.4789 | -11.5561 | -11.8087 | 8.0845 | 6.9768 | -27.674 | 5.7991 |  |  | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -9.0426 | 26.1232 | 12.1701 | 12.0748 | 27.4749 | 39.5023 |  |  | -2.2097 |  |  | 2.34 | -13.7045 | 1.2365 | 5.391 | 0.43 | 2.194 | 28.56 | -44.3086 | -33.7453 | -1.93 | 26.6956 |  | 26.4412 |  | -8.3413 | 2.4923 |  |  |  | -6.4838 | 6.1089 |  | -21.0317 | -11.4009 | 157.2436 | -10.6415 | -9.9184 | -15.0693 | 2.6204 | 8.0514 | 7.9747 | 2 | 15.903 | 16.2538 | 8.38 | -6.4601 | 34.8806 | 26.8975 | 32.6406 | 23.1805 | 23.6258 | -8.8675 | -12.1071 | 0 | 0 | 58.3432 |  | -10.0623 | -9.3811 | -9.3124 | -9.1801 | 10.37 | 10.33 | -29.1 | -29.5 | 1.1618 | -9.68 | 29.8488 | 30.8524 | 30.6364 | -19.1 | -38.4 | -1.6 | -2.1 |  | -17.5076 | -58.5685 | -29.5191 | -258.4223 | -3.8252 | 5.5232 | 86.9991 | 79.1824 | 118.8021 | 62.4755 | 25.0619 | 26.241 | 25.857 | -10.453 | 187.1552 | -174.8216 | 20.7051 | -11.1205 | -1.1951 |  | -6.24 | -1.763 | -1.771 | 2.64 | -0.96 | -1.4595 | -5.1835 | 13.8018 | -9.1112 | 4 | -1.008 | 0.006 | 1.9586 | 2.2153 | 4.6337 | 4.0284 | 3.0618 |  | 23 | 8.6986 | -0.21 |  | 0 | -17.2832 | -18.0976 | 0 | 12.2958 | -11.7637 | 0 | -24.6 | 7 |  | -100.7108
12/04/2025 | 23:30 | 0 | 4.0962 | -8.7649 | 6.3473 | 9.0752 |  | 17.3181 |  | 10.8869 | 3.8359 | 3.4637 | -6.66 |  |  | 2.484 | -13.2 | 3.8732 | 1.102 | 4.6631 | 4.2635 | 7.3328 |  | 4.4352 | 2.3 |  | -0.9916 | -0.549 | -0.512 | 8.239 | -13.32 |  | 0.021 | 0.214 | -16.27 | -16.42 |  | -9.01 | -9.08 | 6.2706 | 3.6852 | 21.1361 | 22.8841 | -25.1947 | -10.5828 | -10.7906 | 7.2277 | 11.5383 |  | -5.2244 | 5.1414 | 29.4748 | -45.1358 | 19.8617 | -7.2 | -7.8 | -24.3381 | -24.8312 | -2.1661 |  | -10.0382 | 2.0956 | -0.6195 | -0.424 | -95.1567 | 29.1452 | 29.2062 | -2.4481 | -185.1394 |  |  |  | 15.3984 | 9.35 | 6.21 | -9.43 | 5.69 | -3.0768 | -3.3447 | 20.9858 | 18.9471 | -0.5203 | -25.7478 | -25.8908 | -10.4034 | 8.2494 |  |  | 40.4 | -13.3 | -2.3 | 29.3426 | 27.8903 | 27.0316 | 59.1777 | 59.5351 | -20.6039 | -45.4998 | -18.6326 | 2.6924 | 29.01 | 19.65 | 7.9736 | 8.2062 | -9.84 |  | -10.1089 | -9.453 | 34.983 | 0.015 | -4.9315 |  |  | -8.1299 | -0.187 | 50.9468 | 7.0566 | 0.41 | -5.28 | 6.993 | -35.952 | -7.17 | -7.32 | 24.18 | 18.29 | -38.0727 | -18.9545 | -28.4513 | -27.9455 | 0 | -9.717 | -15.4277 | -16.9074 | -19.998 | -21.2923 | -11.209 | -92.6824 | -1.508 |  | -6.4021 | -6.0446 | 19.8937 | -5.4248 | -6.1482 | -15.364 | -18.8371 | -18.4843 | 5.2932 |  |  | 2.8 | 2.6717 | -1.7491 | -11.3126 | -11.6423 | 7.7295 | 2.8539 | -26.0641 | 5.7259 |  |  | 2.5277 | 0 | 0 | -7.5355 | -8.2054 | 16.5782 | 11.6242 | 11.1365 | 21.274 | 31.5465 |  | -6.25 | -2.2866 |  |  | 2.24 | -11.1779 | 1.4484 | 5.607 | 0.521 | 2.2429 | 30.69 | -41.9196 | -31.2057 | -1.89 | 28.0497 |  | 25.279 |  | -8.2026 | 2.2811 |  |  | -11.4522 | -6.1348 | 7.5891 | -37.8144 | -16.3678 | -9.2638 | 146.091 | -11.417 | -9.1706 | -14.545 |  | 8.1759 | 8.2842 |  | 14.7948 | 17.4744 | 8.38 | -5.9775 | 34.9781 | 25.8663 | 33.6094 | 22.6244 | 23.0642 | -7.4468 | -9.0744 | 0 | 0 |  |  | -9.2108 | -8.1451 | -8.175 | -7.5883 | 10.94 | 10.88 | -28.7 | -29.2 | 1.3193 | -9.84 | 27.9058 | 32.1266 | 31.6729 | -19.1 | -38.4 | -2 | -2.5 |  | -17.2957 | -54.4714 | -36.8833 | -258.222 | -2.1338 | 5.3082 | 88.0657 | 73.1367 | 115.7079 | 58.1824 | 22.748 | 24.9013 | 26.2162 | -5.0048 | 185.4961 | -172.4832 | 21.1077 | -12.7661 | -1.8274 |  | -5.6 | -1.912 | -1.922 | 2.24 | -0.48 | -1.9004 | -5.6535 | 14.5342 | -9.0227 | 3.2 | 0.313 | 1.788 | 1.9907 | 2.2815 | 3.2986 | 4.3834 | 5.0209 |  | 23.7 | 7.856 | -0.32 |  | 0 | -17.9303 | -19.4238 | 0 | 12.9084 | -13.6007 | 0 | -24.1 | 6.8 |  | -105.0098
13/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.659 | -7.8196 | 3.5825 | 8.701 |  | 16.5049 |  | 10.2983 | 3.5419 | 3.2389 | -6.66 | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.9264 | 3.2527 | 4.8759 | 4.6257 | 8.3889 |  | 6.3341 | 2.3896 |  | -1.0696 | -0.699 | -0.675 | 7.995 | -13.32 | -15.4 | 0.119 | 0.202 | -16.03 | -16 |  | -10.45 | -10.49 | 6.3775 | 3.663 | 20.9545 | 22.8152 | -18.594 | -9.5111 | -9.4907 | 1.0936 | 1.3627 |  | -2.4113 | 4.3523 | 21.5547 | -43.9489 | 19.7673 | -6.4 | -6.4 | -27.2916 | -26.9905 | -2.1525 |  | -7.812 | 2.119 | -0.7405 | -0.4869 | -106.7537 | 39.5215 | 39.6435 | -19.9256 | -190.8891 |  |  |  | 15.3186 | 8.54 | 5.28 | -10.75 | 4.46 | -9.6407 | -9.3728 | 12.7731 | 11.3368 | -4.2193 | -28.5716 | -28.6286 | -8.3573 | 4.5237 |  |  | 27.8 | -4 | -2.34 | 23.0914 | 22.9281 | 21.8877 | 75.6392 | 75.6059 | -23.4136 | -59.1993 | -22.4582 | 2.6868 | 30.35 | 18.4 | 6.8799 | 7.2296 | -8.97 |  | -6.175 | -6.0713 | 26.8927 | 0.0149 | -4.543 |  | 12 | -7.179 | -0.748 | 51.7354 | 6.3144 | -0.21 | -6.39 | 7.3035 | -27.8141 | -6.57 | -6.61 | 22.36 | 17.14 | -28.1636 | -13.9455 | -28.8061 | -26.9182 | 0 | -7.9026 | -14.1224 | -14.1659 | -18.4648 | -21.7552 | -11.043 | -76.2872 | -4.2442 |  | -7.2882 | -6.7773 | 15.2535 | -5.9569 | -6.052 | -12.292 | -19.7651 | -19.4641 | 4.8648 |  |  | 0 | 2.4415 | -2.4721 | -9.2549 | -9.5376 | 6.2708 | 5.4385 | -24.9293 | 5.378 |  |  | 2.9062 | 2.7613 | 0 | -1.842 | -1.3397 | 20.2622 | 10.9501 | 10.8464 | 22.7923 | 32.4877 |  | -6.13 | -2.6162 |  |  | 1.99 | -13.487 | 1.5439 | 5.788 | 1.17 | 2.3497 | 31.94 | -40.089 | -31.1488 | -1.43 | 29.9494 |  | 20.0202 |  | -4.6459 | 2.0571 | 0.0615 |  | -10.5622 | -10.1492 | 8.8052 | -33.1086 | -16.6634 | -8.193 | 144.3398 | -7.7635 | -10.8455 | -0.8042 | 3.0178 | 8.3004 | 8.3712 | 2.5295 | 14.4263 | 16.4464 | 7.96 | -4.8227 | 38.3189 | 23.2435 | 30.2697 | 21.9001 | 21.8747 | -8.0202 | -10.6934 | 0 | -10.1684 |  |  | -10.3809 | -9.3921 | -7.4696 | -7.16 | 13.1 | 13.32 | -30.2 | -30.2 | 1.1618 | -10.4 | 31.658 | 28.5717 | 28.3258 | -18.7 | -38 | -0.7 | -1.3 |  |  | -57.0718 | -38.0829 | -259.5089 | -2.5833 | 4.8089 | 84.8714 | 74.3852 | 124.4088 | 59.7839 | 18.5994 | 29.8682 | 25.693 | -8.6063 | 182.7833 | -173.415 | 16.8162 | -6.4001 | -0.9607 |  | -5.84 | -1.995 | -2.004 | 2.16 | -0.96 | -1.7217 | -5.095 | 14.0368 | -9.3156 | 3.2 | 0.713 | 0.19 | 1.9761 | 2.269 | 3.6262 | 4.2915 | 4.1901 |  | 23.2 | 9.2132 | -0.36 |  | 0 | -17.8238 | -18.8475 | 1.0081 | 13.7359 | -12.5574 | 0 | -24.7 | 7 |  | -106.3561
MÁXIMO |  | 0 | 7.4104 | -6.3021 | 17.8267 | 13.2663 | 0 | 25.8938 | 0 | 28.0794 | 12.7516 | 11.0027 | 0 | -19.8 | 11 | 9.108 | -13.2 | 4.7493 | 14.5012 | 7.6082 | 7.7405 | 13.0668 | 0 | 6.3341 | 2.4765 | 0 | -0.3216 | -0.026 | 0.002 | 8.631 | -2.22 | 2.2 | 0.968 | 0.287 | -2.29 | -2.22 | -10 | -9 | -8.88 | 8.5913 | 3.9099 | 25.7936 | 27.5048 | -14.1118 | 4.6886 | 4.0446 | 21.8092 | 27.0932 | 0 | 6.0282 | 6.7196 | 50.3785 | 45.2237 | 24.5495 | -0.5 | -0.5 | -21.7236 | -21.85 | -1.8903 | 0 | 4.5804 | 9.2883 | 5.7861 | 3.8728 | -64.6077 | 49.2263 | 49.0432 | 7.9178 | -134.8377 | 0 | 0 | 0 | 35.0083 | 13.01 | 10.57 | 2.98 | 17.42 | -1.4693 | -1.2014 | 37.1316 | 34.2106 | 1.9154 | -19.7412 | -19.9553 | 4.1895 | 13.5838 | 0 | 0 | 75.8 | 9.1 | -2.27 | 50.4023 | 49.7483 | 48.2902 | 75.6392 | 75.6059 | 1 | -34.7711 | -3.8859 | 3.9561 | 34.52 | 31.22 | 17.1924 | 16.9952 | -6.78 | 0 | -0.237 | 0.028 | 47.4215 | 0.0153 | -3.3169 | 21.5 | 21.1 | -2.3193 | 20.2027 | 63.2486 | 45.6503 | 21.72 | -4.82 | 16.9425 | -24.4664 | 2.14 | 2.12 | 43.02 | 29.24 | -26.2182 | -13.0909 | -27.6463 | -26.9182 | 53.1528 | 30.0532 | 18.925 | 19.9459 | -1.9031 | -8.927 | -10.753 | -35.558 | 1.7906 | 0 | -4.6039 | -4.2744 | 27.6555 | 9.4107 | 7.786 | 29.2 | -18.7 | -18.1888 | 15.2817 | 0 | 0 | 16.5 | 5.9741 | 16.957 | -9.2549 | -9.5376 | 8.6797 | 10.919 | -13.3661 | 6.7886 | 0 | 0 | 4.5821 | 5.111 | 3.3629 | 12.3918 | 12.0569 | 27.6303 | 34.605 | 20.5514 | 31.8971 | 41.8488 | 26.6715 | -6.13 | 0.504 | 0.3866 | 2.04 | 3.38 | -10.8968 | 1.8354 | 6.045 | 2.952 | 2.8168 | 31.94 | -36.7788 | -26.4391 | -1.3 | 29.9494 | 0 | 28.6411 | 0 | -3.9124 | 3.3679 | 0.0855 | 0 | -9.1383 | 23.2419 | 11.706 | -28.2347 | -9.6074 | -4.4617 | 184.315 | -4.3361 | -7.7566 | 0.1217 | 5.4325 | 11.4362 | 11.6935 | 4 | 36.595 | 37.3276 | 11.73 | 9.7662 | 61.7778 | 53.6877 | 71.193 | 28.3632 | 28.2304 | 0 | -5.8149 | 0 | 0 | 68.7802 | 67.9096 | 2.5063 | 3.2918 | -7.3898 | -7.16 | 28.69 | 28.38 | -26.7 | -27 | 1.6013 | 10.4 | 46.1347 | 35.9559 | 35.8565 | -13.1 | -35 | 3.9 | 2.9 | -16.5835 | -16.797 | -36.0818 | 18.5374 | -228.0192 | 29.2342 | 178.983 | 95.128 | 111.6011 | 148.7391 | 69.1202 | 30.6033 | 33.9034 | 35.4577 | 1.6131 | 193.6038 | -136.2146 | 67.0615 | 34.4599 | 1.4075 | 0 | -4.8 | -0.339 | -0.348 | 7.6 | 0.16 | -1.2248 | 1.5244 | 16.4385 | -7.7623 | 6.5 | 2.577 | 2.685 | 2.9343 | 3.4474 | 5.1953 | 4.9886 | 5.0209 | 0 | 27.1 | 9.908 | 0.92 | 0 | 7.4607 | -14.5576 | -13.9239 | 9.3049 | 15.9394 | -8.5462 | 2.3649 | -20.7 | 12.2 | 0 | -85.8127
MÍNIMO |  | 0 | 2.9333 | -15.4062 | 0.4676 | 5.3713 | 0 | 9.7134 | 0 | 8.6813 | 3.1079 | 3.2013 | -15.54 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 2.932 | -5.5034 | 3.0621 | 2.7635 | 5.0809 | 0 | 0.0939 | 1.1085 | 0 | -1.3093 | -1.213 | -1.19 | 7.085 | -22.2 | -15.4 | -0.884 | 0.179 | -16.27 | -16.42 | -10 | -19.63 | -19.61 | 0.6865 | 2.6101 | 12.4967 | 13.6449 | -25.1947 | -12.8601 | -11.7291 | -1.8188 | -1.6327 | 0 | -18.0845 | 0 | 12.0513 | -52.18 | 2.1265 | -7.7 | -7.8 | -37.5274 | -37.3921 | -3.5419 | 0 | -12.3204 | 1.5132 | -0.7405 | -0.4869 | -142.2773 | 27.8329 | 28.0465 | -55.5489 | -228.4321 | 0 | 0 | 0 | 9.5504 | 8.32 | 4.46 | -12.99 | 3.22 | -20.6252 | -20.3573 | 10.6626 | 8.427 | -7.528 | -40.0649 | -39.8865 | -12.3436 | -1.8611 | 0 | 0 | 27.8 | -24.5 | -4.39 | 18.3002 | 18.689 | 17.7299 | 35.9893 | 38.2367 | -23.882 | -67.5368 | -22.4582 | 2.0278 | 24.09 | 17 | 4.6924 | 4.9835 | -15.57 | 0 | -15.4045 | -14.8674 | 23.92 | 0.0136 | -8.3827 | -14.9 | -16.1 | -8.1299 | -20.9449 | 49.6851 | 0 | -21.13 | -8.16 | 6.993 | -46.9152 | -11.3 | -11.46 | 11.15 | 14.95 | -47.0909 | -23.2727 | -45.7537 | -35.6 | 0 | -14.4254 | -20.2795 | -20.4013 | -21.9916 | -29.7602 | -15.537 | -102.3016 | -45.452 | 0 | -14.917 | -13.9695 | 9.0147 | -25.3708 | -23.996 | -25.604 | -28.1812 | -30.5739 | 0.1541 | 0 | 0 | -2.6 | 2.3987 | -40.8805 | -12.9044 | -13.0997 | 4.8468 | -7.831 | -28.1818 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -9.0426 | 6.0284 | 10.9383 | 10.8464 | 15.5982 | 28.1153 | 10.3725 | -12.47 | -3.0245 | 0.263 | 0.63 | -0.4 | -25.2612 | 0 | 2.659 | -0.04 | 0 | 27.36 | -45.4532 | -35.3349 | -3.65 | 23.7034 | 0 | 17.9953 | 0 | -10.4946 | 1.6099 | 0.0225 | 0 | -11.4522 | -23.1539 | 3.077 | -37.8144 | -33.1303 | -11.6257 | 132.3834 | -11.417 | -10.9895 | -17.7111 | 1.887 | 8.0514 | 7.9747 | 1 | 6.823 | 8.6125 | -12.99 | -11.2352 | 0 | 0 | 10.5445 | -12.057 | -11.8342 | -11.9061 | -14.1519 | -11.8487 | -14.541 | 28.9565 | 28.016 | -18.0769 | -17.5056 | -25.8505 | -25.9218 | 0.74 | 0.46 | -32.9 | -33.2 | 0.7572 | -11.92 | 20.6528 | 22.7684 | 22.9484 | -19.1 | -41 | -13.1 | -14 | -18.0735 | -17.9618 | -108.1252 | -49.9136 | -275.4359 | -18.7965 | 4.6477 | 59.8409 | 69.3009 | 105.4757 | 28.9388 | -16.2146 | 14.4383 | 12.2161 | -43.2347 | 141.7428 | -182.0428 | -31.433 | -54.4598 | -2.0374 | 0 | -9.92 | -1.995 | -2.004 | 0.88 | -6.48 | -4.3647 | -6.3279 | 8.7327 | -16.1425 | 1.7 | -1.915 | -2.235 | 0 | 1.4841 | 3.0265 | 2.9361 | 1.7631 | 0 | 19.8 | -3.249 | -0.54 | 0 | -8.9485 | -20.9223 | -24.8701 | -6.6913 | 9.9407 | -18.6477 | -2.6343 | -28.3 | 3.7 | 0 | -107.5475
PROMEDIO |  | 0 | 4.9515 | -10.2871 | 6.8597 | 9.5412 | 0 | 18.1645 | 0 | 16.9278 | 7.0599 | 6.5056 | -6.845 | -26.4 | 3.85 | 4.0437 | -19.2762 | 3.8269 | 4.0883 | 5.1583 | 5.0091 | 8.7731 | 0 | 1.7517 | 2.1459 | 0 | -0.91903 | -0.40419 | -0.39406 | 7.7509 | -12.9962 | -8.0194 | -0.085479 | 0.2044 | -12.1354 | -12.1502 | -10 | -11.3302 | -11.3615 | 5.6031 | 3.3674 | 18.5118 | 19.9276 | -19.7746 | -6.3826 | -6.3252 | 6.5939 | 7.5714 | 0 | -5.6905 | 4.1497 | 24.7165 | -17.3716 | 18.8934 | -5.7687 | -5.8875 | -27.1694 | -26.9313 | -2.7855 | 0 | -3.9629 | 5.1441 | 2.4675 | 1.7087 | -104.1768 | 37.2726 | 37.3756 | -24.5821 | -172.3537 | 0 | 0 | 0 | 22.4165 | 10.2454 | 7.579 | -5.3681 | 8.916 | -11.477 | -11.3319 | 21.0374 | 18.8426 | -3.0645 | -27.4616 | -27.5141 | -4.0398 | 7.3178 | 0 | 0 | 52.0438 | -10.5437 | -3.2431 | 33.9818 | 33.7852 | 32.5611 | 54.2644 | 54.5789 | -18.2452 | -47.4148 | -14.5183 | 3.0853 | 30.101 | 23.1494 | 10.9091 | 11.1379 | -11.3438 | 0 | -9.2469 | -9.0446 | 33.8142 | 0.01451 | -5.891 | -1.8719 | -1.4469 | -6.1595 | 8.3574 | 56.6443 | 3.7608 | 9.1767 | -6.491 | 11.7239 | -34.3064 | -8.0008 | -8.1073 | 28.9815 | 21.696 | -34.3731 | -17.1402 | -34.3332 | -30.5655 | 30.1567 | 5.4185 | -2.5033 | -2.4136 | -13.6824 | -20.7063 | -13.2335 | -67.1271 | -23.1562 | 0 | -9.6298 | -9.1388 | 19.671 | -8.1073 | -8.1762 | -4.968 | -22.7915 | -22.5676 | 8.7622 | 0 | 0 | 1.6708 | 4.0318 | -13.725 | -11.2766 | -11.3913 | 7.2075 | 5.3484 | -23.4654 | 6.2587 | 0 | 0 | 2.3945 | 2.6619 | 0.83641 | 0.93961 | 0.67448 | 16.9224 | 20.3697 | 14.6234 | 22.6237 | 34.5549 | 19.9278 | -9.63 | -1.4392 | 0.30734 | 1.205 | 1.4615 | -19.5916 | 1.2778 | 5.2163 | 0.91015 | 2.0902 | 29.2242 | -41.21 | -30.5003 | -2.4371 | 26.8893 | 0 | 24.396 | 0 | -7.5959 | 2.374 | 0.05625 | 0 | -10.4218 | -13.1706 | 7.659 | -32.7524 | -23.7422 | -8.1471 | 164.038 | -7.7213 | -9.6449 | -10.2187 | 3.2571 | 9.6878 | 9.7649 | 2.6852 | 21.5248 | 22.985 | -0.052083 | -1.4219 | 37.6617 | 12.7462 | 32.5525 | 7.5092 | 7.849 | -7.6604 | -9.973 | -3.1918 | -4.5554 | 54.1338 | 47.2393 | -12.6027 | -11.9189 | -13.914 | -13.8441 | 16.5021 | 16.4431 | -29.7792 | -29.8708 | 1.1659 | -4.2217 | 30.9273 | 29.8864 | 29.7389 | -16.5733 | -37.2958 | -0.82708 | -1.475 | -17.5435 | -17.5591 | -74.8871 | -1.4031 | -256.9263 | -3.51 | 28.3014 | 76.2491 | 89.6483 | 125.9717 | 58.5367 | 7.5613 | 22.5293 | 21.9198 | -16.521 | 167.3071 | -175.3189 | -1.8232 | 8.7564 | -0.61285 | 0 | -7.2917 | -1.317 | -1.3243 | 3.85 | -1.9117 | -2.4214 | -3.8376 | 12.993 | -9.6386 | 3.8208 | 0.72667 | 0.46396 | 2.1655 | 2.5629 | 4.0159 | 3.8572 | 3.542 | 0 | 22.2896 | 7.0427 | 0.14813 | 0 | -2.8486 | -17.262 | -19.0975 | 0.19548 | 12.6522 | -13.2518 | -0.052484 | -23.4583 | 6.225 | 0 | -97.0046
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 12 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/04/2025 | 00:30 | 43.44 | 42.82 | 44.4744 | 43.6396 | 202.2013 | 376.5753 | 221.4879 | 220.4374 | 411.6844 | 339.6462 | 1193.2559
12/04/2025 | 01:00 | 41.71 | 42.3 | 45.1442 | 44.4417 | 192.928 | 366.5239 | 225.4585 | 224.2417 | 406.0295 | 342.5966 | 1198.3263
12/04/2025 | 01:30 | 40.62 | 40.95 | 40.5896 | 39.7633 | 162.6747 | 324.5976 | 231.5676 | 231.148 | 410.054 | 340.8763 | 1213.6459
12/04/2025 | 02:00 | 42.77 | 43.01 | 46.6178 | 46.6195 | 203.0515 | 382.0688 | 223.913 | 221.1485 | 393.2103 | 326.9928 | 1165.2646
12/04/2025 | 02:30 | 42.18 | 43.26 | 45.948 | 45.5507 | 214.888 | 391.8267 | 221.157 | 219.3479 | 386.194 | 325.3477 | 1152.0466
12/04/2025 | 03:00 | 40.32 | 40.92 | 44.7424 | 46.1681 | 213.1363 | 385.2868 | 222.4692 | 222.8021 | 393.3342 | 331.3785 | 1169.984
12/04/2025 | 03:30 | 36.54 | 36.45 | 41.3934 | 41.4755 | 192.8251 | 348.684 | 226.0548 | 223.6435 | 395.2959 | 331.8795 | 1176.8737
12/04/2025 | 04:00 | 39.94 | 40.28 | 43.8046 | 45.959 | 213.4998 | 383.4834 | 226.3676 | 224.9949 | 385.3232 | 323.7133 | 1160.399
12/04/2025 | 04:30 | 42.02 | 42.2 | 46.3499 | 45.7979 | 229.8313 | 406.1991 | 221.28 | 222.1867 | 395.9783 | 336.3315 | 1175.7765
12/04/2025 | 05:00 | 47.6 | 47.57 | 48.7611 | 49.4844 | 231.828 | 425.2435 | 232.7845 | 231.5083 | 404.095 | 336.488 | 1204.8758
12/04/2025 | 05:30 | 46.15 | 47.04 | 42.0632 | 43.234 | 263.0855 | 441.5727 | 230.7485 | 230.0958 | 404.8136 | 335.3047 | 1200.9626
12/04/2025 | 06:00 | 47.52 | 48.12 | 43.9386 | 42.2379 | 254.6262 | 436.4427 | 233.1579 | 234.8136 | 402.9167 | 335.1389 | 1206.0271
12/04/2025 | 06:30 | 53.35 | 52.83 | 47.1536 | 47.9283 | 310.3895 | 511.6514 | 210.4278 | 212.0733 | 369.813 | 308.6945 | 1101.0086
12/04/2025 | 07:00 | 45.67 | 46.4 | 45.2782 | 43.8749 | 315.3008 | 496.5239 | 189.6485 | 189.3667 | 301.6126 | 252.9712 | 933.599
12/04/2025 | 07:30 | 54.27 | 54.23 | 49.163 | 48.5057 | 351.2336 | 557.4023 | 181.4024 | 179.2238 | 239.7728 | 198.0958 | 798.4948
12/04/2025 | 08:00 | 55.13 | 55.8 | 47.5555 | 47.2974 | 336.5086 | 542.2915 | 171.768 | 170.8514 | 212.8802 | 183.7252 | 739.2248
12/04/2025 | 08:30 | 58.32 | 58.48 | 49.297 | 48.8458 | 365.4179 | 580.3607 | 174.7413 | 172.3597 | 210.0198 | 178.9096 | 736.0304
12/04/2025 | 09:00 | 55.83 | 55.8 | 49.8328 | 48.6873 | 379.0039 | 589.154 | 175.3574 | 172.6743 | 227.7332 | 187.3718 | 763.1367
12/04/2025 | 09:30 | 59.94 | 60.19 | 48.4932 | 48.0412 | 395.4246 | 612.089 | 163.8531 | 163.1233 | 213.8438 | 175.9281 | 716.7483
12/04/2025 | 10:00 | 55.88 | 56.11 | 44.4744 | 44.0119 | 372.6677 | 573.144 | 159.6357 | 161.743 | 218.403 | 184.3695 | 724.1512
12/04/2025 | 10:30 | 56.92 | 57.42 | 46.4838 | 44.8781 | 371.4059 | 577.1078 | 169.1639 | 168.4072 | 240.0628 | 200.7874 | 778.4213
12/04/2025 | 11:00 | 58.89 | 57.99 | 46.2159 | 45.7553 | 386.1329 | 594.9841 | 170.2705 | 167.6733 | 241.0737 | 204.49 | 783.5075
12/04/2025 | 11:30 | 57.01 | 57.09 | 45.0103 | 43.987 | 385.0966 | 588.1939 | 168.9414 | 169.7287 | 239.3535 | 197.4173 | 775.4409
12/04/2025 | 12:00 | 53.36 | 53.34 | 43.2688 | 42.728 | 364.0212 | 556.718 | 174.0988 | 172.4926 | 237.7718 | 195.5855 | 779.9487
12/04/2025 | 12:30 | 60.12 | 60.39 | 46.3499 | 46.9736 | 380.8778 | 594.7113 | 163.8801 | 163.5311 | 225.4303 | 189.7889 | 742.6304
12/04/2025 | 13:00 | 60.05 | 60.36 | 47.5555 | 47.1366 | 376.7614 | 591.8635 | 159.7941 | 158.4721 | 216.5984 | 176.0507 | 710.9153
12/04/2025 | 13:30 | 58.12 | 57.98 | 44.8763 | 45.6206 | 364.9761 | 571.573 | 154.2353 | 156.1555 | 205.0352 | 176.6039 | 692.0299
12/04/2025 | 14:00 | 56.82 | 57.13 | 42.733 | 42.1614 | 347.9626 | 546.807 | 152.6048 | 151.9688 | 216.3359 | 184.1633 | 705.0728
12/04/2025 | 14:30 | 58.02 | 58.15 | 45.4122 | 44.5564 | 370.9194 | 577.058 | 158.7957 | 157.5006 | 226.3608 | 189.6185 | 732.2756
12/04/2025 | 15:00 | 49.21 | 49.95 | 39.9198 | 39.4143 | 324.7535 | 503.2476 | 153.9837 | 153.2771 | 230.4236 | 193.1292 | 730.8136
12/04/2025 | 15:30 | 51.58 | 51.54 | 39.518 | 39.2517 | 313.8027 | 495.6924 | 154.8367 | 155.2001 | 242.1034 | 196.2279 | 748.3681
12/04/2025 | 16:00 | 49.12 | 49.2 | 38.0444 | 37.5525 | 304.7673 | 478.6842 | 164.793 | 163.7171 | 278.9327 | 223.6624 | 831.1052
12/04/2025 | 16:30 | 47.38 | 47.07 | 37.2406 | 36.8153 | 296.9856 | 465.4915 | 178.3555 | 178.2525 | 330.3961 | 271.4436 | 958.4477
12/04/2025 | 17:00 | 45.85 | 46.05 | 37.1067 | 36.4184 | 282.7619 | 448.187 | 213.6724 | 212.5101 | 420.6266 | 340.6291 | 1187.4382
12/04/2025 | 17:30 | 46.41 | 46.3 | 35.4992 | 37.846 | 287.5992 | 453.6544 | 228.9971 | 229.1095 | 478.4077 | 385.2835 | 1321.7978
12/04/2025 | 18:00 | 42.6 | 42.6 | 35.0973 | 34.8344 | 263.1393 | 418.271 | 245.854 | 243.3092 | 524.3127 | 423.9571 | 1437.433
12/04/2025 | 18:30 | 53.52 | 53.63 | 43.4028 | 42.6101 | 333.4112 | 526.5741 | 243.9848 | 245.1025 | 530.537 | 418.6938 | 1438.3181
12/04/2025 | 19:00 | 57.71 | 58.24 | 47.9574 | 47.8086 | 380.2923 | 592.0083 | 239.6894 | 239.2006 | 512.0623 | 418.5162 | 1409.4685
12/04/2025 | 19:30 | 57.56 | 58.16 | 47.4215 | 47.5007 | 384.2256 | 594.8678 | 236.3193 | 235.975 | 501.6139 | 403.5673 | 1377.4755
12/04/2025 | 20:00 | 57.62 | 57.39 | 49.6989 | 47.4158 | 385.0036 | 597.1282 | 236.4293 | 234.4081 | 495.658 | 393.8981 | 1360.3935
12/04/2025 | 20:30 | 56.32 | 56.43 | 51.9762 | 46.8738 | 381.9784 | 593.5784 | 234.0552 | 232.8053 | 494.7371 | 400.9814 | 1362.579
12/04/2025 | 21:00 | 57.97 | 58.02 | 49.0291 | 48.9361 | 390.9481 | 604.9033 | 236.6553 | 235.1214 | 490.8366 | 403.1699 | 1365.7832
12/04/2025 | 21:30 | 52.37 | 52.72 | 43.6707 | 43.0698 | 350.2196 | 542.0501 | 238.4026 | 235.9227 | 491.7683 | 393.7005 | 1359.7941
12/04/2025 | 22:00 | 53.26 | 53.15 | 44.4744 | 44.035 | 347.4825 | 542.4019 | 243.7411 | 244.3408 | 477.3673 | 391.2764 | 1356.7256
12/04/2025 | 22:30 | 46.58 | 46.84 | 42.4651 | 38.545 | 296.0321 | 470.4622 | 241.0552 | 237.1805 | 457.5636 | 376.8122 | 1312.6115
12/04/2025 | 23:00 | 43.91 | 43.88 | 38.0444 | 37.6235 | 270.74 | 434.1979 | 234.3133 | 234.4088 | 442.7819 | 363.0844 | 1274.5884
12/04/2025 | 23:30 | 41.56 | 41.72 | 38.9821 | 39.9 | 275.7404 | 437.9025 | 229.2021 | 230.7643 | 441.0007 | 359.2662 | 1260.2333
13/04/2025 | 00:00 | 35.94 | 36.52 | 33.4898 | 33.3061 | 229.2711 | 368.527 | 227.6806 | 226.0091 | 436.4481 | 358.8282 | 1248.966
MÁXIMO |  | -35.94 | -36.45 | -33.4898 | -33.3061 | -162.6747 |  | 245.854 | 245.1025 | 530.537 | 423.9571
MÍNIMO |  | -60.12 | -60.39 | -51.9762 | -49.4844 | -395.4246 |  | 152.6048 | 151.9688 | 205.0352 | 175.9281
PROMEDIO |  | -50.3121 | -50.5004 | -44.0837 | -43.6483 | -309.3298 |  | 204.106 | 203.3402 | 356.4293 | 293.8832
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 12 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/04/2025 | 00:30 | 496.9765 |  | 507.649 | [9 empty] | 220.9251 | 223.3669 | 226.3053 | 220.219 | 217.8664
12/04/2025 | 01:00
12/04/2025 | 01:30 | 502.8517 | 512.9912 | 514.0565
12/04/2025 | 02:00 | 496.9241 | 506.269 | 504.8655 |  |  | 519.5617 | [5 empty] | 493.2563 | 221.1622 | 223.6104 | 226.1815 |  | 220.4134 |  | 223.1 |  |  |  | 141.42 | [5 empty] | 125.8193 | 142.4124
12/04/2025 | 02:30 |  |  | 510.2225 | [10 empty] | 223.9066
12/04/2025 | 03:00 |  | 512.046 | 513.2161 | 518.7543 | [9 empty] | 224.6107 |  |  | 220.3765 | [11 empty] | 125.7265
12/04/2025 | 03:30 | 496.6093 | 511.7834 | 511.8506 |  |  |  | 518.3973 | 503.8372 | [5 empty] | 223.5077 |  | 223.7489 | [9 empty] | 133.8462 |  |  | 125.6337
12/04/2025 | 04:00 |  | 510.9431 | 508.0167 |  |  |  |  | 498.2977
12/04/2025 | 04:30 |  | 505.5863 | 506.7562 | [9 empty] | 221.0782 | 223.6603 | [14 empty] | 126.8984
12/04/2025 | 05:00 | 495.2454 | [21 empty] | 140.4292 |  |  | 135.2124 |  | 142.0294
12/04/2025 | 05:30 |  |  | 506.2311 | [10 empty] | 222.7015
12/04/2025 | 06:00 |  |  | 507.1239 |  |  |  | 518.9165 | [7 empty] | 225.8723 |  | 220.6128 | [6 empty] | 139.3121 | 138.6098
12/04/2025 | 06:30 | [6 empty] | 518.8274 | 503.3747 | [7 empty] | 223.803 | 220.6718 |  |  |  |  | 142.4435 |  |  | 138.6749
12/04/2025 | 07:00 | [8 empty] | 505.1263 | 492.7742 | 510.7721 |  | 223.524 | [7 empty] | 225.8 |  |  |  |  | 136.6476 |  |  | 128.3535
12/04/2025 | 07:30 |  | 499.1791 | 501.0316 |  | 517.5771 |  | 518.8029 | 508.836 | [5 empty] | 221.2586 |  |  | 220.0517 | [5 empty] | 141.768 |  |  |  |  | 143.2443
12/04/2025 | 08:00 | 484.1246 | 494.0324 | 499.0885 | [10 empty] | 220.0416 | 220.9456 |  | 215.5039 | [5 empty] | 140.2498 |  | 139.0477 |  |  |  | 125.6337 | 142.5145
12/04/2025 | 08:30 | 485.1212 |  | 493.784 | 508.1923 |  | 508.7487 | 518.9449 |  |  |  |  | 497.1438 | 223.0476 | 220.4042 | 223.3809 | 216.9362 | [9 empty] | 135.0054
12/04/2025 | 09:00 | [6 empty] | 518.9423 | [5 empty] | 225.4602 |  |  |  | 213.0676 | [7 empty] | 137.6402
12/04/2025 | 09:30 |  |  | 509.4347 |  |  |  | 518.4578 | [6 empty] | 220.6634
12/04/2025 | 10:00 |  |  |  |  | 506.3897 |  | 518.954 | [5 empty] | 220.3777 |  |  | 214.6831
12/04/2025 | 10:30 | [6 empty] | 518.9321 | [14 empty] | 143.3773
12/04/2025 | 11:00 |  |  |  |  | 506.577 |  | 518.9142 | 501.6535 |  | 487.3315 |  |  | 219.2953 |  |  |  | 210.7937
12/04/2025 | 11:30 | 486.118 | 501.3848 |  |  |  |  | 518.8835 | [6 empty] | 220.3502 | 221.1 | [9 empty] | 137.7526 | 133.6254
12/04/2025 | 12:00 | [6 empty] | 518.3338 |  |  | 492.2878 |  |  | 224.2294 | 220.3236
12/04/2025 | 12:30 |  | 501.2798 | 503.3951 | 502.3788 |  |  | 514.6955 | [5 empty] | 223.7671 | 220.3066 |  | 214.7354 | [5 empty] | 144.2096 |  |  |  | 135.0054
12/04/2025 | 13:00 |  | 497.9187 |  | 507.7924 |  |  | 518.8188 | [5 empty] | 221.7438 | 219.8562 | [7 empty] | 142.2361 |  |  | 137.6664 |  |  |  | 125.6826
12/04/2025 | 13:30 |  | 503.5381 | 509.1196 |  | 511.7657 |  | 518.1877 | [6 empty] | 221.2476 | 222.9631 | [13 empty] | 124.1786
12/04/2025 | 14:00 | [6 empty] | 518.8182 | [9 empty] | 214.1971 |  | 223.1 |  |  |  | 139.998 | [6 empty] | 140.942
12/04/2025 | 14:30 |  | 499.5993 | 504.4454 | [5 empty] | 502.6892 |  |  |  | 218.5117 | 220.3337 | 222.9309 |  | 211.9454
12/04/2025 | 15:00 | [6 empty] | 518.8364 | [9 empty] | 214.1897
12/04/2025 | 15:30 | [9 empty] | 487.0971 |  | 494.9555 |  | 222.5434
12/04/2025 | 16:00 | [12 empty] | 220.2879
12/04/2025 | 16:30 | [10 empty] | 505.4786 |  | 223.1674
12/04/2025 | 17:00 | 489.685 | 500.4395 | 501.1367 |  |  |  | 507.9052 |  |  | 482.0176 | 500.1699 |  | 221.2281 | 221.2059 | 223.2704 | [5 empty] | 221
12/04/2025 | 17:30 | [6 empty] | 502.6735 |  | 486.5778 | 476.5115 | 489.613 | 479.4753 |  |  | 225.6503 | [6 empty] | 138.688 | 139.5279 |  |  |  |  | 141.2243 |  | 139.3694
12/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 518.4187 |  |  | 518.8881 |  | 501.3539 | 485.9261 | 503.6277 | 486.6227 |  | 223.4259 | 228.0733 | 221.6872 | 218.9664 |  |  |  | 221.6 | [6 empty] | 141.5025 |  | 140.3497
12/04/2025 | 18:30 |  | 500.7021 | 500.8741 |  | 511.6232 |  |  |  | 495.7323 | 480.8506 |  | 488.1464 | 225.7387 | 221.1865 | 225.6862 | 219.3389
12/04/2025 | 19:00 | [6 empty] | 518.9454 | [11 empty] | 221.8
12/04/2025 | 19:30 | [6 empty] | 518.9111 |  |  |  | 509.0831 | 493.0371 | [10 empty] | 141.7709 |  |  |  |  | 142.9516
12/04/2025 | 20:00 | [6 empty] | 518.7866 | [5 empty] | 222.9631
12/04/2025 | 20:30 | 489.0031 | 498.1813 | 494.7294 |  |  |  | 518.7408 | [6 empty] | 220.7432
12/04/2025 | 21:00 | [6 empty] | 518.8552 | [6 empty] | 221.2024 | 223.7895 | [12 empty] | 141.4146
12/04/2025 | 21:30 | 493.6718 | 503.5381 | 500.559 |  |  |  | 518.7889 | [6 empty] | 220.6353 | 226.2865
12/04/2025 | 22:00 |  | 503.7482 | 499.9288 | [9 empty] | 224.5291 | 221.1208 | [11 empty] | 133.6806 |  |  | 125.3505
12/04/2025 | 22:30 | 493.5144 | [11 empty] | 225.6509 | 222.7797 | 226.3088
12/04/2025 | 23:00 | 498.8649 | 508.1071 | 507.8067 | [5 empty] | 499.3972 |  |  |  |  | 223.1531 | [11 empty] | 135.0606
12/04/2025 | 23:30 |  |  |  |  | 522.4288 | 519.9866 | [6 empty] | 228.1202 | 224.745 |  | 223.779
13/04/2025 | 00:00 |  |  | 507.544 | [10 empty] | 224.3629 | 228.7539 | 221.2583
MÁXIMO |  | 502.8517 | 512.9912 | 514.0565 | 518.7543 | 522.4288 | 519.9866 | 518.954 | 508.836 | 505.1263 | 492.7742 | 510.7721 | 497.1438 | 228.1202 | 224.745 | 228.7539 | 223.803 | 220.6718 | 0 | 223.1 | 0 | 225.8 | 144.2096 | 141.7709 | 139.3121 | 139.0477 | 136.6476 | 0 | 143.2443 | 128.3535 | 142.5145
MÍNIMO |  | 484.1246 | 494.0324 | 493.784 | 502.3788 | 506.3897 | 508.7487 | 502.6735 | 498.2977 | 486.5778 | 476.5115 | 489.613 | 479.4753 | 218.5117 | 219.8562 | 220.9456 | 214.6831 | 210.7937 | 0 | 221.8 | 0 | 221 | 138.688 | 139.5279 | 139.3121 | 137.6402 | 133.6254 | 0 | 141.2243 | 124.1786 | 139.3694
PROMEDIO |  | 492.9777 | 503.7509 | 505.1194 | 511.1073 | 512.7269 | 516.099 | 517.583 | 503.1998 | 498.4794 | 485.5996 | 503.1241 | 490.3767 | 222.7404 | 221.9743 | 224.8437 | 220.0189 | 216.8197 | 0 | 222.6667 | 0 | 222.8 | 142.1909 | 140.7377 | 139.3121 | 138.2319 | 134.7604 | 0 | 142.0611 | 125.9196 | 141.1176
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:48 06:29:49 | 60.345 60.345
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.710 | 06:29:49 | 60.346
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:48 06:29:49 | 60.345 60.345
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:48 06:29:49 | 60.345 60.345
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:49 | 60.346
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:49 | 60.346
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:25:38 | 59.709 | 06:29:49 | 60.346

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 12 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 12 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/04/2025 | 00:30 | 6803.5 | 6851.0703 | 0.6992%
12/04/2025 | 01:00 | 6708.48 | 6712.0256 | 0.05285%
12/04/2025 | 01:30 | 6483.1 | 6634.4974 | 2.335%
12/04/2025 | 02:00 | 6520.57 | 6516.1318 | -0.06806%
12/04/2025 | 02:30 | 6442.24 | 6492.7379 | 0.7839%
12/04/2025 | 03:00 | 6450.51 | 6484.1013 | 0.5208%
12/04/2025 | 03:30 | 6395.09 | 6437.1874 | 0.6583%
12/04/2025 | 04:00 | 6398.02 | 6413.1015 | 0.2357%
12/04/2025 | 04:30 | 6422.94 | 6480.7256 | 0.8997%
12/04/2025 | 05:00 | 6435.34 | 6480.652 | 0.7041%
12/04/2025 | 05:30 | 6553.6 | 6535.2492 | -0.28%
12/04/2025 | 06:00 | 6560.25 | 6571.0478 | 0.1646%
12/04/2025 | 06:30 | 6400.25 | 6470.1996 | 1.093%
12/04/2025 | 07:00 | 6509.97 | 6509.8255 | -0.00222%
12/04/2025 | 07:30 | 6695.12 | 6721.9834 | 0.4012%
12/04/2025 | 08:00 | 6957.59 | 6899.4618 | -0.8355%
12/04/2025 | 08:30 | 7223.62 | 7159.0041 | -0.8945%
12/04/2025 | 09:00 | 7278.73 | 7275.7519 | -0.04092%
12/04/2025 | 09:30 | 7441.3 | 7482.3363 | 0.5515%
12/04/2025 | 10:00 | 7469.55 | 7593.3316 | 1.657%
12/04/2025 | 10:30 | 7722.89 | 7654.6055 | -0.8842%
12/04/2025 | 11:00 | 7810.26 | 7741.2326 | -0.8838%
12/04/2025 | 11:30 | 7869.39 | 7791.7109 | -0.9871%
12/04/2025 | 12:00 | 7724.84 | 7810.8924 | 1.114%
12/04/2025 | 12:30 | 7859.16 | 7785.9549 | -0.9315%
12/04/2025 | 13:00 | 7764.44 | 7711.6726 | -0.6796%
12/04/2025 | 13:30 | 7697.65 | 7646.4056 | -0.6657%
12/04/2025 | 14:00 | 7616.85 | 7586.727 | -0.3955%
12/04/2025 | 14:30 | 7581.64 | 7574.0034 | -0.1007%
12/04/2025 | 15:00 | 7597.42 | 7565.4438 | -0.4209%
12/04/2025 | 15:30 | 7545.52 | 7570.1315 | 0.3262%
12/04/2025 | 16:00 | 7535.67 | 7533.9418 | -0.02293%
12/04/2025 | 16:30 | 7441.85 | 7407.8295 | -0.4572%
12/04/2025 | 17:00 | 7339.8 | 7324.6966 | -0.2058%
12/04/2025 | 17:30 | 7330.47 | 7272.1211 | -0.796%
12/04/2025 | 18:00 | 7275.97 | 7259.7988 | -0.2223%
12/04/2025 | 18:30 | 7615.92 | 7563.9847 | -0.6819%
12/04/2025 | 19:00 | 7629.65 | 7658.1092 | 0.373%
12/04/2025 | 19:30 | 7620.08 | 7636.7526 | 0.2188%
12/04/2025 | 20:00 | 7578.73 | 7619.1807 | 0.5337%
12/04/2025 | 20:30 | 7548.7 | 7559.2894 | 0.1403%
12/04/2025 | 21:00 | 7519.37 | 7492.6769 | -0.355%
12/04/2025 | 21:30 | 7489.48 | 7441.9752 | -0.6343%
12/04/2025 | 22:00 | 7444.95 | 7338.4647 | -1.43%
12/04/2025 | 22:30 | 7352.16 | 7292.4206 | -0.8125%
12/04/2025 | 23:00 | 7142.08 | 7156.2471 | 0.1984%
12/04/2025 | 23:30 | 7001.82 | 6968.361 | -0.4779%
13/04/2025 | 00:00 | 6845.3 | 6822.8247 | -0.3283%

## DESVIACIÓN
sábado, 12 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 237.3 | 235.9772 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 109.1 | 116.6667 | 116.6667 | -7.5667 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 210 | 175 | 175 | 35 | 183.4 | 160.0052 | 119.6593 | 63.7407 | 91.1 | 80.0026 | 59.8297 | 31.2704 | 380.7 | 383.1658 | 568.2985 | -187.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 142.8461 | 142.5696 | 1.0304 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.8668 | 8.8668 | 0.13319 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.1 | 95.9171 | 95.918 | -0.81805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 173.3 | 178.7261 | 141.7876 | 31.5124 |  |  |  | 0 | 75.2 |  | 141.7876 | -66.5876 | 77.2 | 178.7261 | 141.7876 | -64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 268.3 | 271.1219 | 271.122 | -2.822 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 110 | 110 | 33.4 | 145.8 | 110 | 110 | 35.8 | 148.2 | 110 | 110 | 38.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 110.26 | 110.26 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.68 | 0.68 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 26.933 | 26.933 | 0.167 | 58.7 | 74.107 | 74.107 | -15.407 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.201 | 3.201 | -2.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 16 | -1.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23 | 13 | 13 | 10 | 28.7 | 27 | 27 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 65.99 | 65.99 | -26.89 | 73.8 | 58.89 | 58.89 | 14.91 | 3.4 | 4.94 | 4.94 | -1.54 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | -2.4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 1.3 | 0.18 | 0.18 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.2 | 46 | 46 | -14.8 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.08 | 45 | 45 | -0.92 | 21.77 | 15 | 15 | 6.77 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.2 | 646.7979 | 646.7979 | 5.4021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.8 | 235.9772 | 235.9772 | 1.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 116.6667 | 116.6667 | -4.4667 | 110.8 | 116.6667 | 116.6667 | -5.8667 | 112.3 | 116.6667 | 116.6667 | -4.3667 | 210.4 | 175 | 175 | 35.4 | 204 | 119.6604 | 119.6593 | 84.3407 | 108.1 | 59.8302 | 59.8297 | 48.2704 | 383.2 | 383.1658 | 568.2985 | -185.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.6 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7514 | 2.9 | 4.1678 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.8 | 142.461 | 142.9926 | 0.80736 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.8668 | 8.8668 | 0.13319 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 45.4 | 44.2751 | 44.2751 | 1.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 95.3 | 95.9158 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 173.9 | 175.8798 | 118.4287 | 55.4713 |  |  |  | 0 | 0 |  | 118.4287 | -118.4287 | 76 | 175.8798 | 118.4287 | -42.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 271.5 | 271.1219 | 271.122 | 0.37805 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 110 | 110 | 33.4 | 146.3 | 110 | 110 | 36.3 | 148.1 | 110 | 110 | 38.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 85.278 | 85.278 | 13.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.774 | 26.774 | -2.274 | 45.3 | 72.408 | 72.408 | -27.108 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.201 | 3.201 | -1.701 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 16 | -1.1 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.7 | 8.86 | 8.86 | 10.84 | 23.8 | 19.32 | 19.32 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 45.878 | 45.878 | -9.478 | 68.2 | 65.709 | 65.709 | 2.491 | 3.9 | 1.966 | 1.966 | 1.934 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 0.116 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0.9 | 0.542 | 0.542 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 38 | 38 | -26.5 | 5.1 | 17 | 17 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.89 | 45 | 45 | -1.11 | 21.44 | 15 | 15 | 6.44 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 641.8 | 646.7979 | 646.7979 | -4.9979 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 234.1 | 235.9772 | 235.9772 | -1.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 212.4 | 175 | 175 | 37.4 | 205.6 | 119.6604 | 119.6593 | 85.9407 | 108.8 | 59.8302 | 59.8297 | 48.9704 | 371.6 | 383.1658 | 568.2985 | -196.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 2.6 | 4.1678 | 2.1126 | 0.48744 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 142.9986 | 142.9994 | -0.09941 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.4 | 458.878 | 458.878 | -34.4781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.8668 | 8.8668 | 0.13319 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 94.4 | 95.913 | 95.918 | -1.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 173.7 | 156.6762 | 99.387 | 74.313 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.387 | -99.387 | 75.4 | 156.6762 | 99.387 | -23.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 240.6 | 271.1219 | 271.122 | -30.522 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 110 | 110 | 33 | 146 | 110 | 110 | 36 | 147.3 | 110 | 110 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 84.673 | 84.673 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.538 | 0.538 | 0.162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.533 | 26.533 | -11.533 | 28.8 | 70.684 | 70.684 | -41.884 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.201 | 3.201 | -1.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 16 | -1.1 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 9.27 | 9.27 | 17.13 | 23 | 19.134 | 19.134 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 41.467 | 41.467 | -21.567 | 43.8 | 61.63 | 61.63 | -17.83 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.8 | 0.1 | 0.952 | 0.952 | -0.852 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 1.1 | 0.498 | 0.498 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 32 | 32 | -27 | 0.7 | 14 | 14 | -13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.61 | 45 | 45 | -0.39 | 21.54 | 15 | 15 | 6.54 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.6 | 646.7979 | 646.7971 | 2.803 | 216.4 | 211.4413 | 211.4399 | 4.9601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2253 | -1.7253 | 238.8 | 235.9772 | 235.9766 | 2.8234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 205.5 | 119.6604 | 119.6581 | 85.8419 | 109.4 | 59.8302 | 59.8291 | 49.5709 | 379.9 | 383.1658 | 568.296 | -188.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7068 | 1.0932 | 8.1 | 7.5928 | 3.8484 | 4.2516 | 3.9 | 4.1678 | 2.1124 | 1.7876 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37847 | 10.1 | 9.9998 | 9.9996 | 0.10044 | 143.8 | 142.5015 | 142.8479 | 0.95211 | 8.6 | 8.913 | 8.9128 | -0.31277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9045 | -1.5045 | 223 | 221.5563 | 221.5552 | 1.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 458.878 | 381.7577 | 71.5423 | 82 | 81.9541 | 81.9496 | 0.05037 | 146.2 | 148.6263 | 148.6252 | -2.4252 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80156 | 18.5 | 19.2858 | 19.2849 | -0.78487 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 93.2 | 87.6576 | 87.6571 | 5.5429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.9132 | 110.9117 | -1.5117 |  |  |  | 0 | 9 | 8.8668 | 8.8649 | 0.13515 | 44.8 | 47.2663 | 47.2654 | -2.4654 | 47.4 | 44.2751 | 44.2746 | 3.1254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08685 | 37.8 | 34.4195 | 34.4192 | 3.3808 | 174 | 171.5419 | 171.5409 | 2.4592 | 94.8 | 92.634 | 85.4744 | 9.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8144 | -1.6144 | 173 | 125.9702 | 94.0171 | 78.9829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 75.7 | 125.9702 | 94.0171 | -18.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.992 | 0.70801 | 270.7 | 271.1219 | 271.1039 | -0.40387 | 132.2 | 133.68 | 133.6787 | -1.4787 | 64.6 | 67.4615 | 67.4609 | -2.8609 | 80 | 78.568 | 78.5638 | 1.4362 | 30.2 | 30.0976 | 30.0971 | 0.10285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 110 | 110 | 32.4 | 145.2 | 110 | 110 | 35.2 | 147 | 110 | 110 | 37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 84.26 | 84.26 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.505 | 0.50496 | -0.40496 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31704 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | -0.05996 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.69996 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 18.5 | 19.5122 | 19.5121 | -1.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.211 | 26.211 | -13.011 | 30.8 | 68.935 | 68.935 | -38.135 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.20096 | 20.2 | 19.8692 | 19.8674 | 0.33258 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.9 | 16 | 16 | -1.0999 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10004 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 27.5 | 9.574 | 9.574 | 17.926 | 19.8 | 19.467 | 19.467 | 0.33304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 36.496 | 36.496 | -23.796 | 27.9 | 57.391 | 57.391 | -29.491 | 0.5 | 1.313 | 1.313 | -0.81296 | 0 | 0.849 | 0.84896 | -0.84896 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.6 | 7 | 7 | 0.60004 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.59996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0.6 | 0.494 | 0.49396 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 29 | 29 | -29 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 44.59 | 45 | 45 | -0.41 | 21.64 | 15 | 15 | 6.64 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.1 | 646.7979 | 646.7969 | 1.3031 | 216.3 | 211.4413 | 211.4396 | 4.8604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2252 | -1.5252 | 236.6 | 235.9772 | 235.9765 | 0.62346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 204.3 | 204.878 | 119.6581 | 84.6419 | 108 | 102.439 | 59.8291 | 48.1709 | 376.1 | 383.1658 | 568.2956 | -192.1956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7068 | 2.4932 | 8 | 7.5928 | 3.8484 | 4.1516 | 3.3 | 4.1678 | 2.1124 | 1.1877 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37846 | 10.1 | 9.9998 | 9.9996 | 0.10044 | 143.3 | 143 | 142.8163 | 0.48368 | 8.7 | 8.913 | 8.9128 | -0.21276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9043 | -1.8043 | 223 | 221.5563 | 221.5551 | 1.4449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.5 | 458.878 | 370.2626 | 51.2374 | 82 | 81.9541 | 81.9411 | 0.05891 | 148.6 | 148.6263 | 148.6251 | -0.02509 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80161 | 18.5 | 19.2858 | 19.2847 | -0.78469 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 90.7 | 87.6576 | 87.657 | 3.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9132 | 110.9113 | -2.6113 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.8668 | 8.8645 | -0.06449 | 45.3 | 47.2663 | 47.2652 | -1.9652 | 46 | 44.2751 | 44.2746 | 1.7254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08684 | 39.1 | 34.4195 | 34.4192 | 4.6808 | 174.3 | 171.5419 | 171.5407 | 2.7593 | 95 | 95.918 | 83.4696 | 11.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8142 | -2.4142 | 173 | 154.5299 | 94.0171 | 78.9829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 73.8 | 77.265 | 94.0171 | -20.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9918 | 0.70815 | 257.8 | 271.122 | 270.7581 | -12.9581 | 132.4 | 133.68 | 133.6786 | -1.2786 | 61 | 67.4615 | 67.4609 | -6.4609 | 79 | 78.568 | 78.5631 | 0.4369 | 30.1 | 30.0976 | 30.0971 | 0.00288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 140.6501 | 110 | 33 | 145.3 | 140.6501 | 110 | 35.3 | 147.3 | 140.6501 | 110 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 97.0134 | 82.135 | -0.23496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.47196 | -0.47196 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.04996 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.59996 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 18.5 | 19.5122 | 19.5121 | -1.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 25.977 | 25.977 | -9.577 | 38.5 | 25.9971 | 67.444 | -28.944 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.10096 | 20.2 | 19.8692 | 19.4015 | 0.79855 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.9 | 16 | 16 | -1.0999 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 27.2 | 9.879 | 9.879 | 17.321 | 19 | 19.626 | 19.626 | -0.62596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12 | 35.623 | -25.023 | 23.8 | 33 | 56.925 | -33.125 | 0.2 | 1.098 | 1.098 | -0.89796 | 0 | 0.803 | 0.80296 | -0.80296 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.5 | 7 | 7 | 0.50004 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.59996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0 | 0.475 | 0.47496 | -0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 3.7687 | 26 | -26 | 0 | 1.4561 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 44.46 | 45 | 45 | -0.54 | 21.63 | 15 | 15 | 6.63 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7967 | 2.1033 | 216.5 | 211.4413 | 211.4394 | 5.0606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2251 | -2.2252 | 236.8 | 235.9772 | 235.9765 | 0.82353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 125.0209 | 116.6667 | -4.5667 | 112.1 | 125.0209 | 116.6667 | -4.5667 | 112.5 | 125.0209 | 116.6667 | -4.1667 | 213.3 | 187.5313 | 175 | 38.3 | 204.2 | 203.6029 | 119.6581 | 84.5419 | 108.1 | 101.8015 | 59.8291 | 48.2709 | 379.3 | 383.1658 | 568.2954 | -188.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7067 | 2.2933 | 7.3 | 7.5928 | 3.8484 | 3.4516 | 3.2 | 4.1678 | 2.1124 | 1.0877 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37846 | 10.1 | 9.9998 | 9.9995 | 0.10045 | 143.3 | 143 | 142.7045 | 0.59551 | 8.7 | 8.913 | 8.9128 | -0.21276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9043 | -1.8043 | 222.9 | 221.5563 | 221.5551 | 1.3449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.7 | 458.878 | 458.878 | -53.178 | 82 | 81.9541 | 70.2736 | 11.7264 | 149.7 | 148.6263 | 148.625 | 1.075 | 42.4 | 41.499 | 41.4984 | 0.90164 | 18.5 | 19.2858 | 19.2845 | -0.7845 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 92.2 | 87.6576 | 87.657 | 4.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9095 | -2.9095 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8641 | -0.16412 | 45.7 | 47.2663 | 47.265 | -1.565 | 44.3 | 44.2751 | 44.2745 | 0.02546 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08683 | 38.3 | 34.4195 | 34.4192 | 3.8808 | 175 | 171.5419 | 171.5407 | 3.4593 | 95.1 | 95.918 | 54.2614 | 40.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8133 | -2.2133 | 174.1 | 154.5299 | 94.0171 | 80.0829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 75.4 | 77.265 | 94.0171 | -18.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9917 | 0.70829 | 268.6 | 271.122 | 225.9459 | 42.6542 | 133.5 | 133.68 | 133.6785 | -0.17848 | 61.5 | 67.4615 | 67.4608 | -5.9608 | 79.3 | 78.568 | 78.5629 | 0.73712 | 30.3 | 30.0976 | 30.0971 | 0.20289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 110 | 110 | 33.8 | 146.1 | 110 | 110 | 36.1 | 147.7 | 110 | 110 | 37.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 50 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 94.5859 | 79.438 | -9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.438 | 0.43796 | -0.13796 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | -0.03996 | 4.1 | 4.6 | 4.5999 | -0.49995 | 20.5 | 19.5122 | 19.5121 | 0.98785 | 18.5 | 19.5122 | 19.5121 | -1.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 25.832 | 25.832 | -10.732 | 31.7 | 34.6318 | 66.213 | -34.513 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.10096 | 20.2 | 19.8692 | 12.6124 | 7.5876 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.9 | 16 | 16 | -1.0999 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10004 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 28.9 | 10.183 | 10.183 | 18.717 | 16.3 | 19.727 | 19.727 | -3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 13 | 36.117 | -28.217 | 24.1 | 38 | 57.717 | -33.617 | 0 | 0.907 | 0.90696 | -0.90696 | 0 | 0.777 | 0.77696 | -0.77696 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40004 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.59996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0.1 | 0.45 | 0.44996 | -0.34996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 2.3888 | 25 | -25 | 0 | 1.9367 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 43.87 | 45 | 45 | -1.13 | 21.08 | 15 | 15 | 6.08 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 646.7979 | 646.7968 | 2.4032 | 216.4 | 211.4413 | 211.4395 | 4.9605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2252 | -1.1252 | 238.4 | 235.9772 | 235.9765 | 2.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 207.8 | 175 | 175 | 32.8 | 206.3 | 198.0453 | 119.6581 | 86.6419 | 108.2 | 99.0227 | 59.8291 | 48.3709 | 379.5 | 383.1658 | 568.2955 | -188.7955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7068 | 4.2932 | 7.7 | 7.5928 | 3.8484 | 3.8516 | 3.6 | 4.1678 | 2.1124 | 1.4876 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37846 | 10.2 | 9.9998 | 9.9995 | 0.20045 | 143.4 | 143 | 142.3451 | 1.0549 | 8.7 | 8.913 | 8.9128 | -0.21276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9043 | -2.0043 | 223.4 | 221.5563 | 221.254 | 2.146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.2 | 458.878 | 343.9201 | 57.2799 | 82 | 81.9541 | 81.9405 | 0.05954 | 150 | 148.6263 | 148.625 | 1.375 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80162 | 18.5 | 19.2858 | 19.2847 | -0.78467 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 89 | 87.6576 | 87.657 | 1.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9132 | 110.9114 | -1.0114 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8644 | -0.16444 | 46.6 | 47.2663 | 47.2652 | -0.66516 | 45.5 | 44.2751 | 44.2746 | 1.2254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08683 | 39.5 | 34.4195 | 34.4192 | 5.0808 | 174.8 | 171.5419 | 171.5407 | 3.2593 | 95.5 | 95.918 | 71.512 | 23.988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8142 | -2.1142 | 163.8 | 154.5299 | 94.0171 | 69.7829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 71.7 | 77.265 | 94.0171 | -22.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9918 | 0.60817 | 254 | 271.122 | 253.9346 | 0.06541 | 133.7 | 133.68 | 133.6785 | 0.02146 | 61.3 | 67.4615 | 67.4609 | -6.1609 | 78.1 | 78.568 | 78.5631 | -0.4631 | 30.5 | 30.0976 | 30.0971 | 0.40288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 110 | 110 | 33.9 | 145.6 | 110 | 110 | 35.6 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 0 | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 94.8204 | 79.939 | -16.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.43396 | -0.43396 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51704 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.04996 | 4 | 4.6 | 4.5999 | -0.59995 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 19 | 19.5122 | 19.5121 | -0.51215 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25.711 | 25.711 | -13.511 | 25.6 | 29.4411 | 65.716 | -40.116 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 16.6221 | 3.5779 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.8 | 16 | 16 | -1.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4e-05 | 19.9 | 19.5122 | 19.5121 | 0.38785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 26.4 | 10.639 | 10.639 | 15.761 | 10.6 | 19.545 | 19.545 | -8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 40.716 | -30.916 | 26.6 | 43 | 60.563 | -33.963 | 0.1 | 0.876 | 0.87596 | -0.77596 | 0 | 1.01 | 1.01 | -1.01 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40004 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.59996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0 | 0.434 | 0.43396 | -0.43396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 2.2365 | 25 | -25 | 0 | 2.4439 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 44.14 | 45 | 45 | -0.86 | 21.8 | 15 | 15 | 6.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 646.7979 | 646.7978 | 3.0022 | 216.6 | 211.4413 | 211.441 | 5.1589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.226 | -0.92597 | 235.6 | 235.9772 | 235.977 | -0.37703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 111.1111 | -5.0111 | 104.8 | 116.6667 | 111.1111 | -6.3111 | 106.5 | 116.6667 | 111.1111 | -4.6111 | 208.3 | 175 | 166.6667 | 41.6333 | 204.4 | 171.1306 | 119.6581 | 84.7419 | 107.9 | 85.5653 | 59.8291 | 48.0709 | 377 | 383.1658 | 568.298 | -191.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7072 | -0.80718 | 7.5 | 7.5928 | 3.8485 | 3.6515 | 3.8 | 4.1678 | 2.1125 | 1.6875 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8786 | -0.3786 | 10.2 | 9.9998 | 9.9997 | 0.20031 | 143.5 | 143 | 142.9998 | 0.50017 | 8.7 | 8.913 | 8.9129 | -0.2129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9052 | -1.7052 | 223.2 | 221.5563 | 221.2549 | 1.9451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434 | 458.878 | 288.7801 | 145.2199 | 82 | 81.9541 | 81.954 | 0.04605 | 146.1 | 148.6263 | 148.626 | -2.5261 | 42.4 | 41.499 | 41.4988 | 0.90118 | 18.5 | 19.2858 | 19.2857 | -0.78569 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38296 | 91.4 | 87.6576 | 87.6574 | 3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.913 | -2.313 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8665 | -0.16648 | 45.9 | 47.2663 | 47.2662 | -1.3662 | 46.7 | 44.2751 | 44.275 | 2.425 | 3.8 | 3.8873 | 3.8871 | -0.08708 | 39.1 | 34.4195 | 34.4194 | 4.6806 | 175.4 | 171.5419 | 171.5416 | 3.8584 | 95.2 | 95.918 | 92.6661 | 2.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8154 | -1.8154 | 157.7 | 154.5299 | 94.0171 | 63.6829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 65.3 | 77.265 | 94.0171 | -28.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9928 | 0.70717 | 262.5 | 271.122 | 271.1212 | -8.6212 | 133.4 | 133.68 | 133.6797 | -0.27966 | 61.5 | 67.4615 | 67.4613 | -5.9613 | 78.2 | 78.568 | 78.5672 | -0.36719 | 30.4 | 30.0976 | 30.0974 | 0.30257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 110 | 110 | 33.3 | 146.2 | 110 | 110 | 36.2 | 147.6 | 110 | 110 | 37.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 0 | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 95.9638 | 81.507 | -7.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.438 | 0.43797 | -0.33797 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41703 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06997 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.04997 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.59996 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 25.614 | 25.614 | -13.514 | 18 | 29.0559 | 65.953 | -47.953 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60003 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80097 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.4308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 14.8 | 16 | 16 | -1.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10004 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18784 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78784 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68296 | 24.3 | 11.145 | 11.145 | 13.155 | 7.2 | 19.269 | 19.269 | -12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 27 | 46.683 | -39.583 | 21.3 | 52 | 64.095 | -42.795 | 0 | 0.899 | 0.89897 | -0.89897 | 0 | 1.331 | 1.331 | -1.331 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30003 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.79997 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0 | 0.42 | 0.41997 | -0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 0 | 3.1742 | 26 | -26 | 0 | 4.2671 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60003 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68296 |  |  |  | 0 | 43.99 | 45 | 45 | -1.01 | 21.28 | 15 | 15 | 6.28 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651 | 646.7979 | 646.7968 | 4.2032 | 216.4 | 211.4413 | 211.4394 | 4.9605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2252 | -1.2252 | 239.4 | 235.9772 | 235.9765 | 3.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 | 205.6 | 192.4707 | 119.6581 | 85.9419 | 107.6 | 96.2354 | 59.8291 | 47.7709 | 385.6 | 383.1658 | 568.2955 | -182.6955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7068 | 5.7932 | 7.6 | 7.5928 | 3.8484 | 3.7516 | 3.6 | 4.1678 | 2.1124 | 1.4876 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37846 | 10.1 | 9.9998 | 9.9996 | 0.10044 | 143.7 | 143 | 142.9825 | 0.7175 | 8.7 | 8.913 | 8.9128 | -0.21276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9043 | -1.8043 | 222.6 | 221.5563 | 221.5551 | 1.0449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385 | 458.878 | 370.244 | 14.756 | 82 | 81.9541 | 81.9129 | 0.08715 | 149.4 | 148.6263 | 148.6251 | 0.77493 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80163 | 18.5 | 19.2858 | 19.2846 | -0.78462 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 93.1 | 87.6576 | 87.657 | 5.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.9132 | 110.9112 | -1.2112 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8643 | -0.16434 | 46.6 | 47.2663 | 47.2651 | -0.6651 | 45.6 | 44.2751 | 44.2746 | 1.3254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08684 | 38.7 | 34.4195 | 34.4192 | 4.2808 | 175 | 171.5419 | 171.5407 | 3.4593 | 95.3 | 95.918 | 68.3517 | 26.9483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8141 | -2.2141 | 157.8 | 154.5299 | 94.0171 | 63.7829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 67.1 | 77.265 | 94.0171 | -26.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9918 | 0.60819 | 250.1 | 271.122 | 248.0196 | 2.0804 | 133.2 | 133.68 | 133.6785 | -0.47852 | 61.2 | 67.4615 | 67.4609 | -6.2609 | 78 | 78.568 | 78.5631 | -0.56305 | 30.3 | 30.0976 | 30.0971 | 0.20288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 110 | 110 | 33.8 | 146.1 | 110 | 110 | 36.1 | 147.7 | 110 | 110 | 37.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 99.6995 | 84.369 | -10.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.525 | 0.52496 | -0.32496 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.04996 | 4.1 | 4.6 | 4.5999 | -0.49995 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 19.4 | 19.5122 | 19.5121 | -0.11215 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 25.675 | 25.675 | -7.475 | 29.7 | 33.0489 | 66.227 | -36.527 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 15.8875 | 4.3125 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4e-05 | 19.9 | 19.5122 | 19.5121 | 0.38785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 19.5 | 12.054 | 12.054 | 7.446 | 8.5 | 18.915 | 18.915 | -10.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 37 | 49.18 | -40.38 | 26.4 | 58 | 65.881 | -39.481 | 0 | 0.976 | 0.97596 | -0.97596 | 0 | 1.421 | 1.421 | -1.421 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30004 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.79996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0.1 | 0.474 | 0.47396 | -0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 7.2553 | 28 | -28 | 0 | 4.9382 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 | 21.59 | 15 | 15 | 6.59 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640.5 | 646.7979 | 646.7968 | -6.2968 | 213.9 | 211.4413 | 211.4395 | 2.4605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2252 | -2.2252 | 231.9 | 235.9772 | 235.9765 | -4.0765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 116.6667 | 116.6667 | 2.8333 | 119.7 | 116.6667 | 116.6667 | 3.0333 | 119.7 | 116.6667 | 116.6667 | 3.0333 | 223.9 | 175 | 175 | 48.9 | 204.3 | 178.3038 | 119.6581 | 84.6419 | 107.5 | 89.1519 | 59.8291 | 47.6709 | 370.4 | 383.1658 | 568.2955 | -197.8955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7068 | -1.0068 | 7 | 7.5928 | 3.8484 | 3.1516 | 3.4 | 4.1678 | 2.1124 | 1.2876 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.37846 | 10.1 | 9.9998 | 9.9996 | 0.10044 | 142.6 | 143 | 142.9826 | -0.38264 | 8.6 | 8.913 | 8.9128 | -0.31276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9043 | -3.0043 | 223.6 | 221.5563 | 221.254 | 2.346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 458.878 | 342.3016 | 120.2984 | 82 | 81.9541 | 81.9017 | 0.09826 | 147.9 | 148.6263 | 148.625 | -0.72503 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80162 | 18.5 | 19.2858 | 19.2846 | -0.78463 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 87.4 | 87.6576 | 87.657 | -0.25702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.9132 | 110.9114 | -3.0114 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8644 | -0.16437 | 45.7 | 47.2663 | 47.2651 | -1.5651 | 45.4 | 44.2751 | 44.2746 | 1.1254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08684 | 39 | 34.4195 | 34.4192 | 4.5808 | 170.7 | 171.5419 | 171.5407 | -0.84073 | 94.6 | 95.918 | 74.0255 | 20.5745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8142 | -2.9142 | 157.6 | 154.5299 | 94.0171 | 63.5829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 67.4 | 77.265 | 94.0171 | -26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9918 | 0.50816 | 258.7 | 271.122 | 257.8751 | 0.82488 | 130.6 | 133.68 | 133.6785 | -3.0785 | 60.2 | 67.4615 | 67.4609 | -7.2609 | 78.8 | 78.568 | 78.5631 | 0.23691 | 29.9 | 30.0976 | 30.0971 | -0.19713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 119.4 | 110 | 110 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 0 | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 103.4747 | 87.662 | -5.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.63796 | -0.63796 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | -0.05996 | 4.1 | 4.6 | 4.5999 | -0.49995 | 20 | 19.5122 | 19.5121 | 0.48785 | 20 | 19.5122 | 19.5121 | 0.48785 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 25.894 | 25.894 | -0.19396 | 61 | 32.2204 | 66.539 | -5.539 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 17.2063 | 2.9937 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.09996 | 19.7 | 19.5122 | 19.5121 | 0.18785 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 12.4 | 13.098 | 13.098 | -0.69796 | 8.9 | 18.534 | 18.534 | -9.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 44 | 50.52 | -37.02 | 27.7 | 59 | 67.086 | -39.386 | 0 | 1.072 | 1.072 | -1.072 | 0 | 1.435 | 1.435 | -1.435 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30004 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.69996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0 | 0.551 | 0.55096 | -0.55096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 16.3811 | 30 | -30 | 0.2 | 6.609 | 17 | -16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 43.93 | 45 | 45 | -1.07 | 21.47 | 15 | 15 | 6.47 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.1 | 646.7979 | 646.7973 | 1.3027 | 215.9 | 211.4413 | 211.4403 | 4.4597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2254 | -2.0254 | 236.9 | 235.9772 | 235.9767 | 0.92328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 116.6667 | 116.6667 | 18.6333 | 136 | 116.6667 | 116.6667 | 19.3333 | 134.6 | 116.6667 | 116.6667 | 17.9333 | 226.6 | 175 | 175 | 51.6 | 204.7 | 204.878 | 119.6581 | 85.0419 | 107.3 | 102.439 | 59.8291 | 47.4709 | 380.1 | 383.1658 | 568.2966 | -188.1966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7069 | 3.3931 | 7.4 | 7.5928 | 3.8484 | 3.5516 | 2.7 | 4.1678 | 2.1124 | 0.58762 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8785 | -0.3785 | 10.1 | 9.9998 | 9.9996 | 0.10041 | 143.3 | 143 | 142.9987 | 0.30134 | 8.5 | 8.913 | 8.9128 | -0.4128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9047 | -2.0047 | 224 | 221.5563 | 221.5554 | 2.4446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 458.878 | 452.6857 | 10.6143 | 82 | 81.9541 | 81.9521 | 0.04794 | 148.9 | 148.6263 | 148.6254 | 0.2746 | 42.3 | 41.499 | 41.4985 | 0.80147 | 17.1 | 19.2858 | 19.2851 | -2.1851 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 88.5 | 87.6576 | 87.6572 | 0.84285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9121 | -2.2121 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8653 | -0.1653 | 46 | 47.2663 | 47.2656 | -1.2656 | 45.5 | 44.2751 | 44.2747 | 1.2253 | 3.8 | 3.8873 | 3.8869 | -0.08689 | 38.3 | 34.4195 | 34.4193 | 3.8807 | 87.3 | 84 | 83.9996 | 3.3004 | 94.8 | 95.918 | 85.481 | 9.3191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8147 | -2.4147 | 157.3 | 154.5299 | 94.0171 | 63.2829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 67.1 | 77.265 | 94.0171 | -26.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9922 | 0.50779 | 269.5 | 271.122 | 271.1153 | -1.6153 | 132.2 | 133.68 | 133.679 | -1.479 | 60.9 | 67.4615 | 67.461 | -6.561 | 78.8 | 78.568 | 78.5648 | 0.23518 | 30.3 | 30.0976 | 30.0972 | 0.20278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 134.3966 | 110 | 33.8 | 145.4 | 134.3966 | 110 | 35.4 | 147.6 | 134.3966 | 110 | 37.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 101.9616 | 89.347 | -9.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0.82296 | -0.82296 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.17 | 1.8 | 1.8 | -0.62996 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.59996 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 19.7 | 19.5122 | 19.5121 | 0.18785 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.128 | 26.128 | -0.12796 | 63.4 | 36.466 | 67.212 | -3.812 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 19.8689 | 0.33108 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4e-05 | 19.9 | 19.5122 | 19.5121 | 0.38785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 7.7 | 13.165 | 13.165 | -5.465 | 7.9 | 17.844 | 17.844 | -9.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 45 | 50.371 | -39.271 | 30.5 | 59 | 66.883 | -36.383 | 0 | 1.131 | 1.131 | -1.131 | 0 | 1.484 | 1.484 | -1.484 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20004 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.69996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89004 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69004 | 0.1 | 0.659 | 0.65896 | -0.55896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 0 | 20.4252 | 32 | -32 | 0.1 | 15.6591 | 17 | -16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 43.78 | 45 | 45 | -1.22 | 21.45 | 15 | 15 | 6.45 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 116.6667 | 116.6667 | 19.8333 | 135.8 | 116.6667 | 116.6667 | 19.1333 | 136.3 | 116.6667 | 116.6667 | 19.6333 | 230.7 | 175 | 175 | 55.7 | 204.4 | 204.878 | 119.6593 | 84.7407 | 107.6 | 102.439 | 59.8297 | 47.7704 | 384.9 | 383.1658 | 568.2985 | -183.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.6 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 77.1 | 87.6576 | 87.6576 | -10.5576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 88.2 | 84 | 84 | 4.2 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 158 | 154.5299 | 97.1159 | 60.8841 |  |  |  | 0 | 0 |  | 97.1159 | -97.1159 | 67.1 | 77.265 | 97.1159 | -30.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 272 | 271.122 | 271.122 | 0.87805 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 142.1634 | 110 | 34 | 146.9 | 142.1634 | 110 | 36.9 | 147.8 | 142.1634 | 110 | 37.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 0 | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 99.7745 | 90.495 | -19.495 | 0 | 0.123 | 0.123 | -0.123 | 0 | 1.033 | 1.033 | -1.033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | -0.01 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1.1 | 1.148 | 1.148 | -0.048 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 0.14 | 26.3 | 26.378 | 26.378 | -0.078 | 65.6 | 40.7039 | 68.247 | -2.647 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.387 | 1.387 | 0.013 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 12.907 | 12.907 | -8.307 | 3.5 | 17.051 | 17.051 | -13.551 | 0 | 0.329 | 0.329 | -0.329 | 11.1 | 46 | 49.725 | -38.625 | 27.4 | 58 | 66.211 | -38.811 | 0.2 | 1.179 | 1.179 | -0.979 | 0 | 1.544 | 1.544 | -1.544 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 0.777 | 0.777 | -0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0.8 | 1.759 | 1.759 | -0.959 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.7973 | 34 | -34 | 2.7 | 15.4938 | 17 | -14.3 | 0.7 | 1.485 | 1.485 | -0.785 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.62 | 45 | 45 | -1.38 | 21.24 | 15 | 15 | 6.24 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 635.7 | 646.7979 | 646.7967 | -11.0967 | 212.3 | 211.4413 | 211.4393 | 0.86065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 92.2263 | 92.2253 | -9.5253 | 192 | 200.0158 | 200.0153 | -8.0153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 116.6667 | 116.6667 | 5.0333 | 121.7 | 116.6667 | 116.6667 | 5.0333 | 121.9 | 116.6667 | 116.6667 | 5.2333 | 228 | 175 | 175 | 53 | 202.7 | 180.2114 | 119.6581 | 83.0419 | 106.4 | 90.1057 | 59.8291 | 46.5709 | 358.2 | 383.1658 | 568.2953 | -210.0953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7067 | -3.4067 | 7 | 7.5928 | 3.8484 | 3.1516 | 2.8 | 4.1678 | 2.1123 | 0.68766 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8784 | -0.37845 | 10 | 9.9998 | 9.9995 | 0.00046 | 141.9 | 143 | 142.8568 | -0.9568 | 8.6 | 8.913 | 8.9128 | -0.31275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 112.9054 | 112.904 | -5.504 | 222.7 | 221.5563 | 221.254 | 1.446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.2 | 458.878 | 357.3654 | 80.8346 | 82 | 81.9541 | 81.9334 | 0.06655 | 145.7 | 148.6263 | 148.625 | -2.9251 | 41.6 | 41.499 | 41.4984 | 0.10161 | 18.5 | 19.2858 | 19.2846 | -0.78462 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 87.1 | 87.6576 | 87.657 | -0.55696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.9132 | 110.9115 | -6.8115 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8644 | -0.16436 | 42.6 | 47.2663 | 47.2651 | -4.6651 | 45.8 | 44.2751 | 44.2746 | 1.5254 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08681 | 37.8 | 34.4195 | 34.4192 | 3.3808 | 83.3 | 84 | 83.9995 | -0.69952 | 92.9 | 95.918 | 76.0666 | 16.8334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.8156 | 88.8143 | -4.3143 | 156.2 | 154.5299 | 94.0171 | 62.1829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 68.5 | 77.265 | 94.0171 | -25.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9921 | 0.60794 | 241.1 | 271.122 | 270.9678 | -29.8678 | 124.7 | 133.68 | 133.6786 | -8.9786 | 57.6 | 67.4615 | 67.4609 | -9.8609 | 77.9 | 78.568 | 78.5631 | -0.6631 | 28.7 | 30.0976 | 30.0971 | -1.3971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 110 | 110 | 33 | 146 | 110 | 110 | 36 | 146.3 | 110 | 110 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.02896 | -0.02896 | 82.5 | 100.2693 | 90.64 | -8.14 | 8.4 | 8.066 | 8.066 | 0.33404 | 0 | 1.344 | 1.344 | -1.344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31704 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16996 | 1.2 | 1 | 0.99995 | 0.20005 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | -0.02996 | 4 | 4.6 | 4.5999 | -0.59995 | 19.2 | 19.5122 | 19.5121 | -0.31215 | 20 | 19.5122 | 19.5121 | 0.48785 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 6.5 | 6.641 | 6.641 | -0.14096 | 7.2 | 6.637 | 6.637 | 0.56304 | 26.5 | 26.532 | 26.532 | -0.03196 | 67.6 | 44.5306 | 69.252 | -1.652 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.924 | 6.924 | 0.77604 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 17.6807 | 2.5193 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 19.8 | 19.3171 | 19.317 | 0.48297 | 3.5 | 11.981 | 11.981 | -8.481 | 2.1 | 16.75 | 16.75 | -14.65 | 4.2 | 5.14 | 5.14 | -0.93996 | 8.6 | 44 | 48.953 | -40.353 | 24.7 | 57 | 65.217 | -40.517 | 0.1 | 1.251 | 1.251 | -1.151 | 0 | 1.633 | 1.633 | -1.633 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.1 | 7 | 7 | 0.10004 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.79996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.5099 | 0.89005 | 20.2 | 19.51 | 19.5099 | 0.69005 | 0 | 0.885 | 0.88496 | -0.88496 | 13.55 | 0.9 | 0.89996 | 12.65 | 0.6 | 0.883 | 0.88296 | -0.28296 | 19.3 | 21.702 | 21.702 | -2.402 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 5.3 | 30.0187 | 35 | -29.7 | 3.2 | 16.1847 | 16 | -12.8 | 14.5 | 19.499 | 19.499 | -4.999 | 0.6 | 0.643 | 0.64296 | -0.04296 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60004 | 19.8 | 19.3171 | 19.317 | 0.48297 |  |  |  | 0 | 44.14 | 45 | 45 | -0.86 | 21.69 | 15 | 15 | 6.69 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7964 | 1.9036 | 216 | 211.4412 | 211.4389 | 4.5611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2253 | -0.52529 | 201.3 | 200.0158 | 200.0153 | 1.2848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 207.6 | 119.6581 | 119.6581 | 87.9419 | 107.2 | 59.8291 | 59.8291 | 47.3709 | 378 | 383.1658 | 568.2944 | -190.2944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 164.7073 | 164.7066 | -7.9066 | 8.1 | 7.5928 | 3.8484 | 4.2516 | 3.3 | 4.1678 | 2.1123 | 1.1877 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8784 | -0.37841 | 10.2 | 9.9998 | 9.9995 | 0.2005 | 142.9 | 142.9999 | 142.844 | 0.05596 | 8.4 | 8.913 | 8.9127 | -0.51271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9053 | 112.9023 | -2.2023 | 221.5 | 221.5562 | 221.254 | 0.246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 342 | 455.8732 | 349.3692 | -7.3692 | 81.7 | 81.9541 | 81.9322 | -0.23217 | 134.6 | 148.6263 | 148.625 | -14.025 | 42.3 | 41.4989 | 41.4984 | 0.80163 | 18.5 | 19.2858 | 19.2845 | -0.78455 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 89.7 | 87.6575 | 87.6568 | 2.0432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9131 | 110.9114 | -0.71142 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8642 | -0.16422 | 47.3 | 47.2663 | 47.265 | 0.03496 | 46.5 | 44.2751 | 44.2746 | 2.2254 | 3.8 | 3.8872 | 3.8868 | -0.08675 | 40.1 | 34.4195 | 34.4192 | 5.6808 | 87.6 | 84 | 83.9995 | 3.6005 | 95.9 | 95.918 | 55.1159 | 40.7841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8142 | -1.9142 | 158.2 | 154.5299 | 94.0171 | 64.1829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 67 | 77.265 | 94.0171 | -27.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.992 | 0.60796 | 217.4 | 271.1219 | 203.6669 | 13.7331 | 119.5 | 133.6799 | 133.6785 | -14.1785 | 63.6 | 67.4614 | 67.4609 | -3.8609 | 80.4 | 78.5679 | 78.5631 | 1.837 | 30.5 | 30.0975 | 30.0971 | 0.40289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 110 | 110 | 34.7 | 146.5 | 110 | 110 | 36.5 | 148.5 | 110 | 110 | 38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.058 | 0.05796 | -0.05796 | 78.4 | 100.2401 | 90.45 | -12.05 | 29.9 | 27.285 | 27.285 | 2.615 | 0 | 1.689 | 1.689 | -1.689 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51704 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06996 | 1.2 | 1 | 0.99995 | 0.20005 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | -0.01996 | 4 | 4.6 | 4.5999 | -0.59995 | 20.5 | 19.5122 | 19.5121 | 0.98785 | 20 | 19.5122 | 19.5121 | 0.48785 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4e-05 | 11.4 | 11.547 | 11.547 | -0.14696 | 13.7 | 12.768 | 12.768 | 0.93204 | 26.6 | 26.589 | 26.589 | 0.01104 | 69.6 | 44.1778 | 70.227 | -0.62696 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 14.4 | 12.591 | 12.591 | 1.809 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 12.811 | 7.389 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.09996 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 19.8 | 19.3171 | 19.317 | 0.48297 | 4.7 | 10.832 | 10.832 | -6.132 | 0.3 | 16.612 | 16.612 | -16.312 | 15.3 | 15.641 | 15.641 | -0.34096 | 16.7 | 42 | 48.14 | -31.44 | 43.5 | 55 | 64.115 | -20.615 | 0.2 | 1.331 | 1.331 | -1.131 | 0 | 1.732 | 1.732 | -1.732 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.1 | 7 | 7 | 0.10004 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.39996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.5099 | 0.89005 | 20.2 | 19.51 | 19.5099 | 0.69005 | 0 | 0.99 | 0.98996 | -0.98996 | 51.2 | 3.69 | 3.69 | 47.51 | 2.9 | 3.103 | 3.103 | -0.20296 | 65.6 | 70.379 | 70.379 | -4.779 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 9.9 | 27.3067 | 36 | -26.1 | 9.3 | 16.4297 | 16 | -6.7 | 50.7 | 58.531 | 58.531 | -7.831 | 2.9 | 2.964 | 2.964 | -0.06396 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.70004 | 19.8 | 19.3171 | 19.317 | 0.48297 |  |  |  | 0 | 43.37 | 45 | 45 | -1.63 | 21.42 | 15 | 15 | 6.42 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7967 | 0.60331 | 216 | 211.4413 | 211.4393 | 4.5607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2254 | -2.1254 | 202.6 | 200.0158 | 200.0153 | 2.5847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 207.1 | 189.7231 | 119.6581 | 87.4419 | 108.3 | 94.8615 | 59.8291 | 48.4709 | 375.9 | 383.1658 | 568.2949 | -192.3949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 151.2178 | 151.2174 | -0.81736 | 7.9 | 7.5928 | 3.8483 | 4.0517 | 3.3 | 4.1678 | 2.1123 | 1.1877 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8784 | -0.3784 | 10.1 | 9.9998 | 9.9995 | 0.10051 | 143.1 | 143 | 139.7564 | 3.3436 | 8.6 | 8.913 | 8.9127 | -0.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9016 | -1.9016 | 223.2 | 221.5563 | 221.2541 | 1.9459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 382.2 | 458.878 | 383.5752 | -1.3752 | 82 | 81.9541 | 81.9484 | 0.05159 | 137 | 148.6263 | 148.6251 | -11.6251 | 42.3 | 41.499 | 41.4984 | 0.80158 | 18.5 | 19.2858 | 19.2847 | -0.78475 | 19.7 | 19.3171 | 19.317 | 0.38297 | 80.8 | 82.5951 | 82.5942 | -1.7942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9117 | -2.4117 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8646 | -0.16461 | 45.7 | 47.2663 | 47.2652 | -1.5652 | 45.7 | 44.2751 | 44.2747 | 1.4253 | 3.8 | 3.8873 | 3.8867 | -0.08673 | 37.9 | 34.4195 | 34.4192 | 3.4808 | 86.9 | 84 | 83.9996 | 2.9004 | 94.9 | 95.918 | 80.721 | 14.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8144 | -2.4144 | 158.1 | 154.5299 | 94.0171 | 64.0829 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.0171 | -94.0171 | 66.9 | 77.265 | 94.0171 | -27.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9922 | 0.60785 | 245.9 | 271.122 | 262.9965 | -17.0965 | 122.4 | 133.68 | 133.6787 | -11.2787 | 63.5 | 67.4615 | 67.4609 | -3.9609 | 80 | 78.568 | 78.5635 | 1.4365 | 29.9 | 30.0976 | 30.0971 | -0.19715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 110 | 110 | 34.5 | 146.7 | 110 | 110 | 36.7 | 148.5 | 110 | 110 | 38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 146.6667 | 0 | 50.5 | 0 | 73.3333 |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.06896 | 0.03104 | 77.2 | 62.9948 | 88.458 | -11.258 | 55 | 49.694 | 49.694 | 5.306 | 0 | 2.059 | 2.059 | -2.059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5609 | -17.5609 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41704 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06996 | 1.2 | 1 | 0.99995 | 0.20005 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.06996 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.49996 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 20 | 19.5122 | 19.5121 | 0.48785 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20004 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.10004 | 12.7 | 12.978 | 12.978 | -0.27796 | 15.5 | 15.294 | 15.294 | 0.20604 | 26.4 | 26.371 | 26.371 | 0.02904 | 69.8 | 50.9619 | 70.18 | -0.37996 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 | 16.3 | 10.01 | 10.01 | 6.29 | 2.4 | 3.201 | 3.201 | -0.80096 | 20.2 | 19.8692 | 18.7626 | 1.4374 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.69996 | -0.69996 | 14.7 | 16 | 16 | -1.2999 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.10004 | 20.2 | 19.5122 | 19.5121 | 0.68785 | 20.3 | 19.5122 | 19.5121 | 0.78785 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 | 4.7 | 10.199 | 10.199 | -5.499 | 0.5 | 17.013 | 17.013 | -16.513 | 25.8 | 25.683 | 25.683 | 0.11704 | 8.9 | 1.4301 | 46.338 | -37.438 | 24.1 | 19.2586 | 62.097 | -37.997 | 0 | 1.375 | 1.375 | -1.375 | 0 | 1.809 | 1.809 | -1.809 | 20.9 | 19.5122 | 19.5121 | 1.3879 | 7.1 | 7 | 7 | 0.10004 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.39996 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.51 | 19.5099 | 0.89005 | 20.2 | 19.51 | 19.5099 | 0.69005 | 0 | 1.186 | 1.186 | -1.186 | 96.35 | 8.62 | 8.62 | 87.73 | 5.5 | 5.568 | 5.568 | -0.06796 | 109.4 | 113.482 | 113.482 | -4.082 | 0.6 | 0.6 | 0.59996 | 4e-05 | 7.9 | 0.93418 | 35 | -27.1 | 6.9 | 0.86797 | 16 | -9.1 | 85.4 | 86.664 | 86.664 | -1.264 | 5.5 | 5.803 | 5.803 | -0.30296 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.60004 | 20 | 19.3171 | 19.317 | 0.68297 |  |  |  | 0 | 44.04 | 45 | 45 | -0.96 | 21.5 | 15 | 15 | 6.5 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 201.4 | 200.0158 | 200.0158 | 1.3842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 123.0461 | 123.0461 | 4.5539 | 127.6 | 123.0461 | 123.0461 | 4.5539 | 128 | 123.0461 | 123.0461 | 4.9539 | 221.7 | 184.5691 | 184.5692 | 37.1308 | 206.9 | 204.878 | 119.6593 | 87.2407 | 108.8 | 102.439 | 59.8297 | 48.9704 | 381.3 | 383.1658 | 568.2985 | -186.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 151.2178 | 151.2178 | 0.08221 | 8 | 7.5928 | 3.8486 | 4.1514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.90001 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 219.3 | 221.2552 | 221.2552 | -1.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 81.7 | 82.5951 | 82.5951 | -0.89508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 87.3 | 84 | 84 | 3.3 | 95.2 | 95.918 | 85.4826 | 9.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.3 | 154.5299 | 94.8871 | 63.413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 94.8871 | -94.8871 | 67.6 | 77.265 | 94.8871 | -27.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 270.6 | 271.122 | 271.1219 | -0.52194 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 122.6916 | 110 | 33.8 | 146.5 | 122.6916 | 110 | 36.5 | 148.2 | 122.6916 | 110 | 38.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 146.6667 | 0 | 50.5 | 0 | 73.3333 |  | 0 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 70.5 | 68.9756 | 85.865 | -15.365 | 66.7 | 63.183 | 63.183 | 3.517 | 0 | 2.436 | 2.436 | -2.436 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.71 | 1.8 | 1.8 | -0.09 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.2 | 13.737 | 13.737 | -0.537 | 16.3 | 16.778 | 16.778 | -0.478 | 25.7 | 25.877 | 25.877 | -0.177 | 68.4 | 53.6934 | 69.111 | -0.711 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 11.382 | 11.382 | 5.618 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 9.738 | 9.738 | -6.138 | 7.5 | 17.594 | 17.594 | -10.094 | 34 | 33.066 | 33.066 | 0.934 | 5.9 | 6.4632 | 44.207 | -38.307 | 19.6 | 23.7198 | 59.773 | -40.173 | 0 | 1.406 | 1.406 | -1.406 | 0 | 1.879 | 1.879 | -1.879 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 1.414 | 1.414 | -1.414 | 105.96 | 15.57 | 15.57 | 90.39 | 8.2 | 8.724 | 8.724 | -0.524 | 129 | 129.909 | 129.909 | -0.909 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 1.0612 | 35 | -29 | 10 | 0.5982 | 17 | -7 | 92.6 | 93.711 | 93.711 | -1.111 | 8.1 | 8.064 | 8.064 | 0.036 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.82 | 45 | 45 | -2.18 | 21.3 | 15 | 15 | 6.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.7 | 646.7979 | 646.7979 | 5.9021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 202.2 | 200.0158 | 200.0158 | 2.1842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 143.5555 | 119.7128 | 36.1872 | 156.9 | 143.5555 | 119.7128 | 37.1872 | 156.1 | 143.5555 | 119.7128 | 36.3872 | 248.9 | 215.3333 | 179.5692 | 69.3308 | 204.6 | 195.122 | 119.6593 | 84.9407 | 108.7 | 97.561 | 59.8297 | 48.8704 | 383.1 | 383.1658 | 568.2985 | -185.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 151.2178 | 151.2178 | -0.31779 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.70001 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.6 | 221.5563 | 221.2552 | 2.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145.7 | 148.6263 | 148.6263 | -2.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 84 | 82.5951 | 82.5951 | 1.4049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 | 42.9 | 44.2751 | 44.2751 | -1.3751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 88.1 | 84 | 84 | 4.1 | 95 | 95.918 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 160.2 | 154.5299 | 174.3112 | -14.1112 |  |  |  | 0 | 0 |  | 174.3112 | -174.3112 | 69.1 | 77.265 | 174.3112 | -105.2112 | 75.9 | 0 | 0 | 75.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.9 | 271.122 | 271.1219 | -2.2219 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 146.6661 | 110 | 35.7 | 147.9 | 146.6661 | 110 | 37.9 | 150.2 | 146.6661 | 110 | 40.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 188.2646 | 0 | 50.4 | 0 | 94.1323 |  | 0 | 0.7 | 0.489 | 0.489 | 0.211 | 66 | 70.8705 | 87.355 | -21.355 | 70 | 69.399 | 69.399 | 0.601 | 0 | 2.606 | 2.606 | -2.606 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | -0.06 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.5 | 13.972 | 13.972 | -0.472 | 16.8 | 17.314 | 17.314 | -0.514 | 25.2 | 25.695 | 25.695 | -0.495 | 68.3 | 58.9963 | 69.54 | -1.24 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 15.471 | 15.471 | 1.829 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 9.346 | 9.346 | -8.046 | 15.3 | 18.88 | 18.88 | -3.58 | 34.4 | 34.236 | 34.236 | 0.164 | 13.5 | 7.3593 | 44.223 | -30.723 | 27.4 | 28.5914 | 59.5 | -32.1 | 0 | 1.923 | 1.923 | -1.923 | 0 | 2.299 | 2.299 | -2.299 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 1.517 | 1.517 | -1.517 | 111.16 | 22.45 | 22.45 | 88.71 | 10.5 | 10.806 | 10.806 | -0.306 | 132.6 | 133.976 | 133.976 | -1.376 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 0.51492 | 34 | -27.6 | 11.6 | 1.2342 | 19 | -7.4 | 95.8 | 97.09 | 97.09 | -1.29 | 10.4 | 10.61 | 10.61 | -0.21 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.31 | 45 | 45 | -1.69 | 21.21 | 15 | 15 | 6.21 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640 | 646.7979 | 646.7979 | -6.7979 | 214 | 211.4413 | 211.4413 | 2.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 197.1 | 200.0158 | 200.0158 | -2.9158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 143.5555 | 119.7128 | 34.9872 | 153.9 | 143.5555 | 119.7128 | 34.1872 | 153.6 | 143.5555 | 119.7128 | 33.8872 | 249 | 215.3333 | 179.5692 | 69.4308 | 202.4 | 195.122 | 169.7308 | 32.6692 | 107.9 | 97.561 | 84.8654 | 23.0346 | 370.7 | 383.1658 | 568.2985 | -197.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.2178 | 151.2178 | -4.9178 | 6.4 | 7.5928 | 3.8486 | 2.5514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10 | 9.9998 | 9.9998 | 0.00021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.09999 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 223.7 | 221.5563 | 221.2552 | 2.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 458.878 | 458.878 | -5.0781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 79.6 | 82.5951 | 82.5951 | -2.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 84.8 | 84 | 84 | 0.8 | 93 | 95.918 | 85.4826 | 7.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 156.6 | 154.5299 | 178.7267 | -22.1267 |  |  |  | 0 | 66.6 |  | 178.7267 | -112.1266 | 67.1 | 77.265 | 178.7267 | -111.6266 | 74.3 | 63.4297 | 0 | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 257.5 | 271.122 | 271.1219 | -13.6219 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 146.6661 | 110 | 32.6 | 145.1 | 146.6661 | 110 | 35.1 | 146.2 | 146.6661 | 110 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 192 | 0 | 50.4 | 6.9 | 96 |  | 6.9 | 0.9 | 0.666 | 0.666 | 0.234 | 64.5 | 73.9105 | 90.206 | -25.706 | 71.2 | 71.483 | 71.483 | -0.283 | 0 | 2.708 | 2.708 | -2.708 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 12.6 |  | 17.561 | -4.961 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 14.003 | 14.003 | -0.303 | 17.1 | 17.493 | 17.493 | -0.393 | 24.9 | 25.825 | 25.825 | -0.925 | 69.4 | 63.9508 | 71.467 | -2.067 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.529 | 16.529 | 1.171 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 8.977 | 8.977 | -8.477 | 12.5 | 20.401 | 20.401 | -7.901 | 34.7 | 34.663 | 34.663 | 0.037 | 18.6 | 17.5786 | 44.955 | -26.355 | 35.1 | 36.0634 | 59.912 | -24.812 | 0 | 2.602 | 2.602 | -2.602 | 0 | 2.835 | 2.835 | -2.835 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 1.579 | 1.579 | -1.579 | 113.33 | 28.98 | 28.98 | 84.35 | 12.5 | 12.75 | 12.75 | -0.25 | 133.8 | 136.039 | 136.039 | -2.239 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 0.67152 | 32 | -12.2 | 32.3 | 1.2172 | 22 | 10.3 | 97.1 | 99.146 | 99.146 | -2.046 | 12.5 | 12.772 | 12.772 | -0.272 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.52 | 45 | 45 | -1.48 | 21.73 | 15 | 15 | 6.73 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 202.7 | 200.0158 | 200.0158 | 2.6842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 143.5555 | 119.7128 | 11.8872 | 131.7 | 143.5555 | 119.7128 | 11.9872 | 132.3 | 143.5555 | 119.7128 | 12.5872 | 228.8 | 215.3333 | 179.5692 | 49.2308 | 200 | 195.122 | 195.122 | 4.878 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 382.4 | 383.1658 | 568.2985 | -185.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 151.2178 | 151.2178 | 2.9822 | 7.4 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5514 | 3.7 | 4.1678 | 2.1126 | 1.5875 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.9 | 221.5563 | 221.2552 | 0.64483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 81.7 | 82.5951 | 82.5951 | -0.89508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.3 | 34.4195 | 34.4195 | 5.8805 | 88 | 84 | 84 | 4 | 95.8 | 95.918 | 85.4826 | 10.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 157.5 | 154.5299 | 178.7272 | -21.2272 |  |  |  | 0 | 67.8 |  | 178.7272 | -110.9272 | 66.7 | 77.265 | 178.7272 | -112.0272 | 73.3 | 72.4054 | 0 | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 264.1 | 271.122 | 271.1219 | -7.0219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 146.6661 | 138.9977 | 4.2023 | 144.7 | 146.6661 | 138.9977 | 5.7023 | 147.8 | 146.6661 | 138.9977 | 8.8023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 192 | 0 | 114.8 | 51.3 | 96 |  | 51.3 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 71.6 | 77.4104 | 93.444 | -21.844 | 72.3 | 71.996 | 71.996 | 0.304 | 0 | 2.946 | 2.946 | -2.946 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 17.561 | 2.239 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | -0.08 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.6 | 13.939 | 13.939 | -0.339 | 17.2 | 17.437 | 17.437 | -0.237 | 24.6 | 26.054 | 26.054 | -1.454 | 71 | 67.5869 | 74.114 | -3.114 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.679 | 17.679 | 0.021 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 8.508 | 8.508 | -8.408 | 13.7 | 24.479 | 24.479 | -10.779 | 34.8 | 34.876 | 34.876 | -0.076 | 19.1 | 29.2473 | 48.719 | -29.619 | 37.9 | 44.4117 | 61.924 | -24.024 | 0 | 3.389 | 3.389 | -3.389 | 0 | 3.603 | 3.603 | -3.603 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 1.793 | 1.793 | -1.793 | 115.3 | 34.09 | 34.09 | 81.21 | 14.2 | 14.454 | 14.454 | -0.254 | 134.4 | 137.165 | 137.165 | -2.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 0.94668 | 32 | 8.9 | 40.8 | 0.51175 | 25 | 15.8 | 97.8 | 100.088 | 100.088 | -2.288 | 14.3 | 14.554 | 14.554 | -0.254 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.45 | 45 | 45 | -1.55 | 21.33 | 15 | 15 | 6.33 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.8 | 646.7979 | 646.7979 | -6.9979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 198.6 | 200.0158 | 200.0158 | -1.4158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 143.5555 | 132.1412 | -9.2412 | 122.4 | 143.5555 | 132.1412 | -9.7412 | 123 | 143.5555 | 132.1412 | -9.1412 | 231.6 | 215.3333 | 198.2118 | 33.3882 | 201.4 | 195.122 | 195.122 | 6.278 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 368 | 383.1658 | 568.2985 | -200.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 151.2178 | 151.2178 | 10.4822 | 6.6 | 7.5928 | 3.8486 | 2.7514 | 3.3 | 4.1678 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 215.5 | 221.2552 | 221.2552 | -5.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.6 | 458.878 | 458.878 | -5.2781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 135.7 | 148.6263 | 148.6263 | -12.9263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 82.5951 | 82.5951 | 6.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 45 | 44.2751 | 44.2751 | 0.72488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 85.2 | 84 | 84 | 1.2 | 93.9 | 95.918 | 85.4852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 158.9 | 154.5299 | 178.7272 | -19.8272 |  |  |  | 0 | 68.4 |  | 178.7272 | -110.3272 | 68.5 | 77.265 | 178.7272 | -110.2272 | 73.5 | 72.4054 | 0 | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 235 | 271.122 | 271.1219 | -36.1219 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 146.4 | 146.6661 | 146.6661 | -0.26611 | 148.9 | 146.6661 | 146.6661 | 2.2339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 192 | 0 | 163.7 | 78.9 | 96 |  | 78.9 | 1.1 | 0.925 | 0.925 | 0.175 | 76.3 | 85.5194 | 96.811 | -20.511 | 72.9 | 72.283 | 72.283 | 0.617 | 0.3 | 3.23 | 3.23 | -2.93 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.43 | 1.8 | 1.8 | -0.37 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 14.012 | 14.012 | -0.312 | 17.3 | 17.179 | 17.179 | 0.121 | 24.4 | 26.381 | 26.381 | -1.981 | 73 | 70.8139 | 77.479 | -4.479 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.665 | 17.665 | 0.035 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 8.005 | 8.005 | -8.005 | 32 | 29.409 | 29.409 | 2.591 | 34.9 | 34.976 | 34.976 | -0.076 | 28.9 | 39.0757 | 53.492 | -24.592 | 53.3 | 52.5021 | 64.471 | -11.171 | 0.8 | 4.212 | 4.212 | -3.412 | 1 | 4.448 | 4.448 | -3.448 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20.2 | 19.51 | 19.51 | 0.69 | 0 | 2.057 | 2.057 | -2.057 | 116.64 | 37.69 | 37.69 | 78.95 | 15.6 | 15.85 | 15.85 | -0.25 | 134.1 | 137.077 | 137.077 | -2.977 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.6 | 14.6194 | 33 | 9.6 | 50 | 1.1097 | 28 | 22 | 97.8 | 100.381 | 100.381 | -2.581 | 15.8 | 16.004 | 16.004 | -0.204 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.33 | 45 | 45 | -1.67 | 22.35 | 15 | 15 | 7.35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 202.6 | 200.0158 | 200.0158 | 2.5842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 143.5555 | 137.3859 | 10.2141 | 148.4 | 143.5555 | 137.3859 | 11.0141 | 147.6 | 143.5555 | 137.3859 | 10.2141 | 242.4 | 215.3333 | 206.0789 | 36.3211 | 200.3 | 195.122 | 195.122 | 5.178 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 380.1 | 383.1658 | 568.2985 | -188.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 151.2178 | 151.2178 | 13.2822 | 7.8 | 7.5928 | 3.8486 | 3.9514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 11 |  |  | 11 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.2 | 221.2552 | 221.2552 | -0.05517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 82.5951 | 82.5951 | 8.8049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 87.6 | 84 | 84 | 3.6 | 95.3 | 95.918 | 85.6056 | 9.6944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 158.4 | 154.5299 | 178.7272 | -20.3272 |  |  |  | 0 | 68 |  | 178.7272 | -110.7272 | 68.6 | 77.265 | 178.7272 | -110.1272 | 73.1 | 72.4054 | 0 | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 271.2 | 271.122 | 271.1219 | 0.07806 | 137.1 | 133.68 | 133.68 | 3.42 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 146.6661 | 146.6661 | -3.2661 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 148.1 | 146.6661 | 146.6661 | 1.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 192 | 0 | 185 | 95.7 | 96 |  | 95.7 | 1.2 | 1.007 | 1.007 | 0.193 | 79.4 | 93.5448 | 101.208 | -21.808 | 73.6 | 72.552 | 72.552 | 1.048 | 1.3 | 3.158 | 3.158 | -1.858 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | -0.12 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.919 | 13.919 | -0.119 | 17 | 17.079 | 17.079 | -0.079 | 24.6 | 26.781 | 26.781 | -2.181 | 75 | 72.8138 | 80.34 | -5.34 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.78 | 17.78 | 0.02 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.972 | 7.972 | -7.972 | 61.2 | 37.156 | 37.156 | 24.044 | 34.9 | 35.145 | 35.145 | -0.245 | 43.2 | 48.2952 | 57.99 | -14.79 | 68.2 | 60.5117 | 67.037 | 1.163 | 2.2 | 5.37 | 5.37 | -3.17 | 2.2 | 5.184 | 5.184 | -2.984 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.51 | 19.51 | -19.51 | 0 | 19.51 | 19.51 | -19.51 | 0.5 | 2.041 | 2.041 | -1.541 | 116.46 | 40 | 40 | 76.46 | 16.8 | 17.015 | 17.015 | -0.215 | 134.1 | 136.375 | 136.375 | -2.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 29.0318 | 38 | -2.2 | 43.4 | 10.385 | 32 | 11.4 | 98.2 | 100.398 | 100.398 | -2.198 | 17 | 17.082 | 17.082 | -0.082 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 21.95 | 15 | 15 | 6.95 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 655.6 | 646.7979 | 646.7979 | 8.8021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 201.5 | 200.0158 | 200.0158 | 1.4842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 143.5555 | 140.3269 | 9.2731 | 150.4 | 143.5555 | 140.3269 | 10.0731 | 149.3 | 143.5555 | 140.3269 | 8.9731 | 239.3 | 215.3333 | 210.4903 | 28.8097 | 197.8 | 195.122 | 195.122 | 2.678 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 387.6 | 383.1658 | 568.2985 | -180.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 151.2178 | 151.2178 | 18.5822 | 8 | 7.5928 | 3.8486 | 4.1514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3875 | 21.7 |  |  | 21.7 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.9 | 221.2552 | 221.2552 | 0.64483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.4 | 148.6263 | 148.6263 | 1.7737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 82.5951 | 82.5951 | 7.2049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 88.3 | 84 | 84 | 4.3 | 95.7 | 95.918 | 84.3087 | 11.3913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 157.3 | 154.5299 | 178.7272 | -21.4272 |  |  |  | 0 | 67.4 |  | 178.7272 | -111.3272 | 69.2 | 77.265 | 178.7272 | -109.5272 | 72.7 | 72.4054 | 40.718 | 31.9821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 274.5 | 271.122 | 271.1219 | 3.3781 | 138 | 133.68 | 133.68 | 4.32 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.6661 | 146.6661 | -3.7661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 192 | 0 | 184.2 | 97.8 | 96 |  | 97.8 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 83.8 | 96.5589 | 105.949 | -22.149 | 75.3 | 72.88 | 72.88 | 2.42 | 2.3 | 2.968 | 2.968 | -0.668 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.69 | 1.8 | 1.8 | -0.11 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.8 | 13.888 | 13.888 | -0.088 | 17 | 16.99 | 16.99 | 0.01 | 25.1 | 27.252 | 27.252 | -2.152 | 77.1 | 74.7526 | 82.697 | -5.597 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.829 | 17.829 | -0.129 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.6 | 16 | 16 | -1.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 8.096 | 8.096 | -7.996 | 66.9 | 45.843 | 45.843 | 21.057 | 34.9 | 35.239 | 35.239 | -0.339 | 47.6 | 55.7517 | 62.396 | -14.796 | 75.5 | 66.3112 | 69.608 | 5.892 | 5.8 | 6.639 | 6.639 | -0.839 | 3.7 | 5.883 | 5.883 | -2.183 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 2 | 19.51 | 19.51 | -17.51 | 1 | 19.51 | 19.51 | -18.51 | 2 | 1.931 | 1.931 | 0.069 | 116.9 | 40 | 40 | 76.9 | 17.6 | 17.653 | 17.653 | -0.053 | 133.6 | 134.649 | 134.649 | -1.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 33.831 | 45 | -5.6 | 52.1 | 24.8653 | 35 | 17.1 | 98.1 | 99.543 | 99.543 | -1.443 | 17.8 | 17.599 | 17.599 | 0.201 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.68 | 45 | 45 | -1.32 | 23.59 | 15 | 15 | 8.59 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 201.8 | 200.0158 | 200.0158 | 1.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 147.3333 | 140.8733 | -7.0733 | 134.1 | 147.3333 | 140.8733 | -6.7733 | 134.8 | 147.3333 | 140.8733 | -6.0733 | 230.9 | 220.9999 | 211.3099 | 19.5901 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 501.2 | 383.1658 | 568.2985 | -67.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.7 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8514 | 3.2 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0875 | 21.3 |  |  | 21.3 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.60001 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 17.9 | 20 | 19.3171 | -1.4171 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 87.4 | 84 | 84 | 3.4 | 93.4 | 92.0039 | 80.7301 | 12.6699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.1 | 154.5299 | 178.7272 | -20.6272 |  |  |  | 0 | 68 |  | 178.7272 | -110.7272 | 68.4 | 77.265 | 178.7272 | -110.3272 | 72.6 | 40.718 | 40.718 | 31.882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 251.6 | 271.122 | 271.1219 | -19.5219 | 136.8 | 133.68 | 133.68 | 3.12 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 146.6661 | 146.6661 | -3.4661 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 192 | 0 | 183.8 | 97.7 | 96 |  | 97.7 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 87.5 | 104.6028 | 110.395 | -22.895 | 75.2 | 72.976 | 72.976 | 2.224 | 4.4 | 3.361 | 3.361 | 1.039 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.67 | 1.8 | 1.8 | -0.13 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.9 | 13.775 | 13.775 | 0.125 | 17.1 | 16.989 | 16.989 | 0.111 | 25.6 | 27.651 | 27.651 | -2.051 | 79 | 76.5082 | 84.348 | -5.348 | 4.7 | 5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.777 | 17.777 | -0.077 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 8.642 | 8.642 | -6.842 | 76.7 | 53.987 | 53.987 | 22.713 | 34.9 | 35.164 | 35.164 | -0.264 | 57.3 | 62.6233 | 65.293 | -7.993 | 89.6 | 71.3773 | 70.886 | 18.714 | 7.9 | 7.579 | 7.579 | 0.321 | 5.6 | 6.544 | 6.544 | -0.944 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 2 | 19.51 | 19.51 | -17.51 | 1 | 19.51 | 19.51 | -18.51 | 3.5 | 2.037 | 2.037 | 1.463 | 116.57 | 111.3448 | 40 | 76.57 | 18.3 | 18.109 | 18.109 | 0.191 | 134 | 132.874 | 132.874 | 1.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.4 | 67.1 | 53 | -4.6 | 38.7 | 59.3 | 40 | -1.3 | 98.4 | 98.603 | 98.603 | -0.203 | 18.4 | 18.197 | 18.197 | 0.203 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.57 | 49.5 | 45 | -1.43 | 22.98 | 16.5 | 15 | 7.98 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 13.9 | 17 | 14 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 200.4 | 200.0158 | 200.0158 | 0.38422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 147.3333 | 137.7115 | -15.4115 | 122.5 | 147.3333 | 137.7115 | -15.2115 | 122.3 | 147.3333 | 137.7115 | -15.4115 | 224.2 | 220.9999 | 206.5673 | 17.6328 | 198 | 195.122 | 195.122 | 2.878 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 557.7 | 383.1658 | 568.2985 | -10.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.1 | 4.1678 | 2.1126 | 0.98745 | 21.2 |  |  | 21.2 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.10001 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.2552 | 1.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 458.878 | 458.878 | -2.878 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 135.6 | 148.6263 | 148.6263 | -13.0263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 20 | 19.3171 | -1.6171 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 45 | 44.2751 | 44.2751 | 0.72488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 86.3 | 84 | 84 | 2.3 | 86.5 | 89.4905 | 79.3807 | 7.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 157.4 | 157.3187 | 178.7272 | -21.3272 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 178.7272 | -160.8272 | 68.5 | 78.6594 | 178.7272 | -110.2272 | 40 | 0 | 40.718 | -0.71795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 213.5 | 271.122 | 271.1219 | -57.6219 | 134.9 | 133.68 | 133.68 | 1.22 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 146.6661 | 146.6661 | -4.7661 | 144.3 | 146.6661 | 146.6661 | -2.3661 | 146.9 | 146.6661 | 146.6661 | 0.23389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 192 | 0 | 183.4 | 97.6 | 96 |  | 97.6 | 1.3 | 1.038 | 1.038 | 0.262 | 76.6 | 111.4604 | 114.743 | -38.143 | 76.4 | 73.351 | 73.351 | 3.049 | 6.4 | 3.949 | 3.949 | 2.451 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.59 | 1.8 | 1.8 | -0.21 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.867 | 13.867 | 0.133 | 17.3 | 16.994 | 16.994 | 0.306 | 26.1 | 27.979 | 27.979 | -1.879 | 80.8 | 78.2712 | 85.293 | -4.493 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.736 | 17.736 | 0.064 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 9.33 | 9.33 | -2.83 | 78.3 | 61.949 | 61.949 | 16.351 | 34.6 | 34.882 | 34.882 | -0.282 | 60.9 | 71.6293 | 67.687 | -6.787 | 80.8 | 75.044 | 71.734 | 9.066 | 10.9 | 8.41 | 8.41 | 2.49 | 6.7 | 7.192 | 7.192 | -0.492 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 10.2 | 19.5122 | 19.5122 | -9.3122 | 2 | 19.51 | 19.51 | -17.51 | 1 | 19.51 | 19.51 | -18.51 | 5.6 | 2.216 | 2.216 | 3.384 | 116.23 | 112.7194 | 40 | 76.23 | 18.5 | 18.215 | 18.215 | 0.285 | 136 | 132.912 | 132.912 | 3.088 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.2 | 74.9 | 62 | -25.8 | 46.6 | 70.2 | 46 | 0.6 | 99.2 | 98.574 | 98.574 | 0.626 | 18.5 | 18.215 | 18.215 | 0.285 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.56 | 49.5 | 45 | -1.44 | 22.86 | 16.5 | 15 | 7.86 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 17 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 202.6 | 200.0158 | 200.0158 | 2.5842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 147.3333 | 123.8473 | 17.5527 | 141.8 | 147.3333 | 123.8473 | 17.9527 | 141 | 147.3333 | 123.8473 | 17.1527 | 238.8 | 220.9999 | 185.771 | 53.029 | 200.7 | 195.122 | 195.122 | 5.578 | 105.8 | 97.561 | 97.561 | 8.239 | 561 | 383.1658 | 568.2985 | -7.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.8 | 7.5928 | 3.8486 | 3.9514 | 3.2 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0875 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.40001 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 218 | 221.2552 | 221.2552 | -3.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.9 | 20 | 19.3171 | -1.4171 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 44.8 | 44.2751 | 44.2751 | 0.52488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 87.2 | 84 | 84 | 3.2 | 87.2 | 88.1015 | 77.9101 | 9.2899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.9 | 154.5299 | 178.7272 | -19.8272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 68.7 | 77.265 | 178.7272 | -110.0272 | 0 | 0 | 40.718 | -40.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.7 | 271.122 | 271.1219 | -2.4219 | 135.9 | 133.68 | 133.68 | 2.22 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 146.6661 | 146.6661 | -2.3661 | 145.3 | 146.6661 | 146.6661 | -1.3661 | 148.6 | 146.6661 | 146.6661 | 1.9339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 161.8366 | 0 | 184.2 | 98 | 80.9183 |  | 98 | 1.3 | 1.029 | 1.029 | 0.271 | 84.8 | 117.9466 | 117.232 | -32.432 | 77 | 73.734 | 73.734 | 3.266 | 5.9 | 4.579 | 4.579 | 1.321 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.88 | 13.88 | 0.22 | 17.3 | 17.08 | 17.08 | 0.22 | 26.6 | 28.237 | 28.237 | -1.637 | 82.3 | 80.0568 | 86.108 | -3.808 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.809 | 17.809 | 0.191 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33079 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.4 | 16 | 16 | -1.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 11.406 | 11.406 | 1.094 | 77.1 | 67.059 | 67.059 | 10.041 | 34.8 | 34.608 | 34.608 | 0.192 | 65.6 | 76.3484 | 71.166 | -5.566 | 81.8 | 79.9131 | 75.837 | 5.963 | 8.2 | 9.425 | 9.425 | -1.225 | 8.3 | 7.79 | 7.79 | 0.51 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 13.7 | 19.5122 | 19.5122 | -5.8122 | 10 | 19.51 | 19.51 | -9.51 | 1 | 19.51 | 19.51 | -18.51 | 5.4 | 3.106 | 3.106 | 2.294 | 115.75 | 113.0201 | 40 | 75.75 | 18.6 | 18.256 | 18.256 | 0.344 | 137.8 | 133.407 | 133.407 | 4.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.2 | 84.3 | 72 | -26.8 | 47.3 | 81.4 | 53 | -5.7 | 100.3 | 98.351 | 98.351 | 1.949 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.73 | 49.5 | 45 | -1.27 | 22.68 | 16.5 | 15 | 7.68 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 201.2 | 200.0158 | 200.0158 | 1.1842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 131.2133 | 116.6667 | 5.0333 | 121.8 | 131.2133 | 116.6667 | 5.1333 | 120.8 | 131.2133 | 116.6667 | 4.1333 | 222.1 | 196.8199 | 175 | 47.1 | 199.9 | 195.122 | 195.122 | 4.778 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 555.8 | 383.1658 | 568.2985 | -12.4985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.9 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0514 | 3.2 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0875 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.40001 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 189.2 | 221.2552 | 221.2552 | -32.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.3 | 81.9541 | 81.9541 | -0.65415 | 135.1 | 148.6263 | 148.6263 | -13.5263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.7 | 20 | 19.3171 | -0.61707 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.8668 | 8.8668 | -0.26681 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 87.8 | 84 | 84 | 3.8 | 87.5 | 86.4872 | 74.3513 | 13.1487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 157.7 | 154.5299 | 178.7272 | -21.0272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 68.6 | 77.265 | 178.7272 | -110.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 225.4 | 271.122 | 264.9306 | -39.5306 | 136.6 | 133.68 | 133.68 | 2.92 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.6661 | 135.5577 | 7.3423 | 144.7 | 146.6661 | 135.5577 | 9.1423 | 147.7 | 146.6661 | 135.5577 | 12.1423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 144.2735 | 0 | 183.9 | 97.8 | 72.1368 |  | 97.8 | 1.3 | 1.025 | 1.025 | 0.275 | 93.7 | 118.957 | 119.102 | -25.402 | 77.1 | 73.893 | 73.893 | 3.207 | 5.5 | 5.222 | 5.222 | 0.278 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.61 | 1.8 | 1.8 | -0.19 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.816 | 13.816 | 0.184 | 17.3 | 17.247 | 17.247 | 0.053 | 27 | 28.425 | 28.425 | -1.425 | 83.4 | 81.4878 | 86.793 | -3.393 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.911 | 17.911 | 0.189 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.046 | 1.154 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 8.5 | 13.945 | 13.945 | -5.445 | 77.6 | 71.217 | 71.217 | 6.383 | 35.1 | 35.148 | 35.148 | -0.048 | 71.2 | 74.6807 | 75.006 | -3.806 | 86.2 | 78.4994 | 81.025 | 5.175 | 12.7 | 7.5451 | 10.501 | 2.199 | 11.3 | 5.9563 | 8.371 | 2.929 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 19 | 19.51 | 19.51 | -0.51 | 3.3 | 4.233 | 4.233 | -0.933 | 114.86 | 112.3657 | 40 | 74.86 | 17.9 | 17.62 | 17.62 | 0.28 | 137.5 | 134.717 | 134.717 | 2.783 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.4 | 93.7 | 84 | -35.6 | 60.4 | 92.6 | 61 | -0.6 | 99.9 | 98.096 | 98.096 | 1.804 | 18 | 17.522 | 17.522 | 0.478 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.52 | 49.5 | 45 | -1.48 | 23.05 | 16.5 | 15 | 8.05 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 201.5 | 200.0158 | 200.0158 | 1.4842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 119.935 | 119.935 | -11.635 | 108.9 | 119.935 | 119.935 | -11.035 | 107.5 | 119.935 | 119.935 | -12.435 | 208 | 179.9025 | 179.9025 | 28.0975 | 195.6 | 195.122 | 176.6097 | 18.9903 | 105.9 | 97.561 | 88.3049 | 17.5952 | 560.5 | 383.1658 | 568.2985 | -7.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.1 | 7.5928 | 3.8486 | 4.2514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 142.5032 | 0.79683 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 154 | 221.2552 | 221.2552 | -67.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 20 | 19.3171 | -0.41707 | 95.4 | 87.6576 | 87.6576 | 7.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 87.7 | 84 | 84 | 3.7 | 77.7 | 84.5936 | 70.2305 | 7.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 156.4 | 154.5299 | 178.7267 | -22.3267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.3 | 77.265 | 178.7267 | -110.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 234.8 | 271.122 | 271.1213 | -36.3213 | 136.5 | 133.68 | 133.68 | 2.82 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 139.0192 | 110 | 30.8 | 143.3 | 139.0192 | 110 | 33.3 | 145.3 | 139.0192 | 110 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 144.2735 | 0 | 171.5 | 95.1 | 72.1368 |  | 95.1 | 1.3 | 1.025 | 1.025 | 0.275 | 101 | 119.8259 | 120.375 | -19.375 | 77.2 | 74.007 | 74.007 | 3.193 | 3.4 | 5.252 | 5.252 | -1.852 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.43 | 1.8 | 1.8 | -0.37 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.833 | 13.833 | 0.267 | 17.4 | 17.263 | 17.263 | 0.137 | 27.3 | 28.591 | 28.591 | -1.291 | 84.5 | 81.855 | 87.493 | -2.993 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 18.037 | 18.037 | 0.063 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 16.3781 | 3.8219 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 15.048 | 15.048 | -6.448 | 79.9 | 71.714 | 71.714 | 8.186 | 35.2 | 35.157 | 35.157 | 0.043 | 79.5 | 67.386 | 76.9339 | 2.5661 | 90 | 74.9964 | 81.8548 | 8.1452 | 8.4 | 6.3348 | 10.0513 | -1.6513 | 8.8 | 5.4133 | 8.0866 | 0.71339 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 2.8 | 4.235 | 4.235 | -1.435 | 115.37 | 110.1209 | 40 | 75.37 | 16.9 | 16.657 | 16.657 | 0.243 | 138.3 | 135.442 | 135.442 | 2.858 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 103.2 | 95 | -38.7 | 67.1 | 103.8 | 70 | -2.9 | 100.2 | 98.67 | 98.67 | 1.53 | 17.2 | 16.773 | 16.773 | 0.427 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.69 | 49.5 | 45 | -1.31 | 23.26 | 16.5 | 15 | 8.26 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 202 | 200.0158 | 200.0158 | 1.9842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 119.935 | 119.935 | -11.335 | 106.8 | 119.935 | 119.935 | -13.135 | 107.5 | 119.935 | 119.935 | -12.435 | 207.2 | 179.9025 | 179.9025 | 27.2975 | 200.9 | 160.7423 | 127.0965 | 73.8035 | 106.6 | 80.3711 | 63.5482 | 43.0518 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.7 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8514 | 3.2 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0875 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 142.6751 | 0.22491 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 162.4 | 221.2552 | 221.2552 | -58.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 81.6 | 81.9541 | 81.9541 | -0.35414 | 126.4 | 148.6263 | 148.6263 | -22.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.7 | 20 | 19.3171 | -0.61707 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 45.4 | 44.2751 | 44.2751 | 1.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 87.2 | 84 | 84 | 3.2 | 76.7 | 71.6966 | 70.1417 | 6.5583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7267 | -20.8267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.9 | 77.265 | 178.7267 | -109.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 208.5 | 271.122 | 271.1212 | -62.6212 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 110 | 110 | 31.6 | 144.3 | 110 | 110 | 34.3 | 146.9 | 110 | 110 | 36.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 1.2 | 0.866 | 0.866 | 0.334 | 103.8 | 101.3 | 121.448 | -17.648 | 76.3 | 73.26 | 73.26 | 3.04 | 3.4 | 5.078 | 5.078 | -1.678 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14.1 | 13.836 | 13.836 | 0.264 | 17.4 | 17.199 | 17.199 | 0.201 | 27.6 | 28.736 | 28.736 | -1.136 | 85.5 | 70 | 88.209 | -2.709 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.978 | 17.978 | 0.022 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 16.3052 | 3.8948 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 8.6 | 15.672 | 15.672 | -7.072 | 80 | 70.989 | 70.989 | 9.011 | 35.3 | 34.983 | 34.983 | 0.317 | 84.4 | 78.6055 | 76.5664 | 7.8336 | 91.4 | 79.0641 | 80.2366 | 11.1634 | 12.3 | 7.7026 | 8.463 | 3.837 | 11.2 | 6.3357 | 7.2507 | 3.9493 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 2.1 | 3.863 | 3.863 | -1.763 | 119.19 | 106.1705 | 40 | 79.19 | 15.9 | 15.654 | 15.654 | 0.246 | 138.4 | 134.914 | 134.914 | 3.486 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.6 | 79 | 105 | -40.4 | 70.9 | 78 | 82 | -11.1 | 100.1 | 98.482 | 98.482 | 1.618 | 15.9 | 15.496 | 15.496 | 0.404 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.66 | 49.5 | 45 | -1.34 | 23 | 16.5 | 15 | 8 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 642.4 | 646.7979 | 646.7979 | -4.3979 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 201.7 | 235.9772 | 235.9772 | -34.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 121.9883 | 139.3211 | -32.1211 | 108.2 | 121.9883 | 139.3211 | -31.1211 | 106.9 | 121.9883 | 139.3211 | -32.4211 | 208.8 | 182.9824 | 208.9817 | -0.18166 | 198.5 | 119.6581 | 119.6593 | 78.8407 | 104.8 | 59.8291 | 59.8297 | 44.9704 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.3 | 4.1678 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.7 | 139.7856 | 142.1093 | 0.59071 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 194.2 | 221.2552 | 221.5563 | -27.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.5 | 458.878 | 458.878 | -2.378 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 128.5 | 148.6263 | 148.6263 | -20.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.7 | 20 | 19.3171 | -0.61707 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 86.1 | 84 | 84 | 2.1 | 76.5 | 71.9947 | 69.4701 | 7.0299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 157.2 | 154.5299 | 133.7671 | 23.4329 |  |  |  | 0 | 0 |  | 133.7671 | -133.7671 | 68.8 | 77.265 | 133.7671 | -64.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 158.8 | 271.122 | 271.1212 | -112.3212 | 121.9 | 133.68 | 133.68 | -11.78 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 110 | 110 | 31.4 | 143 | 110 | 110 | 33 | 146.6 | 110 | 110 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 1.1 | 0.84 | 0.84 | 0.26 | 123.1 | 104.4 | 121.965 | 1.135 | 75.5 | 70.844 | 70.844 | 4.656 | 1.5 | 4.281 | 4.281 | -2.781 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 14 | 13.826 | 13.826 | 0.174 | 17.2 | 16.957 | 16.957 | 0.243 | 27.8 | 28.83 | 28.83 | -1.03 | 86.5 | 71.8 | 88.923 | -2.423 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.724 | 17.724 | 0.076 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 16.1482 | 4.0518 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.3 | 16 | 16 | -1.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 15.839 | 15.839 | -5.239 | 80 | 71.792 | 71.792 | 8.208 | 35.3 | 36.251 | 36.251 | -0.951 | 72.9 | 77.8868 | 76.7833 | -3.8833 | 74.5 | 75.9801 | 80.2335 | -5.7335 | 12.5 | 7.0269 | 7.9965 | 4.5035 | 10.2 | 5.9924 | 7.1826 | 3.0174 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 1.4 | 3.533 | 3.533 | -2.133 | 118.1 | 99.0461 | 40 | 78.1 | 14.4 | 14.179 | 14.179 | 0.221 | 138 | 135.81 | 135.81 | 2.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.3 | 90 | 112 | -34.7 | 88.7 | 87 | 92 | -3.3 | 99.4 | 95.571 | 95.571 | 3.829 | 14.4 | 14.024 | 14.024 | 0.376 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.03 | 49.5 | 45 | -0.97 | 23.01 | 16.5 | 15 | 8.01 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 238.5 | 235.9772 | 235.9772 | 2.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 121.6549 | 157.3333 | -49.8333 | 106.6 | 121.6549 | 157.3333 | -50.7333 | 105.7 | 121.6549 | 157.3333 | -51.6333 | 204.5 | 182.4823 | 235.9999 | -31.4999 | 199.4 | 119.6581 | 119.6593 | 79.7407 | 104.7 | 59.8291 | 59.8297 | 44.8704 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.9 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 142.9998 | 142.9995 | 0.40047 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 153.8 | 221.2552 | 221.5563 | -67.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 458.878 | 458.878 | -4.478 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 130.7 | 148.6263 | 148.6263 | -17.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.5 | 20 | 19.3171 | -0.81707 | 87.2 | 87.6576 | 87.6576 | -0.45756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 87.2 | 84 | 84 | 3.2 | 77.3 | 74.0113 | 70.4832 | 6.8168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 156.2 | 154.5299 | 119.8954 | 36.3046 |  |  |  | 0 | 0 |  | 119.8954 | -119.8954 | 68.5 | 77.265 | 119.8954 | -51.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 177 | 271.122 | 226.8815 | -49.8815 | 121.4 | 133.68 | 133.68 | -12.28 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 110 | 110 | 26.4 | 136.1 | 110 | 110 | 26.1 | 145.3 | 110 | 110 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 1 | 0.786 | 0.786 | 0.214 | 114.3 | 107.6 | 122.296 | -7.996 | 73.7 | 66.423 | 66.423 | 7.277 | 0 | 3.277 | 3.277 | -3.277 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.7 | 13.636 | 13.636 | 0.064 | 16.9 | 16.768 | 16.768 | 0.132 | 27.9 | 28.873 | 28.873 | -0.973 | 87.4 | 73.7 | 89.634 | -2.234 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17.339 | 17.339 | -0.039 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 16.5253 | 3.6747 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.3 | 16 | 16 | -1.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 15.855 | 15.855 | -3.955 | 79.8 | 73.104 | 73.104 | 6.696 | 34 | 36.221 | 36.221 | -2.221 | 68.9 | 77.1426 | 78.3242 | -9.4241 | 71.1 | 74.5516 | 81.2891 | -10.1891 | 11.4 | 6.8456 | 8.0744 | 3.3256 | 9.4 | 5.9905 | 7.4332 | 1.9668 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 3.216 | 3.216 | -3.216 | 115.74 | 88.7651 | 40 | 75.74 | 12.6 | 12.512 | 12.512 | 0.088 | 135.6 | 120.26 | 120.26 | 15.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.2 | 100 | 118 | -25.8 | 110.1 | 96 | 100 | 10.1 | 97.2 | 96.05 | 96.05 | 1.15 | 12.6 | 12.074 | 12.074 | 0.526 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.64 | 49.5 | 45 | -1.36 | 22.84 | 16.5 | 15 | 7.84 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 236.3 | 235.9772 | 235.9772 | 0.32283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 119.935 | 119.935 | -12.035 | 108.3 | 119.935 | 119.935 | -11.635 | 107.9 | 119.935 | 119.935 | -12.035 | 206.8 | 179.9025 | 179.9025 | 26.8975 | 124.5 | 138.1567 | 119.6593 | 4.8407 | 75.5 | 69.0783 | 59.8297 | 15.6703 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.8 | 7.5928 | 3.8486 | 3.9514 | 3.6 | 4.1678 | 2.1126 | 1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 142.9998 | 0.40021 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 181.3 | 221.2552 | 221.2552 | -39.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 140.2 | 148.6263 | 148.6263 | -8.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.2 | 20 | 19.3171 | -0.11707 | 85.8 | 87.6576 | 87.6576 | -1.8576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 87.6 | 84 | 84 | 3.6 | 77.3 | 76.4935 | 73.9717 | 3.3283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 157.2 | 154.5299 | 167.8747 | -10.6747 |  |  |  | 0 | 0 |  | 167.8747 | -167.8747 | 66.9 | 77.265 | 167.8747 | -100.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 220.8 | 271.122 | 271.1211 | -50.3211 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.2735 | 0 | 137.3 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 0.8 | 0.661 | 0.661 | 0.139 | 115.9 | 110.9 | 122.965 | -7.065 | 70.8 | 56.718 | 56.718 | 14.082 | 1.9 | 2.678 | 2.678 | -0.778 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 13.1 | 13.063 | 13.063 | 0.037 | 16.1 | 16.116 | 16.116 | -0.016 | 28 | 28.887 | 28.887 | -0.887 | 88.2 | 75.7 | 90.113 | -1.913 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.29 | 16.29 | 0.01 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 17.1944 | 3.0056 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.5 | 16 | 16 | -2.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 15.763 | 15.763 | -4.963 | 79.1 | 73.239 | 73.239 | 5.861 | 32.9 | 32.934 | 32.934 | -0.034 | 63.8 | 76.6172 | 75.4526 | -11.6526 | 67 | 73.8709 | 79.9234 | -12.9234 | 11.4 | 6.7477 | 7.3242 | 4.0758 | 8.3 | 5.9746 | 7.0283 | 1.2717 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 3.1 | 2.75 | 2.75 | 0.35 | 111.53 | 77.1485 | 40 | 71.53 | 10.5 | 10.527 | 10.527 | -0.027 | 131.7 | 122.657 | 122.657 | 9.043 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 109 | 121 | 5.2 | 136.9 | 103 | 107 | 29.9 | 94 | 89.425 | 89.425 | 4.575 | 10.4 | 9.876 | 9.876 | 0.524 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.08 | 49.5 | 45 | -0.92 | 24.61 | 16.5 | 15 | 9.61 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 236.1 | 235.9772 | 235.9772 | 0.12283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 205.6 | 175 | 175 | 30.6 | 125.5 | 170.9378 | 127.0906 | -1.5906 | 74.7 | 85.4689 | 63.5453 | 11.1547 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.5 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3875 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.6 | 143 | 142.9999 | 0.60008 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 183.7 | 221.2552 | 221.2552 | -37.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 145.6 | 148.6263 | 148.6263 | -3.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.1 | 20 | 19.3171 | -0.21707 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 44.9 | 44.2751 | 44.2751 | 0.62488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 87 | 84 | 84 | 3 | 76.5 | 82.916 | 80.2134 | -3.7134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 158.1 | 154.5299 | 178.7267 | -20.6267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.6 | 77.265 | 178.7267 | -110.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 244 | 271.122 | 271.1212 | -27.1212 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 119.3 | 110 | 110 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78 | 72.1368 |  | 78 | 0.6 | 0.478 | 0.478 | 0.122 | 126.6 | 114.4 | 123.747 | 2.853 | 63.1 | 34.82 | 34.82 | 28.28 | 0.7 | 2.213 | 2.213 | -1.513 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 11.8 | 11.716 | 11.716 | 0.084 | 14.5 | 14.529 | 14.529 | -0.029 | 28.1 | 28.87 | 28.87 | -0.77 | 88.7 | 77.9 | 90.36 | -1.66 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.616 | 14.616 | -0.316 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 18.6456 | 1.6544 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.5 | 16 | 16 | -1.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 15.635 | 15.635 | -4.135 | 78.2 | 72.981 | 72.981 | 5.219 | 28.8 | 25.779 | 25.779 | 3.021 | 65.1 | 79.8943 | 80.2841 | -15.1841 | 67.6 | 77.9068 | 82.0157 | -14.4157 | 10.2 | 7.0743 | 8.2356 | 1.9644 | 7.8 | 6.2697 | 7.6861 | 0.11391 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 1.9 | 2.233 | 2.233 | -0.333 | 103.2 | 64.2402 | 40 | 63.2 | 7.9 | 7.077 | 7.077 | 0.823 | 114.7 | 89.358 | 89.358 | 25.342 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 117 | 124 | 4.7 | 149.5 | 108 | 112 | 37.5 | 86.7 | 73.53 | 73.53 | 13.17 | 8 | 7.349 | 7.349 | 0.651 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.61 | 49.5 | 45 | -1.39 | 25.33 | 16.5 | 15 | 10.33 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 237.5 | 235.9772 | 235.9772 | 1.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 104.6 | 116.6667 | 116.6667 | -12.0667 | 204.9 | 175 | 175 | 29.9 | 124.7 | 157.4955 | 121.9066 | 2.7934 | 75 | 78.7477 | 60.9533 | 14.0467 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7.9 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0514 | 3.7 | 4.1678 | 2.1126 | 1.5875 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.80001 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 209.1 | 221.2552 | 221.2552 | -12.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 145.7 | 148.6263 | 148.6263 | -2.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 87.8 | 84 | 84 | 3.8 | 77.8 | 90.0579 | 80.7216 | -2.9216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 157.1 | 154.5299 | 178.7267 | -21.6267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.5 | 77.265 | 178.7267 | -110.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 244.2 | 271.122 | 257.5311 | -13.3311 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 119.1 | 110 | 110 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78 | 72.1368 |  | 78 | 0.4 | 0.411 | 0.411 | -0.011 | 127.4 | 117.1 | 124.167 | 3.233 | 38.5 | 11.247 | 11.247 | 27.253 | 0.1 | 2.086 | 2.086 | -1.986 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 7.4 | 7.42 | 7.42 | -0.02 | 9 | 9.496 | 9.496 | -0.496 | 28.2 | 28.879 | 28.879 | -0.679 | 89.1 | 79.8 | 90.515 | -1.415 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 6.782 | 6.782 | 1.218 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 18.7626 | 1.5374 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.4 | 16 | 16 | -1.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 15.64 | 15.64 | -2.74 | 80.1 | 72.957 | 72.957 | 7.143 | 18.4 | 6.934 | 6.934 | 11.466 | 64 | 86.7061 | 85.747 | -21.747 | 67.4 | 85.8814 | 87.587 | -20.187 | 11.2 | 8.3707 | 11.535 | -0.335 | 7.2 | 7.4507 | 10.434 | -3.234 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 1.3 | 2.318 | 2.318 | -1.018 | 68.31 | 48.2173 | 40 | 28.31 | 5.3 | 4.164 | 4.164 | 1.136 | 71.8 | 54.13 | 54.13 | 17.67 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 122 | 126 | 3 | 159.9 | 111 | 113 | 46.9 | 63 | 48.38 | 48.38 | 14.62 | 5.4 | 4.312 | 4.312 | 1.088 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.14 | 49.5 | 45 | -0.86 | 25.97 | 16.5 | 15 | 10.97 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 236.4 | 235.9772 | 235.9772 | 0.42283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 116.6667 | 116.6667 | -5.7667 | 110.8 | 116.6667 | 116.6667 | -5.8667 | 111 | 116.6667 | 116.6667 | -5.6667 | 224.1 | 175 | 175 | 49.1 | 158.6 | 165.0486 | 139.1786 | 19.4214 | 81.1 | 82.5243 | 69.5893 | 11.5107 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3875 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.19999 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 219.2 | 221.2552 | 221.2552 | -2.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 86.6 | 84 | 84 | 2.6 | 87.9 | 95.918 | 80.7216 | 7.1784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.2 | 154.5299 | 178.7267 | -20.5267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.2 | 77.265 | 178.7267 | -110.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 240.8 | 271.122 | 260.3552 | -19.5552 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 119.6 | 110 | 110 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 0.3 | 0.285 | 0.285 | 0.015 | 127.3 | 119.5 | 124.467 | 2.833 | 14.8 | 1.74 | 1.74 | 13.06 | 0 | 2.07 | 2.07 | -2.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | -0.08 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 1.8 | 1.768 | 1.768 | 0.032 | 2 | 2.882 | 2.882 | -0.882 | 28.3 | 28.912 | 28.912 | -0.612 | 89.2 | 81.3 | 90.578 | -1.378 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.559 | 0.559 | 0.841 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 18.7626 | 1.4374 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.6 | 16 | 16 | -1.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 15.688 | 15.688 | -1.788 | 81.7 | 73.011 | 73.011 | 8.689 | 7.3 | 3.76 | 3.76 | 3.54 | 73 | 90.6669 | 84.954 | -11.954 | 77 | 91.6188 | 89.189 | -12.189 | 9.6 | 11.166 | 11.166 | -1.566 | 6.1 | 10.264 | 10.264 | -4.164 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0.6 | 2.604 | 2.604 | -2.004 | 26.14 | 29.5096 | 27.53 | -1.39 | 2.6 | 1.868 | 1.868 | 0.732 | 27.3 | 18.885 | 18.885 | 8.415 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 125 | 128 | 0.7 | 157.3 | 109 | 112 | 45.3 | 26.3 | 18.451 | 18.451 | 7.849 | 2.8 | 1.645 | 1.645 | 1.155 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.07 | 49.5 | 45 | -0.93 | 26.87 | 16.5 | 15 | 11.87 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 17 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 237.6 | 235.9772 | 235.9772 | 1.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 208.8 | 175 | 175 | 33.8 | 202.5 | 170.2773 | 146.4918 | 56.0082 | 103.9 | 85.1386 | 73.2459 | 30.6541 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.5 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6514 | 3.3 | 4.1678 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 219.6 | 221.2552 | 221.2552 | -1.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.8668 | 8.8668 | -0.26681 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.4195 | 34.4195 | 4.3805 | 88.8 | 84 | 84 | 4.8 | 88.5 | 95.918 | 80.7216 | 7.7784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.4 | 154.5299 | 178.7267 | -20.3267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 66.7 | 77.265 | 178.7267 | -112.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 238.3 | 271.122 | 262.6948 | -24.3949 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 110 | 110 | -5.6 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 121 | 110 | 110 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 125.8 | 122.4 | 124.369 | 1.431 | 1.2 | 0.006 | 0.006 | 1.194 | 0 | 1.864 | 1.864 | -1.864 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | -0.138 | 28.3 | 28.915 | 28.915 | -0.615 | 89.1 | 83.1 | 90.409 | -1.309 | 4.7 | 5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 18.7626 | 1.5374 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 15.139 | 15.139 | -1.239 | 81.6 | 72.314 | 72.314 | 9.286 | 0.4 | 0.515 | 0.515 | -0.115 | 91.5 | 89.6886 | 86.165 | 5.335 | 91.3 | 92.576 | 90.877 | 0.423 | 9.1 | 10.567 | 10.567 | -1.467 | 8.6 | 9.427 | 9.427 | -0.827 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0.6 | 2.355 | 2.355 | -1.755 | 2.76 | 14.4517 | 13.55 | -10.79 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.4 | 1.329 | 1.329 | 0.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 129 | 128 | -2.1 | 156.9 | 105 | 108 | 48.9 | 1.8 | 1.494 | 1.494 | 0.306 | 0.6 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.21 | 49.5 | 45 | -0.79 | 27.87 | 16.5 | 15 | 12.87 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 236.8 | 235.9772 | 235.9772 | 0.82283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 209.4 | 175 | 175 | 34.4 | 201.5 | 159.9813 | 154.3927 | 47.1073 | 103.2 | 79.9907 | 77.1964 | 26.0036 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.4 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.4 | 221.2552 | 221.2552 | 0.14483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 86.7 | 84 | 84 | 2.7 | 87.7 | 95.918 | 80.7216 | 6.9784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7267 | -20.8267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 67.3 | 77.265 | 178.7267 | -111.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 238.3 | 271.122 | 259.2972 | -20.9972 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 104 | 110 | 110 | -6 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 0 | 137.1 | 78.1 | 72.1368 |  | 78.1 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 124.4 | 123.2 | 124.138 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 1.593 | -1.593 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.71 | 1.8 | 1.8 | -0.09 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 28.888 | 28.888 | -0.588 | 88.9 | 82.7 | 90.007 | -1.107 | 4.7 | 5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 18.7626 | 1.5374 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.2 | 16 | 16 | 0.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 14.391 | 14.391 | 0.509 | 79.1 | 71.367 | 71.367 | 7.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 88.6464 | 88.043 | -8.643 | 96.3 | 92.4065 | 92.593 | 3.707 | 10.3 | 9.893 | 9.893 | 0.407 | 3.9 | 8.367 | 8.367 | -4.467 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0.1 | 1.927 | 1.927 | -1.827 | 0 | 3.6875 | 3.46 | -3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 128 | 128 | -2.2 | 151.5 | 99 | 103 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.93 | 49.5 | 45 | -1.07 | 27.83 | 16.5 | 15 | 12.83 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 235.3 | 235.9772 | 235.9772 | -0.67717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 145.4371 | 147.3333 | 21.1667 | 168.2 | 145.4371 | 147.3333 | 20.8667 | 168.5 | 145.4371 | 147.3333 | 21.1667 | 260.2 | 218.1557 | 220.9999 | 39.2001 | 201.7 | 195.122 | 195.122 | 6.578 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 7.2 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 224.6 | 221.5563 | 221.5563 | 3.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.8668 | 8.8668 | -0.36681 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 86.3 | 84 | 84 | 2.3 | 94.3 | 95.918 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 41.4126 | 47.8003 | -1.0003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 157.6 | 154.5299 | 178.7272 | -21.1272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.8 | 77.265 | 178.7272 | -110.9272 | 36.7 | 40.718 | 0 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 262.9 | 271.122 | 271.1219 | -8.2219 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 146.6661 | 146.6661 | -20.9661 | 125.7 | 146.6661 | 146.6661 | -20.9661 | 125.9 | 146.6661 | 146.6661 | -20.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 144.2735 | 0 | 139 | 78.2 | 72.1368 |  | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 124.4 | 123.786 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 1.597 | -1.597 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.71 | 1.8 | 1.8 | -0.09 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.7 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 28.94 | 28.94 | -0.64 | 88.6 | 81.4 | 89.804 | -1.204 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 11.9 | 13.47 | 13.47 | -1.57 | 71.6 | 68.748 | 68.748 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 87.5829 | 86.015 | -14.115 | 96.9 | 91.8613 | 92.609 | 4.291 | 8 | 9.248 | 9.248 | -1.248 | 3.7 | 7.519 | 7.519 | -3.819 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0.1 | 1.694 | 1.694 | -1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 126 | 126 | -1.5 | 157 | 90 | 94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 43.97 | 49.5 | 45 | -1.03 | 28.44 | 16.5 | 15 | 13.44 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236.7 | 235.9772 | 235.9772 | 0.72283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 147.3333 | 146.1821 | -8.7821 | 138 | 147.3333 | 146.1821 | -8.1821 | 137.5 | 147.3333 | 146.1821 | -8.6821 | 236 | 220.9999 | 219.2731 | 16.7268 | 202.8 | 195.122 | 195.122 | 7.678 | 103.6 | 97.561 | 97.561 | 6.039 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.7 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 78.4 | 81.9541 | 81.9541 | -3.5541 | 147.3 | 148.6263 | 148.6263 | -1.3263 | 38.3 | 41.499 | 41.499 | -3.199 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.8668 | 8.8668 | -0.36681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.2 | 44.2751 | 44.2751 | 0.92488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 87.1 | 84 | 84 | 3.1 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 43.685 | 3.115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7272 | -20.8272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.1 | 77.265 | 178.7272 | -111.6272 | 74.3 | 60.8032 | 0 | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.1 | 271.122 | 271.1219 | -3.0219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.6661 | 146.6661 | -4.5661 | 144 | 146.6661 | 146.6661 | -2.6661 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 193.3642 | 128.2051 | 61.3949 | 100.4 | 96.6821 |  | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 125.1 | 123.393 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 1.691 | -1.691 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 29.072 | 29.072 | -0.672 | 88.1 | 81.4 | 89.799 | -1.699 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 12.491 | 12.491 | -0.291 | 53.3 | 65.573 | 65.573 | -12.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 87.58 | 82.684 | -30.284 | 92.4 | 91.5252 | 92.06 | 0.34 | 9.4 | 8.613 | 8.613 | 0.787 | 3 | 6.741 | 6.741 | -3.741 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 1.528 | 1.528 | -1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 126 | 124 | 0.8 | 147.2 | 79 | 81 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 49.5 | 45 | -0.9 | 28.55 | 16.5 | 15 | 13.55 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 236.1 | 235.9772 | 235.9772 | 0.12283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 155.3333 | 145.5346 | 0.56535 | 146.4 | 155.3333 | 145.5346 | 0.86535 | 146.2 | 155.3333 | 145.5346 | 0.66535 | 242.1 | 232.9999 | 218.302 | 23.798 | 202.4 | 195.122 | 195.122 | 7.278 | 104.5 | 97.561 | 97.561 | 6.939 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.6 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.4781 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4542 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 38.4 | 41.499 | 41.499 | -3.099 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.8668 | 8.8668 | -0.36681 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 41.1 | 44.2751 | 44.2751 | -3.1751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 87.3 | 84 | 84 | 3.3 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4039 | -1.1039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7272 | -20.8272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.3 | 77.265 | 178.7272 | -111.4272 | 74.1 | 40.718 | 0 | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 263.6 | 271.122 | 271.1219 | -7.5219 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 146.6661 | 146.6661 | -4.0661 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 185.0778 | 128.2051 | 61.2949 | 101.6 | 92.5389 |  | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 124.9 | 123.187 | -2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 2.223 | -2.223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.71 | 1.8 | 1.8 | -0.09 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 29.19 | 29.19 | -0.69 | 87.7 | 81.4 | 89.718 | -2.018 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 11.588 | 11.588 | 0.612 | 40.7 | 63.012 | 63.012 | -22.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 84.8591 | 79.123 | -29.323 | 91.8 | 91.2587 | 91.079 | 0.721 | 7.9 | 8.294 | 8.294 | -0.394 | 3.1 | 6.302 | 6.302 | -3.202 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 1.767 | 1.767 | -1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 122 | 121 | 5.8 | 132.2 | 66 | 69 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.89 | 49.5 | 45 | -1.11 | 29.08 | 16.5 | 15 | 14.08 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 235.8 | 235.9772 | 235.9772 | -0.17717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 155.3333 | 147.254 | -6.854 | 140.2 | 155.3333 | 147.254 | -7.054 | 140.5 | 155.3333 | 147.254 | -6.754 | 240.8 | 232.9999 | 220.8811 | 19.9189 | 202.9 | 195.122 | 195.122 | 7.778 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 143.3 | 148.6263 | 148.6263 | -5.3263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.8668 | 8.8668 | -0.16681 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 40.9 | 44.2751 | 44.2751 | -3.3751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 86.4 | 84 | 84 | 2.4 | 94.5 | 95.918 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 46.7728 | 0.22725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7272 | -20.8272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.5 | 77.265 | 178.7272 | -111.2272 | 74.1 | 40.718 | 0 | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 266.1 | 271.122 | 271.1219 | -5.0219 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 146.6661 | 146.6661 | -4.1661 | 144.8 | 146.6661 | 146.6661 | -1.8661 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 187.9615 | 128.2051 | 61.0949 | 101.5 | 93.9808 |  | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 124.3 | 123.044 | -5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | -2.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.71 | 1.8 | 1.8 | -0.09 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -0.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 29.294 | 29.294 | -0.694 | 87.3 | 81.5 | 89.562 | -2.262 | 4.6 | 5 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.4 | 10.71 | 10.71 | 1.69 | 34 | 60.656 | 60.656 | -26.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 82.057 | 75.484 | -28.184 | 97.2 | 91.027 | 89.956 | 7.244 | 7.9 | 8.081 | 8.081 | -0.181 | 2.7 | 5.976 | 5.976 | -3.276 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 2.142 | 2.142 | -2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 118 | 116 | 5.8 | 127.3 | 54 | 58 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 49.5 | 45 | -1.3 | 28.82 | 16.5 | 15 | 13.82 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 233.5 | 235.9772 | 235.9772 | -2.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 158.6666 | 135.9994 | 8.2006 | 144.7 | 158.6666 | 135.9994 | 8.7006 | 144.2 | 158.6666 | 135.9994 | 8.2006 | 242.5 | 237.9999 | 203.9991 | 38.5009 | 203.9 | 204.878 | 204.878 | -0.97801 | 104.3 | 102.439 | 102.439 | 1.861 | 556.7 | 568.2985 | 568.2985 | -11.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.3 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4514 | 3.4 | 4.1678 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 458.878 | 458.878 | -3.5781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140.9 | 148.6263 | 148.6263 | -7.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.8668 | 8.8668 | -0.36681 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 41.8 | 44.2751 | 44.2751 | -2.4751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 85.7 | 84 | 84 | 1.7 | 94.4 | 95.918 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4164 | -1.1164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 158.3 | 154.5299 | 178.7272 | -20.4272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.9 | 77.265 | 178.7272 | -110.8272 | 73.6 | 0 | 0 | 73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 256.6 | 271.122 | 271.1219 | -14.5219 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 146.6661 | 146.6661 | -3.6661 | 145 | 146.6661 | 146.6661 | -1.6661 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 173.9576 | 128.2051 | 61.4949 | 101.7 | 86.9788 |  | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 122.8 | 122.109 | -6.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 3.257 | -3.257 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.03 | 1.8 | 1.8 | -0.77 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 29.412 | 29.412 | -0.612 | 87.1 | 79.5 | 89.428 | -2.328 | 3.7 | 5 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 9.849 | 9.849 | -1.349 | 31.5 | 54.636 | 54.636 | -23.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 78.7889 | 73.11 | -8.81 | 99.2 | 90.8069 | 88.497 | 10.703 | 2.4 | 7.851 | 7.851 | -5.451 | 2.2 | 5.699 | 5.699 | -3.499 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 2.434 | 2.434 | -2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.2 | 113 | 110 | 2.2 | 117.7 | 46 | 50 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.61 | 49.5 | 45 | -1.39 | 29.36 | 16.5 | 15 | 14.36 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 237.5 | 235.9772 | 235.9772 | 1.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 158.2068 | 155.1927 | -11.7927 | 143.6 | 158.2068 | 155.1927 | -11.5927 | 143.2 | 158.2068 | 155.1927 | -11.9927 | 237.3 | 237.3102 | 232.789 | 4.511 | 202.9 | 204.878 | 204.878 | -1.978 | 103.4 | 102.439 | 102.439 | 0.96099 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.5 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6514 | 3.5 | 4.1678 | 2.1126 | 1.3874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 142.8 | 148.6263 | 148.6263 | -5.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.8668 | 8.8668 | -0.26681 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 43 | 44.2751 | 44.2751 | -1.2751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 86.9 | 84 | 84 | 2.9 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4164 | 48.4163 | -1.4163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.2 | 154.5299 | 178.7272 | -20.5272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.2 | 77.265 | 178.7272 | -111.5272 | 39 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 258.7 | 271.122 | 271.1219 | -12.4219 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 146.6661 | 146.6661 | -4.5661 | 144.4 | 146.6661 | 146.6661 | -2.2661 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.9 | 144.2735 | 0 | 189.9 | 101.8 | 72.1368 |  | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 121.1 | 120.91 | -6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 3.508 | -3.508 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.544 | 29.544 | -0.544 | 87 | 77.6 | 89.317 | -2.317 | 3.7 | 5 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 8.993 | 8.993 | -0.693 | 29 | 47.393 | 47.393 | -18.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 76.1809 | 71.158 | 1.442 | 98.1 | 90.2961 | 86.928 | 11.172 | 2.4 | 7.616 | 7.616 | -5.216 | 1.6 | 5.438 | 5.438 | -3.838 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 108 | 104 | -6.6 | 107.8 | 44 | 44 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.08 | 49.5 | 45 | -1.92 | 30.24 | 16.5 | 15 | 15.24 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236.2 | 235.9772 | 235.9772 | 0.22283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 150.9047 | 148.2787 | -8.5787 | 139.3 | 150.9047 | 148.2787 | -8.9787 | 139.5 | 150.9047 | 148.2787 | -8.7787 | 244.5 | 226.357 | 222.4181 | 22.0819 | 203.1 | 204.878 | 204.878 | -1.778 | 101 | 102.439 | 102.439 | -1.439 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.4 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 4.1678 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.8668 | 8.8668 | -0.36681 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 86.9 | 84 | 84 | 2.9 | 94.7 | 95.918 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4164 | 48.4163 | -1.1163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 158.1 | 154.5299 | 178.7272 | -20.6272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 68.5 | 77.265 | 178.7272 | -110.2272 | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 258.7 | 271.122 | 271.1219 | -12.4219 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 146.6661 | 146.6661 | -3.3661 | 145.5 | 146.6661 | 146.6661 | -1.1661 | 147.1 | 146.6661 | 146.6661 | 0.43389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4 | 144.2735 | 0 | 190.4 | 102.1 | 72.1368 |  | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 119.3 | 119.386 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 3.766 | -3.766 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.628 | 29.628 | -0.628 | 86.9 | 76.2 | 89.137 | -2.237 | 3.6 | 5 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 8.34 | 8.34 | 1.26 | 28.5 | 44.192 | 44.192 | -15.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 73.793 | 69.309 | 13.191 | 97.1 | 89.6883 | 85.564 | 11.536 | 3.4 | 7.388 | 7.388 | -3.988 | 3.1 | 5.199 | 5.199 | -2.099 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 3.007 | 3.007 | -3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.9 | 102 | 97 | -17.1 | 76 | 42 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.54 | 49.5 | 45 | -1.46 | 30.81 | 16.5 | 15 | 15.81 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 235.7 | 235.9772 | 235.9772 | -0.27717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 133.8157 | 130.0031 | 16.6969 | 146.4 | 133.8157 | 130.0031 | 16.3969 | 146.9 | 133.8157 | 130.0031 | 16.8969 | 242.5 | 200.7235 | 195.0047 | 47.4953 | 204.3 | 204.878 | 204.878 | -0.57801 | 103.7 | 102.439 | 102.439 | 1.261 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.7 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8514 | 3.1 | 4.1678 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.8668 | 8.8668 | -0.56681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 44.2 | 44.2751 | 44.2751 | -0.07512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 87.3 | 84 | 84 | 3.3 | 95 | 95.918 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 41.4127 | 41.413 | 5.887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 158.2 | 154.5299 | 178.7272 | -20.5272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 68 | 77.265 | 178.7272 | -110.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 268.5 | 271.122 | 271.1219 | -2.6219 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 146.6661 | 146.6661 | -3.3661 | 145.4 | 146.6661 | 146.6661 | -1.2661 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 144.2735 | 0 | 187.5 | 101.8 | 72.1368 |  | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 117.5 | 117.755 | 8.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 4.028 | -4.028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | -0.06 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.664 | 29.664 | -0.664 | 86.6 | 74.8 | 88.888 | -2.288 | 3.9 | 5 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 7.754 | 7.754 | 2.446 | 30.8 | 42.339 | 42.339 | -11.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 71.1368 | 67.494 | 14.106 | 95.7 | 87.6292 | 84.268 | 11.432 | 7.3 | 7.164 | 7.164 | 0.136 | 3.5 | 4.967 | 4.967 | -1.467 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 3.328 | 3.328 | -3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 95 | 91 | -49.3 | 51.5 | 40 | 39 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.01 | 49.5 | 45 | -1.99 | 32.3 | 16.5 | 15 | 17.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 235.2 | 235.9772 | 235.9772 | -0.77717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 126.261 | 121.8377 | 40.6623 | 162.6 | 126.261 | 121.8377 | 40.7623 | 161.7 | 126.261 | 121.8377 | 39.8623 | 257.3 | 189.3915 | 182.7566 | 74.5435 | 204.9 | 204.878 | 204.878 | 0.02199 | 104.1 | 102.439 | 102.439 | 1.661 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.1 | 7.5928 | 3.8486 | 3.2514 | 3.3 | 4.1678 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.2 | 9.9998 | 9.9998 | 0.20021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 221.1 | 221.2552 | 221.2552 | -0.15517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144.7 | 148.6263 | 148.6263 | -3.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.8668 | 8.8668 | -0.56681 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 43.8 | 44.2751 | 44.2751 | -0.47512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 86.3 | 84 | 84 | 2.3 | 93.8 | 95.918 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 158.7 | 154.5299 | 178.7272 | -20.0272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 67.7 | 77.265 | 178.7272 | -111.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 265.8 | 271.122 | 271.1219 | -5.3219 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 146.6661 | 146.6661 | -2.6661 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.5661 | 148.1 | 146.6661 | 146.6661 | 1.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 78.9 | 72.1368 |  | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 115.8 | 115.531 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.514 | 4.514 | -4.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.643 | 29.643 | -0.643 | 86.2 | 72.9 | 88.44 | -2.24 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.4 | 7.586 | 7.586 | 4.814 | 28.1 | 40.886 | 40.886 | -12.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 68.3913 | 65.16 | 9.04 | 94.7 | 85.0865 | 82.618 | 12.082 | 4.4 | 6.294 | 6.294 | -1.894 | 2.8 | 4.321 | 4.321 | -1.521 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 0 | 3.654 | 3.654 | -3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 89 | 85 | -53.2 | 31.8 | 39 | 38 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.39 | 49.5 | 45 | -1.61 | 32.44 | 16.5 | 15 | 17.44 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.3 | 235.9772 | 235.9772 | 1.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 147.9826 | 116.6667 | 3.3333 | 118.7 | 147.9826 | 116.6667 | 2.0333 | 117.6 | 147.9826 | 116.6667 | 0.93332 | 229.2 | 221.9739 | 175 | 54.2 | 206 | 204.878 | 204.878 | 1.122 | 103.6 | 102.439 | 102.439 | 1.161 | 550.6 | 568.2985 | 568.2985 | -17.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.7 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8514 | 3.8 | 4.1678 | 2.1126 | 1.6874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.2552 | 1.9448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.3 | 458.878 | 458.878 | 7.4219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 136.5 | 148.6263 | 148.6263 | -12.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.8668 | 8.8668 | -0.96681 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 87 | 84 | 84 | 3 | 94.8 | 95.918 | 85.4826 | 9.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 157.9 | 154.5299 | 178.7272 | -20.8272 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7272 | -178.7272 | 65.9 | 77.265 | 178.7272 | -112.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 243.3 | 271.122 | 271.1218 | -27.8218 | 125.7 | 133.68 | 133.68 | -7.98 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 146.6661 | 113.9485 | 30.4515 | 145.4 | 146.6661 | 113.9485 | 31.4515 | 148.1 | 146.6661 | 113.9485 | 34.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78.3 |  |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 114.1 | 113.11 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.076 | 5.076 | -2.076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 29.564 | 29.564 | -0.664 | 85.6 | 71.1 | 87.792 | -2.192 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16 | 7.558 | 7.558 | 8.442 | 25.7 | 39.566 | 39.566 | -13.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 66.0149 | 62.651 | -3.751 | 88.8 | 83.1957 | 80.851 | 7.949 | 4.3 | 5.209 | 5.209 | -0.909 | 3.5 | 3.537 | 3.537 | -0.037 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 1.2 | 3.982 | 3.982 | -2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 84 | 80 | -49.7 | 24.3 | 38 | 38 | -13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.35 | 49.5 | 45 | -2.65 | 32.38 | 16.5 | 15 | 17.38 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 238.3 | 235.9772 | 235.9772 | 2.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 120.7773 | 116.6667 | 6.4333 | 123.4 | 120.7773 | 116.6667 | 6.7333 | 122.3 | 120.7773 | 116.6667 | 5.6333 | 224 | 181.166 | 175 | 49 | 205.2 | 204.878 | 165.3363 | 39.8637 | 104.7 | 102.439 | 82.6682 | 22.0318 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 8 | 7.5928 | 3.8486 | 4.1514 | 3.2 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 200.5 | 221.2552 | 221.2552 | -20.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.4 | 458.878 | 458.878 | -68.478 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.8668 | 8.8668 | -0.76681 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 43.4 | 44.2751 | 44.2751 | -0.87512 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 88.2 | 84 | 84 | 4.2 | 95.4 | 95.918 | 72.8696 | 22.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 159.1 | 154.5299 | 178.7267 | -19.6267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7267 | -178.7267 | 68.3 | 77.265 | 178.7267 | -110.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 270.9 | 271.122 | 239.6065 | 31.2935 | 135.7 | 133.68 | 133.68 | 2.02 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 82.2 | 78.568 | 78.568 | 3.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 146.6661 | 110 | 34.8 | 147.2 | 146.6661 | 110 | 37.2 | 148.6 | 146.6661 | 110 | 38.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 112.4 | 110.326 | 13.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.781 | 5.781 | -0.281 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | -0.06 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 29.381 | 29.381 | -0.581 | 85 | 69.6 | 86.698 | -1.698 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.8692 | 16.9375 | 3.3625 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 7.454 | 7.454 | 15.546 | 21.3 | 36.344 | 36.344 | -15.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 63.7615 | 59.037 | 4.263 | 89.7 | 81.5224 | 78.308 | 11.392 | 6.3 | 4.212 | 4.212 | 2.088 | 3.6 | 2.791 | 2.791 | 0.809 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 2.8 | 4.314 | 4.314 | -1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 79 | 74 | -47.3 | 23.4 | 37 | 37 | -13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.46 | 49.5 | 45 | -2.54 | 32.32 | 16.5 | 15 | 17.32 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.1 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 235.4 | 235.9772 | 235.9772 | -0.57717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 205.4 | 204.878 | 119.6593 | 85.7407 | 103.8 | 102.439 | 59.8297 | 43.9704 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.4 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5514 | 3.1 | 4.1678 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 9.9998 | 9.9998 | 0.10021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.2 | 458.878 | 458.878 | -52.678 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 140 | 148.6263 | 148.6263 | -8.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.8668 | 8.8668 | -0.96681 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.6 | 44.2751 | 44.2751 | 1.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 86.1 | 84 | 84 | 2.1 | 94.3 | 95.918 | 61.0438 | 33.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 157.7 | 154.5299 | 172.4955 | -14.7955 |  |  |  | 0 | 0 |  | 172.4955 | -172.4955 | 68 | 77.265 | 172.4955 | -104.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 244.6 | 271.122 | 220.6668 | 23.9333 | 124.2 | 133.68 | 133.68 | -9.48 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 110.5631 | 110 | 33.4 | 145.6 | 110.5631 | 110 | 35.6 | 147.6 | 110.5631 | 110 | 37.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 110.6 | 107.422 | 14.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.533 | 6.533 | 1.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | -0.05 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 29.094 | 29.094 | -0.494 | 84.4 | 67.8 | 85.157 | -0.757 | 4.8 | 5 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.8692 | 14.1888 | 6.0112 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 7.326 | 7.326 | 16.274 | 21.9 | 32.488 | 32.488 | -10.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 62.1484 | 55.054 | 10.946 | 97.6 | 78.9518 | 75.506 | 22.094 | 4.1 | 3.246 | 3.246 | 0.854 | 2.5 | 2.058 | 2.058 | 0.442 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.51 | 0.89 | 20 | 19.51 | 19.51 | 0.49 | 3.6 | 4.648 | 4.648 | -1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.4 | 75 | 68 | -29.6 | 35.2 | 36 | 34 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.39 | 49.5 | 45 | -1.61 | 32.26 | 16.5 | 15 | 17.26 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15541 | 15523.1493 | 15523.1439 |  | 5179.9 | 5074.5902 | 5074.5813 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.05 | 2213.4321 | 2213.4266 |  | 5373.05 | 5375.761 | 5375.758 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2978.55 | 3109.7231 | 3011.4951 |  | 2977.3 | 3109.7231 | 3011.4951 |  | 2972.5 | 3109.7231 | 3011.4951 |  | 5370.1 | 4664.5847 | 4517.2426 |  | 4721.1 | 4349.7271 | 3705.6989 |  | 2480.05 | 2174.8636 | 1852.8495 |  | 11389.05 | 11139.8736 | 13639.1491 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3932.8 | 3899.0175 | 3899.0147 |  | 181 | 182.228 | 92.3658 |  | 80.8 | 100.0272 | 50.7002 |  | 37.6 | 0 | 0 |  | 151.3 | 165.0888 | 165.0875 |  | 243.15 | 239.995 | 239.9937 |  | 3439.2 | 3429.7963 | 3428.4915 |  | 208 | 213.912 | 213.9107 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2656 | 2709.7288 | 2709.7211 |  | 5150.4 | 5314.6403 | 5313.2798 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 153.36 | 153.36 |  | 10718.05 | 11011.5708 | 10538.8137 |  | 1963.6 | 1966.8995 | 1960.9714 |  | 3463.25 | 3567.0321 | 3567.0258 |  | 1011.55 | 995.975 | 995.9722 |  | 444 | 462.8604 | 462.8546 |  | 466.9 | 472.4878 | 463.6095 |  | 2138.15 | 2083.5315 | 2083.5285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2609.1 | 2661.9161 | 2661.9068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.3 | 212.8036 | 212.7918 |  | 1096.85 | 1134.3921 | 1134.3863 |  | 1082.15 | 1062.6029 | 1062.6003 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.292 |  | 921.95 | 826.0682 | 826.0667 |  | 2522.85 | 2453.7092 | 2453.7049 |  | 2191.25 | 2226.7611 | 1933.3278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 810.15 | 670.8268 | 670.8267 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2072.15 | 2131.5744 | 2131.5673 |  | 3838.55 | 3719.6787 | 3589.8841 |  | 0 | 0 | 0 |  | 249.65 | 0 | 3589.8841 |  | 1652.25 | 2019.1525 | 3589.8841 |  | 482.85 | 288.3631 | 81.4359 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.8 | 95.8349 | 95.8289 |  | 5991.5 | 6506.9267 | 6331.0002 |  | 3153 | 3208.319 | 3208.3121 |  | 1526.65 | 1619.075 | 1619.0722 |  | 1916.4 | 1885.6319 | 1885.6082 |  | 723.95 | 722.3414 | 722.3392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3287.2 | 3089.7363 | 2944.248 |  | 3328.6 | 3089.7363 | 2944.248 |  | 3433.05 | 3089.7363 | 2944.248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2559.85 | 2753.0859 | 256.4103 |  | 1232.9 | 1259.0429 | 0 |  | 9.2 | 7.405 | 7.4049 |  | 2368.65 | 2503.9761 | 2540.5583 |  | 696.05 | 630.9815 | 630.9814 |  | 28.5 | 62.3075 | 62.3073 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 306.3 | 280 | 421.4631 |  | 249.8 | 239.592 | 239.5918 |  | 132.8 | 136.08 | 136.0798 |  | 28.8 | 24 | 23.9998 |  | 39.96 | 43.2 | 43.1998 |  | 97.5 | 110.4 | 110.3997 |  | 485.5 | 468.2926 | 468.2923 |  | 462.75 | 468.2927 | 468.2923 |  | 453.5 | 421.4635 | 421.4631 |  | 86 | 84 | 83.9998 |  | 223.15 | 220.8 | 220.7998 |  | 136.5 | 137.11 | 137.1099 |  | 167.9 | 167.8435 | 167.8434 |  | 607.9 | 665.058 | 665.0578 |  | 1724.7 | 1579.6781 | 1928.3073 |  | 111.5 | 111.2 | 100.7998 |  | 57.6 | 57.6 | 57.5998 |  | 57.6 | 57.6 | 57.5998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172.75 | 162.9025 | 162.9024 |  | 17.65 | 76.824 | 76.8238 |  | 485.7 | 476.8618 | 446.9355 |  | 71.95 | 48 | 47.9998 |  | 0 | 0 | 16.7998 |  | 360.15 | 384 | 383.9997 |  | 232.7 | 232.8 | 232.7998 |  | 483.5 | 468.2926 | 468.2923 |  | 486.45 | 468.2926 | 468.2923 |  | 479.65 | 472.4878 | 463.6095 |  | 286.65 | 269.27 | 269.2698 |  | 957.4 | 1026.541 | 1026.5408 |  | 327.45 | 320.665 | 320.6649 |  | 1090.65 | 1362.9245 | 1491.4315 |  | 1551 | 1631.7627 | 1778.0798 |  | 116.05 | 122.6793 | 129.9458 |  | 79.15 | 103.6551 | 110.6995 |  | 501.65 | 468.2926 | 468.2923 |  | 176.6 | 168 | 167.9998 |  | 201.45 | 199.2 | 199.1998 |  | 450.55 | 468.2926 | 468.2923 |  | 446.6 | 468.24 | 468.2398 |  | 433.5 | 468.24 | 468.2398 |  | 23.05 | 48.5855 | 48.5853 |  | 1100.3 | 661.3987 | 358.2649 |  | 132.15 | 131.1595 | 131.1594 |  | 1284.6 | 1249.6035 | 1249.6034 |  | 14.4 | 14.4 | 14.3998 |  | 1225.45 | 1510.7816 | 1688.9998 |  | 1380.55 | 1053.2538 | 1114.4998 |  | 947.6 | 935.1065 | 935.1064 |  | 132.85 | 129.999 | 129.9989 |  | 203.35 | 187.2 | 187.1998 |  | 479.9 | 472.4878 | 463.6095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1048.875 | 1138.5 | 1080 |  | 592.58 | 379.5 | 360 |  | 689.15 | 700.416 | 700.416 |  | 73.7 | 67.584 | 67.584 |  | 377.85 | 375 | 335.9998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 12 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4654963 y resultó S/. 548467 (10.54% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 5 | 5203430.3796 | 5696770.9159 | -8.66%
DOM 6 | 4265656.8192 | 4802617.9024 | -11.18%
LUN 7 | 4353019.0019 | 4623676.3591 | -5.854%
MAR 8 | 4798990.15 | 5267055.8511 | -8.887%
MIE 9 | 4607759.3773 | 5065624.9953 | -9.039%
JUE 10 | 4321699.8603 | 4622473.2525 | -6.507%
VIE 11 | 4912555.883 | 4621076.3423 | 6.308%
SAB 12 | 4654962.9819 | 4678928.93 | -0.5122%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 12 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/04/2025 10:22:00 | 12/04/2025 12:15:00 | 12/04/2025 10:16:00 | 12/04/2025 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 02:01:00 |  | 12/04/2025 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/04/2025 08:20:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 08:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05 h, se coordina parar la TG3 de la CT Chilca por fuga de vapor de agua en la válvula de atemperación principal del caldero 3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:23:00 | 12/04/2025 03:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/04/2025 00:23:00 | 12/04/2025 00:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 03:23:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/04/2025 08:40:00 | 12/04/2025 12:04:00 | 12/04/2025 08:18:00 | 12/04/2025 11:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 08:12:00 | 12/04/2025 11:46:00 | 12/04/2025 07:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 11:46:00 | 12/04/2025 12:13:00 |  | 12/04/2025 12:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 18:20:00 | 12/04/2025 20:44:00 | 12/04/2025 17:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/04/2025 20:44:00 | 12/04/2025 21:52:00 |  | 12/04/2025 21:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 03:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 03:23:00 | 12/04/2025 06:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 06:04:00 | 12/04/2025 06:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 06:28:00 | 12/04/2025 08:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 08:12:00 | 12/04/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 13:17:00 | 12/04/2025 18:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 18:24:00 | 12/04/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/04/2025 23:30:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:03:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:59 h se bajo a 200 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 00:04:00 | 12/04/2025 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 04:27:00 | 12/04/2025 05:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 05:02:00 | 12/04/2025 14:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 14:54:00 | 12/04/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/04/2025 18:22:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/04/2025 02:56:00 | 12/04/2025 08:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 08:50:00 | 12/04/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 13:17:00 | 12/04/2025 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 18:24:00 | 12/04/2025 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/04/2025 21:52:00 | 12/04/2025 23:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/04/2025 23:18:00 | 12/04/2025 23:47:00 |  | 12/04/2025 23:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 12 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 12/04/2025 14:14:00 | 12/04/2025 17:03:00 |  | Se redujo la generación de la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 12 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 117.9752 | 1 | 199 | 117.9718 | 1 | 199 | 117.9716 | 1 | 199 | 112.1836 | 1 | 199 | 103.0258 | 1 | 199 | 103.0258 | 1 | 182 | 135.5491 | 1 | 182 | 129.1471 | 1 | 182 | 8.7074 | 1 | 182 | 8.7074 | 1 | 182 | 14.7076 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 23.9472 | 1 | 182 | 22.4469 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 125.6521 | 1 | 182 | 135.8475 | 1 | 146 | 125.3136 | 1 | 146 | 169.0432 | 1 | 146 | 125.5043 | 1 | 146 | 125.7529 | 1 | 146 | 123.7182 | 1 | 146 | 74.1293 | 1 | 170 | 37.7732 | 1 | 170 | 132.2049 | 1 | 170 | 15.7478 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 28.7074 | 1 | 199 | 117.9752 | 1 | 199 | 117.9718 | 1 | 199 | 117.9716 | 1 | 199 | 112.1836 | 1 | 199 | 103.0258 | 1 | 199 | 103.0258 | 1 | 182 | 135.5491 | 1 | 182 | 129.1471 | 1 | 182 | 8.7074 | 1 | 182 | 8.7074 | 1 | 182 | 14.7076 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 23.9472 | 1 | 182 | 22.4469 | 1 | 182 | 14.7074 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 125.6521 | 1 | 182 | 135.8475 | 1 | 146 | 125.3136 | 1 | 146 | 169.0432 | 1 | 146 | 125.5043 | 1 | 146 | 125.7529 | 1 | 146 | 123.7182 | 1 | 146 | 74.1293 | 1 | 170 | 37.7732 | 1 | 170 | 132.2049 | 1 | 170 | 15.7478 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 74.1152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.5589 | 1 | 0 | 53.1161 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 39.8583 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 37.4472 | 1 | 0 | 53.1161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.0683 | 1 | 0 | 60.6608 | 1 | 0 | 42.7408 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 80.6502 | 1 | 0 | 80.6528 | 1 | 0 | 80.653 | 1 | 0 | 39.9957 | 1 | 0 | 60.8492 | 1 | 0 | 60.8492 | 1 | 0 | 82.4509 | 1 | 0 | 69.3949 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 77.3498 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.1528 | 1 | 0 | 89.1528 | 1 | 0 | 89.1528 | 1 | 0 | 89.1528 | 1 | 0 | 89.1528 | 1 | 0 | 78.6199 | 1 | 0 | 44.4891 | 1 | 0 | 34.5975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5348 | 1 | 0 | 34.268 | 1 | 0 | 35.8721 | 1 | 0 | 79.9841 | 1 | 0 | 67.8701 | 1 | 0 | 40.2752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4472
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.2928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4375 | 1 | 0 | 26.6676 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 39.8583 | 1 | 0 | 43.9429 | 1 | 0 | 37.4472 | 1 | 0 | 26.6676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7212 | 1 | 0 | 30.4891 | 1 | 0 | 42.7408 | 1 | 0 | 37.7392 | 1 | 0 | 40.5821 | 1 | 0 | 40.5834 | 1 | 0 | 40.5835 | 1 | 0 | 39.9957 | 1 | 0 | 30.5846 | 1 | 0 | 30.5846 | 1 | 0 | 41.4865 | 1 | 0 | 34.9098 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 45.2705 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 38.9224 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 44.8457 | 1 | 0 | 44.8457 | 1 | 0 | 44.8457 | 1 | 0 | 44.8457 | 1 | 0 | 44.8457 | 1 | 0 | 39.5614 | 1 | 0 | 44.4891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8721 | 1 | 0 | 40.2474 | 1 | 0 | 34.1389 | 1 | 0 | 40.2752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4472
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 36.8224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1214 | 1 | 0 | 26.4484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.347 | 1 | 0 | 30.1717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2608 | 1 | 0 | 40.0681 | 1 | 0 | 40.0694 | 1 | 0 | 40.0695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2647 | 1 | 0 | 30.2647 | 1 | 0 | 40.9645 | 1 | 0 | 34.4851 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 44.7294 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 38.4275 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 44.3071 | 1 | 0 | 44.3071 | 1 | 0 | 44.3071 | 1 | 0 | 44.3071 | 1 | 0 | 44.3071 | 1 | 0 | 39.0585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.7367 | 1 | 0 | 33.7312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 22.1844 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7093 | 1 | 0 | 16.2937 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2921 | 1 | 0 | 18.6041 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.1634 | 1 | 0 | 19.1637 | 1 | 0 | 19.1637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6388 | 1 | 0 | 13.5877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 13.728 | 1 | 0 | 14.4547 | 1 | 0 | 12.4304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4004 | 1 | 0 | 12.4046 | 1 | 0 | 12.5057 | 1 | 0 | 13.8979 | 1 | 0 | 12.9093 | 1 | 0 | 13.0081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7093
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 22.1844 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7093 | 1 | 0 | 16.2937 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2921 | 1 | 0 | 18.6041 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.1634 | 1 | 0 | 19.1637 | 1 | 0 | 19.1637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6388 | 1 | 0 | 13.5877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 16.3697 | 1 | 0 | 13.728 | 1 | 0 | 14.4547 | 1 | 0 | 12.4304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4004 | 1 | 0 | 12.4046 | 1 | 0 | 12.5057 | 1 | 0 | 13.8979 | 1 | 0 | 12.9093 | 1 | 0 | 13.0081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7093
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.4519 | 1 | 0 | 57.9164 | 1 | 0 | 57.9164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 59.3589 | 1 | 0 | 77.4192 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.2442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.8659 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.4519 | 1 | 0 | 57.9164 | 1 | 0 | 57.9164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 59.3589 | 1 | 0 | 77.4192 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 86.8054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.2442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.8659 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 25.5582 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6646 | 1 | 0 | 18.0574 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 20.7626 | 1 | 0 | 19.5213 | 1 | 0 | 21.4286 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2112 | 1 | 0 | 22.2117 | 1 | 0 | 22.2117 | 1 | 0 | 19.3688 | 1 | 0 | 18.2085 | 1 | 0 | 18.2085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.4579 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.1965 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.2088 | 1 | 0 | 17.6585 | 1 | 0 | 20.9568 | 1 | 0 | 17.5605 | 1 | 0 | 17.5744 | 1 | 0 | 17.904 | 1 | 0 | 21.9887 | 1 | 0 | 19.2032 | 1 | 0 | 19.5118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6646
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 25.5582 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6646 | 1 | 0 | 18.0574 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 20.7626 | 1 | 0 | 19.5213 | 1 | 0 | 21.4286 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2112 | 1 | 0 | 22.2117 | 1 | 0 | 22.2117 | 1 | 0 | 19.3688 | 1 | 0 | 18.2085 | 1 | 0 | 18.2085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.4579 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.1965 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 25.672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.2088 | 1 | 0 | 17.6585 | 1 | 0 | 20.9568 | 1 | 0 | 17.5605 | 1 | 0 | 17.5744 | 1 | 0 | 17.904 | 1 | 0 | 21.9887 | 1 | 0 | 19.2032 | 1 | 0 | 19.5118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6646
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 83.1422 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 144.4411 | 1 | 0 | 117.5328 | 1 | 0 | 161.0571 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 161.0571 | 1 | 0 | 145.5413 | 1 | 0 | 161.0571 | 1 | 0 | 132.1789 | 1 | 0 | 117.5328 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 154.1692 | 1 | 0 | 142.5257 | 1 | 0 | 157.2265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.3863 | 1 | 0 | 132.1789
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 72.3422 | 1 | 0 | 58.8579 | 1 | 0 | 80.6565 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 80.6565 | 1 | 0 | 72.893 | 1 | 0 | 80.6565 | 1 | 0 | 66.2005 | 1 | 0 | 58.8579 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 77.211 | 1 | 0 | 71.3852 | 1 | 0 | 78.7405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.2997 | 1 | 0 | 66.2005
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 83.1422 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 72.0989 | 1 | 0 | 58.6749 | 1 | 0 | 80.4006 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 80.4006 | 1 | 0 | 72.6483 | 1 | 0 | 80.4006 | 1 | 0 | 65.9785 | 1 | 0 | 58.6749 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 76.9582 | 1 | 0 | 71.1406 | 1 | 0 | 78.486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.0866 | 1 | 0 | 65.9785
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0001 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0001 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 189.9999 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 12 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 12 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.C.H.H. Carpapata, Roncador, de las CC.TT. Refinería Talara, Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 12 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe