## EVENTOS
miércoles, 22 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONENHUA | SAN GABRIEL | TRANSFORMADOR 3D | T137-221 | 22/04/2026 08:09:35 | 22/04/2026 08:57:50 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T137-221 DE 220/22.9 KV DE LA S.E. SAN GABRIEL |  | SI | 220
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/04/2026 10:07:00 | 22/04/2026 21:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 22/04/2026 20:19:11 | 22/04/2026 20:21:20 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO – POMATA) DE 60 KV | 5.9 | SI | 60
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 22/04/2026 15:08:38 | 22/04/2026 15:36:00 | DESCONEXIÓN DE LA CH LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
P.ENERG | PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | LINEA DE TRANSMISION | L-1716 | 22/04/2026 09:03:00 | 22/04/2026 09:03:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-1716 (PUERTO MALDONADO-IBERIA) DE 138 KV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 22/04/2026 10:00:00 | 22/04/2026 22:13:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 22/04/2026 06:14:53 | 22/04/2026 08:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. ANASHIRONI |  | NO | 13.8
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 22/04/2026 14:07:33 | 22/04/2026 15:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. ANASHIRONI |  | NO | 13.8
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 22/04/2026 16:30:52 | 22/04/2026 22:35:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. ANASHIRONI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
miércoles, 22 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Min. Quellaveco | 22/04/2026 07:30 | 22/04/2026 16:00 | ESQUEMA DESHABILITADO DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25016 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 22/04/2026 07:41 | 22/04/2026 17:26 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 22/04/2026 08:50 | 22/04/2026 12:55 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en el seccionador SBA-651 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 22/04/2026 07:40 | 22/04/2026 17:47 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 22/04/2026 07:40 | 22/04/2026 17:47 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CH Manta indisponible por mantenimiento correctivo de emergencia en brida de Tuberia Forzada. | 19.6 | F | F/S | N | CORR. | 20667 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 22/04/2026 08:00 | 22/04/2026 12:00 | Tendido de fibra optica entre los tres porticos nuevos instalados en la Subestacion Ampliacion Tintaya 138 kV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | T-36 | 22/04/2026 08:15 | 22/04/2026 13:18 | A solicitud de ATN para mantenimiento preventivo del seccionador SBA-651 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8824 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | S.E. | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 17:30 | REEMPLAZO DE CONTROL CL-SSAA - MOYOPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11142 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 22/04/2026 07:00 | 22/04/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 22/04/2026 06:33 | 22/04/2026 06:39 | F/S POR SEGURIDAD POR CONEXION DE LA L-6637 QUE FINALIZA SU MANTENIMIENTO PROGRAMADO. SE INTERRUMPE SUMINISTRO A LA SE. TOMASIRI (1 MW) DE 06:30 A 06:45 H | 1 | P | F/S | S | OTROS | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 06:38 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6637 S.E. TOMASIRI - S.E. LOS HEROES: INSPECCION ESTADO DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1278 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 2026-04-22 07:05 | 2026-04-22 18:37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 22/04/2026 06:50 | 23/04/2026 00:00 | Aceite del sistema de lubricacion contaminado con agua. Tareas a realizar: Cambio de aceite de lubricacion de componentes, Limpieza integral de todo el conjunto del sistema de lubricacion (cojinetes, tuberias, carter, tanque de aceite), cambio de tuberia de alivio de presion de turbina. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/04/2026 08:17 | 22/04/2026 17:39 | A4.2 Mantenimiento 2do Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 22/04/2026 07:30 | 22/04/2026 14:30 | DESHABILITADO POR MANTENIMIENTO DE LA LINEA CL-2312 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 22/04/2026 18:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 22/04/2026 08:45 | 22/04/2026 16:00 | Pruebas en CC2x1 con carga mayor al 80%, para calibracion de valvulas de seguridad en calderas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 22/04/2026 08:45 | 22/04/2026 16:00 | RSF INDISPONIBLE POR PERFIL DE PRUEBAS PROGRAMADAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13601 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 22/04/2026 19:28 | 23/04/2026 00:00 | Mantenimiento y revision rutinaria de Mufas (terminales) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23854 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 22/04/2026 06:00 | 22/04/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES CON PERSONAL EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (L3) GENERADOR UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CONTINUA EL CAMBIO DEL RODETE DE LA TURBINA UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 22/04/2026 07:02 | 22/04/2026 19:10 | INSPECCION DE GENERADOR EN LA UNIDAD UG1 | 9.2 | P | E/S | N | PREV. | 17552 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 22/04/2026 10:00 | 22/04/2026 10:30 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G23 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 05:00 | Indisponibilidad de extension de barra A | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 22/04/2026 17:57 | 23/04/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose) y ENHOL-INVER (CSF Illa), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra B, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose y ENHOL-INVER (CSF Illa) realice el apantallamiento superior extension de barra B correspondiente a sus actividades de conexion de CSF Illa a nuestra extension de barra | 0 | F | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Desconexion de T-3 por mantenimiento preventivo. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21600 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 22/04/2026 06:05 | 22/04/2026 17:29 | A SOLICITUD DE SAMAY, BARRA A 500KV S.E. SAN JOSE FUERA DE SERVICO POR MANTENIMIENTO EN EQUIPAMIENTO DIM3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 22/04/2026 10:16 | 22/04/2026 15:54 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF-001 500KV POR INSTALACION DE CAMARA CCTV #5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 2BS Y 2AI, CAMBIO DE VALVULA BY PASS 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BS Y 2AI, CAMBIO DE VALVULA BY PASS 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | LIMPIEZA DE TUNEL | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | LIMPIEZA DE TUNEL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 20:47 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 20:47 | LIMPIEZA DE TUNEL | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 22:37 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 22:37 | LIMPIEZA DE TUNEL | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/04/2026 19:02 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 24 | P | E/S | N | PRUEBA | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 20:47 | 22/04/2026 22:38 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 24 | P | E/S | N | PRUEBA | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/04/2026 22:37 | 22/04/2026 22:53 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 24 | P | E/S | N | PRUEBA | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 23:02 | 22/04/2026 23:23 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE AGUA POR EJE DE TURBINA | 24 | F | F/S | N | CORR. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 23:23 | 22/04/2026 23:53 | PRUEBA LUEGO DE AJUSTE DEFLECTORES POR PERDIDA AGUA EJE TURBINA | 24 | F | E/S | N | PRUEBA | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 18:04 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACION QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 22/04/2026 18:04 | 22/04/2026 18:57 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE TURBINA Y BOP | 50 | P | E/S | N | PRUEBA | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 14:57 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 22/04/2026 06:18 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/04/2026 08:59 | 22/04/2026 17:01 | TH-10 Mantenimiento 11vo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 22/04/2026 06:16 | 22/04/2026 11:30 | MANTENIMIENTO DE 98000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 17:06 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1. | 213.7 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 07:00 | 22/04/2026 17:06 | MONTAJE DE ELECTROVALVULA DE CONTROL DE VALVULA DE REGULACION DE COMBUSTIBLE VC3-1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 22/04/2026 07:06 | 22/04/2026 12:41 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE RENOVACION DE SILICONA EN SUBESTACION ETEN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 07:06 | 22/04/2026 12:41 | RENOVACION DE SILICONA EN SUBESTACION ETEN | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 16:47 | 22/04/2026 17:10 | PRUEBA CON CARGA DE LA UNIDAD GT-1 POSTERIOR A REVISION DEL SISTEMA DE REGULACION DE COMBUSTIBLE UNIDAD GT-1 | 213.7 | P | F/S | N | PRUEBA | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 22/04/2026 09:00 | 22/04/2026 17:00 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | BARRA_138 kV | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 11:41 | Energizacion de Barra por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26758 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-1716 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 11:41 | Energizacion de Celda de linea por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26756 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-R-300 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:01 | Energizacion de Celda de Reactor por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26805 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-R-300 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:01 | Desenergizacion de Celda de Reactor por pruebas del mando sincronizado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26805 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | IN-1261 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:43 | Pruebas de Mando Sincronizado Interruptor Transformador TP-101 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26782 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | IN-1262 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:01 | Pruebas de Mando Sincronizado Interruptor Reactor R-300 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26795 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | R-300 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:01 | Energizacion de Reactor por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26793 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | TP-101_138 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 16:43 | Energizacion de Celda de transformacion por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26753 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | CL-1716 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 11:41 | Energizacion de Celda de linea por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26755 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | L-1716 | 22/04/2026 10:03 | 22/04/2026 11:41 | Energizacion de Linea de transmision por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260_220 kV | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 08:00 | T115: LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL BUJE POR EFLUVIOS DE GRADO 3. (R0123491) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 348 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 22/04/2026 08:00 | 23/04/2026 00:00 | LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B EN LA S.E. HUACHO 220 KV DESHABILITADO POR SEGURIDAD, DEBIDO A LOS TRABAJOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL 87B. CONDICIONADO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE SE LE HIZO A REP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 22/04/2026 08:00 | 23/04/2026 00:00 | LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B EN LA S.E. HUACHO 220 KV DESHABILITADO POR SEGURIDAD, DEBIDO A LOS TRABAJOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL 87B.CONDICIONADO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE SE LE HIZO A REP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 22/04/2026 10:45 | 22/04/2026 19:05 | PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION 87B. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE BARRA EQUIPO POR EQUIPO EN SERVICIO A FIN DE VERIFICAR LA ESTABILIDAD. TAMBIEN SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS DESDE LA CELDA CL 2213 HACIA EL ACOPLE. CON DISPAROS ABIERTOS POR 87B DE LAS DEMAS CELDAS POR SEGURIDAD. (R0128157) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | BCO-24 | 22/04/2026 09:37 | 22/04/2026 13:56 | MP 2A INSPECCION DE CAPACITORES DEL BANCO. INDISPONE EL BC-25 POR UNA LOGICA DE ENCLAVAMIENTO.(R0124413) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17014 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | ACOPLE 220 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 17:08 | CELDA DE ACOPLE PRESENTA PERDIDA DE SUPERVISION NIVEL 3. SE CUENTA CON ASISTENTE EN SUBESTACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 604 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 22/04/2026 07:28 | 22/04/2026 17:40 | RECUPERAR MANDOS ELECTRICOS DE LOS SECCIONADORES. SE REALIZARA MANIOBRAS DE APERTURA E CIERRE A CADA SECCIONADOR 220KV. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0129112) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 22/04/2026 07:30 | 22/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T44-11. (R0127310) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 22/04/2026 08:30 | 22/04/2026 16:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T44-11. (R0127310) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | T44-11 | 22/04/2026 08:30 | 22/04/2026 16:04 | PRUEBAS DE 50BF ETAPA 1 Y ETAPA 2 ASOCIADO A LA CELDA T44, ACTUALMENTE EL 87B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y LOS CIRCUITOS DE DISPARO DEL 87B DE TODAS LAS CELDAS ESTAN ABIERTOS, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE VERIFICARA QUE NO EXISTA CORRIENTE DIFERENCIAL NI DISPAROS ACTIVOS DEL 87B, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127310) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6475 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | SS.EE. | 22/04/2026 08:00 | 22/04/2026 16:50 | CAMBIO DE CAJA DE EMPALME CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS Y SIN RIDI (R0129348) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1381 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ORYGEN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-TV1 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ORYGEN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11478 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA - ZAPALLAL | L-2243 | 22/04/2026 08:09 | 22/04/2026 17:04 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-45 A T-50, REQUIERE L-2242 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125674) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1398 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2414 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 17:04 | INTERRUPTOR PRESENTA PROBLEMAS EN CIERRE DEBIDO A PROBLEMAS EN CONTACTORES. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 9172 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2414 | 22/04/2026 08:00 | 22/04/2026 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA. (R0125633) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9172 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2243 | 22/04/2026 08:40 | 22/04/2026 16:40 | CALIBRACION DEL SECCIONADOR DE LINEA SL-3047. (R0128010) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1385 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2243 | 22/04/2026 08:40 | 22/04/2026 16:40 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA E INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-331. (R0125177) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1385 | T
REDESUR | MOQUEGUA | CL-2025 | 22/04/2026 07:31 | 22/04/2026 16:11 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1357 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 22/04/2026 08:01 | 22/04/2026 16:43 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10740 | T
REDESUR | SOCABAYA | CL-2025 | 22/04/2026 07:31 | 22/04/2026 16:11 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1355 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES************************** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | T2 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR TR-2******* | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15632 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG1**************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 07:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG2**************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG3*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 06:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG4****************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T4 | 22/04/2026 06:00 | 22/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15630 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | T3 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR TR-3******* | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15633 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG2*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO - SAN JOSE | L-5038 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES********** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15573 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA LLEGADA L-5038.************ | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 22/04/2026 06:05 | 22/04/2026 17:29 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES BARRA A DIM 3 SE SJ | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 22/04/2026 06:05 | 22/04/2026 17:29 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES BARRA A DIM3 (SE REQUIERE LA LIBERACION DE BARRA A EN LA S.E. SAN JOSE.) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15616 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LA CELDA DEL AUXILIAR N° 3 | 24.2661 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 09:55 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS744 FASE R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8791 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT2 | 22/04/2026 09:56 | 23/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS745 FASES R y S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13139 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 09:43 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS744 FASE R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1257 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 22/04/2026 07:58 | 22/04/2026 15:32 | REEMPLAZO DEGRAPAS DE FIJACION Y FUSIONADO F.O. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24672 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - LIXIVIACION | L-1398 | 22/04/2026 10:03 | 23/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS745 FASES R y S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21013 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 22/04/2026 12:33 | 22/04/2026 16:00 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. En ambos casos, se requiere operar a maxima generacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 22/04/2026 07:30 | 22/04/2026 11:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA L-2312 (R0129400) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 22/04/2026 07:30 | 22/04/2026 14:30 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO POR EFLUVIOS DE GRADO 3. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. (R0129400) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_220 kV | 22/04/2026 11:00 | 22/04/2026 14:30 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA L-2312 (R0129400) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23032 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL14 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 16:23 | INTERRUPTOR IP14 INDISPONIBLE DEBIDO A DISCREPANCIA DE POLOS, NO CIERRA FASE R. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11826 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 22/04/2026 08:00 | 22/04/2026 20:56 | MP 1A DESYERBADO EN PATIO DE LLAVES DEL BANCO. (R0124382) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2053 | 22/04/2026 08:01 | 22/04/2026 20:47 | REVISAR ACTUACION INDESEADA RELE PL20 REALIZAR PRUEBAS 50BF A INTERRUPTOR IN-2646. (R0127153) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1366 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 22/04/2026 06:30 | 22/04/2026 17:30 | A SOLICITUD DE REDESUR: POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2025 SE REQUIERE INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 2 (FUERA DE SERVICIO) PROPIEDAD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 22 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 22 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/04/2026 | 00:30 | 203.1 | 650.52 | 213.49 |  |  | 80.5 | 152 |  |  | 105.7 | 104.4 |  | 126.4 | 108.4 | 69.8 | 558.4 | 10.2 |  |  |  | 168.3 | 8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 110.3 | 165.4 |  | 0 |  | 6.5 | 459.2 | 77.9 | 145.6 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 92.3 | 173.7 | 174.1 | 179.4 | 107.8 | 41.5 | 41.6 | 3.8 | 13.9 | 165.7 |  |  | 51 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 86.9 | 86.6 | 86.7 | 174.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 189.9 | 127 | 0 | 77.4 | 30.1 |  | 0 | [9 empty] | 210.7 | 99.7 | 7.5 | 7.4 |  | 0 | 121.6 | 0 | 1.2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 11.7 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 87 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.2 | 20.3 | 28.7 | 44.6 | 0 | 45.7 | 70.4 | 4.8 | 5.8 | 0 | 19.2 | 6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.4 | 34.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 8.15 |  | 18.7 | 6894.08 | 24.1951 | 0 | 12.036 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 16 | 121.1311
22/04/2026 | 01:00 | 207.6 | 653.2 | 214.81 |  |  | 32.4 | 154.1 |  |  | 104.2 | 103.7 |  | 128.3 | 109.4 | 67.8 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 172.6 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 50.8 |  |  |  |  | 110.5 | 149.5 |  | 0 |  | 6.5 | 457.1 | 77.5 | 133.7 | 41.9 | 9.4 | 19.4 | 90.8 | 174 | 174.7 | 178.1 | 108.8 | 39.4 | 38.8 | 3.8 | 14.2 | 136.7 |  |  | 52.7 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 86.1 | 85.2 | 85.4 | 174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 131.8 | 119.2 | 0 | 77.9 | 30.8 |  | 0 | [9 empty] | 210.7 | 99.8 | 7.5 | 7.2 |  | 0 | 121.6 | 0 | 0.7 | 0 | 20.7 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 21.3 | 20 | 11.6 | 3.5 | 18.53 | 0 | 0 | 31.9 | 87.6 | 0 | 3.5 | 16.9 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.3 | 20.3 | 25.4 | 42.6 | 0 | 65.6 | 74.1 | 11.6 | 9.9 | 0 | 18.9 | 6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.4 | 40 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 7.99 |  | 19.1 | 6772.23 | 24.1972 | 0 | 12.034 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.9 | 16.5 | 121.6312
22/04/2026 | 01:30 | 201.1 | 648.48 | 213.1 |  |  | 29.8 | 151.2 |  |  | 105 | 105.1 |  | 128.2 | 111.6 | 68.1 | 555.7 | 10.2 |  |  |  | 165.8 | 7.8 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 50 |  |  |  |  | 110.2 | 133.7 |  | 0 |  | 6.5 | 451.7 | 77.5 | 124 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 91.1 | 160.1 | 160.4 | 172.3 | 107.2 | 31.7 | 37.7 | 3.8 | 13.8 | 115.6 |  |  | 46.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 84.7 | 85 | 84.9 | 173.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 76 | 104.2 | 0 | 77.6 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 210.8 | 100.1 | 7.4 | 7.5 |  | 0 | 120.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.53 | 0 | 0 | 31.9 | 88.3 | 0 | 3.5 | 17 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 19.1 | 20.2 | 24.6 | 52.5 | 0 | 81.4 | 93.9 | 14.9 | 9.2 | 0 | 18.8 | 6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.1 | 48.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.78 |  | 18.7 | 6647.99 | 24.1995 | 0 | 12.036 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 11 | 16 | 121.2355
22/04/2026 | 02:00 | 205.1 | 650.1 | 213.99 |  |  | 30.3 | 151.6 |  |  | 105.4 | 105.1 |  | 127.8 | 112 | 68.1 | 557 | 10.2 |  |  |  | 168.5 | 8 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 50 |  |  |  |  | 110.4 | 133.9 |  | 0 |  | 6.5 | 458.1 | 77.5 | 130.2 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 91.7 | 138.5 | 138.9 | 160 | 108 | 33.8 | 35.2 | 3.8 | 14.1 | 130.4 |  |  | 46.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 85.1 | 84.9 | 85.5 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 105.3 | 111.8 | 0 | 77.8 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 210.9 | 100 | 7.4 | 7.3 |  | 0 | 121.5 | 0 | 0.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.53 | 0 | 0 | 31.9 | 87.1 | 0 | 3.5 | 15.9 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 19.3 | 20.3 | 23.3 | 57.4 | 0 | 68.7 | 92.8 | 12.8 | 11.2 | 0 | 18.8 | 6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.3 | 43.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.79 |  | 18.8 | 6631.81 | 24.2011 | 0 | 12.036 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 16.1 | 121.4371
22/04/2026 | 02:30 | 199.3 | 646.73 | 212.7 |  |  | 29.4 | 150.3 |  |  | 105 | 104.8 |  | 128.1 | 112.9 | 67.9 | 555.1 | 10.1 |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.5 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.9 | 134 |  | 0 |  | 6.5 | 454.9 | 77.8 | 134.8 | 41 | 9.4 | 19.4 | 88.9 | 120.8 | 121.3 | 153.2 | 106.2 | 34.5 | 36.2 | 3.8 | 13.6 | 146.9 |  |  | 46 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 86.3 | 86.2 | 86.8 | 174.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 133.2 | 114.6 | 0 | 77.3 | 29.7 |  | 0 | [9 empty] | 210.3 | 99.8 | 7.4 | 7.3 |  | 0 | 121.4 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.53 | 0 | 0 | 31.9 | 86.1 | 0 | 3.5 | 15.7 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.2 | 20.3 | 19.7 | 48.7 | 0 | 70.1 | 102.3 | 10.6 | 8.1 | 0 | 18.8 | 5.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.2 | 50.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.88 |  | 19.2 | 6609.44 | 24.2011 | 0 | 12.036 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 16.1 | 121.4371
22/04/2026 | 03:00 | 203 | 649.67 | 213.75 |  |  | 30 | 151.2 |  |  | 104.9 | 105.3 |  | 127.7 | 112.2 | 68 | 554.9 | 10.3 |  |  |  | 167 | 7.9 | 5 | 0 | 6.6 |  | 50.3 |  |  |  |  | 110.2 | 134 |  | 0 |  | 6.5 | 454.8 | 78 | 138 | 41.4 | 9.4 | 18.9 | 89.9 | 124.1 | 124 | 153.2 | 107.5 | 36.4 | 37 | 3.8 | 13.9 | 149.5 |  |  | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 85.6 | 85.7 | 85.3 | 173.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 137.5 | 118.5 | 0 | 77.6 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.5 | 99.9 | 7.5 | 7.2 |  | 0 | 120.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.53 | 0 | 0 | 31.9 | 86.8 | 0 | 3.5 | 14.5 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 44.4 | 0 | 68.6 | 102.8 | 17.7 | 12.6 | 0 | 18.8 | 5.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.1 | 54.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.15 |  | 17.5 | 6622.5 | 24.2014 | 0 | 12.034 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 16.1 | 121.4354
22/04/2026 | 03:30 | 201.3 | 646.77 | 212.35 |  |  | 29.7 | 150.9 |  |  | 104.6 | 104.9 |  | 128.1 | 112.8 | 67.7 | 554 | 10.1 |  |  |  | 163.4 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.5 |  | 50.2 |  |  |  |  | 110.2 | 134.1 |  | 0 |  | 6.5 | 450.8 | 78 | 131.1 | 41 | 9.4 | 18.7 | 89.9 | 124 | 124.3 | 153.2 | 106.2 | 33.5 | 35.2 | 3.8 | 14 | 135 |  |  | 9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 85.7 | 86.8 | 85.6 | 174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 113.7 | 111.1 | 0 | 77.4 | 29.8 |  | 0 | [9 empty] | 210.8 | 100 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 121.3 | 0 | 0.2 | 0 | 20.4 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 86.1 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.2 | 20.3 | 24.7 | 44.9 | 0 | 74.8 | 112.8 | 14.1 | 10.5 | 0 | 18.7 | 5.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.9 | 56 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.97 |  | 18.2 | 6559.01 | 24.1988 | 0 | 12.034 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 16 | 121.3328
22/04/2026 | 04:00 | 203.8 | 650.26 | 213.68 |  |  | 30.1 | 150.8 |  |  | 105.4 | 104.4 |  | 127.6 | 113 | 67.8 | 558.5 | 10.2 |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 5 | 0 | 6.4 |  | 50.4 |  |  |  |  | 110.3 | 134 |  | 0 |  | 6.5 | 453.5 | 78 | 132.2 | 41.3 | 9.4 | 18.4 | 90.6 | 126 | 126 | 153.3 | 107.6 | 35 | 35.5 | 3.8 | 14 | 130.9 |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 76.8 | 76.9 | 76.4 | 158.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 109.8 | 112.7 | 0 | 77.4 | 30.2 |  | 50.3 | [9 empty] | 210.8 | 100 | 7.4 | 7.3 |  | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 87.7 | 0 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19 | 20.3 | 23.7 | 39.3 | 0 | 85 | 110.6 | 13.8 | 14.8 | 0 | 18.7 | 5.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64 | 62.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.33 |  | 17.5 | 6612.59 | 24.196 | 0 | 12.034 | 13.2 | 25.9 | 19 | 11 | 16 | 121.33
22/04/2026 | 04:30 | 206.8 | 650.39 | 213.75 |  |  | 34 | 152.6 |  |  | 104.1 | 104.4 |  | 127.8 | 110.5 | 67.8 | 554.2 | 10.6 |  |  |  | 170 | 8.1 | 4.9 | 0 | 6.5 |  | 51.5 |  |  |  |  | 110.6 | 133.7 |  | 0 |  | 6.5 | 448.8 | 78 | 128.4 | 42 | 9.4 | 18.5 | 91.4 | 130.5 | 130.4 | 152.2 | 108.1 | 34 | 33 | 3.8 | 14.9 | 112 |  |  | 11.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 85.3 | 82.7 | 82.2 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 72.9 | 109.4 | 0 | 78.4 | 30.8 |  | 49.4 | [9 empty] | 210.7 | 100 | 7.4 | 7.2 |  | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 11.5 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 87.9 | 0 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19 | 20.3 | 26.8 | 35.8 | 0 | 77.7 | 111.9 | 15.3 | 13.6 | 0 | 18.5 | 5.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.1 | 85.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.41 |  | 19.8 | 6635.27 | 24.1978 | 0 | 12.036 | 13.2 | 26 | 19 | 10.8 | 15.9 | 121.1338
22/04/2026 | 05:00 | 202.9 | 649.41 | 213.61 |  |  | 30.2 | 150.8 |  |  | 104.8 | 105.5 |  | 127.9 | 112.7 | 67.9 | 552.8 | 10.3 |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 50.1 |  |  |  |  | 110.4 | 133.7 |  | 0 |  | 6.5 | 448.7 | 78 | 126.1 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 90.1 | 124.1 | 124.3 | 152.8 | 107.5 | 33.5 | 34.2 | 3.8 | 14 | 120.9 |  |  | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 84.7 | 84.5 | 84.6 | 174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 84.7 | 130.9 | 0 | 77.7 | 30.3 |  | 0 | [9 empty] | 210.8 | 99.9 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 121.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 9.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 88.2 | 0 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 19 | 20.3 | 19.7 | 35.3 | 0 | 80.2 | 109.5 | 12.5 | 13.7 | 0 | 18.5 | 5.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.2 | 86.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.92 |  | 19.7 | 6593.96 | 24.2001 | 0 | 11.896 | 13.2 | 26 | 19 | 10.8 | 16 | 121.0961
22/04/2026 | 05:30 | 204.3 | 649.06 | 213.09 |  |  | 70.3 | 151.3 |  |  | 104.6 | 104.9 |  | 128.2 | 112.3 | 68.2 | 555.2 | 10.2 |  |  |  | 163.9 | 7.9 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 50.4 |  |  |  |  | 110.3 | 135.1 |  | 0 |  | 6.5 | 455.3 | 78 | 141.4 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 90.9 | 173.1 | 173.3 | 177.8 | 108 | 38.3 | 38.6 | 3.8 | 14.1 | 160.3 |  |  | 10.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 85.8 | 86.1 | 85.6 | 174.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 170.3 | 121.9 | 0 | 77.6 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 165.5 | 88.7 | 7.4 | 7.3 |  | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 3.5 | 18.52 | 0 | 0 | 31.9 | 88 | 0 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 19 | 20.3 | 17.7 | 34 | 0 | 67.4 | 97.1 | 8.7 | 10.2 | 0 | 18.5 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.1 | 100.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  |  |  | 8.03 |  | 19.6 | 6848.1 | 24.2001 | 0 | 11.586 | 13.2 | 26 | 19 | 10.9 | 16 | 120.8861
22/04/2026 | 06:00 | 204.8 | 658.26 | 216.37 |  |  | 75.9 | 152 |  |  | 105.3 | 104.6 |  | 128.5 | 112.7 | 67.9 | 565.8 | 10.3 |  |  |  | 165.8 | 8.3 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 51.5 |  |  |  |  | 110.6 | 201.9 |  | 0 |  | 6.5 | 461 | 78 | 148.8 | 41.9 | 9.4 | 19.4 | 89.4 | 168.8 | 169.2 | 176.3 | 108.5 | 44 | 43.9 | 3.8 | 14.2 | 172.4 |  |  | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 88.3 | 87.8 | 88.3 | 175.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 203.4 | 131.9 | 0 | 77.7 | 30.6 |  | 0 | [9 empty] | 137.6 | 77.8 | 7.5 | 7.3 |  | 0 | 108.5 | 0 | 0.2 | 0 | 20.6 | 10 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 11.3 | 10 | 3.5 | 18.51 | 0.3 | 0 | 31.9 | 86.9 | 0.8 | 3.5 | 8.4 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 18.8 | 20.3 | 23.3 | 34.8 | 0 | 38.3 | 60.8 | 11.1 | 4.7 | 0 | 18.6 | 5.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 105.6 | 119.4 | 0.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.6 | 20.2 | 20.2 | 8.9 |  |  |  |  | 8.67 |  | 20 | 6969.51 | 24.2026 | 0 | 11.196 | 13.2 | 26 | 19 | 10.7 | 16 | 120.2986
22/04/2026 | 06:30 | 203.1 | 658.31 | 216.5 |  |  | 75.6 | 153.9 |  |  | 106.3 | 105.5 |  | 129.4 | 114 | 68.3 | 567.9 | 10.3 |  |  |  | 164.7 | 8.3 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 51.3 |  |  |  |  | 110.7 | 221.4 |  | 0 |  | 6.5 | 461.7 | 78 | 151.9 | 42 | 9.4 | 19.4 | 90.2 | 176.3 | 176.4 | 180.8 | 108.1 | 44.5 | 42.2 | 3.8 | 14.1 | 173.1 |  |  | 48.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 107.4 | 107.3 | 107.2 | 195.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 205.5 | 132.9 | 0 | 78 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 205.4 | 96.8 | 7.4 | 7.3 |  | 0 | 78.4 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 14.8 | 8.3 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21.5 | 10 | 11.7 | 3.5 | 18.31 | 0.4 | 0.1 | 27.1 | 78.5 | 6.1 | 3.5 | 10.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 18.9 | 20.3 | 22.8 | 32.5 | 2.3 | 25.3 | 64.6 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 18.6 | 5.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 16.7 | 0.318 | 15.7 | 0.6 | 97.9 | 98 | 10.9 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.954 | 9.5 | 20.2 | 20.1 | 9.5 |  |  |  |  | 8.64 |  | 20 | 7156.432 | 24.2101 | 0 | 10.268 | 13.2 | 26 | 19 | 10.8 | 16.1 | 119.5781
22/04/2026 | 07:00 | 199 | 639.89 | 211.78 |  |  | 69.4 | 144.8 |  |  | 105.8 | 105.4 |  | 129.2 | 112.4 | 67.8 | 552 | 9.6 |  |  |  | 155.2 | 7.1 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 77.5 |  |  |  |  | 109 | 191.6 |  | 0 |  | 6.5 | 411.3 | 77.8 | 139.7 | 39.5 | 9.4 | 19.4 | 89.8 | 150.8 | 151.4 | 173.4 | 106.9 | 42.1 | 41.1 | 3.8 | 12.7 | 144.2 |  |  | 46.1 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 113 | 112.8 | 113.2 | 202.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 140.5 | 118.3 | 0 | 75.7 | 28.6 |  | 0 | [9 empty] | 210.7 | 101.8 | 7.4 | 7.3 |  | 0.1 | 77.8 | 11.9 | 0.2 | 0 | 0 | 9.7 | 5.2 | 59 | 38.1 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.7 | 3.5 | 15.76 | 1.4 | 3.4 | 21.9 | 61.6 | 12.9 | 3.5 | 15.6 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 7.4 | 18.5 | 20.3 | 23.7 | 26.6 | 12.1 | 29.4 | 91.6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 18.4 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 85.3 | 3.12 | 54.8 | 0.6 | 73.2 | 80.2 | 42.1 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.296 | 9.5 | 19.8 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.23 |  | 18.8 | 7071.576 | 24.2047 | 0 | 10.106 | 13.2 | 26.1 | 19 | 10.8 | 16.1 | 119.5107
22/04/2026 | 07:30 | 201.6 | 597 | 195.42 |  |  | 74.7 | 150.1 |  |  | 105.4 | 103.6 |  | 126.4 | 111.9 | 68 | 548 | 10.2 |  |  |  | 161.4 | 7.9 | 4.6 | 0 | 6.7 |  | 77.8 |  |  |  |  | 110.5 | 185.8 |  | 0 |  | 6.5 | 424.1 | 77 | 150 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 89.1 | 153.6 | 153.9 | 169.8 | 107.1 | 44.2 | 43.3 | 3.8 | 13.7 | 140.5 |  |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 80.9 | 81.1 | 81.7 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 133.8 | 130.6 | 0 | 77.1 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.9 | 101.7 | 7.4 | 7.2 |  | 0.1 | 70.6 | 40.5 | 1.1 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 106.3 | 56.6 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21.2 | 10 | 11.7 | 3.5 | 9.21 | 2.9 | 14.2 | 25.6 | 58.5 | 15.2 | 3.5 | 16.2 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 7.4 | 18.7 | 20.2 | 26.6 | 23.4 | 22.1 | 30.3 | 97.4 | 6.6 | 4.2 | 16.9 | 18.3 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 176.8 | 6.124 | 96.9 | 0.6 | 68.3 | 62.9 | 76.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 5.495 | 9.5 | 11.8 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 8.67 |  | 17.8 | 7205.819 | 24.2038 | 0 | 11.556 | 13.2 | 26 | 19 | 10.5 | 16.1 | 120.5598
22/04/2026 | 08:00 | 204.7 | 598.36 | 204.79 |  |  | 75.1 | 152 |  |  | 104.8 | 104.6 |  | 127.9 | 111.9 | 67.6 | 549.7 | 10.3 |  |  |  | 168.9 | 8 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 85.6 |  |  |  |  | 110.4 | 136.9 |  | 0 |  | 6.5 | 428.3 | 77.5 | 151.8 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 94.6 | 155.3 | 155.7 | 167.5 | 107.9 | 45.3 | 43.8 | 3.8 | 14.2 | 115.3 |  |  | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 81 | 80.8 | 80.8 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 104.6 | 122.5 | 0 | 77.5 | 30.3 |  | 0 | [9 empty] | 180.7 | 94.5 | 7.4 | 7.4 |  | 0.2 | 108.2 | 65.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5.4 | 166.9 | 85 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21.4 | 10 | 11.7 | 3.5 | 9.22 | 9 | 16.2 | 30.5 | 76.4 | 15.9 | 3.5 | 16.1 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 7.4 | 18.8 | 20.3 | 27.2 | 28.7 | 30.5 | 41.9 | 96.9 | 11.9 | 5.1 | 37.1 | 18.3 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 210.4 | 9.206 | 33.3 | 0.6 | 88.6 | 100.2 | 29.4 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 7.711 | 9.4 | 10 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 8.62 |  | 14.6 | 7321.007 | 24.2018 | 0 | 11.94 | 13.2 | 26 | 19 | 10.6 | 16.1 | 121.0418
22/04/2026 | 08:30 | 200.5 | 602.47 | 201.99 |  |  | 74.7 | 151.5 |  |  | 105.1 | 105.1 |  | 129.1 | 112.6 | 68.7 | 558.6 | 10.2 |  |  |  | 170.4 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 85.6 |  |  |  |  | 110.4 | 155.9 |  | 0 |  | 6.5 | 414.5 | 78 | 151.8 | 41.8 | 9.4 | 19.4 | 94.4 | 179.4 | 179.8 | 182.9 | 108 | 44.2 | 41.7 | 3.8 | 13.7 | 150.5 |  |  | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 78.1 | 77.4 | 76.4 | 164.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 149.3 | 132.8 | 0 | 77.6 | 30.3 |  | 0 | [9 empty] | 137.2 | 78.6 | 7.4 | 7.3 |  | 0.7 | 110.6 | 69.7 | 1.3 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.1 | 176.7 | 89.9 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 11.7 | 3.5 | 9.22 | 14.1 | 14.5 | 31.2 | 87.4 | 16.4 | 3.5 | 16.2 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 7.4 | 18.9 | 20.3 | 27 | 24.5 | 15.4 | 60.3 | 97.8 | 7.7 | 11.5 | 41.1 | 18.3 | 5.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 220.1 | 7.892 | 35.8 | 0.6 | 106.8 | 127 | 30.7 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 9.026 | 9.4 | 10.1 | 20.1 | 8.3 |  |  |  |  | 8.03 |  | 13.3 | 7534.328 | 24.197 | 3.393 | 12.052 | 13.2 | 25.9 | 19 | 10.6 | 16.2 | 124.542
22/04/2026 | 09:00 | 203.6 | 597.96 | 201.61 |  |  | 74.1 | 151.5 |  |  | 104.3 | 104.5 |  | 127.2 | 120.6 | 68.2 | 554 | 10.3 |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 85.2 |  |  |  |  | 110.3 | 199.3 |  | 0 |  | 6.5 | 419.6 | 77.5 | 152.2 | 41.4 | 9.4 | 19.4 | 91.3 | 180.1 | 180.4 | 182.4 | 108.4 | 45 | 42.7 | 3.8 | 14.2 | 156.3 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 99.7 | 99.5 | 99.1 | 186.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 154.6 | 128.9 | 0 | 77.5 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 150.1 | 80.5 | 7.4 | 7.5 |  | 0.9 | 114.4 | 70 | 0.5 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.2 | 149.1 | 66.1 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 3.5 | 9.22 | 13.1 | 14.4 | 31.4 | 87.9 | 16.5 | 3.5 | 16.1 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 7.4 | 18.7 | 20.3 | 24.6 | 18.1 | 20.2 | 58.9 | 98.7 | 9.7 | 10.8 | 19.6 | 18.1 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 211.8 | 13.053 | 43.3 | 0.6 | 122.2 | 150.4 | 36.1 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 11.714 | 9.4 | 10.1 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 7.52 |  | 13.3 | 7662.077 | 24.1971 | 5.122 | 12.106 | 13.2 | 25.7 | 19 | 10.7 | 16 | 126.0251
22/04/2026 | 09:30 | 203.7 | 601.25 | 202.88 |  |  | 74.8 | 151.2 |  |  | 105.1 | 105 |  | 128.1 | 209.2 | 108.4 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 164 | 8 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 70.7 |  |  |  |  | 110.6 | 145.4 |  | 0 |  | 6.5 | 417.6 | 76.7 | 151.2 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 91.5 | 179.7 | 180.5 | 183.6 | 107.9 | 44.6 | 41.6 | 3.8 | 14 | 151.3 |  |  | 62 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 83.1 | 82.8 | 81.9 | 168.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 187.5 | 128.5 | 0 | 77.6 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 211.3 | 101.2 | 7.3 | 7.5 |  | 1 | 115.5 | 70.1 | 0.8 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 164.5 | 84.5 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 13.3 | 15.7 | 31.8 | 85.1 | 16.4 | 3.5 | 17.3 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 18.8 | 20.3 | 20.8 | 11.7 | 25.3 | 59.6 | 95.6 | 8.7 | 9.7 | 27.1 | 18.1 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 212.8 | 14.524 | 80.7 | 0.6 | 118.1 | 135.4 | 59.6 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 12.164 | 9.4 | 10 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 8.42 |  | 15 | 7862.058 | 24.197 | 4.978 | 12.098 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.8 | 16.1 | 125.873
22/04/2026 | 10:00 | 202.6 | 599.85 | 201.53 |  |  | 75.2 | 151.5 |  |  | 105.1 | 105.2 |  | 127.3 | 206 | 108.6 | 555.9 | 10.2 |  |  |  | 161.4 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 70.5 |  |  |  |  | 110.5 | 140.4 |  | 0 |  | 6.5 | 409.5 | 77 | 151.6 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 89.2 | 179.2 | 179.9 | 183.4 | 107.8 | 44.4 | 43.7 | 3.8 | 13.9 | 134.5 |  |  | 61.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 85.8 | 85.3 | 86.2 | 172.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 167.5 | 132.7 | 0 | 76.9 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.1 | 101 | 7.4 | 7.6 |  | 1.1 | 115.5 | 72.5 | 0.9 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 184.8 | 93 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 13.8 | 15.9 | 31.8 | 85.1 | 16.4 | 3.5 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 18.7 | 20.3 | 18.8 | 13.9 | 33.4 | 58.5 | 95.5 | 10.1 | 12.8 | 32.3 | 18.2 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 233.6 | 16.375 | 118.1 | 0.6 | 118.6 | 138.3 | 92.3 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 9.705 | 9.4 | 10 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.54 |  | 15.1 | 7959.12 | 24.1974 | 5.115 | 12.102 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.4 | 16.4 | 125.6144
22/04/2026 | 10:30 | 202.7 | 597.67 | 201.12 |  |  | 75.4 | 150.9 |  |  | 104.7 | 106 |  | 126.9 | 207.5 | 108.1 | 560.7 | 10.3 |  |  |  | 163.7 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 70.5 |  |  |  |  | 110.2 | 149.3 |  | 0 |  | 6.5 | 415.1 | 76.4 | 151.7 | 41.4 | 9.4 | 19.4 | 92.2 | 180 | 180.2 | 183.2 | 108.1 | 45.7 | 41.7 | 3.8 | 18 | 143.3 |  |  | 62 |  |  | 42.3 |  |  |  | 84 | 81.9 | 80.8 | 80.9 | 165.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 3 | 185.9 | 126.7 | 0 | 77.4 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 209.3 | 100.8 | 7.3 | 7.5 |  | 1.2 | 115.4 | 75.8 | 1.3 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.5 | 188.1 | 96.6 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 13.8 | 16.8 | 31.6 | 85 | 16.3 | 3.5 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 18.8 | 20.3 | 21.2 | 50.4 | 32.8 | 59.8 | 95.4 | 8.5 | 11.9 | 45.1 | 18.3 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 235.2 | 16.559 | 123.4 | 0.6 | 114.6 | 130.7 | 94.7 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 15.578 | 9.4 | 10 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 5.94 |  | 14.6 | 8093.387 | 24.1932 | 5.148 | 12.104 | 13.2 | 25 | 19 | 10.4 | 16.1 | 125.1452
22/04/2026 | 11:00 | 204.4 | 599.64 | 202.18 |  |  | 75.7 | 151.9 |  |  | 105.2 | 104.6 |  | 126.1 | 204.4 | 107.9 | 554.7 | 10.3 |  |  |  | 165 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 70.6 |  |  |  |  | 110.4 | 154.1 |  | 0 |  | 6.5 | 413 | 76.2 | 151.9 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 90.1 | 179.4 | 180.1 | 182.9 | 108.1 | 44.6 | 41.2 | 3.8 | 13.9 | 144.7 |  |  | 61.9 |  |  | 43.3 |  |  |  | 83.9 | 79.2 | 79.4 | 78.4 | 168.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 187.6 | 127.4 | 0 | 78.3 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 208 | 99.8 | 7.3 | 7.5 |  | 1.3 | 115.4 | 76.3 | 1.3 | 0.4 | 20.5 | 10.1 | 5.5 | 187.9 | 96.3 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 11.5 | 3.4 | 9.22 | 13.7 | 16.5 | 31.6 | 85 | 15.2 | 3.4 | 18.8 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 7.1 | 18.6 | 20.3 | 16.7 | 68.7 | 32.5 | 58.4 | 95.5 | 9.8 | 13.3 | 45.1 | 17.9 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 234.3 | 17.073 | 122.3 | 0.6 | 111.4 | 125.7 | 94.3 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16.621 | 9.3 | 10 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.15 |  | 15.5 | 8090.884 | 24.184 | 5.062 | 12.106 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 10.6 | 16.1 | 124.852
22/04/2026 | 11:30 | 201.1 | 594.2 | 199.47 |  |  | 74.3 | 150.4 |  |  | 104.8 | 105.7 |  | 126.8 | 203.4 | 107.4 | 554.3 | 10.2 |  |  |  | 159.7 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 69.9 |  |  |  |  | 109.9 | 156.1 |  | 0 |  | 6.5 | 414.9 | 76.1 | 151 | 40.7 | 9.4 | 19.4 | 89.4 | 177.9 | 177.9 | 183.2 | 107.2 | 43.9 | 40 | 3.8 | 13.8 | 129.9 |  |  | 60.6 |  |  | 43 |  |  |  | 83.5 | 83.3 | 83.2 | 83.7 | 172.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 164.3 | 113.7 | 0 | 77.7 | 29.8 |  | 0 | [9 empty] | 206.8 | 99 | 7.3 | 7.6 |  | 1.3 | 115.4 | 76.6 | 4.7 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.4 | 191.2 | 94 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 13.9 | 16.3 | 31.6 | 84.6 | 16.3 | 3.5 | 18.8 | 2 |  | 0.4 | 19.7 | 7.1 | 18.3 | 20.3 | 18.4 | 64 | 32.8 | 58.5 | 95.4 | 10.1 | 12.6 | 44.9 | 17.9 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 238.4 | 16.094 | 122.1 | 0.6 | 122.1 | 138.7 | 94.1 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 16.897 | 9.4 | 10 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.18 |  | 14.8 | 8054.161 | 24.1811 | 5.054 | 12.1 | 13.2 | 24.6 | 19 | 10.4 | 16 | 124.5351
22/04/2026 | 12:00 | 199.4 | 596.39 | 201.68 |  |  | 74.4 | 150.9 |  |  | 104.8 | 104.6 |  | 127.7 | 203.8 | 108.4 | 559.4 | 10 |  |  |  | 160.9 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 70.7 |  |  |  |  | 109.9 | 171.6 |  | 0 |  | 6.5 | 405.7 | 75.6 | 148.8 | 41.1 | 9.4 | 19.4 | 93.8 | 177.5 | 178 | 184 | 106.8 | 42.6 | 40.4 | 3.8 | 13.5 | 140.5 |  |  | 60.4 |  |  | 42.8 |  |  |  | 83.3 | 115 | 113.7 | 114.2 | 190.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 182.5 | 113.1 | 0 | 77.5 | 29.9 |  | 0 | [9 empty] | 206 | 99.1 | 7.4 | 7.6 |  | 1.3 | 111.9 | 69.4 | 3.9 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 163.7 | 81.5 | 1.3 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 14.2 | 16.8 | 31.3 | 83.3 | 17 | 3.5 | 18.8 | 2 |  | 0.4 | 19.7 | 7 | 18.4 | 20.3 | 17 | 62.9 | 32.7 | 58.5 | 99.7 | 9.7 | 12.7 | 45.1 | 18.1 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 180.1 | 18.563 | 122.5 | 0.6 | 116.4 | 130.9 | 94.7 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 16.794 | 9.4 | 10.1 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.67 |  | 15 | 8092.117 | 24.1861 | 5.047 | 12.102 | 13.2 | 24.6 | 19 | 10.4 | 16 | 124.5351
22/04/2026 | 12:30 | 203.8 | 600.89 | 201.7 |  |  | 60.4 | 153 |  |  | 104.7 | 108.1 |  | 128.2 | 202.8 | 107.5 | 561.7 | 10.3 |  |  |  | 167.2 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 70.9 |  |  |  |  | 110.4 | 148 |  | 0 |  | 6.5 | 412.1 | 74.8 | 152.8 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 91 | 180.6 | 180.5 | 183.7 | 108.8 | 45 | 42.6 | 3.8 | 14.1 | 134.6 |  |  | 62.5 |  |  | 43.5 |  |  |  | 84.1 | 105.5 | 105 | 105.3 | 196.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 171.8 | 117.5 | 0 | 77.8 | 30.5 |  | 0 | [9 empty] | 205.5 | 98.7 | 7.4 | 7.7 |  | 1.3 | 114.3 | 66.6 | 5.3 | 0.4 | 20.6 | 9.8 | 5.8 | 149.4 | 90.4 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.22 | 14.2 | 16.7 | 31.4 | 83.3 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 7 | 18.4 | 20.3 | 16.4 | 78.5 | 32.6 | 57.8 | 99.7 | 10.2 | 8.6 | 45.2 | 18.1 | 5.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 224.8 | 18.579 | 124 | 0.6 | 116.6 | 120.2 | 95.9 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 9.043 | 9.4 | 10 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.56 |  | 15.2 | 8105.492 | 24.1866 | 5.043 | 11.37 | 13.2 | 24.6 | 19 | 10.2 | 16 | 123.5996
22/04/2026 | 13:00 | 203.4 | 598.32 | 202.98 |  |  | 59.6 | 151.2 |  |  | 105.1 | 110.4 |  | 130 | 187.1 | 106.2 | 550 | 10.2 |  |  |  | 165.4 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 80 |  |  |  |  | 110.5 | 149.2 |  | 0 |  | 6.5 | 408.6 | 74 | 151.4 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 92.1 | 179 | 179.4 | 182.6 | 108.1 | 44.4 | 36.8 | 3.8 | 13.9 | 115.7 |  |  | 61.9 |  |  | 43.3 |  |  |  | 84 | 76.8 | 76.9 | 76.5 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 142.8 | 124.2 | 0 | 77.8 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 205.6 | 98.5 | 7.4 | 7.5 |  | 1.3 | 112.1 | 51.9 | 5.4 | 0.4 | 20.6 | 9.9 | 4.9 | 162.9 | 82.6 | 1.5 | 3.4 | 5.1 | 21 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.21 | 14.2 | 16.7 | 31.3 | 83.4 | 17.5 | 3.4 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 6.7 | 18.4 | 20.3 | 19.5 | 80.1 | 32.7 | 58.1 | 102.3 | 10.4 | 8.9 | 45.1 | 17.8 | 5.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 226.7 | 10.714 | 127.8 | 0.6 | 122 | 126.3 | 97.7 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 8.83 | 9.4 | 10 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 7.86 |  | 16.5 | 7919.614 | 24.1849 | 5.039 | 11.674 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10.4 | 16.1 | 123.8979
22/04/2026 | 13:30 | 200.6 | 594.95 | 200.83 |  |  | 59.3 | 150.6 |  |  | 104.7 | 110.1 |  | 129.9 | 127.8 | 74.6 | 550.9 | 10.2 |  |  |  | 161.1 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 79.6 |  |  |  |  | 110 | 195.5 |  | 0 |  | 6.5 | 419.1 | 73.9 | 151.4 | 41 | 9.4 | 19.4 | 87.6 | 178.2 | 178.7 | 182.9 | 107.4 | 43.7 | 40.9 | 3.8 | 13.8 | 161.2 |  |  | 61 |  |  | 43.5 |  |  |  | 83.6 | 85.7 | 85.8 | 90.3 | 184.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 213.5 | 120.2 | 0 | 77.7 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 206 | 98.6 | 7.4 | 7.6 |  | 1 | 113.7 | 76.8 | 6.9 | 0.4 | 20.5 | 10 | 4.9 | 106.6 | 57.8 | 1.7 | 3.4 | 5 | 20.6 | 10 | 11.5 | 3.4 | 9.21 | 14.1 | 16.7 | 31.4 | 83.6 | 16.6 | 3.4 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.7 | 18.3 | 20.3 | 20 | 80.5 | 29.6 | 61.4 | 102.6 | 10.7 | 14.9 | 45.2 | 17.8 | 5.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 129.8 | 14.391 | 118.4 | 0.6 | 125.2 | 141.6 | 96.1 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 10.06 | 9.4 | 10.1 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.29 |  | 16.3 | 7895.231 | 24.1973 | 5.039 | 11.994 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 10.4 | 16.2 | 124.0303
22/04/2026 | 14:00 | 202.2 | 598.06 | 201.9 |  |  | 60.3 | 151.6 |  |  | 105.1 | 110.2 |  | 129.5 | 202.9 | 107.1 | 558.8 | 10.2 |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 80.4 |  |  |  |  | 110.2 | 183.4 |  | 0 |  | 6.5 | 428 | 74.2 | 151.4 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 89.9 | 180.2 | 179.7 | 183.4 | 107.7 | 44.9 | 41.8 | 3.8 | 14.2 | 169.5 |  |  | 61.7 |  |  | 43.5 |  |  |  | 83.9 | 109.2 | 109.1 | 109.6 | 202.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 229.8 | 115.8 | 0 | 78.6 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 205.9 | 98.9 | 7.6 | 7.5 |  | 0.5 | 111.8 | 43.5 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 4.9 | 103.9 | 53 | 1.5 | 3.4 | 5 | 20.7 | 10 | 11.5 | 3.4 | 9.21 | 14.1 | 16.6 | 31.1 | 82.7 | 13.9 | 3.4 | 18.9 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 6.5 | 18.4 | 20.3 | 23.8 | 80.6 | 34 | 62.6 | 102.3 | 10.2 | 14.5 | 45.1 | 17.7 | 5.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 131.7 | 9.373 | 121.3 | 0.6 | 123.6 | 136.6 | 93.7 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 9.114 | 9.4 | 10.1 | 20.1 | 9.6 |  |  |  |  | 7.27 |  | 16.4 | 8088.027 | 24.2009 | 5.005 | 11.97 | 13.2 | 24.2 | 19 | 10.2 | 16 | 123.7759
22/04/2026 | 14:30 | 201.4 | 597.04 | 201.63 |  |  | 59.9 | 151.5 |  |  | 104.4 | 109.5 |  | 128.7 | 201.6 | 106.9 | 557.9 | 10.2 |  |  |  | 165.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 81.2 |  |  |  |  | 110.1 | 193.7 |  | 0 |  | 6.5 | 431.9 | 73.7 | 151.5 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 88.7 | 178.6 | 178.8 | 182.8 | 107.4 | 44.4 | 43.3 | 3.8 | 13.8 | 168.9 |  |  | 61.2 |  |  | 43.6 |  |  |  | 83.9 | 139.4 | 139.5 | 138.5 | 225.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 232.3 | 115.1 | 0 | 78.6 | 30.1 |  | 0 | [9 empty] | 205.4 | 98.2 | 7.6 | 7 |  | 0.6 | 110.7 | 76.8 | 5.5 | 0.4 | 0 | 9.9 | 4.9 | 126.1 | 66.2 | 1.4 | 3.4 | 5 | 19.8 | 10 | 11.5 | 3.5 | 9.21 | 14 | 16.4 | 31.2 | 82.5 | 8.1 | 3.4 | 18.9 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 6.4 | 18.2 | 20.3 | 25.3 | 81.3 | 36.6 | 61.7 | 95 | 10.3 | 13.7 | 39.8 | 17.7 | 5.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 140.6 | 6.742 | 128.7 | 0.6 | 121.7 | 141.6 | 99.2 | 4.7 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 13.834 | 9.4 | 10.1 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.04 |  | 15.7 | 8255.796 | 24.045 | 5.013 | 11.612 | 13.2 | 24.1 | 19 | 10.3 | 16.1 | 123.37
22/04/2026 | 15:00 | 204.5 | 601.37 | 202.2 |  |  | 59.9 | 151.1 |  |  | 105.3 | 110.2 |  | 129.9 | 202.1 | 107.2 | 559.4 | 10.2 |  |  |  | 165.6 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 82.3 |  |  |  |  | 110.5 | 162.9 |  | 0 |  | 6.5 | 431.4 | 74 | 151.6 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 90.3 | 180.7 | 181.2 | 183.7 | 108.2 | 44.7 | 43.9 | 3.8 | 14.1 | 171.7 |  |  | 62.1 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84 | 148.2 | 148.8 | 148 | 235.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 233.9 | 116.7 | 0 | 78.5 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 204.9 | 98.2 | 7.6 | 7.2 |  | 0.9 | 109.5 | 74.4 | 8.1 | 0.3 | 0 | 9.9 | 4.9 | 187.3 | 86.6 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 10 | 10 | 3.4 | 9.21 | 13.7 | 16.4 | 31.2 | 82.7 | 7.6 | 3.4 | 18.8 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 6.6 | 18.3 | 20.3 | 26.2 | 78.8 | 10.6 | 62.6 | 92.8 | 10.1 | 13.4 | 47.2 | 17.8 | 5.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 187.7 | 4.941 | 54.1 | 0.6 | 123 | 135.2 | 42.5 | 4.7 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 12.697 | 9.4 | 10 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.7 |  | 15.9 | 8260.818 | 24.082 | 5.018 | 12.06 | 13.2 | 23.6 | 19 | 10.2 | 16.2 | 123.36
22/04/2026 | 15:30 | 204.9 | 601.7 | 202.32 |  |  | 61 | 152 |  |  | 144.2 | 144.2 |  | 157.8 | 198.9 | 106.8 | 555.5 | 10.3 |  |  |  | 165.3 | 8.4 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 82.4 |  |  |  |  | 110.6 | 173.1 |  | 0 |  | 6.5 | 424.1 | 74.1 | 151.7 | 41.9 | 9.4 | 19.4 | 94.3 | 181.5 | 182.5 | 182.9 | 108.4 | 45.7 | 43.7 | 3.8 | 26.1 | 170 |  |  | 80.9 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.7 | 148.7 | 148.7 | 149 | 237.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 232 | 117.3 | 0 | 78.5 | 30.7 |  | 0 | [9 empty] | 205.6 | 98.3 | 7.6 | 7 |  | 0.7 | 108.1 | 70.2 | 5.9 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 96.5 | 48.6 | 1.3 | 3.4 | 5.1 | 21 | 10 | 0 | 3.4 | 9.21 | 13 | 16.2 | 31.2 | 82 | 3.5 | 3.4 | 19.6 | 2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.5 | 18.4 | 20.3 | 25.8 | 78.4 | 19.9 | 92.7 | 99.1 | 19.3 | 14.9 | 17.5 | 17.8 | 5.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 114.7 | 4.106 | 50 | 0.6 | 123.2 | 126.5 | 40 | 4.7 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 4.571 | 9.3 | 10 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.03 |  | 16.7 | 8199.137 | 24.0793 | 5.018 | 12.064 | 13.2 | 23.6 | 19 | 10.2 | 16 | 123.1613
22/04/2026 | 16:00 | 202.8 | 601.36 | 202.26 |  |  | 60.2 | 152 |  |  | 145.7 | 146.1 |  | 158.9 | 201.6 | 107.4 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 163.5 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 110.6 | 181.5 |  | 0 |  | 6.5 | 437.2 | 74.1 | 151.8 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 94.1 | 179.8 | 180.6 | 184.3 | 108.3 | 44.6 | 43.6 | 3.8 | 25.6 | 172.2 |  |  | 80.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.1 | 153.3 | 152.7 | 152.2 | 236.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 244.4 | 116.5 | 0 | 78.7 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 206.2 | 98.6 | 7.7 | 7 |  | 0.5 | 108.2 | 61.9 | 6.3 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 44.1 | 29.8 | 1.3 | 3.4 | 5.1 | 21 | 10 | 12.4 | 3.4 | 9.21 | 11.7 | 15.3 | 31.3 | 84.1 | 5 | 3.5 | 20.1 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 6.5 | 18.4 | 20.3 | 27.4 | 74.5 | 5.9 | 99.7 | 107.5 | 17.1 | 13.4 | 28.4 | 18.1 | 5.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 54.5 | 2.545 | 96.1 | 0.6 | 127.2 | 135 | 81.9 | 4.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.383 | 9.4 | 10 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.54 |  | 16.2 | 8220.998 | 24.0794 | 5.022 | 7.24 | 13.2 | 23.8 | 19 | 10.4 | 16.1 | 118.8414
22/04/2026 | 16:30 | 205.8 | 600.95 | 201.59 |  |  | 61 | 152.1 |  |  | 178.5 | 200.1 |  | 188.2 | 204.5 | 107.6 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 169.1 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 81.5 |  |  |  |  | 110.7 | 208.4 |  | 0 |  | 6.4 | 425 | 74.8 | 151.7 | 41.7 | 9.4 | 19.4 | 92.9 | 166.4 | 166.6 | 171.8 | 108.6 | 45.5 | 43.8 | 3.8 | 28.2 | 169.4 |  |  | 80.7 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.5 | 145.5 | 145.5 | 145.6 | 232.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 226.9 | 109.5 | 0 | 78.5 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 207.7 | 99.5 | 7.8 | 6.9 |  | 0.4 | 110.2 | 15.3 | 8.9 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 36.7 | 24 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.9 | 10 | 11.8 | 3.4 | 9.22 | 7.4 | 13.6 | 31.1 | 83.1 | 3 | 3.4 | 20.1 | 2.1 |  | 0.1 | 19.8 | 6.6 | 18.4 | 20.3 | 27.7 | 77 | 13.7 | 108.2 | 107.2 | 15 | 10.3 | 8.9 | 18.5 | 5.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 51.7 | 1.214 | 54.5 | 0.6 | 128.3 | 140 | 49.6 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.308 | 9.4 | 10 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.17 |  | 16.6 | 8137.252 | 24.0819 | 6.268 | 6.452 | 13.2 | 24 | 19 | 10.2 | 15.4 | 118.6019
22/04/2026 | 17:00 | 204 | 598.79 | 202.18 |  |  | 60 | 151.1 |  |  | 178.4 | 200.2 |  | 192.3 | 205.4 | 107.9 | 552.3 | 10.3 |  |  |  | 168.3 | 8 | 5.3 | 0 | 6.4 |  | 110.2 |  |  |  |  | 110.4 | 216.9 |  | 80.3 |  | 6.5 | 424.1 | 74.9 | 151.7 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 91.8 | 162.8 | 162.9 | 172.3 | 108.3 | 44.7 | 42.1 | 3.8 | 28 | 158.3 |  |  | 80.1 |  |  | 43.7 |  |  |  | 84 | 145.3 | 144.6 | 144.5 | 234.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 207.8 | 108.2 | 0 | 78.6 | 30.4 |  | 0 | [9 empty] | 208.3 | 99.9 | 7.8 | 7 |  | 0.3 | 108.9 | 2.9 | 9.8 | 0.1 | 0 | 9.9 | 4.9 | 7.8 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 21.5 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.21 | 1.7 | 7.5 | 30.8 | 83.4 | 0.8 | 3.5 | 20.1 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 6.4 | 18.4 | 20.3 | 27 | 79.9 | 1.4 | 115.4 | 106.5 | 16.1 | 10.1 | 14.5 | 18.7 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 9.1 | 0.217 | 7.6 | 0.6 | 128.7 | 145.1 | 6.4 | 4.8 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 10 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.97 |  | 16.5 | 7983.567 | 24.0839 | 7.601 | 6.344 | 13.2 | 24.4 | 19 | 10.4 | 15.4 | 120.4288
22/04/2026 | 17:30 | 198.3 | 590.03 | 199.48 |  |  | 58.9 | 150 |  |  | 180.1 | 200.2 |  | 191.6 | 206.4 | 108.4 | 548.1 | 10 |  |  |  | 161.5 | 7.1 | 5 | 0 | 6.6 |  | 78.3 |  |  |  |  | 109.4 | 217.3 |  | 0 |  | 6.5 | 425.9 | 75.3 | 149.4 | 40 | 9.4 | 19.4 | 87.3 | 161.9 | 162.1 | 176.1 | 106.1 | 43.5 | 41 | 3.8 | 27 | 165.7 |  |  | 78 |  |  | 43.7 |  |  |  | 82.6 | 159.1 | 159.6 | 159.9 | 249.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 225.4 | 110.9 | 0 | 77.9 | 29.4 |  | 0 | [9 empty] | 208.9 | 100.5 | 7.9 | 6.8 |  | 0.1 | 110.6 | 0.4 | 9.4 | 0.1 | 0 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.1 | 10 | 11.8 | 3.4 | 9.21 | 0 | 1.2 | 31.4 | 84.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 18.1 | 20.2 | 28.6 | 80.7 | 0 | 109.5 | 106.9 | 19.8 | 8 | 2.3 | 18.7 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128 | 138.7 | 0.2 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 9.4 | 10.1 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.96 |  | 16.2 | 7847.68 | 24.0797 | 7.894 | 6.156 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 9.9 | 15.2 | 120.0297
22/04/2026 | 18:00 | 201.4 | 596.97 | 201.6 |  |  | 58.2 | 151.5 |  |  | 179.4 | 201.4 |  | 193.7 | 207.5 | 108.4 | 548.7 | 10.2 |  |  |  | 166.7 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 79.4 |  |  |  |  | 110.1 | 212.2 |  | 0 |  | 6.5 | 429.4 | 76.3 | 151.6 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 90.6 | 163.5 | 164.1 | 174.1 | 107.8 | 44 | 40.7 | 3.8 | 27.5 | 169.2 |  |  | 79.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 83.7 | 147.9 | 147.7 | 148 | 243.1 | 40.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 227.7 | 115.5 | 0 | 78.6 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 208.8 | 98.4 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 114.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.21 | 0 | 0 | 31.4 | 87.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.3 |  | 0 | 19.7 | 6.6 | 20 | 20.3 | 28.1 | 78.8 | 0 | 111.5 | 107.6 | 14.9 | 9.3 | 0 | 18.4 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.7 | 136 | 0 | 4.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.65 |  | 16.4 | 7881.83 | 24.0838 | 7.808 | 7.454 | 13.2 | 25 | 18.9 | 10.3 | 15.4 | 122.1458
22/04/2026 | 18:30 | 205.2 | 597.76 | 201.95 |  |  | 80.2 | 151.4 |  |  | 178.7 | 201 |  | 193 | 206.9 | 108.3 | 555.9 | 10.2 |  |  |  | 162.7 | 7.9 | 5.3 | 0.8 | 6.5 |  | 121.1 |  |  |  |  | 110.3 | 217.1 |  | 0 |  | 6.5 | 434.4 | 78 | 151.6 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 91.6 | 169.2 | 169 | 175.4 | 108.1 | 45.2 | 41.1 | 3.8 | 28.2 | 170 |  |  | 91.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84 | 154.9 | 155.2 | 155.2 | 247 | 65.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 243.7 | 126 | 0 | 77.7 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 209.2 | 98.6 | 7.8 | 7.1 |  | 0 | 114.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 10 | 11.6 | 3.4 | 9.19 | 0 | 0 | 31.3 | 87.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.9 | 20.3 | 28.5 | 78.6 | 0 | 115.2 | 107.6 | 17.1 | 11 | 0 | 18.3 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.7 | 139.2 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 9.4 | 10.1 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 8.12 |  | 16.5 | 8082.72 | 24.0774 | 11.838 | 6.66 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 10.3 | 15.4 | 125.7754
22/04/2026 | 19:00 | 203.4 | 648.08 | 212.55 |  |  | 90.3 | 150.9 |  |  | 179 | 201.8 |  | 193.5 | 208.4 | 108.3 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 168.8 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.5 |  | 120.6 |  |  |  |  | 110.1 | 213.2 |  | 0 |  | 6.5 | 429.1 | 78.3 | 151.4 | 41.1 | 9.4 | 19.4 | 91.3 | 164.6 | 164.8 | 173.4 | 107.6 | 44.6 | 40.4 | 3.8 | 28.2 | 169.4 |  |  | 91.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 83.7 | 151.1 | 150.9 | 150.9 | 237.1 | 73.6 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 3.1 | 230.9 | 125.2 | 0 | 77.4 | 29.9 |  | 0 | [9 empty] | 209.6 | 98.8 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 108.8 | 0 | 5.5 | 0 | 3.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.5 | 3.4 | 5.97 | 0 | 0 | 31.6 | 87.1 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.1 | 20.3 | 26.7 | 77.4 | 0 | 107.5 | 107.7 | 14.9 | 13.4 | 0 | 18.2 | 5.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.9 | 129.5 | 0 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.11 |  | 16.4 | 8101.61 | 24.07 | 12.038 | 6.8 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 10.5 | 15.4 | 126.508
22/04/2026 | 19:30 | 203.3 | 649.66 | 213.26 |  |  | 89.2 | 150.9 |  |  | 179.9 | 201.6 |  | 193.9 | 206.3 | 108.6 | 555.2 | 10.2 |  |  |  | 166.8 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 6.5 |  | 120.6 |  |  |  |  | 110.2 | 188.3 |  | 0 |  | 6.5 | 442.3 | 79 | 151.5 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 92.6 | 163.1 | 163.9 | 173.4 | 107.7 | 44.5 | 38.5 | 3.8 | 27.9 | 143.9 |  |  | 91.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84 | 149.1 | 148.9 | 148.8 | 237.1 | 39.9 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 3.1 | 210.1 | 126.1 | 8.2 | 77.8 | 30.1 |  | 0 | [9 empty] | 209.9 | 99.1 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 112.1 | 0 | 4.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 3.4 | 10.51 | 0 | 0 | 31.6 | 87.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 18.3 | 20.3 | 24.4 | 69.8 | 0 | 113.1 | 107.3 | 16.9 | 13.3 | 0 | 19.6 | 6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.5 | 132.6 | 0 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 8.24 |  | 16.6 | 8057.37 | 23.9207 | 12.06 | 9.128 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 10.6 | 15.5 | 129.1087
22/04/2026 | 20:00 | 202.8 | 648.56 | 214.53 |  |  | 90.2 | 150.2 |  |  | 180 | 202.5 |  | 193.2 | 209.2 | 108.5 | 557.1 | 10.1 |  |  |  | 168.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 120.4 |  |  |  |  | 110.1 | 170 |  | 0 |  | 6.5 | 441 | 79.4 | 151.8 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 91.6 | 162.7 | 163.2 | 173.4 | 107.3 | 44.5 | 38.4 | 3.8 | 29.9 | 139.2 |  |  | 91.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 83.8 | 149 | 148.8 | 148.6 | 237 | 11.6 |  |  |  |  | 31.8 |  | 0 | 3.1 | 205.2 | 125.8 | 8 | 77.7 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.3 | 99.2 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 110.9 | 0 | 3.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 3.4 | 18.41 | 0 | 0 | 31.7 | 87.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 6.6 | 18 | 20.3 | 21.7 | 63.8 | 0 | 117.7 | 107.9 | 17 | 13.6 | 0 | 21 | 6.9 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 144 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.8 |  |  |  |  | 8.07 |  | 16.5 | 8007.47 | 23.9256 | 12.083 | 10.338 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.6 | 15.3 | 130.2466
22/04/2026 | 20:30 | 203.9 | 649.81 | 214.74 |  |  | 90.3 | 150.8 |  |  | 179 | 202.6 |  | 194.2 | 207.8 | 108.7 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 168.8 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 106.8 |  |  |  |  | 110.3 | 177.1 |  | 0 |  | 6.5 | 442.2 | 79.2 | 151 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 90 | 163.4 | 163.9 | 173.4 | 108 | 44.6 | 39.1 | 3.8 | 31 | 135.9 |  |  | 91.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84 | 149.2 | 149 | 148.8 | 237.4 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  | 0 | 3.1 | 203.2 | 126.2 | 24.2 | 77.8 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.7 | 99.5 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 116.7 | 0 | 2.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 10 | 11.5 | 3.4 | 18.42 | 0 | 0 | 31.7 | 88 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 0 | 20 | 6.8 | 18.2 | 20.3 | 18.6 | 60 | 0 | 113.3 | 107.6 | 16.1 | 14.9 | 0 | 21 | 6.8 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.6 | 140.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.29 |  | 16.7 | 8008.86 | 23.931 | 12.081 | 11.054 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.6 | 15.3 | 130.966
22/04/2026 | 21:00 | 199.5 | 649.32 | 215.25 |  |  | 89.1 | 150 |  |  | 144.4 | 144.4 |  | 161.2 | 206.3 | 108.9 | 557.7 | 10.3 |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 106.6 |  |  |  |  | 110.2 | 212.4 |  | 0 |  | 6.5 | 443.4 | 78.8 | 151.3 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 89.9 | 162.4 | 162.7 | 173.7 | 107.6 | 43.8 | 38.8 | 3.8 | 30.7 | 167.6 |  |  | 91.1 |  |  | 44.5 |  |  |  | 83.7 | 149.6 | 149.4 | 148.8 | 237.9 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  | 0 | 3.1 | 227.2 | 125.3 | 48.2 | 77.6 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 210.6 | 99.3 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 115.9 | 0 | 2.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 3.4 | 18.42 | 0 | 0 | 31.8 | 88.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 0 | 20 | 6.8 | 18.1 | 20.3 | 14.8 | 61.7 | 0 | 111.5 | 107.6 | 15.8 | 15.3 | 0 | 21 | 7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 141.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10.1 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.06 |  | 18.7 | 7982.45 | 23.9351 | 12.086 | 11.4 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.7 | 15.3 | 131.4211
22/04/2026 | 21:30 | 203.5 | 649.21 | 215.19 |  |  | 90.3 | 151.3 |  |  | 144.5 | 144.4 |  | 161 | 207.2 | 109.1 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 106.9 |  |  |  |  | 110.2 | 195.4 |  | 0 |  | 6.5 | 441.9 | 78.2 | 150.4 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 89 | 163.5 | 163.7 | 173.6 | 107.3 | 44.4 | 38.4 | 3.8 | 30.1 | 144.6 |  |  | 91.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84 | 148.6 | 148.5 | 148.9 | 237.2 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  | 0 | 3.1 | 210.2 | 125.3 | 48.1 | 77.6 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 210.9 | 99.9 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 117.3 | 0 | 2.3 | 0 | 20.5 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.3 | 3.4 | 18.42 | 0 | 0 | 31.8 | 87.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 0 | 20 | 6.9 | 18.2 | 20.3 | 11.2 | 62.1 | 0 | 109.4 | 107.5 | 15.8 | 14.9 | 0 | 21 | 6.8 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 124 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 7.85 |  | 17.5 | 7898.37 | 23.9397 | 7.882 | 11.71 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.8 | 15.3 | 127.6317
22/04/2026 | 22:00 | 201.4 | 651.48 | 216.12 |  |  | 89.7 | 151.3 |  |  | 105.2 | 105 |  | 130.3 | 209.8 | 108.6 | 556.1 | 10.2 |  |  |  | 163.9 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 106.7 |  |  |  |  | 110.4 | 179.4 |  | 0 |  | 6.5 | 463.8 | 78 | 151.4 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 89.1 | 163.6 | 164.3 | 174.1 | 108.1 | 44 | 41.7 | 3.8 | 30.3 | 145 |  |  | 91.4 |  |  | 44.5 |  |  |  | 83.9 | 150.1 | 150 | 149.4 | 238.2 | 0 |  |  |  |  | 36 |  | 0 | 3.1 | 188.6 | 124.9 | 48.3 | 79 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 210.8 | 99.7 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 119.4 | 0 | 2.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.4 | 3.4 | 18.42 | 0 | 0 | 31.8 | 86.2 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.1 | 18.3 | 20.3 | 17.4 | 61.8 | 0 | 93.5 | 107.6 | 13.1 | 12.7 | 0 | 21 | 6.6 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.2 | 110.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.26 |  | 17.5 | 7745.28 | 23.9395 | 7.879 | 11.91 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.8 | 15.4 | 127.9285
22/04/2026 | 22:30 | 203.4 | 647.12 | 215.27 |  |  | 90.2 | 151 |  |  | 105.2 | 105.5 |  | 128.3 | 209.2 | 109 | 552.9 | 10.2 |  |  |  | 167.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 106 |  |  |  |  | 110.4 | 145.4 |  | 0 |  | 6.5 | 454.8 | 78 | 143 | 41.1 | 9.4 | 19.4 | 91.7 | 171.7 | 172.9 | 178 | 107.8 | 39 | 39.3 | 3.8 | 30.6 | 162.8 |  |  | 91 |  |  | 44.5 |  |  |  | 83.9 | 141.8 | 141.2 | 141.2 | 239.5 | 0 |  |  |  |  | 36 |  | 0 | 3.1 | 245.5 | 118.6 | 48.2 | 78.7 | 30.1 |  | 0 | [9 empty] | 211.5 | 100 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 116.2 | 0 | 1.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 10 | 9.8 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 31.8 | 87.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 20 | 7.3 | 18.1 | 20.3 | 18.2 | 61.7 | 0 | 97.4 | 106.6 | 13.7 | 6.4 | 0 | 21 | 6.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.7 | 67.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 10 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 7.22 |  | 17.5 | 7660.74 | 24.2258 | 7.882 | 11.914 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.8 | 15.2 | 128.0218
22/04/2026 | 23:00 | 198.7 | 645.01 | 214.81 |  |  | 87.5 | 148.3 |  |  | 105.1 | 105.6 |  | 128.3 | 206.8 | 108.7 | 553.4 | 10 |  |  |  | 163.7 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 106.7 |  |  |  |  | 109.8 | 131.5 |  | 0 |  | 6.5 | 453.3 | 77.8 | 131.1 | 40.7 | 9.4 | 19.4 | 88 | 168.9 | 169.1 | 178.8 | 106.8 | 36.1 | 34.9 | 3.8 | 30.1 | 129.4 |  |  | 90.3 |  |  | 45 |  |  |  | 82.7 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | 211.9 | 0 |  |  |  |  | 25.2 |  | 0 | 3.1 | 188.6 | 109.5 | 63.9 | 78.4 | 29.5 |  | 0 | [9 empty] | 211 | 100 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 117 | 0 | 1.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 10 | 9.8 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 31.8 | 87.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 7.3 | 18.1 | 20.2 | 18.5 | 53 | 0 | 102 | 107.7 | 13.1 | 13.8 | 0 | 21 | 6.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.6 | 54.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 12.4 | 19.8 | 9.6 |  |  |  |  | 7.32 |  | 17.4 | 7404.57 | 24.2296 | 7.881 | 11.918 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 15.3 | 128.2286
22/04/2026 | 23:30 | 204.7 | 650.7 | 215.9 |  |  | 60.6 | 151.4 |  |  | 104.8 | 105.1 |  | 127.5 | 156.4 | 95.2 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 163.8 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 110.2 |  |  |  |  | 110.4 | 131.9 |  | 0 |  | 6.5 | 453.1 | 79.2 | 132.7 | 41.4 | 9.4 | 19.4 | 91.8 | 172.8 | 172.7 | 177.9 | 108 | 35.8 | 35.5 | 3.8 | 31 | 137.2 |  |  | 91.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 83.3 | 83.2 | 83.8 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 20.1 |  | 0 | 3.1 | 182.8 | 109.4 | 64.9 | 78.1 | 30.2 |  | 0 | [9 empty] | 211 | 99.8 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 119 | 0 | 1.7 | 0 | 20.4 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 10 | 9.8 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 31.9 | 88 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 20 | 7.4 | 18.2 | 20.3 | 25.1 | 62.2 | 0 | 101.5 | 107.6 | 12.2 | 11.1 | 0 | 21 | 6.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.5 | 45.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 20 | 19.9 | 10.1 |  |  |  |  | 8.59 |  | 15.4 | 7164.52 | 24.2322 | 7.882 | 11.918 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 10.8 | 15.4 | 128.4322
23/04/2026 | 00:00 | 204 | 649.22 | 215.23 |  |  | 60.1 | 150.6 |  |  | 105 | 105.3 |  | 128.8 | 107.9 | 69.2 | 555.1 | 10.2 |  |  |  | 168.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 105.6 |  |  |  |  | 110.2 | 131.7 |  | 0 |  | 6.5 | 455.7 | 80.1 | 128.9 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 89 | 172.9 | 173.3 | 178.7 | 107.8 | 37.8 | 34.3 | 3.8 | 30.4 | 124 |  |  | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 174.6 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  | 0 | 3 | 168.6 | 104.1 | 64.9 | 78.1 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 210.9 | 99.7 | 7.8 | 7 |  | 0 | 120.7 | 0 | 3.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 9.9 | 3.4 | 18.44 | 0 | 0 | 31.9 | 88 | 0 | 3.4 | 19.8 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 7.5 | 18.1 | 20.3 | 26.2 | 64.5 | 0 | 112.2 | 107.6 | 9.2 | 9.3 | 0 | 21 | 6.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.4 | 49.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 20 | 20 | 9.9 |  |  |  |  | 8.35 |  | 18.2 | 7023.24 | 24.2336 | 7.882 | 11.918 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 10.8 | 15.5 | 128.5336
EJEC |  | 4868.2 | 15001.1 | 4995.555 | 0 | 0 | 1561.2 | 3627.6 | 0 | 0 | 2933.4 | 3046.2 | 0 | 3429.3 | 3974.5 | 2190.75 | 13341.95 | 245.05 | 0 | 0 | 0 | 3970.75 | 189.05 | 122.9 | 23 | 158.55 | 0 | 1908.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.4 | 4033.15 | 0 | 40.15 | 0 | 155.95 | 10470.5 | 1848.05 | 3491 | 991.8 | 225.6 | 464.05 | 2179.4 | 3949.45 | 3957.85 | 4191.65 | 2585.45 | 1003.05 | 957.45 | 91.2 | 471.55 | 3547.9 | 0 | 0 | 1450.75 | 0 | 0 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 2012.45 | 2653.35 | 2648.6 | 2649.35 | 4776.6 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 0 | 0.75 | 72.35 | 4292.5 | 2877.55 | 213.45 | 1868.15 | 724.05 | 0 | 49.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.9 | 2350.2 | 181.5 | 173.15 | 0 | 8.4 | 2704.7 | 622.4 | 70.45 | 2.95 | 380.75 | 238.15 | 113.8 | 1387.45 | 716.75 | 39.5 | 81.6 | 123.6 | 499.9 | 295.65 | 265.7 | 82.65 | 325.285 | 121 | 157.05 | 747.85 | 2029.95 | 137.9 | 83.5 | 410.05 | 51.55 | 0 | 2.7 | 475.25 | 169.35 | 447.9 | 487 | 545.15 | 1332.7 | 254.55 | 1859.2 | 2391.45 | 295.65 | 264.1 | 349.05 | 452.75 | 143.55 | 180.8 | 489.6 | 489.6 | 480 | 81.7 | 1763.75 | 105.8615 | 925.9 | 14.4 | 2419.8 | 2550.4 | 729.2 | 106.35 | 52.85 | 50.8 | 54.7 | 98.0475 | 226.25 | 322.65 | 479.9 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 0 | 407.05 | 181216.049 | 579.3945 | 114.0805 | 263.346 | 316.8 | 608.9 | 454.85 | 254.55 | 380.2 | 2972.121

## REACTIVA
miércoles, 22 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/04/2026 | 00:30 | 30.4 | 31.37 | 15.46 |  |  | -11.1 | 9.4 |  |  | 1.6 | -28.5 |  | 15.8 | 8.5 | -0.7 | 87.6 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 10.4 | 4.3 |  | 0 |  | -1.8 | 62.1 | 7.7 | 18.5 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 43.8 | 8.4 | -45.7 | 6.9 | 0.9 | -1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -52.7 | -54.1 | -28.7 | -24.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 22.5 | 16.1 | 0 | 6.9 | 5.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4.4 | -1.5 | -2.7 | 0.5 |  |  | -0.9 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -6.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -5 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.9 | 0 | -5 | -5.1 | -0.5 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.72 |  | 7.77 | 196.67 | 2.5553 | 0 | 2.2555 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 1 | 7.5108
22/04/2026 | 01:00 | 33.1 | 25.05 | 14.77 |  |  | -7.6 | 12.1 |  |  | -2.3 | -30.5 |  | 11.6 | 7.4 | -2.1 | 84.6 | 0.2 |  |  |  | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 0 | -3.2 |  | 5.1 |  |  |  |  | 10.9 | 3.5 |  | 0 |  | -1.8 | 64.3 | 7.9 | 18.8 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 43.2 | 8 | -46.3 | 7.2 | -0.8 | -2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -54 | -55.2 | -29.9 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 20.6 | 16.1 | 0 | 6.9 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4.2 | -1.6 | -2.4 | 0.2 |  |  | -0.9 | 0 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -5 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | -5.4 | -5.8 | -0.7 | -0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.64 |  | 6.94 | 168.65 | 2.5456 | 0 | 2.31 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | 7.3556
22/04/2026 | 01:30 | 29.1 | 10.94 | 12.02 |  |  | -8.5 | 10.4 |  |  | -5.5 | -39.3 |  | 8.8 | 5.5 | -3.4 | 83.2 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 0 | -3.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 9.8 | 0.9 |  | 0 |  | -1.8 | 60.5 | 7.4 | 19.1 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 38.8 | 3.5 | -45.2 | 5.2 | -1.5 | -1.8 | 1.1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 2.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -55.9 | -57 | -32 | -27.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 23.7 | 16.2 | 0 | 6.9 | 5.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | -3.7 | -2.4 | 0.5 |  |  | -1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | -6.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 5.4 | 0 | -5.6 | -6.9 | -0.8 | -0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -5.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.91 |  | 7.19 | 95.3 | 2.635 | 0 | 2.358 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -1 | 1.1 | 7.593
22/04/2026 | 02:00 | 31.6 | 16.21 | 13.63 |  |  | -11.2 | -1.3 |  |  | -6.1 | -34.7 |  | 8.1 | 3.8 | -5 | 81.8 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 10.1 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 61.4 | 7.7 | 18.2 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 32.6 | 6 | -46.3 | 7.8 | -0.3 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |  |  | 0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -57.6 | -58.7 | -33.5 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 23.3 | 15.1 | 0 | 7 | 5.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -2.9 | -5.8 | -2.6 | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -6.8 | -0.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 6.5 | 0 | -4.6 | -4.3 | -0.7 | -0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -5.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.98 |  | 6.82 | 74.49 | 2.654 | 0 | 2.4305 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1 | 0.1 | 6.5846
22/04/2026 | 02:30 | 27.2 | 11.01 | 12.09 |  |  | -10.6 | 0.9 |  |  | -6.7 | -43.3 |  | 7.1 | 3 | -4.9 | 81.4 | -0.2 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | -3.2 |  | 5 |  |  |  |  | 8.5 | -0.1 |  | 0 |  | -1.8 | 60.3 | 7.7 | 18.5 | 4 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 30.9 | 4.4 | -47.1 | 3.8 | -3.7 | -2.8 | 1.1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -57.8 | -58.7 | -34.2 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 23.5 | 14.6 | 0 | 9.7 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -3.8 | -6.3 | -2.2 | 0.5 |  |  | -1 | 0 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -7 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | -6.2 | -6.2 | -0.8 | -0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.78 |  | 6.97 | 23.8 | 2.4028 | 0 | 2.757 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1 | 0.1 | 6.6598
22/04/2026 | 03:00 | 29.8 | 19.75 | 13.43 |  |  | -10 | 8.2 |  |  | -5.7 | -37.2 |  | 7.9 | 3.8 | -4.5 | 79.1 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 4.4 |  |  |  |  | 9.5 | -0.4 |  | 0 |  | -1.8 | 58.2 | 7.3 | 18.8 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 31.1 | 4.5 | -47.4 | 5.7 | -0.5 | -1.5 | 1.1 | 0.2 | 2 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -57.7 | -58.5 | -33.7 | -29.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 20.4 | 15.1 | 0 | 6.9 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -4.7 | -6.8 | -2.4 | 0.2 |  |  | -1 | 0 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -6.8 | -0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 4.1 | 0 | -2.1 | -1.3 | -0.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | -4.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.28 |  | 6.93 | 69.04 | 2.3763 | 0 | 2.86 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 6.6363
22/04/2026 | 03:30 | 28.1 | 12.02 | 11.86 |  |  | -10.5 | 0.3 |  |  | -7.1 | -41.2 |  | 6.7 | 3 | -4.8 | 80.4 | -0.2 |  |  |  | -0.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 5 |  |  |  |  | 7.8 | -0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 59.6 | 7.1 | 19.2 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 31.4 | -6.3 | -46.9 | 4.2 | -3.6 | -3.6 | 1.1 | 0.2 | -4.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -57.6 | -58.2 | -33.9 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 22.7 | 15.5 | 0 | 6.8 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -4.2 | -6.5 | -2.2 | 0.5 |  |  | -0.9 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -6.8 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 6.9 | 0 | -3.8 | -4.6 | -0.7 | -0.2 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.79 |  | 6.78 | 22.6 | 2.3309 | 0 | 2.747 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 6.3779
22/04/2026 | 04:00 | 30.4 | 14.31 | 13.19 |  |  | -12 | -1.9 |  |  | -8 | -36.5 |  | 6.2 | 2.3 | -6 | 79.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 9.5 | -8.5 |  | 0 |  | -1.8 | 54.2 | 7.1 | 18.5 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 30.1 | -7.6 | -48.4 | 4.3 | 0.4 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 3.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -59.1 | -60.2 | -35.3 | -32.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 22.4 | 14.7 | 0 | 7 | 6.1 |  | 5.1 |  | 0 | [7 empty] | -4.6 | -6.8 | -2.4 | 0.5 |  |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -6.7 | -0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 6 | 0 | -3.4 | -1.8 | -0.4 | -0.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.12 |  | 7.37 | 24.84 | 2.3163 | 0 | 2.784 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | 0.2 | 6.3003
22/04/2026 | 04:30 | 31.9 | 15.98 | 12.21 |  |  | -8.6 | 11.6 |  |  | -3 | -40.7 |  | 12.3 | 4.9 | -2.8 | 78.5 | 0.1 |  |  |  | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 10.3 | -8.2 |  | 0 |  | -1.8 | 52.4 | 7.1 | 21.9 | 5.7 | 2 | 2.6 | 1.7 | 35.2 | -2.6 | -43.3 | 2.4 | -2.3 | -2.4 | 1.2 | 0.2 | -4.6 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -55.2 | -56.9 | -32.1 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.8 | 17.6 | 0 | 6.5 | 6.2 |  | 4.9 |  | 0 | [7 empty] | -3.9 | -6.3 | -2.4 | 0.2 |  |  | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.9 | 0 | -4 | -2.9 | -0.7 | -0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.76 |  | 7.26 | 90.86 | 2.2934 | 0 | 2.6995 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.4 | 6.4929
22/04/2026 | 05:00 | 30.2 | 15.04 | 12.59 |  |  | -10.3 | 12.9 |  |  | -4 | -36.4 |  | 9.8 | 5.2 | -3.7 | 81.6 | 0 |  |  |  | 1 | 2.4 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 6.9 |  |  |  |  | 9.4 | -7.2 |  | 0 |  | -1.8 | 53.5 | 7.4 | 19.2 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 35.1 | -2.7 | -43.7 | 5.8 | -1.1 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -56.2 | -57.3 | -32.1 | -27.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 23 | 15.8 | 0 | 6.9 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -2.2 | -5.4 | -2.4 | 0.2 |  |  | -0.9 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0 | -6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | -4.8 | -3.6 | -0.5 | -0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | 2.7 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.314 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.12 |  | 6.86 | 90.425 | 2.3777 | 0 | 2.6575 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.4 | 6.6352
22/04/2026 | 05:30 | 31.9 | 23.62 | 14.46 |  |  | -8.6 | 4 |  |  | -0.6 | -30.9 |  | 13.6 | 6.8 | -2.3 | 83.8 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 7.9 |  |  |  |  | 9.9 | -5.6 |  | 0 |  | -1.7 | 55.6 | 7.4 | 18.6 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 40.9 | 3.2 | -39.1 | 7.1 | -0.6 | -6.8 | 1.1 | 0.2 | 2.6 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -54.2 | -55.1 | -29.8 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 21.4 | 15.8 | 0 | 6.8 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -2.4 | -3.6 | -2.4 | 0.1 |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.17 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0.1 | 0 | -6.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | -4.5 | -3.4 | -0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.4 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.315 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  | 7.09 | 152.995 | 2.4111 | 0 | 2.8145 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | 6.9256
22/04/2026 | 06:00 | 32.1 | 41.22 | 17.92 |  |  | -6.3 | 14.1 |  |  | 11 | -23 |  | 27.3 | 11.9 | 1 | 96.6 | -0.1 |  |  |  | 3.1 | 3 | 1.6 | 0 | -3.1 |  | 8.5 |  |  |  |  | 10.3 | 7.7 |  | 0 |  | -1.6 | 60.1 | 7.6 | 17.7 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 49.2 | 11.3 | -30.9 | 6.9 | -1.8 | -5.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -49.5 | -50.8 | -25.1 | -21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 21.3 | 14.9 | 0 | 6.8 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -0.8 | -2 | -2.3 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 0.13 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0 | -6.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | -2.2 | -2.3 | -0.6 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.238 | 2.1 | -0.2 | 7.7 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.197 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.11 |  | 7.03 | 320.095 | 2.4848 | 0 | 2.573 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 7.1578
22/04/2026 | 06:30 | 30.4 | 39.13 | 17.26 |  |  | -2.5 | 9.7 |  |  | 13.7 | -21.4 |  | 31.4 | 14.4 | 2.5 | 97.2 | -0.1 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 9.5 |  |  |  |  | 9.7 | 14.2 |  | 0 |  | -1.5 | 58.6 | 7.4 | 17.6 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 51.5 | 13.5 | -28.7 | 6.8 | -2.4 | -5.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -47.2 | -48.1 | -22.7 | -17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 32.5 | 15.3 | 0 | 7 | 6.3 |  | 0 |  | -1.6 | [7 empty] | 9.6 | 1.7 | -2.4 | 0.1 |  |  | -3.7 | 0.2 | -2.7 |  | 0 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | -0.12 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | -2 | -6.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | -2.7 | -3.8 | -0.4 | -0.2 | -0.04 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | 0.276 | 2.2 | -0.2 | 3.8 | -3.7 | -5.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.307 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.93 |  | 7.12 | 345.713 | 2.3775 | 0 | 2.071 | 2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 7.1485
22/04/2026 | 07:00 | 24.1 | -6.14 | 11.02 |  |  | -13.5 | -10.3 |  |  | 3 | -34.7 |  | 18.3 | 10.1 | -1.9 | 79.8 | -0.5 |  |  |  | -3.7 | 2.2 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 6.9 |  |  |  |  | 7.3 | 5.3 |  | 0 |  | -1.7 | 40.4 | 6 | 15.1 | 3 | 0.8 | 2.7 | -0.4 | 44.2 | 6.5 | -34.1 | 4.3 | -5.7 | -12 | 1.2 | 0.3 | -3.7 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -3.8 | -50.2 | -51.5 | -26.2 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 39.5 | 12.5 | 0 | 7 | 6.1 |  | 0 |  | -0.4 | [7 empty] | 8.1 | 0.8 | -2.1 | -0.1 |  |  | -3.7 | 0.2 | -0.6 |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 1.9 | 1.16 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -7.2 | -2.2 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -7.8 | -8.7 | -1.2 | -0.8 | 0.01 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.23 | 1.6 | -0.2 | -6.9 | -9.4 | -18 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.287 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.55 |  | 7.67 | 53.237 | 1.887 | 0 | 1.626 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 5.713
22/04/2026 | 07:30 | 28.8 | 14.15 | 10.65 |  |  | -2.6 | -0.7 |  |  | 12.4 | -21.8 |  | 25.7 | 13.4 | 2.4 | 69.9 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | 2 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 8.2 |  |  |  |  | 10.7 | 4.9 |  | 0 |  | -1.1 | 40.7 | 5.9 | 18.9 | 5.6 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 50.1 | 12.3 | -29.4 | 4 | -2.7 | -10.4 | 1.1 | 0.2 | -3.4 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -48.1 | -48.8 | -23.1 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 37.7 | 16.4 | 0 | 6.3 | 5.8 |  | 0 |  | -0.8 | [7 empty] | 11.6 | 2.9 | -2.3 | -0.1 |  |  | -4.1 | 2.3 | -3.7 |  | 0 | 0 | -1 | 6.4 | 2.39 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -7.6 | -2.4 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | -4.5 | -5.5 | -0.7 | 0.1 | -0.32 | 2.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0.6 | 0.051 | -0.6 | -0.2 | -6.2 | -8 | -29.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.127 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.11 |  | 8.18 | 179.678 | 2.0865 | 0 | 2.374 | 2 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 6.9605
22/04/2026 | 08:00 | 28.9 | 28.14 | 15.18 |  |  | -1.3 | 13.9 |  |  | 19.7 | -8.3 |  | 35.6 | 18.7 | 5.4 | 83.7 | 0.1 |  |  |  | -5.4 | 2.7 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 8.5 |  |  |  |  | 11 | 1.1 |  | 0 |  | -0.8 | 46 | 7.4 | 18.2 | 3.9 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 59.9 | 21.8 | -20.6 | 8.7 | 1.6 | -7.8 | 1.1 | 0.3 | 2.9 |  |  | 10.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -43.9 | -45 | -18.3 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 42.4 | 15.3 | 0 | 6.8 | 5.9 |  | 0 |  | -0.4 | [7 empty] | 15.6 | 6.5 | -2.2 | 0.1 |  |  | -2 | 6.2 | -3.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 17.5 | 6.15 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0.1 | 0 | -7.3 | -1.6 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -2.2 | -3 | -0.6 | 0.4 | -2.21 | 2.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 0.8 | -0.264 | 2.1 | -0.2 | -1.5 | -6.8 | -13.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.058 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 1.8 |  | 9.93 | 406.108 | 2.3837 | 0 | 2.4215 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 7.5052
22/04/2026 | 08:30 | 28.5 | 19.18 | 13.32 |  |  | -9.3 | -3.4 |  |  | 10.1 | -19.4 |  | 26.7 | -8.5 | -13.2 | 84.3 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1 | 1 | 0 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 11.8 | 2.6 |  | 0 |  | -0.5 | 44.8 | 8.4 | 24.3 | 3.4 | 0.9 | 2.7 | 1 | 54.6 | 16.6 | -26 | 9.3 | -0.2 | -10 | 1.1 | 0.3 | 2.1 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 16.2 | 14.8 | 8.1 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 58.4 | 30.2 | 0 | 14.8 | 6.1 |  | 0 |  | -0.8 | [7 empty] | 11.6 | 5.3 | -2.1 | 0.2 |  |  | -1.7 | 6.5 | -3.7 |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 19.9 | 7.03 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | -0.4 | 0 | -6.9 | -1.4 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | -2.2 | -2 | 0 | -0.1 | -2.86 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.1 | -0.114 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | -4.8 | -13.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.222 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.6 |  | 9.62 | 489.794 | 2.662 | 0.327 | 2.196 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.1 | 6.285
22/04/2026 | 09:00 | 33.1 | 20.47 | 13.91 |  |  | -4.5 | 9.3 |  |  | 13.9 | -11.9 |  | 29.2 | -5 | -10.3 | 76.5 | 0.2 |  |  |  | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 15.6 |  |  |  |  | 15.1 | 10.6 |  | 0 |  | -0.4 | 57.6 | 9.1 | 24.9 | 3.7 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 60.1 | 22.1 | -20.9 | 10.3 | 2.9 | -8.1 | 1 | 0.2 | 6.9 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | 20.7 | 19.7 | 13.2 | 13.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 55 | 30.3 | 0 | 17.3 | 5.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 13.4 | 5.9 | -2.4 | 0.2 |  |  | -1.4 | 7.4 | -1.7 |  | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 14 | 3.97 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.6 | -0.3 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | -3.5 | -3.1 | -0.4 | -0.2 | -0.58 | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 6.1 | -0.787 | 1.9 | -0.2 | 7.2 | 0.3 | -15.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.557 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 3.36 |  | 10.3 | 619.026 | 2.9464 | 0.113 | 2.064 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 6.8234
22/04/2026 | 09:30 | 32.7 | 35.69 | 17.03 |  |  | 0.5 | 22 |  |  | 17.3 | -11.3 |  | 58.1 | 8.2 | -4.5 | 85.1 | 0 |  |  |  | 5 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 16.1 |  |  |  |  | 14.3 | 2.9 |  | 0 |  | -0.4 | 48.9 | 8.8 | 24.8 | 3.9 | 1 | 2.7 | 1.2 | 69.4 | 31.2 | -11.7 | 9.6 | -1.3 | -7.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 9.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7.9 | 25.7 | 24.2 | 18.1 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 58.9 | 31.2 | 0 | 14.7 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 28.4 | 12.7 | -2.2 | 0.5 |  |  | -1.3 | 7.5 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 17.4 | 6.23 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | -1.15 | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0.6 | -1.065 | 0.4 | -0.1 | 7.4 | -0.9 | -24.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.637 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.02 |  | 9.91 | 767.568 | 2.9277 | 0.444 | 2.731 | 2 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 9.0027
22/04/2026 | 10:00 | 33.7 | 44.14 | 18.91 |  |  | 0.3 | 22.1 |  |  | 26 | 2.6 |  | 60.5 | 10.5 | -2.8 | 89.9 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 18.1 |  |  |  |  | 17 | 2.4 |  | 0 |  | -0.5 | 49.9 | 9.1 | 24.4 | 3.9 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 74.2 | 36 | -7.2 | 10.3 | -1.5 | -7.1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |  |  | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | 28.4 | 26.6 | 20.9 | 20.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 59.2 | 40.7 | 0 | 15.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32.9 | 15.4 | -2.3 | 0.2 |  |  | -1.3 | 7.8 | -3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 22.1 | 7.68 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.3 | 0.4 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | -1.81 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.5 | -1.404 | -2.2 | 0 | 7.8 | -0.5 | -21.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.305 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 3.09 |  | 11.02 | 877.261 | 2.9632 | 0.358 | 2.924 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 0 | 9.2452
22/04/2026 | 10:30 | 33.7 | 135.41 | 45.42 |  |  | 1.1 | 13.9 |  |  | 23.4 | 13.5 |  | 58.2 | 10.6 | -4.6 | 55.8 | 0.3 |  |  |  | -2 | 1 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 19.8 |  |  |  |  | 18.4 | 2.3 |  | 0 |  | -1.4 | 55.2 | 5 | 25.8 | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 70.2 | 31.7 | -11.3 | 12.7 | -0.2 | -6.6 | 1 | 0.2 | 7.9 |  |  | 9.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 4.4 | 28.9 | 24.3 | 18.7 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 57.4 | 41.4 | 0 | 14.5 | 10.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 29.8 | 13.6 | -2.7 | 0.1 |  |  | -1.4 | 8.3 | -3.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 23.3 | 8.36 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | -6.7 | -0.7 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | -1.6 | 0.6 | -0.1 | -3.46 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1 | -1.445 | -2.7 | -0.2 | 5.4 | -1.9 | -20.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -1.208 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.42 |  | 11.84 | 923.377 | 1.7526 | -0.891 | 2.7895 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | -0.6 | 0.8 | 9.2511
22/04/2026 | 11:00 | 34.7 | 132.41 | 45.65 |  |  | 1.6 | 17.5 |  |  | 24.4 | 9.1 |  | 59 | 9.3 | -3.7 | 57.7 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 20 |  |  |  |  | 18.6 | 3.4 |  | 0 |  | -1.1 | 57.7 | 5 | 25 | 3.8 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 72.2 | 33.8 | -9.1 | 12.3 | -2.5 | -7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.8 |  |  | 7.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | 1.5 | 26.9 | 26 | 19.8 | 19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 58.9 | 41 | 0 | 14.4 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30.6 | 14.1 | -2.6 | 0.2 |  |  | -1.4 | 8.4 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22.8 | 8.06 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.9 | -1.3 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | -3.1 | 0.3 | -0.5 | -3.48 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 2.3 | -1.566 | -2.6 | -0.2 | 4.3 | -2.1 | -21.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | -1.428 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.22 |  | 10.32 | 922.726 | 1.8905 | -0.507 | 2.7505 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | -0.3 | 0.8 | 10.234
22/04/2026 | 11:30 | 33.9 | 128.32 | 44.1 |  |  | 4 | 20.8 |  |  | 26.1 | 9.5 |  | 61.1 | 9.9 | -2.7 | 58.4 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 0.5 | -0.1 | 0 | -3.1 |  | 20.5 |  |  |  |  | 16.7 | 4.6 |  | 0 |  | -1 | 60.4 | 5.3 | 25.3 | 3.9 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 74.2 | 35.7 | -7.1 | 11.7 | -3.1 | -6.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 9.4 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3.8 | 28 | 26.7 | 20.9 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 56.6 | 41.2 | 0 | 16.8 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32.4 | 15.2 | -2.5 | 0.2 |  |  | -1.4 | 8.3 | -4.2 |  | 0 | 0 | -0.8 | 24 | 7.95 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.7 | -0.7 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -1.8 | -5.9 | -0.2 | -0.7 | -3.43 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.4 | -1.363 | -2.6 | -0.2 | 7.6 | -0.4 | -18 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | -1.504 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  | 11.65 | 947.163 | 1.9997 | 0.194 | 2.847 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 10.8407
22/04/2026 | 12:00 | 32.3 | 119.41 | 43.68 |  |  | -1 | 7.1 |  |  | 24.8 | 5.4 |  | 59.5 | 9.3 | -3.3 | 55 | -0.2 |  |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 19.5 |  |  |  |  | 7.9 | 7.1 |  | 0 |  | -0.9 | 59.7 | 5.2 | 24.7 | 4.2 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 63.4 | 44 | -11 | 10.8 | -5.3 | -8.9 | 1.1 | 0.2 | -2.6 |  |  | 6.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | -0.8 | 28.2 | 26.3 | 21.5 | 20.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 59.1 | 41 | 0 | 14.3 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 31.1 | 14.4 | -2.6 | 0.2 |  |  | -1.6 | 6.8 | -2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 17.7 | 5.98 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.9 | -1.1 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | 0 | -4.6 | 0.2 | -0.6 | -3.48 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.7 | -1.832 | -2.6 | -0.2 | 5 | -2.3 | -20 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -1.443 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  | 10.87 | 861.425 | 1.9214 | 0.263 | 2.607 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 10.7914
22/04/2026 | 12:30 | 35.5 | 127.48 | 45.47 |  |  | -0.9 | 18.5 |  |  | 24.4 | 10.1 |  | 60 | 8.9 | -3.7 | 58.6 | 0.2 |  |  |  | -1.1 | 0.4 | 1 | 0 | -3.2 |  | 18.5 |  |  |  |  | 15.4 | 2.5 |  | 0 |  | -1.3 | 53.7 | 4.1 | 25 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 64.1 | 47.1 | -10.8 | 13 | -0.3 | -6.7 | 1.1 | 0.3 | 3.9 |  |  | 7.2 |  |  | -0.7 |  |  |  | 0 | 28 | 26.9 | 21.1 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 57.8 | 40.4 | 0 | 14.5 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 28 | 12.6 | -2.8 | 0.2 |  |  | -1.5 | 6.5 | -2 |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 15.3 | 5.93 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | -7.2 | -2 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | -0.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 | -3.48 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 7.2 | -1.828 | -2.7 | -0.2 | 4.4 | -1.9 | -18.6 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.496 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |  |  |  |  | 1.99 |  | 10.68 | 908.086 | 1.6445 | -0.565 | 2.3175 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 9.497
22/04/2026 | 13:00 | 35 | 106.41 | 40.19 |  |  | -6.9 | 11.2 |  |  | 17.6 | 1.8 |  | 51.6 | 2.7 | -7.3 | 49.2 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 0 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 17.5 |  |  |  |  | 13.7 | 0.9 |  | 0 |  | -1.2 | 50 | 3.7 | 24.5 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 57.5 | 40.6 | -17.3 | 10.4 | -3.7 | -9.3 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 4.7 |  |  | -2.8 |  |  |  | 0.3 | 24.1 | 23 | 16.4 | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 58 | 40.8 | 0 | 14.5 | 10 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 23.4 | 9.9 | -2.7 | 0 |  |  | -1.7 | 4.1 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.5 | 18.1 | 7.18 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -7.5 | -2.7 | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.6 | 2.4 | -3.1 | -7.9 | -0.5 | -0.6 | -3.48 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 10 | -0.441 | -3.2 | -0.2 | 5.4 | -3.5 | -20.5 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.197 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.93 |  | 10 | 744.232 | 1.5351 | -1.047 | 2.6835 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | 8.5716
22/04/2026 | 13:30 | 34.1 | 98.88 | 38.54 |  |  | -9.4 | -2.3 |  |  | 16.2 | -3.1 |  | 50.2 | -5.9 | -11.2 | 46.5 | 0 |  |  |  | -5.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 18.5 |  |  |  |  | 13.6 | 8 |  | 0 |  | -1.2 | 57.7 | 4 | 24.8 | 3.8 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 52.5 | 35.7 | -21.7 | 9.8 | -3.8 | -10.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 1.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | -1.7 | 18.7 | 18.3 | 11.6 | 12.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 59.6 | 40.6 | 0 | 16.2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 19 | 7.3 | -2.8 | 0.1 |  |  | -1.6 | 8.2 | -2.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 7.3 | 2.87 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -7.6 | -3.2 | -3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 2 | -3.1 | -7 | -0.4 | -1 | -3.52 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | -1.049 | -2.3 | -0.2 | 5.5 | -2.5 | -23.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.321 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.42 |  | 10.14 | 644.3 | 1.7657 | -0.837 | 2.456 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | 9.1847
22/04/2026 | 14:00 | 36.8 | 114.94 | 41.43 |  |  | -5.5 | 13.3 |  |  | 21.5 | 3.5 |  | 55.5 | 6.5 | -4.9 | 51.7 | 0.1 |  |  |  | -4 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 19.5 |  |  |  |  | 15.1 | 6.4 |  | 0 |  | -1.3 | 57.6 | 4.5 | 25.5 | 4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 58.5 | 41.5 | -16.2 | 10 | -3.2 | -8.1 | 1.1 | 0.3 | 3.4 |  |  | 3.9 |  |  | -2.7 |  |  |  | 1.7 | 25.5 | 24.9 | 18.6 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 58.7 | 41.3 | 0 | 14.5 | 7.4 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 22.8 | 9.6 | -3 | 0 |  |  | -1.7 | 3 | -2.4 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 6.9 | 2.37 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -7.2 | -2.1 | -2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 3.6 | 2.7 | -1.3 | -4.9 | 0 | -0.7 | -3.46 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0.7 | -0.297 | -2.5 | -0.2 | 7.1 | -1.1 | -14.5 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.225 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.51 |  | 11.04 | 808.448 | 1.8196 | -0.208 | 2.251 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | -0.5 | 0.8 | 9.7626
22/04/2026 | 14:30 | 33.4 | 133.81 | 45.48 |  |  | -0.8 | 21.1 |  |  | 32.3 | 17.3 |  | 67.3 | 15.8 | 1.4 | 60.8 | 0.1 |  |  |  | -2 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 25.8 |  |  |  |  | 14.5 | 13.1 |  | 0 |  | -1.3 | 65.5 | 4.9 | 25.4 | 4.1 | 1 | 2.7 | 1.8 | 72.6 | 60.7 | -2.6 | 11.8 | -1.9 | -6.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 |  |  | 9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 4.3 | 36.8 | 36.2 | 30.1 | 33.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 59.1 | 41.2 | 0 | 14.4 | 8.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 33.3 | 15.8 | -2.8 | 0.3 |  |  | -1.7 | 8.3 | -2.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 10.4 | 3.93 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.7 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 3.1 | 2 | -1.7 | 0.5 | -0.2 | -2.79 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 1.8 | -0.02 | -3.2 | 0 | 7.9 | 0.8 | -6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.866 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  | 10.31 | 1080.694 | 1.9068 | 0.038 | 2.5745 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 10.8193
22/04/2026 | 15:00 | 34.5 | 127.9 | 44.22 |  |  | -3.4 | 7.6 |  |  | 30.9 | 11.3 |  | 66.1 | 15.4 | 0.3 | 59.9 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 26.4 |  |  |  |  | 16.3 | 6.4 |  | 0 |  | -1.2 | 57.2 | 4.8 | 24.6 | 3.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 59.3 | 58.9 | -4.5 | 12.6 | -2.5 | -8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 |  |  | 7.2 |  |  | -2.7 |  |  |  | 3.3 | 36.6 | 35.6 | 29.8 | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 76 | 40.5 | 0 | 14.4 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 36.3 | 17.6 | -2.8 | 0.3 |  |  | -1.8 | 8.5 | -2.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 22.8 | 6.57 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.7 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | -3.9 | 0.3 | -0.6 | -3.91 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 9.2 | 0.109 | 1.6 | -0.1 | 8.3 | 0.1 | -18.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.685 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |  |  |  |  | 2.22 |  | 10.57 | 1038.034 | 1.7567 | 0.194 | 2.577 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 10.8277
22/04/2026 | 15:30 | 36.5 | 128.65 | 43.83 |  |  | -2.6 | 9 |  |  | 29.1 | 12.6 |  | 64.5 | 13.1 | -0.9 | 58.2 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 28.4 |  |  |  |  | 22.2 | 6.9 |  | 0 |  | -1.2 | 58.3 | 4.8 | 25.6 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 56.4 | 56.1 | -7.5 | 10.3 | -2.7 | -8.9 | 1 | 0.5 | 2.2 |  |  | 5.8 |  |  | -2.4 |  |  |  | 3.8 | 34.8 | 33.7 | 28.1 | 31.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 76.4 | 42 | 0 | 14.3 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 33.6 | 16 | -2.8 | 0.3 |  |  | -1.9 | 7.5 | -1.9 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.3 | 2.16 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.9 | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | -3 | -3.7 | -0.8 | -0.7 | -0.46 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 1.6 | 0.149 | 1.6 | -0.2 | 9.2 | -0.1 | -17 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.183 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.34 |  | 9.16 | 1001.752 | 1.7368 | 0.077 | 2.3485 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 0.7 | 10.1623
22/04/2026 | 16:00 | 35.5 | 119.47 | 43 |  |  | -6.7 | 7.5 |  |  | 26.9 | 9.4 |  | 61.2 | 12.7 | -1.3 | 61.7 | 0 |  |  |  | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 27.7 |  |  |  |  | 21.5 | 7.5 |  | 0 |  | -1.3 | 58.2 | 4.7 | 24.4 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 54.6 | 54.4 | -8.8 | 11.6 | -2.8 | -8.1 | 1.1 | 0.6 | 2.6 |  |  | 5 |  |  | -4.2 |  |  |  | 1.6 | 33.7 | 32.4 | 26.6 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 76.5 | 40.2 | 0 | 14.5 | 9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 31.2 | 14.6 | -2.9 | 0.3 |  |  | -1.9 | 5.8 | -1.7 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 0.71 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.8 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -2.2 | -3.1 | -0.3 | -0.4 | -1.53 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.227 | -0.6 | -0.2 | 10.5 | 0.2 | -0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.321 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.41 |  | 10.45 | 964.798 | 1.7191 | -0.14 | 1.835 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | -0.7 | 1 | 9.2141
22/04/2026 | 16:30 | 37 | 132.38 | 44.67 |  |  | -6.8 | -3.9 |  |  | 26.8 | 10 |  | 60.3 | 9.7 | -3 | 60.2 | 0 |  |  |  | 16.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 27.7 |  |  |  |  | 10.6 | 13.1 |  | 0 |  | -1.4 | 58.3 | 4.8 | 25.6 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 1 | 48.5 | 48.2 | -14.7 | 9.6 | -4.7 | -10 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |  |  | 2.2 |  |  | -4.3 |  |  |  | 0.6 | 31.1 | 30 | 23.9 | 27.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 78 | 41.7 | 0 | 14.4 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 28.7 | 13.1 | -3 | 0.2 |  |  | -1.7 | 1.9 | -1.8 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.8 | 0.34 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -6.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | -2.2 | -3.7 | 0.2 | 0 | -0.09 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1 | 0.274 | 1.5 | -0.2 | 13.1 | 2.8 | 5.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.308 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.78 |  | 10.47 | 947.172 | 1.706 | -0.502 | 1.167 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | -0.9 | 0.8 | 7.871
22/04/2026 | 17:00 | 37.9 | 102.64 | 39.23 |  |  | -12.8 | -8.5 |  |  | 14.6 | 0.8 |  | 47.6 | 4 | -7.3 | 54.3 | 0.1 |  |  |  | 5.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 28.3 |  |  |  |  | 11.8 | 12.2 |  | -17.7 |  | -1.6 | 52.9 | 3.7 | 24.7 | 3.7 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 39 | 38.6 | -23.6 | 10.5 | -5 | -11.6 | 1.1 | 0.4 | 2.1 |  |  | -1.8 |  |  | -6.1 |  |  |  | -4.6 | 25.2 | 23.5 | 17.3 | 21.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 76 | 40.8 | 0 | 14.5 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 21 | 8.5 | -3.2 | -0.1 |  |  | -1.7 | 5.1 | -1.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.2 | -0.05 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -5.8 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4.8 | -6 | -0.3 | -0.2 | -0.32 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1.1 | 0.275 | 2.1 | -0.2 | 15 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.312 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.82 |  | 10.23 | 737.277 | 1.4328 | -1.495 | 0.526 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | -1 | 0.6 | 5.5638
22/04/2026 | 17:30 | 36.7 | 114.81 | 41.46 |  |  | -6.4 | 0.1 |  |  | 15.4 | -0.9 |  | 47.5 | 5.3 | -6.2 | 66 | 0.1 |  |  |  | 5.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 29.2 |  |  |  |  | 13.7 | 12.4 |  | 0 |  | -1.6 | 58.6 | 3.3 | 25.4 | 4.2 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 37.9 | 37.5 | -24.1 | 8 | -6.8 | -5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | -3 | 27.5 | 26.5 | 19.8 | 24.8 | -0.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 76.5 | 42.5 | 0 | 14.5 | 8.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 20.4 | 8.2 | -3.1 | -0.3 |  |  | -1.5 | 1.2 | -1.7 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.15 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -4.8 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 0 | -3.3 | -5.2 | -0.7 | 0 | -0.02 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1.2 | 1.206 | 0 | -0.2 | 19.4 | 9.7 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.394 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.12 |  | 9.55 | 832.42 | 1.5438 | -1.431 | 1.8645 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 9.3773
22/04/2026 | 18:00 | 38.3 | 109.72 | 40.69 |  |  | -10.8 | 6.7 |  |  | 12 | -7.1 |  | 44.6 | 4.1 | -8 | 69 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 22.3 |  |  |  |  | 14.5 | 7 |  | 0 |  | -1.8 | 47.9 | 3.6 | 24.7 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 38.5 | 38.2 | -23.9 | 8.3 | -5 | -3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |  |  | 2.9 |  |  | -2.6 |  |  |  | -0.6 | 24.7 | 23.5 | 16.8 | 21.8 | 4.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 71.2 | 41.5 | 0 | 14.8 | 9.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15 | 4.9 | -3 | -0.2 |  |  | -1.2 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.09 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -4.8 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.4 | -7.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 2.4 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 1.9 | 0.303 | 0 | -0.2 | 18.6 | 8.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.317 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.02 |  | 9.52 | 765.1 | 1.412 | -1.39 | 2.1755 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 8.2974
22/04/2026 | 18:30 | 36.1 | 104.14 | 39.55 |  |  | -1.3 | 4.4 |  |  | 12.6 | -2.9 |  | 45 | 4.2 | -7.1 | 53 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 0 | -0.4 | 0.1 | -3.2 |  | 12.3 |  |  |  |  | 12.6 | 8.8 |  | 0 |  | -1.3 | 50.6 | 4.1 | 25.5 | 4 | 1 | 2.7 | 1.2 | 37.1 | 36.8 | -25.5 | 8.8 | -2.9 | -2.8 | 1.1 | 0.7 | 3.7 |  |  | 5.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | -2.1 | 25.6 | 25.2 | 18.3 | 23.2 | 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 68 | 42.1 | 0 | 14.5 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 14.5 | 4.6 | -3 | -0.3 |  |  | -1.5 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.1 | -0.01 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -7.1 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -9.6 | -1 | -0.9 | 0 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 7.9 | -0.5 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.316 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |  |  |  |  | 2.35 |  | 10.42 | 718.599 | 1.7477 | 0.053 | 2.173 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 1 | 10.9737
22/04/2026 | 19:00 | 32.8 | 44.16 | 28.34 |  |  | -0.2 | 5 |  |  | 9.9 | -3.9 |  | 42.4 | 3 | -8.1 | 72.2 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 1 | 2 | 2.8 | -3.2 |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.2 | 7.2 |  | 0 |  | -1.2 | 47 | 6.5 | 25.3 | 3.9 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 35.1 | 34.8 | -27.3 | 6.5 | -3.4 | -2.3 | 1.1 | 0.7 | 3 |  |  | 7.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | -0.2 | 24.4 | 23.4 | 16.4 | 20.6 | 6.8 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | -0.5 | 68.6 | 41.9 | 0.2 | 14.6 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15.4 | 5.2 | -2.8 | -0.3 |  |  | -1.9 | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 | -0.2 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -7.4 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 0 | -7.3 | -9.8 | -0.6 | -1 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0.304 | 0 | -0.2 | 4.4 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.316 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.96 |  | 9.59 | 638.79 | 1.9811 | 0.127 | 2.234 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 11.5421
22/04/2026 | 19:30 | 32.7 | 46.34 | 25.34 |  |  | -1.9 | 3.4 |  |  | 5.7 | -10.5 |  | 37.4 | 0.8 | -9.4 | 68.1 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | -3.2 |  | 9.4 |  |  |  |  | 7.2 | -0.3 |  | 0 |  | -1.3 | 51.8 | 7 | 25.1 | 3.8 | 1 | 2.7 | 1.1 | 33.5 | 33.3 | -47.8 | 8.8 | -2.6 | -3.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |  |  | 5.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 21.5 | 20.9 | 13.6 | 17.6 | 3.6 |  |  |  |  | -0.5 |  | 0 | -0.5 | 68.3 | 41.4 | 4.1 | 14.5 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 13.3 | 3.9 | -2.7 | -0.1 |  |  | -1.7 | 0 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | -7.6 | -3.2 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4.8 | -11.1 | -0.4 | -1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0.302 | 0 | -0.2 | 4.1 | -2.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.315 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 |  |  |  |  | 2.22 |  | 9.27 | 563.517 | 1.978 | 0.293 | 2.386 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 11.457
22/04/2026 | 20:00 | 32.7 | 44.88 | 25.04 |  |  | -2.5 | 2.2 |  |  | 2.7 | -10.8 |  | 32.4 | -1.8 | -10.8 | 65 | 0.3 |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 0 | -3.2 |  | 9.8 |  |  |  |  | 7 | -4.8 |  | 0 |  | -1.3 | 51.4 | 7.3 | 25.1 | 3.7 | 1 | 2.7 | 1.7 | 28.8 | 28.6 | -47.7 | 8.7 | -1.6 | -3.7 | 1.1 | 0.6 | 2.3 |  |  | 3.8 |  |  | 1.3 |  |  |  | -0.4 | 19.5 | 18.4 | 11.6 | 15.7 | 2.4 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0 | -0.4 | 67.6 | 41.5 | 3.9 | 14.5 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 9.9 | 1.9 | -2.7 | 0 |  |  | -1.9 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -7.9 | -3.9 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -3.8 | -10 | -0.2 | -1.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | -2.4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2.21 |  | 8.73 | 517.59 | 2.0636 | 1.071 | 1.986 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 11.8206
22/04/2026 | 20:30 | 35.1 | 45.26 | 25.09 |  |  | -3.7 | -0.3 |  |  | 1.6 | -15.5 |  | 32.6 | -2 | -11.3 | 68.1 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 3.3 | 0 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | 15 | -4.2 |  | 0 |  | -1.4 | 51 | 7.6 | 25.2 | 3.9 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 28.9 | 28.7 | -47.4 | 7.3 | -2.8 | -4.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  |  | 2.9 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 19.1 | 18.3 | 10.9 | 15.3 | 0 |  |  |  |  | -1.4 |  | 0 | -0.4 | 68.1 | 41.7 | 4 | 9.9 | 1.7 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 8.3 | 0.9 | -2.6 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | -7.4 | -2.5 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.9 | -9.7 | -0.2 | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | -2.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 7.89 | 505.57 | 2.2787 | -0.26 | 2.04 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 10.4587
22/04/2026 | 21:00 | 32.4 | 47.36 | 25.73 |  |  | -4.1 | 12.7 |  |  | -8.2 | -37.9 |  | 35.4 | -1 | -10.2 | 67.9 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 7.9 |  |  |  |  | 14.2 | 5.7 |  | 0 |  | -1.1 | 55.6 | 8.1 | 25 | 3.9 | 1.1 | 2.7 | 1 | 30.5 | 30.2 | -45.8 | 7.8 | -2.9 | -3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |  |  | 3.2 |  |  | -0.4 |  |  |  | 1.3 | 20.7 | 20.1 | 12.3 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  | 0 | -0.2 | 69.6 | 41.1 | 7.9 | 9.8 | 1.7 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 10.4 | 2.1 | -2.4 | 0.2 |  |  | -1.4 | 0 | -2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -7.3 | -2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4.4 | -9.7 | -0.2 | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | -2.5 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 |  |  |  |  | 1.68 |  | 7.86 | 525.98 | 2.4941 | 0.468 | 2.5745 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 11.9366
22/04/2026 | 21:30 | 34.3 | 42.31 | 23.78 |  |  | -4.1 | 12.3 |  |  | -9.6 | -50.5 |  | 33.6 | -2.4 | -10.6 | 64.9 | -0.2 |  |  |  | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 8 |  |  |  |  | 14.2 | 0.5 |  | 0 |  | -1.3 | 53.8 | 8 | 25.8 | 4.5 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 28.2 | 27.9 | -43.2 | 4.9 | -3.6 | -5.6 | 1.1 | 0.7 | -2.7 |  |  | 1.1 |  |  | -0.7 |  |  |  | 0.7 | 18.9 | 18 | 10.8 | 15 | 0 |  |  |  |  | -0.5 |  | 0 | -0.3 | 69.4 | 42.4 | 8.7 | 9.8 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7.3 | 0.3 | -2.4 | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -7.7 | -3.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4.2 | -9.9 | -0.3 | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | -4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2.37 |  | 6.95 | 462.76 | 2.4877 | -0.935 | 2.656 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 10.4087
22/04/2026 | 22:00 | 32.7 | 32.08 | 17.67 |  |  | -7.9 | 8.6 |  |  | 5.2 | -31.6 |  | 50.9 | 27 | 8 | 91 | -0.1 |  |  |  | 8.7 | 1 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 7.9 |  |  |  |  | 12.9 | 4 |  | 0 |  | -1.4 | 66.9 | 9 | 24.8 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 43.3 | 43.1 | -28.8 | 9.8 | -1.3 | -4.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 9.1 |  |  | -3 |  |  |  | 5.4 | -31.8 | -25.7 | -11.6 | 10.5 | 0 |  |  |  |  | -0.6 |  | 0 | -0.4 | 44.5 | 17.7 | 7.8 | 9.9 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 20.2 | 7.9 | -2.2 | 0.6 |  |  | -1.2 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -7.4 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.6 | -8.3 | -0.2 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | -2.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.61 |  | 6.69 | 501.3 | 2.8287 | -1.43 | 2.5905 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | 9.7892
22/04/2026 | 22:30 | 36 | 46.33 | 19.8 |  |  | -6.9 | 7.3 |  |  | 5.4 | -29.9 |  | 50.2 | 28 | 9.2 | 100 | 0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 8.7 |  |  |  |  | 13.7 | -0.1 |  | 0 |  | -1.7 | 62.4 | 8.9 | 25.8 | 4.3 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 45 | 44.8 | -27.6 | 6.8 | -0.4 | -4 | 1.1 | 0.6 | -0.4 |  |  | 8.9 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.4 | -32.1 | -26.2 | -11.4 | 11 | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  | 0 | -0.4 | 35.7 | 17.9 | 8.4 | 7.2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 21.8 | 8.9 | -2.2 | 0.6 |  |  | -1.2 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -6 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 0 | 1 | -4.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.7 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.5 |  | 7.01 | 546.89 | 2.7039 | -0.916 | 2.4365 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.3 | 9.4244
22/04/2026 | 23:00 | 33.9 | 31.26 | 18.14 |  |  | -9.6 | -0.6 |  |  | -2.4 | -38.8 |  | 42.6 | 20.4 | 3.9 | 93.6 | 0 |  |  |  | 6.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 6.5 |  |  |  |  | 12.7 | -3.6 |  | 0 |  | -1.6 | 59.1 | 8.6 | 25.6 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 35.3 | 34.9 | -36.3 | 6.5 | -1.4 | -3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |  |  | 7.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 2.1 | -40.9 | -34.9 | -19.6 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  | 0 | -0.5 | 34.7 | 17.2 | 11.5 | 7.2 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15.1 | 4.9 | -2.3 | 0.6 |  |  | -1.1 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -5.5 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.8 | -5.2 | 0.1 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | -0.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.64 |  | 6.62 | 368.81 | 2.6478 | -0.807 | 2.161 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 6.5018
22/04/2026 | 23:30 | 36.5 | 35.44 | 17.87 |  |  | -7.9 | 2.8 |  |  | -2.6 | -38.2 |  | 41.1 | 11.2 | -0.3 | 91.2 | 0 |  |  |  | 5 | 0.8 | 1 | 0 | -3.2 |  | 4.9 |  |  |  |  | 13.1 | -5 |  | 0 |  | -1 | 60.4 | 8.9 | 26.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2 | 30.6 | 30.3 | -41.4 | 6.2 | 0.4 | -1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 11.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -47 | -40.9 | -26.6 | -9 | 0 |  |  |  |  | -4.6 |  | 0 | -0.6 | 34.2 | 17.9 | 10.5 | 7.3 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 9.5 | 1.6 | -2.4 | 0.6 |  |  | -1 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -5.9 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.3 | -5.1 | 0.4 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | -2.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 1.71 |  | 7.27 | 319.24 | 2.7237 | -1.06 | 2.6265 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 7.7902
23/04/2026 | 00:00 | 36.2 | 24.97 | 16.32 |  |  | -8.3 | 10.4 |  |  | -7 | -43.3 |  | 36.1 | 4.6 | -4 | 86.7 | 0 |  |  |  | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 3.7 |  |  |  |  | 13 | -6 |  | 0 |  | -1.1 | 61.5 | 9.5 | 25.9 | 4 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 27.1 | 26.9 | -44.6 | 6.9 | 0.1 | -1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -49.9 | -43.8 | -29.6 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  | 0 | -0.5 | 34.7 | 17.6 | 11 | 2.7 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6.1 | -0.5 | -2.3 | 0.6 |  |  | -0.9 | 0 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | -6.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4 | 0 | 0.6 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | -2.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.93 |  | 7.84 | 243.3 | 2.8016 | -1.21 | 2.717 | 1.8 | 1 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 8.0086
EJEC |  | 791.6 | 1454.225 | 625.32 | 0 | 0 | -136.95 | 175.55 | 0 | 0 | 229.7 | -379.5 | 0 | 907.3 | 175.65 | -89.35 | 1754.55 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 31.8 | 27.7 | 2.9 | -76.5 | 0 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 73.2 | 0 | -8.85 | 0 | -32.35 | 1334.75 | 158.2 | 550.7 | 95.15 | 33.75 | 64.6 | 33.2 | 1114.55 | 646.55 | -693.25 | 196.5 | -50.05 | -135.55 | 26.4 | 8.35 | 27.25 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 0 | -18.7 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | -179.6 | -189.1 | -37.1 | 79.55 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0.1 | -7.5 | 1183.2 | 708.95 | 39 | 265.8 | 145.3 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 116 | -61.05 | 4.75 | 0 | 0 | -36.9 | 65 | -50 | 0 | 0.9 | -1.05 | -13.5 | 137.9 | 48.515 | 0 | 4.6 | 31.1 | 4.45 | 11.15 | 5.35 | 13.85 | 1.025 | 0.05 | -1 | -161.45 | -15.7 | -20.8 | 0.65 | 11.9 | 5.9 | 0 | 0 | -114.7 | 6.4 | 58 | 63.15 | 19.2 | 86.65 | 16.05 | -73.25 | -118.45 | -6.4 | -9.3 | -22.935 | 58.3 | -0.65 | 39.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -47.85 | 27.3 | -3.8135 | -4.3 | -4.45 | 105.3 | -43.6 | -165.3 | 41.2 | 16.4 | 13.55 | 24.9 | -1.9115 | 9.6 | 25.5 | 26.5 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.925 | 0 | 210.85 | 12553.75 | 52.9485 | -5.8055 | 57.0025 | 42.45 | 32.9 | 21.9 | -9.75 | 14 | 205.6455

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 22 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6894.08 | 1065.9396 | 4020.1887 | 1807.9517 | 258.8328
01:00 | 0 | 6772.23 | 1022.9907 | 3948.968 | 1800.2713 | 250.2165
01:30 | 0 | 6647.99 | 1023.3576 | 3837.7473 | 1786.8851 | 257.4956
02:00 | 0 | 6631.81 | 968.3219 | 3864.7028 | 1798.7853 | 253.7812
02:30 | 0 | 6609.44 | 973.2161 | 3852.1635 | 1784.0604 | 247.2938
03:00 | 0 | 6622.5 | 985.9694 | 3849.4336 | 1787.097 | 244.6893
03:30 | 0 | 6559.01 | 959.2879 | 3804.9095 | 1794.8126 | 248.2098
04:00 | 0 | 6612.59 | 952.1249 | 3850.2336 | 1810.2315 | 249.6825
04:30 | 0 | 6635.27 | 997.6402 | 3815.8366 | 1821.7932 | 245.502
05:00 | 0 | 6593.96 | 1010.5738 | 3764.3588 | 1819.0274 | 242.7987
05:30 | 0 | 6848.1 | 1009.4835 | 3995.5401 | 1843.0764 | 240.2512
06:00 | 0 | 6969.51 | 1089.9482 | 4022.2137 | 1857.3481 | 233.6779
06:30 | 0 | 7156.432 | 1135.9402 | 4165.4275 | 1855.0643 | 225.5223
07:00 | 0 | 7071.576 | 1097.7594 | 4137.7322 | 1836.0844 | 219.4928
07:30 | 0 | 7205.819 | 1082.2479 | 4289.2376 | 1834.3335 | 220.469
08:00 | 0 | 7321.007 | 1141.7798 | 4382.9873 | 1796.2399 | 230.3735
08:30 | 0 | 7534.328 | 1146.7237 | 4552.0593 | 1835.545 | 237.3063
09:00 | 0 | 7662.077 | 1182.3524 | 4636.7709 | 1842.9537 | 242.1998
09:30 | 0 | 7862.058 | 1121.47 | 4780.53 | 1960.058 | 219.06
10:00 | 0 | 7959.12 | 1146.59 | 4749.08 | 2063.45 | 221.5
10:30 | 0 | 8093.387 | 1247.23 | 4819.09 | 2027.067 | 225.02
11:00 | 0 | 8090.884 | 1268.13 | 4834 | 1988.754 | 225.31
11:30 | 0 | 8054.161 | 1256.31 | 4827.24 | 1970.611 | 226.52
12:00 | 0 | 8092.117 | 1235.44 | 4967.41 | 1889.267 | 219.63
12:30 | 0 | 8105.492 | 1248.52 | 4881.48 | 1975.492 | 218.1
13:00 | 0 | 7919.614 | 1218.34 | 4738.41 | 1962.864 | 217.12
13:30 | 0 | 7895.231 | 1213.09 | 4877.93 | 1804.211 | 218.63
14:00 | 0 | 8088.027 | 1221.05 | 5067.7 | 1799.277 | 222.97
14:30 | 0 | 8255.796 | 1226.76 | 5127.07 | 1901.966 | 219.95
15:00 | 0 | 8260.818 | 1222.44 | 5135.16 | 1903.218 | 223.61
15:30 | 0 | 8199.137 | 1219.19 | 5213.21 | 1766.737 | 224.97
16:00 | 0 | 8220.998 | 1122.25 | 5236.08 | 1862.668 | 223.95
16:30 | 0 | 8137.252 | 1122.79 | 5141.82 | 1872.642 | 227.98
17:00 | 0 | 7983.567 | 1184.5 | 4899.18 | 1899.887 | 228
17:30 | 0 | 7847.68 | 1082.51 | 4840.02 | 1925.15 | 221.59
18:00 | 0 | 7881.83 | 1062.22 | 4803.74 | 2015.87 | 215.73
18:30 | 0 | 8082.72 | 1269.4089 | 4808.3968 | 2004.9143 | 237.6777
19:00 | 0 | 8101.61 | 1331.1507 | 4778.3633 | 1992.096 | 230.1263
19:30 | 0 | 8057.37 | 1320.5529 | 4766.2949 | 1970.5222 | 235.3143
20:00 | 0 | 8007.47 | 1313.8793 | 4731.6599 | 1961.9308 | 240.4469
20:30 | 0 | 8008.86 | 1292.4668 | 4741.3097 | 1975.0835 | 251.298
21:00 | 0 | 7982.45 | 1326.025 | 4688.5705 | 1967.8545 | 252.5203
21:30 | 0 | 7898.37 | 1303.9368 | 4643.5361 | 1950.8971 | 259.098
22:00 | 0 | 7745.28 | 1249.7661 | 4562.7755 | 1932.7384 | 259.5684
22:30 | 0 | 7660.74 | 1213.7867 | 4532.3059 | 1914.6474 | 262.3686
23:00 | 0 | 7404.57 | 1141.9334 | 4372.0804 | 1890.5562 | 253.6948
23:30 | 0 | 7164.52 | 1073.1491 | 4223.5947 | 1867.7762 | 256.2714
00:00 | 0 | 7023.24 | 1086.1132 | 4087.7044 | 1849.4224 | 253.7454
MÁXIMO | 0 | 8260.818 | 1331.1507 | 5236.08 | 2063.45 | 262.3686
MÍNIMO | 0 | 6559.01 | 952.1249 | 3764.3588 | 1766.737 | 215.73
PROMEDIO | 0 | 7550.6687 | 1149.722 | 4513.8803 | 1887.0664 | 236.2409
ENERGÍA | 0 | 181216.049 | 27593.3281 | 108333.1266 | 45289.5944 | 5669.7825
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 22 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.5908 |  | 29.9475 | 12.295 |  |  |  |  | 20.6414 | 27.7985 | 14.924 | 14.05 | 31.658 |  |  | 42.292 |  | 42.3676 |  | 3 |  | 107.7919 |  | 10.0543 | 9.401 |  | 15.44 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.9198 | 51.7313 | 23.3249 | 28.268 | 0.81 | 160.8553 |  | 38.736 | 31.95 |  | 193.1877 | 34.4117 |  |  |  | 2.5 |  | 46.95 | [5 empty] | 17.6518 |  | 4.8632 |  |  | 37.12 | 8.0195 | 146.1293 | 1.8915 | 5.7745 | 129.0666 | 12.7878 |  | 36.7744 | 3.8582 |  |  | 89.4224 | 20.955 | 0.5562 | 0.59 | 34.3676 | 444.0854 |  | 151.0137 | 18.065 |  |  | 18.0293 | 4.7109 |  |  | 15.081 | 286.18 |  | 35.577 |  | 14.716
01:00 | 2.7271 |  | 30.6613 | 11.937 |  |  |  |  | 20.7261 | 27.5625 | 14.2422 | 14.19 | 31.94 |  |  | 42.388 |  | 37.1482 |  | 3.1 |  | 128.5608 |  | 10.1607 | 9.2283 |  | 15.68 |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6347 | 53.3662 | 24.3248 | 27.605 | 0.7 | 160.102 |  | 38.795 | 31.81 |  | 192.3483 | 33.865 |  |  |  | 2.5 |  | 47.5974 | [5 empty] | 17.6303 |  | 4.8498 |  |  | 35.76 | 9.0461 | 143.0085 | 2.1975 | 5.8627 | 130.9404 | 12.9462 |  | 36.2715 | 3.9635 |  |  | 90.3926 | 20.9574 | 0.5202 | 0.58 | 34.4025 | 440.3436 |  | 154.1856 | 17.87 |  |  | 17.4084 | 4.7275 |  |  | 15.6555 | 282.27 |  | 36.021 |  | 14.79
01:30 | 3.2702 |  | 27.4852 | 13.273 |  |  |  |  | 20.2706 | 27.2559 | 14.4074 | 14.04 | 31.56 |  |  | 42.516 |  | 33.4969 |  | 3.1 |  | 156.1038 |  | 10.2715 | 9.1123 |  | 17.13 |  |  | 7.1 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4339 | 51.5846 | 23.1881 | 26.9901 | 0.64 | 161.863 |  | 39.576 | 32.37 |  | 192.7522 | 34.304 |  |  |  | 2.5 |  | 49.4603 | [5 empty] | 17.6244 |  | 4.7 |  |  | 35.7 | 9.3981 | 144.525 | 2.2484 | 5.9454 | 128.4531 | 13.024 |  | 36.1167 | 4.0073 |  |  | 91.5007 | 20.9791 | 0.4887 | 0.58 | 35.0384 | 440.5796 |  | 155.3782 | 18.269 |  |  | 17.3821 | 4.5784 |  |  | 15.8732 | 282.76 |  | 37.436 |  | 14.596
02:00 | 2.9678 |  | 27.6612 | 12.724 |  |  |  |  | 20.4638 | 27.2013 | 14.4621 | 13.94 | 30.954 |  |  | 42.604 |  | 42.6297 |  | 3.1 |  | 159.1029 |  | 10.0045 | 8.7953 |  | 17.92 |  |  | 7.7 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.347 | 48.4441 | 22.703 | 27.0634 | 0.44 | 162.4141 |  | 39.085 | 33.03 |  | 192.0233 | 35.0116 |  |  |  | 2.5 |  | 54.556 | [5 empty] | 17.5864 |  | 4.8471 |  |  | 36.87 | 9.3398 | 143.2011 | 1.79 | 5.9168 | 132.0678 | 13.1626 |  | 36.0329 | 3.7307 |  |  | 92.1723 | 20.9714 | 0.4293 | 0.57 | 35.685 | 446.4462 |  | 153.045 | 18.129 |  |  | 17.8333 | 4.4007 |  |  | 15.748 | 281.77 |  | 37.358 |  | 14.602
02:30 | 3.1671 |  | 28.1583 | 12.699 |  |  |  |  | 20.7002 | 27.28 | 14.626 | 14.12 | 31.648 |  |  | 43.121 |  | 47.5125 |  | 3.1 |  | 148.7496 |  | 10.0359 | 9.4022 |  | 17.49 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3245 | 48.5659 | 22.9312 | 26.2352 | 0.41 | 162.3917 |  | 39.11 | 31.56 |  | 191.9783 | 34.8248 |  |  |  | 2.5 |  | 56.0173 | [5 empty] | 17.6905 |  | 4.9163 |  |  | 40.52 | 9.203 | 142.9957 | 2.0593 | 5.9119 | 130.7394 | 13.8888 |  | 33.0648 | 3.872 |  |  | 91.2724 | 20.9821 | 0.3995 | 0.55 | 34.8811 | 448.4702 |  | 156.4161 | 18.183 |  |  | 18.1282 | 4.3974 |  |  | 15.2239 | 283.31 |  | 35.252 |  | 14.57
03:00 | 3.2518 |  | 27.9831 | 12.654 |  |  |  |  | 19.7569 | 27.1253 | 15.2446 | 14.31 | 31.094 |  |  | 42.196 |  | 44.9176 |  | 4.2 |  | 142.7513 |  | 9.9647 | 8.7593 |  | 17.43 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.2861 | 52.4682 | 22.9338 | 26.1166 | 0.67 | 160.8319 |  | 38.231 | 33.08 |  | 191.7841 | 35.4636 |  |  |  | 2.6 |  | 55.8948 | [5 empty] | 17.7118 |  | 4.8525 |  |  | 41.93 | 8.7859 | 142.1127 | 2.4231 | 5.979 | 129.8602 | 12.4326 |  | 32.8344 | 3.9659 |  |  | 90.1365 | 21.0035 | 0.3775 | 0.57 | 33.9417 | 449.4099 |  | 155.4918 | 18.313 |  |  | 16.879 | 4.3649 |  |  | 16.1264 | 289.33 |  | 35.344 |  | 14.574
03:30 | 3.7712 |  | 27.9557 | 13.026 |  |  |  |  | 18.5658 | 27.2539 | 14.9059 | 14.19 | 31.488 |  |  | 42.51 |  | 35.4336 |  | 3.7 |  | 138.663 |  | 9.6313 | 8.7877 |  | 17.1 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.2587 | 51.7849 | 24.0154 | 26.7415 | 0.48 | 160.893 |  | 39.353 | 33.2 |  | 193.4026 | 35.6546 |  |  |  | 2.3 |  | 56.2755 | [5 empty] | 17.6017 |  | 4.8542 |  |  | 44.52 | 8.6375 | 141.3181 | 2.4376 | 5.9625 | 128.8366 | 13.3391 |  | 34.1606 | 4.0274 |  |  | 91.1122 | 21.0087 | 0.3698 | 0.58 | 35.4164 | 449.0549 |  | 155.4031 | 18.317 |  |  | 18.1479 | 4.3573 |  |  | 15.9555 | 287.71 |  | 34.535 |  | 14.711
04:00 | 3.9321 |  | 27.7985 | 12.928 |  |  |  |  | 19.6521 | 27.4188 | 14.9407 | 13.73 | 31.712 |  |  | 42.11 |  | 40.8878 |  | 3.7 |  | 97.3293 |  | 9.4467 | 8.3291 |  | 15.98 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.2261 | 52.9098 | 24.5037 | 25.8718 | 0.18 | 163.8611 |  | 38.096 | 32.35 |  | 192.7641 | 35.9093 |  |  |  | 2.4 |  | 56.7465 | [5 empty] | 17.745 |  | 4.9247 |  |  | 45.81 | 8.1832 | 141.7734 | 2.3721 | 6.0397 | 127.4048 | 13.3721 |  | 33.4811 | 3.8866 |  |  | 91.2883 | 21.0108 | 0.3636 | 0.55 | 34.7708 | 447.5254 |  | 153.1966 | 18.381 |  |  | 18.5036 | 4.3441 |  |  | 16.3651 | 289.26 |  | 34.657 |  | 15.675
04:30 | 4.6221 |  | 27.3573 | 12.564 |  |  |  |  | 19.9346 | 27.8886 | 15.0494 | 14 | 32.916 |  |  | 42.022 |  | 35.3757 |  | 3.7 |  | 133.663 |  | 9.531 | 9.1334 |  | 16.2 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2327 | 52.7152 | 25.826 | 26.8586 | 1.65 | 163.1935 |  | 38.633 | 32.77 |  | 192.2721 | 36.1364 |  |  |  | 2.39 |  | 56.5466 | [5 empty] | 17.6985 |  | 4.997 |  |  | 46.96 | 8.6026 | 141.8165 | 2.4522 | 6.1296 | 130.1767 | 12.9063 |  | 32.8328 | 3.9037 |  |  | 90.6921 | 20.9932 | 0.3527 | 0.57 | 34.2331 | 446.36 |  | 152.1957 | 18.293 |  |  | 17.501 | 4.3548 |  |  | 16.1171 | 291.55 |  | 35.076 |  | 19.014
05:00 | 4.47 |  | 27.6108 | 12.834 |  |  |  |  | 20.2815 | 27.6364 | 15.5737 | 13.86 | 31.23 |  |  | 41.97 |  | 30.7217 |  | 4.8 |  | 161.2437 |  | 9.7133 | 9.5703 |  | 17.48 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2291 | 51.8147 | 27.6983 | 27.254 | 2.1 | 165.746 |  | 37.394 | 31.8 |  | 192.6819 | 34.9712 |  |  |  | 2.6 |  | 56.8731 | [5 empty] | 17.6421 |  | 4.8378 |  |  | 47.67 | 8.4869 | 141.7778 | 2.5031 | 5.8837 | 129.4592 | 13.1497 |  | 34.0173 | 4.3754 |  |  | 91.2012 | 20.9943 | 0.341 | 0.6 | 33.5148 | 445.3688 |  | 155.683 | 18.25 |  |  | 16.3727 | 4.3416 |  |  | 15.8019 | 292.26 |  | 35.265 |  | 22.856
05:30 | 4.5901 |  | 27.5537 | 10.889 |  |  |  |  | 20.6577 | 27.6631 | 15.931 | 14.03 | 32.304 |  |  | 41.933 |  | 47.0765 |  | 6 |  | 147.9688 |  | 9.7592 | 9.6732 |  | 17.53 |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2161 | 51.292 | 24.3358 | 26.9747 | 1.93 | 164.2234 |  | 36.925 | 32.38 |  | 195.008 | 33.9644 |  |  |  | 2.4 |  | 58.1149 | [5 empty] | 17.7766 |  | 4.878 |  |  | 47.51 | 8.1433 | 139.3653 | 2.5177 | 5.8876 | 129.0725 | 13.0545 |  | 33.5894 | 3.8589 |  |  | 92.457 | 20.9759 | 0.341 | 0.53 | 33.4534 | 441.6093 |  | 152.9582 | 18.338 |  |  | 15.5126 | 4.3766 |  |  | 13.7434 | 293.37 |  | 35.512 |  | 23.927
06:00 | 4.4404 |  | 27.5966 | 10.428 |  |  |  |  | 20.6477 | 27.975 | 15.1989 | 13.94 | 32.95 |  |  | 42.005 |  | 49.9533 |  | 7.5 |  | 155.2838 |  | 9.9994 | 9.4708 |  | 18.07 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.2148 | 48.2505 | 25.7641 | 25.463 | 1.54 | 163.9919 |  | 35.37 | 31.44 |  | 191.6151 | 32.6648 |  |  |  | 2.6 |  | 58.5282 | [5 empty] | 17.9264 |  | 4.9009 |  |  | 47.44 | 7.8989 | 141.2276 | 2.3139 | 5.7539 | 128.4487 | 12.3459 |  | 33.2293 | 3.6509 |  |  | 92.3328 | 20.9389 | 0.3368 | 0.61 | 31.9397 | 444.4207 |  | 157.602 | 18.215 |  |  | 15.2085 | 4.353 |  |  | 13.599 | 293.88 |  | 35.326 |  | 23.466
06:30 | 4.3582 |  | 27.3591 | 9.631 |  |  |  |  | 20.4165 | 28.4712 | 13.6146 | 13.91 | 32.654 |  |  | 41.56 |  | 48.5333 |  | 8.3 |  | 142.1572 |  | 9.8257 | 9.4788 |  | 17.76 |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.5377 | 50.0234 | 20.7082 | 23.9345 | 0.55 | 163.1616 |  | 34.823 | 31.99 |  | 195.5422 | 32.3111 |  |  |  | 2.6 |  | 58.3028 | [5 empty] | 17.3952 |  | 4.9266 |  |  | 47.65 | 8.1738 | 144.3617 | 2.4595 | 5.7256 | 128.9129 | 11.421 |  | 28.9554 | 3.6076 |  |  | 91.7905 | 20.9199 | 0.3552 | 0.61 | 31.7935 | 441.9364 |  | 151.7588 | 17.976 |  |  | 14.8475 | 4.2987 |  |  | 13.6105 | 291.21 |  | 35.117 |  | 22.559
07:00 | 4.3821 |  | 27.0509 | 9.817 |  |  |  |  | 20.1484 | 28.566 | 12.0548 | 13.93 | 31.68 |  |  | 41.343 |  | 44.2311 |  | 9.4 |  | 127.9081 |  | 9.7392 | 10.0123 |  | 17.21 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.6063 | 45.5928 | 19.338 | 23.0988 | 0.91 | 158.1365 |  | 32.322 | 32.4 |  | 195.6339 | 30.8561 |  |  |  | 2.5 |  | 58.1881 | [5 empty] | 17.2852 |  | 4.9856 |  |  | 47.53 | 8.2573 | 144.7805 | 2.4449 | 5.8103 | 125.3301 | 10.4044 |  | 28.1907 | 3.8025 |  |  | 90.155 | 20.7133 | 0.342 | 0.57 | 30.6167 | 442.3273 |  | 149.2636 | 17.181 |  |  | 14.4339 | 4.2595 |  |  | 12.801 | 286.67 |  | 34.426 |  | 20.937
07:30 | 4.439 |  | 27.1757 | 11.753 |  |  |  |  | 19.4178 | 28.7824 | 11.8172 | 14.07 | 32.044 |  |  | 41.444 |  | 34.5119 |  | 8.8 |  | 110.5708 |  | 9.7631 | 7.2094 |  | 17.63 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.755 | 49.9286 | 21.1175 | 24.8223 | 0.73 | 157.5789 |  | 33.036 | 32.41 |  | 194.4757 | 30.4619 |  |  |  | 2.5 |  | 58.1006 | [5 empty] | 17.1988 |  | 4.8933 |  |  | 47.29 | 7.9161 | 144.2616 | 2.4449 | 5.8125 | 124.289 | 10.455 |  | 29.0168 | 3.7307 |  |  | 91.2593 | 20.7105 | 0.3994 | 0.6 | 30.0556 | 444.7553 |  | 139.8566 | 17.276 |  |  | 12.1242 | 4.2397 |  |  | 12.7677 | 276.94 |  | 34.351 |  | 20.278
08:00 | 4.4873 |  | 26.8681 | 12.37 |  |  |  |  | 18.4023 | 28.2856 | 11.7339 | 14 | 31.576 |  |  | 41.502 |  | 42.8107 |  | 8.8 |  | 110.2344 |  | 10.1531 | 6.385 |  | 17.37 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.1044 | 50.52 | 23.1512 | 26.5659 | 0.73 | 154.5569 |  | 34.301 | 32.67 |  | 194.197 | 30.4172 |  |  |  | 2.4 |  | 58.4073 | [5 empty] | 17.0168 |  | 4.9397 |  |  | 47.49 | 7.8654 | 143.5851 | 2.1902 | 5.7799 | 129.6914 | 10.6371 |  | 29.4532 | 3.7307 |  |  | 90.6752 | 20.7606 | 0.4542 | 0.55 | 30.6493 | 447.124 |  | 92.7351 | 17.518 |  |  | 14.2298 | 4.2658 |  |  | 13.3711 | 276.43 |  | 34.814 |  | 16.243
08:30 | 4.184 |  | 26.364 | 12.135 |  |  |  |  | 20.325 | 28.9996 | 11.3228 | 13.92 | 31.02 |  |  | 41.663 |  | 41.544 |  | 9 |  | 124.1677 |  | 10.6618 | 6.8105 |  | 17.49 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.6433 | 52.1514 | 22.6891 | 26.6542 | 0.72 | 155.3693 |  | 35.261 | 33.86 |  | 191.1672 | 30.7005 |  |  |  | 2.5 |  | 57.9703 | [5 empty] | 17.9513 |  | 5.0695 |  |  | 47.91 | 8.1891 | 142.7108 | 2.0447 | 5.6697 | 130.1404 | 11.6561 |  | 31.3093 | 3.872 |  |  | 90.5762 | 20.7441 | 0.4875 | 0.55 | 31.1125 | 447.4724 |  | 117.0568 | 17.551 |  |  | 14.6874 | 4.3002 |  |  | 14.2476 | 276.89 |  | 35.955 |  | 5.188
09:00 | 3.8473 |  | 18.6069 | 12.783 |  |  |  |  | 20.4545 | 29.6819 | 10.4972 | 13.78 | 31.71 |  |  | 41.491 |  | 31.3943 |  | 9.2 |  | 160.4193 |  | 10.5359 | 8.0159 |  | 17.42 |  |  | 3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.3869 | 51.6705 | 22.6329 | 26.6045 | 0.63 | 162.1652 |  | 36.667 | 33.63 |  | 195.3687 | 32.5649 |  |  |  | 2.4 |  | 56.3109 | [5 empty] | 18.3193 |  | 5.0668 |  |  | 48.27 | 7.992 | 142.0603 | 2.0884 | 5.2141 | 129.593 | 11.9816 |  | 30.9392 | 3.9659 |  |  | 91.199 | 20.7463 | 0.5964 | 0.52 | 32.9184 | 445.6549 |  | 146.988 | 17.514 |  |  | 15.2672 | 4.2517 |  |  | 14.4361 | 282.2 |  | 36.951 |  | 3.154
09:30 | 4.0445 |  | 23.7879 | 12.968 |  |  |  |  | 18.9601 | 29.6871 | 10.1454 | 13.98 | 30.996 |  |  | 41.419 |  | 41.2868 |  | 8.8 |  | 137.6869 |  | 10.0262 | 7.9839 |  | 17.75 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.7255 | 51.7229 | 22.1633 | 27.7413 | 0.44 | 160.7902 |  | 36.458 | 33.49 |  | 196.2878 | 34.221 |  |  |  | 2.6 |  | 55.9473 | [5 empty] | 18.4543 |  | 5.0184 |  |  | 47.83 | 7.9622 | 139.6651 | 1.8555 | 5.0434 | 130.8348 | 12.8495 |  | 31.5879 | 4.0274 |  |  | 90.0977 | 20.6956 | 0.6955 | 0.52 | 34.0902 | 432.7557 |  | 154.3581 | 17.455 |  |  | 15.7787 | 4.2554 |  |  | 14.7489 | 276.7 |  | 36.874 |  | 1.687
10:00 | 3.8196 |  | 27.3055 | 13.105 |  |  |  |  | 16.1658 | 29.9359 | 10.4 | 14.02 | 31.004 |  |  | 41.62 |  | 33.2685 |  | 9 |  | 141.7232 |  | 9.3775 | 8.1039 |  | 18.02 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.9916 | 49.6813 | 21.87 | 27.2662 | 0.24 | 161.3566 |  | 36.561 | 33.74 |  | 194.45 | 34.5392 |  |  |  | 2.5 |  | 57.3448 | [5 empty] | 18.5008 |  | 5.043 |  |  | 43.65 | 7.9731 | 134.1717 | 2.2412 | 4.9611 | 131.817 | 12.832 |  | 32.692 | 3.8866 |  |  | 90.2553 | 20.7495 | 0.8348 | 0.54 | 33.7944 | 421.3114 |  | 155.8319 | 17.259 |  |  | 16.2527 | 4.2679 |  |  | 14.9365 | 279.19 |  | 37.097 |  | 0.831
10:30 | 3.5918 |  | 27.8918 | 13.041 |  |  |  |  | 16.3879 | 29.6427 | 11.287 | 13.95 | 30.772 |  |  | 41.526 |  | 39.5063 |  | 9 |  | 136.9831 |  | 9.4387 | 7.9718 |  | 18.09 |  |  | 7.5 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.4252 | 50.0793 | 22.6416 | 27.4555 | 0.58 | 162.3814 |  | 36.996 | 34.28 |  | 193.4035 | 34.3571 |  |  |  | 2.6 |  | 58.8328 | [5 empty] | 18.47 |  | 4.9856 |  |  | 43.49 | 8.2457 | 136.1615 | 2.525 | 5.14 | 129.3677 | 12.7826 |  | 33.3422 | 3.7307 |  |  | 90.0315 | 20.7604 | 1.092 | 0.51 | 33.9574 | 417.412 |  | 152.8877 | 17.138 |  |  | 16.4416 | 3.8655 |  |  | 15.1741 | 281.17 |  | 37.211 |  | 2.051
11:00 | 3.468 |  | 28.0405 | 12.888 |  |  |  |  | 16.3459 | 29.7627 | 11.2087 | 13.86 | 30.372 |  |  | 41.645 |  | 38.9061 |  | 9.2 |  | 117.3418 |  | 10.0509 | 8.6455 |  | 17.73 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.8606 | 49.7983 | 22.1242 | 28.1411 | 1 | 162.0895 |  | 38.37 | 33.43 |  | 147.4182 | 35.3876 |  |  |  | 2.5 |  | 59.1543 | [5 empty] | 18.6403 |  | 4.8468 |  |  | 43.02 | 8.0544 | 141.7298 | 2.605 | 5.0155 | 128.1277 | 13.2168 |  | 34.5655 | 3.872 |  |  | 89.2498 | 20.7451 | 1.3678 | 0.53 | 33.9812 | 406.2292 |  | 155.7131 | 17.597 |  |  | 16.1514 | 4.0186 |  |  | 16.0412 | 270.97 |  | 37.348 |  | 2.363
11:30 | 3.0335 |  | 27.8566 | 12.966 |  |  |  |  | 15.731 | 29.1876 | 11.4046 | 14 | 30.606 |  |  | 41.692 |  | 34.4231 |  | 9.2 |  | 106.3718 |  | 10.1042 | 8.2433 |  | 17.78 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.2887 | 50.1868 | 20.573 | 28.3147 | 0.9 | 162.821 |  | 36.984 | 33.38 |  | 96.2933 | 35.2918 |  |  |  | 2.7 |  | 58.5741 | [5 empty] | 18.5964 |  | 4.9534 |  |  | 43.29 | 7.673 | 143.6759 | 2.5395 | 5.0922 | 130.6835 | 13.611 |  | 35.8612 | 3.9659 |  |  | 89.2066 | 20.7773 | 1.5139 | 0.55 | 33.5123 | 412.5618 |  | 153.9619 | 17.157 |  |  | 17.1091 | 4.7454 |  |  | 16.3841 | 270.4 |  | 37.795 |  | 3.128
12:00 | 3.0441 |  | 27.3433 | 11.789 |  |  |  |  | 15.3855 | 29.641 | 11.6282 | 13.63 | 29.954 |  |  | 41.44 |  | 35.1315 |  | 8.9 |  | 105.0424 |  | 10.1785 | 8.1163 |  | 17.62 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.4181 | 49.1944 | 22.3642 | 27.2355 | 0.73 | 163.1314 |  | 36.541 | 32.37 |  | 99.7044 | 35.1803 |  |  |  | 2.7 |  | 59.7103 | [5 empty] | 18.942 |  | 4.9243 |  |  | 42.69 | 7.4821 | 147.1719 | 2.3503 | 5.0905 | 131.5432 | 13.2207 |  | 34.2119 | 3.9659 |  |  | 89.3818 | 20.7638 | 1.5562 | 0.5 | 33.8381 | 416.042 |  | 152.9762 | 17.356 |  |  | 17.6079 | 4.649 |  |  | 15.8362 | 268 |  | 37.157 |  | 5.38
12:30 | 2.9654 |  | 30.2039 | 11.071 |  |  |  |  | 14.7513 | 28.7533 | 12.7439 | 13.56 | 30.67 |  |  | 41.478 |  | 32.8089 |  | 8.9 |  | 118.7985 |  | 10.712 | 8.1413 |  | 17.72 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.5185 | 44.4154 | 22.7437 | 27.5377 | 0.78 | 162.2671 |  | 36.93 | 32.51 |  | 126.065 | 34.1572 |  |  |  | 2.6 |  | 59.7677 | [5 empty] | 19.1143 |  | 4.9074 |  |  | 51.3 | 7.3893 | 147.3126 | 2.394 | 4.8963 | 131.1797 | 13.1376 |  | 31.4951 | 3.872 |  |  | 89.6204 | 20.7506 | 1.5801 | 0.6 | 32.9816 | 393.6881 |  | 155.1872 | 17.6 |  |  | 17.156 | 4.4605 |  |  | 15.4203 | 276.16 |  | 36.535 |  | 11.103
13:00 | 2.959 |  | 30.1186 | 12.122 |  |  |  |  | 14.3278 | 27.6142 | 14.5968 | 13.78 | 31.208 |  |  | 41.527 |  | 34.3481 |  | 9.5 |  | 131.6259 |  | 10.7866 | 7.2169 |  | 17.6 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.5433 | 45.8386 | 24.5104 | 26.7965 | 0.64 | 162.3753 |  | 36.488 | 32.99 |  | 102.3725 | 33.9963 |  |  |  | 2.6 |  | 59.5757 | [5 empty] | 18.8702 |  | 5.0323 |  |  | 54.21 | 6.0506 | 146.9198 | 2.5322 | 4.8511 | 132.0744 | 12.6907 |  | 31.3583 | 4.0073 |  |  | 90.5944 | 20.7794 | 1.5915 | 0.57 | 32.8177 | 425.5553 |  | 154.2841 | 17.627 |  |  | 16.81 | 4.5438 |  |  | 14.4634 | 275.37 |  | 36.405 |  | 15.268
13:30 | 2.6107 |  | 29.7795 | 12.826 |  |  |  |  | 14.3794 | 28.8357 | 14.9251 | 13.71 | 31.116 |  |  | 41.672 |  | 42.5373 |  | 9.2 |  | 158.4671 |  | 10.7098 | 7.6297 |  | 17.69 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.5539 | 43.7446 | 18.2004 | 27.851 | 0.45 | 161.1332 |  | 36.708 | 33.34 |  | 122.691 | 33.2897 |  |  |  | 2.6 |  | 60.1089 | [5 empty] | 18.8372 |  | 5.1012 |  |  | 53.81 | 6.4902 | 146.9467 | 2.2775 | 4.8613 | 132.2627 | 12.383 |  | 33.3579 | 3.7307 |  |  | 90.9494 | 20.7512 | 1.5667 | 0.57 | 33.1808 | 431.5764 |  | 150.113 | 17.468 |  |  | 16.3736 | 4.8754 |  |  | 15.6067 | 264.92 |  | 36.986 |  | 12.099
14:00 | 2.3749 |  | 29.9031 | 13.182 |  |  |  |  | 14.3912 | 29.1661 | 15.1757 | 13.62 | 31.754 |  |  | 41.862 |  | 53.4657 |  | 9.1 |  | 147.462 |  | 10.723 | 6.5157 |  | 17.29 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.5479 | 44.0344 | 19.4952 | 28.2772 | 0.73 | 163.9132 |  | 38.828 | 33.45 |  | 135.6114 | 33.9204 |  |  |  | 2.5 |  | 62.8293 | [5 empty] | 19.1288 |  | 5.0366 |  |  | 50.74 | 7.8133 | 146.1512 | 2.1902 | 4.8084 | 132.6989 | 12.1361 |  | 33.6023 | 3.872 |  |  | 89.8884 | 20.783 | 1.5724 | 0.63 | 35.1766 | 422.2798 |  | 142.2402 | 17.416 |  |  | 18.0319 | 4.8763 |  |  | 16.276 | 275.41 |  | 37.21 |  | 3.368
14:30 | 2.183 |  | 30.1449 | 12.861 |  |  |  |  | 14.8337 | 28.9375 | 15.3697 | 13.78 | 32.006 |  |  | 41.376 |  | 51.0828 |  | 9.2 |  | 137.3607 |  | 10.5507 | 6.0128 |  | 17.55 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.6545 | 42.9412 | 21.0495 | 27.5822 | 0.86 | 163.5097 |  | 37.178 | 34.88 |  | 137.2498 | 34.6894 |  |  |  | 2.1 |  | 62.3227 | [5 empty] | 19.6613 |  | 5.0651 |  |  | 52.62 | 7.7916 | 145.2261 | 2.0229 | 4.1666 | 133.3041 | 12.7831 |  | 34.5069 | 3.9659 |  |  | 90.6041 | 20.746 | 1.5821 | 0.6 | 35.1022 | 444.253 |  | 142.57 | 16.563 |  |  | 17.7365 | 4.8563 |  |  | 16.4469 | 280.15 |  | 35.18 |  | 12.706
15:00 | 2.1561 |  | 27.6959 | 13.515 |  |  |  |  | 15.3085 | 29.4642 | 15.2796 | 13.64 | 32.344 |  |  | 41.431 |  | 42.0007 |  | 9 |  | 108.0979 |  | 10.2863 | 7.1448 |  | 17.3 |  |  | 4.8 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.7199 | 43.6797 | 24.7352 | 28.2924 | 0.97 | 163.903 |  | 37.276 | 33.19 |  | 138.3121 | 34.7437 |  |  |  | 2.4 |  | 62.4455 | [5 empty] | 19.7148 |  | 4.943 |  |  | 51.98 | 7.3908 | 144.3082 | 2.2484 | 4.2004 | 131.4671 | 13.219 |  | 34.8559 | 4.0274 |  |  | 89.7551 | 20.7332 | 1.59 | 0.62 | 35.8574 | 444.7373 |  | 149.2779 | 17.669 |  |  | 17.2179 | 4.9371 |  |  | 16.1551 | 283.22 |  | 34.563 |  | 19.461
15:30 | 2.3661 |  | 28.9555 | 12.804 |  |  |  |  | 14.9215 | 28.5253 | 15.7267 | 13.95 | 32.132 |  |  | 41.568 |  | 35.3602 |  | 8.2 |  | 106.7427 |  | 10.1782 | 6.4501 |  | 17.15 |  |  | 2.3 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.7634 | 38.9601 | 25.328 | 28.1917 | 0.6 | 164.291 |  | 37.357 | 32.88 |  | 114.5537 | 34.963 |  |  |  | 2.4 |  | 62.3017 | [5 empty] | 19.5126 |  | 4.9532 |  |  | 53.58 | 8.1548 | 144.781 | 2.3285 | 4.276 | 132.3853 | 12.8186 |  | 34.4869 | 3.8866 |  |  | 89.9468 | 20.7003 | 1.5913 | 0.59 | 36.2061 | 440.76 |  | 154.4991 | 17.574 |  |  | 17.9104 | 4.7733 |  |  | 16.4642 | 283.49 |  | 34.641 |  | 21.858
16:00 | 2.3243 |  | 29.211 | 12.823 |  |  |  |  | 14.5557 | 28.8604 | 15.4526 | 14.04 | 32.502 |  |  | 41.693 |  | 40.6831 |  | 7.6 |  | 111.8406 |  | 10.4122 | 6.1111 |  | 15.73 |  |  | 3.8 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.7192 | 31.8816 | 25.9899 | 27.8642 | 0.23 | 162.7173 |  | 36.987 | 32.72 |  | 83.8114 | 35.55 |  |  |  | 2.5 |  | 61.4142 | [5 empty] | 19.6533 |  | 5.0465 |  |  | 53.99 | 7.3628 | 143.3228 | 2.2775 | 4.6931 | 135.6497 | 12.7598 |  | 35.5349 | 3.9037 |  |  | 89.9071 | 20.7615 | 1.5889 | 0.59 | 35.0277 | 438.1548 |  | 154.342 | 17.481 |  |  | 17.3801 | 4.7641 |  |  | 16.4621 | 282.92 |  | 35.233 |  | 25.002
16:30 | 2.156 |  | 29.6918 | 12.487 |  |  |  |  | 14.3226 | 28.4007 | 14.0751 | 14.12 | 32.818 |  |  | 41.806 |  | 47.1922 |  | 8 |  | 85.056 |  | 10.45 | 6.0573 |  | 15.52 |  |  | 3.5 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.689 | 32.7912 | 26.2183 | 28.3115 | 0.37 | 163.231 |  | 38.536 | 32.62 |  | 74.8996 | 35.5533 |  |  |  | 2.6 |  | 60.57 | [5 empty] | 19.6417 |  | 5.0231 |  |  | 56.26 | 7.6574 | 142.8617 | 2.2703 | 5.0877 | 134.3938 | 12.2961 |  | 35.9644 | 4.3754 |  |  | 90.1457 | 20.746 | 1.6015 | 0.57 | 34.6001 | 441.4419 |  | 156.3341 | 17.655 |  |  | 16.3191 | 4.8082 |  |  | 16.3911 | 287.57 |  | 33.303 |  | 24.926
17:00 | 2.4212 |  | 29.8691 | 8.664 |  |  |  |  | 14.8136 | 28.451 | 14.4949 | 14.07 | 33.398 |  |  | 41.437 |  | 51.5911 |  | 8.2 |  | 143.4097 |  | 10.5109 | 5.8553 |  | 15.62 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.7771 | 33.3414 | 25.1074 | 28.3101 | 0.4 | 162.294 |  | 36.858 | 31.9 |  | 51.7479 | 34.9549 |  |  |  | 2.6 |  | 60.9165 | [5 empty] | 19.8463 |  | 5.0115 |  |  | 53.07 | 7.7263 | 142.586 | 2.5468 | 4.9943 | 132.1459 | 11.9655 |  | 33.9134 | 3.8589 |  |  | 89.2174 | 20.7618 | 1.5958 | 0.57 | 34.2923 | 442.1586 |  | 151.3072 | 18.16 |  |  | 16.4895 | 4.5772 |  |  | 16.4976 | 286.55 |  | 35.343 |  | 25.687
17:30 | 2.6298 |  | 23.0547 | 8.307 |  |  |  |  | 14.5627 | 28.1303 | 15.7618 | 14.12 | 33.004 |  |  | 41.462 |  | 48.3253 |  | 8 |  | 162.1298 |  | 10.3762 | 6.7462 |  | 15.87 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.6756 | 33.9191 | 24.5127 | 27.9294 | 0.41 | 159.8155 |  | 37.542 | 33.07 |  | 46.6135 | 34.8006 |  |  |  | 2.6 |  | 62.13 | [5 empty] | 19.6597 |  | 5.0683 |  |  | 49.01 | 8.0691 | 143.2028 | 2.6123 | 5.4999 | 133.9659 | 11.4092 |  | 33.538 | 3.6509 |  |  | 89.5982 | 20.793 | 1.5896 | 0.57 | 34.2486 | 445.4052 |  | 153.8825 | 18.09 |  |  | 15.7306 | 4.6662 |  |  | 15.4352 | 284.87 |  | 35.662 |  | 26.476
18:00 | 2.574 |  | 20.6353 | 8.762 |  |  |  |  | 15.114 | 28.4585 | 16.1164 | 14.07 | 34.014 |  |  | 41.524 |  | 42.3909 |  | 7.5 |  | 130.3494 |  | 10.3288 | 7.3219 |  | 16.28 |  |  | 1 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.636 | 34.7298 | 22.7709 | 26.8707 | 0.46 | 159.117 |  | 36.29 | 32.8 |  | 53.1144 | 32.5337 |  |  |  | 2.6 |  | 63.3913 | [5 empty] | 20.0048 |  | 4.983 |  |  | 17.06 | 7.4431 | 145.1415 | 2.4522 | 5.4582 | 133.1462 | 11.4908 |  | 32.6847 | 3.6076 |  |  | 90.0496 | 3.1402 | 1.6456 | 0.6 | 31.7215 | 442.0211 |  | 152.3296 | 18.062 |  |  | 16.2686 | 4.4559 |  |  | 14.815 | 288.48 |  | 35.598 |  | 13.326
18:30 | 2.9895 |  | 12.0287 | 8.509 |  |  |  |  | 11.8267 | 30.4311 | 16.1743 | 14.07 | 34.142 |  |  | 41.845 |  | 15.6935 |  | 7.4 |  | 44.6871 |  | 9.8359 | 7.7579 |  | 15.65 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.6987 | 34.6776 | 19.3188 | 24.4526 | 0.11 | 157.3066 |  | 34.67 | 32.92 |  | 59.9685 | 31.8484 |  |  |  | 2.7 |  | 62.8588 | [5 empty] | 19.6341 |  | 5.1384 |  |  | 4.4 | 7.412 | 142.6995 | 2.4886 | 5.4891 | 136.3152 | 11.0892 |  | 29.6877 | 3.8025 |  |  | 90.2109 | 2.9469 | 1.6808 | 0.62 | 31.8148 | 438.338 |  | 152.0125 | 17.981 |  |  | 15.7322 | 4.4203 |  |  | 13.3833 | 290.07 |  | 31.799 |  | 3.395
19:00 | 3.1672 |  | 12.6682 | 8.741 |  |  |  |  | 18.0538 | 31.9874 | 15.5248 | 13.92 | 34.81 |  |  | 42.333 |  | 9.3193 |  | 7.4 |  | 23.4596 |  | 8.2695 | 6.8422 |  | 15.8 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.6195 | 29.3542 | 18.6907 | 24.4374 | 0.35 | 159.5035 |  | 29.567 | 33.77 |  | 51.8277 | 30.8381 |  |  |  | 2.6 |  | 54.1382 | [5 empty] | 19.7836 |  | 5.0754 |  |  | 4.73 | 7.3815 | 140.576 | 2.3576 | 5.4604 | 130.6544 | 9.5174 |  | 28.4824 | 3.7407 |  |  | 91.8625 | 2.9702 | 1.6693 | 0.63 | 31.2154 | 441.7671 |  | 153.7306 | 17.644 |  |  | 15.9256 | 4.3864 |  |  | 12.9938 | 284.53 |  | 27.677 |  | 3.323
19:30 | 3.0739 |  | 12.5408 | 9.681 |  |  |  |  | 19.8184 | 32.209 | 14.9239 | 13.92 | 35.15 |  |  | 41.999 |  | 7.5224 |  | 7.5 |  | 23.1376 |  | 8.2091 | 7.2036 |  | 15.88 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.5501 | 33.8445 | 21.4011 | 28.0252 | 0.46 | 162.637 |  | 29.441 | 31.03 |  | 58.0264 | 31.2811 |  |  |  | 2.7 |  | 46.9716 | [5 empty] | 19.9127 |  | 5.1648 |  |  | 4.46 | 6.1907 | 134.8247 | 1.6227 | 5.5454 | 129.1854 | 9.8135 |  | 30.4213 | 3.74 |  |  | 89.7848 | 2.9528 | 1.6824 | 0.63 | 31.8479 | 425.965 |  | 152.6631 | 17.754 |  |  | 14.9646 | 4.3758 |  |  | 13.3044 | 276.43 |  | 27.195 |  | 3.488
20:00 | 2.9125 |  | 12.4984 | 11.033 |  |  |  |  | 19.8509 | 32.5429 | 12.1775 | 14.01 | 35.342 |  |  | 42.278 |  | 9.0737 |  | 7.5 |  | 27.5089 |  | 8.2517 | 7.5966 |  | 16.33 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.4526 | 32.3775 | 22.7756 | 29.1244 | 0.37 | 161.3846 |  | 31.29 | 30.96 |  | 57.6668 | 31.7511 |  |  |  | 2.5 |  | 47.9585 | [5 empty] | 17.7846 |  | 5.135 |  |  | 5.08 | 6.5693 | 135.3111 | 1.4553 | 5.5027 | 133.7652 | 9.8711 |  | 32.4329 | 3.6949 |  |  | 90.6223 | 2.9443 | 1.6819 | 0.59 | 31.6118 | 418.543 |  | 146.4795 | 18.09 |  |  | 14.5936 | 4.3892 |  |  | 14.087 | 271.73 |  | 27.514 |  | 3.689
20:30 | 2.8647 |  | 11.3081 | 12.003 |  |  |  |  | 20.3488 | 32.2473 | 11.9284 | 14.11 | 35.098 |  |  | 42.33 |  | 11.2843 |  | 7.6 |  | 32.8398 |  | 7.9604 | 7.3731 |  | 17.1 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.4729 | 35.0659 | 23.3871 | 28.6626 | 0.84 | 162.5059 |  | 34.375 | 30.23 |  | 67.7887 | 31.4421 |  |  |  | 2.6 |  | 47.8037 | [5 empty] | 17.846 |  | 4.9396 |  |  | 5.22 | 7.1589 | 139.6654 | 1.71 | 5.3715 | 133.4789 | 10.8753 |  | 33.1626 | 4.0014 |  |  | 92.1791 | 3.0017 | 1.6703 | 0.63 | 30.8108 | 435.4951 |  | 156.7696 | 17.721 |  |  | 14.7383 | 4.387 |  |  | 14.8269 | 280.46 |  | 31.493 |  | 3.815
21:00 | 3.3531 |  | 12.1014 | 12.277 |  |  |  |  | 19.9958 | 31.7935 | 11.8056 | 14.13 | 36.154 |  |  | 42.099 |  | 49.2053 |  | 7.7 |  | 35.2657 |  | 8.1586 | 7.5211 |  | 17.3 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.4359 | 35.8202 | 23.9378 | 28.191 | 0.87 | 161.3472 |  | 36.152 | 31 |  | 74.2112 | 30.7982 |  |  |  | 2.5 |  | 47.5989 | [5 empty] | 18.0658 |  | 5.0821 |  |  | 5.34 | 7.6699 | 143.4695 | 1.79 | 5.5577 | 135.2086 | 12.5424 |  | 34.6247 | 4.0848 |  |  | 89.9756 | 5.6062 | 1.6377 | 0.55 | 32.3317 | 435.6748 |  | 155.7315 | 17.99 |  |  | 14.9806 | 4.4387 |  |  | 14.4119 | 287.94 |  | 34.132 |  | 4.287
21:30 | 3.4639 |  | 14.4156 | 13.148 |  |  |  |  | 20.6351 | 30.9088 | 11.9104 | 13.92 | 36.642 |  |  | 42.346 |  | 50.5685 |  | 7.7 |  | 35.6413 |  | 8.7101 | 9.1286 |  | 17.67 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.3705 | 35.9784 | 24.5547 | 28.1824 | 0.94 | 161.7834 |  | 36.552 | 30.76 |  | 87.3495 | 29.2875 |  |  |  | 2.7 |  | 54.4867 | [5 empty] | 18.2523 |  | 4.9223 |  |  | 5.54 | 7.1081 | 145.9941 | 1.9574 | 5.5823 | 138.4878 | 11.9976 |  | 34.5984 | 4.1258 |  |  | 89.7781 | 6.5187 | 1.6062 | 0.54 | 33.2199 | 435.2746 |  | 153.9489 | 18.272 |  |  | 16.0069 | 4.8116 |  |  | 14.3614 | 290.4 |  | 34.198 |  | 4.746
22:00 | 3.6342 |  | 15.2516 | 12.795 |  |  |  |  | 20.7169 | 30.1114 | 12.0161 | 13.4 | 36.15 |  |  | 42.075 |  | 48.4476 |  | 7.7 |  | 38.9072 |  | 9.7324 | 8.9862 |  | 17.93 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.2865 | 35.6748 | 24.6891 | 28.0105 | 1.03 | 161.2124 |  | 36.826 | 30.89 |  | 113.9636 | 30.0505 |  |  |  | 2.6 |  | 57.1561 | [5 empty] | 18.6721 |  | 4.9656 |  |  | 5.08 | 7.0442 | 142.7401 | 1.7682 | 5.5274 | 137.8166 | 12.0509 |  | 34.7159 | 3.9547 |  |  | 90.4216 | 17.9656 | 1.5284 | 0.54 | 33.9429 | 440.7568 |  | 151.9983 | 18.272 |  |  | 15.6343 | 4.9024 |  |  | 14.5935 | 285.99 |  | 34.259 |  | 8.977
22:30 | 3.314 |  | 18.1836 | 13.114 |  |  |  |  | 20.575 | 29.7286 | 11.8614 | 14.01 | 35.768 |  |  | 41.922 |  | 41.3305 |  | 7.7 |  | 137.6234 |  | 9.6599 | 8.9842 |  | 17.76 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 4.3581 | 34.0024 | 24.9701 | 28.8332 | 1.15 | 162.4406 |  | 37.983 | 31.86 |  | 117.8571 | 30.7866 |  |  |  | 2.6 |  | 62.5321 | [5 empty] | 18.4716 |  | 5.0371 |  |  | 33.87 | 7.2966 | 143.4391 | 1.9719 | 5.4407 | 136.6914 | 12.7 |  | 33.2344 | 3.9615 |  |  | 89.2755 | 20.5898 | 1.1975 | 0.53 | 33.4662 | 443.5172 |  | 154.4609 | 18.741 |  |  | 16.2295 | 4.9426 |  |  | 14.9649 | 286.05 |  | 34.908 |  | 13.733
23:00 | 3.5523 |  | 18.7519 | 13.04 |  |  |  |  | 20.8242 | 28.948 | 11.8525 | 14.06 | 35.654 |  |  | 42.078 |  | 29.4427 |  | 7.7 |  | 144.1593 |  | 9.5086 | 9.0533 |  | 18.05 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.149 | 33.9576 | 24.7436 | 28.5956 | 1.26 | 162.9085 |  | 38.32 | 31.52 |  | 121.7836 | 30.3249 |  |  |  | 2.6 |  | 62.1718 | [5 empty] | 18.3783 |  | 5.0445 |  |  | 48.1 | 7.2853 | 145.8974 | 1.8773 | 5.6037 | 133.3891 | 13.2309 |  | 32.9794 | 3.9546 |  |  | 88.7622 | 20.7676 | 0.8467 | 0.58 | 33.9177 | 445.9829 |  | 156.9021 | 18.566 |  |  | 15.7703 | 4.9471 |  |  | 15.0695 | 291.06 |  | 34.624 |  | 14.788
23:30 | 3.6855 |  | 22.1381 | 13.015 |  |  |  |  | 21.168 | 28.1807 | 12.5688 | 14.31 | 34.922 |  |  | 42.105 |  | 40.6627 |  | 8 |  | 92.1016 |  | 9.2903 | 7.2729 |  | 18.03 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.6576 | 33.7531 | 24.6847 | 28.0557 | 1.2 | 162.827 |  | 38.03 | 32.23 |  | 124.135 | 30.6569 |  |  |  | 2.7 |  | 61.8208 | [5 empty] | 18.4731 |  | 5.1915 |  |  | 53.44 | 7.2466 | 144.3306 | 1.7391 | 5.5991 | 134.9584 | 12.7261 |  | 33.0994 | 3.8564 |  |  | 89.9629 | 20.851 | 0.7074 | 0.55 | 33.5219 | 447.0112 |  | 154.2452 | 18.4 |  |  | 16.4073 | 4.9429 |  |  | 16.0531 | 290.92 |  | 34.604 |  | 15.916
00:00 | 4.1391 |  | 22.9108 | 12.629 |  |  |  |  | 20.959 | 26.5647 | 15.0877 | 14.24 | 34.86 |  |  | 41.758 |  | 41.6256 |  | 8.2 |  | 125.6669 |  | 9.4225 | 7.6313 |  | 16.83 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.2508 | 35.5664 | 24.1597 | 28.1177 | 0.83 | 162.8759 |  | 37.76 | 32.87 |  | 124.905 | 28.1816 |  |  |  | 2.6 |  | 61.6998 | [5 empty] | 18.366 |  | 4.9749 |  |  | 54.92 | 7.0924 | 144.6584 | 1.841 | 5.5588 | 134.9227 | 13.096 |  | 34.2653 | 3.8369 |  |  | 91.2241 | 20.9157 | 0.6456 | 0.48 | 33.3941 | 448.1326 |  | 154.1652 | 18.078 |  |  | 16.3765 | 4.8984 |  |  | 15.9855 | 295.75 |  | 34.002 |  | 16.674
MWh | 80.6852 | 0 | 588.7401 | 286.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7468 | 694.9768 | 327.085 | 335.005 | 783.75 | 0 | 0 | 1005.008 | 0 | 914.5155 | 0 | 175.55 | 0 | 2750.0788 | 0 | 235.7304 | 191.5968 | 0 | 410.485 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 90.5837 | 1047.9133 | 555.4487 | 652.8896 | 18.01 | 3880.6025 | 0 | 877.784 | 780.89 | 0 | 3326.1425 | 796.9347 | 0 | 0 | 0 | 60.895 | 0 | 1377.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1705 | 0 | 119.4586 | 0 | 0 | 942.865 | 187.162 | 3427.9765 | 52.8637 | 129.7171 | 3157.2021 | 295.0387 | 0 | 794.7668 | 93.3854 | 0 | 0 | 2171.0975 | 430.1666 | 25.1105 | 13.69 | 802.136 | 10493.8731 | 0 | 3617.7155 | 428.2375 | 0 | 0 | 391.3109 | 108.5809 | 0 | 0 | 362.0568 | 6795.43 | 0 | 837.7595 | 0 | 309.7035
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 22 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1124.31 | 3417.02 | 1786.7 | 0 | 0 |  |  |  | 36.55 | 12 | 0 | 517.5 | 6894.08 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 410.05
01:00 | 1123.64 | 3254.1 | 1781.4 | 0 | 0 |  |  |  | 36.59 | 12 | 0 | 564.5 | 6772.23 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 51.55
01:30 | 1110.33 | 3095.08 | 1750.1 | 0 | 0 |  |  |  | 35.78 | 12 | 0 | 644.7 | 6647.99 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4033.15
02:00 | 1112.72 | 3170.8 | 1695.9 | 0 | 0 |  |  |  | 35.89 | 12 | 0 | 604.5 | 6631.81 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 464.05
02:30 | 1100.23 | 3204.03 | 1657.7 | 0 | 0 |  |  |  | 36.38 | 12 | 0 | 599.1 | 6609.44 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3491
03:00 | 1107.78 | 3194.67 | 1659.5 | 0 | 0 |  |  |  | 34.05 | 12 | 0 | 614.5 | 6622.5 |  | C.H. YANANGO | 991.8
03:30 | 1086.07 | 3127.67 | 1662.5 | 0 | 0 |  |  |  | 35.57 | 12 | 0 | 635.2 | 6559.01 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.55
04:00 | 1099.8 | 3138.76 | 1673.4 | 0 | 0 |  |  |  | 35.33 | 12 | 0 | 653.3 | 6612.59 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1908.35
04:30 | 1102.97 | 3079.79 | 1708.9 | 0 | 0 |  |  |  | 37.51 | 12 | 0 | 694.1 | 6635.27 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
05:00 | 1097.23 | 3102.01 | 1658.5 | 0 | 0 |  |  |  | 36.62 | 12 | 0 | 687.6 | 6593.96 |  | C.H. RUNATULLO II | 447.9
05:30 | 1099.31 | 3290.16 | 1728.2 | 0 | 0 |  |  |  | 36.53 | 12 | 0 | 681.9 | 6848.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 487
06:00 | 1104.98 | 3497.26 | 1688.8 | 0 | 0 |  |  |  | 37.57 | 12 | 3.4 | 625.5 | 6969.51 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 169.35
06:30 | 1084.21 | 3527.31 | 1876.3 | 0 | 0 |  |  |  | 38.14 | 10.4 | 82.672 | 537.4 | 7156.432 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3970.75
07:00 | 1062.64 | 3284.19 | 1850.1 | 0 | 0 |  |  |  | 36.53 | 10.5 | 331.116 | 496.5 | 7071.576 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.05
07:30 | 1045.03 | 3280.3 | 1721.3 | 0 | 0 |  |  |  | 35.87 | 10.5 | 636.419 | 476.4 | 7205.819 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.9
08:00 | 1067.41 | 3194.26 | 1681 | 0 | 0 |  |  |  | 32.42 | 10.5 | 716.417 | 619 | 7321.007 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.5
08:30 | 1084.41 | 3297.17 | 1674.7 | 0 | 0 |  |  |  | 29.63 | 10.5 | 742.318 | 695.6 | 7534.328 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15001.1
09:00 | 1077.53 | 3345.96 | 1783.1 | 0 | 0 |  |  |  | 29.62 | 10.4 | 686.467 | 729 | 7662.077 |  | C.H. RESTITUCION | 4995.555
09:30 | 1076.2 | 3321.75 | 1928.3 | 0 | 0 |  |  |  | 33.02 | 10.4 | 798.288 | 694.1 | 7862.058 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.6
10:00 | 1073.35 | 3273.35 | 1935.2 | 0 | 0 |  |  |  | 31.94 | 10.4 | 933.88 | 701 | 7959.12 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 499.9
10:30 | 1076.64 | 3316.77 | 1915.4 | 42.3 | 1.5 |  |  |  | 30.14 | 10.4 | 972.637 | 727.6 | 8093.387 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10470.5
11:00 | 1076.2 | 3318.24 | 1904.2 | 43.3 | 0 |  |  |  | 32.75 | 10.3 | 970.194 | 735.7 | 8090.884 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
11:30 | 1063.19 | 3252.2 | 1915.2 | 43 | 0 |  |  |  | 32.08 | 10.2 | 975.691 | 762.6 | 8054.161 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1450.75
12:00 | 1071.5 | 3288.89 | 2026.9 | 42.8 | 0 |  |  |  | 33.07 | 10.1 | 875.157 | 743.7 | 8092.117 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 295.65
12:30 | 1081.72 | 3269.69 | 2012.3 | 43.5 | 0 |  |  |  | 32.56 | 10.1 | 907.822 | 747.8 | 8105.492 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 265.7
13:00 | 1073.79 | 3214.22 | 1883.5 | 43.3 | 0 |  |  |  | 33.76 | 10.1 | 897.344 | 763.6 | 7919.614 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 146.85
13:30 | 1065.04 | 3373.15 | 1837.7 | 43.5 | 0 |  |  |  | 34.09 | 10.1 | 733.851 | 797.8 | 7895.231 |  | C.H. YUNCAN |  | 2012.45
14:00 | 1072.61 | 3410.16 | 2033.1 | 43.5 | 0 |  |  |  | 33.27 | 10.1 | 690.487 | 794.8 | 8088.027 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 452.75
14:30 | 1050.34 | 3420.94 | 2137.8 | 43.6 | 0 |  |  |  | 32.54 | 10 | 774.376 | 786.2 | 8255.796 |  | C.H. EL CARMEN | 143.55
15:00 | 1054.41 | 3408.07 | 2184.2 | 43.8 | 0 |  |  |  | 34 | 10 | 747.238 | 779.1 | 8260.818 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 1070.73 | 3440 | 2286.4 | 43.8 | 0 |  |  |  | 34.13 | 10 | 499.977 | 814.1 | 8199.137 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 1081.37 | 3470.06 | 2304 | 43.8 | 0 |  |  |  | 34.14 | 9.2 | 439.428 | 839 | 8220.998 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 1086.21 | 3468.25 | 2360 | 43.8 | 0 |  |  |  | 34.17 | 9.1 | 281.622 | 854.1 | 8137.252 |  | C.H. LA JOYA | 180.8
17:00 | 1063.59 | 3457.39 | 2359.5 | 43.7 | 80.3 |  |  |  | 33.47 | 10.1 | 64.817 | 870.7 | 7983.567 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.65
17:30 | 1042.09 | 3424.03 | 2424.7 | 43.7 | 0 |  |  |  | 34.16 | 10.2 | 4.3 | 864.5 | 7847.68 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.6
18:00 | 1058.31 | 3454.47 | 2426.1 | 45.2 | 0 |  |  |  | 34.15 | 10 | 0 | 853.6 | 7881.83 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 325.285
18:30 | 1056.64 | 3582.66 | 2488.2 | 44.9 | 0 |  |  |  | 34.52 | 10.3 | 0 | 865.5 | 8082.72 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4868.2
19:00 | 1070.82 | 3616.48 | 2488.4 | 44.8 | 0 |  |  |  | 34.01 | 11.1 | 0 | 836 | 8101.61 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2179.4
19:30 | 1100.77 | 3579.06 | 2446.1 | 44.7 | 0 |  |  |  | 34.44 | 11.9 | 0 | 840.4 | 8057.37 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 72.35
20:00 | 1109.04 | 3564.16 | 2397.2 | 44.8 | 0 |  |  |  | 34.37 | 12 | 0 | 845.9 | 8007.47 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13341.95
20:30 | 1126.16 | 3562.91 | 2387.6 | 44.8 | 0 |  |  |  | 34.49 | 12 | 0 | 840.9 | 8008.86 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.05
21:00 | 1146.77 | 3644.22 | 2259.6 | 44.5 | 0 |  |  |  | 36.26 | 12 | 0 | 839.1 | 7982.45 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1848.05
21:30 | 1143.51 | 3591.51 | 2261 | 44.5 | 0 |  |  |  | 35.05 | 12 | 0 | 810.8 | 7898.37 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
22:00 | 1149.04 | 3575.98 | 2159.1 | 44.5 | 0 |  |  |  | 35.26 | 12.1 | 0 | 769.3 | 7745.28 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 113.8
22:30 | 1149.3 | 3581.32 | 2155 | 44.5 | 0 |  |  |  | 34.62 | 12.1 | 0 | 683.9 | 7660.74 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3627.6
23:00 | 1151.94 | 3426.11 | 2058.5 | 45 | 0 |  |  |  | 34.32 | 12.1 | 0 | 676.6 | 7404.57 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1561.2
23:30 | 1170.43 | 3425.6 | 1848.3 | 0 | 0 |  |  |  | 34.09 | 12.1 | 0 | 674 | 7164.52 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.15
00:00 | 1169.67 | 3328.22 | 1779.3 | 0 | 0 |  |  |  | 36.45 | 12.1 | 0 | 697.5 | 7023.24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1868.15
TOTAL MWh | 26235.99 | 80780.2 | 47820.45 | 571.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 825.95 | 264.7 | 7382.959 | 17293.1 | 181216.049 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.4777 | 44.5767 | 26.3886 | 0.31553 | 0.02257 | 0 | 0 | 0 | 0.45578 | 0.14607 | 4.0741 | 9.5428 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 724.05
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 4292.5
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2877.55
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 213.45
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2646.4
[15 empty] | PCH TUPURI | 39.5
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 322.65
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 226.25
[15 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[15 empty] | C.H. CAHUA | 957.45
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3547.9
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 471.55
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1003.05
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2585.45
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 181.5
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 173.15
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 380.75
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 26235.99 | 80780.2

## GENERACION RER
miércoles, 22 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.15 |  | 18.6 | 2.2 |  | 9.7 | 18.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 11.7 | 44.6 | 28.7 | 121.6 |  |  | 10.6 | 116.1 |  |  |  | 19.2 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1.5 | 1.2 |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 34.9 | 39.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.4 | 921.67
1:00 |  |  |  | 7.99 |  | 16.9 | 2.2 |  | 9.5 | 19.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21.3 | 20 | 11.6 | 42.6 | 25.4 | 121.6 |  |  | 21.5 | 139.7 |  |  |  | 18.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1.1 | 0.7 |  | 3.5 | 18.53 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 40 | 52.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.7 | 964.52
1:30 |  |  |  | 7.78 |  | 17 | 2.2 |  | 9.3 | 18.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.2 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 11.5 | 52.5 | 24.6 | 120.6 |  |  | 24.1 | 175.3 |  |  |  | 18.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 0.7 | 0.2 |  | 3.5 | 18.53 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 48.4 | 78.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.5 | 1042.81
2:00 |  |  |  | 7.79 |  | 15.9 | 2.2 |  | 9.3 | 18.8 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 11.5 | 57.4 | 23.3 | 121.5 |  |  | 24 | 161.5 |  |  |  | 18.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 0.7 | 0.1 |  | 3.5 | 18.53 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 43.7 | 53.3 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.6 | 1002.42
2:30 |  |  |  | 7.88 |  | 15.7 | 2.2 |  | 9.3 | 19.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 11.5 | 48.7 | 19.7 | 121.4 |  |  | 18.7 | 172.4 |  |  |  | 18.8 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1.2 | 0.7 |  | 3.5 | 18.53 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 50.1 | 48.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 86.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.4 | 996.31
3:00 |  |  |  | 7.15 |  | 14.5 | 2.1 |  | 9.4 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20 | 11.5 | 44.4 | 20.8 | 120.3 |  |  | 30.3 | 171.4 |  |  |  | 18.8 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1.4 | 0.6 |  | 3.5 | 18.53 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 54.5 | 52.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 86.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.5 | 1008.38
3:30 |  |  |  | 7.97 |  | 2.7 | 2.1 |  | 9.4 | 18.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 11.5 | 44.9 | 24.7 | 121.3 |  |  | 24.6 | 187.6 |  |  |  | 18.7 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1 | 0.2 |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 56 | 56.9 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 86.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.4 | 1018.29
4:00 |  |  |  | 8.33 |  | 8.4 | 2.1 |  | 9.5 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 11.5 | 39.3 | 23.7 | 119.5 |  |  | 28.6 | 195.6 |  |  |  | 18.7 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 0.6 |  |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 62.4 | 64 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.5 | 1041.85
4:30 |  |  |  | 8.41 |  | 8.4 | 2.1 |  | 9.3 | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 11.5 | 35.8 | 26.8 | 120.4 |  |  | 28.9 | 189.6 |  |  |  | 18.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 85.7 | 87.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.5 | 1084.63
5:00 |  |  |  | 7.92 |  | 8.4 | 2.1 |  | 9 | 19.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 35.3 | 19.7 | 121.6 |  |  | 26.2 | 189.7 |  |  |  | 18.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 0.4 | 0.1 |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 86.3 | 88.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.5 | 1075.94
5:30 |  |  |  | 8.03 |  | 8.4 | 2.1 |  | 8.9 | 19.6 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 34 | 17.7 | 120.7 |  |  | 18.9 | 164.5 |  |  |  | 18.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.52 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 100.1 | 106.1 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 19.9 |  | 20.4 | 1070.35
6:00 |  |  |  | 8.67 |  | 8.4 | 2.1 |  | 8.9 | 20 |  |  |  | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 11.3 | 10 | 34.8 | 23.3 | 108.5 |  |  | 15.8 | 99.1 |  |  |  | 18.6 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  | 0.2 |  | 3.5 | 18.51 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  | 3.4 |  |  | 0.3 | 5.5 | 10 | 119.4 | 105.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  |  | 31.9 | 86.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20.2 | 9.6 | 20.2 | 0.8 | 20.6 | 1013.38
6:30 |  |  |  | 8.64 |  | 10.2 | 2 |  | 9.5 | 20 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21.5 | 10 | 11.7 | 32.5 | 22.8 | 78.4 |  |  | 11 | 89.9 | 2.3 | 0.1 |  | 18.6 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.9 |  | 3.5 | 18.31 |  | 16.7 | 14.8 | 8.3 |  | 3.4 | 0.318 |  | 0.4 | 5.4 | 10 | 98 | 97.9 | 0.6 | 10.9 | 15.7 |  | 0.1 | 27.1 | 78.5 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0.954 | 1.3 | 20.2 | 9.5 | 20.1 | 6.1 |  | 984.922
7:00 |  |  |  | 8.23 |  | 15.6 | 2 |  | 9.5 | 18.8 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 18.5 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.7 | 26.6 | 23.7 | 77.8 |  |  | 10.2 | 121 | 12.1 | 4.5 |  | 18.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 11.9 | 0.1 | 0.2 |  | 3.5 | 15.76 |  | 85.3 | 59 | 38.1 |  | 3.4 | 3.12 |  | 1.4 | 5.2 | 9.7 | 80.2 | 73.2 | 0.6 | 42.1 | 54.8 |  | 3.4 | 21.9 | 61.6 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.296 | 1.3 | 19.8 | 9.5 | 20 | 12.9 |  | 1191.306
7:30 |  |  |  | 8.67 |  | 16.2 | 2 |  | 9.4 | 17.8 |  | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 18.7 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21.2 | 10 | 11.7 | 23.4 | 26.6 | 70.6 |  |  | 10.8 | 127.7 | 22.1 | 16.9 |  | 18.3 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 40.5 | 0.9 | 1.1 |  | 3.5 | 9.21 |  | 176.8 | 106.3 | 56.6 |  | 3.4 | 6.124 |  | 2.9 | 5.6 | 10 | 62.9 | 68.3 | 0.6 | 76.2 | 96.9 |  | 14.2 | 25.6 | 58.5 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 5.495 | 1.3 | 11.8 | 9.5 | 19.9 | 15.2 |  | 1462.899
8:00 |  |  |  | 8.62 |  | 16.1 | 2 |  | 9.2 | 14.6 |  | 0.2 | 0.2 | 19.7 |  | 18.8 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21.4 | 10 | 11.7 | 28.7 | 27.2 | 108.2 |  |  | 17 | 138.8 | 30.5 | 37.1 |  | 18.3 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 65.3 | 2.3 | 1.1 |  | 3.5 | 9.22 |  | 210.4 | 166.9 | 85 | 0.1 | 3.4 | 9.206 |  | 9 | 5.4 | 9.8 | 100.2 | 88.6 | 0.6 | 29.4 | 33.3 |  | 16.2 | 30.5 | 76.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 7.711 | 1.3 | 10 | 9.4 | 19.9 | 15.9 |  | 1680.057
8:30 |  |  |  | 8.03 |  | 16.2 | 2 |  | 8.3 | 13.3 |  | 0.2 | 0.7 | 19.7 |  | 18.9 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 10 | 11.7 | 24.5 | 27 | 110.6 |  |  | 19.2 | 158.1 | 15.4 | 41.1 |  | 18.3 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 69.7 | 2.5 | 1.3 |  | 3.5 | 9.22 |  | 220.1 | 176.7 | 89.9 | 0.1 | 3.4 | 7.892 |  | 14.1 | 5.1 | 10 | 127 | 106.8 | 0.6 | 30.7 | 35.8 |  | 14.5 | 31.2 | 87.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 9.026 | 1.3 | 10.1 | 9.4 | 20.1 | 16.4 | 20.5 | 1800.168
9:00 |  |  |  | 7.52 |  | 16.1 | 2 |  | 8.8 | 13.3 |  | 0.3 | 0.9 | 19.7 |  | 18.7 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 18.1 | 24.6 | 114.4 |  |  | 20.5 | 157.6 | 20.2 | 19.6 |  | 18.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 70 | 1.4 | 0.5 |  | 3.5 | 9.22 |  | 211.8 | 149.1 | 66.1 | 0.3 | 3.4 | 13.053 |  | 13.1 | 5.2 | 9.9 | 150.4 | 122.2 | 0.6 | 36.1 | 43.3 |  | 14.4 | 31.4 | 87.9 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 11.714 | 1.3 | 10.1 | 9.4 | 20 | 16.5 | 20.5 | 1776.407
9:30 |  |  |  | 8.42 |  | 17.3 | 2 |  | 9.6 | 15 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 10 | 11.6 | 11.7 | 20.8 | 115.5 |  |  | 18.4 | 155.2 | 25.3 | 27.1 |  | 18.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 70.1 | 1.3 | 0.8 |  | 3.4 | 9.22 |  | 212.8 | 164.5 | 84.5 | 0.3 | 3.4 | 14.524 |  | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 135.4 | 118.1 | 0.6 | 59.6 | 80.7 |  | 15.7 | 31.8 | 85.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 12.164 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 16.4 | 20.5 | 1858.228
10:00 |  |  |  | 7.54 |  | 18.8 | 2 |  | 9.3 | 15.1 |  | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 18.7 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 13.9 | 18.8 | 115.5 |  |  | 22.9 | 154 | 33.4 | 32.3 |  | 18.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 72.5 | 1.2 | 0.9 |  | 3.4 | 9.22 |  | 233.6 | 184.8 | 93 | 0.3 | 3.4 | 16.375 |  | 13.8 | 5.7 | 9.9 | 138.3 | 118.6 | 0.6 | 92.3 | 118.1 |  | 15.9 | 31.8 | 85.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 9.705 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 16.4 | 20.5 | 2001.24
10:30 |  |  |  | 5.94 |  | 18.8 | 2 |  | 9.6 | 14.6 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.6 | 50.4 | 21.2 | 115.4 |  |  | 20.4 | 155.2 | 32.8 | 45.1 |  | 18.3 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 75.8 | 1.8 | 1.3 |  | 3.4 | 9.22 |  | 235.2 | 188.1 | 96.6 | 0.4 | 3.4 | 16.559 |  | 13.8 | 5.5 | 10 | 130.7 | 114.6 | 0.6 | 94.7 | 123.4 |  | 16.8 | 31.6 | 85 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 15.578 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 16.3 | 20.5 | 2064.897
11:00 |  |  |  | 8.15 |  | 18.8 | 2 |  | 9.1 | 15.5 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 18.6 | 20.3 | 7.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 11.5 | 68.7 | 16.7 | 115.4 |  |  | 23.1 | 153.9 | 32.5 | 45.1 |  | 17.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.3 | 2.9 | 1.3 |  | 3.4 | 9.22 |  | 234.3 | 187.9 | 96.3 | 0.4 | 3.4 | 17.073 |  | 13.7 | 5.5 | 10.1 | 125.7 | 111.4 | 0.6 | 94.3 | 122.3 |  | 16.5 | 31.6 | 85 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 16.621 | 1.3 | 10 | 9.3 | 20 | 15.2 | 20.5 | 2072.664
11:30 |  |  |  | 8.18 |  | 18.8 | 2 |  | 9.1 | 14.8 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 11.6 | 64 | 18.4 | 115.4 |  |  | 22.7 | 153.9 | 32.8 | 44.9 |  | 17.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.6 | 6.5 | 4.7 |  | 3.4 | 9.22 |  | 238.4 | 191.2 | 94 | 0.4 | 3.4 | 16.094 |  | 13.9 | 5.4 | 10 | 138.7 | 122.1 | 0.6 | 94.1 | 122.1 |  | 16.3 | 31.6 | 84.6 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 16.897 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 16.3 | 20.5 | 2103.591
12:00 |  |  |  | 8.67 |  | 18.8 | 2 |  | 9.4 | 15 |  | 0.4 | 1.3 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 10 | 11.6 | 62.9 | 17 | 111.9 |  |  | 22.4 | 158.2 | 32.7 | 45.1 |  | 18.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 69.4 | 5.5 | 3.9 |  | 3.4 | 9.22 |  | 180.1 | 163.7 | 81.5 | 0.4 | 3.4 | 18.563 |  | 14.2 | 5.4 | 9.8 | 130.9 | 116.4 | 0.6 | 94.7 | 122.5 |  | 16.8 | 31.3 | 83.3 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 16.794 | 1.3 | 10.1 | 9.4 | 20 | 17 | 20.5 | 1985.147
12:30 |  |  |  | 8.56 |  | 18.8 | 2 |  | 8.8 | 15.2 |  | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 21 | 10 | 11.6 | 78.5 | 16.4 | 114.3 |  |  | 18.8 | 157.5 | 32.6 | 45.2 |  | 18.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 66.6 | 5.5 | 5.3 |  | 3.4 | 9.22 |  | 224.8 | 149.4 | 90.4 | 0.4 | 3.4 | 18.579 |  | 14.2 | 5.8 | 9.8 | 120.2 | 116.6 | 0.6 | 95.9 | 124 |  | 16.7 | 31.4 | 83.3 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 9.043 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 18.4 | 20.6 | 2022.302
13:00 |  |  |  | 7.86 |  | 18.8 | 2 |  | 9.4 | 16.5 |  | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 6.7 | 3.4 | 5.1 | 21 | 10 | 11.6 | 80.1 | 19.5 | 112.1 |  |  | 19.3 | 160.4 | 32.7 | 45.1 |  | 17.8 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 51.9 | 3.8 | 5.4 |  | 3.4 | 9.21 |  | 226.7 | 162.9 | 82.6 | 0.4 | 3.4 | 10.714 |  | 14.2 | 4.9 | 9.9 | 126.3 | 122 | 0.6 | 97.7 | 127.8 |  | 16.7 | 31.3 | 83.4 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 8.83 | 1.5 | 10 | 9.4 | 19.9 | 17.5 | 20.6 | 2027.314
13:30 |  |  |  | 8.29 |  | 18.8 | 2 |  | 9.5 | 16.3 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 18.3 | 20.3 | 6.7 | 3.4 | 5 | 20.6 | 10 | 11.5 | 80.5 | 20 | 113.7 |  |  | 25.6 | 164 | 29.6 | 45.2 |  | 17.8 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.8 | 5.3 | 6.9 |  | 3.4 | 9.21 |  | 129.8 | 106.6 | 57.8 | 0.4 | 3.4 | 14.391 |  | 14.1 | 4.9 | 10 | 141.6 | 125.2 | 0.6 | 96.1 | 118.4 |  | 16.7 | 31.4 | 83.6 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 10.06 | 1.7 | 10.1 | 9.4 | 20 | 16.6 | 20.5 | 1898.051
14:00 |  |  |  | 7.27 |  | 18.9 | 2 |  | 9.6 | 16.4 |  | 0.3 | 0.5 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5 | 20.7 | 10 | 11.5 | 80.6 | 23.8 | 111.8 |  |  | 24.7 | 164.9 | 34 | 45.1 |  | 17.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 43.5 | 6.6 | 8.4 |  | 3.4 | 9.21 |  | 131.7 | 103.9 | 53 | 0.4 | 3.4 | 9.373 |  | 14.1 | 4.9 | 9.9 | 136.6 | 123.6 | 0.6 | 93.7 | 121.3 |  | 16.6 | 31.1 | 82.7 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 9.114 | 1.5 | 10.1 | 9.4 | 20.1 | 13.9 | 20.4 | 1849.867
14:30 |  |  |  | 8.04 |  | 18.9 | 2 |  | 8.8 | 15.7 |  | 0.3 | 0.6 | 19.7 |  | 18.2 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 5 | 19.8 | 10 | 11.5 | 81.3 | 25.3 | 110.7 |  |  | 24 | 156.7 | 36.6 | 39.8 |  | 17.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 76.8 | 5.7 | 5.5 |  | 3.5 | 9.21 |  | 140.6 | 126.1 | 66.2 | 0.4 | 3.4 | 6.742 |  | 14 | 4.9 | 9.9 | 141.6 | 121.7 | 0.6 | 99.2 | 128.7 |  | 16.4 | 31.2 | 82.5 | 4.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 13.834 | 1.4 | 10.1 | 9.4 | 20 | 8.1 |  | 1902.526
15:00 |  |  |  | 8.7 |  | 18.8 | 2 |  | 9.4 | 15.9 |  | 0.3 | 0.9 | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 10 | 10 | 78.8 | 26.2 | 109.5 |  |  | 23.5 | 155.4 | 10.6 | 47.2 |  | 17.8 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 74.4 | 5.5 | 8.1 |  | 3.4 | 9.21 |  | 187.7 | 187.3 | 86.6 | 0.3 | 3.4 | 4.941 |  | 13.7 | 4.9 | 9.9 | 135.2 | 123 | 0.6 | 42.5 | 54.1 |  | 16.4 | 31.2 | 82.7 | 4.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 12.697 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 7.6 |  | 1868.948
15:30 |  |  |  | 8.03 |  | 19.6 | 2 |  | 9.4 | 16.7 |  | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 18.4 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5.1 | 21 | 10 |  | 78.4 | 25.8 | 108.1 |  |  | 34.2 | 191.8 | 19.9 | 17.5 |  | 17.8 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 70.2 | 7 | 5.9 |  | 3.4 | 9.21 |  | 114.7 | 96.5 | 48.6 | 0.3 | 3.4 | 4.106 |  | 13 | 4.8 | 9.9 | 126.5 | 123.2 | 0.6 | 40 | 50 |  | 16.2 | 31.2 | 82 | 4.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 4.571 | 1.3 | 10 | 9.3 | 20 | 3.5 | 20.5 | 1668.717
16:00 |  |  |  | 8.54 |  | 20.1 | 2 |  | 9.4 | 16.2 |  | 0.2 | 0.5 | 19.7 |  | 18.4 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 21 | 10 | 12.4 | 74.5 | 27.4 | 108.2 |  |  | 30.5 | 207.2 | 5.9 | 28.4 |  | 18.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 61.9 | 7.3 | 6.3 |  | 3.4 | 9.21 |  | 54.5 | 44.1 | 29.8 | 0.2 | 3.4 | 2.545 |  | 11.7 | 4.9 | 9.9 | 135 | 127.2 | 0.6 | 81.9 | 96.1 |  | 15.3 | 31.3 | 84.1 | 4.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.383 | 1.3 | 10 | 9.4 | 20 | 5 | 20.5 | 1645.678
16:30 |  |  |  | 8.17 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.4 | 16.6 |  | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 18.4 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 5 | 20.9 | 10 | 11.8 | 77 | 27.7 | 110.2 |  |  | 25.3 | 215.4 | 13.7 | 8.9 |  | 18.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 15.3 | 7.1 | 8.9 |  | 3.4 | 9.22 |  | 51.7 | 36.7 | 24 | 0.2 | 3.4 | 1.214 |  | 7.4 | 4.9 | 9.9 | 140 | 128.3 | 0.6 | 49.6 | 54.5 |  | 13.6 | 31.1 | 83.1 | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.308 | 2.1 | 10 | 9.4 | 20 | 3 | 20.5 | 1503.512
17:00 |  |  |  | 7.97 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9 | 16.5 |  | 0.1 | 0.3 | 19.9 |  | 18.4 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 21.5 | 10 | 11.6 | 79.9 | 27 | 108.9 |  |  | 26.2 | 221.9 | 1.4 | 14.5 |  | 18.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 2.9 | 9 | 9.8 |  | 3.4 | 9.21 |  | 9.1 | 7.8 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.217 |  | 1.7 | 4.9 | 9.9 | 145.1 | 128.7 | 0.6 | 6.4 | 7.6 |  | 7.5 | 30.8 | 83.4 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 10 | 9.3 | 20 | 0.8 |  | 1284.397
17:30 |  |  |  | 8.96 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9 | 16.2 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 18.1 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20.1 | 10 | 11.8 | 80.7 | 28.6 | 110.6 |  |  | 27.8 | 216.4 |  | 2.3 |  | 18.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 0.4 | 8.6 | 9.4 |  | 3.4 | 9.21 |  |  |  |  | 0.1 | 3.4 |  |  |  | 4.9 | 10 | 138.7 | 128 | 0.6 | 0.2 |  |  | 1.2 | 31.4 | 84.3 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 1.4 |  | 2.2 | 10.1 | 9.4 | 20 |  |  | 1216.97
18:00 |  |  |  | 8.65 |  | 20.1 | 2.3 |  | 9.1 | 16.4 |  |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5 | 20.7 | 10 | 11.6 | 78.8 | 28.1 | 114.3 |  |  | 24.2 | 219.1 |  |  |  | 18.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 3 | 3.4 |  | 3.4 | 9.21 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.9 | 9.8 | 136 | 127.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.4 | 87.6 | 4.8 | 1.8 | 2 | 1.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  |  | 1203.46
18:30 |  |  |  | 8.12 |  | 20.1 | 2.3 |  | 9.9 | 16.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 10 | 11.6 | 78.6 | 28.5 | 114.9 |  |  | 28.1 | 222.8 |  |  |  | 18.3 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 3.3 | 3.4 |  | 3.4 | 9.19 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 139.2 | 127.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.3 | 87.7 | 4.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |  | 2.2 | 10.1 | 9.4 | 20 |  |  | 1216.21
19:00 |  |  |  | 8.11 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.5 | 16.4 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.5 | 77.4 | 26.7 | 108.8 |  |  | 28.3 | 215.2 |  |  |  | 18.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 7 | 5.5 |  | 3.4 | 5.97 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 129.5 | 118.9 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 87.1 | 4.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 3.1 | 1186.58
19:30 |  |  |  | 8.24 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.6 | 16.6 |  |  |  | 19.8 |  | 18.3 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 69.8 | 24.4 | 112.1 |  |  | 30.2 | 220.4 |  |  |  | 19.6 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 7.1 | 4.3 |  | 3.4 | 10.51 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 132.6 | 120.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 87.4 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1215.35
20:00 |  |  |  | 8.07 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.8 | 16.5 |  |  |  | 19.9 |  | 18 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 63.8 | 21.7 | 110.9 |  |  | 30.6 | 225.6 |  |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 |  | 5.2 | 3.4 |  | 3.4 | 18.41 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 144 | 121.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.7 | 87.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1228.28
20:30 |  |  |  | 8.29 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9.5 | 16.7 |  |  |  | 20 |  | 18.2 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 10 | 11.5 | 60 | 18.6 | 116.7 |  |  | 31 | 220.9 |  |  |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 |  | 5.8 | 2.9 |  | 3.4 | 18.42 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 140.7 | 124.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.7 | 88 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1223.61
21:00 |  |  |  | 8.06 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9.5 | 18.7 |  |  |  | 20 |  | 18.1 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 10 | 11.5 | 61.7 | 14.8 | 115.9 |  |  | 31.1 | 219.1 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 |  | 5.7 | 2.9 |  | 3.4 | 18.42 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 141.2 | 126.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 88.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 10.1 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1223.68
21:30 |  |  |  | 7.85 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9.7 | 17.5 |  |  |  | 20 |  | 18.2 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 10 | 11.3 | 62.1 | 11.2 | 117.3 |  |  | 30.7 | 216.9 |  |  |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 |  | 4.8 | 2.3 |  | 3.4 | 18.42 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 10 | 124 | 121.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 87.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1193.67
22:00 |  |  |  | 8.26 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.5 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 18.3 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 10 | 11.4 | 61.8 | 17.4 | 119.4 |  |  | 25.8 | 201.1 |  |  |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 |  | 3.6 | 2.5 |  | 3.4 | 18.42 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 110.5 | 109.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 86.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.6 | 1152.98
22:30 |  |  |  | 7.22 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.9 | 17.5 |  |  |  | 20 |  | 18.1 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 10 | 9.8 | 61.7 | 18.2 | 116.2 |  |  | 20.1 | 204 |  |  |  | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 3 | 1.6 |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 67.5 | 72.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 87.1 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 10 | 9.4 | 20 |  | 20.5 | 1065.15
23:00 |  |  |  | 7.32 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.6 | 17.4 |  |  |  | 19.9 |  | 18.1 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 9.8 | 53 | 18.5 | 117 |  |  | 26.9 | 209.7 |  |  |  | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 3.1 | 1.9 |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 54.4 | 72.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 87.7 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 12.4 | 9.4 | 19.8 |  | 20.4 | 1059.05
23:30 |  |  |  | 8.59 |  | 20.1 | 2.4 |  | 10.1 | 15.4 |  |  |  | 20 |  | 18.2 | 20.3 | 7.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 10 | 9.8 | 62.2 | 25.1 | 119 |  |  | 23.3 | 209.1 |  |  |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 1.8 | 1.7 |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.9 | 10 | 45.4 | 66.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.4 | 19.9 |  | 20.4 | 1065.32
0:00 |  |  |  | 8.35 |  | 19.8 | 2.3 |  | 9.9 | 18.2 |  |  |  | 19.9 |  | 18.1 | 20.3 | 7.5 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 9.9 | 64.5 | 26.2 | 120.7 |  |  | 18.5 | 219.8 |  |  |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.4 | 18.44 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 49.1 | 72.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.4 | 20 |  | 20.4 | 1091.09
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 0 | 410.05 | 51.55 | 0 | 224.8 | 407.05 | 0 | 2.7 | 8.4 | 475.25 | 0 | 447.9 | 487 | 169.35 | 83.5 | 123.6 | 499.9 | 295.65 | 265.7 | 1332.7 | 545.15 | 2704.7 | 0 | 0 | 559.75 | 4250.65 | 254.55 | 349.05 | 0 | 452.75 | 143.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 180.8 | 622.4 | 81.7 | 70.45 | 0 | 82.65 | 325.285 | 0 | 1763.75 | 1387.45 | 716.75 | 2.95 | 81.6 | 105.8615 | 0 | 121 | 113.8 | 238.15 | 2550.4 | 2419.8 | 14.4 | 729.2 | 925.9 | 0 | 157.05 | 747.85 | 2029.95 | 106.35 | 54.7 | 52.85 | 50.8 | 98.0475 | 39.5 | 322.65 | 226.25 | 479.9 | 137.9 | 380.75 | 33617.394
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1090.65 | 3.2443 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7382.959 | 21.9617 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7850.685 | 23.353 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 17293.1 | 51.4409 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 22 de Abril del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
22/04/2026 | 00:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 01:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 01:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 02:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 02:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 03:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 03:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 04:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 04:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 05:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 05:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 06:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 06:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 07:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 07:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 08:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 08:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 09:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 09:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 10:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 10:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 11:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 11:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 12:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 12:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 13:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 13:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 14:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 14:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 15:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 15:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 16:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 16:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 17:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 17:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 18:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 18:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 19:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 19:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 20:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 20:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 21:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 21:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 22:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 22:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 23:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
22/04/2026 | 23:30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
23/04/2026 | 00:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 22 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.15 |  | 9.7 | 18.7 |  | 36.55
1:00 |  |  | 7.99 |  | 9.5 | 19.1 |  | 36.59
1:30 |  |  | 7.78 |  | 9.3 | 18.7 |  | 35.78
2:00 |  |  | 7.79 |  | 9.3 | 18.8 |  | 35.89
2:30 |  |  | 7.88 |  | 9.3 | 19.2 |  | 36.38
3:00 |  |  | 7.15 |  | 9.4 | 17.5 |  | 34.05
3:30 |  |  | 7.97 |  | 9.4 | 18.2 |  | 35.57
4:00 |  |  | 8.33 |  | 9.5 | 17.5 |  | 35.33
4:30 |  |  | 8.41 |  | 9.3 | 19.8 |  | 37.51
5:00 |  |  | 7.92 |  | 9 | 19.7 |  | 36.62
5:30 |  |  | 8.03 |  | 8.9 | 19.6 |  | 36.53
6:00 |  |  | 8.67 |  | 8.9 | 20 |  | 37.57
6:30 |  |  | 8.64 |  | 9.5 | 20 |  | 38.14
7:00 |  |  | 8.23 |  | 9.5 | 18.8 |  | 36.53
7:30 |  |  | 8.67 |  | 9.4 | 17.8 |  | 35.87
8:00 |  |  | 8.62 |  | 9.2 | 14.6 |  | 32.42
8:30 |  |  | 8.03 |  | 8.3 | 13.3 |  | 29.63
9:00 |  |  | 7.52 |  | 8.8 | 13.3 |  | 29.62
9:30 |  |  | 8.42 |  | 9.6 | 15 |  | 33.02
10:00 |  |  | 7.54 |  | 9.3 | 15.1 |  | 31.94
10:30 |  |  | 5.94 |  | 9.6 | 14.6 |  | 30.14
11:00 |  |  | 8.15 |  | 9.1 | 15.5 |  | 32.75
11:30 |  |  | 8.18 |  | 9.1 | 14.8 |  | 32.08
12:00 |  |  | 8.67 |  | 9.4 | 15 |  | 33.07
12:30 |  |  | 8.56 |  | 8.8 | 15.2 |  | 32.56
13:00 |  |  | 7.86 |  | 9.4 | 16.5 |  | 33.76
13:30 |  |  | 8.29 |  | 9.5 | 16.3 |  | 34.09
14:00 |  |  | 7.27 |  | 9.6 | 16.4 |  | 33.27
14:30 |  |  | 8.04 |  | 8.8 | 15.7 |  | 32.54
15:00 |  |  | 8.7 |  | 9.4 | 15.9 |  | 34
15:30 |  |  | 8.03 |  | 9.4 | 16.7 |  | 34.13
16:00 |  |  | 8.54 |  | 9.4 | 16.2 |  | 34.14
16:30 |  |  | 8.17 |  | 9.4 | 16.6 |  | 34.17
17:00 |  |  | 7.97 |  | 9 | 16.5 |  | 33.47
17:30 |  |  | 8.96 |  | 9 | 16.2 |  | 34.16
18:00 |  |  | 8.65 |  | 9.1 | 16.4 |  | 34.15
18:30 |  |  | 8.12 |  | 9.9 | 16.5 |  | 34.52
19:00 |  |  | 8.11 |  | 9.5 | 16.4 |  | 34.01
19:30 |  |  | 8.24 |  | 9.6 | 16.6 |  | 34.44
20:00 |  |  | 8.07 |  | 9.8 | 16.5 |  | 34.37
20:30 |  |  | 8.29 |  | 9.5 | 16.7 |  | 34.49
21:00 |  |  | 8.06 |  | 9.5 | 18.7 |  | 36.26
21:30 |  |  | 7.85 |  | 9.7 | 17.5 |  | 35.05
22:00 |  |  | 8.26 |  | 9.5 | 17.5 |  | 35.26
22:30 |  |  | 7.22 |  | 9.9 | 17.5 |  | 34.62
23:00 |  |  | 7.32 |  | 9.6 | 17.4 |  | 34.32
23:30 |  |  | 8.59 |  | 10.1 | 15.4 |  | 34.09
0:00 |  |  | 8.35 |  | 9.9 | 18.2 |  | 36.45
EJEC MWh | 0 | 0 | 194.1 | 0 | 224.8 | 407.05 | 0 | 825.95

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - miércoles, 22 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [19 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 191.765 | 190.2 | 191.2 | 114.425 | 193.85 | 190.1 | 189.4 | 194.1 | 4011.253
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 396.55 | 433.25 | 476.3 | 471.3 | 482.45 | 480.75 | 451.4 | 410.05 | 9653.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 67.75 | 63.85 | 62.6 | 60.1 | 63.05 | 63.28 | 54 | 51.55 | 1416.81
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 7.1175 |  | 4.7 | 7.15 | 1.5 |  |  |  | 24.7675
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 82.45 | 125.75 | 232.45 | 220.85 | 198.65 | 221.15 | 219.6 | 224.8 | 4725.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 411.35 | 413.25 | 421.75 | 426.75 | 424.65 | 39.315 | 340.8042 | 407.05 | 8219.3192
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 479.05 | 479.1 | 465.75 | 461.75 | 416.4 | 89.45 |  |  | 8972.2503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 3728.8 | 4076.25 | 3992.8 | 3778.9 | 4672.05 | 4010.95 | 3964.05 | 4033.15 | 98488.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 463.95 | 464.2 | 463.6 | 459.95 | 464.95 | 464.1 | 465.6 | 464.05 | 10195.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 3299.25 | 3501.45 | 3210.5 | 3450.95 | 3569.8 | 3278.95 | 3390.25 | 3491 | 76250.7499
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 989.75 | 991.15 | 972.95 | 990.7 | 990.8 | 990.75 | 988.05 | 991.8 | 21029.4542
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 55.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 6.15 | 7.2 | 4.7 | 6.25 | 4.35 | 8 | 8.5 | 8.4 | 156.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 159.8 | 161.1 | 160.2 | 161.76 | 160.4 | 160.7 | 160.15 | 158.55 | 3487.26
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 1794.2 | 1977.75 | 1952.2 | 1942.765 | 1959.4 | 1953.8 | 1956.5 | 1908.35 | 42173.065
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.95 |  | 4.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 473.95 | 475.05 | 475.4 | 469.45 | 473.15 | 475.25 | 10424.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 382.5 | 369.3 | 478.95 | 442 | 408.3 | 433.8 | 458.3 | 447.9 | 9613.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 487.1 | 487.15 | 486.85 | 486.8 | 487 | 487.25 | 486.9 | 487 | 10711.45
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 192.9 | 185.65 | 190.9 | 189.8 | 188.4 | 173.55 | 176.4 | 169.35 | 4734.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 3955.8 | 3958.65 | 3957.9 | 3916.95 | 3492.85 | 3970.25 | 3952.1 | 3970.75 | 85303
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 186.95 | 186.7 | 187.05 | 187.25 | 188.4 | 187.15 | 186.15 | 189.05 | 3908.6405
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 106.6 | 107.3 | 119.9 | 123.7 | 122.05 | 124.7 | 123.1 | 122.9 | 2529.465
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 135.2 | 91.65 | 118.55 | 103.45 | 101.5 | 157.95 | 109.2 | 23 | 2216.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 84.05 | 84 | 83.3 | 83.85 | 84.05 | 84 | 84 | 83.5 | 1838.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 15585.1 | 15608.05 | 15610.75 | 15100.95 | 15588.65 | 15589.1 | 15571.3 | 15001.1 | 338689.85
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 3975.2 | 5118.65 | 5140.45 | 4968.45 | 5119.8 | 5121.7 | 5114.6 | 4995.555 | 58988.455
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [16 empty] | 47.45 |  |  |  | 94.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [16 empty] | 45.35 |  |  |  | 92.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 122.35 | 122.8 | 122.65 | 122.95 | 123.4 | 123.9 | 123.1 | 123.6 | 2702.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 496.95 | 456.15 | 499 | 497.9 | 498.75 | 498.7 | 497 | 499.9 | 10643.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 10321.1 | 10883.2 | 10398 | 9998.45 | 10175.35 | 10218.15 | 10477.35 | 10470.5 | 229622.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 155.95 | 3431.8
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 1130.65 | 1380.1 | 1477.4 | 1887.75 | 2241.85 | 1909.9 | 1630.65 | 1450.75 | 36129.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 457.95 | 457.4 | 461.5 | 321.8 | 462.05 | 465.6 | 478.1 | 295.65 | 9918.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 396.1 | 420 | 402.8 | 356.4 | 322.9 | 301.9 | 282.45 | 265.7 | 8503.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 703.45 | 339.05 | 1058.4 | 578.4 | 888.3 | 638.15 | 940.15 | 571.8 | 13992.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 |  |  | 140.5 | 150.3 | 112.8 | 280.2 |  |  | 2054
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  |  | 484 | [6 empty] | 539.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 1044.65 | 766.7 | 1104.25 | 1078.4 | 708.85 | 1080.75 | 1315 | 1332.7 | 21088
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 138.4 | 93.95 | 41.7 | 89.75 | 19.3 | 87.3 | 341.75 | 545.15 | 4020.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 2017.9 | 2058.15 | 2043.9 | 2411.7 | 1251.95 | 1766.3 | 2395.1 | 2704.7 | 32034.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 1075.7899 | 1309.8 | 1139.85 | 972.85 | 362.75 | 1207.2 | 809.1 | 1859.2 | 26768.7849
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 1688.7315 | 1966.95 | 1797.05 | 1443.55 | 775 | 1739.95 | 1875.55 | 2391.45 | 39239.2315
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 120.4693 | 150.2 | 142.6 | 111.15 | 29.1 | 128.2 | 84.85 | 295.65 | 3320.2193
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 47.3939 | 54.15 | 5.65 | 24.3 | 16.15 | 87.35 | 124.75 | 264.1 | 1925.299
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 160.52 | 142.8 | 177.8 |  | 264.3 | 134.65 | 165.05 | 146.85 | 3413.62
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 2024.6657 | 2024.75 | 2026.7 | 2025.8 | 2025.45 | 2024.8 | 2014.55 | 2012.45 | 43535.3157
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 15.881 | 13.85 | 428.05 | 414.95 | 284.8 | 346.355 | 375.55 | 349.05 | 7051.286
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 319.1633 | 296.45 | 307.4 | 301.8 | 203.8 | 251 | 277.2 | 254.55 | 6413.2133
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 3754.3691 | 2530.35 | 3224.65 | 2596.55 | 2651.7 | 3224.75 | 2679.45 | 2653.35 | 63900.5691
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 9.985 | 2344.55 | 2713.5 | 2594.2 | 2640.25 | 3221.8 | 2676.4 | 2648.6 | 41827.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 4345.2177 | 2619.05 | 3361.55 | 2614.05 | 2785.15 | 3226.45 | 2681.4 | 2649.35 | 70750.0677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 4093.1414 | 4463.9 | 5100.6 | 4721.2 | 4746.85 | 5382.55 | 4814.75 | 4776.6 | 97635.0914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 377.7827 |  | 315.75 | 335.8 | 292.35 | 439.6 | 357.65 | 115.5 | 5461.8177
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 3947 | 3942.95 | 4025.9 | 4058.49 | 3137.9 | 3929.4 | 4102.4 | 3949.45 | 71429.7717
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 3957.9 | 3952.55 | 4034.3 | 4022.105 | 3145.05 | 3938.1 | 4111.55 | 3957.85 | 76493.3414
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 4175.4 | 4201.85 | 4217.25 | 4263.27 | 3756.3 | 4192.9 | 4275.75 | 4191.65 | 77955.6112
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 413.05 | 503.85 | 503.45 | 451.45 | 499.9 | 502.1 | 487.9 | 452.75 | 10733.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 171.1 | 166.15 | 179.6 | 167.85 | 167.95 | 176.45 | 155.7 | 143.55 | 3771.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10721.04
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10737.38
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 10516.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 |  | 151.25 | 180.5 | 184.6 | 190.55 | 191 | 184.25 | 180.8 | 3843.5727
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 702.4 | 692.95 | 703.4 | 682.45 | 573.4 | 677.4 | 664.4 | 622.4 | 14047.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 24.744 | 59.0988 | 64.15 | 89.2 | 99.35 | 62.605 | 68.8 | 81.7 | 2822.2428
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 18 | 54.85 | 47.9 | 72.45 | 81.75 | 46.8 | 55.05 | 70.45 | 2928.55
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 83.25 | 83.8 | 83.5 | 84.9 | 84.1 | 83.6 | 82.45 | 82.65 | 1857.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 446.25 | 445.8 | 446.4 | 446.25 | 297.9 | 223.7 | 224.9 | 225.6 | 9002.9825
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 442.5 | 442.15 | 440.75 | 441.12 | 441.6 | 421.5 | 444 | 325.285 | 9609.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 4861.85 | 4854.35 | 4861.75 | 4861.3 | 4860.3 | 4854.8 | 4868.75 | 4868.2 | 106248.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [11 empty] | 96.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.75 | 13.3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 2171.85 | 2168.2 | 2167.25 | 2156.15 | 1924.4 | 2176.95 | 2168.9 | 2179.4 | 46655.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 67.3 | 67.25 | 68.9 | 69.85 | 70.5 | 70.35 | 70.55 | 72.35 | 1621.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 2298.1 | 2241.45 | 2189.35 | 2235.7 | 1605.15 | 2106.15 | 1987.6 | 1763.75 | 44831.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 13326.7 | 13363.5 | 13343.25 | 13347.8 | 12705.9 | 10786.05 | 13324.15 | 13341.95 | 145397.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 1784.55 | 1743.2 | 1739.2 | 1717.7 | 1235.35 | 1645.2 | 1581.25 | 1387.45 | 35054.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 913.05 | 890.95 | 885.3 | 882.8 | 634.5 | 835.91 | 812.6 | 716.75 | 17794.915
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 3244.4 | 2963.65 | 3305.4 | 2928.45 | 2985.25 | 3250.6 | 2919.05 | 2933.4 | 68532.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 3395.5 | 3079.15 | 3514.6 | 3047.65 | 3114.75 | 3449.95 | 3044.75 | 3046.2 | 70406.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 | [10 empty] | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 3691.45 | 3456.5 | 3782.9 | 3440.2 | 3483.05 | 3725.5 | 3414.3 | 3429.3 | 101064.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 4302.2 | 4053.3 | 4720 | 3906.75 | 4073.4 | 4876.6 | 4364.2 | 3974.5 | 92543.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 2344.25 | 2234 | 2514.15 | 2170.2 | 2250.45 | 2570.8 | 2377.7 | 2190.75 | 50680.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 245.45 | 245 | 245.5 | 245.4 | 244.9 | 243.45 | 245.65 | 245.05 | 2450.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 37.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 1919.75 | 1848.45 | 1820.9 | 1919.55 | 1914.6 | 1951.45 | 1902.4 | 1848.05 | 40790.8
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 51.6 | 47.25 | 82.05 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 81.6 | 81.6 | 1608.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 130.5 | 132.05 | 128.9 | 128.7445 | 108.85 | 115.4 | 120.8 | 105.8615 | 2606.6085
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [16 empty] | 638.55 |  |  |  | 1376
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 139.613 | 135.65 | 138.25 | 138.4 | 85.8775 | 117 | 121.65 | 121 | 2571.2535
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 132.5 | 132.45 | 132.65 | 126.95 | 116.1 | 128.9 | 119.4 | 113.8 | 2829.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 5348.15 | 5259.55 | 5255.75 | 5211.4 | 5138.3 | 3626.3 | 3600.25 | 3627.6 | 111706.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 2161.65 | 2161.8 | 2167.05 | 1910.85 | 1451.1 | 1978.7 | 1729.5 | 1561.2 | 44740.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 237.55 | 238 | 238.1 | 237.85 | 238.25 | 238 | 237.55 | 238.15 | 5233.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 1234.05 | 1150.65 | 1236.75 | 1311.3 | 564.3 | 1025.7 | 1604.4 | 2550.4 | 27280.3905
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 1252.6 | 1273.05 | 1319.3 | 1415.35 | 620.9 | 1173.45 | 1655.15 | 2419.8 | 27392.805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 1851.55 | 1871.1 | 1867.1 | 1864.55 | 1872.6 | 1851.1 | 1849 | 1868.15 | 40478.1945
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 318.042
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 721.65 | 716.8 | 723.15 | 723.35 | 722.55 | 723.15 | 721.2 | 724.05 | 15879.91
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 4631.45 | 5118.3 | 5135.85 | 5056.4 | 5548.5 | 5685.65 | 5022.65 | 4292.5 | 114554.434
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 2860.35 | 3008.2 | 2907.3 | 2935.9 | 3048.4 | 2967.6 | 2910.05 | 2877.55 | 66595.643
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 1499.45 | [6 empty] | 213.45 | 22992.4085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 921.15 | 894.3 | 910 | 876.6 | 665.45 | 696.5 | 881.65 | 729.2 | 18272.6685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 1185.45 | 1150.2 | 1182.05 | 1148.2 | 854.15 | 966.55 | 1144.25 | 925.9 | 23505.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [16 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [15 empty] | 49.85 | 357.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [11 empty] | 20.5 |  |  |  |  | 353.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 |  |  | 701.45 | 470.2 | 1140 | 770.1 |  |  | 13375.418
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 2963.8 | 2517.05 | 42.75 | [5 empty] | 45639.915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 3014.45 | 2491 | 1493 |  |  | 1032.05 | 629.55 |  | 39209.425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 3368.05 | 2995 | 22.25 | [5 empty] | 43514.7915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 161.45 | 157.3 | 160.2 | 157.9 | 103.12 | 139.5 | 139.5 | 157.05 | 3094.951
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 599.1 | 533.1 | 523.1 | 628.6 | 274.55 | 416.35 | 645.45 | 747.85 | 8744.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 1523.15 | 1521.95 | 1355.8 | 1464.05 | 661.55 | 1227.6 | 1629.65 | 2029.95 | 25645.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 113.6 | 93.11 | 99.45 | 113.6 | 115.2 | 106.35 | 2446.36
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 56 | 56.2 | 54.7 | 30.855 | 38.25 | 51.15 | 49.35 | 54.7 | 1218.905
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 57.6 | 49.05 | 54.5 | 32.565 | 37.55 | 49.2 | 55.7 | 50.8 | 1017.665
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 41.6 | 56.52 | 57.6 | 56.8 | 44.55 | 52.85 | 1186.07
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 29.95 | [6 empty] | 40.15 | 70.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [20 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 128.5 | 124.3 | 126.9 | 122.6845 | 98 | 118.25 | 114.35 | 98.0475 | 2528.3305
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 2656.9 | 2656.25 | 2655.85 | 2654.95 | 2590.95 | 2646.3 | 2642.9 | 2646.4 | 55796.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 40.55 | 34.55 | 31.8 | 38.35 | 36.8 | 42.95 | 38.85 | 39.5 | 847.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 | [9 empty] | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 119.05 |  | 115.25 | [5 empty] | 234.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 |  | 162 | [6 empty] | 570.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 480.25 | 480.8 | 480.8 | 480.5 | 480.45 | 439 | 479.5 | 322.65 | 10102.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 158.9 | 181.65 | 183.45 | 165.95 | 190.25 | 221.3 | 227.1 | 226.25 | 3411.1
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 479.75 | 479.9 | 479.8 | 479.85 | 479.45 | 310.7 | 336.3 | 479.9 | 9886.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1965
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 878.45 | 950.45 | 943.1 | 925.95 | 935.55 | 955.2 | 912.05 | 957.45 | 17292.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 3538.4 | 4025.85 | 3016.55 | 3676.25 | 3512 | 3938.6 | 3662.65 | 3547.9 | 84523.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 491.6 | 544.35 | 548.6 | 577.05 | 582.9 | 577.8 | 584.85 | 471.55 | 13893.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 988.8 | 979.6 | 1048.75 | 1026.65 | 672.05 | 904.55 | 1050.1 | 1003.05 | 22725.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 2582.3 | 2550.15 | 2543.2 | 2582.65 | 2536.75 | 2588.2 | 2581.6 | 2585.45 | 54714.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 162.5 | 155.5 | 150.3 | 160.4 | 116.3 | 141.3 | 154.25 | 137.9 | 3018.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 1119.15 | 567.3 | 2420.85 | 4467.65 | 1102.4 | 2956.4 | 4985.3 | 4880.9 | 61501.1998
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 | [6 empty] | 1078.85 | 2227.65 | 136.9 | 1319.45 | 2386.7 | 2350.2 | 25456.1135
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 1083.95 |  |  |  | 1083.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [13 empty] | 832 | 81.95 |  | 4261.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 |  |  |  |  | 67.75 | 13.85 |  | 181.5 | 448.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 158.25 | 157.9 | 168.25 | 196.35 | 152.95 | 162.937 | 176.85 | 173.15 | 3654.077
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 491.1 | 450.05 | 491.2 | 490.45 | 491.05 | 491.15 | 490.3 | 380.75 | 10377.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 183957.9503 | 182847.4488 | 184232.15 | 180295.264 | 168569.7475 | 180138.302 | 182022.3042 | 181216.049 | 3887041.6469
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 274.2465 | 267.1 | 264.85 | 239.889 | 277.619 | 274.058 | 280.479 | 263.346 | 5710.601
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 90.0922 | 88.7 | 239.255 | 210.7 | 205.9296 | 237.2025 | 161.5087 | 114.0805 | 2907.1084
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 316.8 | 315.35 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 6892.6468
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 608.1246 | 606.756 | 606.756 | 674.88 | 611.7201 | 674.88 | 608.9856 | 608.9 | 12253.2478
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 454.7504 | 438.5636 | 438.15 | 454.77 | 454.8745 | 454.77 | 454.7696 | 454.85 | 9966.4423
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 99.85 | 135.95 | 170.7 | 104.85 | 120.85 | 252 | 261.35 | 254.55 | 2454.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 203.15 | 182.85 | 186.45 | 174 | 192.65 | 258.3 | 385.75 | 380.2 | 5175.72
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 581.9176 | 581.05 | 577.65 | 580.0406 | 580.8 | 581.1 | 580.8 | 579.3945 | 12686.2554
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 2628.9312 | 2616.3196 | 2800.611 | 2755.9296 | 2761.1931 | 3049.1105 | 3050.3928 | 2972.121 | 58046.2218
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 619204.715
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 502112.0655
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 411242.0007
[7 empty] | ELECTROPERU | 397865.055
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 233054.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 225878.7243
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 195115.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 164510.4
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 106248.4
[7 empty] | CELEPSA | 98488.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 97280.2041
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 86957.3132
[7 empty] | EGEMSA | 85303
[7 empty] | SAN GABAN | 56644
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46655.85
[7 empty] | EGASA | 45664.375
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 44831.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 40790.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 36129.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 35818.6727
[7 empty] | EGEJUNIN | 35484
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32034.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 25645.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 25108.85
[7 empty] | SINERSA | 23399.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16585.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14504.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14047.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10643.05
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10377.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10195.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9918.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9653.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9609.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9002.9825
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8972.2503
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8744.1
[7 empty] | EGESUR | 8654.6055
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8503.95
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8219.3192
[7 empty] | PETRAMAS | 5869
[7 empty] | TERMOSELVA | 5345.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4725.9
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4102.677
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4011.253
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3094.951
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3018.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2928.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2822.2428
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2702.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2606.6085
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2571.2535
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2528.3305
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1857.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1838.65
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1621.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1608.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1416.81
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1376
[7 empty] | SHOUGESA | 812.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 156.3
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 110.2
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 82.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 55.9
[7 empty] | KONDU SAC | 37.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 24.7675

## G_AREAS
miércoles, 22 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 315.8 | 36.55 | 0 | 76 | 3507.03 | 1798.7 | 0 | 441.5 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 428.35 | 5747.23 | 718.5 | 6894.08 | 00:30 | 4541.33 | 1835.25 | 0 | 517.5 | 6894.08 | 00:30 | 355.62 | 48.55 | 0 | 517.5 | 921.67
01:00 | 267 | 36.59 | 0 | 69.8 | 3384.24 | 1793.4 | 0 | 494.7 | 726.5 | 0 | 0 | 0 | 373.39 | 5672.34 | 726.5 | 6772.23 | 01:00 | 4377.74 | 1829.99 | 0 | 564.5 | 6772.23 | 01:00 | 351.43 | 48.59 | 0 | 564.5 | 964.52
01:30 | 261.3 | 35.78 | 0 | 78 | 3232.71 | 1762.1 | 0 | 566.7 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 375.08 | 5561.51 | 711.4 | 6647.99 | 01:30 | 4205.41 | 1797.88 | 0 | 644.7 | 6647.99 | 01:30 | 350.33 | 47.78 | 0 | 644.7 | 1042.81
02:00 | 262.4 | 35.89 | 0 | 81.5 | 3302.02 | 1707.9 | 0 | 523 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 379.79 | 5532.92 | 719.1 | 6631.81 | 02:00 | 4283.52 | 1743.79 | 0 | 604.5 | 6631.81 | 02:00 | 350.03 | 47.89 | 0 | 604.5 | 1002.42
02:30 | 259.7 | 36.38 | 0 | 70.3 | 3340.06 | 1669.7 | 0 | 528.8 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 366.38 | 5538.56 | 704.5 | 6609.44 | 02:30 | 4304.26 | 1706.08 | 0 | 599.1 | 6609.44 | 02:30 | 348.83 | 48.38 | 0 | 599.1 | 996.31
03:00 | 261.4 | 34.05 | 0 | 67.2 | 3327.35 | 1671.5 | 0 | 547.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 362.65 | 5546.15 | 713.7 | 6622.5 | 03:00 | 4302.45 | 1705.55 | 0 | 614.5 | 6622.5 | 03:00 | 347.83 | 46.05 | 0 | 614.5 | 1008.38
03:30 | 260.8 | 35.57 | 0 | 70.8 | 3245.14 | 1674.5 | 0 | 564.4 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 367.17 | 5484.04 | 707.8 | 6559.01 | 03:30 | 4213.74 | 1710.07 | 0 | 635.2 | 6559.01 | 03:30 | 335.52 | 47.57 | 0 | 635.2 | 1018.29
04:00 | 261 | 35.33 | 0 | 63.6 | 3262.06 | 1685.4 | 0 | 589.7 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 359.93 | 5537.16 | 715.5 | 6612.59 | 04:00 | 4238.56 | 1720.73 | 0 | 653.3 | 6612.59 | 04:00 | 341.22 | 47.33 | 0 | 653.3 | 1041.85
04:30 | 267.7 | 37.51 | 0 | 62.6 | 3191.56 | 1720.9 | 0 | 631.5 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 367.81 | 5543.96 | 723.5 | 6635.27 | 04:30 | 4182.76 | 1758.41 | 0 | 694.1 | 6635.27 | 04:30 | 341.02 | 49.51 | 0 | 694.1 | 1084.63
05:00 | 259.5 | 36.62 | 0 | 55.5 | 3226.24 | 1670.5 | 0 | 632.1 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 351.62 | 5528.84 | 713.5 | 6593.96 | 05:00 | 4199.24 | 1707.12 | 0 | 687.6 | 6593.96 | 05:00 | 339.72 | 48.62 | 0 | 687.6 | 1075.94
05:30 | 300.5 | 36.53 | 0 | 51.7 | 3375.77 | 1740.2 | 0 | 630.2 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 388.73 | 5746.17 | 713.2 | 6848.1 | 05:30 | 4389.47 | 1776.73 | 0 | 681.9 | 6848.1 | 05:30 | 339.92 | 48.53 | 0 | 681.9 | 1070.35
06:00 | 301 | 37.57 | 0 | 58.3 | 3585.64 | 1700.8 | 0 | 567.2 | 715.6 | 0 | 3.4 | 0 | 396.87 | 5853.64 | 719 | 6969.51 | 06:00 | 4602.24 | 1738.37 | 3.4 | 625.5 | 6969.51 | 06:00 | 334.91 | 49.57 | 3.4 | 625.5 | 1013.38
06:30 | 302.6 | 38.14 | 0 | 56.6 | 3595.12 | 1886.7 | 0 | 480.8 | 713.8 | 0 | 82.672 | 0 | 397.34 | 5962.62 | 796.472 | 7156.432 | 06:30 | 4611.52 | 1924.84 | 82.672 | 537.4 | 7156.432 | 06:30 | 316.31 | 48.54 | 82.672 | 537.4 | 984.922
07:00 | 285.4 | 36.53 | 0 | 50.6 | 3338.53 | 1860.6 | 0.2 | 445.9 | 722.9 | 0 | 330.916 | 0 | 372.53 | 5645.23 | 1053.816 | 7071.576 | 07:00 | 4346.83 | 1897.13 | 331.116 | 496.5 | 7071.576 | 07:00 | 316.66 | 47.03 | 331.116 | 496.5 | 1191.306
07:30 | 297.7 | 35.87 | 0 | 52 | 3293.93 | 1731.8 | 0.2 | 424.4 | 733.7 | 0 | 636.219 | 0 | 385.57 | 5450.33 | 1369.919 | 7205.819 | 07:30 | 4325.33 | 1767.67 | 636.419 | 476.4 | 7205.819 | 07:30 | 303.71 | 46.37 | 636.419 | 476.4 | 1462.899
08:00 | 300 | 32.42 | 0.1 | 59.3 | 3203.97 | 1691.5 | 0.4 | 559.7 | 757.7 | 0 | 715.917 | 0 | 391.82 | 5455.57 | 1473.617 | 7321.007 | 08:00 | 4261.67 | 1723.92 | 716.417 | 619 | 7321.007 | 08:00 | 301.72 | 42.92 | 716.417 | 619 | 1680.057
08:30 | 298.5 | 29.63 | 0.1 | 55.3 | 3327.88 | 1685.2 | 0.9 | 640.3 | 755.2 | 0 | 741.318 | 0 | 383.53 | 5654.28 | 1496.518 | 7534.328 | 08:30 | 4381.58 | 1714.83 | 742.318 | 695.6 | 7534.328 | 08:30 | 322.12 | 40.13 | 742.318 | 695.6 | 1800.168
09:00 | 298.3 | 29.62 | 0.3 | 44.6 | 3374.79 | 1793.5 | 1.2 | 684.4 | 750.4 | 0 | 684.967 | 0 | 372.82 | 5853.89 | 1435.367 | 7662.077 | 09:00 | 4423.49 | 1823.12 | 686.467 | 729 | 7662.077 | 09:00 | 320.92 | 40.02 | 686.467 | 729 | 1776.407
09:30 | 298.6 | 33.02 | 0.3 | 34.6 | 3365.35 | 1938.7 | 1.3 | 659.5 | 734 | 0 | 796.688 | 0 | 366.52 | 5964.85 | 1530.688 | 7862.058 | 09:30 | 4397.95 | 1971.72 | 798.288 | 694.1 | 7862.058 | 09:30 | 322.42 | 43.42 | 798.288 | 694.1 | 1858.228
10:00 | 299.5 | 31.94 | 0.3 | 34.8 | 3319.6 | 1945.6 | 1.4 | 666.2 | 727.6 | 0 | 932.18 | 0 | 366.54 | 5932.8 | 1659.78 | 7959.12 | 10:00 | 4346.7 | 1977.54 | 933.88 | 701 | 7959.12 | 10:00 | 324.02 | 42.34 | 933.88 | 701 | 2001.24
10:30 | 303.1 | 72.44 | 0.4 | 74.7 | 3357.51 | 1927.3 | 1.5 | 652.9 | 732.8 | 0 | 970.737 | 0 | 450.64 | 5939.21 | 1703.537 | 8093.387 | 10:30 | 4393.41 | 1999.74 | 972.637 | 727.6 | 8093.387 | 10:30 | 324.12 | 40.54 | 972.637 | 727.6 | 2064.897
11:00 | 300 | 76.05 | 0.4 | 89.6 | 3359.84 | 1914.5 | 1.7 | 646.1 | 734.6 | 0 | 968.094 | 0 | 466.05 | 5922.14 | 1702.694 | 8090.884 | 11:00 | 4394.44 | 1990.55 | 970.194 | 735.7 | 8090.884 | 11:00 | 323.72 | 43.05 | 970.194 | 735.7 | 2072.664
11:30 | 297 | 75.08 | 0.4 | 93.6 | 3294.99 | 1925.4 | 1.7 | 669 | 723.4 | 0 | 973.591 | 0 | 466.08 | 5891.09 | 1696.991 | 8054.161 | 11:30 | 4315.39 | 2000.48 | 975.691 | 762.6 | 8054.161 | 11:30 | 323.02 | 42.28 | 975.691 | 762.6 | 2103.591
12:00 | 297 | 75.87 | 0.4 | 89.3 | 3335.19 | 2037 | 1.7 | 654.4 | 728.2 | 0 | 873.057 | 0 | 462.57 | 6028.29 | 1601.257 | 8092.117 | 12:00 | 4360.39 | 2112.87 | 875.157 | 743.7 | 8092.117 | 12:00 | 323.12 | 43.17 | 875.157 | 743.7 | 1985.147
12:30 | 286.1 | 76.06 | 0.4 | 105.7 | 3327.61 | 2022.4 | 1.6 | 642.1 | 737.7 | 0 | 905.822 | 0 | 468.26 | 5993.71 | 1643.522 | 8105.492 | 12:30 | 4351.41 | 2098.46 | 907.822 | 747.8 | 8105.492 | 12:30 | 324.02 | 42.66 | 907.822 | 747.8 | 2022.302
13:00 | 282.2 | 77.06 | 0.4 | 108.8 | 3260.11 | 1893.6 | 1.6 | 654.8 | 745.7 | 0 | 895.344 | 0 | 468.46 | 5810.11 | 1641.044 | 7919.614 | 13:00 | 4288.01 | 1970.66 | 897.344 | 763.6 | 7919.614 | 13:00 | 322.51 | 43.86 | 897.344 | 763.6 | 2027.314
13:30 | 281.2 | 77.59 | 0.4 | 112.7 | 3424.29 | 1847.8 | 1.3 | 685.1 | 732.7 | 0 | 732.151 | 0 | 471.89 | 5958.49 | 1464.851 | 7895.231 | 13:30 | 4438.19 | 1925.39 | 733.851 | 797.8 | 7895.231 | 13:30 | 322.21 | 44.19 | 733.851 | 797.8 | 1898.051
14:00 | 283.3 | 76.77 | 0.4 | 119.4 | 3458.67 | 2043.2 | 0.8 | 675.4 | 740.8 | 0 | 689.287 | 0 | 479.87 | 6178.07 | 1430.087 | 8088.027 | 14:00 | 4482.77 | 2119.97 | 690.487 | 794.8 | 8088.027 | 14:00 | 321.21 | 43.37 | 690.487 | 794.8 | 1849.867
14:30 | 282.2 | 76.14 | 0.4 | 117.8 | 3449.38 | 2147.8 | 0.9 | 668.4 | 739.7 | 0 | 773.076 | 0 | 476.54 | 6266.48 | 1512.776 | 8255.796 | 14:30 | 4471.28 | 2223.94 | 774.376 | 786.2 | 8255.796 | 14:30 | 299.41 | 42.54 | 774.376 | 786.2 | 1902.526
15:00 | 280.8 | 77.8 | 0.3 | 118.6 | 3434.88 | 2194.2 | 1.2 | 660.5 | 746.8 | 0 | 745.738 | 0 | 477.5 | 6290.78 | 1492.538 | 8260.818 | 15:00 | 4462.48 | 2272 | 747.238 | 779.1 | 8260.818 | 15:00 | 298.61 | 44 | 747.238 | 779.1 | 1868.948
15:30 | 284.6 | 77.93 | 0.3 | 117.1 | 3474.83 | 2296.4 | 0.9 | 697 | 751.3 | 0 | 498.777 | 0 | 479.93 | 6469.13 | 1250.077 | 8199.137 | 15:30 | 4510.73 | 2374.33 | 499.977 | 814.1 | 8199.137 | 15:30 | 310.51 | 44.13 | 499.977 | 814.1 | 1668.717
16:00 | 295.8 | 77.94 | 0.2 | 115.5 | 3510.53 | 2313.2 | 0.7 | 723.5 | 745.1 | 0 | 438.528 | 0 | 489.44 | 6547.93 | 1183.628 | 8220.998 | 16:00 | 4551.43 | 2391.14 | 439.428 | 839 | 8220.998 | 16:00 | 323.91 | 43.34 | 439.428 | 839 | 1645.678
16:30 | 299.1 | 77.97 | 0.2 | 120.7 | 3500.86 | 2369.1 | 0.5 | 733.4 | 754.5 | 0 | 280.922 | 0 | 497.97 | 6603.86 | 1035.422 | 8137.252 | 16:30 | 4554.46 | 2447.07 | 281.622 | 854.1 | 8137.252 | 16:30 | 324.52 | 43.27 | 281.622 | 854.1 | 1503.512
17:00 | 296.5 | 157.47 | 0.1 | 125.7 | 3445.28 | 2369.6 | 0.4 | 745 | 779.2 | 0 | 64.317 | 0 | 579.77 | 6560.28 | 843.517 | 7983.567 | 17:00 | 4520.98 | 2527.07 | 64.817 | 870.7 | 7983.567 | 17:00 | 305.31 | 43.57 | 64.817 | 870.7 | 1284.397
17:30 | 293.8 | 77.86 | 0.1 | 127.3 | 3444.02 | 2434.9 | 0.1 | 737.2 | 728.3 | 0 | 4.1 | 0 | 499.06 | 6616.22 | 732.4 | 7847.68 | 17:30 | 4466.12 | 2512.76 | 4.3 | 864.5 | 7847.68 | 17:30 | 303.81 | 44.36 | 4.3 | 864.5 | 1216.97
18:00 | 294.9 | 79.35 | 0 | 113.3 | 3475.48 | 2436.1 | 0 | 740.3 | 742.4 | 0 | 0 | 0 | 487.55 | 6651.88 | 742.4 | 7881.83 | 18:00 | 4512.78 | 2515.45 | 0 | 853.6 | 7881.83 | 18:00 | 305.71 | 44.15 | 0 | 853.6 | 1203.46
18:30 | 317.4 | 79.42 | 0 | 113.8 | 3536.5 | 2498.5 | 0 | 751.7 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 510.62 | 6786.7 | 785.4 | 8082.72 | 18:30 | 4639.3 | 2577.92 | 0 | 865.5 | 8082.72 | 18:30 | 305.89 | 44.82 | 0 | 865.5 | 1216.21
19:00 | 327.8 | 78.81 | 0 | 116.6 | 3571.1 | 2499.5 | 0 | 719.4 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 523.21 | 6790 | 788.4 | 8101.61 | 19:00 | 4687.3 | 2578.31 | 0 | 836 | 8101.61 | 19:00 | 305.47 | 45.11 | 0 | 836 | 1186.58
19:30 | 346.4 | 79.14 | 0 | 105.6 | 3545.43 | 2458 | 0 | 734.8 | 788 | 0 | 0 | 0 | 531.14 | 6738.23 | 788 | 8057.37 | 19:30 | 4679.83 | 2537.14 | 0 | 840.4 | 8057.37 | 19:30 | 328.61 | 46.34 | 0 | 840.4 | 1215.35
20:00 | 360.5 | 79.17 | 0 | 94.1 | 3527.6 | 2409.2 | 0 | 751.8 | 785.1 | 0 | 0 | 0 | 533.77 | 6688.6 | 785.1 | 8007.47 | 20:00 | 4673.2 | 2488.37 | 0 | 845.9 | 8007.47 | 20:00 | 336.01 | 46.37 | 0 | 845.9 | 1228.28
20:30 | 367.2 | 79.29 | 0 | 87.3 | 3550.07 | 2399.6 | 0 | 753.6 | 771.8 | 0 | 0 | 0 | 533.79 | 6703.27 | 771.8 | 8008.86 | 20:30 | 4689.07 | 2478.89 | 0 | 840.9 | 8008.86 | 20:30 | 336.22 | 46.49 | 0 | 840.9 | 1223.61
21:00 | 364.4 | 80.76 | 0 | 85.1 | 3663.09 | 2271.6 | 0 | 754 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 530.26 | 6688.69 | 763.5 | 7982.45 | 21:00 | 4790.99 | 2352.36 | 0 | 839.1 | 7982.45 | 21:00 | 336.32 | 48.26 | 0 | 839.1 | 1223.68
21:30 | 366.5 | 79.55 | 0 | 80.4 | 3602.42 | 2273 | 0 | 730.4 | 766.1 | 0 | 0 | 0 | 526.45 | 6605.82 | 766.1 | 7898.37 | 21:30 | 4735.02 | 2352.55 | 0 | 810.8 | 7898.37 | 21:30 | 335.82 | 47.05 | 0 | 810.8 | 1193.67
22:00 | 366.1 | 79.76 | 0 | 85.3 | 3595.42 | 2171.2 | 0 | 684 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 531.16 | 6450.62 | 763.5 | 7745.28 | 22:00 | 4725.02 | 2250.96 | 0 | 769.3 | 7745.28 | 22:00 | 336.32 | 47.36 | 0 | 769.3 | 1152.98
22:30 | 365.1 | 79.12 | 0 | 84.5 | 3594.52 | 2167.1 | 0 | 599.4 | 771 | 0 | 0 | 0 | 528.72 | 6361.02 | 771 | 7660.74 | 22:30 | 4730.62 | 2246.22 | 0 | 683.9 | 7660.74 | 22:30 | 334.53 | 46.72 | 0 | 683.9 | 1065.15
23:00 | 348.5 | 79.32 | 0 | 76.5 | 3470.95 | 2070.6 | 0 | 600.1 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 504.32 | 6141.65 | 758.6 | 7404.57 | 23:00 | 4578.05 | 2149.92 | 0 | 676.6 | 7404.57 | 23:00 | 336.03 | 46.42 | 0 | 676.6 | 1059.05
23:30 | 320.1 | 34.09 | 0 | 90.8 | 3501.23 | 1860.4 | 0 | 583.2 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 444.99 | 5944.83 | 774.7 | 7164.52 | 23:30 | 4596.03 | 1894.49 | 0 | 674 | 7164.52 | 23:30 | 345.13 | 46.19 | 0 | 674 | 1065.32
00:00 | 313.7 | 36.45 | 0 | 97.1 | 3412.99 | 1791.4 | 0 | 600.4 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 447.25 | 5804.79 | 771.2 | 7023.24 | 00:00 | 4497.89 | 1827.85 | 0 | 697.5 | 7023.24 | 00:00 | 345.04 | 48.55 | 0 | 697.5 | 1091.09
TOTAL MWh | 7240 | 1437.9 | 2.95 | 2030 | 81961.89 | 48085.9 | 11.1 | 15263.1 | 17814.3 | 0 | 7368.909 | 0 | 10710.85 | 145321.99 | 25183.209 | 181216.049 | TOTAL MWh | 107016.19 | 49523.8 | 7382.959 | 17293.1 | 181216.049 | TOTAL MWh | 7850.685 | 1090.65 | 7382.959 | 17293.1 | 33617.394

## HOP
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 00:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/04/2026 00:30:00 | 22/04/2026 18:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/04/2026 18:07:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/04/2026 18:28:00 | 22/04/2026 19:57:00 | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 19:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/04/2026 10:13:00 | 22/04/2026 23:21:00 | 22/04/2026 09:56:00 | 22/04/2026 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 06:30:00 | 22/04/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 07:00:00 | 22/04/2026 08:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 08:58:00 | 22/04/2026 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 10:00:00 | 22/04/2026 11:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 11:50:00 | 22/04/2026 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 12:30:00 | 22/04/2026 13:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 13:40:00 | 22/04/2026 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 23:14:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 17:36:00 | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 17:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 19:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 19:19:00 | 22/04/2026 20:09:00 |  | 22/04/2026 19:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 08:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 08:15:00 | 22/04/2026 16:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 16:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/04/2026 10:00:00 | 22/04/2026 10:30:00 | 22/04/2026 09:52:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas del G-23
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 14:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 14:08:00 | 22/04/2026 21:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 14:08 h, s/c generar 450 MW 16:05 h a max 20:35 h a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 21:28:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 08:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 08:56:00 | 22/04/2026 12:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 12:54:00 | 22/04/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 13:23:00 | 22/04/2026 23:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 23:15:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/04/2026 18:09:00 | 22/04/2026 18:57:00 | 22/04/2026 18:02:00 | 22/04/2026 18:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 11:29:00 | 22/04/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 22/04/2026 16:47:00 | 22/04/2026 17:10:00 | 22/04/2026 16:46:00 | 22/04/2026 17:06:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 05:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 05:05:00 | 22/04/2026 05:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 05:56:00 | 22/04/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 07:41:00 | 22/04/2026 08:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 08:45:00 | 22/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 12:33:00 | 22/04/2026 16:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Prueba de monitoreo de emisiones
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 16:00:00 | 22/04/2026 23:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 23:58:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 22 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CH Manta indisponible por mantenimiento correctivo de emergencia en brida de Tubería Forzada. | 19.6 | F | F/S | N | CORR. | 20667 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 22/04/2026 07:00 | 22/04/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 22/04/2026 07:00 | 22/04/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 22/04/2026 06:50 | 23/04/2026 00:00 | Aceite del sistema de lubricación contaminado con agua. Tareas a realizar: Cambio de aceite de lubricación de componentes, Limpieza integral de todo el conjunto del sistema de lubricación (cojinetes, tuberías, carter, tanque de aceite), cambio de tubería de alivio de presion de turbina. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/04/2026 08:17 | 22/04/2026 17:39 | A4.2 Mantenimiento 2do Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (L3) GENERADOR UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CONTINUA EL CAMBIO DEL RODETE DE LA TURBINA UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 2BS Y 2AI, CAMBIO DE VALVULA BY PASS 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BS Y 2AI, CAMBIO DE VALVULA BY PASS 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | LIMPIEZA DE TÚNEL | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 19:02 | LIMPIEZA DE TÚNEL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 20:47 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 20:47 | LIMPIEZA DE TÚNEL | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 22:37 | RENOVACION SCI (7D) REPARACION FILO DE ATAQUE (3D) COJINETE 1D VALVULA PRINCIPAL (4D) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 22:37 | LIMPIEZA DE TÚNEL | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/04/2026 23:02 | 22/04/2026 23:23 | INDISPONIBLE POR PERDIDA DE AGUA POR EJE DE TURBINA | 24 | F | F/S | N | CORR. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 18:04 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACIÓN QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 14:57 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/04/2026 08:59 | 22/04/2026 17:01 | TH-10 Mantenimiento 11vo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 22/04/2026 06:16 | 22/04/2026 11:30 | MANTENIMIENTO DE 98000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 17:06 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1. | 213.7 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 07:00 | 22/04/2026 17:06 | MONTAJE DE ELECTROVALVULA DE CONTROL DE VALVULA DE REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE VC3-1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 22/04/2026 07:06 | 22/04/2026 12:41 | CENTRAL INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE RENOVACIÓN DE SILICONA EN SUBESTACIÓN ETEN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 07:06 | 22/04/2026 12:41 | RENOVACIÓN DE SILICONA EN SUBESTACIÓN ETEN | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/04/2026 16:47 | 22/04/2026 17:10 | PRUEBA CON CARGA DE LA UNIDAD GT-1 POSTERIOR A REVISIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE UNIDAD GT-1 | 213.7 | P | F/S | N | PRUEBA | 14928 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - LIMPIEZA AISLADORES************************** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG1**************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 07:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG2**************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 22/04/2026 06:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG3*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG4****************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG2*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 22/04/2026 00:00 | 23/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LA CELDA DEL AUXILIAR N° 3 | 24.2661 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
22/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 22 de Abril del 2026 / SEM N° 16 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 22 de Abril del 2026 / SEM N° 16 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7015.2111 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6894.08 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6893.8612 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6772.23 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6769.2255 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6647.99 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6753.2471 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6631.81 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6730.8771 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6609.44 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6743.9354 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6622.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6680.3428 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6559.01 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6733.92 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6612.59 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1642.1096
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6756.4038 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6635.27 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1642.1096
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6715.0561 | [17 empty] | MIN | 2325.5037 | 753.7939 | 753.7939 | [7 empty] | 6593.96 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2325.5037 | 2306.3117 | 1694.5281
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 6968.9861 | [17 empty] | MIN | 2347.3808 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 6848.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2347.3808 | 2328.1888 | 1694.5281
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7089.8086 | [17 empty] | MIN | 2347.3808 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 6969.51 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2347.3808 | 2328.1888 | 1694.5281
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7276.0101 | [17 empty] | MIN | 2347.3808 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7156.432 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2347.3808 | 2328.1888 | 1696.0156
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7191.0867 | [17 empty] | MIN | 2347.3808 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7071.576 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2347.3808 | 2328.1888 | 1696.0156
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7326.3788 | [17 empty] | MIN | 2339.5341 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7205.819 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2339.5341 | 2320.3421 | 1703.8623
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7442.0488 | [17 empty] | MED | 2339.5341 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7321.007 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2339.5341 | 2320.3421 | 1703.8623
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7658.87 | [17 empty] | MED | 2339.5341 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7534.328 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2339.5341 | 2320.3421 | 1703.8623
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7788.1021 | [17 empty] | MED | 2341.9119 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7662.077 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2341.9119 | 2322.72 | 1703.8623
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7987.931 | [17 empty] | MED | 2341.9119 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7862.058 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2341.9119 | 2322.72 | 1703.8623
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [24 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8084.7344 | [17 empty] | MED | 2341.9119 | 775.671 | 775.671 | [7 empty] | 7959.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2341.9119 | 2322.72 | 1703.8623
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8218.5322 | [17 empty] | MED | 2250.9811 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8093.387 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2250.9811 | 2231.7892 | 1703.8623
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8215.736 | [17 empty] | MED | 2250.9811 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8090.884 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2250.9811 | 2231.7892 | 1703.8623
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8178.6961 | [17 empty] | MED | 2295.0348 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8054.161 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2295.0348 | 2275.8428 | 1702.3748
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8216.6521 | [17 empty] | MED | 2295.0348 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8092.117 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2295.0348 | 2275.8428 | 1702.3748
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8229.0916 | [17 empty] | MED | 2295.0348 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8105.492 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2295.0348 | 2275.8428 | 1702.3748
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8043.5119 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 7919.614 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8019.2613 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 7895.231 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8211.8029 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8088.027 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8379.166 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8255.796 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8384.178 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8260.818 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8322.2983 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8199.137 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8339.8394 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8220.998 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8255.8539 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 8137.252 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8103.9959 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 7983.567 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1480.8129
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7967.7097 | [17 empty] | MED | 2302.8815 | 728.7939 | 728.7939 | [7 empty] | 7847.68 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2302.8815 | 2283.6895 | 1694.5281
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8003.9758 | [17 empty] | MAX | 2228.666 | 654.5784 | 654.5784 | [7 empty] | 7881.83 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2228.666 | 2209.474 | 1694.5281
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8208.4954 | [17 empty] | MAX | 2267.1922 | 695.4824 | 695.4824 | [7 empty] | 8082.72 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.1922 | 2248.0003 | 1642.1096
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8228.118 | [17 empty] | MAX | 2255.646 | 683.9362 | 683.9362 | [7 empty] | 8101.61 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2255.646 | 2236.454 | 1642.1096
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8186.4787 | [17 empty] | MAX | 2255.646 | 683.9362 | 683.9362 | [7 empty] | 8057.37 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2255.646 | 2236.454 | 1642.1096
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8137.7166 | [17 empty] | MAX | 2255.646 | 683.9362 | 683.9362 | [7 empty] | 8007.47 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2255.646 | 2236.454 | 1642.1096
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8139.826 | [17 empty] | MAX | 2242.4252 | 670.7153 | 670.7153 | [7 empty] | 8008.86 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2242.4252 | 2223.2332 | 1642.1096
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8113.8711 | [17 empty] | MAX | 2242.4252 | 670.7153 | 670.7153 | [7 empty] | 7982.45 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2242.4252 | 2223.2332 | 1642.1096
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 8026.0017 | [17 empty] | MAX | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7898.37 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7873.2085 | [17 empty] | MAX | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7745.28 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7788.7618 | [17 empty] | MAX | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7660.74 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7532.7986 | [17 empty] | MIN | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7404.57 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7292.9522 | [17 empty] | MIN | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7164.52 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | [12 empty] | 7151.7736 | [17 empty] | MIN | 2352.9222 | 781.2124 | 781.2124 | [7 empty] | 7023.24 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2352.9222 | 2333.7302 | 1642.1096
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 513.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 145.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 234.3855 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1013.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 314.5111 | 1233.7094 | 0 | 0 | 3681.4066 | 4588.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 22.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5894 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4698486.08 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 22 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.1 | 38 | 70 | 43.8987 | 25.1 | 75 | 27.2 | 140 | 13.49 | 12.8 | 8.476 | -- | -- | 1.915 | 73.46 | 133.57 | 320.67 | 217.89 | 158.142 | 11.34 | 7.01 | 10.874 | 0.43 | -- | -- | 193.42 | 536.51 | 77.021 | 43.868 | 13.31 | 0.6 | 14.598 | 23.4 | 8.9512 | 15.463 | 15.6 | 47.42 | 47.71 | 55.363 | -- | 83.393 | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.417 | 8.785
00:30 | 5.1 | 38 | 70 | 43.8987 | 25.1 | 75 | 27.2 | 140 | 13.49 | 12.8 | 8.476 | -- | -- | 1.915 | 73.46 | 133.57 | 320.67 | 217.89 | 158.142 | 11.34 | 7.01 | 10.874 | 0.43 | -- | -- | 193.42 | 536.51 | 77.021 | 43.868 | 13.31 | 0.6 | 14.598 | 23.4 | 8.9512 | 15.463 | 15.6 | 47.42 | 47.71 | 55.363 | -- | 83.393 | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.417 | 8.785
01:00 | 5.1 | 38 | 70 | 42.2563 | 28.5 | 75 | 27.2 | 138 | 13.16 | 12.58 | 8.489 | -- | -- | 1.915 | 87.81 | 131.46 | 318.86 | 213.12 | 158.164 | 11.37 | 9.93 | 11.625 | 0.44 | -- | -- | 198.67 | 541.759 | 78.18 | 43.157 | 14.011 | 0 | 14.598 | 18 | 9.6176 | 15.463 | 15.6 | 48.38 | 48.67 | 54.749 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.903
01:30 | 5.1 | 38 | 70 | 42.2563 | 28.5 | 75 | 27.2 | 138 | 13.16 | 12.58 | 8.489 | -- | -- | 1.915 | 87.81 | 131.46 | 318.86 | 213.12 | 158.164 | 11.37 | 9.93 | 11.625 | 0.44 | -- | -- | 198.67 | 541.759 | 78.18 | 43.157 | 14.011 | 0 | 14.598 | 18 | 9.6176 | 15.463 | 15.6 | 48.38 | 48.67 | 54.749 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.903
02:00 | 5.1 | 38 | 69 | 43.2414 | 24.1 | 74 | 27.2 | 130 | 13.14 | 12.51 | 8.366 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 318.86 | 209.08 | 158.235 | 11.36 | 9.42 | 8.972 | 0.43 | -- | -- | 172 | 515.086 | 78.18 | 43.031 | 15.712 | 0 | 14.598 | 16.6 | 9.6387 | 15.463 | 15.6 | 48.23 | 48.52 | 54.749 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.559 | 8.975
02:30 | 5.1 | 38 | 69 | 43.2414 | 24.1 | 74 | 27.2 | 130 | 13.14 | 12.51 | 8.366 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 318.86 | 209.08 | 158.235 | 11.36 | 9.42 | 8.972 | 0.43 | -- | -- | 172 | 515.086 | 78.18 | 43.031 | 15.712 | 0 | 14.598 | 16.6 | 9.6387 | 15.463 | 15.6 | 48.23 | 48.52 | 54.749 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.559 | 8.975
03:00 | 5.1 | 38 | 68 | 44.6784 | 24 | 73 | 27.2 | 130 | 13.16 | 12.67 | 8.422 | -- | -- | 1.915 | 82.57 | 127.29 | 317.06 | 213.3 | 158.274 | 11.34 | 9.42 | 11.488 | 0.43 | -- | -- | 163.35 | 506.442 | 78.18 | 42.895 | 16.434 | 0 | 14.598 | 16.6 | 9.651 | 15.463 | 15.6 | 47.42 | 47.7 | 54.132 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.417 | 8.962
03:30 | 5.1 | 38 | 68 | 44.6784 | 24 | 73 | 27.2 | 130 | 13.16 | 12.67 | 8.422 | -- | -- | 1.915 | 82.57 | 127.29 | 317.06 | 213.3 | 158.274 | 11.34 | 9.42 | 11.488 | 0.43 | -- | -- | 163.35 | 506.442 | 78.18 | 42.895 | 16.434 | 0 | 14.598 | 16.6 | 9.651 | 15.463 | 15.6 | 47.42 | 47.7 | 54.132 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.417 | 8.962
04:00 | 5.1 | 38 | 67 | 45.6112 | 24 | 72 | 26.1 | 129 | 13.2 | 12.64 | 8.417 | -- | -- | 1.915 | 75.88 | 126.26 | 313.49 | 198.53 | 158.201 | 11.36 | 9.42 | 12.093 | 0.44 | -- | -- | 166.41 | 509.5 | 79.351 | 42.898 | 16.751 | 0.4 | 14.598 | 12.3 | 9.7032 | 15.463 | 15.6 | 46.81 | 47.1 | 54.132 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.995
04:30 | 5.1 | 38 | 67 | 45.6112 | 24 | 72 | 26.1 | 129 | 13.2 | 12.64 | 8.417 | -- | -- | 1.915 | 75.88 | 126.26 | 313.49 | 198.53 | 158.201 | 11.36 | 9.42 | 12.093 | 0.44 | -- | -- | 166.41 | 509.5 | 79.351 | 42.898 | 16.751 | 0.4 | 14.598 | 12.3 | 9.7032 | 15.463 | 15.6 | 46.81 | 47.1 | 54.132 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.995
05:00 | 5.1 | 38 | 67 | 46.253 | 24 | 72 | 26.1 | 126 | 13.13 | 12.72 | 8.374 | -- | -- | 1.915 | 74.26 | 125.23 | 313.49 | 198.53 | 158.141 | 11.4 | 9.42 | 11.431 | 0.45 | -- | -- | 166.68 | 509.773 | 78.18 | 43.272 | 16.495 | 0 | 14.598 | 11.2 | 9.7221 | 15.463 | 15.6 | 45.91 | 46.2 | 53.512 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.987
05:30 | 5.1 | 38 | 67 | 46.253 | 24 | 72 | 26.1 | 126 | 13.13 | 12.72 | 8.374 | -- | -- | 1.915 | 74.26 | 125.23 | 313.49 | 198.53 | 158.141 | 11.4 | 9.42 | 11.431 | 0.45 | -- | -- | 166.68 | 509.773 | 78.18 | 43.272 | 16.495 | 0 | 14.598 | 11.2 | 9.7221 | 15.463 | 15.6 | 45.91 | 46.2 | 53.512 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.987
06:00 | 5.1 | 38 | 66 | 44.6784 | 27.4 | 71 | 26.1 | 124 | 13.19 | 12.57 | 8.648 | 1.07 | 174.86 | 1.915 | 73.46 | 119.12 | 313.49 | 198.53 | 158.511 | 11.36 | 12.66 | 11.565 | 0.45 | -- | -- | 171.03 | 514.119 | 79.351 | 41.227 | 16.328 | 0 | 14.598 | 11 | 9.8704 | 15.463 | 15.6 | 45.38 | 45.67 | 53.512 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 9.011
06:30 | 5.1 | 38 | 66 | 44.6784 | 27.4 | 71 | 26.1 | 124 | 13.19 | 12.57 | 8.648 | 1.07 | 174.86 | 1.915 | 73.46 | 119.12 | 313.49 | 198.53 | 158.511 | 11.36 | 12.66 | 11.565 | 0.45 | -- | -- | 171.03 | 514.119 | 79.351 | 41.227 | 16.328 | 0 | 14.598 | 11 | 9.8704 | 15.463 | 15.6 | 45.38 | 45.67 | 53.512 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 9.011
07:00 | 5.1 | 38 | 66 | 38.9367 | 36.7 | 71 | 26.1 | 120 | 13.17 | 12.53 | 12.965 | -- | -- | 1.915 | 72.66 | 118.11 | 311.71 | 196.75 | 153.238 | 11.42 | 12.66 | 10.182 | 0.45 | -- | -- | 183.26 | 526.763 | 78.18 | 43.243 | 14.588 | 0.1 | 14.598 | 18.1 | 10.203 | 15.463 | 15.5 | 45.54 | 45.82 | 52.889 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.993
07:30 | 5.1 | 38 | 66 | 38.9367 | 36.7 | 71 | 26.1 | 120 | 13.17 | 12.53 | 12.965 | -- | -- | 1.915 | 72.66 | 118.11 | 311.71 | 196.75 | 153.238 | 11.42 | 12.66 | 10.182 | 0.45 | -- | -- | 183.26 | 526.763 | 78.18 | 43.243 | 14.588 | 0.1 | 14.598 | 18.1 | 10.203 | 15.463 | 15.5 | 45.54 | 45.82 | 52.889 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.993
08:00 | 5.1 | 38 | 65 | 39.2599 | 29.8 | 70 | 26.1 | 115 | 13.28 | 12.52 | 14.288 | -- | -- | 1.915 | 80.02 | 125.23 | 309.93 | 198.1 | 153.583 | 11.4 | 12.66 | 11.045 | 0.47 | -- | -- | 175.71 | 519.214 | 78.18 | 43.12 | 13.393 | 0 | 14.598 | 16.6 | 10.1167 | 15.463 | 15.5 | 45.81 | 46.1 | 52.262 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.978
08:30 | 5.1 | 38 | 65 | 39.2599 | 29.8 | 70 | 26.1 | 115 | 13.28 | 12.52 | 14.288 | -- | -- | 1.915 | 80.02 | 125.23 | 309.93 | 198.1 | 153.583 | 11.4 | 12.66 | 11.045 | 0.47 | -- | -- | 175.71 | 519.214 | 78.18 | 43.12 | 13.393 | 0 | 14.598 | 16.6 | 10.1167 | 15.463 | 15.5 | 45.81 | 46.1 | 52.262 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.978
09:00 | 5.1 | 38 | 65 | 38.8284 | 30.1 | 70 | 26.6 | 115 | 13.27 | 12.67 | 14.224 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 126.26 | 308.16 | 203.41 | 155.554 | 11.37 | 12.66 | 10.826 | 0.48 | -- | -- | 177.75 | 521.253 | 77.021 | 43.089 | 13.485 | 0 | 14.598 | 16.6 | 10.0523 | 15.463 | 15.5 | 45.34 | 45.63 | 52.262 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.984
09:30 | 5.1 | 38 | 65 | 38.8284 | 30.1 | 70 | 26.6 | 115 | 13.27 | 12.67 | 14.224 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 126.26 | 308.16 | 203.41 | 155.554 | 11.37 | 12.66 | 10.826 | 0.48 | -- | -- | 177.75 | 521.253 | 77.021 | 43.089 | 13.485 | 0 | 14.598 | 16.6 | 10.0523 | 15.463 | 15.5 | 45.34 | 45.63 | 52.262 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.984
10:00 | 4 | 38 | 65 | 39.6866 | 26.1 | 70 | 26.6 | 115 | 13.1 | 12.64 | 11.795 | -- | -- | 1.915 | 95.11 | 122.16 | 308.16 | 210.22 | 149.593 | 11.33 | 12.66 | 11.03 | 0.48 | -- | -- | 166.76 | 511.968 | 74.74 | 43.25 | 14.944 | 0 | 14.598 | 17.8 | 9.5428 | 15.463 | 15.5 | 44.58 | 44.87 | 50.998 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.968
10:30 | 4 | 38 | 65 | 39.6866 | 26.1 | 70 | 26.6 | 115 | 13.1 | 12.64 | 11.795 | -- | -- | 1.915 | 95.11 | 122.16 | 308.16 | 210.22 | 149.593 | 11.33 | 12.66 | 11.03 | 0.48 | -- | -- | 166.76 | 511.968 | 74.74 | 43.25 | 14.944 | 0 | 14.598 | 17.8 | 9.5428 | 15.463 | 15.5 | 44.58 | 44.87 | 50.998 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 8.968
11:00 | 4 | 38 | 65 | 39.6866 | 27.3 | 70 | 26.6 | 113 | 13.16 | 12.65 | 11.806 | -- | -- | 1.915 | 97.94 | 117.11 | 306.4 | 209.41 | 150.486 | 11.21 | 12.09 | 9.84 | 0.49 | -- | -- | 172.94 | 518.148 | 74.664 | 42.951 | 15.121 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2252 | 15.463 | 15.5 | 44.42 | 44.71 | 50.998 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 9.06
11:30 | 4 | 38 | 65 | 39.6866 | 27.3 | 70 | 26.6 | 113 | 13.16 | 12.65 | 11.806 | -- | -- | 1.915 | 97.94 | 117.11 | 306.4 | 209.41 | 150.486 | 11.21 | 12.09 | 9.84 | 0.49 | -- | -- | 172.94 | 518.148 | 74.664 | 42.951 | 15.121 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2252 | 15.463 | 15.5 | 44.42 | 44.71 | 50.998 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.361 | 9.06
12:00 | 3.4 | 38 | 65 | 38.1721 | 30 | 70 | 26.6 | 110 | 13.12 | 11.91 | 11.777 | -- | -- | 1.915 | 97.94 | 115.12 | 304.64 | 206.7 | 151.732 | 11.03 | 12.09 | 10.67 | 0.92 | -- | -- | 174.33 | 519.541 | 73.541 | 43.032 | 14.848 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2132 | 15.463 | 15.5 | 43.85 | 44.14 | 50.36 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.161 | 9.112
12:30 | 3.4 | 38 | 65 | 38.1721 | 30 | 70 | 26.6 | 110 | 13.12 | 11.91 | 11.777 | -- | -- | 1.915 | 97.94 | 115.12 | 304.64 | 206.7 | 151.732 | 11.03 | 12.09 | 10.67 | 0.92 | -- | -- | 174.33 | 519.541 | 73.541 | 43.032 | 14.848 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2132 | 15.463 | 15.5 | 43.85 | 44.14 | 50.36 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.161 | 9.112
13:00 | 3.4 | 38 | 64 | 37.9508 | 27.6 | 69 | 26.6 | 108 | 13.17 | 11.84 | 13.373 | -- | -- | 1.915 | 96.05 | 115.12 | 302.89 | 204.95 | 149.89 | 10.04 | 5.28 | 13.08 | 4.61 | -- | -- | 185.06 | 528.939 | 71.791 | 43.142 | 15.099 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2338 | 15.463 | 15.5 | 44.11 | 44.4 | 49.719 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.106 | 9.046
13:30 | 3.4 | 38 | 64 | 37.9508 | 27.6 | 69 | 26.6 | 108 | 13.17 | 11.84 | 13.373 | -- | -- | 1.915 | 96.05 | 115.12 | 302.89 | 204.95 | 149.89 | 10.04 | 5.28 | 13.08 | 4.61 | -- | -- | 185.06 | 528.939 | 71.791 | 43.142 | 15.099 | 0 | 14.598 | 17.9 | 9.2338 | 15.463 | 15.5 | 44.11 | 44.4 | 49.719 | -- | -- | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.106 | 9.046
14:00 | 3.4 | 38 | 64 | 34.0928 | 33.2 | 69 | 26.6 | 107 | 13.23 | 11.85 | 13.447 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 114.13 | 299.41 | 200.51 | 149.485 | 9.18 | 8.42 | 17.86 | 9.1 | -- | -- | 190.82 | 534.697 | 71.791 | 42.99 | 15.558 | 0 | 14.598 | 17.7 | 9.2996 | 15.463 | 15.5 | 46.57 | 46.86 | 48.425 | -- | -- | -- | 9.7354 | 2.0843 | 34.489 | 12.932 | 34.106 | 8.953
14:30 | 3.4 | 38 | 64 | 34.0928 | 33.2 | 69 | 26.6 | 107 | 13.23 | 11.85 | 13.447 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 114.13 | 299.41 | 200.51 | 149.485 | 9.18 | 8.42 | 17.86 | 9.1 | -- | -- | 190.82 | 534.697 | 71.791 | 42.99 | 15.558 | 0 | 14.598 | 17.7 | 9.2996 | 15.463 | 15.5 | 46.57 | 46.86 | 48.425 | -- | -- | -- | 9.7354 | 2.0843 | 34.489 | 12.932 | 34.106 | 8.953
15:00 | 3.4 | 38 | 63 | 33.3434 | 31.4 | 68 | 25 | 106 | 13.19 | 11.91 | 13.733 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 120.13 | 297.68 | 199.74 | 152.217 | 9 | 8.42 | 12.87 | 8.17 | -- | -- | 200.82 | 544.695 | 70.681 | 43.245 | 15.536 | 0.6 | 14.598 | 17.7 | 9.6306 | 15.463 | 15.4 | 48.08 | 48.37 | 48.425 | -- | -- | -- | 9.7553 | 2.0843 | 34.489 | 13.028 | 34.106 | 8.82
15:30 | 3.4 | 38 | 63 | 33.3434 | 31.4 | 68 | 25 | 106 | 13.19 | 11.91 | 13.733 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 120.13 | 297.68 | 199.74 | 152.217 | 9 | 8.42 | 12.87 | 8.17 | -- | -- | 200.82 | 544.695 | 70.681 | 43.245 | 15.536 | 0.6 | 14.598 | 17.7 | 9.6306 | 15.463 | 15.4 | 48.08 | 48.37 | 48.425 | -- | -- | -- | 9.7553 | 2.0843 | 34.489 | 13.028 | 34.106 | 8.82
16:00 | 3.4 | 38 | 63 | 32.5768 | 32.9 | 68 | 25 | 106 | 13.22 | 11.86 | 13.462 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 127.29 | 295.95 | 198.01 | 144.578 | 8.84 | 8.91 | 16.12 | 8.06 | -- | -- | 178.98 | 521.783 | 70.681 | 42.979 | 15.447 | 1.2 | 14.598 | 20.9 | 10.0455 | 15.463 | 15.4 | 45.49 | 45.78 | 47.772 | -- | -- | -- | 9.8383 | 2.0843 | 34.489 | 13.428 | 34.106 | 8.761
16:30 | 3.4 | 38 | 63 | 32.5768 | 32.9 | 68 | 25 | 106 | 13.22 | 11.86 | 13.462 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 127.29 | 295.95 | 198.01 | 144.578 | 8.84 | 8.91 | 16.12 | 8.06 | -- | -- | 178.98 | 521.783 | 70.681 | 42.979 | 15.447 | 1.2 | 14.598 | 20.9 | 10.0455 | 15.463 | 15.4 | 45.49 | 45.78 | 47.772 | -- | -- | -- | 9.8383 | 2.0843 | 34.489 | 13.428 | 34.106 | 8.761
17:00 | 3.4 | 38 | 63 | 23.9429 | 38.7 | 68 | 25 | 106 | 13.25 | 11.83 | 18.426 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 131.46 | 292.51 | 194.57 | 150.608 | 8.9 | 8.91 | 14.71 | 7.99 | -- | -- | 179.43 | 522.228 | 70.681 | 43.132 | 15.542 | 0 | 14.598 | 20.9 | 9.8274 | 15.463 | 15.3 | 44.71 | 45 | 47.115 | -- | -- | -- | 9.9278 | 2.0843 | 34.489 | 13.859 | 33.676 | 8.956
17:30 | 3.4 | 38 | 63 | 23.9429 | 38.7 | 68 | 25 | 106 | 13.25 | 11.83 | 18.426 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 131.46 | 292.51 | 194.57 | 150.608 | 8.9 | 8.91 | 14.71 | 7.99 | -- | -- | 179.43 | 522.228 | 70.681 | 43.132 | 15.542 | 0 | 14.598 | 20.9 | 9.8274 | 15.463 | 15.3 | 44.71 | 45 | 47.115 | -- | -- | -- | 9.9278 | 2.0843 | 34.489 | 13.859 | 33.676 | 8.956
18:00 | 3.4 | 38 | 63 | 21.6146 | 38.2 | 68 | 26 | 112 | 13.18 | 11.85 | 13.273 | 1.07 | 187.35 | 1.915 | 90.51 | 132.52 | 285.71 | 187.77 | 150.141 | 8.98 | 10.45 | 14.66 | 7.93 | -- | -- | 169.83 | 512.63 | 69.582 | 42.938 | 13.599 | 0 | 14.598 | 20.9 | 9.8241 | 15.463 | 15.3 | 44.96 | 45.24 | 47.115 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.552 | 10.071
18:30 | 3.4 | 38 | 63 | 21.6146 | 38.2 | 68 | 26 | 112 | 13.18 | 11.85 | 13.273 | 1.07 | 187.35 | 1.915 | 90.51 | 132.52 | 285.71 | 187.77 | 150.141 | 8.98 | 10.45 | 14.66 | 7.93 | -- | -- | 169.83 | 512.63 | 69.582 | 42.938 | 13.599 | 0 | 14.598 | 20.9 | 9.8241 | 15.463 | 15.3 | 44.96 | 45.24 | 47.115 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.552 | 10.071
19:00 | 3.4 | 38 | 63 | 22.5094 | 38.6 | 68 | 26 | 118 | 14.69 | 11.91 | 20.168 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 132.52 | 284.03 | 187.04 | 148.992 | 9.17 | 10.99 | 14.63 | 7.88 | -- | -- | 169.48 | 512.283 | 68.258 | 42.742 | 9.689 | 0.1 | 14.598 | 23.1 | 9.6682 | 15.463 | 15.3 | 44.58 | 44.87 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.751 | 10.559
19:30 | 3.4 | 38 | 63 | 22.5094 | 38.6 | 68 | 26 | 118 | 14.69 | 11.91 | 20.168 | -- | -- | 1.915 | 90.51 | 132.52 | 284.03 | 187.04 | 148.992 | 9.17 | 10.99 | 14.63 | 7.88 | -- | -- | 169.48 | 512.283 | 68.258 | 42.742 | 9.689 | 0.1 | 14.598 | 23.1 | 9.6682 | 15.463 | 15.3 | 44.58 | 44.87 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.751 | 10.559
20:00 | 3.4 | 38 | 63 | 25.1336 | 32.8 | 68 | 26 | 122 | 15.03 | 12.05 | 20.113 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 130.42 | 287.4 | 195.98 | 148.849 | 9.24 | 7.94 | 15.79 | 10.42 | -- | -- | 177.18 | 519.983 | 68.258 | 42.695 | 15.648 | 0 | 14.598 | 23.1 | 9.6509 | 15.463 | 15.3 | 43.85 | 44.13 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.806 | 11.315
20:30 | 3.4 | 38 | 63 | 25.1336 | 32.8 | 68 | 26 | 122 | 15.03 | 12.05 | 20.113 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 130.42 | 287.4 | 195.98 | 148.849 | 9.24 | 7.94 | 15.79 | 10.42 | -- | -- | 177.18 | 519.983 | 68.258 | 42.695 | 15.648 | 0 | 14.598 | 23.1 | 9.6509 | 15.463 | 15.3 | 43.85 | 44.13 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.806 | 11.315
21:00 | 3.4 | 38 | 63 | 26.6582 | 33.2 | 68 | 26 | 126 | 13.58 | 11.99 | 17.799 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 127.29 | 287.4 | 197.8 | 148.802 | 9.19 | 8.91 | 15.24 | 7.85 | -- | -- | 177.55 | 520.349 | 68.258 | 43.05 | 14.47 | 0 | 14.598 | 23.2 | 10.089 | 15.463 | 15.3 | 44.14 | 44.43 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.607 | 11.678
21:30 | 3.4 | 38 | 63 | 26.6582 | 33.2 | 68 | 26 | 126 | 13.58 | 11.99 | 17.799 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 127.29 | 287.4 | 197.8 | 148.802 | 9.19 | 8.91 | 15.24 | 7.85 | -- | -- | 177.55 | 520.349 | 68.258 | 43.05 | 14.47 | 0 | 14.598 | 23.2 | 10.089 | 15.463 | 15.3 | 44.14 | 44.43 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.607 | 11.678
22:00 | 3.4 | 38 | 63 | 27.0259 | 34.2 | 68 | 26 | 129 | 13.53 | 11.97 | 17.846 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 284.03 | 194.43 | 148.927 | 9.24 | 9.93 | 14.61 | 7.78 | -- | -- | 177.41 | 520.208 | 67.172 | 42.173 | 14.276 | 0.3 | 14.598 | 23.2 | 9.9863 | 15.463 | 15.3 | 44.34 | 44.63 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.355 | 11.148
22:30 | 3.4 | 38 | 63 | 27.0259 | 34.2 | 68 | 26 | 129 | 13.53 | 11.97 | 17.846 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 284.03 | 194.43 | 148.927 | 9.24 | 9.93 | 14.61 | 7.78 | -- | -- | 177.41 | 520.208 | 67.172 | 42.173 | 14.276 | 0.3 | 14.598 | 23.2 | 9.9863 | 15.463 | 15.3 | 44.34 | 44.63 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 33.355 | 11.148
23:00 | 3.4 | 38 | 63 | 30.7287 | 24.5 | 68 | 27.1 | 132 | 12.53 | 12.03 | 17.826 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 280.67 | 191.97 | 148.746 | 9.26 | 9.42 | 12.14 | 5.19 | -- | -- | 180.34 | 523.147 | 67.172 | 42.853 | 14.212 | 0 | 14.598 | 23 | 9.982 | 15.463 | 15.3 | 44.29 | 44.58 | 45.118 | 34.5653 | 79.227 | 39.7501 | 10.0047 | 2.0843 | 34.489 | 14.23 | 33.497 | 10.843
23:30 | 3.4 | 38 | 63 | 30.7287 | 24.5 | 68 | 27.1 | 132 | 12.53 | 12.03 | 17.826 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 280.67 | 191.97 | 148.746 | 9.26 | 9.42 | 12.14 | 5.19 | -- | -- | 180.34 | 523.147 | 67.172 | 42.853 | 14.212 | 0 | 14.598 | 23 | 9.982 | 15.463 | 15.3 | 44.29 | 44.58 | 45.118 | 34.5653 | 79.227 | 39.7501 | 10.0047 | 2.0843 | 34.489 | 14.23 | 33.497 | 10.843
MAX | 3.4 | 38 | 63 | 21.6146 | 24 | 68 | 25 | 106 | 12.53 | 11.83 | 8.366 | 1.07 | 174.86 | 1.915 | 72.66 | 114.13 | 280.67 | 187.04 | 144.578 | 8.84 | 5.28 | 8.972 | 0.43 | 0 | 0 | 163.35 | 506.442 | 67.172 | 41.227 | 9.689 | 0 | 14.598 | 11 | 8.9512 | 15.463 | 15.3 | 43.85 | 44.13 | 45.118 | 34.5653 | 79.227 | 39.7501 | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 33.355 | 8.761
MIN | 5.1 | 38 | 70 | 46.253 | 38.7 | 75 | 27.2 | 140 | 15.03 | 12.8 | 20.168 | 1.07 | 187.35 | 1.915 | 97.94 | 133.57 | 320.67 | 217.89 | 158.511 | 11.42 | 12.66 | 17.86 | 10.42 | 0 | 0 | 200.82 | 544.695 | 79.351 | 43.868 | 16.751 | 1.2 | 14.598 | 23.4 | 10.203 | 15.463 | 15.6 | 48.38 | 48.67 | 55.363 | 34.5653 | 83.393 | 39.7501 | 10.023 | 2.0843 | 34.489 | 14.318 | 34.559 | 11.678
PROM | 4.1583 | 38 | 65.125 | 35.8652 | 30.1 | 70.125 | 26.2917 | 119.875 | 13.3404 | 12.2708 | 13.1464 | 1.07 | 181.105 | 1.915 | 86.9925 | 125.1163 | 302.6083 | 201.0975 | 152.6287 | 10.3471 | 9.9867 | 12.6396 | 3.8058 | #DIV/0! | #DIV/0! | 177.8837 | 521.2924 | 73.7122 | 42.9572 | 14.7707 | 0.1375 | 14.598 | 18.5667 | 9.6977 | 15.463 | 15.4625 | 45.5921 | 45.8804 | 50.3092 | 34.5653 | 81.31 | 39.7501 | 9.7814 | 2.0843 | 34.489 | 13.1538 | 34.103 | 9.4526
INICIO | 5.1 | 38 | 70 | 43.8987 | 25.1 | 75 | 27.2 | 140 | 13.49 | 12.8 | 8.476 | -- | -- | 1.915 | 73.46 | 133.57 | 320.67 | 217.89 | 158.142 | 11.34 | 7.01 | 10.874 | 0.43 | -- | -- | 193.42 | 536.51 | 77.021 | 43.868 | 13.31 | 0.6 | 14.598 | 23.4 | 8.9512 | 15.463 | 15.6 | 47.42 | 47.71 | 55.363 | -- | 83.393 | -- | 9.6699 | 2.0843 | 34.489 | 12.616 | 34.417 | 8.785
FINAL | 3.4 | 38 | 63 | 30.7287 | 24.5 | 68 | 27.1 | 132 | 12.53 | 12.03 | 17.826 | -- | -- | 1.915 | 89.6 | 128.33 | 280.67 | 191.97 | 148.746 | 9.26 | 9.42 | 12.14 | 5.19 | -- | -- | 180.34 | 523.147 | 67.172 | 42.853 | 14.212 | 0 | 14.598 | 23 | 9.982 | 15.463 | 15.3 | 44.29 | 44.58 | 45.118 | 34.5653 | 79.227 | 39.7501 | 10.0047 | 2.0843 | 34.489 | 14.23 | 33.497 | 10.843
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 22 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.7871 | 1.0207 | 0.24 | 0.158 | 0.03039 | 3875.1858 | -- | -- | 0.74024 | 22.6817 | -- | 0.45905 | 0.09113 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.448 | 0.403 | -- | 264.225 | 0.11 | 0.014 | 53.85 | 0.134 | 0.32599 | 0.15202 | 9.06 | 0.29
00:30 | 2695 | 10.7871 | 1.0207 | 0.24 | 0.158 | 0.03039 | 3875.1858 | -- | -- | 0.74024 | 22.6817 | -- | 0.45905 | 0.09113 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.448 | 0.403 | -- | 264.225 | 0.11 | 0.014 | 53.85 | 0.134 | 0.32599 | 0.15202 | 9.06 | 0.29
01:00 | 2695 | 10.8157 | 1.0126 | 0.243 | 0.14 | 0.03036 | 3875.1894 | -- | -- | 0.70821 | 22.691 | -- | 0.46657 | 0.0785 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.446 | 0.406 | -- | 264.227 | 0.11 | 0.014 | 53.85 | 0.14 | 0.3229 | 0.13992 | 9.06 | 0.297
01:30 | 2695 | 10.8157 | 1.0126 | 0.243 | 0.14 | 0.03036 | 3875.1894 | -- | -- | 0.70821 | 22.691 | -- | 0.46657 | 0.0785 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.446 | 0.406 | -- | 264.227 | 0.11 | 0.014 | 53.85 | 0.14 | 0.3229 | 0.13992 | 9.06 | 0.297
02:00 | 2695 | 10.8481 | 0.9613 | 0.249 | 0.114 | 0.03318 | 3875.2141 | -- | -- | 0.67818 | 22.7538 | -- | 0.48161 | 0.07612 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.447 | 0.445 | -- | 264.228 | 0.091 | 0.013 | 53.85 | 0.141 | 0.3045 | 0.14696 | 8.98 | 0.308
02:30 | 2695 | 10.8481 | 0.9613 | 0.249 | 0.114 | 0.03318 | 3875.2141 | -- | -- | 0.67818 | 22.7538 | -- | 0.48161 | 0.07612 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.447 | 0.445 | -- | 264.228 | 0.091 | 0.013 | 53.85 | 0.141 | 0.3045 | 0.14696 | 8.98 | 0.308
03:00 | 2695 | 10.8829 | 0.9775 | 0.255 | 0.105 | 0.03698 | 3875.2275 | -- | -- | 0.64799 | 22.7879 | -- | 0.50461 | 0.06704 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.447 | 0.485 | -- | 264.229 | 0.074 | 0.013 | 53.85 | 0.139 | 0.28487 | 0.15794 | 8.95 | 0.325
03:30 | 2695 | 10.8829 | 0.9775 | 0.255 | 0.105 | 0.03698 | 3875.2275 | -- | -- | 0.64799 | 22.7879 | -- | 0.50461 | 0.06704 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.447 | 0.485 | -- | 264.229 | 0.074 | 0.013 | 53.85 | 0.139 | 0.28487 | 0.15794 | 8.95 | 0.325
04:00 | 2695 | 10.4686 | 0.9883 | 0.257 | 0.096 | 0.04171 | 3875.2498 | -- | -- | 0.6175 | 22.8446 | -- | 0.52846 | 0.05476 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.447 | 0.522 | -- | 264.23 | 0.058 | 0.012 | 53.85 | 0.134 | 0.26579 | 0.16551 | 8.94 | 0.357
04:30 | 2695 | 10.4686 | 0.9883 | 0.257 | 0.096 | 0.04171 | 3875.2498 | -- | -- | 0.6175 | 22.8446 | -- | 0.52846 | 0.05476 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.447 | 0.522 | -- | 264.23 | 0.058 | 0.012 | 53.85 | 0.134 | 0.26579 | 0.16551 | 8.94 | 0.357
05:00 | 2695 | 9.964 | 0.9829 | 0.255 | 0.082 | 0.04352 | 3875.2568 | -- | -- | 0.58682 | 22.8624 | -- | 0.52846 | 0.04238 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.447 | 0.56 | -- | 264.231 | 0.042 | 0.012 | 53.85 | 0.126 | 0.24997 | 0.17095 | 8.92 | 0.389
05:30 | 2695 | 9.964 | 0.9829 | 0.255 | 0.082 | 0.04352 | 3875.2568 | -- | -- | 0.58682 | 22.8624 | -- | 0.52846 | 0.04238 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.447 | 0.56 | -- | 264.231 | 0.042 | 0.012 | 53.85 | 0.126 | 0.24997 | 0.17095 | 8.92 | 0.389
06:00 | 2695 | 9.6365 | 0.9829 | 0.244 | 0.08 | 0.04159 | 3875.262 | -- | -- | 0.55637 | 22.8756 | -- | 0.51256 | 0.04077 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.447 | 0.575 | 101.01 | 264.232 | 0.026 | 0.012 | 53.85 | 0.116 | 0.24038 | 0.15794 | 9.06 | 0.421
06:30 | 2695 | 9.6365 | 0.9829 | 0.244 | 0.08 | 0.04159 | 3875.262 | -- | -- | 0.55637 | 22.8756 | -- | 0.51256 | 0.04077 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.447 | 0.575 | 101.01 | 264.232 | 0.026 | 0.012 | 53.85 | 0.116 | 0.24038 | 0.15794 | 9.06 | 0.421
07:00 | 2695 | 9.3163 | 0.9451 | 0.241 | 0.099 | 0.03492 | 3875.2638 | -- | -- | 0.52539 | 22.8803 | 332.708 | 0.50461 | 0.05287 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.448 | 0.57 | -- | 264.234 | 0.014 | 0.011 | 53.85 | 0.12 | 0.26702 | 0.11871 | 9.22 | 0.432
07:30 | 2695 | 9.3163 | 0.9451 | 0.241 | 0.099 | 0.03492 | 3875.2638 | -- | -- | 0.52539 | 22.8803 | 332.708 | 0.50461 | 0.05287 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.448 | 0.57 | -- | 264.234 | 0.014 | 0.011 | 53.85 | 0.12 | 0.26702 | 0.11871 | 9.22 | 0.432
08:00 | 2695 | 9.0082 | 0.9073 | 0.249 | 0.101 | 0.02037 | 3875.2485 | -- | -- | 0.49417 | 22.8414 | -- | 0.52051 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.448 | 0.558 | -- | 264.235 | 0.015 | 0.009 | 53.85 | 0.127 | 0.26849 | 0.12061 | 9.24 | 0.444
08:30 | 2695 | 9.0082 | 0.9073 | 0.249 | 0.101 | 0.02037 | 3875.2485 | -- | -- | 0.49417 | 22.8414 | -- | 0.52051 | 0.06488 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.448 | 0.558 | -- | 264.235 | 0.015 | 0.009 | 53.85 | 0.127 | 0.26849 | 0.12061 | 9.24 | 0.444
09:00 | 2695 | 8.7111 | 0.9262 | 0.251 | 0.103 | 0.01477 | 3875.2403 | -- | -- | 0.46333 | 22.8205 | -- | 0.52051 | 0.07612 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.448 | 0.549 | -- | 264.23 | 0.018 | 0.006 | 53.85 | 0.134 | 0.26702 | 0.11808 | 9.18 | 0.456
09:30 | 2695 | 8.7111 | 0.9262 | 0.251 | 0.103 | 0.01477 | 3875.2403 | -- | -- | 0.46333 | 22.8205 | -- | 0.52051 | 0.07612 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.448 | 0.549 | -- | 264.23 | 0.018 | 0.006 | 53.85 | 0.134 | 0.26702 | 0.11808 | 9.18 | 0.456
10:00 | 2695 | 8.4198 | 0.9451 | 0.255 | 0.114 | 0.01285 | 3875.2293 | -- | -- | 0.43378 | 22.7925 | -- | 0.52846 | 0.09113 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.446 | 0.545 | -- | 264.225 | 0.02 | 0.004 | 53.85 | 0.138 | 0.26212 | 0.12318 | 9.18 | 0.46
10:30 | 2695 | 8.4198 | 0.9451 | 0.255 | 0.114 | 0.01285 | 3875.2293 | -- | -- | 0.43378 | 22.7925 | -- | 0.52846 | 0.09113 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.446 | 0.545 | -- | 264.225 | 0.02 | 0.004 | 53.85 | 0.138 | 0.26212 | 0.12318 | 9.18 | 0.46
11:00 | 2695 | 8.1174 | 0.964 | 0.259 | 0.131 | 0.01154 | 3875.2299 | -- | -- | 0.40529 | 22.7941 | -- | 0.52051 | 0.09654 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.446 | 0.54 | -- | 264.221 | 0.016 | 0.002 | 53.85 | 0.133 | 0.25239 | 0.12318 | 9.19 | 0.464
11:30 | 2695 | 8.1174 | 0.964 | 0.259 | 0.131 | 0.01154 | 3875.2299 | -- | -- | 0.40529 | 22.7941 | -- | 0.52051 | 0.09654 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.446 | 0.54 | -- | 264.221 | 0.016 | 0.002 | 53.85 | 0.133 | 0.25239 | 0.12318 | 9.19 | 0.464
12:00 | 2695 | 7.8066 | 0.9721 | 0.255 | 0.154 | 0.01111 | 3875.2177 | -- | -- | 0.37265 | 22.7631 | -- | 0.50461 | 0.105 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.535 | -- | 264.216 | 0.014 | 0.002 | 53.85 | 0.13 | 0.25118 | 0.11433 | 9.21 | 0.466
12:30 | 2695 | 7.8066 | 0.9721 | 0.255 | 0.154 | 0.01111 | 3875.2177 | -- | -- | 0.37265 | 22.7631 | -- | 0.50461 | 0.105 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.535 | -- | 264.216 | 0.014 | 0.002 | 53.85 | 0.13 | 0.25118 | 0.11433 | 9.21 | 0.466
13:00 | 2695 | 7.6814 | 0.9694 | 0.259 | 0.174 | 0.01191 | 3875.2171 | -- | -- | 0.33933 | 22.7615 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.539 | -- | 264.212 | 0.012 | 0.003 | 53.85 | 0.127 | 0.24636 | 0.1131 | 9.25 | 0.469
13:30 | 2695 | 7.6814 | 0.9694 | 0.259 | 0.174 | 0.01191 | 3875.2171 | -- | -- | 0.33933 | 22.7615 | -- | 0.49666 | 0.11704 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.539 | -- | 264.212 | 0.012 | 0.003 | 53.85 | 0.127 | 0.24636 | 0.1131 | 9.25 | 0.469
14:00 | 2695 | 7.7178 | 0.9667 | 0.247 | 0.196 | 0.01175 | 3875.2199 | -- | -- | 0.30444 | 22.7685 | -- | 0.47409 | 0.13757 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.55 | -- | 264.207 | 0.014 | 0.003 | 53.85 | 0.13 | 0.25481 | 0.09358 | 9.27 | 0.467
14:30 | 2695 | 7.7178 | 0.9667 | 0.247 | 0.196 | 0.01175 | 3875.2199 | -- | -- | 0.30444 | 22.7685 | -- | 0.47409 | 0.13757 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.446 | 0.55 | -- | 264.207 | 0.014 | 0.003 | 53.85 | 0.13 | 0.25481 | 0.09358 | 9.27 | 0.467
15:00 | 2695 | 7.7731 | 0.9613 | 0.24 | 0.187 | 0.01577 | 3875.2159 | -- | -- | 0.29509 | 22.7584 | -- | 0.45179 | 0.17438 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.447 | 0.559 | -- | 264.202 | 0.017 | 0.002 | 53.85 | 0.14 | 0.26456 | 0.09017 | 9.18 | 0.463
15:30 | 2695 | 7.7731 | 0.9613 | 0.24 | 0.187 | 0.01577 | 3875.2159 | -- | -- | 0.29509 | 22.7584 | -- | 0.45179 | 0.17438 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.447 | 0.559 | -- | 264.202 | 0.017 | 0.002 | 53.85 | 0.14 | 0.26456 | 0.09017 | 9.18 | 0.463
16:00 | 2695 | 7.7972 | 0.9586 | 0.233 | 0.177 | 0.0183 | 3875.2223 | -- | -- | 0.32372 | 22.7747 | -- | 0.42999 | 0.20806 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.448 | 0.569 | -- | 264.198 | 0.021 | 0.003 | 53.85 | 0.14 | 0.28187 | 0.0868 | 9.13 | 0.45
16:30 | 2695 | 7.7972 | 0.9586 | 0.233 | 0.177 | 0.0183 | 3875.2223 | -- | -- | 0.32372 | 22.7747 | -- | 0.42999 | 0.20806 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.448 | 0.569 | -- | 264.198 | 0.021 | 0.003 | 53.85 | 0.14 | 0.28187 | 0.0868 | 9.13 | 0.45
17:00 | 2695 | 7.8278 | 0.9559 | 0.225 | 0.174 | 0.02273 | 3875.2205 | 69.852 | 30.0001 | 0.35407 | 22.7701 | 332.708 | 0.40868 | 0.25102 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.447 | 0.579 | -- | 264.193 | 0.025 | 0.003 | 53.85 | 0.135 | 0.31828 | 0.07321 | 9.13 | 0.435
17:30 | 2695 | 7.8278 | 0.9559 | 0.225 | 0.174 | 0.02273 | 3875.2205 | 69.852 | 30.0001 | 0.35407 | 22.7701 | 332.708 | 0.40868 | 0.25102 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.447 | 0.579 | -- | 264.193 | 0.025 | 0.003 | 53.85 | 0.135 | 0.31828 | 0.07321 | 9.13 | 0.435
18:00 | 2695 | 7.8631 | 0.9883 | 0.216 | 0.173 | 0.02421 | 3875.2232 | -- | -- | 0.38333 | 22.777 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.447 | 0.573 | 101.01 | 264.188 | 0.038 | 0.004 | 53.85 | 0.127 | 0.35258 | 0.07909 | 9.11 | 0.42
18:30 | 2695 | 7.8631 | 0.9883 | 0.216 | 0.173 | 0.02421 | 3875.2232 | -- | -- | 0.38333 | 22.777 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.447 | 0.573 | 101.01 | 264.188 | 0.038 | 0.004 | 53.85 | 0.127 | 0.35258 | 0.07909 | 9.11 | 0.42
19:00 | 2695 | 7.8956 | 1.045 | 0.21 | 0.173 | 0.02224 | 3875.219 | -- | -- | 0.41288 | 22.7662 | -- | 0.36726 | 0.3279 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.447 | 0.557 | -- | 264.184 | 0.046 | 0.005 | 53.85 | 0.125 | 0.38454 | 0.08569 | 9.08 | 0.401
19:30 | 2695 | 7.8956 | 1.045 | 0.21 | 0.173 | 0.02224 | 3875.219 | -- | -- | 0.41288 | 22.7662 | -- | 0.36726 | 0.3279 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.447 | 0.557 | -- | 264.184 | 0.046 | 0.005 | 53.85 | 0.125 | 0.38454 | 0.08569 | 9.08 | 0.401
20:00 | 2695 | 7.9132 | 1.045 | 0.22 | 0.161 | 0.0191 | 3875.2254 | -- | -- | 0.44848 | 22.7825 | -- | 0.38082 | 0.35908 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.447 | 0.54 | -- | 264.179 | 0.068 | 0.012 | 53.85 | 0.124 | 0.40079 | 0.10764 | 9.08 | 0.38
20:30 | 2695 | 7.9132 | 1.045 | 0.22 | 0.161 | 0.0191 | 3875.2254 | -- | -- | 0.44848 | 22.7825 | -- | 0.38082 | 0.35908 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.447 | 0.54 | -- | 264.179 | 0.068 | 0.012 | 53.85 | 0.124 | 0.40079 | 0.10764 | 9.08 | 0.38
21:00 | 2695 | 7.9288 | 1.0531 | 0.228 | 0.148 | 0.01605 | 3875.226 | -- | -- | 0.4913 | 22.784 | -- | 0.38082 | 0.37177 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.447 | 0.518 | -- | 264.174 | 0.087 | 0.017 | 53.85 | 0.132 | 0.41064 | 0.12254 | 9.08 | 0.36
21:30 | 2695 | 7.9288 | 1.0531 | 0.228 | 0.148 | 0.01605 | 3875.226 | -- | -- | 0.4913 | 22.784 | -- | 0.38082 | 0.37177 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.447 | 0.518 | -- | 264.174 | 0.087 | 0.017 | 53.85 | 0.132 | 0.41064 | 0.12254 | 9.08 | 0.36
22:00 | 2695 | 7.9299 | 1.0612 | 0.235 | 0.139 | 0.01329 | 3875.2336 | -- | -- | 0.53478 | 22.8034 | -- | 0.3876 | 0.38458 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.447 | 0.497 | -- | 264.17 | 0.106 | 0.023 | 53.85 | 0.142 | 0.42951 | 0.12644 | 9.08 | 0.339
22:30 | 2695 | 7.9299 | 1.0612 | 0.235 | 0.139 | 0.01329 | 3875.2336 | -- | -- | 0.53478 | 22.8034 | -- | 0.3876 | 0.38458 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.447 | 0.497 | -- | 264.17 | 0.106 | 0.023 | 53.85 | 0.142 | 0.42951 | 0.12644 | 9.08 | 0.339
23:00 | 2695 | 7.9294 | 1.0747 | 0.243 | 0.128 | 0.01596 | 3875.2492 | -- | -- | 0.57746 | 22.8484 | -- | 0.39462 | 0.39102 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.446 | 0.475 | -- | 264.165 | 0.126 | 0.026 | 53.85 | 0.144 | 0.40899 | 0.17331 | 9.09 | 0.318
23:30 | 2695 | 7.9294 | 1.0747 | 0.243 | 0.128 | 0.01596 | 3875.2492 | -- | -- | 0.57746 | 22.8484 | -- | 0.39462 | 0.39102 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.446 | 0.475 | -- | 264.165 | 0.126 | 0.026 | 53.85 | 0.144 | 0.40899 | 0.17331 | 9.09 | 0.318

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.333
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.09
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.23
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.74
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 22 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/04/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 130.39
22/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 205.436
22/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 03:30:00 | 12:30:00 | 100
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 29.305
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.955
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.569
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.601
22/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 29.138

## STOCK_COMB
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Según stock fisico de tanques de almacenamiento
22/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
22/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.65 | 270.65 | 0 | m3
22/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
22/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
22/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
22/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
22/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
22/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.71 | 862.71 | 0 | m3
22/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.3 | 1076.0956 | 0 | m3
22/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 598.91 | 598.447 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
22/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
22/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9809.94 | 9795.931 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A REQUERIMIENTO DE PRUEBA DE UNIDAD GT-1 A SOLICITUD PROPIA Y A CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA. STOCK FINAL DECLARADO CORRESPONDE A LAS VARIACIONES CONSIDERADAS EN LA PRECISION DE LOS MEDIDORES.
22/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
22/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
22/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 595.14
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 826
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 11.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2406.47
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1803.9773
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1696.8578
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1696.409
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1678.456
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 154257.513
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 822165
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 815794
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 829079
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 41186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1083400.13
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1085960.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.2044
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 889081.2215
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 917242.6086
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1134715.16
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 15189
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24605.47
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24605.47
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18854.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17201.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17249.46
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12446
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12441.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11784.19
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13782.97
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 12.2522
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1297453
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 22 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/04/2026 00:00 | 864.1 | -- | 84.23 | 84.23 | 4481.6 | 514.85 | 8385 | 22977 | 4481.85 | 4427.5737 | 4479.7058 | 4478.0838 | 6639.3 | 7153.199
22/04/2026 01:00 | 864 | -- | 87.03 | 87.03 | 4481.6 | 512.89 | 8647 | 23183 | 4496.4855 | 4448.133 | 4494.3328 | 4492.2668 | 6638.9 | 7153.116
22/04/2026 02:00 | 865.1 | -- | 89.44 | 89.44 | 4481.6 | 513.87 | 8908 | 23201 | 4546.7082 | 4527.2178 | 4544.2066 | 4542.3236 | 6638.9 | 7153.151
22/04/2026 03:00 | 866.3 | -- | 91.94 | 91.94 | 4474.7 | 516.81 | 9148 | 23195 | 4555.7079 | 4536.8125 | 4553.2264 | 4551.2294 | 6639.3 | 7153.109
22/04/2026 04:00 | 866.3 | -- | 93.62 | 93.62 | 4481.6 | 521.71 | 9298 | 23208 | 4550.8792 | 4529.8801 | 4548.4935 | 4546.6094 | 6637.3 | 7152.91
22/04/2026 05:00 | 866.3 | -- | 94.43 | 94.43 | 4474.7 | 514.85 | 9376 | 23228 | 4517.9161 | 4481.6146 | 4515.8199 | 4513.6508 | 6638.5 | 7152.751
22/04/2026 06:00 | 866.3 | -- | 94.19 | 94.19 | 4483.6 | 514.85 | 9360 | 23214 | 4450.9746 | 4381.8157 | 4449.1001 | 4446.4954 | 6658.1 | 7152.648
22/04/2026 07:00 | 866.3 | -- | 92.49 | 92.49 | 4489.2 | 514.85 | 9228 | 23178 | 4395.6283 | 4314.2074 | 4393.4299 | 4391.5275 | 6638.9 | 7152.62
22/04/2026 08:00 | 866.3 | -- | 92.11 | 92.11 | 4478.7 | 513.87 | 9164 | 23175 | 4388.4757 | 4318.0492 | 4385.8261 | 4385.0399 | 6660.9 | 7152.847
22/04/2026 09:00 | 859.5 | -- | 91.73 | 91.73 | 4474.6 | 508.97 | 9120 | 23074 | 4372.4983 | 4291.5309 | 4369.3374 | 4372.0054 | 6652.2 | 7152.696
22/04/2026 10:00 | 857.1 | -- | 90.42 | 90.42 | 4477.1 | 516.81 | 9017 | 22626 | 4351.1852 | 4261.1244 | 4346.7323 | 4353.7448 | 6639.3 | 7152.468
22/04/2026 11:00 | 854.2 | 2975.61 | 89.39 | 89.39 | 4473.3 | 509.95 | 8903 | 22784 | 4322.5009 | 4216.8609 | 4317.4217 | 4327.0946 | 6640.9 | 7152.792
22/04/2026 12:00 | 852.6 | 2976.31 | 87.97 | 87.97 | 4472.8 | 513.87 | 8790 | 22798 | 4300.37 | 4179.2976 | 4295.3227 | 4305.3825 | 6639.3 | 7152.675
22/04/2026 13:00 | 852.5 | 2976.39 | 87.29 | 87.29 | 4474.3 | 512.89 | 8693 | 22830 | 4310.7738 | 4189.5221 | 4305.6903 | 4315.3961 | 6642 | 7152.344
22/04/2026 14:00 | 851 | 2977.78 | 87.23 | 87.23 | 4475.2 | 514.85 | 8660 | 22640 | 4346.4817 | 4243.4623 | 4341.2288 | 4354.0893 | 6641.3 | 7152.544
22/04/2026 15:00 | 850.9 | 2974.02 | 86.68 | 86.68 | 4477 | 515.83 | 8628 | 22805 | 4378.3851 | 4303.3679 | 4372.6814 | 4384.7679 | 6642.4 | 7151.924
22/04/2026 16:00 | 851.2 | 2974.02 | 86.23 | 86.23 | 4487.4 | 515.83 | 8576 | 22716 | 4392.456 | 4322.7458 | 4387.0639 | 4398.5069 | 6641.3 | 7152.365
22/04/2026 17:00 | 854.8 | 2898.37 | 85.6 | 85.6 | 4480.9 | 516.81 | 8490 | 22611 | 4378.7796 | 4306.7913 | 4374.7917 | 4381.969 | 6641.6 | 7151.213
22/04/2026 18:00 | 788.1 | 2878.8 | 84.56 | 84.56 | 4481.9 | 515.83 | 8404 | 22647 | 4366.6732 | 4293.5905 | 4363.628 | 4366.1193 | 6643.2 | 7150.834
22/04/2026 19:00 | 788.1 | 2936.26 | 83.13 | 83.13 | 4481.6 | 515.83 | 8301 | 22727 | 4347.9049 | 4258.4236 | 4345.7572 | 4345.5188 | 6639.7 | 7151.048
22/04/2026 20:00 | 855.5 | 2975.35 | 82.31 | 82.31 | 4481.6 | 515.83 | 8205 | 22771 | 4341.8159 | 4238.0084 | 4339.3478 | 4338.6272 | 6639.3 | 7150.972
22/04/2026 21:00 | 875.6 | 2972.23 | 82.11 | 82.11 | 4481.6 | 514.85 | 8187 | 22664 | 4331.7844 | 4226.1989 | 4329.8255 | 4328.5297 | 6638.9 | 7150.938
22/04/2026 22:00 | 865.2 | 2975.29 | 82.48 | 82.48 | 4481.6 | 515.83 | 8235 | 22716 | 4372.908 | 4282.0476 | 4370.6493 | 4369.1257 | 6638.9 | 7150.862
22/04/2026 23:00 | 869.8 | 2971.65 | 83.52 | 83.52 | 4474.7 | 516.81 | 8349 | 22640 | 4413.4353 | 4340.5799 | 4411.4398 | 4409.6672 | 6640.5 | 7150.779

## TEMP_AMB
miércoles, 22 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/04/2026 00:00 | 20.4 | 25.05 | 25.05 | 20.9 | 20.9 | 23.51 | 23.51 | 19.6 | 37.83 | 20.1 | 20.8 | 26.62 | 22.863 | 19.6 | 23.33
22/04/2026 01:00 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 20.9 | 20.9 | 23.29 | 23.29 | 19.5 | 37.45 | 20.2 | 20.8 | 26.38 | 22.612 | 19.8 | 23.13
22/04/2026 02:00 | 19.2 | 24.08 | 24.08 | 20.8 | 20.8 | 23.1 | 23.1 | 19.5 | 37.02 | 20.1 | 20.8 | 26.09 | 22.55 | 19.6 | 23.61
22/04/2026 03:00 | 19 | 23.51 | 23.51 | 20.7 | 20.7 | 22.81 | 22.81 | 19.2 | 36.33 | 19.9 | 20.9 | 25.8299 | 22.425 | 19.7 | 23.82
22/04/2026 04:00 | 18.4 | 22.82 | 22.82 | 20.3 | 20.3 | 22.48 | 22.48 | 19.2 | 35.64 | 19.6 | 20.5 | 25.73 | 22.3 | 19.5 | 23.91
22/04/2026 05:00 | 18.7 | 22.66 | 22.66 | 20.3 | 20.3 | 22.18 | 22.18 | 19.1 | 34.67 | 19.6 | 20.2 | 25.57 | 21.825 | 19.4 | 24
22/04/2026 06:00 | 18.1 | 22.67 | 22.67 | 20.3 | 20.3 | 22.14 | 22.14 | 19.1 | 35.66 | 19.8 | 20 | 25.43 | 21.412 | 19.4 | 24.09
22/04/2026 07:00 | 17.6 | 22.89 | 22.89 | 20.6 | 20.6 | 22.04 | 22.04 | 19.1 | 35.66 | 19.9 | 20.1 | 25.38 | 20.975 | 19.3 | 24.26
22/04/2026 08:00 | 21 | 23.78 | 23.78 | 20.6 | 20.6 | 22.97 | 22.97 | 19.1 | 36.23 | 19.8 | 20.2 | 25.63 | 21.0214 | 19.6 | 25.44
22/04/2026 09:00 | 26 | 25.17 | 25.17 | 20.7 | 20.7 | 23.87 | 23.87 | 19.4 | 37.86 | 19.9 | 20.6 | 26.33 | 21.05 | 19.6 | 26.3
22/04/2026 10:00 | 27 | 26.6 | 26.6 | 21.2 | 21.2 | 24.48 | 24.48 | 19.6 | 39.16 | 20.5 | 21.4 | 27.26 | 21.425 | 20.4 | 26.95
22/04/2026 11:00 | 29 | 28.99 | 28.99 | 22.9 | 22.9 | 25.04 | 25.04 | 20.1 | 40.75 | 22.1 | 23.7 | 27.72 | 21.35 | 22.5 | 29.14
22/04/2026 12:00 | 31 | 30.56 | 30.56 | 24.5 | 24.5 | 25.39 | 25.39 | 20.9 | 40.88 | 23.2 | 25 | 28.03 | 21.45 | 23.9 | 29.65
22/04/2026 13:00 | 31 | 30.48 | 30.48 | 24.4 | 24.4 | 25.83 | 25.83 | 21.6 | 40.09 | 23.3 | 25.2 | 28.49 | 22.5 | 24.1 | 29.43
22/04/2026 14:00 | 31 | 29.34 | 29.34 | 23.9 | 23.9 | 25.96 | 25.96 | 21.5 | 39.55 | 24.2 | 25.4 | 28.83 | 22.375 | 23.7 | 30.08
22/04/2026 15:00 | 29 | 27.85 | 27.85 | 23.8 | 23.8 | 25.77 | 25.77 | 21.2 | 38.84 | 24.6 | 25.7 | 29.51 | 23.187 | 24.4 | 29.35
22/04/2026 16:00 | 27 | 26.99 | 26.99 | 22.7 | 22.7 | 25.85 | 25.85 | 21.2 | 38.35 | 23.2 | 25.1 | 29.54 | 23.325 | 23.4 | 29.46
22/04/2026 17:00 | 25 | 26.73 | 26.73 | 22.1 | 22.1 | 25.66 | 25.66 | 20.9 | 39.03 | 22.5 | 22.9 | 29.78 | 23.226 | 22.1 | 28.73
22/04/2026 18:00 | 22 | 26.04 | 26.04 | 22.6 | 22.6 | 25.75 | 25.75 | 21.2 | 38.2 | 22.3 | 21.8 | 29.43 | 22.5 | 21.6 | 27.55
22/04/2026 19:00 | 22 | 24.94 | 24.94 | 22.6 | 22.6 | 25.14 | 25.14 | 21 | 36.75 | 21.3 | 21.6 | 28.64 | 21.95 | 21.1 | 26.37
22/04/2026 20:00 | 21 | 24.46 | 24.46 | 22.2 | 22.2 | 24.56 | 24.56 | 20.6 | 36.29 | 21 | 21.3 | 27.91 | 21.6 | 20.5 | 25.59
22/04/2026 21:00 | 21 | 24.2 | 24.2 | 21.9 | 21.9 | 24.03 | 24.03 | 20.1 | 35.85 | 20.7 | 21.8 | 27.3 | 21.325 | 20.3 | 25.07
22/04/2026 22:00 | 21 | 24.95 | 24.95 | 21.4 | 21.4 | 23.65 | 23.65 | 20.6 | 36.02 | 20.5 | 20.4 | 26.79 | 21.2239 | 19.8 | 25.25
22/04/2026 23:00 | 21 | 24.93 | 24.93 | 21.5 | 21.5 | 23.31 | 23.31 | 20.1 | 35.18 | 20.5 | 20.7 | 26.37 | 21.237 | 19.7 | 24.99

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 215.57 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00
22/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 22/04/2026 06:00 | 23/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 22 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
22/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 16.5 | 53.09 |  |  | 8 | 9.4 | 13.741 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 4.9957 | 7.1587 |  |  |  | 13.241 | 12.577 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 16.5 | 54.22 |  |  | 8.1 | 9 | 13.444 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 6.0802 | 7.472 |  |  |  | 13.24 | 12.844 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 16.5 | 53.41 |  |  | 8.4 | 9 | 12.697 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 4.6927 | 7.9471 |  |  |  | 14.366 | 13.901 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 16.5 | 53.55 |  |  | 8.9 | 8.6 | 13.232 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 5.1136 | 8.1072 |  |  |  | 13.764 | 12.915 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 16.5 | 55.97 |  |  | 7.8 | 8.2 | 12.167 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 5.9243 | 6.7984 |  |  |  | 13.372 | 12.593 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 16.5 | 51.04 |  |  | 7.8 | 8.5 | 12.884 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 5.489 | 7.1425 |  |  |  | 13.82 | 12.575 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 16.5 | 51.64 |  |  | 8 | 8.8 | 12.458 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 5.9992 | 7.0442 |  |  |  | 13.507 | 12.231 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 16.5 | 49.77 |  |  | 7.5 | 9.1 | 12.388 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 6.9165 | 6.9546 |  |  |  | 13.675 | 12.99 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 16.5 | 55.84 |  |  | 7.5 | 9 | 13.323 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 6.6296 | 7.7973 |  |  |  | 13.346 | 13.314 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 16.5 | 55.39 |  | 0 | 7.4 | 8 | 13.545 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6319 | 8.3748 | 0 | 0 | 0 | 14.491 | 13.773 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294 | 0 | 0.002
22/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 16.5 | 55.45 |  | 0 | 7.4 | 8 | 12.465 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1035 | 0.378 | 0.378 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 6.6611 | 9.8478 | 0 | 0 | 0 | 13.676 | 13.032 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294 | 0 | 1.9855
22/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 16.5 | 56.49 | 0.08 | 0 | 7.1 | 9.1 | 9.893 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 0 | 0 | 4.43 | 1 | 1 | 35.1531 | 34.743 | 34.743 | 33.721 | 33.721 | 0 | 1.853 | 19.127 | 9.4105 | 9.9759 | 1.6841 | 1.7728 | 14.8 | 12.668 | 12.825 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294 | 11.517 | 83.689
22/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 16.5 | 57.4 | 24.93 | 16.331 | 6.9 | 8.6 | 9.636 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 3.88 | 3.88 | 77.14 | 4 | 4 | 177.0993 | 114.911 | 114.911 | 131.405 | 131.405 | 3.6108 | 26.331 | 54.171 | 8.6433 | 10.1561 | 44.96 | 47.3264 | 40.61 | 10.476 | 11.034 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 416.4989 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294 | 48.178 | 387.1215
22/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 16.5 | 54.04 | 120.23 | 42.001 | 6.4 | 9.1 | 8.522 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 86.43 | 86.43 | 123.64 | 1 | 3 | 511.3688 | 248.182 | 248.182 | 267.68 | 267.68 | 17.3937 | 212.221 | 113.869 | 7.7661 | 10.2111 | 221.1402 | 232.7791 | 104.87 | 9.56 | 9.715 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 416.4989 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 237.922 | 651.8885
22/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 16.5 | 53.9 | 243.45 | 55.183 | 6.4 | 9.4 | 9.43 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 335.09 | 335.09 | 422.71 | 4 | 4 | 801.4341 | 354.258 | 354.258 | 367.167 | 367.167 | 54.2805 | 372.713 | 467.026 | 6.9952 | 8.8911 | 505.4289 | 532.0304 | 452.68 | 10.535 | 9.463 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 416.4989 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 381.727 | 782.391
22/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 16.5 | 44.06 | 368.32 | 70.577 | 7.1 | 9.6 | 11.135 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 590.23 | 590.23 | 787.79 | 5 | 4 | 899.9549 | 472.423 | 472.423 | 484.544 | 484.544 | 112.7883 | 529.695 | 814.801 | 8.2798 | 10.5565 | 529.1871 | 557.0391 | 800.47 | 11.427 | 10.991 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 416.4989 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 503.773 | 839.3415
22/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 18.1 | 42.79 | 489.3 | 511.849 | 6.3 | 9.6 | 11.923 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 814.06 | 814.06 | 862.21 | 5 | 5 | 897.5258 | 534.874 | 534.874 | 536.659 | 536.659 | 173.4161 | 441.257 | 713.763 | 10.6941 | 10.0615 | 274.0499 | 288.4736 | 876.21 | 12.201 | 12.854 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 403.6835 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 562.113 | 876.1845
22/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 18.1 | 42.76 | 606.55 | 636.918 | 5.6 | 8.9 | 12.544 | 13 | 13 | 13 | 13 | 465.66 | 465.66 | 869.71 | 5 | 4 | 935.8577 | 669.636 | 669.636 | 652.458 | 652.458 | 433.7965 | 733.702 | 1017.568 | 12.823 | 11.6043 | 308.7317 | 324.9808 | 961.09 | 12.384 | 13.828 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 384.4605 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 749.64 | 893.05
22/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 18.1 | 46.08 | 701.96 | 738.182 | 5 | 8.2 | 13.364 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 491.23 | 491.23 | 866.29 | 5 | 4 | 897.6649 | 731.983 | 731.983 | 730.461 | 730.461 | 583.0638 | 845.69 | 946.345 | 12.0014 | 10.9645 | 549.0246 | 590.349 | 1002.95 | 13.622 | 14.745 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 384.4605 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 728.283 | 897.489
22/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 18.1 | 46.36 | 771.28 | 826.671 | 5.6 | 8.5 | 12.776 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 574.89 | 574.89 | 883.64 | 5 | 4 | 957.1022 | 838.184 | 838.184 | 829.88 | 829.88 | 685.0256 | 933.23 | 938.127 | 11.3727 | 11.0561 | 842.9406 | 906.3878 | 942.08 | 13.34 | 14.069 | 512.614 | 512.614 | 0 | 416.4989 | 384.4605 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 840.797 | 900.12
22/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 18.1 | 45.01 | 845.47 | 921.187 | 8.9 | 8.7 | 13.06 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 923.47 | 923.47 | 923.79 | 5 | 5 | 960.541 | 889.791 | 889.791 | 881.593 | 881.593 | 777.5527 | 961.257 | 927.928 | 12.2638 | 10.6435 | 848.3057 | 912.1566 | 933.11 | 13.192 | 14.15 | 512.614 | 512.614 | 0 | 403.6835 | 384.4605 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 956.554 | 869.344
22/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 18.1 | 47.62 | 906.82 | 974.711 | 9.5 | 7.9 | 12.95 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 897.97 | 897.97 | 927.71 | 5 | 5 | 958.4009 | 927.819 | 927.819 | 910.483 | 910.483 | 859.0503 | 1005.111 | 942.203 | 9.1473 | 9.5195 | 841.8914 | 905.2596 | 930.51 | 12.922 | 13.708 | 512.614 | 512.614 | 0 | 368.4413 | 384.4605 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 1000.935 | 824.1115
22/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 18.1 | 46.21 | 968.86 | 1001.399 | 8.9 | 8.3 | 12.299 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 895.09 | 895.09 | 934.64 | 6 | 7 | 778.7362 | 787.829 | 787.829 | 771.286 | 771.286 | 919.7524 | 913.431 | 880.429 | 11.9328 | 11.2619 | 832.9197 | 895.6126 | 813.32 | 12.879 | 13.392 | 512.614 | 512.614 | 64.0768 | 288.3454 | 368.4413 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294 | 1021.498 | 892.408
22/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 18.1 | 46.71 | 1003.57 | 1008.525 | 9.3 | 7.5 | 11.87 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 893.27 | 893.27 | 824.86 | 7 | 7 | 757.2207 | 777.627 | 777.627 | 777.087 | 777.087 | 959.0849 | 1064.455 | 925.061 | 8.1184 | 10.6744 | 834.4642 | 897.2733 | 927.53 | 11.905 | 12.62 | 512.614 | 512.614 | 496.5948 | 259.5108 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 990.733 | 939.2435
22/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 18.1 | 45.53 | 990.76 | 1019.705 | 10.4 | 7.9 | 12.327 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 901.49 | 901.49 | 777.36 | 7 | 7 | 909.5927 | 814.681 | 814.681 | 757.975 | 757.975 | 973.4197 | 1025.317 | 953.626 | 8.8923 | 10.1462 | 854.19 | 918.4839 | 944.76 | 12.142 | 12.424 | 512.614 | 512.614 | 496.5948 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 1060.105 | 1020.0405
22/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 18.1 | 49.52 | 977.81 | 1057.896 | 10.8 | 8.3 | 11.899 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 904.51 | 904.51 | 607.71 | 7 | 7 | 624.8002 | 567.94 | 567.94 | 558.502 | 558.502 | 960.4823 | 653.455 | 979.211 | 10.632 | 10.5255 | 902.7989 | 970.7516 | 984.46 | 12.141 | 12.375 | 512.614 | 512.614 | 496.5948 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 500.406 | 963.712
22/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 18.1 | 48.76 | 936.71 | 755.344 | 10.6 | 8.5 | 12.039 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 913.99 | 913.99 | 919.43 | 7 | 8 | 472.2204 | 461.607 | 461.607 | 470.078 | 470.078 | 924.2864 | 757.774 | 698.873 | 11.6657 | 11.1846 | 836.9322 | 929.9247 | 805.25 | 12.413 | 12.533 | 512.614 | 512.614 | 496.5948 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 512.311 | 890.2125
22/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 18.1 | 49 | 879.34 | 342.149 | 10.6 | 9.1 | 11.629 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 833.54 | 833.54 | 487.29 | 7 | 8 | 475.5305 | 442.099 | 442.099 | 449.713 | 449.713 | 869.7834 | 491.328 | 819.04 | 11.7103 | 10.9414 | 832.9247 | 925.4719 | 764.54 | 11.928 | 12.437 | 512.614 | 512.614 | 496.5948 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 597.85 | 764.241
22/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 18.1 | 47.79 | 814.08 | 441.415 | 10.7 | 9.4 | 11.908 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 967.1 | 967.1 | 1040.64 | 7 | 8 | 912.4531 | 633.22 | 633.22 | 594.573 | 594.573 | 809.1802 | 381.004 | 921.44 | 10.6229 | 11.0737 | 800.6532 | 889.6147 | 914.64 | 12.088 | 12.489 | 512.614 | 512.614 | 480.5756 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 736.593 | 400.876
22/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 18.1 | 48.37 | 653.01 | 663.615 | 10.1 | 9.7 | 11.661 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 1051.17 | 1051.17 | 926.29 | 7 | 8 | 779.2972 | 531.406 | 531.406 | 496.165 | 496.165 | 712.345 | 263.174 | 840.379 | 9.4969 | 10.9286 | 380.0583 | 422.2871 | 917.71 | 11.747 | 12.222 | 512.614 | 512.614 | 480.5756 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 554.017 | 384.958
22/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 18.1 | 49.91 | 581.87 | 651.588 | 10.3 | 9.5 | 11.674 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 313.4 | 313.4 | 858.79 | 7 | 7 | 322.3253 | 258.215 | 258.215 | 256.704 | 256.704 | 580.1328 | 240.369 | 712.468 | 11.2378 | 10.184 | 359.0251 | 398.9167 | 660.83 | 11.81 | 12.16 | 512.614 | 512.614 | 480.5756 | 256.307 | 256.307 | 257.5109 | 294.2982 | 171.5 | 171.5 | 205.196 | 178.8635
22/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 18.1 | 48.48 | 442.88 | 422.649 | 10 | 10.2 | 11.619 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 595.81 | 595.81 | 760.71 | 8 | 7 | 199.4457 | 150.073 | 150.073 | 159.789 | 159.789 | 493.0307 | 147.262 | 669.794 | 10.5914 | 10.6303 | 608.1688 | 675.7431 | 705.89 | 11.955 | 12.765 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 256.307 | 256.307 | 169.2215 | 166.769 | 173.95 | 171.5 | 92.153 | 266.1495
22/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 17.7 | 49.31 | 352.17 | 270.812 | 10.3 | 10 | 11.116 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 166.65 | 166.65 | 190.86 | 8 | 8 | 90.4657 | 72.578 | 72.578 | 78.536 | 78.536 | 374.0811 | 74.339 | 421.019 | 10.3182 | 10.4606 | 456.3923 | 507.1026 | 489.04 | 11.778 | 12.26 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 281.9377 | 256.307 | 139.7916 | 137.3392 | 173.95 | 171.5 | 74.716 | 163.3965
22/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 17.7 | 49.13 | 160.41 | 97.161 | 10.8 | 9.8 | 11.383 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 339.18 | 339.18 | 37.57 | 8 | 8 | 15.2313 | 11.349 | 11.349 | 11.989 | 11.989 | 256.1856 | 20.119 | 58.818 | 12.0804 | 11.3259 | 168.1784 | 186.8649 | 101.93 | 11.478 | 12.285 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 285.1415 | 256.307 | 257.5109 | 259.9634 | 173.95 | 171.5 | 13.134 | 52.5935
22/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 17.7 | 48.65 | 60.08 | 39.116 | 10.9 | 9.7 | 11.086 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 41.55 | 41.55 | 2 | 8 | 9 | 1.4072 | 60.766 | 60.766 | 1.251 | 1.251 | 142.9377 | 1.228 | 0 | 11.3938 | 11.2396 | 8.9013 | 9.8903 | 0.07 | 11.901 | 12.664 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 291.5492 | 259.5108 | 257.5109 | 282.0358 | 173.95 | 171.5 | 0.477 | 0.0535
22/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 17.7 | 49.22 | 5.56 | 5.475 | 10.4 | 9.7 | 11.171 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 7.32 | 7.32 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 50.708 | 0 | 0 | 10.8366 | 10.7199 | 0 | 0 | 0 | 12.089 | 12.756 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 301.1607 | 272.3262 | 198.6513 | 282.0358 | 173.95 | 171.5 | 0 | 0
22/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 17.7 | 49.08 |  | 0 | 10.3 | 9.7 | 11.106 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9142 | 0 | 0 | 11.5877 | 12.847 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 12.52 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 256.307 | 256.307 | 220.7236 | 294.2982 | 208.25 | 215.6 | 0 | 0
22/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 17.7 | 49.02 |  | 0 | 9.9 | 9.2 | 10.964 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7211 | 11.8604 | 0 | 0 | 0 | 12.301 | 12.304 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 272.3262 | 278.7339 | 220.7236 | 294.2982 | 294 | 294 | 0 | 0
22/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 17.7 | 49.63 |  | 0 | 9.3 | 9 | 10.685 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2466 | 12.1867 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.188 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 225.6286 | 294.2982 | 294 | 294 | 0 | 0
22/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 17.7 | 49.27 |  |  | 8.9 | 8.4 | 11.262 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |  |  |  | 7 | 6 | [8 empty] | 10.1887 | 12.6911 |  |  |  | 12.823 | 12.447 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 17.7 | 47.95 |  |  | 9 | 8.1 | 11.645 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  | 7 | 6 | [8 empty] | 9.374 | 12.7485 |  |  |  | 12.806 | 12.592 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 17.7 | 53.77 |  |  | 8.8 | 7.4 | 11.975 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |  |  |  | 7 | 6 | [8 empty] | 10.4386 | 12.7355 |  |  |  | 13.583 | 12.915 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 245.2485 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 17.7 | 49.99 |  |  | 8.9 | 6.9 | 11.795 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  | 7 | 6 | [8 empty] | 7.7364 | 12.5623 |  |  |  | 12.932 | 12.375 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 247.701 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 17.7 | 49.96 |  |  | 9 | 8.2 | 11.477 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 8.4992 | 10.9885 |  |  |  | 12.753 | 12.51 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 17.7 | 51.67 |  |  | 8.5 | 8 | 11.433 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 6.9843 | 8.2397 |  |  |  | 12.866 | 12.777 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 17.7 | 51.37 |  |  | 8.6 | 8.7 | 11.713 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 4.4001 | 7.8317 |  |  |  | 13.275 | 13.289 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294
22/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 17.7 | 45.71 |  |  | 8.9 | 9.6 | 11.96 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 6.581 | 7.2394 |  |  |  | 13.418 | 13.378 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294
23/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 17.7 | 54.13 |  |  | 9.1 | 8.6 | 12.821 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 7.349 | 6.832 |  |  |  | 13.418 | 13.378 | 512.614 | 512.614 | 512.614 | 400.4797 | 400.4797 | 257.5109 | 294.2982 | 294 | 294

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 22 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 68.8 | 181.71 | 202.18 | 508.88
22/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 54.49 | 0 | 68.8 | 185.59 | 205.44 | 514.32
22/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 54.53 | 0 | 68.8 | 179.03 | 209.14 | 511.5
22/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 68.8 | 179.51 | 202.33 | 504.19
22/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 52.42 | 0 | 68.8 | 196.81 | 204.97 | 523
22/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 68.8 | 179.5 | 203.92 | 503.1
22/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 54.44 | 0 | 68.8 | 179.61 | 205.16 | 508.01
22/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 68.8 | 173.09 | 213.6 | 509.46
22/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 56.04 | 0 | 68.8 | 184.44 | 222.27 | 531.55
22/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 53.31 | 0 | 68.8 | 182.96 | 213.53 | 518.6
22/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 53.53 | 0 | 68.8 | 168.77 | 212.26 | 503.36
22/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 56.22 | 0 | 68.8 | 171.96 | 215.98 | 512.96
22/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 58.06 | 0 | 68.8 | 183.12 | 216.72 | 526.7
22/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 61.13 | 0 | 68.8 | 172.4 | 220.51 | 522.84
22/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 57.22 | 0 | 68.8 | 197.31 | 222.71 | 546.04
22/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 55.67 | 0 | 68.8 | 161.29 | 223.85 | 509.61
22/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 63.43 | 0 | 84.33 | 170.92 | 222.19 | 540.87
22/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 61.55 | 0 | 84.33 | 170.8 | 223.52 | 540.2
22/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 37.78 | 0 | 84.33 | 175.02 | 216.74 | 513.87
22/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 38.51 | 0 | 84.33 | 176.07 | 211.42 | 510.33
22/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 84.33 | 147.64 | 212.78 | 484.9
22/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 57.99 | 0 | 84.33 | 156.22 | 218.4 | 516.94
22/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 54.31 | 0 | 84.33 | 142.79 | 215.25 | 496.68
22/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 56.91 | 0 | 84.33 | 144.33 | 217.63 | 503.2
22/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 58.69 | 0 | 84.33 | 135.5 | 224.95 | 503.47
22/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 56.26 | 0 | 84.33 | 147.37 | 228.79 | 516.75
22/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 84.33 | 181.03 | 230.95 | 556.41
22/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 55.74 | 0 | 84.33 | 181.92 | 231.97 | 553.96
22/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 53.31 | 0 | 84.33 | 170.82 | 231.41 | 539.87
22/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 61.38 | 0 | 84.33 | 172.88 | 229.29 | 547.88
22/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 84.33 | 185.96 | 231.53 | 561.62
22/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 58.59 | 0 | 84.33 | 180.62 | 228.53 | 552.07
22/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 57.54 | 0 | 78.36 | 171.39 | 223.31 | 530.6
22/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 56.91 | 0 | 78.36 | 170.77 | 218.21 | 524.25
22/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 78.36 | 175 | 218.91 | 528.47
22/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 57.07 | 0 | 78.36 | 177.05 | 223.19 | 535.67
22/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 56.84 | 0 | 78.36 | 200.12 | 228.76 | 564.08
22/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 55.55 | 0 | 78.36 | 199.87 | 216.13 | 549.91
22/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 78.36 | 195.96 | 223.94 | 554.91
22/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 54.83 | 0 | 78.36 | 194.55 | 225.13 | 552.87
22/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 78.36 | 186.66 | 219.69 | 541.39
22/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 54.19 | 0 | 78.36 | 209.29 | 215.36 | 557.2
22/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 78.36 | 150.5 | 216.39 | 506.89
22/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 62.72 | 0 | 78.36 | 150.41 | 192.6 | 484.09
22/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 62.33 | 0 | 78.36 | 164.68 | 197.78 | 503.15
22/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 64.24 | 0 | 78.36 | 163.74 | 203.18 | 509.52
22/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 78.36 | 152.44 | 216.64 | 508.39
23/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 65.71 | 0 | 78.36 | 180.49 | 220.99 | 545.55
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1348.1 | 0 | 1851.92 | 4179.955 | 5215.065 | 12595.04

## FLUJOS
miércoles, 22 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 15.9862 | -23.2462 | 10.0209 | 36.0706 |  | 42.5858 | -116.8029 | 67.341 | 34.459 |  | -17.76 | -23.716 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.0765 | 76.8674 | 12.9402 | 13.4248 | 22.2037 | 7.2537 | 5.9756 | 8.5421 |  |  | -67.84 | -67.89 |  | 19.98 | 22 | 7.574 | 0.188 | -75.07 | -75.41 | -25.39 | 75.07 | 75.92 |  | -2.9631 | 61.453 | 62.5569 | 36.9376 | -61.105 | -61.3411 | 24.2396 | 29.4301 | 67.2759 | 69.3727 | -0.0111 | 1.6012 | -386.6635 | -9.3087 | -15.1 | -15 | 68.2365 | 65.8741 | -6.1855 |  | -40.7047 | 8.8169 | 6.2667 | 4.1308 | 437.7268 | 132.0535 | 131.5652 | -387.4438 | 499.5829 |  | -92.8798 | 94.8795 | 87.7801 | 23.13 | 28.48 | 52.49 | 66 | -84.3888 | -83.719 | 148.0886 | 150.0119 | 7.5903 | -118.857 | -118.7504 | -1.4425 | -78.4604 |  |  | 22 | 155.2 | -16.57 | 7.8339 | 8.147 | 8.3332 | 77.4716 | 77.4246 | -11.5917 | -111.8543 | -8.8828 | 13.9027 | 78.56 | 52.15 | 38.4448 | 36.7722 | -29.1935 |  | 77.6889 | 77.173 | -99.9677 |  |  | -76.3 | -77.8 | 22.2061 | 40.1 | 58.12 | 54.24 | 40.03 | -11.11 | 59.365 | 100.6132 | -17.99 | -18.2 | 82.58 | 58.05 | 102.2727 | 99.8 | -71.9878 | -69.8091 | 162.3125 | 118.0091 | 112.8486 | 115.4779 | 70.9485 | 53.6134 | -29.827 | 398.7142 | 249.7169 |  | -31.2705 | -28.5397 | 24.7524 | -16.7013 | -16.4621 | 162.876 | -84.0075 | -85.5168 | -14.0847 | 0 | -16.96 | 107.9 | 11.9423 | -81.5274 | -38.7597 | -37.6101 | 8.7454 | -51.4938 | 17.3345 | 23.4907 |  | 24.8236 | 39.8658 | 40.1143 | 39.0094 | 86.4075 | 85.0678 | -139.3237 | 73.364 | 73.2894 | -108.6477 | -98.2464 | -32.7379 | -41.31 | 16.9784 | 0.8829 | -10.94 | 23.26 | -33.9369 |  | -15.123 | 4.497 |  | 26.66 | 98.7387 | 109.6422 | 13.97 | 86.1743 | 24.8 | -17.2209 | -1.5642 | -1.5106 | 1.4943 |  |  | -15.6207 | -27.2601 | 16.2026 | 28.1636 | 10.0514 | 9.7669 | -132.7952 | -17.8874 | 38.7427 | -42.7984 | 12.3792 | 6.1635 | 5.8339 | 13.7448 | 146.6463 | 145.6983 | 281.6 | -282.2765 | -580.9355 | 582.0294 | 511.4402 | -140.131 | -137.3218 | -65.4303 | -57.9692 | 79.4618 | 78.0675 | -104.3385 | -100.6674 | 33.6104 | 33.4566 | -62.6481 | -62.0933 | 108.79 | 108.01 | 14.5 | 14.6 | 21.0027 | 30.96 | -352.5063 | 105.9401 | 106.8338 | 13.9 | -40.5 | -32.7 | -32.8 | 1.6022 |  | -503.5718 | -221.4124 | 464.7737 | 381.5786 | 48.8616 | -368.6753 | 368.2213 | -150.5187 | -228.1521 | -362.8868 | 105.6599 | 103.8967 | 152.8146 | -449.1121 | 239.2633 | -217.0152 | 220.0291 | -10.9165 | 14.545 | 8.16 | 1.188 | 1.192 | -7.2 | -18.24 |  | 19.3103 | -31.4656 | -39.7848 | 25.3 | 53.033 | 53.271 |  |  | 51.7872 | 51.1429 | 48.4389 |  | 40.9 | 22.8336 | 6.17 |  | -57.8356 | 84.0365 | 65.8034 | -56.9451 | -82.7265 | 57.1057 | 25.3767 | -59.9 | 60.1 | -70.4995 | 267.1066
22/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.2836 | -22.4524 | 8.9971 | 35.1988 |  | 40.2383 | -115.7265 | 64.8387 | 32.901 |  | -42.18 | -20.781 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.1178 | 72.9912 | 12.4933 | 12.6776 | 21.1302 | 7.351 | 6.0612 | 7.6954 |  |  | -72.47 | -72.56 |  | 39.96 | 19.8 | 6.66 | 0.184 | -77.11 | -76.38 | -30.3 | 77.11 | 77.32 |  | -2.8497 | 58.2862 | 60.0421 | 37.913 | -59.6313 | -59.5231 | 33.8984 | 29.8106 | 69.9601 | 71.0522 | -4.9241 | 1.4202 | -396.7563 | -7.2864 | -14.8 | -14.7 | 66.1266 | 64.4608 | -6.0897 |  | -38.275 | 7.8267 | 5.231 | 3.7961 | 451.9179 | 137.3333 | 137.791 | -396.9086 | 504.8481 |  | -62.3448 | 60.6657 | 85.9639 | 23.07 | 27.62 | 50.3 | 65.42 | -89.4792 | -90.4169 | 150.0147 | 149.8413 | 9.9308 | -110.6589 | -110.276 | -4.6938 | -76.0241 |  |  | 15.8 | 152.5 | -16.37 | 9.3525 | 9.3177 | 9.9367 | 78.5072 | 77.4316 | 1 | -119.8363 | 1.1202 | 12.892 | 74.23 | 49.24 | 37.0386 | 35.0143 | -28.0189 |  | 76.2133 | 75.8162 | -103.9883 |  |  | -76 | -75.4 | 21.937 | 38 | 54.14 | 51.94 | 37.96 | -10.38 | 62.372 | 103.1884 | -18.08 | -18.37 | 79.09 | 56.3 | 106.8364 | 105 | -73.4587 | -71.8364 | 161.2748 | 115.7152 | 110.0257 | 112.7865 | 58.3011 | 41.848 | -30.987 | 409.9555 | 226.9445 |  | -30.2123 | -27.8173 | 31.3306 | -17.806 | -16.7737 | 129.072 | -80.5715 | -81.8588 | -2.9832 | 0 | -7.29 | 83.4 | 12.7162 | -86.9093 | -39.1727 | -38.2374 | 9.0579 | -40.252 | 0 | 23.281 |  | 26.6476 | 40.4802 | 40.9273 | 39.3325 | 91.4311 | 90.7613 | -136.3094 | 75.423 | 74.702 | -107.1153 | -97.8129 | -34.9718 | -41.64 | 16.3656 | 0.8219 | -10.28 | 21.61 | -35.3125 |  | -15.305 | 4.539 |  | 24.51 | 101.0249 | 111.283 | 13.53 | 81.733 | 27 | -18.9612 | -1.0594 | 0 | 1.419 |  |  | -15.9712 | -27.2134 | 16.1946 | 28.1547 | 9.5314 | 9.5961 | -133.7542 | -17.2752 | 39.3899 | -40.3717 | 12.1228 | 5.4994 | 5.147 | 13.7437 | 143.0599 | 142.6945 |  | -278.9325 | -582.086 | 587.0281 | 493.4644 | -137.6648 | -136.6211 | -67.7418 | -60.8538 | 80.9448 | 78.0671 |  |  | 31.9734 | 31.9075 | -59.5454 | -59.2586 | 107.25 | 106.48 | 12.4 | 13 | 21.0027 | 29.6 | -339.6877 | 101.0522 | 101.7632 | 13.9 | -43.2 | -30.1 | -30.2 | 1.51 | 1.3244 | -485.4531 | -205.0637 | 453.156 | 372.1448 | 58.1841 | -364.2059 | 366.9113 | -149.5655 | -227.108 | -358.1666 | 103.1202 | 100.9482 | 153.9356 | -441.3188 | 234.6012 | -212.2797 | 215.2328 | -11.4163 | 14.994 | 7.52 | 1.248 | 1.25 | -6.96 | -17.28 |  | 18.8098 | -31.9326 | -39.9618 | 26.3 | 54.558 | 53.8 |  |  | 50.5449 | 50.7377 | 51.0262 |  | 42.8 | 23.2557 | 5.91 |  | -63.3058 | 85.48 | 68.2976 | -62.3637 | -84.0887 | 58.714 | 24.2774 | -61.3 | 61.9 | -92.212 | 277.0055
22/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.8931 | -22.0844 | 8.7942 | 35.5906 |  | 39.7884 | -113.5189 | 63.1603 | 31.951 |  | -37.74 | -26.8 | 24.2 | 17.388 | -22 | 14.0626 | 70.7946 | 11.5243 | 11.8478 | 19.6037 | 4.9139 | 5.9961 | 8.0828 |  |  | -71.13 | -71 |  | 37.74 | 24.2 | 6.144 | 0.181 | -77.01 | -76.25 | -29.87 | 77.01 | 77.95 |  | -2.6817 | 58.471 | 59.5249 | 34.8369 | -55.9929 | -56.211 | 27.7603 | 27.2556 | 65.7783 | 68.1108 | 5.2272 | 1.0417 | -407.0137 | -1.475 | -17.3 | -17.4 | 63.4422 | 61.3807 | -6.2185 |  | -36.5746 | 7.0395 | 5.6423 | 3.7004 | 454.2679 | 139.6527 | 139.3475 | -406.1651 | 505.3468 |  | -35.9238 | 37.4819 | 83.8083 | 22.88 | 27.33 | 48.73 | 64.58 | -90.6848 | -90.5508 | 147.0491 | 147.4637 | 11.9665 | -103.3964 | -103.3864 | -6.5887 | -77.4449 |  |  | 6.1 | 154.2 | -15.9 | 8.2535 | 8.3465 | 8.8549 | 74.7475 | 75.5462 | 1 | -124.8017 | 10.2528 | 12.5649 | 72.42 | 48.15 | 36.5698 | 34.5749 | -28.5044 |  | 78.1455 | 78.1153 | -119.252 |  |  | -73 | -72.5 | 21.5799 | 36.8 | 52.84 | 49.64 | 36.42 | -10.44 | 62.899 | 119.0093 | -17.87 | -18 | 76.52 | 54.08 | 117.7455 | 116.1636 | -67.322 | -65.7727 | 168.217 | 123.8022 | 118.2607 | 120.5409 | 42.0093 | 24.8228 | -31.703 | 414.2089 | 204.6374 |  | -30.4374 | -27.9558 | 54.81 | -19.5778 | -18.2834 | 44.592 | -67.8785 | -69.4535 | 15.6524 | 0 | -13.62 | 0.9 | 12.4163 | -88.0139 | -39.548 | -38.3351 | 9.7475 | -21.9678 | -13.1232 | 22.9645 |  | 26.4163 | 40.8834 | 40.5726 | 39.4987 | 91.4311 | 91.0962 | -122.578 | 69.4084 | 69 | -100.1763 | -93.1851 | -22.6304 | -42.29 | 13.9657 | 0.7974 | -8.97 | 23.86 | -23.5399 |  |  | 4.418 |  | 27.56 | 94.9212 | 102.9937 | 13.51 | 82.9767 | 25.9 | -19.084 | -1.5715 | -1.6156 | 1.3673 |  |  |  | -27.3676 | 15.745 | 27.9107 | 10.0849 | 11.2224 | -133.3038 | -17.0265 | 40.6563 | -39.9606 | 13.5037 | 5.099 | 4.8306 | 14.8701 | 142.3502 | 141.2756 |  | -280.9426 | -582.7223 | 582.926 | 464.8192 | -136.658 | -136.0951 | -66.612 | -58.3419 | 78.4821 | 79.3826 |  |  | 31.0945 | 31.0506 | -59.0362 | -59.7882 | 105.71 | 104.51 | 15.3 | 15.2 | 20.7143 | 29.6 | -346.7609 | 104.6956 | 104.0048 | 13.9 | -41.6 | -30.1 | -30.2 |  |  | -460.5688 | -177.4819 | 454.047 | 369.9461 | 78.169 | -362.7246 | 364.9735 | -147.5822 | -227.315 | -359.4564 | 103.6151 | 103.5187 | 148.3263 | -443.2756 | 231.4675 | -216.7484 | 216.2452 | -10.2573 | 14.482 | 7.12 | 1.34 | 1.344 | -7.28 | -16.8 |  | 18.3123 | -31.7281 | -39.9313 | 26.3 | 55.495 | 54.849 |  |  | 51.164 | 51.2849 | 53.4879 |  | 41.1 | 23.5449 | 5.66 |  | -58.9912 | 83.1366 | 66.0242 | -57.909 | -82.0628 | 57.9214 | 23.8301 | -58.4 | 59.5 | -117.7982 | 293.8315
22/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 14.7107 | -21.8397 | 8.5289 | 33.8104 |  | 38.757 | -110.039 | 61.1636 | 30.8571 |  | -35.52 | -25.83 | 22 | 17.388 | -22 | 13.911 | 70.4828 | 11.4027 | 11.7687 | 19.4566 | 5.5452 | 5.7406 | 7.8811 |  |  | -69.93 | -70.21 |  | 35.52 | 24.2 | 6.154 | 0.184 | -73.34 | -72.35 | -38.23 | 73.34 | 73.47 |  | -2.8417 | 56.9933 | 58.6269 | 33.3995 | -52.0138 | -51.8584 | 9.2295 | 8.8903 | 66.8528 | 67.6593 | -11.3095 | -13.0408 | -363.1697 | 2.8117 | -18.5 | -18.4 | 59.0095 | 57.6228 | -6.4778 |  | -33.954 | 7.1397 | 5.1837 | 3.5765 | 415.1126 | 129.1848 | 128.6965 | -365.6571 | 472.5054 |  | -50.4333 | 50.5447 | 80.5051 | 22.39 | 26.25 | 46.21 | 62.48 | -88.8094 | -88.2736 | 147.2199 | 147.4518 | 10.9424 | -101.0943 | -101.1681 | -6.0814 | -70.3789 |  |  | 13.9 | 141.5 | -15.3 | 8.9569 | 9.6142 | 9.5605 | 75.2738 | 74.6481 |  | -113.7464 | -1.2046 | 12.778 | 69.24 | 46.25 | 35.6323 | 33.696 | -27.4941 |  | 70.4812 | 70.1084 | -99.8346 |  |  | -72.5 | -71.8 | 21.2833 | 35.6 | 49.24 | 48.62 | 35.28 | -9.52 | 63.0695 | 99.6407 | -19.97 | -20.31 | 79.28 | 55.09 | 101.3273 | 98.9818 | -72.1336 | -69.9273 | 156.4091 | 109.7363 | 104.9987 | 107.3209 | 63.6521 | 43.7338 | -30.301 | 374.6563 | 223.3954 |  | -30.6398 | -28.6913 | 29.7735 | -30.8628 | -28.2299 | 164.412 | -81.4679 | -82.8428 | -7.4064 | 15.34 | -16.09 | 93.6 | 11.9327 | -109.4395 | -38.8075 | -37.7189 | 7.2944 | -44.2737 | 10.0354 | 23.3768 |  | 26.2661 | 40.1321 | 40.6672 | 39.3409 | 88.4169 | 89.0868 | -133.7976 | 73.8938 | 73.8102 | -109.9419 | -100.8649 | -28.9732 | -44 | 14.5785 | 0.7864 | -9.27 | 22.57 | -30.414 |  | -15.48 | 4.573 |  | 25.49 | 102.3712 | 111.8809 | 13.34 | 82.3351 | 27.1 | -18.3478 | -1.4477 | -1.4598 | 1.2956 |  |  | -15.2037 | -25.6307 | 17.181 | 26.3707 | 9.3071 | 11.1611 | -128.3581 | -16.5648 | 39.6072 | -39.4317 | 11.9955 | 4.7658 | 4.4615 | 13.1689 | 142.1358 | 143.6976 |  | -279.3438 | -581.8377 | 583.5206 | 482.7585 | -137.2464 | -136.5657 | -67.3135 | -61.0383 | 79.446 | 78.0751 |  |  | 31.9185 | 31.8965 | -58.0587 | -58.0171 | 108.75 | 107.97 | 15.1 | 13.6 | 20.6737 | 29.12 | -348.4322 | 101.3973 | 103.1956 | 13.4 | -41 | -30.1 | -30.2 |  | 1.3987 | -476.3986 | -195.1285 | 453.2177 | 376.7982 | 65.3669 | -366.2337 | 366.1322 | -147.4084 | -227.6873 | -361.912 | 106.6621 | 103.2454 | 148.8443 | -443.9612 | 235.3403 | -213.2715 | 219.2575 | -10.4413 | 14.362 | 8.32 | 1.377 | 1.376 | -8.16 | -16.56 |  | 17.9034 | -32.079 | -40.5173 | 26.5 | 53.161 | 52.816 |  |  | 51.4488 | 50.525 | 50.2487 |  | 43.3 | 23.5939 | 5.57 |  | -60.4043 | 84.4441 | 67.8064 | -59.4525 | -82.1921 | 58.8503 | 23.3097 | -61 | 61.3 | -96.0534 | 279.5811
22/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.4791 | -21.5675 | 8.5363 | 33.8 |  | 38.3149 | -112.5966 | 59.8601 | 30.4431 |  | -39.96 | -25.223 |  | 16.56 |  | 14.194 | 71.4046 | 11.4937 | 11.7226 | 19.6692 | 5.7529 | 5.6229 | 8.0233 |  |  | -71.8 | -71.92 |  | 39.96 | 24.2 | 6.429 | 0.184 | -74.53 | -74.65 | -36.05 | 74.53 | 74.75 |  | -2.7944 | 55.8197 | 57.6126 | 38.8275 | -56.0968 | -55.7669 | 10.1693 | 10.1136 | 69.0913 | 69.735 | -9.5586 | -10.8096 | -369.9924 | 1.3743 | -18.4 | -18.3 | 62.4129 | 61.2403 | -6.1688 |  | -38.8875 | 7.3367 | 5.31 | 3.5508 | 419.5683 | 118.6864 | 118.6559 | -342.8531 | 471.1684 |  | -64.0601 | 65.5775 | 78.3395 | 22.27 | 24.58 | 45.21 | 61.82 | -85.9963 | -86.8 | 147.0808 | 146.9184 | 10.5018 | -102.4719 | -102.1055 | -5.345 | -70.9076 |  |  | 14.5 | 143.7 | -14.9 | 8.03 | 8.4065 | 8.7668 | 71.3938 | 71.3486 | 1 | -104.9007 | -4.6362 | 12.3373 | 68.78 | 45.56 | 34.6948 | 32.8171 | -27.1852 |  | 70.9248 | 70.5431 | -97.0945 |  |  | -69.3 | -66.7 | 21.4426 | 34.8 | 48.14 | 47.54 | 34.57 | -9.52 | 58.4195 | 95.5904 | -20.74 | -20.85 | 79.14 | 52.48 | 98.2 | 96.6 | -71.7902 | -69.1364 | 150.7258 | 108.1095 | 101.9246 | 103.8739 | 63.4458 | 48.8079 | -29.128 | 353.696 | 219.7093 |  | -30.648 | -28.4233 | 31.1192 | -28.2211 | -26.8643 | 162.876 | -81.2097 | -83.4462 | -8.9171 | 0 | -18.62 | 114.9 | 12.0911 | -104.7645 | -37.7083 | -36.5198 | 6.46 | -45.2747 | 10.6661 | 22.5863 |  | 26.1917 | 40.3441 | 39.9185 | 39.1939 | 85.9051 | 86.24 | -135.8071 | 72.3981 | 71.9846 | -111.0705 | -100.4159 | -31.0607 | -45.13 | 14.7958 | 0.7633 | -9.59 | 22.88 | -31.592 |  |  | 4.472 |  | 23.58 | 101.8156 | 111.8898 | 13.98 | 80.8628 | 26.5 | -19.4568 | -1.587 | -1.4901 | 1.2693 |  |  | -16.16 | -26.0555 | 15.6074 | 27.1883 | 10.0763 | 10.2938 | -130.1329 | -16.4184 | 40.4498 | -39.2302 | 13.2428 | 4.5997 | 4.3033 | 14.7243 | 143.2276 | 144.3703 |  | -278.7491 | -583.4504 | 585.9338 | 490.317 | -138.3607 | -137.3411 | -64.5993 | -57.3209 | 79.9354 | 79.2594 |  | -102.2404 | 31.0835 | 31.0506 | -58.8496 | -59.1234 | 107.81 | 107.05 | 14.3 | 15.4 | 20.8788 | 30.24 | -350.7222 | 106.6304 | 105.1022 | 13.3 | -42.7 | -30.1 | -30.4 |  |  | -483.3554 | -194.7875 | 463.3901 | 377.716 | 65.0457 | -371.9108 | 367.3389 | -147.3888 | -229.2844 | -362.4049 | 102.7214 | 103.7532 | 152.818 | -441.4537 | 235.7456 | -215.9282 | 216.6559 | -9.7821 | 14.492 | 8 | 1.365 | 1.358 | -8.32 | -17.68 |  | 18.9288 | -31.1421 | -40.0198 | 26.2 | 51.333 | 50.842 |  |  | 50.8802 | 51.3954 | 51.8311 |  | 40.6 | 23.3293 | 5.51 |  | -57.7699 | 82.4048 | 64.985 | -57.7207 | -79.9973 | 55.3139 | 24.562 | -60 | 60.2 | -86.4009 | 278.4409
22/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 14.3024 | -21.3067 | 8.3965 | 33.9438 |  | 37.8215 | -109.1182 | 59.8877 | 30.4051 |  | -37.74 | -25.267 |  | 16.56 |  | 14.0028 | 69.3174 | 11.2711 | 11.5941 | 19.1537 | 5.673 | 5.7492 | 8.6343 |  |  | -71.26 | -71.03 |  | 37.74 | 24.2 | 6.691 | 0.183 | -76.92 | -76.03 | -31.07 | 76.92 | 77.92 |  | -2.6563 | 55.5555 | 56.6331 | 36.4631 | -58.7875 | -58.1095 | 27.4407 | 28.8016 | 64.543 | 65.7972 | 6.3855 | 3.4509 | -377.6724 | 1.235 | -18.3 | -18.4 | 64.7552 | 63.7714 | -5.9974 |  | -41.7405 | 7.082 | 5.2216 | 3.5825 | 427.2895 | 123.9356 | 123.9356 | -347.6817 | 480.4412 |  | -66.1577 | 67.2518 | 77.3415 | 21.72 | 24.52 | 45.19 | 60.66 | -87.6038 | -87.4698 | 145.6495 | 145.971 | 2.8135 | -104.2567 | -104.4247 | -6.2317 | -71.7941 |  |  | 12.5 | 143.5 | -14.84 | 5.9251 | 6.6055 | 6.4706 | 67.5196 | 67.2408 |  | -99.9542 | -3.8828 | 12.416 | 69.42 | 45.69 | 34.6948 | 32.8171 | -26.8495 |  | 71.7439 | 71.7346 | -98.9355 |  |  | -65.9 | -64.3 | 19.7507 | 34.2 | 49.12 | 46.56 | 34.22 | -9.85 | 58.373 | 98.2481 | -21.5 | -21.84 | 79.19 | 52.02 | 97.5273 | 96.9091 | -71.4956 | -69.6727 | 150.265 | 107.0716 | 103.1563 | 104.4869 | 63.7927 | 49.376 | -28.808 | 360.2527 | 217.7989 |  | -31.3236 | -28.7686 | 28.3712 | -36.64 | -34.0024 | 185.916 | -83.2864 | -83.868 | -11.5212 | 18.33 | -18.31 | 113.4 | 11.8726 | -119.957 | -38.4699 | -37.8756 | 9.0266 | -48.2855 | 12.0914 | 22.5858 |  | 24.9456 | 40.622 | 39.4524 | 39.7279 | 88.7518 | 87.4122 | -137.6491 | 74.1456 | 73.0484 | -108.7381 | -99.7115 | -33.6461 | -45.09 | 15.2596 | 0.7633 | -9.8 | 22.73 | -33.6366 |  |  | 4.43 |  | 23.33 | 103.1221 | 111.4486 | 13.58 | 79.6138 | 25.6 | -19.134 | -1.397 | -1.4561 | 1.2729 |  |  |  | -26.4973 | 16.0007 | 27.2084 | 12.8195 | 12.5234 | -132.8632 | -15.9695 | 40.6507 | -37.6471 | 13.2897 | 4.6095 | 4.3033 | 14.424 | 141.2901 | 142.3049 |  | -279.1569 | -578.5039 | 580.6841 | 485.54 | -137.4846 | -135.9418 | -67.2247 | -60.517 | 78.7257 | 78.7919 |  |  | 31.9515 | 31.5889 | -57.3364 | -57.1584 | 109.81 | 109.03 | 13.3 | 12.4 | 20.5925 | 30 | -340.5948 | 105.9841 | 105.0728 | 13.4 | -42.7 | -31.7 | -31.8 |  |  | -480.6525 | -188.0944 | 456.4145 | 372.5858 | 66.1884 | -364.4674 | 363.8441 | -145.2954 | -227.5414 | -358.3409 | 105.2967 | 104.929 | 146.6351 | -441.6297 | 232.9776 | -216.3089 | 214.3899 | -10.466 | 14.421 | 7.6 | 1.395 | 1.377 | -8.16 | -17.92 |  | 18.7243 | -32.2866 | -40.0778 | 26.2 | 52.059 | 53.126 |  |  | 52.8172 | 51.7264 | 52.2835 |  | 43.4 | 23.6166 | 5.47 |  | -61.0728 | 83.5128 | 68.0176 | -60.7055 | -82.4362 | 58.7548 | 22.8908 | -62 | 62.7 | -96.8495 | 282.4048
22/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.1379 | -21.0571 | 8.1919 | 33.5868 |  | 37.5749 | -108.4573 | 60.4942 | 30.7191 |  | -37.74 | -25.247 |  | 17.388 |  | 13.9642 | 68.4284 | 11.4266 | 11.705 | 19.4565 | 5.7259 | 5.6107 | 8.1404 |  |  | -71.04 | -71.21 |  | 37.74 | 24.2 | 6.228 | 0.184 | -73.37 | -72.65 | -37.37 | 73.37 | 73.72 | 9.7583 | -2.7602 | 54.2959 | 56.0419 | 36.6675 | -53.1542 | -53.3164 | 10.6766 | 11.5366 | 66.7359 | 67.8732 | -9.8306 | -11.5514 | -363.8273 | 2.3516 | -18.3 | -18.3 | 60.7974 | 59.4375 | -5.6684 |  | -34.8638 | 7.0723 | 5.1685 | 3.5563 | 412.7627 | 127.3842 | 126.5297 | -351.5635 | 468.331 |  | -54.8002 | 54.8846 |  | 22.1 | 24.8 | 44.73 | 61.27 | -87.4698 | -87.4698 | 144.4992 | 143.9963 | 7.9191 | -100.3615 | -100.5213 | -7.393 | -70.9252 |  |  | 8.6 | 144.2 | -14.87 | 6.4316 | 7.1014 | 7.0142 | 68.4036 | 67.9082 | 1 | -104.351 | -2.9388 | 12.4212 | 68.05 | 45.14 | 33.7573 | 31.9382 | -26.595 |  | 71.5975 | 71.6468 | -102.4856 |  |  | -63.9 | -64.2 | 20.5032 | 33.8 | 48.56 |  | 33.86 | -9.71 | 58.3265 | 100.3307 | -22.72 | -23.08 | 81.54 | 51.43 | 102.1636 | 100.4909 | -68.9316 | -66.8818 | 154.6168 | 110.2529 | 107.1356 | 107.4559 | 58.5827 | 45.0312 | -29.363 | 362.4715 | 218.686 |  | -31.102 | -29.5749 | 38.0651 | -32.5538 | -30.2853 | 129.072 | -77.185 | -78.4556 | -2.7056 | 0 | -17.31 | 94 | 12.0501 | -110.3202 | -38.2322 | -37.3422 | 9.0822 | -40.1806 | 4.1597 | 21.9717 |  | 25.2705 | 39.7229 | 40.4868 | 38.8558 | 87.9146 | 87.5797 | -128.1041 | 70.8127 | 69.8756 | -108.9529 | -100.5087 | -29.5885 | -45.45 | 14.2708 | 0.7633 | -9.59 | 23.01 | -29.8044 |  |  | 4.453 |  | 23.51 | 101.5965 | 108.7374 |  | 81.1836 | 26.2 | -18.8875 | -1.2212 | -1.4336 | 1.2867 |  |  | -15.6331 | -25.4687 | 15.0691 | 26.9953 | 10.5321 | 9.4767 | -128.9007 | -15.9488 | 40.6429 | -38.1474 | 12.4097 | 4.6583 | 4.3454 | 13.7785 | 143.407 | 143.8792 |  |  | -581.8107 | 584.3664 | 488.0927 | -137.795 | -136.9827 | -65.7114 | -58.9438 | 80.0736 | 79.5427 |  |  | 31.9515 | 31.4241 | -58.3701 | -59.3597 | 111.43 | 110.63 | 12.8 | 11.6 | 20.6331 | 31.92 | -347.9861 | 106.9041 | 106.7211 | 13.3 | -39.2 | -30.1 | -30.2 |  | 1.2828 | -472.953 | -190.9737 | 463.4879 | 375.0252 | 68.9852 | -367.6959 | 368.8308 | -144.092 | -230.1917 | -364.3283 | 105.378 | 106.7087 | 153.4179 | -447.9066 | 234.2485 | -216.6812 | 223.0273 | -9.9936 | 14.832 | 7.04 | 1.44 | 1.438 | -7.2 | -17.76 |  | 18.7243 | -31.6396 | -39.5529 | 25 | 51.301 | 50.994 |  |  | 51.6466 | 50.5737 | 52.1439 |  | 43 | 23.5374 | 5.48 |  | -59.3976 | 82.016 | 65.5862 | -57.8912 | -80.6784 | 57.3742 | 23.9966 | -60.2 | 61.8 | -94.0688 | 276.2116
22/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.2877 |  | 7.8612 | 33.5447 |  | 36.824 | -104.8584 | 60.0203 | 30.6251 |  | -37.74 | -25.427 | 22 | 16.56 |  | 13.9872 | 64.4504 | 11.5615 | 11.6678 | 19.3709 | 5.6422 | 5.9361 | 7.9114 |  |  | -71.48 | -71.05 |  | 37.74 | 24.2 | 5.703 | 0.182 | -72.2 | -72.38 | -37.66 | 72.2 | 72.7 |  | -2.7022 | 55.2764 | 56.6061 | 39.4629 | -53.3408 | -52.7054 | 10.2623 | 9.9642 | 67.5467 | 68.5095 | -10.6809 | -13.4075 | -365.7687 | 2.111 | -18.3 | -18.3 | 59.623 | 58.4738 | -5.7102 |  | -34.2442 | 7.0743 | 5.1694 | 3.5278 | 409.6193 | 127.1401 | 126.4992 | -343.357 | 472.9718 |  | -53.1505 | 54.3605 | 78.3295 | 22.32 | 25.1 | 44.73 | 61.21 | -88.6754 | -88.4075 | 146.3421 | 146.4294 | 7.9978 | -101.036 | -100.1498 | -6.2699 | -71.7379 |  |  | 9.3 | 142.4 | -14.71 | 6.4488 | 7.0577 | 7.1365 | 68.2416 | 66.8378 | 1 | -104.0715 | -1.5325 | 12.1794 | 67.22 | 44.63 | 33.2886 |  | -26.0104 |  | 72.425 | 71.3997 | -101.0893 |  |  | -63.9 | -64 | 20.6625 | 34.2 | 47.78 | 46.06 |  | -9.43 | 59.024 | 98.6656 | -23.56 | -23.47 | 83.46 | 51.65 | 99.8182 | 99.2 | -69.7726 | -69.0727 | 151.3646 | 108.7706 | 104.5641 | 105.9315 | 56.922 | 43.5312 | -28.907 | 356.6755 | 204.5998 |  | -31.2065 | -29.0627 | 39.3975 | -41.7172 | -39.7985 | 161.34 | -76.924 | -79.5458 | -1.8142 | 0 | -20.7 | 102.8 | 12.0043 | -130.1968 | -37.6086 | -36.7648 | 7.1189 | -36.4325 | 0 | 22.5473 |  | 24.8984 | 41.0789 | 41.2659 | 40.3825 | 88.4169 | 88.7518 | -133.9651 | 71.8429 | 71.5642 | -109.9131 | -101.4415 | -30.0133 | -45.1 | 14.8617 | 0.7633 | -9.51 | 23.63 | -30.6954 |  | -15.656 | 4.352 |  | 23.99 | 101.9682 | 110.9651 | 14.01 | 81.1299 | 25.6 | -18.8064 | -1.6011 | -1.6295 | 1.3377 |  |  |  | -25.7605 | 14.9469 | 26.6241 | 11.9264 | 10.7894 | -129.4327 | -15.7648 | 40.2852 | -37.956 | 12.8229 | 4.5802 | 4.3138 | 14.6285 | 142.1117 | 142.4187 | 282.9 | -279.5213 | -586.2307 | 585.2946 | 476.85 | -137.8937 | -136.0041 | -66.2464 | -59.4499 | 80.5285 | 77.1627 | -102.798 |  | 32.7974 | 32.6217 | -60.2801 | -60.1136 | 110.6 | 109.81 | 12.8 | 11 | 20.4686 | 33.28 | -353.434 | 110.1483 | 109.9732 | 13.9 | -42.7 | -31.9 | -32.1 | 1.399 |  | -471.6416 | -181.0375 | 469.6247 | 380.3437 | 77.8439 | -372.9506 | 373.3194 | -152.7429 | -229.4267 | -366.4512 | 107.7159 | 105.2361 | 151.476 | -454.3825 | 237.6657 | -223.2358 | 220.7497 | -10.466 | 16.381 | 6.88 | 1.396 | 1.411 | -7.52 | -18.16 |  | 19.2218 | -31.9326 | -39.9039 | 25.2 | 50.628 | 50.373 |  |  | 51.0038 | 51.0076 | 51.5801 |  | 44.7 | 23.2027 | 5.46 |  | -61.3177 | 84.1056 | 67.8631 | -60.309 | -82.5968 | 58.7829 | 23.9191 | -62.6 | 62 | -102.6267 | 287.5678
22/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.6139 | -21.5489 | 7.9472 | 34.0776 |  | 37.1836 | -107.34 | 61.6808 | 31.263 |  | -37.74 | -25.649 |  | 17.388 |  | 13.9598 | 66.5922 | 11.8656 | 11.8499 | 19.8043 | 5.716 | 5.8042 | 8.157 |  |  | -70.89 | -71.68 |  | 37.74 | 24.2 | 5.068 | 0.177 | -75.47 | -74.44 | -30.83 | 75.47 | 75.4 |  | -2.7124 | 54.5975 | 56.7221 | 39.201 | -54.4219 | -54.2783 | 23.1202 | 28.9182 | 64.0757 | 66.9638 | 6.0382 | 1.691 | -395.42 | 4.9112 | -18.5 | -18.4 | 59.9194 | 60.9654 | -5.5819 |  | -36.8291 | 6.643 | 5.5354 | 3.7624 | 446.3941 | 136.5092 | 136.4482 | -378.4048 | 495.8975 |  | -35.4326 | 33.6529 | 79.2676 | 23.16 | 24.18 | 46.17 | 66.68 | -90.8187 | -92.9621 | 145.2754 | 146.0378 | 8.4542 | -100.1733 | -100.5348 | -6.8303 | -75.0331 |  |  | 2.9 | 151.3 | -14.73 | 4.1848 | 5.1742 | 5.0743 | 67.6813 | 66.4211 |  | -115.5557 | 9.9804 | 12.4511 | 69.28 | 45.57 | 33.7573 |  | -26.3194 |  | 76.4606 | 75.2646 | -114.2505 |  |  | -65.9 |  | 20.5142 | 33.9 | 50.84 | 46.56 | 34.2 | -10.42 | 61.008 | 113.2589 | -23.63 | -23.84 | 83.85 | 51.12 | 119.5636 | 118.3091 | -68.841 | -67.3182 | 161.0003 | 118.2281 | 111.9825 | 115.1996 | 55.0302 | 40.4387 | -29.328 | 390.0778 | 187.9343 |  | -31.9256 | -29.5974 | 59.976 | -39.3176 | -36.7131 | 121.392 | -74.772 | -75.6384 | 2.4313 | 0 | -15.59 | 81.4 | 12.2435 | -126.4743 | -38.6942 | -37.5829 | 8.2031 | -32.7176 | 0 | 22.186 |  | 26.179 | 39.7527 | 40.8296 | 39.892 | 93.7755 | 93.4406 | -126.7644 | 70.3955 | 70.223 | -104.5195 | -94.0953 | -29.6544 | -44.95 | 14.3661 | 0.7388 | -8.94 | 23.12 | -30.9721 |  | -15.439 | 4.399 |  | 23.52 | 98.2963 | 105.3642 |  | 79.657 | 25.5 | -19.6785 | -1.3447 | -1.73 | 1.3381 |  |  | -16.842 | -26.7925 | 14.9503 | 28.1206 | 13.0854 | 12.5431 | -134.2155 | -15.9417 | 40.7243 | -37.2255 | 12.0996 | 5.0209 | 4.7251 | 13.3102 | 139.9055 | 140.3743 |  |  | -576.8471 | 584.2899 | 456.1938 | -136.4299 | -135.6141 | -66.2014 | -61.017 | 78.3558 | 78.0875 |  |  | 31.9625 | 31.0506 | -64.2269 | -64.1058 | 108.56 | 107.79 | 10.6 | 11.9 | 20.428 | 32.64 | -355.7033 | 108.6652 | 106.9204 | 14.4 | -41.6 | -30.1 | -30.2 |  | 1.1703 | -450.4008 | -153.7381 | 466.7916 | 380.0808 | 99.0744 | -374.9899 | 378.3638 | -147.4835 | -231.0471 | -369.8461 | 108.4463 | 105.301 | 149.0815 | -456.4031 | 240.1759 | -221.5892 | 223.998 | -10.4138 | 21.396 | 6.08 | 1.241 | 1.248 | -6.16 | -18.16 |  | 19.1913 | -32.372 | -40.5173 | 24.1 | 51.163 | 50.706 |  |  | 50.7026 | 50.5234 | 51.0617 |  | 44.4 | 23.3067 | 5.53 |  | -63.9863 | 85.2054 | 70.1334 | -62.915 | -82.5936 | 61.7594 | 23.3075 | -62 | 63.4 | -118.9503 | 299.1278
22/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.6242 | -21.5814 | 7.9119 | 35.5508 |  | 38.5545 | -113.2932 | 61.7383 | 31.457 |  | -42.18 | -26.149 | 22 | 17.388 | -22 | 14.2422 | 70.465 | 11.9751 | 11.9744 | 20.4684 | 4.9224 | 5.1557 | 7.7834 |  |  | -72.7 | -72.66 |  | 42.18 | 24.2 | 7.58 | 0.195 | -79.12 | -77.57 | -32.66 | 79.12 | 79.03 |  | -3.1221 | 56.1087 | 57.491 | 42.1727 | -57.3656 | -57.7106 | 23.0794 | 27.5036 | 67.2116 | 69.2497 | 9.8256 | 7.9514 | -411.3876 | 3.7724 | -18.4 | -18.3 | 64.1909 | 63.086 | -5.8979 |  | -40.4651 | 6.7238 | 5.609 | 3.953 | 456.2516 | 134.1898 | 133.4879 | -374.3535 | 509.0312 |  | -40.7264 | 41.236 | 80.3055 | 23.41 | 24.21 | 46.7 | 68.14 | -89.4792 | -88.8094 | 153.7141 | 154.6618 | 6.4754 | -105.9307 | -106.2079 | -6.318 | -79.2913 |  |  | 2.6 | 157.9 | -14.87 | 2.8241 | 3.7949 | 3.4546 | 66.6585 | 65.0428 |  | -114.3895 | 8.4212 | 12.8244 | 70.46 | 46.54 | 34.6948 | 32.8171 | -26.6209 |  | 79.7545 | 79.5744 | -118.2046 |  |  | -65.7 | -63.9 | 20.7779 | 35.2 | 51.5 | 48.16 | 35.28 | -10.44 | 62.3255 | 116.5541 | -24.31 | -24.63 | 86.84 | 52.64 | 118.6909 | 116.6909 | -68.7036 | -67.0273 | 166.6859 | 122.5734 | 117.8838 | 119.6599 | 37.6701 | 21.469 | -30.166 | 387.235 | 186.2053 |  | -32.4113 | -30.1261 | 59.2289 | -32.6931 | -30.6707 | 44.592 | -64.6766 | -65.9782 | 20.1729 | 0 | -18.46 | 1 | 12.2724 | -114.1969 | -39.037 | -38.399 | 9.1611 | -18.1575 | -16.9824 | 22.7903 |  | 25.9283 | 40.6319 | 41.9509 | 39.8249 | 88.9193 | 89.4217 | -129.7786 | 70.5292 | 70.0754 | -101.5997 | -92.1913 | -31.5514 | -43.01 | 14.3661 | 0.7633 | -9.01 | 21.35 | -32.3858 |  |  | 4.543 |  | 23.91 | 93.0533 | 103.3923 |  | 80.7694 | 24.5 | -20.3333 | -1.4127 | -1.4479 | 1.374 |  |  | -15.8794 | -27.626 | 16.0003 | 29.0293 | 11.5031 | 10.8693 | -136.7159 | -16.6883 | 41.1644 | -39.1873 | 12.725 | 5.4311 | 5.1259 | 13.9819 | 143.4113 | 142.9303 |  | -278.1937 | -584.1164 | 582.1147 | 454.4562 | -139.2773 | -136.2575 | -65.028 | -58.7528 | 79.981 | 80.4909 |  |  | 31.9515 | 31.8965 | -67.3505 | -67.1645 | 106.67 | 105.87 | 12.3 | 13.8 | 20.695 | 33.12 | -349.7193 | 107.4545 | 107.2738 | 15.1 | -38.6 | -30.1 | -29.5 | 1.5064 |  | -450.9774 | -157.5509 | 482.4752 | 388.7767 | 101.3588 | -381.4642 | 380.6755 | -153.3499 | -233.317 | -372.1185 | 108.6717 | 106.3938 | 154.3582 | -457.8741 | 242.3501 | -228.8622 | 228.6018 | -9.9139 | 24.108 | 6.32 | 1.148 | 1.144 | -6.4 | -18.32 |  | 19.5422 | -30.8217 | -39.9924 | 23.5 | 48.918 | 48.493 |  |  | 49.9606 | 51.6477 | 51.5589 |  | 40.2 | 22.6903 | 5.68 |  | -58.9843 | 83.3771 | 65.8404 | -57.8634 | -81.6334 | 56.8195 | 24.2198 | -59.2 | 60.2 | -128.1763 | 308.3761
22/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.3118 | -22.7039 | 8.3422 | 36.2922 |  | 40.3487 | -117.5259 | 48.1846 | 24.5253 | 24.0363 | -24.42 | -27.893 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.0289 | 75.4282 | 12.8742 | 13.1098 | 21.682 | 5.6218 | 6.0192 | 7.8154 |  |  | -70.35 | -70.17 |  | 24.42 | 26.4 | 8.437 | 0.197 | -74.92 | -73.87 | -35.84 | 74.92 | 74.83 |  | -3.282 | 58.6508 | 59.9925 | 39.4995 | -57.2976 | -57.5891 | 11.2647 | 11.6017 | 70.0212 | 71.3987 | -8.4038 | -11.0236 | -383.4768 | -0.4101 | -18.4 | -18.5 | 64.2249 | 63.3775 | -5.4802 |  | -39.4892 | 8.2748 | 6.3982 | 4.3204 | 428.4492 | 136.2651 | 135.4106 | -366.2025 | 499.9552 |  | -82.5861 | 83.4708 | 84.4769 | 23.91 | 25.06 | 48.91 | 70.31 | -87.2019 | -87.4698 | 146.965 | 147.9097 | 4.6509 | -112.9843 | -112.7183 | -4.0002 | -74.286 |  |  | 18.6 | 149.2 | -15.63 | 5.8139 | 6.4622 | 6.7638 | 73.1935 | 72.9996 | -9.9165 | -106.7325 | -7.9472 | 13.5495 | 72.35 | 48.35 | 36.5698 | 34.5749 | -28.0627 |  | 74.7761 | 74.3949 | -95.2869 |  |  | -72.7 | -72 | 20.8054 | 38.3 | 54.5 | 52.02 | 38.35 | -10.28 | 62.031 | 93.7403 | -23.64 | -23.84 | 90.6 | 57.32 | 94.4 | 92.8909 | -73.8963 | -71.6091 | 160.0901 | 114.8185 | 110.8403 | 111.8744 | 60.0222 | 40.5302 | -28.638 | 377.6038 | 203.4176 |  | -32.1184 | -29.786 | 20.0219 | -35.8659 | -32.9105 | 162.876 | -79.6777 | -81.6323 | -2.7625 | 0 | -16.46 | 120.4 | 12.8999 | -122.6549 | -40.266 | -39.3398 | 13.3409 | -37.137 | 0 | 23.0198 |  | 25.1709 | 41.3392 | 41.573 | 40.1664 | 86.9098 | 87.5797 | -138.9887 | 75.9463 | 76.1719 | -109.4416 | -98.2431 | -36.2829 | -42.39 | 15.9677 | 0.845 | -9.89 | 20.76 | -36.5616 |  | -15.253 | 4.453 |  | 23.27 | 100.6249 | 112.0661 |  | 80.2841 | 23.9 | -19.2314 | -1.5217 | -1.4692 | 1.4159 |  |  | -15.4603 | -29.1351 | 15.4604 | 29.82 | 13.9519 | 15.4257 | -132.0537 | -17.5236 | 41.027 | -40.9602 | 12.1263 | 6.2905 | 6.0238 | 13.4394 | 144.4591 | 144.688 | 282 | -281.1105 | -574.6841 | 574.7646 | 466.1827 | -139.1717 | -137.8478 | -62.1462 | -54.5919 | 78.7947 | 77.9968 |  |  | 31.9185 | 30.9407 | -72.3666 | -73.0313 | 100.91 | 100.13 | 13.6 | 13.8 | 20.8595 | 34.48 | -367.4086 | 111.7988 | 111.6047 | 13.9 | -39.3 | -31 | -31.1 |  |  | -461.0177 | -172.527 | 485.2482 | 400.2431 | 99.486 | -382.8947 | 386.2275 | -156.4395 | -234.1467 | -376.7327 | 110.6843 | 107.6921 | 163.1216 | -476.1242 | 242.4518 | -231.4908 | 236.5862 | -10.0705 | 23.771 | 5.84 | 0.849 | 0.846 | -5.6 | -17.68 |  | 19.1333 | -29.4423 | -39.3759 | 21 | 54.527 | 55.237 |  |  | 51.1212 | 51.2322 | 50.7708 |  | 39 | 22.3324 | 6.18 |  | -54.6192 | 81.3924 | 63.21 | -53.7629 | -79.973 | 53.5022 | 26.4117 | -57.7 | 58.4 | -104.416 | 295.7372
22/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.0044 | -23.7519 | 8.6782 | 35.1638 |  | 42.7277 | -118.524 | 51.7627 | 26.4412 | 25.4897 | -22.2 | -27.843 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 13.8035 | 74.0952 | 13.6564 | 13.8084 | 22.9951 | 5.4749 | 5.2865 | 7.3289 |  |  | -75.24 | -75.68 |  | 22.2 | 26.4 | 22.13 | 0.277 | -83.36 | -82.5 | -27.38 | 83.36 | 83.07 |  | -3.4915 | 61.4418 | 63.0911 | 42.4317 | -65.3576 | -64.5088 | 28.7997 | 28.6134 | 71.4518 | 72.9631 | 3.8711 | 3.6762 | -423.7518 | -5.7905 | -18.2 | -18.2 | 72.2712 | 70.4281 | -5.4016 |  | -46.2266 | 8.4476 | 7.4525 | 4.9878 | 466.9636 | 127.2621 | 127.7199 | -363.8512 | 524.1107 |  | -98.305 | 99.5267 | 86.4129 | 24.26 | 26.25 | 51.01 | 71.75 | -87.4698 | -86.3981 | 152.0972 | 152.5907 | 5.4606 | -124.0324 | -122.9948 | -2.3092 | -83.8668 |  |  | 24.4 | 168.6 | -15.89 | 3.9368 | 4.9775 | 4.7975 | 72.2672 | 71.2649 | -9.8996 | -108.0916 | -6.8304 | 13.7788 | 49.33 | 67.52 | 38.9136 | 36.7722 | -29.0136 |  | 84.7043 | 83.8876 | -100.5725 |  |  | -76.7 | -76.1 | 20.7944 | 42.6 | 59.18 | 57.68 | 42.62 | -10.84 | 61.2405 | 101.1208 | -23.79 | -24.11 | 95 | 59.16 | 102.3818 | 99.8545 | -74.7245 | -72.4182 | 168.6822 | 122.9885 | 118.854 | 121.6569 | 69.8863 | 50.087 | -27.667 | 373.0852 | 197.9842 |  | -32.454 | -29.7081 | 0 | -22.1556 | -20.4947 | 188.988 | -84.2161 | -85.5368 | -13.2181 | 15.17 | -16.83 | 119.4 | 14.0029 | -99.5832 | -38.2862 | -37.7313 | 10.7615 | -46.5977 | 13.3382 | 22.9075 |  | 24.1412 | 41.062 | 41.6871 | 40.1949 | 86.9098 | 87.2447 | -143.0077 | 75.6059 | 75.6141 | -109.5941 | -95.8784 | -42.4427 | -40.26 | 17.7792 | 0.8927 | -11.41 | 20.13 | -43.1187 |  | -14.999 | 4.457 |  | 21.56 | 98.7913 | 110.7363 | 13.75 | 80.0126 | 23.1 | -21.1462 | -2.0401 | -1.7331 | 1.5538 |  |  | -15.648 | -32.0299 | 14.0693 | 33.552 | 9.951 | 9.6974 | -138.906 | -18.2298 | 42.7988 | -44.1948 | 12.1879 | 7.56 | 7.1207 | 13.724 | 148.8722 | 147.037 | 285.4 | -284.7319 | -577.7894 | 587.1804 | 479.2856 | -141.8948 | -141.6571 | -61.2037 | -52.692 | 79.8552 | 80.7204 |  |  | 31.9405 | 31.8856 | -73.5992 | -73.3745 | 102.98 | 102.19 | 12.7 | 12.8 | 20.6737 | 34.72 | -365.3882 | 112.0463 | 111.1078 | 14.5 | -38.3 | -30.3 | -30.6 |  |  | -472.8632 | -168.4054 | 495.0358 | 397.5388 | 97.3404 | -384.2992 | 392.0548 | -160.8589 | -237.3728 | -380.5966 | 109.3374 | 109.0589 | 158.9028 | -474.1996 | 246.5775 | -236.4084 | 239.1542 | -10.3891 | 22.987 | 4.48 | 0.691 | 0.691 | -4.32 | -17.84 |  | 18.7823 | -28.3894 | -39.6689 | 20.5 | 52.439 | 51.796 |  |  | 50.3091 | 51.6817 | 51.0034 |  | 39 | 21.9274 | 6.71 |  | -52.6593 | 80.76 | 61.1988 | -52.804 | -79.2096 | 51.8205 | 28.0952 | -58 | 57.6 | -102.1956 | 301.4919
22/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.1818 | -25.1595 | 9.643 | 34.8512 |  | 45.7021 | -125.8357 | 56.2525 | 28.6351 | 27.6779 | -24.42 | -31.413 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 14.0402 | 78.249 | 14.5213 | 14.6755 | 24.1988 | 5.4597 | 4.9564 | 7.6311 |  |  | -79.18 | -78.91 |  | 24.42 | 30.8 | 25.231 | 0.289 | -86.72 | -85.72 | -29.29 | 86.72 | 87.41 |  | -4.0105 | 65.8214 | 68.582 | 47.2771 | -68.0694 | -68.0551 | 25.546 | 23.3787 | 77.7102 | 79.1505 | 1.6785 | 12.6431 | -460.8357 | -4.1488 | -18.2 | -18.1 | 74.784 | 73.4531 | -5.4402 |  | -49.4574 | 8.5852 | 8.3213 | 5.7405 | 506.1188 | 138.615 | 138.0352 | -429.9746 | 555.9646 |  | -99.2962 | 100.7522 | 84.0777 | 22.23 | 24.94 | 50.55 | 68.66 | -86.934 | -86.5321 | 151.354 | 152.4882 | 3.8442 | -122.9216 | -122.6586 | 0.8741 | -81.1534 |  |  | 36.5 | 163.8 | -16.32 | 6.3708 | 5.9017 | 6.7284 | 73.6401 | 73.5727 | 1 | -112.2037 | 0 | 13.9896 | 56.03 | 65.55 | 42.6636 | 40.2878 | -30.2727 |  | 81.8919 | 81.6095 | -98.4134 |  |  | -81 | -80.6 | 21.0416 | 50.4 | 68.66 | 68.98 | 50.37 | -11.88 | 61.907 | 97.3705 | -24.17 | -24.28 | 100.11 | 61.3 | 96.9091 | 93.9636 | -76.1436 | -74.2 | 174.7787 | 129.8307 | 126.4334 | 130.016 | 74.5997 | 57.5843 | -28.148 | 438.174 | 214.094 |  | -35.3554 | -32.7455 | 11.2465 | -10.477 | -7.9754 | 173.628 | -86.7332 | -87.8748 | -15.5749 | 12.63 | -17.86 | 105.8 | 10.8622 | -64.8103 | -36.5712 | -35.8654 | 8.2844 | -51.6782 | 21.253 | 22.995 |  | 24.1093 | 39.7752 | 40.3645 | 39.0494 | 86.24 | 86.4075 | -141.3331 | 78.4246 | 77.9052 | -107.7035 | -94.5146 | -43.556 | -40.44 | 18.0868 | 0.8206 | -11.66 | 19.77 | -43.8105 |  | -14.836 | 4.486 |  | 20.55 | 95.8591 | 108.5961 | 13.37 | 78.7545 | 20.9 | -22.2549 | -2.5186 | -2.3758 | 1.693 |  |  | -14.2058 | -35.5667 | 14.2946 | 36.9262 | 7.752 | 7.7477 | -140.8498 | -19.1636 | 44.9504 | -47.2154 | 11.9573 | 9.1714 | 8.7133 | 13.5256 | 141.4613 | 142.8482 | 285.8 | -284.3428 | -576.2797 | 578.5118 | 472.1153 | -137.1856 | -135.9177 | -60.487 | -51.3865 | 78.961 | 77.0572 |  |  | 27.9963 | 28.4907 | -73.6061 | -73.8149 | 95.16 | 95.08 | 15.4 | 13.2 | 20.0179 | 26.88 | -365.5482 | 105.2766 | 106.728 | 14.4 | -36.4 | -25.9 | -25.9 |  |  | -462.7232 | -182.0671 | 453.4323 | 367.8512 | 68.2742 | -352.7528 | 350.7149 | -152.0578 | -211.8732 | -353.2891 | 114.7875 | 116.8526 | 151.9679 | -432.1999 | 215.2194 | -222.1577 | 224.5956 | -10.7297 | 21.859 | 4.64 | 0.705 | 0.699 | -4.8 | -18.24 |  | 19.3683 | -26.659 | -39.7574 | 19.6 | 51.821 | 50.4 |  |  | 50.5135 | 51.0108 | 50.9593 |  | 37.9 | 21.6267 | 7.08 |  | -51.1988 | 80.8613 | 60.0865 | -50.4105 | -79.7955 | 50.4499 | 28.8995 | -55.6 | 56.3 | -108.1945 | 290.8865
22/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.7856 | -25.1891 | 9.1067 | 36.187 |  | 45.9219 | -122.5872 | 55.5238 | 28.2791 | 27.6475 | -24.42 | -53.462 | 48.4 |  | -48.4 | 13.7776 | 75.3322 | 14.6818 | 14.7859 | 24.4263 | 5.0017 | 5.4281 | 7.5639 |  |  | -83.84 | -83.12 |  | 24.42 | 52.8 | 24.874 | 0.28 | -88.79 | -87.66 | -35.49 | 88.79 | 89.48 |  | -4.2138 | 67.1402 | 69.3648 | 51.8284 | -65.0121 | -64.2409 | 10.0287 | 10.053 | 82.7833 | 85.4164 | -3.3172 | -6.1427 | -472.3264 | -3.3221 | -18.2 | -18.2 | 72.097 | 71.3233 | -5.9754 |  | -45.1574 | 9.5642 | 9.9783 | 6.8232 | 518.4178 | 160.1916 | 160.7715 | -444.3308 | 588.8665 |  | -67.2234 | 70.7923 | 87.1215 | 23.5 | 26.15 | 52.7 | 70.26 | -94.4356 | -95.6412 | 156.3598 | 158.0404 | 6.5783 | -122.4222 | -122.0266 | 3.8014 | -85.9609 |  |  | 31.7 | 164.6 | -16.52 | 7.0772 | 7.1558 | 7.7031 | 77.45 | 77.4892 |  | -131.071 | 12.5353 | 13.8114 | 54.54 | 68.02 | 44.0698 | 41.6061 | -29.7334 |  | 86.8607 | 86.6535 | -112.5144 |  |  | -89 | -86.2 | 21.7776 | 54.2 | 68.7 | 72.98 | 54.15 | -11.86 | 57.3965 | 111.2388 | -23.6 | -23.97 | 96.9 | 59.52 | 100.9273 | 101.2545 | -76.8601 | -75.5 | 184.4128 | 140.9495 | 134.7084 | 137.1017 | 45.1616 | 25.1741 | -28.108 | 456.1704 | 119.0913 |  | -36.2473 | -33.6312 | 17.4418 | -7.16 | -6.4343 | 46.128 | -75.7821 | -76.6907 | 13.5407 | 0 | -15.24 | 1 | 11.6121 | -62.1661 | -37.1636 | -36.4608 | 6.238 | -22.4894 | -8.8503 | 23.8502 |  | 24.4757 | 39.1574 | 39.2687 | 38.2263 | 93.943 | 94.1105 | -126.4295 | 78.531 | 78.9245 | -92.402 | -79.2601 | -42.4427 | -39.01 | 17.5692 | 0.9744 | -11.3 | 19.33 | -42.8443 |  |  | 4.379 |  | 16.71 | 82.5225 | 99.387 | 12.97 | 70.7587 | 21.4 | -15.7698 | 4.8709 | 5.2947 | 1.6738 |  |  | -13.6416 | -28.8424 | 13.6088 | 29.3332 | 7.429 | 7.4822 | -135.6113 | -19.995 | 22.7772 | -34.0083 | 11.6843 | 10.0613 | 9.7786 | 13.8746 | 119.5688 | 119.2337 | 280.8 | -280.6094 | -561.0563 | 565.1389 | 381.6062 | -116.6288 | -114.6063 | -60.0401 | -47.2884 | 78.2796 | 77.3712 | -87.3363 | -95.1163 | 20.0531 | 19.9982 | -56.7721 | -57.299 | 73.26 | 72.72 | 14.9 | 15.2 | 20.757 | 15.6 | -349.8707 | 91.9543 | 91.7257 | 11.2 | -31.3 | -19 | -19.1 | 1.2915 | 1.0783 | -373.8828 | -88.8309 | 324.101 | 252.9889 | 45.2807 | -248.1571 | 249.4619 | -144.7569 | -138.0224 | -243.0489 | 138.4749 | 136.6296 | 147.3739 | -307.9844 | 143.1036 | -173.7832 | 172.1264 | -9.4662 | 19.864 | 8.32 | 0.683 | 0.682 | -8.56 | -13.84 |  | 14.1527 | -21.1505 | -38.5275 | 17.8 | 49.953 | 48.144 | 9.4962 | 11.1288 | 50.3195 | 49.0389 | 49.8596 |  | 30.9 | 19.9175 | 6.99 |  | -45.5613 | 80.265 | 56.7557 | -44.7903 | -77.4863 | 46.7485 | 30.8891 | -49.7 | 50.2 | -185.2475 | 350.4237
22/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.3621 | -25.7832 | 9.2455 | 36.5898 |  | 42.5237 | -117.6661 | 57.7623 | 29.5491 | 29.0707 | -17.76 | -57.47 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.8644 | 70.38 | 15.3534 | 15.2726 | 25.1369 | 5.2088 | 5.8872 | 7.778 |  |  | -83.43 | -82.99 |  | 17.76 | 57.2 | 23.95 | 0.274 | -86.17 | -84.77 | -37.44 | 86.17 | 86.41 |  | -4.0168 | 67.6363 | 69.8938 | 50.5314 | -61.7044 | -61.2418 | 8.1262 | 8.125 | 82.2663 | 83.593 | -8.9185 | -9.8458 | -459.9917 | -6.2853 | -17.4 | -17.6 | 68.9328 | 67.7661 | -6.1087 |  | -40.0019 | 12.3867 | 11.9825 | 8.2123 | 506.1798 | 178.7774 | 180.2728 | -436.5545 | 627.4344 |  | -64.3242 | 67.1774 | 94.4066 | 24.99 | 28.62 | 56.24 | 72.46 | -97.7845 | -98.1864 | 162.3347 | 163.0433 | 4.5761 | -126.6864 | -126.2088 | 5.31 | -80.7256 |  |  | 40.1 | 162.9 | -16.74 | 9.7554 | 9.4669 | 10.4551 | 85.8426 | 86.2051 | 1 | -142.7741 | 13.6382 | 13.2902 | 61.33 | 72.45 | 45.9448 | 43.8034 | -30.4162 |  | 81.556 | 80.6084 | -100.4654 |  |  | -98.6 | -98.2 | 22.6895 | 59 | 71.08 | 80.14 | 58.87 | -12.22 | 59.1015 | 105.9485 | -23.79 | -24.15 | 99.22 | 61.34 | 96.4909 | 95.2 | -85.8934 | -81.8182 | 178.808 | 134.9935 | 130.6589 | 132.8017 | 54.1571 | 34.2186 | -27.731 | 453.7635 | 4.491 |  | -35.793 | -33.5269 | 32.9876 | -37.0543 | -34.294 | 172.092 | -90.2143 | -90.1208 | 0.6572 | 12.79 | -17.87 | 102.6 | 12.1675 | -122.1929 | -37.7058 | -36.3432 | 7.0649 | -32.6248 | 0 | 23.2932 |  | 24.3243 | 39.499 | 39.8831 | 38.6136 | 98.4643 | 96.9572 | -129.6112 | 89.1855 | 88.4963 | -97.1019 | -81.201 | -42.4427 | -38.81 | 17.6864 | 1.0208 | -11.73 | 19.08 | -43.4903 |  |  | 4.306 |  | 17.62 | 83.1207 | 98.0969 | 13.41 | 69.9372 | 22.1 | -17.7411 | 5.2492 | 5.716 | 1.6812 |  |  | -14.4921 | -29.893 | 13.3107 | 30.8455 | 9.8592 | 10.796 | -141.0674 | -23.6731 | 24.2418 | -40.2469 | 11.4998 | 10.3348 | 9.8524 | 12.9019 | 88.6776 | 91.1119 | 282 | -278.6918 | -528.2518 | 534.4515 | 268.076 | -85.7775 | -85.9286 | -59.7973 | -51.7834 | 70.6554 | 72.7851 | -66.5758 | -68.1845 | 9.0007 | 8.9018 | -43.6036 | -43.5994 | 51.27 | 51.19 | 16.5 | 17.5 | 20.428 | -15.36 | -332.7495 | 73.8782 | 73.4929 | 8.8 | -29.6 | -7.2 | -7.8 | 1.4182 | 1.2062 | -263.8997 | 27.6444 | 185.2366 | 137.7967 | 27.6154 | -136.9165 | 125.7257 | -133.2727 | -44.2778 | -122.4323 | 161.3702 | 161.3576 | 134.1774 | -170.2761 | 49.6102 | -126.2861 | 126.0745 | -9.491 | 20.879 | 8.64 | 0.936 | 0.934 | -9.6 | -9.92 |  | 10.5791 | -18.6328 | -39.7574 | 19.3 | 51.8 | 53.418 |  | 11.1288 | 47.6352 | 46.7617 | 46.2215 |  | 27.7 | 19.7258 | 6.64 |  | -52.22 | 81.5279 | 61.3249 | -52.2478 | -79.4721 | 50.4234 | 28.8254 | -45.6 | 45.8 | -257.1828 | 419.8093
22/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.4884 | -25.9154 | 9.4097 | 35.6317 |  | 45.9263 | -124.1567 | 60.4987 | 31.0391 | 30.2571 | -19.98 | -60.139 | 55 | 19.872 | -55 | 13.6921 | 74.0424 | 15.494 | 15.2699 | 25.6509 | 5.103 | 5.3652 | 7.4323 |  |  | -84.84 | -84.25 |  | 19.98 | 59.4 | 23.101 | 0.269 | -89.95 | -88.76 | -31.13 | 89.95 | 90.41 |  | -3.7205 | 71.8443 | 73.9345 | 50.9216 | -62.9088 | -61.7035 | 21.1458 | 25.5183 | 81.726 | 83.4029 | 0.3584 | -0.3902 | -506.0375 | -6.0416 | -17.7 | -17.8 | 70.5442 | 69.2207 | -9.5827 |  | -43.7511 | 12.7558 | 0 | -1.1998 | 551.4693 | 193.9451 | 193.762 | -447.3919 | 685.3876 |  | -49.8525 | 51.1938 | 98.588 | 26.04 | 29.87 | 58.81 | 75.24 | -108.5011 | -108.0992 | 168.408 | 167.4636 | 3.3132 | -131.0995 | -130.4515 | 6.9754 | -84.4416 |  |  | 38.7 | 167.5 | -17.59 | 9.3552 | 8.9546 | 9.7829 | 88.2586 | 87.7714 | 16.223 | -159.2812 | 26.7539 | 13.255 | 63.79 | 71.65 | 48.2886 | 45.8542 | -31.029 |  | 85.0271 | 84.2439 | -107.1191 |  |  | -101.3 | -100.4 | 23.1564 | 62.5 | 73.64 | 84.96 | 62.12 | -12.99 | 62.155 | 106.4885 | -23.49 | -23.78 | 97.31 | 65.03 | 106.6545 | 104.5636 | -92.3423 | -89.9273 | 188.1108 | 141.8125 | 136.6278 | 137.8254 | 41.1464 | 20.4406 | -29.015 | 457.7063 | -108.5415 |  | -35.2976 | -32.6303 | 40.2009 | -51.7918 | -49.084 | 147.516 | -91.0323 | -91.9878 | 17.9831 | 0 | -8.26 | 108.7 | 12.4878 | -151.7501 | -39.9642 | -38.5159 | 13.0062 | -17.1189 | -12.8357 | 23.5268 |  | 23.3744 | 38.2108 | 38.5112 | 37.3534 | 110.0188 | 109.5164 | -111.0235 | 94.3665 | 94.4582 | -85.551 | -70.595 | -38.3191 | -35.64 | 18.2748 | 0.8914 | -11.66 | 19.54 | -39.1246 |  | -15.166 | 4.48 |  | 21.14 | 71.1576 | 88.0207 | 14.2 | 73.4135 | 21.8 | -19.6008 | 4.9337 | 5.5026 | 1.7312 |  |  |  | -32.153 | 13.4112 | 33.5609 | 13.9839 | 12.6841 | -150.4081 | -25.2553 | 26.0038 | -43.3846 | 11.0923 | 10.3446 | 9.9684 | 12.5616 | 62.3629 | 63.1806 | 278.7 |  | -526.9698 | 529.7589 | 176.0291 | -62.1666 | -61.8193 | -64.7318 | -55.1634 | 45.2726 | 45.5779 | -56.52 | -50.7191 | 0.0027 | 26.3594 | -20.5849 | -19.8159 | 43.77 | 43.71 | 14.8 | 14.2 | 20.6331 | -42.48 | -286.7963 | 64.0756 | 65.2577 | 10 | -34.7 | 0 | -25 |  | 1.3156 | -174.2602 | 130.2528 | 127.9917 | 94.3832 | 68.2465 | -86.6475 | 82.6061 | -193.6168 | -51.0698 | -82.2914 | 170.1626 | 171.6074 | 200.8494 | -116.3456 | 52.3968 | -66.2434 | 67.4468 | -9.8068 | 7.485 | 11.28 | 1.089 | 1.094 | -12.56 | -7.28 |  | 7.6188 | -20.3326 | -38.381 | 23.1 | 52.454 | 51.63 |  |  | 30.7295 | 31.2588 | 30.1309 |  | 35.5 | 20.2098 | 6.88 |  | -57.56 | 85.72 | 64.8404 | -56.8981 | -83.8842 | 54.9952 | 29.1163 | -55.2 | 54.2 | -343.8725 | 497.8541
22/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.2911 | -26.5039 | 10.2773 | 36.7337 |  | 50.1231 | -130.6897 | 65.6649 | 33.001 | 32.3992 | -24.42 | -64.622 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.7679 | 76.915 | 15.2767 | 15.586 | 26.1773 | 4.5949 | 5.4703 | 6.6858 |  |  | -87.96 | -88.5 |  | 24.42 | 63.8 | 21.871 | 0.502 | -90.33 | -88.57 | -37.11 | 90.33 | 89.52 |  | -4.0078 | 75.3899 | 78.4556 | 57.4066 | -65.7947 | -66.1434 | 8.5045 | 8.5789 | 90.741 | 92.3586 | -7.2052 | -8.1477 | -516.1556 | -5.2441 | -17.2 | -17.2 | 72.9829 | 71.673 | -9.5957 |  | -51.1068 | 14.2882 |  | -1.3395 | 565.9656 | 197.4242 | 197.2716 | -457.7881 | 714.3536 |  | -71.6573 | 73.3708 | 108.2282 | 26.66 | 29.84 | 61.16 | 77.61 | -108.769 | -107.5634 | 171.0224 | 173.9457 | 0.0516 | -147.0382 | -146.0125 | 7.9394 | -89.8926 |  |  | 25.4 | 179.6 | -18.73 | 2.402 | 2.1231 | 3.1977 | 153.0251 | 0 | 1 | -147.8459 | 21.4836 | 13.4835 | 68.28 | 76.89 | 52.5073 | 49.9557 | -34.1091 |  | 89.1471 | 88.9847 | -110.0258 |  |  | -115 | -115.7 | 23.942 | 67 | 77.78 | 90.58 | 66.96 | -13.88 | 62.31 | 110.8763 | -24.16 | -24.8 | 103.08 | 69.53 | 109.9818 | 107.1455 | -93.8416 | -91.8 | 197.2242 | 149.2324 | 145.0135 | 147.1193 | 37.5025 | 14.9707 | -30.475 | 467.5564 | -125.9887 |  | -35.9172 | -32.5581 | 51.7422 | -59.7707 | -55.4337 | 126 | -86.4373 | -87.0934 | 29.4867 | 0 | -8.14 | 80.6 | 13.7551 | -171.5476 | -39.0419 | -38.3238 | 10.2776 | -9.3669 | -31.1404 | 23.6804 |  | 24.0682 | 38.6112 | 38.9636 | 37.5375 | 110.0188 | 109.349 | -103.8229 | 96.2564 | 96.263 | -80.0093 | -62.4465 | -35.1183 | -33.52 | 18.0868 | 0.9976 | -11.77 | 19.7 | -35.0316 |  | -14.963 | 4.537 |  | 23.84 | 63.7768 | 79.2055 | 15.09 | 76.7694 | 22.1 | -20.2617 | 3.8141 | 4.2793 | 1.8266 |  |  | -15.6094 | -33.5829 | 14.0015 | 35.1848 | 8.1349 | 8.0549 | -147.8283 | -27.3711 | 28.2859 | -51.6361 | 10.9585 | 11.3993 | 10.8768 | 12.3944 | 57.7582 | 59.9635 | 281.2 | -279.9712 | -528.8536 | 536.6007 | 167.8354 | -55.7686 | -56.4454 | -63.4808 | -54.8618 | 60.3089 | 60.5637 | 0 | -95.1446 | 0.0137 | 25.0739 | -20.914 | -20.7254 | 31.54 | 31.53 | 16.1 | 15.1 | 20.9194 | -44.4 | -304.4203 | 77.6411 | 78.0554 | 10 | -42.1 |  | -25.9 | 1.1936 |  | -165.5978 | 148.2841 | 140.256 | 99.8124 | 87.6296 | -105.3319 | 97.3404 | -210.6103 | -50.738 | -91.6466 | 179.2464 | 180.2111 | 213.7664 | -135.1664 | 54.9608 | -86.2621 | 80.6187 | -10.8093 | 2.628 | 14.4 | 1.092 | 1.094 | -13.44 | -9.36 |  | 9.5537 | -21.5625 | -38.439 | 22.2 | 52.739 | 51.859 |  | 11.2027 | 39.2972 | 39.5074 | 41.2036 |  | 39.5 | 20.5951 | 7.07 |  | -56.1396 | 85.6118 | 65.1065 | -55.3985 | -84.3016 | 53.9446 | 30.3001 | -49.9 | 50.1 | -351.7569 | 522.2241
22/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.7581 | -27.3461 | 10.4454 | 37.9515 |  | 50.4669 | -135.1235 | 66.5564 | 33.721 | 33.3693 | -26.64 | -65.082 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.4916 | 79.0288 | 13.5507 | 13.5054 | 22.6167 | 4.44 | 1.3487 | 3.9091 |  |  | -89.61 | -90.38 |  | 26.64 | 63.8 | 21.79 | 0.509 | -94.5 | -94.63 | -32.29 | 94.5 | 95.96 |  | -4.1708 | 75.4996 | 78.3483 | 57.4608 | -71.3846 | -71.4348 | 18.1332 | 19.5786 | 91.0562 | 92.2701 | -1.4719 | -3.0004 | -541.383 | -7.1927 | -17.1 | -17 | 80.146 | 78.5547 | -9.3106 |  | -58.2908 | 14.3204 |  | -1.3209 | 580.7975 | 195.0742 | 195.0132 | -469.2728 | 722.9463 |  | -97.121 | 99.1668 | 109.346 | 26.98 | 30.88 | 62.51 | 77.67 | -104.3484 | -105.1521 | 166.3034 | 166.8921 | -1.0847 | -152.5918 | -153.1298 | 8.4134 | -92.9178 |  |  | 29.6 | 182.6 | -18.54 | 1.2548 | 0 | 2.1672 | 150.5867 |  | 1 | -142.0362 | 17.8068 | 14.3189 | 75.55 | 79.5 | 53.2104 | 50.5417 | -34.3873 |  | 92.9571 | 91.076 | -113.2618 |  |  | -115.3 | -113.4 | 23.887 | 68.5 | 78.94 | 92.54 | 67.66 | -14.49 | 65.317 | 114.299 | -24.15 | -24.29 | 104.88 | 71.98 | 108.0364 | 107.3636 | -92.3306 | -87.7545 | 205.9585 | 155.2684 | 150.8236 | 154.2329 | 34.7996 | 20.2992 | -31.388 | 480.6683 | -113.7553 |  | -36.457 | -33.8544 | 47.8287 | -59.7247 | -55.4744 | 155.196 | -83.477 | -85.7766 | 25.6114 | 0 | -16.44 | 81.8 | 14.0161 |  | -40.439 | -39.9663 | 12.6877 | -14.2134 | -17.0854 | 23.5958 |  | 24.3152 | 40.6068 | 41.0255 | 38.9478 | 106.1673 | 106.6697 | -106.1673 | 93.561 | 91.7193 | -83.2555 | -67.1421 | -34.1955 | -34.24 | 17.8744 | 1.0001 | -11.53 | 20.45 | -34.3409 |  | -14.782 | 4.459 |  | 25.16 | 68.552 | 84.8914 |  | 78.915 | 23.6 | -20.7888 | 3.7386 | 4.2548 | 1.8814 |  |  | -17.236 | -35.013 | 14.6078 | 36.3797 | 12.3004 | 11.9832 | -153.2005 | -27.8325 | 28.7471 | -51.7761 | 10.8879 | 11.5653 | 11.1194 | 12.386 | 67.3667 | 65.9785 | 284.5 | -282.87 | -524.383 | 525.5963 | 183.2405 | -63.651 | -66.9456 | -58.4835 | -49.0938 | 68.8787 | 66.6829 |  | -74.6734 |  | 24.9421 | -20.0723 | -20.5684 | 38.42 | 38.38 | 17.4 | 17.3 | 20.9001 | -49.44 | -313.4594 | 83.2265 | 80.7318 | 10 | -37 |  | -22.5 |  |  | -177.8149 | 124.5187 | 171.5154 | 126.6089 | 98.0477 | -118.9543 | 111.8473 | -203.2672 | -61.5527 | -118.9018 | 174.889 | 171.7526 | 202.3694 | -158.0883 | 60.8354 | -99.8607 | 102.3708 | -9.8618 | 2.88 | 14.64 | 1.134 | 1.114 | -14.4 | -8.24 |  | 8.2628 | -19.0417 | -38.0575 | 21.9 | 53.66 | 53.539 |  |  | 43.7504 | 44.2362 | 43.0875 |  | 38.6 | 19.9588 | 7.44 |  | -49.626 | 81.7125 | 58.1241 | -49.1557 | -79.0263 | 47.0224 | 32.3789 | -46.4 | 47.2 | -336.7904 | 509.2274
22/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -61.56 | [17 empty] | 61.56 |  |  | -83.62 | -83.62 |  | 83.62 | 83.62 | [5 empty] | -66.39 | -66.39 | [6 empty] | -516.49 |  |  |  | 74.39 | 74.39 | [6 empty] | 551.49 | [106 empty] | -28.37 | [10 empty] | 25.99 |  |  |  | 79.52 | [10 empty] | 42.08 | [10 empty] | 75.96 | 75.96 | [5 empty] | -71.96 | -71.96 | [27 empty] | 193.5 | 103.25 | [5 empty] | -102.95 |  |  |  | -182.5
22/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -64.11 | [17 empty] | 64.11 |  |  | -85.43 | -85.43 |  | 85.43 | 85.43 | [5 empty] | -67.71 | -67.71 | [6 empty] | -537.88 |  |  |  | 75.71 | 75.71 | [6 empty] | 572.88 | [106 empty] | -26.57 | [10 empty] | 26.98 |  |  |  | 80.59 | [10 empty] | 43.6 | [10 empty] | 73.52 | 73.52 | [5 empty] | -69.52 | -69.52 | [27 empty] | 182.11 | 93.77 | [5 empty] | -93.52 |  |  |  | -171.11
22/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -64.82 | [17 empty] | 64.82 |  |  | -86.66 | -86.66 |  | 86.66 | 86.66 | [5 empty] | -68.55 | -68.55 | [6 empty] | -550.99 |  |  |  | 76.55 | 76.55 | [6 empty] | 585.99 | [106 empty] | -24.75 | [10 empty] | 27.73 |  |  |  | 81.38 | [10 empty] | 44.04 | [10 empty] | 65.8 | 65.8 | [5 empty] | -61.8 | -61.8 | [27 empty] | 142.86 | 68.2 | [5 empty] | -68.07 |  |  |  | -131.86
22/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -66.37 | [17 empty] | 66.37 |  |  | -86.51 | -86.51 |  | 86.51 | 86.51 | [5 empty] | -68.91 | -68.91 | [6 empty] | -557.61 |  |  |  | 76.91 | 76.91 | [6 empty] | 592.61 | [106 empty] | -23.73 | [10 empty] | 28.35 |  |  |  | 82.45 | [10 empty] | 45.26 | [10 empty] | 61.83 | 61.83 | [5 empty] | -57.83 | -57.83 | [27 empty] | 125.12 | 56.37 | [5 empty] | -56.28 |  |  |  | -114.12
22/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -66.27 | [17 empty] | 66.27 |  |  | -85.36 | -85.36 |  | 85.36 | 85.36 | [5 empty] | -68 | -68 | [6 empty] | -549.78 |  |  |  | 76 | 76 | [6 empty] | 584.78 | [106 empty] | -21.58 | [10 empty] | 28.96 |  |  |  | 82.79 | [10 empty] | 45.85 | [10 empty] | 60.3 | 60.3 | [5 empty] | -56.3 | -56.3 | [27 empty] | 119.35 | 52.75 | [5 empty] | -52.67 |  |  |  | -108.35
22/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -64.51 | [17 empty] | 64.51 |  |  | -83.77 | -83.77 |  | 83.77 | 83.77 | [5 empty] | -66.53 | -66.53 | [6 empty] | -536.78 |  |  |  | 74.53 | 74.53 | [6 empty] | 571.78 | [106 empty] | -24.61 | [10 empty] | 27.64 |  |  |  | 81.72 | [10 empty] | 45.62 | [10 empty] | 59.79 | 59.79 | [5 empty] | -55.79 | -55.79 | [27 empty] | 128.53 | 59 | [5 empty] | -58.9 |  |  |  | -117.53
22/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -63.47 | [17 empty] | 63.47 |  |  | -85.57 | -85.57 |  | 85.57 | 85.57 | [5 empty] | -67.5 | -67.5 | [6 empty] | -537.59 |  |  |  | 75.5 | 75.5 | [6 empty] | 572.59 | [106 empty] | -27.34 | [10 empty] | 26.76 |  |  |  | 80.14 | [10 empty] | 43.96 | [10 empty] | 63.69 | 63.69 | [5 empty] | -59.69 | -59.69 | [27 empty] | 151.29 | 72.45 | [5 empty] | -72.3 |  |  |  | -140.29
22/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -63.56 | [17 empty] | 63.56 |  |  | -82.8 | -82.8 |  | 82.8 | 82.8 | [5 empty] | -65.38 | -65.38 | [6 empty] | -517.08 |  |  |  | 73.38 | 73.38 | [6 empty] | 552.08 | [106 empty] | -27.21 | [10 empty] | 26.68 |  |  |  | 80.05 | [10 empty] | 43.4 | [10 empty] | 62.38 | 62.38 | [5 empty] | -58.38 | -58.38 | [27 empty] | 147.5 | 68.69 | [5 empty] | -68.56 |  |  |  | -136.5
22/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -66.18 | [17 empty] | 66.18 |  |  | -81.98 | -81.98 |  | 81.98 | 81.98 | [5 empty] | -64.76 | -64.76 | [6 empty] | -513.9 |  |  |  | 72.76 | 72.76 | [6 empty] | 548.9 | [106 empty] | -25.58 | [10 empty] | 27.31 |  |  |  | 80.94 | [10 empty] | 43.84 | [10 empty] | 63.87 | 63.87 | [5 empty] | -59.87 | -59.87 | [27 empty] | 156.2 | 74.58 | [5 empty] | -74.42 |  |  |  | -145.2
22/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -68.88 | [17 empty] | 68.88 |  |  | -81.93 | -81.93 |  | 81.93 | 81.93 | [5 empty] | -64.56 | -64.56 | [6 empty] | -517.08 |  |  |  | 72.56 | 72.56 | [6 empty] | 552.08 | [106 empty] | -24.01 | [10 empty] | 28.16 |  |  |  | 82.13 | [10 empty] | 44.81 | [10 empty] | 65.78 | 65.78 | [5 empty] | -61.78 | -61.78 | [27 empty] | 171.21 | 85.63 | [5 empty] | -85.42 |  |  |  | -160.21
22/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -69.78 | [17 empty] | 69.78 |  |  | -82.63 | -82.63 |  | 82.63 | 82.63 | [5 empty] | -65.07 | -65.07 | [6 empty] | -524.6 |  |  |  | 73.07 | 73.07 | [6 empty] | 559.6 | [106 empty] | -23.6 | [10 empty] | 27.84 |  |  |  | 81.76 | [10 empty] | 45.65 | [10 empty] | 67.9 | 67.9 | [5 empty] | -63.9 | -63.9 | [27 empty] | 180.26 | 92.37 | [5 empty] | -92.13 |  |  |  | -169.26
22/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -69.62 | [17 empty] | 69.62 |  |  | -81.97 | -81.97 |  | 81.97 | 81.97 | [5 empty] | -64.79 | -64.79 | [6 empty] | -521.04 |  |  |  | 72.79 | 72.79 | [6 empty] | 556.04 | [106 empty] | -23.03 | [10 empty] | 28.45 |  |  |  | 82.78 | [10 empty] | 45.39 | [10 empty] | 69.02 | 69.02 | [5 empty] | -65.02 | -65.02 | [27 empty] | 190.24 | 101.68 | [5 empty] | -101.4 |  |  |  | -179.24
22/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -69.37 | [17 empty] | 69.37 |  |  | -81.16 | -81.16 |  | 81.16 | 81.16 | [5 empty] | -64.71 | -64.71 | [6 empty] | -516.89 |  |  |  | 72.71 | 72.71 | [6 empty] | 551.89 | [106 empty] | -23.7 | [10 empty] | 28.53 |  |  |  | 83.28 | [10 empty] | 45.84 | [10 empty] | 77.53 | 77.53 | [5 empty] | -73.53 | -73.53 | [27 empty] | 240.85 | 140.29 | [5 empty] | -139.75 |  |  |  | -229.85
22/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -71.2 | [17 empty] | 71.2 |  |  | -73.65 | -73.65 |  | 73.65 | 73.65 | [5 empty] | -56.49 | -56.49 | [6 empty] | -443.73 |  |  |  | 64.49 | 64.49 | [6 empty] | 478.73 | [106 empty] | -24.51 | [10 empty] | 28.53 |  |  |  | 83.16 | [10 empty] | 44.83 | [10 empty] | 90.54 | 90.54 | [5 empty] | -86.54 | -86.54 | [27 empty] | 318.34 | 199.72 | [5 empty] | -198.62 |  |  |  | -307.34
22/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -68.77 | [17 empty] | 68.77 |  |  | -72.86 | -72.86 |  | 72.86 | 72.86 | [5 empty] | -56.42 | -56.42 | [6 empty] | -435.03 |  |  |  | 64.42 | 64.42 | [6 empty] | 470.03 | [106 empty] | -24.07 | [10 empty] | 29.1 |  |  |  | 83.75 | [10 empty] | 44 | [10 empty] | 114.22 | 114.22 | [5 empty] | -110.22 | -110.22 | [27 empty] | 377.35 | 252.2 | [5 empty] | -250.43 |  |  |  | -366.35
22/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -64.73 | [17 empty] | 64.73 |  |  | -71.33 | -71.33 |  | 71.33 | 71.33 | [5 empty] | -55.13 | -55.13 | [6 empty] | -416.54 |  |  |  | 63.13 | 63.13 | [6 empty] | 451.54 | [106 empty] | -25.53 | [10 empty] | 28.96 |  |  |  | 83.5 | [10 empty] | 42.33 | [10 empty] | 130.16 | 130.16 | [5 empty] | -126.16 | -126.16 | [27 empty] | 479.13 | 339.12 | [5 empty] | -335.92 |  |  |  | -468.13
22/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | [11 empty] | -61.61 | [17 empty] | 61.61 |  |  | -69.65 | -69.65 |  | 69.65 | 69.65 | [5 empty] | -53.43 | -53.43 | [6 empty] | -398.9 |  |  |  | 61.43 | 61.43 | [6 empty] | 433.9 | [106 empty] | -28.29 | [10 empty] | 27.79 |  |  |  | 82.46 | [10 empty] | 41.37 | [10 empty] | 142.49 | 142.49 | [5 empty] | -138.49 | -138.49 | [27 empty] | 541.91 | 389.06 | [5 empty] | -384.86 |  |  |  | -530.91
22/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | [11 empty] | -63.02 | [17 empty] | 63.02 |  |  | -69.09 | -69.09 |  | 69.09 | 69.09 | [5 empty] | -52.47 | -52.47 | [6 empty] | -394.57 |  |  |  | 60.47 | 60.47 | [6 empty] | 429.57 | [106 empty] | -30.39 | [10 empty] | 25.87 |  |  |  | 81.77 | [10 empty] | 44.52 | [10 empty] | 154.92 | 154.92 | [5 empty] | -150.92 | -150.92 | [27 empty] | 575.12 | 412.22 | [5 empty] | -407.51 |  |  |  | -564.12
22/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 20.5435 | -30.2465 | -31.0763 | 37.0124 |  | 61.291 | -128.2377 | 72.4887 | 36.5249 | 36.225 | -13.32 | -79.239 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 14.7177 | 76.6538 | 12.2624 | 12.282 | 20.6689 | 7.5839 | 0.2853 | 2.4079 |  |  | -87.2 | -86.94 |  | 13.32 | 79.2 | 27.317 | 0.272 | -91.05 | -90.46 | -42.8 | 91.05 | 91.99 |  | -7.9728 | 79.7376 | 82.4067 | 39.0576 | -64.4548 | -64.2891 | 6.8347 | 6.9344 | 86.4607 | 88.1968 | 7.1585 | 6.0696 | -527.735 | -2.8455 | -18.2 | -18.2 | 71.0417 | 69.9138 | -13.0362 |  | -60.1104 | 16.2563 |  | -2.2902 | 570.6044 | 196.6917 | 195.8067 | -577.8569 | 677.6216 |  | -118.5877 | 120.1076 | 123.7165 | 33.87 | 40.4 | 78.79 | 95.61 | -82.9153 | -83.0492 | 142.6865 | 144.7338 | -0.0963 | -197.3006 | -198.8075 | 11.0465 | -140.3418 |  |  | 25.8 | 281.9 | -19.93 | -5.677 | -5.6651 | -4.2913 | 78.0983 | 78.5921 | 13.9139 | -160.2914 | 26.5971 | 19.739 | 92.64 | 93.58 | 63.0542 | 60.0632 | -42.1479 |  | 140.9369 | 140.5275 | -181.6356 |  |  | -106.5 | -104.3 | 23.0466 | 76.1 | 95.72 |  | 75.71 | -18.19 | 67.115 | 179.3552 | -1.91 | -1.84 | 91.18 | 76.33 | 181.1636 | 177.9636 | -52.1343 | -51.1091 | 266.1484 | 218.21 | 210.522 | 214.7486 | 49.4479 | 21.464 | -34.415 | 585.0386 | 208.0413 |  | -25.6961 | -22.5123 | 44.9649 | -34.0483 | -32.3179 | 32.304 | -40.9105 | -42.127 | 22.4036 | 0 | -11.78 |  | 14.6076 | -126.1729 | -39.575 | -38.9597 | 8.1772 | -18.7027 | -13.6022 | 24.4413 |  | 25.9939 | 39.2622 | 39.6988 | 38.0187 | 83.0583 | 83.2258 | -97.7945 | 54.0629 | 54.2849 | -71.0309 | -58.4008 | -35.3893 | -32.74 | 18.0868 | 1.7362 | -11.69 | 19.53 | -35.2129 | 6.0014 | -12.342 | 4.354 |  | 26.17 | 59.064 | 72.0542 | 16.76 | 88.9684 | 21 | -21.0886 | 0.0561 | 0 | 2.9981 |  |  | -16.6682 | -46.4715 | 15.6759 | 49.2714 | 7.9976 | 7.7628 | -153.7033 | -32.0715 | 32.9318 | -70.7065 | 12.1334 | 17.4944 | 16.9744 | 14.9211 | 135.5364 | 134.4834 | 282.5 | -279.3806 | -555.1427 | 557.391 | 433.9313 | -130.2487 | -129.666 | -46.9544 | -33.9987 | 77.6099 | 78.9544 |  |  | 30.2156 | 30.2156 | -72.1093 | -72.5429 | 89.95 | 89.29 | 26.8 | 27.1 | 21.1672 | 43.28 | -397.1439 | 109.8841 | 109.6238 | 19.6 | -13.5 | -28.4 | -28.5 | 1.5125 |  | -428.3157 | -189.0144 | 554.2111 | 444.0657 | 147.4007 | -432.1929 | 434.6942 | -186.835 | -251.7948 | -427.6168 | 121.7597 | 122.738 | 187.0034 | -531.9828 | 262.5288 | -281.27 | 280.459 | -8.0407 | 3.159 | 15.76 | -0.652 | -0.669 | -15.84 | -7.68 |  | 8.5283 | -26.1616 | -30.4402 | 19 | 55.212 | 55.19 |  |  | 50.2745 | 50.0464 | 49.9747 |  | 13.7 | 10.7886 | 11.13 |  | -34.4682 | 78.532 | 46.9346 | -34.1842 | -76.941 | 33.2215 | 43.6608 | -32.2 | 33.6 | -118.4723 | 290.2397
22/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.8124 | -32.4326 | -30.2347 | 40.2614 |  | 65.1128 | -140.5679 | 75.2685 | 38.1788 | 37.9377 | -11.1 | -81.329 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.4216 | 86.3024 | 13.6957 | 13.754 | 22.5695 | 8.0715 | 0.3113 | 2.2935 |  |  | -90.03 | -90.02 |  | 11.1 | 79.2 | 28.137 | 0.278 | -95.38 | -94.34 | -41.61 | 95.38 | 95.11 |  | -8.9617 | 83.203 | 86.0775 | 43.3398 | -67.5239 | -67.2492 | 3.9839 | 4.0211 | 91.4148 | 93.472 | 6.2092 | 4.7801 | -562.6476 | -2.3005 | -18.2 | -18.2 | 74.1253 | 72.9972 | -13.7166 |  | -63.7875 | 15.6142 |  | 0 | 602.7098 | 194.7691 | 194.4639 | -577.9233 | 699.7672 |  | -112.6398 | 115.006 | 121.5909 | 33.57 | 41.72 | 77.9 | 91.74 | -87.8717 | -87.3358 | 148.5955 | 147.5124 | 0.5197 | -199.4039 | -198.6799 | 10.4643 | -136.2201 |  |  | 29.2 | 273.1 | -19.98 | -5.9649 | -5.983 | -4.0347 | 75.4336 | 75.8488 | 20.1348 | -162.182 | 32.6813 | 19.9131 | 85.47 | 92.06 | 62.3511 | 59.3307 | -41.9989 |  | 136.5929 | 136.4127 | -189.3554 |  |  | -105.6 | -103.9 | 22.7664 | 75.3 | 95.96 | 101.06 | 74.19 | -18.07 | 66.433 | 190.7608 | -2.46 | -2.41 | 93.3 | 75.4 | 190.4364 | 187.4 | -54.5498 | -53.9182 | 269.2985 | 222.0392 | 213.2495 | 217.6143 | 44.0787 | 15.0673 | -34.795 | 587.2882 | 197.649 |  | -14.31 | -11.2685 | 49.0672 | -24.7653 | -22.3937 | 23.088 | -42.6591 | -43.6746 | 28.5537 | 0 | -3.64 |  | 16.9853 | -117.2849 | -39.9978 | -39.176 | 8.5048 | -12.8488 | -18.2747 | 24.7467 |  | 25.0227 | 39.8345 | 40.1841 | 38.5481 | 88.4169 | 88.4169 | -90.0915 | 56.7588 | 56.761 | -65.3214 | -52.34 | -35.8801 | -33.57 | 17.9696 | 1.7484 | -11.57 | 19.75 | -36.6338 |  | -12.04 | 0.651 |  | 24.2 | 53.3304 | 65.4286 |  | 87.33 | 20.2 | -22.3587 | -0.2332 |  | 3.1205 |  |  | -15.6124 | -48.9199 | 15.1507 | 51.5236 | 9.7707 | 9.6424 | -159.0045 | -32.3783 | 34.8241 | -71.2988 | 12.0146 | 18.1292 | 17.565 | 15.0622 | 135.2185 | 136.3037 |  |  | -574.8387 | 583.2542 | 434.7217 | -130.8656 | -130.3532 | -46.4325 | -33.2577 | 80.0195 | 79.3072 |  | -150.9045 | 29.3477 | 28.5347 | -70.739 | -69.9251 | 90.77 | 90.16 | 24.7 | 24.8 | 21.1458 | 40.88 | -390.7357 | 109.9668 | 108.1937 | 19.6 | -15.4 | -27.5 | -27.6 |  | 1.3363 | -438.6845 | -176.9323 | 544.4009 | 434.1257 | 142.3878 | -424.2202 | 426.338 | -175.081 | -250.1516 | -417.752 | 118.4487 | 118.5711 | 177.9482 | -524.7252 | 258.1188 | -274.5905 | 275.3445 | -7.9886 | 3.613 | 14.96 | -0.772 | -0.79 | -15.44 | -8.64 |  | 9.0562 | -25.2247 | -30.8217 | 17.7 | 51.4 | 50.595 |  |  | 50.6575 | 51.282 | 51.4201 |  | 15.6 | 12.7735 | 11.02 |  | -34.1236 | 76.7479 | 46.8221 | -33.4206 | -76.0232 | 32.6975 | 43.2098 | -35.1 | 35 | -135.6102 | 309.0521
22/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 22.031 | -32.8218 | -30.4361 | 41.1846 |  | 64.9824 | -139.7039 | 75.3791 | 38.1648 | 37.9429 | -15.54 | -81.263 | 72.6 |  | -70.4 | 14.3188 | 85.8428 | 13.2436 | 13.3593 | 22.1278 | 8.0322 | 0.2062 | 2.3677 |  |  | -94.22 | -93.81 |  | 15.54 | 79.2 | 28.678 | 0.284 | -90.51 | -89.33 | -36.58 | 90.51 | 91.09 |  | -9.172 | 82.3019 | 85.2301 | 45.6271 | -66.2284 | -66.51 | 3.8358 | 3.6097 |  | 93.6358 | 3.7941 | 2.671 | -556.0345 | -0.4599 | -18.3 | -18.2 | 73.0552 | 71.5643 | -13.6147 |  | -59.013 | 15.8038 | -8.1713 | -5.1749 | 596.5451 | 198.4008 | 197.7599 | -566.1047 |  |  | -101.3892 | 103.5653 |  | 33.91 | 42.59 |  | 90.76 | -91.4885 | -90.9527 | 152.5708 | 153.4649 | 2.4264 | -195.1148 | -196.6496 | 7.3344 | -135.7398 |  |  | 27.6 | 269.9 | -20.06 | -5.2235 | -5.1105 | -3.7606 | 76.015 | 75.9567 | 21.9087 | -165.6304 | 35.1587 | 20.1865 | 84.71 | 92.42 | 61.6479 | 58.5983 | -41.499 |  | 136.313 | 136.0434 | -191.6658 |  |  | -104.6 | -104.2 | 23.2498 | 72.8 | 93.6 | 98.96 | 71.89 | -17.11 | 64.945 | 189.2108 | -2.09 | -2.02 | 89.98 | 75.51 | 190.7818 | 189.2727 | -57.7693 | -56.6727 | 266.0652 | 217.0265 | 210.5364 | 212.8803 | 38.0549 | 10.352 | -34.444 | 574.1633 | 188.9077 |  | -12.9871 | -9.6743 | 54.3713 | -31.665 | -29.8379 | 24.624 | -42.3228 | -43.4516 | 32.4736 |  | -4.94 |  | 14.4937 | -120.2325 | -40.4291 | -39.2471 | 10.7622 | -7.6759 | -24.3062 | 24.5131 |  | 24.8596 | 40.9399 | 41.7541 | 40.0788 | 91.0962 | 92.6033 | -96.1199 | 59.709 | 59.8065 | -69.2113 | -55.2495 | -37.3376 | -33.39 | 18.0868 | 1.7459 | -11.78 | 18.77 | -37.7723 |  |  | 0.548 |  | 25.9 | 56.5212 | 70.8631 | 17.41 | 88.8556 | 20.4 | -20.1285 | 0.6499 |  | 3.0545 |  |  | -16.9678 | -46.9351 | 16.0629 | 49.0037 | 13.567 | 12.0701 | -160.1034 | -31.9898 | 34.6783 | -68.7434 | 11.911 | 18.3148 | 17.7654 | 14.6961 | 133.6023 | 133.9128 |  |  | -580.6661 |  | 436.0215 | -129.6046 | -130.0564 | -46.2128 | -33.4993 | 78.9788 | 77.9939 |  |  | 27.6558 | 27.6667 | -70.4708 | -70.1851 | 85.12 | 84.5 | 25.9 | 26.3 | 21.1458 | 41.12 | -381.7774 | 105.0771 | 104.8638 | 19.6 | -16.4 | -25.8 | -25.9 | 1.6463 |  | -432.7361 | -166.3122 | 532.194 | 421.7125 | 140.2823 | -417.118 | 419.2059 | -174.0046 | -244.7219 | -407.6606 | 117.1277 | 117.1762 | 174.3714 | -515.2006 | 254.3376 | -270.9319 | 267.9825 | -7.9089 | 3.624 | 16.56 | -0.794 | -0.8 | -15.76 | -9.12 |  | 9.2882 | -25.2827 | -32.5795 | 19.5 | 53.26 | 51.439 |  |  | 49.0902 | 48.8411 | 50.3949 |  | 16 | 14.6764 | 11.23 |  | -33.1137 | 77.9862 | 46.8351 | -32.7083 | -76.4089 | 32.5938 | 43.7416 | -35 | 34.6 | -141.8954 | 327.6362
22/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 21.7961 | -32.4768 | -30.1824 |  |  | 64.3313 | -141.4329 | 74.4976 | 37.6949 | 37.1628 | -17.76 | -79.422 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.5303 | 87.666 | 12.4442 | 12.5173 | 20.734 | 8.322 | 0.2439 | 2.2356 |  |  | -96.13 | -95.38 |  | 17.76 | 77 | 28.906 | 0.285 | -88.42 | -86.98 | -31.76 | 88.42 | 88.14 |  | -9.1933 | 81.1644 | 84.5773 | 46.8826 | -66.0552 | -65.9837 | 5.6098 | 5.419 | 90.4491 | 92.7947 | 3.2445 | 2.053 | -549.6704 | 0.3476 | -18.6 | -18.6 | 72.4725 | 70.7645 | -13.5461 |  | -57.6737 | 15.496 | -8.7986 | -5.9106 | 596.3315 | 198.0651 | 196.1729 | -559.9272 | 692.2972 |  | -99.508 | 101.5247 |  | 33.57 | 42.54 |  | 91.74 | -91.2206 | -91.3546 | 152.9996 |  | 2.7811 | -195.0976 |  | 5.8516 | -134.36 |  |  | 25.9 | 268.7 | -19.95 | -4.6303 | -5.1015 | -3.5596 | 76.8735 | 76.1614 | 21.7835 | -165.6626 | 34.9876 | 20.0991 | 82.14 | 92.54 | 60.2417 | 57.28 | -41.0698 |  | 135.4793 | 134.5056 | -184.9121 |  |  | -104 | -102.8 |  | 70.1 | 92.36 | 95.82 | 69.69 | -16.58 | 64.2165 | 182.9504 | -2.61 | -2.55 | 96.72 | 76.29 | 186.2 | 183.5636 | -59.0909 | -58.2182 | 260.3985 | 212.3817 | 203.2293 | 206.9345 | 40.3505 | 14.7695 | -32.924 | 566.5829 | 181.4263 |  | -24.0808 | -20.8266 | 50.4863 | -37.8783 | -34.7786 | 33.84 | -46.3248 | -47.865 | 27.5198 |  | -15.29 |  | 14.2384 | -132.265 | -36.9688 | -36.0961 | 8.9065 | -12.2132 | -20.0078 | 18.5888 |  | 25.5615 | 40.004 | 40.4638 | 39.0075 | 91.5986 | 92.9383 | -96.9572 | 61.0634 | 60.9964 | -72.0382 | -58.8781 | -35.1183 | -34.87 | 18.0868 | 1.6898 | -11.74 | 20.54 | -35.318 |  | -12.177 | 0.76 |  | 25.82 | 59.5975 | 72.9414 | 17.61 | 88.55 | 21.8 | -20.1305 | 0.7853 | 0 | 3.1237 |  |  | -17.6847 | -45.62 | 14.2019 | 47.5048 | 9.0708 | 7.8937 | -155.6042 | -31.3359 | 33.6097 | -67.1969 | 11.2653 | 18.2171 | 17.7654 | 14.1124 | 131.7902 | 132.5975 |  |  | -573.686 | 577.0591 | 430.5153 | -127.4936 | -127.1136 | -48.1931 | -35.7823 | 76.3678 | 75.5883 |  |  | 27.7766 | 27.0845 | -70.5085 | -70.7862 | 86.26 | 85.65 | 26.2 | 25.7 | 21.2078 | 42.4 | -388.4677 | 107.8641 | 107.6417 | 19 | -16 | -26.7 | -26.7 |  | 1.2748 | -425.9506 | -157.2045 | 529.5812 | 425.1955 | 146.928 | -413.0286 | 418.0018 | -172.6448 | -246.2797 | -407.4257 | 115.9357 | 113.3283 | 177.0818 | -514.7979 | 253.2616 | -267.3489 | 268.5391 | -7.7249 | 3.716 | 16.56 | -0.776 | -0.786 | -16.4 | -9.04 |  | 9.8741 | -26.6896 | -32.6955 | 19.2 | 53.454 | 52.059 |  |  | 49.5779 | 49.7039 | 49.227 |  | 18.1 | 14.9581 | 11.11 |  | -35.7738 | 78.7349 | 48.8982 | -35.1377 | -77.6991 | 34.8 | 42.7804 | -36.3 | 36.7 | -146.0107 | 335.7076
22/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.5538 |  | -30.864 | 40.7586 |  | 63.477 | -139.5764 | 72.8595 | 36.8689 | 36.6867 | -15.54 | -76.5 | 68.2 | 19.872 | -66 | 14.7988 | 87.3788 | 11.3896 | 11.4698 | 19.0653 | 7.2303 | 0.2265 | 2.2204 |  |  | -94.66 | -94.63 |  | 15.54 | 74.8 | 28.765 | 0.284 | -84.04 | -82.94 | -29.05 | 84.04 | 84.21 |  | -8.6362 | 80.224 | 82.9424 | 42.9715 | -64.5402 | -64.3737 | 6.6837 | 6.578 | 87.5688 | 90.0148 | 1.9167 | 1.3264 | -537.5829 | -0.4664 | -18.8 | -18.6 | 70.9527 | 69.7087 | -13.6311 |  | -55.5052 | 15.0571 | -8.4317 | -5.7129 | 583.6968 | 196.6612 | 196.6612 | -553.9369 | 676.3293 |  | -99.2641 | 100.7285 |  | 33.9 | 42.12 |  |  | -89.881 | -88.5415 | 153.0527 | 154.7377 | 8.4905 | -193.0766 | -193.8414 | 4.9947 | -134.9993 |  |  | 23.6 | 270.1 | -19.99 | -4.7149 | -4.6021 | -3.2612 | 77.4417 | 77.1035 | 19.7841 | -165.4953 | 32.7795 | 20.0144 | 77.16 | 92.28 | 58.8354 | 55.5222 | -40.5021 |  | 136.0375 | 134.3905 | -186.6596 |  |  | -104.7 | -103.5 | 23.7607 | 67.7 | 87.28 | 91.78 | 67.54 | -14.89 |  | 185.1105 | -2.44 | -2.42 | 85.65 | 76.96 | 184.5818 | 183.6909 | -57.0328 | -55.7 | 256.8016 | 210.036 | 200.6617 | 204.6043 | 41.9357 | 15.7327 | -32.968 | 560.5211 | 198.994 |  | -23.5182 | -20.3238 | 48.5567 | -35.0035 | -32.2022 | 35.376 | -46.6441 | -47.7676 | 26.2079 |  | -15.1 |  | 14.1667 | -124.5305 | -42.8673 | -41.8543 | 12.1271 | -12.9194 | -18.2199 | 24.1592 |  | 26.2009 | 40.3275 | 40.9306 | 38.6456 | 89.2542 | 89.924 | -96.4548 | 59.2541 | 59.2361 | -73.5641 | -59.8376 | -32.7379 | -32.65 | 18.182 | 1.68 | -12.05 | 20.13 | -33.4462 | 7.9284 | -12.304 | 3.449 |  | 28.21 | 60.9496 | 72.7082 | 16.92 | 89.9806 | 23.5 | -18.1434 | 1.0559 | 1.3685 | 2.9779 |  |  | -18.6906 | -42.966 | 16.1364 | 44.6547 | 11.579 | 11.9407 | -153.1624 | -30.2727 | 32.0831 | -64.7372 | 11.0303 | 17.5628 | 16.9322 | 13.7717 | 136.5224 | 135.912 |  |  |  |  | 439.2163 | -131.9675 | -131.4745 | -48.157 | -36.9081 | 81.9828 | 80.8286 |  |  | 28.5237 | 28.5237 | -74.8016 | -74.6383 | 88.79 | 88.14 | 25.9 | 24.2 | 20.8382 | 43.68 | -391.1915 | 108.9443 | 107.716 | 18.6 | -20 | -27.6 | -27.6 | 1.5475 |  | -438.9262 | -168.004 | 543.0352 | 429.8188 | 145.4447 | -421.8659 | 427.4993 | -173.2792 | -247.4404 | -417.1513 | 119.4581 | 119.9301 | 177.7116 | -522.6902 | 258.7888 | -281.5737 | 279.4681 | -7.9364 | 3.616 | 14.16 | -0.699 | -0.703 | -13.92 | -10.8 |  | 10.4326 | -27.5105 | -33.6629 | 19.4 | 54.245 | 54.074 |  |  | 53.6829 | 53.8972 | 53.5646 |  | 19.3 | 15.0309 | 10.81 |  | -37.9576 | 78.4106 | 49.3709 | -37.5895 | -76.4718 | 35.4249 | 40.5672 | -39.3 | 39 | -131.4812 | 322.2632
22/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.5232 |  | -30.7776 | 40.9255 |  | 61.2811 | -140.1258 | 72.4588 | 36.4729 | 36.2723 | -15.54 | -73.378 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.6687 | 87.027 | 11.1341 | 11.2371 | 18.8085 | 7.9851 | 0.9394 | 2.1752 |  |  | -93.67 | -93.77 |  | 15.54 | 72.6 | 28.151 | 0.282 | -88.25 | -87.03 | -20.82 | 88.25 | 88.4 |  | -8.3363 | 79.4675 | 82.3256 | 42.4143 | -70.4398 | -70.1843 | 30.3281 | 31.7516 | 84.8935 | 87.9092 | 17.1857 | 19.4692 | -552.4609 | 0.381 | -18.6 | -18.7 | 77.0383 | 75.8911 | -13.3927 |  | -63.7403 | 15.1649 | -8.5305 | -5.7759 | 596.0873 | 191.6562 | 189.7946 | -544.2148 | 684.2714 |  | -110.9556 | 112.7263 |  | 33.45 | 41.62 | 77.12 | 91.66 | -84.5228 | -84.1209 | 151.6514 | 151.89 | 15.3355 | -191.8494 | -191.2209 | 6.3156 | -130.5911 |  |  | 25.9 | 259.4 | -19.92 | -4.1032 | -4.3384 | -2.7285 | 78.6656 | 78.5942 | 14.7402 | -159.7938 | 26.7372 | 19.5233 | 73.66 | 90.56 | 56.7261 | 54.3503 | -39.7648 |  | 131.0643 | 130.3985 | -170.0182 |  |  | -102.6 | -102.3 | 24.6616 | 66.3 | 78.66 | 88.92 | 65.38 | -11.44 | 64.3095 | 166.2645 | -2.55 | -2.53 | 87.95 | 77.73 | 167.8182 | 164.3273 | -58.8726 | -57.9182 | 243.6546 | 195.0855 | 187.7487 | 190.5561 | 39.4722 | 13.1428 | -33.626 | 559.1156 | 182.791 |  | -23.9101 | -20.6371 | 49.8398 | -38.8569 | -36.1485 | 36.912 | -46.2402 | -47.447 | 28.5469 |  | -13.94 |  | 13.596 | -129.9848 | -41.9365 | -40.7537 | 10.4762 | -10.1527 | -20.6123 | 24.6382 |  | 25.9099 | 41.345 | 41.3619 | 39.6961 | 84.7329 | 85.5702 | -100.1389 | 60.9016 | 61.0333 | -73.796 | -60.3079 | -32.5328 | -32.3 | 18.0868 | 1.619 | -11.74 | 20.53 | -33.0736 | 9.8443 | -12.428 | 4.158 |  | 28.34 | 61.3745 | 75.471 | 17.3 | 90.1223 | 24.2 | -17.6194 | 1.196 | 1.5314 | 2.9074 |  |  | -18.4336 | -41.0828 | 17.1016 | 43.3092 | 10.4431 | 10.3176 | -153.8635 | -29.3226 | 31.5019 | -61.6185 | 10.8648 | 16.5667 | 16.1082 | 13.1824 | 151.9938 | 151.0556 |  | -282.6138 | -562.5714 | 564.7102 | 425.3268 | -143.532 | -142.7573 | -50.4752 | -39.8213 | 80.2108 | 80.0521 | -52.2976 | -118.2753 | 32.0174 | 31.9625 | -72.7404 | -73.3206 | 90.07 | 89.31 | 27.8 | 27.7 | 21.0838 | 43.84 | -397.8259 | 110.7787 | 110.6604 | 17.9 | -20.6 | -31 | -31.2 | 1.6721 | 1.5155 | -421.0625 | -157.8289 | 529.3981 | 423.0537 | 144.3855 | -416.2008 | 416.7518 | -180.4282 | -250.1736 | -409.4821 | 111.0832 | 111.4959 | 176.974 | -508.5831 | 259.1219 | -259.9284 | 263.6381 | -8.4115 | 4.699 | 16.16 | -0.648 | -0.661 | -16.32 | -8.88 |  | 9.5232 | -22.9694 | -35.0088 | 17.3 | 55.675 | 55.222 | 2.8594 | 3.4415 | 52.8705 | 53.2996 | 52.8425 |  | 21 | 15.4177 | 10.56 |  | -40.1792 | 79.5764 | 50.8447 | -39.6976 | -78.0295 | 37.8722 | 38.883 | -39.3 | 38.9 | -138.268 | 323.2944
22/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.956 | -31.6029 | -31.2891 | 40.5143 |  | 60.9862 | -139.4062 | 71.4527 | 36.1029 | 35.6895 | -15.54 | -72.135 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.3319 | 86.6382 | 11.0599 | 11.2841 | 18.5369 | 8.0399 | 1.0451 | 4.2023 |  |  | -92.22 | -91.55 |  | 15.54 | 70.4 | 26.521 | 0.277 | -86.07 | -83.4 | -21.35 | 86.07 | 85.19 |  | -7.2349 | 78.1113 | 80.4936 | 41.8942 | -67.0737 | -66.0774 | 30.1945 | 30.9228 | 81.8441 | 83.6753 | 21.7907 | 16.8559 | -545.2657 | 0.2069 | -18.8 | -18.7 | 73.6838 | 71.2396 | -13.6959 |  | -57.8014 | 14.6766 | -8.654 |  | 582.8118 | 193.9756 | 194.0671 | -542.9662 | 670.4008 |  | -102.6088 | 104.2621 | 119.4752 | 33.34 | 39.91 | 76.32 | 91.87 | -86.6661 | -85.9963 | 153.0751 | 155.1055 | 16.2373 | -187.2563 | -186.8004 | 3.8469 | -127.2588 |  |  | 22.5 | 257 | -19.61 | -3.0104 | -2.9867 | -1.6212 | 78.6074 | 78.6064 | 19.5399 | -164.0585 | 31.1881 | 19.0057 | 70.82 | 88.02 | 54.6167 | 52.0065 | -39.3965 |  | 128.6621 | 126.8152 | -167.533 |  |  | -102.6 | -101.4 |  | 62.5 | 75.06 | 85.18 | 62.65 | -10.88 | 67.0375 | 164.8244 | -2.59 | -2.59 | 80.58 | 78.05 | 165.9818 | 160.8727 | -59.9 | -58.1636 | 241.3851 | 188.2903 | 180.6715 | 184.5568 | 39.9347 | 12.5266 | -33.982 | 553.6924 | 184.244 |  | -32.8103 | -29.9693 | 48.6975 | -41.2132 | -38.1688 | 27.696 | -49.092 | -50.2073 | 28.35 |  | -6.31 |  | 12.8745 | -131.8113 | -40.4367 | -39.784 | 8.5212 | -9.1483 | -19.4972 | 24.3186 |  | 25.4229 | 40.1583 | 40.834 | 39.6069 | 85.9051 | 86.5749 | -96.4548 | 61.4768 | 61.0187 | -74.4935 | -62.646 | -28.9732 | -33.82 | 17.6864 | 1.5372 | -11.71 | 22.39 | -30.0084 |  | -12.733 | 4.157 |  | 28.77 | 63.2151 | 77.5817 | 16.67 | 90.1545 | 23.5 | -16.5447 | 1.836 | 1.6552 | 2.8024 |  |  | -18.1953 | -38.5844 | 17.653 | 40.0533 | 12.7014 | 13.4891 | -150.0937 | -27.8432 | 29.8319 | -57.369 | 10.8114 | 15.2873 | 14.8742 | 12.7888 | 146.1499 | 147.3919 |  |  | -568.3017 | 570.7874 | 423.4709 | -141.7129 | -139.4582 | -51.9158 | -41.9425 | 78.1937 | 78.1337 | -91.4996 | -90.5948 | 33.5885 | 32.7645 | -68.3757 | -68.8553 | 96.24 | 95.47 | 26.5 | 25.8 | 21.1052 | 41.6 | -379.2002 | 109.095 | 107.598 | 16.8 | -21.1 | -30.1 | -30.2 |  | 1.3114 | -424.8239 | -157.3488 | 519.6084 | 413.9745 | 136.8881 | -402.5925 | 409.3015 | -175.5816 | -245.3487 | -403.1801 | 111.2599 | 110.979 | 172.8443 | -500.4459 | 255.6068 | -252.6822 | 253.2161 | -8.8318 | 5.955 | 16.64 | -0.421 | -0.427 | -16.64 | -9.76 |  | 9.2882 | -23.6133 | -34.9508 | 18.8 | 55.304 | 53.974 |  |  | 50.6054 | 50.1623 | 52.0173 |  | 23.5 | 15.8371 | 9.82 |  | -42.6394 | 79.4987 | 53.4574 | -43.3881 | -77.9939 | 41.4504 | 36.0341 | -43.2 | 43.4 | -141.3017 | 324.4377
22/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.2653 | -30.7684 | -31.6553 | 39.532 |  | 57.5918 | -129.4902 | 68.6457 | 34.5649 | 33.8412 | -11.1 | -66.486 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 13.8128 | 81.0438 | 9.91 | 10.4941 | 17.352 | 8.2072 | 1.0043 | 4.3241 |  |  | -87.29 | -87.33 |  | 11.1 | 66 | 24.664 | 0.264 | -82.38 | -81.46 | -20.53 | 82.38 | 82.73 |  | -6.5586 | 75.2705 | 77.8896 | 35.5834 | -63.0503 | -63.8612 | 36.0268 | 27.047 | 77.2657 | 78.3896 | 17.2963 | 9.9821 | -493.8546 | -3.3996 | -18.6 | -18.5 | 70.0895 | 67.4748 | -13.292 |  | -49.2733 | 14.9256 | -8.8266 | -5.9649 | 540.7573 | 191.5646 | 191.351 | -527.9582 | 632.7305 |  | -90.5507 | 92.3756 | 117.4693 | 31.04 | 38.09 | 73.28 | 90.93 | -88.1396 | -88.0056 | 155.7761 | 156.2833 | 18.067 | -171.5365 | -171.8973 | 6.3361 | -115.6808 |  |  | 26.3 | 232.4 | -19.28 | 0 | 0 | 2.9646 | 86.7478 | 86.0861 | 1 | -161.4613 | 20.6329 | 18.3487 | 61.99 | 83.03 | 51.8042 | 49.5163 | -37.2418 |  | 115.7955 | 115.6163 | -144.1544 |  |  | -105 | -104.1 |  | 58.1 | 69.3 | 79.52 | 58.18 | -9.42 | 67.797 | 141.8331 | -2.35 | -2.32 | 77.78 | 75.13 | 142.7818 | 140.1636 | -67.6707 | -65.7545 | 217.7134 | 165.4494 | 159.3597 | 161.8435 | 41.1732 | 14.6988 | -34.337 | 536.9832 | 192.2336 |  | -32.9401 | -30.1601 | 46.7788 | -36.2766 | -34.3585 | 41.52 | -56.7293 | -57.308 | 25.87 |  | -15.45 |  | 12.1242 | -120.6095 | -41.1663 | -40.2409 | 7.9459 | -11.4053 | -18.2007 | 24.0013 |  | 26.4855 | 39.8096 | 41.0174 | 39.3931 | 88.2495 | 87.7471 | -112.3632 | 69.7511 | 69.0171 | -89.6377 | -76.3262 | -30.0206 | -36.8 | 17.8744 | 1.42 | -11.7 | 23.51 | -31.2829 |  | -13.332 | 4.172 |  | 28.19 | 78.8354 | 89.3678 | 16.11 | 88.6449 | 24.4 | -14.8125 | 1.9221 | 2.2241 | 2.6497 |  |  | -18.8304 | -35.5445 | 18.094 | 36.7459 | 12.4191 | 13.1967 | -147.2319 | -26.1955 | 28.433 | -53.4177 | 10.6934 | 13.7236 | 13.1234 | 12.5752 | 148.1529 | 148.1207 |  |  |  |  | 436.5405 | -142.3028 | -141.2726 | -50.6352 | -39.3728 | 78.6166 | 78.2963 |  |  | 30.2156 | 30.2486 | -65.125 | -64.6068 | 98.96 | 98.79 | 23.1 | 23.7 | 21.0027 | 39.6 | -378.0329 | 107.4509 | 107.7883 | 16.2 | -26.1 | -28.6 | -28.6 | 1.3579 | 1.0801 | -432.8395 | -166.0181 | 505.3839 | 408.7333 | 123.8068 | -396.7772 | 397.1118 | -165.8519 | -242.3822 | -393.4998 | 112.7204 | 113.9383 | 169.6505 | -492.1632 | 248.8235 | -246.617 | 250.5296 | -9.0158 | 9.963 | 15.44 | -0.122 | -0.141 | -16.4 | -10.24 |  | 10.695 | -21.358 | -36.7391 | 17.9 | 55.689 | 55.922 | 9.0559 | 10.8205 | 51.3513 | 51.4346 | 50.8312 |  | 25 | 17.2005 | 9.21 |  | -40.1909 | 77.5561 | 50.8747 | -39.2481 | -76.6421 | 39.0906 | 37.4489 | -44.7 | 45 | -127.4454 | 313.6443
22/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.0597 | -28.7408 | -32.4658 | 38.5401 |  | 53.8043 | -122.0527 | 63.2969 | 32.237 | 31.6219 | -11.1 | -59.393 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.8291 | 76.897 | 8.8767 | 9.4988 | 15.5107 | 8.1382 | 0.2605 | 4.588 |  |  | -84.75 | -85.09 |  | 11.1 | 57.2 | 23.378 | 0.25 | -78.21 | -78.57 | -21.85 | 78.21 | 77.73 |  | -5.3442 | 71.8147 | 74.7367 | 36.1512 | -60.7458 | -60.559 | 18.7088 | 23.1928 | 75.7143 | 78.5089 | -1.7848 | 11.5039 | -464.1819 | -1.2599 | -18.3 | -18.2 | 68.0476 | 68.7022 | -12.9508 |  | -49.8559 | 14.5805 | -8.9723 | -6.0358 | 505.0507 | 180.2728 | 178.3501 | -503.3754 | 594.6326 |  | -119.9811 | 121.3065 | 113.2579 | 30.28 | 35.22 | 69.53 | 90.01 | -80.9059 | -79.7003 | 146.6972 | 147.049 | 19.5129 | -167.9229 | -167.6214 | 8.2854 | -104.1898 |  |  | 33.3 | 210.5 | -18.61 | 1.9901 | 2.2435 | 3.2821 | 86.3924 | 86.9396 | 1 | -149.4626 | 8.7372 | 17.0629 | 58.17 | 77.23 | 48.9917 | 46.5866 | -35.6535 |  | 103.9483 | 103.3767 | -112.2207 |  |  | -103.1 | -102 | 24.2056 | 53.3 | 63.5 | 72.54 | 53.45 | -8.07 | 66.8205 | 110.2163 | -21.68 | -21.82 | 111.14 | 72.56 | 113.2909 | 111.2182 | -69.3426 | -68.2545 | 201.8659 | 151.4557 | 144.8146 | 147.0376 | 61.2516 | 35.5469 | -32.358 | 512.826 | 227.2278 |  | -32.0669 | -29.1911 | 25.2763 | -44.2381 | -41.2456 | 153.66 | -70.4203 | -72.1865 | 2.2629 |  | -17.14 | 99.2 | 11.1003 | -129.9953 | -40.7324 | -40.0545 | 12.5775 | -32.5496 | 0 | 23.8961 |  | 23.527 | 40.2179 | 41.0558 | 40.2003 | 80.5465 | 80.7139 | -113.2005 | 71.5411 | 70.7401 | -94.3802 | -82.2713 | -27.23 | -38.82 | 16.1801 | 1.2906 | -10.35 | 23.27 | -29.0351 |  | -13.66 | 4.227 |  | 27.7 | 84.5711 | 95.887 | 15.2 | 88.5502 | 25 | -13.6138 | 2.0342 | 2.6271 | 2.3791 |  |  | -18.604 | -30.8444 | 18.0737 | 31.8516 | 11.8178 | 12.8902 | -140.683 | -24.0032 | 27.4876 | -47.9715 | 10.4826 | 11.6825 | 11.2881 | 12.3407 | 147.4204 | 148.7588 | 279.5 | -278.6192 | -559.3651 | 564.6121 | 466.4946 | -142.0975 | -139.2612 | -56.1548 | -44.9517 | 77.9172 | 81.175 |  |  | 32.7864 | 31.9844 | -59.7583 | -59.6562 | 100.68 | 99.91 | 19.8 | 19.7 | 21.0433 | 37.04 | -373.4391 | 111.2639 | 112.106 | 15.1 | -30.2 | -31 | -31 | 1.2668 | 1.0207 | -456.2876 | -205.8449 | 492.1948 | 395.7965 | 92.4143 | -390.6793 | 389.7663 | -160.7842 | -241.1917 | -385.8809 | 110.3504 | 110.5855 | 163.4442 | -476.4078 | 248.4805 | -235.671 | 237.9955 | -9.1751 | 14.94 | 14.08 | 0.273 | 0.265 | -14.16 | -10.8 |  | 11.632 | -24.1108 | -36.9131 | 21.1 | 56.559 | 55.37 | 9.2765 | 11.0934 | 53.2812 | 52.2254 | 53.4631 |  | 31.2 | 18.7197 | 8.39 |  | -46.1369 | 81.382 | 56.4489 | -45.4974 | -79.069 | 45.3965 | 33.7734 | -50 | 50.7 | -91.6455 | 277.1977
22/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.1319 | -27.556 | -33.4203 | 36.6697 |  | 49.9227 | -110.7705 | 59.8315 | 30.4771 | 30.1614 | -4.44 | -54.223 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.7459 | 70.434 | 8.0476 | 8.2999 | 13.9235 | 5.8647 | 0.1334 | 7.4542 |  |  | -77.38 | -77.6 |  | 4.44 | 52.8 | 22.223 | 0.244 | -75.43 | -74.26 | -21 | 75.43 | 74.95 |  | -4.9239 | 68.8305 | 69.7456 | 28.7246 | -55.9687 | -55.9377 | 29.8673 | 31.6623 | 68.1891 | 70.0636 | 10.2098 | 9.0407 | -428.817 | 2.8427 | -18.1 | -18.1 | 61.4858 | 61.237 | -7.9342 |  | -36.9978 | 10.274 | 8.3764 | 5.7839 | 468.3979 | 172.3074 | 170.1406 | -474.8156 | 554.914 |  | -89.3523 | 88.8822 | 104.5558 | 28.33 | 32.29 | 64.61 | 85.11 | -83.719 | -84.2548 | 149.2265 | 150.4398 | 25.9797 | -153.913 | -153.9064 | -2.936 | -98.9883 |  |  | 27.5 | 198.3 | -18.18 | 3.5474 | 4.4321 | 4.3927 | 83.6961 | 83.4088 | 1 | -144.7395 | 11.3401 | 16.6667 | 48.97 | 72.11 | 46.8823 | 44.2429 | -34.1108 |  | 98.2927 | 98.9259 | -108.0313 |  |  | -98.8 | -97.5 | 24.8099 | 49.7 | 55.54 | 67.38 | 49.69 | -5.59 | 65.813 | 109.1862 | -26.2 | -26.58 | 113.3 | 67.56 | 110.2364 | 106.8909 | -70.6451 | -69.0091 | 190.0937 | 142.2102 | 137.4452 | 138.8452 | 51.1128 | 30.431 | -31.508 | 489.1719 | 223.1821 |  | -31.7948 | -27.615 | 30.195 | -45.3077 | -44.3239 | 144.444 | -68.7887 | -70.8674 | 8.8509 | 0 | -18.21 | 95 | 10.1934 | -130.0269 | -42.2514 | -40.6899 | 12.8157 | -25.0158 | -5.7542 | 23.9279 |  | 26.3632 | 41.1606 | 40.7214 | 40.0345 | 85.9051 | 85.0678 | -125.0899 | 72.211 | 73.0369 | -101.1281 | -90.3985 | -27.9258 | -41.28 | 15.8724 | 1.138 | -10.17 | 23.94 | -27.8599 |  | -14.155 | 4.156 |  | 25.82 | 92.911 | 101.413 | 15.02 | 82.73 | 25 | -13.1944 | 3.3818 | 3.8551 | 2.1816 |  |  | -17.7706 | -27.929 | 17.3701 | 28.6294 | 12.6012 | 10.4926 | -134.0076 | -22.3361 | 24.6617 | -41.7025 | 10.9423 | 9.8062 | 9.3778 | 12.7838 | 148.6014 | 149.3865 | 279.1 | -276.6859 | -564.7894 | 567.2867 | 471.1948 | -143.5584 | -140.1104 | -56.5319 | -47.3497 | 80.8774 | 81.7059 | -95.2804 | -98.3842 | 34.4564 | 34.5003 | -53.7216 | -54.523 | 103.05 | 102.28 | 21 | 22.1 | 21.2483 | 35.12 | -366.1631 | 110.3077 | 110.076 | 13.9 | -33 | -32.8 | -32.8 |  |  | -462.2951 | -199.8668 | 491.6689 | 396.1036 | 88.0531 | -387.905 | 387.0818 | -158.2082 | -239.7082 | -377.5119 | 109.8712 | 108.4344 | 159.8876 | -470.7755 | 246.743 | -231.1836 | 231.6982 | -9.4113 | 14.509 | 15.12 | 0.613 | 0.613 | -15.04 | -10 |  | 10.8721 | -25.6062 | -37.0596 | 23.3 | 56.923 | 56.831 | 9.5126 | 11.1076 | 51.4352 | 53.7252 | 51.318 |  | 31 | 19.8302 | 7.66 |  | -47.2 | 79.5626 | 56.8733 | -46.6608 | -77.2884 | 46.3851 | 30.9248 | -51.4 | 51.6 | -98.1184 | 272.9013
22/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.3055 | -25.2941 | 10.3874 | 34.7447 |  | 47.9647 | -127.0219 | 56.8945 | 28.5711 | 28.0831 | -26.64 | -31.576 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.4968 | 82.7352 | 7.6946 | 7.3931 | 12.5457 | 6.0973 | 0.2613 | 7.781 |  |  | -77.17 | -77.11 |  | 26.64 | 30.8 | 19.461 | 0.23 | -72.55 | -72 | -32.62 | 72.55 | 73.21 | 17.7046 | -4.1237 | 65.5306 | 68.0872 | 29.6307 | -54.5611 | -54.0208 | 8.5813 | 8.4585 | 71.1476 | 72.8894 | -8.8196 | -10.7464 | -405.8272 | 1.6499 | -18.1 | -18.1 | 59.7579 | 58.6893 | -7.4377 |  | -36.4441 | 10.3007 | 8.2888 | 5.503 | 447.2486 | 152.0737 | 151.9821 | -416.6665 | 530.4854 |  | -88.5004 | 90.0629 | 99.9951 | 27.17 | 30.48 | 60.68 | 81.53 | -83.719 | -83.0492 | 148.3601 | 149.3557 | 27.1823 | -145.7503 | -145.9899 | -1.0157 | -92.3391 |  |  | 29.1 | 187.2 | -17.94 | 3.6411 | 3.8859 | 3.2844 | 80.2226 | 80.1673 | 1 | -133.0728 | 5.9641 | 15.6742 | 45.56 | 67.84 | 43.3667 | 41.0202 | -32.227 |  | 93.7062 | 92.3261 | -98.7937 |  |  | -91.4 | -90.2 | 24.8264 | 45.6 | 48.8 | 61.98 | 45.69 | -4.41 | 61.4575 | 98.7531 | -27.4 | -27.77 | 111.99 | 64.92 | 98.6909 | 96.3273 | -73.7304 | -71.8273 | 175.7507 | 128.1068 | 122.7712 | 124.4432 | 52.3563 | 27.3019 | -29.625 | 426.2299 | 207.3958 |  | -30.9679 | -29.1895 | 25.9342 | -48.7784 | -46.9564 | 172.092 | -74.2511 | -76.0811 | 6.1904 | 15.66 | -6.96 | 110.7 | 9.3764 | -135.7466 | -42.2024 | -40.6772 | 13.7145 | -31.2841 | 0 | 23.9539 |  | 26.4011 | 40.4242 | 41.3604 | 39.995 | 84.2305 | 84.2305 | -123.5828 | 75.804 | 75.3116 | -100.686 | -90.6258 | -27.794 | -43.14 | 15.2084 | 1.0208 | -9.67 | 24.03 | -28.5379 |  | -14.708 | 4.273 |  | 26.8 | 92.89 | 101.9075 | 14.77 | 86.7647 | 24.6 | -18.1842 | -2.0944 | -1.999 | 1.9653 |  |  | -15.9656 | -31.2688 | 18.5866 | 32.2993 | 12.9165 | 12.5699 | -134.8299 | -20.6171 | 41.9673 | -49.9221 | 11.0874 | 8.2144 | 7.8484 | 12.5798 | 143.8213 | 144.3973 | 282 | -281.2224 | -578.3629 | 576.7408 | 462.0921 | -137.5789 | -135.9929 | -60.3573 | -51.8989 | 80.1371 | 79.8199 |  |  | 34.4894 | 34.4784 | -46.0893 | -46.1917 | 108.05 | 107.29 | 17.7 | 18.8 | 20.9813 | 32.8 | -355.7242 | 108.4327 | 108.2058 | 13.3 | -36.5 | -33.4 | -33.5 |  | 1.086 | -456.0061 | -179.8869 | 470.8203 | 379.3163 | 82.7366 | -370.5222 | 374.1101 | -150.8886 | -231.4649 | -368.3285 | 105.8867 | 105.2214 | 153.5019 | -451.1759 | 239.4375 | -217.372 | 216.5248 | -9.9139 | 16.502 | 14.8 | 0.854 | 0.839 | -14.56 | -10.72 |  | 10.8721 | -26.9245 | -37.9385 | 25.8 | 57.04 | 55.617 |  | 11.384 | 51.6555 | 52.2793 | 50.8278 |  | 35.8 | 21.0937 | 7.15 |  | -49.9679 | 81.6244 | 60.2582 | -49.7803 | -79.9398 | 50.0899 | 29.0816 | -54.9 | 55.3 | -109.9301 | 288.3319
23/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.5084 | -24.3527 | 9.6233 | 34.3529 |  | 45.1784 | -125.0586 | 54.0143 | 27.1752 | 26.6291 | -22.2 | -27.799 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.381 | 82.2066 | 7.1176 | 7.3279 | 11.9108 | 5.9768 | 0.9408 | 8.0514 |  |  | -73.68 | -72.91 |  | 22.2 | 26.4 | 19.267 | 0.227 | -74.86 | -74.07 | -26.26 | 74.86 | 74.5 | 16.4147 | -3.3407 | 62.8546 | 64.4354 | 26.9394 | -55.0918 | -55.4452 | 33.3376 | 32.1001 | 65.4615 | 67.0028 | 5.7724 | 7.6934 | -405.7962 | 3.0043 | -17.9 | -18.1 | 60.7446 | 59.8797 | -7.0611 |  | -37.0844 | 9.0561 | 7.3043 | 4.7862 | 452.4063 | 150.9445 | 151.4633 | -404.9776 | 533.2664 |  | -81.6082 | 82.9569 | 94.4165 | 26.52 | 28.78 | 56.91 | 79.05 | -85.5944 | -84.9246 | 150.3362 | 150.8572 | 29.7808 | -143.5215 | -144.2423 | -3.5922 | -94.0029 |  |  | 21.7 | 188.8 | -17.33 | 0 | 0 | 0 | 70.0318 | 69.6068 | 1 | -124.0198 | 8.6865 | 14.3255 | 39.69 | 66.25 | 41.0229 | 38.8229 | -30.7832 |  | 94.9043 | 94.1493 | -101.8854 |  |  | -84.2 | -83.4 | 24.5132 | 42.4 | 43.94 | 57.96 | 42.4 | -3.64 | 59.21 | 100.3657 | -27.6 | -28.06 | 107.21 | 61.47 | 102.3818 | 100.0364 | -72.2276 | -70.8182 | 170.3022 | 123.2974 | 119.4911 | 121.1011 | 46.0277 | 26.9653 | -29.101 | 414.6543 | 195.3946 |  | -30.4069 | -28.9858 | 30.2012 | -50.8242 | -46.7009 | 141.372 | -71.8173 | -73.4018 | 9.8329 | 0 | -11.88 | 107.9 | 8.8829 | -135.4801 | -42.6602 | -41.744 | 13.4903 | -21.7127 | 0 | 24.0916 |  | 26.256 | 40.4042 | 41.5884 | 39.5572 | 85.0678 | 85.4027 | -126.2621 | 73.7419 | 73.7345 | -102.2977 | -91.7066 | -30.7897 | -43.14 | 16.0604 | 0.95 | -10.12 | 23.92 | -31.1174 |  | -14.886 | 4.35 |  | 24.9 | 93.4184 | 105.0467 | 14.49 | 83.4727 | 26.1 | -18.8635 | -1.086 | 0 | 1.7314 |  |  | -15.0599 | -29.8884 | 16.5873 | 30.7376 | 10.3908 | 9.8002 | -137.2874 | -19.888 | 40.7325 | -45.7091 | 11.2836 | 7.1694 | 6.8464 | 12.818 | 141.4948 | 140.3119 |  | -278.0427 | -579.7046 | 582.6436 | 460.108 | -135.3808 | -133.9003 | -61.6758 | -54.7004 | 80.9538 | 78.5276 |  |  | 36.8844 | 36.1923 | -43.9496 | -44.0807 | 109.5 | 108.73 | 15.2 | 15 | 21.0646 | 30.8 | -358.8552 | 110.2066 | 110.0436 | 13.9 | -38.3 | -34.4 | -34.5 | 1.1637 |  | -453.5631 | -169.0759 | 458.9515 | 372.7032 | 84.7175 | -368.9652 | 366.9509 | -153.2635 | -232.7855 | -363.2469 | 103.7676 | 101.1251 | 153.0477 | -445.6944 | 239.5995 | -210.8839 | 211.273 | -9.7299 | 16.745 | 14.32 | 1.07 | 1.07 | -14.24 | -11.12 |  | 11.6045 | -28.6519 | -38.204 | 26.3 | 54.525 | 55.752 |  |  | 50.1056 | 49.7891 | 48.3376 |  | 40.4 | 21.812 | 6.6 |  | -57.049 | 82.1179 | 63.5462 | -56.2907 | -81.7628 | 53.872 | 27.0606 | -58.8 | 58.8 | -119.647 | 294.1158
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.031 | -21.0571 | 10.4454 | 41.1846 | 0 | 65.1128 | -104.8584 | 75.3791 | 38.1788 | 37.9429 | -4.44 | -20.781 | 72.6 | 20.7 | -17.6 | 14.8291 | 87.666 | 15.494 | 15.586 | 26.1773 | 8.322 | 6.0612 | 8.6343 | 0 | 0 | -67.84 | -67.89 | 0 | 42.18 | 79.2 | 28.906 | 0.509 | -69.09 | -69.09 | -20.53 | 95.38 | 95.96 | 17.7046 | -2.6563 | 83.203 | 86.0775 | 57.4608 | -52.0138 | -51.8584 | 36.0268 | 32.1001 | 91.4148 | 93.6358 | 21.7907 | 19.4692 | -363.1697 | 4.9112 | -14.8 | -14.7 | 80.146 | 78.5547 | -5.4016 | 0 | -33.954 | 16.2563 | 11.9825 | 8.2123 | 602.7098 | 198.4008 | 197.7599 | -342.8531 | 722.9463 | 0 | -35.4326 | 121.3065 | 123.7165 | 33.91 | 42.59 | 78.79 | 95.61 | -80.9059 | -79.7003 | 171.0224 | 173.9457 | 29.7808 | -100.1733 | -100.1498 | 11.0465 | -70.3789 | 0 | 0 | 40.1 | 281.9 | -14.71 | 9.7554 | 9.6142 | 10.4551 | 153.0251 | 87.7714 | 21.9087 | -99.9542 | 35.1587 | 20.1865 | 92.64 | 93.58 | 63.0542 | 60.0632 | -26.0104 | 0 | 140.9369 | 140.5275 | -95.2869 | 0 | 0 | -63.9 | -63.9 | 24.8264 | 76.1 | 95.96 | 101.06 | 75.71 | -3.64 | 67.797 | 190.7608 | -1.91 | -1.84 | 113.3 | 78.05 | 190.7818 | 189.2727 | -52.1343 | -51.1091 | 269.2985 | 222.0392 | 213.2495 | 217.6143 | 74.5997 | 57.5843 | -27.667 | 587.2882 | 249.7169 | 0 | -12.9871 | -9.6743 | 59.976 | -7.16 | -6.4343 | 188.988 | -40.9105 | -42.127 | 32.4736 | 18.33 | -3.64 | 120.4 | 16.9853 | -62.1661 | -36.5712 | -35.8654 | 13.7145 | -7.6759 | 21.253 | 24.7467 | 0 | 26.6476 | 41.345 | 41.9509 | 40.3825 | 110.0188 | 109.5164 | -90.0915 | 96.2564 | 96.263 | -65.3214 | -52.34 | -21.58 | -32.3 | 18.2748 | 1.7484 | -8.94 | 24.03 | -23.5399 | 9.8443 | -12.04 | 4.573 | 0 | 29.1 | 103.1221 | 112.0661 | 17.61 | 90.1545 | 27.1 | -13.1944 | 5.2492 | 5.716 | 3.1237 | 0 | 0 | -13.6416 | -25.4687 | 18.5866 | 51.5236 | 13.9839 | 15.4257 | -128.3581 | -15.7648 | 44.9504 | -34.0083 | 13.5037 | 18.3148 | 17.7654 | 15.0622 | 154.92 | 154.92 | 285.8 | -276.6859 | -524.383 | 587.1804 | 511.4402 | -55.7686 | -55.79 | -46.2128 | -33.2577 | 81.9828 | 81.7059 | 0 | -50.7191 | 36.8844 | 36.1923 | -20.0723 | -19.8159 | 111.43 | 110.63 | 27.8 | 27.7 | 21.2483 | 43.84 | -286.7963 | 112.0463 | 112.106 | 19.6 | -13.5 | 0 | -7.8 | 1.6721 | 1.5155 | -165.5978 | 148.2841 | 575.12 | 444.0657 | 147.4007 | -86.6475 | 434.6942 | -133.2727 | -44.2778 | -52.67 | 179.2464 | 180.2111 | 213.7664 | -108.35 | 262.5288 | -66.2434 | 280.459 | -7.7249 | 24.108 | 16.64 | 1.44 | 1.438 | -4.32 | -7.28 | 0 | 19.5422 | -18.6328 | -30.4402 | 26.5 | 57.04 | 56.831 | 9.5126 | 11.384 | 53.6829 | 53.8972 | 53.5646 | 0 | 44.7 | 23.6166 | 11.23 | 0 | -33.1137 | 85.72 | 70.1334 | -32.7083 | -76.0232 | 61.7594 | 43.7416 | -32.2 | 63.4 | -70.4995 | 522.2241
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.1379 | -32.8218 | -33.4203 | 33.5447 | 0 | 36.824 | -141.4329 | 48.1846 | 24.5253 | 24.0363 | -42.18 | -81.329 | 17.6 | 9.936 | -70.4 | 13.4916 | 64.4504 | 7.1176 | 7.3279 | 11.9108 | 4.44 | 0.1334 | 2.1752 | 0 | 0 | -96.13 | -95.38 | 0 | 4.44 | 19.8 | 5.068 | 0.177 | -95.38 | -94.63 | -42.8 | 69.09 | 69.09 | 9.7583 | -9.1933 | 54.2959 | 56.0419 | 26.9394 | -71.3846 | -71.4348 | 3.8358 | 3.6097 | 64.0757 | 65.7972 | -11.3095 | -13.4075 | -562.6476 | -9.3087 | -18.8 | -18.7 | 59.0095 | 57.6228 | -13.7166 | 0 | -63.7875 | 6.643 | -8.9723 | -6.0358 | 409.6193 | 118.6864 | 118.6559 | -577.9233 | 468.331 | 0 | -119.9811 | 33.6529 | 77.3415 | 21.72 | 24.18 | 44.73 | 60.66 | -108.769 | -108.0992 | 142.6865 | 143.9963 | -1.0847 | -199.4039 | -198.8075 | -7.393 | -140.3418 | 0 | 0 | 2.6 | 141.5 | -20.06 | -5.9649 | -5.983 | -4.2913 | 66.6585 | 0 | -11.5917 | -165.6626 | -8.8828 | 12.1794 | 39.69 | 44.63 | 33.2886 | 31.9382 | -42.1479 | 0 | 70.4812 | 70.1084 | -191.6658 | 0 | 0 | -115.3 | -115.7 | 19.7507 | 33.8 | 43.94 | 46.06 | 33.86 | -18.19 | 57.3965 | 93.7403 | -27.6 | -28.06 | 76.52 | 51.12 | 94.4 | 92.8909 | -93.8416 | -91.8 | 150.265 | 107.0716 | 101.9246 | 103.8739 | 34.7996 | 10.352 | -34.795 | 353.696 | -125.9887 | 0 | -36.457 | -33.8544 | 0 | -59.7707 | -55.4744 | 23.088 | -91.0323 | -91.9878 | -15.5749 | 0 | -20.7 | 0.9 | 8.8829 | -171.5476 | -42.8673 | -41.8543 | 6.238 | -51.6782 | -31.1404 | 18.5888 | 0 | 23.3744 | 38.2108 | 38.5112 | 37.3534 | 80.5465 | 80.7139 | -143.0077 | 54.0629 | 54.2849 | -111.0705 | -101.4415 | -43.556 | -45.45 | 13.9657 | 0.7388 | -12.05 | 18.77 | -43.8105 | 6.0014 | -15.656 | 0.548 | 0 | 16.71 | 53.3304 | 65.4286 | 12.97 | 69.9372 | 20.2 | -22.3587 | -2.5186 | -2.3758 | 1.2693 | 0 | 0 | -18.8304 | -48.9199 | 13.3107 | 26.3707 | 7.429 | 7.4822 | -160.1034 | -32.3783 | 22.7772 | -71.2988 | 10.4826 | 4.5802 | 4.3033 | 12.3407 | 57.7582 | 59.79 | 278.7 | -284.7319 | -586.2307 | 525.5963 | 167.8354 | -150.92 | -150.92 | -67.7418 | -61.0383 | 45.2726 | 45.5779 | -104.3385 | -150.9045 | 0.0027 | 8.9018 | -74.8016 | -74.6383 | 31.54 | 31.53 | 10.6 | 11 | 20.0179 | -49.44 | -397.8259 | 64.0756 | 65.2577 | 8.8 | -43.2 | -34.4 | -34.5 | 1.1637 | 1.0207 | -503.5718 | -221.4124 | 119.35 | 52.75 | 27.6154 | -432.1929 | 82.6061 | -210.6103 | -251.7948 | -427.6168 | 102.7214 | 100.9482 | 134.1774 | -564.12 | 49.6102 | -281.5737 | 67.4468 | -11.4163 | 2.628 | 4.48 | -0.794 | -0.8 | -16.64 | -18.32 | 0 | 7.6188 | -32.372 | -40.5173 | 17.3 | 48.918 | 48.144 | 2.8594 | 3.4415 | 30.7295 | 31.2588 | 30.1309 | 0 | 13.7 | 10.7886 | 5.46 | 0 | -63.9863 | 76.7479 | 46.8221 | -62.915 | -84.3016 | 32.5938 | 22.8908 | -62.6 | 33.6 | -351.7569 | 267.1066
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.533 | -25.753 | -4.4019 | 36.5197 | 0 | 48.2436 | -122.9102 | 63.316 | 32.1102 | 31.9101 | -24.346 | -54.3455 | 45.1 | 16.5896 | -45.584 | 14.1679 | 76.5363 | 12.008 | 12.1721 | 20.2318 | 6.2983 | 3.4424 | 6.2366 | 0 | 0 | -80.4463 | -80.3783 | 0 | 24.346 | 53.5298 | 18.0361 | 0.25387 | -81.2917 | -80.7375 | -31.3877 | 81.2917 | 81.4269 | 14.6259 | -4.7599 | 67.2931 | 69.4156 | 41.0818 | -61.9161 | -61.8131 | 18.1806 | 18.6456 | 75.7668 | 78.0477 | 1.3909 | 0.89383 | -471.208 | -1.3413 | -17.96 | -17.9433 | 69.1207 | 68.3536 | -8.6733 | 0 | -45.9102 | 10.9528 | 2.3867 | 1.4679 | 512.8 | 161.7002 | 161.3076 | -445.3493 | 577.4434 | 0 | -80.0407 | 81.3163 | 95.151 | 26.799 | 31.148 | 57.3144 | 75.939 | -89.8498 | -89.7069 | 151.8269 | 152.503 | 9.2733 | -140.9919 | -139.0822 | 0.89139 | -95.3318 | 0 | 0 | 22.3867 | 190.75 | -17.3267 | 3.0021 | 3.1794 | 3.8955 | 81.2796 | 73.3181 | 5.2248 | -133.9789 | 11.9876 | 15.2268 | 67.6613 | 67.559 | 45.4761 | 43.9708 | -32.5404 | 0 | 95.8029 | 95.2107 | -124.3209 | 0 | 0 | -88.5033 | -88.3724 | 22.3923 | 51.3 | 65.416 | 69.2964 | 51.7028 | -11.2517 | 62.4757 | 123.5004 | -17.4347 | -17.624 | 91.5123 | 63.9317 | 123.8091 | 121.737 | -70.7812 | -68.9615 | 193.3472 | 146.8584 | 141.2414 | 143.6843 | 51.0942 | 30.4658 | -30.7924 | 455.9646 | 163.9303 | 0 | -30.2102 | -27.5784 | 37.4221 | -34.9649 | -32.6539 | 111.5164 | -70.1916 | -71.5234 | 9.7203 | 3.9096 | -14.023 | 87.5636 | 12.5328 | -117.2636 | -39.5567 | -38.607 | 9.7859 | -27.1963 | -5.6538 | 23.3309 | 0 | 25.3183 | 40.1888 | 40.6144 | 39.2643 | 90.2701 | 90.3036 | -119.9657 | 72.6789 | 72.4034 | -94.1106 | -82.2248 | -30.3797 | -39.2933 | 16.6171 | 1.0954 | -10.7047 | 21.5697 | -33.997 | 7.9247 | -14.1712 | 3.9829 | 0 | 25.7575 | 83.933 | 95.6422 | 14.8737 | 82.3661 | 23.91 | -18.7129 | 0.39411 | 0.60566 | 1.9601 | 0 | 0 | -16.3879 | -32.9314 | 15.7119 | 37.9863 | 10.9185 | 10.806 | -141.3324 | -22.4261 | 35.1296 | -48.1924 | 11.7835 | 9.9774 | 9.5771 | 13.5605 | 113.7099 | 113.8754 | 282 | -280.2861 | -568.3656 | 570.9139 | 423.9312 | -109.2756 | -108.6464 | -59.2058 | -50.1516 | 76.9602 | 76.5355 | -72.9607 | -94.9913 | 28.2475 | 29.6231 | -58.5203 | -58.5908 | 92.3377 | 91.72 | 17.8467 | 17.75 | 20.8437 | 24.7547 | -357.6582 | 102.9347 | 102.6694 | 14.4933 | -32.9867 | -27.775 | -28.4533 | 1.4348 | 1.2429 | -418.6508 | -137.9912 | 366.719 | 276.2118 | 93.2148 | -345.1113 | 345.3801 | -162.2386 | -208.1189 | -267.2354 | 119.1303 | 118.4205 | 164.2568 | -352.6086 | 215.128 | -215.1489 | 216.1276 | -9.626 | 12.9136 | 10.9947 | 0.6081 | 0.6034 | -11.0453 | -13.2027 | 0 | 13.9262 | -26.8905 | -37.6413 | 22.1767 | 53.3443 | 52.9113 | 8.0401 | 10.1634 | 49.674 | 49.7326 | 49.7039 | 0 | 33.4367 | 19.9114 | 7.5373 | 0 | -50.715 | 81.5767 | 59.739 | -50.1049 | -79.9475 | 49.1066 | 30.7257 | -51.4967 | 51.85 | -143.1039 | 323.871
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 22 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/04/2026 | 00:30
22/04/2026 | 01:00
22/04/2026 | 01:30
22/04/2026 | 02:00
22/04/2026 | 02:30
22/04/2026 | 03:00
22/04/2026 | 03:30
22/04/2026 | 04:00
22/04/2026 | 04:30
22/04/2026 | 05:00
22/04/2026 | 05:30
22/04/2026 | 06:00
22/04/2026 | 06:30
22/04/2026 | 07:00
22/04/2026 | 07:30
22/04/2026 | 08:00
22/04/2026 | 08:30
22/04/2026 | 09:00
22/04/2026 | 09:30
22/04/2026 | 10:00
22/04/2026 | 10:30
22/04/2026 | 11:00
22/04/2026 | 11:30
22/04/2026 | 12:00
22/04/2026 | 12:30
22/04/2026 | 13:00
22/04/2026 | 13:30
22/04/2026 | 14:00
22/04/2026 | 14:30
22/04/2026 | 15:00
22/04/2026 | 15:30
22/04/2026 | 16:00
22/04/2026 | 16:30
22/04/2026 | 17:00
22/04/2026 | 17:30
22/04/2026 | 18:00
22/04/2026 | 18:30
22/04/2026 | 19:00
22/04/2026 | 19:30
22/04/2026 | 20:00
22/04/2026 | 20:30
22/04/2026 | 21:00
22/04/2026 | 21:30
22/04/2026 | 22:00
22/04/2026 | 22:30
22/04/2026 | 23:00
22/04/2026 | 23:30
23/04/2026 | 00:00
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 22 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/04/2026 | 00:30 | -75.07 | -75.41 | -61.105 | -61.3411 | -386.6635 | -659.5896 | 146.6463 | 145.6983 | 464.7737 | 381.5786 | 1138.6969
22/04/2026 | 01:00 | -77.11 | -76.38 | -59.6313 | -59.5231 | -396.7563 | -669.4007 | 143.0599 | 142.6945 | 453.156 | 372.1448 | 1111.0552
22/04/2026 | 01:30 | -77.01 | -76.25 | -55.9929 | -56.211 | -407.0137 | -672.4776 | 142.3502 | 141.2756 | 454.047 | 369.9461 | 1107.6189
22/04/2026 | 02:00 | -73.34 | -72.35 | -52.0138 | -51.8584 | -363.1697 | -612.7319 | 142.1358 | 143.6976 | 453.2177 | 376.7982 | 1115.8493
22/04/2026 | 02:30 | -74.53 | -74.65 | -56.0968 | -55.7669 | -369.9924 | -631.0361 | 143.2276 | 144.3703 | 463.3901 | 377.716 | 1128.704
22/04/2026 | 03:00 | -76.92 | -76.03 | -58.7875 | -58.1095 | -377.6724 | -647.5194 | 141.2901 | 142.3049 | 456.4145 | 372.5858 | 1112.5953
22/04/2026 | 03:30 | -73.37 | -72.65 | -53.1542 | -53.3164 | -363.8273 | -616.3179 | 143.407 | 143.8792 | 463.4879 | 375.0252 | 1125.7993
22/04/2026 | 04:00 | -72.2 | -72.38 | -53.3408 | -52.7054 | -365.7687 | -616.3949 | 142.1117 | 142.4187 | 469.6247 | 380.3437 | 1134.4988
22/04/2026 | 04:30 | -75.47 | -74.44 | -54.4219 | -54.2783 | -395.42 | -654.0302 | 139.9055 | 140.3743 | 466.7916 | 380.0808 | 1127.1522
22/04/2026 | 05:00 | -79.12 | -77.57 | -57.3656 | -57.7106 | -411.3876 | -683.1538 | 143.4113 | 142.9303 | 482.4752 | 388.7767 | 1157.5935
22/04/2026 | 05:30 | -74.92 | -73.87 | -57.2976 | -57.5891 | -383.4768 | -647.1535 | 144.4591 | 144.688 | 485.2482 | 400.2431 | 1174.6384
22/04/2026 | 06:00 | -83.36 | -82.5 | -65.3576 | -64.5088 | -423.7518 | -719.4782 | 148.8722 | 147.037 | 495.0358 | 397.5388 | 1188.4838
22/04/2026 | 06:30 | -86.72 | -85.72 | -68.0694 | -68.0551 | -460.8357 | -769.4002 | 141.4613 | 142.8482 | 453.4323 | 367.8512 | 1105.593
22/04/2026 | 07:00 | -88.79 | -87.66 | -65.0121 | -64.2409 | -472.3264 | -778.0294 | 119.5688 | 119.2337 | 324.101 | 252.9889 | 815.8924
22/04/2026 | 07:30 | -86.17 | -84.77 | -61.7044 | -61.2418 | -459.9917 | -753.8779 | 88.6776 | 91.1119 | 185.2366 | 137.7967 | 502.8228
22/04/2026 | 08:00 | -89.95 | -88.76 | -62.9088 | -61.7035 | -506.0375 | -809.3598 | 62.3629 | 63.1806 | 127.9917 | 94.3832 | 347.9184
22/04/2026 | 08:30 | -90.33 | -88.57 | -65.7947 | -66.1434 | -516.1556 | -826.9937 | 57.7582 | 59.9635 | 140.256 | 99.8124 | 357.7901
22/04/2026 | 09:00 | -94.5 | -94.63 | -71.3846 | -71.4348 | -541.383 | -873.3324 | 67.3667 | 65.9785 | 171.5154 | 126.6089 | 431.4695
22/04/2026 | 09:30 | -83.62 | -83.62 | -66.39 | -66.39 | -516.49 | -816.51 | 75.96 | 75.96 | 193.5 | 103.25 | 448.67
22/04/2026 | 10:00 | -85.43 | -85.43 | -67.71 | -67.71 | -537.88 | -844.16 | 73.52 | 73.52 | 182.11 | 93.77 | 422.92
22/04/2026 | 10:30 | -86.66 | -86.66 | -68.55 | -68.55 | -550.99 | -861.41 | 65.8 | 65.8 | 142.86 | 68.2 | 342.66
22/04/2026 | 11:00 | -86.51 | -86.51 | -68.91 | -68.91 | -557.61 | -868.45 | 61.83 | 61.83 | 125.12 | 56.37 | 305.15
22/04/2026 | 11:30 | -85.36 | -85.36 | -68 | -68 | -549.78 | -856.5 | 60.3 | 60.3 | 119.35 | 52.75 | 292.7
22/04/2026 | 12:00 | -83.77 | -83.77 | -66.53 | -66.53 | -536.78 | -837.38 | 59.79 | 59.79 | 128.53 | 59 | 307.11
22/04/2026 | 12:30 | -85.57 | -85.57 | -67.5 | -67.5 | -537.59 | -843.73 | 63.69 | 63.69 | 151.29 | 72.45 | 351.12
22/04/2026 | 13:00 | -82.8 | -82.8 | -65.38 | -65.38 | -517.08 | -813.44 | 62.38 | 62.38 | 147.5 | 68.69 | 340.95
22/04/2026 | 13:30 | -81.98 | -81.98 | -64.76 | -64.76 | -513.9 | -807.38 | 63.87 | 63.87 | 156.2 | 74.58 | 358.52
22/04/2026 | 14:00 | -81.93 | -81.93 | -64.56 | -64.56 | -517.08 | -810.06 | 65.78 | 65.78 | 171.21 | 85.63 | 388.4
22/04/2026 | 14:30 | -82.63 | -82.63 | -65.07 | -65.07 | -524.6 | -820 | 67.9 | 67.9 | 180.26 | 92.37 | 408.43
22/04/2026 | 15:00 | -81.97 | -81.97 | -64.79 | -64.79 | -521.04 | -814.56 | 69.02 | 69.02 | 190.24 | 101.68 | 429.96
22/04/2026 | 15:30 | -81.16 | -81.16 | -64.71 | -64.71 | -516.89 | -808.63 | 77.53 | 77.53 | 240.85 | 140.29 | 536.2
22/04/2026 | 16:00 | -73.65 | -73.65 | -56.49 | -56.49 | -443.73 | -704.01 | 90.54 | 90.54 | 318.34 | 199.72 | 699.14
22/04/2026 | 16:30 | -72.86 | -72.86 | -56.42 | -56.42 | -435.03 | -693.59 | 114.22 | 114.22 | 377.35 | 252.2 | 857.99
22/04/2026 | 17:00 | -71.33 | -71.33 | -55.13 | -55.13 | -416.54 | -669.46 | 130.16 | 130.16 | 479.13 | 339.12 | 1078.57
22/04/2026 | 17:30 | -69.65 | -69.65 | -53.43 | -53.43 | -398.9 | -645.06 | 142.49 | 142.49 | 541.91 | 389.06 | 1215.95
22/04/2026 | 18:00 | -69.09 | -69.09 | -52.47 | -52.47 | -394.57 | -637.69 | 154.92 | 154.92 | 575.12 | 412.22 | 1297.18
22/04/2026 | 18:30 | -91.05 | -90.46 | -64.4548 | -64.2891 | -527.735 | -837.9889 | 135.5364 | 134.4834 | 554.2111 | 444.0657 | 1268.2966
22/04/2026 | 19:00 | -95.38 | -94.34 | -67.5239 | -67.2492 | -562.6476 | -887.1407 | 135.2185 | 136.3037 | 544.4009 | 434.1257 | 1250.0488
22/04/2026 | 19:30 | -90.51 | -89.33 | -66.2284 | -66.51 | -556.0345 | -868.6129 | 133.6023 | 133.9128 | 532.194 | 421.7125 | 1221.4216
22/04/2026 | 20:00 | -88.42 | -86.98 | -66.0552 | -65.9837 | -549.6704 | -857.1093 | 131.7902 | 132.5975 | 529.5812 | 425.1955 | 1219.1644
22/04/2026 | 20:30 | -84.04 | -82.94 | -64.5402 | -64.3737 | -537.5829 | -833.4768 | 136.5224 | 135.912 | 543.0352 | 429.8188 | 1245.2884
22/04/2026 | 21:00 | -88.25 | -87.03 | -70.4398 | -70.1843 | -552.4609 | -868.365 | 151.9938 | 151.0556 | 529.3981 | 423.0537 | 1255.5012
22/04/2026 | 21:30 | -86.07 | -83.4 | -67.0737 | -66.0774 | -545.2657 | -847.8868 | 146.1499 | 147.3919 | 519.6084 | 413.9745 | 1227.1247
22/04/2026 | 22:00 | -82.38 | -81.46 | -63.0503 | -63.8612 | -493.8546 | -784.6061 | 148.1529 | 148.1207 | 505.3839 | 408.7333 | 1210.3908
22/04/2026 | 22:30 | -78.21 | -78.57 | -60.7458 | -60.559 | -464.1819 | -742.2667 | 147.4204 | 148.7588 | 492.1948 | 395.7965 | 1184.1705
22/04/2026 | 23:00 | -75.43 | -74.26 | -55.9687 | -55.9377 | -428.817 | -690.4134 | 148.6014 | 149.3865 | 491.6689 | 396.1036 | 1185.7604
22/04/2026 | 23:30 | -72.55 | -72 | -54.5611 | -54.0208 | -405.8272 | -658.9591 | 143.8213 | 144.3973 | 470.8203 | 379.3163 | 1138.3552
23/04/2026 | 00:00 | -74.86 | -74.07 | -55.0918 | -55.4452 | -405.7962 | -665.2632 | 141.4948 | 140.3119 | 458.9515 | 372.7032 | 1113.4614
MÁXIMO |  | -69.09 | -69.09 | -52.0138 | -51.8584 | -363.1697 |  | 154.92 | 154.92 | 575.12 | 444.0657
MÍNIMO |  | -95.38 | -94.63 | -71.3846 | -71.4348 | -562.6476 |  | 57.7582 | 59.79 | 119.35 | 52.75
PROMEDIO |  | -81.2917 | -80.7375 | -61.9161 | -61.8131 | -471.208 |  | 113.7099 | 113.8754 | 366.719 | 276.2118
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 22 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/04/2026 | 00:30 | 498.1306 | 503.8532 | 499.9288 | 507.3046 | 507.7568 | 506.7944 |  | 501.0064 | 496.2319 | 485.0755 | 503.0589 | 489.2118 | 223.7073 | 223.6475 | 226.3134 | 220.9134 | 219.6678 | 221.5262 | 233.1 |  | 226.1 | 140.7131 | 141.6984 | 138.4329 | 139.0858 | 136.482 |  | 143.259 | 129.7371 | 141.718
22/04/2026 | 01:00 | 499.2322 | 503.4856 | 496.4625 | 507.2661 | 509.0779 | 506.6671 |  | 500.7025 | 495.9268 | 485.0857 | 503.709 | 490.4487 | 223.9059 | 222.134 | 225.0643 | 221.0863 | 220.2805 | 221.4503 | 233.5 |  | 226.1 | 140.8986 | 140.1678 | 138.3926 | 138.8306 | 135.9714 |  | 141.6488 | 130.2694 | 141.7793
22/04/2026 | 01:30 | 499.6519 | 503.7482 | 501.8195 | 509.3867 | 509.9141 | 508.2927 |  | 503.127 | 498.422 | 486.3007 | 504.3304 | 490.9371 | 224.9796 | 223.1286 | 225.5564 | 222.4075 | 221.0041 | 221.4799 | 235.2 |  | 226.7 | 140.9908 | 140.6109 | 138.5423 | 139.2479 | 136.3716 |  | 141.8684 | 130.516 | 142.004
22/04/2026 | 02:00 | 500.1764 | 506.2165 |  | 511.0849 | 511.6566 | 509.2352 |  | 502.6866 | 497.4872 | 486.5131 | 503.5463 | 490.4566 | 224.8989 | 224.4139 | 226.241 | 223.3042 | 221.4544 | 221.747 | 236.7 |  | 226.7 | 140.9023 | 140.4663 | 138.435 | 138.7882 | 136.3164 |  | 141.7367 | 130.0474 | 141.3913
22/04/2026 | 02:30 | 500.1764 | 505.6388 |  | 511.9064 | 512.2969 | 509.2804 |  | 503.4139 | 497.8425 | 486.185 | 503.626 | 490.852 | 225.1362 | 224.2875 | 226.2026 | 223.3619 | 221.7719 | 221.6582 | 227.8 |  | 226.7 | 141.1269 | 140.1996 | 138.3842 | 139.0988 | 136.3992 |  | 141.7806 | 130.6436 | 142.4941
22/04/2026 | 03:00 | 499.6519 | 503.8532 |  | 510.8531 | 511.3745 | 508.958 |  | 502.8339 | 497.1616 | 485.9891 | 503.508 | 490.2883 | 225.3823 | 223.8013 | 226.2208 | 223.2134 | 221.7276 | 221.7074 | 227.9 |  | 226.5 | 141.0949 | 140.0858 | 138.58 | 138.9812 | 136.6062 |  | 141.6196 | 130.9812 | 141.718
22/04/2026 | 03:30 | 500.019 | 507.0042 |  | 511.3704 | 512.3016 | 510.2103 |  | 502.7922 | 497.5237 | 485.2159 | 503.1939 | 490.7216 | 225.7285 | 224.6941 | 226.4158 | 223.4245 | 221.6907 | 221.579 | 227.9 |  | 226.5 | 141.4832 | 140.1845 | 138.525 | 139.1503 | 136.5096 |  | 141.6488 | 130.8579 | 142.0652
22/04/2026 | 04:00 | 500.8583 | 506.6366 |  | 512.2954 | 512.8752 | 509.338 |  | 503.4081 | 496.2802 | 485.9965 | 502.8146 | 490.6483 | 225.9498 | 225.0783 | 226.742 | 223.6566 | 221.7571 | 221.4949 | 227.8 |  | 226.1 | 141.2662 | 139.5865 | 138.3953 | 139.368 | 136.3992 |  | 141.2097 | 130.62 | 141.7793
22/04/2026 | 04:30 | 499.5994 | 502.7503 |  | 509.0584 | 510.2911 | 509.1606 |  | 500.6772 | 497.0268 | 484.7998 | 502.8828 | 489.8097 | 225.443 | 224.0972 | 225.9026 | 222.423 | 220.1993 | 221.3645 | 227.9 |  | 225.9 | 140.6347 | 139.72 | 138.1588 | 138.684 | 136.1784 |  | 141.2829 | 130.5719 | 141.718
22/04/2026 | 05:00 | 499.6519 | 502.4877 | 500.1388 | 509.6894 | 510.225 | 508.7469 |  | 501.8588 | 496.4476 | 484.9896 | 503.6555 | 488.9438 | 225.0614 | 222.95 | 224.8531 | 222.4683 | 220.9081 | 221.602 | 227.9 |  | 225.8 | 140.6798 | 139.5737 | 138.1172 | 139.1772 | 136.3164 |  | 141.0926 | 130.3645 | 141.718
22/04/2026 | 05:30 | 498.7601 | 502.6453 | 500.0863 | 507.9538 | 508.8516 | 507.5973 |  | 501.6126 | 495.6068 | 484.5668 | 502.116 | 489.3035 | 224.082 | 223.0076 | 225.3699 | 221.244 | 220.1107 | 221.0798 | 227.3 |  | 225.4 | 140.5381 | 139.0771 | 137.8452 | 139.0734 | 136.0266 |  | 140.9463 | 130.7084 | 141.6976
22/04/2026 | 06:00 | 498.1306 | 498.3914 | 494.0467 | 504.3086 | 505.5744 | 504.703 |  | 499.3197 | 495.7206 | 483.6424 | 500.3456 | 487.9301 | 223.4357 | 221.4416 | 224.4459 | 219.1916 | 218.3832 | 221.2979 | 226.6 |  | 224.9 | 140.47 | 138.6777 | 138.0911 | 139.2403 | 135.7782 |  | 140.4778 | 130.4035 | 141.3504
22/04/2026 | 06:30 | 499.3371 | 504.2733 | 505.0231 | 503.5061 | 505.8557 | 504.3293 |  | 500.6477 | 497.1442 | 486.0765 | 0 | 490.6092 | 222.0368 | 221.9184 | 223.7995 | 218.7855 | 217.8664 | 221.3413 | 227.3 |  | 225.6 | 140.6221 | 139.4278 | 138.1122 | 139.4326 | 135.654 |  | 141.2536 | 130.8933 | 141.4117
22/04/2026 | 07:00 | 500.3338 | 507.4244 |  | 505.576 | 506.9329 | 505.7915 | 517.6353 | 504.4561 | 504.0331 | 492.1061 |  | 493.7802 | 222.6207 | 224.349 | 224.3733 | 222.3546 | 219.7121 | 222.8536 | 229.2 |  | 228.1 | 141.3236 | 140.9974 | 138.7278 | 140.3123 | 136.0404 |  | 142.3661 | 132.1499 | 142.2695
22/04/2026 | 07:30 | 498.8649 | 505.6388 | 508.3318 | 501.2376 | 503.6836 | 503.6003 |  | 502.5096 | 504.4363 | 492.7534 |  | 496.3395 | 221.763 | 223.1852 | 223.5738 | 219.5569 | 217.0912 | 222.6178 | 229.2 |  | 227.5 | 141.2161 | 140.9166 | 138.5159 | 139.9129 | 136.3164 |  | 142.3368 | 129.8164 | 142.1265
22/04/2026 | 08:00 | 499.3896 | 500.8597 | 501.0842 | 496.7694 | 499.2304 | 500.9545 |  | 499.6599 | 504.6017 | 493.1936 |  | 497.9121 | 222.2284 | 221.632 | 223.0374 | 217.0151 | 215.5039 | 222.6426 | 229.6 |  | 228.8 | 140.7532 | 139.6858 | 138.5395 | 139.6977 | 136.2888 |  | 141.239 | 128.8891 | 142.0856
22/04/2026 | 08:30 | 511.3497 | 507.4244 | 506.9138 | 498.2734 | 501.1376 | 502.0557 | 512.376 | 501.2974 | 504.2442 | 492.4682 |  | 495.8341 | 226.3078 | 225.8573 | 225.8779 | 219.0647 | 217.2167 | 222.2183 | 229 |  | 228.4 | 140.7382 | 139.5661 | 137.773 | 139.5136 | 135.6678 |  | 141.1365 | 128.4494 | 142.0856
22/04/2026 | 09:00 | 508.8842 | 501.7 | 501.767 | 496.1233 | 499.6068 | 501.4163 |  | 499.3065 | 502.0556 | 490.3531 |  | 495.0984 | 225.5542 | 225.1402 | 224.723 | 217.4789 | 216.0945 | 221.647 | 227.8 |  | 226.8 | 139.9142 | 139.5358 | 137.52 | 136.9371 | 135.4608 |  | 141.883 | 127.5618 | 140.942
22/04/2026 | 09:30
22/04/2026 | 10:00
22/04/2026 | 10:30
22/04/2026 | 11:00
22/04/2026 | 11:30
22/04/2026 | 12:00
22/04/2026 | 12:30
22/04/2026 | 13:00
22/04/2026 | 13:30
22/04/2026 | 14:00
22/04/2026 | 14:30
22/04/2026 | 15:00
22/04/2026 | 15:30
22/04/2026 | 16:00
22/04/2026 | 16:30
22/04/2026 | 17:00
22/04/2026 | 17:30
22/04/2026 | 18:00
22/04/2026 | 18:30 | 504.8451 | 504.7985 | 504.708 | 498.8405 | 501.4318 | 502.1931 | 515.9059 | 503.4489 | 499.0296 | 484.6104 | 504.7906 | 491.2301 | 222.5988 | 222.6058 | 223.6848 | 220.3277 | 218.3832 | 220.9511 | 227.7 |  | 224.6 | 139.0961 | 141.4622 | 138.1873 | 136.9647 | 136.2474 |  | 142.6149 | 129.7475 | 140.4927
22/04/2026 | 19:00 | 503.4287 | 501.0172 |  | 499.4293 | 501.2965 |  |  | 502.7068 | 499.946 | 486.4669 | 506.2237 | 491.814 | 221.251 | 223.0863 | 223.2422 | 221.2692 | 219.1141 | 221.2679 | 268.1 |  | 226.4 | 139.9206 | 140.3378 | 138.6064 | 137.5157 | 135.93 |  | 141.8538 | 129.8079 | 140.942
22/04/2026 | 19:30 | 504.3205 | 502.7503 | 501.977 | 500.6539 | 502.7477 | 503.2722 |  | 503.1506 | 501.6431 | 487.9245 | 508.0793 | 493.8894 | 221.541 | 223.8796 | 223.7501 | 222.1051 | 219.2839 | 221.7706 | 268.1 |  | 227.2 |  | 141.1923 | 138.6278 | 137.092 | 135.8748 |  | 142.2051 | 129.3058 | 140.942
22/04/2026 | 20:00 | 504.5828 | 503.8006 |  | 501.9951 | 504.055 | 504.5503 | 518.7967 | 503.4554 | 499.2823 | 486.9669 | 506.2771 | 491.8323 | 221.963 | 224.6138 | 224.4452 | 223.0418 | 220.5537 | 221.6063 |  |  | 226.8 |  | 140.7663 | 138.4032 | 136.9481 | 135.999 |  | 141.8684 | 129.4956 | 140.9216
22/04/2026 | 20:30 | 505.3172 | 505.6913 |  | 502.5664 | 504.9308 |  |  | 503.4584 | 498.1578 | 486.2059 | 504.6215 | 490.2676 | 222.2817 | 225.2356 | 225.1499 | 223.122 | 220.3618 | 220.7655 |  |  | 226.5 | 139.4232 | 140.3342 | 138.3511 | 136.5804 | 136.206 |  | 141.5464 | 129.2506 | 140.554
22/04/2026 | 21:00 | 504.6353 | 503.118 | 501.1892 | 502.197 | 504.38 | 503.8076 | 513.4955 | 503.8113 | 498.2702 | 486.3149 | 504.2646 | 489.9419 | 222.3013 | 223.9638 | 224.9578 | 222.9302 | 220.5242 | 221.2324 |  |  | 226.1 |  | 139.6093 | 138.4609 | 136.9517 | 136.1232 |  | 141.1219 | 128.6801 | 140.3497
22/04/2026 | 21:30 | 503.7959 | 504.641 | 507.1239 | 502.7802 | 504.974 | 505.0621 |  | 503.5791 | 500.6534 | 487.3404 | 505.8539 | 492.1064 | 223.0521 | 224.7258 | 225.1528 | 223.4441 | 220.8933 | 221.4099 |  |  | 226.3 | 139.557 | 139.9621 | 138.5013 | 136.3513 | 135.3228 |  | 141.4146 | 128.8722 | 140.8603
22/04/2026 | 22:00 | 505.9991 | 506.269 | 504.6029 | 498.1424 | 500.308 | 500.3177 | 512.6331 | 501.2212 | 498.6266 | 486.1262 | 504.4789 | 490.8317 | 223.9834 | 224.9053 | 225.8403 | 219.6034 | 217.8368 | 221.2418 |  |  | 226.9 | 140.3669 | 140.0874 | 138.7047 | 136.7898 | 133.8876 |  | 141.6928 | 128.1085 | 141.2483
22/04/2026 | 22:30 | 499.7567 | 504.4834 | 499.5612 | 496.5949 | 498.4796 | 499.6247 | 503.4691 | 497.0154 | 491.617 | 480.4942 | 497.3475 | 485.138 | 222.4614 | 225.5476 | 225.6113 | 219.9875 | 218.0067 | 220.4729 |  |  | 224.4 | 139.371 | 139.9176 | 138.6852 | 136.6096 | 134.4534 |  | 141.7952 | 128.3219 | 140.554
22/04/2026 | 23:00 | 500.3338 | 507.5819 | 508.5419 | 503.4004 | 504.1848 | 503.175 | 508.5818 | 499.0027 | 493.2164 | 482.3119 | 499.0366 | 485.9329 | 223.3663 | 225.4182 | 226.5409 | 220.6653 | 219.4611 | 220.9657 |  |  | 225.3 | 139.468 | 140.237 | 138.7712 | 136.7366 | 134.826 |  | 142.0002 | 128.7969 | 140.9011
22/04/2026 | 23:30 | 498.2879 | 501.3848 | 495.097 | 505.3089 | 505.4781 | 504.8472 |  | 499.6764 | 494.6024 | 483.5296 | 499.428 | 487.0861 | 222.7932 | 222.635 | 225.4978 | 219.6792 | 219.2986 | 221.2387 |  |  | 225.6 | 139.7066 | 140.6088 | 139.1062 | 136.352 | 135.1434 |  | 142.5564 | 128.2165 | 140.5335
23/04/2026 | 00:00 | 498.6551 | 501.5949 | 499.7712 | 506.411 | 507.2799 | 506.4203 |  | 500.5224 | 494.813 | 483.5996 | 500.5497 | 487.255 | 223.6086 | 222.848 | 225.5283 | 220.9207 | 220.2953 | 221.0518 |  |  | 225.7 | 139.5929 | 140.3267 | 139.3758 | 136.6044 | 135.378 |  | 142.3661 | 128.3599 | 140.6561
MÁXIMO |  | 511.3497 | 507.5819 | 508.5419 | 512.2954 | 512.8752 | 510.2103 | 518.7967 | 504.4561 | 504.6017 | 493.1936 | 508.0793 | 497.9121 | 226.3078 | 225.8573 | 226.742 | 223.6566 | 221.7719 | 222.8536 | 268.1 | 0 | 228.8 | 141.4832 | 141.6984 | 139.3758 | 140.3123 | 136.6062 | 0 | 143.259 | 132.1499 | 142.4941
MÍNIMO |  | 498.1306 | 498.3914 | 494.0467 | 496.1233 | 498.4796 | 499.6247 | 503.4691 | 497.0154 | 491.617 | 480.4942 | 0 | 485.138 | 221.251 | 221.4416 | 223.0374 | 217.0151 | 215.5039 | 220.4729 | 226.6 | 0 | 224.4 | 139.0961 | 138.6777 | 137.52 | 136.3513 | 133.8876 | 0 | 140.4778 | 127.5618 | 140.3497
PROMEDIO |  | 501.5385 | 504.0387 | 501.9087 | 504.4095 | 505.9396 | 505.3715 | 512.8617 | 501.7455 | 498.2684 | 486.4401 | 483.1095 | 490.8817 | 223.6474 | 223.8076 | 225.1371 | 221.2682 | 219.5484 | 221.5094 | 233.1238 | 0 | 226.3467 | 140.4396 | 140.1673 | 138.429 | 138.2009 | 135.8725 | 0 | 141.7274 | 129.6815 | 141.377
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:53 | 59.817 | 14:34:57 | 60.238
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 11:30:53 | 59.817 59.817 | 14:34:57 | 60.238
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 11:30:53 | 59.817 59.817 | 14:34:57 | 60.238
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 | 59.816 | 14:34:57 | 60.238
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:53 | 59.817 | 14:34:57 | 60.238
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 | 59.816 | 14:34:57 | 60.238
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 11:30:53 | 59.817 59.817 | 14:34:57 | 60.238
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:53 | 59.817 | 14:34:57 | 60.238
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:30:52 11:30:53 | 59.817 59.817 | 14:34:57 | 60.239

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/04/2026 | 00:30 | 6894.08 | 7027.7463 | 1.939%
22/04/2026 | 01:00 | 6772.23 | 6949.8274 | 2.622%
22/04/2026 | 01:30 | 6647.99 | 6841.0108 | 2.903%
22/04/2026 | 02:00 | 6631.81 | 6761.866 | 1.961%
22/04/2026 | 02:30 | 6609.44 | 6703.7327 | 1.427%
22/04/2026 | 03:00 | 6622.5 | 6672.3583 | 0.7529%
22/04/2026 | 03:30 | 6559.01 | 6653.7076 | 1.444%
22/04/2026 | 04:00 | 6612.59 | 6664.1006 | 0.779%
22/04/2026 | 04:30 | 6635.27 | 6696.484 | 0.9226%
22/04/2026 | 05:00 | 6593.96 | 6742.7134 | 2.256%
22/04/2026 | 05:30 | 6848.1 | 6887.0903 | 0.5694%
22/04/2026 | 06:00 | 6969.51 | 7012.608 | 0.6184%
22/04/2026 | 06:30 | 7156.432 | 7137.7183 | -0.2615%
22/04/2026 | 07:00 | 7071.576 | 7229.5849 | 2.234%
22/04/2026 | 07:30 | 7205.819 | 7380.1411 | 2.419%
22/04/2026 | 08:00 | 7321.007 | 7520.1462 | 2.72%
22/04/2026 | 08:30 | 7534.328 | 7764.9534 | 3.061%
22/04/2026 | 09:00 | 7662.077 | 7942.4294 | 3.659%
22/04/2026 | 09:30 | 7862.058 | 8094.3399 | 2.954%
22/04/2026 | 10:00 | 7959.12 | 8207.6445 | 3.123%
22/04/2026 | 10:30 | 8093.387 | 8321.8409 | 2.823%
22/04/2026 | 11:00 | 8090.884 | 8402.1384 | 3.847%
22/04/2026 | 11:30 | 8054.161 | 8443.2493 | 4.831%
22/04/2026 | 12:00 | 8092.117 | 8433.8874 | 4.223%
22/04/2026 | 12:30 | 8105.492 | 8398.1936 | 3.611%
22/04/2026 | 13:00 | 7919.614 | 8306.0986 | 4.88%
22/04/2026 | 13:30 | 7895.231 | 8287.9688 | 4.974%
22/04/2026 | 14:00 | 8088.027 | 8326.9969 | 2.955%
22/04/2026 | 14:30 | 8255.796 | 8402.4511 | 1.776%
22/04/2026 | 15:00 | 8260.818 | 8410.6179 | 1.813%
22/04/2026 | 15:30 | 8199.137 | 8424.8535 | 2.753%
22/04/2026 | 16:00 | 8220.998 | 8398.4241 | 2.158%
22/04/2026 | 16:30 | 8137.252 | 8383.397 | 3.025%
22/04/2026 | 17:00 | 7983.567 | 8295.95 | 3.913%
22/04/2026 | 17:30 | 7847.68 | 8220.8449 | 4.755%
22/04/2026 | 18:00 | 7881.83 | 8126.945 | 3.11%
22/04/2026 | 18:30 | 8082.72 | 8167.5805 | 1.05%
22/04/2026 | 19:00 | 8101.61 | 8191.7363 | 1.112%
22/04/2026 | 19:30 | 8057.37 | 8184.0368 | 1.572%
22/04/2026 | 20:00 | 8007.47 | 8153.4743 | 1.823%
22/04/2026 | 20:30 | 8008.86 | 8098.7413 | 1.122%
22/04/2026 | 21:00 | 7982.45 | 8055.3433 | 0.9132%
22/04/2026 | 21:30 | 7898.37 | 8020.8819 | 1.551%
22/04/2026 | 22:00 | 7745.28 | 7965.3833 | 2.842%
22/04/2026 | 22:30 | 7660.74 | 7838.166 | 2.316%
22/04/2026 | 23:00 | 7404.57 | 7628.5278 | 3.025%
22/04/2026 | 23:30 | 7164.52 | 7429.8758 | 3.704%
23/04/2026 | 00:00 | 7023.24 | 7241.5176 | 3.108%

## DESVIACIÓN
miércoles, 22 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/04/2026 | 00:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 650.52 | 650 | 650 | 0.52 | 213.49 | 211.662 | 211.662 | 1.8279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 47.3973 | 49.7854 | 30.7145 | 152 | 224 | 224 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 |  |  |  | 0 | 126.4 | 110.22 | 110.22 | 16.18 | 108.4 | 120.0309 | 159.2977 | -50.8977 | 69.8 | 60.1957 | 79.888 | -10.088 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.067 | 164.067 | 4.2329 | 8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.64585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6851 | 6.6944 | 0.00555 |  |  |  | 0 | 50.5 | 58.6818 | 78.5171 | -28.0171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 165.4 | 132.6764 | 134.6197 | 30.7803 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 449.2808 | 449.2808 | 9.9192 | 77.9 | 81.6356 | 81.6356 | -3.7356 | 145.6 | 142.0425 | 140.0991 | 5.5009 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56506 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 173.7 | 174.4286 | 174.4286 | -0.72857 | 174.1 | 174.4286 | 174.4286 | -0.32857 | 179.4 | 174.9524 | 174.9524 | 4.4476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 41.5 | 37.9009 | 37.9009 | 3.5991 | 41.6 | 38.2721 | 38.2721 | 3.3279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 29.1571 | 29.1571 | -15.2571 | 165.7 | 161.7736 | 164.1315 | 1.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 49.9563 | 57.6722 | -6.6722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 86.9 | 96.0829 | 96.0829 | -9.1829 | 86.6 | 96.0829 | 96.0829 | -9.483 | 86.7 | 96.0829 | 96.0829 | -9.3829 | 174.2 | 144.5572 | 144.5572 | 29.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 189.9 | 175.9933 | 206.2768 | -16.3768 | 127 | 123.8742 | 123.8743 | 3.1257 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 180.6594 | 206.4908 | 4.2092 | 99.7 | 90.6009 | 103.5555 | -3.8555 | 7.5 |  | 6.3424 | 1.1576 | 7.4 | 6.6538 | 6.6538 | 0.74622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 109.6 | 83.6327 | 37.9673 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 5.6 | 3.7571 | 3.2392 | 2.3608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 24.1938 | 24.1938 | 7.7062 | 87 | 71.3861 | 71.3861 | 15.6139 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2.2 | 2.72 | 2.72 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 28.7 | 8.2709 | 8.2709 | 20.4291 | 44.6 | 28.9308 | 28.9308 | 15.6692 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 110.1 | 85.1419 | -39.4419 | 70.4 | 111.2 | 94.1678 | -23.7678 | 4.8 | 8.7653 | 8.7653 | -3.9653 | 5.8 | 5.1045 | 5.1045 | 0.6955 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 20.4082 | 20.4082 | -1.2082 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.5 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 82 | 82 | -42.6 | 34.9 | 77 | 77 | -42.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.15 | 7.89 | 7.89 | 0.26 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 17 | 1.7
22/04/2026 | 01:00 | 207.6 | 203.4014 | 203.4014 | 4.1986 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 214.81 | 211.662 | 211.662 | 3.1479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 30.5846 | 41.0756 | -8.6756 | 154.1 | 224 | 224 | -69.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 109.89 | 109.89 | -5.69 | 103.7 | 109.89 | 109.89 | -6.19 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.22 | 110.22 | 18.08 | 109.4 | 120.0309 | 135.9837 | -26.5837 | 67.8 | 60.1957 | 68.196 | -0.39605 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 164.067 | 164.067 | 8.5329 | 8.3 | 7.3541 | 7.3541 | 0.94585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7529 | 6.7435 | -0.14353 |  |  |  | 0 | 50.8 | 59.3719 | 78.8674 | -28.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 149.5 | 132.6764 | 134.6197 | 14.8803 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 449.2808 | 449.2808 | 7.8191 | 77.5 | 81.6356 | 81.6356 | -4.1356 | 133.7 | 142.0425 | 140.0991 | -6.3991 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.7797 | 18.7797 | 0.62028 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 174.7 | 174.4286 | 174.4286 | 0.27143 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 39.4 | 37.9009 | 37.9009 | 1.4991 | 38.8 | 38.2721 | 38.2721 | 0.52789 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 29.1571 | 29.1571 | -14.9571 | 136.7 | 161.7736 | 164.1315 | -27.4315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 49.9563 | 54.6767 | -1.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.983 | 85.2 | 96.0829 | 96.0829 | -10.8829 | 85.4 | 96.0829 | 96.0829 | -10.6829 | 174 | 144.5572 | 144.5572 | 29.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 131.8 | 175.9933 | 177.8627 | -46.0627 | 119.2 | 123.8742 | 123.8743 | -4.6743 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 147.7679 | 206.4908 | 4.2092 | 99.8 | 74.1058 | 103.5555 | -3.7555 | 7.5 |  | 6.3424 | 1.1576 | 7.2 | 6.6538 | 6.6538 | 0.54622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 108.6 | 81.14 | 40.46 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.5886 | 0.5886 | 0.1114 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.7 | 2.6632 | 2.6725 | 0.02753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.3 | 20.4222 | 20.4222 | 0.87779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.53 | 17.8814 | 17.8814 | 0.64856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 24.0891 | 24.0891 | 7.8109 | 87.6 | 71.2748 | 71.2748 | 16.3252 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 16.9 | 19.792 | 19.792 | -2.892 | 2.2 | 2.68 | 2.68 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 25.4 | 8.6734 | 8.6734 | 16.7266 | 42.6 | 29.5092 | 29.5092 | 13.0908 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 107.4 | 91.0854 | -25.4854 | 74.1 | 109 | 93.2465 | -19.1465 | 11.6 | 8.9831 | 8.9831 | 2.6169 | 9.9 | 5.2339 | 5.2339 | 4.6661 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4082 | 20.4082 | -1.5082 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.1 | 0.4957 | 0.4957 | 0.6043 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 79 | 79 | -26.6 | 40 | 74 | 74 | -34 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.99 | 7.89 | 7.89 | 0.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 17 | 17 | 2.1
22/04/2026 | 01:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 648.48 | 650 | 650 | -1.52 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 151.2 | 224 | 224 | -72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 111.6 | 120.0309 | 120.0309 | -8.4309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.067 | 1.7329 | 7.8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.44585 | 4.9 | 3.949 | 3.949 | 0.951 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6963 | 6.7028 | -0.10276 |  |  |  | 0 | 50 | 50.136 | 72.1188 | -22.1188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 133.7 | 132.6763 | 132.6763 | 1.0237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.7 | 449.2808 | 449.2808 | 2.4192 | 77.5 | 81.6356 | 81.6356 | -4.1356 | 124 | 142.0426 | 142.0425 | -18.0425 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.5743 | 18.5743 | 0.82565 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 160.1 | 165.213 | 174.4286 | -14.3286 | 160.4 | 165.213 | 174.4286 | -14.0286 | 172.3 | 165.7091 | 174.9524 | -2.6524 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 31.7 | 37.9009 | 37.9009 | -6.2009 | 37.7 | 38.2721 | 38.2721 | -0.57211 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 115.6 | 164.1315 | 164.1315 | -48.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 49.9563 | 49.9563 | -3.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 84.7 | 96.0829 | 96.0829 | -11.3829 | 85 | 96.0829 | 96.0829 | -11.0829 | 84.9 | 96.0829 | 96.0829 | -11.1829 | 173.8 | 144.5572 | 144.5572 | 29.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 76 | 169.2505 | 175.43 | -99.43 | 104.2 | 123.8742 | 123.8743 | -19.6743 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 144.723 | 206.4376 | 4.3624 | 100.1 | 72.5788 | 103.5288 | -3.4287 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 107.1 | 78.458 | 42.142 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.5679 | 0.5679 | -0.3679 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.53 | 17.8814 | 17.8814 | 0.64856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.8914 | 23.8914 | 8.0086 | 88.3 | 72.0533 | 72.0533 | 16.2467 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 17 | 19.792 | 19.792 | -2.792 | 2.2 | 2.68 | 2.68 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 24.6 | 7.6529 | 7.6529 | 16.9471 | 52.5 | 29.4619 | 29.4619 | 23.0381 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 103.5 | 90.2157 | -8.8157 | 93.9 | 106.2 | 91.7246 | 2.1754 | 14.9 | 8.9094 | 8.9094 | 5.9906 | 9.2 | 5.5865 | 5.5865 | 3.6135 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4082 | 20.4082 | -1.6082 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.7 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3449 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.1 | 76 | 76 | 2.1 | 48.4 | 71 | 71 | -22.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.78 | 7.89 | 7.89 | -0.11 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 17 | 1.7
22/04/2026 | 02:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 213.99 | 211.662 | 211.662 | 2.3279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 | 151.6 | 224 | 224 | -72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 127.8 | 110.22 | 110.22 | 17.58 | 112 | 120.0309 | 120.0309 | -8.0309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.067 | 164.067 | 4.4329 | 8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.64585 | 4.9 | 3.949 | 3.949 | 0.951 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7417 | 6.735 | -0.13503 |  |  |  | 0 | 50 | 50.136 | 71.2055 | -21.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 133.9 | 132.6763 | 132.6763 | 1.2237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 449.2808 | 449.2808 | 8.8192 | 77.5 | 81.6356 | 81.6356 | -4.1356 | 130.2 | 142.0426 | 142.0425 | -11.8425 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 17.4601 | 17.4601 | 1.9399 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 138.5 | 145.0447 | 174.4286 | -35.9286 | 138.9 | 145.0447 | 174.4286 | -35.5286 | 160 | 145.4803 | 174.9524 | -14.9524 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 33.8 | 37.9009 | 37.9009 | -4.1009 | 35.2 | 38.2721 | 38.2721 | -3.0721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 130.4 | 164.1315 | 164.1315 | -33.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 49.9563 | 49.9563 | -3.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 85.1 | 96.0829 | 96.0829 | -10.9829 | 84.9 | 96.0829 | 96.0829 | -11.1829 | 85.5 | 96.0829 | 96.0829 | -10.5829 | 173.7 | 144.5572 | 144.5572 | 29.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 105.3 | 169.2505 | 175.4299 | -70.1299 | 111.8 | 123.8742 | 123.8743 | -12.0743 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 144.723 | 164.6875 | 46.2124 | 100 | 72.5788 | 82.5911 | 17.4089 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.5 | 104.9 | 77.7899 | 43.7101 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.4995 | 0.4995 | -0.3995 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.71 | 1.71 | -0.31 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.53 | 17.8814 | 17.8814 | 0.64856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.8561 | 23.8561 | 8.0439 | 87.1 | 71.536 | 71.536 | 15.564 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 15.9 | 19.792 | 19.792 | -3.892 | 2.2 | 2.64 | 2.64 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 23.3 | 7.0588 | 7.0588 | 16.2412 | 57.4 | 28.1086 | 28.1086 | 29.2914 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 99.1 | 86.9042 | -18.2042 | 92.8 | 103.2 | 89.221 | 3.579 | 12.8 | 8.6202 | 8.6202 | 4.1798 | 11.2 | 5.3633 | 5.3633 | 5.8367 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4082 | 20.4082 | -1.6082 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.7 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.3 | 74 | 74 | -20.7 | 43.7 | 68 | 68 | -24.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.89 | 7.89 | -0.1 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17 | 17 | 1.8
22/04/2026 | 02:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 646.73 | 650 | 650 | -3.27 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 |  |  | 29.4 | 150.3 | 224 | 224 | -73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 112.9 | 120.0309 | 120.0309 | -7.1309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.067 | 164.067 | -0.76705 | 7.6 | 7.3541 | 7.3541 | 0.24586 | 4.9 | 3.949 | 3.949 | 0.951 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6823 | 6.7182 | -0.21818 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 39.7272 | 10.4728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 134 | 132.6764 | 134.62 | -0.61998 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 449.2808 | 449.2808 | 5.6192 | 77.8 | 81.6356 | 81.6356 | -3.8356 | 134.8 | 142.0426 | 140.099 | -5.299 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8595 | 18.8595 | 0.54053 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 120.8 | 133.7487 | 174.4286 | -53.6286 | 121.3 | 133.7487 | 174.4286 | -53.1286 | 153.2 | 134.1504 | 174.9524 | -21.7524 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 34.5 | 37.9009 | 37.9009 | -3.4009 | 36.2 | 38.2721 | 38.2721 | -2.0721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 146.9 | 164.1315 | 164.1315 | -17.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 44.5265 | 49.9563 | -3.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.736 | 88.736 | -5.736 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.8 | 96.0829 | 96.0829 | -9.2829 | 174.3 | 144.5572 | 144.5572 | 29.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 133.2 | 163.0712 | 177.3733 | -44.1733 | 114.6 | 123.8741 | 123.8741 | -9.2741 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 144.723 | 144.7231 | 65.5769 | 99.8 | 72.5788 | 72.5789 | 27.2212 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.4 | 101 | 77.8333 | 43.5667 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.4277 | 0.4277 | 0.2723 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.79 | 1.79 | -0.39 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.53 | 17.8814 | 17.8814 | 0.64856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.449 | 23.449 | 8.451 | 86.1 | 70.6595 | 70.6595 | 15.4405 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 15.7 | 18.5348 | 19.792 | -4.092 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 19.7 | 7.0854 | 7.0854 | 12.6146 | 48.7 | 29.6352 | 29.6352 | 19.0648 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 94.3 | 89.299 | -19.199 | 102.3 | 99.9 | 90.1505 | 12.1495 | 10.6 | 8.9388 | 8.9388 | 1.6612 | 8.1 | 5.4132 | 5.4132 | 2.6868 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4082 | 20.4082 | -1.6082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.2 | 0.409 | 0.409 | 0.791 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.2 | 72 | 72 | -23.8 | 50.1 | 66 | 66 | -15.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.88 | 7.89 | 7.89 | -0.01 |  |  |  | 0 | 19.2 | 17 | 17 | 2.2
22/04/2026 | 03:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 649.67 | 650 | 650 | -0.33 | 213.75 | 211.662 | 211.662 | 2.088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 151.2 | 224 | 224 | -72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 127.7 | 110.22 | 110.22 | 17.48 | 112.2 | 120.0309 | 120.0309 | -7.8309 | 68 | 60.1957 | 60.1957 | 7.8043 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.067 | 2.9329 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54586 | 5 | 3.949 | 3.949 | 1.051 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7554 | 6.72 | -0.12003 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50.136 | 33.6989 | 16.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 134 | 132.6764 | 132.6765 | 1.3235 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 449.2808 | 449.2808 | 5.5191 | 78 | 81.6356 | 81.6356 | -3.6356 | 138 | 142.0426 | 142.0425 | -4.0425 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 18.9 | 18.0477 | 18.0477 | 0.85235 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 124.1 | 133.7487 | 174.4286 | -50.3286 | 124 | 133.7487 | 174.4286 | -50.4286 | 153.2 | 134.1504 | 174.9524 | -21.7524 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 36.4 | 37.9009 | 37.9009 | -1.5009 | 37 | 38.2721 | 38.2721 | -1.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 149.5 | 161.7736 | 164.1315 | -14.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 38.0183 | 49.9563 | -39.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.3 | 96.0829 | 96.0829 | -10.7829 | 173.1 | 144.5572 | 144.5572 | 28.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 137.5 | 157.4555 | 156.8922 | -19.3922 | 118.5 | 123.8741 | 123.8741 | -5.3741 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 144.723 | 144.7231 | 65.7769 | 99.9 | 72.5788 | 72.5788 | 27.3212 | 7.5 |  | 6.3424 | 1.1576 | 7.2 | 6.6538 | 6.6538 | 0.54622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.3 | 97.1 | 77.454 | 42.846 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3464 | 0.3464 | 0.2536 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.81 | 1.81 | -0.41 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.53 | 17.8814 | 17.8814 | 0.64856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.1478 | 23.1478 | 8.7522 | 86.8 | 68.9553 | 68.9553 | 17.8447 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 14.5 | 17.028 | 19.792 | -5.292 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | -0.54 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 20.8 | 7.5506 | 7.5506 | 13.2494 | 44.4 | 31.1709 | 31.1709 | 13.2291 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 89.6 | 88.0917 | -19.4917 | 102.8 | 96.8 | 91.521 | 11.279 | 17.7 | 9.2984 | 9.2984 | 8.4016 | 12.6 | 5.313 | 5.313 | 7.287 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4082 | 20.4082 | -1.6082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.4 | 0.3366 | 0.3366 | 1.0634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.1 | 70 | 70 | -17.9 | 54.5 | 64 | 64 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.15 | 7.89 | 7.89 | -0.74 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
22/04/2026 | 03:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 646.77 | 650 | 650 | -3.23 | 212.35 | 211.662 | 211.662 | 0.68795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 |  |  | 29.7 | 150.9 | 224 | 224 | -73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 112.8 | 120.0309 | 120.0309 | -7.2309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.067 | 164.067 | -0.66705 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34586 | 4.9 | 3.949 | 3.949 | 0.951 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.682 | 6.6818 | -0.18176 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 15.448 | 34.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 134.1 | 132.6763 | 132.6762 | 1.4238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.8 | 449.2808 | 449.2808 | 1.5192 | 78 | 81.6356 | 81.6356 | -3.6356 | 131.1 | 142.0426 | 142.0426 | -10.9426 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 18.7 | 18.8143 | 18.8143 | -0.11426 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 124 | 133.7487 | 174.0528 | -50.0528 | 124.3 | 133.7487 | 174.0528 | -49.7528 | 153.2 | 134.1504 | 174.5755 | -21.3755 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 33.5 | 37.9009 | 37.9009 | -4.4009 | 35.2 | 38.2721 | 38.2721 | -3.0721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 135 | 164.1315 | 164.1315 | -29.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 22.8241 | 49.9563 | -40.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 86.8 | 96.0829 | 96.0829 | -9.2829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 174 | 144.5572 | 144.5572 | 29.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 113.7 | 163.0712 | 163.0713 | -49.3713 | 111.1 | 123.8743 | 123.8743 | -12.7743 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 144.723 | 144.723 | 66.077 | 100 | 72.5788 | 72.5788 | 27.4212 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.4 | 6.6538 | 6.6538 | 0.74622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.3 | 94.9 | 76.8358 | 44.4642 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2644 | 0.2644 | -0.0644 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 22.7177 | 22.7177 | 9.1823 | 86.1 | 67.7939 | 67.7939 | 18.3061 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 2.7 | 13.51 | 19.792 | -17.092 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 24.7 | 8.3285 | 8.3285 | 16.3715 | 44.9 | 35.063 | 35.063 | 9.837 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 84.6 | 84.0455 | -9.2455 | 112.8 | 93.7 | 90.0079 | 22.7921 | 14.1 | 8.8035 | 8.8035 | 5.2965 | 10.5 | 4.8412 | 4.8412 | 5.6588 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4082 | 20.4082 | -1.7082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1 | 0.3554 | 0.3554 | 0.6446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.9 | 69 | 69 | -12.1 | 56 | 63 | 63 | -7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.97 | 7.89 | 7.89 | 0.08 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17 | 17 | 1.2
22/04/2026 | 04:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 650.26 | 650 | 650 | 0.26 | 213.68 | 211.662 | 211.662 | 2.0179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  |  | 30.1 | 150.8 | 151.2353 | 224 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110.22 | 110.22 | 17.38 | 113 | 120.0309 | 120.0309 | -7.0309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54586 | 5 | 3.949 | 3.949 | 1.051 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.719 | 6.719 | -0.31896 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 17.6479 | 32.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 134 | 132.6764 | 132.6763 | 1.3237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 449.2808 | 449.2808 | 4.2191 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 132.2 | 142.0426 | 142.0425 | -9.8425 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 18.4 | 18.86 | 18.86 | -0.46003 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 126 | 133.7487 | 174.4286 | -48.4286 | 126 | 133.7487 | 174.4286 | -48.4286 | 153.3 | 134.1504 | 174.9524 | -21.6524 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 35 | 37.9009 | 37.9009 | -2.9009 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 130.9 | 161.7736 | 164.1315 | -33.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 49.9563 | -39.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 76.8 | 87.3572 | 96.0829 | -19.2829 | 76.9 | 87.3572 | 96.0829 | -19.1829 | 76.4 | 87.3572 | 96.0829 | -19.6829 | 158.7 | 131.4293 | 144.5572 | 14.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 109.8 | 157.4554 | 175.4298 | -65.6298 | 112.7 | 123.8741 | 123.8743 | -11.1743 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 50.3 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 144.723 | 144.723 | 66.077 | 100 | 72.5788 | 72.5788 | 27.4212 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.5 | 101.4 | 75.0126 | 44.4874 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2232 | 0.2232 | -0.2232 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.3 | 22.7812 | 9.1188 | 87.7 | 71.7 | 66.2065 | 21.4935 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 8.4 | 8.3685 | 19.792 | -11.392 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 23.7 | 18.6 | 7.7212 | 15.9788 | 39.3 | 42.2 | 38.3319 | 0.9681 | 0 |  |  | 0 | 85 | 85.9 | 82.8571 | 2.1429 | 110.6 | 104 | 90.9422 | 19.6578 | 13.8 | 7.8 | 8.3548 | 5.4452 | 14.8 | 6.5 | 4.8753 | 9.9247 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4082 | 20.4082 | -1.7082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.6 | 0.3941 | 0.3941 | 0.2059 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64 | 84.8 | 67 | -3 | 62.4 | 75.3 | 61 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.33 | 7.89 | 7.89 | 0.44 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
22/04/2026 | 04:30 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 650.39 | 650 | 650 | 0.39 | 213.75 | 211.662 | 211.662 | 2.088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 |  |  | 34 | 152.6 | 151.2353 | 224 | -71.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 |  |  |  | 0 | 127.8 | 110.22 | 110.22 | 17.58 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 554.2 | 566.0894 | 566.0894 | -11.8894 | 10.6 | 10.5209 | 10.5209 | 0.07906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.067 | 5.9329 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 4.9 | 3.949 | 3.949 | 0.951 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.21901 |  |  |  | 0 | 51.5 | 50.136 | 55.9583 | -4.4583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 133.7 | 132.6764 | 132.6763 | 1.0237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.8 | 449.2808 | 449.2808 | -0.48085 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 128.4 | 142.0426 | 142.0425 | -13.6425 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 18.5 | 18.6058 | 18.6058 | -0.10579 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 130.5 | 133.7487 | 174.4286 | -43.9286 | 130.4 | 133.7487 | 174.4286 | -44.0286 | 152.2 | 134.1504 | 174.9524 | -22.7524 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 34 | 37.9009 | 37.9009 | -3.9009 | 33 | 38.2721 | 38.2721 | -5.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.6028 | 13.6028 | 1.2972 | 112 | 164.1315 | 164.1315 | -52.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  | 49.9563 | -38.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 85.3 | 95.2374 | 96.0829 | -10.7829 | 82.7 | 95.2374 | 96.0829 | -13.3829 | 82.2 | 95.2374 | 96.0829 | -13.8829 | 170.9 | 143.2851 | 144.5572 | 26.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 72.9 | 163.0711 | 175.4299 | -102.5299 | 109.4 | 123.8741 | 123.8743 | -14.4743 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16799 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 49.4 |  |  | 49.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 144.723 | 148.8616 | 61.8384 | 100 | 72.5788 | 74.6543 | 25.3457 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.2 | 6.6538 | 6.6538 | 0.54622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.4 | 101.9 | 74.4512 | 45.9488 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1627 | 0.1627 | -0.1627 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.1 | 23.0086 | 8.8914 | 87.9 | 71.3 | 65.6418 | 22.2582 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 8.4 | 8.3685 | 19.792 | -11.392 | 2.1 | 2.56 | 2.56 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 26.8 | 18.7 | 8.0435 | 18.7565 | 35.8 | 42.4 | 36.4842 | -0.6842 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 84.2 | 75.4497 | 2.2503 | 111.9 | 102.7 | 88.841 | 23.059 | 15.3 | 7.9 | 7.9228 | 7.3772 | 13.6 | 6.4 | 4.4945 | 9.1055 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.4082 | 20.4082 | -1.9082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.373 | 0.373 | -0.373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.1 | 82.9 | 68 | 19.1 | 85.7 | 72.8 | 61 | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.41 | 7.89 | 7.89 | 0.52 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17 | 17 | 2.8
22/04/2026 | 05:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 649.41 | 650 | 650 | -0.59 | 213.61 | 211.662 | 211.662 | 1.948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 150.8 | 151.2353 | 224 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 112.7 | 120.0309 | 120.0309 | -7.3309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 4.8 | 3.949 | 3.949 | 0.851 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.21901 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50.136 | 55.9523 | -5.8523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 133.7 | 132.6764 | 132.6763 | 1.0237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.7 | 449.2808 | 449.2808 | -0.58085 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 126.1 | 142.0426 | 142.0425 | -15.9425 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8875 | 18.8875 | 0.51251 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 124.1 | 133.7487 | 174.4286 | -50.3286 | 124.3 | 133.7487 | 174.4286 | -50.1286 | 152.8 | 134.1504 | 174.9524 | -22.1524 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 33.5 | 37.9009 | 37.9009 | -4.4009 | 34.2 | 38.2721 | 38.2721 | -4.0721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 120.9 | 164.1315 | 164.1315 | -43.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 48.381 | 49.9563 | -39.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 84.7 | 96.0829 | 96.0829 | -11.3829 | 84.5 | 96.0829 | 96.0829 | -11.5829 | 84.6 | 96.0829 | 96.0829 | -11.4829 | 174 | 144.5572 | 144.5572 | 29.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 84.7 | 163.0711 | 175.4299 | -90.73 | 130.9 | 123.8741 | 123.8743 | 7.0257 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 144.723 | 180.8677 | 29.9323 | 99.9 | 72.5788 | 90.7054 | 9.1946 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.4 | 6.6538 | 6.6538 | 0.74622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 102.8 | 75.3817 | 46.2183 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0022 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27 | 22.78 | 9.12 | 88.2 | 71.1 | 64.4655 | 23.7345 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 8.4 | 19.5703 | 19.792 | -11.392 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 19.7 | 18.7 | 8.1599 | 11.5401 | 35.3 | 42.2 | 36.4622 | -1.1622 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 83.6 | 73.9339 | 6.2661 | 109.5 | 101.6 | 87 | 22.5 | 12.5 | 8 | 7.8605 | 4.6395 | 13.7 | 6.3 | 4.36 | 9.34 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.4082 | 20.4082 | -1.9082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 0.308 | 0.308 | 0.092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 81.4 | 70 | 18.2 | 86.3 | 71.4 | 61 | 25.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.92 | 7.89 | 7.89 | 0.03 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
22/04/2026 | 05:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 649.06 | 650 | 650 | -0.94 | 213.09 | 211.662 | 211.662 | 1.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 14.6645 | 17.8007 | 52.4993 | 151.3 | 151.2353 | 224 | -72.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 112.3 | 120.0309 | 120.031 | -7.731 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.067 | -0.16705 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 4.8 | 3.949 | 3.949 | 0.851 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.7191 | -0.21907 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.4594 | 124.2962 | -73.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 135.1 | 132.6764 | 134.6196 | 0.48044 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 449.2808 | 449.2808 | 6.0191 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 141.4 | 142.0426 | 140.0992 | 1.3008 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8862 | 18.8862 | 0.51379 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 177.8 | 174.9524 | 174.9524 | 2.8476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 38.3 | 37.9009 | 37.9009 | 0.39913 | 38.6 | 38.2721 | 38.2721 | 0.32789 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 160.3 | 161.7736 | 164.1315 | -3.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 49.3386 | 49.9565 | -39.5565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.983 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.483 | 174.1 | 144.5572 | 144.5572 | 29.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 170.3 | 175.9931 | 177.3748 | -7.0747 | 121.9 | 123.8741 | 123.8743 | -1.9743 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 153.5176 | 206.4908 | -40.9908 | 88.7 | 76.9893 | 103.5555 | -14.8555 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 102 | 77.2815 | 43.4185 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.064 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 | 1.6274 | 1.1582 | 1.6419 | 0 |  | 18.5 | -18.5 | 0 |  | 2.1163 | -2.1163 | 1.4 | 1.77 | 1.77 | -0.37 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.52 | 17.8814 | 17.8814 | 0.63856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27 | 22.5455 | 9.3545 | 88 | 71.2 | 63.6172 | 24.3828 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | -0.0056 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 8.4 | 19.792 | 19.792 | -11.392 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 19 | 15.5491 | 15.5491 | 3.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 17.7 | 18.3 | 8.8969 | 8.8031 | 34 | 41.5 | 37.9611 | -3.9611 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 83.9 | 67.8067 | -0.4067 | 97.1 | 101.1 | 83.57 | 13.53 | 8.7 | 8.2 | 6.9587 | 1.7413 | 10.2 | 6.4 | 3.8978 | 6.3022 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.4082 | 20.4082 | -1.9082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.2352 | 0.2352 | -0.2352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.1 | 81.2 | 72 | 34.1 | 100.1 | 73.1 | 63 | 37.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.03 | 7.89 | 7.89 | 0.14 |  |  |  | 0 | 19.6 | 17 | 17 | 2.6
22/04/2026 | 06:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 658.26 | 650 | 650 | 8.26 | 216.37 | 211.662 | 211.662 | 4.708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 51.8946 | 57.6486 | 18.2514 | 152 | 151.2353 | 224 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 128.5 | 110.22 | 110.22 | 18.28 | 112.7 | 120.0309 | 133.1427 | -20.4427 | 67.9 | 60.1957 | 66.7712 | 1.1287 | 565.8 | 566.0894 | 566.0894 | -0.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 8.3 | 7.3541 | 7.3541 | 0.94585 | 4.6 | 3.949 | 3.949 | 0.651 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.7562 | 6.7561 | -0.35608 |  |  |  | 0 | 51.5 | 60.5763 | 141.4087 | -89.9087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 201.9 | 132.6764 | 134.6197 | 67.2803 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 449.2808 | 449.2808 | 11.7192 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 148.8 | 142.0426 | 140.0991 | 8.7009 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8833 | 18.8832 | 0.51676 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 168.8 | 174.4286 | 174.4286 | -5.6286 | 169.2 | 174.4286 | 174.4286 | -5.2286 | 176.3 | 174.9524 | 174.9524 | 1.3476 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 44 | 37.9009 | 37.9009 | 6.0991 | 43.9 | 38.2721 | 38.2721 | 5.6279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 172.4 | 164.1315 | 164.1315 | 8.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 49.3386 | 55.5815 | -7.7815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 88.3 | 96.0829 | 96.0829 | -7.7829 | 87.8 | 96.0829 | 96.0829 | -8.2829 | 88.3 | 96.0829 | 96.0829 | -7.7829 | 175.7 | 144.5572 | 144.5572 | 31.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 203.4 | 175.4296 | 177.8625 | 25.5374 | 131.9 | 123.8741 | 123.8743 | 8.0257 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 206.4908 | 206.4908 | -68.8908 | 77.8 | 103.5555 | 103.5555 | -25.7555 | 7.5 |  | 6.3424 | 1.1576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 101.5 | 76.8754 | 31.6246 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.071 | 0.071 | 0.129 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 |  | 10 | 5.5 | 4.0497 | 3.7508 | 1.7492 | 0.6 |  | 37.5 | -36.9 | 0.5 | 2.12 | 16.7047 | -16.2047 | 1.4 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67779 | 11.3 | 19.4364 | 19.4363 | -8.1363 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.51 | 17.8814 | 17.8814 | 0.62856 | 0.3 | 0.2875 | 0.2875 | 0.0125 | 0 | 0.0078 | 0.0078 | -0.0078 | 31.9 | 26.9 | 22.8352 | 9.0648 | 86.9 | 71.3 | 64.5348 | 22.3652 | 0.8 | 0.0347 | 0.0347 | 0.7653 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 8.4 | 19.792 | 19.792 | -11.392 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 23.3 | 17.9 | 9.0257 | 14.2743 | 34.8 | 40.1 | 36.9293 | -2.1293 | 0 | 0.3685 | 0.3685 | -0.3685 | 38.3 | 84.4 | 65.7289 | -27.4289 | 60.8 | 100.7 | 80.7301 | -19.9301 | 11.1 | 8.4 | 7.0531 | 4.0469 | 4.7 | 6.5 | 3.8492 | 0.8508 | 0 | 1.34 | 1.34 | -1.34 | 18.6 | 20.4082 | 20.4082 | -1.8082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | -0.2143 | 0.7 |  | 6.3782 | -5.6782 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 81 | 73 | 32.6 | 119.4 | 74.1 | 65 | 54.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.0377 | 0.0377 | -0.0377 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.67 | 7.89 | 7.89 | 0.78 |  |  |  | 0 | 20 | 17 | 17 | 3
22/04/2026 | 06:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 658.31 | 650 | 650 | 8.31 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 76.7977 | 61.2871 | 14.3129 | 153.9 | 151.2353 | 224 | -70.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 109.89 | 109.89 | -3.59 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 114 | 120.0309 | 120.0319 | -6.0319 | 68.3 | 60.1957 | 60.1962 | 8.1038 | 567.9 | 566.0894 | 566.0894 | 1.8106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.067 | 0.63295 | 8.3 | 7.3541 | 7.3541 | 0.94585 | 4.7 | 3.949 | 3.949 | 0.751 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.682 | 6.7192 | -0.01924 |  |  |  | 0 | 51.3 | 58.4091 | 119.8009 | -68.5009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.4 | 199.9262 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 418.9602 | 418.9602 | 42.7398 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53749 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8878 | 18.8878 | 0.51221 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 176.3 | 166.9854 | 166.9854 | 9.3146 | 176.4 | 166.9854 | 166.9854 | 9.4146 | 180.8 | 167.4869 | 167.4869 | 13.3131 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 42.2 | 44.103 | 38.2721 | 3.9279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 173.1 | 172.3579 | 172.3579 | 0.74208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 49.3386 | 51.7299 | -3.6299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 107.4 | 96.0829 | 96.0829 | 11.3171 | 107.3 | 96.0829 | 96.0829 | 11.2171 | 107.2 | 96.0829 | 96.0829 | 11.1171 | 195.2 | 144.5572 | 144.5572 | 50.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 205.5 | 164.2604 | 194.4133 | 11.0867 | 132.9 | 133.1603 | 118.2375 | 14.6625 | 0 |  |  | 0 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.56799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0908 | 96.8 | 103.5555 | 103.5555 | -6.7555 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 78.4 | 101.3 | 78.1176 | 0.2824 | 6 | 3.0401 | 3.0401 | 2.9599 | 0.9 | 0.1038 | 0.1038 | 0.7962 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9 |  | 10 | 5.4 | 5.67 | 3.9875 | 1.4125 | 14.8 | 18.5 | 66.5959 | -51.7959 | 8.3 | 16.7 | 36.2568 | -27.9568 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.5 | 20.4222 | 20.4222 | 1.0778 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.31 | 17.8814 | 17.8814 | 0.42856 | 0.4 | 2.1591 | 2.1591 | -1.7591 | 0.1 | 2.1423 | 2.1423 | -2.0423 | 27.1 | 26.6 | 23.1112 | 3.9888 | 78.5 | 71.2 | 66.3844 | 12.1156 | 6.1 | 1.8149 | 1.8149 | 4.2851 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 22.8 | 17.6 | 9.286 | 13.514 | 32.5 | 37 | 33.237 | -0.737 | 2.3 | 1.3509 | 1.3509 | 0.9491 | 25.3 | 85.5 | 65.8841 | -40.5841 | 64.6 | 100.7 | 80.2626 | -15.6626 | 6.3 | 9.1 | 6.6442 | -0.3442 | 4.7 | 6.9 | 3.5389 | 1.1611 | 0.1 | 2.68 | 2.68 | -2.58 | 18.6 | 20.4082 | 20.4082 | -1.8082 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | -1.7 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 0.2384 | 0.2384 | 0.1616 | 16.7 | 6.38 | 30.4179 | -13.7179 | 0.318 | 0.4096 | 0.4096 | -0.0916 | 15.7 | 5 | 5 | 10.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.9 | 80.3 | 74 | 23.9 | 98 | 73.1 | 67 | 31 | 10.9 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.954 | 0.1568 | 0.1568 | 0.7972 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.64 | 7.89 | 7.89 | 0.75 |  |  |  | 0 | 20 | 17 | 17 | 3
22/04/2026 | 07:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 639.89 | 650 | 650 | -10.11 | 211.78 | 211.662 | 211.662 | 0.11795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 76.7982 | 74.4884 | -5.0884 | 144.8 | 151.2353 | 224 | -79.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 112.4 | 120.0309 | 120.0311 | -7.6311 | 67.8 | 60.1957 | 60.1958 | 7.6042 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 164.0671 | 164.067 | -8.8671 | 7.1 | 7.3541 | 7.3541 | -0.25415 | 4.5 | 3.949 | 3.949 | 0.551 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7192 | 6.7188 | -0.01881 |  |  |  | 0 | 77.5 | 59.4507 | 64.6487 | 12.8513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 191.6 | 199.9262 | 220.695 | -29.095 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.3 | 418.9602 | 418.9602 | -7.6602 | 77.8 | 78.1448 | 81.6356 | -3.8356 | 139.7 | 151.3625 | 151.3625 | -11.6625 | 39.5 | 41.8989 | 41.8989 | -2.3989 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8713 | 18.8713 | 0.52867 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 150.8 | 166.9854 | 166.9854 | -16.1854 | 151.4 | 166.9854 | 166.9854 | -15.5854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 42.1 | 47.0826 | 47.0826 | -4.9826 | 41.1 | 44.103 | 38.2721 | 2.8279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.6028 | 13.6028 | -0.90276 | 144.2 | 172.3579 | 172.3579 | -28.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 49.3386 | 49.9569 | -3.8569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 88.736 | 88.736 | -7.736 | 113 | 96.0829 | 96.0829 | 16.917 | 112.8 | 96.0829 | 96.0829 | 16.7171 | 113.2 | 96.0829 | 96.0829 | 17.117 | 202.4 | 144.5572 | 144.5572 | 57.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 140.5 | 164.2604 | 164.2604 | -23.7604 | 118.3 | 133.1603 | 118.2375 | 0.06254 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 28.6 | 29.9806 | 29.9806 | -1.3806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 77.8 | 99.8 | 77.5627 | 0.2373 | 11.9 | 13.9644 | 13.9644 | -2.0644 | 0.2 | 0.1636 | 0.1636 | 0.0364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.7 | 9 |  | 9.7 | 5.2 | 5.67 | 4.8464 | 0.35361 | 59 | 37.5 | 100.5728 | -41.5728 | 38.1 | 36.26 | 76.9746 | -38.8746 | 1.3 | 1.82 | 1.82 | -0.52 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 15.76 | 9.2 | 9.2 | 6.56 | 1.4 | 4.3681 | 4.3681 | -2.9681 | 3.4 | 5.0717 | 5.0717 | -1.6717 | 21.9 | 25.9 | 23.1897 | -1.2897 | 61.6 | 71.3 | 66.5838 | -4.9838 | 12.9 | 3.4769 | 3.4769 | 9.4231 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 15.6 | 19.792 | 19.792 | -4.192 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.056 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.5 | 15.5491 | 15.5491 | 2.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 23.7 | 17.5 | 9.4208 | 14.2792 | 26.6 | 34 | 32.4896 | -5.8896 | 12.1 | 4.5806 | 4.5806 | 7.5194 | 29.4 | 88.9 | 67.4092 | -38.0092 | 91.6 | 102 | 83.1112 | 8.4888 | 5.3 | 10.1 | 6.9705 | -1.6705 | 4.9 | 7.4 | 3.6759 | 1.2241 | 4.5 | 5.63 | 5.63 | -1.13 | 18.4 | 20.4082 | 20.4082 | -2.0082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.1 | 0.3144 | 0.3144 | -0.2144 | 85.3 | 30.42 | 73.3225 | 11.9775 | 3.12 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5339 | 54.8 | 20 | 20 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.2 | 77.1 | 73 | 0.2 | 80.2 | 68.3 | 68 | 12.2 | 42.1 | 14.4 | 14.4 | 27.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.296 | 1.0953 | 1.0953 | 1.2007 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 19.8 | 19.4364 | 19.4363 | 0.36366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.23 | 7.89 | 7.89 | 0.34 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17 | 17 | 1.8
22/04/2026 | 07:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 597 | 594.9466 | 594.9466 | 2.0534 | 195.42 | 193.7348 | 193.7348 | 1.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 76.7982 | 76.7972 | -2.0972 | 150.1 | 151.2353 | 224 | -73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 103.6 | 109.89 | 109.89 | -6.29 |  |  |  | 0 | 126.4 | 110.22 | 110.22 | 16.18 | 111.9 | 140.5872 | 124.736 | -12.836 | 68 | 70.5047 | 62.5553 | 5.4447 | 548 | 566.0894 | 566.0894 | -18.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.067 | -2.6671 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 4.6 | 3.949 | 3.949 | 0.651 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7192 | -0.01916 |  |  |  | 0 | 77.8 | 92.8032 | 37.448 | 40.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 185.8 | 199.9262 | 220.695 | -34.895 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.1 | 418.9602 | 418.9602 | 5.1398 | 77 | 78.1448 | 81.6356 | -4.6356 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8212 | 18.8212 | 0.5788 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 153.6 | 166.9854 | 166.9854 | -13.3854 | 153.9 | 166.9854 | 166.9854 | -13.0854 | 169.8 | 167.4869 | 167.4869 | 2.3131 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 43.3 | 44.103 | 38.2721 | 5.0279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 140.5 | 172.3579 | 172.3579 | -31.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 49.3386 | 61.0685 | -13.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 80.9 | 96.0829 | 96.0829 | -15.1829 | 81.1 | 96.0829 | 96.0829 | -14.983 | 81.7 | 96.0829 | 96.0829 | -14.3829 | 172.4 | 144.5572 | 144.5572 | 27.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 133.8 | 164.2604 | 224.6388 | -90.8388 | 130.6 | 133.1603 | 118.2375 | 12.3625 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.2 | 6.6538 | 6.6538 | 0.54622 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 70.6 | 98.7 | 76.386 | -5.786 | 40.5 | 30.3478 | 30.3478 | 10.1522 | 1.1 | 0.209 | 0.209 | 0.891 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.6 | 5.67 | 5.6699 | -0.06993 | 106.3 | 66.6 | 119.8456 | -13.5456 | 56.6 | 76.97 | 85.648 | -29.048 | 1.3 | 1.85 | 1.85 | -0.55 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 2.9 | 5.7553 | 5.7553 | -2.8553 | 14.2 | 7.5176 | 7.5176 | 6.6824 | 25.6 | 25.3 | 22.5389 | 3.0611 | 58.5 | 72.3 | 66.778 | -8.278 | 15.2 | 5.3748 | 5.3748 | 9.8252 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 16.2 | 19.792 | 19.792 | -3.592 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.003 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 26.6 | 17.4 | 9.35 | 17.25 | 23.4 | 33 | 29.1299 | -5.7299 | 22.1 | 9.0081 | 9.0081 | 13.0919 | 30.3 | 92.1 | 71.6836 | -41.3836 | 97.4 | 103.1 | 85.45 | 11.95 | 6.6 | 10.7 | 7.7104 | -1.1104 | 4.2 | 7.8 | 4.5692 | -0.3692 | 16.9 | 8.57 | 8.57 | 8.33 | 18.3 | 20.4082 | 20.4082 | -2.1082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.9 | 0.4055 | 0.4055 | 0.4945 | 176.8 | 73.32 | 138.2358 | 38.5642 | 6.124 | 2.604 | 2.604 | 3.52 | 96.9 | 38 | 38 | 58.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.3 | 74.4 | 72 | -3.7 | 62.9 | 65 | 70 | -7.1 | 76.2 | 27.36 | 27.36 | 48.84 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.495 | 2.4627 | 2.4627 | 3.0323 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 11.8 | 19.4364 | 19.4363 | -7.6363 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.67 | 7.89 | 7.89 | 0.78 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
22/04/2026 | 08:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 598.36 | 594.9466 | 594.9466 | 3.4134 | 204.79 | 193.7348 | 193.7348 | 11.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 76.7982 | 76.7979 | -1.6979 | 152 | 151.2353 | 224 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 111.9 | 151.015 | 135.8405 | -23.9405 | 67.6 | 75.7342 | 68.1242 | -0.52421 | 549.7 | 566.0894 | 566.0894 | -16.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.64585 | 4.7 | 3.949 | 3.949 | 0.751 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8444 | 6.7186 | -0.01862 |  |  |  | 0 | 85.6 | 53.3443 | 15.4485 | 70.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 136.9 | 199.9262 | 220.695 | -83.795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.3 | 418.9602 | 418.9602 | 9.3398 | 77.5 | 78.1448 | 81.6356 | -4.1356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8748 | 18.8748 | 0.52522 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 | 155.3 | 166.9854 | 166.9854 | -11.6854 | 155.7 | 166.9854 | 166.9854 | -11.2854 | 167.5 | 167.4869 | 167.4869 | 0.01312 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 43.8 | 44.103 | 38.2721 | 5.5279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 115.3 | 172.3579 | 172.3579 | -57.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 49.3386 | 58.1432 | -10.3432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 81 | 96.0829 | 96.0829 | -15.083 | 80.8 | 96.0829 | 96.0829 | -15.2829 | 80.8 | 96.0829 | 96.0829 | -15.2829 | 167.9 | 144.5572 | 144.5572 | 23.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 104.6 | 164.2604 | 229.8183 | -125.2183 | 122.5 | 133.1603 | 118.2375 | 4.2625 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 206.4908 | 206.4908 | -25.7908 | 94.5 | 103.5555 | 103.5555 | -9.0555 | 7.4 |  | 6.3424 | 1.0576 | 7.4 | 6.6538 | 6.6538 | 0.74622 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 108.2 | 98.9 | 76.8961 | 31.3039 | 65.3 | 42.0115 | 42.0115 | 23.2885 | 1.1 | 0.2193 | 0.2193 | 0.8807 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26998 | 166.9 | 100.57 | 148.0769 | 18.8231 | 85 | 85.65 | 90.8707 | -5.8707 | 1.3 | 1.91 | 1.91 | -0.61 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.4 | 20.4222 | 20.4222 | 0.97779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 9 | 6.7257 | 6.7257 | 2.2743 | 16.2 | 8.74 | 8.74 | 7.46 | 30.5 | 25.2 | 22.4827 | 8.0173 | 76.4 | 73.8 | 68.9707 | 7.4293 | 15.9 | 5.5492 | 5.5492 | 10.3508 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 16.1 | 19.792 | 19.792 | -3.692 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.161 | 0.161 | 0.039 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 27.2 | 17.1 | 9.2075 | 17.9925 | 28.7 | 33.5 | 28.2962 | 0.4038 | 30.5 | 14.6504 | 14.6504 | 15.8496 | 41.9 | 93.7 | 72.1365 | -30.2365 | 96.9 | 103.5 | 87.4223 | 9.4777 | 11.9 | 11.1 | 8.1254 | 3.7746 | 5.1 | 8.2 | 4.6834 | 0.4166 | 37.1 | 14.59 | 14.59 | 22.51 | 18.3 | 20.4082 | 20.4082 | -2.1082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.3 | 0.3686 | 0.3686 | 1.9314 | 210.4 | 138.24 | 177.3981 | 33.0019 | 9.206 | 5.5726 | 5.5726 | 3.6334 | 33.3 | 58 | 58 | -24.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.6 | 74.3 | 70 | 18.6 | 100.2 | 68.8 | 72 | 28.2 | 29.4 | 41.76 | 41.76 | -12.36 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.711 | 5.0914 | 5.0914 | 2.6196 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.62 | 7.89 | 7.89 | 0.73 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17 | 17 | -2.4
22/04/2026 | 08:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 602.47 | 594.9466 | 594.9466 | 7.5234 | 201.99 | 193.7348 | 193.7348 | 8.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 76.7985 | 76.7981 | -2.0981 | 151.5 | 151.2353 | 224 | -72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 129.1 | 110.22 | 110.22 | 18.88 | 112.6 | 207.2428 | 207.2422 | -94.6422 | 68.7 | 103.9326 | 103.9323 | -35.2323 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.0671 | 164.067 | 6.333 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.1 | 3.949 | 3.949 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8786 | 6.6824 | 0.01763 |  |  |  | 0 | 85.6 | 72.8055 | 15.4484 | 70.1516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 155.9 | 171.7435 | 171.7434 | -15.8434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.5 | 418.9602 | 418.9602 | -4.4602 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8582 | 18.8582 | 0.54176 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 150.5 | 172.3579 | 172.3579 | -21.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 49.8488 | 75.4013 | -27.6013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 78.1 | 96.0829 | 96.083 | -17.983 | 77.4 | 96.0829 | 96.083 | -18.683 | 76.4 | 96.0829 | 96.083 | -19.683 | 164.3 | 144.5572 | 144.5572 | 19.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 149.3 | 184.8578 | 231.8302 | -82.5302 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.6 | 103.5555 | 103.5555 | -24.9555 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.3 | 6.6538 | 6.6538 | 0.64622 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | 0.213 | 110.6 | 99.6 | 77.3255 | 33.2745 | 69.7 | 46.6803 | 46.6803 | 23.0197 | 1.3 | 0.2532 | 0.2532 | 1.0468 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.56999 | 176.7 | 119.85 | 170.0361 | 6.6639 | 89.9 | 90.87 | 95.3484 | -5.4484 | 1.3 | 1.94 | 1.94 | -0.64 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.7 | 9 | 9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 14.1 | 7.2745 | 7.2745 | 6.8255 | 14.5 | 9.573 | 9.573 | 4.927 | 31.2 | 25.3 | 21.7803 | 9.4197 | 87.4 | 75.6 | 67.2524 | 20.1476 | 16.4 | 7.0229 | 7.0229 | 9.3771 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 16.2 | 19.792 | 19.792 | -3.592 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.023 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 27 | 16.8 | 9.1409 | 17.8591 | 24.5 | 35.1 | 29.15 | -4.65 | 15.4 | 16.2603 | 16.2603 | -0.8603 | 60.3 | 80.5701 | 72.943 | -12.643 | 97.8 | 89.2221 | 86.5544 | 11.2456 | 7.7 | 6.6157 | 8.7817 | -1.0817 | 11.5 | 4.8891 | 4.9593 | 6.5407 | 41.1 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 18.3 | 20.4082 | 20.4082 | -2.1082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.5 | 0.3432 | 0.3432 | 2.1568 | 220.1 | 177.4 | 190.6139 | 29.4861 | 7.892 | 6.8716 | 6.8716 | 1.0204 | 35.8 | 75 | 75 | -39.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 75.3 | 70 | 36.8 | 127 | 76.5 | 75 | 52 | 30.7 | 54 | 54 | -23.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.026 | 6.5207 | 6.5207 | 2.5053 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4364 | 19.4363 | -9.3363 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.03 | 7.89 | 7.89 | 0.14 |  |  |  | 0 | 13.3 | 17 | 17 | -3.7
22/04/2026 | 09:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 597.96 | 594.9466 | 594.9466 | 3.0134 | 201.61 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 87.854 | 76.7982 | -2.6982 | 151.5 | 151.2353 | 224 | -72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 109.89 | 109.89 | -5.59 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 120.6 | 207.2428 | 207.2428 | -86.6428 | 68.2 | 103.9326 | 103.9326 | -35.7326 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7262 | 6.7557 | -0.15569 |  |  |  | 0 | 85.2 | 63.0042 | 36.2811 | 48.9189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 199.3 | 171.7435 | 171.7434 | 27.5566 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.6 | 418.9602 | 418.9602 | 0.63981 | 77.5 | 78.1448 | 81.6356 | -4.1356 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83749 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8669 | 18.8669 | 0.53306 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 156.3 | 172.3579 | 172.3579 | -16.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 64.7791 | 89.5484 | -42.4484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 99.7 | 96.0829 | 110.1508 | -10.4508 | 99.5 | 96.0829 | 110.1508 | -10.6508 | 99.1 | 96.0829 | 110.1508 | -11.0508 | 186.5 | 144.5572 | 165.7224 | 20.7776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 154.6 | 184.858 | 231.8308 | -77.2308 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 206.4908 | 206.4908 | -56.3908 | 80.5 | 103.5555 | 103.5555 | -23.0555 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84622 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.663 | 0.663 | 0.237 | 114.4 | 101.1 | 78.8767 | 35.5233 | 70 | 52.8664 | 52.8664 | 17.1336 | 0.5 | 0.3101 | 0.3101 | 0.1899 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 149.1 | 148.08 | 177.9006 | -28.8006 | 66.1 | 95.35 | 97.15 | -31.05 | 1.3 | 1.89 | 1.89 | -0.59 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.1 | 8.1037 | 8.1037 | 4.9963 | 14.4 | 10.5762 | 10.5762 | 3.8238 | 31.4 | 25.6 | 21.2275 | 10.1725 | 87.9 | 77.4 | 67.9493 | 19.9507 | 16.5 | 8.2959 | 8.2959 | 8.2041 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 16.1 | 19.792 | 19.792 | -3.692 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.279 | 0.279 | 0.021 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 24.6 | 16.3 | 9.1032 | 15.4968 | 18.1 | 37.6 | 30.0719 | -11.9719 | 20.2 | 18.7476 | 18.7476 | 1.4524 | 58.9 | 80.7941 | 72.4671 | -13.5671 | 98.7 | 88.6432 | 87.8072 | 10.8928 | 9.7 | 6.7562 | 9.352 | 0.348 | 10.8 | 5.1034 | 5.0435 | 5.7565 | 19.6 | 24.7 | 24.7 | -5.1 | 18.1 | 20.4082 | 20.4082 | -2.3082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1.4 | 0.3749 | 0.3749 | 1.0251 | 211.8 | 190.61 | 206.1765 | 5.6235 | 13.053 | 9.2397 | 9.2397 | 3.8133 | 43.3 | 89 | 89 | -45.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 79.8 | 72 | 50.2 | 150.4 | 85.7 | 78 | 72.4 | 36.1 | 64.08 | 64.08 | -27.98 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 11.714 | 8.6276 | 8.6276 | 3.0864 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4364 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.52 | 7.89 | 7.89 | -0.37 |  |  |  | 0 | 13.3 | 17 | 17 | -3.7
22/04/2026 | 09:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 601.25 | 594.9466 | 594.9466 | 6.3034 | 202.88 | 193.7348 | 193.7348 | 9.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 91.8677 | 76.7982 | -1.9982 | 151.2 | 151.2353 | 224 | -72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 209.2 | 207.2428 | 207.2428 | 1.9572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.067 | -0.06705 | 8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.64585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7191 | 6.7191 | -0.01908 |  |  |  | 0 | 70.7 | 54.7201 | 30.0347 | 40.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 145.4 | 171.7435 | 171.7434 | -26.3434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.6 | 418.9602 | 418.9602 | -1.3602 | 76.7 | 78.1448 | 81.6356 | -4.9356 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16251 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.7871 | 18.7871 | 0.61286 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 151.3 | 172.3579 | 172.3579 | -21.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 87.4595 | 88.3503 | -26.3503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 83.1 | 97.5991 | 131.4114 | -48.3114 | 82.8 | 97.5991 | 131.4114 | -48.6114 | 81.9 | 97.5991 | 131.4114 | -49.5114 | 168.4 | 146.8382 | 197.7091 | -29.3091 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 187.5 | 222.0306 | 231.8308 | -44.3308 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.4908 | 206.4908 | 4.8092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.3 | 6.3424 | 6.3424 | 0.95759 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84622 |  |  |  | 0 | 1 | 0.822 | 0.822 | 0.178 | 115.5 | 103.9 | 78.957 | 36.543 | 70.1 | 59.3664 | 59.3664 | 10.7336 | 0.8 | 0.4249 | 0.4249 | 0.3751 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 164.5 | 170.04 | 180.3499 | -15.8499 | 84.5 | 97.15 | 98.4705 | -13.9705 | 1.3 | 1.83 | 1.83 | -0.53 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.3 | 9.527 | 9.527 | 3.773 | 15.7 | 12.1236 | 12.1236 | 3.5764 | 31.8 | 25.7 | 21.4923 | 10.3077 | 85.1 | 79.1 | 69.7491 | 15.3509 | 16.4 | 10.4385 | 10.4385 | 5.9615 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 17.3 | 19.792 | 19.792 | -2.492 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.8 | 16 | 9.1356 | 11.6644 | 11.7 | 41.8 | 32.224 | -20.524 | 25.3 | 21.278 | 21.278 | 4.022 | 59.6 | 81.4424 | 76.9906 | -17.3906 | 95.6 | 87.5994 | 89.6612 | 5.9388 | 8.7 | 7.0344 | 9.2685 | -0.5685 | 9.7 | 5.221 | 5.2529 | 4.4471 | 27.1 | 28.79 | 28.79 | -1.69 | 18.1 | 20.4082 | 20.4082 | -2.3082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1.3 | 0.4665 | 0.4665 | 0.8335 | 212.8 | 206.18 | 211.5963 | 1.2037 | 14.524 | 10.0992 | 10.0992 | 4.4248 | 80.7 | 99 | 99 | -18.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 92 | 75 | 43.1 | 135.4 | 97.5 | 81 | 54.4 | 59.6 | 71.28 | 71.28 | -11.68 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 12.164 | 9.6593 | 9.6593 | 2.5047 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.42 | 7.89 | 7.89 | 0.53 |  |  |  | 0 | 15 | 17 | 17 | -2
22/04/2026 | 10:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 599.85 | 594.9466 | 594.9466 | 4.9034 | 201.53 | 193.7348 | 193.7348 | 7.7952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 91.8678 | 76.7982 | -1.5982 | 151.5 | 151.2353 | 224 | -72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127.3 | 110.22 | 110.22 | 17.08 | 206 | 207.2428 | 207.2428 | -1.2428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.067 | -2.6671 | 7.8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.44585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.6823 | 0.01766 |  |  |  | 0 | 70.5 | 50.136 | 20.8999 | 49.6001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 140.4 | 171.7435 | 171.7434 | -31.3434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.5 | 418.9602 | 418.9602 | -9.4602 | 77 | 78.1448 | 81.6356 | -4.6356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23749 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.7399 | 18.7399 | 0.66012 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 134.5 | 172.3579 | 172.3579 | -37.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 85.6287 | 87.1488 | -25.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 85.8 | 105.4972 | 147.1245 | -61.3246 | 85.3 | 105.4972 | 147.1245 | -61.8246 | 86.2 | 105.4972 | 147.1245 | -60.9246 | 172.1 | 158.721 | 221.3495 | -49.2495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 167.5 | 228.3631 | 231.8308 | -64.3308 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.6 | 6.6538 | 6.6538 | 0.94622 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.919 | 0.919 | 0.181 | 115.5 | 105.7 | 79.6003 | 35.8997 | 72.5 | 63.2809 | 63.2809 | 9.2191 | 0.9 | 0.6858 | 0.6858 | 0.2142 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 184.8 | 177.9 | 181.4425 | 3.3575 | 93 | 98.47 | 99.0919 | -6.0919 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | -0.46 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.8 | 10.6852 | 10.6852 | 3.1148 | 15.9 | 13.2681 | 13.2681 | 2.6319 | 31.8 | 25.9 | 21.6948 | 10.1052 | 85.1 | 80.4 | 71.6148 | 13.4852 | 16.4 | 10.4736 | 10.4736 | 5.9264 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.354 | 0.354 | -0.054 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 18.8 | 16 | 9.0243 | 9.7757 | 13.9 | 46.6 | 34.5795 | -20.6795 | 33.4 | 24.6891 | 24.6891 | 8.7109 | 58.5 | 81.8625 | 77.3739 | -18.8739 | 95.5 | 86.7266 | 88.7447 | 6.7553 | 10.1 | 7.3086 | 9.844 | 0.25597 | 12.8 | 5.3992 | 5.3343 | 7.4657 | 32.3 | 36.04 | 36.04 | -3.74 | 18.2 | 20.4082 | 20.4082 | -2.2082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1.2 | 0.6916 | 0.6916 | 0.5084 | 233.6 | 211.6 | 213.8466 | 19.7534 | 16.375 | 12.596 | 12.596 | 3.779 | 118.1 | 107 | 107 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 101.3 | 78 | 40.6 | 138.3 | 107.4 | 86 | 52.3 | 92.3 | 77.04 | 77.04 | 15.26 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 9.705 | 11.7525 | 11.7525 | -2.0475 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.54 | 7.89 | 7.89 | -0.35 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9
22/04/2026 | 10:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 597.67 | 594.9466 | 594.9466 | 2.7234 | 201.12 | 193.7348 | 193.7348 | 7.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 76.7998 | 77.431 | -2.031 | 150.9 | 151.2353 | 224 | -73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 106 | 109.89 | 109.89 | -3.89 |  |  |  | 0 | 126.9 | 110.22 | 110.22 | 16.68 | 207.5 | 120.0403 | 207.2428 | 0.25718 | 108.1 | 60.2004 | 103.9326 | 4.1674 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.067 | -0.36705 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7444 | 6.7191 | -0.01905 |  |  |  | 0 | 70.5 | 56.1513 | 76.5477 | -6.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 149.3 | 171.7412 | 171.7434 | -22.4434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.1 | 418.9602 | 418.9602 | -3.8602 | 76.4 | 78.1448 | 81.6356 | -5.2356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8837 | 18.8837 | 0.51628 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 18 | 13.6028 | 13.6028 | 4.3972 | 143.3 | 172.3579 | 172.3579 | -29.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 84.1 | 84.389 | -22.389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.556 |  | 42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 81.9 | 96.0829 | 150.234 | -68.334 | 80.8 | 96.0829 | 150.234 | -69.434 | 80.9 | 96.0829 | 150.234 | -69.334 | 165.1 | 144.5572 | 226.0278 | -60.9278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 185.9 | 231.8332 | 231.8308 | -45.9308 | 126.7 | 133.1603 | 133.1603 | -6.4603 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.3 | 6.3424 | 6.3424 | 0.95759 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84621 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1.001 | 0.199 | 115.4 | 111.58 | 82.7747 | 32.6253 | 75.8 | 66.29 | 66.2937 | 9.5063 | 1.3 | 0.96 | 1.1113 | 0.1887 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188.1 | 183.43 | 183.4318 | 4.6682 | 96.6 | 99.09 | 100.8119 | -4.2119 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.8 | 11.25 | 11.2481 | 2.5519 | 16.8 | 14.02 | 14.0148 | 2.7852 | 31.6 | 28.9 | 20.9298 | 10.6702 | 85 | 86.14 | 72.3388 | 12.6612 | 16.3 | 11.19 | 11.185 | 5.115 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.365 | 0.365 | -0.065 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 21.2 | 16.39 | 9.5136 | 11.6864 | 50.4 | 41.13 | 38.5402 | 11.8598 | 32.8 | 27.11 | 27.1129 | 5.6871 | 59.8 | 73.7101 | 78.0867 | -18.2868 | 95.4 | 92.5915 | 88.2503 | 7.1497 | 8.5 | 8.0571 | 9.7895 | -1.2895 | 11.9 | 6.9408 | 5.1703 | 6.7297 | 45.1 | 43.29 | 43.29 | 1.81 | 18.3 | 20.4082 | 20.4082 | -2.1082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.8 | 1.84 | 1.0791 | 0.7209 | 235.2 | 214.43 | 214.4309 | 20.7691 | 16.559 | 13.23 | 13.2287 | 3.3303 | 123.4 | 111 | 111 | 12.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 126.62 | 82 | 32.6 | 130.7 | 144.92 | 91 | 39.7 | 94.7 | 79.92 | 79.92 | 14.78 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.578 | 12.68 | 12.6775 | 2.9005 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.94 | 7.89 | 7.89 | -1.95 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17 | 17 | -2.4
22/04/2026 | 11:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 599.64 | 594.9466 | 594.9466 | 4.6934 | 202.18 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 81.7476 | 91.8677 | -16.1677 | 151.9 | 151.2353 | 224 | -72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 115.4811 | -10.2811 | 104.6 | 109.89 | 115.4811 | -10.8811 |  |  |  | 0 | 126.1 | 110.22 | 115.8279 | 10.2721 | 204.4 | 188.954 | 207.2428 | -2.8428 | 107.9 | 94.7607 | 103.9326 | 3.9674 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.067 | 164.067 | 0.93295 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6936 | 6.8785 | -0.27846 |  |  |  | 0 | 70.6 | 54.6188 | 95.0102 | -24.4102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 154.1 | 171.7293 | 171.7434 | -17.6434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413 | 418.9602 | 418.9602 | -5.9602 | 76.2 | 78.1448 | 81.6356 | -5.4356 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53749 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8748 | 18.8748 | 0.52519 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 144.7 | 172.3579 | 172.3579 | -27.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 83.743 | 82.8484 | -20.9484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 79.2 | 96.0829 | 149.1596 | -69.9596 | 79.4 | 96.0829 | 149.1596 | -69.7596 | 78.4 | 96.0829 | 149.1596 | -70.7596 | 168.8 | 144.5572 | 224.4112 | -55.6112 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 187.6 | 231.845 | 231.8309 | -44.2309 | 127.4 | 133.1603 | 133.1603 | -5.7603 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 7.3 | 6.3424 | 6.3424 | 0.95759 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84621 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.02 | 1.024 | 0.276 | 115.4 | 108.01 | 87.2965 | 28.1035 | 76.3 | 69.14 | 69.1447 | 7.1553 | 1.3 | 1.78 | 1.8818 | -0.5818 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187.9 | 183.61 | 183.609 | 4.291 | 96.3 | 100.81 | 101.0272 | -4.7272 | 1.3 | 2.02 | 2.02 | -0.72 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.7 | 11.69 | 11.6927 | 2.0073 | 16.5 | 14.74 | 14.7442 | 1.7558 | 31.6 | 27.76 | 21.0503 | 10.5497 | 85 | 84.76 | 71.8857 | 13.1143 | 15.2 | 11.18 | 11.1825 | 4.0175 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.372 | 0.372 | 0.028 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 18.6 | 15.5491 | 15.5491 | 3.0509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 16.7 | 17.39 | 9.5049 | 7.1951 | 68.7 | 50.02 | 44.5253 | 24.1747 | 32.5 | 27.79 | 27.7912 | 4.7088 | 58.4 | 76.9721 | 79.2547 | -20.8547 | 95.5 | 88.6246 | 88.0478 | 7.4522 | 9.8 | 8.6756 | 9.2861 | 0.51388 | 13.3 | 7.0245 | 4.7082 | 8.5917 | 45.1 | 43.87 | 43.87 | 1.23 | 17.9 | 20.4082 | 20.4082 | -2.5082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 2.9 | 2.35 | 1.853 | 1.047 | 234.3 | 216.39 | 216.386 | 17.914 | 17.073 | 14.65 | 14.6467 | 2.4263 | 122.3 | 113 | 113 | 9.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 118.37 | 87 | 24.4 | 125.7 | 136.72 | 97 | 28.7 | 94.3 | 81.36 | 81.36 | 12.94 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 16.621 | 13.83 | 13.8292 | 2.7918 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.15 | 7.89 | 7.89 | 0.26 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5
22/04/2026 | 11:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 594.2 | 594.9466 | 594.9466 | -0.74658 | 199.47 | 193.7348 | 193.7348 | 5.7352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 81.6988 | 91.8677 | -17.5677 | 150.4 | 151.2353 | 224 | -73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 121.7236 | -16.9236 | 105.7 | 109.89 | 121.7236 | -16.0236 |  |  |  | 0 | 126.8 | 110.22 | 122.0892 | 4.7108 | 203.4 | 207.2423 | 207.2428 | -3.8428 | 107.4 | 103.9323 | 103.9326 | 3.4674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.067 | 164.067 | -4.367 | 7.5 | 7.3541 | 7.3541 | 0.14585 | 5.1 | 3.949 | 3.949 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7514 | 6.8784 | -0.17841 |  |  |  | 0 | 69.9 | 57.9631 | 95.0102 | -25.1102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 156.1 | 182.8989 | 183.4052 | -27.3053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.9 | 418.9602 | 418.9602 | -4.0602 | 76.1 | 78.1448 | 81.6356 | -5.5356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36251 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8732 | 18.8732 | 0.5268 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 40 | 44.103 | 44.103 | -4.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 31.1004 | 31.1004 | -17.3004 | 129.9 | 172.3579 | 172.3579 | -42.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 83.5328 | 81.9389 | -21.3389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 83.3 | 96.0829 | 144.926 | -61.626 | 83.2 | 96.0829 | 144.926 | -61.726 | 83.7 | 96.0829 | 144.926 | -61.226 | 172.1 | 144.5572 | 218.0419 | -45.9419 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 164.3 | 232.3373 | 231.8309 | -67.5309 | 113.7 | 133.1603 | 133.1603 | -19.4603 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99 | 100.2 | 100.2 | -1.2 | 7.3 | 6.3424 | 6.3424 | 0.95759 | 7.6 | 6.6538 | 6.6538 | 0.94621 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.01 | 1.014 | 0.286 | 115.4 | 105.24 | 88.8533 | 26.5467 | 76.6 | 69.87 | 69.8718 | 6.7282 | 4.7 | 2.58 | 2.6244 | 2.0756 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 191.2 | 181 | 180.9993 | 10.2007 | 94 | 102.41 | 102.4092 | -8.4092 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 13.9 | 12.4 | 12.3966 | 1.5034 | 16.3 | 15.59 | 15.59 | 0.71 | 31.6 | 26.92 | 21.1896 | 10.4104 | 84.6 | 83.97 | 71.8457 | 12.7543 | 16.3 | 10.69 | 10.6927 | 5.6073 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.377 | 0.377 | 0.023 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 18.4 | 18.8 | 9.6505 | 8.7495 | 64 | 59.31 | 54.6164 | 9.3836 | 32.8 | 28.41 | 28.4104 | 4.3896 | 58.5 | 80.1634 | 80.1701 | -21.67 | 95.4 | 84.8359 | 87.4794 | 7.9206 | 10.1 | 9.1634 | 8.7158 | 1.3842 | 12.6 | 7.1342 | 4.9317 | 7.6684 | 44.9 | 44.44 | 44.44 | 0.46 | 17.9 | 20.4082 | 20.4082 | -2.5082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 6.5 | 2.84 | 2.6051 | 3.8949 | 238.4 | 214.78 | 214.7807 | 23.6193 | 16.094 | 14.92 | 14.9167 | 1.1773 | 122.1 | 113 | 113 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 110.61 | 92 | 30.1 | 138.7 | 128.43 | 103 | 35.7 | 94.1 | 81.36 | 81.36 | 12.74 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.897 | 13.95 | 13.9463 | 2.9507 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.18 | 7.89 | 7.89 | 0.29 |  |  |  | 0 | 14.8 | 17 | 17 | -2.2
22/04/2026 | 12:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 596.39 | 594.9466 | 594.9466 | 1.4434 | 201.68 | 193.7348 | 193.7348 | 7.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 76.7988 | 91.8662 | -17.4662 | 150.9 | 151.2353 | 224 | -73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 127.7 | 110.22 | 110.22 | 17.48 | 203.8 | 202.8899 | 207.2428 | -3.4428 | 108.4 | 101.7496 | 103.9326 | 4.4674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.067 | 164.067 | -3.1671 | 7.6 | 7.3541 | 7.3541 | 0.24585 | 5.1 | 3.949 | 3.949 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7231 | 6.719 | -0.01896 |  |  |  | 0 | 70.7 | 56.5151 | 87.0407 | -16.3407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 171.6 | 182.9589 | 183.4052 | -11.8052 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.7 | 418.9602 | 418.9602 | -13.2602 | 75.6 | 78.1448 | 81.6356 | -6.0356 | 148.8 | 151.3625 | 151.3625 | -2.5625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8742 | 18.8742 | 0.52585 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 42.6 | 47.0826 | 47.0826 | -4.4826 | 40.4 | 44.103 | 44.103 | -3.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.5 | 31.1004 | 31.1004 | -17.6004 | 140.5 | 172.3579 | 172.3579 | -31.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 83.6877 | 81.8595 | -21.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 115 | 96.0829 | 146.9063 | -31.9063 | 113.7 | 96.0829 | 146.9063 | -33.2063 | 114.2 | 96.0829 | 146.9063 | -32.7063 | 190.1 | 144.5572 | 221.0211 | -30.9211 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 182.5 | 232.2772 | 231.8308 | -49.3308 | 113.1 | 133.1603 | 133.1603 | -20.0603 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 199.8 | 199.8 | 6.2 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.6 | 6.6538 | 6.6538 | 0.94621 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.03 | 1.032 | 0.268 | 111.9 | 103.3 | 91.9731 | 19.9269 | 69.4 | 69.96 | 69.9644 | -0.5644 | 3.9 | 3.65 | 3.6548 | 0.2452 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 163.7 | 184.38 | 184.3799 | -20.6799 | 81.5 | 102.9 | 102.9023 | -21.4023 | 1.3 | 1.98 | 1.98 | -0.68 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 14.2 | 12.7 | 12.6988 | 1.5012 | 16.8 | 15.84 | 15.8365 | 0.9635 | 31.3 | 26.3 | 21.9896 | 9.3104 | 83.3 | 83.4 | 72.9428 | 10.3572 | 17 | 10.44 | 10.4354 | 6.5646 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.381 | 0.381 | 0.019 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 17 | 19.8 | 10.3182 | 6.6818 | 62.9 | 67.3 | 57.3772 | 5.5228 | 32.7 | 28.08 | 28.078 | 4.622 | 58.5 | 82.8539 | 80.5537 | -22.0537 | 99.7 | 82.0502 | 87.0931 | 12.6069 | 9.7 | 9.3732 | 8.7086 | 0.99139 | 12.7 | 7.0569 | 4.9416 | 7.7584 | 45.1 | 43.55 | 43.55 | 1.55 | 18.1 | 20.4082 | 20.4082 | -2.3082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.5 | 3.98 | 3.9759 | 1.5241 | 180.1 | 212.73 | 212.7336 | -32.6336 | 18.563 | 15.17 | 15.1732 | 3.3898 | 122.5 | 113 | 113 | 9.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.4 | 107.1 | 98 | 18.4 | 130.9 | 125.1 | 110 | 20.9 | 94.7 | 81.36 | 81.36 | 13.34 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 16.794 | 14.32 | 14.3164 | 2.4776 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4363 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.67 | 7.89 | 7.89 | 0.78 |  |  |  | 0 | 15 | 17 | 17 | -2
22/04/2026 | 12:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 600.89 | 594.9466 | 594.9466 | 5.9434 | 201.7 | 193.7348 | 193.7348 | 7.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 76.7985 | 76.7984 | -16.3984 | 153 | 151.2353 | 224 | -71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 108.1 | 109.89 | 109.89 | -1.79 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 202.8 | 149.116 | 207.2428 | -4.4428 | 107.5 | 74.7819 | 103.9326 | 3.5674 | 561.7 | 566.0894 | 566.0894 | -4.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.067 | 164.067 | 3.133 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.4 | 3.949 | 3.949 | 1.451 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7199 | 6.7191 | -0.01907 |  |  |  | 0 | 70.9 | 52.4387 | 35.7355 | 35.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 148 | 183.4015 | 183.4052 | -35.4052 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.1 | 418.9602 | 418.9602 | -6.8602 | 74.8 | 78.1448 | 81.6356 | -6.8356 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8678 | 18.8678 | 0.53216 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 31.1004 | 31.1004 | -17.0004 | 134.6 | 172.3579 | 172.3579 | -37.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 83.4715 | 82.8732 | -20.3732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 105.5 | 96.0829 | 146.5178 | -41.0177 | 105 | 96.0829 | 146.5178 | -41.5177 | 105.3 | 96.0829 | 146.5178 | -41.2178 | 196.2 | 144.5572 | 220.4366 | -24.2366 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 171.8 | 231.8347 | 231.8308 | -60.0308 | 117.5 | 133.1603 | 133.1603 | -15.6603 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 199.8 | 199.8 | 5.7 | 98.7 | 100.2 | 100.2 | -1.5 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.7 | 6.6538 | 6.6538 | 1.0462 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.02 | 1.023 | 0.277 | 114.3 | 102.9 | 92.522 | 21.778 | 66.6 | 70.92 | 70.9151 | -4.3151 | 5.3 | 4.78 | 4.7763 | 0.5237 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 149.4 | 182.42 | 182.4186 | -33.0186 | 90.4 | 103.58 | 103.5834 | -13.1834 | 1.3 | 1.96 | 1.96 | -0.66 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 14.2 | 12.57 | 12.5681 | 1.6319 | 16.7 | 15.84 | 15.8373 | 0.8627 | 31.4 | 26.6 | 22.5405 | 8.8595 | 83.3 | 84.2 | 74.9926 | 8.3074 | 18.4 | 10.09 | 10.0894 | 8.3106 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.379 | 0.379 | -0.079 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 16.4 | 20.6 | 12.7481 | 3.6519 | 78.5 | 69.8 | 60.0399 | 18.4601 | 32.6 | 27.75 | 27.7506 | 4.8494 | 57.8 | 83.1227 | 80.5192 | -22.7192 | 99.7 | 81.4752 | 86.3895 | 13.3104 | 10.2 | 9.5582 | 8.9911 | 1.2089 | 8.6 | 7.1409 | 5.3971 | 3.2029 | 45.2 | 42.67 | 42.67 | 2.53 | 18.1 | 20.4082 | 20.4082 | -2.3082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.5 | 5.39 | 5.3949 | 0.1051 | 224.8 | 223.41 | 223.4154 | 1.3846 | 18.579 | 15.16 | 15.1572 | 3.4218 | 124 | 113 | 113 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 111 | 103 | 13.6 | 120.2 | 133.4 | 117 | 3.2 | 95.9 | 81.36 | 81.36 | 14.54 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 9.043 | 14.33 | 14.3336 | -5.2906 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.56 | 7.89 | 7.89 | 0.67 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
22/04/2026 | 13:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 598.32 | 594.9466 | 594.9466 | 3.3734 | 202.98 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 76.7981 | 76.7982 | -17.1982 | 151.2 | 151.2353 | 224 | -72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 110.4 | 109.89 | 109.89 | 0.50998 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 187.1 | 120.0309 | 207.2428 | -20.1428 | 106.2 | 60.1957 | 103.9326 | 2.2674 | 550 | 566.0894 | 566.0894 | -16.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.067 | 164.067 | 1.333 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74586 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7187 | 6.6818 | -0.08181 |  |  |  | 0 | 80 | 50.136 | 15.4481 | 64.5519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 149.2 | 183.4033 | 183.4052 | -34.2052 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.6 | 418.9602 | 418.9602 | -10.3602 | 74 | 78.1448 | 81.6356 | -7.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8531 | 18.8531 | 0.5469 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 36.8 | 44.103 | 44.103 | -7.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 31.1004 | 31.1004 | -17.2004 | 115.7 | 172.3579 | 172.3579 | -56.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 52.2198 | 82.6654 | -20.7654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 76.8 | 96.0829 | 127.489 | -50.689 | 76.9 | 96.0829 | 127.489 | -50.589 | 76.5 | 96.0829 | 127.489 | -50.989 | 169.4 | 144.5572 | 191.8078 | -22.4078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 142.8 | 231.8329 | 231.8308 | -89.0308 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 199.7997 | 199.8 | 5.8 | 98.5 | 100.1998 | 100.2 | -1.7 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84622 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.02 | 1.019 | 0.281 | 112.1 | 102.6 | 92.1039 | 19.9961 | 51.9 | 70.97 | 70.9665 | -19.0665 | 5.4 | 5.9 | 5.899 | -0.499 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 162.9 | 179.57 | 179.5702 | -16.6702 | 82.6 | 103.7 | 103.6965 | -21.0965 | 1.5 | 1.94 | 1.94 | -0.44 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 14.2 | 12.48 | 12.4778 | 1.7222 | 16.7 | 15.62 | 15.6253 | 1.0747 | 31.3 | 26.9 | 22.8777 | 8.4223 | 83.4 | 84.7 | 74.6011 | 8.7989 | 17.5 | 10.5 | 10.5042 | 6.9958 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.384 | 0.384 | -0.084 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 19.5 | 21.3 | 13.399 | 6.101 | 80.1 | 70.7 | 62.5259 | 17.5741 | 32.7 | 27.15 | 27.152 | 5.548 | 58.1 | 83.3214 | 81.3536 | -23.2536 | 102.3 | 81.1381 | 85.8285 | 16.4715 | 10.4 | 9.6529 | 8.7318 | 1.6682 | 8.9 | 7.1844 | 5.383 | 3.517 | 45.1 | 42.55 | 42.55 | 2.55 | 17.8 | 20.4082 | 20.4082 | -2.6082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.8 | 6.67 | 6.6708 | -2.8708 | 226.7 | 225.02 | 225.0168 | 1.6832 | 10.714 | 14.8 | 14.7995 | -4.0855 | 127.8 | 114 | 114 | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 115.4 | 108 | 14 | 126.3 | 141.3 | 122 | 4.3 | 97.7 | 82.08 | 82.08 | 15.62 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 8.83 | 13.78 | 13.7833 | -4.9533 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 19.9 | 19.4363 | 19.4363 | 0.46366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.86 | 7.89 | 7.89 | -0.03 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
22/04/2026 | 13:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 594.95 | 594.9466 | 594.9466 | 0.00342 | 200.83 | 193.7348 | 193.7348 | 7.0952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 69.3295 | 76.7982 | -17.4982 | 150.6 | 224 | 224 | -73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 110.1 | 109.89 | 109.89 | 0.20998 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 110.22 | 19.68 | 127.8 | 120.0309 | 207.2428 | -79.4428 | 74.6 | 60.1957 | 103.9326 | -29.3326 | 550.9 | 566.0894 | 566.0894 | -15.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.067 | 164.067 | -2.967 | 7.5 | 7.3541 | 7.3541 | 0.14586 | 5.1 | 3.949 | 3.949 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.682 | 6.719 | -0.01903 |  |  |  | 0 | 79.6 | 50.136 | 15.4482 | 64.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 195.5 | 183.4038 | 183.4052 | 12.0948 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.1 | 418.9602 | 418.9602 | 0.13981 | 73.9 | 78.1448 | 81.6356 | -7.7356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8832 | 18.8832 | 0.51683 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17356 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 40.9 | 44.103 | 44.103 | -3.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 31.1004 | 31.1004 | -17.3004 | 161.2 | 172.3579 | 172.3579 | -11.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 49.3388 | 82.3532 | -21.3532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 85.7 | 96.0829 | 122.5859 | -36.8859 | 85.8 | 96.0829 | 122.5859 | -36.7859 | 90.3 | 96.0829 | 122.5859 | -32.2859 | 184.4 | 144.5572 | 184.4311 | -0.03109 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 213.5 | 231.8323 | 231.8308 | -18.3308 | 120.2 | 133.1603 | 133.1603 | -12.9603 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 144.7233 | 199.8 | 6.2 | 98.6 | 72.579 | 100.2 | -1.6 | 7.4 | 6.3424 | 6.3424 | 1.0576 | 7.6 | 6.6538 | 6.6538 | 0.94622 |  |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 113.7 | 102.9 | 92.2304 | 21.4696 | 76.8 | 69.09 | 69.0898 | 7.7102 | 6.9 | 6.82 | 6.8198 | 0.0802 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 5.1841 | 5.67 | -0.77 | 106.6 | 176.1 | 176.096 | -69.496 | 57.8 | 103.99 | 103.9858 | -46.1858 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 14.1 | 12.41 | 12.4124 | 1.6876 | 16.7 | 15.62 | 15.6164 | 1.0836 | 31.4 | 27.1 | 23.308 | 8.092 | 83.6 | 84.5 | 75.7153 | 7.8847 | 16.6 | 10.48 | 10.4774 | 6.1226 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.387 | 0.387 | -0.087 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 22.1 | 15.0281 | 4.9719 | 80.5 | 71.5 | 63.5355 | 16.9645 | 29.6 | 28.02 | 28.0226 | 1.5774 | 61.4 | 83.4087 | 81.7486 | -20.3486 | 102.6 | 81.1537 | 85.2204 | 17.3796 | 10.7 | 9.5453 | 8.7655 | 1.9345 | 14.9 | 7.1892 | 5.6293 | 9.2707 | 45.2 | 42.43 | 42.43 | 2.77 | 17.8 | 20.4082 | 20.4082 | -2.6082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.3 | 7.8 | 7.7985 | -2.4985 | 129.8 | 219.99 | 219.9867 | -90.1867 | 14.391 | 14.36 | 14.357 | 0.034 | 118.4 | 113 | 113 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 119.5 | 112 | 13.2 | 141.6 | 147.1 | 128 | 13.6 | 96.1 | 81.36 | 81.36 | 14.74 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 10.06 | 13.32 | 13.3199 | -3.2599 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4363 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.29 | 7.89 | 7.89 | 0.4 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7
22/04/2026 | 14:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 598.06 | 594.9466 | 594.9466 | 3.1134 | 201.9 | 193.7348 | 193.7348 | 8.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 76.7983 | 76.7982 | -16.4982 | 151.6 | 224 | 224 | -72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 110.2 | 109.89 | 109.89 | 0.30998 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 | 202.9 | 149.5174 | 207.2428 | -4.3428 | 107.1 | 74.9832 | 103.9326 | 3.1674 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.067 | 164.067 | 0.53295 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54586 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7191 | 6.719 | -0.11903 |  |  |  | 0 | 80.4 | 52.5491 | 15.4482 | 64.9518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 183.4 | 183.4029 | 183.4052 | -0.00524 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428 | 418.9602 | 418.9602 | 9.0398 | 74.2 | 78.1448 | 81.6356 | -7.4356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8765 | 18.8765 | 0.52348 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 31.1004 | 31.1004 | -16.9004 | 169.5 | 172.3579 | 172.3579 | -2.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 82.3497 | 83.123 | -21.423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 109.2 | 96.0829 | 133.0215 | -23.8215 | 109.1 | 96.0829 | 133.0215 | -23.9215 | 109.6 | 96.0829 | 133.0215 | -23.4215 | 202.3 | 144.5572 | 200.1315 | 2.1686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 229.8 | 231.8333 | 231.8308 | -2.0308 | 115.8 | 133.1603 | 133.1603 | -17.3603 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 7.6 | 6.3424 | 6.3424 | 1.2576 | 7.5 | 6.6538 | 6.6538 | 0.84622 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.86 | 0.861 | -0.361 | 111.8 | 103.2 | 92.3296 | 19.4704 | 43.5 | 67.34 | 67.336 | -23.836 | 8.4 | 7.16 | 7.157 | 1.243 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 103.9 | 172.7 | 172.6966 | -68.7966 | 53 | 104.19 | 104.1917 | -51.1917 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 14.1 | 12.29 | 12.2932 | 1.8068 | 16.6 | 15.66 | 15.6561 | 0.9439 | 31.1 | 27.2 | 23.4352 | 7.6648 | 82.7 | 84.3 | 75.3862 | 7.3138 | 13.9 | 10.85 | 10.8448 | 3.0552 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.9 | 19.792 | 19.792 | -0.892 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.384 | 0.384 | -0.084 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 23.8 | 22.8 | 16.0743 | 7.7257 | 80.6 | 72.5 | 62.3022 | 18.2978 | 34 | 27.91 | 27.9125 | 6.0875 | 62.6 | 83.5273 | 82.1025 | -19.5025 | 102.3 | 81.0993 | 84.6777 | 17.6223 | 10.2 | 9.4263 | 8.7348 | 1.4652 | 14.5 | 7.2442 | 5.7819 | 8.7181 | 45.1 | 42.57 | 42.57 | 2.53 | 17.7 | 20.4082 | 20.4082 | -2.7082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 6.6 | 8.78 | 8.7786 | -2.1786 | 131.7 | 214.72 | 214.7171 | -83.0171 | 9.373 | 11.82 | 11.817 | -2.444 | 121.3 | 110 | 110 | 11.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 122.5 | 117 | 6.6 | 136.6 | 151.2 | 133 | 3.6 | 93.7 | 79.2 | 79.2 | 14.5 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 9.114 | 11.46 | 11.4582 | -2.3442 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4363 | 19.4363 | -9.3363 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.27 | 7.89 | 7.89 | -0.62 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
22/04/2026 | 14:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 597.04 | 594.9466 | 594.9466 | 2.0934 | 201.63 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 78.5062 | 76.7982 | -16.8983 | 151.5 | 224 | 224 | -72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 | 109.5 | 109.89 | 109.89 | -0.39002 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 201.6 | 207.2428 | 207.2428 | -5.6428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.067 | 1.033 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7192 | 6.7563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 81.2 | 55.9556 | 24.0981 | 57.1019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 193.7 | 183.4048 | 183.4052 | 10.2948 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.9 | 418.9602 | 418.9602 | 12.9398 | 73.7 | 78.1448 | 81.6356 | -7.9356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13749 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8672 | 18.8672 | 0.53276 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92644 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 31.1004 | 31.1004 | -17.3004 | 168.9 | 172.3579 | 172.3579 | -3.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 82.7958 | 83.2501 | -22.0501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 139.4 | 96.0835 | 150.9311 | -11.5311 | 139.5 | 96.0835 | 150.9311 | -11.4311 | 138.5 | 96.0835 | 150.9311 | -12.4311 | 225.5 | 144.558 | 227.0765 | -1.5765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 232.3 | 231.8314 | 231.8308 | 0.4692 | 115.1 | 133.1603 | 133.1603 | -18.0603 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 199.8 | 199.8 | 5.6 | 98.2 | 100.2 | 100.2 | -2 | 7.6 | 6.3424 | 6.3424 | 1.2576 | 7 | 6.6538 | 6.6538 | 0.34621 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.83 | 0.835 | -0.235 | 110.7 | 103.5 | 93.5343 | 17.1657 | 76.8 | 65.91 | 65.9108 | 10.8892 | 5.5 | 7.49 | 7.4889 | -1.9889 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 126.1 | 167.32 | 167.3222 | -41.2222 | 66.2 | 99.93 | 99.9269 | -33.7269 | 1.4 | 1.88 | 1.88 | -0.48 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 14 | 12.28 | 12.2785 | 1.7215 | 16.4 | 15.71 | 15.7054 | 0.6946 | 31.2 | 27.2 | 23.5508 | 7.6492 | 82.5 | 84 | 76.4238 | 6.0762 | 8.1 | 9.87 | 9.8705 | -1.7705 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.9 | 19.792 | 19.792 | -0.892 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.379 | 0.379 | -0.079 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 25.3 | 23.5 | 16.6237 | 8.6763 | 81.3 | 73.9 | 62.0082 | 19.2918 | 36.6 | 26.92 | 26.9231 | 9.6769 | 61.7 | 83.7166 | 82.5737 | -20.8737 | 95 | 80.95 | 84.3041 | 10.6959 | 10.3 | 9.3441 | 8.6502 | 1.6498 | 13.7 | 7.2863 | 5.7689 | 7.9311 | 39.8 | 42.71 | 42.71 | -2.91 | 17.7 | 20.4082 | 20.4082 | -2.7082 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | -1.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.7 | 9.37 | 9.3693 | -3.6693 | 140.6 | 210.15 | 210.145 | -69.545 | 6.742 | 10.94 | 10.94 | -4.198 | 128.7 | 107 | 107 | 21.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 124.1 | 120 | 1.7 | 141.6 | 153.8 | 137 | 4.6 | 99.2 | 77.04 | 77.04 | 22.16 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 13.834 | 10.37 | 10.3711 | 3.4629 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4363 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.04 | 7.89 | 7.89 | 0.15 |  |  |  | 0 | 15.7 | 17 | 17 | -1.3
22/04/2026 | 15:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 601.37 | 594.9466 | 594.9466 | 6.4234 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 76.7982 | 82.5938 | -22.6938 | 151.1 | 224 | 224 | -72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 110.2 | 109.89 | 109.89 | 0.30997 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 110.22 | 19.68 | 202.1 | 207.2429 | 207.2428 | -5.1428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 |  |  |  | 0 | 82.3 | 50.136 | 57.285 | 25.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 162.9 | 183.4053 | 183.4052 | -20.5053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.4 | 418.9602 | 418.9602 | 12.4398 | 74 | 78.1448 | 81.6356 | -7.6356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23749 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8523 | 18.8523 | 0.54766 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 43.9 | 44.103 | 44.103 | -0.20301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 31.1004 | 31.1004 | -17.0004 | 171.7 | 172.3579 | 172.3579 | -0.65792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 57.5984 | 84.3043 | -22.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 148.2 | 150.4229 | 151.6149 | -3.4149 | 148.8 | 150.4229 | 151.6149 | -2.8149 | 148 | 150.4229 | 151.6149 | -3.6149 | 235.8 | 226.3119 | 228.1053 | 7.6947 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 233.9 | 231.8309 | 231.8308 | 2.0692 | 116.7 | 133.1603 | 133.1603 | -16.4603 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 199.8 | 199.8 | 5.1 | 98.2 | 100.2 | 100.2 | -2 | 7.6 | 6.3424 | 6.3424 | 1.2576 | 7.2 | 6.6538 | 6.6538 | 0.54621 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.78 | 0.781 | 0.119 | 109.5 | 105 | 92.3836 | 17.1164 | 74.4 | 43.08 | 60.5756 | 13.8244 | 8.1 | 7.82 | 7.818 | 0.282 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 187.3 | 113.25 | 162.0647 | 25.2353 | 86.6 | 55.54 | 97.0637 | -10.4637 | 1.3 | 1.86 | 1.86 | -0.56 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 13.7 | 12.98 | 12.2688 | 1.4312 | 16.4 | 14.85 | 15.4397 | 0.9603 | 31.2 | 27.3 | 23.3609 | 7.8391 | 82.7 | 83.7 | 76.0047 | 6.6953 | 7.6 | 10.13 | 9.2954 | -1.6954 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.368 | 0.368 | -0.068 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 26.2 | 24.2 | 16.4037 | 9.7963 | 78.8 | 74.6 | 62.8022 | 15.9978 | 10.6 | 27.6 | 25.8111 | -15.2111 | 62.6 | 83.842 | 82.5378 | -19.9378 | 92.8 | 80.7423 | 84.0672 | 8.7328 | 10.1 | 9.3824 | 8.7738 | 1.3262 | 13.4 | 7.3302 | 5.9181 | 7.4819 | 47.2 | 38.33 | 37.66 | 9.54 | 17.8 | 20.4082 | 20.4082 | -2.6082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 5.5 | 9.48 | 9.4783 | -3.9783 | 187.7 | 128.87 | 201.9304 | -14.2304 | 4.941 | 9.47 | 8.5244 | -3.5834 | 54.1 | 105.94 | 103 | -48.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 125.2 | 122 | 1 | 135.2 | 155.3 | 141 | -5.8 | 42.5 | 78.71 | 74.16 | -31.66 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 12.697 | 9.22 | 8.1848 | 4.5122 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.89 | 7.89 | 0.81 |  |  |  | 0 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1
22/04/2026 | 15:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 601.7 | 594.9466 | 594.9466 | 6.7534 | 202.32 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 91.8678 | 91.8677 | -30.8677 | 152 | 224 | 224 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 124.9888 | 136.4295 | 7.7705 | 144.2 | 124.9888 | 136.4295 | 7.7705 |  |  |  | 0 | 157.8 | 125.3641 | 136.8392 | 20.9608 | 198.9 | 207.2429 | 207.2428 | -8.3428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.067 | 1.2329 | 8.4 | 7.3541 | 7.3541 | 1.0458 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 82.4 | 50.136 | 57.2854 | 25.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 173.1 | 183.4053 | 183.4052 | -10.3052 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.1 | 418.9602 | 418.9602 | 5.1398 | 74.1 | 78.1448 | 81.6356 | -7.5356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8742 | 18.8742 | 0.52575 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.1 | 31.1004 | 31.1004 | -5.0004 | 170 | 172.3579 | 172.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 93.3119 | 87.1923 | -6.2923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 148.7 | 152.292 | 152.292 | -3.592 | 148.7 | 152.292 | 152.292 | -3.592 | 149 | 152.292 | 152.292 | -3.292 | 237.3 | 229.124 | 229.124 | 8.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 232 | 231.8309 | 231.8309 | 0.16914 | 117.3 | 133.1603 | 133.1603 | -15.8603 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 199.8 | 199.8 | 5.8 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 | 7.6 | 6.3424 | 6.3424 | 1.2576 | 7 | 6.6538 | 6.6538 | 0.34621 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.66 | 0.657 | 0.043 | 108.1 | 106.1 | 93.8772 | 14.2228 | 70.2 | 35.33 | 53.3922 | 16.8078 | 5.9 | 8.14 | 8.1438 | -2.2438 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 96.5 | 91.33 | 140.395 | -43.895 | 48.6 | 51.93 | 93.1071 | -44.5071 | 1.3 | 1.85 | 1.85 | -0.55 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 0 | 9 | 9 | -9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 13 | 12.56 | 12.0128 | 0.9872 | 16.2 | 14.85 | 15.3062 | 0.8938 | 31.2 | 27.4 | 23.4429 | 7.7571 | 82 | 83.7 | 75.2061 | 6.7939 | 3.5 | 6.51 | 5.8587 | -2.3587 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.331 | 0.331 | -0.131 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 25.8 | 25.2 | 16.9115 | 8.8885 | 78.4 | 75.6 | 63.8103 | 14.5897 | 19.9 | 23.94 | 22.5477 | -2.6477 | 92.7 | 83.8179 | 82.7621 | 9.9379 | 99.1 | 80.6997 | 84.0372 | 15.0628 | 19.3 | 9.4457 | 8.7506 | 10.5494 | 14.9 | 7.3337 | 5.7471 | 9.1529 | 17.5 | 33.13 | 32.61 | -15.11 | 17.8 | 20.4082 | 20.4082 | -2.6082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 7 | 9.5 | 9.4966 | -2.4966 | 114.7 | 106.28 | 180.8778 | -66.1778 | 4.106 | 8.02 | 7.2791 | -3.1731 | 50 | 93.29 | 91 | -41 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 126.3 | 124 | -0.8 | 126.5 | 156 | 145 | -18.5 | 40 | 69.06 | 65.52 | -25.52 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 4.571 | 7.67 | 6.8692 | -2.2982 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.03 | 7.89 | 7.89 | 0.14 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3
22/04/2026 | 16:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 601.36 | 594.9466 | 594.9466 | 6.4134 | 202.26 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 91.8678 | 91.8677 | -31.6677 | 152 | 224 | 224 | -72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 171.0596 | 145.9488 | -0.2488 | 146.1 | 171.0596 | 145.9488 | 0.1512 |  |  |  | 0 | 158.9 | 171.5733 | 146.3871 | 12.5129 | 201.6 | 207.2429 | 207.2428 | -5.6428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56705 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 50.136 | 57.2852 | 23.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 181.5 | 183.4053 | 183.4052 | -1.9053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.2 | 418.9602 | 418.9602 | 18.2398 | 74.1 | 78.1448 | 81.6356 | -7.5356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8622 | 18.8622 | 0.53776 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 31.1004 | 31.1004 | -5.5004 | 172.2 | 172.3579 | 172.3579 | -0.15792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 95.5452 | 92.5969 | -12.2969 |  |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 153.3 | 152.292 | 152.292 | 1.008 | 152.7 | 152.292 | 152.292 | 0.408 | 152.2 | 152.292 | 152.292 | -0.092 | 236.6 | 229.124 | 229.124 | 7.476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8274 | 3.8274 | -0.92737 | 244.4 | 231.8309 | 231.8309 | 12.5691 | 116.5 | 133.1603 | 133.1603 | -16.6603 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 199.8 | 199.8 | 6.4 | 98.6 | 100.2 | 100.2 | -1.6 | 7.7 | 6.3424 | 6.3424 | 1.3576 | 7 | 6.6538 | 6.6538 | 0.34621 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.476 | 0.024 | 108.2 | 106.7 | 94.2758 | 13.9242 | 61.9 | 21.09 | 39.7023 | 22.1977 | 6.3 | 8.39 | 8.3938 | -2.0938 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 44.1 | 59.16 | 108.5032 | -64.4032 | 29.8 | 45.35 | 86.1877 | -56.3877 | 1.3 | 1.84 | 1.84 | -0.54 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 12.4 | 9 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 11.7 | 11.47 | 11.0796 | 0.6204 | 15.3 | 13.82 | 14.153 | 1.147 | 31.3 | 27.5 | 23.4213 | 7.8787 | 84.1 | 83.8 | 75.8404 | 8.2596 | 5 | 4.9 | 4.4304 | 0.5696 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.079 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 27.4 | 25.7 | 17.2222 | 10.1778 | 74.5 | 76.3 | 62.7557 | 11.7443 | 5.9 | 16.06 | 15.0747 | -9.1747 | 99.7 | 83.831 | 82.3168 | 17.3832 | 107.5 | 80.7959 | 84.1955 | 23.3045 | 17.1 | 9.3338 | 8.937 | 8.163 | 13.4 | 7.3362 | 5.8476 | 7.5524 | 28.4 | 22.87 | 22.5 | 5.9 | 18.1 | 20.4082 | 20.4082 | -2.3082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 7.3 | 9.81 | 9.815 | -2.515 | 54.5 | 68.67 | 144.8145 | -90.3145 | 2.545 | 5.13 | 4.5974 | -2.0524 | 96.1 | 72.64 | 71 | 25.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 126.5 | 125 | 2.2 | 135 | 155.5 | 148 | -13 | 81.9 | 53.65 | 51.12 | 30.78 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 1.383 | 5.11 | 4.5444 | -3.1614 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.54 | 7.89 | 7.89 | 0.65 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8
22/04/2026 | 16:30 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 600.95 | 594.9466 | 594.9466 | 6.0034 | 201.59 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 91.8678 | 91.8678 | -30.8678 | 152.1 | 224 | 224 | -71.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 186.48 | 186.48 | -7.98 | 200.1 | 186.48 | 186.48 | 13.62 |  |  |  | 0 | 188.2 | 187.04 | 187.04 | 1.16 | 204.5 | 207.2429 | 207.2428 | -2.7428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 8.3 | 7.3541 | 7.3541 | 0.94585 | 5.4 | 3.949 | 3.949 | 1.451 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 81.5 | 133.7549 | 130.4533 | -48.9533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 208.4 | 220.695 | 220.695 | -12.295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 425 | 418.9602 | 418.9602 | 6.0398 | 74.8 | 78.1448 | 81.6356 | -6.8356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8775 | 18.8775 | 0.52247 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 166.4 | 166.9854 | 166.9854 | -0.58542 | 166.6 | 166.9854 | 166.9854 | -0.38542 | 171.8 | 167.4869 | 167.4869 | 4.3131 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 31.1004 | 31.1004 | -2.9004 | 169.4 | 172.3579 | 172.3579 | -2.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 95.5452 | 95.5452 | -14.8452 |  |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 145.5 | 148.7933 | 148.7933 | -3.2933 | 145.5 | 148.7933 | 148.7933 | -3.2933 | 145.6 | 148.7933 | 148.7933 | -3.1933 | 232.5 | 223.8602 | 223.8602 | 8.6398 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 226.9 | 231.8309 | 231.8309 | -4.9309 | 109.5 | 124.0684 | 124.0684 | -14.5684 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.409 | -0.009 | 110.2 | 107.4 | 97.2142 | 12.9858 | 15.3 | 11.79 | 20.9609 | -5.6609 | 8.9 | 8.24 | 8.2377 | 0.6623 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 36.7 | 31.03 | 60.6353 | -23.9353 | 24 | 37.02 | 57.5327 | -33.5327 | 2.1 | 1.83 | 1.83 | 0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.8 | 9 | 9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 0.02 | 7.4 | 8.39 | 8.1608 | -0.7608 | 13.6 | 10.53 | 10.7334 | 2.8666 | 31.1 | 27.7 | 23.7409 | 7.3591 | 83.1 | 84 | 75.313 | 7.787 | 3 | 1.42 | 1.1399 | 1.8601 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | -0.54 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.207 | 0.207 | -0.107 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 27.7 | 25.7 | 17.7669 | 9.9331 | 77 | 76.3 | 63.0124 | 13.9876 | 13.7 | 8.77 | 8.169 | 5.531 | 108.2 | 83.9184 | 83.1146 | 25.0854 | 107.2 | 80.8805 | 83.5832 | 23.6168 | 15 | 9.2182 | 8.6212 | 6.3788 | 10.3 | 7.2798 | 5.9779 | 4.322 | 8.9 | 12.62 | 12.4 | -3.5 | 18.5 | 20.4082 | 20.4082 | -1.9082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 7.1 | 9.81 | 9.8134 | -2.7134 | 51.7 | 44.14 | 91.8329 | -40.1329 | 1.214 | 3.87 | 3.5513 | -2.3373 | 54.5 | 48.98 | 48 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 126 | 126 | 2.3 | 140 | 153.9 | 149 | -9 | 49.6 | 36.08 | 34.56 | 15.04 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 1.308 | 3.31 | 2.9731 | -1.6651 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.17 | 7.89 | 7.89 | 0.28 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 17 | -0.4
22/04/2026 | 17:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 598.79 | 594.9466 | 594.9466 | 3.8434 | 202.18 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 91.8678 | 91.8678 | -31.8678 | 151.1 | 224 | 224 | -72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 186.48 | 186.48 | -8.08 | 200.2 | 186.48 | 186.48 | 13.72 |  |  |  | 0 | 192.3 | 187.04 | 187.04 | 5.26 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 552.3 | 566.0894 | 566.0894 | -13.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.067 | 4.2329 | 8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.64585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 110.2 | 83.1836 | 142.4441 | -32.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 216.9 | 220.695 | 183.4053 | 33.4947 |  |  |  | 0 | 80.3 |  |  | 80.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.1 | 418.9602 | 418.9602 | 5.1398 | 74.9 | 78.1448 | 81.6356 | -6.7356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8883 | 18.8883 | 0.51174 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 162.8 | 166.9854 | 185.8204 | -23.0204 | 162.9 | 166.9854 | 185.8204 | -22.9204 | 172.3 | 167.4869 | 186.3784 | -14.0784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 31.1004 | 31.1004 | -3.1004 | 158.3 | 172.3579 | 172.3579 | -14.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 95.5452 | 95.5452 | -15.4452 |  |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 145.3 | 148.7933 | 148.7933 | -3.4933 | 144.6 | 148.7933 | 148.7933 | -4.1933 | 144.5 | 148.7933 | 148.7933 | -4.2933 | 234.7 | 223.8602 | 223.8602 | 10.8399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72738 | 207.8 | 231.8309 | 231.8309 | -24.0309 | 108.2 | 124.0684 | 133.1603 | -24.9603 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.2227 | -43.2227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 7 | 6.6538 | 6.6538 | 0.34621 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.28 | 0.284 | 0.016 | 108.9 | 108 | 96.3797 | 12.5203 | 2.9 | 8.23 | 7.9473 | -5.0473 | 9.8 | 7.77 | 7.7732 | 2.0268 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 7.8 | 16.24 | 16.1084 | -8.3084 | 4.1 | 23.83 | 23.9962 | -19.8962 | 2.2 | 1.81 | 1.81 | 0.39 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.5 | 20.4222 | 20.4222 | 1.0778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 1.7 | 4.84 | 4.7582 | -3.0582 | 7.5 | 6.16 | 6.2232 | 1.2768 | 30.8 | 27.9 | 24.7126 | 6.0874 | 83.4 | 84 | 76.1628 | 7.2372 | 0.8 | 0.26 | 0.1754 | 0.6246 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.64 | 2.64 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.127 | 0.127 | -0.027 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27 | 25.3 | 18.055 | 8.945 | 79.9 | 75.8 | 63.4929 | 16.4071 | 1.4 | 3.68 | 3.4792 | -2.0792 | 115.4 | 117.6 | 103.0665 | 12.3335 | 106.5 | 113.7 | 103.8818 | 2.6182 | 16.1 | 16.8 | 15.2218 | 0.8782 | 10.1 | 13.6 | 10.4251 | -0.3251 | 14.5 | 7.09 | 7.02 | 7.48 | 18.7 | 20.4082 | 20.4082 | -1.7082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9 | 9.44 | 9.4403 | -0.4403 | 9.1 | 33.71 | 32.9438 | -23.8438 | 0.217 | 1.46 | 1.3526 | -1.1356 | 7.6 | 24.33 | 24 | -16.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 124.9 | 127 | 1.7 | 145.1 | 149.5 | 149 | -3.9 | 6.4 | 17.79 | 17.28 | -10.88 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0.3 | 1.01 | 0.9007 | -0.6007 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.97 | 7.89 | 7.89 | 0.08 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
22/04/2026 | 17:30 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 590.03 | 594.9466 | 594.9466 | -4.9166 | 199.48 | 193.7348 | 193.7348 | 5.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 91.8678 | 91.8678 | -32.9678 | 150 | 151.2353 | 224 | -74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 167.4343 | 186.48 | -6.38 | 200.2 | 167.4343 | 186.48 | 13.72 |  |  |  | 0 | 191.6 | 167.9371 | 187.04 | 4.56 | 206.4 | 207.2428 | 207.2429 | -0.84285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 548.1 | 566.0894 | 566.0894 | -17.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.067 | 164.067 | -2.5671 | 7.1 | 7.3541 | 7.3541 | -0.25415 | 5 | 3.949 | 3.949 | 1.051 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 78.3 | 96.8871 | 142.4441 | -64.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 217.3 | 211.588 | 220.695 | -3.395 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.9 | 418.9602 | 418.9602 | 6.9398 | 75.3 | 78.1448 | 81.6356 | -6.3356 | 149.4 | 151.3625 | 151.3625 | -1.9625 | 40 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8989 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8815 | 18.8815 | 0.51849 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 | 161.9 | 166.9854 | 166.9854 | -5.0854 | 162.1 | 166.9854 | 166.9854 | -4.8854 | 176.1 | 167.4869 | 167.4869 | 8.6131 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 41 | 44.103 | 44.103 | -3.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27 | 31.1004 | 31.1004 | -4.1004 | 165.7 | 172.3579 | 172.3579 | -6.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 95.545 | 95.5452 | -17.5452 |  |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 88.736 | 88.736 | -6.136 | 159.1 | 152.292 | 152.292 | 6.808 | 159.6 | 152.292 | 152.292 | 7.308 | 159.9 | 152.292 | 152.292 | 7.608 | 249.9 | 229.124 | 229.124 | 20.776 | 0 |  | 72.1239 | -72.1239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72738 | 225.4 | 231.8309 | 231.8309 | -6.4309 | 110.9 | 133.1603 | 124.0684 | -13.1684 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.9849 | -38.9849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.9 | 6.3424 | 6.3424 | 1.5576 | 6.8 | 6.6538 | 6.6538 | 0.14621 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.098 | 0.002 | 110.6 | 107.9 | 95.3705 | 15.2295 | 0.4 | 1.17 | 1.1689 | -0.7689 | 9.4 | 7.17 | 7.1726 | 2.2274 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 | 3.27 | 3.2709 | -3.2709 | 0 | 1.49 | 1.4853 | -1.4853 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 11.8 | 9 | 9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 0 | 3.06 | 3.0647 | -3.0647 | 1.2 | 2.25 | 2.2476 | -1.0476 | 31.4 | 27.9 | 24.7138 | 6.6862 | 84.3 | 83.4 | 75.8249 | 8.4751 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2.64 | 2.64 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.038 | 0.038 | -0.038 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 28.6 | 24.1 | 16.605 | 11.995 | 80.7 | 74.7 | 62.0585 | 18.6415 | 0 | 0.53 | 0.5324 | -0.5324 | 109.5 | 119.8 | 101.3804 | 8.1196 | 106.9 | 114.7 | 104.414 | 2.486 | 19.8 | 16.7 | 14.4836 | 5.3164 | 8 | 13.4 | 9.9033 | -1.9033 | 2.3 | 1.65 | 1.65 | 0.65 | 18.7 | 20.4082 | 20.4082 | -1.7082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 8.78 | 8.78 | -0.18 | 0 | 1.49 | 1.4922 | -1.4922 | 0 | 0.63 | 0.6272 | -0.6272 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 123 | 127 | 1 | 138.7 | 138.1 | 147 | -8.3 | 0.2 | 4.32 | 4.32 | -4.12 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 | 0.23 | 0.235 | -0.235 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4363 | 19.4364 | -9.3363 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.96 | 7.89 | 7.89 | 1.07 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8
22/04/2026 | 18:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 596.97 | 650 | 650 | -53.03 | 201.6 | 211.662 | 211.662 | -10.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 91.8678 | 91.8676 | -33.6677 | 151.5 | 151.2353 | 224 | -72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 109.8902 | 176.6997 | 2.7003 | 201.4 | 109.8902 | 176.6997 | 24.7003 |  |  |  | 0 | 193.7 | 110.2202 | 177.2303 | 16.4697 | 207.5 | 207.2428 | 207.2428 | 0.25716 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 548.7 | 566.0894 | 566.0894 | -17.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.067 | 2.633 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.4 | 96.5471 | 135.7542 | -56.3542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 212.2 | 211.588 | 220.695 | -8.495 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.4 | 418.9602 | 418.9602 | 10.4398 | 76.3 | 78.1448 | 81.6356 | -5.3356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23749 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.874 | 18.874 | 0.52597 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 163.5 | 166.9854 | 166.9854 | -3.4854 | 164.1 | 166.9854 | 166.9854 | -2.8854 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 40.7 | 44.103 | 44.103 | -3.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.5 | 31.1004 | 31.1004 | -3.6004 | 169.2 | 172.3579 | 172.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 81.4386 | 95.5452 | -15.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.35599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 147.9 | 152.292 | 152.292 | -4.392 | 147.7 | 152.292 | 152.292 | -4.592 | 148 | 152.292 | 152.292 | -4.292 | 243.1 | 229.124 | 229.124 | 13.976 | 40.1 |  | 40.8857 | -0.78569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 227.7 | 231.8309 | 231.8308 | -4.1308 | 115.5 | 133.1603 | 124.0684 | -8.5684 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.9 | 6.3424 | 6.3424 | 1.5576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.047 | -0.047 | 114.3 | 108.1 | 99.8143 | 14.4857 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 3.4 | 6.44 | 6.4427 | -3.0427 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79998 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  | 0.0005 | -0.0005 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.79 | 1.79 | 0.41 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.21 | 9.2 | 9.2 | 0.01 | 0 | 1.3 | 1.3002 | -1.3002 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 28 | 24.728 | 6.672 | 87.6 | 83.1 | 75.764 | 11.836 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.3 | 2.68 | 2.68 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 28.1 | 22.8 | 15.8217 | 12.2783 | 78.8 | 72.9 | 60.8927 | 17.9073 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 121.7 | 100.9989 | 10.5011 | 107.6 | 115.8 | 105.763 | 1.837 | 14.9 | 16.5 | 13.6573 | 1.2427 | 9.3 | 13.1 | 9.0733 | 0.2267 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 20.4082 | 20.4082 | -2.0082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3 | 7.93 | 7.9327 | -4.9327 | 0 |  | 0.0024 | -0.0024 | 0 | 0.01 | 0.0096 | -0.0096 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 120.7 | 126 | 1.7 | 136 | 126.2 | 141 | -5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  | 0.0006 | -0.0006 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.65 | 7.89 | 7.89 | 0.76 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
22/04/2026 | 18:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 597.76 | 650 | 650 | -52.24 | 201.95 | 211.662 | 211.662 | -9.712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 91.8678 | 91.8678 | -11.6678 | 151.4 | 151.2353 | 224 | -72.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 174.9058 | 189.81 | -11.11 | 201 | 174.9058 | 189.81 | 11.19 |  |  |  | 0 | 193 | 175.4311 | 190.38 | 2.62 | 206.9 | 207.2428 | 207.2429 | -0.34285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.067 | 164.067 | -1.3671 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0.8 | 4.1195 |  | 0.8 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 121.1 | 122.2838 | 142.4441 | -21.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 217.1 | 211.588 | 220.695 | -3.595 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.4 | 418.9602 | 418.9602 | 15.4398 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23749 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8716 | 18.8716 | 0.52839 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 169.2 | 166.9854 | 166.9854 | 2.2146 | 169 | 166.9854 | 166.9854 | 2.0146 | 175.4 | 167.4869 | 167.4869 | 7.9131 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 31.1004 | 31.1004 | -2.9004 | 170 | 172.3579 | 172.3579 | -2.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 95.545 | 95.5452 | -3.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.65599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 154.9 | 152.292 | 152.292 | 2.608 | 155.2 | 152.292 | 152.292 | 2.908 | 155.2 | 152.292 | 152.292 | 2.908 | 247 | 229.124 | 229.124 | 17.876 | 65.8 |  | 41.7104 | 24.0896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 243.7 | 231.8309 | 231.8309 | 11.8691 | 126 | 133.1603 | 124.0684 | 1.9316 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 7.1 | 6.6538 | 6.6538 | 0.44621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.9 | 109.2 | 96.9468 | 17.9532 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 5.69 | 5.691 | -2.291 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.19 | 9.2 | 9.2 | -0.01 | 0 | 0.13 | 0.1303 | -0.1303 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 28.2 | 24.9051 | 6.3949 | 87.7 | 83.3 | 75.3831 | 12.3169 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.3 | 2.76 | 2.76 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 28.5 | 21.5 | 13.6806 | 14.8194 | 78.6 | 69.9 | 58.1006 | 20.4994 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 122.3 | 99.8095 | 15.3905 | 107.6 | 116.6 | 105.6505 | 1.9495 | 17.1 | 16.1 | 13.6277 | 3.4723 | 11 | 12.6 | 8.8894 | 2.1106 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 20.4082 | 20.4082 | -2.1082 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | -1.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.3 | 7.15 | 7.1521 | -3.8521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 117.7 | 123 | 4.7 | 139.2 | 115 | 133 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4364 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.12 | 7.89 | 7.89 | 0.23 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
22/04/2026 | 19:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 648.08 | 650 | 650 | -1.92 | 212.55 | 211.662 | 211.662 | 0.88795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 150.9 | 151.2353 | 224 | -73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 189.8098 | 189.81 | -10.81 | 201.8 | 189.8098 | 189.81 | 11.99 |  |  |  | 0 | 193.5 | 190.3798 | 190.38 | 3.12 | 208.4 | 207.2428 | 207.2429 | 1.1571 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.067 | 164.067 | 4.7329 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 22.6 | 4.1195 | 22.4107 | 0.18926 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 120.6 | 142.4071 | 142.4441 | -21.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 213.2 | 211.588 | 220.695 | -7.495 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.1 | 418.9602 | 418.9602 | 10.1398 | 78.3 | 78.1448 | 81.6356 | -3.3356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8829 | 18.8829 | 0.51711 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 40.4 | 44.103 | 44.103 | -3.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 31.1004 | 31.1004 | -2.9004 | 169.4 | 172.3579 | 172.3579 | -2.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 95.5451 | 95.5452 | -4.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 151.1 | 152.292 | 152.292 | -1.192 | 150.9 | 152.292 | 152.292 | -1.392 | 150.9 | 152.292 | 152.292 | -1.392 | 237.1 | 229.124 | 229.124 | 7.976 | 73.6 |  | 61.8662 | 11.7338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 16 | 16 | -15.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 230.9 | 231.8309 | 231.8309 | -0.93089 | 125.2 | 133.1603 | 124.0684 | 1.1316 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.5 | 98.2772 | 10.5228 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.79 | 4.7866 | 0.7134 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 20.4562 | 20.4562 | -17.3562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.77 | 1.77 | 0.43 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.97 | 9.2 | 9.2 | -3.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.7 | 24.519 | 7.081 | 87.1 | 86.3 | 75.3762 | 11.7238 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.4 | 2.84 | 2.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 26.7 | 20 | 12.985 | 13.715 | 77.4 | 68.2 | 57.1 | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 121 | 97.5313 | 9.9687 | 107.7 | 117.2 | 104.5094 | 3.1906 | 14.9 | 14.8 | 13.1348 | 1.7652 | 13.4 | 11.4 | 8.9767 | 4.4233 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.4082 | 20.4082 | -2.2082 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | -1.9 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 7 | 6.28 | 6.2784 | 0.7216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 116.6 | 119 | -0.1 | 129.5 | 111.7 | 125 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.11 | 7.89 | 7.89 | 0.22 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
22/04/2026 | 19:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 649.66 | 650 | 650 | -0.34 | 213.26 | 211.662 | 211.662 | 1.5979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 150.9 | 151.2353 | 224 | -73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 185.8059 | 189.81 | -9.91 | 201.6 | 185.8059 | 189.81 | 11.79 |  |  |  | 0 | 193.9 | 186.3638 | 190.38 | 3.52 | 206.3 | 207.2428 | 207.2429 | -0.94285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.067 | 164.067 | 2.733 | 7.8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.44585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18924 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 120.6 | 127.8986 | 142.4441 | -21.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 188.3 | 220.695 | 209.6442 | -21.3442 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.3 | 437.619 | 418.9603 | 23.3397 | 79 | 78.1448 | 81.6356 | -2.6356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.884 | 18.884 | 0.51601 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 163.1 | 166.9854 | 185.8204 | -22.7204 | 163.9 | 166.9854 | 185.8204 | -21.9204 | 173.4 | 167.4869 | 186.3784 | -12.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 38.5 | 44.103 | 44.103 | -5.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 31.1004 | 31.1004 | -3.2004 | 143.9 | 172.3579 | 172.3579 | -28.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.5451 | 95.5452 | -3.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.85599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 149.1 | 152.292 | 152.292 | -3.192 | 148.9 | 152.292 | 152.292 | -3.392 | 148.8 | 152.292 | 152.292 | -3.492 | 237.1 | 229.124 | 229.124 | 7.976 | 39.9 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 26 | 26 | -6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72738 | 210.1 | 231.8308 | 231.8309 | -21.7309 | 126.1 | 133.1603 | 133.1603 | -7.0603 | 8.2 |  |  | 8.2 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.675 | -38.675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.9 | 6.3424 | 6.3424 | 1.5576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 111.2 | 99.8093 | 12.2907 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.64 | 3.638 | 0.662 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.75 | 1.75 | 0.45 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 10.51 | 9.2 | 9.2 | 1.31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.9 | 25.2666 | 6.3334 | 87.4 | 85 | 76.2344 | 11.1656 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.4 | 3.04 | 3.04 | -0.64 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 24.4 | 18.6 | 11.6228 | 12.7772 | 69.8 | 65.5 | 53.2384 | 16.5616 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 119.8 | 97.709 | 15.391 | 107.3 | 117.5 | 104.6495 | 2.6505 | 16.9 | 13.7 | 12.9203 | 3.9797 | 13.3 | 10.4 | 8.8813 | 4.4187 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.4082 | 20.4082 | -0.80816 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 7.1 | 5.17 | 5.1685 | 1.9315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 114.2 | 115 | 5.5 | 132.6 | 111.3 | 117 | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.24 | 7.89 | 7.89 | 0.35 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 17 | -0.4
22/04/2026 | 20:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 648.56 | 650 | 650 | -1.44 | 214.53 | 211.662 | 211.662 | 2.8679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 150.2 | 151.2353 | 224 | -73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 180.6764 | 189.81 | -9.81 | 202.5 | 180.6764 | 189.81 | 12.69 |  |  |  | 0 | 193.2 | 181.2189 | 190.38 | 2.82 | 209.2 | 207.2428 | 207.2429 | 1.9571 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.067 | 164.067 | 4.133 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.4 | 3.949 | 3.949 | 1.451 | 0 |  | 15.7468 | -15.7468 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 120.4 | 129.4127 | 142.4441 | -22.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 170 | 220.695 | 204.7912 | -34.7912 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441 | 437.619 | 423.8133 | 17.1867 | 79.4 | 78.1448 | 81.6356 | -2.2356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8776 | 18.8776 | 0.52241 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 162.7 | 166.9854 | 185.8204 | -23.1204 | 163.2 | 166.9854 | 185.8204 | -22.6204 | 173.4 | 167.4869 | 186.3784 | -12.9784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 38.4 | 44.103 | 44.103 | -5.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 31.1004 | 31.1004 | -1.2004 | 139.2 | 172.3579 | 172.3579 | -33.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.5451 | 95.5452 | -3.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 149 | 152.292 | 152.292 | -3.292 | 148.8 | 152.292 | 152.292 | -3.492 | 148.6 | 152.292 | 152.292 | -3.692 | 237 | 229.124 | 229.124 | 7.876 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 26 | 26 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 205.2 | 231.8308 | 231.8309 | -26.6309 | 125.8 | 133.1603 | 133.1603 | -7.3603 | 8 |  |  | 8 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 110.3 | 101.382 | 9.518 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.61 | 2.6098 | 0.7902 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.74 | 1.74 | 0.46 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.41 | 9.2 | 9.2 | 9.21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.9 | 25.279 | 6.421 | 87.8 | 84.8 | 74.9865 | 12.8135 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.4 | 3.12 | 3.12 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18 | 15.5491 | 15.5491 | 2.4509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 21.7 | 17.2 | 10.9297 | 10.7703 | 63.8 | 62.1 | 53.9685 | 9.8315 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 119 | 95.7611 | 21.9389 | 107.9 | 117.5 | 104.1731 | 3.7269 | 17 | 13.4 | 12.2642 | 4.7358 | 13.6 | 9.9 | 8.4095 | 5.1905 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | -2.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.2 | 4.13 | 4.132 | 1.068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 109.8 | 111 | 10.2 | 144 | 108.1 | 108 | 36 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.07 | 7.89 | 7.89 | 0.18 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
22/04/2026 | 20:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 649.81 | 650 | 650 | -0.19 | 214.74 | 211.662 | 211.662 | 3.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 150.8 | 151.2353 | 224 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 167.15 | 189.81 | -10.81 | 202.6 | 167.15 | 189.81 | 12.79 |  |  |  | 0 | 194.2 | 167.6519 | 190.38 | 3.82 | 207.8 | 207.2428 | 207.2428 | 0.55716 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.067 | 164.067 | 4.7329 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 5.4 | 3.949 | 3.949 | 1.451 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 106.8 | 125.2119 | 142.4441 | -35.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 177.1 | 220.695 | 220.695 | -43.595 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.2 | 437.619 | 437.619 | 4.581 | 79.2 | 78.1448 | 81.6356 | -2.4356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36251 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8791 | 18.8791 | 0.52085 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 163.4 | 166.9854 | 166.9854 | -3.5854 | 163.9 | 166.9854 | 166.9854 | -3.0854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 39.1 | 44.103 | 44.103 | -5.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 31.1004 | 31.1004 | -0.10037 | 135.9 | 172.3579 | 172.3579 | -36.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.5451 | 95.5452 | -3.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 149.2 | 152.292 | 152.292 | -3.092 | 149 | 152.292 | 152.292 | -3.292 | 148.8 | 152.292 | 152.292 | -3.492 | 237.4 | 229.124 | 229.124 | 8.276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 203.2 | 231.8308 | 231.8309 | -28.6309 | 126.2 | 133.1603 | 133.1603 | -6.9603 | 24.2 |  |  | 24.2 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 108.2 | 101.0284 | 15.6716 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1.76 | 1.7627 | 1.1373 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.8239 | 0.0761 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.72 | 1.72 | 0.48 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.42 | 9.2 | 9.2 | 9.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.7 | 25.5793 | 6.1207 | 88 | 84 | 75.2704 | 12.7296 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.4 | 3.12 | 3.12 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 18.6 | 15.5 | 10.4861 | 8.1139 | 60 | 59.1 | 51.8176 | 8.1824 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 118 | 93.9095 | 19.3905 | 107.6 | 117.2 | 102.23 | 5.37 | 16.1 | 13.2 | 11.764 | 4.336 | 14.9 | 9.6 | 8.0696 | 6.8304 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | -2.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.8 | 3.02 | 3.0211 | 2.7789 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 104.9 | 105 | 19.6 | 140.7 | 103.4 | 101 | 39.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.29 | 7.89 | 7.89 | 0.4 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3
22/04/2026 | 21:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 649.32 | 650 | 650 | -0.68 | 215.25 | 211.662 | 211.662 | 3.588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8677 | -2.7677 | 150 | 151.2353 | 224 | -74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 157.8337 | 178.8786 | -34.4786 | 144.4 | 157.8337 | 178.8786 | -34.4786 |  |  |  | 0 | 161.2 | 158.3077 | 179.4157 | -18.2157 | 206.3 | 207.2428 | 207.2428 | -0.94284 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.067 | 164.067 | 1.6329 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 106.6 | 123.3452 | 142.4416 | -35.8416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 212.4 | 220.695 | 220.695 | -8.295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.4 | 437.619 | 437.619 | 5.781 | 78.8 | 78.1448 | 81.6356 | -2.8356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06251 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8728 | 18.8728 | 0.52719 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 162.4 | 166.9854 | 166.9854 | -4.5854 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 173.7 | 167.4869 | 167.4869 | 6.2131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 38.8 | 44.103 | 44.103 | -5.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 31.1004 | 31.1004 | -0.40037 | 167.6 | 172.3579 | 172.3579 | -4.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 95.545 | 95.5452 | -4.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 149.6 | 152.292 | 152.292 | -2.692 | 149.4 | 152.292 | 152.292 | -2.892 | 148.8 | 152.292 | 152.292 | -3.492 | 237.9 | 229.124 | 229.124 | 8.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 227.2 | 231.8308 | 231.8308 | -4.6308 | 125.3 | 133.1603 | 133.1603 | -7.8603 | 48.2 |  |  | 48.2 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 105.3 | 101.4756 | 14.4244 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 1 | 1.0046 | 1.8954 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89998 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.71 | 1.71 | 0.49 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.5 | 9 | 9 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.4 | 25.3112 | 6.4888 | 88.2 | 82.6 | 74.8955 | 13.3045 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.4 | 3.08 | 3.08 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 14.8 | 14.1 | 10.0814 | 4.7186 | 61.7 | 56.8 | 50.7774 | 10.9226 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 116.5 | 92.6335 | 18.8665 | 107.6 | 116.7 | 100.6122 | 6.9878 | 15.8 | 13 | 11.791 | 4.009 | 15.3 | 9.3 | 8.1557 | 7.1443 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | -2.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5.7 | 1.83 | 1.8312 | 3.8688 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 100.5 | 99 | 27.7 | 141.2 | 98.6 | 95 | 46.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10.1 | 19.4364 | 19.4363 | -9.3363 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.06 | 7.89 | 7.89 | 0.17 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 17 | 1.7
22/04/2026 | 21:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 649.21 | 650 | 650 | -0.79 | 215.19 | 211.662 | 211.662 | 3.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8677 | -1.5677 | 151.3 | 151.2353 | 224 | -72.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 155.1974 | 177.1282 | -32.6282 | 144.4 | 155.1974 | 177.1282 | -32.7282 |  |  |  | 0 | 161 | 155.6635 | 177.6601 | -16.6601 | 207.2 | 207.2428 | 207.2428 | -0.04284 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.067 | 164.067 | 0.73295 | 7.7 | 7.3541 | 7.3541 | 0.34585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 106.9 | 115.7679 | 137.5049 | -30.6049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 195.4 | 220.695 | 220.695 | -25.295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.9 | 437.619 | 437.619 | 4.281 | 78.2 | 78.1448 | 81.6356 | -3.4356 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96251 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8664 | 18.8664 | 0.53364 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 163.5 | 166.9854 | 166.9854 | -3.4854 | 163.7 | 166.9854 | 166.9854 | -3.2854 | 173.6 | 167.4869 | 167.4869 | 6.1131 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 38.4 | 44.103 | 44.103 | -5.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.1 | 31.1004 | 31.1004 | -1.0004 | 144.6 | 172.3579 | 172.3579 | -27.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 95.545 | 95.5452 | -4.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 148.6 | 152.292 | 152.292 | -3.692 | 148.5 | 152.292 | 152.292 | -3.792 | 148.9 | 152.292 | 152.292 | -3.392 | 237.2 | 229.124 | 229.124 | 8.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 210.2 | 231.8308 | 231.8308 | -21.6308 | 125.3 | 133.1603 | 133.1603 | -7.8603 | 48.1 |  |  | 48.1 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 102.1 | 97.3272 | 19.9728 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 0.53 | 0.5298 | 1.7702 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99998 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.69 | 1.69 | 0.51 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.3 | 9 | 9 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.1 | 25.207 | 6.593 | 87.9 | 80.6 | 73.3725 | 14.5275 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 11.2 | 14 | 8.7171 | 2.4829 | 62.1 | 54.8 | 49.396 | 12.704 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 113.1 | 89.4893 | 19.9107 | 107.5 | 115.5 | 100.6818 | 6.8182 | 15.8 | 12.6 | 11.3583 | 4.4417 | 14.9 | 8.8 | 7.3083 | 7.5917 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | -2.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 4.8 | 1.02 | 1.0202 | 3.7798 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 98.5 | 94 | 27.8 | 124 | 95.9 | 90 | 34 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.85 | 7.89 | 7.89 | -0.04 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
22/04/2026 | 22:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 651.48 | 650 | 650 | 1.48 | 216.12 | 211.662 | 211.662 | 4.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8677 | -2.1677 | 151.3 | 151.2353 | 224 | -72.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 145.0108 | 165.6451 | -60.4451 | 105 | 145.0108 | 165.6451 | -60.6451 |  |  |  | 0 | 130.3 | 145.4463 | 166.1425 | -35.8425 | 209.8 | 207.2428 | 207.2428 | 2.5572 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.067 | 164.067 | -0.16705 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 106.7 | 108.1061 | 126.3835 | -19.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 179.4 | 201.6755 | 220.695 | -41.295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 457.0943 | 437.619 | 26.181 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8693 | 18.8693 | 0.53069 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 163.6 | 166.9854 | 166.9854 | -3.3854 | 164.3 | 166.9854 | 166.9854 | -2.6854 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.3 | 31.1004 | 31.1004 | -0.80037 | 145 | 172.3579 | 174.5595 | -29.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 95.5449 | 95.5452 | -4.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 150.1 | 152.292 | 152.292 | -2.192 | 150 | 152.292 | 152.292 | -2.292 | 149.4 | 152.292 | 152.292 | -2.892 | 238.2 | 229.124 | 229.124 | 9.076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 188.6 | 231.8308 | 231.8308 | -43.2308 | 124.9 | 133.1603 | 133.1603 | -8.2603 | 48.3 |  |  | 48.3 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 99.5 | 94.4827 | 24.9173 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0.34 | 0.3406 | 2.1594 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89998 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.68 | 1.68 | 0.52 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 11.4 | 9 | 9 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 27.8 | 25.3121 | 6.4879 | 86.2 | 79 | 72.7426 | 13.4574 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.4 | 2.96 | 2.96 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 17.4 | 14.1 | 9.0411 | 8.3589 | 61.8 | 52.4 | 48.8648 | 12.9352 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 109.6 | 89.3515 | 4.1485 | 107.6 | 114.3 | 99.7693 | 7.8307 | 13.1 | 12.1 | 11.388 | 1.712 | 12.7 | 8.3 | 7.2042 | 5.4958 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | -2.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.6 | 0.86 | 0.8627 | 2.7373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.2 | 96.8 | 91 | 18.2 | 110.5 | 93.9 | 86 | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.26 | 7.89 | 7.89 | 0.37 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
22/04/2026 | 22:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 647.12 | 650 | 650 | -2.88 | 215.27 | 211.662 | 211.662 | 3.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8677 | -1.6677 | 151 | 151.2353 | 224 | -73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.8931 | 159.9434 | -54.7434 | 105.5 | 109.8931 | 159.9434 | -54.4434 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.2231 | 160.4237 | -32.1237 | 209.2 | 207.2428 | 207.2428 | 1.9572 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.4329 | 7.8 | 7.3541 | 7.3541 | 0.44585 | 5.2 | 3.949 | 3.949 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 106 | 108.1058 | 115.0076 | -9.0076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 145.4 | 130.922 | 130.922 | 14.478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 449.2808 | 449.2808 | 5.5191 | 78 | 78.1448 | 81.6356 | -3.6356 | 143 | 141.8539 | 141.854 | 1.146 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8669 | 18.8669 | 0.53307 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 171.7 | 174.4286 | 174.4286 | -2.7286 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 39 | 37.9009 | 37.9009 | 1.0991 | 39.3 | 38.2721 | 38.2721 | 1.0279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 31.1004 | 31.1004 | -0.50037 | 162.8 | 164.1315 | 164.1315 | -1.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 95.0529 | 95.5452 | -4.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 141.8 | 169.608 | 169.608 | -27.808 | 141.2 | 169.608 | 169.608 | -28.408 | 141.2 | 169.608 | 169.608 | -28.408 | 239.5 | 255.176 | 255.176 | -15.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 26 | 26 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 245.5 | 245.4363 | 245.4363 | 0.0637 | 118.6 | 125.8172 | 125.8171 | -7.2171 | 48.2 |  |  | 48.2 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.4908 | 206.4908 | 5.0091 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.2 | 99.4 | 92.2058 | 23.9942 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.23 | 0.2245 | 1.3755 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.66 | 1.66 | 0.54 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 27.7 | 24.7305 | 7.0695 | 87.1 | 78.6 | 70.3145 | 16.7855 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2.96 | 2.96 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 18.2 | 14.7 | 8.7645 | 9.4355 | 61.7 | 49 | 43.2046 | 18.4954 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 106 | 78.984 | 18.416 | 106.6 | 112.7 | 92.7716 | 13.8284 | 13.7 | 11.5 | 8.4205 | 5.2795 | 6.4 | 7.8 | 4.7221 | 1.6779 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | -2.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3 | 0.72 | 0.7222 | 2.2778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.7 | 96.3 | 88 | -15.3 | 67.5 | 93.6 | 83 | -15.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.22 | 7.89 | 7.89 | -0.67 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
22/04/2026 | 23:00 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 645.01 | 650 | 650 | -4.99 | 214.81 | 211.662 | 211.662 | 3.1479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 87.1471 | 0.35293 | 148.3 | 151.2353 | 224 | -75.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.22 | 110.22 | 18.08 | 206.8 | 207.2428 | 207.2428 | -0.44278 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 553.4 | 566.0894 | 566.0894 | -12.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.067 | -0.36705 | 7.6 | 7.3541 | 7.3541 | 0.24585 | 5.1 | 3.949 | 3.949 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 106.7 | 108.1052 | 78.6917 | 28.0083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 131.5 | 130.922 | 130.922 | 0.57802 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 449.2808 | 449.2808 | 4.0191 | 77.8 | 78.1448 | 81.6356 | -3.8356 | 131.1 | 141.8539 | 141.8541 | -10.7541 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8806 | 18.8806 | 0.51936 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22644 | 168.9 | 174.4286 | 174.4286 | -5.5286 | 169.1 | 174.4286 | 174.4286 | -5.3286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 36.1 | 37.9009 | 37.9009 | -1.8009 | 34.9 | 38.2721 | 38.2721 | -3.3721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.1 | 31.1004 | 31.1004 | -1.0004 | 129.4 | 164.1315 | 164.1315 | -34.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 49.3386 | 95.5451 | -5.2451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  | 45.556 | -0.55599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.736 | 88.736 | -6.036 | 121.4 | 151.4596 | 168.2344 | -46.8344 | 121.4 | 151.4596 | 168.2344 | -46.8344 | 121.5 | 151.4596 | 168.2344 | -46.7344 | 211.9 | 227.8717 | 253.1094 | -41.2094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 188.6 | 177.8659 | 245.4362 | -56.8362 | 109.5 | 125.8172 | 125.817 | -16.317 | 63.9 |  |  | 63.9 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16799 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117 | 102.6 | 93.183 | 23.817 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2007 | 1.6993 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.1 | 24.5283 | 7.2717 | 87.7 | 78.8 | 67.9015 | 19.7985 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | -0.03 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2.92 | 2.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 18.5 | 15.1 | 9.3778 | 9.1222 | 53 | 48.2 | 40.5832 | 12.4168 | 0 |  |  | 0 | 102 | 103.6 | 76.4229 | 25.5771 | 107.7 | 110.2 | 93.3835 | 14.3165 | 13.1 | 10.6 | 8.1246 | 4.9754 | 13.8 | 7.3 | 4.6826 | 9.1174 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | -1.4 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | -2.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.1 | 0.61 | 0.6094 | 2.4906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.6 | 97.8 | 85 | -12.4 | 54.4 | 97.8 | 80 | -25.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 12.4 | 19.4363 | 19.4363 | -7.0363 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.32 | 7.89 | 7.89 | -0.57 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
22/04/2026 | 23:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 91.8678 | 87.147 | -26.547 | 151.4 | 151.2353 | 224 | -72.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 127.5 | 110.22 | 110.22 | 17.28 | 156.4 | 207.2428 | 207.2428 | -50.8428 | 95.2 | 103.9326 | 103.9326 | -8.7326 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.067 | 164.067 | -0.26705 | 8.1 | 7.3541 | 7.3541 | 0.74585 | 5.4 | 3.949 | 3.949 | 1.451 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 110.2 | 108.106 | 78.6928 | 31.5072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 131.9 | 130.922 | 130.922 | 0.97802 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2808 | 449.2808 | 3.8192 | 79.2 | 78.1448 | 81.6356 | -2.4356 | 132.7 | 141.8538 | 141.8541 | -9.1541 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8833 | 18.8833 | 0.51666 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 177.9 | 174.9524 | 174.9524 | 2.9476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 35.8 | 37.9009 | 37.9009 | -2.1009 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 31.1004 | 31.1004 | -0.10037 | 137.2 | 164.1315 | 164.1315 | -26.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 49.3386 | 95.5451 | -4.1451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 83.3 | 111.0273 | 128.1222 | -44.8222 | 83.2 | 111.0273 | 128.1222 | -44.9222 | 83.8 | 111.0273 | 128.1222 | -44.3222 | 174.8 | 167.0411 | 192.7604 | -17.9604 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 16 | 16 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.8274 | 3.8274 | -0.72737 | 182.8 | 158.6405 | 245.4359 | -62.6359 | 109.4 | 125.8173 | 125.817 | -16.417 | 64.9 |  |  | 64.9 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 6.9 | 6.6538 | 6.6538 | 0.24622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 | 104.2 | 93.3139 | 25.6861 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.28 | 0.2817 | 1.4183 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 |  | 10 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.76999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.64 | 1.64 | 0.56 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 28.4 | 24.8665 | 7.0335 | 88 | 77.4 | 69.6967 | 18.3033 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 25.1 | 15.6 | 10.3787 | 14.7213 | 62.2 | 46.1 | 40.6281 | 21.5719 | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 101.6 | 73.2429 | 28.2571 | 107.6 | 108.2 | 90.7027 | 16.8973 | 12.2 | 10.1 | 6.9183 | 5.2817 | 11.1 | 6.9 | 4.286 | 6.814 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.8 | 0.76 | 0.7621 | 1.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 95.8 | 83 | -16.5 | 45.4 | 98.1 | 78 | -32.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 19.4363 | 19.4363 | 0.46366 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.59 | 7.89 | 7.89 | 0.7 |  |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6
23/04/2026 | 00:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 649.22 | 650 | 650 | -0.78 | 215.23 | 211.662 | 211.662 | 3.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 91.8678 | 62.2704 | -2.1704 | 150.6 | 151.2353 | 224 | -73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 107.9 | 120.0309 | 207.2427 | -99.3427 | 69.2 | 60.1957 | 103.9325 | -34.7325 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.067 | 164.067 | 4.2329 | 7.9 | 7.3541 | 7.3541 | 0.54585 | 5.3 | 3.949 | 3.949 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 105.6 | 108.1056 | 78.6924 | 26.9076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 131.7 | 130.922 | 130.922 | 0.77802 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2808 | 449.2808 | 6.4192 | 80.1 | 78.1448 | 81.6356 | -1.5356 | 128.9 | 142.0426 | 141.8542 | -12.9542 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6054 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.8839 | 18.8839 | 0.51613 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 37.8 | 37.9009 | 37.9009 | -0.10087 | 34.3 | 38.2721 | 38.2721 | -3.9721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 31.1004 | 31.1004 | -0.70037 | 124 | 164.1315 | 164.1315 | -40.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 49.3386 | 95.5442 | -54.4442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 84.3 | 96.0829 | 96.083 | -11.783 | 84.3 | 96.0829 | 96.083 | -11.783 | 84.4 | 96.0829 | 96.083 | -11.683 | 174.6 | 144.5572 | 144.5573 | 30.0427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.8274 | 3.8274 | -0.82737 | 168.6 | 175.4297 | 245.4347 | -76.8347 | 104.1 | 125.6286 | 125.8169 | -21.7169 | 64.9 |  |  | 64.9 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 188.1361 | 206.4908 | 4.4092 | 99.7 | 94.3505 | 103.5555 | -3.8555 | 7.8 | 6.3424 | 6.3424 | 1.4576 | 7 | 6.6538 | 6.6538 | 0.34622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 103.7 | 92.5231 | 28.1769 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 0.36 | 0.3589 | 2.8411 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.8 | 5.67 | 4.0515 | 0.74854 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.64 | 1.64 | 0.56 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 28.4 | 24.4908 | 7.4092 | 88 | 76 | 70.0593 | 17.9407 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | -0.13 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.3 | 2.84 | 2.84 | -0.54 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 26.2 | 16.3 | 10.211 | 15.989 | 64.5 | 43.6 | 38.529 | 25.971 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 99.2 | 71.6258 | 40.5742 | 107.6 | 107 | 82.297 | 25.303 | 9.2 | 9.7 | 6.7485 | 2.4515 | 9.3 | 6.6 | 3.8397 | 5.4603 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.2 | 0.89 | 0.8944 | 2.3056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.4 | 93.5 | 81 | -8.6 | 49.1 | 96.9 | 76 | -26.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.35 | 7.89 | 7.89 | 0.46 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17 | 17 | 1.2
EJEC (MWh) |  | 4868.2 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15001.1 | 15021.9391 | 15021.9391 |  | 4995.555 | 4891.653 | 4891.653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1561.2 | 1612.9079 | 1598.5361 |  | 3627.6 | 4175.382 | 5376 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2933.4 | 3019.493 | 3146.4792 |  | 3046.2 | 3019.493 | 3146.4792 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3429.3 | 3028.5605 | 3155.928 |  | 3974.5 | 4058.2363 | 4320.5558 |  | 2190.75 | 2035.2116 | 2166.7652 |  | 13341.95 | 13586.1457 | 13586.1456 |  | 245.05 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3970.75 | 3937.6093 | 3937.6092 |  | 189.05 | 176.4996 | 176.4996 |  | 122.9 | 94.776 | 94.776 |  | 23 | 4.1195 | 52.6949 |  | 158.55 | 162.9808 | 162.9143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1908.35 | 1804.4751 | 1888.6149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.4 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4033.15 | 4185.9679 | 4228.4547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10470.5 | 10363.3238 | 10337.3541 |  | 1848.05 | 1887.6937 | 1959.2537 |  | 3491 | 3557.8577 | 3552.905 |  | 991.8 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 225.6 | 230.5306 | 230.5306 |  | 464.05 | 451.3415 | 451.3415 |  | 2179.4 | 2106.5657 | 2106.5655 |  | 3949.45 | 4076.5357 | 4245.9396 |  | 3957.85 | 4076.5357 | 4245.9396 |  | 4191.65 | 4088.7776 | 4258.6902 |  | 2585.45 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1003.05 | 1056.5286 | 1056.5286 |  | 957.45 | 1011.825 | 1000.1632 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 471.55 | 569.4895 | 569.4895 |  | 3547.9 | 4064.8838 | 4071.8793 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1450.75 | 1622.2602 | 1858.5003 |  | 0 | 0 | 168.135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 571.8 | 569.4499 | 296.1139 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2012.45 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 2653.35 | 2795.7281 | 3066.3105 |  | 2648.6 | 2795.7281 | 3066.3105 |  | 2649.35 | 2795.7281 | 3066.3105 |  | 4776.6 | 4206.1856 | 4613.2779 |  | 115.5 | 0 | 108.2931 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.85 | 156 | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 1.8 | 1.8 |  | 72.35 | 91.857 | 91.8569 |  | 4292.5 | 4904.2748 | 5200 |  | 2877.55 | 3116.2582 | 3072.869 |  | 213.45 | 0 | 0 |  | 1868.15 | 1885.6318 | 1885.6318 |  | 724.05 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 208.742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4880.9 | 4569.7748 | 4736.2359 |  | 2350.2 | 2291.7489 | 2375.2294 |  | 181.5 | 101.4786 | 152.2178 |  | 173.15 | 159.691 | 159.6908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 7.3595 | 7.365 |  | 2704.7 | 2500.215 | 2100.378 |  | 622.4 | 525.8689 | 557.3994 |  | 70.45 | 61.3914 | 61.5434 |  | 2.95 | 2.1 | 2.1 |  | 380.75 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.15 | 222.8811 | 138.3611 |  | 113.8 | 107.8658 | 105.4079 |  | 1387.45 | 1381.925 | 1651.1609 |  | 716.75 | 867.65 | 990.2698 |  | 39.5 | 42.83 | 42.83 |  | 81.6 | 84 | 84 |  | 123.6 | 120 | 120 |  | 499.9 | 490.1331 | 490.133 |  | 295.65 | 466.4723 | 466.4722 |  | 265.7 | 216 | 216 |  | 82.65 | 81.6 | 81.6 |  | 325.285 | 307.6144 | 307.6144 |  | 121 | 109.8431 | 108.8638 |  | 157.05 | 135.0601 | 135.8747 |  | 747.85 | 642.5124 | 562.9 |  | 2029.95 | 1886.7144 | 1717.9442 |  | 137.9 | 85.4985 | 84.3344 |  | 83.5 | 84.72 | 84.72 |  | 410.05 | 458.3221 | 475.008 |  | 51.55 | 63.28 | 63.28 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.7 | 3.1365 | 3.1365 |  | 475.25 | 459.4752 | 459.4752 |  | 169.35 | 158.4 | 158.4 |  | 447.9 | 373.1779 | 373.1779 |  | 487 | 466.4722 | 466.4722 |  | 545.15 | 416.9502 | 264.0291 |  | 1332.7 | 1248.4698 | 1088.8651 |  | 254.55 | 220.3268 | 217.8504 |  | 1859.2 | 2285.2374 | 1988.229 |  | 2391.45 | 2391.7142 | 2184.3997 |  | 295.65 | 246.1549 | 227.2222 |  | 264.1 | 181.1747 | 139.7097 |  | 349.05 | 323.355 | 322.43 |  | 452.75 | 489.7958 | 489.7958 |  | 143.55 | 182.4 | 182.4 |  | 180.8 | 187.2 | 187.2 |  | 489.6 | 466.4722 | 466.4722 |  | 489.6 | 466.4722 | 466.4722 |  | 480 | 466.4722 | 466.4722 |  | 81.7 | 77.0018 | 76.2647 |  | 1763.75 | 1684.465 | 1926.746 |  | 105.8615 | 101.3444 | 100.0132 |  | 925.9 | 924.59 | 920.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2419.8 | 2379 | 2223 |  | 2550.4 | 2506.385 | 2310.5 |  | 729.2 | 669.085 | 662.76 |  | 106.35 | 78.3 | 78.3 |  | 52.85 | 57.6 | 57.6 |  | 50.8 | 57.6 | 57.6 |  | 54.7 | 67.2 | 67.2 |  | 98.0475 | 94.997 | 93.5737 |  | 226.25 | 223.2 | 223.2 |  | 322.65 | 466.4723 | 466.4722 |  | 479.9 | 466.4723 | 466.4722 |  | 224.8 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 194.1 | 189.36 | 189.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 407.05 | 408 | 408

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 22 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4698486 y resultó S/. 685560 (12.73% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 15 | 5384046.0541 | 5496937.0254 | -2.054%
JUE 16 | 5534352.8474 | 5606376.7447 | -1.285%
VIE 17 | 5352283.643 | 5748990.7135 | -6.9%
SAB 18 | 4735683.4142 | 5257205.8363 | -9.92%
DOM 19 | 5667988.6693 | 4424196.7686 | 28.11%
LUN 20 | 5328277.9033 | 5380230.2496 | -0.9656%
MAR 21 | 4931271.2923 | 5997333.807 | -17.78%
MIE 22 | 4698486.0836 | 5193204.0499 | -9.526%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 22 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 00:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/04/2026 00:30:00 | 22/04/2026 18:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/04/2026 18:07:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/04/2026 18:28:00 | 22/04/2026 19:57:00 | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 19:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/04/2026 10:13:00 | 22/04/2026 23:21:00 | 22/04/2026 09:56:00 | 22/04/2026 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 06:30:00 | 22/04/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 07:00:00 | 22/04/2026 08:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 08:58:00 | 22/04/2026 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 10:00:00 | 22/04/2026 11:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 11:50:00 | 22/04/2026 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 12:30:00 | 22/04/2026 13:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 13:40:00 | 22/04/2026 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/04/2026 23:14:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 17:36:00 | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 17:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 18:24:00 | 22/04/2026 19:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/04/2026 19:19:00 | 22/04/2026 20:09:00 |  | 22/04/2026 19:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 08:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 08:15:00 | 22/04/2026 16:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/04/2026 16:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/04/2026 10:00:00 | 22/04/2026 10:30:00 | 22/04/2026 09:52:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas del G-23
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 14:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 14:08:00 | 22/04/2026 21:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 14:08 h, s/c generar 450 MW 16:05 h a max 20:35 h a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/04/2026 21:28:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 08:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 08:56:00 | 22/04/2026 12:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 12:54:00 | 22/04/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 13:23:00 | 22/04/2026 23:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 23:15:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/04/2026 18:09:00 | 22/04/2026 18:57:00 | 22/04/2026 18:02:00 | 22/04/2026 18:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 11:29:00 | 22/04/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/04/2026 00:00:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 22/04/2026 16:47:00 | 22/04/2026 17:10:00 | 22/04/2026 16:46:00 | 22/04/2026 17:06:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 05:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 05:05:00 | 22/04/2026 05:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 05:56:00 | 22/04/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 07:41:00 | 22/04/2026 08:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 08:45:00 | 22/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 12:33:00 | 22/04/2026 16:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Prueba de monitoreo de emisiones
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 16:00:00 | 22/04/2026 23:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/04/2026 23:58:00 | 23/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 22 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 22/04/2026 14:30:00 | 22/04/2026 15:14:00 |  | Se limito a la CE Punta Lomitas
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 22/04/2026 15:17:00 | 22/04/2026 16:19:00 |  | Se limito a la CE Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
miércoles, 22 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 59.9999 | 1 | 6 | 59.9999 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.4178 | 1 | 0 | 59.4178 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 48.6535 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.4178 | 1 | 0 | 59.4178 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 59.4177 | 1 | 0 | 48.6535 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 25 | 110.8894 | 1 | 25 | 110.8894 | 1 | 25 | 104.3422 | 1 | 25 | 104.3422 | 1 | 25 | 98.3421 | 1 | 25 | 92.8892 | 1 | 25 | 98.3421 | 1 | 25 | 92.8892 | 1 | 25 | 98.3421 | 1 | 25 | 98.3421 | 1 | 25 | 110.8892 | 1 | 25 | 110.3421 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 38.9977 | 99.4991 | 1 | 38.9855 | 99.5105 | 1 | 38.4789 | 99.9885 | 1 | 38.5407 | 99.9302 | 1 | 38.9961 | 99.5005 | 1 | 38.998 | 99.4987 | 1 | 38.9985 | 99.4982 | 1 | 38.9975 | 99.4992 | 1 | 38.9995 | 99.4973 | 1 | 39 | 98.5202 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 99.4969 | 1 | 39 | 54.2823 | 1 | 39 | 54.2823 | 1 | 39 | 54.2823 | 1 | 39 | 54.2823 | 1 | 39 | 45.707 | 1 | 39 | 45.707 | 1 | 39 | 45.707 | 1 | 39 | 45.707 | 1 | 39 | 45.707 | 1 | 39 | 80.8945 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 93.2794 | 1 | 25 | 110.3422
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 25 | 20.9341 | 1 | 25 | 20.9342 | 1 | 25 | 19.1833 | 1 | 25 | 19.1833 | 1 | 25 | 18.0399 | 1 | 25 | 17.2826 | 1 | 25 | 18.0399 | 1 | 25 | 17.2826 | 1 | 25 | 18.0399 | 1 | 25 | 18.0399 | 1 | 25 | 20.9342 | 1 | 25 | 20.7662 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 44.5986 | 1 | 0 | 44.5985 | 1 | 0 | 42.2062 | 1 | 0 | 42.2062 | 1 | 0 | 39.7933 | 1 | 0 | 37.4702 | 1 | 0 | 39.7933 | 1 | 0 | 37.4702 | 1 | 0 | 39.7933 | 1 | 0 | 39.7933 | 1 | 0 | 44.5984 | 1 | 0 | 44.409 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.8701 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.082 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 36.8454 | 1 | 0 | 44.3947
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.3568 | 1 | 0 | 45.3567 | 1 | 0 | 42.9526 | 1 | 0 | 42.9526 | 1 | 0 | 40.5089 | 1 | 0 | 38.1364 | 1 | 0 | 40.5089 | 1 | 0 | 38.1364 | 1 | 0 | 40.5089 | 1 | 0 | 40.5089 | 1 | 0 | 45.3566 | 1 | 0 | 45.1669 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.6287 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.707 | 1 | 0 | 45.707 | 1 | 0 | 45.707 | 1 | 0 | 45.707 | 1 | 0 | 45.707 | 1 | 0 | 40.8125 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 39.1234 | 1 | 0 | 45.1517
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 38.9977 | 8.3112 | 1 | 38.9855 | 8.3227 | 1 | 38.4789 | 8.8007 | 1 | 38.5407 | 8.7424 | 1 | 38.9961 | 8.3127 | 1 | 38.998 | 8.3109 | 1 | 38.9985 | 8.3104 | 1 | 38.9975 | 8.3113 | 1 | 38.9995 | 8.3095 | 1 | 39 | 8.0215 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 17.3107 | 1 | 25 | 20.7958
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.9998 | 19.9999 | 1 | 7.9998 | 19.9999 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 7.9999 | 20 | 1 | 7.9999 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1638 | 1 | 0 | 14.1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1638 | 1 | 0 | 14.1637 | 1 | 0 | 12.7845 | 1 | 0 | 18.7899 | 1 | 0 | 13.1755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7897 | 1 | 0 | 13.1755 | 1 | 0 | 19.0168 | 1 | 0 | 19.3598 | 1 | 0 | 18.7883 | 1 | 0 | 18.7883 | 1 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 13.5812 | 1 | 0 | 13.5815 | 1 | 0 | 13.5812 | 1 | 0 | 13.5815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0005 | 18.68 | 1 | 6.0005 | 15.6346 | 1 | 6.0004 | 19.5117 | 1 | 6.1946 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.9998 | 19.9999 | 1 | 7.9998 | 19.9999 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9998 | 20 | 1 | 7.9999 | 20 | 1 | 7.9999 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1638 | 1 | 0 | 14.1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1638 | 1 | 0 | 14.1637 | 1 | 0 | 12.7845 | 1 | 0 | 18.7899 | 1 | 0 | 13.1755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7897 | 1 | 0 | 13.1755 | 1 | 0 | 19.0168 | 1 | 0 | 19.3598 | 1 | 0 | 18.7883 | 1 | 0 | 18.7883 | 1 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 13.5812 | 1 | 0 | 13.5815 | 1 | 0 | 13.5812 | 1 | 0 | 13.5815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0005 | 18.68 | 1 | 6.0005 | 15.6346 | 1 | 6.0004 | 19.5117 | 1 | 6.1946 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 84 | 40.6194 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 33.74 | 1 | 84 | 21.3107 | 1 | 84 | 58.4855 | 1 | 84 | 46.6795 | 1 | 84 | 46.8707 | 1 | 84 | 64.2878 | 1 | 84 | 46.6764 | 1 | 84 | 46.6767 | 1 | 84 | 24.1418 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 28.3584 | 1 | 84 | 34.0472 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 28.3584 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 38.2099 | 1 | 84 | 38.2084 | 1 | 84 | 38.2098 | 1 | 84 | 38.2088 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 84 | 40.6194 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 33.74 | 1 | 84 | 21.3107 | 1 | 84 | 58.4855 | 1 | 84 | 46.6795 | 1 | 84 | 46.8707 | 1 | 84 | 64.2878 | 1 | 84 | 46.6764 | 1 | 84 | 46.6767 | 1 | 84 | 24.1418 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 28.3584 | 1 | 84 | 34.0472 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 28.3584 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 38.2099 | 1 | 84 | 38.2084 | 1 | 84 | 38.2098 | 1 | 84 | 38.2088 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0002 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89.0002 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8024 | 39.6354 | 1 | 48.8146 | 39.624 | 1 | 37.3211 | 50.4696 | 1 | 37.2593 | 50.5279 | 1 | 36.8039 | 50.9576 | 1 | 36.802 | 50.9594 | 1 | 36.8015 | 50.9599 | 1 | 36.8025 | 50.959 | 1 | 36.8005 | 50.4194 | 1 | 36.8 | 50.6218 | 1 | 36.8 | 50.9613 | 1 | 36.8 | 50.9613 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 0 | 86.8751 | 1 | 0 | 86.8752 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 18 | 62.452 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0002 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89.0002 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89.0001 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 19.8 | 67.0031 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8 | 39.6377 | 1 | 48.8024 | 39.6354 | 1 | 48.8146 | 39.624 | 1 | 37.3211 | 50.4696 | 1 | 37.2593 | 50.5279 | 1 | 36.8039 | 50.9576 | 1 | 36.802 | 50.9594 | 1 | 36.8015 | 50.9599 | 1 | 36.8025 | 50.959 | 1 | 36.8005 | 50.4194 | 1 | 36.8 | 50.6218 | 1 | 36.8 | 50.9613 | 1 | 36.8 | 50.9613 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 7.8 | 78.3267 | 1 | 0 | 86.8751 | 1 | 0 | 86.8752 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 0 | 86.8753 | 1 | 18 | 62.452 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.0001 | 20.1107 | 1 | 6.0001 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1942 | 19.0651 | 1 | 6.1942 | 16.1106 | 1 | 6.1943 | 19.6618 | 1 | 6 | 20.1107
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6.0001 | 20.1107 | 1 | 6.0001 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1107 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 6 | 20.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1942 | 19.0651 | 1 | 6.1942 | 16.1106 | 1 | 6.1943 | 19.6618 | 1 | 6 | 20.1107
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 21.8807 | 1 | 37.2 | 15.6083 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 25.3799 | 1 | 37.2 | 23.0221 | 1 | 37.2 | 22.8672 | 1 | 37.2 | 25.5776 | 1 | 37.2 | 23.0253 | 1 | 37.2 | 23.0251 | 1 | 37.2 | 17.6157 | 1 | 37.2 | 35.752 | 1 | 37.2 | 19.008 | 1 | 37.2 | 20.4947 | 1 | 37.2 | 35.7522 | 1 | 37.2 | 19.008 | 1 | 37.2 | 36.0665 | 1 | 37.2 | 36.4981 | 1 | 37.2 | 35.7535 | 1 | 37.2 | 35.7535 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 20.5999 | 1 | 37.2 | 20.6012 | 1 | 37.2 | 20.6 | 1 | 37.2 | 20.6008 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.8807 | 1 | 0 | 15.6083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3799 | 1 | 0 | 23.0221 | 1 | 0 | 22.8672 | 1 | 0 | 25.5776 | 1 | 0 | 23.0253 | 1 | 0 | 23.0251 | 1 | 0 | 17.6157 | 1 | 0 | 35.752 | 1 | 0 | 19.008 | 1 | 0 | 20.4947 | 1 | 0 | 35.7522 | 1 | 0 | 19.008 | 1 | 0 | 36.0665 | 1 | 0 | 36.4981 | 1 | 0 | 35.7535 | 1 | 0 | 35.7535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5999 | 1 | 0 | 20.6012 | 1 | 0 | 20.6 | 1 | 0 | 20.6008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.7522 | 1 | 29 | 28.7601 | 1 | 29 | 28.7531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24.3335 | 1 | 29 | 24.3335 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.7522 | 1 | 29 | 28.7601 | 1 | 29 | 28.7531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24.3335 | 1 | 29 | 24.3335 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 22 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
22/04/2026 | 00:30 | 0
22/04/2026 | 01:00 | 0
22/04/2026 | 01:30 | 0
22/04/2026 | 02:00 | 0
22/04/2026 | 02:30 | 0
22/04/2026 | 03:00 | 0
22/04/2026 | 03:30 | 0
22/04/2026 | 04:00 | 0
22/04/2026 | 04:30 | 0
22/04/2026 | 05:00 | 0
22/04/2026 | 05:30 | 0
22/04/2026 | 06:00 | 0
22/04/2026 | 06:30 | 0
22/04/2026 | 07:00 | 0
22/04/2026 | 07:30 | 0
22/04/2026 | 08:00 | 0
22/04/2026 | 08:30 | 0
22/04/2026 | 09:00 | 0
22/04/2026 | 09:30 | 0
22/04/2026 | 10:00 | 0
22/04/2026 | 10:30 | 0
22/04/2026 | 11:00 | 0
22/04/2026 | 11:30 | 0
22/04/2026 | 12:00 | 0
22/04/2026 | 12:30 | 0
22/04/2026 | 13:00 | 0
22/04/2026 | 13:30 | 0
22/04/2026 | 14:00 | 0
22/04/2026 | 14:30 | 0
22/04/2026 | 15:00 | 0
22/04/2026 | 15:30 | 0
22/04/2026 | 16:00 | 0
22/04/2026 | 16:30 | 0
22/04/2026 | 17:00 | 0
22/04/2026 | 17:30 | 0
22/04/2026 | 18:00 | 0
22/04/2026 | 18:30 | 0
22/04/2026 | 19:00 | 0
22/04/2026 | 19:30 | 0
22/04/2026 | 20:00 | 0
22/04/2026 | 20:30 | 0
22/04/2026 | 21:00 | 0
22/04/2026 | 21:30 | 0
22/04/2026 | 22:00 | 0
22/04/2026 | 22:30 | 0
22/04/2026 | 23:00 | 0
22/04/2026 | 23:30 | 0
22/04/2026 | 00:00 | 0

## OBS
miércoles, 22 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CT San Jacinto, CT Tablazo; CT Tallanca; CH Mantaro, CH Restitución, CH Yarucaya, CS Majes, CS Repartición, Centrales de Electro Oriente; CH Pías

## CONCLUSIONES
miércoles, 22 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe