## EVENTOS
viernes, 24 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 24/04/2026 18:04:00 | 24/04/2026 21:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | ZORRITOS - TUMBES | LINEA DE TRANSMISION | L-6665A | 24/04/2026 12:28:00 | 24/04/2026 12:35:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6665 (ZORRITOS – TUMBES) DE 60 KV |  | SI | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 24/04/2026 17:47:00 | 24/04/2026 22:21:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 24/04/2026 08:00:00 | 24/04/2026 17:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 24 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
24/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 24 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 24/04/2026 09:00 | 24/04/2026 17:29 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 24/04/2026 08:19 | 24/04/2026 14:49 | Mantenimiento Preventivo en Subestacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 24/04/2026 08:01 | 24/04/2026 17:12 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en Subestacion Oco?a | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:12 | Mantenimiento correctivo en SBB-5362 (Se requiere Barra B 500kV F/S) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 24/04/2026 08:27 | 24/04/2026 16:50 | Indisponible por Mantenimiento en SBB-5362 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 24/04/2026 08:04 | 24/04/2026 17:12 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en Subestacion Oco?a | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13743 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 24/04/2026 07:31 | 24/04/2026 18:03 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 24/04/2026 07:31 | 24/04/2026 18:03 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 24/04/2026 08:31 | 24/04/2026 17:44 | Cambio de RTU. Se presentaran intermitencias en las se?ales de posicion y medida | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 24/04/2026 08:31 | 24/04/2026 17:44 | Prueba de nueva RTU, apertura y cierre de seccionadores asociados a la Barra A . No se requiere apertura del Interruptor del Acoplamiento. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 24/04/2026 08:31 | 24/04/2026 17:44 | Prueba de nueva RTU, apertura y cierre de seccionadores asociados a la Barra B . No se requiere apertura del Interruptor del Acoplamiento. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13103 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 24/04/2026 08:31 | 24/04/2026 17:44 | Cambio de RTU. Se presentaran intermitencias en las se?ales de posicion y medida | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 24/04/2026 09:57 | 24/04/2026 18:05 | Prueba de cambio de tap desde nivel 3 y 2. Subir y bajar un punto de tap. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CH MANTA INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE BRIDA EN TUBERIA FORZADA | 19.6 | F | F/S | N | CORR. | 20667 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 24/04/2026 06:29 | 24/04/2026 19:25 | Mantenimiento semestral. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CEMENTOS PACASMAYO | GUADALUPE | CL-6669 | 24/04/2026 06:00 | 24/04/2026 18:00 | Desconexion de la Linea L-6669, para Ejecutar trabajos mantenimiento de Aisladores, Prueba de Equipos de Patios de SE Guadalupe 60kV. Se solicita Cambio de barra en la SE Guadalupe 60kV segun lo siguiente: Desenergizacion de la barra A de 12:30 a 16:00 hrs. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12870 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 24/04/2026 07:35 | 24/04/2026 17:10 | REMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-60KV-G1 | 24/04/2026 07:00 | 24/04/2026 17:00 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16995 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 24/04/2026 07:00 | 24/04/2026 10:48 | POR MANTENIMIENTO EN CL-G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 24/04/2026 11:03 | 24/04/2026 12:25 | POR MANTENIMIENTO EN CL-G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | CL-2261 | 24/04/2026 08:07 | 24/04/2026 09:45 | Verificacion de equipos (transformador de tension TT-396) en Bahia L-2261 Gold Mill | 2.1 | P | F/S | S | OTROS | 13322 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | IN-2484 | 24/04/2026 08:07 | 24/04/2026 09:45 | Verificacion de equipos (transformador de tension TT-396) en Bahia L-2261 Gold Mill | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10418 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE - GOLD MILL | L-2261 | 24/04/2026 08:07 | 24/04/2026 09:45 | Verificacion de equipos (transformador de tension TT-396) en Bahia L-2261 Gold Mill | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11583 | T
CVC ENERGIA | LOMAS | T3 | 24/04/2026 22:00 | 25/04/2026 00:00 | El dia 22/04/2026 a las 06:30 a.m salto una alarma de bajo nivel de aceite en el conmutador del T3 (DESCONEXION DEL TRAFO DESDE LAS 22:00 horas del dia 24.04 hasta la 01:00 del dia 25.04) Total horas 03 horas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21438 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 24/04/2026 07:02 | 24/04/2026 09:59 | Revision de operacion del seccionador de grupo. | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 24/04/2026 07:07 | 24/04/2026 16:40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:01 | Parada manual por mantenimiento correctivo de emergencia - Aceite del sistema de lubricacion contaminado con agua. Tareas a realizar: Cambio de aceite de lubricacion de componentes, Limpieza integral de todo el conjunto del sistema de lubricacion (cojinetes, tuberias, carter, tanque de aceite), cambio de tuberia de alivio de presion de turbina. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/04/2026 07:35 | 24/04/2026 15:44 | A5.3 - MANTENIMIENTO ANUAL (YEAR 2) - OT 2026-0165 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 24/04/2026 19:34 | 24/04/2026 23:46 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 24/04/2026 08:07 | 24/04/2026 12:36 | RSF INDISPONIBLE POR PERFIL DE PRUEBAS PROGRAMADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 24/04/2026 08:07 | 24/04/2026 12:36 | Pruebas en CC2x1 con carga mayor al 80%, para calibracion de valvulas de seguridad en calderas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:00 | Mantenimiento y revision rutinaria de Mufas (terminales) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23854 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 24/04/2026 06:00 | 24/04/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES CON PERSONAL EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CAMBIO DEL RODETE DE LA TURBINA UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (L3) GENERADOR UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR DESMONTAJE E INSPECCION DEL GENERADOR. | 9.2 | F | E/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR DESMONTAJE E INSPECCION DEL GENERADOR. | 9.2 | F | E/S | N | CORR. | 17553 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 24/04/2026 09:31 | 24/04/2026 11:00 | Pruebas con carga a 1.8MW conectado en paralelo al SEIN con la unidad G13.Despues de su mantenimiento preventivo | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:36 | A solicitud ENHOL-INVER (CSF Illa), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ENHOL-INVER (CSF Illa) realice la interconexion de su bahia a extension de barras SE San Jose, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF Illa a nuestra extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:36 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose) y ENHOL-INVER (CSF Illa), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra B, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose y ENHOL-INVER (CSF Illa) realice la interconexion de su bahia a extension de barra B SE San Jose, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF Illa a nuestra extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:55 | Desconexion de la Linea L-2070 a solicitud de Acciona | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24781 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 24/04/2026 04:18 | 24/04/2026 18:17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ATENCION DE RESUMEN DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 301 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-3 | 24/04/2026 23:36 | 25/04/2026 00:00 | Atencion de resumen de aceite fase S , HORA DE INICIO A LAS 23:00H DEL 24/04 HASTA LAS 05:00H DEL 25/04 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 598 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Por condiciones operativas. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVCVIZ | 24/04/2026 07:00 | 24/04/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo de los TT370 y TT371 en 220 KV. con Anillo abierto la barra de 220KV para trabajos en patio de llave del SVC. A las 16:00 hrs se finalizara las actividades, se dejara abierto el SL3019 y se solicitara cierre del anillo Vizcarra, | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8033 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 24/04/2026 07:00 | 25/04/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del transformador 90MVA - 220/16 KV con Anillo abierto hasta las 16:00hrs se aperturara el SL3019 y se solicitara cierre del anillo Vizcarra | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 24/04/2026 08:02 | 24/04/2026 17:28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SECTOR 08 SAN JOSE 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5961 | 24/04/2026 08:02 | 24/04/2026 17:28 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 JOSE 500KV DIAMETRO 2 BARRA A MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14980 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 24/04/2026 08:17 | 24/04/2026 17:32 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA A 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 24/04/2026 06:01 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 24/04/2026 06:03 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 24/04/2026 06:03 | 25/04/2026 00:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 24/04/2026 06:52 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 24/04/2026 06:15 | 24/04/2026 11:26 | MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 1) | L-2112 | 24/04/2026 09:48 | 24/04/2026 16:58 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13645 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | BARRA_138 kV | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Barra por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26758 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | BARRA_22.9 kV | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26759 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-1716 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Celda de linea por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26756 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-R-300 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Desenergizacion de Celda de Reactor por pruebas del mando sincronizado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26805 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-R-300 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Celda de Reactor por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26805 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | IN-1261 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Pruebas de Mando Sincronizado Interruptor Transformador TP-101 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26782 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | IN-1262 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Pruebas de Mando Sincronizado Interruptor Reactor R-300 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26795 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | R-300 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Reactor por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26793 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | TP-101 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Transformador por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26750 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | TP-101_138 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Celda de transformacion por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26753 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | TP-101_22.9 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26754 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | CL-1716 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Celda de linea por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26755 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | L-1716 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Pruebas de envios de se?ales PMU | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26751 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | L-1716 | 24/04/2026 10:00 | 24/04/2026 17:00 | Energizacion de Linea de transmision por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | ACOPLE 60 | 24/04/2026 08:36 | 24/04/2026 16:45 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES Y PRUEBAS ELECTRICAS, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0128631) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 896 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 24/04/2026 08:36 | 24/04/2026 12:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP60. (R0128631) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA A 60 kV | 24/04/2026 13:02 | 24/04/2026 16:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP60. (R0128631) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 894 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B EN LA S.E. HUACHO 220 KV DESHABILITADO POR SEGURIDAD, DEBIDO A LOS TRABAJOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL 87B.CONDICIONADO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE SE LE HIZO A REP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B EN LA S.E. HUACHO 220 KV DESHABILITADO POR SEGURIDAD, DEBIDO A LOS TRABAJOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL 87B.CONDICIONADO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE SE LE HIZO A REP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T94-261 | 24/04/2026 10:14 | 24/04/2026 17:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS DEL 87B/50BF. (R0125012) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 24/04/2026 11:21 | 24/04/2026 16:07 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, DE 8-9 SE REQUIERE TRASLADO DE CELDAS DE BARRA A A BARRA B. PRUEBAS DEL 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA DEL T94, REVISION DE LA INGENIERIA DEL CIRCUITO Y LOGICA DEL 87B Y VERIFICACION DEL DISPARO POR 87B, 50BF-E1 Y 50BF-E2. (R0125012) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 24/04/2026 17:09 | 24/04/2026 17:54 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, DE 8-9 SE REQUIERE TRASLADO DE CELDAS DE BARRA A A BARRA B. PRUEBAS DEL 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA DEL T94, REVISION DE LA INGENIERIA DEL CIRCUITO Y LOGICA DEL 87B Y VERIFICACION DEL DISPARO POR 87B, 50BF-E1 Y 50BF-E2. (R0129513) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 24/04/2026 08:36 | 24/04/2026 12:00 | RECUPERAR MANDOS ELECTRICOS DE LOS SECCIONADORES. SE REALIZARA MANIOBRAS DE APERTURA E CIERRE A CADA SECCIONADOR 220KV. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0129112) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SVC-4 PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1008 | 24/04/2026 08:22 | 24/04/2026 14:55 | IDENTIFICAR FUGA Y RECARGAR GAS SF6 AL INTERRUPTOR IN-4190. (R0129048) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1008 | 24/04/2026 08:22 | 24/04/2026 14:55 | PRUEBAS DE 50BF ETAPA 1 Y ETAPA 2 ASOCIADO A LA CELDA CL-1008, ACTUALMENTE EL 87B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y LOS CIRCUITOS DE DISPARO DEL 87B DE TODAS LAS CELDAS ESTAN ABIERTOS, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE VERIFICARA QUE NO EXISTA CORRIENTE DIFERENCIAL NI DISPAROS ACTIVOS DEL 87B, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127307) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 24/04/2026 08:38 | 24/04/2026 14:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-1008. (R0127307) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 16:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ORYGEN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
REDESUR | MOQUEGUA | ACOPLE 220 | 24/04/2026 08:19 | 24/04/2026 17:41 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10966 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B1 | 24/04/2026 08:19 | 24/04/2026 14:24 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1583 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 24/04/2026 14:49 | 24/04/2026 17:41 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10740 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:35 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES************************** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | T3 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:40 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR TR-3******* | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15633 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:42 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG2*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:39 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG4****************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:39 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T2 | 24/04/2026 06:00 | 24/04/2026 17:42 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15628 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO - SAN JOSE | L-5038 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:35 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES********** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15573 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 16:52 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA REL-5984 Y REN-5984 | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:34 | MANTTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES CELDA LLEGADA L-5038.************ | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LA CELDA DEL AUXILIAR N° 3 | 24.2661 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 24/04/2026 08:00 | 24/04/2026 17:09 | REEMPLAZO DEGRAPAS DE FIJACION Y FUSIONADO F.O. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 24/04/2026 15:21 | 24/04/2026 16:02 | Se coordino la maniobra en tiempo real para dar mayor seguridad al personal durante el mantenimiento correctivo que se viene realizando en la SE Push Back. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1259 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT2 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 10:44 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS745 FASES R y S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13139 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - LIXIVIACION | L-1398 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 09:49 | REEMPLAZO DE COLUMNA AISLANTE EN CS745 FASES R y S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21013 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 24/04/2026 11:31 | 24/04/2026 13:38 | Limpieza de aisladores por deteccion de punto caliente en CS541 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1258 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT2 | 24/04/2026 11:30 | 24/04/2026 13:38 | Limpieza de aisladores por deteccion de punto caliente en CS541 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12612 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT1 | 24/04/2026 13:43 | 24/04/2026 16:04 | Limpieza de aisladores por deteccion de punto caliente en CS544 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6403 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALVULA BYPASS HP TV | 310 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre, no requiere corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-5152 | 24/04/2026 12:05 | 24/04/2026 13:39 | VERIFICAR DE PRESION SF6 DEBIDO A ALARMA. (R0129520) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 17743 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-5154 | 24/04/2026 14:04 | 24/04/2026 15:40 | VERIFICAR DE PRESION SF6 DEBIDO A ALARMA. (R0129519) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 17741 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 24/04/2026 08:55 | 24/04/2026 12:10 | RECRGA DE GAS SF6 (R0129433) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1379 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_A_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR1-G2 (TV). (R0125847) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23475 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_A_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR1-G2 (TV). (R0126056) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23475 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_A_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA Y CAMBIO AISLADORES POLIMERICOS. LIMPIEZA DE AISLADORES EN V CON EFLUVIOS GRADO G3. REQUIERE BARRA B 500KV FUERA DE SERVICIO. (R0128037) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23475 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_B_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS CON EFLUVIOS GRADO 2 Y GRADO 3. REQUIERE BARRA A 500KV FUERA DE SERVICIO. (R0128038) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23476 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_B_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR1-G2 (TV). (R0125847) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23476 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_B_500 kV | 24/04/2026 08:08 | 25/04/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR1-G2 (TV). (R0126056) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23476 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G2 (TV) | 24/04/2026 08:08 | 24/04/2026 16:45 | MP 3A LAVADO DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE LA CELDA 500KV, ACTIVIDAD CON BARRAS A Y B 500KV FUERA DE SERVICIO. (R0126056) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23490 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G2 (TV) | 24/04/2026 08:08 | 24/04/2026 16:45 | REPARAR SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5052. MANUAL MOTOR STARTER FASE T DISPARADO. (R0129137) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23490 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G2 (TV) | 24/04/2026 08:08 | 24/04/2026 16:45 | LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS POR EFLUVIOS GRADO 2 Y GRADO 3 EN PORTICO DE LA CELDA DEL TRANSFORMADOR, REQUIERE BARRA A Y B 500 KV FUERA DE SERVICIO. (R0125847) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23490 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 24/04/2026 08:52 | 24/04/2026 09:24 | Se realiza la inspeccion y pruebas al rele de proteccion principal 7UM85-P en servicio, no se tuvo algun inconveniente con el grupo generador de la CH. Anashironi y no se desconecto del SEIN intempestivamente. | 5 | F | E/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
viernes, 24 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 24 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
24/04/2026 | 00:30 | 203.7 | 647.4 | 214.4 |  |  | 29.9 | 214.6 |  |  | 104.9 | 105.2 |  | 127.4 | 110.5 | 77.1 | 555.7 | 10.3 |  |  |  | 163.9 | 7.5 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 50 |  |  |  |  | 109.3 | 167.4 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.3 | 144.1 | 41.1 | 9.4 | 19.4 | 89 | 171.2 | 171.9 | 178.9 | 80.1 | 44.5 | 41 | 3.8 | 30.7 | 168.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 86.5 | 86.3 | 86.4 | 176.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 197.7 | 124.2 | 62.7 | 78.6 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 115.2 | 0 | 0.3 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 87.8 | 0 | 3.4 | 11.5 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.6 | 20.3 | 25.3 | 53.7 | 0 | 112.3 | 115.8 | 14.6 | 11.5 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.2 | 122 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.4 | 6836.7 | 23 | 8 | 11.92 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.6 | 15.5 | 129.29
24/04/2026 | 01:00 | 205.5 | 650.5 | 215.9 |  |  | 30.7 | 215 |  |  | 105 | 104.1 |  | 126.5 | 110.3 | 68.6 | 554.3 | 10.2 |  |  |  | 165.8 | 7.9 | 5 | 0 | 6.6 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 454.3 | 81.3 | 138.8 | 41.5 | 9.4 | 19.2 | 92.8 | 174.2 | 174.4 | 178.1 | 78.5 | 45.3 | 41.1 | 3.8 | 31.7 | 165 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 84.8 | 84.8 | 84.6 | 177.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 221.4 | 121 | 63.3 | 78.4 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 119.2 | 0 | 0.4 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10.1 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 87.5 | 0 | 3.4 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.7 | 20.3 | 28.8 | 44.4 | 0 | 98 | 117.6 | 17.8 | 9 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.7 | 118.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 19.9 | 10.5 |  |  |  |  | 8 |  | 17.8 | 6804.1 | 23 | 7.997 | 12.04 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.5 | 129.207
24/04/2026 | 01:30 | 204.3 | 652.1 | 217.2 |  |  | 30.6 | 215.9 |  |  | 104.7 | 105.1 |  | 128 | 111.6 | 69.2 | 555.5 | 10.2 |  |  |  | 166.3 | 8 | 5 | 0 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.9 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.3 | 133.3 | 41.6 | 9.4 | 19.4 | 92.4 | 174.2 | 174.5 | 178.3 | 80.8 | 44.4 | 39.4 | 3.8 | 31.2 | 148.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 85.1 | 85 | 85.2 | 175.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 122.5 | 131.6 | 63.3 | 78.7 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 117.3 | 0 | 0.9 | 0 | 15.3 | 9.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 21 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 85.6 | 0 | 3.5 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.6 | 20.3 | 29.4 | 49.1 | 0 | 110.9 | 117.8 | 15.7 | 11.5 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.8 | 118.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.6 |  |  |  |  | 6.3 |  | 17.8 | 6703.2 | 23 | 7.999 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.5 | 129.219
24/04/2026 | 02:00 | 203.8 | 650.7 | 215.5 |  |  | 30 | 215 |  |  | 105.1 | 105.1 |  | 128.6 | 111.1 | 67.6 | 555.7 | 10.2 |  |  |  | 165.1 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 50.3 |  |  |  |  | 109.5 | 137 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.3 | 142.3 | 41.2 | 9.4 | 19.3 | 92.6 | 125 | 125.1 | 157.7 | 78.1 | 44.1 | 40.8 | 3.8 | 30.6 | 169.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 87 | 87 | 87.1 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 167.7 | 130.3 | 63 | 78.5 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 7.1 |  | 0 | 112 | 0 | 1.4 | 0 | 15.2 | 9.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.8 | 84.5 | 0 | 3.5 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.9 | 7.8 | 19.5 | 20.3 | 26.8 | 48.5 | 0 | 110.7 | 117.7 | 20.1 | 13.8 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.7 | 114.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 11.1 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.4 | 6640.1 | 23 | 8 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 15.4 | 129.02
24/04/2026 | 02:30 | 200.3 | 651.3 | 216.5 |  |  | 29.6 | 215 |  |  | 104.7 | 104.1 |  | 128.7 | 111.2 | 67.4 | 556.5 | 10.3 |  |  |  | 167.8 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 50.3 |  |  |  |  | 109.6 | 137 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 69.7 | 134 | 41.5 | 9.4 | 18.9 | 92.4 | 155.9 | 156.5 | 169.5 | 77.7 | 43.6 | 34.5 | 3.8 | 13.8 | 152.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 85.6 | 85.6 | 85.1 | 175 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 128.4 | 115.3 | 62.9 | 78.7 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0 | 96.4 | 0 | 1.1 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.8 | 85.2 | 0 | 3.5 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.6 | 20.3 | 28.7 | 36.3 | 0 | 112.7 | 116 | 19.1 | 13.3 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.7 | 94.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 20 | 20 | 11 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.5 | 6529.3 | 23 | 7.999 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.5 | 129.219
24/04/2026 | 03:00 | 203.5 | 650.6 | 216 |  |  | 30 | 215.8 |  |  | 105 | 105.3 |  | 128 | 111.5 | 67.3 | 556.2 | 10.2 |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.6 | 133 |  |  |  | 6.5 | 452.1 | 81.5 | 127.5 | 41.2 | 9.4 | 18.4 | 91.6 | 171 | 171.2 | 177.9 | 78.5 | 44.7 | 36.9 | 3.8 | 14.1 | 129.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 175.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 92.6 | 108.6 | 65.9 | 78.7 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 109.1 | 0 | 0.3 | 0 | 15.2 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 88.2 | 0 | 3.5 | 5.9 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.4 | 20.3 | 30.1 | 44.6 | 0 | 106.1 | 118 | 14.7 | 14 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.3 | 65 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.5 | 6485.8 | 23 | 8 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.6 | 129.32
24/04/2026 | 03:30 | 201.7 | 650.1 | 215.6 |  |  | 29.8 | 215.2 |  |  | 105.6 | 105.2 |  | 127 | 110.4 | 67 | 555.3 | 10.2 |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.3 | 133.5 |  |  |  | 6.5 | 453.7 | 81.5 | 134.5 | 41.2 | 9.4 | 18.7 | 91.6 | 171 | 171.3 | 178.2 | 78.3 | 44.2 | 39.4 | 3.8 | 13.8 | 152.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 85.6 | 85.6 | 85.2 | 175 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 130.4 | 115 | 65.7 | 78.6 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0 | 118.8 | 0 | 1.4 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 88.2 | 0 | 3.5 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.4 | 20.3 | 29.6 | 57.5 | 0 | 105.9 | 116.1 | 17.7 | 13.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.4 | 72.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 7.3 |  | 17.5 | 6581 | 23 | 8 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.6 | 15.4 | 129.32
24/04/2026 | 04:00 | 205.9 | 651.6 | 216.2 |  |  | 30.7 | 216.3 |  |  | 105.2 | 105.5 |  | 126.1 | 110.3 | 66.6 | 557 | 10.4 |  |  |  | 163.9 | 8.1 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.8 | 164.1 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.4 | 145.4 | 41.6 | 9.4 | 16 | 93.3 | 130.9 | 130.9 | 155.9 | 79.5 | 45.8 | 41.6 | 3.8 | 14.1 | 171.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 85.6 | 85.7 | 85.8 | 175.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 182.2 | 128.2 | 66.3 | 78.7 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 118.8 | 0 | 0.1 | 0 | 15.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 87.7 | 0 | 3.5 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.5 | 20.3 | 29.3 | 54.8 | 0 | 91.5 | 106.6 | 11.1 | 11.2 | 0 | 15.8 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 73.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 6.8 |  | 17.7 | 6597.3 | 23 | 8.001 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.6 | 129.321
24/04/2026 | 04:30 | 201.4 | 651 | 216.2 |  |  | 29.5 | 222.6 |  |  | 104.8 | 103.8 |  | 127.2 | 111 | 67.5 | 558.6 | 10.1 |  |  |  | 163 | 7.9 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.4 | 178 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 142 | 41.5 | 9.4 | 19.4 | 87.2 | 152.6 | 152.6 | 157.8 | 76.5 | 44 | 41 | 3.8 | 13.9 | 170.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 86.5 | 86.4 | 86.3 | 176.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 172.1 | 123.7 | 65.9 | 78.5 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 115.3 | 0 | 0.3 | 0 | 14.8 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 87.7 | 0 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.4 | 20.3 | 29.9 | 45.7 | 0 | 80.2 | 105.6 | 10.6 | 8.3 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.5 | 108.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.4 | 20 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17.3 | 6669 | 23 | 8.002 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.5 | 129.222
24/04/2026 | 05:00 | 204.2 | 649.5 | 215.9 |  |  | 30 | 221.1 |  |  | 104.8 | 105 |  | 127.5 | 110.4 | 66.9 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 4.8 | 0 | 6.7 |  | 50.1 |  |  |  |  | 109.5 | 145 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.5 | 143.9 | 41.3 | 9.4 | 17.1 | 93.7 | 173.3 | 174 | 178.8 | 77.8 | 44.6 | 41.2 | 3.8 | 14.1 | 170.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 86.5 | 86.4 | 85.9 | 174.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 174 | 125.1 | 66 | 75.6 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 10 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.8 | 86.7 | 0 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.5 | 19.5 | 20.3 | 29.4 | 47.8 | 0 | 70.3 | 110.4 | 10.9 | 11.3 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.8 | 95 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.5 | 6675.9 | 23 | 8.002 | 11.84 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 15.5 | 129.012
24/04/2026 | 05:30 | 203.1 | 649.1 | 214.3 |  |  | 34.7 | 225.5 |  |  | 105.2 | 104.5 |  | 127.6 | 143.6 | 73.3 | 560.7 | 10.3 |  |  |  | 163 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 50.3 |  |  |  |  | 108.9 | 180.6 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.5 | 144.5 | 40.9 | 9.4 | 18.9 | 90.7 | 178.3 | 178.1 | 182.5 | 77.3 | 44.5 | 40.7 | 3.8 | 13.7 | 168.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 112.5 | 112.5 | 113.1 | 198.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 184 | 123.8 | 65.4 | 78.3 | 29.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 16.1 | 10 | 3.4 |  | 0 | 0 | 31.9 | 86 | 0 | 3.4 | 5.9 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.6 | 20.3 | 27.5 | 33.3 | 0 | 90.6 | 111.5 | 8.4 | 12.5 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.5 | 72.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 11 |  |  |  |  | 9 |  | 18.1 | 6833.8 | 23.1 | 8.002 | 11.7 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 15.6 | 128.972
24/04/2026 | 06:00 | 202.4 | 649.3 | 214.9 |  |  | 29.9 | 226.4 |  |  | 104.7 | 105.1 |  | 128 | 209.4 | 108.4 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 50.1 |  |  |  |  | 108.9 | 189.6 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 81.5 | 144.5 | 41.1 | 9.4 | 17.5 | 90.7 | 178.9 | 179.2 | 182.6 | 76.6 | 44.2 | 40.5 | 3.8 | 13.7 | 168.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 138.4 | 138 | 137.9 | 222 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 185.7 | 125.1 | 65.6 | 74.7 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 18.9 | 10 | 3.3 |  | 0 | 0 | 31.5 | 86.5 | 0.6 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.9 | 20.3 | 29.5 | 38.7 | 0 | 79.8 | 109.7 | 11.3 | 10.1 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 54.4 | 53.9 | 0.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20.2 | 20.1 | 10.4 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.4 | 6998.4 | 23 | 8.001 | 10.6 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 15.6 | 127.671
24/04/2026 | 06:30 | 204.7 | 651.9 | 216.8 |  |  | 30.1 | 227 |  |  | 105.1 | 103.8 |  | 128.2 | 209.1 | 108.9 | 560 | 10.2 |  |  |  | 160.8 | 8.1 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.6 | 210.8 |  |  |  | 6.5 | 447.9 | 81.3 | 151.8 | 41.5 | 9.4 | 17 | 92.9 | 172.4 | 172.7 | 177.4 | 77.9 | 44.9 | 42 | 3.8 | 14.2 | 171.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 150 | 149.8 | 149.7 | 234.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 187.1 | 131.8 | 66.3 | 50 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0 | 108.5 | 1.9 | 0 | 0 | 14.9 | 9.9 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 3.3 |  | 0.4 | 0.1 | 31.9 | 86.1 | 5.8 | 3.5 | 5.7 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.3 | 20.1 | 20.3 | 28.5 | 51.9 | 3 | 84.1 | 110.9 | 12.3 | 10.9 | 0.2 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 8.2 | 1.1 | 3.9 | 0.6 | 80.2 | 77.5 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1 | 9.5 | 20.1 | 20 | 11 |  |  |  |  | 8.7 |  | 20.2 | 7156.3 | 23.1 | 8 | 9.816 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 15.5 | 126.886
24/04/2026 | 07:00 | 199.3 | 646 | 214.5 |  |  | 28.9 | 223.6 |  |  | 104.9 | 105.2 |  | 127.6 | 209.1 | 108.9 | 550.7 | 10.2 |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 4.2 | 0 | 6.7 |  | 49.4 |  |  |  |  | 108.9 | 156.8 |  |  |  | 6.5 | 405.4 | 81.2 | 151.5 | 41 | 9.3 | 12.9 | 91.3 | 162.5 | 162.4 | 173.1 | 78.1 | 43.7 | 41.3 | 3.8 | 13.5 | 114.4 |  |  | 61.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.1 | 100.9 | 100.7 | 101.1 | 201.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 71.2 | 116.7 | 65.2 | 33.8 | 29.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0.1 | 115.3 | 8.5 | 0 | 0 | 14.7 | 9.9 | 2.7 | 50.5 | 30.4 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 10 | 3.4 |  | 4 | 2.6 | 31.9 | 86.6 | 12.2 | 3.5 | 10.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 7.4 | 20 | 20.3 | 26.3 | 45.2 | 12.6 | 76.8 | 96.4 | 6.1 | 6.3 | 6 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 98.2 | 3.5 | 58.6 | 0.6 | 107.5 | 102.3 | 45.5 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 9.5 | 19.8 | 19.8 | 11.1 |  |  |  |  | 8.8 |  | 20.5 | 7003.5 | 23.1 | 7.998 | 9.794 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 15.5 | 126.862
24/04/2026 | 07:30 | 201.6 | 600.4 | 202.8 |  |  | 29.1 | 225.3 |  |  | 104.9 | 104.9 |  | 128.1 | 209.1 | 108.9 | 554.6 | 10.1 |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 49.4 |  |  |  |  | 109.1 | 172.4 |  |  |  | 6.5 | 415 | 81.3 | 151.9 | 41 | 9.4 | 12.9 | 88.4 | 162.7 | 162.7 | 173.1 | 106.8 | 44.1 | 41.3 | 3.8 | 13.7 | 131.8 |  |  | 61.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 82.1 | 81.9 | 82.2 | 170.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 99.1 | 121.1 | 65.4 | 33.9 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0.1 | 106 | 25.6 | 1.1 | 0 | 14.8 | 10 | 2.8 | 104 | 55.2 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 10 | 3.4 |  | 5.3 | 12 | 31.8 | 86.6 | 14.1 | 3.5 | 18.4 | 2.2 | 0 | 0 | 19.8 | 7.4 | 19.9 | 20.3 | 24 | 38.8 | 22.6 | 85.8 | 120.4 | 11.6 | 11.2 | 17.1 | 21 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 181.8 | 6.2 | 98.8 | 0.6 | 93.2 | 85.2 | 78.8 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 5.7 | 9.5 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 8.9 |  | 19.8 | 7265 | 23.1 | 7.998 | 10.564 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 15.5 | 127.632
24/04/2026 | 08:00 | 202.9 | 603.6 | 204.1 |  |  | 30.5 | 226.2 |  |  | 105.3 | 105.6 |  | 126.9 | 135.6 | 88 | 557.8 | 10.2 |  |  |  | 169.4 | 8.3 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.5 | 146.2 |  |  |  | 6.5 | 411.1 | 81 | 150.5 | 41.4 | 9.4 | 12.9 | 92.5 | 128.8 | 128.4 | 154.6 | 106.5 | 44.8 | 41.6 | 3.8 | 13.8 | 130.2 |  |  | 62.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 85.4 | 85.5 | 85 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 98.8 | 122.5 | 66.2 | 33.9 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.3 | 96 | 69.1 | 2.5 | 0.1 | 14.7 | 9.9 | 2.7 | 170.2 | 87 | 1.6 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 10 | 3.4 |  | 11.7 | 15.3 | 31.8 | 88.3 | 15.3 | 3.5 | 18.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 19.8 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 41.1 | 31.4 | 108 | 112.8 | 16.6 | 14.2 | 37.7 | 21 | 8.1 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 215.2 | 8.8 | 119.6 | 0.6 | 83 | 71.8 | 89.6 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 8.1 | 9.5 | 20 | 19.8 | 9.1 |  |  |  |  | 8.9 |  | 19.8 | 7330.4 | 23.9 | 7.998 | 11.14 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10 | 15.4 | 128.708
24/04/2026 | 08:30 | 206.5 | 602.9 | 202.4 |  |  | 30.7 | 227.1 |  |  | 104.8 | 104.8 |  | 126.4 | 109.9 | 68.8 | 553.5 | 10.3 |  |  |  | 168.1 | 8 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.8 | 154 |  |  |  | 6.5 | 407.6 | 81.4 | 152.5 | 41.2 | 9.4 | 12.9 | 90.9 | 181.8 | 182.1 | 181.7 | 107.9 | 45.4 | 42.3 | 3.8 | 14.2 | 125.5 |  |  | 63 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 101.3 | 101.2 | 102.5 | 196 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 88 | 121.9 | 63.5 | 33.9 | 30.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.8 | 87.5 | 72 | 4.7 | 0.2 | 14.9 | 9.9 | 2.9 | 177.4 | 90.7 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10.1 | 3.4 |  | 14.1 | 16.4 | 31.6 | 88.3 | 16.3 | 3.5 | 18.7 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 20 | 20.3 | 25.7 | 44.2 | 32 | 96.3 | 116.7 | 13.2 | 13.8 | 41.5 | 21 | 8.1 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 224.5 | 11 | 122.3 | 0.6 | 101.6 | 100.9 | 92.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 9.3 | 20 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 9 |  | 19.2 | 7556.7 | 24.3 | 7.998 | 11.702 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 15.6 | 130.07
24/04/2026 | 09:00 | 204 | 605.9 | 203.2 |  |  | 30 | 227.5 |  |  | 105.2 | 105.5 |  | 126.4 | 109 | 68.8 | 563.8 | 10.2 |  |  |  | 164.3 | 8.1 | 4.4 | 0 | 6.8 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.4 | 157.1 |  |  |  | 6.5 | 426.2 | 81.3 | 151.4 | 41.4 | 9.4 | 12.9 | 93.6 | 180.6 | 180.5 | 183.3 | 107.6 | 44.8 | 41.9 | 3.8 | 13.9 | 170.3 |  |  | 63 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 87.6 | 87.7 | 87.4 | 166.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 230.5 | 131.8 | 63.4 | 34 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.6 | 109.2 | 72.9 | 6 | 0.2 | 14.8 | 10 | 2.8 | 182.9 | 93.4 | 1.6 | 1.8 | 5.3 | 20.7 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14.2 | 16.7 | 31.6 | 88.3 | 16.6 | 3.5 | 19 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.8 | 19.7 | 20.3 | 22.8 | 38.9 | 32.1 | 115.5 | 116.6 | 18.8 | 15.1 | 42.7 | 21 | 8.1 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 230.3 | 12.8 | 124.7 | 0.6 | 113.8 | 108.5 | 93.5 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 12.4 | 9.3 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.6 |  | 19 | 7793.2 | 24.3 | 7.999 | 12.004 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.1 | 15.7 | 130.373
24/04/2026 | 09:30 | 207.1 | 604.4 | 202.1 |  |  | 30.4 | 228.6 |  |  | 105.2 | 105 |  | 124.3 | 207 | 105.6 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 167.5 | 8 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.7 | 170.8 |  |  |  | 6.5 | 421.6 | 81.2 | 152.4 | 41.2 | 9.4 | 12.9 | 90.6 | 181.2 | 181.2 | 182.5 | 108 | 45.1 | 42.3 | 3.8 | 14 | 154.2 |  |  | 63.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 81.1 | 81.2 | 81.1 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 201.8 | 128.3 | 63.4 | 34 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.6 | 106.2 | 73.9 | 5.3 | 0.3 | 11.2 | 9.9 | 2.8 | 185.3 | 94.9 | 1.6 | 1.8 | 5.3 | 20.3 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14.1 | 16.6 | 31.4 | 88.4 | 16.5 | 3.5 | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.9 | 19.6 | 20.3 | 13.6 | 39.4 | 32.3 | 103.8 | 116.5 | 13.8 | 11.1 | 43.3 | 21 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 231.9 | 14.5 | 124.8 | 0.6 | 107.1 | 103.2 | 94.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 14 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9.6 |  |  |  |  | 8.2 |  | 18.5 | 7833.2 | 24.3 | 7.997 | 12.052 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10 | 15.5 | 130.119
24/04/2026 | 10:00 | 199.6 | 601.1 | 201.6 |  |  | 72.4 | 226.4 |  |  | 104.8 | 105.5 |  | 125.6 | 208.9 | 108.1 | 558.5 | 10 |  |  |  | 164.4 | 7.5 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.2 | 163.1 |  |  |  | 6.5 | 416.1 | 81.3 | 151.5 | 40.7 | 9.4 | 12.9 | 87.4 | 177.3 | 177.7 | 183 | 107 | 44.1 | 41.4 | 3.8 | 13.7 | 153.2 |  |  | 61.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 111.9 | 112.1 | 110.3 | 198.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 3.2 | 202.9 | 126 | 62.7 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.9 | 111.9 | 74.5 | 6.4 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 4.3 | 186.8 | 95.6 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 10.1 | 3.3 |  | 14.1 | 16.6 | 31 | 88.3 | 16.5 | 3.5 | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 7 | 19.4 | 20.3 | 8.3 | 46 | 32.3 | 110.4 | 116.9 | 14.2 | 13.4 | 43.8 | 21 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 234.3 | 15.8 | 124 | 0.6 | 119.1 | 117.8 | 94.1 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 15.4 | 9.5 | 20.2 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 9.6 |  | 19.8 | 8016.2 | 24.3 | 7.996 | 12.046 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10 | 15.6 | 130.212
24/04/2026 | 10:30 | 203.7 | 601.7 | 203.5 |  |  | 69.7 | 225.8 |  |  | 104.9 | 102.6 |  | 125.6 | 206 | 107.9 | 550.7 | 10.3 |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 86.7 |  |  |  |  | 109.4 | 177.8 |  |  |  | 6.5 | 423.4 | 81.3 | 150.7 | 40.7 | 9.4 | 12.9 | 84.4 | 179.1 | 179.7 | 182.5 | 106.8 | 44.5 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 167.8 |  |  | 61.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 103 | 102.9 | 102.9 | 194.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 3.2 | 223.2 | 129.9 | 62.9 | 33.7 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.7 | 115.6 | 75.5 | 6.2 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.8 | 187.7 | 96.1 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 3.4 |  | 14.1 | 16.5 | 31.8 | 88.4 | 16.5 | 3.5 | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 19.3 | 20.2 | 5.6 | 46.4 | 32.5 | 112.2 | 117.6 | 17.2 | 11.2 | 44.1 | 21 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 235.2 | 16.8 | 123.4 | 0.6 | 122.9 | 131.2 | 94.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 16.4 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9.7 |  |  |  |  | 6.7 |  | 19.8 | 8102.7 | 24.3 | 7.996 | 12.046 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 9.8 | 16.1 | 130.512
24/04/2026 | 11:00 | 205.1 | 605.1 | 203.8 |  |  | 71.4 | 229.8 |  |  | 103.8 | 105.7 |  | 124.6 | 205.9 | 108 | 555.7 | 10.3 |  |  |  | 168.3 | 8.1 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 86.3 |  |  |  |  | 110 | 172.7 |  |  |  | 6.5 | 424.8 | 81.4 | 150.8 | 41.5 | 9.4 | 12.8 | 90.7 | 182.2 | 182.2 | 183 | 107.3 | 44.3 | 42.1 | 3.8 | 14.1 | 164.1 |  |  | 63.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 193.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 3.2 | 221.9 | 131.8 | 63.7 | 33.9 | 30.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0.6 | 115 | 76.7 | 5.5 | 0.4 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 188.3 | 96.4 | 1.5 | 2.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10.1 | 3.4 |  | 14 | 16.3 | 31.6 | 88.3 | 16.5 | 3.5 | 18.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.9 | 6.9 | 19.6 | 20.3 | 6.1 | 61.2 | 32.4 | 111.8 | 117.4 | 14.9 | 12.1 | 44.3 | 21 | 8.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 236.6 | 17.7 | 122.8 | 0.6 | 125.4 | 138.7 | 94 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 17.2 | 9.5 | 20 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 7.7 |  | 20.3 | 8148.2 | 24.3 | 7.995 | 12.046 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 9.8 | 16.2 | 130.611
24/04/2026 | 11:30 | 202.1 | 599.5 | 202 |  |  | 59.3 | 226 |  |  | 104.8 | 105.1 |  | 125.6 | 205.2 | 107 | 557.3 | 10.2 |  |  |  | 165.2 | 7.6 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 85.2 |  |  |  |  | 109.3 | 191.3 |  |  |  | 6.5 | 425.9 | 81.5 | 151.2 | 41 | 9.4 | 12.8 | 91.4 | 178 | 178.5 | 182.2 | 107 | 44.2 | 41.6 | 3.8 | 13.8 | 168.7 |  |  | 62.1 | 0 |  | 20.1 |  |  |  | 83.8 | 115.3 | 115.3 | 116 | 209 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 226.3 | 131.5 | 63 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.5 | 113.5 | 76.9 | 5.9 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5 | 188.7 | 96.4 | 1.5 | 3.1 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14 | 16.3 | 31.7 | 88.2 | 16.5 | 3.5 | 18.8 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.5 | 19.2 | 20.3 | 4.6 | 68.2 | 32.5 | 116.7 | 117.7 | 20.3 | 15.3 | 44.3 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 236.7 | 18.3 | 122.6 | 0.6 | 126.1 | 145.7 | 93.7 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 17.5 | 9.5 | 20.1 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 9.2 |  | 19.9 | 8244.2 | 24.3 | 7.994 | 12.046 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 16 | 130.81
24/04/2026 | 12:00 | 203 | 601.7 | 202.4 |  |  | 59.3 | 227 |  |  | 105.3 | 106.5 |  | 127.3 | 202.4 | 106.9 | 557 | 10.2 |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 85.4 |  |  |  |  | 109.2 | 174.5 |  |  |  | 6.5 | 419.4 | 81.4 | 151.3 | 41 | 9.4 | 12.8 | 88.8 | 178.6 | 178.8 | 182.8 | 106.9 | 44 | 41.3 | 3.8 | 13.8 | 146.4 |  |  | 62.1 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 83.7 | 112.4 | 112.4 | 112.6 | 202.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 191.3 | 126 | 63.1 | 34 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0.6 | 112.9 | 77.7 | 5 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5 | 189 | 96.5 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 3.4 |  | 14.1 | 16.3 | 31.7 | 87.8 | 16.4 | 3.5 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 19.8 | 6.5 | 19.2 | 20.3 | 3 | 79.5 | 32.4 | 114.1 | 116.9 | 18.4 | 13.8 | 44.5 | 21 | 8.1 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 237 | 18.4 | 124.3 | 0.6 | 125.2 | 145.5 | 94.7 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 17.4 | 9.4 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9.3 |  | 19.9 | 8174.5 | 24.3 | 7.993 | 12.05 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10 | 16.1 | 130.713
24/04/2026 | 12:30 | 203.6 | 602.3 | 201.5 |  |  | 59.9 | 226.1 |  |  | 105.3 | 104.7 |  | 125.3 | 200 | 106.4 | 558.8 | 10.2 |  |  |  | 161.5 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 85.5 |  |  |  |  | 109.3 | 156.9 |  |  |  | 6.5 | 415.9 | 81.3 | 151.2 | 41 | 9.4 | 12.8 | 89.3 | 178.2 | 178.6 | 182.5 | 106.6 | 44.6 | 41.6 | 3.8 | 13.7 | 136.1 |  |  | 62.4 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 83.7 | 80.8 | 81.1 | 81.1 | 167.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 175.7 | 131.5 | 63.1 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0.6 | 112.9 | 78 | 4.1 | 0.4 | 20.4 | 10 | 4.9 | 189.3 | 96.9 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14.2 | 16.5 | 31.6 | 87.8 | 16.5 | 3.4 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 19.8 | 6.4 | 19.1 | 20.3 | 6.7 | 79.9 | 32.2 | 112.6 | 116.9 | 16.3 | 9.6 | 44.6 | 21 | 8.1 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 237.9 | 18.3 | 125.5 | 0.6 | 123 | 139.3 | 95.3 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 17.3 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 20.2 | 7983 | 24.3 | 7.993 | 12.052 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 9.9 | 16 | 130.515
24/04/2026 | 13:00 | 205.5 | 601.7 | 203.5 |  |  | 60.8 | 228.5 |  |  | 105.6 | 104.6 |  | 126.2 | 112.3 | 73.3 | 554.8 | 10.2 |  |  |  | 165 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 85.4 |  |  |  |  | 109.7 | 163.6 |  |  |  | 6.5 | 427 | 81.3 | 151.6 | 40.9 | 9.4 | 12.9 | 89.6 | 180 | 181.2 | 182.2 | 107 | 44.3 | 41.7 | 3.8 | 14 | 114.7 |  |  | 62.7 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84 | 71.9 | 71.9 | 72.2 | 169 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 139.7 | 132 | 63.3 | 34 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0.5 | 113.9 | 78.3 | 2.2 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 189.7 | 96.9 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10.1 | 3.4 |  | 14.3 | 16.6 | 31.6 | 88.3 | 16.6 | 3.4 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 19.8 | 6.4 | 19.1 | 20.3 | 13.6 | 81.2 | 32.6 | 115.7 | 115.5 | 17.5 | 14.8 | 44.3 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 238.2 | 17.7 | 125.8 | 0.6 | 125.5 | 141.8 | 95.3 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 16.8 | 9.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 9 |  | 19.9 | 7832.9 | 24.3 | 7.991 | 10.858 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10 | 16 | 129.419
24/04/2026 | 13:30 | 200.7 | 602.4 | 203.4 |  |  | 59.7 | 227.4 |  |  | 104.7 | 104.9 |  | 126 | 110.3 | 70.1 | 556.6 | 10.2 |  |  |  | 165 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6.7 |  | 85.2 |  |  |  |  | 109.5 | 165.7 |  |  |  | 6.5 | 418.4 | 81.4 | 151.5 | 41.2 | 9.4 | 12.9 | 91.5 | 177.7 | 178.9 | 182.7 | 106.8 | 44.2 | 41.7 | 3.8 | 13.9 | 147.7 |  |  | 62 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 83.9 | 82.3 | 82.2 | 82.3 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 192.4 | 127 | 63 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0.6 | 112.2 | 78 | 1.4 | 0.4 | 20.5 | 10 | 4.9 | 189.9 | 97 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14.2 | 16.8 | 31.5 | 88.4 | 16.7 | 3.4 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.4 | 19.2 | 20.3 | 16 | 81.8 | 32.8 | 114.9 | 112 | 17.8 | 13.1 | 44.6 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 238.8 | 16.9 | 127.1 | 0.6 | 129.1 | 149.2 | 96.1 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 16 | 9.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.7 |  | 19.9 | 7935.6 | 24.3 | 7.991 | 11.454 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.1 | 16 | 130.115
24/04/2026 | 14:00 | 201.7 | 604.3 | 203.1 |  |  | 59.5 | 227.2 |  |  | 104.5 | 104.1 |  | 125.3 | 110.6 | 68.8 | 560.2 | 10.3 |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 4.4 | 0 | 6.6 |  | 85.6 |  |  |  |  | 109.6 | 176.5 |  |  |  | 6.5 | 428 | 81.4 | 152.7 | 41.3 | 9.4 | 12.9 | 90.1 | 180.2 | 180.4 | 182.5 | 107.7 | 45.4 | 41.9 | 3.8 | 14.1 | 170.5 |  |  | 62.7 | 0 |  | 44 |  |  |  | 84.1 | 88.2 | 88.1 | 89.8 | 172.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 233.1 | 132.5 | 63.4 | 33.9 | 30.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0.3 | 115.4 | 77.8 | 1.5 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5 | 191 | 97.4 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 3.4 |  | 14.3 | 16.8 | 31.6 | 88.4 | 16.8 | 3.4 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.1 | 19.2 | 20.3 | 16.1 | 81.8 | 32.9 | 103.6 | 115.3 | 17.4 | 10.5 | 44.7 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 240.6 | 15.9 | 127.5 | 0.6 | 126.3 | 143.7 | 96.2 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 13.9 | 9.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.9 |  | 19 | 8039.3 | 24.3 | 7.985 | 11.758 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.1 | 16.1 | 130.513
24/04/2026 | 14:30 | 205.3 | 607.7 | 203 |  |  | 60.8 | 228.4 |  |  | 104.7 | 104.7 |  | 126.9 | 185.7 | 91.9 | 561.3 | 10.3 |  |  |  | 163.7 | 8.2 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 88 |  |  |  |  | 109.8 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 415.9 | 81.4 | 152 | 41.6 | 9.4 | 12.9 | 91.8 | 181.4 | 181.8 | 183.7 | 107.4 | 45.3 | 42 | 3.8 | 27.3 | 166.7 |  |  | 63.3 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.2 | 113 | 112.8 | 108.5 | 183.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 224.1 | 116.2 | 63.7 | 33.9 | 30.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0.5 | 115.3 | 79 | 0.5 | 0.4 | 20.6 | 10 | 5 | 166 | 84.2 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 10 | 3.3 |  | 14.3 | 16.8 | 31.5 | 88.4 | 16.6 | 3.4 | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.1 | 19.4 | 20.3 | 15.9 | 81.8 | 33 | 102.1 | 108.9 | 14.9 | 13.1 | 44.6 | 21 | 8.1 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 219.7 | 14.8 | 127 | 0.6 | 128.8 | 151.4 | 95.5 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 9.1 | 9.5 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 8.4 |  | 19.1 | 8170.8 | 24.3 | 7.984 | 11.928 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 16.1 | 130.882
24/04/2026 | 15:00 | 200.5 | 605.9 | 202.7 |  |  | 60.1 | 227.9 |  |  | 104.9 | 105.1 |  | 127.2 | 204.9 | 106.8 | 559.5 | 10.3 |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 86.7 |  |  |  |  | 109.4 | 148 |  |  |  | 6.5 | 431.2 | 81.4 | 151.3 | 41.5 | 9.4 | 12.9 | 91.5 | 178.2 | 178.8 | 183.3 | 106.6 | 44.5 | 41.6 | 3.8 | 26.6 | 170.3 |  |  | 62.2 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 83.9 | 132.3 | 132.4 | 131.6 | 216.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 269.8 | 131.9 | 63.2 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0.4 | 113.6 | 28.6 | 1 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 95.2 | 70 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 2.9 |  | 14.1 | 16.6 | 31.5 | 88.2 | 16 | 3.4 | 19.7 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 19.8 | 6.1 | 19.4 | 20.3 | 15 | 81.8 | 33.2 | 102.3 | 112.3 | 18.2 | 12.9 | 44.3 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 123.7 | 13.6 | 125.2 | 0.6 | 129.2 | 149.7 | 94.1 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 11.5 | 9.4 | 20.1 | 20.1 | 9.4 |  |  |  |  | 7.4 |  | 5 | 8057.5 | 24.3 | 7.981 | 11.93 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.2 | 16.1 | 130.781
24/04/2026 | 15:30 | 199.9 | 590.5 | 195.2 |  |  | 68.8 | 221.6 |  |  | 160.4 | 163.2 |  | 175 | 205 | 107.8 | 530.5 | 10.2 |  |  |  | 168.7 | 7.5 | 4 | 15.9 | 6.6 |  | 78.7 |  |  |  |  | 108.8 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 406.3 | 81.1 | 151.2 | 40.3 | 9.2 | 12.9 | 93 | 177 | 176.4 | 180.3 | 105.9 | 44.3 | 41.1 | 3.8 | 26.2 | 106.1 |  |  | 62.8 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 83.3 | 141.9 | 141.9 | 141.8 | 228.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 89.3 | 116.6 | 61.9 | 33.8 | 29.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.2 | 111.4 | 79.2 | 0 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.2 | 194.2 | 94.9 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 10 | 2.3 |  | 13.8 | 16.3 | 31.2 | 88.3 | 14.8 | 3.3 | 19.8 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 19.8 | 6.1 | 19.3 | 20.2 | 13.9 | 81.8 | 33.1 | 108.2 | 112.2 | 20.1 | 14.9 | 44.8 | 21 | 8.1 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 241 | 11.3 | 123.8 | 0.6 | 132 | 150.1 | 93 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 8.2 |  | 14.6 | 8214.3 | 22.6 | 7.973 | 12.036 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16.1 | 129.379
24/04/2026 | 16:00 | 203.4 | 605.4 | 204.7 |  |  | 70.3 | 227.3 |  |  | 105 | 105.8 |  | 128.3 | 204.5 | 108.1 | 570.7 | 10.3 |  |  |  | 155.1 | 7.9 | 4.3 | 16.1 | 6.6 |  | 85.3 |  |  |  |  | 109.3 | 177.9 |  |  |  | 6.5 | 435.5 | 81.2 | 151.4 | 41.3 | 9.5 | 12.9 | 84.2 | 177.8 | 177.6 | 184.7 | 106.9 | 44.5 | 41.3 | 3.8 | 26.6 | 169 |  |  | 63.3 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 83.7 | 152.7 | 152.6 | 143.5 | 218.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 249.4 | 129.7 | 62.8 | 33.9 | 29.9 |  |  |  |  | 90.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0.2 | 107.5 | 32.1 | 0.8 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 70 | 43 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 2.1 |  | 13.1 | 15.4 | 31.4 | 87.6 | 11.9 | 3.3 | 18.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 19.8 | 6.2 | 19.8 | 20.3 | 15 | 81.8 | 22.5 | 114.8 | 110.8 | 18.5 | 14.9 | 44.4 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 113.1 | 8.4 | 21.9 | 0.6 | 129.2 | 150.1 | 19.6 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 9.5 | 19.8 | 19.9 | 9.5 |  |  |  |  | 7.2 |  | 16.4 | 7989.6 | 22.5 | 7.976 | 12.054 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16.1 | 129.3
24/04/2026 | 16:30 | 202.7 | 605.6 | 201.4 |  |  | 70.1 | 229.5 |  |  | 146.9 | 146.8 |  | 155.1 | 206.8 | 108.4 | 557.4 | 10.3 |  |  |  | 166.4 | 8.7 | 4.5 | 16 | 6.8 |  | 121.3 |  |  |  |  | 110 | 196.4 |  |  |  | 6.5 | 438.8 | 81.4 | 152 | 41.8 | 9.4 | 12.9 | 91.8 | 170.8 | 171.6 | 173.5 | 107.7 | 44.9 | 42.5 | 3.8 | 27.3 | 171.4 |  |  | 64.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.1 | 156.9 | 156.8 | 153.3 | 238.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 263.3 | 132.6 | 63.5 | 33.9 | 30.5 |  |  |  |  | 88.6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.8 |  | 0 | 90.3 | 22.4 | 2.7 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 41.4 | 25 | 1.6 | 3.4 | 5.3 | 21.1 | 20 | 10.1 | 2.2 |  | 11.6 | 13.5 | 29 | 83.3 | 5 | 3.4 | 19.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 19.8 | 6.4 | 19.8 | 20.3 | 15.3 | 81.8 | 12.3 | 97.5 | 111.6 | 16.5 | 13.9 | 35.2 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 62.2 | 2.3 | 36.5 | 0.6 | 132.2 | 155.7 | 35.3 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 9.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.7 |  | 16.8 | 8060.1 | 22.5 | 7.97 | 12.056 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.5 | 16.1 | 129.396
24/04/2026 | 17:00 | 203.5 | 649 | 215.2 |  |  | 68.9 | 226.7 |  |  | 179.6 | 202.4 |  | 192.8 | 206.1 | 108.4 | 557.2 | 10.1 |  |  |  | 168.6 | 7.9 | 4.3 | 22.6 | 6.7 |  | 120.4 |  |  |  |  | 109.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 439.5 | 81.4 | 151 | 41.2 | 9.4 | 12.9 | 93.6 | 166.8 | 167.2 | 176 | 106.7 | 43.8 | 41.6 | 3.8 | 26.6 | 169.5 |  |  | 85.4 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 83.7 | 157.9 | 157.7 | 157.5 | 245.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 248.4 | 118.8 | 62.9 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 147 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0 | 81.9 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 14.7 | 7.5 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 2.2 |  | 2.1 | 2.8 | 28.2 | 80.5 | 0.3 | 3.4 | 19.8 | 2.4 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.5 | 19.7 | 20.3 | 15.3 | 81.4 | 1.8 | 106.3 | 109.1 | 18 | 10 | 17.3 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 18.9 | 0.5 | 14.1 | 0.6 | 132.3 | 158 | 12.3 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 9.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 7.5 |  | 15.1 | 8108.1 | 22.6 | 7.969 | 12.054 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16.2 | 129.493
24/04/2026 | 17:30 | 202.4 | 653.7 | 216.4 |  |  | 70.3 | 227.1 |  |  | 179.6 | 201.6 |  | 193.4 | 204.8 | 108.3 | 561.4 | 10.3 |  |  |  | 153 | 8.3 | 4.4 | 22.6 | 6.7 |  | 121.8 |  |  |  |  | 109.6 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 150.4 | 41.4 | 9.4 | 12.9 | 86 | 175.6 | 176 | 178.8 | 106.9 | 44.5 | 41.6 | 3.8 | 26.7 | 170.9 |  |  | 85.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 83.9 | 170.3 | 168.2 | 171.4 | 252 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 270.6 | 130.5 | 63.3 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 147.9 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6.9 |  | 0 | 71.9 | 0.4 | 1.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10 | 2.2 |  | 0.3 | 0.4 | 27.7 | 80.4 | 0 | 3.4 | 20 | 2.4 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.8 | 20.3 | 16.1 | 81.7 | 0.6 | 93.6 | 105.9 | 18.2 | 9.8 | 2.8 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 130.3 | 147.2 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 9.5 | 20.1 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 8.6 |  | 15.4 | 8090.1 | 22.6 | 7.973 | 11.154 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 16.1 | 128.397
24/04/2026 | 18:00 | 206.7 | 653.3 | 216.9 |  |  | 91.3 | 228.9 |  |  | 179.4 | 201 |  | 193 | 205 | 108.1 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 167.9 | 8.1 | 4.5 | 22.5 | 6.8 |  | 110.9 |  |  |  |  | 109.9 | 206 |  |  |  | 6.5 | 426.6 | 81.4 | 152.2 | 41.6 | 9.4 | 12.9 | 91.2 | 164.8 | 165.4 | 172.3 | 108.2 | 45.5 | 42.3 | 3.8 | 27.5 | 158.8 |  |  | 86.7 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.5 | 149.3 | 149.2 | 149.1 | 236.6 | 74.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.1 | 215.5 | 115.6 | 66.7 | 34 | 30.5 |  |  |  |  | 148.5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 69.6 | 0 | 1.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 10 | 2.2 |  | 0 | 0 | 27 | 78.2 | 0 | 3.4 | 20 | 2.5 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.5 | 19.8 | 20.3 | 17 | 81.8 | 0 | 77.1 | 100.4 | 9.9 | 9 | 0.7 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 147.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 8.3 |  | 15.5 | 7925.3 | 22.6 | 7.975 | 10.158 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 16.1 | 127.403
24/04/2026 | 18:30 | 203.3 | 650.7 | 216.2 |  |  | 90.1 | 227.7 |  |  | 179.2 | 201 |  | 192.8 | 206.5 | 108.2 | 558.5 | 10.3 |  |  |  | 164.9 | 7.8 | 4.4 | 22.5 | 6.8 |  | 110.3 |  |  |  |  | 109.5 | 167.5 |  |  |  | 6.5 | 446.4 | 81.5 | 150 | 41.3 | 9.4 | 12.9 | 91.8 | 180.2 | 181.1 | 182.9 | 107.5 | 44.6 | 41.7 | 3.8 | 27.1 | 161.5 |  |  | 85.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 83.9 | 169.8 | 167.6 | 199.5 | 267.7 | 74.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 249.3 | 121.8 | 66.1 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 149.6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 71.4 | 0 | 0.7 | 0 | 6.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 19.3 | 20 | 10 | 2.2 |  | 0 | 0 | 29.3 | 80 | 0 | 3.4 | 20 | 2.5 | 0.5 | 0 | 19.9 | 6.5 | 19.9 | 20.3 | 15.3 | 80.6 | 0 | 75.8 | 101.3 | 9 | 7.7 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.7 | 144.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 6.4 |  | 15.3 | 8071.8 | 22.5 | 8.2347 | 9.73 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16.1 | 127.2347
24/04/2026 | 19:00 | 203.3 | 650.1 | 215.8 |  |  | 90.3 | 226.7 |  |  | 179.4 | 201.8 |  | 193.1 | 207 | 108 | 557.7 | 10.2 |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 4.7 | 22.5 | 6.7 |  | 110.6 |  |  |  |  | 109.4 | 187.9 |  |  |  | 6.5 | 445 | 81.5 | 150 | 41.3 | 9.4 | 12.9 | 92.5 | 179.7 | 180.7 | 183 | 107.5 | 41.2 | 41.3 | 3.8 | 26.9 | 158.4 |  |  | 95 | 14.7 |  | 45.7 |  |  |  | 83.9 | 169.5 | 167.6 | 198.3 | 268.4 | 73.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 256.7 | 123.1 | 66.2 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 149.1 |  | 0.1 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 75.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 0 | 20 | 10 | 2.2 |  | 0 | 0 | 26.4 | 76.4 | 0 | 3.3 | 20 | 2.6 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.1 | 19.9 | 20.3 | 14.3 | 77.8 | 0 | 67.7 | 106.1 | 9.4 | 8.5 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 116.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 15.1 | 8047.4 | 22.5 | 12.0891 | 9.54 | 13.2 | 28.12 | 18.95 | 10.3 | 16.1 | 130.7991
24/04/2026 | 19:30 | 202.2 | 648.6 | 215.6 |  |  | 89.7 | 227.4 |  |  | 178.3 | 201.7 |  | 193.2 | 207.1 | 108.3 | 557.5 | 10.3 |  |  |  | 165.4 | 7.6 | 5 | 22.5 | 6.8 |  | 110.3 |  |  |  |  | 109.3 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 81.6 | 137.9 | 41.1 | 9.4 | 13.3 | 91.5 | 178 | 178.5 | 182 | 107.2 | 35.9 | 34.5 | 3.8 | 29.6 | 153.6 |  |  | 94.7 | 48 |  | 42.5 |  |  |  | 83.8 | 169 | 167.3 | 199.3 | 268.3 | 73.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 212.6 | 118.6 | 65.9 | 33.9 | 29.9 |  |  |  |  | 149.6 |  | 103.2 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 77.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 2.8 |  | 0 | 0 | 26.1 | 70.2 | 0 | 3.4 | 20 | 2.7 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6 | 19.9 | 20.3 | 15 | 75.2 | 0 | 48 | 102.7 | 5.2 | 6 | 0 | 21 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 81.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 7.7 |  | 15.2 | 7969.5 | 22.5 | 12.1013 | 10.74 | 13 | 28.12 | 18.94 | 10.5 | 16 | 131.9013
24/04/2026 | 20:00 | 203.9 | 650.1 | 216.2 |  |  | 90 | 227.6 |  |  | 179.8 | 202 |  | 193.5 | 206.9 | 108.7 | 556 | 10.2 |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 6.7 |  | 110.6 |  |  |  |  | 109.5 | 133 |  |  |  | 6.5 | 449.9 | 81.6 | 128.7 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 90.2 | 179.1 | 179 | 182.2 | 107.8 | 38 | 34.9 | 3.8 | 30.1 | 122.8 |  |  | 95 | 48.3 |  | 42.9 |  |  |  | 83.9 | 170.7 | 168.6 | 200.2 | 269.4 | 73.9 |  |  |  |  | 36.2 |  | 0 | 3.2 | 159.7 | 110.4 | 66.2 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 149.6 |  | 103.1 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0 | 84.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 3.1 |  | 0 | 0 | 26.4 | 71.5 | 0 | 3.3 | 20 | 2.8 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.3 | 20 | 20.3 | 16 | 71.5 | 0 | 54.9 | 104.5 | 7.8 | 5.4 | 0 | 21 | 8.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.1 | 96 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.1 |  | 14.3 | 7947.5 | 22.5 | 11.7656 | 11.9 | 13 | 28.12 | 18.94 | 10.5 | 16.2 | 132.9256
24/04/2026 | 20:30 | 204 | 647.4 | 215.1 |  |  | 90.1 | 226.3 |  |  | 180.2 | 200 |  | 193.5 | 207.1 | 108.5 | 556.8 | 10.2 |  |  |  | 164.2 | 7.7 | 5 | 22.7 | 6.7 |  | 111.3 |  |  |  |  | 109.4 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 453.7 | 81.6 | 135 | 41 | 9.4 | 19.4 | 89.8 | 178.7 | 179 | 181.8 | 107.4 | 34.7 | 34.8 | 3.8 | 29.9 | 153.9 |  |  | 94.8 | 48.1 |  | 42.7 |  |  |  | 83.8 | 170.9 | 168.9 | 200.1 | 269.5 | 74.2 |  |  |  |  | 35.9 |  | 0 | 3.2 | 190.4 | 116.3 | 65.8 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 89.9 |  | 103.2 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 81.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 5.3 | 0 | 20 | 10 | 3.2 |  | 0 | 0 | 27.1 | 64.9 | 0 | 3.3 | 20 | 2.8 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.1 | 20.3 | 13.7 | 59.3 | 0 | 58.4 | 94.9 | 4.5 | 6.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.2 | 87.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 15.2 | 7921.5 | 22.6 | 7.993 | 11.9 | 12.8 | 28.12 | 18.94 | 10.5 | 16.1 | 128.953
24/04/2026 | 21:00 | 199.6 | 649 | 216.3 |  |  | 89.3 | 226.9 |  |  | 180.4 | 203.4 |  | 193.9 | 208.8 | 108.7 | 554.9 | 10.2 |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 4.7 | 22.7 | 6.7 |  | 111.4 |  |  |  |  | 109.4 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 451.3 | 81.5 | 134.6 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 90.7 | 176 | 177.1 | 182 | 106.7 | 36.9 | 34.1 | 3.8 | 29.4 | 147.1 |  |  | 94.4 | 48.2 |  | 42.7 |  |  |  | 83.4 | 167.4 | 167.2 | 167.6 | 258.2 | 73.9 |  |  |  |  | 35.7 |  | 0 | 3.1 | 189.2 | 116.5 | 65.9 | 33.9 | 29.8 |  |  |  |  | 90 |  | 103.4 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 77 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 3.1 |  | 0 | 0 | 24.7 | 59.4 | 0 | 3.4 | 20 | 2.8 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.8 | 20.2 | 20.3 | 12 | 64.6 | 0 | 60.5 | 85.9 | 4 | 8.8 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.4 | 94.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9 |  |  |  |  | 7.6 |  | 15.1 | 7849.8 | 22.5 | 7.99 | 12.07 | 12.8 | 28.12 | 18.94 | 10.5 | 16.1 | 129.02
24/04/2026 | 21:30 | 205.4 | 649.2 | 216 |  |  | 90.6 | 226.7 |  |  | 180.6 | 200.6 |  | 193 | 206.3 | 108.4 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 111.5 |  |  |  |  | 109.6 | 133.6 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.6 | 138.6 | 41.2 | 9.4 | 19.4 | 90.6 | 180.2 | 180.2 | 181.7 | 106.9 | 38.3 | 35.3 | 3.8 | 30.4 | 158.3 |  |  | 94.9 | 48.6 |  | 43.1 |  |  |  | 84 | 167.2 | 166.7 | 167.2 | 258.6 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  | 0 | 3.2 | 217.9 | 120.4 | 66.1 | 33.9 | 30.2 |  |  |  |  | 90.1 |  | 103.3 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 85 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | 25.2 | 64.2 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 6.9 | 20 | 20.3 | 11.6 | 63 | 0 | 49.3 | 88.8 | 2.6 | 6.6 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119 | 113.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 7.8 |  | 15.2 | 7854.6 | 22.5 | 7.989 | 12.07 | 12.8 | 28.12 | 18.94 | 10.4 | 16.1 | 128.919
24/04/2026 | 22:00 | 205.4 | 649.6 | 217.1 |  |  | 88.9 | 226.6 |  |  | 181.1 | 203.7 |  | 193.8 | 206.3 | 108.8 | 558.3 | 10.1 |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 110.9 |  |  |  |  | 109.6 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.6 | 132.6 | 41.4 | 9.4 | 19.4 | 93.1 | 171.7 | 171.9 | 178.3 | 107.7 | 45.9 | 34.8 | 3.8 | 29.8 | 140.7 |  |  | 94.8 | 48.3 |  | 42.7 |  |  |  | 83.8 | 168.4 | 168 | 168.4 | 258.1 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  | 0 | 3.2 | 185 | 114.1 | 65.9 | 33.9 | 30 |  |  |  |  | 90.3 |  | 103.6 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 81.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 2.8 |  | 0 | 0 | 24.5 | 60.4 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 7.1 | 20 | 20.3 | 15.2 | 49.2 | 0 | 37.7 | 96.5 | 2.2 | 5.9 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 111 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 7.8 |  | 16.3 | 7764.5 | 22.5 | 7.987 | 12.07 | 12.8 | 28.12 | 18.94 | 10.6 | 16 | 129.017
24/04/2026 | 22:30 | 201.5 | 648 | 216.1 |  |  | 90.1 | 226.8 |  |  | 181.4 | 204.5 |  | 195.1 | 207 | 108.6 | 556.8 | 10.3 |  |  |  | 167 | 7.7 | 4.2 | 0 | 6.7 |  | 109.8 |  |  |  |  | 109.5 | 135.7 |  |  |  | 6.5 | 453.9 | 81.5 | 134.6 | 41.3 | 9.4 | 19.4 | 93 | 172.3 | 172 | 178.5 | 107.3 | 35.3 | 34.8 | 3.8 | 29.9 | 150.8 |  |  | 94.7 | 0 |  | 43 |  |  |  | 83.8 | 167.1 | 166.8 | 167.6 | 256.8 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  | 0 | 3.2 | 197.8 | 115.5 | 65.9 | 34 | 30.1 |  |  |  |  | 90.2 |  | 103.4 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 0 | 20 | 10.1 | 2.8 |  | 0 | 0 | 23.8 | 61.4 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 7.2 | 20.2 | 20.3 | 14.9 | 37.4 | 0 | 71.7 | 98.7 | 3.5 | 4.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 110.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20.1 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 9.2 |  | 16.3 | 7750.9 | 22.5 | 7.992 | 12.07 | 12.8 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16 | 128.832
24/04/2026 | 23:00 | 201.8 | 645.3 | 214.5 |  |  | 49.9 | 226.7 |  |  | 105 | 121.8 |  | 150.1 | 209.7 | 109.2 | 553.9 | 10.3 |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 4.1 | 0 | 6.7 |  | 109.5 |  |  |  |  | 109.3 | 135.7 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.4 | 143.6 | 40.9 | 9.4 | 19.4 | 91.9 | 170.1 | 170 | 176.8 | 107.1 | 44.5 | 41 | 3.8 | 29.7 | 167.6 |  |  | 94.5 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 83.7 | 150.9 | 150.7 | 157.3 | 253.6 | 0 |  |  |  |  | 35.6 |  | 0 | 3.1 | 238.5 | 123.3 | 65.7 | 33.9 | 29.9 |  |  |  |  | 89.7 |  | 103 | [6 empty] | 0 | 7.2 |  | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 0 | 20 | 10 | 2.8 |  | 0 | 0 | 27.1 | 65 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 7.2 | 20 | 20.3 | 18.9 | 38.2 | 0 | 64 | 100.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.7 | 76.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 19.8 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16.5 | 7505.2 | 22.5 | 7.985 | 12.06 | 12.8 | 28.12 | 18.95 | 10.5 | 16.1 | 129.015
24/04/2026 | 23:30 | 203 | 649.2 | 215.4 |  |  | 40.2 | 226.6 |  |  | 104 | 103.8 |  | 129.2 | 209 | 108.9 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 161.2 | 7.9 | 4.2 | 0 | 6.7 |  | 111.3 |  |  |  |  | 109.6 | 137.2 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.4 | 132.3 | 41.1 | 9.4 | 19.4 | 90.6 | 170.1 | 170.9 | 177.3 | 107 | 44.4 | 38.8 | 3.8 | 30 | 143.9 |  |  | 94.4 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 84 | 143.4 | 143.5 | 143.6 | 231.8 | 0 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 3.2 | 188.8 | 113.3 | 66 | 33.9 | 30.1 |  |  |  |  | 88.9 |  | 102.2 | [6 empty] | 0 | 7.1 |  | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 3.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 2.8 |  | 0 | 0 | 27.3 | 66.1 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 7.2 | 20.2 | 20.2 | 19 | 34.5 | 0 | 74.5 | 104.2 | 3.7 | 5.4 | 0 | 21 | 7.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.2 | 57.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.6 |  | 16.4 | 7296.8 | 22.5 | 7.992 | 12.06 | 12.8 | 28.12 | 18.95 | 10.5 | 16.2 | 129.122
25/04/2026 | 00:00 | 203.2 | 643.6 | 214.5 |  |  | 39.9 | 226.5 |  |  | 105.1 | 105.6 |  | 127.9 | 210.4 | 109.3 | 543.6 | 10.3 |  |  |  | 165.5 | 7.7 | 4.1 | 0 | 6.7 |  | 111.5 |  |  |  |  | 109.2 | 131.5 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.4 | 127.6 | 41 | 9.3 | 19.4 | 88.7 | 169.9 | 170 | 175.9 | 106.8 | 44.2 | 36.7 | 3.8 | 29.9 | 126.7 |  |  | 94.2 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 83.6 | 100.4 | 100.3 | 110.2 | 212.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 156.5 | 106.9 | 65.7 | 33.9 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 103.9 | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10 | 2.8 |  | 0 | 0 | 30.9 | 74.5 | 0 | 3.3 | 20 | 2.9 | 0.5 | 0 | 19.8 | 7.2 | 20.2 | 20.3 | 23.8 | 26.7 | 0 | 80 | 104.2 | 7.6 | 13.5 | 0 | 21 | 8 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.7 | 58.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.5 | 20 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 7.4 |  | 16.3 | 6995.1 | 22.5 | 7.988 | 12.06 | 12.8 | 28.12 | 18.95 | 10.4 | 16.1 | 128.918
EJEC |  | 4875.95 | 15145 | 5051.8 | 0 | 0 | 1323.4 | 5393.9 | 0 | 0 | 3016.9 | 3158.5 | 0 | 3495.4 | 4163.3 | 2266.35 | 13355.55 | 245.55 | 0 | 0 | 0 | 3959.8 | 188.25 | 108.45 | 125.55 | 160.75 | 0 | 1916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.1 | 3881.95 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10547.85 | 1947.65 | 3478.15 | 989.2 | 225.45 | 374.6 | 2179.45 | 4118.1 | 4125.45 | 4270.15 | 2369.4 | 1043.75 | 961.3 | 91.2 | 512.6 | 3685.15 | 0 | 0 | 1318.8 | 152.1 | 0 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 2012.75 | 2875.9 | 2868.3 | 2949.5 | 5032.85 | 258.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2.45 | 76.55 | 4507.25 | 2953.15 | 1548.5 | 1086.35 | 721.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6 | 0 | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 169.45 | 0 | 4.55 | 2409.2 | 632.2 | 40.45 | 2.75 | 348.75 | 237.8 | 100.95 | 1577.65 | 823.4 | 37.7 | 76.2 | 125.05 | 402.25 | 427.5 | 240.5 | 73.95 | 0 | 130.2 | 155.1 | 722.25 | 1968.5 | 155.5 | 81.95 | 378.85 | 56.8 | 7.85 | 2.65 | 475.35 | 166.3 | 472.5 | 487.05 | 450.1 | 1405.9 | 297.55 | 2197.85 | 2629.55 | 307.4 | 258.4 | 410.9 | 464.65 | 194.25 | 111.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 35.1 | 2053.1 | 132.3 | 1112.5 | 14.4 | 2651.9 | 2684.45 | 850.55 | 106.65 | 55.2 | 51.7 | 51.9 | 119.25 | 227.6 | 480.25 | 479.45 | 232.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.45 | 0 | 415.85 | 181179.95 | 557.5 | 197.9164 | 278.759 | 315 | 674.88 | 454.77 | 246.95 | 380.5 | 3106.2754

## REACTIVA
viernes, 24 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
24/04/2026 | 00:30 | 28.4 | 15.5 | 17.9 |  |  | -12.4 | 3.3 |  |  | -9.3 | -40.5 |  | 26.8 | -17.7 | -11.2 | 73 | 0.1 |  |  |  | -2 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 1.3 |  |  |  |  | 9.6 | -5.4 |  |  |  | -0.8 | 51.6 | 8 | 17.6 | 1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 11 | -26 | -43.1 | 4.2 | -1.9 | -3.2 | 1.1 | 0.1 | 15.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -3.6 | -4.5 | -9.6 | 9.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 14.2 | 14.9 | 4.7 | 6.6 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -2.4 | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | -1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | -5.6 | -5.4 | -0.2 | -0.1 |  | 1.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | -2.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 155.9 | 2.1 | -0.314 | 2.45 | 1.8 |  |  | -0.5 | 0.9 | 6.436
24/04/2026 | 01:00 | 29.9 | 15.6 | 17.2 |  |  | -11.5 | 17.6 |  |  | -13.7 | -48.3 |  | 24.6 | -19.7 | -13.2 | 70.4 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | -3.3 |  | 1.1 |  |  |  |  | 10.1 | -10 |  |  |  | -0.9 | 47.9 | 7.7 | 18.4 | 1.7 | 2 | 2.7 | 1.5 | 9.1 | -27.9 | -45.1 | -0.2 | -2.9 | -3.1 | 1.2 | 0.1 | 13.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -4.3 | -5.4 | -10.7 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 13 | 15.3 | 5.3 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -2.7 | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -5.8 | -6.1 | -1.1 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | -3.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 126.1 | 1.9 | -0.421 | 2.23 | 1.8 |  |  | -0.5 | 1 | 6.009
24/04/2026 | 01:30 | 28.6 | 7.3 | 17.4 |  |  | -13.5 | 6.2 |  |  | -14.2 | -47.1 |  | 23.1 | -21 | -14.2 | 71.2 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 0.3 |  |  |  |  | 9.1 | -11.4 |  |  |  | -1 | 46.2 | 7.7 | 17.2 | 0.5 | 2 | 2.7 | 1.9 | 7.4 | -29.5 | -46.8 | 2.9 | -4 | -4.8 | 1.1 | 0.1 | 12.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -6.5 | -7.6 | -13 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 11.9 | 13.8 | 4.4 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -2.5 | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 0 | -4.5 | -5.6 | -0.2 | -0.2 |  | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | -4.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 70.1 | 2 | -0.527 | 2.07 | 1.8 |  |  | -0.6 | 1.1 | 5.843
24/04/2026 | 02:00 | 28.5 | 4.3 | 15.3 |  |  | -12.8 | 6.1 |  |  | -15.9 | -50.4 |  | 20.2 | -21.9 | -14.9 | 70.1 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 9.1 | -12.2 |  |  |  | -1 | 45.7 | 7.7 | 17.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | -36 | -51.7 | 1.2 | -4.1 | -4.8 | 1.1 | 0 | 12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -7.5 | -8.5 | -14.1 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 10.9 | 14.5 | 5.1 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -1.7 | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.2 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 6.6 | 0 | -5.4 | -6.2 | -1.1 | -0.6 |  | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | -5.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 26.5 | 1.9 | -0.718 | 2.22 | 1.8 |  |  | -0.8 | 1 | 5.402
24/04/2026 | 02:30 | 31.3 | 4.1 | 15.7 |  |  | -14.1 | -3.1 |  |  | -35.7 | -59 |  | 1.8 | -5.7 | -27.6 | 68.3 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 1.3 |  |  |  |  | 10.9 | -7.1 |  |  |  | -1.1 | 45.2 | 5 | 17.4 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | -4.7 | -41.4 | -48.3 | 0.5 | -4.6 | -5.6 | 1.1 | 0.2 | 11.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.5 | -7.2 | -8.5 | -0.7 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.6 | 14.4 | 4.9 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -2.7 | 0 | -3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3 | 0 | -5.5 | -5.9 | -0.9 | -0.5 |  | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -6.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -11.5 | 2 | -0.726 | 2.52 | 1.8 |  |  | 0 | 1.1 | 6.694
24/04/2026 | 03:00 | 34.9 | 1.2 | 15.1 |  |  | -15.7 | 4.4 |  |  | -36.8 | -59.8 |  | 1.4 | -5.3 | -27.5 | 71.5 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 2.2 |  |  |  |  | 11.6 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | 44.7 | 7.3 | 17.6 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 2 | -2.7 | -39.5 | -46.8 | 0.9 | -4.6 | -5.4 | 1.1 | 0.1 | 10.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -7.6 | -8.9 | -0.9 | 15.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 11.4 | 14.3 | 4.6 | 6.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | -1.1 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | 0 | -7.2 | -6.8 | -0.7 | -0.7 |  | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -7.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 7.9 | 1.9 | -0.791 | 2.5 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 6.409
24/04/2026 | 03:30 | 33.3 | 2.4 | 15.2 |  |  | -13.8 | 2.1 |  |  | -36 | -61 |  | 1.3 | -6 | -27.7 | 67.6 | -0.2 |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 2.1 |  |  |  |  | 10.8 | -8.1 |  |  |  | -1.1 | 43.7 | 7.1 | 17.7 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | -3.8 | -40.5 | -47.7 | 0.2 | -6.2 | -5.5 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -7.5 | -8.7 | -1.1 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 12.4 | 14.7 | 5.6 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 8.5 | 0 | -5.4 | -5.3 | -0.8 | -0.4 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -6.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -3.1 | 1.9 | -0.816 | 2.24 | 1.9 |  |  | 0 | 1 | 6.224
24/04/2026 | 04:00 | 36.4 | 20.8 | 18 |  |  | -13.5 | 14.9 |  |  | -31.4 | -49.4 |  | 5.7 | -3.7 | -26.2 | 71.3 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 2.7 |  |  |  |  | 12.4 | -4.2 |  |  |  | -1.1 | 46.8 | 7.1 | 18.3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | -4.9 | -41.6 | -48.1 | -0.3 | -2.8 | -4.3 | 1.1 | 0.1 | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -5.2 | -6.3 | 1.7 | 18.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 9.6 | 15.1 | 5 | 6.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 8.3 | 0 | -0.7 | -4.1 | 0.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -6.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 3 |  |  | 105.9 | 1.9 | -0.767 | 2.34 | 1.8 |  |  | -0.2 | 1.1 | 6.173
24/04/2026 | 04:30 | 32.7 | 10.2 | 17 |  |  | -14.9 | -2.8 |  |  | -33.9 | -55 |  | 5.1 | -4.8 | -26.8 | 70.6 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 2.4 |  |  |  |  | 11.1 | -0.1 |  |  |  | -1 | 48.3 | 7.7 | 17 | 1 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | -3.1 | -39.8 | -47.4 | 1.1 | -5.6 | -5.1 | 1 | 0.2 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -6.1 | -7.1 | 0.7 | 17.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 11.8 | 14.5 | 4.9 | 6.5 | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.5 | 0 | -1.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 5.4 | 0 | -2.6 | -7.1 | 0 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -5.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 48.8 | 2 | -0.693 | 2.5 | 1.8 |  |  | -0.1 | 1 | 6.507
24/04/2026 | 05:00 | 35.4 | 10.8 | 17.3 |  |  | -15.2 | -3.1 |  |  | -33 | -49.9 |  | 4 | -2.9 | -25.9 | 73.5 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.8 | 1 | 0 | -3.2 |  | 2.4 |  |  |  |  | 11.5 | -5.8 |  |  |  | -1.1 | 45 | 7.6 | 17.3 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | -7.4 | -35.5 | -43.1 | 2.8 | -4.1 | -4.1 | 1.1 | 0.2 | 14.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -5.3 | -6.3 | 1.6 | 18.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.7 | 14.3 | 4.6 | 8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -6 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 5 | 0 | -4.5 | -8.8 | -0.5 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | -6.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 63.5 | 2 | -0.623 | 2.29 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 6.467
24/04/2026 | 05:30 | 33.3 | 27.4 | 19.4 |  |  | -12.3 | 3.8 |  |  | -24.9 | -46.1 |  | 14.4 | 5.5 | -21 | 80.8 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 4 |  |  |  |  | 10.5 | 2.3 |  |  |  | -0.9 | 48.4 | 7.9 | 17.8 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | -2.5 | -26.1 | -38.4 | 0.9 | -3.3 | -3.2 | 1 | 0.2 | 13.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 9.9 | 27.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 11 | 14.6 | 4.8 | 6.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -5.4 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | -1.4 | -4.7 | 0.7 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 209.7 | 2.1 | -0.306 | 2.27 | 1.8 |  |  | 0.3 | 1 | 7.164
24/04/2026 | 06:00 | 33.9 | 36.7 | 20.7 |  |  | -11.3 | 5.4 |  |  | -19.5 | -39.7 |  | 20.6 | 18.3 | -13.9 | 86.3 | 0 |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 1.6 | 0 | -3.1 |  | 4.1 |  |  |  |  | 10.8 | 6.1 |  |  |  | -0.9 | 48.5 | 7.9 | 17.6 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 4.4 | -19.1 | -31.7 | 0.3 | -5.3 | -3 | 1.1 | 0.2 | 11.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | 11.2 | 10 | 18.5 | 38.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 18 | 21.2 | 5.6 | 6.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -5 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.7 | -3.4 | 0.6 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1 | 1.1 | 2.2 | -0.2 | -2.8 | -4.7 | -0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 349.1 | 2.1 | -0.322 | 1.96 | 1.8 |  |  | 0.6 | 1 | 7.138
24/04/2026 | 06:30 | 35.1 | 38 | 21.6 |  |  | -6.1 | 20.3 |  |  | -13.9 | -32.8 |  | 27.1 | 22.9 | -11.3 | 87.8 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 0 | -3.1 |  | 4.9 |  |  |  |  | 12 | 12.9 |  |  |  | -0.8 | 41.2 | 7.4 | 16.9 | 0.9 | -0.2 | 2.4 | 0.8 | 9.8 | -13.8 | -26.5 | 1.1 | -2.6 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 12.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 15.2 | 14.1 | 23.3 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 30.6 | 20.2 | 4.9 | 5.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -5.2 | 4.1 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | -0.4 | 0.4 | -3.8 | 0.5 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | -4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 445.5 | 2 | 0.088 | 1.4915 | 1.8 |  |  | 1.1 | 1.1 | 7.5795
24/04/2026 | 07:00 | 28.1 | -2.1 | 14.6 |  |  | -8.9 | 1 |  |  | -26.9 | -47.9 |  | 12.2 | 14.3 | -17.1 | 69.4 | 0.2 |  |  |  | -2.1 | 0.9 | -0.2 | 0 | -3.1 |  | 3.1 |  |  |  |  | 10.7 | -2.3 |  |  |  | -1 | 23.5 | 6.5 | 17.5 | 1 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 8.4 | -22.6 | -34.6 | -2.2 | -4.2 | -4.6 | 1.1 | 0.3 | 12.9 |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.6 | 4.7 | 3.7 | 12.1 | 31.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 28.2 | 20.9 | 4.7 | 6.2 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.6 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -6.7 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | -6.3 | -10.3 | -0.4 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | -0.4 | -8.7 | -19.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 131.3 | 1.6 | 0.015 | 2.0975 | 1.7 |  |  | 1 | 1 | 7.4125
24/04/2026 | 07:30 | 29 | 14.9 | 16.6 |  |  | -6.5 | -1 |  |  | -16.7 | -35.1 |  | 23.5 | 15.3 | -16.3 | 70.4 | 0.2 |  |  |  | -2 | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 11.9 | 3.9 |  |  |  | -0.7 | 29.8 | 7.1 | 17.1 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 14.8 | -16.2 | -28.4 | 7.9 | -2 | -2.7 | 1.1 | 0.2 | 14.6 |  |  | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 20 | 19.1 | 12.6 | 28.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 29.7 | 20.3 | 4.4 | 6.1 | 0.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -2.2 | 1 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.3 | 0.3 | -4.8 | -6.1 | -2.2 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | -3.8 | 0.5 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -4.6 | -11.1 | -30.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 263.1 | 2 | 0.346 | 2.188 | 1.8 |  |  | 1.4 | 1.3 | 9.034
24/04/2026 | 08:00 | 33.3 | 38.9 | 21.3 |  |  | -5.3 | 14.8 |  |  | -6.3 | -29.8 |  | 36 | 15.6 | -12.4 | 90.9 | 0 |  |  |  | 3 | 1.6 | 2 | 0 | -3.1 |  | 5.6 |  |  |  |  | 12.9 | 2.6 |  |  |  | -1.2 | 32 | 8.3 | 18.6 | 1.8 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 30.2 | -1.2 | -32.2 | 6.1 | -2 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 9.9 |  |  | 10.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 26.8 | 25.9 | 19.6 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 28.1 | 22.1 | 16 | 6.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -2.8 | 6.8 | -5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | -4.2 | -4.4 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | -2.1 | 0.5 | -0.1 |  | 2.6 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 1.2 | -0.2 | -2.4 | -0.2 | 2.9 | -2.7 | -13.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 517.6 | 2.2 | -0.523 | 2.6775 | 1.8 |  |  | 0.2 | 1.2 | 7.5545
24/04/2026 | 08:30 | 35.8 | 176.9 | 51.4 |  |  | -5.5 | 3.2 |  |  | 18.3 | -30 |  | 29.7 | 22.7 | 15.8 | 65.9 | 0 |  |  |  | -7.5 | 1.6 | -0.8 | 0 | -3.2 |  | 7.9 |  |  |  |  | 15.3 | 12.1 |  |  |  | -1.3 | 35.5 | 9.5 | 25.6 | 15.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 39.1 | 23.7 | -25 | 9.3 | -1.2 | -5.1 | 1.1 | 0.2 | 12.6 |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 25.6 | 24.6 | 18.1 | 47.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 46.4 | 31.3 | 21 | 12.7 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  |  | -3.1 | 7 | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 20.5 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 0.5 | -2.4 | 0.4 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | -7.2 | -4.2 | -0.7 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.1 | -0.5 | -2.6 | -0.2 | 6.6 | -0.8 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 825.5 | 2.5 | 0.102 | 2.686 | 1.8 |  |  | -0.2 | 1.1 | 7.988
24/04/2026 | 09:00 | 33.2 | 198.2 | 55.7 |  |  | -2.1 | 18.2 |  |  | 31.6 | -2.2 |  | 17 | 20.8 | 14 | 76.1 | 0.1 |  |  |  | 9.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 9 |  |  |  |  | 14.9 | 8.3 |  |  |  | -1.1 | 36.8 | 8.9 | 19.4 | 7.7 | -0.3 | 1.8 | 1.7 | 39.9 | 24.3 | -24 | 10 | -1.4 | -3.2 | 1.1 | 0.3 | 15.8 |  |  | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 22.1 | 21.1 | 14.7 | 41.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 74.5 | 31.4 | 21.1 | 12.7 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.7 | 7.9 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 22 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 0.5 | -2.2 | 0.9 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | -3 | -1.7 | -0.3 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0.9 | -0.8 | -2.8 | -0.2 | 10.4 | -0.5 | 8.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.6 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 946.6 | 2.2 | 0.012 | 2.4605 | 1.8 |  |  | 1.3 | 1.2 | 8.9725
24/04/2026 | 09:30 | 36.5 | 200.8 | 56.5 |  |  | 1.7 | 30 |  |  | 36.3 | 3.7 |  | 21.3 | 34.9 | 20.8 | 79.1 | 0.1 |  |  |  | 12.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 10.4 |  |  |  |  | 17.5 | 10.4 |  |  |  | -0.9 | 43.2 | 9.2 | 31.1 | 7.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 50.5 | 35 | -33.1 | 11.8 | 0.2 | -1.4 | 1.1 | 0.3 | 16.2 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | 27.8 | 26.9 | 21 | 49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 73.5 | 30.9 | 20.4 | 12.7 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 8 | -5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 0.5 | -1.7 | -2.9 | -2.9 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | -3.3 | -2 | 0.1 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.4 | -1 | -2.9 | -0.2 | 9.4 | 0.8 | 8.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 1078.4 | 2.4 | -0.534 | 2.645 | 1.7 |  |  | 1.6 | 2.5 | 10.311
24/04/2026 | 10:00 | 31.7 | 207.7 | 58.2 |  |  | -6.8 | 3 |  |  | 41 | 8.5 |  | 26 | 37.9 | 23.3 | 79.6 | 0.1 |  |  |  | 10.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | -3.1 |  | 11.6 |  |  |  |  | 16.6 | 10.9 |  |  |  | -0.9 | 41.4 | 9.8 | 36.7 | 7.6 | -0.3 | 1.8 | 1.6 | 51.6 | 36.1 | -31.7 | 10 | -0.8 | -3.7 | 1.1 | 0.2 | 13.1 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | 33.8 | 32.9 | 27.3 | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.4 | 73 | 30.1 | 20.3 | 12.7 | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.5 | 8.1 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | 0 | 23 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -1.5 | -2.3 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | -0.7 | 0.8 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | 13.4 | 1.5 | 12.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 1107.5 | 2.4 | -0.73 | 2.573 | 1.6 |  |  | -0.2 | 3.1 | 8.743
24/04/2026 | 10:30 | 32.4 | 217.5 | 60.1 |  |  | -3.4 | 8.8 |  |  | 46.2 | 11.2 |  | 32.6 | 40 | 24.7 | 79.1 | 0 |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 14.4 |  |  |  |  | 21.8 | 16 |  |  |  | -0.6 | 50.2 | 10.1 | 37.2 | 8.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 56.6 | 41.1 | -26.9 | 10.8 | -1 | -2.8 | 1 | 0.2 | 13.1 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.9 | 34.8 | 33.7 | 28.4 | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.4 | 103.6 | 43.2 | 21 | 12.6 | 7.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.2 | 8.4 | -2.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 22.4 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.4 | -1.2 | -1.6 | -2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | -0.7 | 0.7 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.3 | -1.5 | -2.7 | -0.2 | 15.5 | 4.4 | 9.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 1238.1 | 2.7 | -0.865 | 2.663 | 1.8 |  |  | 0.3 | 3.2 | 9.798
24/04/2026 | 11:00 | 33.9 | 206 | 57.6 |  |  | -2.7 | 22.4 |  |  | 34.9 | 7.3 |  | 35.5 | 40.7 | 25.3 | 76.8 | -0.1 |  |  |  | 12.5 | 1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 14.9 |  |  |  |  | 20.5 | 14.3 |  |  |  | -1.2 | 47.4 | 9.8 | 37.5 | 8.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 58 | 42.4 | -25.8 | 8.6 | -4 | -3.2 | 1.1 | 0.2 | 6.8 |  |  | 19.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1 | 35.1 | 34.1 | 28.1 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 104 | 43.8 | 21.2 | 12.6 | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.2 | 7.5 | -2.2 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 22.9 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -1.5 | -2.5 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | -9.6 | -0.9 | -0.9 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | 15.9 | 4.3 | 10.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 1216.9 | 2.4 | -0.567 | 2.7475 | 1.7 |  |  | 0.5 | 3.1 | 9.8805
24/04/2026 | 11:30 | 31.1 | 211.1 | 59.1 |  |  | -4.4 | 13.2 |  |  | 34.4 | 18.3 |  | 33.5 | 32.1 | 18.7 | 75.6 | 0.2 |  |  |  | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 14.9 |  |  |  |  | 21.6 | 19.8 |  |  |  | -1 | 50.6 | 10.1 | 37 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 64.8 | 45.1 | 31.2 | 12.2 | -0.4 | -3.3 | 1 | 0.2 | 13 |  |  | 21.6 | 0 |  | -2 |  |  |  | 6.2 | 27.1 | 26 | 20.5 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 103.9 | 42.7 | 20.8 | 15.6 | 7.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -1.3 | 8.8 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 23.5 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | -2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | -4 | -0.4 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0.7 | -1.8 | -2.6 | -0.2 | 15.3 | 5.3 | 10.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | -1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 1270.7 | 2.6 | -0.197 | 2.6525 | 1.7 |  |  | -0.1 | 2.8 | 9.4555
24/04/2026 | 12:00 | 32 | 198.8 | 56.5 |  |  | -7.9 | -2.1 |  |  | 21.4 | 23.5 |  | 19.8 | 24.4 | 13.6 | 71.9 | 0 |  |  |  | 11.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 13.6 |  |  |  |  | 20.2 | 11.9 |  |  |  | -1.3 | 51.3 | 8.9 | 36.9 | 7.8 | 1 | 1.8 | 1.5 | 66.1 | 32.2 | 65.8 | 9 | -3 | -7.5 | 1.1 | 0.2 | 12 |  |  | 16.9 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -0.4 | 19.1 | 18 | 11.4 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 104.8 | 43 | 20.8 | 12.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.1 |  |  | -1.5 | 8.7 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.5 | 23.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.4 | -3.2 | 3.8 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 10.7 | 2.4 | -5.8 | -4.9 | -0.9 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0.7 | -1.8 | -2.9 | -0.2 | 9.7 | 0.6 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.6 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1140.1 | 2 | -0.38 | 2.267 | 1.7 |  |  | 0 | 3 | 8.587
24/04/2026 | 12:30 | 29.6 | 175.9 | 51.6 |  |  | -8.7 | -1.6 |  |  | 13.5 | 15 |  | 9.5 | 18.1 | 9.6 | 64.3 | 0 |  |  |  | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 11.5 |  |  |  |  | 17.7 | 5 |  |  |  | -1.6 | 44.6 | 6.7 | 37.4 | 8.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 59.2 | 25.2 | 58.8 | 6.2 | -4.1 | -8.6 | 1.1 | 0.3 | 12.6 |  |  | 12.6 | 0 |  | -6 |  |  |  | -0.3 | 12.3 | 11.9 | 4.8 | 32.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 104.3 | 43.8 | 20.9 | 12.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 |  |  | -1.6 | 8.6 | -2.3 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 22.9 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -3.8 | 2 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 19 | 2.3 | -5.9 | -7.3 | -0.5 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | -1.8 | -2.9 | -0.2 | 8.2 | -1 | -0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 971.3 | 1.6 | -0.79 | 2.2215 | 1.8 |  |  | -0.9 | 2.8 | 6.7315
24/04/2026 | 13:00 | 30.4 | 167.6 | 50.1 |  |  | -10.2 | 3.9 |  |  | 9.4 | 6.2 |  | 5.4 | 7.4 | 5.8 | 65.9 | -0.1 |  |  |  | 3.3 | 0.5 | -0.3 | 0 | -3.3 |  | 10.3 |  |  |  |  | 15.7 | 4.7 |  |  |  | -1.8 | 45.6 | 6.2 | 29.6 | 8.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 58.3 | 24.6 | 57.8 | 7.4 | -5.6 | -7.2 | 1.1 | 0.3 | 10.4 |  |  | 3.2 | 0 |  | -3 |  |  |  | 0.6 | 8.4 | 7.3 | -0.2 | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 104.8 | 43.8 | 21 | 14.4 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 |  |  | -1.5 | 9.1 | -2.3 |  | 0 | 0 | -0.5 | 23.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -3.8 | 2 | -3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 20.1 | 2.4 | -9.8 | -5.5 | -1.3 | -0.7 |  | 2.7 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1.2 | -1.7 | -2.9 | -0.2 | 9.8 | 0.3 | -5.4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 894.4 | 1.6 | -0.788 | 2.204 | 1.8 |  |  | -0.5 | 3 | 7.316
24/04/2026 | 13:30 | 27.6 | 174.4 | 51.5 |  |  | -12.2 | -6.7 |  |  | 7.9 | 13.4 |  | 4 | 4.9 | 3.6 | 60.2 | 0.1 |  |  |  | 2.6 | 0.6 | -0.1 | 0 | -3.3 |  | 11.5 |  |  |  |  | 15.4 | 4.2 |  |  |  | -1.6 | 45.3 | 6.5 | 28.9 | 8 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 50.8 | 17.2 | 50.4 | 8.2 | -4.3 | -6.7 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |  |  | 3.2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.6 | 6.9 | 5.9 | -1.5 | 26.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 104.2 | 43.3 | 20.8 | 12.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 |  |  | -1.7 | 8.7 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.5 | 23.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -3.5 | 0.1 | -3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 12.2 | 2.5 | -3.1 | -5.9 | -0.2 | -0.5 |  | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | -1.5 | -3.1 | -0.2 | 9.8 | 0 | -1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 857.2 | 1.7 | -0.732 | 2.5 | 1.7 |  |  | 0 | 3 | 8.168
24/04/2026 | 14:00 | 29.4 | 176 | 51.5 |  |  | -9.6 | 10.2 |  |  | 9.3 | 16.6 |  | 2.4 | 5.6 | 4 | 57.5 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 12.9 |  |  |  |  | 16.4 | 5.5 |  |  |  | -1.4 | 49.9 | 7.1 | 29.4 | 8 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 50.7 | 17.1 | 50.1 | 9.5 | -1.3 | -4.7 | 1.1 | 0.2 | 18.5 |  |  | 3.2 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 1.9 | 6.9 | 6 | -1.1 | 26.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 103.2 | 43.1 | 20.6 | 12.6 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 |  |  | -1.4 | 8.8 | -2.2 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 23.8 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | -3.6 | 0 | -3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 12.7 | 2.5 | -2.8 | -6.3 | -0.4 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 2.1 | -1.3 | -3.1 | -0.2 | 7.5 | -0.5 | 10.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 918.7 | 1.8 | -0.417 | 2.8975 | 1.7 |  |  | -0.1 | 3 | 8.8805
24/04/2026 | 14:30 | 31.2 | 179.8 | 52.5 |  |  | -7.7 | 15.2 |  |  | 16.6 | 20 |  | 14.2 | 16.3 | 8.7 | 63.5 | 0 |  |  |  | 8.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 17.4 |  |  |  |  | 16.7 | 14 |  |  |  | -1.4 | 54.2 | 7.7 | 29.2 | 8.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 56 | 22.3 | 55.5 | 8 | -3.6 | -7 | 1.2 | 0 | 12.5 |  |  | 9.7 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 3 | 13.8 | 12.7 | 5.2 | 33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 105.4 | 42.8 | 20.8 | 12.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.4 | 9.4 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 18.7 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -3.5 | 0 | -3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 4 | 2.5 | -6.8 | -5.4 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 1.8 | -1.2 | -3.1 | -0.2 | 9.9 | 0.4 | 14 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 1034.8 | 1.9 | -0.142 | 2.8405 | 1.8 |  |  | 1.1 | 2.9 | 10.3985
24/04/2026 | 15:00 | 29.8 | 158.7 | 47.7 |  |  | -6.9 | -0.5 |  |  | 12.8 | 12.2 |  | 9.7 | 16.7 | 9 | 54.8 | 0 |  |  |  | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 16.1 |  |  |  |  | 20.1 | 4 |  |  |  | -1.5 | 49.6 | 7.4 | 29.4 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 50.5 | 17 | 50.3 | 6.6 | -4.7 | -7.8 | 1.1 | 0.2 | 11.2 |  |  | 7.2 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 3.5 | 14.1 | 13 | 5.6 | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 103.1 | 44.1 | 21.1 | 12.7 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.1 |  |  | -1.6 | 1.3 | -2.3 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.5 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -3.8 | -0.7 | -2.8 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | -4.1 | -6.9 | -0.7 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 2.3 | -0.9 | -2.9 | -0.2 | 8.5 | -1.4 | 20.4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 911.2 | 1.8 | -0.153 | 2.788 | 1.8 |  |  | 0.9 | 3 | 10.135
24/04/2026 | 15:30 | 28.4 | 167.5 | 49.9 |  |  | -6 | 21.5 |  |  | 19.5 | 25.5 |  | 16.2 | 21.1 | 11.4 | 57 | 0.2 |  |  |  | 6.9 | 0.9 | -0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 16.4 |  |  |  |  | 12.7 | 4.1 |  |  |  | -1.5 | 42.7 | 7.1 | 29.7 | 5 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 56.7 | 22.9 | 56.3 | 7.9 | -1.9 | -6.4 | 1.2 | 0.3 | 15.6 |  |  | 11.6 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 1.9 | 18.1 | 16.9 | 10.2 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 49.3 | 43.6 | 21 | 12.8 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -1.7 | 8.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 24.1 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0.7 | 0.5 | -3.7 | -0.4 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | -3.7 | -5.2 | -0.8 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.5 | -2.7 | -0.2 | 10.6 | -0.2 | 21 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 993.5 | 1.6 | 0.172 | 3.0565 | 1.8 |  |  | 0.9 | 3 | 10.5285
24/04/2026 | 16:00 | 31.9 | 145.8 | 45.6 |  |  | -7.6 | -2.6 |  |  | 7.8 | 10.3 |  | 3.9 | 13.9 | 6.9 | 52.7 | 0.1 |  |  |  | 8.6 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | -3.2 |  | 18.9 |  |  |  |  | 12.9 | 7.3 |  |  |  | -1.8 | 45.8 | 7 | 29.3 | 5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 43 | 9.5 | 43 | 6.7 | -4.5 | -9.5 | 1.1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 3.6 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | -0.6 | 12.2 | 11.1 | 2.8 | 32.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 49.2 | 29 | 21 | 12.7 | 7.1 |  |  |  |  | 36.3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -2 | 1.5 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 3.4 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 | 0.4 | -3.8 | -0.7 | -1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | -9 | -6.8 | -1.3 | -0.9 |  | 2.6 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | -0.2 | 9.3 | -0.6 | 9.9 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 785.7 | 1.6 | 0.064 | 2.854 | 1.8 |  |  | 0.8 | 2.8 | 9.918
24/04/2026 | 16:30 | 32.1 | 158.2 | 47.9 |  |  | -8.3 | 0.3 |  |  | 12.8 | 18.9 |  | 5.1 | 16.9 | 8.9 | 54.4 | 0.1 |  |  |  | 12.6 | 1.2 | 0.3 | 2 | -3.2 |  | 19.5 |  |  |  |  | 13.2 | 9.8 |  |  |  | -1.7 | 48.4 | 6.5 | 29.2 | 5.2 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 46.2 | 12.8 | 45.6 | 8.5 | -2.5 | -8.5 | 1 | 0 | 13 |  |  | 3.2 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0.4 | 16.1 | 15 | 7.3 | 39.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 46.4 | 28.6 | 20.8 | 12.6 | 6.8 |  |  |  |  | 37.5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 |  |  | -3.1 | 0.7 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 1.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3 | -4 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 4.1 | 0.2 | -3.3 | -7.1 | -0.4 | -0.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.2 | 2 | -0.2 | 9.6 | -0.9 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 866.1 | 1.7 | -0.233 | 2.558 | 1.8 |  |  | 0.6 | 3 | 9.425
24/04/2026 | 17:00 | 34.9 | 162.3 | 45.7 |  |  | -11.2 | -8 |  |  | 9.9 | 14.6 |  | 6.5 | 13.6 | 6.6 | 58.1 | 0 |  |  |  | 17 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | -3.2 |  | 20.4 |  |  |  |  | 13.2 | 15.7 |  |  |  | -1.7 | 47.3 | 6.5 | 28.6 | 4.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 41.4 | 8 | 41.3 | 7.4 | -5.6 | -11.2 | 1.1 | 0.2 | 11.5 |  |  | 2.5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -2.2 | 12.4 | 11.4 | 3.8 | 35.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 51 | 28.3 | 20.5 | 12.7 | 7 |  |  |  |  | 33.5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 1.5 | -2.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 6.6 | -0.1 | -1.6 | -6.8 | 0 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 11.2 | 1.3 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 831.1 | 1.5 | -0.408 | 2.51 | 1.7 |  |  | 0.4 | 2.8 | 8.502
24/04/2026 | 17:30 | 32.1 | 168 | 45.6 |  |  | -12 | 5.4 |  |  | 13 | 9.7 |  | 9.6 | 17.9 | 10.2 | 65.8 | -0.2 |  |  |  | 12.1 | -0.1 | -1.6 | 2.8 | -3.2 |  | 18.6 |  |  |  |  | 14.7 | 14.7 |  |  |  | -1.8 | 48.9 | 5.6 | 29.9 | 5.8 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 51.5 | 33.2 | -34.7 | 3.8 | -6.8 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | 7.7 |  |  | 3.2 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 0.5 | 18.2 | 17.2 | 9.4 | 42 | -0.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 49.2 | 29.6 | 12.7 | 12.6 | 7 |  |  |  |  | 35.4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 |  |  | -3.9 | 1.2 | -2.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | -2.2 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 15 | 0.2 | -3.3 | -5.2 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 14.3 | 5.1 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 844 | 1.4 | -0.267 | 2.2985 | 1.7 |  |  | -0.2 | 3 | 7.9315
24/04/2026 | 18:00 | 34.2 | 33.9 | 20.2 |  |  | -9.2 | 11.5 |  |  | -14.7 | 18.5 |  | 19.4 | -5 | -9.8 | 97.5 | 0 |  |  |  | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | -3.3 |  | 13.7 |  |  |  |  | 5.2 | 13.8 |  |  |  | -1.6 | 43.5 | 5.6 | 29.2 | 4.9 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 52.9 | 34.5 | -23.8 | 8.8 | -2.3 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 14.5 |  |  | 15.5 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 1.5 | 16.8 | 15.9 | 2.2 | -2.8 | 19.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 48.9 | 18.9 | 11.7 | 12.7 | 5.1 |  |  |  |  | 53.3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 |  |  | -4 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | -2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 7.5 | 0 | -2.9 | -6.3 | 0 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 4.6 | 0.4 | 0 | -0.2 | 14 | 5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 656.3 | 1.5 | -0.81 | 2.1475 | 1.7 |  |  | 0.3 | 3 | 7.8375
24/04/2026 | 18:30 | 33.4 | 34.4 | 20.9 |  |  | -4.1 | 8.1 |  |  | -11.3 | -3.4 |  | 23.9 | -1.2 | -3.4 | 100.9 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | -3.2 |  | 12.5 |  |  |  |  | 11.7 | 10.1 |  |  |  | -0.8 | 52.5 | 6.6 | 28.9 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 57.7 | 39.3 | -19.3 | 7.8 | -4 | -0.6 | 1.1 | 0.4 | 12.1 |  |  | 16.5 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 2.1 | 9.8 | 8.7 | -5.2 | 6.9 | 24.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 51.2 | 18.3 | 12 | 12.7 | 4.9 |  |  |  |  | 57.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -3.9 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | -2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | -4.7 | -10.2 | -0.2 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.4 | 3.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 662.5 | 1.7 | -0.09127 | 1.83 | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.1 | 9.1387
24/04/2026 | 19:00 | 33 | 29.2 | 19.9 |  |  | -3 | 7.8 |  |  | -14.5 | -11 |  | 19.9 | -3.9 | -5.3 | 95.2 | 0.1 |  |  |  | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | -3.2 |  | 11.8 |  |  |  |  | 9.1 | 11.7 |  |  |  | -0.7 | 53 | 6.5 | 29.1 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 52.1 | 33.6 | -24.7 | 8.7 | -4.3 | -0.8 | 1.1 | 0.4 | 13.8 |  |  | 14 | 5.1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.5 | 6.7 | 5.8 | -8.2 | 3.9 | 23.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 51.1 | 18.9 | 11.8 | 12.7 | 4.9 |  |  |  |  | 46.7 |  | 0.3 | [6 empty] | 0 | -0.3 |  |  | -3.8 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | -3 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | -5.4 | -11 | -0.6 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.5 | -1 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 577.6 | 1.5 | -1.2802 | 2.16 | 1.8 |  |  | 0.7 | 2.9 | 7.7798
24/04/2026 | 19:30 | 32.5 | 20.9 | 18.3 |  |  | -4.6 | 3.1 |  |  | -18.2 | -16.3 |  | 16.5 | -6.5 | -7 | 91.9 | 0.2 |  |  |  | 4.5 | 0.2 | -0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 10.8 |  |  |  |  | 7 | 1.7 |  |  |  | -0.9 | 53 | 5.6 | 29.6 | 5.1 | 0 | 1.8 | 1.1 | 46.6 | 16.9 | -10.3 | 8.2 | -4.3 | -2.1 | 1.1 | 0.4 | 14.1 |  |  | 13 | 3.5 |  | -0.2 |  |  |  | -0.1 | 4.4 | 3.5 | -10.8 | 1.3 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 49.2 | 19.3 | 11.6 | 12.7 | 5.1 |  |  |  |  | 42 |  | -14.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -3.7 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -7.5 | -12.6 | -0.7 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.7 | -5.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 466.9 | 1.2 | -2.3514 | 2.14 | 1.7 |  |  | 0.5 | 3 | 6.1886
24/04/2026 | 20:00 | 34.9 | 17.6 | 17.9 |  |  | -5.4 | 2.3 |  |  | -19.6 | -19.1 |  | 14.4 | -9.3 | -9.2 | 87.6 | 0 |  |  |  | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 10 |  |  |  |  | 14.9 | 2.5 |  |  |  | -1 | 51.7 | 5.6 | 29.7 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 2 | 38.5 | 6.3 | 65.1 | 8.1 | -4.2 | -2.3 | 1.1 | 0.4 | 11 |  |  | 11.2 | 2.9 |  | -0.8 |  |  |  | -0.6 | 1.4 | 0.3 | -14 | -1.9 | 20.3 |  |  |  |  | -3.4 |  | 0 | -0.5 | 49.6 | 18.9 | 11.9 | 12.8 | 4.9 |  |  |  |  | 38.7 |  | -18.7 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -7.2 | -13 | -0.8 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | -5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 478.5 | 1.3 | -1.5525 | 1.8 | 1.7 |  |  | 0.5 | 3 | 6.7475
24/04/2026 | 20:30 | 34.1 | 19.3 | 17.9 |  |  | -6.3 | 1.5 |  |  | -19.6 | -17.2 |  | 14 | -9.5 | -9.1 | 88 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -3.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 14.7 | 2.4 |  |  |  | -1.1 | 52 | 6 | 29.5 | 4.8 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 37.3 | 5.1 | 63.9 | 8 | -3 | -2.2 | 1.1 | 0.4 | 12.8 |  |  | 11.4 | 2.1 |  | -0.9 |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 0.6 | -13.8 | -1.5 | 20.4 |  |  |  |  | -3.1 |  | 0 | -0.4 | 50.7 | 18.4 | 11.7 | 12.7 | 1.9 |  |  |  |  | 34.1 |  | -16.3 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -3.5 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -7.9 | -12.7 | -0.6 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -5.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 477.4 | 1.5 | -0.331 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0.2 | 3 | 7.769
24/04/2026 | 21:00 | 30.7 | 15 | 17.2 |  |  | -8.1 | -1.3 |  |  | -19.5 | -21.8 |  | 14.6 | -11 | -9.9 | 86.3 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.9 | -3.2 |  | 7.2 |  |  |  |  | 13.1 | 2.3 |  |  |  | -1 | 54.4 | 6.5 | 29.6 | 5.1 | 1.5 | 2.7 | 1 | 36 | 4 | 62.9 | 5.7 | -4.4 | -3.3 | 1.1 | 0.3 | 11.1 |  |  | 10.3 | 1.9 |  | -1.6 |  |  |  | 0.9 | -0.5 | -1.5 | -18.8 | -5.3 | 19.5 |  |  |  |  | -4.9 |  | 0 | -0.4 | 48.2 | 18.8 | 11.6 | 13.8 | 1.8 |  |  |  |  | 33.6 |  | -20.7 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  |  | -3.8 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 4.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.9 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | -8.7 | -13.7 | -0.6 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | -6.4 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 423.3 | 1.6 | -0.348 | 1.65 | 1.7 |  |  | 0 | 3 | 7.602
24/04/2026 | 21:30 | 33.2 | 19.2 | 18.1 |  |  | -8.3 | 9.2 |  |  | -19 | -15.6 |  | 14.5 | -10.4 | -9.6 | 86.4 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 8.1 |  |  |  |  | 13 | 2.1 |  |  |  | -1.1 | 54.7 | 6.5 | 29.6 | 4 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 37 | -4.9 | 63.4 | 6.2 | -3.2 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 15.4 |  |  | 10.7 | 0.9 |  | -1.3 |  |  |  | 1.2 | 0.7 | -0.2 | -17.5 | -3.9 | 0 |  |  |  |  | -2.8 |  | 0 | -0.4 | 49.2 | 12.5 | 12.1 | 8.8 | 2 |  |  |  |  | 34 |  | -15.6 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 0 | -7.8 | -13.4 | -0.5 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | -4.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 436.8 | 1.5 | -0.937 | 1.87 | 1.7 |  |  | -0.1 | 3 | 7.033
24/04/2026 | 22:00 | 33.2 | 12.5 | 17.2 |  |  | -12.6 | -7.1 |  |  | -21 | -18 |  | 12.7 | -11.4 | -10.6 | 84.3 | 0 |  |  |  | 1 | -0.1 | -0.5 | 0 | -3.2 |  | 4.5 |  |  |  |  | 11.6 | 2.5 |  |  |  | -1.3 | 55.2 | 6.8 | 28.8 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 33.7 | -8.2 | 60.3 | 8.5 | -4.4 | -3.4 | 1.1 | 0.3 | 13.5 |  |  | 9.4 | -0.9 |  | -3.3 |  |  |  | -0.2 | -0.5 | -1.2 | -18.9 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | -3.5 |  | 0 | -0.5 | 52 | 11.6 | 11.1 | 8.8 | 1.9 |  |  |  |  | 32.6 |  | -17.6 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0 | -1.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 3.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 4.8 | 0 | -8.8 | -14.7 | -0.7 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 356.4 | 1.7 | -0.787 | 1.6 | 1.7 |  |  | -0.5 | 3 | 6.713
24/04/2026 | 22:30 | 29.9 | 22.9 | 19.2 |  |  | -13.8 | 11.8 |  |  | -13.8 | -6.6 |  | 20.9 | -8.8 | -8.9 | 84.7 | 0.2 |  |  |  | 6.3 | 0 | -0.4 | 0 | -3.4 |  | 5.5 |  |  |  |  | 11.9 | 3.3 |  |  |  | -1.5 | 55.4 | 6.5 | 29.2 | 3.7 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 36.9 | -5.1 | 63.6 | 9.2 | -1.4 | -2 | 1.1 | 0.2 | 16.4 |  |  | 11.8 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.7 | 1.5 | 0.3 | -16.3 | -3.2 | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  | 0 | -0.5 | 48.5 | 11.9 | 11.7 | 8.8 | 1.9 |  |  |  |  | 40.7 |  | -3.7 | [6 empty] | 0 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 8.5 | 0 | -7 | -11.9 | -0.1 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -5.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 489.9 | 1.6 | -0.5 | 2.08 | 1.7 |  |  | -0.5 | 0.3 | 4.68
24/04/2026 | 23:00 | 31.2 | 21.5 | 17.7 |  |  | -16.2 | 4 |  |  | -21.5 | -21.8 |  | 13.6 | -11.3 | -10.7 | 81.1 | 0 |  |  |  | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 3.7 |  |  |  |  | 10.4 | 3.6 |  |  |  | -1.4 | 55.2 | 6.8 | 29.8 | 4.2 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 32.9 | -9.1 | 59.9 | 6.1 | -2.4 | -1.8 | 1 | 0.2 | 14.7 |  |  | 9.6 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 2.7 | -2.2 | -3.4 | -19.7 | -6.4 | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  | 0 | -0.5 | 48.5 | 12.7 | 6.1 | 8.7 | 1.9 |  |  |  |  | 36.3 |  | -14.5 | [6 empty] | 0 | 0.6 |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2.9 | 2.4 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 8 | 0 | -5.8 | -10.8 | 0 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -9.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 379.4 | 1.6 | 0.253 | 2.01 | 1.6 |  |  | -0.3 | 0.4 | 5.563
24/04/2026 | 23:30 | 31.2 | 12 | 16.1 |  |  | -18.4 | -10.7 |  |  | -27.9 | -30.9 |  | 3.9 | -16.1 | -13.3 | 76.6 | 0 |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 10.1 | 1.4 |  |  |  | -1.2 | 54 | 6.8 | 30.4 | 4.7 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 27 | -14.6 | 53.9 | 5 | -4.2 | -5.1 | 1.1 | 0.1 | 12.8 |  |  | 7.1 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 1.8 | -6.6 | -7.6 | -25.3 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | -9.3 |  | 0 | -0.6 | 48.9 | 12.7 | 6.3 | 8.7 | 1.8 |  |  |  |  | 29 |  | -25.7 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 8.7 | 0 | -7.3 | -11.9 | -0.2 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | -8.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 227.8 | 1.6 | 0.111 | 2.27 | 1.6 |  |  | -0.4 | 0.3 | 5.481
25/04/2026 | 00:00 | 31 | 3.4 | 14.7 |  |  | -21.6 | -14.5 |  |  | -28 | -32 |  | 5.2 | -17.6 | -14.8 | 77.6 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 9.3 | 1.6 |  |  |  | -1.4 | 54.5 | 6.8 | 26.2 | 4.2 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 27.2 | -14.5 | 54 | 5 | -4.1 | -3.8 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | 9.1 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 1.5 | -11.4 | -12.4 | -29.6 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 12.3 | 13.2 | 0.2 | 7.5 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  | -20.3 | [6 empty] | 0 | 0.3 |  |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 5.8 | 0 | -8.6 | 0 | -0.5 | -1.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -8.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 119.6 | 1.7 | -0.133 | 2.71 | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.4 | 5.777
EJEC |  | 769.3 | 1979.5 | 755.15 | 0 | 0 | -225.45 | 124.7 | 0 | 0 | -110.05 | -372.15 | 0 | 371.6 | 133.55 | -93.95 | 1794.75 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 25.5 | 12.15 | 15.7 | -76.95 | 0 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.05 | 102.55 | 0 | 0 | 0 | -28.4 | 1128.15 | 175.6 | 626.45 | 108.9 | 21.7 | 52.25 | 37.1 | 786.9 | 58.15 | 106.95 | 142.3 | -81.45 | -101.2 | 26.2 | 5 | 303.3 | 0 | 0 | 160.1 | 7.75 | 0 | -10.45 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 203.05 | 178.5 | 34.9 | 538.75 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.15 | 0 | 0.3 | -11.1 | 1211.6 | 593.8 | 303.55 | 245.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.45 | 0 | -83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.65 | 3.85 | 0 | 0 | -56.5 | 66.05 | -48.4 | 0 | 0.9 | -0.55 | -10.05 | 176.75 | 0 | 0 | 4.2 | 28.5 | 3.3 | -20.85 | 4.15 | 12.6 | 0 | 6.55 | 4.9 | -94.5 | 22.9 | -24.55 | 1.05 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | -113.7 | 8 | 61.25 | 64.1 | 19.2 | 109.4 | 20.4 | -113.1 | -157.75 | -8.45 | -10.45 | 0 | 60.45 | -2.6 | 22.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -41.9 | 15.1 | -7.35 | -15.55 | -4.8 | 137.7 | -65.7 | 44.55 | 39.2 | 16.8 | 14.65 | 21.1 | -4.65 | 8.2 | 47 | 39.7 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 13495.3 | 44.5 | -11.3542 | 55.7175 | 42.05 | 0 | 0 | 4.35 | 48.75 | 184.0133

## DEMANDA_AREAS
viernes, 24 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6836.7 | 935.73 | 4118.986 | 1781.984 | 252.4305
01:00 | 0 | 6804.1 | 953.9567 | 4067.4973 | 1782.646 | 253.996
01:30 | 0 | 6703.2 | 924.9794 | 4019.696 | 1758.5246 | 253.5437
02:00 | 0 | 6640.1 | 938.432 | 3925.4052 | 1776.2628 | 250.8999
02:30 | 0 | 6529.3 | 889.9389 | 3846.6233 | 1792.7378 | 235.7333
03:00 | 0 | 6485.8 | 932.237 | 3751.1064 | 1802.4566 | 256.5717
03:30 | 0 | 6581 | 921.6171 | 3863.6664 | 1795.7165 | 254.9089
04:00 | 0 | 6597.3 | 921.9665 | 3856.0543 | 1819.2792 | 250.2048
04:30 | 0 | 6669 | 884.3195 | 3960.0866 | 1824.5939 | 241.657
05:00 | 0 | 6675.9 | 900.3842 | 3944.6607 | 1830.8551 | 236.7773
05:30 | 0 | 6833.8 | 932.4716 | 4047.6093 | 1853.7191 | 235.6864
06:00 | 0 | 6998.4 | 949.3621 | 4197.019 | 1852.0189 | 227.4176
06:30 | 0 | 7156.3 | 1049.7566 | 4257.0725 | 1849.4709 | 220.5814
07:00 | 0 | 7003.5 | 1036.9035 | 4148.3863 | 1818.2102 | 212.6854
07:30 | 0 | 7265 | 1006.5468 | 4454.387 | 1804.0662 | 215.5067
08:00 | 0 | 7330.4 | 1039.1204 | 4448.6585 | 1842.6211 | 218.866
08:30 | 0 | 7556.7 | 1059.7798 | 4624.6244 | 1872.2958 | 226.5667
09:00 | 0 | 7793.2 | 1125.6666 | 4776.8952 | 1890.6382 | 228.0661
09:30 | 0 | 7833.2 | 1127.5966 | 4809.6386 | 1895.9648 | 231.9142
10:00 | 0 | 8016.2 | 1143.2109 | 4963.4165 | 1909.5726 | 236.9205
10:30 | 0 | 8102.7 | 1150.2419 | 5044.707 | 1907.7511 | 239.3909
11:00 | 0 | 8148.2 | 1207.6602 | 5033.1191 | 1907.4207 | 232.8402
11:30 | 0 | 8244.2 | 1200.24 | 5121.8506 | 1922.1094 | 233.6929
12:00 | 0 | 8174.5 | 1196.971 | 5111.8843 | 1865.6447 | 228.5674
12:30 | 0 | 7983 | 1165.7753 | 5011.1038 | 1806.1209 | 230.2903
13:00 | 0 | 7832.9 | 1168.5924 | 4893.1862 | 1771.1214 | 223.8421
13:30 | 0 | 7935.6 | 1143.7314 | 5009.926 | 1781.9426 | 230.6904
14:00 | 0 | 8039.3 | 1175.2173 | 4997.6038 | 1866.4789 | 231.8801
14:30 | 0 | 8170.8 | 1253.5828 | 5012.0933 | 1905.1239 | 235.1239
15:00 | 0 | 8057.5 | 1219.4544 | 4933.8621 | 1904.1835 | 238.4847
15:30 | 0 | 8214.3 | 1251.3753 | 5029.3912 | 1933.5335 | 230.1493
16:00 | 0 | 7989.6 | 1215.4796 | 4838.8834 | 1935.237 | 235.3196
16:30 | 0 | 8060.1 | 1238.6172 | 4849.1271 | 1972.3557 | 237.0926
17:00 | 0 | 8108.1 | 1190.5115 | 4948.2691 | 1969.3194 | 236.5315
17:30 | 0 | 8090.1 | 1214.5973 | 4868.3831 | 2007.1196 | 227.5327
18:00 | 0 | 7925.3 | 1202.3842 | 4705.1564 | 2017.7594 | 231.3211
18:30 | 0 | 8071.8 | 1248.483 | 4806.2485 | 2017.0685 | 208.7689
19:00 | 0 | 8047.4 | 1287.5764 | 4751.9159 | 2007.9077 | 190.7257
19:30 | 0 | 7969.5 | 1276.013 | 4699.9075 | 1993.5795 | 193.9175
20:00 | 0 | 7947.5 | 1273.4149 | 4676.9954 | 1997.0897 | 198.8621
20:30 | 0 | 7921.5 | 1256.5482 | 4666.1765 | 1998.7753 | 209.3061
21:00 | 0 | 7849.8 | 1236.5557 | 4638.1871 | 1975.0572 | 212.6283
21:30 | 0 | 7854.6 | 1267.9576 | 4617.4832 | 1969.1592 | 217.7859
22:00 | 0 | 7764.5 | 1189.2422 | 4627.2916 | 1947.9662 | 218.8065
22:30 | 0 | 7750.9 | 1191.1041 | 4612.8294 | 1946.9665 | 218.7646
23:00 | 0 | 7505.2 | 1136.9385 | 4463.3234 | 1904.9381 | 223.7946
23:30 | 0 | 7296.8 | 1064.7117 | 4331.3443 | 1900.744 | 239.2915
00:00 | 0 | 6995.1 | 1030.9573 | 4095.5625 | 1868.5802 | 237.0403
MÁXIMO | 0 | 8244.2 | 1287.5764 | 5121.8506 | 2017.7594 | 256.5717
MÍNIMO | 0 | 6485.8 | 884.3195 | 3751.1064 | 1758.5246 | 190.7257
PROMEDIO | 0 | 7549.1646 | 1110.9981 | 4551.6104 | 1886.556 | 229.862
ENERGÍA | 0 | 181179.95 | 26663.9553 | 109238.6506 | 45277.344 | 5516.6879
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 24 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.6788 |  | 30.2927 | 12.415 | [5 empty] | 26.8962 | 14.9084 | 13.59 | 32.152 |  |  | 42.503 |  | 38.293 |  | 8.8 |  | 155.4985 |  | 9.7971 | 7.9842 |  | 16.86 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.8445 | 49.0844 | 92.6931 | 26.5826 | 0.81 | 161.64 |  | 39.232 | 33.8266 |  | 127.9883 | 34.0535 |  |  |  | 2.6 |  | 70.6597 |  | 18.46 |  |  |  | 17.8805 |  | 5.0141 | 2.9435 |  | 53.93 | 6.8695 | 135.342 | 1.8191 | 5.5905 | 128.885 | 16.7937 |  | 34.8238 | 3.8582 |  |  | 50.5947 | 20.0484 | 0.569 | 0.57 | 31.8176 | 442.0657 |  | 151.9174 | 18.924 |  |  |  | 4.6255 |  |  | 16.3553 | 291.86 |  | 28.499 |  | 24.088
01:00 | 3.8845 |  | 30.0846 | 11.882 | [5 empty] | 26.7454 | 14.8249 | 14.37 | 31.27 |  |  | 42.49 |  | 43.9421 |  | 9 |  | 129.6482 |  | 9.8671 | 9.1183 |  | 17.07 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.5233 | 50.5353 | 94.264 | 26.564 | 0.7 | 160.5 |  | 39.793 | 34.0262 |  | 127.5009 | 34.3099 |  |  |  | 2.6 |  | 71.4779 |  | 18.46 |  |  |  | 17.6301 |  | 5.0778 |  |  | 55.58 | 6.5958 | 140.3754 | 1.79 | 5.5506 | 130.5859 | 16.9239 |  | 34.1763 | 3.9635 |  |  | 50.9311 | 20.7022 | 0.4779 | 0.56 | 32.2424 | 445.7775 |  | 153.4671 | 18.121 |  |  |  | 4.6396 |  |  | 16.1836 | 293.5 |  | 28.452 |  | 24.063
01:30 | 3.599 |  | 29.312 | 11.99 | [5 empty] | 26.0379 | 14.5463 | 14.42 | 31.726 |  |  | 42.245 |  | 37.1146 |  | 9.2 |  | 136.2987 |  | 9.9255 | 9.2679 |  | 16.09 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.3943 | 47.9628 | 101.4776 | 26.1179 | 0.64 | 162.5 |  | 39.662 | 34.3359 |  | 127.63 | 33.6424 |  |  |  | 2.6 |  | 71.2894 |  | 18.46 |  |  |  | 17.7568 |  | 5.0431 |  |  | 54.65 | 6.9491 | 142.2071 | 1.7973 | 5.5495 | 129.8913 | 15.5259 |  | 34.6413 | 4.0073 |  |  | 52.0212 | 20.709 | 0.4166 | 0.58 | 33.5084 | 446.5032 |  | 158.2726 | 18.397 |  |  |  | 4.6512 |  |  | 15.7591 | 283.97 |  | 29.085 |  | 23.911
02:00 | 3.7261 |  | 29.1849 | 12.856 | [5 empty] | 25.8145 | 14.7494 | 14.33 | 31.122 |  |  | 42.373 |  | 33.2774 |  | 9.4 |  | 94.3252 |  | 9.9192 | 8.99 |  | 16 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.3301 | 49.8556 | 102.8869 | 26.1185 | 0.44 | 161.22 |  | 38.795 | 33.5017 |  | 127.6182 | 33.7522 |  |  |  | 2.6 |  | 69.3541 |  | 18.46 |  |  |  | 18.0368 |  | 4.9572 |  |  | 55.8 | 6.6706 | 140.8997 | 1.6372 | 5.5248 | 127.9825 | 16.8411 |  | 35.8734 | 3.7307 |  |  | 56.5004 | 20.7341 | 0.3989 | 0.55 | 34.265 | 447.674 |  | 154.8897 | 18.449 |  |  |  | 4.6831 |  |  | 16.1166 | 284.73 |  | 28.656 |  | 23.784
02:30 | 3.747 |  | 30.072 | 13.879 | [5 empty] | 25.8655 | 14.8676 | 14.23 | 31.222 |  |  | 43.343 |  | 49.4082 |  | 9.5 |  | 124.6563 |  | 9.9739 | 8.8107 |  | 15.54 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.2483 | 49.752 | 93.3173 | 26.8807 | 0.41 | 163.32 |  | 38.252 | 33.6251 |  | 128.206 | 34.3659 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9743 |  | 18.46 |  |  |  | 17.9397 |  | 4.8666 |  |  | 56.35 | 6.2571 | 141.7444 | 1.6809 | 5.4522 | 132.9149 | 16.5751 |  | 34.7075 | 3.872 |  |  | 87.5635 | 20.7095 | 0.3911 | 0.59 | 33.9811 | 447.1222 |  | 154.859 | 18.52 |  |  |  | 4.4972 |  |  | 15.592 | 283.88 |  | 30.718 |  | 23.768
03:00 | 3.7938 |  | 30.2401 | 13.202 | [5 empty] | 25.953 | 14.8725 | 14.07 | 31.682 |  |  | 42.574 |  | 53.8836 |  | 9.5 |  | 157.2931 |  | 9.9157 | 8.9628 |  | 15.02 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2137 | 50.0469 | 89.9758 | 26.6795 | 0.67 | 160.4 |  | 37.882 | 33.5898 |  | 127.0302 | 34.6632 |  |  |  | 2.6 |  | 71.1395 |  | 18.46 |  |  |  | 17.9989 |  | 4.7055 |  |  | 57.01 | 6.1176 | 144.8445 | 1.9574 | 5.5511 | 133.7486 | 16.7373 |  | 34.2895 | 3.9659 |  |  | 90.1997 | 20.678 | 0.3876 | 0.56 | 32.3117 | 454.7354 |  | 155.3286 | 19.05 |  |  |  | 4.4734 |  |  | 15.8328 | 292.28 |  | 30.635 |  | 23.768
03:30 | 4.1501 |  | 30.1842 | 13.196 | [5 empty] | 26.0824 | 14.4557 | 13.74 | 31.39 |  |  | 42.509 |  | 51.2397 |  | 9.5 |  | 155.2967 |  | 9.891 | 9.0487 |  | 15.3 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2135 | 48.5797 | 89.8453 | 26.3856 | 0.48 | 157.69 |  | 38.33 | 33.4579 |  | 127.0738 | 33.4412 |  |  |  | 2.6 |  | 70.2949 |  | 18.46 |  |  |  | 17.6942 |  | 4.7973 |  |  | 57.3 | 7.4004 | 145.9331 | 1.841 | 5.5113 | 132.9931 | 16.6071 |  | 33.8427 | 4.0274 |  |  | 89.6783 | 20.7053 | 0.3624 | 0.55 | 34.4364 | 448.363 |  | 152.1889 | 19.038 |  |  |  | 4.5095 |  |  | 16.29 | 282.82 |  | 30.458 |  | 23.787
04:00 | 4.3335 |  | 30.3104 | 12.827 | [5 empty] | 26.356 | 14.7021 | 13.55 | 32.244 |  |  | 42.112 |  | 46.3131 |  | 9.5 |  | 151.3417 |  | 9.8131 | 7.7798 |  | 15.78 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1885 | 48.364 | 90.1233 | 26.6342 | 0.18 | 161.47 |  | 37.66 | 33.0436 |  | 142.0296 | 33.8469 |  |  |  | 2.6 |  | 70.6655 |  | 18.46 |  |  |  | 17.7067 |  | 4.7913 |  |  | 55.22 | 7.3515 | 147.2048 | 2.0811 | 5.3857 | 132.9251 | 16.4218 |  | 35.1273 | 3.8866 |  |  | 89.0909 | 20.7424 | 0.3582 | 0.56 | 34.6608 | 452.567 |  | 150.7521 | 18.754 |  |  |  | 4.6722 |  |  | 16.5674 | 285.63 |  | 30.647 |  | 23.857
04:30 | 3.8959 |  | 30.7213 | 11.742 | [5 empty] | 26.8399 | 15.4281 | 13.61 | 33.284 |  |  | 42.3 |  | 44.9694 |  | 9.5 |  | 137.221 |  | 9.8044 | 8.314 |  | 15.65 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1969 | 48.4252 | 92.29 | 27.5059 | 1.65 | 159.69 |  | 38.098 | 33.7639 |  | 178.2109 | 34.3676 |  |  |  | 2.47 |  | 70.6294 |  | 18.46 |  |  |  | 17.8806 |  | 4.7398 |  |  | 54.93 | 7.5558 | 149.8449 | 2.0811 | 5.5505 | 135.8357 | 16.2236 |  | 34.8658 | 3.9037 |  |  | 88.6218 | 20.7478 | 0.3587 | 0.57 | 33.3031 | 450.4664 |  | 153.2405 | 18.046 |  |  |  | 4.7829 |  |  | 16.2319 | 290.84 |  | 30.657 |  | 23.381
05:00 | 4.1472 |  | 30.1277 | 11.415 | [5 empty] | 26.6637 | 15.9128 | 13.92 | 32.668 |  |  | 42.077 |  | 20.7309 |  | 9.4 |  | 116.4527 |  | 9.8755 | 8.9144 |  | 15.41 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1921 | 50.0463 | 92.3127 | 27.2049 | 2.1 | 161.23 |  | 37.843 | 32.464 |  | 192.5189 | 34.1585 |  |  |  | 2.1 |  | 71.2523 |  | 18.46 |  |  |  | 17.6254 |  | 4.7845 |  |  | 54.29 | 8.2502 | 149.5828 | 2.183 | 5.3538 | 135.3753 | 15.7355 |  | 34.0295 | 4.3754 |  |  | 89.296 | 20.7585 | 0.3463 | 0.58 | 32.2248 | 455.4667 |  | 155.299 | 18.525 |  |  |  | 4.7422 |  |  | 15.1334 | 291.45 |  | 30.623 |  | 23.156
05:30 | 4.1461 |  | 30.2707 | 11.194 | [5 empty] | 26.8315 | 15.2809 | 13.83 | 33.098 |  |  | 41.888 |  | 51.1452 |  | 9.4 |  | 88.572 |  | 9.8659 | 8.599 |  | 15.72 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1888 | 48.7495 | 93.6794 | 26.785 | 1.93 | 165.76 |  | 36.779 | 32.8267 |  | 194.0736 | 33.2867 |  |  |  | 2.6 |  | 70.9662 |  | 18.46 |  |  |  | 17.8017 |  | 4.7412 |  |  | 54.45 | 8.5317 | 149.4044 | 2.0956 | 5.4706 | 135.438 | 15.5969 |  | 33.549 | 3.8589 |  |  | 89.2735 | 20.741 | 0.3391 | 0.5 | 31.0034 | 454.3877 |  | 155.1553 | 18.871 |  |  |  | 4.5638 |  |  | 13.8497 | 293.62 |  | 31.028 |  | 23.207
06:00 | 4.2536 |  | 30.4296 | 10.478 | [5 empty] | 26.6925 | 14.8711 | 13.86 | 32.4 |  |  | 41.939 |  | 41.1992 |  | 9.4 |  | 146.9213 |  | 9.8077 | 8.1537 |  | 16.13 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2059 | 50.5283 | 91.8026 | 26.4763 | 1.54 | 160.16 |  | 35.847 | 33.1152 |  | 196.0292 | 32.1503 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3606 |  | 18.46 |  |  |  | 17.8259 |  | 4.7593 |  |  | 53.77 | 8.6916 | 147.358 | 2.1975 | 5.4146 | 133.4322 | 15.2437 |  | 31.955 | 3.6509 |  |  | 87.8768 | 20.7246 | 0.3378 | 0.59 | 32.3997 | 459.1269 |  | 154.9979 | 19.026 |  |  |  | 4.4539 |  |  | 13.1034 | 288.9 |  | 31.646 |  | 22.944
06:30 | 4.5584 |  | 30.4777 | 9.763 | [5 empty] | 26.8025 | 13.8306 | 14.28 | 32.426 |  |  | 41.421 |  | 47.8664 |  | 9.4 |  | 91.5699 |  | 9.7824 | 7.6687 |  | 15.95 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5075 | 50.2186 | 87.378 | 22.7834 | 0.55 | 163.03 |  | 35.242 | 33.1095 |  | 194.7828 | 31.3611 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3563 |  | 18.46 |  |  |  | 17.7777 |  | 4.8494 |  |  | 53.08 | 8.1783 | 144.8039 | 2.2994 | 5.4025 | 129.6764 | 14.7358 |  | 28.9188 | 3.6076 |  |  | 89.4444 | 20.6986 | 0.3469 | 0.58 | 30.7335 | 453.4275 |  | 148.5469 | 18.677 |  |  |  | 4.4144 |  |  | 12.6379 | 288.38 |  | 31.188 |  | 22.551
07:00 | 4.3388 |  | 29.7286 | 10.119 | [5 empty] | 26.6763 | 11.5701 | 10.68 | 31.816 |  |  | 41.856 |  | 43.8494 |  | 9.2 |  | 107.7396 |  | 9.6562 | 6.6602 |  | 15.66 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6385 | 44.4259 | 86.427 | 22.4154 | 0.91 | 159.06 |  | 33.148 | 32.6761 |  | 195.1357 | 30.8499 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7121 |  | 18.46 |  |  |  | 17.9241 |  | 5.0268 |  |  | 52.85 | 8.8048 | 143.0936 | 2.2121 | 5.4417 | 123.894 | 11.2053 |  | 29.3214 | 3.8025 |  |  | 89.0185 | 20.592 | 0.3336 | 0.6 | 29.4567 | 442.0611 |  | 137.7714 | 18.387 |  |  |  | 4.4185 |  |  | 13.0267 | 280.55 |  | 30.365 |  | 22.821
07:30 | 4.3023 |  | 28.7821 | 10.593 | [5 empty] | 26.355 | 11.491 | 12.41 | 30.578 |  |  | 41.668 |  | 35.3984 |  | 8.9 |  | 150.9899 |  | 9.6974 | 5.8718 |  | 15.65 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7666 | 49.3439 | 85.9623 | 26.7784 | 0.73 | 159.35 |  | 32.965 | 33.7304 |  | 193.7426 | 30.3916 |  |  |  | 2.1 |  | 70.2696 |  | 19.15 |  |  |  | 17.7086 |  | 5.0267 |  |  | 54.02 | 8.3685 | 143.1544 | 1.9574 | 5.5417 | 128.5681 | 9.959 |  | 31.3288 | 3.7307 |  |  | 88.5581 | 20.5482 | 0.381 | 0.57 | 31.5356 | 416.5451 |  | 148.2444 | 18.352 |  |  |  | 4.391 |  |  | 12.9692 | 274.6 |  | 30.358 |  | 17.014
08:00 | 4.4251 |  | 29.1584 | 11.793 | [5 empty] | 25.9463 | 11.6436 | 11.9 | 30.258 |  |  | 41.69 |  | 38.5736 |  | 8.7 |  | 97.2032 |  | 9.9799 | 5.8547 |  | 15.62 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.0839 | 49.7339 | 85.3061 | 26.772 | 0.73 | 160.34 |  | 34.848 | 33.6771 |  | 193.2441 | 31.0357 |  |  |  | 2.4 |  | 69.3946 |  | 19.15 |  |  |  | 17.7686 |  | 5.082 |  |  | 54.12 | 8.4496 | 143.6561 | 1.7755 | 5.5203 | 132.3017 | 9.5894 |  | 31.4312 | 3.7307 |  |  | 88.5823 | 20.5506 | 0.4234 | 0.57 | 31.5694 | 445.8611 |  | 157.0673 | 18.362 |  |  |  | 4.3975 |  |  | 13.3572 | 264.86 |  | 30.699 |  | 2.285
08:30 | 4.1819 |  | 28.8754 | 12.468 | [5 empty] | 26.1814 | 11.6461 | 12.67 | 28.768 |  |  | 41.652 |  | 46.4064 |  | 8.9 |  | 133.9795 |  | 10.1953 | 5.8947 |  | 16.4 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.5188 | 49.0398 | 96.1275 | 26.1097 | 0.72 | 161.57 |  | 35.992 | 34.8673 |  | 194.1361 | 31.8949 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4213 |  | 19.15 |  |  |  | 17.6886 |  | 5.0183 |  |  | 54.68 | 8.3111 | 142.5934 | 1.8482 | 5.4437 | 134.2557 | 9.3038 |  | 32.8655 | 3.872 |  |  | 89.7848 | 20.5955 | 0.4854 | 0.6 | 33.5125 | 449.4954 |  | 153.1407 | 18.288 |  |  |  | 4.4246 |  |  | 14.0304 | 266.83 |  | 30.148 |  | 0.1
09:00 | 4.0413 |  | 29.7178 | 12.003 | [5 empty] | 25.8625 | 10.8785 | 12.5 | 28.548 |  |  | 41.642 |  | 48.3934 |  | 9.2 |  | 64.832 |  | 10.2034 | 6.1425 |  | 16.71 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.2673 | 48.7114 | 100.2994 | 26.6542 | 0.63 | 161.3 |  | 36.75 | 34.3846 |  | 193.9776 | 32.7041 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1323 |  | 19.15 |  |  |  | 17.6761 |  | 5.0353 |  |  | 50.21 | 8.6307 | 142.7841 | 1.9283 | 5.2747 | 132.6735 | 10.8751 |  | 31.5301 | 3.9659 |  |  | 90.6149 | 20.5978 | 0.5891 | 0.56 | 33.8784 | 450.9498 |  | 153.3061 | 18.237 |  |  |  | 4.3794 |  |  | 14.3961 | 273.17 |  | 29.33 |  | 0.099
09:30 | 4.1441 |  | 29.6786 | 11.894 | [5 empty] | 26.4666 | 11.0332 | 12.5 | 28.558 |  |  | 41.676 |  | 37.3655 |  | 9.2 |  | 94.0898 |  | 10.3661 | 6.8696 |  | 16.65 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.7273 | 49.0832 | 113.4326 | 28.3884 | 0.44 | 159.92 |  | 37.975 | 34.6356 |  | 193.4613 | 32.9369 |  |  |  | 2.5 |  | 68.9709 |  | 19.15 |  |  |  | 17.3666 |  | 5.0756 |  |  | 49.34 | 7.7441 | 143.4955 | 1.9283 | 4.5952 | 132.2408 | 11.8684 |  | 32.5534 | 4.0274 |  |  | 90.8434 | 20.6076 | 0.6887 | 0.57 | 33.9602 | 453.925 |  | 156.6575 | 18.158 |  |  |  | 4.3915 |  |  | 14.3568 | 268.36 |  | 30.152 |  | 2.089
10:00 | 4.3051 |  | 29.7679 | 11.89 | [5 empty] | 26.715 | 10.9409 | 12.4 | 28.54 |  |  | 41.857 |  | 34.3173 |  | 9 |  | 129.3807 |  | 10.424 | 7.81 |  | 16.25 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.0081 | 49.8282 | 108.314 | 28.8108 | 0.24 | 158.18 |  | 38.07 | 34.5334 |  | 195.3313 | 33.5293 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1976 |  | 19.15 |  |  |  | 17.5229 |  | 5.0143 |  |  | 49.18 | 7.1402 | 143.9845 | 1.8628 | 4.6847 | 131.0706 | 11.6715 |  | 34.1224 | 3.8866 |  |  | 90.2966 | 20.6133 | 0.8379 | 0.58 | 34.7244 | 455.8696 |  | 159.1395 | 18.308 |  |  |  | 4.4078 |  |  | 14.204 | 270.86 |  | 30.323 |  | 0.996
10:30 | 4.6611 |  | 28.9407 | 12.123 | [5 empty] | 26.514 | 11.3101 | 12.53 | 28.254 |  |  | 41.992 |  | 47.3514 |  | 9.2 |  | 126.7129 |  | 10.3886 | 8.251 |  | 16.64 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.4113 | 49.9706 | 110.1656 | 27.8511 | 0.58 | 159.91 |  | 39.841 | 34.5771 |  | 193.7062 | 34.0498 |  |  |  | 2.6 |  | 68.9013 |  | 19.15 |  |  |  | 17.501 |  | 4.9305 |  |  | 48.85 | 7.3348 | 147.4894 | 1.8919 | 4.4365 | 132.5414 | 11.8193 |  | 36.9523 | 3.7307 |  |  | 89.529 | 20.6009 | 1.098 | 0.55 | 34.3074 | 457.3287 |  | 154.8222 | 18.502 |  |  |  | 4.3715 |  |  | 14.6839 | 258.19 |  | 30.257 |  | 0.948
11:00 | 3.9905 |  | 28.2871 | 12.112 | [5 empty] | 25.8591 | 11.12 | 12.47 | 29.332 |  |  | 42.06 |  | 47.2728 |  | 9.2 |  | 92.2974 |  | 10.2333 | 8.1769 |  | 16.74 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.8814 | 50.0312 | 117.1858 | 29.102 | 1 | 160.37 |  | 39.461 | 34.5919 |  | 193.03 | 34.1657 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9762 |  | 19.15 |  |  |  | 17.4515 |  | 4.986 |  |  | 49.27 | 8.8202 | 147.5057 | 2.2848 | 4.5708 | 133.2899 | 11.9423 |  | 33.8662 | 3.872 |  |  | 90.0763 | 20.6065 | 1.3629 | 0.57 | 33.9212 | 456.4505 |  | 157.8093 | 18.361 |  |  |  | 4.4941 |  |  | 15.2835 | 258.05 |  | 29.87 |  | 0.748
11:30 | 3.2986 |  | 23.4975 | 12.069 | [5 empty] | 26.0047 | 11.4712 | 12.57 | 30.314 |  |  | 42.294 |  | 45.4205 |  | 9.2 |  | 147.1266 |  | 10.002 | 8.759 |  | 16.55 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.2696 | 48.5199 | 116.6843 | 27.9116 | 0.9 | 147.22 |  | 39.85 | 34.8779 |  | 192.5866 | 34.6054 |  |  |  | 2.6 |  | 69.0195 |  | 19.15 |  |  |  | 17.0173 |  | 4.8115 |  |  | 49.56 | 8.6389 | 147.4031 | 2.3721 | 4.7088 | 131.9815 | 10.9761 |  | 34.0968 | 3.9659 |  |  | 90.0591 | 20.6082 | 1.5633 | 0.5 | 34.2123 | 455.042 |  | 152.6405 | 18.193 |  |  |  | 4.6956 |  |  | 15.7841 | 262.92 |  | 29.663 |  | 0.608
12:00 | 3.3191 |  | 22.8574 | 11.953 | [5 empty] | 25.9913 | 11.8545 | 12.18 | 29.834 |  |  | 42.332 |  | 34.8048 |  | 8.8 |  | 135.4536 |  | 9.934 | 8.2921 |  | 16.17 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.3448 | 49.4302 | 111.3693 | 26.8173 | 0.73 | 116.52 |  | 39.402 | 34.6662 |  | 192.8957 | 33.899 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0434 |  | 19.15 |  |  |  | 17.2406 |  | 4.7757 |  |  | 49.52 | 8.932 | 143.6484 | 2.1247 | 4.6499 | 133.0753 | 10.6676 |  | 32.3724 | 3.9659 |  |  | 89.6929 | 20.6236 | 1.6045 | 0.62 | 33.8481 | 440.5142 |  | 154.0793 | 18.064 |  |  |  | 4.6705 |  |  | 15.6038 | 266.61 |  | 29.728 |  | 0.235
12:30 | 3.671 |  | 22.8202 | 11.426 | [5 empty] | 25.6861 | 12.7175 | 11.97 | 30.068 |  |  | 43.112 |  | 41.9027 |  | 8.9 |  | 81.4381 |  | 9.9913 | 8.3657 |  | 16.14 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.5857 | 50.3524 | 114.1606 | 26.7697 | 0.78 | 111.24 |  | 38.316 | 34.1452 |  | 192.5931 | 31.9172 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2861 |  | 19.15 |  |  |  | 17.3354 |  | 4.7263 |  |  | 50.69 | 8.846 | 134.6099 | 2.4303 | 5.032 | 131.7818 | 11.184 |  | 30.9668 | 3.872 |  |  | 90.5769 | 20.5834 | 1.6588 | 0.56 | 34.1216 | 384.4248 |  | 159.9032 | 17.772 |  |  |  | 4.4158 |  |  | 15.179 | 276.54 |  | 28.65 |  | 1.494
13:00 | 3.5668 |  | 23.1732 | 10.95 | [5 empty] | 25.436 | 14.6776 | 12.7 | 30.726 |  |  | 42.141 |  | 42.6864 |  | 9 |  | 139.3512 |  | 10.1101 | 7.458 |  | 16.61 | [6 empty] | 4.6611 | 0.19 | 5.7825 | 49.8402 | 113.5388 | 26.1266 | 0.64 | 116.88 |  | 38.105 | 33.7706 |  | 193.8433 | 32.446 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2355 |  | 19.15 |  |  |  | 17.4732 |  | 4.7683 |  |  | 49.22 | 9.2618 | 130.6534 | 2.2921 | 4.9467 | 132.1027 | 10.3016 |  | 30.5566 | 4.0073 |  |  | 91.6152 | 20.6081 | 1.658 | 0.6 | 33.9676 | 363.4759 |  | 155.5834 | 17.614 |  |  |  | 4.4406 |  |  | 14.8301 | 265.24 |  | 28.835 |  | 1.071
13:30 | 3.7361 |  | 22.2278 | 11.353 | [5 empty] | 25.386 | 15.0192 | 12.64 | 30.68 |  |  | 42.427 |  | 46.7997 |  | 8.8 |  | 132.6104 |  | 10.5143 | 6.3503 |  | 16.97 | [6 empty] | 5.4663 | 0.23 | 5.8168 | 48.4717 | 112.9448 | 26.3247 | 0.45 | 154.48 |  | 37.401 | 33.9453 |  | 195.5176 | 33.3245 |  |  |  | 2.5 |  | 69.8459 |  | 19.15 |  |  |  | 17.6994 |  | 4.8657 |  |  | 51.33 | 9.7025 | 131.6122 | 2.0884 | 4.5323 | 129.2011 | 10.7483 |  | 31.6374 | 3.7307 |  |  | 90.5509 | 20.5969 | 1.7347 | 0.55 | 34.6609 | 362.3248 |  | 153.6812 | 17.637 |  |  |  | 4.5918 |  |  | 15.1942 | 263.79 |  | 29.338 |  | 3.154
14:00 | 3.8366 |  | 22.2871 | 12.319 | [5 empty] | 25.8135 | 15.604 | 5.56 | 30.392 |  |  | 42.374 |  | 46.9628 |  | 8.7 |  | 130.4058 |  | 10.3567 | 7.6278 |  | 16.35 | [6 empty] | 5.7647 | 0.33 | 5.722 | 48.9958 | 114.0906 | 26.769 | 0.73 | 156.29 |  | 37.865 | 34.9435 |  | 196.014 | 33.3317 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1606 |  | 19.15 |  |  |  | 18.3601 |  | 4.8809 |  |  | 50.72 | 9.0457 | 140.2739 | 1.7318 | 4.6229 | 129.2242 | 11.1694 |  | 32.6143 | 3.872 |  |  | 90.1701 | 20.6168 | 1.7611 | 0.6 | 34.3566 | 392.8835 |  | 154.0376 | 17.751 |  |  |  | 4.714 |  |  | 15.4606 | 275.96 |  | 27.862 |  | 1.36
14:30 | 3.9234 |  | 22.8592 | 12.114 | [5 empty] | 26.4096 | 15.4904 | 5.48 | 30.098 |  |  | 42.371 |  | 41.1971 |  | 8.6 |  | 94.0811 |  | 10.0288 | 8.1916 |  | 15.78 | [6 empty] | 5.7565 | 0.42 | 5.795 | 43.1506 | 114.9932 | 26.9428 | 0.86 | 156.57 |  | 37.918 | 34.4713 |  | 193.9305 | 33.6713 |  |  |  | 2.6 |  | 67.8862 |  | 19.15 |  |  |  | 18.2173 |  | 4.9901 |  |  | 49.32 | 8.8294 | 141.0182 | 2.0811 | 4.4308 | 128.7929 | 11.4363 |  | 32.1263 | 3.9659 |  |  | 90.3161 | 20.6151 | 1.7523 | 0.57 | 33.2922 | 437.8442 |  | 158.8437 | 17.718 |  |  |  | 4.6801 |  |  | 14.779 | 277.09 |  | 27.046 |  | 4.445
15:00 | 4.2553 |  | 22.6426 | 12.7 | [5 empty] | 26.1009 | 15.4345 | 5.65 | 30.316 |  |  | 42.454 |  | 44.1772 |  | 8.4 |  | 121.3847 |  | 9.8556 | 8.0713 |  | 15.58 | [6 empty] | 6.22 | 0.24 | 5.8021 | 47.331 | 117.1286 | 27.7374 | 0.97 | 157.58 |  | 38.276 | 35.6855 |  | 192.9673 | 32.4848 |  |  |  | 2.6 |  | 68.0894 |  | 19.15 |  |  |  | 18.3721 |  | 5.1366 |  |  | 47.11 | 9.3104 | 141.4705 | 2.1975 | 4.5601 | 130.8584 | 11.3001 |  | 31.0166 | 4.0274 |  |  | 92.1104 | 20.6145 | 1.7577 | 0.54 | 34.2574 | 449.6538 |  | 154.863 | 17.395 |  |  |  | 4.6632 |  |  | 14.9818 | 279.09 |  | 26.615 |  | 2.872
15:30 | 4.3352 |  | 22.5244 | 12.314 | [5 empty] | 25.5273 | 15.5559 | 5.72 | 30.774 |  |  | 42.364 |  | 36.6209 |  | 8.3 |  | 123.86 |  | 9.6662 | 6.1446 |  | 14.32 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.8474 | 47.3731 | 111.8345 | 27.5256 | 0.6 | 156.83 |  | 39.416 | 33.632 |  | 192.6057 | 34.8813 |  |  |  | 2.4 |  | 68.2375 |  | 18.1 |  |  |  | 17.8172 |  | 5.0666 |  |  | 49.88 | 9.1522 | 137.8833 | 2.1902 | 4.5062 | 131.7173 | 11.9151 |  | 29.4798 | 3.8866 |  |  | 91.758 | 20.6361 | 1.7634 | 0.57 | 34.3761 | 454.9916 |  | 155.2835 | 16.637 |  |  |  | 4.6221 |  |  | 15.4977 | 281.32 |  | 26.527 |  | 10.958
16:00 | 4.3249 |  | 22.7426 | 12.633 | [5 empty] | 25.5792 | 15.564 | 5.76 | 31.066 |  |  | 42.111 |  | 35.6408 |  | 8.3 |  | 107.1476 |  | 9.3711 | 5.2691 |  | 14.08 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.8287 | 48.8435 | 78.2349 | 26.9906 | 0.23 | 153.38 |  | 37.977 | 32.3791 |  | 193.9332 | 34.2689 |  |  |  | 2.6 |  | 68.9103 |  | 18.1 |  |  |  | 17.8639 |  | 5.1629 |  |  | 49.12 | 9.5248 | 141.6879 | 2.2484 | 4.8354 | 133.2119 | 11.0169 |  | 29.3655 | 3.9037 |  |  | 91.3146 | 20.5957 | 1.7592 | 0.53 | 34.4877 | 454.3248 |  | 151.9629 | 15.449 |  |  |  | 4.5927 |  |  | 16.5512 | 274.87 |  | 26.757 |  | 19.863
16:30 | 3.9199 |  | 22.5092 | 12.266 | [5 empty] | 25.5196 | 15.2998 | 5.76 | 31.484 |  |  | 41.767 |  | 38.2667 |  | 8.2 |  | 104.3783 |  | 9.2121 | 7.3888 |  | 15.15 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.9054 | 47.7925 | 81.2345 | 27.0725 | 0.37 | 152.66 |  | 38.76 | 32.6467 |  | 192.2297 | 34.0255 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4951 |  | 18.1 |  |  |  | 18.3602 |  | 5.0957 |  |  | 48.79 | 9.1877 | 141.2283 | 2.2339 | 5.1056 | 131.3695 | 12.0085 |  | 30.4235 | 4.3754 |  |  | 91.2444 | 20.657 | 1.766 | 0.57 | 35.2601 | 456.0059 |  | 154.2212 | 17.974 |  |  |  | 4.5719 |  |  | 16.399 | 279.9 |  | 27.416 |  | 17.564
17:00 | 3.2668 |  | 19.1215 | 12.392 | [5 empty] | 26.4169 | 15.3382 | 5.81 | 31.994 |  |  | 41.695 |  | 42.1155 |  | 8.2 |  | 126.0049 |  | 8.9929 | 7.839 |  | 15.51 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9756 | 46.6306 | 100.7455 | 27.1542 | 0.4 | 154.35 |  | 36.396 | 32.1826 |  | 192.9672 | 33.1047 |  |  |  | 2.6 |  | 70.1299 |  | 18.1 |  |  |  | 18.3167 |  | 5.183 |  |  | 48.96 | 8.697 | 143.6407 | 2.1029 | 5.1096 | 132.406 | 11.2022 |  | 29.8033 | 3.8589 |  |  | 91.2563 | 20.6373 | 1.7354 | 0.59 | 34.9823 | 457.0529 |  | 160.576 | 18.581 |  |  |  | 4.4096 |  |  | 15.9268 | 282.44 |  | 26.719 |  | 22.764
17:30 | 3.0803 |  | 17.5284 | 10.544 | [5 empty] | 26.8594 | 16.0294 | 5.77 | 32.168 |  |  | 41.701 |  | 44.1019 |  | 8.5 |  | 131.9423 |  | 9.1225 | 6.9654 |  | 15.71 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 6.0016 | 49.1147 | 104.5967 | 27.1482 | 0.41 | 154.7 |  | 35.205 | 30.3611 |  | 176.1398 | 33.3526 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1851 |  | 18.1 |  |  |  | 18.1767 |  | 5.0543 |  |  | 46.73 | 9.7359 | 143.4475 | 2.3794 | 5.1731 | 133.7709 | 9.9988 |  | 27.6405 | 3.6509 |  |  | 91.1233 | 20.6658 | 1.7373 | 0.56 | 34.3186 | 457.4474 |  | 156.2505 | 18.63 |  |  |  | 4.3136 |  |  | 14.646 | 272.55 |  | 27.379 |  | 23.999
18:00 | 2.83 |  | 17.7305 | 9.755 | [5 empty] | 27.5769 | 16.0468 | 5.83 | 32.674 |  |  | 41.436 |  | 47.9527 |  | 8.7 |  | 46.3987 |  | 9.6063 | 5.9499 |  | 16.42 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.8675 | 48.9926 | 104.2773 | 22.5818 | 0.46 | 159.13 |  | 34.589 | 30.4974 |  | 78.2051 | 31.8657 |  |  |  | 2.5 |  | 70.8766 |  | 18.1 |  |  |  | 18.4021 |  | 4.9612 |  |  | 16.7 | 9.5653 | 141.5434 | 2.3067 | 5.3424 | 135.097 | 10.997 |  | 27.9322 | 3.6076 |  |  | 90.6039 | 3.4399 | 1.7602 | 0.58 | 32.2715 | 460.2 |  | 154.9032 | 18.857 |  |  |  | 4.3312 |  |  | 13.4177 | 271.72 |  | 26.737 |  | 15.212
18:30 | 2.7219 |  | 13.7097 | 9.764 | [5 empty] | 28.6939 | 14.4884 | 5.83 | 33.814 |  |  | 42.081 |  | 18.6087 |  | 8 |  | 41.7424 |  | 9.0287 | 6.9758 |  | 15.51 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.8816 | 48.9193 | 108.7081 | 21.86 | 0.11 | 160.01 |  | 34.328 | 30.5614 |  | 59.0346 | 31.2847 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3153 |  | 18.1 |  |  |  | 18.3775 |  | 4.8483 |  |  | 4.33 | 9.7902 | 143.8383 | 2.1975 | 5.1698 | 131.6414 | 10.3633 |  | 24.3994 | 3.8025 |  |  | 90.5482 | 2.9126 | 1.786 | 0.59 | 30.6848 | 457.5785 |  | 148.8832 | 18.076 |  |  |  | 4.3289 |  |  | 13.5687 | 290.37 |  | 26.722 |  | 3.536
19:00 | 2.8731 |  | 13.6322 | 10.332 | [5 empty] | 25.8046 | 15.6496 | 13.14 | 33.74 |  |  | 42.596 |  | 8.1324 |  | 8.3 |  | 25.9145 |  | 7.8186 | 7.6853 |  | 16.26 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.8154 | 45.0337 | 108.9727 | 22.1039 | 0.35 | 159.13 |  | 30.78 | 30.9011 |  | 57.5954 | 30.1796 |  |  |  | 2.6 |  | 61.0826 |  | 18.1 |  |  |  | 18.2865 |  | 4.8757 |  |  | 4.15 | 9.0436 | 142.8662 | 2.2557 | 5.1598 | 128.2805 | 9.1691 |  | 24.1382 | 3.7407 |  |  | 89.5747 | 2.8933 | 1.7363 | 0.63 | 30.1954 | 455.2096 |  | 158.0393 | 16.135 |  |  |  | 4.3267 |  |  | 13.0856 | 283.16 |  | 25.643 |  | 3.331
19:30 | 3.2825 |  | 13.303 | 10.477 | [5 empty] | 25.5356 | 14.9721 | 13.76 | 33.34 |  |  | 42.352 |  | 7.7008 |  | 8.3 |  | 27.9242 |  | 7.8758 | 7.4225 |  | 17.24 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.7614 | 49.4698 | 104.3426 | 27.1432 | 0.46 | 156.75 |  | 30.789 | 31.347 |  | 57.4148 | 31.1364 |  |  |  | 2.5 |  | 45.9626 |  | 18.1 |  |  |  | 18.1675 |  | 5.0013 |  |  | 4.23 | 8.7229 | 142.9229 | 2.0374 | 5.3948 | 134.6207 | 10.2135 |  | 26.7668 | 3.74 |  |  | 91.005 | 2.8864 | 1.7305 | 0.59 | 31.2179 | 456.3666 |  | 147.5887 | 16.42 |  |  |  | 4.3792 |  |  | 13.6455 | 276.35 |  | 24.93 |  | 3.472
20:00 | 3.4252 |  | 13.3527 | 11.63 | [5 empty] | 25.8063 | 12.0812 | 13.96 | 33.334 |  |  | 42.465 |  | 12.0212 |  | 8.3 |  | 35.5803 |  | 7.9456 | 6.2869 |  | 17.6 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.6781 | 47.6267 | 102.4783 | 28.5926 | 0.37 | 156.97 |  | 31.835 | 30.957 |  | 56.8089 | 31.5498 |  |  |  | 2.7 |  | 46.8056 |  | 18.1 |  |  |  | 18.055 |  | 4.9567 |  |  | 3.97 | 9.1793 | 144.009 | 2.1611 | 5.2685 | 135.069 | 10.3226 |  | 27.2543 | 3.6949 |  |  | 91.059 | 2.889 | 1.7358 | 0.62 | 32.1318 | 456.0735 |  | 155.4636 | 16.757 |  |  |  | 4.3214 |  |  | 13.9893 | 274.62 |  | 25.121 |  | 3.51
20:30 | 3.5724 |  | 13.347 | 12.453 | [5 empty] | 25.8104 | 11.6634 | 13.78 | 33.576 |  |  | 42.394 |  | 12.8743 |  | 8 |  | 35.3347 |  | 8.1174 | 7.0712 |  | 18.11 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.6537 | 48.1287 | 103.2524 | 28.5694 | 0.84 | 157.5 |  | 35.07 | 31.0937 |  | 64.4863 | 33.5026 |  |  |  | 2.5 |  | 46.7805 |  | 18.1 |  |  |  | 18.3801 |  | 4.9885 |  |  | 4.64 | 9.3767 | 141.2846 | 2.0301 | 5.2206 | 136.0504 | 11.2329 |  | 27.3084 | 4.0014 |  |  | 90.0651 | 2.8906 | 1.6907 | 0.6 | 31.9808 | 460.0634 |  | 156.999 | 18.998 |  |  |  | 4.3791 |  |  | 14.3184 | 282.52 |  | 26.03 |  | 3.531
21:00 | 3.8325 |  | 13.5972 | 12.37 | [5 empty] | 28.3096 | 11.6699 | 13.85 | 33.84 |  |  | 42.124 |  | 12.7566 |  | 7.7 |  | 35.0327 |  | 8.6344 | 7.5394 |  | 17.78 | [6 empty] | 4.074 | 0.01 | 5.6396 | 48.2507 | 105.0179 | 28.1417 | 0.87 | 160.81 |  | 36.271 | 30.8838 |  | 72.9354 | 33.395 |  |  |  | 2.5 |  | 46.9967 |  | 18.1 |  |  |  | 18.2062 |  | 5.1016 |  |  | 4.52 | 9.7088 | 142.2343 | 1.7827 | 5.3008 | 134.2591 | 11.4806 |  | 27.6617 | 4.0848 |  |  | 90.2265 | 5.9767 | 1.6795 | 0.61 | 32.7017 | 458.7578 |  | 157.0897 | 18.789 |  |  |  | 4.5044 |  |  | 14.483 | 290.11 |  | 26.116 |  | 4.212
21:30 | 3.8935 |  | 17.3069 | 12.934 | [5 empty] | 28.6429 | 11.506 | 13.32 | 33.116 |  |  | 41.96 |  | 36.4093 |  | 7.7 |  | 37.3955 |  | 8.7949 | 7.1849 |  | 17.36 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.5623 | 48.4621 | 104.4178 | 28.8493 | 0.94 | 161.62 |  | 36.068 | 31.0158 |  | 84.2105 | 34.3003 |  |  |  | 2.7 |  | 47.0321 |  | 18.1 |  |  |  | 18.3693 |  | 5.0789 |  |  | 3.97 | 9.2472 | 143.879 | 1.5281 | 5.2906 | 129.1645 | 12.1293 |  | 29.5035 | 4.1258 |  |  | 89.5378 | 6.5799 | 1.6396 | 0.61 | 33.4898 | 460.3415 |  | 156.234 | 18.65 |  |  |  | 4.66 |  |  | 15.3662 | 290.96 |  | 26.246 |  | 11.776
22:00 | 4.0094 |  | 17.3516 | 12.204 | [5 empty] | 28.2726 | 11.5266 | 13.81 | 32.662 |  |  | 42.289 |  | 20.1063 |  | 7.7 |  | 38.2882 |  | 10.0978 | 7.1041 |  | 17.63 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4367 | 47.9599 | 103.461 | 28.5503 | 1.03 | 163.83 |  | 38.316 | 31.6122 |  | 165.2412 | 33.4076 |  |  |  | 2.6 |  | 64.0011 |  | 18.1 |  |  |  | 18.5053 |  | 4.9224 |  |  | 5.21 | 9.1304 | 144.1995 | 1.3607 | 5.2005 | 135.3599 | 12.2251 |  | 29.6712 | 3.9547 |  |  | 90.8421 | 6.6563 | 1.5505 | 0.59 | 33.7629 | 461.5477 |  | 160.0357 | 18.513 |  |  |  | 4.6194 |  |  | 15.4277 | 291.2 |  | 27.434 |  | 13.027
22:30 | 3.9994 |  | 17.0474 | 12.093 | [5 empty] | 28.1706 | 11.8619 | 14 | 32.762 |  |  | 41.927 |  | 46.3453 |  | 8 |  | 120.2131 |  | 9.8863 | 7.4632 |  | 17 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 4.4782 | 47.4085 | 101.7195 | 28.9044 | 1.15 | 163.49 |  | 40.245 | 31.6011 |  | 192.1823 | 34.9671 |  |  |  | 2.7 |  | 68.0973 |  | 18.1 |  |  |  | 18.4127 |  | 5.0007 |  |  | 35.14 | 9.4798 | 142.0406 | 1.4044 | 5.3218 | 134.7158 | 12.2937 |  | 29.4246 | 3.9615 |  |  | 92.0002 | 17.5555 | 1.2596 | 0.55 | 34.1262 | 464.0786 |  | 158.9309 | 18.735 |  |  |  | 4.6607 |  |  | 16.3123 | 291.57 |  | 26.692 |  | 15.211
23:00 | 4.0507 |  | 17.7649 | 12.601 | [5 empty] | 27.7242 | 11.7673 | 11.45 | 32.664 |  |  | 41.827 |  | 43.4617 |  | 8.3 |  | 93.3939 |  | 9.6254 | 8.1987 |  | 17.12 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 3.2278 | 49.4472 | 100.1215 | 29.478 | 1.26 | 160.56 |  | 39.847 | 31.0105 |  | 193.446 | 35.5508 |  |  |  | 2.6 |  | 70.9303 |  | 18.1 |  |  |  | 18.1602 |  | 4.8987 |  |  | 50 | 9.5083 | 140.823 | 1.5426 | 5.285 | 134.4563 | 12.5201 |  | 29.5985 | 3.9546 |  |  | 92.014 | 20.4109 | 0.9198 | 0.57 | 35.0778 | 459.5081 |  | 157.0658 | 18.883 |  |  |  | 4.6459 |  |  | 16.2551 | 290.41 |  | 26.499 |  | 18.571
23:30 | 3.5518 |  | 17.0679 | 13.316 | [5 empty] | 27.4412 | 12.5583 | 12.21 | 32.192 |  |  | 41.945 |  | 34.4288 |  | 8.4 |  | 117.8617 |  | 9.6406 | 6.6384 |  | 17.48 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.724 | 49.3139 | 102.1714 | 28.5355 | 1.2 | 159.14 |  | 39.476 | 32.218 |  | 196.1084 | 35.1114 |  |  |  | 2.7 |  | 71.2464 |  | 18.1 |  |  |  | 18.6064 |  | 5.1027 |  |  | 51.11 | 9.2235 | 144.3886 | 1.5717 | 5.5293 | 133.6752 | 12.8654 |  | 30.3456 | 3.8564 |  |  | 91.9028 | 20.4417 | 0.7387 | 0.59 | 35.4919 | 464.8071 |  | 152.6102 | 18.363 |  |  |  | 4.6505 |  |  | 16.146 | 292.85 |  | 26.459 |  | 18.637
00:00 | 3.3161 |  | 17.1941 | 12.811 | [5 empty] | 27.085 | 15.0503 | 14.23 | 32.116 |  |  | 41.878 |  | 31.3636 |  | 8.4 |  | 142.5426 |  | 9.8408 | 5.3788 |  | 16.95 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.2096 | 50.0344 | 100.624 | 28.5284 | 0.83 | 158.72 |  | 39.182 | 33.5021 |  | 195.5096 | 35.1691 |  |  |  | 2.6 |  | 70.1906 |  | 18.1 |  |  |  | 18.4751 |  | 4.9273 |  |  | 53 | 9.441 | 146.0143 | 1.448 | 5.5141 | 133.8432 | 13.078 |  | 30.439 | 3.8369 |  |  | 92.5633 | 20.5141 | 0.6431 | 0.59 | 34.7541 | 463.168 |  | 149.6006 | 18.24 |  |  |  | 4.6634 |  |  | 16.175 | 293.16 |  | 26.662 |  | 19.501
MWh | 92.0983 | 0 | 571.9202 | 284.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.8808 | 327.8909 | 279.3 | 755.54 | 0 | 0 | 1011.142 | 0 | 905.5848 | 0 | 210.35 | 0 | 2527.5638 | 0 | 231.7264 | 180.3827 | 0 | 390.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0.71 | 92.0819 | 1168.6053 | 2428.1935 | 644.3646 | 18.01 | 3752.485 | 0 | 892.074 | 793.634 | 0 | 3853.9297 | 797.8451 | 0 | 0 | 0 | 60.835 | 0 | 1613.1192 | 0 | 445.32 | 0 | 0 | 0 | 430.4084 | 0 | 118.7521 | 1.4718 | 0 | 1030.4 | 204.6523 | 3427.9614 | 47.6247 | 124.0143 | 3173.123 | 300.5056 | 0 | 750.6572 | 93.3854 | 0 | 0 | 2091.0635 | 419.0584 | 26.2063 | 13.795 | 798.891 | 10714.9279 | 0 | 3706.1217 | 436.092 | 0 | 0 | 0 | 108.6188 | 0 | 0 | 359.4924 | 6722.325 | 0 | 683.81 | 0 | 298.6395
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 24 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1096.6 | 3402.9 | 1482.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35.4 | 12.1 | 0 | 807.2 | 6836.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 378.85
01:00 | 1098.2 | 3393.5 | 1472.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.3 | 12.1 | 0 | 791.5 | 6804.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 56.8
01:30 | 1101.3 | 3275.7 | 1476.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34.7 | 12.1 | 0 | 803.3 | 6703.2 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.85
02:00 | 1088.4 | 3350.3 | 1361.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.2 | 12.1 | 0 | 791.9 | 6640.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3881.95
02:30 | 1084.5 | 3237.1 | 1429.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 37 | 12.1 | 0 | 729.3 | 6529.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 374.6
03:00 | 1087 | 3175.1 | 1466.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36 | 12.1 | 0 | 708.9 | 6485.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3478.15
03:30 | 1086.6 | 3245.5 | 1467.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35.5 | 12.1 | 0 | 734.2 | 6581 |  | C.H. YANANGO | 989.2
04:00 | 1096.1 | 3389.3 | 1363.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 12.1 | 0 | 701.2 | 6597.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.75
04:30 | 1091.8 | 3382 | 1413 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34.5 | 12.1 | 0 | 735.6 | 6669 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1916.5
05:00 | 1102.1 | 3352.6 | 1474.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.1 | 12.1 | 0 | 698.9 | 6675.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.35
05:30 | 1098.4 | 3405.6 | 1629.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 38.1 | 12.1 | 0 | 649.7 | 6833.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 472.5
06:00 | 1100.8 | 3407.8 | 1832.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.4 | 12.1 | 3.1 | 605.6 | 6998.4 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.05
06:30 | 1107.6 | 3421.5 | 1861.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 10.6 | 32.5 | 682.8 | 7156.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 166.3
07:00 | 1106.2 | 3151.8 | 1657.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.4 | 10.5 | 336.1 | 700.7 | 7003.5 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3959.8
07:30 | 1130.4 | 3191.1 | 1571.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 38.9 | 10.5 | 627.3 | 695.7 | 7265 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.25
08:00 | 1136.7 | 3173.2 | 1403.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 37.8 | 10.5 | 879.6 | 688.7 | 7330.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 108.45
08:30 | 1132.6 | 3164.9 | 1561.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 38.6 | 10.5 | 922.2 | 726.6 | 7556.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.95
09:00 | 1131.8 | 3392.1 | 1488.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36 | 10.5 | 946.3 | 787.9 | 7793.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15145
09:30 | 1127.9 | 3349.9 | 1608.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.3 | 10.2 | 957.5 | 742.6 | 7833.2 |  | C.H. RESTITUCION | 5051.8
10:00 | 1128.1 | 3360.5 | 1723.9 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 39.1 | 10.1 | 965.4 | 787.4 | 8016.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 125.05
10:30 | 1130.6 | 3451.4 | 1692 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 36.2 | 10.1 | 970.4 | 810.3 | 8102.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 402.25
11:00 | 1142.9 | 3463 | 1687.3 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 37.6 | 10.1 | 974.5 | 831.3 | 8148.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10547.85
11:30 | 1135 | 3464.8 | 1742 | 20.1 |  | 0 |  |  |  | 38.7 | 10.3 | 975.6 | 857.7 | 8244.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1133.3 | 3382.3 | 1728.4 | 43.4 |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 10.2 | 980.1 | 858.6 | 8174.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1318.8
12:30 | 1129.2 | 3344.4 | 1591.6 | 43.8 |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 10.2 | 983.9 | 841.7 | 7983 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 427.5
13:00 | 1135.9 | 3307.3 | 1450.4 | 43.7 |  | 0 |  |  |  | 38.4 | 10.2 | 984.4 | 862.6 | 7832.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 240.5
13:30 | 1137.7 | 3375.5 | 1475.5 | 44.1 |  | 0 |  |  |  | 38 | 10.2 | 986.2 | 868.4 | 7935.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 140
14:00 | 1137.7 | 3475.3 | 1495.2 | 44 |  | 0 |  |  |  | 37.1 | 10.4 | 986.8 | 852.8 | 8039.3 |  | C.H. YUNCAN |  | 2012.75
14:30 | 1139.2 | 3485.7 | 1678.5 | 44.5 |  | 0 |  |  |  | 37.2 | 10.4 | 921.8 | 853.5 | 8170.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 464.65
15:00 | 1137.4 | 3497.3 | 1802.1 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 21.8 | 10.4 | 687 | 856.7 | 8057.5 |  | C.H. EL CARMEN | 194.25
15:30 | 1128.5 | 3153.4 | 2014.8 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 32.2 | 10.4 | 966.1 | 864.1 | 8214.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1119.2 | 3530 | 1965.5 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 10.5 | 421.4 | 864.8 | 7989.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1140.4 | 3600.7 | 2089.6 | 44.5 |  | 0 |  |  |  | 34.7 | 10.5 | 305.8 | 833.9 | 8060.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1154.8 | 3652.1 | 2287.7 | 45.4 |  | 0 |  |  |  | 32.1 | 10.5 | 99.1 | 826.4 | 8108.1 |  | C.H. LA JOYA | 111.4
17:30 | 1134.4 | 3722 | 2350.5 | 44.9 |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 10.2 | 6.5 | 788 | 8090.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 73.95
18:00 | 1161.5 | 3604.1 | 2318.8 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 10.3 | 0.7 | 751.9 | 7925.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.45
18:30 | 1140.5 | 3615.6 | 2482.7 | 45.3 |  | 0 |  |  |  | 30.4 | 10.5 | 0 | 746.8 | 8071.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4875.95
19:00 | 1115.5 | 3644.2 | 2481.8 | 60.4 |  | 0 |  |  |  | 32.8 | 10.5 | 0 | 702.2 | 8047.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2179.45
19:30 | 1106.5 | 3525.5 | 2579.7 | 90.5 |  | 0 |  |  |  | 31.7 | 10.5 | 0 | 625.1 | 7969.5 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 76.55
20:00 | 1114.9 | 3463.9 | 2589.2 | 91.2 |  | 0 |  |  |  | 31.2 | 10.5 | 0 | 646.6 | 7947.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13355.55
20:30 | 1114.4 | 3534.8 | 2528.2 | 90.8 |  | 0 |  |  |  | 33 | 10.9 | 0 | 609.4 | 7921.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.55
21:00 | 1113.6 | 3519.9 | 2480.7 | 90.9 |  | 0 |  |  |  | 31.7 | 11.9 | 0 | 601.1 | 7849.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1947.65
21:30 | 1117 | 3587.5 | 2384.1 | 91.7 |  | 0 |  |  |  | 31.6 | 12.1 | 0 | 630.6 | 7854.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 76.2
22:00 | 1120.2 | 3526.3 | 2372.4 | 91 |  | 0 |  |  |  | 32.7 | 12.1 | 0 | 609.8 | 7764.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 100.95
22:30 | 1122 | 3538 | 2371.3 | 43 |  | 0 |  |  |  | 35 | 12.1 | 0 | 629.5 | 7750.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5393.9
23:00 | 1141.7 | 3579.4 | 2117.9 | 42.4 |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 12.1 | 0 | 577.8 | 7505.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1323.4
23:30 | 1153.4 | 3473.9 | 2026.6 | 42.4 |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 12.1 | 0 | 555.3 | 7296.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
00:00 | 1151.7 | 3358.3 | 1801.7 | 42.9 |  | 0 |  |  |  | 32.9 | 12.1 | 0 | 595.5 | 6995.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1086.35
TOTAL MWh | 26921.1 | 82049.5 | 44165.9 | 710.2 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 844.15 | 265.45 | 8460.15 | 17761.05 | 181179.95 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.8588 | 45.2862 | 24.3768 | 0.39199 | 0 | 0.0013522 | 0 | 0 | 0 | 0.46592 | 0.14651 | 4.6695 | 9.803 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 721.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4507.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2953.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1548.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2627.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 37.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 227.6
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 961.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3685.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 512.6
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1043.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2369.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 11.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 169.45
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 348.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26921.1 | 82049.5

## GENERACION RER
viernes, 24 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 7.8 |  | 11.5 | 2.3 |  | 10.2 | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.8 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 10 | 10 | 53.7 | 25.3 | 115.2 |  |  | 26.1 | 228.1 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 0.6 | 0.3 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 122 | 116.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.8 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.2 | 1155
1:00 |  |  |  | 8 |  | 6.2 | 2.3 |  | 10.5 | 17.8 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 7.8 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10.1 | 44.4 | 28.8 | 119.2 |  |  | 26.8 | 215.6 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 0.4 | 0.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 118.8 | 117.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 19.9 |  | 15.2 | 1135.3
1:30 |  |  |  | 6.3 |  | 6.2 | 2.3 |  | 10.6 | 17.8 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 21 | 10 | 10 | 49.1 | 29.4 | 117.3 |  |  | 27.2 | 228.7 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 0.9 | 0.9 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 118.5 | 113.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 85.6 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.3 | 1146.1
2:00 |  |  |  | 7.7 |  | 6.2 | 2.3 |  | 11.1 | 17.4 |  |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10 | 48.5 | 26.8 | 112 |  |  | 33.9 | 228.4 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 |  | 1.5 | 1.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 114.4 | 108.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 84.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.2 | 1135.7
2:30 |  |  |  | 8.5 |  | 6.2 | 2.3 |  | 11 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 10 | 36.3 | 28.7 | 96.4 |  |  | 32.4 | 228.7 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 1.2 | 1.1 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 94.8 | 92.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 85.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.4 | 20 |  | 15.2 | 1073.7
3:00 |  |  |  | 8.2 |  | 5.9 | 2.2 |  | 10.3 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 10 | 10 | 44.6 | 30.1 | 109.1 |  |  | 28.7 | 224.1 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 0.6 | 0.3 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 10 | 65 | 86.3 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.2 | 1052
3:30 |  |  |  | 7.3 |  | 5.8 | 2.2 |  | 10.7 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 10 | 57.5 | 29.6 | 118.8 |  |  | 31.1 | 222 |  |  |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 1.5 | 1.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 72.8 | 79.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 88.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.2 | 1076.5
4:00 |  |  |  | 6.8 |  | 5.8 | 2.2 |  | 10.3 | 17.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 10 | 10 | 54.8 | 29.3 | 118.8 |  |  | 22.3 | 198.1 |  |  |  | 15.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 0.4 | 0.1 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 73.3 | 84.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.7 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 9.5 | 20 |  | 15.3 | 1048.5
4:30 |  |  |  | 6.7 |  | 5.8 | 2.2 |  | 10.5 | 17.3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7.8 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 10 | 10 | 45.7 | 29.9 | 115.3 |  |  | 18.9 | 185.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.8 | 0.3 |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 108.8 | 110.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 87.7 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.4 | 20 |  | 14.8 | 1086.6
5:00 |  |  |  | 8.5 |  | 5.8 | 2.2 |  | 10.1 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 7.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 10 | 10 | 47.8 | 29.4 | 110.1 |  |  | 22.2 | 180.7 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.4 |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 95 | 94.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 86.7 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  | 14.9 | 1051.7
5:30 |  |  |  | 9 |  | 5.9 | 2.2 |  | 11 | 18.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.3 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 16.1 | 10 | 33.3 | 27.5 | 94.7 |  |  | 20.9 | 202.1 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.2 |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 72.6 | 80.5 | 0.6 |  |  |  |  | 31.9 | 86 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20.2 | 9.5 | 20.2 |  | 14.7 | 1010.4
6:00 |  |  |  | 8.6 |  | 5.8 | 2.2 |  | 10.4 | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 7.3 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 18.9 | 10 | 38.7 | 29.5 | 100.1 |  |  | 21.4 | 189.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.1 |  |  | 3.3 |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.9 | 10 | 53.9 | 54.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |  |  | 31.5 | 86.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20.2 | 9.5 | 20.1 | 0.6 | 14.8 | 970.8
6:30 |  |  |  | 8.7 |  | 5.7 | 2.2 |  | 11 | 20.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 51.9 | 28.5 | 108.5 |  |  | 23.2 | 195 | 3 | 0.2 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 1.9 |  |  |  | 3.3 |  |  | 8.2 | 2.5 | 1.2 |  | 3.4 | 1.1 |  | 0.4 | 2.8 | 9.9 | 77.5 | 80.2 | 0.6 | 3.2 | 3.9 |  | 0.1 | 31.9 | 86.1 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.6 | 20.1 | 9.5 | 20 | 5.8 | 14.9 | 1080.9
7:00 |  |  |  | 8.8 |  | 10.1 | 2.2 |  | 11.1 | 20.5 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 10 | 45.2 | 26.3 | 115.3 |  |  | 12.4 | 173.2 | 12.6 | 6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 8.5 |  |  |  | 3.4 |  |  | 98.2 | 50.5 | 30.4 |  | 3.4 | 3.5 |  | 4 | 2.7 | 9.9 | 102.3 | 107.5 | 0.6 | 45.5 | 58.6 |  | 2.6 | 31.9 | 86.6 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 19.8 | 9.5 | 19.8 | 12.2 | 14.7 | 1405.9
7:30 |  |  |  | 8.9 |  | 18.4 | 2.2 |  | 10.2 | 19.8 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 10 | 38.8 | 24 | 106 |  |  | 22.8 | 206.2 | 22.6 | 17.1 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 25.6 |  | 1.1 |  | 3.4 |  |  | 181.8 | 104 | 55.2 |  | 3.4 | 6.2 |  | 5.3 | 2.8 | 10 | 85.2 | 93.2 | 0.6 | 78.8 | 98.8 |  | 12 | 31.8 | 86.6 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 5.7 | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 | 14.1 | 14.8 | 1699.9
8:00 |  |  |  | 8.9 |  | 18.6 | 2.1 |  | 9.1 | 19.8 |  | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 10 | 41.1 | 21.8 | 96 |  |  | 30.8 | 220.8 | 31.4 | 37.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 69.1 | 0.8 | 2.5 |  | 3.4 |  |  | 215.2 | 170.2 | 87 | 0.1 | 1.8 | 8.8 |  | 11.7 | 2.7 | 9.9 | 71.8 | 83 | 0.6 | 89.6 | 119.6 |  | 15.3 | 31.8 | 88.3 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | 1.6 | 20 | 9.5 | 19.8 | 15.3 | 14.7 | 1941.7
8:30 |  |  |  | 9 |  | 18.7 | 2.1 | 0.2 | 10.4 | 19.2 |  | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10.1 | 44.2 | 25.7 | 87.5 |  |  | 27 | 213 | 32 | 41.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 72 | 2.1 | 4.7 |  | 3.4 |  |  | 224.5 | 177.4 | 90.7 | 0.2 | 1.8 | 11 |  | 14.1 | 2.9 | 9.9 | 100.9 | 101.6 | 0.6 | 92.2 | 122.3 |  | 16.4 | 31.6 | 88.3 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 10.5 | 1.6 | 20 | 9.3 | 20 | 16.3 | 14.9 | 2023.9
9:00 |  |  |  | 7.6 |  | 19 | 2.1 | 0.5 | 9.4 | 19 |  | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 20 | 10 | 38.9 | 22.8 | 109.2 |  |  | 33.9 | 232.1 | 32.1 | 42.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 72.9 | 2.8 | 6 |  | 3.4 |  |  | 230.3 | 182.9 | 93.4 | 0.2 | 1.8 | 12.8 |  | 14.2 | 2.8 | 10 | 108.5 | 113.8 | 0.6 | 93.5 | 124.7 |  | 16.7 | 31.6 | 88.3 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 12.4 | 1.6 | 20 | 9.3 | 20 | 16.6 | 14.8 | 2107
9:30 |  |  |  | 8.2 |  | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 9.6 | 18.5 |  | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.3 | 20.3 | 20 | 10 | 39.4 | 13.6 | 106.2 |  |  | 24.9 | 220.3 | 32.3 | 43.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 73.9 | 2.8 | 5.3 |  | 3.4 |  |  | 231.9 | 185.3 | 94.9 | 0.3 | 1.8 | 14.5 |  | 14.1 | 2.8 | 9.9 | 103.2 | 107.1 | 0.6 | 94.2 | 124.8 |  | 16.6 | 31.4 | 88.4 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 14 | 1.6 | 20 | 9.5 | 19.9 | 16.5 | 11.2 | 2069.2
10:00 |  |  |  | 9.6 |  | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 9.7 | 19.8 |  | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 10.1 | 46 | 8.3 | 111.9 |  |  | 27.6 | 227.3 | 32.3 | 43.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 74.5 | 3.7 | 6.4 |  | 3.3 |  |  | 234.3 | 186.8 | 95.6 | 0.4 | 1.8 | 15.8 |  | 14.1 | 4.3 | 9.8 | 117.8 | 119.1 | 0.6 | 94.1 | 124 |  | 16.6 | 31 | 88.3 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 15.4 | 1.5 | 20.2 | 9.5 | 20 | 16.5 | 20.5 | 2135.3
10:30 |  |  |  | 6.7 |  | 19.4 | 2.1 | 0.5 | 9.7 | 19.8 |  | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 46.4 | 5.6 | 115.6 |  |  | 28.4 | 229.8 | 32.5 | 44.1 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 75.5 | 4 | 6.2 |  | 3.4 |  |  | 235.2 | 187.7 | 96.1 | 0.4 | 1.8 | 16.8 |  | 14.1 | 5.8 | 9.9 | 131.2 | 122.9 | 0.6 | 94.2 | 123.4 |  | 16.5 | 31.8 | 88.4 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 16.4 | 1.5 | 20 | 9.5 | 19.9 | 16.5 | 20.3 | 2162
11:00 |  |  |  | 7.7 |  | 18.4 | 2.1 | 0.5 | 9.6 | 20.3 |  | 0.3 | 0.6 | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10.1 | 61.2 | 6.1 | 115 |  |  | 27 | 229.2 | 32.4 | 44.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 76.7 | 3.3 | 5.5 |  | 3.4 |  |  | 236.6 | 188.3 | 96.4 | 0.4 | 2.5 | 17.7 |  | 14 | 5.6 | 9.9 | 138.7 | 125.4 | 0.6 | 94 | 122.8 |  | 16.3 | 31.6 | 88.3 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 17.2 | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 | 16.5 | 20.6 | 2188.7
11:30 |  |  |  | 9.2 |  | 18.8 | 2.1 | 0.5 | 9.6 | 19.9 |  | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 68.2 | 4.6 | 113.5 |  |  | 35.6 | 234.4 | 32.5 | 44.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 76.9 | 3.8 | 5.9 |  | 3.4 |  |  | 236.7 | 188.7 | 96.4 | 0.4 | 3.1 | 18.3 |  | 14 | 5 | 9.9 | 145.7 | 126.1 | 0.6 | 93.7 | 122.6 |  | 16.3 | 31.7 | 88.2 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 17.5 | 1.5 | 20.1 | 9.5 | 20 | 16.5 | 20.5 | 2216.5
12:00 |  |  |  | 9.3 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9 | 19.9 |  | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 79.5 | 3 | 112.9 |  |  | 32.2 | 231 | 32.4 | 44.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 77.7 | 4.8 | 5 |  | 3.4 |  |  | 237 | 189 | 96.5 | 0.4 | 3.4 | 18.4 |  | 14.1 | 5 | 9.9 | 145.5 | 125.2 | 0.6 | 94.7 | 124.3 |  | 16.3 | 31.7 | 87.8 | 4.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 17.4 | 1.5 | 20 | 9.4 | 20 | 16.4 | 20.5 | 2222.5
12:30 |  |  |  | 9 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9 | 20.2 |  | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 79.9 | 6.7 | 112.9 |  |  | 25.9 | 229.5 | 32.2 | 44.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 78 | 1 | 4.1 |  | 3.4 |  |  | 237.9 | 189.3 | 96.9 | 0.4 | 3.4 | 18.3 |  | 14.2 | 4.9 | 10 | 139.3 | 123 | 0.6 | 95.3 | 125.5 |  | 16.5 | 31.6 | 87.8 | 4.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 17.3 | 1.5 | 20 | 9.5 | 19.9 | 16.5 | 20.4 | 2209
13:00 |  |  |  | 9 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9.5 | 19.9 |  | 0.4 | 0.5 | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10.1 | 81.2 | 13.6 | 113.9 |  |  | 32.3 | 231.2 | 32.6 | 44.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 78.3 | 1 | 2.2 |  | 3.4 |  |  | 238.2 | 189.7 | 96.9 | 0.4 | 3.4 | 17.7 |  | 14.3 | 4.9 | 9.9 | 141.8 | 125.5 | 0.6 | 95.3 | 125.8 |  | 16.6 | 31.6 | 88.3 | 4.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 16.8 | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 | 16.6 | 20.5 | 2230.8
13:30 |  |  |  | 8.7 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9.4 | 19.9 |  | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 81.8 | 16 | 112.2 |  |  | 30.9 | 226.9 | 32.8 | 44.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 78 | 1 | 1.4 |  | 3.4 |  |  | 238.8 | 189.9 | 97 | 0.4 | 3.4 | 16.9 |  | 14.2 | 4.9 | 10 | 149.2 | 129.1 | 0.6 | 96.1 | 127.1 |  | 16.8 | 31.5 | 88.4 | 4.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 16 | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 | 16.7 | 20.5 | 2238.1
14:00 |  |  |  | 8.9 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9.2 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 10 | 81.8 | 16.1 | 115.4 |  |  | 27.9 | 218.9 | 32.9 | 44.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 77.8 | 1.2 | 1.5 |  | 3.4 |  |  | 240.6 | 191 | 97.4 | 0.4 | 3.4 | 15.9 |  | 14.3 | 5 | 9.9 | 143.7 | 126.3 | 0.6 | 96.2 | 127.5 |  | 16.8 | 31.6 | 88.4 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 13.9 | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 | 16.8 | 20.5 | 2222.2
14:30 |  |  |  | 8.4 |  | 19.7 | 2.2 | 0.5 | 9.7 | 19.1 |  | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 10 | 81.8 | 15.9 | 115.3 |  |  | 28 | 211 | 33 | 44.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 79 | 0.9 | 0.5 |  | 3.3 |  |  | 219.7 | 166 | 84.2 | 0.4 | 3.4 | 14.8 |  | 14.3 | 5 | 10 | 151.4 | 128.8 | 0.6 | 95.5 | 127 |  | 16.8 | 31.5 | 88.4 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 9.1 | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 | 16.6 | 20.6 | 2158.6
15:00 |  |  |  | 7.4 |  | 19.7 | 2.3 | 0.5 | 9.4 | 5 |  | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 81.8 | 15 | 113.6 |  |  | 31.1 | 214.6 | 33.2 | 44.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 28.6 | 1 | 1 |  | 2.9 |  |  | 123.7 | 95.2 | 70 | 0.2 | 3.4 | 13.6 |  | 14.1 | 4.9 | 9.9 | 149.7 | 129.2 | 0.6 | 94.1 | 125.2 |  | 16.6 | 31.5 | 88.2 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 11.5 | 1.5 | 20.1 | 9.4 | 20.1 | 16 | 20.5 | 1910.6
15:30 |  |  |  | 8.2 |  | 19.8 | 2.3 | 0.5 | 9.4 | 14.6 |  | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 6.1 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 10 | 81.8 | 13.9 | 111.4 |  |  | 35 | 220.4 | 33.1 | 44.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 79.2 |  |  |  | 2.3 |  |  | 241 | 194.2 | 94.9 | 0.2 | 3.4 | 11.3 |  | 13.8 | 5.2 | 9.9 | 150.1 | 132 | 0.6 | 93 | 123.8 |  | 16.3 | 31.2 | 88.3 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 5.3 | 1.5 | 19.8 | 9.5 | 19.9 | 14.8 | 20.3 | 2206.2
16:00 |  |  |  | 7.2 |  | 18.1 | 2.3 | 0.5 | 9.5 | 16.4 |  | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10.1 | 81.8 | 15 | 107.5 |  |  | 33.4 | 225.6 | 22.5 | 44.4 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 32.1 | 2.4 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 113.1 | 70 | 43 | 0.1 | 3.4 | 8.4 |  | 13.1 | 5.6 | 9.9 | 150.1 | 129.2 | 0.6 | 19.6 | 21.9 |  | 15.4 | 31.4 | 87.6 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 19.8 | 9.5 | 19.9 | 11.9 | 20.5 | 1662.9
16:30 |  |  |  | 8.7 |  | 19.1 | 2.3 | 0.5 | 9.2 | 16.8 |  | 0.1 |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.4 | 3.4 | 5.3 | 21.1 | 20 | 10.1 | 81.8 | 15.3 | 90.3 |  |  | 30.4 | 209.1 | 12.3 | 35.2 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 22.4 | 4.1 | 2.7 |  | 2.2 |  |  | 62.2 | 41.4 | 25 | 0.1 | 3.4 | 2.3 |  | 11.6 | 5.4 | 9.8 | 155.7 | 132.2 | 0.6 | 35.3 | 36.5 |  | 13.5 | 29 | 83.3 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 | 5 | 20.5 | 1520
17:00 |  |  |  | 7.5 |  | 19.8 | 2.4 | 0.5 | 9.5 | 15.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 10 | 81.4 | 15.3 | 81.9 |  |  | 28 | 215.4 | 1.8 | 17.3 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | 1.8 |  | 2.2 |  |  | 18.9 | 14.7 | 7.5 | 0.1 | 3.4 | 0.5 |  | 2.1 | 5.5 | 9.9 | 158 | 132.3 | 0.6 | 12.3 | 14.1 |  | 2.8 | 28.2 | 80.5 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 | 0.3 | 20.5 | 1303.6
17:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.4 | 0.5 | 9.6 | 15.4 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10 | 81.7 | 16.1 | 71.9 |  |  | 28 | 199.5 | 0.6 | 2.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 1.7 |  | 2.2 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.2 |  | 3.4 |  |  | 0.3 | 5.6 | 9.9 | 147.2 | 130.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 27.7 | 80.4 | 4.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 |  | 1.6 | 20.1 | 9.5 | 20 |  | 20.4 | 1174.2
18:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.5 | 0.5 | 9.4 | 15.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 10 | 81.8 | 17 | 69.6 |  |  | 18.9 | 177.5 |  | 0.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.8 | 1.5 |  | 2.2 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 147.2 | 131.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 78.2 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 1.7 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 19.9 |  | 20.6 | 1132.4
18:30 |  |  |  | 6.4 |  | 20 | 2.5 | 0.5 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5.3 | 19.3 | 20 | 10 | 80.6 | 15.3 | 71.4 |  |  | 16.7 | 177.1 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.5 | 0.7 |  | 2.2 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 144.5 | 129.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.3 | 80 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |  | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 |  | 6.6 | 1108.5
19:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.6 | 0.5 | 9.1 | 15.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6.1 | 3.3 | 5.3 |  | 20 | 10 | 77.8 | 14.3 | 75.2 |  |  | 17.9 | 173.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.9 | 1.4 |  | 2.2 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 116.4 | 120.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 76.4 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |  | 1.5 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 1039.9
19:30 |  |  |  | 7.7 |  | 20 | 2.7 | 0.5 | 8.8 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6 | 3.4 | 5.2 |  | 20 | 10 | 75.2 | 15 | 77.5 |  |  | 11.2 | 150.7 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.8 | 1.1 |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 81.6 | 114.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.1 | 70.2 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 962.3
20:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.8 | 0.5 | 8.8 | 14.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 5.2 |  | 20 | 10 | 71.5 | 16 | 84.3 |  |  | 13.2 | 159.4 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 0.8 | 0.4 |  | 3.1 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 96 | 107.1 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 71.5 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 985.6
20:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.8 | 0.5 | 9.3 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 6.5 | 3.3 | 5.3 |  | 20 | 10 | 59.3 | 13.7 | 81.9 |  |  | 10.6 | 153.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1.7 | 1.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 87.5 | 108.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 64.9 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 953.3
21:00 |  |  |  | 7.6 |  | 20 | 2.8 | 0.5 | 9 | 15.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 5.2 |  | 20 | 10 | 64.6 | 12 | 77 |  |  | 12.8 | 146.4 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 1.5 | 1.1 |  | 3.1 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 94.2 | 107.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 59.4 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.8 | 20 | 9.5 | 19.9 |  |  | 943.9
21:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 8.6 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6.9 | 3.3 | 5.2 |  | 20 | 10 | 63 | 11.6 | 85 |  |  | 9.2 | 138.1 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 1.5 | 0.7 |  | 3 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 113.1 | 119 | 0.6 |  |  |  |  | 25.2 | 64.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 973.3
22:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 8.6 | 16.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 7.1 | 3.3 | 5.2 |  | 20 | 10 | 49.2 | 15.2 | 81.8 |  |  | 8.1 | 134.2 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 1 | 0.3 |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 111 | 124.1 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 60.4 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 |  |  | 953.5
22:30 |  |  |  | 9.2 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 9.5 | 16.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 5.3 |  | 20 | 10.1 | 37.4 | 14.9 | 80.4 |  |  | 8.3 | 170.4 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 0.3 |  |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 110.2 | 122.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 61.4 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.5 | 20.1 | 9.5 | 20 |  |  | 976.7
23:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 9.1 | 16.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 5.2 |  | 20 | 10 | 38.2 | 18.9 | 84.3 |  |  | 5.9 | 164.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 76.9 | 96.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 65 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.5 | 19.8 |  | 20.9 | 942.5
23:30 |  |  |  | 7.6 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 9.1 | 16.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 3.3 | 5.2 | 20.8 | 20 | 10 | 34.5 | 19 | 82.3 |  |  | 9.1 | 178.7 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 9.8 | 57.1 | 81.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.3 | 66.1 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 |  | 20.4 | 937.4
0:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20 | 2.9 | 0.5 | 9.2 | 16.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 20 | 10 | 26.7 | 23.8 | 96.8 |  |  | 21.1 | 184.2 |  |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 58.8 | 78.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.9 | 74.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 9.5 | 19.9 |  | 20.4 | 977.3
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 195.45 | 0 | 378.85 | 56.8 | 7.85 | 232.85 | 415.85 | 0 | 2.65 | 4.55 | 475.35 | 0 | 472.5 | 487.05 | 166.3 | 81.95 | 125.05 | 402.25 | 427.5 | 240.5 | 1405.9 | 450.1 | 2409.2 | 0 | 0 | 565.8 | 4827.4 | 297.55 | 410.9 | 0 | 464.65 | 194.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 111.4 | 632.2 | 35.1 | 40.45 | 0 | 73.95 | 0 | 0 | 2053.1 | 1577.65 | 823.4 | 2.75 | 76.2 | 132.3 | 0 | 130.2 | 100.95 | 237.8 | 2684.45 | 2651.9 | 14.4 | 850.55 | 1112.5 | 0 | 155.1 | 722.25 | 1968.5 | 106.65 | 51.9 | 55.2 | 51.7 | 119.25 | 37.7 | 480.25 | 227.6 | 479.45 | 155.5 | 348.75 | 34959.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1109.6 | 3.174 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7628.5 | 21.8211 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8460.15 | 24.2 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 17761.05 | 50.8049 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
viernes, 24 de Abril del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
24/04/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
24/04/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 | [11 empty] | 0.14
24/04/2026 | 07:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 | [11 empty] | 0.14
24/04/2026 | 08:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 08:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 09:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 09:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 10:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 10:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 11:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 11:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 12:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 12:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 13:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 13:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 14:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 14:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 15:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 15:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 16:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 16:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 17:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 17:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 18:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 18:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 19:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 19:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 20:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 20:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 21:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 21:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 22:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 22:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 23:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
24/04/2026 | 23:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
25/04/2026 | 00:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14

## COGENERACIÓN
viernes, 24 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 7.8 |  | 10.2 | 17.4 |  | 35.4
1:00 |  |  | 8 |  | 10.5 | 17.8 |  | 36.3
1:30 |  |  | 6.3 |  | 10.6 | 17.8 |  | 34.7
2:00 |  |  | 7.7 |  | 11.1 | 17.4 |  | 36.2
2:30 |  |  | 8.5 |  | 11 | 17.5 |  | 37
3:00 |  |  | 8.2 |  | 10.3 | 17.5 |  | 36
3:30 |  |  | 7.3 |  | 10.7 | 17.5 |  | 35.5
4:00 |  |  | 6.8 |  | 10.3 | 17.7 |  | 34.8
4:30 |  |  | 6.7 |  | 10.5 | 17.3 |  | 34.5
5:00 |  |  | 8.5 |  | 10.1 | 17.5 |  | 36.1
5:30 |  |  | 9 |  | 11 | 18.1 |  | 38.1
6:00 |  |  | 8.6 |  | 10.4 | 17.4 |  | 36.4
6:30 |  |  | 8.7 |  | 11 | 20.2 |  | 39.9
7:00 |  |  | 8.8 |  | 11.1 | 20.5 |  | 40.4
7:30 |  |  | 8.9 |  | 10.2 | 19.8 |  | 38.9
8:00 |  |  | 8.9 |  | 9.1 | 19.8 |  | 37.8
8:30 |  |  | 9 |  | 10.4 | 19.2 |  | 38.6
9:00 |  |  | 7.6 |  | 9.4 | 19 |  | 36
9:30 |  |  | 8.2 |  | 9.6 | 18.5 |  | 36.3
10:00 |  |  | 9.6 |  | 9.7 | 19.8 |  | 39.1
10:30 |  |  | 6.7 |  | 9.7 | 19.8 |  | 36.2
11:00 |  |  | 7.7 |  | 9.6 | 20.3 |  | 37.6
11:30 |  |  | 9.2 |  | 9.6 | 19.9 |  | 38.7
12:00 |  |  | 9.3 |  | 9 | 19.9 |  | 38.2
12:30 |  |  | 9 |  | 9 | 20.2 |  | 38.2
13:00 |  |  | 9 |  | 9.5 | 19.9 |  | 38.4
13:30 |  |  | 8.7 |  | 9.4 | 19.9 |  | 38
14:00 |  |  | 8.9 |  | 9.2 | 19 |  | 37.1
14:30 |  |  | 8.4 |  | 9.7 | 19.1 |  | 37.2
15:00 |  |  | 7.4 |  | 9.4 | 5 |  | 21.8
15:30 |  |  | 8.2 |  | 9.4 | 14.6 |  | 32.2
16:00 |  |  | 7.2 |  | 9.5 | 16.4 |  | 33.1
16:30 |  |  | 8.7 |  | 9.2 | 16.8 |  | 34.7
17:00 |  |  | 7.5 |  | 9.5 | 15.1 |  | 32.1
17:30 |  |  | 8.6 |  | 9.6 | 15.4 |  | 33.6
18:00 |  |  | 8.3 |  | 9.4 | 15.5 |  | 33.2
18:30 |  |  | 6.4 |  | 8.7 | 15.3 |  | 30.4
19:00 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 15.1 |  | 32.8
19:30 |  |  | 7.7 |  | 8.8 | 15.2 |  | 31.7
20:00 |  |  | 8.1 |  | 8.8 | 14.3 |  | 31.2
20:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 15.2 |  | 33
21:00 |  |  | 7.6 |  | 9 | 15.1 |  | 31.7
21:30 |  |  | 7.8 |  | 8.6 | 15.2 |  | 31.6
22:00 |  |  | 7.8 |  | 8.6 | 16.3 |  | 32.7
22:30 |  |  | 9.2 |  | 9.5 | 16.3 |  | 35
23:00 |  |  | 8.3 |  | 9.1 | 16.5 |  | 33.9
23:30 |  |  | 7.6 |  | 9.1 | 16.4 |  | 33.1
0:00 |  |  | 7.4 |  | 9.2 | 16.3 |  | 32.9
EJEC MWh | 0 | 0 | 195.45 | 0 | 232.85 | 415.85 | 0 | 844.15

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - viernes, 24 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [21 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 191.765 | 190.2 | 191.2 | 114.425 | 193.85 | 190.1 | 189.4 | 194.1 | 169.95 | 195.45 | 4376.653
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 396.55 | 433.25 | 476.3 | 471.3 | 482.45 | 480.75 | 451.4 | 410.05 | 355.6 | 378.85 | 10388.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 67.75 | 63.85 | 62.6 | 60.1 | 63.05 | 63.28 | 54 | 51.55 | 56.8 | 56.8 | 1530.41
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 7.1175 |  | 4.7 | 7.15 | 1.5 |  |  |  |  | 7.85 | 32.6175
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 82.45 | 125.75 | 232.45 | 220.85 | 198.65 | 221.15 | 219.6 | 224.8 | 172.6 | 232.85 | 5131.35
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 411.35 | 413.25 | 421.75 | 426.75 | 424.65 | 39.315 | 340.8042 | 407.05 | 400.05 | 415.85 | 9035.2192
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 479.05 | 479.1 | 465.75 | 461.75 | 416.4 | 89.45 |  |  |  |  | 8972.2503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 3728.8 | 4076.25 | 3992.8 | 3778.9 | 4672.05 | 4010.95 | 3964.05 | 4033.15 | 3883.6 | 3881.95 | 106253.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 463.95 | 464.2 | 463.6 | 459.95 | 464.95 | 464.1 | 465.6 | 464.05 | 465.35 | 374.6 | 11035.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 3299.25 | 3501.45 | 3210.5 | 3450.95 | 3569.8 | 3278.95 | 3390.25 | 3491 | 3466.95 | 3478.15 | 83195.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 989.75 | 991.15 | 972.95 | 990.7 | 990.8 | 990.75 | 988.05 | 991.8 | 990.95 | 989.2 | 23009.6042
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 2.35 | 2.65 | 60.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 6.15 | 7.2 | 4.7 | 6.25 | 4.35 | 8 | 8.5 | 8.4 | 4.25 | 4.55 | 165.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 159.8 | 161.1 | 160.2 | 161.76 | 160.4 | 160.7 | 160.15 | 158.55 | 160.1 | 160.75 | 3808.11
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 1794.2 | 1977.75 | 1952.2 | 1942.765 | 1959.4 | 1953.8 | 1956.5 | 1908.35 | 1915.2 | 1916.5 | 46004.765
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.95 |  |  |  | 4.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 473.95 | 475.05 | 475.4 | 469.45 | 473.15 | 475.25 | 476.75 | 475.35 | 11376.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 382.5 | 369.3 | 478.95 | 442 | 408.3 | 433.8 | 458.3 | 447.9 | 436.5 | 472.5 | 10522.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 487.1 | 487.15 | 486.85 | 486.8 | 487 | 487.25 | 486.9 | 487 | 487.1 | 487.05 | 11685.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 192.9 | 185.65 | 190.9 | 189.8 | 188.4 | 173.55 | 176.4 | 169.35 | 162.95 | 166.3 | 5063.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 3955.8 | 3958.65 | 3957.9 | 3916.95 | 3492.85 | 3970.25 | 3952.1 | 3970.75 | 3972.15 | 3959.8 | 93234.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 186.95 | 186.7 | 187.05 | 187.25 | 188.4 | 187.15 | 186.15 | 189.05 | 188.8 | 188.25 | 4285.6905
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 106.6 | 107.3 | 119.9 | 123.7 | 122.05 | 124.7 | 123.1 | 122.9 | 121.9 | 108.45 | 2759.815
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 135.2 | 91.65 | 118.55 | 103.45 | 101.5 | 157.95 | 109.2 | 23 | 23.05 | 125.55 | 2365.1
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 84.05 | 84 | 83.3 | 83.85 | 84.05 | 84 | 84 | 83.5 | 83.8 | 81.95 | 2004.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 15585.1 | 15608.05 | 15610.75 | 15100.95 | 15588.65 | 15589.1 | 15571.3 | 15001.1 | 15596.1 | 15145 | 369430.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 3975.2 | 5118.65 | 5140.45 | 4968.45 | 5119.8 | 5121.7 | 5114.6 | 4995.555 | 5176.95 | 5051.8 | 69217.205
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [16 empty] | 47.45 | [5 empty] | 94.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [16 empty] | 45.35 | [5 empty] | 92.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 122.35 | 122.8 | 122.65 | 122.95 | 123.4 | 123.9 | 123.1 | 123.6 | 124.1 | 125.05 | 2951.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 496.95 | 456.15 | 499 | 497.9 | 498.75 | 498.7 | 497 | 499.9 | 425.5 | 402.25 | 11470.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 10321.1 | 10883.2 | 10398 | 9998.45 | 10175.35 | 10218.15 | 10477.35 | 10470.5 | 10514.3 | 10547.85 | 250685.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 3743.8
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 1130.65 | 1380.1 | 1477.4 | 1887.75 | 2241.85 | 1909.9 | 1630.65 | 1450.75 | 1196.45 | 1318.8 | 38644.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 457.95 | 457.4 | 461.5 | 321.8 | 462.05 | 465.6 | 478.1 | 295.65 | 240 | 427.5 | 10585.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 396.1 | 420 | 402.8 | 356.4 | 322.9 | 301.9 | 282.45 | 265.7 | 247.25 | 240.5 | 8991.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 703.45 | 339.05 | 1058.4 | 578.4 | 888.3 | 638.15 | 940.15 | 571.8 | 0.2 | 558.1 | 14550.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 |  |  | 140.5 | 150.3 | 112.8 | 280.2 |  |  | 101.6 | 152.1 | 2307.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  |  | 484 | [8 empty] | 539.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 1044.65 | 766.7 | 1104.25 | 1078.4 | 708.85 | 1080.75 | 1315 | 1332.7 | 1523.8 | 1405.9 | 24017.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 138.4 | 93.95 | 41.7 | 89.75 | 19.3 | 87.3 | 341.75 | 545.15 | 554.85 | 450.1 | 5025.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 2017.9 | 2058.15 | 2043.9 | 2411.7 | 1251.95 | 1766.3 | 2395.1 | 2704.7 | 1922.6 | 2409.2 | 36366.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 1075.7899 | 1309.8 | 1139.85 | 972.85 | 362.75 | 1207.2 | 809.1 | 1859.2 | 2153.3 | 2197.85 | 31119.9349
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 1688.7315 | 1966.95 | 1797.05 | 1443.55 | 775 | 1739.95 | 1875.55 | 2391.45 | 2511.9 | 2629.55 | 44380.6815
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 120.4693 | 150.2 | 142.6 | 111.15 | 29.1 | 128.2 | 84.85 | 295.65 | 313.8 | 307.4 | 3941.4193
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 47.3939 | 54.15 | 5.65 | 24.3 | 16.15 | 87.35 | 124.75 | 264.1 | 261.45 | 258.4 | 2445.1489
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 160.52 | 142.8 | 177.8 |  | 264.3 | 134.65 | 165.05 | 146.85 | 175.1 | 140 | 3728.72
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 2024.6657 | 2024.75 | 2026.7 | 2025.8 | 2025.45 | 2024.8 | 2014.55 | 2012.45 | 2011.8 | 2012.75 | 47559.8657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 15.881 | 13.85 | 428.05 | 414.95 | 284.8 | 346.355 | 375.55 | 349.05 | 411.2 | 410.9 | 7873.386
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 319.1633 | 296.45 | 307.4 | 301.8 | 203.8 | 251 | 277.2 | 254.55 | 296 | 297.55 | 7006.7633
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 3754.3691 | 2530.35 | 3224.65 | 2596.55 | 2651.7 | 3224.75 | 2679.45 | 2653.35 | 2617.85 | 2875.9 | 69394.3191
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 9.985 | 2344.55 | 2713.5 | 2594.2 | 2640.25 | 3221.8 | 2676.4 | 2648.6 | 2615.85 | 2868.3 | 47311.635
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 4345.2177 | 2619.05 | 3361.55 | 2614.05 | 2785.15 | 3226.45 | 2681.4 | 2649.35 | 2612.95 | 2949.5 | 76312.5177
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 4093.1414 | 4463.9 | 5100.6 | 4721.2 | 4746.85 | 5382.55 | 4814.75 | 4776.6 | 4730.4 | 5032.85 | 107398.3414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 377.7827 |  | 315.75 | 335.8 | 292.35 | 439.6 | 357.65 | 115.5 |  | 258.85 | 5720.6677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 3947 | 3942.95 | 4025.9 | 4058.49 | 3137.9 | 3929.4 | 4102.4 | 3949.45 | 3962.85 | 4118.1 | 79510.7217
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 3957.9 | 3952.55 | 4034.3 | 4022.105 | 3145.05 | 3938.1 | 4111.55 | 3957.85 | 3972.95 | 4125.45 | 84591.7414
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 4175.4 | 4201.85 | 4217.25 | 4263.27 | 3756.3 | 4192.9 | 4275.75 | 4191.65 | 4196.15 | 4270.15 | 86421.9112
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 413.05 | 503.85 | 503.45 | 451.45 | 499.9 | 502.1 | 487.9 | 452.75 | 421.65 | 464.65 | 11619.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 171.1 | 166.15 | 179.6 | 167.85 | 167.95 | 176.45 | 155.7 | 143.55 | 174.65 | 194.25 | 4140.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11700.24
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11716.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 11476.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 |  | 151.25 | 180.5 | 184.6 | 190.55 | 191 | 184.25 | 180.8 | 167.05 | 111.4 | 4122.0227
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 702.4 | 692.95 | 703.4 | 682.45 | 573.4 | 677.4 | 664.4 | 622.4 | 636 | 632.2 | 15315.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 24.744 | 59.0988 | 64.15 | 89.2 | 99.35 | 62.605 | 68.8 | 81.7 | 27.8 | 35.1 | 2885.1428
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 18 | 54.85 | 47.9 | 72.45 | 81.75 | 46.8 | 55.05 | 70.45 | 20.7 | 40.45 | 2989.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 83.25 | 83.8 | 83.5 | 84.9 | 84.1 | 83.6 | 82.45 | 82.65 | 81.5 | 73.95 | 2012.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 446.25 | 445.8 | 446.4 | 446.25 | 297.9 | 223.7 | 224.9 | 225.6 | 225.6 | 225.45 | 9454.0325
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 442.5 | 442.15 | 440.75 | 441.12 | 441.6 | 421.5 | 444 | 325.285 | 345.28 |  | 9955.03
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 4861.85 | 4854.35 | 4861.75 | 4861.3 | 4860.3 | 4854.8 | 4868.75 | 4868.2 | 4871.95 | 4875.95 | 115996.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [13 empty] | 96.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.75 |  | 2.45 | 15.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 2171.85 | 2168.2 | 2167.25 | 2156.15 | 1924.4 | 2176.95 | 2168.9 | 2179.4 | 2186 | 2179.45 | 51021.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 67.3 | 67.25 | 68.9 | 69.85 | 70.5 | 70.35 | 70.55 | 72.35 | 75.7 | 76.55 | 1773.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 2298.1 | 2241.45 | 2189.35 | 2235.7 | 1605.15 | 2106.15 | 1987.6 | 1763.75 | 2036.95 | 2053.1 | 48921.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 13326.7 | 13363.5 | 13343.25 | 13347.8 | 12705.9 | 10786.05 | 13324.15 | 13341.95 | 13347.2 | 13355.55 | 172099.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 1784.55 | 1743.2 | 1739.2 | 1717.7 | 1235.35 | 1645.2 | 1581.25 | 1387.45 | 1599 | 1577.65 | 38231.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 913.05 | 890.95 | 885.3 | 882.8 | 634.5 | 835.91 | 812.6 | 716.75 | 819 | 823.4 | 19437.315
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 3244.4 | 2963.65 | 3305.4 | 2928.45 | 2985.25 | 3250.6 | 2919.05 | 2933.4 | 2844.4 | 3016.9 | 74393.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 3395.5 | 3079.15 | 3514.6 | 3047.65 | 3114.75 | 3449.95 | 3044.75 | 3046.2 | 2915.25 | 3158.5 | 76480.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 | [12 empty] | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 3691.45 | 3456.5 | 3782.9 | 3440.2 | 3483.05 | 3725.5 | 3414.3 | 3429.3 | 3317.15 | 3495.4 | 107877.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 4302.2 | 4053.3 | 4720 | 3906.75 | 4073.4 | 4876.6 | 4364.2 | 3974.5 | 3927.15 | 4163.3 | 100634
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 2344.25 | 2234 | 2514.15 | 2170.2 | 2250.45 | 2570.8 | 2377.7 | 2190.75 | 2169.55 | 2266.35 | 55116.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 245.45 | 245 | 245.5 | 245.4 | 244.9 | 243.45 | 245.65 | 245.05 | 245.3 | 245.55 | 2941.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 1.75 | 2.75 | 41.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 1919.75 | 1848.45 | 1820.9 | 1919.55 | 1914.6 | 1951.45 | 1902.4 | 1848.05 | 1941.55 | 1947.65 | 44680
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 51.6 | 47.25 | 82.05 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.2 | 1766.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 130.5 | 132.05 | 128.9 | 128.7445 | 108.85 | 115.4 | 120.8 | 105.8615 | 120.85 | 132.3 | 2859.7585
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [16 empty] | 638.55 | [5 empty] | 1376
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 139.613 | 135.65 | 138.25 | 138.4 | 85.8775 | 117 | 121.65 | 121 | 136.3 | 130.2 | 2837.7535
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 132.5 | 132.45 | 132.65 | 126.95 | 116.1 | 128.9 | 119.4 | 113.8 | 115.65 | 100.95 | 3046.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 5348.15 | 5259.55 | 5255.75 | 5211.4 | 5138.3 | 3626.3 | 3600.25 | 3627.6 | 4274.25 | 5393.9 | 121374.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 2161.65 | 2161.8 | 2167.05 | 1910.85 | 1451.1 | 1978.7 | 1729.5 | 1561.2 | 1621.45 | 1323.4 | 47685.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 237.55 | 238 | 238.1 | 237.85 | 238.25 | 238 | 237.55 | 238.15 | 238.15 | 237.8 | 5709.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 1234.05 | 1150.65 | 1236.75 | 1311.3 | 564.3 | 1025.7 | 1604.4 | 2550.4 | 2585.45 | 2684.45 | 32550.2905
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 1252.6 | 1273.05 | 1319.3 | 1415.35 | 620.9 | 1173.45 | 1655.15 | 2419.8 | 2505.55 | 2651.9 | 32550.255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 1851.55 | 1871.1 | 1867.1 | 1864.55 | 1872.6 | 1851.1 | 1849 | 1868.15 | 1870.6 | 1086.35 | 43435.1445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 346.842
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 721.65 | 716.8 | 723.15 | 723.35 | 722.55 | 723.15 | 721.2 | 724.05 | 722.95 | 721.8 | 17324.66
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 4631.45 | 5118.3 | 5135.85 | 5056.4 | 5548.5 | 5685.65 | 5022.65 | 4292.5 | 3787.35 | 4507.25 | 122849.034
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 2860.35 | 3008.2 | 2907.3 | 2935.9 | 3048.4 | 2967.6 | 2910.05 | 2877.55 | 2882.1 | 2953.15 | 72430.893
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 1499.45 | [6 empty] | 213.45 | 1517.9 | 1548.5 | 26058.8085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 921.15 | 894.3 | 910 | 876.6 | 665.45 | 696.5 | 881.65 | 729.2 | 884.15 | 850.55 | 20007.3685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 1185.45 | 1150.2 | 1182.05 | 1148.2 | 854.15 | 966.55 | 1144.25 | 925.9 | 1150.9 | 1112.5 | 25769.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [18 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [15 empty] | 49.85 |  |  | 357.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [11 empty] | 20.5 | [6 empty] | 353.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 |  |  | 701.45 | 470.2 | 1140 | 770.1 |  |  |  | 516.2 | 13891.618
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 2963.8 | 2517.05 | 42.75 | [7 empty] | 45639.915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 3014.45 | 2491 | 1493 |  |  | 1032.05 | 629.55 |  |  | 924.6 | 40134.025
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 3368.05 | 2995 | 22.25 | [7 empty] | 43514.7915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 161.45 | 157.3 | 160.2 | 157.9 | 103.12 | 139.5 | 139.5 | 157.05 | 157.3 | 155.1 | 3407.351
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 599.1 | 533.1 | 523.1 | 628.6 | 274.55 | 416.35 | 645.45 | 747.85 | 640.5 | 722.25 | 10106.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 1523.15 | 1521.95 | 1355.8 | 1464.05 | 661.55 | 1227.6 | 1629.65 | 2029.95 | 1858.8 | 1968.5 | 29473.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 113.6 | 93.11 | 99.45 | 113.6 | 115.2 | 106.35 | 115.2 | 106.65 | 2668.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 56 | 56.2 | 54.7 | 30.855 | 38.25 | 51.15 | 49.35 | 54.7 | 58.8 | 51.9 | 1329.605
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 57.6 | 49.05 | 54.5 | 32.565 | 37.55 | 49.2 | 55.7 | 50.8 | 57.6 | 51.7 | 1126.965
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 41.6 | 56.52 | 57.6 | 56.8 | 44.55 | 52.85 | 55.2 | 55.2 | 1296.47
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 29.95 | [6 empty] | 40.15 |  |  | 70.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [22 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 128.5 | 124.3 | 126.9 | 122.6845 | 98 | 118.25 | 114.35 | 98.0475 | 120.55 | 119.25 | 2768.1305
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 2656.9 | 2656.25 | 2655.85 | 2654.95 | 2590.95 | 2646.3 | 2642.9 | 2646.4 | 2629.8 | 2627.1 | 61053.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 40.55 | 34.55 | 31.8 | 38.35 | 36.8 | 42.95 | 38.85 | 39.5 | 42.05 | 37.7 | 926.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 | [11 empty] | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 119.05 |  | 115.25 | [7 empty] | 234.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 |  | 162 | [8 empty] | 570.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 480.25 | 480.8 | 480.8 | 480.5 | 480.45 | 439 | 479.5 | 322.65 | 331 | 480.25 | 10913.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 158.9 | 181.65 | 183.45 | 165.95 | 190.25 | 221.3 | 227.1 | 226.25 | 226.75 | 227.6 | 3865.45
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 479.75 | 479.9 | 479.8 | 479.85 | 479.45 | 310.7 | 336.3 | 479.9 | 479.45 | 479.45 | 10845.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2147.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 878.45 | 950.45 | 943.1 | 925.95 | 935.55 | 955.2 | 912.05 | 957.45 | 891.15 | 961.3 | 19145.3
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 3538.4 | 4025.85 | 3016.55 | 3676.25 | 3512 | 3938.6 | 3662.65 | 3547.9 | 3523.45 | 3685.15 | 91731.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 491.6 | 544.35 | 548.6 | 577.05 | 582.9 | 577.8 | 584.85 | 471.55 | 527 | 512.6 | 14933.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 988.8 | 979.6 | 1048.75 | 1026.65 | 672.05 | 904.55 | 1050.1 | 1003.05 | 1029.8 | 1043.75 | 24799.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 2582.3 | 2550.15 | 2543.2 | 2582.65 | 2536.75 | 2588.2 | 2581.6 | 2585.45 | 2409.35 | 2369.4 | 59493.35
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 162.5 | 155.5 | 150.3 | 160.4 | 116.3 | 141.3 | 154.25 | 137.9 | 154.8 | 155.5 | 3328.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 1119.15 | 567.3 | 2420.85 | 4467.65 | 1102.4 | 2956.4 | 4985.3 | 4880.9 | 4223.2 |  | 65724.3998
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 | [6 empty] | 1078.85 | 2227.65 | 136.9 | 1319.45 | 2386.7 | 2350.2 | 2092.15 |  | 27548.2634
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 1083.95 | [5 empty] | 1083.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [13 empty] | 832 | 81.95 |  |  |  | 4261.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 |  |  |  |  | 67.75 | 13.85 |  | 181.5 | 186.55 | 11.8 | 646.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 158.25 | 157.9 | 168.25 | 196.35 | 152.95 | 162.937 | 176.85 | 173.15 | 169.15 | 169.45 | 3992.677
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 491.1 | 450.05 | 491.2 | 490.45 | 491.05 | 491.15 | 490.3 | 380.75 | 347.85 | 348.75 | 11074.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 183957.9503 | 182847.4488 | 184232.15 | 180295.264 | 168569.7475 | 180138.302 | 182022.3042 | 181216.049 | 181405.58 | 181179.95 | 4249627.1769
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 274.2465 | 267.1 | 264.85 | 239.889 | 277.619 | 274.058 | 280.479 | 263.346 |  | 278.759 | 5989.36
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 90.0922 | 88.7 | 239.255 | 210.7 | 205.9296 | 237.2025 | 161.5087 | 114.0805 | 147.773 | 197.9164 | 3252.7978
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 316.8 | 315.35 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 315 | 7524.3968
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 608.1246 | 606.756 | 606.756 | 674.88 | 611.7201 | 674.88 | 608.9856 | 608.9 | 623.9377 | 674.88 | 13552.0655
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 454.7504 | 438.5636 | 438.15 | 454.77 | 454.8745 | 454.77 | 454.7696 | 454.85 | 454.6442 | 454.77 | 10875.8566
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 99.85 | 135.95 | 170.7 | 104.85 | 120.85 | 252 | 261.35 | 254.55 | 248.45 | 246.95 | 2949.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 203.15 | 182.85 | 186.45 | 174 | 192.65 | 258.3 | 385.75 | 380.2 | 370.65 | 380.5 | 5926.87
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 581.9176 | 581.05 | 577.65 | 580.0406 | 580.8 | 581.1 | 580.8 | 579.3945 | 571.6 | 557.5 | 13815.3554
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 2628.9312 | 2616.3196 | 2800.611 | 2755.9296 | 2761.1931 | 3049.1105 | 3050.3928 | 2972.121 | 2733.805 | 3106.2754 | 63886.3021
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 682491.315
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 539605.0655
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 454193.4007
[7 empty] | ELECTROPERU | 438834.905
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 254428.85
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 250524.3743
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 212250.85
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 177815.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 115996.3
[7 empty] | CELEPSA | 106253.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 106205.4541
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 93272.6632
[7 empty] | EGEMSA | 93234.95
[7 empty] | SAN GABAN | 61980.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 51021.3
[7 empty] | EGASA | 49816.925
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 48921.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 44680
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 39015.5227
[7 empty] | EGEJUNIN | 38648.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 38644.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36366.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29473.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 29043.5
[7 empty] | SINERSA | 25624.4
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17397.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 15760.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15315.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11470.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 11074.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11035.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10585.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10388.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10106.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9955.03
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9454.0325
[7 empty] | EGESUR | 9410.6055
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9035.2192
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8991.7
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8972.2503
[7 empty] | PETRAMAS | 6421.25
[7 empty] | TERMOSELVA | 5345.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5131.35
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4639.627
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4376.653
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3407.351
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3328.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2989.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2951.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2885.1428
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2859.7585
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2837.7535
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2768.1305
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2012.75
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2004.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1773.75
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1766.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1530.41
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1376
[7 empty] | SHOUGESA | 812.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 165.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 112.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 82.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 60.9
[7 empty] | KONDU SAC | 41.9
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 32.6175

## G_AREAS
viernes, 24 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 330.6 | 35.4 | 0 | 79.9 | 3463.4 | 1494.6 | 0 | 727.3 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 445.9 | 5685.3 | 705.5 | 6836.7 | 00:30 | 4499.5 | 1530 | 0 | 807.2 | 6836.7 | 00:30 | 300.3 | 47.5 | 0 | 807.2 | 1155
01:00 | 333 | 36.3 | 0 | 74 | 3444.1 | 1484.6 | 0 | 717.5 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 443.3 | 5646.2 | 714.6 | 6804.1 | 01:00 | 4491.7 | 1520.9 | 0 | 791.5 | 6804.1 | 01:00 | 295.4 | 48.4 | 0 | 791.5 | 1135.3
01:30 | 333.1 | 34.7 | 0 | 80.3 | 3330.1 | 1488.2 | 0 | 723 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 5541.3 | 713.8 | 6703.2 | 01:30 | 4377 | 1522.9 | 0 | 803.3 | 6703.2 | 01:30 | 296 | 46.8 | 0 | 803.3 | 1146.1
02:00 | 331 | 36.2 | 0 | 78.2 | 3396.4 | 1373.3 | 0 | 713.7 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 445.4 | 5483.4 | 711.3 | 6640.1 | 02:00 | 4438.7 | 1409.5 | 0 | 791.9 | 6640.1 | 02:00 | 295.5 | 48.3 | 0 | 791.9 | 1135.7
02:30 | 313.8 | 37 | 0 | 67.3 | 3297.4 | 1441.4 | 0 | 662 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 418.1 | 5400.8 | 710.4 | 6529.3 | 02:30 | 4321.6 | 1478.4 | 0 | 729.3 | 6529.3 | 02:30 | 295.3 | 49.1 | 0 | 729.3 | 1073.7
03:00 | 315.4 | 36 | 0 | 75.6 | 3235.5 | 1478.8 | 0 | 633.3 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 427 | 5347.6 | 711.2 | 6485.8 | 03:00 | 4262.1 | 1514.8 | 0 | 708.9 | 6485.8 | 03:00 | 295 | 48.1 | 0 | 708.9 | 1052
03:30 | 314.2 | 35.5 | 0 | 90 | 3310.7 | 1479.2 | 0 | 644.2 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 439.7 | 5434.1 | 707.2 | 6581 | 03:30 | 4332.1 | 1514.7 | 0 | 734.2 | 6581 | 03:30 | 294.7 | 47.6 | 0 | 734.2 | 1076.5
04:00 | 316.5 | 34.8 | 0 | 84.6 | 3455.2 | 1375.9 | 0 | 616.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 5447.7 | 713.7 | 6597.3 | 04:00 | 4485.4 | 1410.7 | 0 | 701.2 | 6597.3 | 04:00 | 300.4 | 46.9 | 0 | 701.2 | 1048.5
04:30 | 321.4 | 34.5 | 0 | 76.7 | 3451 | 1425.1 | 0 | 658.9 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 5535 | 701.4 | 6669 | 04:30 | 4473.8 | 1459.6 | 0 | 735.6 | 6669 | 04:30 | 304.4 | 46.6 | 0 | 735.6 | 1086.6
05:00 | 320.3 | 36.1 | 0 | 77.6 | 3419.7 | 1486.2 | 0 | 621.3 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 434 | 5527.2 | 714.7 | 6675.9 | 05:00 | 4454.7 | 1522.3 | 0 | 698.9 | 6675.9 | 05:00 | 304.6 | 48.2 | 0 | 698.9 | 1051.7
05:30 | 335 | 38.1 | 0 | 61 | 3463.9 | 1642 | 0 | 588.7 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 434.1 | 5694.6 | 705.1 | 6833.8 | 05:30 | 4504 | 1680.1 | 0 | 649.7 | 6833.8 | 05:30 | 310.5 | 50.2 | 0 | 649.7 | 1010.4
06:00 | 334 | 36.4 | 0 | 68.3 | 3469.8 | 1844.7 | 0 | 537.3 | 704.8 | 0 | 3.1 | 0 | 438.7 | 5851.8 | 707.9 | 6998.4 | 06:00 | 4508.6 | 1881.1 | 3.1 | 605.6 | 6998.4 | 06:00 | 313.6 | 48.5 | 3.1 | 605.6 | 970.8
06:30 | 336.2 | 39.9 | 0 | 80.4 | 3484.7 | 1872 | 0 | 602.4 | 708.2 | 0 | 32.5 | 0 | 456.5 | 5959.1 | 740.7 | 7156.3 | 06:30 | 4529.1 | 1911.9 | 32.5 | 682.8 | 7156.3 | 06:30 | 315.1 | 50.5 | 32.5 | 682.8 | 1080.9
07:00 | 330.9 | 40.4 | 0 | 71.5 | 3221.9 | 1668.3 | 0.2 | 629.2 | 705.2 | 0 | 335.9 | 0 | 442.8 | 5519.6 | 1041.1 | 7003.5 | 07:00 | 4258 | 1708.7 | 336.1 | 700.7 | 7003.5 | 07:00 | 318.2 | 50.9 | 336.1 | 700.7 | 1405.9
07:30 | 333.2 | 38.9 | 0 | 63.9 | 3282.8 | 1581.6 | 0.1 | 631.8 | 705.5 | 0 | 627.2 | 0 | 436 | 5496.3 | 1332.7 | 7265 | 07:30 | 4321.5 | 1620.5 | 627.3 | 695.7 | 7265 | 07:30 | 327.5 | 49.4 | 627.3 | 695.7 | 1699.9
08:00 | 334.7 | 37.8 | 0.1 | 66.2 | 3260.2 | 1414.4 | 0.5 | 622.5 | 715 | 0 | 879 | 0 | 438.8 | 5297.6 | 1594 | 7330.4 | 08:00 | 4309.9 | 1452.2 | 879.6 | 688.7 | 7330.4 | 08:00 | 325.1 | 48.3 | 879.6 | 688.7 | 1941.7
08:30 | 336.1 | 38.6 | 0.2 | 76.7 | 3246.1 | 1571.8 | 1.1 | 649.9 | 715.3 | 0 | 920.9 | 0 | 451.6 | 5468.9 | 1636.2 | 7556.7 | 08:30 | 4297.5 | 1610.4 | 922.2 | 726.6 | 7556.7 | 08:30 | 326 | 49.1 | 922.2 | 726.6 | 2023.9
09:00 | 335.6 | 36 | 0.2 | 70.5 | 3476.3 | 1499.1 | 0.9 | 717.4 | 712 | 0 | 945.2 | 0 | 442.3 | 5693.7 | 1657.2 | 7793.2 | 09:00 | 4523.9 | 1535.1 | 946.3 | 787.9 | 7793.2 | 09:00 | 326.3 | 46.5 | 946.3 | 787.9 | 2107
09:30 | 337.4 | 36.3 | 0.3 | 61.1 | 3425.5 | 1619 | 0.9 | 681.5 | 714.9 | 0 | 956.3 | 0 | 435.1 | 5726.9 | 1671.2 | 7833.2 | 09:30 | 4477.8 | 1655.3 | 957.5 | 742.6 | 7833.2 | 09:30 | 322.6 | 46.5 | 957.5 | 742.6 | 2069.2
10:00 | 378.5 | 39.1 | 0.4 | 64.4 | 3411 | 1735.7 | 1.2 | 723 | 699.1 | 0 | 963.8 | 0 | 482.4 | 5870.9 | 1662.9 | 8016.2 | 10:00 | 4488.6 | 1774.8 | 965.4 | 787.4 | 8016.2 | 10:00 | 333.3 | 49.2 | 965.4 | 787.4 | 2135.3
10:30 | 377.4 | 36.2 | 0.4 | 62.2 | 3465.6 | 1703.8 | 1 | 748.1 | 739 | 0 | 969 | 0 | 476.2 | 5918.5 | 1708 | 8102.7 | 10:30 | 4582 | 1740 | 970.4 | 810.3 | 8102.7 | 10:30 | 335 | 46.3 | 970.4 | 810.3 | 2162
11:00 | 382.6 | 37.6 | 0.4 | 76.1 | 3473.3 | 1698.9 | 0.9 | 755.2 | 750 | 0 | 973.2 | 0 | 496.7 | 5928.3 | 1723.2 | 8148.2 | 11:00 | 4605.9 | 1736.5 | 974.5 | 831.3 | 8148.2 | 11:00 | 335.2 | 47.7 | 974.5 | 831.3 | 2188.7
11:30 | 365.2 | 58.8 | 0.4 | 82.5 | 3492.6 | 1752.3 | 0.8 | 775.2 | 742 | 0 | 974.4 | 0 | 506.9 | 6020.9 | 1716.4 | 8244.2 | 11:30 | 4599.8 | 1811.1 | 975.6 | 857.7 | 8244.2 | 11:30 | 334.2 | 49 | 975.6 | 857.7 | 2216.5
12:00 | 366.4 | 81.6 | 0.4 | 92.3 | 3409.1 | 1738.6 | 1 | 766.3 | 740.1 | 0 | 978.7 | 0 | 540.7 | 5915 | 1718.8 | 8174.5 | 12:00 | 4515.6 | 1820.2 | 980.1 | 858.6 | 8174.5 | 12:00 | 335.4 | 48.4 | 980.1 | 858.6 | 2222.5
12:30 | 365.9 | 82 | 0.4 | 91.7 | 3369.5 | 1601.8 | 1 | 750 | 738.2 | 0 | 982.5 | 0 | 540 | 5722.3 | 1720.7 | 7983 | 12:30 | 4473.6 | 1683.8 | 983.9 | 841.7 | 7983 | 12:30 | 335 | 48.4 | 983.9 | 841.7 | 2209
13:00 | 369.5 | 82.1 | 0.4 | 98 | 3329.6 | 1460.6 | 0.9 | 764.6 | 744.1 | 0 | 983.1 | 0 | 550 | 5555.7 | 1727.2 | 7832.9 | 13:00 | 4443.2 | 1542.7 | 984.4 | 862.6 | 7832.9 | 13:00 | 335.2 | 48.6 | 984.4 | 862.6 | 2230.8
13:30 | 367.2 | 82.1 | 0.4 | 100.2 | 3405.2 | 1485.7 | 0.9 | 768.2 | 740.8 | 0 | 984.9 | 0 | 549.9 | 5660 | 1725.7 | 7935.6 | 13:30 | 4513.2 | 1567.8 | 986.2 | 868.4 | 7935.6 | 13:30 | 335.3 | 48.2 | 986.2 | 868.4 | 2238.1
14:00 | 366.7 | 81.1 | 0.4 | 100.6 | 3505.1 | 1505.6 | 0.6 | 752.2 | 741.2 | 0 | 985.8 | 0 | 548.8 | 5763.5 | 1727 | 8039.3 | 14:00 | 4613 | 1586.7 | 986.8 | 852.8 | 8039.3 | 14:00 | 335.1 | 47.5 | 986.8 | 852.8 | 2222.2
14:30 | 382.5 | 81.7 | 0.4 | 99.1 | 3494.2 | 1688.9 | 0.8 | 754.4 | 748.2 | 0 | 920.6 | 0 | 563.7 | 5938.3 | 1668.8 | 8170.8 | 14:30 | 4624.9 | 1770.6 | 921.8 | 853.5 | 8170.8 | 14:30 | 335.7 | 47.6 | 921.8 | 853.5 | 2158.6
15:00 | 380.4 | 66.6 | 0.2 | 98.8 | 3511.1 | 1812.5 | 0.7 | 757.9 | 743.2 | 0 | 686.1 | 0 | 546 | 6082.2 | 1429.3 | 8057.5 | 15:00 | 4634.7 | 1879.1 | 687 | 856.7 | 8057.5 | 15:00 | 334.7 | 32.2 | 687 | 856.7 | 1910.6
15:30 | 382.7 | 77 | 0.2 | 95.7 | 3161.7 | 2025.2 | 0.4 | 768.4 | 737.5 | 0 | 965.5 | 0 | 555.6 | 5955.7 | 1703 | 8214.3 | 15:30 | 4281.9 | 2102.2 | 966.1 | 864.1 | 8214.3 | 15:30 | 333.4 | 42.6 | 966.1 | 864.1 | 2206.2
16:00 | 391 | 78.2 | 0.1 | 100 | 3531.8 | 1976 | 0.4 | 764.8 | 726.4 | 0 | 420.9 | 0 | 569.3 | 6273 | 1147.3 | 7989.6 | 16:00 | 4649.2 | 2054.2 | 421.4 | 864.8 | 7989.6 | 16:00 | 333.1 | 43.6 | 421.4 | 864.8 | 1662.9
16:30 | 393.6 | 79.2 | 0.1 | 103.9 | 3565 | 2100.1 | 0.1 | 730 | 782.5 | 0 | 305.6 | 0 | 576.8 | 6395.2 | 1088.1 | 8060.1 | 16:30 | 4741.1 | 2179.3 | 305.8 | 833.9 | 8060.1 | 16:30 | 335.1 | 45.2 | 305.8 | 833.9 | 1520
17:00 | 389.2 | 77.5 | 0.1 | 102.1 | 3633 | 2298.2 | 0 | 724.3 | 784.7 | 0 | 99 | 0 | 568.9 | 6655.5 | 883.7 | 8108.1 | 17:00 | 4806.9 | 2375.7 | 99.1 | 826.4 | 8108.1 | 17:00 | 335.5 | 42.6 | 99.1 | 826.4 | 1303.6
17:30 | 391.3 | 78.5 | 0 | 103 | 3702.6 | 2360.7 | 0 | 685 | 762.5 | 0 | 6.5 | 0 | 572.8 | 6748.3 | 769 | 8090.1 | 17:30 | 4856.4 | 2439.2 | 6.5 | 788 | 8090.1 | 17:30 | 335.9 | 43.8 | 6.5 | 788 | 1174.2
18:00 | 414.7 | 78 | 0 | 102.1 | 3574.6 | 2329.1 | 0 | 649.8 | 776.3 | 0 | 0.7 | 0 | 594.8 | 6553.5 | 777 | 7925.3 | 18:00 | 4765.6 | 2407.1 | 0.7 | 751.9 | 7925.3 | 18:00 | 336.3 | 43.5 | 0.7 | 751.9 | 1132.4
18:30 | 412 | 75.7 | 0 | 98.1 | 3575.1 | 2493.2 | 0 | 648.7 | 769 | 0 | 0 | 0 | 585.8 | 6717 | 769 | 8071.8 | 18:30 | 4756.1 | 2568.9 | 0 | 746.8 | 8071.8 | 18:30 | 320.8 | 40.9 | 0 | 746.8 | 1108.5
19:00 | 410.7 | 93.2 | 0 | 95.4 | 3577.1 | 2492.3 | 0 | 606.8 | 771.9 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 6676.2 | 771.9 | 8047.4 | 19:00 | 4759.7 | 2585.5 | 0 | 702.2 | 8047.4 | 19:00 | 294.4 | 43.3 | 0 | 702.2 | 1039.9
19:30 | 413.4 | 122.2 | 0 | 93.1 | 3450.2 | 2590.2 | 0 | 532 | 768.4 | 0 | 0 | 0 | 628.7 | 6572.4 | 768.4 | 7969.5 | 19:30 | 4632 | 2712.4 | 0 | 625.1 | 7969.5 | 19:30 | 295 | 42.2 | 0 | 625.1 | 962.3
20:00 | 451.2 | 122.4 | 0 | 88.7 | 3357.5 | 2599.7 | 0 | 557.9 | 770.1 | 0 | 0 | 0 | 662.3 | 6515.1 | 770.1 | 7947.5 | 20:00 | 4578.8 | 2722.1 | 0 | 646.6 | 7947.5 | 20:00 | 297.3 | 41.7 | 0 | 646.6 | 985.6
20:30 | 449.6 | 123.8 | 0 | 75.9 | 3427.5 | 2539.1 | 0 | 533.5 | 772.1 | 0 | 0 | 0 | 649.3 | 6500.1 | 772.1 | 7921.5 | 20:30 | 4649.2 | 2662.9 | 0 | 609.4 | 7921.5 | 20:30 | 300 | 43.9 | 0 | 609.4 | 953.3
21:00 | 448.9 | 122.6 | 0 | 79.2 | 3417.9 | 2492.6 | 0 | 521.9 | 766.7 | 0 | 0 | 0 | 650.7 | 6432.4 | 766.7 | 7849.8 | 21:00 | 4633.5 | 2615.2 | 0 | 601.1 | 7849.8 | 21:00 | 299.2 | 43.6 | 0 | 601.1 | 943.9
21:30 | 452 | 123.3 | 0 | 76.8 | 3477.7 | 2396.2 | 0 | 553.8 | 774.8 | 0 | 0 | 0 | 652.1 | 6427.7 | 774.8 | 7854.6 | 21:30 | 4704.5 | 2519.5 | 0 | 630.6 | 7854.6 | 21:30 | 299 | 43.7 | 0 | 630.6 | 973.3
22:00 | 449.5 | 123.7 | 0 | 65.7 | 3420.8 | 2384.5 | 0 | 544.1 | 776.2 | 0 | 0 | 0 | 638.9 | 6349.4 | 776.2 | 7764.5 | 22:00 | 4646.5 | 2508.2 | 0 | 609.8 | 7764.5 | 22:00 | 298.9 | 44.8 | 0 | 609.8 | 953.5
22:30 | 451.4 | 78 | 0 | 52.6 | 3436 | 2383.4 | 0 | 576.9 | 772.6 | 0 | 0 | 0 | 582 | 6396.3 | 772.6 | 7750.9 | 22:30 | 4660 | 2461.4 | 0 | 629.5 | 7750.9 | 22:30 | 300.1 | 47.1 | 0 | 629.5 | 976.7
23:00 | 408.7 | 76.3 | 0 | 57.1 | 3542.9 | 2130 | 0 | 520.7 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 542.1 | 6193.6 | 769.5 | 7505.2 | 23:00 | 4721.1 | 2206.3 | 0 | 577.8 | 7505.2 | 23:00 | 318.7 | 46 | 0 | 577.8 | 942.5
23:30 | 390.8 | 75.5 | 0 | 53.5 | 3470.2 | 2038.7 | 0 | 501.8 | 766.3 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 6010.7 | 766.3 | 7296.8 | 23:30 | 4627.3 | 2114.2 | 0 | 555.3 | 7296.8 | 23:30 | 336.9 | 45.2 | 0 | 555.3 | 937.4
00:00 | 362.4 | 75.8 | 0 | 50.5 | 3379.3 | 1813.8 | 0 | 545 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 488.7 | 5738.1 | 768.3 | 6995.1 | 00:00 | 4510 | 1889.6 | 0 | 595.5 | 6995.1 | 00:00 | 336.8 | 45 | 0 | 595.5 | 977.3
TOTAL MWh | 8903.9 | 1554.35 | 2.75 | 1931.55 | 82350.95 | 44433.8 | 7.2 | 15829.5 | 17715.75 | 0 | 8450.2 | 0 | 12392.55 | 142621.45 | 26165.95 | 181179.95 | TOTAL MWh | 108970.6 | 45988.15 | 8460.15 | 17761.05 | 181179.95 | TOTAL MWh | 7628.5 | 1109.6 | 8460.15 | 17761.05 | 34959.3

## HOP
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 07:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/04/2026 07:55:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 15:18:00 | 24/04/2026 15:32:00 | 24/04/2026 15:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 15:32:00 | 24/04/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 16:33:00 | 24/04/2026 21:24:00 |  | 24/04/2026 21:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/04/2026 11:23:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 11:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/04/2026 18:58:00 | 24/04/2026 22:16:00 | 24/04/2026 18:40:00 | 24/04/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado a 50 MW por gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 00:03:00 | 24/04/2026 05:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 05:15:00 | 24/04/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 07:00:00 | 24/04/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 09:40:00 | 24/04/2026 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 12:07:00 | 24/04/2026 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 14:26:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/04/2026 17:41:00 | 24/04/2026 21:26:00 | 24/04/2026 17:18:00 | 24/04/2026 21:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 01:51:00 | 24/04/2026 02:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 02:04:00 | 24/04/2026 08:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 08:07:00 | 24/04/2026 12:37:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 12:37:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 24/04/2026 09:31:00 | 24/04/2026 11:00:00 | 24/04/2026 09:28:00 | 24/04/2026 10:58:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G13 con 1.8 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 15:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 15:07:00 | 24/04/2026 15:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:23h a 420 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 15:33:00 | 24/04/2026 16:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 16:02:00 | 24/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:02h 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 22:43:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 00:03:00 | 24/04/2026 05:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 05:15:00 | 24/04/2026 07:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 07:39:00 | 24/04/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 09:00:00 | 24/04/2026 12:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 12:28:00 | 24/04/2026 14:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 14:08:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/04/2026 19:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 18:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 15:44:00 | 24/04/2026 16:34:00 | 24/04/2026 15:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 16:34:00 | 24/04/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 20:00:00 | 24/04/2026 23:43:00 |  | 24/04/2026 23:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 06:15:00 |  | 24/04/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 11:26:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 11:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 24 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CH MANTA INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE BRIDA EN TUBERÍA FORZADA | 19.6 | F | F/S | N | CORR. | 20667 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 24/04/2026 06:29 | 24/04/2026 19:25 | Mantenimiento semestral. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 24/04/2026 07:02 | 24/04/2026 09:59 | Revisión de operación del seccionador de grupo. | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 24/04/2026 07:07 | 24/04/2026 16:40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 05:01 | Parada manual por mantenimiento correctivo de emergencia - Aceite del sistema de lubricación contaminado con agua. Tareas a realizar: Cambio de aceite de lubricación de componentes, Limpieza integral de todo el conjunto del sistema de lubricación (cojinetes, tuberías, carter, tanque de aceite), cambio de tubería de alivio de presion de turbina. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/04/2026 07:35 | 24/04/2026 15:44 | A5.3 - MANTENIMIENTO ANUAL (YEAR 2) - OT 2026-0165 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (L3) GENERADOR UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | CAMBIO DEL RODETE DE LA TURBINA UG1 | 9.1 | R | F/S | N | PREV. | 193 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 24/04/2026 06:01 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 24/04/2026 06:03 | 25/04/2026 00:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 24/04/2026 06:03 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 24/04/2026 06:52 | 25/04/2026 00:00 | REPARACIONES MAYORES EN CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 24/04/2026 06:15 | 24/04/2026 11:26 | MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:35 | L-5038 F/S. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - LIMPIEZA AISLADORES************************** | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:42 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL GCB TG2*********** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:39 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 24/04/2026 00:00 | 24/04/2026 17:39 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG4****************** | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LA CELDA DEL AUXILIAR N° 3 | 24.2661 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 24/04/2026 00:00 | 25/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VÁLVULA BYPASS HP TV | 310 | P | F/S | N | PREV. | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
24/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 24 de Abril del 2026 / SEM N° 16 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 24 de Abril del 2026 / SEM N° 16 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2797.9293 | 2778.7373 | 1548.7694
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2819.8064 | 2800.6144 | 1548.7694
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2775.7527 | 2756.5608 | 1548.7694
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2775.7527 | 2756.5608 | 1548.7694
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2775.7527 | 2756.5608 | 1548.7694
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2728.8756 | 2709.6837 | 1548.7694
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2772.9293 | 2753.7373 | 1548.7694
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | [127 empty] | 2749.8686 | 2730.6767 | 1548.7694
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | [42 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2596.4767 | 2577.2847 | 1548.7694
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | [42 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2596.4767 | 2577.2847 | 1548.7694
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | [42 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2596.4767 | 2577.2847 | 1548.7694
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | [42 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2596.4767 | 2577.2847 | 1548.7694
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2884.1192 | 2864.9273 | 1186.9113
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2884.1192 | 2864.9273 | 1186.9113
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2692.923 | 2673.7311 | 1186.9113
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2692.923 | 2673.7311 | 1186.9113
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2692.923 | 2673.7311 | 1186.9113
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2692.923 | 2673.7311 | 1186.9113
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2692.923 | 2673.7311 | 1186.9113
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2656.6415 | 2637.4496 | 1186.9113
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2679.7022 | 2660.5102 | 1186.9113
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2790.1992 | 2771.0073 | 1186.9113
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2790.1992 | 2771.0073 | 1186.9113
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2790.1992 | 2771.0073 | 1186.9113
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | [39 empty] | 2.3778 | [84 empty] | 2790.1992 | 2771.0073 | 1088.9381
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 403.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4436.9983 | 398.4554 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.6772 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 969.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 5993.2898 | 3537.1299 | 0 | 1173.4093 | 1178.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 20.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4427878.43 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 24 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.4112 | 25.7 | 68 | 53 | 185 | 13.97 | 13.21 | 19.33 | -- | -- | 1.938 | 94.18 | 135.69 | 301.15 | 211.55 | 310.848 | 8.74 | 4.49 | 51.384 | 46.53 | -- | -- | 204.18 | 575.451 | 69.285 | 61.184 | 20.919 | 0 | 16.721 | 19.2 | 9.6651 | 16.9 | 17.2 | 57.25 | 57.54 | 41.696 | -- | 83.393 | -- | 13.788 | 2.0843 | 34.489 | 32.464 | 35.67 | 13.989
00:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.4112 | 25.7 | 68 | 53 | 185 | 13.97 | 13.21 | 19.33 | -- | -- | 1.938 | 94.18 | 135.69 | 301.15 | 211.55 | 310.848 | 8.74 | 4.49 | 51.384 | 46.53 | -- | -- | 204.18 | 575.451 | 69.285 | 61.184 | 20.919 | 0 | 16.721 | 19.2 | 9.6651 | 16.9 | 17.2 | 57.25 | 57.54 | 41.696 | -- | 83.393 | -- | 13.788 | 2.0843 | 34.489 | 32.464 | 35.67 | 13.989
01:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.9352 | 26.2 | 68 | 53 | 175 | 12.99 | 13.12 | 8.48 | -- | -- | 1.938 | 100.83 | 138.9 | 301.15 | 211.55 | 290.415 | 8.81 | 6.56 | 45.384 | 33.27 | -- | -- | 196.39 | 567.135 | 71.518 | 61.16 | 14.144 | 0 | 16.721 | 12.2 | 9.6058 | 16.9 | 17.2 | 57.03 | 57.32 | 42.391 | -- | -- | -- | 13.338 | 2.0843 | 34.489 | 30.295 | 35.195 | 13.93
01:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.9352 | 26.2 | 68 | 53 | 175 | 12.99 | 13.12 | 8.48 | -- | -- | 1.938 | 100.83 | 138.9 | 301.15 | 211.55 | 290.415 | 8.81 | 6.56 | 45.384 | 33.27 | -- | -- | 196.39 | 567.135 | 71.518 | 61.16 | 14.144 | 0 | 16.721 | 12.2 | 9.6058 | 16.9 | 17.2 | 57.03 | 57.32 | 42.391 | -- | -- | -- | 13.338 | 2.0843 | 34.489 | 30.295 | 35.195 | 13.93
02:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.6313 | 24 | 68 | 49.9 | 175 | 12.93 | 13.1 | 8.41 | -- | -- | 1.938 | 116.01 | 144.32 | 304.64 | 224.62 | 271.814 | 8.78 | 5.28 | 39.819 | 25.49 | -- | -- | 183.8 | 554.542 | 72.653 | 61.391 | 13.631 | 0.5 | 16.721 | 11.5 | 9.5532 | 16.9 | 17.1 | 56.77 | 57.06 | 43.08 | -- | -- | -- | 13.1226 | 2.0843 | 34.489 | 29.257 | 35.727 | 13.931
02:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.6313 | 24 | 68 | 49.9 | 175 | 12.93 | 13.1 | 8.41 | -- | -- | 1.938 | 116.01 | 144.32 | 304.64 | 224.62 | 271.814 | 8.78 | 5.28 | 39.819 | 25.49 | -- | -- | 183.8 | 554.542 | 72.653 | 61.391 | 13.631 | 0.5 | 16.721 | 11.5 | 9.5532 | 16.9 | 17.1 | 56.77 | 57.06 | 43.08 | -- | -- | -- | 13.1226 | 2.0843 | 34.489 | 29.257 | 35.727 | 13.931
03:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.1978 | 25.3 | 68 | 42.2 | 170 | 12.95 | 13.16 | 8.39 | -- | -- | 1.938 | 155.39 | 149.82 | 311.71 | 235.01 | 260.322 | 8.76 | 4.49 | 42.862 | 25.7 | -- | -- | 185.67 | 551.414 | 74.958 | 61.512 | 13.156 | 0.1 | 16.721 | 11.2 | 9.7141 | 16.9 | 17.1 | 56.5 | 56.78 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.0446 | 2.0843 | 34.489 | 28.881 | 35.908 | 13.753
03:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.1978 | 25.3 | 68 | 42.2 | 170 | 12.95 | 13.16 | 8.39 | -- | -- | 1.938 | 155.39 | 149.82 | 311.71 | 235.01 | 260.322 | 8.76 | 4.49 | 42.862 | 25.7 | -- | -- | 185.67 | 551.414 | 74.958 | 61.512 | 13.156 | 0.1 | 16.721 | 11.2 | 9.7141 | 16.9 | 17.1 | 56.5 | 56.78 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.0446 | 2.0843 | 34.489 | 28.881 | 35.908 | 13.753
04:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.4363 | 25.5 | 68 | 40.1 | 160 | 12.94 | 13.03 | 8.45 | -- | -- | 1.938 | 175.04 | 148.71 | 315.27 | 234.57 | 260.365 | 8.58 | 4.88 | 42.833 | 25.88 | -- | -- | 174.82 | 541.649 | 78.51 | 62.901 | 13.887 | 0 | 16.721 | 11 | 10.0879 | 16.9 | 17.1 | 56.11 | 56.39 | 44.444 | -- | -- | -- | 13.0446 | 2.0843 | 34.489 | 28.881 | 35.697 | 13.444
04:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.4363 | 25.5 | 68 | 40.1 | 160 | 12.94 | 13.03 | 8.45 | -- | -- | 1.938 | 175.04 | 148.71 | 315.27 | 234.57 | 260.365 | 8.58 | 4.88 | 42.833 | 25.88 | -- | -- | 174.82 | 541.649 | 78.51 | 62.901 | 13.887 | 0 | 16.721 | 11 | 10.0879 | 16.9 | 17.1 | 56.11 | 56.39 | 44.444 | -- | -- | -- | 13.0446 | 2.0843 | 34.489 | 28.881 | 35.697 | 13.444
05:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.29 | 29.5 | 68 | 40.1 | 152 | 12.92 | 13.08 | 8.38 | -- | -- | 1.938 | 177.77 | 142.14 | 315.27 | 225.67 | 268.091 | 8.52 | 6.56 | 44.219 | 29.67 | -- | -- | 174.04 | 540.872 | 80.871 | 64.392 | 13.681 | 0 | 16.721 | 10.5 | 9.7102 | 16.9 | 16.9 | 55.12 | 55.41 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.1085 | 2.0843 | 34.489 | 29.189 | 35.429 | 13.196
05:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.29 | 29.5 | 68 | 40.1 | 152 | 12.92 | 13.08 | 8.38 | -- | -- | 1.938 | 177.77 | 142.14 | 315.27 | 225.67 | 268.091 | 8.52 | 6.56 | 44.219 | 29.67 | -- | -- | 174.04 | 540.872 | 80.871 | 64.392 | 13.681 | 0 | 16.721 | 10.5 | 9.7102 | 16.9 | 16.9 | 55.12 | 55.41 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.1085 | 2.0843 | 34.489 | 29.189 | 35.429 | 13.196
06:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.7759 | 32.4 | 68 | 40.1 | 148 | 12.93 | 13.16 | 8.38 | 1.07 | 180.14 | 1.938 | 177.77 | 143.23 | 317.06 | 232.77 | 280.204 | 8.46 | 8.91 | 40.709 | 29.64 | -- | -- | 178.01 | 544.845 | 82.106 | 63.616 | 14.635 | 0 | 16.721 | 10.4 | 0.16102 | 16.9 | 16.6 | 54.31 | 54.6 | 44.444 | -- | -- | -- | 13.2513 | 2.0843 | 34.489 | 29.877 | 35.371 | 13.075
06:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.7759 | 32.4 | 68 | 40.1 | 148 | 12.93 | 13.16 | 8.38 | 1.07 | 180.14 | 1.938 | 177.77 | 143.23 | 317.06 | 232.77 | 280.204 | 8.46 | 8.91 | 40.709 | 29.64 | -- | -- | 178.01 | 544.845 | 82.106 | 63.616 | 14.635 | 0 | 16.721 | 10.4 | 0.16102 | 16.9 | 16.6 | 54.31 | 54.6 | 44.444 | -- | -- | -- | 13.2513 | 2.0843 | 34.489 | 29.877 | 35.371 | 13.075
07:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.9352 | 34.8 | 68 | 40.1 | 144 | 13.04 | 13.11 | 8.26 | -- | -- | 1.938 | 176.41 | 149.82 | 324.29 | 250.03 | 289.652 | 8.4 | 11.53 | 43.37 | 29.78 | -- | -- | 166.47 | 533.307 | 83.353 | 64.425 | 14.33 | 0 | 16.721 | 17.4 | 0.16619 | 16.9 | 16.6 | 54.99 | 55.28 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.4716 | 2.0843 | 34.489 | 30.939 | 35.58 | 13.989
07:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.9352 | 34.8 | 68 | 40.1 | 144 | 13.04 | 13.11 | 8.26 | -- | -- | 1.938 | 176.41 | 149.82 | 324.29 | 250.03 | 289.652 | 8.4 | 11.53 | 43.37 | 29.78 | -- | -- | 166.47 | 533.307 | 83.353 | 64.425 | 14.33 | 0 | 16.721 | 17.4 | 0.16619 | 16.9 | 16.6 | 54.99 | 55.28 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.4716 | 2.0843 | 34.489 | 30.939 | 35.58 | 13.989
08:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.1816 | 27.8 | 68 | 40.1 | 144 | 12.94 | 13.1 | 8.49 | -- | -- | 1.938 | 177.77 | 155.41 | 335.32 | 251.89 | 271.81 | 8.3 | 7.47 | 48.018 | 35.24 | -- | -- | 163.26 | 530.096 | 85.888 | 64.694 | 14.234 | 0 | 16.721 | 19.7 | 0.164 | 16.9 | 16.8 | 54.51 | 54.8 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.6239 | 2.0843 | 34.489 | 31.673 | 35.638 | 13.93
08:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.1816 | 27.8 | 68 | 40.1 | 144 | 12.94 | 13.1 | 8.49 | -- | -- | 1.938 | 177.77 | 155.41 | 335.32 | 251.89 | 271.81 | 8.3 | 7.47 | 48.018 | 35.24 | -- | -- | 163.26 | 530.096 | 85.888 | 64.694 | 14.234 | 0 | 16.721 | 19.7 | 0.164 | 16.9 | 16.8 | 54.51 | 54.8 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.6239 | 2.0843 | 34.489 | 31.673 | 35.638 | 13.93
09:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.3922 | 27.5 | 68 | 40.1 | 140 | 13.02 | 13.22 | 8.49 | -- | -- | 1.938 | 173.69 | 179.82 | 337.17 | 242.99 | 272.972 | 8.22 | 3.05 | 47.864 | 35.35 | -- | -- | 158.8 | 525.628 | 83.353 | 64.399 | 14.231 | 0 | 16.721 | 20 | 0.16312 | 16.9 | 16.8 | 54.03 | 54.32 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.5106 | 2.0843 | 34.489 | 31.127 | 35.638 | 13.931
09:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.3922 | 27.5 | 68 | 40.1 | 140 | 13.02 | 13.22 | 8.49 | -- | -- | 1.938 | 173.69 | 179.82 | 337.17 | 242.99 | 272.972 | 8.22 | 3.05 | 47.864 | 35.35 | -- | -- | 158.8 | 525.628 | 83.353 | 64.399 | 14.231 | 0 | 16.721 | 20 | 0.16312 | 16.9 | 16.8 | 54.03 | 54.32 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.5106 | 2.0843 | 34.489 | 31.127 | 35.638 | 13.931
10:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.1169 | 30.7 | 68 | 40.1 | 135 | 13.52 | 13.16 | 8.3 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 196.92 | 333.46 | 242.95 | 247.646 | 8.31 | 2.72 | 47.49 | 28.76 | -- | -- | 159.7 | 526.536 | 84.614 | 65.365 | 14.103 | 0 | 16.721 | 19.4 | 0.16372 | 16.9 | 16.5 | 53.62 | 53.91 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.199 | 2.0843 | 34.489 | 29.625 | 35.638 | 13.753
10:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 38.1169 | 30.7 | 68 | 40.1 | 135 | 13.52 | 13.16 | 8.3 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 196.92 | 333.46 | 242.95 | 247.646 | 8.31 | 2.72 | 47.49 | 28.76 | -- | -- | 159.7 | 526.536 | 84.614 | 65.365 | 14.103 | 0 | 16.721 | 19.4 | 0.16372 | 16.9 | 16.5 | 53.62 | 53.91 | 43.764 | -- | -- | -- | 13.199 | 2.0843 | 34.489 | 29.625 | 35.638 | 13.753
11:00 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.8745 | 30.3 | 68 | 38 | 132 | 13.55 | 12.3 | 14.42 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 200.67 | 333.46 | 243.86 | 256.106 | 8.26 | 2.72 | 39.96 | 32.43 | -- | -- | 155.61 | 522.445 | 84.614 | 64.593 | 12.583 | 0 | 16.721 | 17.6 | 0.17955 | 16.9 | 16.5 | 53.49 | 53.78 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.9371 | 2.0843 | 34.489 | 28.363 | 35.429 | 13.444
11:30 | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.8745 | 30.3 | 68 | 38 | 132 | 13.55 | 12.3 | 14.42 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 200.67 | 333.46 | 243.86 | 256.106 | 8.26 | 2.72 | 39.96 | 32.43 | -- | -- | 155.61 | 522.445 | 84.614 | 64.593 | 12.583 | 0 | 16.721 | 17.6 | 0.17955 | 16.9 | 16.5 | 53.49 | 53.78 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.9371 | 2.0843 | 34.489 | 28.363 | 35.429 | 13.444
12:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.3188 | 32.4 | 65 | 38 | 130 | 13.56 | 12.48 | 14.26 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 200.67 | 333.46 | 243.86 | 245.277 | 8.16 | 2.29 | 39.14 | 24.96 | -- | -- | 151.32 | 518.154 | 83.353 | 64.989 | 12.385 | 0 | 16.721 | 19.5 | 0.00059 | 16.9 | 16.5 | 53.03 | 53.32 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.7734 | 2.0843 | 34.489 | 27.574 | 35.371 | 13.196
12:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.3188 | 32.4 | 65 | 38 | 130 | 13.56 | 12.48 | 14.26 | -- | -- | 1.938 | 172.34 | 200.67 | 333.46 | 243.86 | 245.277 | 8.16 | 2.29 | 39.14 | 24.96 | -- | -- | 151.32 | 518.154 | 83.353 | 64.989 | 12.385 | 0 | 16.721 | 19.5 | 0.00059 | 16.9 | 16.5 | 53.03 | 53.32 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.7734 | 2.0843 | 34.489 | 27.574 | 35.371 | 13.196
13:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.257 | 28.9 | 65 | 38 | 130 | 14.09 | 12.51 | 14.28 | -- | -- | 1.938 | 168.33 | 200.37 | 335.32 | 244.81 | 231.638 | 8.08 | 2.41 | 35.62 | 17.56 | -- | -- | 154.39 | 521.223 | 82.106 | 64.617 | 12.927 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0.00037 | 16.9 | 16.4 | 54.56 | 54.85 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.6373 | 2.0843 | 34.489 | 26.918 | 35.606 | 13.075
13:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.257 | 28.9 | 65 | 38 | 130 | 14.09 | 12.51 | 14.28 | -- | -- | 1.938 | 168.33 | 200.37 | 335.32 | 244.81 | 231.638 | 8.08 | 2.41 | 35.62 | 17.56 | -- | -- | 154.39 | 521.223 | 82.106 | 64.617 | 12.927 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0.00037 | 16.9 | 16.4 | 54.56 | 54.85 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.6373 | 2.0843 | 34.489 | 26.918 | 35.606 | 13.075
14:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.0356 | 29.7 | 65 | 38 | 125 | 14.06 | 12.55 | 14.31 | -- | -- | 1.938 | 152.88 | 200.67 | 339.04 | 248.53 | 214.226 | 8.14 | 2.11 | 38.05 | 17.66 | -- | -- | 160.19 | 527.02 | 82.106 | 64.902 | 12.963 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0.00022 | 16.9 | 16.4 | 53.24 | 53.53 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.7624 | 2.0843 | 34.489 | 27.521 | 35.88 | 12.918
14:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.0356 | 29.7 | 65 | 38 | 125 | 14.06 | 12.55 | 14.31 | -- | -- | 1.938 | 152.88 | 200.67 | 339.04 | 248.53 | 214.226 | 8.14 | 2.11 | 38.05 | 17.66 | -- | -- | 160.19 | 527.02 | 82.106 | 64.902 | 12.963 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0.00022 | 16.9 | 16.4 | 53.24 | 53.53 | 43.08 | -- | -- | -- | 12.7624 | 2.0843 | 34.489 | 27.521 | 35.88 | 12.918
15:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.3723 | 32.2 | 65 | 35.9 | 125 | 13.52 | 12.95 | 14.5 | -- | -- | 1.938 | 147.93 | 199.41 | 342.78 | 252.27 | 196.604 | 8.14 | 6.56 | 49.44 | 28.12 | -- | -- | 156.97 | 523.804 | 80.871 | 64.66 | 12.954 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0 | 16.9 | 16.4 | 52.61 | 52.9 | 43.08 | -- | -- | -- | 13.4702 | 2.0843 | 34.489 | 30.932 | 35.938 | 12.6
15:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.3723 | 32.2 | 65 | 35.9 | 125 | 13.52 | 12.95 | 14.5 | -- | -- | 1.938 | 147.93 | 199.41 | 342.78 | 252.27 | 196.604 | 8.14 | 6.56 | 49.44 | 28.12 | -- | -- | 156.97 | 523.804 | 80.871 | 64.66 | 12.954 | 0 | 16.721 | 19.1 | 0 | 16.9 | 16.4 | 52.61 | 52.9 | 43.08 | -- | -- | -- | 13.4702 | 2.0843 | 34.489 | 30.932 | 35.938 | 12.6
16:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.4039 | 29.2 | 65 | 35.9 | 122 | 13.94 | 12.83 | 14.27 | -- | -- | 1.938 | 147.93 | 196.92 | 339.04 | 248.53 | 198.431 | 8.11 | 5.7 | 52.41 | 43.6 | -- | -- | 162.46 | 529.287 | 80.871 | 64.487 | 13.002 | 0 | 16.721 | 20.8 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.88 | 53.16 | 42.391 | -- | -- | -- | 15.2649 | 2.0843 | 34.489 | 39.582 | 35.938 | 12.481
16:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.4039 | 29.2 | 65 | 35.9 | 122 | 13.94 | 12.83 | 14.27 | -- | -- | 1.938 | 147.93 | 196.92 | 339.04 | 248.53 | 198.431 | 8.11 | 5.7 | 52.41 | 43.6 | -- | -- | 162.46 | 529.287 | 80.871 | 64.487 | 13.002 | 0 | 16.721 | 20.8 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.88 | 53.16 | 42.391 | -- | -- | -- | 15.2649 | 2.0843 | 34.489 | 39.582 | 35.938 | 12.481
17:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 35.0032 | 38 | 65 | 35.9 | 125 | 14.07 | 12.92 | 20.12 | -- | -- | 1.938 | 146.7 | 195.67 | 337.17 | 246.66 | 218.345 | 8.54 | 5.28 | 70.33 | 61.28 | -- | -- | 167.38 | 534.215 | 80.871 | 65.168 | 12.573 | 0 | 16.721 | 20 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.58 | 52.87 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.3783 | 2.0843 | 34.489 | 44.948 | 35.938 | 12.323
17:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 35.0032 | 38 | 65 | 35.9 | 125 | 14.07 | 12.92 | 20.12 | -- | -- | 1.938 | 146.7 | 195.67 | 337.17 | 246.66 | 218.345 | 8.54 | 5.28 | 70.33 | 61.28 | -- | -- | 167.38 | 534.215 | 80.871 | 65.168 | 12.573 | 0 | 16.721 | 20 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.58 | 52.87 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.3783 | 2.0843 | 34.489 | 44.948 | 35.938 | 12.323
18:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 32.9554 | 39.1 | 65 | 35.9 | 130 | 14.02 | 12.94 | 18.52 | 1.07 | 191.5 | 1.938 | 145.49 | 195.67 | 335.32 | 244.81 | 232.129 | 8.66 | 4.11 | 71.72 | 61.14 | -- | -- | 182.97 | 549.805 | 79.649 | 64.525 | 12.713 | 0 | 16.721 | 23.1 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.75 | 53.03 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.7934 | 2.0843 | 34.489 | 46.949 | 36.576 | 12.144
18:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 32.9554 | 39.1 | 65 | 35.9 | 130 | 14.02 | 12.94 | 18.52 | 1.07 | 191.5 | 1.938 | 145.49 | 195.67 | 335.32 | 244.81 | 232.129 | 8.66 | 4.11 | 71.72 | 61.14 | -- | -- | 182.97 | 549.805 | 79.649 | 64.525 | 12.713 | 0 | 16.721 | 23.1 | -- | 16.9 | 16.5 | 52.75 | 53.03 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.7934 | 2.0843 | 34.489 | 46.949 | 36.576 | 12.144
19:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 32.599 | 31.9 | 65 | 38 | 145 | 14.99 | 12.97 | 18.5 | -- | -- | 1.938 | 146.7 | 194.43 | 339.04 | 247.62 | 232.086 | 8.92 | 7.01 | 71.95 | 60.95 | -- | -- | 212.49 | 583.932 | 78.44 | 64.747 | 11.739 | 0 | 16.721 | 23.6 | -- | 16.9 | 17 | 51.94 | 52.23 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.627 | 2.0843 | 34.489 | 46.147 | 36.753 | 16.332
19:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 32.599 | 31.9 | 65 | 38 | 145 | 14.99 | 12.97 | 18.5 | -- | -- | 1.938 | 146.7 | 194.43 | 339.04 | 247.62 | 232.086 | 8.92 | 7.01 | 71.95 | 60.95 | -- | -- | 212.49 | 583.932 | 78.44 | 64.747 | 11.739 | 0 | 16.721 | 23.6 | -- | 16.9 | 17 | 51.94 | 52.23 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.627 | 2.0843 | 34.489 | 46.147 | 36.753 | 16.332
20:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 34.0793 | 24.4 | 65 | 42.2 | 175 | 14.94 | 13 | 18.49 | -- | -- | 1.938 | 145.49 | 189.51 | 352.26 | 259.93 | 232.065 | 9.82 | 7.94 | 67.19 | 60.73 | -- | -- | 207.88 | 579.323 | 77.243 | 64.575 | 11.882 | 0 | 16.721 | 25.6 | -- | 16.9 | 17 | 52.56 | 52.85 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.5449 | 2.0843 | 34.489 | 45.751 | 37.405 | 16.826
20:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 34.0793 | 24.4 | 65 | 42.2 | 175 | 14.94 | 13 | 18.49 | -- | -- | 1.938 | 145.49 | 189.51 | 352.26 | 259.93 | 232.065 | 9.82 | 7.94 | 67.19 | 60.73 | -- | -- | 207.88 | 579.323 | 77.243 | 64.575 | 11.882 | 0 | 16.721 | 25.6 | -- | 16.9 | 17 | 52.56 | 52.85 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.5449 | 2.0843 | 34.489 | 45.751 | 37.405 | 16.826
21:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 35.3121 | 23.8 | 65 | 44.2 | 190 | 14.99 | 13.05 | 18.61 | -- | -- | 1.938 | 127.98 | 183.43 | 373.63 | 273.77 | 232.071 | 9.88 | 6.56 | 66.14 | 60.46 | -- | -- | 198.28 | 564.719 | 77.243 | 64.475 | 11.637 | 0 | 16.721 | 26 | -- | 16.9 | 17.5 | 52.42 | 52.71 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.0013 | 2.0843 | 34.489 | 43.131 | 38.027 | 17.147
21:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 35.3121 | 23.8 | 65 | 44.2 | 190 | 14.99 | 13.05 | 18.61 | -- | -- | 1.938 | 127.98 | 183.43 | 373.63 | 273.77 | 232.071 | 9.88 | 6.56 | 66.14 | 60.46 | -- | -- | 198.28 | 564.719 | 77.243 | 64.475 | 11.637 | 0 | 16.721 | 26 | -- | 16.9 | 17.5 | 52.42 | 52.71 | 42.391 | -- | -- | -- | 16.0013 | 2.0843 | 34.489 | 43.131 | 38.027 | 17.147
22:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.4671 | 24.3 | 65 | 46.3 | 200 | 14.99 | 13.03 | 18.53 | -- | -- | 1.938 | 114.96 | 183.43 | 387.62 | 288.72 | 231.974 | 10.06 | 4.88 | 54.95 | 49.22 | -- | -- | 198.16 | 579.602 | 77.243 | 64.537 | 11.81 | 0 | 16.721 | 26 | -- | 16.9 | 18 | 55.2 | 55.49 | 43.08 | -- | -- | -- | 15.3166 | 2.0843 | 34.489 | 39.831 | 39.051 | 17.117
22:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 36.4671 | 24.3 | 65 | 46.3 | 200 | 14.99 | 13.03 | 18.53 | -- | -- | 1.938 | 114.96 | 183.43 | 387.62 | 288.72 | 231.974 | 10.06 | 4.88 | 54.95 | 49.22 | -- | -- | 198.16 | 579.602 | 77.243 | 64.537 | 11.81 | 0 | 16.721 | 26 | -- | 16.9 | 18 | 55.2 | 55.49 | 43.08 | -- | -- | -- | 15.3166 | 2.0843 | 34.489 | 39.831 | 39.051 | 17.117
23:00 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.7221 | 24.1 | 65 | 49.5 | 200 | 14.93 | 12.81 | 18.29 | -- | -- | 1.938 | 113.91 | 184.64 | 391.67 | 303.86 | 231.803 | 10.15 | 7.94 | 50.69 | 41.82 | -- | -- | 215.15 | 596.595 | 76.059 | 64.466 | 11.568 | 0 | 16.721 | 25.9 | -- | 16.9 | 18.5 | 57.09 | 57.38 | 43.08 | 68.2509 | 112.7369 | 78.4885 | 14.686 | 2.0843 | 34.489 | 36.792 | 39.76 | 16.847
23:30 | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.7221 | 24.1 | 65 | 49.5 | 200 | 14.93 | 12.81 | 18.29 | -- | -- | 1.938 | 113.91 | 184.64 | 391.67 | 303.86 | 231.803 | 10.15 | 7.94 | 50.69 | 41.82 | -- | -- | 215.15 | 596.595 | 76.059 | 64.466 | 11.568 | 0 | 16.721 | 25.9 | -- | 16.9 | 18.5 | 57.09 | 57.38 | 43.08 | 68.2509 | 112.7369 | 78.4885 | 14.686 | 2.0843 | 34.489 | 36.792 | 39.76 | 16.847
MAX | 3.4 | 38 | 59.9 | 32.599 | 23.8 | 65 | 35.9 | 122 | 12.92 | 12.3 | 8.26 | 1.07 | 180.14 | 1.938 | 94.18 | 135.69 | 301.15 | 211.55 | 196.604 | 8.08 | 2.11 | 35.62 | 17.56 | 0 | 0 | 151.32 | 518.154 | 69.285 | 61.16 | 11.568 | 0 | 16.721 | 10.4 | 0 | 16.9 | 16.4 | 51.94 | 52.23 | 41.696 | 68.2509 | 83.393 | 78.4885 | 12.6373 | 2.0843 | 34.489 | 26.918 | 35.195 | 12.144
MIN | 3.4 | 38 | 62.9 | 39.4363 | 39.1 | 68 | 53 | 200 | 14.99 | 13.22 | 20.12 | 1.07 | 191.5 | 1.938 | 177.77 | 200.67 | 391.67 | 303.86 | 310.848 | 10.15 | 11.53 | 71.95 | 61.28 | 0 | 0 | 215.15 | 596.595 | 85.888 | 65.365 | 20.919 | 0.5 | 16.721 | 26 | 10.0879 | 16.9 | 18.5 | 57.25 | 57.54 | 44.444 | 68.2509 | 112.7369 | 78.4885 | 16.7934 | 2.0843 | 34.489 | 46.949 | 39.76 | 17.147
PROM | 3.4 | 38 | 61.4 | 37.071 | 29.0708 | 66.5 | 41.4417 | 152.375 | 13.7417 | 12.9496 | 13.3525 | 1.07 | 185.82 | 1.938 | 150.0075 | 175.4279 | 334.8458 | 246.2846 | 249.0373 | 8.7 | 5.4771 | 50.0642 | 37.7183 | #DIV/0! | #DIV/0! | 177.8496 | 546.7333 | 79.4907 | 63.9908 | 13.4036 | 0.025 | 16.721 | 18.6625 | 3.7084 | 16.9 | 16.9 | 54.3579 | 54.6462 | 43.106 | 68.2509 | 98.0649 | 78.4885 | 14.1123 | 2.0843 | 34.489 | 34.027 | 36.2151 | 14.0571
INICIO | 3.4 | 38 | 62.9 | 37.4112 | 25.7 | 68 | 53 | 185 | 13.97 | 13.21 | 19.33 | -- | -- | 1.938 | 94.18 | 135.69 | 301.15 | 211.55 | 310.848 | 8.74 | 4.49 | 51.384 | 46.53 | -- | -- | 204.18 | 575.451 | 69.285 | 61.184 | 20.919 | 0 | 16.721 | 19.2 | 9.6651 | 16.9 | 17.2 | 57.25 | 57.54 | 41.696 | -- | 83.393 | -- | 13.788 | 2.0843 | 34.489 | 32.464 | 35.67 | 13.989
FINAL | 3.4 | 38 | 59.9 | 37.7221 | 24.1 | 65 | 49.5 | 200 | 14.93 | 12.81 | 18.29 | -- | -- | 1.938 | 113.91 | 184.64 | 391.67 | 303.86 | 231.803 | 10.15 | 7.94 | 50.69 | 41.82 | -- | -- | 215.15 | 596.595 | 76.059 | 64.466 | 11.568 | 0 | 16.721 | 25.9 | -- | 16.9 | 18.5 | 57.09 | 57.38 | 43.08 | 68.2509 | 112.7369 | 78.4885 | 14.686 | 2.0843 | 34.489 | 36.792 | 39.76 | 16.847
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 24 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.1481 | 1.0936 | 0.328 | 0.154 | 0.03946 | 3875.4851 | -- | -- | 0.64555 | 23.4459 | -- | 0.50461 | 0.25102 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.447 | 0.283 | -- | 264.095 | 0.167 | 0.026 | 53.85 | 0.143 | 0.31828 | 0.30761 | 9.25 | 0.334
00:30 | 2695 | 10.1481 | 1.0936 | 0.328 | 0.154 | 0.03946 | 3875.4851 | -- | -- | 0.64555 | 23.4459 | -- | 0.50461 | 0.25102 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.447 | 0.283 | -- | 264.095 | 0.167 | 0.026 | 53.85 | 0.143 | 0.31828 | 0.30761 | 9.25 | 0.334
01:00 | 2695 | 10.1419 | 1.0558 | 0.306 | 0.136 | 0.04617 | 3875.4457 | -- | -- | 0.68689 | 23.3451 | -- | 0.49666 | 0.26811 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.446 | 0.331 | -- | 264.097 | 0.164 | 0.027 | 53.85 | 0.143 | 0.31674 | 0.32156 | 9.21 | 0.36
01:30 | 2695 | 10.1419 | 1.0558 | 0.306 | 0.136 | 0.04617 | 3875.4457 | -- | -- | 0.68689 | 23.3451 | -- | 0.49666 | 0.26811 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.446 | 0.331 | -- | 264.097 | 0.164 | 0.027 | 53.85 | 0.143 | 0.31674 | 0.32156 | 9.21 | 0.36
02:00 | 2695 | 10.0594 | 1.0747 | 0.294 | 0.092 | 0.0422 | 3875.3958 | -- | -- | 0.6944 | 23.2172 | -- | 0.48913 | 0.28564 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.447 | 0.37 | -- | 264.098 | 0.151 | 0.026 | 53.85 | 0.141 | 0.30602 | 0.34175 | 9.13 | 0.39
02:30 | 2695 | 10.0594 | 1.0747 | 0.294 | 0.092 | 0.0422 | 3875.3958 | -- | -- | 0.6944 | 23.2172 | -- | 0.48913 | 0.28564 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.447 | 0.37 | -- | 264.098 | 0.151 | 0.026 | 53.85 | 0.141 | 0.30602 | 0.34175 | 9.13 | 0.39
03:00 | 2695 | 9.9291 | 1.0774 | 0.279 | 0.075 | 0.03401 | 3875.3473 | -- | -- | 0.6617 | 23.0933 | -- | 0.48913 | 0.29755 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.447 | 0.403 | -- | 264.099 | 0.136 | 0.024 | 53.85 | 0.138 | 0.3045 | 0.35751 | 9.12 | 0.421
03:30 | 2695 | 9.9291 | 1.0774 | 0.279 | 0.075 | 0.03401 | 3875.3473 | -- | -- | 0.6617 | 23.0933 | -- | 0.48913 | 0.29755 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.447 | 0.403 | -- | 264.099 | 0.136 | 0.024 | 53.85 | 0.138 | 0.3045 | 0.35751 | 9.12 | 0.421
04:00 | 2695 | 9.7892 | 1.0558 | 0.266 | 0.074 | 0.03795 | 3875.2976 | -- | -- | 0.62925 | 22.9665 | -- | 0.47409 | 0.30356 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.446 | 0.433 | -- | 264.1 | 0.12 | 0.022 | 53.85 | 0.135 | 0.30298 | 0.36487 | 9.08 | 0.45
04:30 | 2695 | 9.7892 | 1.0558 | 0.266 | 0.074 | 0.03795 | 3875.2976 | -- | -- | 0.62925 | 22.9665 | -- | 0.47409 | 0.30356 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.446 | 0.433 | -- | 264.1 | 0.12 | 0.022 | 53.85 | 0.135 | 0.30298 | 0.36487 | 9.08 | 0.45
05:00 | 2695 | 9.6588 | 1.0612 | 0.246 | 0.088 | 0.03919 | 3875.2461 | -- | -- | 0.59513 | 22.8352 | -- | 0.45905 | 0.31566 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.446 | 0.461 | -- | 264.101 | 0.103 | 0.02 | 53.85 | 0.127 | 0.31828 | 0.35996 | 9.04 | 0.48
05:30 | 2695 | 9.6588 | 1.0612 | 0.246 | 0.088 | 0.03919 | 3875.2461 | -- | -- | 0.59513 | 22.8352 | -- | 0.45905 | 0.31566 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.446 | 0.461 | -- | 264.101 | 0.103 | 0.02 | 53.85 | 0.127 | 0.31828 | 0.35996 | 9.04 | 0.48
06:00 | 2695 | 9.5745 | 1.0612 | 0.223 | 0.134 | 0.03896 | 3875.1915 | -- | -- | 0.56037 | 22.6964 | -- | 0.43726 | 0.33407 | 2412 | 0.961 | -- | 0.447 | 0.49 | 101.75 | 264.103 | 0.086 | 0.017 | 53.85 | 0.117 | 0.34314 | 0.34536 | 9.01 | 0.51
06:30 | 2695 | 9.5745 | 1.0612 | 0.223 | 0.134 | 0.03896 | 3875.1915 | -- | -- | 0.56037 | 22.6964 | -- | 0.43726 | 0.33407 | 2412 | 0.961 | -- | 0.447 | 0.49 | 101.75 | 264.103 | 0.086 | 0.017 | 53.85 | 0.117 | 0.34314 | 0.34536 | 9.01 | 0.51
07:00 | 2695 | 9.3916 | 1.0828 | 0.21 | 0.152 | 0.03744 | 3875.1406 | -- | -- | 0.52478 | 22.5671 | -- | 0.45179 | 0.3465 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.446 | 0.52 | -- | 264.104 | 0.07 | 0.015 | 53.85 | 0.122 | 0.37488 | 0.32156 | 9.06 | 0.527
07:30 | 2695 | 9.3916 | 1.0828 | 0.21 | 0.152 | 0.03744 | 3875.1406 | -- | -- | 0.52478 | 22.5671 | -- | 0.45179 | 0.3465 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.446 | 0.52 | -- | 264.104 | 0.07 | 0.015 | 53.85 | 0.122 | 0.37488 | 0.32156 | 9.06 | 0.527
08:00 | 2695 | 9.1908 | 1.099 | 0.241 | 0.13 | 0.03826 | 3875.0769 | -- | -- | 0.48911 | 22.4055 | 333.3128 | 0.47409 | 0.3465 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.446 | 0.55 | -- | 264.105 | 0.054 | 0.012 | 53.85 | 0.127 | 0.37488 | 0.32863 | 9.11 | 0.521
08:30 | 2695 | 9.1908 | 1.099 | 0.241 | 0.13 | 0.03826 | 3875.0769 | -- | -- | 0.48911 | 22.4055 | 333.3128 | 0.47409 | 0.3465 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.446 | 0.55 | -- | 264.105 | 0.054 | 0.012 | 53.85 | 0.127 | 0.37488 | 0.32863 | 9.11 | 0.521
09:00 | 2695 | 8.9746 | 1.0963 | 0.257 | 0.125 | 0.0311 | 3875.0336 | -- | -- | 0.45336 | 22.2958 | -- | 0.48161 | 0.3279 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.446 | 0.578 | -- | 264.1 | 0.038 | 0.007 | 53.85 | 0.131 | 0.37167 | 0.33457 | 9.12 | 0.514
09:30 | 2695 | 8.9746 | 1.0963 | 0.257 | 0.125 | 0.0311 | 3875.0336 | -- | -- | 0.45336 | 22.2958 | -- | 0.48161 | 0.3279 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.446 | 0.578 | -- | 264.1 | 0.038 | 0.007 | 53.85 | 0.131 | 0.37167 | 0.33457 | 9.12 | 0.514
10:00 | 2695 | 8.6715 | 1.0801 | 0.255 | 0.148 | 0.02241 | 3874.9791 | -- | -- | 0.41702 | 22.1578 | -- | 0.48913 | 0.30959 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.446 | 0.594 | -- | 264.096 | 0.023 | 0.003 | 53.85 | 0.133 | 0.38454 | 0.32745 | 9.13 | 0.507
10:30 | 2695 | 8.6715 | 1.0801 | 0.255 | 0.148 | 0.02241 | 3874.9791 | -- | -- | 0.41702 | 22.1578 | -- | 0.48913 | 0.30959 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.446 | 0.594 | -- | 264.096 | 0.023 | 0.003 | 53.85 | 0.133 | 0.38454 | 0.32745 | 9.13 | 0.507
11:00 | 2695 | 8.3628 | 1.0558 | 0.249 | 0.174 | 0.02116 | 3874.9407 | -- | -- | 0.38007 | 22.0608 | -- | 0.48913 | 0.29755 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.091 | 0.012 | 0.002 | 53.85 | 0.135 | 0.39427 | 0.32038 | 9.13 | 0.5
11:30 | 2695 | 8.3628 | 1.0558 | 0.249 | 0.174 | 0.02116 | 3874.9407 | -- | -- | 0.38007 | 22.0608 | -- | 0.48913 | 0.29755 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.091 | 0.012 | 0.002 | 53.85 | 0.135 | 0.39427 | 0.32038 | 9.13 | 0.5
12:00 | 2695 | 8.0397 | 1.0261 | 0.241 | 0.191 | 0.01832 | 3874.9047 | -- | -- | 0.34168 | 21.9701 | -- | 0.49666 | 0.28564 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.446 | 0.582 | -- | 264.086 | 0.016 | 0.001 | 53.85 | 0.135 | 0.40899 | 0.30531 | 9.12 | 0.493
12:30 | 2695 | 8.0397 | 1.0261 | 0.241 | 0.191 | 0.01832 | 3874.9047 | -- | -- | 0.34168 | 21.9701 | -- | 0.49666 | 0.28564 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.446 | 0.582 | -- | 264.086 | 0.016 | 0.001 | 53.85 | 0.135 | 0.40899 | 0.30531 | 9.12 | 0.493
13:00 | 2695 | 7.6857 | 0.991 | 0.243 | 0.184 | 0.01558 | 3874.8773 | -- | -- | 0.30188 | 21.901 | -- | 0.51256 | 0.27391 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.446 | 0.583 | -- | 264.082 | 0.02 | 0.001 | 53.85 | 0.138 | 0.41064 | 0.30417 | 9.12 | 0.485
13:30 | 2695 | 7.6857 | 0.991 | 0.243 | 0.184 | 0.01558 | 3874.8773 | -- | -- | 0.30188 | 21.901 | -- | 0.51256 | 0.27391 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.446 | 0.583 | -- | 264.082 | 0.02 | 0.001 | 53.85 | 0.138 | 0.41064 | 0.30417 | 9.12 | 0.485
14:00 | 2695 | 7.2673 | 0.9478 | 0.243 | 0.177 | 0.01466 | 3874.8462 | -- | -- | 0.28288 | 21.8226 | -- | 0.52051 | 0.24543 | 2412.35 | 0.998 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.077 | 0.022 | 0.002 | 53.85 | 0.136 | 0.41228 | 0.29847 | 9.13 | 0.478
14:30 | 2695 | 7.2673 | 0.9478 | 0.243 | 0.177 | 0.01466 | 3874.8462 | -- | -- | 0.28288 | 21.8226 | -- | 0.52051 | 0.24543 | 2412.35 | 0.998 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.077 | 0.022 | 0.002 | 53.85 | 0.136 | 0.41228 | 0.29847 | 9.13 | 0.478
15:00 | 2695 | 6.7794 | 0.8992 | 0.23 | 0.196 | 0.01476 | 3874.8127 | -- | -- | 0.31439 | 21.7383 | -- | 0.52846 | 0.21842 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.072 | 0.027 | 0.002 | 53.85 | 0.129 | 0.42951 | 0.28174 | 9.13 | 0.47
15:30 | 2695 | 6.7794 | 0.8992 | 0.23 | 0.196 | 0.01476 | 3874.8127 | -- | -- | 0.31439 | 21.7383 | -- | 0.52846 | 0.21842 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.446 | 0.584 | -- | 264.072 | 0.027 | 0.002 | 53.85 | 0.129 | 0.42951 | 0.28174 | 9.13 | 0.47
16:00 | 2695 | 6.2925 | 0.8455 | 0.234 | 0.175 | -- | 3874.7919 | -- | -- | 0.35007 | 21.6862 | -- | 0.52846 | 0.20299 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.446 | 0.575 | -- | 264.068 | 0.039 | 0.001 | 53.85 | 0.128 | 0.42763 | 0.28284 | 9.16 | 0.459
16:30 | 2695 | 6.2925 | 0.8455 | 0.234 | 0.175 | -- | 3874.7919 | -- | -- | 0.35007 | 21.6862 | -- | 0.52846 | 0.20299 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.446 | 0.575 | -- | 264.068 | 0.039 | 0.001 | 53.85 | 0.128 | 0.42763 | 0.28284 | 9.16 | 0.459
17:00 | 2695 | 6.0953 | 0.8155 | 0.215 | 0.178 | -- | 3874.7636 | 70.381 | 30.0001 | 0.38453 | 21.615 | -- | 0.52846 | 0.17893 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.446 | 0.566 | -- | 264.063 | 0.051 | 0 | 53.85 | 0.127 | 0.45421 | 0.2499 | 9.19 | 0.447
17:30 | 2695 | 6.0953 | 0.8155 | 0.215 | 0.178 | -- | 3874.7636 | 70.381 | 30.0001 | 0.38453 | 21.615 | -- | 0.52846 | 0.17893 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.446 | 0.566 | -- | 264.063 | 0.051 | 0 | 53.85 | 0.127 | 0.45421 | 0.2499 | 9.19 | 0.447
18:00 | 2695 | 6.046 | 0.808 | 0.208 | 0.166 | -- | 3874.7477 | -- | -- | 0.41875 | 21.5752 | 333.9182 | 0.52846 | 0.17438 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.446 | 0.547 | 101.75 | 264.058 | 0.075 | 0.001 | 53.85 | 0.125 | 0.47733 | 0.20971 | 9.27 | 0.429
18:30 | 2695 | 6.046 | 0.808 | 0.208 | 0.166 | -- | 3874.7477 | -- | -- | 0.41875 | 21.5752 | 333.9182 | 0.52846 | 0.17438 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.446 | 0.547 | 101.75 | 264.058 | 0.075 | 0.001 | 53.85 | 0.125 | 0.47733 | 0.20971 | 9.27 | 0.429
19:00 | 2695 | 6.1779 | 0.858 | 0.206 | 0.152 | -- | 3874.7557 | -- | -- | 0.4558 | 21.5951 | -- | 0.52846 | 0.16124 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.446 | 0.515 | -- | 264.054 | 0.091 | 0.002 | 53.85 | 0.123 | 0.45421 | 0.20346 | 9.21 | 0.41
19:30 | 2695 | 6.1779 | 0.858 | 0.206 | 0.152 | -- | 3874.7557 | -- | -- | 0.4558 | 21.5951 | -- | 0.52846 | 0.16124 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.446 | 0.515 | -- | 264.054 | 0.091 | 0.002 | 53.85 | 0.123 | 0.45421 | 0.20346 | 9.21 | 0.41
20:00 | 2695 | 6.4774 | 0.9397 | 0.225 | 0.112 | -- | 3874.784 | -- | -- | 0.50331 | 21.6663 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.446 | 0.485 | -- | 264.049 | 0.107 | 0.006 | 53.85 | 0.122 | 0.41228 | 0.23111 | 9.12 | 0.388
20:30 | 2695 | 6.4774 | 0.9397 | 0.225 | 0.112 | -- | 3874.784 | -- | -- | 0.50331 | 21.6663 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.446 | 0.485 | -- | 264.049 | 0.107 | 0.006 | 53.85 | 0.122 | 0.41228 | 0.23111 | 9.12 | 0.388
21:00 | 2695 | 6.7784 | 0.9748 | 0.251 | 0.079 | -- | 3874.8236 | -- | -- | 0.5517 | 21.7659 | -- | 0.51256 | 0.13393 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.446 | 0.453 | -- | 264.044 | 0.123 | 0.01 | 53.85 | 0.127 | 0.37488 | 0.2571 | 9.12 | 0.368
21:30 | 2695 | 6.7784 | 0.9748 | 0.251 | 0.079 | -- | 3874.8236 | -- | -- | 0.5517 | 21.7659 | -- | 0.51256 | 0.13393 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.446 | 0.453 | -- | 264.044 | 0.123 | 0.01 | 53.85 | 0.127 | 0.37488 | 0.2571 | 9.12 | 0.368
22:00 | 2695 | 7.0773 | 0.9829 | 0.267 | 0.08 | -- | 3874.8526 | -- | -- | 0.60062 | 21.8388 | -- | 0.49666 | 0.12691 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.446 | 0.422 | -- | 264.04 | 0.137 | 0.013 | 53.85 | 0.144 | 0.34627 | 0.28394 | 9.16 | 0.347
22:30 | 2695 | 7.0773 | 0.9829 | 0.267 | 0.08 | -- | 3874.8526 | -- | -- | 0.60062 | 21.8388 | -- | 0.49666 | 0.12691 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.446 | 0.422 | -- | 264.04 | 0.137 | 0.013 | 53.85 | 0.144 | 0.34627 | 0.28394 | 9.16 | 0.347
23:00 | 2695 | 7.3769 | 0.9802 | 0.299 | 0.061 | -- | 3874.8779 | -- | -- | 0.64889 | 21.9102 | -- | 0.48161 | 0.13757 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.445 | 0.408 | -- | 264.035 | 0.15 | 0.016 | 53.85 | 0.143 | 0.32754 | 0.31688 | 9.25 | 0.327
23:30 | 2695 | 7.3769 | 0.9802 | 0.299 | 0.061 | -- | 3874.8779 | -- | -- | 0.64889 | 21.9102 | -- | 0.48161 | 0.13757 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.445 | 0.408 | -- | 264.035 | 0.15 | 0.016 | 53.85 | 0.143 | 0.32754 | 0.31688 | 9.25 | 0.327

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 24 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
24/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
24/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
24/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.89
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
24/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.05

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 24 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 121.14
24/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 226.239
24/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 19:00:00 | 200

## STOCK_COMB
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
24/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
24/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
24/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.65 | 270.65 | 0 | m3
24/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
24/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
24/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
24/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
24/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
24/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
24/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
24/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
24/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
24/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.71 | 862.71 | 0 | m3
24/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.1 | 1075.4868 | 0 | m3
24/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 597.51 | 597.28 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
24/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
24/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
24/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9795.93 | 9795.93 | 0 | m3
24/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55775.651 | 0 | m3 | Consumo de diésel (47.539 m3) por arranque de BSDG&EDG durante desconexión programada L-5038
24/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
24/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 24/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 603.91
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 873.4501
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 30.2302
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2369.67
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 7615.9819
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7612.0184
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7493.1125
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7442.1872
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 146998.98
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 62588.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 863312
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 856621
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 881944
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 76725
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1107493.69
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1111487.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.6132
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 907108.2684
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 941594.2468
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1175899.403
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 179709
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 268204
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24607.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19112.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24607.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 16424.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16315.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12565.22
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12560.32
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12360.46
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14126.24
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 24 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
24/04/2026 00:00 | 864.5 | 0 | 88.8 | 88.8 | 4478.8 | 513.87 | 8385 | 22977 | 4469.3626 | 4427.283 | 4466.5706 | 4465.5376 | 6847.8 | 7146.973
24/04/2026 01:00 | 866.5 | 0 | 91.84 | 91.84 | 4481 | 512.89 | 8647 | 23183 | 4491.1666 | 4451.0883 | 4488.9579 | 4487.3764 | 6868.6 | 7146.849
24/04/2026 02:00 | 864.3 | 0 | 94.6 | 94.6 | 4483.6 | 512.89 | 8908 | 23201 | 4532.3104 | 4511.6275 | 4530.223 | 4528.4378 | 6857.2 | 7146.697
24/04/2026 03:00 | 865.2 | 0 | 97.09 | 97.09 | 4478.8 | 514.85 | 9148 | 23195 | 4560.8982 | 4556.6253 | 4557.9429 | 4556.7447 | 6870.1 | 7146.622
24/04/2026 04:00 | 863.2 | 0 | 99.11 | 99.11 | 4479.7 | 514.85 | 9298 | 23208 | 4557.7476 | 4548.4539 | 4555.2528 | 4553.2581 | 6891.7 | 7146.415
24/04/2026 05:00 | 865.7 | 0 | 100.07 | 100.07 | 4480.4 | 513.87 | 9376 | 23228 | 4519.3721 | 4492.1573 | 4516.9036 | 4515.0154 | 6887.4 | 7146.463
24/04/2026 06:00 | 865.8 | 0 | 99.33 | 99.33 | 4478.8 | 511.91 | 9360 | 23214 | 4450.9117 | 4389.5458 | 4448.8487 | 4446.1688 | 6876 | 7146.27
24/04/2026 07:00 | 866.6 | 0 | 97.77 | 97.77 | 4478.8 | 511.91 | 9228 | 23178 | 4395.7489 | 4320.3197 | 4393.6347 | 4391.7037 | 6878 | 7146.146
24/04/2026 08:00 | 864 | 0 | 97.65 | 97.65 | 4478.8 | 512.89 | 9164 | 23175 | 4401.4545 | 4329.499 | 4399.0089 | 4398.0262 | 6919.6 | 7146.098
24/04/2026 09:00 | 861.5 | 0 | 97.56 | 97.56 | 4478.8 | 512.89 | 9120 | 23074 | 4373.7194 | 4289.7979 | 4370.7736 | 4370.9568 | 6884.3 | 7146.029
24/04/2026 10:00 | 857.1 | 0 | 96.66 | 96.66 | 4478.8 | 510.93 | 9017 | 22626 | 4354.4246 | 4263.1 | 4350.4653 | 4355.8322 | 6884.3 | 7145.822
24/04/2026 11:00 | 854.7 | 2826.31 | 96.01 | 96.01 | 4478.8 | 517.79 | 8903 | 22784 | 4322.9503 | 4217.2901 | 4318.5317 | 4325.5458 | 6892.1 | 7145.939
24/04/2026 12:00 | 854.8 | 2989.7 | 95.13 | 95.13 | 4478.8 | 515.83 | 8790 | 22798 | 4312.4103 | 4204.7321 | 4307.9166 | 4315.147 | 6925.5 | 7145.911
24/04/2026 13:00 | 859.7 | 2991.82 | 95.31 | 95.31 | 4478.8 | 516.81 | 8693 | 22830 | 4329.9263 | 4227.6905 | 4324.8481 | 4333.5918 | 6922.3 | 7146.118
24/04/2026 14:00 | 853.6 | 2994.13 | 95.7 | 95.7 | 4478.8 | 512.89 | 8660 | 22640 | 4361.9129 | 4271.5232 | 4357.769 | 4365.0638 | 6921.6 | 7146.242
24/04/2026 15:00 | 852.5 | 2991.11 | 95.37 | 95.37 | 4478.8 | 514.85 | 8628 | 22805 | 4377.8491 | 4297.1755 | 4374.4728 | 4379.4513 | 6915.3 | 7145.181
24/04/2026 16:00 | 806.4 | 2989.96 | 94.55 | 94.55 | 4478.8 | 514.85 | 8576 | 22716 | 4357.3722 | 4203.0319 | 4354.4887 | 4357.2978 | 6910.6 | 7144.946
24/04/2026 17:00 | 789.7 | 2987.89 | 92.77 | 92.77 | 4478.8 | 515.83 | 8490 | 22611 | 4322.1031 | 4106.5166 | 4319.3119 | 4321.1448 | 6915.7 | 7145.277
24/04/2026 18:00 | 791.5 | 2987.19 | 90.82 | 90.82 | 4476.1 | 514.85 | 8404 | 22647 | 4315.9809 | 4094.1783 | 4313.9705 | 4313.7355 | 6896.4 | 7144.691
24/04/2026 19:00 | 792.7 | 2862.89 | 88.54 | 88.54 | 4480.1 | 516.81 | 8301 | 22727 | 4277.5222 | 4042.2012 | 4275.8991 | 4274.8638 | 6879.2 | 7144.298
24/04/2026 20:00 | 792.9 | 2991.82 | 86.3 | 86.3 | 4476.1 | 510.93 | 8205 | 22771 | 4192.4549 | 3928.8593 | 4192.0822 | 4191.0938 | 6872.5 | 7144.484
24/04/2026 21:00 | 793.2 | 2990.66 | 84.3 | 84.3 | 4478.2 | 512.89 | 8187 | 22664 | 4184.877 | 3961.0713 | 4184.6145 | 4183.5773 | 6855.6 | 7144.374
24/04/2026 22:00 | 867 | 2991.82 | 83.48 | 83.48 | 4480.9 | 515.83 | 8235 | 22716 | 4231.0111 | 4030.6446 | 4230.7498 | 4229.5467 | 6850.1 | 7144.195
24/04/2026 23:00 | 865.9 | 2992.52 | 83.65 | 83.65 | 4480.1 | 515.83 | 8349 | 22640 | 4290.6578 | 4115.3007 | 4289.8597 | 4289.1159 | 6853.3 | 7144.146

## TEMP_AMB
viernes, 24 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
24/04/2026 00:00 | 22 | 26.6 | 26.6 | 21 | 21 | 23.15 | 23.15 | 20 | 35.67 | 20.1 | 20.8 | 25.85 | 22.35 | 22.3 | 22.91
24/04/2026 01:00 | 22 | 26.55 | 26.55 | 20.9 | 20.9 | 22.86 | 22.86 | 19.7 | 35.55 | 20.2 | 20.8 | 25.57 | 22.125 | 22.4 | 22.81
24/04/2026 02:00 | 22 | 26.54 | 26.54 | 20.6 | 20.6 | 22.49 | 22.49 | 19.4 | 35.51 | 20.1 | 20.8 | 25.35 | 21.975 | 22.2 | 22.71
24/04/2026 03:00 | 21 | 26.46 | 26.46 | 20.4 | 20.4 | 22.24 | 22.24 | 19.5 | 35.11 | 19.9 | 20.9 | 25.2 | 21.85 | 21.9 | 22.77
24/04/2026 04:00 | 20 | 26.06 | 26.06 | 20.4 | 20.4 | 22.16 | 22.16 | 19.5 | 34.86 | 19.6 | 20.5 | 25.05 | 21.725 | 21.6 | 22.84
24/04/2026 05:00 | 19 | 25.71 | 25.71 | 20.2 | 20.2 | 22.17 | 22.17 | 19.5 | 34.82 | 19.6 | 20.2 | 24.92 | 21.6 | 21.4 | 22.9
24/04/2026 06:00 | 19 | 25.54 | 25.54 | 20 | 20 | 22.25 | 22.25 | 19.5 | 34.67 | 19.8 | 20 | 24.7 | 21.5 | 21.2 | 22.97
24/04/2026 07:00 | 18 | 25.3 | 25.3 | 20.2 | 20.2 | 22.43 | 22.43 | 19.6 | 34.75 | 19.9 | 20.1 | 24.5799 | 21.45 | 21.2 | 23.04
24/04/2026 08:00 | 22 | 25.34 | 25.34 | 20.7 | 20.7 | 23.2 | 23.2 | 19.9 | 35.36 | 19.8 | 20.2 | 24.7399 | 21.425 | 21.4 | 23.08
24/04/2026 09:00 | 24 | 25.77 | 25.77 | 21 | 21 | 23.98 | 23.98 | 20 | 37.39 | 19.9 | 20.6 | 25.18 | 21.525 | 21.9 | 23.14
24/04/2026 10:00 | 26 | 26.29 | 26.29 | 21.3 | 21.3 | 24.61 | 24.61 | 21.6 | 39.15 | 20.5 | 21.4 | 26.03 | 21.775 | 22 | 23.35
24/04/2026 11:00 | 27 | 26.98 | 26.98 | 22.7 | 22.7 | 25.11 | 25.11 | 23.6 | 39.13 | 22.1 | 23.7 | 26.92 | 21.975 | 22.6 | 23.72
24/04/2026 12:00 | 29 | 27.79 | 27.79 | 23.6 | 23.6 | 25.46 | 25.46 | 23.8 | 36.28 | 23.2 | 25 | 27.53 | 22.35 | 23 | 24.39
24/04/2026 13:00 | 28 | 28.31 | 28.31 | 24.5 | 24.5 | 25.73 | 25.73 | 22.2 | 35.85 | 23.3 | 25.2 | 27.85 | 23.025 | 24.2 | 25.8
24/04/2026 14:00 | 27 | 28.55 | 28.55 | 23.7 | 23.7 | 25.8 | 25.8 | 21.5 | 36.62 | 24.2 | 25.4 | 28.24 | 23.625 | 24.8 | 26.9
24/04/2026 15:00 | 26 | 28.82 | 28.82 | 23.3 | 23.3 | 26.07 | 26.07 | 21.1 | 36.46 | 24.6 | 25.7 | 28.03 | 23.85 | 25 | 26.25
24/04/2026 16:00 | 25 | 28.7 | 28.7 | 22.5 | 22.5 | 26.27 | 26.27 | 20.2 | 35.92 | 23.2 | 25.1 | 27.96 | 22.325 | 25.1 | 26.23
24/04/2026 17:00 | 24 | 28.55 | 28.55 | 22.2 | 22.2 | 26.43 | 26.43 | 20.4 | 35.41 | 22.5 | 22.9 | 27.9 | 20.7 | 24.9 | 26.2
24/04/2026 18:00 | 24 | 28.22 | 28.22 | 22 | 22 | 25.76 | 25.76 | 20.5 | 35.35 | 22.3 | 21.8 | 27.59 | 20.75 | 24.5 | 25.47
24/04/2026 19:00 | 22 | 25.11 | 25.11 | 21.8 | 21.8 | 25.15 | 25.15 | 20.4 | 34.51 | 21.3 | 21.6 | 22.67 | 20.85 | 24 | 24.21
24/04/2026 20:00 | 20 | 23.3 | 23.3 | 21.7 | 21.7 | 24.7 | 24.7 | 20.1 | 33.95 | 21 | 21.3 | 21.69 | 21.125 | 23.6 | 23.53
24/04/2026 21:00 | 20 | 23.06 | 23.06 | 21.4 | 21.4 | 24.4 | 24.4 | 19.9 | 33.72 | 20.7 | 21.8 | 22.26 | 20.925 | 23.2 | 23.07
24/04/2026 22:00 | 20 | 23.02 | 23.02 | 21.1 | 21.1 | 24.07 | 24.07 | 19.6 | 33.76 | 20.5 | 20.4 | 22.11 | 20.7 | 22.8 | 23.07
24/04/2026 23:00 | 20 | 24.45 | 24.45 | 20.5 | 20.5 | 23.88 | 23.88 | 19.6 | 33.66 | 20.5 | 20.7 | 21.92 | 20.875 | 22.4 | 23.07

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 24 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
24/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 270 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00
24/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 24/04/2026 06:00 | 25/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 24 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
24/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 18.9387 | 50.57 |  |  | 8.29 | 9.37 | 11.779 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 11.0874 | 10.7953 |  |  |  | 12.9 | 12.966 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 18.9387 | 51.94 |  |  | 7.84 | 10.71 | 12.074 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 11.5769 | 10.2682 |  |  |  | 13.149 | 12.889 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 18.9387 | 52.02 |  |  | 8.47 | 9.69 | 11.433 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 10.7354 | 9.7788 |  |  |  | 12.45 | 12.048 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 403.7184 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 18.9387 | 50.79 |  |  | 7.49 | 9.44 | 10.48 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 11.275 | 9.7831 |  |  |  | 12.128 | 12.665 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 18.9387 | 51.19 |  |  | 7.4 | 9.87 | 10.378 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10.5772 | 9.229 |  |  |  | 12.51 | 12.727 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 18.9387 | 51.25 |  |  | 8.02 | 10.58 | 10.936 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 8.709 | 8.7008 |  |  |  | 13.318 | 14.009 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 18.9387 | 51.06 |  |  | 8.63 | 10.31 | 12.637 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 6.3636 | 8.4898 |  |  |  | 14.021 | 14.037 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 18.9387 | 51.68 |  |  | 8.36 | 9.85 | 11.808 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10.4009 | 9.0101 |  |  |  | 13.402 | 13.583 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 18.9387 | 50.92 |  |  | 7.84 | 10.48 | 11.416 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 10.9278 | 9.5007 |  |  |  | 13.907 | 13.445 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 406.9225 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 18.9387 | 51.3 | 0 | 0 | 8.09 | 10.02 | 10.304 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6115 | 9.202 | 0 | 0 | 0 | 12.755 | 13.241 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 0 | 0
24/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 18.9387 | 52.86 | 0 | 0 | 6.95 | 9.62 | 10.207 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.4683 | 0.577 | 0.577 | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 8.7503 | 0 | 0 | 0 | 13.329 | 12.962 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 0 | 1.351
24/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 18.9387 | 50.67 | 0.06 | 0 | 8.07 | 10.09 | 10.22 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 25.19 | 25.432 | 25.432 | 16.833 | 16.833 | 0 | 3.134 | 10.4669 | 7.6737 | 8.0221 | 0.81982 | 1.4932 | 10.4669 | 12.147 | 13.06 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 6.165 | 56.2355
24/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 18.9387 | 56.16 | 23.28 | 14.072 | 8.27 | 9.52 | 10.636 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 4.95 | 4.95 | 28.21 | 3 | 1 | 198.1104 | 109.05 | 109.05 | 118.452 | 118.452 | 3.4546 | 93.976 | 100.4669 | 9.088 | 8.308 | 35.7972 | 22.5421 | 100.4669 | 12.655 | 13.377 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 426.1472 | 448.576 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 113.044 | 368.2165
24/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 18.9387 | 56.94 | 68.28 | 52.061 | 7.95 | 9.25 | 11.127 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 113.79 | 113.79 | 99.43 | 1 | 1 | 521.8945 | 230.912 | 230.912 | 246.12 | 246.12 | 35.3858 | 223.608 | 508.4953 | 7.7617 | 9.9807 | 290.092 | 222.8008 | 508.4953 | 12.792 | 12.761 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 416.5348 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 247.471 | 669.5505
24/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 18.9387 | 56.22 | 228.9 | 86.116 | 7.39 | 8.92 | 10.497 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 355.4 | 355.4 | 217.44 | 1 | 1 | 825.4188 | 355.817 | 355.817 | 370.048 | 370.048 | 57.6074 | 379.178 | 778.0743 | 10.9925 | 9.928 | 65.4499 | 536.0131 | 778.0743 | 12.953 | 13.133 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 416.5348 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 381.648 | 785.781
24/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 18.9387 | 56.33 | 327.79 | 112.242 | 7.73 | 8.61 | 10.278 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 600.91 | 600.91 | 841.21 | 1 | 5 | 912.5988 | 475.159 | 475.159 | 487.909 | 487.909 | 166.031 | 484.509 | 858.0722 | 10.145 | 8.1575 | 7.1162 | 820.1096 | 858.0722 | 13.328 | 13.437 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 416.5348 | 406.9225 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 521.671 | 850.671
24/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 20.4829 | 54.36 | 484.95 | 563.848 | 8.18 | 9.49 | 10.104 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 829.44 | 829.44 | 897.07 | 4 | 6 | 945.8934 | 586.472 | 586.472 | 596.4 | 596.4 | 387.2882 | 632.078 | 900.296 | 8.9613 | 8.4223 | 11.5996 | 884.5942 | 900.296 | 12.511 | 13.664 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 416.5348 | 400.5143 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 644.138 | 884.7115
24/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 20.4829 | 53.9 | 593.12 | 423.428 | 7.26 | 8.46 | 11.156 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 869.85 | 869.85 | 916.14 | 5 | 7 | 960.4291 | 686.398 | 686.398 | 691.229 | 691.229 | 421.4927 | 712.161 | 920.1076 | 9.8677 | 9.5942 | 0 | 900.2263 | 920.1076 | 13.357 | 14.716 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 416.5348 | 403.7184 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 746.918 | 876.3865
24/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 20.4829 | 52.37 | 686.01 | 377.867 | 7.64 | 6.75 | 11.143 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 884.44 | 884.44 | 930.21 | 6 | 7 | 965.5948 | 771.385 | 771.385 | 772.974 | 772.974 | 607.8815 | 831.862 | 926.8408 | 10.944 | 9.8363 | 13.424 | 908.2363 | 926.8408 | 13.016 | 15.204 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 387.6978 | 349.2484 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 844.402 | 902.855
24/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 20.4829 | 56.17 | 749.37 | 622.342 | 7.93 | 6.26 | 12.515 | 13 | 13 | 13 | 13 | 890.72 | 890.72 | 935.57 | 6 | 7 | 966.9008 | 839.649 | 839.649 | 837.604 | 837.604 | 704.7934 | 922.663 | 929.1781 | 10.7817 | 10.1059 | 471.2233 | 904.5128 | 929.1781 | 12.306 | 14.831 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 384.4937 | 320.4114 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 918.555 | 902.0855
24/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 20.4829 | 55.8 | 833.98 | 537.66 | 7.98 | 5.52 | 12.761 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 890.28 | 890.28 | 937.07 | 7 | 7 | 964.0089 | 890.253 | 890.253 | 883.239 | 883.239 | 792.2808 | 983.93 | 929.0202 | 12.4386 | 11.0009 | 936.5553 | 899.0463 | 929.0202 | 13.252 | 15.075 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 384.4937 | 320.4114 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 967.272 | 898.962
24/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 20.4829 | 57 | 909.6 | 424.906 | 9.15 | 5.61 | 11.937 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 891.84 | 891.84 | 936.36 | 6 | 7 | 960.6154 | 923.174 | 923.174 | 910.675 | 910.675 | 868.5204 | 1028.445 | 926.3745 | 11.1393 | 11.041 | 934.4283 | 898.1731 | 926.3745 | 13.172 | 14.801 | 512.6582 | 0 | 512.6582 | 384.4937 | 320.4114 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21 | 1002.545 | 898.737
24/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 20.4829 | 55.89 | 966.52 | 364.698 | 9.85 | 5.23 | 11.961 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 891.49 | 891.49 | 934.14 | 6 | 7 | 958.4796 | 937.053 | 937.053 | 916.369 | 916.369 | 922.3173 | 1048.791 | 924.829 | 13.7222 | 11.2635 | 933.2394 | 894.7936 | 924.829 | 13.529 | 14.819 | 512.6582 | 144.1851 | 512.6582 | 368.4731 | 320.4114 | 257.5095 | 294.2966 | 257.4337 | 245.175 | 1021.9 | 897.4085
24/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 20.4829 | 55.83 | 978.59 | 371.703 | 10.73 | 4.59 | 11.601 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 888.84 | 888.84 | 935.5 | 6 | 7 | 960.6118 | 932.593 | 932.593 | 906.045 | 906.045 | 958.2165 | 1066.026 | 924.645 | 12.8519 | 10.9781 | 936.5057 | 900.043 | 924.645 | 13.414 | 14.229 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 224.288 | 224.288 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 1023.028 | 897.0935
24/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 20.4829 | 56.86 | 979.55 | 371.644 | 12.67 | 7.15 | 12.077 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 891.38 | 891.38 | 940.5 | 7 | 7 | 964.5117 | 909.458 | 909.458 | 880.422 | 880.422 | 975.2307 | 1061.659 | 926.2388 | 10.6103 | 11.3201 | 935.9966 | 901.4136 | 926.2388 | 13.771 | 14.338 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 227.4921 | 224.288 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 1010.146 | 897.578
24/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 20.4829 | 56.01 | 967.22 | 301.6 | 13.07 | 7.49 | 12.056 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 892.36 | 892.36 | 944.86 | 5 | 6 | 973.047 | 870.115 | 870.115 | 840.061 | 840.061 | 954.2681 | 1033.82 | 930.6169 | 10.0788 | 11.5923 | 938.1897 | 917.3976 | 930.6169 | 14.254 | 15.045 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 224.288 | 224.288 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 979.94 | 901.523
24/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 20.4829 | 56.83 | 814.69 | 411.853 | 12.1 | 7.75 | 12.512 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 900.71 | 900.71 | 950.43 | 4 | 5 | 981.8328 | 814.198 | 814.198 | 783.297 | 783.297 | 916.8947 | 983.215 | 930.5872 | 11.9356 | 11.8427 | 940.5635 | 913.0902 | 930.5872 | 14.019 | 15.22 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 224.288 | 237.1044 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 942.455 | 901.2965
24/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 20.4829 | 54.4 | 857.01 | 209.383 | 12.39 | 7.73 | 13.325 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 906.36 | 906.36 | 954.71 | 4 | 5 | 965.6776 | 722.95 | 722.95 | 700.029 | 700.029 | 866.1761 | 931.532 | 924.199 | 11.6325 | 11.9541 | 945.1545 | 919.5639 | 924.199 | 13.771 | 15.231 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 227.4921 | 272.3497 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 724.893 | 899.313
24/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 20.4829 | 65.01 | 800.89 | 358.957 | 13.12 | 7.75 | 12.353 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 907.1 | 907.1 | 969.86 | 5 | 5 | 709.3073 | 500.395 | 500.395 | 512.81 | 512.81 | 812.0505 | 864.919 | 910.7284 | 11.6493 | 12.0176 | 939.9913 | 919.4034 | 910.7284 | 13.434 | 15.018 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 227.4921 | 272.3497 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 452.501 | 877.947
24/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 20.4829 | 16.9 | 707.97 | 303.585 | 12.65 | 7.31 | 11.773 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 900.09 | 900.09 | 323 | 4 | 4 | 513.152 | 346.306 | 346.306 | 327.328 | 327.328 | 554.7846 | 792.855 | 881.2893 | 10.2505 | 12.3587 | 928.0484 | 911.5507 | 881.2893 | 12.605 | 14.357 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 256.3291 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 622.315 | 831.921
24/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 20.4829 | 42.52 | 592.37 | 149.637 | 12.29 | 7.29 | 11.249 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 913.43 | 913.43 | 963.64 | 4 | 4 | 850.7436 | 445.394 | 445.394 | 418.567 | 418.567 | 359.3772 | 671.117 | 837.0886 | 11.9181 | 12.7403 | 910.7315 | 898.9272 | 837.0886 | 12.314 | 14.583 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 256.3291 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 303.5 | 750.1265
24/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 20.4829 | 47.67 | 470.84 | 123.444 | 12.07 | 7.45 | 10.289 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 902.69 | 902.69 | 368.39 | 1 | 1 | 374.4748 | 206.286 | 206.286 | 177.363 | 177.363 | 266.9608 | 436.066 | 754.4779 | 10.831 | 13.9497 | 549.8082 | 542.3517 | 754.4779 | 12.237 | 13.717 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 253.125 | 262.7373 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 223.1093 | 294.668 | 586.0895
24/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 17.0584 | 50.95 | 322.5 | 17.4 | 11.95 | 7.73 | 9.694 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 634.92 | 634.92 | 290.86 | 6 | 4 | 130.5286 | 96.872 | 96.872 | 94.491 | 94.491 | 136.4996 | 138.604 | 407.817 | 12.8565 | 13.722 | 425.5298 | 395.0932 | 407.817 | 10.897 | 12.185 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 249.9209 | 262.7373 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 223.1093 | 198.616 | 254.9055
24/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 17.0584 | 45.68 | 127.7 | 17.978 | 11.74 | 7.61 | 8.979 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 307.4 | 307.4 | 62.93 | 6 | 6 | 32.7233 | 26.345 | 26.345 | 26.148 | 26.148 | 181.4793 | 36.257 | 107.8157 | 11.7838 | 12.5965 | 154.9311 | 155.505 | 107.8157 | 10.776 | 11.699 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 249.9209 | 262.7373 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 223.1093 | 66.156 | 24.83
24/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 17.0584 | 3.8 | 27.7 | 26.237 | 11.7 | 7.92 | 8.647 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 47.04 | 47.04 | 4.2 | 6 | 5 | 1.8781 | 2.017 | 2.017 | 1.449 | 1.449 | 98.7106 | 9.437 | 0.52795 | 9.8098 | 12.2114 | 22.4168 | 23.3421 | 0.52795 | 10.57 | 11.476 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 224.288 | 224.288 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 0.468 | 0.0215
24/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 17.0584 | 3.84 | 1.66 | 0 | 11.44 | 7.79 | 8.787 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 7.03 | 7.03 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.952 | 0.952 | 0 | 0 | 32.3811 | 0 | 0 | 10.2035 | 11.9378 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | 11.285 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 227.4921 | 246.7168 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 196.14 | 0 | 0
24/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 17.0584 | 47.27 | 0 | 0 | 10.31 | 7.47 | 8.661 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8591 | 0 | 0 | 10.0709 | 11.8339 | 0 | 0 | 0 | 11.176 | 11.357 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 256.3291 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 220.6575 | 0 | 0.0225
24/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 17.0584 | 46.53 | 0 | 0 | 10.18 | 7.65 | 8.9 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2631 | 10.7424 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.796 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 256.3291 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 220.6575 | 0 | 0.0325
24/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 17.0584 | 47.23 | 0 | 0 | 9.82 | 7.9 | 8.658 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1945 | 9.8803 | 0 | 0 | 0 | 10.216 | 10.09 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 259.5332 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 220.6575 | 0 | 0.018
24/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 17.0584 | 44.31 |  |  | 9.16 | 7.85 | 9.529 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 8.7503 | 9.5583 |  |  |  | 10.379 | 10.332 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 256.3291 | 256.3291 | 257.5095 | 294.2966 | 208.3988 | 220.6575
24/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 17.0584 | 47.31 |  |  | 8.73 | 7.34 | 9.038 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 8.0111 | 9.1014 |  |  |  | 10.406 | 9.529 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 259.5332 | 275.5538 | 257.5095 | 294.2966 | 232.9162 | 269.6925
24/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 17.0584 | 47 |  |  | 9.15 | 6.81 | 9.138 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 8.8547 | 9.4074 |  |  |  | 9.873 | 9.278 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 371.6772 | 387.6978 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 17.0584 | 41.27 |  |  | 8.79 | 7.04 | 9.406 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 8.3827 | 10.0169 |  |  |  | 9.947 | 9.572 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 17.0584 | 44.21 |  |  | 7.9 | 7.71 | 9.183 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 8.3379 | 10.7587 |  |  |  | 9.935 | 9.419 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 17.0584 | 49.05 |  |  | 7.11 | 7.75 | 9.354 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 8.2429 | 9.9064 |  |  |  | 9.825 | 9.663 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 403.7184 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 17.0584 | 49.47 |  |  | 7.81 | 8.52 | 9.332 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 8.1511 | 10.165 |  |  |  | 10.407 | 9.829 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 406.9225 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
24/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 17.0584 | 49.09 |  |  | 6.93 | 8.45 | 9.454 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.3637 | 8.7762 |  |  |  | 10.384 | 9.942 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 406.9225 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21
25/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 17.0584 | 49 |  |  | 6.86 | 8.81 | 10.157 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.157 | 8.1543 |  |  |  | 11.405 | 10.635 | 512.6582 | 512.6582 | 512.6582 | 400.5143 | 416.5348 | 257.5095 | 294.2966 | 294.21 | 294.21

## CALOR_ÚTIL
viernes, 24 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
24/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 71.33 | 171.4 | 214.11 | 515.24
24/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 60.59 | 0 | 71.33 | 176.04 | 210.46 | 518.42
24/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 57.69 | 0 | 71.33 | 194.55 | 209.19 | 532.76
24/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 71.33 | 189.95 | 215.55 | 546.63
24/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 71.33 | 199.44 | 215.59 | 545.66
24/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 66.38 | 0 | 71.33 | 199.67 | 214.97 | 552.35
24/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 50.17 | 0 | 71.33 | 191.94 | 208.69 | 522.13
24/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 47.09 | 0 | 71.33 | 194.25 | 221.23 | 533.9
24/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 71.33 | 198.99 | 223.44 | 538.01
24/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 61.09 | 0 | 71.33 | 200.48 | 225.48 | 558.38
24/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 53.53 | 0 | 71.33 | 188.96 | 225 | 538.82
24/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 53.52 | 0 | 71.33 | 181.14 | 226.9 | 532.89
24/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 54.61 | 0 | 71.33 | 182.32 | 221.96 | 530.22
24/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 57.08 | 0 | 71.33 | 184.85 | 225.15 | 538.41
24/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 51.67 | 0 | 71.33 | 189.07 | 216.12 | 528.19
24/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 71.33 | 189.45 | 223.96 | 537.57
24/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 68.3 | 189.41 | 224.3 | 550.38
24/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 58.32 | 0 | 68.3 | 187.83 | 221.59 | 536.04
24/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 59.03 | 0 | 68.3 | 167.84 | 212.65 | 507.82
24/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 63.38 | 0 | 68.3 | 180.01 | 213.19 | 524.88
24/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 55.15 | 0 | 68.3 | 184.58 | 206.93 | 514.96
24/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 68.3 | 188.58 | 202.38 | 513.21
24/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 68.3 | 196.43 | 219.38 | 537.97
24/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 68.3 | 196.23 | 223.12 | 540.69
24/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 58.64 | 0 | 68.3 | 200.33 | 219.59 | 546.86
24/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 55.04 | 0 | 68.3 | 197.36 | 222.65 | 543.35
24/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 68.3 | 185.62 | 225.86 | 534.65
24/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 68.3 | 177.67 | 219.01 | 520.68
24/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 61.68 | 0 | 68.3 | 242.28 | 222.29 | 594.55
24/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 68.3 | 62.98 | 219.37 | 407.79
24/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 68.3 | 139.51 | 221.33 | 449.55
24/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 68.3 | 156.4 | 219.5 | 462.97
24/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 59.54 | 0 | 86.46 | 150.31 | 219.87 | 516.18
24/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 56.63 | 0 | 86.46 | 134.77 | 213.83 | 491.69
24/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 86.46 | 164.6 | 200.53 | 512.45
24/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 59.01 | 0 | 86.46 | 166.32 | 209.66 | 521.45
24/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 60.11 | 0 | 86.46 | 129.29 | 207.64 | 483.5
24/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 64.56 | 0 | 86.46 | 127.26 | 205.83 | 484.11
24/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 86.46 | 154.34 | 208.96 | 510.3
24/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 61.45 | 0 | 86.46 | 144.8 | 216.45 | 509.16
24/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 67.49 | 0 | 86.46 | 151.3 | 218.11 | 523.36
24/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0 | 86.46 | 150.31 | 210.36 | 509.66
24/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 86.46 | 174.44 | 209.25 | 527.25
24/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 56.87 | 0 | 86.46 | 186.86 | 193.17 | 523.36
24/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 57.16 | 0 | 86.46 | 188.51 | 188.92 | 521.05
24/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 55.63 | 0 | 86.46 | 190.13 | 187.86 | 520.08
24/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 63.58 | 0 | 86.46 | 194.2 | 188.7 | 532.94
25/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 55.79 | 0 | 86.46 | 193.85 | 207.32 | 543.42
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1352.1 | 0 | 1808.72 | 4243.425 | 5138.7 | 12542.945

## FLUJOS
viernes, 24 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.7215 | -24.4591 | 8.9309 | 32.9269 |  | 40.867 | -114.3691 | 49.8261 | 25.2972 | 24.6599 | -37.74 | -25.13 | 22 | 10.764 | -22 | 14.0644 | 71.5222 | 8.4611 | 8.5458 | 14.2073 | 8.2193 | 5.6779 | 7.9751 |  |  | -74.41 | -73.81 |  | 37.74 | 24.2 | 18.58 | 0.25 |  | -58.76 | -69.15 | 59.3 | 59.23 | 14.8181 | -2.3979 | 59.4804 | 61.0984 | 35.0685 | -48.8148 | -48.2473 | 7.366 | 7.1734 | 71.7567 | 73.5715 | -28.6685 | -30.4535 | -358.2079 | -3.714 | -17.9 | -17.9 | 53.7968 | 53.1698 | -7.0536 |  | -38.8229 | 7.696 | 15.0265 | 10.183 | 398.6021 | 133.0912 | 132.6029 | -298.5046 | 511.8641 |  | -97.4911 | 98.3654 | 88.808 | 25.23 | 24.85 | 53.4 | 77.49 | -79.5663 | -79.0305 | 149.5219 | 151.3338 | 23.5001 | -141.9465 | -142.8888 | -3.1797 | -96.0541 |  |  | 18 | 192.7 | -16.98 | -2.677 | -2.5358 | -1.3042 | 62.7591 | 62.5226 | 1 | -100.9003 | -5.6065 | 13.4712 | 37.63 | 63.44 | 38.4448 | 36.4792 | -28.8364 |  | 96.4585 | 95.7104 | -102.6253 |  |  | -71.4 | -72.6 | 23.2333 | 40.1 | 41.52 | 54.34 | 39.88 | -3.64 | 61.039 | 102.5533 | -27.76 | -28.13 | 101.96 | 59.4 | 103.0545 | 100.4727 | -68.4286 | -66.7455 | 168.3679 | 120.9482 | 116.8928 | 118.8357 | 49.5489 | 33.6511 | -30.105 | 308.7505 | 137.7454 |  | -33.0036 | -30.8046 | 47.9893 | -57.8861 | -54.6709 | 147.516 | -72.4674 | -73.9592 | 7.166 | 0 | -26.83 | 93.1 | 10.7933 | -156.0816 | -37.4847 | -36.7298 | 6.4584 | -30.0566 | -4.3267 | 23.5375 |  | 26.2333 | 40.8348 | 40.9748 | 40.3735 | 79.2068 | 79.2068 | -116.5496 | 70.8178 | 70.0118 | -90.8275 | -76.1973 | -36.2756 | -42.91 | 17.9696 | 0.8682 | -11.57 | 23.75 | -36.8989 | 9.3943 | -15.187 | 4.49 |  | 19.94 | 77.8799 | 90.8426 | 14.59 | 83.1846 | 29.4 | -22.153 | -0.9348 | 0 | 1.5402 |  |  | -14.2421 | -31.1543 | 15.4104 | 32.1185 | 46.2319 | 45.87 | -148.6744 | -16.6301 | 35.8346 | -37.9874 | 11.6077 | 6.183 | 5.8972 | 12.7089 | 136.7595 | 138.6796 | 281.6 | -281.9521 | -573.5721 | 580.4816 | 425.6325 | -131.2812 | -130.7744 | -63.3471 | -57.5398 | 78.1987 | 78.2569 |  |  | 31.9295 | 31.0396 | -65.8995 | -66.7917 | 105.98 | 105.22 | 2.7 | 2.7 | 21.2483 | 32.96 | -347.9591 | 108.0846 | 108.167 | 13.9 | -45.8 | -30.3 | -30.2 | 1.708 | 1.3776 | -416.7018 | -112.295 | 466.2445 | 373.461 | 121.5858 | -374.291 | 369.3085 | -147.0587 | -227.5787 | -363.368 | 108.6701 | 104.1763 | 153.8392 | -451.0604 | 232.6291 | -217.3216 | 219.1071 | -9.7546 | 24.184 | 3.44 | 1.227 | 1.233 | -4 | -21.04 |  | 22.2095 | -27.3915 | -38.732 | 16.7 | 54.836 | 55.817 | 9.279 | 11.0711 | 51.3043 | 50.5373 | 49.5961 |  | 46 | 21.3193 | 6.14 |  | -58.0956 | 82.3633 | 65.0211 | -57.6149 | -79.9681 | 55.8653 | 24.3169 | -64.2 | 65.1 | -149.9349 | 333.791
24/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.7835 | -22.9665 | 8.6299 | 33.2848 |  | 39.6502 | -110.0291 | 47.083 | 23.8693 | 23.2458 | -35.52 | -23.337 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.5541 | 69.274 | 8.0457 | 7.7303 | 13.2343 | 8.0489 | 6.1512 | 7.8191 |  |  | -71.66 | -72.01 |  | 35.52 | 22 | 17.626 | 0.245 |  | -60.38 | -61.43 | 60.32 | 60.81 | 14.1356 | -2.3204 | 57.5814 | 58.2875 | 33.71 | -50.6321 | -50.7151 | 28.9505 | 30.2319 | 67.3824 | 69.0857 | -12.3104 | -14.2737 | -370.9295 | -3.8093 | -17.8 | -17.8 | 55.8533 | 55.5754 | -6.668 |  | -40.7853 | 7.062 | 14.4834 | 9.817 | 408.7038 | 126.0414 | 126.1635 | -290.8177 | 509.6747 |  | -108.0941 | 107.4451 | 84.6665 | 24.73 | 23.56 | 51.17 | 75.89 | -77.1551 | -76.8872 | 145.8809 | 148.0229 | 24.9726 | -141.0358 | -140.0334 | -4.6696 | -90.7299 |  |  | 19.8 | 182.9 | -16.33 | -3.1852 | -3.6258 | -2.4373 | 57.8239 | 58.1303 | 1 | -97.259 | -2.2091 | 12.8611 | 33.7 | 60.73 | 36.5698 | 34.7214 | -27.9233 |  | 92.1197 | 91.6815 | -89.3133 |  |  | -68.4 | -70.1 | 22.8928 | 38 | 36.86 | 51.84 | 37.85 | -2.44 | 61.442 | 89.5051 | -26.99 | -27.46 | 97.14 | 57.56 | 90.5636 | 88.9818 | -69.2386 | -68.1273 | 154.0353 | 109.2703 | 105.6828 | 107.2259 | 57.4232 | 40.4918 | -29.923 | 300.9366 | 134.6217 |  | -32.763 | -30.5189 | 43.345 | -54.283 | -49.9234 | 152.124 | -79.0648 | -80.4135 | 0.3773 | 0 | -27.8 | 112.2 | 12.4073 | -155.2932 | -35.4451 | -34.7744 | 3.1305 | -39.4346 | 0 | 22.6617 |  | 26.005 | 38.9815 | 40.0794 | 38.846 | 76.8624 | 77.8672 | -115.2099 | 71.4521 | 71.1263 | -89.6269 | -73.477 | -36.8176 | -41.83 | 18.0868 | 0.845 | -11.65 | 23.04 | -39.2989 |  | -15.344 | 4.411 |  | 20.32 | 75.4076 | 89.2552 | 14.74 | 83.8405 | 28.3 | -21.7002 | -0.6706 | 0 | 1.4492 |  |  | -15.4743 | -29.9896 | 15.8497 | 30.9469 | 47.6792 | 48.0547 | -148.453 | -16.206 | 35.4671 | -36.2082 | 11.2795 | 5.7045 | 5.3791 | 12.5029 | 135.6956 | 135.7764 | 282.5 | -279.0471 | -578.5165 | 577.4057 | 429.7081 | -132.0419 | -130.6931 | -66.0941 | -60.2287 | 79.423 | 78.509 |  | -100.9631 | 32.7755 | 32.7095 | -64.6113 | -65.5124 | 108.69 | 107.92 | 1.9 | 1.5 | 21.4534 | 32.48 | -344.8439 | 110.5339 | 108.3124 | 13.3 | -47.4 | -31.8 | -31.2 |  | 1.2451 | -416.708 | -114.053 | 457.373 | 367.8594 | 119.2827 | -363.1785 | 361.8083 | -150.4639 | -227.9424 | -365.6748 | 103.8647 | 104.2507 | 155.6282 | -439.6362 | 233.4029 | -215.7767 | 215.6735 | -10.4413 | 23.69 | 3.92 | 1.284 | 1.285 | -3.44 | -21.12 |  | 22.533 | -27.9194 | -38.7594 | 16.5 | 54.097 | 53.974 | 9.3277 | 11.1795 | 51.1956 | 52.1218 | 51.2456 |  | 47.6 | 22.0861 | 5.9 |  | -60.3422 | 83.1821 | 66.9329 | -59.006 | -81.8416 | 59.2002 | 23.5329 | -68.4 | 66.8 | -146.0807 | 332.8317
24/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.2 | -22.1141 | 8.409 | 33.2463 |  | 38.3302 | -106.4929 | 45.7848 | 23.2613 | 22.6794 | -31.08 | -23.368 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.7643 | 69.1846 | 7.4569 | 7.4804 | 13.5059 | 7.9923 | 5.626 | 6.1089 |  |  | -67.5 | -68.22 |  | 31.08 | 22 | 17.498 | 0.24 |  | -56.62 | -63.96 | 57.83 | 55.74 | 12.8287 | -1.9707 | 55.0173 | 56.467 | 27.7821 | -45.0649 | -44.8326 | 20.758 | 22.8885 | 64.4534 | 64.8388 | -19.6445 | -6.5238 | -352.3619 | -2.7421 | -17.8 | -17.8 | 52.8139 | 50.9183 | -6.7604 |  | -36.2832 | 7.174 | 14.0482 | 9.4488 | 392.9867 | 131.5958 | 131.4127 | -296.1886 | 498.2607 |  | -59.2028 | 59.3331 | 83.6187 | 24.58 | 22.95 | 49.57 | 74.31 | -80.2361 | -79.7003 | 154.2155 | 156.5366 | 26.161 | -129.0874 | -128.6653 | -8.2069 | -88.2995 |  |  | 14.9 | 179.1 | -15.76 | 0 | 0 | 0 | 61.826 | 61.1774 |  | -102.7929 | 0.1707 | 12.4336 | 31.18 | 58.32 | 36.1011 | 33.8425 | -28.1071 |  | 88.8299 | 88.661 | -97.1395 |  |  | -70.8 | -69.5 | 23.1784 | 36.4 | 34.08 | 49.58 | 36.28 | -2.17 | 62.3255 | 97.7431 | -28.24 | -28.61 | 95.99 | 55.22 | 99.0545 | 98.6 | -70.1762 | -67.8 | 157.4146 | 111.2814 | 107.1372 | 108.7143 | 52.6174 | 37.9853 | -29.576 | 310.5555 | 131.6664 |  | -33.2417 | -30.7038 | 39.4673 | -58.9338 | -54.9545 | 179.772 | -77.7546 | -79.4874 | 2.7727 | 16.22 | -26.15 | 103 | 12.0726 | -162.9301 | -35.5545 | -34.5095 | 3.5719 | -31.7644 | 0 | 22.8841 |  | 24.5759 | 40.1846 | 39.9533 | 38.3605 | 79.8767 | 80.8814 | -118.3916 | 71.5093 | 71.6151 | -90.8298 | -74.3634 | -36.3049 | -42.27 | 18.5629 | 0.8219 | -11.86 | 23.91 | -37.3194 |  | -15.517 | 4.514 |  | 19.75 | 76.3601 | 89.6689 | 14.45 | 83.3843 | 27.5 | -21.2705 | -0.2358 |  | 1.3717 |  |  | -14.9261 | -29.2438 | 16.6172 | 29.5857 | 50.5706 | 50.2195 | -148.1754 | -15.899 | 34.1023 | -34.5884 | 12.0067 | 5.3529 | 5.031 | 13.5492 | 134.3282 | 134.2698 | 278.3 | -279.1988 | -571.8932 | 574.9432 | 417.3355 | -129.3128 | -126.4631 | -67.318 | -61.172 | 81.864 | 81.3042 |  |  | 30.9297 | 31.0176 | -62.5396 | -61.7474 | 108.72 | 107.96 | 0 | 1.2 | 20.8168 | 31.92 | -336.5693 | 105.133 | 104.9646 |  | -47.3 | -28.6 | -28.5 | 1.4889 | 1.3677 | -412.1378 | -100.43 | 450.6393 | 367.9535 | 118.6204 | -356.5092 | 360.0569 | -144.6268 | -222.1134 | -352.6913 | 103.695 | 103.518 | 147.1978 | -436.2574 | 229.8612 | -213.5799 | 213.9063 | -10.0705 | 23.813 | 3.2 | 1.4 | 1.396 | -3.28 | -21.6 |  | 22.8534 | -27.5105 | -39.1989 | 18.3 | 53.391 | 53.255 |  |  | 53.7432 | 52.8286 | 53.1488 |  | 48.1 | 22.3218 | 5.72 |  | -61.6715 | 83.9277 | 68.6253 | -60.6297 | -83.1171 | 60.3963 | 22.7302 | -67.9 | 68 | -153.9501 | 336.0006
24/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.0122 | -21.864 | 8.1239 | 33.5629 |  | 37.6075 | -106.5387 | 45.5265 | 22.9113 | 22.2107 | -33.3 | -21.945 | 17.6 | 9.936 | -19.8 |  | 65.8104 | 7.7384 | 7.5947 | 12.792 | 8.0155 | 5.6823 | 7.0926 |  |  | -69.11 | -68.88 |  | 33.3 | 19.8 | 16.166 | 0.235 |  | -57.43 | -66.42 | 58.62 | 59.95 | 13.9879 | -2.2894 | 55.405 | 57.0164 | 35.1839 | -51.409 | -51.4676 | 33.6846 | 31.3011 | 65.3097 | 69.7898 | -14.9397 | -10.6203 | -352.5254 | -4.2632 | -17.8 | -17.8 | 54.9485 | 55.5241 | -6.6725 |  | -41.5773 | 6.5316 | 13.8124 | 9.3494 | 392.8036 | 111.2399 | 110.3244 | -247.6908 | 488.0621 |  | -81.3489 | 83.0767 | 79.3774 | 23.88 | 22.18 | 46.97 | 71.14 | -77.8249 | -77.1551 | 152.0774 | 153.0646 | 26.9468 | -129.6314 | -129.2975 | -5.8712 | -90.3441 |  |  | 15.3 | 178.5 | -15.73 | -3.277 | -3.7061 | -2.5802 | 54.9189 | 54.9377 | 1 | -87.6032 | -5.6624 | 12.2187 | 29.15 | 57.44 | 35.1636 | 33.403 | -27.3915 |  | 90.7041 | 90.3364 | -98.5288 |  |  | -63.5 | -61.9 | 22.8928 | 35 | 32.52 | 47.9 | 35.15 | -2.13 | 63.5965 | 96.5655 | -28.18 | -28.5 | 93.77 | 54.41 | 97.1455 | 96.7091 | -67.9944 | -66.8 | 155.5168 | 109.9215 | 104.2849 | 107.6153 | 53.0598 | 36.9045 | -30.226 | 257.7048 | 131.5655 |  | -32.9106 | -30.8007 | 42.0657 | -58.5367 | -54.3096 | 159.804 | -75.2604 | -76.3806 | 3.7163 | 0 | -25.32 | 104.7 | 11.8236 | -161.2912 | -35.2347 | -33.8759 | 3.8086 | -32.9007 | 0 | 22.6692 |  | 25.316 | 38.2128 | 38.7555 | 37.6883 | 77.1974 | 76.8624 | -112.8656 | 69.3634 | 69.3436 | -88.8749 | -76.3361 | -31.837 | -45.86 | 13.5677 | 0.7742 | -8.84 | 23.48 | -32.6933 |  |  | 4.619 |  | 19.85 | 78.3864 | 91.2495 | 14.23 | 82.2414 | 29.3 | -21.6336 | -0.0991 |  | 1.3137 |  |  | -14.5303 | -28.5675 | 17.5026 | 29.6545 | 49.3501 | 50.1353 | -149.4033 | -15.3513 | 34.3311 | -33.3688 | 12.2255 | 4.9611 | 4.7146 | 13.3758 | 137.5342 | 137.7678 | 281.6 | -278.5467 | -583.1396 | 583.1072 | 432.9164 | -131.5863 | -129.4814 | -65.9407 | -60.1713 | 81.7288 | 80.3807 |  |  | 31.0726 | 30.7649 | -62.391 | -63.3915 | 110.66 | 109.88 | 6 | 5.5 | 21.0027 | 31.84 | -347.1192 | 104.6094 | 103.382 | 13.3 | -43.4 | -31 | -30.4 | 1.5768 | 1.2686 | -427.6399 | -104.1715 | 459.9106 | 370.7538 | 117.3193 | -364.1462 | 364.2339 | -145.5774 | -225.396 | -358.7148 | 103.5134 | 104.7269 | 151.6309 | -445.1803 | 234.6883 | -216.1271 | 219.6371 | -9.5706 | 23.99 | 4.56 | 1.473 | 1.467 | -5.12 | -19.12 |  | 20.9796 | -29.4148 | -38.9059 | 20.8 | 50.3 | 52.084 |  |  | 51.3181 | 52.2259 | 52.0135 |  | 46.2 | 22.3984 | 5.65 |  | -59.3449 | 84.4373 | 67.9355 | -58.9081 | -82.4929 | 57.9766 | 23.7472 | -65.2 | 64.6 | -144.9462 | 331.7322
24/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.8338 | -21.621 | 7.9737 | 33.1864 |  | 37.2185 | -104.7327 | 44.2094 | 22.4453 | 21.8745 | -35.52 | -21.619 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.7566 | 64.7566 | 12.3236 | 12.6287 | 20.4821 | 8.1331 | 5.6792 | 7.7831 |  |  | -70.93 | -70.88 |  | 35.52 | 19.8 | 16.494 | 0.239 |  | -57.52 | -68.11 | 57.6 | 58.09 | 13.4662 | -2.1583 | 54.0736 | 55.8054 | 39.5895 | -46.496 | -46.6497 | 12.8769 | 12.9269 | 68.597 | 70.0827 | -26.0622 | -28.0242 | -340.9732 | 1.2746 | -17.6 | -17.4 | 51.4435 | 50.4075 | -6.6234 |  | -36.5491 | 6.3411 | 13.3981 | 9.123 | 389.2024 | 116.7333 | 116.0313 | -273.4159 | 471.8754 |  | -62.3733 | 63.5636 | 78.2497 | 23.7 | 21.7 | 45.95 | 71.91 | -79.4324 | -79.4324 | 149.6092 | 151.3125 | 28.385 | -122.7281 | -122.9238 | -7.8043 | -87.8088 |  |  | 11.4 | 173.8 | -14.77 | -1.3796 | -1.4121 | 0 | 56.5298 | 56.758 | 1 | -93.1249 | -3.1984 | 11.9871 | 27.86 | 56.07 | 34.6948 | 32.9636 | -26.9229 |  | 87.931 | 86.8566 | -99.5501 |  |  | -64 | -61.7 | 23.0576 | 34.3 | 31.18 | 46.84 | 34.08 | -1.79 | 59.6595 | 100.1157 | -28.78 | -29.19 | 94.24 | 53.03 | 98.1273 | 97.4182 | -65.7267 | -65.0273 | 153.3014 | 109.541 | 105.9068 | 108.0608 | 45.7452 | 30.4923 | -29.485 | 284.1088 | 162.3157 |  | -34.1113 | -31.193 | 46.8862 | -51.6027 | -47.628 | 144.444 | -69.7835 | -71.4635 | 8.7227 | 0 | -23.56 | 74.5 | 11.8496 | -150.2974 | -36.2561 | -35.505 | 4.6804 | -28.357 | -8.0643 | 22.9743 |  | 25.2206 | 40.9327 | 41.1627 | 39.4306 | 80.7139 | 80.5465 | -116.8845 | 67.4744 | 68.1441 | -90.9539 | -79.9998 | -32.8844 | -44.73 | 13.3797 | 0.7633 | -8.54 | 22.53 | -33.4445 |  |  | 4.593 |  | 19.64 | 81.385 | 92.838 | 13.87 | 80.518 | 29.3 | -21.237 | -0.2926 |  | 1.305 |  |  | -14.2694 | -28.3877 | 16.4768 | 29.1403 | 43.7799 | 46.3325 | -144.4524 | -15.3725 | 34.8922 | -33.4542 | 12.1567 | 4.922 | 4.6513 | 13.5791 | 140.2671 | 141.7602 |  | -280.3821 | -589.4192 | 586.791 | 452.2274 | -134.4333 | -132.7744 | -66.5816 | -59.6501 | 79.7428 | 79.8741 |  |  | 30.677 | 30.5342 | -62.7442 | -62.8399 | 109.23 | 108.45 | 12 | 12.6 | 20.9407 | 31.92 | -345.9261 | 103.5406 | 104.2401 | 12.8 | -42.6 | -29.3 | -29.3 |  |  | -447.2452 | -131.1223 | 465.1824 | 379.4966 | 103.5259 | -374.0118 | 370.9659 | -148.5247 | -227.9238 | -365.1127 | 105.1928 | 107.6412 | 148.0476 | -450.0174 | 236.7655 | -223.9181 | 225.8019 | -9.7024 | 23.368 | 7.36 | 1.498 | 1.485 | -7.28 | -18.16 |  | 18.7518 | -30.7027 | -40.0504 | 25.7 | 55.593 | 53.12 |  |  | 52.4973 | 51.009 | 51.7088 |  | 42.9 | 22.4452 | 5.54 |  | -59.0581 | 84.7451 | 67.4332 | -58.4483 | -83.4037 | 58.8755 | 23.7923 | -61.5 | 62.2 | -131.0709 | 313.3655
24/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 14.6409 | -21.2742 | 8.0348 | 32.6689 |  | 36.454 | -102.2647 | 44.0705 | 22.3773 | 21.6337 | -33.3 | -20.974 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.6132 | 64.0462 | 12.3628 | 12.1332 | 20.3702 | 8.0315 | 5.6916 | 7.735 |  |  | -69.22 | -69.34 |  | 33.3 |  | 16.353 | 0.241 |  | -57.37 | -61.25 | 58.35 | 57.63 | 13.6743 | -2.1187 | 54.1141 | 55.6946 | 33.9117 | -46.1944 | -45.706 | 23.5109 | 30.6447 | 64.502 | 65.6378 | -8.4933 | -11.223 | -355.9666 | -0.7203 | -17.6 | -17.5 | 52.6816 | 52.1568 | -6.6546 |  | -34.9901 | 5.7583 | 13.3891 | 9.1882 | 396.2217 | 119.8462 | 119.663 | -293.4372 | 474.6615 |  | -44.1868 | 45.6517 | 77.2517 | 23.55 | 21.35 | 45.45 | 70.51 | -81.7096 | -82.1115 | 146.7373 | 147.8272 | 30.0204 | -119.0347 | -119.7185 | -10.1512 | -89.3566 |  |  | 4.5 | 178.9 | -14.71 | -2.0049 | -2.0588 | -1.6098 | 55.2204 | 55.3943 | 1 | -98.5284 | 4.9823 | 12.3075 | 27.92 | 54.65 | 33.7573 | 32.0847 | -26.0531 |  | 89.7474 | 88.9759 | -109.9538 |  |  | -61.2 | -61.5 | 22.7499 | 33.9 | 31.38 | 46.3 | 33.72 | -2 | 57.722 | 110.0788 | -29.1 | -29.49 | 93.75 | 51.18 | 109.8182 | 108.0182 | -62.8683 | -61.7273 | 159.342 | 115.8887 | 110.356 | 113.272 | 35.0667 | 19.5287 | -30.217 | 304.3588 | 169.716 |  | -34.0247 | -31.9631 | 60.3538 | -41.4435 | -39.3784 | 53.808 | -62.0979 | -63.2224 | 20.0141 | 0 | -25.84 | 1 | 11.8212 | -129.4457 | -35.193 | -34.1168 | 3.7703 | -16.6991 | -18.2799 | 23.1826 |  | 23.6398 | 38.4897 | 39.1634 | 37.3563 | 81.2163 | 81.5512 | -111.3585 | 65.7046 | 65.1819 | -87.2195 | -76.2333 | -29.1197 | -44 | 13.4725 | 0.762 | -8.55 | 24.48 | -30.0104 |  |  | 4.579 |  | 21.31 | 78.116 | 88.9969 | 13.73 | 82.3855 | 29.4 | -20.9605 | -0.2258 |  | 1.2685 |  |  | -14.746 | -27.9445 | 16.0344 | 28.7041 | 46.5416 | 46.5245 | -146.3875 | -14.9834 | 34.967 | -33.2429 | 12.6754 | 4.8537 | 4.5458 | 14.3716 | 143.5873 | 143.7468 |  |  | -592.7446 | 594.8466 | 459.2497 | -137.32 | -133.6882 | -67.0579 | -60.2485 | 81.1564 | 80.3276 | -101.9885 | -103.3624 | 31.7867 | 31.0616 | -63.3734 | -63.9618 | 109.85 | 109.05 | 12.5 | 12.9 | 20.9813 | 32 | -353.4831 | 107.4694 | 108.487 | 13.3 | -42.7 | -29.6 | -29.5 | 1.4855 | 1.372 | -451.4498 | -143.0083 | 471.8313 | 383.898 | 99.3921 | -374.1406 | 373.2066 | -149.7868 | -229.7965 | -367.4673 | 106.2078 | 109.617 | 153.9907 | -452.7811 | 236.838 | -221.0946 | 225.2231 | -9.7299 | 23.857 | 6.48 | 1.506 | 1.515 | -7.2 | -17.52 |  | 18.2849 | -31.9326 | -39.9924 | 26.1 | 54.605 | 54.896 |  |  | 51.7989 | 52.2151 | 52.421 |  | 43.6 | 22.6721 | 5.4 |  | -60.8329 | 84.1339 | 67.8989 | -59.8986 | -83.2672 | 60.054 | 22.9209 | -61.1 | 62.3 | -126.6986 | 305.4211
24/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.6642 | -21.2195 | 7.9886 | 32.404 |  | 35.9222 | -101.5772 | 43.501 | 21.9373 | 21.5088 | -31.08 | -21.045 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.1899 | 63.8928 | 12.3025 | 12.483 | 20.4638 | 8.0521 | 5.5729 | 7.8875 |  |  | -68.88 | -69.08 |  | 31.08 | 19.8 | 16.502 | 0.243 |  | -57.59 | -60.74 | 57.7 | 57.78 | 13.5737 | -2.1486 | 53.4869 | 55.123 | 32.3928 | -49.014 | -48.8976 | 33.4512 | 33.7368 | 63.2352 | 64.8256 | -9.7769 | -13.3412 | -346.2155 | -2.6499 | -17.6 | -17.6 | 54.6892 | 53.5853 | -6.5601 |  | -37.237 | 6.148 | 13.4243 | 9.2443 | 392.6205 | 114.8411 | 114.2002 | -280.2563 | 470.1636 |  | -62.8338 | 63.7762 | 76.1639 | 23.12 | 21.28 |  | 69.87 | -77.9589 | -77.1551 | 147.1665 | 147.5246 | 29.1093 | -120.5943 | -120.3175 | -9.3901 | -83.8116 |  |  | 11.3 | 168 | -14.86 | -1.2586 | -1.2323 | 0 | 55.8597 | 55.673 |  | -91.4151 | -2.8875 | 11.9807 | 26.96 | 53.67 | 33.7573 | 32.0847 | -26.3528 |  | 84.4307 | 83.7452 | -94.2028 |  |  | -62.1 | -61.6 | 22.7444 | 33.6 | 28.78 | 45.76 | 33.38 | -1.28 | 57.288 | 92.3503 | -28.53 | -28.94 | 92.24 | 51.73 | 94.6182 | 92.5636 | -66.3685 | -64.2636 | 148.2341 | 105.4482 | 99.5145 | 101.9117 | 56.241 | 40.139 | -29.387 | 290.4837 | 176.7857 |  | -34.28 | -31.7439 | 38.8806 | -52.5975 | -49.0533 | 165.948 | -75.7064 | -77.1907 | -1.5536 | 0 | -25.94 | 115.1 | 11.6694 | -150.1862 | -34.8783 | -34.3711 | 4.1083 | -37.9293 | 4.012 | 22.2397 |  | 25.1999 | 38.1753 | 39.4898 | 37.2195 | 78.0346 | 77.8672 | -114.3727 | 67.7875 | 68.082 | -90.1591 | -79.3139 | -30.7897 | -44.12 | 13.2601 | 0.7388 | -8.51 | 22.76 | -32.5579 |  |  | 4.49 |  | 21.15 | 81.1846 | 91.2521 | 14.36 | 82.3445 | 29.9 | -20.5348 | -0.6863 |  | 1.3105 |  |  | -16.0668 | -27.2589 | 15.8774 | 28.2959 | 43.7128 | 44.4205 | -141.5519 | -14.8611 | 34.6458 | -33.15 | 12.464 | 4.7169 | 4.4509 | 13.8722 | 141.4061 | 140.1162 |  |  | -581.2603 | 588.5037 | 467.3311 | -134.7506 | -132.4892 | -65.5834 | -59.1294 | 77.6419 | 77.4281 |  |  | 31.0616 | 30.6001 | -63.9677 | -64.7501 | 106.33 | 105.56 | 14.7 | 14.8 | 20.9194 | 33.52 | -353.2114 | 104.2209 | 104.0401 |  | -42.2 | -30.9 | -30.2 |  |  | -457.4926 | -149.1245 | 466.0444 | 380.4701 | 96.8465 | -370.8223 | 374.3863 | -151.7751 | -232.7498 | -365.8621 | 105.6059 | 109.3313 | 154.8396 | -455.4146 | 235.4952 | -224.078 | 225.2501 | -9.491 | 24.045 | 6.8 | 1.512 | 1.51 | -6.96 | -17.68 |  | 17.6989 | -31.6396 | -40.0504 | 26.2 | 56.109 | 57.186 |  |  | 50.8412 | 49.9236 | 50.9023 |  | 40.3 | 22.7071 | 5.39 |  | -59.0102 | 83.8189 | 66.9043 | -57.6562 | -81.2719 | 57.5507 | 23.3022 | -60.3 | 60.6 | -115.1074 | 301.4128
24/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.6209 |  | 7.8854 | 32.909 |  | 35.7832 | -101.0959 | 43.3212 | 22.0613 | 21.5817 | -33.3 | -19.855 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.7783 | 63.0714 | 12.3499 | 12.396 | 20.6757 | 7.9387 | 5.5535 | 7.9334 |  |  | -70.42 | -70.48 |  | 33.3 | 17.6 | 16.805 | 0.242 |  | -60.44 | -62.13 | 61.02 | 60.56 | 9.7583 | -2.3329 | 53.9139 | 56.0304 | 34.9495 | -50.5019 | -50.541 | 21.688 | 22.1672 | 65.7044 | 67.0043 | -19.5871 | -13.9973 | -342.1836 | -5.4119 | -17.4 | -17.4 | 57.6198 | 56.5992 | -6.6456 |  | -37.8153 | 6.7113 | 14.1717 | 9.5868 | 382.3968 | 101.3214 | 100.9247 | -237.3197 | 464.0765 |  | -87.9286 | 89.507 | 76.0043 | 23.05 | 21.44 | 44.99 |  | -76.7532 | -76.0835 | 151.6964 | 151.2774 | 28.9257 | -122.8182 | -121.7777 | -5.9367 | -88.0017 |  |  | 9.9 | 174.1 | -14.69 | -2.8632 | -2.7365 | -1.8339 | 52.5704 | 52.532 | -10.1654 | -81.6574 | -8.7313 | 12.0536 | 26.01 | 54.51 | 33.2886 | 31.6452 | -26.0567 |  | 87.8886 | 87.2259 | -96.689 |  |  | -59.6 | -59.1 | 22.7884 | 33.6 | 29.44 |  |  | -1.39 | 58.6985 | 96.5455 | -27.45 | -28.01 | 90.4 | 52.12 | 97.6364 | 94.1091 | -65.0303 | -63.5273 | 149.7458 | 106.1986 | 102.0824 | 102.9399 | 58.7205 | 44.7443 | -28.889 | 253.2945 | 179.8002 |  | -34.2914 | -31.6716 | 36.8513 | -45.601 | -42.5558 | 184.38 | -77.1355 | -78.3957 | -5.3025 | 15.75 | -26.33 | 96.4 | 11.6344 | -134.7044 | -33.859 | -33.1083 | 2.1312 | -43.4397 | 11.6121 | 22.165 |  | 24.2254 | 41.6677 | 41.7563 | 38.7987 | 76.8624 | 76.695 | -120.4011 | 68.032 | 67.5027 | -95.9104 | -83.9222 | -35.155 | -44.18 | 13.5677 | 0.7388 | -9.07 | 22.49 | -36.2591 |  |  | 4.648 |  | 19.82 | 84.0599 | 96.7845 | 14.09 | 79.5609 | 29.1 | -17.4596 | 2.3134 | 2.1886 | 1.2895 |  |  | -16.2844 | -24.6866 | 15.3679 | 25.4211 | 43.7075 | 43.4745 | -142.9416 | -14.9282 | 36.0785 | -28.0929 | 12.4911 | 4.6583 | 4.3665 | 14.159 | 143.4301 | 141.3934 | 282.9 | -279.1653 | -591.5878 | 594.4786 | 475.7713 | -137.1758 | -135.8602 | -65.203 | -58.5444 | 77.9053 | 78.4762 |  |  | 31.9295 | 31.0506 | -65.4867 | -65.4526 | 110.71 | 109.91 | 10.9 | 11.7 | 21.1052 | 35.28 | -354.9521 | 106.9675 | 105.897 | 13.3 | -42 | -30 | -30.2 |  | 1.183 | -465.1095 | -147.729 | 472.2571 | 384.4019 | 94.3687 | -372.9746 | 372.999 | -150.096 | -232.2091 | -371.4624 | 107.7142 | 106.4446 | 154.1885 | -461.0808 | 239.4305 | -221.4924 | 226.5007 | -9.7821 | 24.174 | 6.08 | 1.484 | 1.479 | -6.48 | -17.36 |  | 19.3378 | -31.6396 | -40.1968 | 25.8 | 52.685 | 53.258 | 9.5443 |  | 49.4647 | 50.4064 | 50.9479 |  | 44.7 | 22.7559 | 5.45 |  | -57.7159 | 84.0104 | 66.5842 | -58.1212 | -82.7133 | 58.4212 | 23.9913 | -62.8 | 64 | -112.3067 | 305.1272
24/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.4718 | -20.9986 | 7.8319 | 33.3231 |  | 35.8319 | -101.9697 | 43.7025 | 22.0533 | 21.6232 | -35.52 | -20.842 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.322 | 62.7004 | 12.3991 | 12.615 | 20.9702 | 7.8581 | 5.6594 | 8.0141 |  |  | -72.26 | -71.72 |  | 35.52 | 19.8 | 17.442 | 0.248 |  | -56.69 | -71.41 | 56.7 | 57.27 |  | -2.1984 | 53.753 | 55.4561 | 37.5343 | -47.5036 | -47.4123 | 9.2884 | 10.2523 | 68.678 | 69.994 | -31.6964 | -33.5265 | -319.9136 | -4.8889 | -17.1 | -17.2 | 53.5348 | 52.6472 | -6.8496 |  | -34.16 | 6.8592 | 14.5574 | 9.6852 | 371.7458 | 111.2399 | 110.538 | -258.2605 | 456.828 |  | -83.7191 | 85.3419 | 78.1998 | 23.44 | 21.98 | 45.93 | 70.53 | -79.5663 | -78.8966 | 152.2362 | 152.5684 | 26.5915 | -117.8082 | -118.5135 | -5.9427 | -85.2435 |  |  | 11 | 170.1 | -14.81 | 0 | 0 | 0 | 59.2944 | 58.9773 | -13.1983 | -86.1652 | -12.4885 | 12.1513 | 28.6 | 53.83 | 33.7573 | 32.0847 | -26.3966 |  | 86.122 | 85.3249 | -95.9739 |  |  | -62.1 | -61.9 | 22.7939 | 39.7 | 60.3 | 0 | 39.7 | 0.29 | 59.7215 | 95.4254 | -27.14 | -27.66 | 91.83 | 52.8 | 95.7091 | 93.9273 | -67.8157 | -65.7727 | 149.0135 | 104.1395 | 100.7856 | 102.1606 | 60.9089 | 43.9523 | -29.019 | 266.5684 | 172.5778 |  | -34.1427 | -31.4946 | 32.8738 | -40.9487 | -37.4783 | 176.7 | -79.1072 | -80.3886 | -6.9333 | 0 | -21.81 | 115.3 | 11.6908 | -128.0542 | -35.3855 | -34.5093 | 4.4874 | -45.2987 | 9.329 | 22.5288 |  | 24.9822 | 40.2085 | 40.1457 | 38.8817 | 79.5417 | 79.0394 | -128.6064 | 69.504 | 69.0245 | -98.2052 | -84.6084 | -39.4397 | -44 | 13.2601 | 0.7498 | -8.95 | 19.3 | -40.1839 |  |  | 4.653 |  | 18.2 | 87.3358 | 98.7907 | 14.29 | 78.9994 | 29.1 | -17.9401 | 2.1834 | 2.271 | 1.284 |  |  | -16.6882 | -24.6586 | 15.546 | 25.6027 | 45.5407 | 46.0666 | -140.3331 | -15.1462 | 36.7227 | -27.8776 | 12.6891 | 4.9709 | 4.6513 | 13.6514 | 144.3835 | 145.0026 | 282.9 | -280.7205 | -588.2805 | 590.335 | 469.8731 | -138.8683 | -136.5705 | -63.1068 | -55.9837 | 79.1791 | 79.3102 |  |  | 32.6436 | 31.8856 | -67.6067 | -66.6318 | 106.86 | 106.06 | 14.3 | 14.3 | 20.8788 | 36.96 | -362.2344 | 107.8053 | 106.1072 | 13.9 | -38.2 | -30.6 | -30.2 | 1.4102 |  | -457.672 | -145.6237 | 487.8286 | 394.0444 | 108.4712 | -386.4789 | 384.3578 | -156.8055 | -236.1809 | -378.9282 | 112.4898 | 111.7768 | 159.6675 | -468.8269 | 247.3538 | -230.8526 | 234.7367 | -9.5431 | 23.181 | 6.56 | 1.366 | 1.374 | -7.76 | -17.28 |  | 17.9614 | -30.1167 | -39.3179 | 23.7 | 52.484 | 52.389 | 9.3657 | 11.1893 | 51.85 | 51.4699 | 51.3958 |  | 41.8 | 22.7197 | 5.63 |  | -55.9806 | 81.1705 | 63.995 | -54.857 | -78.8529 | 54.3641 | 24.4012 | -59.9 | 60.6 | -114.3363 | 307.3448
24/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.6652 | -21.2382 | 7.9945 | 33.6537 |  | 36.4003 | -103.9017 | 44.1742 | 22.4533 | 21.9718 | -37.74 | -21.953 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.6424 | 63.5578 | 12.6904 | 12.722 | 21.2063 | 7.8304 | 5.9 | 7.7155 |  |  | -73.23 | -73.17 |  | 37.74 | 19.8 | 16.608 | 0.249 |  | -57.59 | -70.99 | 58.05 | 58.11 |  | -2.1756 | 54.711 | 57.1288 | 38.4947 | -48.5141 | -48.359 | 10.3391 | 10.2024 | 69.9368 | 71.3558 | -30.3781 | -33.2686 | -331.7211 | -4.9784 | -17.3 | -17.5 | 53.6537 | 52.8117 | -6.7681 |  | -35.4421 | 6.8241 | 14.1006 | 9.663 | 379.3145 | 116.367 | 116.0924 | -283.1796 | 463.5872 |  | -85.0775 | 86.3205 | 80.2256 | 23.84 | 22.03 | 46.89 | 71.98 | -80.9059 | -80.3701 | 152.1441 | 152.4597 | 24.509 | -118.5597 | -118.227 | -5.8032 | -85.9157 |  |  | 8.7 | 174 | -14.8 | 0 | 0 | 0 | 61.6202 | 61.341 | -12.5449 | -90.2703 | -11.9261 | 10.8561 | 29.94 | 55.1 | 34.2261 | 32.5241 | -26.6819 |  | 87.5361 | 86.026 | -99.1334 |  |  | -64.8 | -66.5 | 22.5192 | 42 | 63 |  | 41.56 | -0.1 | 60.8995 | 99.2931 | -27.25 | -27.86 | 93.13 | 54.33 | 100.8364 | 99 | -68.4886 | -65.8091 | 153.8745 | 108.7901 | 105.0675 | 105.955 | 57.7432 | 40.8783 | -28.904 | 292.1591 | 191.0601 |  | -33.8212 | -31.9756 | 23.9709 | -33.5779 | -31.1492 | 162.876 | -77.5991 | -78.7555 | -3.6836 | 0 | -18.91 | 110.6 | 12.0318 | -115.0849 | -36.3128 | -35.5104 | 6.2465 | -40.2805 | 0 | 22.9743 |  | 24.2115 | 38.6484 | 38.4099 | 38.1358 | 81.2163 | 81.0489 | -130.1136 | 70.5112 | 70.4728 | -98.3436 | -85.4302 | -39.7253 | -44.75 | 13.6605 | 0.7633 | -9.12 | 20.52 | -40.7664 |  |  | 4.576 |  | 17.27 | 86.5357 | 99.6878 | 13.66 | 76.8305 | 28.5 | -18.9969 | 2.1464 | 2.2723 | 1.3019 |  |  | -15.7332 | -26.5089 | 15.8479 | 27.3979 | 44.0626 | 44.1469 | -143.2979 | -15.3153 | 37.1594 | -28.4876 | 12.023 | 5.4506 | 5.1259 | 13.5447 | 143.9422 | 143.1494 |  | -283.0989 | -588.238 | 591.0124 | 475.4548 | -138.2896 | -136.2083 | -65.9306 | -59.1252 | 78.8 | 78.1071 |  |  | 31.9075 | 31.7427 | -68.9394 | -68.8704 | 108.29 | 107.5 | 13.4 | 13.3 | 21.1052 | 37.76 | -359.5346 | 107.2583 | 106.3407 | 14.5 | -42.2 | -30.1 | -30.1 |  | 1.2889 | -467.3702 | -163.0612 | 483.0169 | 388.7355 | 95.4687 | -382.1475 | 379.6394 | -154.4054 | -235.2695 | -378.5458 | 109.5734 | 109.6291 | 157.1913 | -463.1114 | 241.4622 | -229.6138 | 229.2383 | -8.9911 | 23.141 | 5.6 | 1.293 | 1.288 | -5.36 | -18.88 |  | 18.8403 | -30.9377 | -41.5152 | 25.1 | 55.815 | 54.445 | 9.3909 | 11.1896 | 51.9367 | 50.9244 | 50.8508 |  | 42.7 | 22.1164 | 5.72 |  | -57.3268 | 84.3042 | 67.0016 | -56.751 | -82.9772 | 57.6794 | 24.3045 | -62 | 62.8 | -105.8188 | 301.6169
24/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.2114 | -22.0241 | 8.3394 | 34.598 |  | 39.3189 | -109.4496 | 45.6856 | 23.4173 | 23.0714 | -42.18 | -23.1 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.6099 | 66.8048 | 13.4101 | 13.7158 | 22.6214 | 7.8379 | 6.2778 | 7.9619 |  |  | -75.78 | -75.79 |  | 42.18 | 22 | 11.431 | 0.221 |  | -60.44 | -71.21 | 60.1 | 60.32 | 13.9207 | -3.0495 | 57.0589 | 58.7216 | 44.8956 | -50.4456 | -50.3387 | 10.1749 | 10.076 | 74.4507 | 75.867 | -30.8855 | -33.0236 | -359.1473 | -3.2357 | -17.7 | -17.8 | 55.1537 | 54.7876 | -6.7019 |  | -37.196 | 8.0801 | 14.6527 | 10.0086 | 404.4922 | 126.9264 | 126.8959 | -328.868 | 482.0181 |  | -90.5359 | 92.0661 | 83.5488 | 24.38 | 22.91 | 49.42 | 73.85 | -78.7626 | -79.4324 | 150.7875 | 150.078 | 24.7841 | -124.9978 | -124.3087 | -2.7696 | -92.081 |  |  | 6.4 | 189.3 | -15.39 | 0 | 0 | 0 | 62.5488 | 62.1217 | -8.9577 | -96.3664 | -7.0763 | 11.9634 | 36.26 | 58.7 | 36.1011 | 34.2819 | -27.65 |  | 93.3968 | 93.0004 | -114.5069 |  |  | -68 | -66.3 | 22.9147 | 45.5 | 69.12 |  | 45.5 | -1.14 | 59.1635 | 111.4488 | -27.26 | -27.63 | 99.5 | 55.68 | 112.3091 | 109.8909 | -63.1902 | -61.4909 | 168.9066 | 123.2894 | 119.3068 | 121.0342 | 58.7184 | 40.6389 | -27.931 | 337.6685 | 220.6398 |  | -34.1169 | -31.612 | 22.5502 | -35.2587 | -32.4175 | 144.444 | -72.6916 | -74.0244 | -3.4956 | 0 | -26.17 | 89.8 | 12.5211 | -119.8283 | -36.2687 | -35.6082 | 5.3698 | -36.9961 | 4.8498 | 23.0811 |  | 25.3594 | 40.0456 | 41.5372 | 39.9717 | 78.2021 | 78.0346 | -125.9271 | 64.4216 | 64.1345 | -95.3258 | -82.8669 | -38.2605 | -44.32 | 13.1673 | 0.7852 | -8.77 | 19.86 | -39.052 |  | -15.341 | 4.554 |  | 17.39 | 84.5054 | 95.5211 | 13.67 | 77.5895 | 26.8 | -19.4568 | 2.0674 | 2.0429 | 1.3932 |  |  | -15.5362 | -27.5679 | 13.8018 | 28.5326 | 45.755 | 44.1307 | -145.0722 | -15.8234 | 37.9712 | -30.0379 | 11.8934 | 6.2123 | 5.8339 | 13.5619 | 149.0497 | 149.3613 | 286.2 | -284.0092 | -588.4221 | 589.0541 | 499.8574 | -143.5121 | -141.2607 | -61.0589 | -54.3898 | 80.3236 | 80.3996 |  |  | 32.0723 | 31.0506 | -74.1762 | -73.5266 | 106.46 | 105.66 | 15 | 12.2 | 20.7976 | 37.92 | -367.7381 | 111.4846 | 111.8757 | 15 | -38.2 | -30.8 | -30.8 |  |  | -482.9108 | -187.7046 | 495.8578 | 396.3829 | 88.9225 | -391.8442 | 394.2608 | -158.1762 | -239.8325 | -386.071 | 114.7139 | 110.6449 | 166.0107 | -477.7753 | 246.1342 | -240.3063 | 240.6733 | -8.5956 | 23.137 | 5.6 | 0.874 | 0.868 | -6.48 | -16.8 |  | 18.4314 | -29.0913 | -40.1663 | 23.8 | 54.605 | 54.419 |  |  | 52.3993 | 51.1994 | 50.6749 |  | 40.3 | 21.1557 | 6.25 |  | -53.3428 | 80.3839 | 62.8032 | -53.0917 | -79.8526 | 53.1778 | 26.0187 | -59.6 | 60 | -91.4601 | 283.5789
24/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.9584 | -22.9631 | 8.7852 | 34.2204 |  | 41.8773 | -113.2806 | 48.8574 | 24.8072 | 24.1726 | -44.4 | -23.911 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.6386 | 70.0878 | 14.0343 | 14.3657 | 23.8811 | 8.1046 | 6.1526 | 7.8305 |  |  | -75.75 | -75.87 |  | 44.4 | 22 | 11.771 | 0.217 |  | -61.09 | -72.88 | 61.29 | 61.8 | 14.0534 | -3.2005 | 61.0273 | 63.4672 | 39.8241 | -50.294 | -49.9896 | 8.3761 | 7.8634 | 74.8205 | 76.9559 | -30.8201 | -32.697 | -371.2885 | -4.5946 | -17.4 | -17.4 | 55.6164 | 54.6773 | -6.9566 |  | -37.1562 | 8.3128 | 15.5629 | 10.5968 | 415.4483 | 139.9884 | 139.8053 | -380.3726 | 497.872 |  | -91.6354 | 92.5495 | 87.5806 | 24.97 | 23.97 | 51.57 | 75.47 | -78.0928 | -78.6286 | 150.1371 | 150.6877 | 21.1727 | -128.53 | -128.1563 | -0.7356 | -95.6524 |  |  | 11.8 | 191.7 | -16.01 | 0 | 0 | 1.3635 | 66.6437 | 65.98 | 1 | -103.4009 | -4.6981 | 13.086 | 39.08 | 60.46 | 38.4448 | 36.4792 | -28.5711 |  | 96.1055 | 96.3401 | -120.3619 |  |  | -73.8 | -71.9 | 22.5137 | 52 | 78.22 |  | 51.93 | -2.44 | 59.582 | 118.8668 | -26.8 | -27.33 | 104.48 | 56.46 | 119.2 | 117.0182 | -61.6171 | -60.4727 | 180.4847 | 135.5296 | 128.8784 | 132.0601 | 66.8994 | 51.5911 | -27.568 | 386.7366 | 251.2115 |  | -34.0768 | -32.2006 | 0 | -31.6885 | -30.9681 | 156.732 | -75.6836 | -76.9223 | -13.7014 | 15.13 | -24.54 | 101.8 | 13.0976 | -114.4015 | -35.6488 | -34.5387 | 3.7634 | -46.9564 | 14.4373 | 23.5069 |  | 25.8435 | 40.3255 | 40.9793 | 39.1153 | 78.3696 | 78.0346 | -122.578 | 63.1659 | 62.8949 | -96.3635 | -82.6932 | -39.2346 | -43.42 | 13.0721 | 0.8548 | -8.78 | 19.79 | -40.3095 |  | -15.169 | 4.758 |  | 16.35 | 83.3561 | 95.3723 |  | 75.9537 | 25.3 | -19.8598 | 1.8803 | 1.625 | 1.527 |  |  | -15.0243 | -29.9397 | 15.4952 | 31.4515 | 43.7812 | 44.8354 | -147.4051 | -16.1686 | 38.5386 | -31.4394 | 11.8046 | 7.4819 | 7.0785 | 13.6793 | 152.1323 | 149.0655 | 283.7 | -283.7841 | -580.8605 | 583.8885 | 511.1424 | -143.6037 | -141.9177 | -59.047 | -51.0803 | 81.1274 | 79.0518 | -105.5027 |  | 31.1934 | 31.0396 | -75.2974 | -75.5271 | 106.67 | 105.87 | 11.9 | 14.1 | 20.6545 | 37.36 | -365.9939 | 109.516 | 109.7772 | 15.6 | -39.3 | -31 | -31 |  |  | -499.8187 | -218.2883 | 493.3527 | 395.2606 | 67.2703 | -386.8502 | 387.919 | -158.6549 | -236.8844 | -382.5372 | 110.2325 | 110.0069 | 158.9053 | -476.0603 | 243.8468 | -239.2916 | 239.9753 | -8.4637 | 22.87 | 5.6 | 0.811 | 0.811 | -4.88 | -17.76 |  | 18.6633 | -27.538 | -39.7269 | 22.2 | 55.19 | 57.148 |  |  | 52.2097 | 50.8338 | 51.0488 |  | 40 | 21.9282 | 6.76 |  | -50.7306 | 81.6294 | 60.0646 | -50.1782 | -78.9487 | 50.499 | 28.2909 | -59.7 | 58.6 | -69.3627 | 260.4837
24/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.3985 | -23.7356 | 9.2827 | 33.4302 |  | 44.3899 | -119.1776 | 54.4596 | 27.7352 | 27.2792 | -53.28 | -26.371 | 22 | 12.42 | -22 | 14.1634 | 71.9338 | 15.2442 | 15.4732 | 25.6743 | 7.7865 | 5.9132 | 7.8836 |  |  | -79.87 | -80.21 |  | 53.28 | 24.2 | 11.285 | 0.214 |  | -68.12 | -65.4 | 69.19 | 69.61 | 14.6807 | -3.5538 | 63.6306 | 65.2885 | 47.3057 | -56.4823 | -56.4003 | 23.5081 | 23.433 | 78.7957 | 80.349 | -13.4268 | -12.9356 | -436.454 | -5.6397 | -17.5 | -17.5 | 63.729 | 62.8464 | -6.6775 |  | -47.0682 | 7.6655 | 16.3348 | 11.0144 | 477.3704 | 144.8103 | 145.2681 | -404.3433 | 547.9092 |  | -91.1515 | 92.805 | 84.3472 | 22.83 | 23.03 | 51.54 | 73.07 | -81.8436 | -82.2455 | 147.1568 | 148.3333 | 5.8383 | -130.1593 | -130.2756 | -1.063 | -96.7043 |  |  | 18.6 | 197.6 | -16.08 | 0 | 0 | 0 | 64.8527 | 64.1368 |  | -108.6951 | 0.7454 | 13.743 | 47.49 | 61.54 | 41.7261 | 39.5554 | -29.9147 |  | 97.5435 | 98.0804 | -127.0774 |  |  | -74.1 | -74.2 | 19.8605 | 62 | 93.34 |  | 61.67 | -4.66 | 60.357 | 124.2946 | -25.74 | -26.09 | 106.59 | 58.98 | 125.8 | 124.7455 | -63.1126 | -59.8091 | 193.3141 | 147.4388 | 141.2885 | 144.7115 | 61.9849 | 46.7058 | -27.888 | 416.6233 | 200.5471 |  | -36.9906 | -34.405 | 23.185 | -43.2319 | -39.5202 | 161.34 | -74.0651 | -74.9766 | -7.307 | 0 | -26.12 | 110.5 | 10.6472 | -125.9078 | -35.1814 | -34.2872 | 3.9347 | -41.9727 | 13.8664 | 24.2269 |  | 24.4626 | 40.1846 | 39.7448 | 39.162 | 81.7187 | 81.0489 | -114.5401 | 65.1933 | 64.9705 | -86.8834 | -71.6134 | -40.7361 | -41.57 | 13.5653 | 0.7974 | -9.28 | 18.13 | -41.4843 |  | -14.979 | 4.678 |  | 15.74 | 72.6271 | 86.7587 | 13.02 | 75.1501 | 24.2 | -21.3336 | 1.2933 | 1.094 | 1.667 |  |  | -11.582 | -33.822 | 14.8329 | 35.2726 | 44.765 | 43.7707 | -152.9901 | -17.0996 | 40.9368 | -34.7524 | 10.8904 | 8.937 | 8.5024 | 12.4638 | 143.0585 | 144.4565 | 282.9 | -282.9021 | -575.8531 | 577.9757 | 465.5569 | -139.4959 | -136.5885 | -60.2773 | -51.9213 | 78.8621 | 78.3792 |  | -108.2136 | 28.5237 | 27.6338 | -77.7297 | -77.0128 | 101.99 | 101.24 | 13.4 | 13.8 | 20.6117 | 33.12 | -358.7027 | 99.9825 | 104.0826 | 15.6 | -40.4 | -28.4 | -28.5 |  | 1.11 | -458.511 | -173.1286 | 471.1474 | 388.5809 | 92.2406 | -379.4286 | 379.8774 | -151.5635 | -225.1257 | -372.8865 | 112.6354 | 114.334 | 153.8159 | -459.8 | 230.5654 | -234.8732 | 236.4587 | -8.807 | 22.891 | 4 | 0.766 | 0.761 | -4.4 | -17.36 |  | 18.8098 | -26.836 | -39.7848 | 21.6 | 53.275 | 52.607 |  |  | 48.9818 | 49.858 | 50.8886 |  | 38.8 | 20.8863 | 6.86 |  | -48.6243 | 80.1853 | 61.4749 | -47.7815 | -79.4054 | 50.9833 | 27.8506 | -57.8 | 58 | -108.0162 | 302.4835
24/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.2336 |  | 8.9771 | 34.0156 |  | 44.0865 | -119.1738 | 53.8802 | 27.2972 | 26.9878 | -48.84 | -28.421 | 22 | 12.42 | -22 | 14.1745 | 71.5902 | 14.8574 | 15.0421 | 24.5989 | 7.4885 | 5.8252 | 7.7375 |  |  | -77.57 | -77.75 |  | 48.84 | 26.4 | 12.07 | 0.215 |  | -67.18 | -63.18 | 66.77 | 66.95 | 15.0621 | -3.6911 | 62.6384 | 65.139 | 48.7924 | -52.643 | -52.1643 | 27.7476 | 30.9413 | 76.9707 | 80.924 | -11.1818 | -9.3677 | -448.5162 | -4.3719 | -17.7 | -17.6 | 57.6093 | 57.8362 | -7.0194 |  | -40.4838 | 6.911 | 16.8109 | 11.4318 | 504.3792 | 164.8914 | 163.7928 | -399.614 | 601.6164 |  | -34.4814 | 36.4446 | 87.5007 | 23.47 | 24.12 | 53.21 | 73.26 | -97.7845 | -97.7845 | 155.1941 | 156.7998 | 3.0919 | -120.3082 | -119.3319 | -7.9379 | -92.676 |  |  | 18.7 | 185.8 | -16.36 | 6.2954 | 5.8984 | 6.8373 | 77.3768 | 78.4881 | 19.4214 | -144.2371 | 26.0032 | 13.5318 | 48.89 | 60.87 | 43.1323 | 40.8737 | -29.4267 |  | 93.0527 | 92.7068 | -131.7932 |  |  | -86.9 | -86.4 | 19.6683 | 64.5 | 97 |  | 64.42 | -4.52 | 55.6915 | 131.4875 | -26.82 | -27.17 | 112.01 | 58.26 | 129.7455 | 127.4727 | -71.0999 | -69.0273 | 192.9413 | 149.3002 | 143.5157 | 146.2017 | 26.6812 | 8.4972 | -27.809 | 409.152 | 23.4306 |  | -37.9227 | -35.3112 | 58.4994 | -45.3486 | -41.415 | 43.056 | -66.2143 | -67.5132 | 29.6875 | 0 | -18.44 | 1 | 11.3657 | -133.4744 | -35.2654 | -34.841 | 3.2018 | -5.93 | -24.7721 | 23.9243 |  | 24.9597 | 40.151 | 40.6527 | 39.2431 | 98.7992 | 98.7992 | -95.785 | 73.5613 | 72.7429 | -69.4861 | -55.4452 | -37.5573 | -39.3 | 13.3773 | 0.9036 | -8.79 | 18.15 | -38.5453 |  |  | 4.526 |  | 14.68 | 55.8057 | 70.7372 | 12.61 | 70.3752 | 21.6 | -22.5641 | 1.8719 | 1.7408 | 1.656 |  |  | -7.9024 | -34.8521 | 13.6556 | 35.9125 | 42.1583 | 42.8863 | -154.6937 | -18.4148 | 40.5161 | -35.7003 | 11.4514 | 9.8843 | 9.5782 | 13.2239 | 110.8206 | 109.9356 | 279.5 | -277.8624 | -563.9183 | 569.1183 | 314.0189 | -107.1708 | -106.1454 | -60.9219 | -53.2722 | 70.9763 | 71.9055 | -83.3152 | -86.3405 | 16.6363 | 16.5814 | -73.6442 | -73.8131 | 70.35 | 69.8 | 14.7 | 14.5 | 20.4494 | 22.72 | -347.0399 | 87.866 | 87.6373 | 12.2 | -35.9 | -14.8 | -14.8 | 1.3342 |  | -305.7253 | 5.2858 | 328.0595 | 252.7935 | 108.5621 | -250.4952 | 250.45 | -139.2848 | -129.6461 | -247.9316 | 139.2762 | 138.6315 | 142.6526 | -315.8624 | 133.788 | -186.1245 | 185.1312 | -8.3566 | 22.795 | 4.56 | 0.686 | 0.685 | -4.8 | -17.28 |  | 17.6989 | -23.5553 | -39.4644 | 19 | 51.72 | 51.93 |  |  | 46.7148 | 46.4878 | 46.8482 |  | 30.1 | 19.6955 | 6.86 |  | -53.6219 | 81.8237 | 61.9548 | -53.3626 | -80.6519 | 51.8958 | 28.3984 | -49.7 | 50.9 | -245.0199 | 420.7706
24/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.617 | -24.3738 | 8.9219 | 34.7611 |  | 45.3026 | -123.0923 | 55.8219 | 28.1371 | 27.6283 | -48.84 | -48.479 | 44 | 13.248 | -44 | 14.5838 | 72.0548 | 15.1106 | 15.3964 | 25.3165 | 6.6694 | 6.1486 | 7.8509 |  |  | -84.98 | -84.58 |  | 48.84 | 48.4 | 11.735 | 0.212 |  | -70.02 | -70.44 | 70.52 | 70.9 | 15.3892 | -3.7704 | 64.13 | 66.5316 | 53.5483 | -52.9275 | -52.9322 | 10.352 | 11.4344 | 84.4462 | 86.1036 | -25.8325 | -28.3429 | -443.0671 | -4.605 | -17.5 | -17.5 | 57.9939 | 58.0399 | -10.6601 |  | -40.7502 | 8.5857 | 0 | 2.0295 | 495.3458 | 173.6808 | 173.1925 | -386.9601 | 631.1546 |  | -47.7741 | 52.0486 | 93.8976 | 24.57 | 25.99 | 56.16 | 75.64 | -103.1428 | -101.5353 | 161.5887 | 160.7662 | 0.0044 | -125.2296 | -125.2131 | -4.0277 | -88.1329 |  |  | 28.7 | 176.1 | -16.9 | 8.9764 | 8.9972 | 9.6815 | 85.8915 | 85.1048 | 10.6151 | -145.6803 | 14.7874 | 12.8032 | 55.33 | 62.41 | 45.4761 | 43.071 | -30.6561 |  | 88.4501 | 88.6039 | -115.9363 |  |  | -95.5 | -94.7 | 20.7449 | 69.7 | 104.58 |  | 69.48 | -4.48 | 59.52 | 112.9164 | -26.91 | -27.31 | 102.05 | 61.59 | 113.9273 | 112.5091 | -81.9262 | -79.2455 | 183.4716 | 140.194 | 134.9067 | 136.5554 | 46.9321 | 27.9358 | -27.529 | 399.9078 | -73.0389 |  | -37.7505 | -35.1557 | 41.5805 | -65.0443 | -61.7638 | 182.844 | -83.2772 | -84.8949 | 9.6008 | 18.99 | -17.55 | 108.9 | 11.7578 | -174.6816 | -34.113 | -33.4676 | 1.6646 | -26.1429 | 0 | 23.4757 |  | 25.0387 | 40.2033 | 40.1084 | 39.0971 | 102.4833 | 102.4833 | -112.8656 | 83.5596 | 84.0747 | -84.8196 | -69.1972 | -39.5862 | -41.38 | 13.4652 | 0.9268 | -8.8 | 18.35 | -40.4997 |  | -14.824 | 4.659 |  | 15.6 | 71.0694 | 86.6077 | 12.95 | 68.6892 | 20.8 | -17.2587 | 7.9764 | 8.6006 | 1.6846 |  |  | -8.3627 | -29.4321 | 16.2183 | 30.2963 | 42.2196 | 42.7417 | -156.1549 | -21.0073 | 23.0374 | -28.4075 | 10.9163 | 9.7085 | 9.3567 | 12.4686 | 85.433 | 87.1109 | 279.9 | -281.4199 | -534.7231 | 534.2794 | 224.8426 | -84.2334 | -81.3913 | -62.2734 | -53.5457 | 78.0435 | 76.3122 | -55.2825 | -59.0273 | 3.881 | 3.6832 | -58.8957 | -58.3279 | 42.28 | 41.94 | 15.7 | 15.2 | 20.3255 | 1.76 | -323.148 | 73.2554 | 73.4735 | 10.5 | -28 | -2.8 | -1.9 | 1.3089 | 1.2316 | -216.213 | 97.1799 | 188.3903 | 139.6153 | 75.096 | -133.4775 | 131.2057 | -134.693 | -38.4201 | -127.5996 | 165.3345 | 162.8218 | 135.7738 | -178.1419 | 40.6451 | -140.1429 | 140.279 | -8.2248 | 9.636 | 8.96 | 0.977 | 0.979 | -8.08 | -13.92 |  | 14.2107 | -18.6908 | -40.6943 | 17.5 | 54.254 | 52.828 |  |  | 49.9276 | 49.5975 | 51.5887 |  | 28.7 | 18.8351 | 6.88 |  | -56.9364 | 81.1308 | 62.9371 | -55.9258 | -80.2109 | 52.337 | 27.2287 | -44.9 | 46.1 | -305.0209 | 476.7783
24/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.1733 | -25.2843 | 9.0972 | 34.5281 |  | 47.3421 | -127.6147 | 58.8655 | 30.0551 | 29.587 | -48.84 | -50.87 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.2306 | 76.4796 | 15.46 | 15.2911 | 25.4618 | 6.9095 | 5.9415 | 7.661 |  |  | -85.93 | -86.33 |  | 48.84 | 48.4 | 10.615 | 0.204 |  | -72.06 | -64.59 | 71.15 | 72 | 15.6066 | -3.43 | 67.5648 | 68.0753 | 52.1426 | -55.6719 | -54.5782 | 20.1607 | 24.5964 | 84.2393 | 84.316 | -21.9982 | -29.2895 | -466.4103 | -5.5223 | -17.4 | -17.6 | 59.6614 | 58.285 | -10.6401 |  | -43.6406 | 9.7078 |  | 2.1038 | 512.0699 | 186.7732 | 186.5291 | -367.8948 | 681.1579 |  | -47.4461 | 49.2538 | 97.9393 | 25.16 | 27.07 | 58.63 | 78.18 | -108.5011 | -107.9652 | 172.293 | 173.0313 | 8.9147 | -129.165 | -130.0286 | -1.9185 | -85.2129 |  |  | 34.9 | 171.2 | -17.48 | 10.1474 | 10.3481 | 10.7445 | 89.464 | 89.4356 | 10.7498 | -155.1159 | 18.3671 | 13.5691 | 64.75 | 65.58 | 47.5854 | 45.1218 | -31.6469 |  | 86.0589 | 84.9132 | -107.2675 |  |  | -103 | -103.5 | 24.8538 | 75.3 | 112.66 |  | 74.65 | -7.7 | 63.3795 | 106.4735 | -27.09 | -27.47 | 107.49 | 65 | 105.8 | 105.4 | -92.0701 | -88.7364 | 189.2081 | 140.0388 | 134.9531 | 137.2302 | 42.0345 | 25.5459 | -28.169 | 379.0542 | -208.884 |  | -37.6214 | -34.5417 | 43.9737 | -37.6922 | -34.6062 | 147.516 | -94.4178 | -95.7188 | 14.2422 | 0 | -16.64 | 85.4 | 12.018 | -122.5664 | -32.6486 | -31.6604 | 1.725 | -21.0667 | -7.1024 | 20.3217 |  | 23.2132 | 39.4685 | 39.6172 | 38.2153 | 110.0188 | 109.8513 | -102.1484 | 94.7695 | 94.3022 | -78.4818 | -61.6376 | -37.6526 | -40.48 | 13.2601 | 0.8682 | -8.74 | 18.3 | -38.7025 |  | -14.983 | 4.563 |  | 16.53 | 62.8234 | 78.0458 | 13.22 | 71.582 | 20.3 | -18.2172 | 7.4998 | 8.1489 | 1.6943 |  |  | -8.0966 | -31.2599 | 15.8582 | 32.4934 | 40.0451 | 40.6765 | -161.3709 | -22.8326 | 24.6391 | -33.3137 | 9.4012 | 9.8453 | 9.42 | 10.7754 | 64.5831 | 63.6785 | 282.5 | -280.4782 | -512.7015 | 511.5776 | 108.4452 | -64.1129 | -61.5351 | -66.1247 | -58.4221 | 80.246 | 79.5071 | -35.6821 | -35.6563 | 2.0572 | 1.2442 | -33.2903 | -33.5813 | 29.91 | 29.72 | 15 | 16.4 | 20.5092 | -42.32 | -303.9271 | 64.2581 | 65.3942 |  | -28.4 | 0.5 | 1.2 |  | 1.3215 | -102.2343 | 228.879 | 98.6813 | 45.6174 | 104.3745 | -51.2928 | 40.6007 | -142.2643 | 0 | -39.2997 | 186.2255 | 185.3557 | 142.0074 | -83.6734 | -11.4943 | -97.7816 | 96.6354 | -8.3044 | 0.039 | 11.68 | 1.071 | 1.071 | -10.88 | -11.28 |  | 11.046 | -17.6348 | -41.2802 | 20 | 54.274 | 55.598 | 9.3893 | 11.1892 | 51.1129 | 51.7702 | 51.8066 |  | 29.2 | 19.2183 | 6.8 |  | -60.6226 | 84.8166 | 67.2258 | -60.2069 | -84.0583 | 58.3704 | 25.3328 | -44.6 | 44.3 | -406.416 | 568.9792
24/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.3035 | -25.8922 | 9.5663 | 34.1613 |  | 50.0377 | -129.1782 | 63.9941 | 32.289 | 31.5677 | -48.84 | -56.753 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.0431 | 77.612 | 16.213 | 16.2323 | 26.9834 | 7.1939 | 5.6554 | 7.5625 |  |  | -86.12 | -86.22 |  | 48.84 | 55 | 10.217 | 0.196 |  | -68.42 | -72.57 | 69.1 | 69.9 | 16.9223 | -4.4853 | 70.7122 | 73.0008 | 52.4945 | -54.3969 | -53.7656 | 8.6647 | 8.6446 | 88.6127 | 90.8898 | -23.1967 | -26.4441 | -486.5973 | -5.8447 | -17.5 | -17.5 | 58.8691 | 57.8399 | -10.8413 |  | -44.217 | 10.4726 |  | 0.6902 | 527.97 | 216.1625 | 215.9184 | -442.6038 | 714.2751 |  | -42.0156 | 42.2093 | 104.426 | 26.33 | 28.88 | 63.78 | 82.55 | -107.5634 | -107.6973 | 166.6404 | 166.8527 | 6.0935 | -134.5501 | -134.0188 | 4.6673 | -85.0152 |  |  | 37.4 | 171.2 | -18.59 | 12.3016 | 13.0397 | 13.7133 | 101.2105 | 100.8323 | 18.5279 | -176.5327 | 25.9846 | 13.7375 | 76.72 | 66.3 | 51.8042 | 49.2233 | -33.8255 |  | 84.2817 | 84.0183 | -109.2679 |  |  | -113.2 | -112.4 | 25.3757 | 81.9 | 121.42 |  | 81.27 | -9.02 | 68.4945 | 108.7237 | -27.47 | -27.92 | 123.27 | 68.89 | 113.3818 | 111.3636 | -89.2234 | -87.3818 | 201.6822 | 150.9774 | 145.8454 | 148.6554 | 33.5563 | 13.3036 | -30.475 | 454.4117 | -246.9242 |  | -36.5567 | -33.8378 | 57.067 | -27.8451 | -25.14 | 58.416 | -85.1261 | -86.3645 | 26.3408 | 14.15 | -13.37 | 1 | 13.0857 | -106.5644 | -36.3257 | -35.179 | 9.349 | -11.6097 | -20.4633 | 19.8348 |  | 21.8323 | 41.6317 | 42.2624 | 40.5393 | 106.5022 | 106.5022 | -91.2637 | 90.8394 | 91.5286 | -70.6045 | -51.9294 | -35.8801 | -38.87 | 13.5653 | 0.9976 | -8.98 | 19.67 | -36.2394 |  | -14.806 | 4.508 |  | 18.49 | 54.2835 | 72.0061 | 14.19 | 75.5964 | 20.9 | -19.4418 | 7.4181 | 7.8881 | 1.8386 |  |  | -9.2291 | -33.0369 | 17.7621 | 34.5396 | 49.0712 | 50.0011 | -165.6395 | -24.5108 | 25.568 | -37.7396 | 9.2711 | 10.8035 | 10.4641 | 11.2117 | 88.0198 | 86.0727 | 281.6 | -280.0745 | -469.9975 | 474.6102 | 38.8338 | -85.0251 | -83.3921 | -62.8957 | -55.0129 | 76.8077 | 78.7385 | -49.9543 | -49.2989 | 4.7709 | 3.837 | -39.9585 | -39.9745 | 35.36 | 35.11 | 12.2 | 11.3 | 20.5711 | -49.44 | -294.2299 | 61.2218 | 61.3206 | 11 | -27.9 | -2.8 | -2.7 | 1.2061 |  | -25.5228 | 262.9917 | 78.5969 | 0 | 117.5255 | 0 | 0 | -116.8479 | 0 | 0 | 182.4845 | 181.1224 | 118.8409 | -67.6786 | -14.2334 | -78.371 | 75.4254 | -8.7796 | 0.418 | 24.24 | 1.082 | 1.081 | -23.68 | 0 |  | -0.029 | -15.8495 | -37.969 | 25.9 | 53.044 | 52.303 | 9.3556 |  | 51.5727 | 51.0788 | 49.6525 |  | 29.9 | 19.5538 | 7.05 |  | -57.0087 | 83.8426 | 63.9691 | -56.0011 | -82.0831 | 53.3657 | 28.7101 | -45.6 | 46.6 | -425.2039 | 574.9027
24/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.7932 | -27.1868 | 9.9826 | 34.9937 |  | 52.4681 | -137.9628 | 65.568 | 33.457 | 32.564 | -53.28 | -58.854 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.1263 | 82.8054 | 16.4634 | 16.7581 | 27.3353 | 7.2709 | 5.4388 | 7.5047 |  |  | -90.02 | -90.07 |  | 53.28 | 57.2 | 11.923 | 0.203 |  | -77.37 | -64.89 | 78.88 | 77.68 | 9.7583 | -4.2648 | 71.7082 | 74.0825 | 60.5185 | -66.4959 | -66.1598 | 32.9646 | 34.3966 | 91.2242 | 94.6559 | -3.4951 | -15.6903 | -530.5409 | -4.9806 | -17.6 | -17.5 | 71.3943 | 69.2742 | -11.1305 |  | -62.0028 | 10.9245 |  | 0.7243 | 571.3369 | 204.3519 | 204.596 | -415.6818 | 754.2462 |  | -111.9749 | 113.7284 | 107.9887 | 28.18 | 30.5 | 65.86 | 84.23 | -100.4636 | -100.5976 | 166.7057 | 166.9478 | 5.5124 | -154.1056 | -155.2439 | 7.8132 | -91.913 |  |  | 48.1 | 185.3 | -18.95 | 7.6458 | 7.5497 | 8.2285 | 93.2434 | 91.9771 | 13.6688 | -165.0644 | 22.9337 | 14.3042 | 72.34 | 71 | 53.2104 | 50.3952 | -34.4451 |  | 92.909 | 92.3182 | -97.5936 |  |  | -112 | -113.3 | 25.7767 | 85 | 126.46 |  | 84.72 | -8.77 | 61.287 | 94.7854 | -24.96 | -25.03 | 106.07 | 73.35 | 95.2182 | 93.2364 | -92.0632 | -89.3636 | 192.695 | 142.688 | 139.6317 | 140.9542 | 50.9791 | 33.0073 | -28.417 | 427.8022 | -264.0654 |  | -36.2764 | -33.5252 | 41.7142 | -39.7886 | -36.4974 | 162.876 | -98.5204 | -99.9265 | 8.8393 | 11.38 | -16.94 | 106 | 13.2394 | -130 | -33.037 | -32.079 | 3.071 | -29.8939 | 0 | 19.7788 |  | 22.6401 | 39.4956 | 40.4781 | 39.2502 | 101.4785 | 102.3158 | -88.7518 | 95.6043 | 94.1503 | -69.3956 | -51.015 | -33.0236 | -39.29 | 13.5677 | 0.9964 | -8.79 | 20.97 | -33.9738 | 7.2029 |  | 4.481 |  | 18.66 | 51.4902 | 69.5336 |  | 75.8225 | 22.6 | -20.7983 | 8.0107 | 8.2966 | 1.9193 |  |  |  | -35.7339 | 17.0908 | 37.2928 | 52.0393 | 52.7812 | -174.4823 | -26.018 | 25.8017 | -39.4102 | 10.6664 | 11.243 | 10.77 | 12.4156 | 79.1697 | 77.5982 | 286.2 | -285.4269 | -467.9413 | 472.6154 | 22.7945 | -78.6795 | -80.0662 | -61.2358 | -51.4598 | 80.3115 | 78.7204 |  |  | 3.9139 | 3.7711 | -38.4902 | -38.4766 | 27.25 | 27.08 | 14.4 | 13.5 | 20.5092 | -54.16 | -299.1467 | 61.47 | 61.454 | 11.5 | -29.1 | -1.9 | -1.2 | 1.2981 |  | 0 | 287.7164 | 78.7874 | 1 | 134.7439 |  |  | -125.6178 | 0 | 1 | 186.2047 | 183.9179 | 128.5395 | -75.6925 | -11.2327 | -84.4327 | 85.2728 | -8.8318 | -0.104 | 24.08 | 1.169 | 1.16 | -24.08 |  |  | -0.029 | -15.0591 | -38.5275 | 26.5 | 52.655 | 52.638 | 9.4017 | 11.2295 | 52.6843 | 51.8821 | 52.5401 |  | 29.3 | 18.3809 | 7.41 |  | -52.4835 | 81.94 | 62.4808 | -51.722 | -81.399 | 51.4425 | 29.4744 | -45.3 | 45.5 | -440.7007 | 589.6962
24/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 18.9753 | -27.6313 | 10.6297 | 35.2262 |  | 54.4281 | -148.3284 | 68.1559 | 34.7009 | 33.7704 | -55.5 | -61.494 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.1338 | 89.3968 | 16.9273 | 17.0048 | 28.0699 | 7.3768 | 0.0369 | 13.2748 |  |  | -91.77 | -91.75 |  | 55.5 | 59.4 | 11.086 | 0.2 |  | -78.13 | -66.57 | 79.77 | 79.6 |  | -4.2084 | 72.6766 | 75.5711 | 61.7949 | -64.7569 | -63.0777 | 23.3312 | 26.1462 | 93.6607 | 97.0745 | -11.9115 | -7.1504 | -545.932 | -5.2429 | -17.5 | -17.5 | 69.6565 | 69.3288 | -11.8597 |  | -60.3182 | 11.136 |  | 0.6884 | 595.2023 | 217.0781 | 216.0405 | -462.1799 | 771.6741 |  | -98.3714 | 100.9021 | 110.2541 | 29.15 | 31.43 | 67.96 | 86.1 | -101.2674 | -102.0711 | 163.4112 | 164.0951 | 5.1478 | -157.4785 | -157.5663 | 9.3838 | -98.1358 |  |  | 42.6 | 198.8 | -19.12 | 5.824 | 6.0857 | 6.8168 | 92.5743 | 93.3549 | 24.6452 | -176.204 | 32.7828 | 14.6501 | 78.92 | 73.22 | 56.0229 | 52.739 | -35.1337 |  | 98.8029 | 97.869 | -116.8247 |  |  | -112.8 | -113.9 | 25.8151 | 87.7 | 131.66 |  | 87.69 | -9.87 | 64.3715 | 117.0217 | -24.97 | -25.14 | 114.03 | 74.15 | 115.8364 | 114.0545 | -88.2592 | -86.3273 | 211.4574 | 161.1239 | 157.2177 | 158.4649 | 32.0484 | 10.6396 | -31.702 | 471.971 | -259.2421 |  | -36.1861 | -33.2534 | 65.2546 | -29.4001 | -27.8064 | 43.056 | -82.7913 | -84.7575 | 31.3247 | 0 | -18.01 | 1 | 14.1265 | -112.5217 | -31.9986 | -31.2557 | 2.2074 | -8.6581 | -25.2089 | 18.2236 |  | 22.5901 | 39.375 | 39.5883 | 37.8435 | 103.3205 | 101.8134 | -72.0062 | 90.7479 | 90.864 | -60.0154 | -42.6975 | -30.504 | -38.02 | 13.7435 | 0.9866 | -8.84 | 21.72 | -30.6473 | 9.123 | -14.637 | 4.505 |  | 20.02 | 45.1536 | 61.0434 | 14.84 | 77.1258 | 23.4 | -22.3285 | 7.6157 | 8.5428 | 1.9367 |  |  | -8.4826 | -38.0508 | 16.8897 | 39.2276 | 51.387 | 53.5197 | -179.3465 | -26.7377 | 27.2987 | -41.1617 | 10.9379 | 11.995 | 11.6467 | 12.5223 | 80.5788 | 84.3115 | 281.6 | -280.1049 | -470.8783 | 470.7873 | 20.3247 | -81.7724 | -80.737 | -59.1302 | -49.9701 | 80.2222 | 80.5422 | -25.4016 |  | 2.211 | 1.2772 | -38.6527 | -39.4568 | 27.28 | 27.14 | 13.1 | 12.7 | 20.428 | -57.68 | -301.4841 | 60.6147 | 60.5835 | 11.7 | -26.8 | -1.1 | -0.2 |  | 1.2309 | 0 | 278.065 | 75.2486 | 2 | 131.664 |  |  | -127.6717 | 21.6419 | 2 | 189.5779 | 189.6112 | 131.0824 | -64.2554 | -15.7634 | -84.7187 | 83.7161 | -8.2522 | 2.033 | 25.28 | 1.155 | 1.148 | -24.8 |  |  | -0.029 | -14.3847 | -37.911 | 24.7 | 53.257 | 53.2 | 9.4052 | 11.2324 | 52.0905 | 52.2901 | 52.6944 |  | 28.3 | 16.0049 | 7.57 |  | -52.2255 | 81.9547 | 60.5106 | -51.5181 | -79.6398 | 48.2682 | 30.7894 | -44.8 | 44.7 | -442.0987 | 582.7685
24/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 19.6343 | -28.3568 | 11.0871 | 35.8828 |  | 57.299 | -153.7751 | 70.7366 | 36.1149 | 35.0771 | -37.74 | -64.479 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.4003 | 95.9828 | 17.5726 | 17.579 | 29.5762 | 7.1946 | 0 | 13.3109 |  |  | -88.23 | -88.1 |  | 37.74 | 63.8 | 11.669 | 0.2 |  | -73.02 | -69.49 | 73.76 | 73.62 |  | -4.5589 | 72.3345 | 75.3623 | 59.2718 | -60.7283 | -60.066 | 11.4814 | 11.3453 | 94.5511 | 96.4788 | -18.5838 | -20.9326 | -530.7966 | -5.4675 | -17.2 | -17.2 | 65.7222 | 65.1734 | -12.1525 |  | -56.3656 | 11.9603 |  | 0 | 567.4915 | 225.959 | 225.8369 | -487.245 | 759.7108 |  | -99.538 | 101.5428 | 114.9445 | 29.5 | 31.55 | 69.36 | 87.1 | -101.8032 | -101.1334 | 161.7912 | 163.3806 | 4.3566 | -156.6017 | -156.3318 | 11.1052 | -99.0537 |  |  | 77.3 | 199.3 | -19.54 | 16.7183 | 16.7503 | 17.7579 | 114.541 | 114.3643 | 19.4506 | -196.5658 | 29.6395 | 15.2864 | 77.56 | 75.59 | 56.7261 | 53.9108 | -35.964 |  | 100.8189 | 98.7541 | -109.3563 |  |  | 0 | -197.2 | 26.0953 | 90.9 | 135.7 |  | 90.43 | -10.05 | 65.4875 | 108.9237 | -24.42 | -24.89 | 107.7 | 75.88 | 110.7091 | 106.9455 | -88.2748 | -88.0455 | 211.5362 | 158.1246 | 154.0331 | 157.0935 | 60.056 | 41.0547 | -29.859 | 496.7282 | -255.1428 |  | -35.7982 | -33.2343 | 43.1734 | -28.1157 | -26.2158 | 155.196 | -99.2058 | -100.3763 | 2.1862 | 13.95 | -16.05 | 97.3 | 14.5006 | -113.025 | -31.0923 | -30.4514 | 2.0184 | -39.4752 | 4.9333 | 17.8794 |  | 22.8446 | 40.1736 | 40.1779 | 38.7867 | 102.8182 | 101.9809 | -75.3553 | 90.522 | 90.4056 | -63.254 | -44.9971 | -29.5958 | -37.52 | 13.2601 | 1.0904 | -8.72 | 21.76 | -29.8782 |  |  | 4.604 |  | 21.29 | 45.1422 | 61.9909 | 14.69 | 79.0591 | 24.8 | -20.8235 | 6.7125 | 7.0157 | 1.9864 |  |  | -9.6462 | -36.6405 | 17.6731 | 38.7328 | 53.1576 | 52.9511 | -174.3997 | -26.7824 | 27.6478 | -43.5381 | 10.8945 | 12.5614 | 12.037 | 12.3983 | 84.8628 | 82.2856 |  | -279.984 | -447.4049 | 448.0507 | 14.024 | -79.3099 | -77.7228 | -56.591 | -46.3291 | 80.8087 | 81.2252 |  |  | 3.068 | 2.1561 | -40.2439 | -40.0878 | 23.57 | 23.56 | 17.7 | 18.6 | 20.8595 | -59.52 | -313.2533 | 62.7737 | 62.758 | 11.7 | -20.5 | -1.9 | -1.9 |  | 1.345 |  | 273.5164 | 102.6846 | 3 | 138.5115 |  |  | -131.1254 | 0 | 3 | 191.3223 | 191.6136 | 130.7898 | -92.6399 | -6.06 | -97.47 | 95.2483 | -8.1204 | 0.882 | 23.28 | 1.082 | 1.076 | -22.96 |  |  | -0.029 | -14.9401 | -35.8877 | 23.4 | 55.678 | 55.321 |  |  | 51.8093 | 52.5398 | 50.2548 |  | 20.2 | 13.4123 | 7.75 |  | -50.2281 | 79.2876 | 57.7722 | -49.3757 | -78.2968 | 45.9839 | 31.6101 | -37.2 | 39 | -432.4534 | 576.7893
24/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.2786 | -29.0255 | 11.6959 | 34.194 |  | 58.0934 | -156.1089 | 72.3839 | 36.6049 | 35.7616 | -39.96 | -65.641 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.2955 | 97.805 | 17.6116 | 17.5939 | 29.3716 | 6.0396 | 0 | 13.2147 |  |  | -89.91 | -89.84 |  | 39.96 | 63.8 | 12.21 | 0.202 |  | -73.96 | -70.8 | 74.01 | 74.64 |  | -4.6148 | 74.2305 | 77.3756 | 58.9863 | -62.0828 | -61.8373 | 8.6558 | 8.4821 | 96.7942 | 98.5917 | -17.5254 | -20.854 | -539.9618 | -5.9746 | -17.1 | -17.2 | 67.4298 | 66.5399 | -12.5052 |  | -59.6985 | 12.8105 |  | 3.7837 | 575.1212 | 225.8674 | 225.8674 | -478.9818 | 775.5898 |  | -108.5394 | 110.6242 | 117.0003 | 29.73 | 32.56 | 70.91 | 88.17 | -102.0711 | -101.1334 | 164.0433 | 165.9659 | 3.5453 | -161.3934 | -160.6472 | 13.6969 | -103.6257 |  |  | 81.2 | 202 | -19.65 | 16.5504 | 16.513 | 17.0845 | 114.4517 | 115.0796 | 17.342 | -195.6273 | 27.3454 | 15.0164 | 79.9 | 77.48 | 58.1323 | 55.0827 | -36.7751 |  | 103.4989 | 99.1957 | -115.7051 |  |  |  | -201.2 | 26.3699 | 93.3 | 138.6 |  | 92.29 | -10.3 | 68.4635 | 103.6834 | -24.83 | -25.19 | 108.02 | 77.01 | 107.6727 | 106.2727 | -91.3011 | -87.3636 | 212.2256 | 164.0199 | 153.4518 | 157.8638 | 53.9929 | 30.7899 | -31.671 | 491.1354 | -285.3947 |  | -35.661 | -33.1203 | 48.4048 | -33.5127 | -31.911 | 138.3 | -99.3367 | -100.8333 | 6.6148 | 13.33 | -16 | 99 | 14.9617 | -124.6391 | -31.8735 | -31.0508 | 2.0221 | -36.1369 | 0 | 18.8287 |  | 22.6039 | 39.8852 | 40.8399 | 39.1614 | 100.8087 | 101.1436 | -73.5133 | 93.555 | 93.3404 | -61.1198 | -42.9758 | -29.5738 | -36.65 | 13.3773 | 1.0208 | -8.73 | 22.05 | -29.6287 |  |  | 4.612 |  | 22.45 | 44.9922 | 61.612 | 14.93 | 81.2119 | 24.1 | -21.4169 | 6.625 | 6.9612 | 2.0275 |  |  | -9.326 | -38.1917 | 16.2586 | 39.5972 | 56.8679 | 56.5217 | -179.2151 | -27.5471 | 28.3361 | -45.1697 | 11.2793 | 12.6591 | 12.3534 | 12.9552 | 74.0858 | 72.7963 | 280.4 | -281.2913 | -449.3501 | 447.8889 | -11.4333 | -72.8284 | -71.415 | -56.6215 | -46.1496 | 81.117 | 79.9496 |  | -39.4463 | 3.8041 | 2.5406 | -22.2928 | -20.4308 | 25.84 | 25.72 | 18.7 | 19 | 20.8168 | -62.4 | -305.4504 | 57.5614 | 57.5461 | 12.2 | -20.9 | -1.7 | -1 |  | 1.2118 | 20.3775 | 307.1566 | 67.5141 | 4 | 147.4913 |  |  | -137.0145 | 22.9805 | 4 | 190.4242 | 187.1102 | 131.7601 | -59.5077 | -23.0196 | -82.1298 | 78.1179 | -7.6452 | 0.759 | 24.48 | 1.129 | 1.122 | -23.76 |  |  | -0.029 | -13.2128 | -35.6832 | 22.3 | 54.789 | 54.39 | 9.3128 | 11.1687 | 52.963 | 52.2696 | 52.6826 |  | 21.6 | 12.1568 | 8.1 |  | -51.9839 | 78.896 | 57.7083 | -51.334 | -78.1888 | 45.7571 | 31.6982 | -37.8 | 37.1 | -455.1713 | 597.2169
24/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.8276 | -30.0956 | 12.1617 | 34.1792 |  | 59.8179 | -160.1756 | 74.4352 | 37.4989 | 36.8133 | -39.96 | -66.715 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.1751 | 99.965 | 17.6325 | 18.0096 | 29.3641 | 5.7886 |  | 13.3379 |  |  | -89.82 | -90.05 |  | 39.96 | 66 | 12.221 | 0.205 |  | -76.96 | -65.5 | 79.15 | 78.67 |  | -4.6576 | 75.0702 | 77.9692 | 55.622 | -65.7076 | -65.4885 | 27.1705 | 31.7925 | 93.8663 | 96.4324 | -3.6977 | 2.9185 | -568.8041 | -6.681 | -16.9 | -16.9 | 71.8167 | 69.7569 | -12.6783 |  | -66.2611 | 12.6216 |  | 3.5295 | 600.0547 | 227.2408 | 226.5999 | -487.7957 | 793.0917 |  | -108.0218 | 106.8271 |  | 30 | 33.09 | 71.72 | 88.53 | -105.4201 | -105.2861 | 167.1167 | 168.5974 | 1.7635 | -164.9769 | -165.4702 | 12.0679 | -104.6846 |  |  | 77.6 | 210 | -19.59 | 14.652 | 14.6216 | 15.5665 | 112.6148 | 112.5662 | 24.0902 | -199.0634 | 34.8338 | 14.9315 | 81.84 | 78.06 | 59.5386 | 56.2546 | -37.4989 |  | 103.5063 | 103.412 | -111.4895 |  |  |  | -200.8 | 26.0953 | 94.3 | 141.56 |  | 94.34 | -10.4 | 68.82 | 110.4563 | -24.75 | -25.12 | 113.92 | 77.81 | 117 | 111.9818 | -91.4876 | -89.9455 | 218.0215 | 163.0696 | 157.2584 | 163.6676 | 48.8227 | 25.3554 | -32.92 | 496.5807 | -297.99 |  | -35.6888 | -32.8251 | 72.3661 | -34.5019 | -32.8804 | 52.272 | -92.7475 | -94.1774 | 17.4058 | 0 | -26.47 | 55.8 | 15.5089 | -128.8877 | -31.3673 | -30.4235 | 1.1432 | -23.4097 | -13.0508 | 18.4762 |  | 23.5892 | 39.1167 | 40.2646 | 37.8192 | 106.1673 | 106.1673 | -69.9967 | 93.1683 | 92.4187 | -58.2392 | -38.2113 | -28.7681 | -36.94 | 13.5677 | 1.138 | -8.96 | 21.91 | -28.9025 |  | -14.464 | 4.493 |  | 21.48 | 39.3261 | 55.3683 | 15.22 | 78.6529 | 24 | -23.6603 | 7.3542 | 7.546 | 2.0621 |  |  | -8.8064 | -41.6208 | 15.1566 | 43.6246 | 57.6451 | 58.7168 | -185.2058 | -29.3971 | 29.3991 | -48.1523 | 11.2384 | 13.1278 | 12.6487 | 12.7758 | 72.6178 | 72.2892 | 280.4 | -281.5888 | -458.3965 | 457.2292 | -18.5929 | -70.8187 | -70.5121 | -59.1645 | -49.0578 | 82.6826 | 81.9403 |  |  | 3.035 | 2.1341 | -22.0158 | -21.4196 | 28.44 | 28.24 | 17.9 | 17.2 | 20.5925 | -64.8 | -293.5605 | 56.5898 | 58.015 | 12.2 | -22.3 | -1.9 | -1.9 | 0.5628 | 0.4501 | 35.1315 | 318.3882 | 59.2436 | 5 | 153.4703 |  |  | -135.671 | 27.1909 | 5 | 189.8609 | 190.8561 | 139.221 | -47.8899 | -30.0863 | -77.8456 | 78.549 | -7.8293 | 0.837 | 24.72 | 0.99 | 0.979 | -24.32 |  |  | -0.029 | -13.6522 | -35.6832 | 22.1 | 52.758 | 52.563 |  |  | 53.0246 | 53.4155 | 52.5467 |  | 22.1 | 13.0344 | 8.27 |  | -52.0286 | 81.6526 | 60.8561 | -52.8855 | -80.7137 | 49.1615 | 30.465 | -38.9 | 37.9 | -474.6801 | 619.1043
24/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.2742 | -30.8903 | -7.5486 | 34.6824 |  | 60.7556 | -153.111 | 75.9118 | 38.3188 | 37.5087 | -42.18 | -69.183 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 14.5884 | 95.1028 | 16.885 | 16.9261 | 27.6348 | 5.7263 |  | 8.1244 |  |  | -90.74 | -90.38 |  | 42.18 | 68.2 | 12.964 | 0.205 |  | -77.19 | -65.67 | 78.39 | 78.64 |  | -5.3589 | 76.4703 | 78.8671 | 52.4719 | -62.8557 | -63.046 | 17.6922 | 18.171 | 95.5496 | 98.93 | -13.6341 | -1.0797 | -558.4483 | -4.646 | -17.7 | -17.9 | 70.7854 | 70.2365 | -12.6708 |  | -64.449 | 12.1283 |  | 3.6107 | 598.1931 | 230.9945 | 231.1471 | -499.7111 | 798.0624 |  | -110.3464 | 113.702 | 118.2777 | 30.79 | 33.71 | 72.51 | 90.36 | -105.0182 | -105.4201 | 168.0315 | 169.5862 | 2.5584 | -168.8433 | -168.3055 | 13.3412 | -105.0976 |  |  | 81.7 | 211 | -20.11 | 14.8296 | 14.7072 | 16.693 | 116.3219 | 115.472 | 18.5266 | -201.3355 | 27.8876 | 15.6034 | 82 | 79.96 | 60.2417 | 57.4265 | -37.9392 |  | 105.0305 | 104.9885 | -112.6445 |  |  |  | -206.2 | 26.683 | 96.5 | 144.54 |  | 96.46 | -10.81 | 68.4015 | 113.2014 | -24.62 | -25.26 | 109.54 | 79.25 | 114.3273 | 112.0727 | -95.0227 | -90.5636 | 219.2549 | 166.2577 | 161.3588 | 164.8902 | 56.1221 | 36.6911 | -31.565 | 507.8193 | -286.705 |  | -36.5666 | -33.4424 | 52.3985 | -35.6172 | -32.8029 | 142.908 | -97.3101 | -99.2863 | 8.7037 | 10.42 | -25.84 | 83.7 | 15.8494 | -131.4586 | -31.9794 | -31.4632 | 2.7137 | -33.4653 | 0 | 18.9143 |  | 23.5186 | 33.3092 | 33.8019 | 32.5978 | 106.1673 | 105.1626 | -69.9967 | 97.2259 | 96.6325 | -59.066 | -42.4103 | -26.7539 | -36.94 | 13.3773 | 1.1063 | -8.8 | 22.41 | -27.3688 |  |  | 4.679 |  | 21.4 | 41.4212 | 55.9212 | 14.76 | 79.0206 | 22.9 | -24.1753 | 6.8011 | 7.7972 | 2.1209 |  |  | -8.4348 | -41.6466 | 15.7924 | 43.6738 | 54.3099 | 54.1371 | -185.5666 | -29.5548 | 29.6779 | -49.5295 | 11.1767 | 13.1962 | 12.7647 | 13.1748 | 69.9909 | 70.7467 | 282.5 | -281.5245 | -448.2897 | 451.492 | -16.989 | -70.6552 | -71.1155 | -58.224 | -48.0799 | 78.0203 | 77.2979 | -19.2129 |  | 4.0568 | 3.837 | -23.384 | -22.914 | 26.14 | 25.96 | 19.1 | 17.6 | 20.9194 | -64.32 | -301.0685 | 58.6199 | 57.9992 | 12.8 | -22.2 | -2.8 | -1.9 | 1.2391 | 1.1854 | 29.5203 | 309.123 | 75.6553 | 6 | 152.3816 |  |  | -138.8706 | 26.5513 | 6 | 190.5268 | 189.9728 | 138.4683 | -69.9387 | -26.4833 | -87.3106 | 79.4396 | -7.5656 | 0.145 | 25.04 | 0.936 | 0.936 | -24.48 |  |  | -0.029 | -13.8872 | -35.6832 | 22.5 | 53.07 | 54.673 |  |  | 52.0368 | 49.9477 | 50.616 |  | 24.2 | 12.4793 | 8.54 |  | -49.272 | 80.2702 | 58.8826 | -49.1734 | -80.0315 | 46.6319 | 31.7268 | -35.8 | 35.2 | -464.9778 | 604.1466
24/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 20.5802 | -30.3916 | -30.8502 | 36.3851 |  | 63.4674 | -147.273 | 76.0947 | 38.7468 | 37.9861 | -39.96 | -67.656 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.2329 | 91.4896 | 16.4735 | 16.8702 | 27.7385 | 5.7926 |  | 7.8995 |  |  | -88.18 | -88.14 |  | 39.96 | 66 | 12.611 | 0.2 |  | -74.21 | -69.71 | 75.08 | 75.26 |  | -5.0674 | 76.8589 | 79.1986 | 50.2998 | -59.6613 | -59.3695 | 10.4524 | 10.7002 | 94.2274 | 96.5972 | -14.0783 | -16.3925 | -529.0302 | -4.2163 | -17.8 | -17.7 | 64.9239 | 64.161 | -12.5902 |  | -56.013 | 11.5596 |  | 2.6814 | 570.2076 | 236.9456 | 236.5184 | -491.5332 | 797.3073 |  | -93.8115 | 95.2962 | 118.7068 | 29.8 | 33.15 | 73.33 | 90.35 | -111.0463 | -111.0463 | 173.4551 | 174.6414 | 3.4492 | -166.2361 | -166.7821 | 9.2427 | -104.4766 |  |  | 84 | 208.7 | -20.04 | 17.9148 | 17.7476 | 18.6132 | 119.2757 | 120.248 | 22.5659 | -205.8239 | 30.1689 | 15.6825 | 80.85 | 79.77 | 60.2417 | 57.28 | -37.643 |  | 104.6468 | 103.8782 | -110.6756 |  |  |  | -208.9 | 26.3205 | 98.6 | 146.04 |  | 97.43 | -10.24 | 67.9055 | 108.8712 | -25.57 | -26.06 | 112.5 | 81.22 | 109.8545 | 108.7818 | -99.655 | -97.0909 | 214.305 | 163.9598 | 156.5719 | 160.6563 | 56.6994 | 38.5566 | -31.494 | 506.3127 | -309.2131 |  | -36.4598 | -32.6708 | 52.0003 | -32.3276 | -30.1326 | 153.66 | -102.8506 | -104.3198 | 4.5264 | 12.95 | -21.25 | 97.9 | 15.8817 | -126.112 | -29.6557 | -29.125 | 0.2314 | -40.6663 | 0 | 18.4387 |  | 22.9438 | 28.926 | 29.1387 | 28.1554 | 111.6934 | 112.3632 | -74.5181 | 103.2172 | 103.2294 | -57.9881 | -40.6007 | -30.504 | -37.47 | 13.3626 | 1.1026 | -8.63 | 20.5 | -30.1562 |  | -14.423 | 4.418 |  | 20.81 | 42.6415 | 57.3118 | 15.4 | 77.9827 | 22.9 | -23.3117 | 7.2175 | 7.7166 | 2.0636 |  |  | -8.5761 | -41.3453 | 16.5 | 43.0213 | 54.916 | 57.5479 | -182.0973 | -28.845 | 29.1383 | -47.3601 | 11.104 | 13.2743 | 12.8808 | 12.9584 | 64.4041 | 65.2728 |  | -282.1045 | -450.3579 | 448.6587 | -38.7576 | -62.2498 | -61.2463 | -58.0627 | -46.872 | 81.2459 | 80.6834 |  |  | 3.9359 | 2.9911 | -22.0876 | -21.5804 | 13.08 | 12.99 | 17.1 | 18.1 | 20.9001 | -64.96 | -301.2909 | 64.5305 | 64.5006 | 12.8 | -23.5 | -2.6 | -1.9 |  | 1.2258 | 52.1688 | 328.9487 | 38.3055 | 7 | 156.507 |  |  | -149.0488 | 37.6964 | 7 | 181.9445 | 180.5531 | 150.2594 | -30.3486 | -38.3281 | -68.1657 | 65.2328 | -7.3294 | 0.514 | 24.16 | 0.935 | 0.928 | -23.44 |  |  | -0.0565 | -11.0735 | -37.9995 | 21.4 | 53.712 | 55.199 | 9.3639 |  | 52.1343 | 51.8473 | 52.9 |  | 25.1 | 14.2701 | 8.5 |  | -50.3 | 79.8953 | 58.3874 | -50.161 | -78.2466 | 46.7616 | 31.1561 | -38.7 | 39.2 | -479.5527 | 619.2336
24/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 8.2632 | -16.0594 | -31.6755 | 33.8943 |  | 62.4328 | -124.0515 | 74.6213 | 37.7808 | 36.9968 | -35.52 | -65.711 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.5078 | 72.9924 | 15.7247 | 15.7389 | 25.985 | 5.8551 | -0.082 | 8.203 |  |  | -84.96 | -84.93 |  | 35.52 | 63.8 | 12.002 | 0.197 |  | -74 | -67.34 | 75.13 | 74.62 |  | -4.8307 | 75.9283 | 78.3671 | 44.5429 | -57.2346 | -55.5891 | 19.8013 | 16.3644 | 87.3013 | 90.4475 | -12.3589 | -3.3074 | -502.7516 | -4.776 | -17.7 | -17.8 | 62.5546 | 61.5298 | -12.1225 |  | -52.1563 | 11.3641 |  | 2.2028 | 532.2121 | 235.4807 | 235.2061 | -459.6022 | 773.7247 |  | -85.313 | 87.1895 | 116.7608 | 28.88 | 31.6 | 72.57 | 89.37 | -116.8064 | -116.5385 | 181.1339 | 181.3489 | 3.5905 | -164.1036 | -164.2325 | 6.1363 | -100.954 |  |  | 88.4 | 205.5 | -20.02 | 17.8859 | 18.3843 | 20.0252 | 121.3415 | 121.4544 | 19.4573 | -204.3134 | 26.983 | 14.649 | 78.75 | 78.36 |  |  | -37.2174 |  | 102.6726 | 101.1584 | -105.4451 |  |  |  | -210.5 | 26.0019 | 97.5 | 146.08 |  | 97.25 | -9.45 | 67.7505 | 104.3084 | -24.53 | -24.69 | 112.36 | 80.41 | 104.9273 | 103.3091 | -107.0309 | -104.6364 | 209.408 | 157.6026 | 150.7638 | 154.7005 | 50.2019 | 29.5292 | -31.492 | 472.0797 | -334.7353 |  | -35.0563 | -33.1407 | 49.5531 | -31.4279 | -29.0709 | 144.444 | -103.8989 | -105.4202 | 14.6708 | 0 | -24.88 | 92.7 | 16.0355 | -126.771 | -29.0937 | -28.6643 | -2.0454 | -26.8262 | 0 | 18.2259 |  | 22.852 | 27.0879 | 27.2954 | 26.9995 | 117.3869 | 117.5543 | -77.8672 | 109.9002 | 110.5923 | -62.5549 | -46.9255 | -30.7164 | -38.9 | 13.4725 | 1.0562 | -8.28 | 20.4 | -31.195 |  | -14.588 | 4.442 |  | 19.96 | 48.5707 | 61.0661 | 15.07 | 76.6186 | 21.9 | -20.6967 | 8.395 | 8.8911 | 1.9888 |  |  | -9.1749 | -37.1521 | 16.4478 | 38.4719 | 54.4684 | 56.9443 | -177.1767 | -26.618 | 23.6254 | -39.5977 | 10.7493 | 12.9521 | 12.5749 | 12.4779 | 58.1615 | 58.3049 | 283.3 | -281.7139 | -460.2083 | 457.587 | -47.0349 | -57.0296 | -54.7514 | -58.8478 | -47.8022 | 81.853 | 80.9634 | 0 | 0 | 3.881 | 3.6832 | -18.4331 | -18.6396 | -1.36 | -1.31 | 16.6 | 17.7 | 20.7356 | -66.64 | -299.8364 | 66.1703 | 66.2428 | 12.2 | -23.3 | -1 | -1 |  |  | 64.8111 | 361.0772 | 0 | 8 | 153.4363 |  |  | -174.5763 | 71.23 | 8 | 173.3617 | 172.0075 | 176.0453 | 18.3601 | -68.3934 | -46.8148 | 47.6808 | -7.6974 | 0.96 | 23.44 | 0.964 | 0.958 | -23.04 |  |  | -0.029 | -10.0481 | -37.8805 | 20.6 | 54.292 | 54.724 |  | 11.1227 | 52.9066 | 53.1783 | 52.8552 |  | 27 | 13.4143 | 8.1 |  | -50.3399 | 79.8776 | 59.7269 | -49.722 | -78.4013 | 47.8564 | 30.0818 | -39 | 38.2 | -498.9128 | 649.028
24/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 18.7673 | -28.5907 | -31.5306 | 33.8843 |  | 62.0184 | -135.7583 | 71.6636 | 36.4149 | 35.4949 | -37.74 | -64.068 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.1413 | 82.7336 | 15.217 | 15.3122 | 25.4344 | 5.6156 | 0 | 8.1453 |  |  | -85.14 | -85.57 |  | 37.74 | 61.6 | 11.333 | 0.192 |  | -72.51 | -65.84 | 69.82 | 72.49 |  | -4.2716 | 72.4631 | 75.6294 | 42.2878 | -55.5097 | -56.0182 | 28.5437 | 28.0115 | 85.2557 | 85.8604 | -1.4391 | -5.9759 | -496.1545 | -4.8411 | -17.7 | -17.8 | 60.162 | 60.649 | -11.6761 |  | -46.1852 | 9.5319 |  | 1.411 | 535.9048 | 230.3231 | 229.4686 | -429.4692 | 779.576 |  | -66.7979 | 69.005 | 113.4775 | 27.36 | 30.78 | 71.01 | 86.65 | -121.093 | -120.1553 | 184.7424 | 185.787 | 3.9394 | -159.632 | -158.6349 | -6.1103 | -101.3833 |  |  | 84.1 | 201.9 | -20.09 | 19.4813 | 19.2027 | 20.4076 | 118.9495 | 119.0809 | 23.6076 | -200.3017 | 31.7474 | 14.7162 | 82.42 | 75.67 | 59.5386 | 56.694 | -36.8292 |  | 100.7636 | 101.082 | -110.1086 |  |  |  | -206.6 | 25.947 | 97.5 |  |  | 97.16 | -9.07 | 66.557 | 108.6237 | -24.45 | -24.83 | 109.54 | 78.52 | 107.2545 | 105.4 | -108.956 | -106.1455 | 208.8455 | 155.3967 | 150.125 | 152.3724 | 25.4441 | 4.2232 | -32.664 | 436.4836 | -370.8361 |  | -35.2301 | -32.2535 | 73.0179 | -33.1569 | -31.3823 | 50.736 | -93.756 | -95.1351 | 37.9765 | 0 | -26.91 | 1 | 15.8084 | -129.4129 | -31.1497 | -30.458 | 2.3273 | -2.3224 | -30.1748 | 18.4084 |  | 24.293 | 32.1796 | 31.1264 | 30.6656 | 122.4106 | 121.9082 | -88.5844 | 112.3712 | 111.9265 | -67.0097 | -48.4312 | -33.7194 | -39.19 | 13.4725 | 0.9744 | -8.36 | 19.42 | -34.5934 |  |  | 4.6 |  | 18.97 | 51.0269 | 66.5289 | 14.5 | 75.0728 | 22.5 | -22.0022 | 7.9179 | 8.4503 | 1.9619 |  |  | -8.7352 | -38.3794 | 16.1519 | 39.7813 | 54.5357 | 56.0715 | -179.3169 | -26.296 | 26.806 | -40.6785 | 10.8984 | 12.454 | 12.1108 | 12.4911 | 53.5358 | 51.7859 | 280.4 |  | -468.3213 | 469.9582 | -61.7295 | -52.6442 | -50.04 | -61.815 | -50.9898 | 80.6379 | 79.6714 |  |  | 1.5079 | 1.2662 | -18.0098 | -17.9244 | -3.57 | -3.51 | 16.3 | 16.3 | 21.1864 | -65.92 | -277.2148 | 58.0802 | 58.0433 | 11.7 | -27.9 | -1 | -0.2 | 1.3657 |  | 75.5515 | 389.9443 | -40.4123 | 9 | 154.7361 |  |  | -171.2234 | 93.7979 | 9 | 171.5225 | 170.9891 | 179.5813 | 49.7628 | -91.1351 | -33.2944 | 34.4665 | -7.7249 | 1.151 | 23.2 | 1.079 | 1.077 | -23.04 |  |  | -0.029 | -10.5455 | -38.967 | 22.8 | 54.027 | 55.152 |  |  | 50.6818 | 49.9848 | 52.9023 |  | 29.8 | 15.0479 | 7.87 |  | -54.6922 | 81.247 | 63.305 | -54.462 | -79.484 | 51.0706 | 28.6541 | -41.5 | 40.7 | -527.599 | 669.2208
24/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.422 | -29.9726 | -31.9011 | 33.5203 |  | 61.2312 | -135.0136 | 70.7588 | 36.0089 | 35.0245 | -33.3 | -63.514 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 8.035 | 85.3874 | 14.6553 | 15.0628 | 24.6371 | 4.794 | 0 | 8.0103 |  |  | -82.45 | -82.46 |  | 33.3 | 61.6 | 11.13 | 0.193 |  | -67.18 | -72.6 | 67.17 | 67.13 |  | -4.2775 | 71.4151 | 73.528 | 42.1751 | -53.4203 | -53.5172 | 11.9407 | 12.038 | 85.6979 | 86.4949 | -15.56 | -17.1763 | -481.3139 | -4.1627 | -17.9 | -18 | 58.2912 | 57.3268 | -11.5617 |  | -49.302 | 10.3824 |  | 2.4261 | 511.0323 | 226.2336 | 223.9753 | -425.0738 | 752.41 |  | -93.0676 | 95.3576 | 113.4575 | 27.62 | 30.93 | 70.28 | 86.69 | -111.3142 | -111.5821 | 173.5272 | 173.7762 | 4.7154 | -159.68 | -159.1565 | -1.6895 | -94.743 |  |  | 90.8 | 192.5 | -19.89 | 20.971 | 21.2068 | 21.8801 | 122.6721 | 122.483 | 11.342 | -194.5959 | 19.3564 | 14.4495 | 77.12 | 72.67 | 58.8354 | 55.5222 | -36.139 |  | 96.1741 | 95.5512 | -91.1715 |  |  |  | -208.6 | 25.903 | 96.5 | 142.98 |  | 96.12 | -8.63 | 68.2 | 91.6077 | -27.41 | -27.84 | 114.59 | 78.41 | 90.6364 | 88.3091 | -103.6122 | -100.1 | 199.3977 | 148.7041 | 144.2894 | 146.8488 | 52.1965 | 31.5174 | -31.403 | 434.9925 | -353.4843 |  | -35.4809 | -32.611 | 47.9747 | -33.0843 | -31.1687 | 155.196 | -106.8696 | -108.3799 | 11.0965 | 0 | -26.27 | 100.9 | 15.9376 | -128.3582 | -31.6322 | -30.8002 | 3.3817 | -28.8942 | 0 | 18.7134 |  | 24.1377 | 38.9457 | 40.57 | 38.1234 | 112.3632 | 111.6934 | -82.7234 | 106.0872 | 105.414 | -67.4657 | -48.1476 | -33.2287 | -38.34 | 13.4725 | 0.9976 | -8.34 | 19.58 | -33.804 |  | -14.748 | 4.529 |  | 20.4 | 50.3012 | 68.6601 | 14.75 | 77.9692 | 24.5 | -22.0282 | 7.0632 | 7.8174 | 1.9332 |  |  | -7.9876 | -38.1466 | 18.4872 | 39.7501 | 54.094 | 55.0084 | -173.5622 | -28.2858 | 28.296 | -46.9413 | 10.9994 | 11.7997 | 11.478 | 12.3495 | 52.3402 | 50.1449 | 281.6 |  | -453.5457 | 459.591 | -59.2689 | -50.1398 | -49.7825 | -62.8806 | -53.7613 | 80.2741 | 79.3298 |  |  | 2.211 | 1.2772 | -23.1573 | -22.8233 | -4.21 | -4.15 | 12.7 | 13.2 | 21.1864 | -61.44 | -291.8464 | 61.2409 | 61.4892 |  | -27.9 | -1.1 | -1 |  | 1.2627 | 72.7251 | 372.3189 | -25.146 | 10 | 159.6455 |  |  | -178.1166 | 82.6847 | 10 | 175.4677 | 174.8407 | 179.0649 | 33.6797 | -81.0838 | -44.3986 | 43.711 | -7.8567 | 4.899 | 24.08 | 1.061 | 1.047 | -23.6 |  |  | -0.029 | -10.0786 | -38.204 | 23.8 | 51.791 | 51.741 |  |  | 52.4076 | 52.457 | 51.8317 |  | 31.3 | 16.9122 | 7.99 |  | -55.2447 | 81.9559 | 64.2382 | -55.108 | -80.7357 | 52.9726 | 27.2976 | -41.9 | 42.9 | -507.743 | 654.0881
24/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 20.6896 |  | -30.6982 | 32.9852 |  | 61.0917 | -135.3929 | 70.6581 | 35.9509 | 35.2168 | -33.3 | -64.944 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 7.5243 | 84.261 | 14.4997 | 14.8233 | 24.78 | 5.0173 |  | 8.1612 |  |  | -83.15 | -82.73 |  | 33.3 | 63.8 | 10.581 | 0.192 |  | -71.57 | -65.82 | 71.41 | 70.87 |  | -4.8266 | 71.3685 | 74.0562 | 42.5671 | -60.4824 | -58.6292 | 37.1498 | 34.725 | 83.9299 | 84.2707 | -0.9368 | -0.0558 | -499.5357 | -5.3345 | -17.9 | -17.9 | 64.6307 | 63.8741 | -11.1473 |  | -57.5993 | 10.9954 |  | 2.4801 | 536.5153 | 216.7119 | 216.1931 | -428.5787 | 754.709 |  | -114.165 | 116.0309 |  | 28.01 | 31.41 | 70.99 | 86.85 | -106.7596 | -106.4917 | 172.7312 | 172.6012 | 4.4036 | -164.5309 | -163.3588 | -0.0086 | -100.3644 |  |  | 90.4 | 200.6 | -19.98 | 18.729 | 18.6385 | 18.719 | 117.5408 | 117.7819 | 13.1092 | -188.5846 | 18.3038 | 14.528 | 77.26 | 75.09 | 57.8979 | 55.2292 | -36.4185 | 0 | 100.7046 | 101.021 | -99.181 | 0 | -22.7976 |  | -204.5 | 25.7822 | 94.8 | 141.8 | 0 | 94.59 | -8.68 | 69.285 | 94.5554 | -24.66 | -24.96 | 111.62 | 78.86 | 97.1455 | 95.6 | -98.4242 | -96.5 | 205.121 | 151.8589 | 145.3425 | 148.6295 | 50.3435 | 29.6891 | -31.438 | 432.4144 | -316.3869 |  | -34.4043 | -31.712 | 45.0186 | -27.9986 | -26.5679 | 136.764 | -101.1486 | -102.6439 | 12.5701 | 0 | -26.2 | 85.1 | 15.8439 | -119.963 | -32.3213 | -31.4362 | 3.3878 | -28.7195 | 0 | 17.8338 |  | 24.4402 | 38.9103 | 39.0396 | 37.1264 | 107.507 | 107.0046 | -85.2353 | 100.9304 | 101.6637 | -65.5555 | -48.2703 | -32.2545 | -39.23 | 13.4725 | 1.0184 | -8.4 | 20.44 | -32.6859 |  | -14.564 | 4.591 |  | 20.43 | 50.025 | 67.358 | 14.53 | 78.1509 | 24.6 | -23.0439 | 7.2667 | 7.8059 | 1.9342 |  |  | -7.5423 | -39.4693 | 17.0725 | 41.1463 | 56.2007 | 56.4588 | -177.4143 | -29.1647 | 29.1956 | -47.5893 | 11.5661 | 11.7704 | 11.4991 | 13.0178 | 65.536 | 66.1121 |  |  | -457.4373 | 462.4394 | -32.026 | -63.8498 | -62.3836 | -61.8263 | -50.8283 | 79.0712 | 77.5924 |  |  | 3.7601 | 2.266 | -23.2954 | -23.7158 | 18.29 | 18.21 | 11.7 | 11.9 | 21.1672 | -58.8 | -298.0856 | 64.0922 | 64.0838 | 12.2 | -30.2 | -2.8 | -1.9 | 1.2604 |  | 46.6431 | 344.6403 | 21.6123 | 11 | 153.1159 |  |  | -152.1651 | 46.464 | 11 | 187.3109 | 184.0403 | 156.9002 | -24.2455 | -43.5147 | -58.701 | 60.9308 | -8.4637 | 1.286 | 24.96 | 1.055 | 1.048 | -24.24 |  |  | -0.029 | -10.75 | -37.734 | 24.5 | 52.029 | 50.64 |  |  | 52.8417 | 50.9571 | 52.9932 |  | 31.7 | 17.0309 | 8.27 |  | -53.4622 | 80.6566 | 63.1625 | -52.9999 | -80.1584 | 51.0041 | 28.9447 | -43.8 | 44.2 | -483.7195 | 632.1819
24/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.6704 | -29.9853 | -31.4018 | 33.6997 |  | 61.8377 | -133.9341 | 73.6114 | 37.2129 | 36.4995 | -33.3 | -67.093 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 7.4429 | 82.4006 | 11.7487 | 11.5618 | 18.9731 | 5.7498 |  | 8.0784 |  |  | -82.04 | -82.47 |  | 33.3 | 66 | 11.302 | 0.19 | -72.92 | -69.94 | -69.52 | 69.33 | 70.35 |  | -5.3367 | 71.9983 | 74.309 | 39.6453 | -57.9449 | -58.0582 | 29.7792 | 28.0992 | 82.01 | 85.6531 | -2.85 | 2.0818 | -497.0197 | -4.6266 | -17.8 | -17.9 | 61.6149 | 61.0225 | -11.3095 |  | -56.9693 | 11.2781 |  | 2.6207 | 537.3087 | 229.2855 | 227.607 | -474.2962 | 755.8142 |  | -107.8564 | 109.5666 | 117.5092 | 29.75 | 32.84 | 72.44 | 88.64 | -106.0898 | -104.8842 | 163.4065 | 163.2486 | 4.8011 | -163.1325 | -163.6962 | 12.3363 | -103.1075 |  |  | 85 | 204.4 | -20.37 | 17.9116 | 17.8778 | 19.3027 | 120.7226 | 119.4778 | 12.8008 | -195.5094 | 19.7356 | 15.0634 | 81.18 | 79.29 | 60.7104 | 57.5729 | -38.4174 |  | 102.463 | 102.9861 | -109.5932 |  |  |  | -206.1 | 26.3974 |  |  |  |  | -9.74 | 68.169 | 110.1713 | -23.17 | -23.33 | 109.69 | 81.29 | 110.5818 | 107.7091 | -91.7997 | -89.6455 | 217.7503 | 163.1405 | 157.6875 | 160.8493 | 56.0617 | 35.5373 | -31.496 | 485.0924 | -285.1034 |  | -34.7015 | -31.6784 | 42.9295 | -27.1459 | -25.4938 | 138.3 | -98.7564 | -99.1706 | 8.0883 | 0 | -17.59 | 91.6 | 15.5906 | -115.6723 | -32.7655 | -31.8964 | 4.1695 | -33.9372 | 0 | 18.0106 |  | 24.4236 | 38.5362 | 39.7095 | 37.8117 | 106.6697 | 106.8371 | -77.5323 | 94.0196 | 93.6166 | -62.6346 | -45.0274 | -30.0206 | -38.88 | 13.6605 | 1.044 | -8.56 | 21.93 | -30.6785 |  | -14.406 | 4.368 |  | 21.01 | 46.7889 | 63.4719 | 15.02 | 79.452 | 23.7 | -23.2912 | 6.9176 | 7.5821 | 1.9403 |  |  | -7.6851 | -39.5008 | 16.0327 | 41.2175 | 54.97 | 56.9457 | -178.3315 | -29.6749 | 29.6167 | -49.7663 | 11.7333 | 12.2196 | 11.7944 | 13.0002 | 84.3169 | 84.287 | 285.4 | -283.7448 | -451.6891 | 451.6685 | -13.594 | -82.651 | -82.1778 | -58.7422 | -48.7134 | 82.5334 | 81.4531 | -22.2141 | -21.3275 | 3.881 | 3.0021 | -31.4973 | -31.6733 | 34.27 | 34.07 | 14.3 | 15.3 | 21.0027 | -51.52 | -302.9835 | 63.2705 | 62.4056 |  | -30.6 | -2.8 | -1.9 | 1.414 | 1.4038 | 29.0855 | 304.7142 | 101.2691 | 12 | 159.8278 |  |  | -112.1517 | 0 | 12 | 177.4503 | 178.0775 | 112.097 | -83.4951 | -5.7781 | -87.2789 | 89.6049 | -8.7521 | 4.547 | 26.72 | 0.932 | 0.924 | -24.8 |  |  | -0.029 | -11.9219 | -38.732 | 24.6 | 55.396 | 54.081 | 9.3299 | 11.1406 | 52.5871 | 52.1579 | 53.1946 |  | 30 | 15.0951 | 8.37 |  | -49.1907 | 81.6069 | 60.3265 | -49.0102 | -80.3493 | 47.3381 | 31.495 | -41.7 | 43.2 | -457.6107 | 604.332
24/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.394 | -29.6349 | -32.0127 | 33.9616 |  | 60.6863 | -133.2373 | 74.7147 | 38.0948 | 37.3997 | -33.3 | -67.63 | 61.6 | 18.216 |  | 7.4334 | 82.6312 | 11.7785 | 11.6423 | 20.0994 | 5.8763 |  | 7.4676 |  |  | -83.17 | -83.19 |  | 33.3 | 66 | 12.087 | 0.192 | -67.77 | -68.01 | -77.58 | 69.26 | 69.4 |  | -5.3854 | 75.4332 | 78.1213 | 41.0042 | -56.7623 | -56.2612 | 8.867 | 9.4427 | 88.4504 | 89.8346 | -13.3997 | -15.3365 | -490.6509 | -4.3316 | -17.8 | -17.8 | 61.7768 | 60.731 | -11.4102 |  | -56.6824 | 11.448 |  | 2.1999 | 524.2773 | 220.4046 | 220.3436 | -486.8795 | 728.6135 |  | -131.6829 | 133.5327 | 117.4893 | 29.97 | 33.34 | 72.47 | 88.74 | -95.3733 | -94.3016 | 161.6871 | 160.5011 | 4.5551 | -168.1222 | -167.4035 | 12.8882 | -105.8096 |  |  | 83 | 210 | -20.32 | 16.0734 | 16.059 | 16.5627 | 114.8927 | 113.8428 | 10.6021 | -185.9907 | 17.5833 | 15.5622 | 82.27 | 80.48 | 60.7104 |  | -38.7818 |  | 105.7107 | 105.3804 | -114.5086 |  |  |  | -201.6 |  | 93.7 | 140.34 |  | 93.64 | -10.2 | 69.6725 | 112.7939 | -25.08 | -25.45 | 112.37 | 80.56 | 112.3455 | 110.6727 | -83.427 | -81.3545 | 224.6118 | 168.7129 | 164.5201 | 166.2951 | 41.8215 | 19.0527 | -32.556 | 491.9954 | -187.6208 |  | -34.8801 | -32.1518 | 55.8024 | -28.0901 | -26.0903 | 56.88 | -77.2178 | -77.8826 | 23.3474 | 15.22 | -14.49 | 1 | 15.531 | -118.0304 | -31.9444 | -31.3265 | 2.5468 | -17.5017 | -15.2604 | 18.0736 |  | 23.7274 | 39.4263 | 39.6756 | 37.4577 | 97.1247 | 95.1152 | -85.5702 | 85.4328 | 85.9249 | -66.8001 | -49.218 | -30.1598 | -40.02 | 13.5653 | 1.0916 | -8.22 | 21.78 | -30.8593 |  |  | 4.135 |  | 22.23 | 50.4057 | 70.0127 | 14.74 | 81.5245 | 25.5 | -23.7318 | 6.7004 | 7.3761 | 1.9908 |  |  | -8.8464 | -39.3424 | 16.9978 | 41.61 | 55.8239 | 59.2508 | -176.3485 | -30.2804 | 29.5563 | -51.3358 | 11.0917 | 12.4931 | 11.9632 | 12.379 | 123.5427 | 121.9023 | 282 | -282.1489 | -456.9291 | 454.6575 | 66.5502 | -119.1597 | -119.3413 | -58.7072 | -49.689 | 80.3066 | 80.2917 | -56.1162 | -55.6084 | 6.4518 | 5.5619 | -51.4639 | -50.9576 | 74.65 | 74.17 | 18.4 | 18.5 | 21.4128 | -8.16 | -306.7241 | 64.7451 | 64.7345 | 12.2 | -26.7 | -4.5 | -3.6 |  |  | -53.7566 | 212.162 | 261.0141 | 13 | 155.2137 |  |  | -14.4963 | -103.2754 | 13 | 137.9414 | 136.3462 | 10.553 | -249.3825 | 105.566 | -139.877 | 142.5908 | -8.5434 | 8.704 | 13.04 | 0.855 | 0.853 | -12.96 | -11.84 |  | 12.7459 | -20.7721 | -37.7066 | 18.2 | 51.628 | 51.76 | 9.3332 | 11.2763 | 52.1334 | 52.3775 | 52.8264 |  | 26.1 | 13.7861 | 8.52 |  | -47.5409 | 78.0113 | 59.9452 | -46.8465 | -77.2352 | 49.5571 | 26.5845 | -36.9 | 37.3 | -380.9713 | 534.6266
24/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 |  | -29.2959 | -32.7296 | 35.308 |  | 60.1409 | -132.6124 | 74.0043 | 37.7008 | 36.921 | -26.64 | -69.348 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 7.3883 | 81.383 | 11.9836 | 12.2048 | 20.1342 | 5.9476 |  | 7.9118 |  |  | -81.16 | -81.12 |  | 28.86 | 68.2 | 11.391 | 0.194 | -69.56 | -70.24 | -68.74 | 70.86 | 71.67 |  | -5.3574 | 75.5677 | 78.0209 | 39.2606 | -52.9439 | -53.4619 | 30.4426 | 34.2009 | 83.1689 | 84.6468 | 0.3819 | -0.4995 | -517.7695 | -4.5112 | -17.4 | -17.3 | 57.8072 | 57.0206 | -11.3582 |  | -49.4265 | 10.9727 |  | 2.3407 | 560.7164 | 246.4064 | 245.9486 | -541.8431 | 761.2185 |  | -42.2868 | 45.5225 | 117.7986 | 29.71 | 33.3 | 72.37 | 87.77 | -107.0275 | -105.1521 | 163.2404 | 164.0179 | 5.151 | -153.9168 | -153.6071 | 7.6951 | -111.8883 | 19.5709 | 25.985 | 66.8 | 223.9 | -20.28 | 18.6979 | 18.5857 | 19.326 | 117.6827 | 119.0036 | 31.2172 | -213.8382 | 40.2534 | 14.0775 | 80.48 | 81.07 | 60.0073 | 56.987 | -38.2464 |  | 111.449 | 111.4287 | -152.4581 |  |  |  | -204.2 | 26.0623 |  |  |  |  | -11.35 | 72.974 | 150.9936 | -24.87 | -25.15 | 110.62 | 81.46 | 151.7455 | 148.1818 | -78.6748 | -77.0364 | 245.8336 | 191.9233 | 186.0639 | 188.5528 | 56.0436 | 33.1371 | -32.628 | 553.0762 | -262.3426 |  | -27.2863 | -24.8017 | 44.1806 | -31.8629 | -29.7951 | 136.764 | -86.5594 | -87.4605 | 10.6848 | 0 | -15.32 | 97.5 | 15.1325 | -123.9799 | -32.5418 | -31.8564 | 3.0884 | -31.6383 | -4.1247 | 18.0131 |  | 24.2898 | 39.5457 | 39.9826 | 38.1209 | 107.6744 | 105.9998 | -67.8198 | 81.5583 | 80.016 | -56.3469 | -39.0394 | -28.1968 | -38.25 | 13.1673 | 1.1026 | -8.17 | 21.63 | -28.4783 |  |  | 4.294 |  | 20.09 | 39.7983 | 54.9559 | 15.34 | 75.9334 | 25.5 | -24.0135 | 7.2157 | 7.7923 | 1.9955 |  |  | -9.2161 | -41.2853 | 16.1875 | 43.1773 | 50.4511 | 52.1489 | -177.2567 | -30.1631 | 29.7682 | -50.5114 | 11.6793 | 12.8837 | 12.5327 | 13.2571 | 79.8888 | 81.2705 | 270.3 | -269.4766 | -426.8774 | 426.8904 | -18.0817 | -78.7469 | -78.3477 | -60.3641 | -49.8951 | 78.2538 | 78.762 | -39.559 | -42.3519 | 4.5292 | 3.848 | -42.0394 | -41.3812 | 21.63 | 21.47 | 24.2 | 23.9 | 21.3915 | -47.12 | -320.4876 | 70.1552 | 70.1474 | 12.2 | -22.7 | -3.7 | -3.6 | 1.3213 | 1.3124 | 28.9341 | 285.5865 | 110.3692 | 14 | 153.6329 |  |  | -134.0113 | 0 | 14 | 194.4111 | 193.4851 | 138.7033 | -87.4389 | -2.9595 | -100.1964 | 96.629 | -7.3019 | 19.71 | 14.56 | 0.786 | 0.768 | -14.24 | -10.08 |  | 10.2861 | -16.112 | -37.9995 | 15.4 | 53.647 | 54.103 | 9.3726 | 11.2376 | 51.0339 | 49.6439 | 51.3433 |  | 22.3 | 12.4199 | 8.6 |  | -51.5506 | 82.5703 | 61.5892 | -50.8645 | -81.1323 | 49.8885 | 30.8809 | -35.4 | 34 | -437.9196 | 578.4352
24/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 19.9265 | -28.9224 | -32.3737 | 39.2307 |  | 59.8156 | -134.0255 | 74.8478 | 38.0288 | 36.8879 | -28.86 | -68.62 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 7.5188 | 83.7292 | 12.3388 | 12.0813 | 20.7869 | 6.0164 |  | 8.3856 |  |  | -85.97 | -85.66 |  | 28.86 | 68.2 | 11.641 | 0.193 | -71.49 | -71.13 | -70.7 | 72.92 | 72.66 |  | -5.7527 | 74.789 | 76.9614 | 39.2328 | -57.8209 | -57.3307 | 7.4677 | 6.8654 | 85.933 | 87.5391 | -17.8522 | -19.7559 | -456.608 | -4.8949 | -17.4 | -17.4 | 63.001 | 62.1211 | -11.5111 |  | -48.3775 | 10.7657 |  | 2.1753 | 492.7212 | 195.4405 | 195.1658 | -472.4468 | 666.5585 |  | -121.8376 | 124.0666 | 117.2398 | 30.21 | 33.31 | 73.19 | 89.06 | -90.5508 | -90.2829 | 153.4986 | 154.4037 | 4.5093 | -149.67 | -149.8479 | 8.9407 | -100.4083 |  |  | 97.2 | 201.5 | -20.06 | 27.9046 | 28.1516 | 28.4924 | 95.1558 | 94.2349 | 1 | -158.9596 | 8.5229 | 15.6297 | 79.69 | 80.58 | 60.0073 | 56.987 | -38.1982 |  | 101.281 | 99.5272 | -120.7255 |  |  |  | -196 | 25.7053 | 91.7 | 137.4 |  | 91.75 | -10.58 | 73.7335 | 119.0993 | -24.41 | -24.95 | 111.03 | 81.6 | 119.3455 | 117.4364 | -76.0242 | -75.7909 | 229.838 | 174.4792 | 170.1833 | 172.7073 | 40.5127 | 17.1038 | -33.55 | 477.0615 | -71.5444 |  | -28.4069 | -25.5427 | 58.6261 | -35.0829 | -32.1245 | 39.984 | -59.728 | -60.9534 | 26.3457 | 0 | -14.32 | 1 | 15.0851 | -129.7926 | -34.5257 | -33.5427 | -0.157 | -14.8702 | -19.4143 | 24.0007 |  | 24.359 | 38.1143 | 38.9463 | 37.8058 | 92.101 | 91.7661 | -107.507 | 77.9992 | 77.6686 | -86.3961 | -69.6766 | -32.5328 | -43.04 | 13.37 | 1.1856 | -8.33 | 21.56 | -32.9868 |  | -14.155 | 4.577 |  | 21.25 | 71.0763 | 88.6931 | 14.53 | 81.1404 | 22.7 | -19.2482 | 4.9428 | 5.4739 | 2.038 |  |  | -10.5945 | -36.2946 | 15.7722 | 38.038 | 28.7126 | 30.9377 | -151.4807 | -28.8593 | 29.049 | -52.6372 | 9.7503 | 12.5321 | 12.1741 | 11.2767 | 183.3301 | 181.7335 | 287.9 | -289.1472 | -466.8364 | 467.8063 | 173.1828 | -174.7685 | -173.0592 | -44.932 | -33.8824 | 77.8471 | 77.5172 | -91.3061 | -93.7908 | 30.0728 | 29.2158 | -59.1329 | -59.8406 | 100.14 | 99.43 | 22.9 | 23.3 | 21.3295 | -2.16 | -272.4326 | 73.5131 | 74.0795 | 13.9 | -28.9 | -27.8 | -26.8 | 1.4288 |  | -158.1353 | 93.7196 | 472.9192 | 15 | 152.0801 |  |  | 8.3721 | -261.8148 | 15 | 113.1607 | 115.099 | -7.538 | -455.1093 | 271.205 | -191.1755 | 192.4859 | -7.8293 | 17.126 | 13.52 | 0.784 | 0.775 | -12.56 | -11.12 |  | 12.5414 | -23.2319 | -36.5347 | 19.6 | 54.288 | 54.893 | 9.3674 | 11.2249 | 52.157 | 51.5694 | 51.4298 |  | 31.5 | 12.6231 | 8.44 |  | -33.0619 | 71.1041 | 44.9626 | -33.2467 | -69.8417 | 32.7319 | 36.8285 | -42.3 | 42.3 | -286.7329 | 452.7765
24/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 19.6625 | -28.5659 | -32.2838 | 38.3275 |  | 59.7218 | -128.8484 | 72.6106 | 37.0309 | 36.544 | -24.42 | -68.25 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 7.4079 | 80.806 | 11.9763 | 12.2673 | 19.9848 | 6.618 |  | 8.1145 |  |  | -82 | -81.26 |  | 24.42 | 66 | 11.771 | 0.196 | -69.07 | -70.43 | -66.76 | 69.51 | 69.71 |  | -5.5136 | 74.2616 | 78.4634 | 38.384 | -60.7273 | -56.6893 | 34.9184 | 34.2974 | 85.0782 | 82.2733 | -0.8764 | -0.5108 | -470.9006 | -5.5386 | -17.6 | -17.5 | 62.5116 | 64.1346 | -10.8908 |  | -52.5231 | 10.3805 |  | 1.4539 | 512.8024 | 185.3999 | 185.522 | -474.7604 | 641.2201 |  | -127.9286 | 130.6819 | 115.0742 | 30.43 | 33.18 | 72.44 | 89.13 | -81.9776 | -81.4417 | 149.4515 | 150.3446 | 6.6286 | -152.3406 | -150.8728 | 9.9382 | -108.7626 |  |  | 84.4 | 216.2 | -20.04 | 23.6943 | 23.6565 | 24.9743 | 85.7225 | 86.3102 | 1 | -153.6453 | 13.5312 | 16.1144 | 80.41 | 81.86 | 60.0073 | 56.987 | -38.0537 |  | 107.9924 | 108.3334 | -138.3502 |  |  |  | -182.7 |  | 90.7 | 136.02 |  | 90.77 | -10.23 | 70.9125 | 139.7329 | -24.67 | -24.82 | 114.36 | 77.84 | 138.7818 | 137.1818 | -64.0391 | -62.8364 | 242.8105 | 189.9058 | 184.6545 | 185.9503 | 51.6525 | 27.8348 | -31.748 | 488.8226 | -16.5898 |  | -29.1684 | -26.2854 | 38.3659 | -26.4544 | -24.4084 | 61.488 | -55.7123 | -56.3549 | 12.6393 | 18.56 | -15.35 | 1 | 14.6346 | -111.1395 | -34.6035 | -33.9086 | 2.5476 | -26.5052 | -8.449 | 22.6713 |  | 24.1896 | 38.4601 | 39.4043 | 36.3563 | 83.0583 | 82.7234 | -96.9572 | 65.7428 | 65.7734 | -81.9446 | -64.491 | -29.1124 | -41.34 | 13.8729 | 1.1734 | -8.49 | 23.14 | -29.5292 |  |  | 4.38 |  | 22.17 | 65.0517 | 78.3773 |  | 78.4937 | 23.3 | -20.5953 | 6.3913 | 6.7955 | 2.0346 |  |  | -10.1441 | -38.1602 | 17.3549 | 39.6587 | 48.113 | 48.7637 | -167.8628 | -28.3591 | 28.4161 | -47.8018 | 9.8583 | 12.9911 | 12.48 | 11.7255 | 197.7956 | 198.5584 | 283.7 | -280.6267 | -456.2907 | 456.3699 | 211.4891 | -188.8619 | -182.9189 | -51.7596 | -40.5835 | 78.2316 | 77.4722 | -111.8475 | -114.3937 | 34.4674 | 33.5775 | -53.8331 | -53.4535 | 127.84 | 126.2 | 21.2 | 20 | 20.9621 | 14.88 | -309.972 | 92.3151 | 90.1717 | 16.2 | -33.6 | -32.7 | -32 |  | 1.2455 | -204.3336 | 38.0582 | 544.0957 | 16 | 144.7993 |  |  | 49.9726 | -317.7646 | 16 | 91.0964 | 90.129 | -55.2889 | -528.4749 | 327.0332 | -198.9849 | 206.7316 | -9.2547 | 21.732 | 13.92 | 0.779 | 0.778 | -14.24 | -11.28 |  | 11.8395 | -26.659 | -35.8602 | 22.8 | 54.91 | 55.183 |  |  | 50.5006 | 51.3646 | 51.3744 |  | 35.8 | 13.2905 | 8.55 |  | -38.0796 | 77.9591 | 52.7037 | -38.029 | -77.1604 | 39.3236 | 37.1344 | -47.3 | 47 | -242.3817 | 408.0605
24/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 19.1056 | -28.1952 | -33.1537 | 37.7461 |  | 57.8924 | -125.0586 | 70.6071 | 35.7409 | 35.0254 | -22.2 | -65.067 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 9.3799 | 79.3708 | 12.4098 | 12.775 | 20.5854 | 8.2063 | 0 | 8.0526 |  |  | -80 | -79.65 |  | 22.2 | 63.8 | 11.344 | 0.194 | -64.75 | -64.91 | -72.79 | 65.63 | 65.39 |  | -5.3589 | 75.1132 | 77.4327 | 35.7657 | -56.6361 | -56.5248 | 8.2799 | 8.076 | 83.0657 | 85.3008 | -16.7366 | -18.3924 | -442.5906 | -5.1308 | -17.5 | -17.4 | 62.6418 | 61.5137 | -7.8121 |  | -52.8698 | 9.2896 |  | 19.6743 | 482.8637 | 164.4032 | 163.9454 | -478.5201 | 653.9896 |  | -132.4976 | 123.9766 | 111.781 | 29.72 | 32.71 | 71.66 | 87.17 | -77.1551 | -77.423 | 137.5609 | 139.5928 | 8.4288 | -136.734 | -136.9335 | 7.5516 | -105.8833 |  |  | 93.5 | 212.7 | -19.49 | 31.8534 | 31.5145 | 31.8142 | 71.8419 | 72.1341 | 1 | -137.3076 | 12.0356 | 16.2352 | 82.58 | 82.71 | 59.3042 | 56.4011 | -38.0554 |  | 105.2502 | 104.5809 | -154.1648 |  |  |  | -178.4 | 24.8483 | 89.6 | 134.52 |  | 89.86 | -10.53 | 69.626 | 152.5487 | -24.76 | -25.11 | 114.9 | 76.22 | 152.9091 | 150.4364 | -52.9763 | -51.3091 | 252.1371 | 200.2524 | 192.9101 | 196.7254 | 68.3286 | 46.2147 | -29.772 | 471.9299 | 70.4713 |  | -24.1598 | -21.7448 | 18.9955 | -33.4648 | -30.2811 | 144.444 | -56.1895 | -57.3117 | -7.1198 | 0 | -16.55 | 101.2 | 13.7757 | -120.565 | -35.3066 | -34.5964 | 3.7174 | -44.5901 | 11.2062 | 22.2573 |  | 24.1514 | 38.1546 | 38.8126 | 38.0191 | 77.0299 | 77.0299 | -97.1247 | 55.0587 | 54.4897 | -79.8117 | -66.0809 | -30.2989 | -41.53 | 13.5116 | 1.2088 | -8.42 | 22.61 | -29.788 |  | -14.005 | 4.552 |  | 22.41 | 68.3847 | 80.2947 | 14.96 | 79.8026 | 23.3 | -20.0776 | 6.4274 | 6.9225 | 2.1409 |  |  |  | -37.3983 | 17.3935 | 38.9822 | 50.1473 | 51.6212 | -164.403 | -28.6487 | 27.0845 | -48.9187 | 9.8663 | 12.9716 | 12.4905 | 11.6877 | 238.4975 | 233.844 | 280.4 | -280.4505 | -465.6317 | 463.932 | 287.1117 | -224.613 | -222.5908 | -50.3046 | -38.2665 | 79.9388 | 82.5399 | -142.6062 | -144.1021 | 48.0577 | 48.0357 | -63.3685 | -64.07 | 148.97 | 147.99 | 22.2 | 22.2 | 21.0646 | 34.4 | -321.1595 | 102.8999 | 103.036 | 19 | -37.1 | -46.4 | -46.5 | 1.3013 |  | -285.7758 | -46.5502 | 686.864 | 17 | 140.1991 |  |  | 93.1701 | -423.8511 | 17 | 68.6023 | 66.9578 | -94.1727 | -655.4156 | 437.2143 | -239.955 | 235.9886 | -8.0407 | 23.212 | 12.88 | 0.621 | 0.614 | -12.72 | -12 |  | 12.4529 | -31.1421 | -33.6904 | 25.2 | 54.972 | 54.04 |  |  | 52.7937 | 53.5078 | 53.3629 |  | 37.1 | 12.8331 | 8.51 |  | -35.6222 | 78.105 | 52.2302 | -35.0975 | -76.4465 | 37.0619 | 38.5817 | -48.2 | 48.7 | -172.541 | 346.2243
24/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 18.6004 | -27.1206 | -33.2494 | 36.0041 |  | 55.7471 | -118.5984 | 69.7551 | 34.9829 | 34.3379 | -19.98 | -61.503 | 57.2 | 14.076 | -55 | 13.3673 | 73.9126 | 12.2214 | 12.3203 | 20.3491 | 8.1975 | 0 | 7.8435 |  |  | -77.2 | -77.47 |  | 19.98 | 61.6 | 12.041 | 0.199 | -68.33 | -69.17 | -64.92 | 69.76 | 69.5 |  | -5.4281 | 71.1826 | 73.5328 | 33.9737 | -58.7515 | -58.6579 | 32.6904 | 30.4905 | 77.5001 | 78.6029 | -4.0363 | -2.6879 | -448.4879 | -3.9614 | -17.9 | -17.8 | 64.6583 | 63.5337 | -7.6973 |  | -53.5702 | 9.0863 |  | 20.1549 | 479.9644 | 154.8814 | 154.6678 |  |  |  |  | 132.878 | 110.0246 | 30.06 | 33.12 |  | 87.08 | -76.7532 | -75.6816 | 137.0952 | 137.9773 | -4.0001 | -142.7567 | -142.6933 | 2.1044 | -106.6387 |  |  | 64.1 | 213.9 | -19.59 | 22.3499 | 22.3936 | 23.5353 | 52.0159 | 51.8147 | 1 | -115.9927 | 10.1007 | 16.0075 | 76.8 | 80.77 | 58.6011 | 55.3757 | -38.2944 |  | 106.8404 | 105.8837 | -153.7409 |  |  | -100.9 | -102.2 | 20.7779 | 86.6 | 130.28 |  | 86.34 | -6.98 | 68.7735 | 153.4437 | -16.9 | -16.94 | 97.86 | 76.24 | 154.1091 | 149.4727 | -50.024 | -46.8364 | 248.3342 | 196.3416 | 188.0589 | 192.9021 | 77.5406 | 54.8022 | -29.862 | 465.3902 | 149.8296 |  | -21.7579 | -19.3962 | 13.3591 | -28.5548 | -26.4843 | 167.484 | -57.4105 | -58.5229 | -15.0373 | 16.26 | -10.54 | 113.5 | 13.0338 | -109.4727 | -36.1912 | -35.0426 | 5.1229 | -52.2145 | 14.38 | 22.413 |  | 24.6935 | 39.7931 | 40.2159 | 38.8262 | 76.5275 | 76.8624 | -113.2005 | 52.8453 | 52.5952 | -88.5189 | -75.3177 | -33.0236 | -42.19 | 13.2601 | 1.3614 | -8.28 | 20.54 | -35.9022 |  | -13.541 | 4.414 |  | 20.9 | 76.2066 | 89.6695 | 13.83 | 77.24 | 21.6 | -20.2405 | 6.9471 | 7.7834 | 2.291 |  |  | -9.3693 | -38.1578 | 16.3248 | 40.1837 | 49.1248 | 51.7955 | -168.6367 | -27.8409 | 25.5536 | -45.4764 | 10.2769 | 13.4208 | 12.9019 | 11.9948 | 232.3414 | 232.8439 | 283.7 | -283.6579 | -498.5985 | 493.8888 | 369.3565 | -220.2803 | -219.6098 | -37.7864 | -24.058 | 78.9124 | 79.7377 | -166.7379 | -166.887 | 39.7079 | 39.5431 | -73.5575 | -73.1815 | 117.52 | 116.75 | 28.7 | 27.4 | 21.1864 | 43.92 | -351.1146 | 104.1628 | 104.9134 | 20.2 | -28.5 | -49.8 | -49.9 | 1.2176 | 1.16 | -367.3212 | -124.7348 | 501.3544 | 330.9738 | 130.0261 | -320.7827 | 320.9467 | -114.3162 | -269.6553 | -316.1213 | 101.3175 | 99.3859 | 114.8385 | -482.1082 | 276.5206 | -214.8006 | 217.1412 | -6.7224 | 24.522 | 14.72 | 0.193 | 0.177 | -14.48 | -9.6 |  | 10.1976 | -24.5228 | -32.6375 | 19.4 | 55.055 | 54.188 |  | 11.2132 | 54.0228 | 51.9738 | 52.1817 |  | 23.4 | 10.454 | 9.59 |  | -19.5825 | 68.5055 | 37.3155 | -19.9452 | -66.8888 | 23.2568 | 43.541 | -40 | 40 | -119.4965 | 300.9478
24/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 18.8172 | -27.3773 | -33.2173 | 32.9934 |  | 54.4634 | -116.1189 | 63.9875 | 32.307 | 31.5138 | -2.22 | -66.446 | 59.4 | 14.076 | -59.4 | 13.0542 | 73.104 | 10.3591 | 11.0018 | 18.2949 | 4.0319 | 0 | 7.8768 |  |  | -74.47 | -74.42 |  | 2.22 | 63.8 | 14.144 | 0.22 | -65.3 | -64.83 | -63.8 | 65.99 | 66.76 |  | -5.9786 | 70.9724 | 73.4866 | 27.1331 | -53.5718 | -54.7306 | 33.1787 | 32.36 | 71.0242 | 73.776 | -1.4066 | 4.0414 | -432.9518 | -5.7545 | -17.6 | -17.5 | 60.3166 | 59.3707 | -7.0716 |  | -46.8659 | 9.1021 | 17.3756 | 11.8248 | 472.0602 | 144.9629 | 145.146 |  |  |  |  | 105.2228 | 110.1044 | 30.93 | 34.29 | 73.9 | 89.09 | -83.853 | -83.5851 | 135.0117 | 136.6648 | -4.2918 | -158.1336 | -157.7702 | 2.6059 | -117.448 |  |  | 65 | 235.3 | -20.11 | 17.5059 | 17.9163 | 18.2105 | 43.8358 | 44.0333 | 1 | -111.0257 | 14.4529 | 18.01 | 79.7 | 87.96 | 60.0073 | 57.28 | -39.527 |  | 117.9609 | 115.9248 | -174.6971 |  |  | -98.7 | -99 | 20.3604 | 91.1 | 136.3 |  | 91.01 | -8.27 | 67.518 | 173.8949 | -2.32 | -2.21 | 75.18 | 77.01 | 175.4727 | 171.1091 | -51.5391 | -50.5182 | 252.8446 | 205.0472 | 197.6822 | 200.3124 | 47.9963 | 22.3482 | -32.831 | 434.1562 | 210.1253 |  | -12.9539 | -10.1627 | 40.619 | -15.4526 | -14.3658 | 41.52 | -45.5589 | -46.7954 | 18.0626 | 0 | -15.34 | 1 | 13.4567 | -85.7026 | -38.4858 | -37.3394 | 5.8825 | -20.2972 | -11.3402 | 24.761 |  | 24.7471 | 38.8237 | 39.3236 | 37.0848 | 84.7329 | 84.398 | -94.7803 | 53.6629 | 53.2038 | -71.1967 | -59.9464 | -32.0421 | -39.11 | 13.4749 | 1.5958 | -8.47 | 19.98 | -32.8114 |  | -12.752 | 4.345 |  | 21.16 | 60.5504 | 72.557 | 14.85 | 79.0324 | 22.7 | -19.1364 | 5.8971 | 6.1947 | 2.6546 |  |  | -9.8462 | -40.3179 | 15.9412 | 41.9292 | 54.082 | 54.7997 | -165.1465 | -27.7519 | 25.592 | -47.9864 | 10.5073 | 16.1077 | 15.6969 | 12.2824 | 157.8321 | 158.0518 | 282.5 | -280.7377 | -578.9442 | 581.0325 | 470.393 | -151.2299 | -148.3223 | -51.4518 | -38.9008 | 79.1945 | 81.0633 | -100.9794 | -100.8753 | 30.9407 | 30.8968 | -77.2535 | -77.1793 | 101.07 | 100.25 | 28.2 | 28.1 | 21.227 | 48.24 | -383.8545 | 107.7813 | 108.4769 | 19.6 | -15.8 | -29.2 | -29.2 | 1.3195 | 1.1532 | -462.5139 | -181.1617 | 540.9966 | 434.3813 | 126.2178 | -425.3512 | 420.8469 | -168.6591 | -252.2648 | -417.6029 | 120.7362 | 118.4664 | 170.226 | -523.6043 | 261.5433 | -269.2621 | 266.2851 | -7.409 | 4.431 | 14.64 | -0.356 | -0.373 | -14.16 | -8.08 |  | 8.8212 | -23.9948 | -31.2612 | 17.9 | 55.701 | 54.078 | 0 | 0 | 51.9854 | 52.6647 | 52.3694 |  | 18.4 | 10.0943 | 10.83 |  | -40.9496 | 79.3089 | 51.2878 | -40.139 | -78.2697 | 38.885 | 40.1798 | -32.9 | 33.1 | -106.3045 | 298.4451
24/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 19.7418 | -29.4615 | -32.4859 | 35.5802 |  | 57.1449 | -126.7328 | 71.4182 | 36.1949 | 35.3448 | -15.54 | -78.458 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.3515 | 76.2924 | 12.9358 | 12.9426 | 21.9287 | 3.7888 |  | 8.1018 |  |  | -84.15 | -83.91 |  | 15.54 | 77 | 15.134 | 0.229 | -71.17 | -71.47 | -72.9 | 72.95 | 72.52 |  | -8.3615 | 78.3066 | 80.5162 | 38.6253 | -57.304 | -56.7481 | 4.9962 | 5.064 | 85.1984 | 86.9809 | -11.9897 | -13.2784 | -482.9909 | -4.6806 | -17.9 | -17.9 | 62.5614 | 61.5346 | -8.0937 |  | -54.1156 | 11.9019 | 19.661 | 13.1365 | 523.3618 | 156.8956 | 155.4612 |  |  |  |  | 123.4041 | 119.3854 | 35.31 | 39.75 | 77.93 | 96.39 | -80.638 | -80.504 | 137.7443 | 138.3286 | -1.6674 | -174.4765 | -174.8731 | 5.741 | -125.901 |  |  | 60.9 | 251.4 | -19.54 | 13.0709 | 13.3374 | 14.0057 | 41.6147 | 42.2917 | 17.7636 | -123.9205 | 26.1714 | 19.6952 | 71.29 | 91.42 | 60.7104 | 57.8659 | -40.419 |  | 126.3322 | 126.0617 | -175.95 |  |  | -98.8 | -99.9 | 20.4703 | 73.2 | 80.62 | 99.18 | 72.78 | -11.95 |  | 174.6249 | -2.29 | -2.2 | 79 | 76.73 | 175.4545 | 172.0546 | -50.8721 | -48.9 | 255.608 | 207.5533 | 201.5702 | 204.3353 | 51.9789 | 25.5557 | -33.221 | 489.2921 | 223.8951 |  | -13.8021 | -11.069 | 39.851 | -11.2593 | -10.159 | 33.84 | -45.0562 | -46.1877 | 16.4091 | 0 | -10.55 | 0 | 14.269 | -80.5625 | -37.3508 | -36.5646 | 2.0517 | -23.4769 | -7.6191 | 25.2378 |  | 24.8036 | 39.2313 | 39.4716 | 38.0485 | 81.2163 | 80.379 | -95.9525 | 51.7896 | 51.5716 | -71.0723 | -58.6033 | -35.4406 | -37.55 | 13.4725 | 1.6434 | -8.43 | 18.07 | -35.9951 | 7.1773 | -12.258 | 4.536 |  | 19.55 | 59.236 | 71.7755 | 14.72 | 76.1001 | 19.1 | -23.6458 | 5.055 | 5.7236 | 2.9122 |  |  | -9.0164 | -48.3141 | 13.786 | 50.5406 | 53.6783 | 55.129 | -179.5076 | -29.7069 | 30.7479 | -54.888 | 10.0777 | 17.3772 | 16.9639 | 12.2257 | 157.7445 | 158.6842 | 283.3 | -283.4925 | -571.144 | 573.8878 | 468.4162 | -151.5181 | -148.8389 | -48.9699 | -36.9154 | 75.9748 | 76.7802 |  |  | 33.6434 | 32.7425 | -77.302 | -76.4606 | 99.06 | 98.27 | 30.2 | 30.6 | 21.2483 | 47.36 | -395.8181 | 111.8458 | 112.7164 | 19.6 | -15.5 | -32.7 | -32.6 | 1.4363 |  | -458.2238 | -196.1006 | 546.8562 | 433.2274 | 127.3127 | -428.1835 | 429.9425 | -174.7782 | -254.286 | -419.3244 | 116.6028 | 119.5971 | 176.0295 | -528.3871 | 268.4854 | -267.8476 | 271.1943 | -7.1975 | 3.243 | 14.64 | -0.513 | -0.525 | -14.56 | -7.92 |  | 8.5283 | -23.2624 | -30.7912 | 18 | 55.954 | 54.306 |  |  | 50.1765 | 50.8576 | 50.5689 |  | 15.9 | 9.9442 | 11.03 |  | -37.2976 | 79.074 | 50.1813 | -36.6882 | -77.8937 | 36.0641 | 40.8638 | -30.6 | 32.5 | -102.7185 | 282.8207
24/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 20.7164 | -30.4763 | -31.6501 | 38.0238 |  | 60.7649 | -126.3258 | 74.1086 | 37.8088 | 36.9567 | -19.98 | -76.357 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.1493 | 75.4226 | 13.5645 | 13.7256 | 22.5839 | 3.7824 |  | 7.843 |  |  | -86.01 | -85.59 |  | 19.98 | 74.8 | 15.897 | 0.242 | -72.28 | -72.87 | -73.18 | 73.74 | 73.86 |  | -8.8615 | 81.5416 | 84.1268 | 40.8056 | -58.8023 | -58.3295 | 3.8288 | 3.7929 | 88.1068 | 90.0198 | -11.3004 | -13.1926 | -500.7946 | -4.213 | -17.9 | -17.9 | 64.733 | 63.4242 | -8.1641 |  | -56.3836 | 11.635 | 19.9301 | 13.2961 | 541.9475 | 143.6506 | 143.3759 |  |  |  |  | 126.9643 | 115.184 | 34.18 | 41.8 | 74.69 | 88.2 | -76.6193 | -76.2174 | 134.1463 | 135.5463 | -1.2514 | -171.0778 | -170.866 | 3.0027 | -123.1179 |  |  | 65.9 | 245.5 | -19.49 | 12.4069 | 12.5276 | 13.7689 | 34.1417 | 33.8998 | 22.2106 | -118.3162 | 30.7788 | 19.473 | 74.11 | 90.63 | 59.3042 | 56.694 | -39.9726 |  | 123.5999 | 123.2808 | -171.8596 |  |  | -95.6 | -96.1 | 20.0253 | 72.3 | 78.44 | 97.04 | 71.27 | -11.35 | 65.286 | 169.2346 | -2.19 | -2.04 | 87.67 | 75.67 | 174.1818 | 171.2727 | -47.6892 | -47.3273 | 252.4428 | 205.4166 | 198.7251 | 202.3642 | 55.6659 | 29.3646 | -32.632 | 483.4953 | 239.3426 |  | -13.4266 | -10.7146 | 35.1099 | -7.1182 | -6.6657 | 38.448 | -45.6548 | -47.0001 | 12.9635 | 16.01 | -3.12 |  | 14.0109 | -71.3099 | -37.7153 | -36.9805 | 4.4835 | -27.6 | -4.2068 | 24.9682 |  | 23.7993 | 39.2651 | 39.4631 | 38.1763 | 76.0252 | 77.0299 | -93.943 | 49.9654 | 49.1966 | -69.354 | -56.6926 | -33.7194 | -39.14 | 12.5765 | 1.6324 | -7.75 | 17.32 | -34.5438 |  | -12.226 | 4.265 |  | 19.85 | 57.991 | 69.7934 | 15.22 | 78.2973 | 20.5 | -23.8249 | 4.4447 | 5.1699 | 2.9948 |  |  |  | -48.6787 | 13.8819 | 51.4022 | 50.1953 | 51.7285 | -180.8839 | -29.7948 | 32.2846 | -55.778 | 10.965 | 17.5921 |  | 13.707 | 158.5853 | 159.7489 |  | -280.5667 | -577.9041 | 582.875 | 482.778 | -152.4063 | -150.242 | -49.7654 | -38.3225 | 82.494 | 81.2067 |  |  | 32.7315 | 32.6107 | -75.77 | -75.1619 | 100.15 | 99.35 | 27 | 27.4 | 21.4321 | 46.16 | -390.368 | 109.5955 | 109.3595 |  | -17 | -31 | -31.1 |  | 1.2642 | -475.0371 | -210.3829 | 540.2214 | 427.907 | 109.3509 | -419.7556 | 419.1324 | -170.6209 | -254.09 | -418.4957 | 115.561 | 115.5934 | 173.3598 | -514.8637 | 263.5762 | -264.4637 | 265.2896 | -7.3568 | 3.33 | 14.72 | -0.578 | -0.591 | -14.32 | -9.2 |  | 9.3767 | -22.6154 | -31.6701 | 16 | 52.931 | 52.111 |  |  | 53.4215 | 53.3946 | 53.9787 |  | 17.8 | 12.1079 | 10.96 |  | -38.5952 | 80.3793 | 50.5714 | -38.5341 | -77.9788 | 37.6818 | 40.8947 | -33.2 | 33.9 | -96.1598 | 259.1811
24/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 20.9299 | -31.6219 | -29.0636 | 37.875 |  | 60.0397 | -110.419 | 75.2499 | 38.2568 | 37.0144 | -17.76 | -75.229 | 66 | 19.872 | -66 | 14.3238 | 63.2268 | 12.5954 | 12.5358 | 20.8662 | 3.5898 |  | 7.7084 |  |  | -83.28 | -83.25 |  | 17.76 | 74.8 | 15.951 | 0.24 | -69.15 | -70.01 | -71.98 | 70.17 | 70.81 |  | -8.9737 | 81.4855 | 84.1579 | 37.1309 | -55.8246 | -55.7837 | 3.9316 | 3.8363 | 83.9574 | 85.9507 | -11.8208 | -13.5481 | -471.3447 | 1.7639 | -17.5 | -17.5 | 61.3685 | 60.9006 | -8.0981 |  | -53.3292 | 11.792 | 18.7174 | 12.6223 | 507.1259 | 140.7513 | 140.4461 |  |  |  |  | 107.564 | 113.1182 | 34.18 | 41.86 | 75.44 | 88.11 | -75.0118 | -74.342 | 131.4022 | 132.4618 | 0.2608 | -165.7714 | -167.5049 | 1.474 | -133.1999 |  |  | 53.6 | 265.3 | -19.85 | 12.4648 | 11.942 | 12.6484 | 33.3443 | 33.0785 | 20.8034 | -115.1977 | 28.8881 | 19.6419 | 70.22 | 92.85 | 58.6011 | 55.5222 | -39.4095 |  | 134.5604 | 133.1354 | -153.2296 |  |  | -92.3 | -93.3 | 19.7946 | 69.8 | 77.6 | 95.04 | 69.07 | -10.94 | 64.4955 | 151.3786 | -2.35 | -2.3 | 82.49 | 74.68 | 151.6364 | 149.8727 | -47.7325 | -46.5727 | 241.0863 | 193.2914 | 185.8719 | 190.3201 | 56.4046 | 30.7046 | -32.624 | 470.7913 | 257.2419 |  | -12.9515 | -10.4125 | 34.9461 | 2.6894 | 2.5313 | 26.16 | -46.0228 | -47.4566 | 11.4075 | 0 | -5.93 |  | 14.108 | -52.303 | -38.3312 | -37.0653 | 4.4088 | -28.3536 | 0 | 25.2286 |  | 23.5972 | 39.1739 | 39.5721 | 37.9538 | 74.6855 | 74.853 | -100.8087 | 49.3751 | 48.8183 | -74.5831 | -63.7474 | -28.9805 | -41.3 | 11.1653 | 1.608 | -6.53 | 18.77 | -29.5239 |  |  | 4.429 |  | 21.22 | 64.644 | 75.7891 | 14.84 | 78.2643 | 21.6 | -22.6422 | 4.3169 | 4.9681 | 2.9648 |  |  |  | -48.0005 | 14.8503 | 50.0863 | 50.589 | 50.9008 | -176.2957 | -29.7914 | 31.5324 | -56.7504 | 10.2157 |  | 16.9428 | 12.6309 | 160.2435 | 160.0838 |  |  | -583.7382 |  | 501.3905 | -152.6777 | -150.3005 | -49.3353 | -36.7527 | 77.103 | 74.6973 |  |  | 31.7977 | 31.0286 | -75.2901 | -74.9313 | 100.56 | 100.8 | 27.4 | 28.6 | 21.1052 | 46.4 | -383.61 | 106.3071 | 106.3733 | 19.6 | -17.1 | -30.1 | -30.2 |  |  | -494.3193 | -233.5222 | 529.7191 | 426.0724 | 89.7758 | -416.3612 | 417.4449 | -168.1152 | -250.9362 | -411.0691 | 119.8226 | 118.4812 | 168.9908 | -511.1322 | 257.3416 | -261.799 | 261.1575 | -7.4612 | 3.486 | 15.44 | -0.621 | -0.639 | -15.6 | -8.8 |  | 8.9677 | -22.8229 | -32.6955 | 17.3 | 54.108 | 54.402 |  |  | 50.3502 | 49.0832 | 48.5346 |  | 18.5 | 13.9182 | 11.01 |  | -38.2467 | 79.3265 | 49.3972 | -37.9417 | -77.4662 | 36.793 | 40.9174 | -33 | 33.7 | -82.5076 | 235.8822
24/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 20.4691 | -31.1888 | -29.1854 | 37.3818 |  | 58.4903 | -106.0307 | 74.3509 | 37.4749 | 36.5736 | -22.2 | -72.888 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.3302 | 60.6308 | 12.0291 | 12.1901 | 20.6499 | 3.7183 |  | 7.9047 |  |  | -89.03 | -88.98 |  | 22.2 | 72.6 | 16.189 | 0.236 | -60.66 | -61.42 | -60.47 | 61.4 | 61.69 |  | -8.9385 | 81.95 | 84.3725 | 38.0178 | -52.1628 | -51.8104 | 7.913 | 7.6621 | 83.0153 | 84.9423 | -14.4819 | -15.98 | -457.6617 | 3.9844 | -18.9 | -18.8 | 57.3872 | 56.8234 | -8.2928 |  | -43.8155 | 11.6891 | 18.3856 | 12.3483 | 497.6652 | 148.0452 | 148.4725 |  |  |  |  | 79.4721 | 115.174 | 34.55 | 42.37 | 76.99 | 89.04 | -79.0305 | -79.2984 | 132.0393 | 132.4829 | 1.2551 | -161.7197 | -161.6327 | -1.6886 | -132.5596 |  |  | 45.7 | 263.9 | -19.48 | 13.3908 | 13.6076 | 14.4363 | 36.4613 | 36.5954 | 27.1133 | -125.4297 | 34.3504 | 19.4175 | 69.73 | 91.31 | 57.1948 | 54.3503 | -38.9575 |  | 133.6093 | 131.5279 | -158.047 |  |  | -92.1 | -91.8 | 19.7946 | 67.6 |  | 92.1 | 67.65 | -11.11 | 65.7665 | 156.5589 | -2.39 | -2.44 | 84.63 | 74.63 | 156.7636 | 154.5636 | -47.6627 | -46.6 | 243.2192 | 194.9577 | 187.9885 | 190.2992 | 55.5428 | 29.95 | -32.603 | 487.7839 | 250.0124 |  | -13.059 | -10.643 | 35.1717 | -1.9631 | -3.2532 | 36.912 | -45.742 | -46.924 | 11.3812 |  | -15.41 |  | 13.8044 | -59.8313 | -38.6554 | -37.6802 | 6.7121 | -27.5527 | 0 | 25.2083 |  | 24.079 | 38.3529 | 38.9015 | 37.2644 | 79.3743 | 78.8719 | -100.3063 | 49.5859 | 49.1573 | -77.918 | -67.1608 | -30.7018 | -42.34 | 11.473 | 1.6422 | -7.03 | 18.96 | -31.2997 |  |  | 4.583 |  | 21.54 | 69.6669 | 78.4983 |  | 79.4094 | 22 | -21.4643 | 4.0716 | 4.4917 | 2.9363 |  |  | -10.2666 | -45.5765 | 16.5878 | 47.3855 | 49.4196 | 50.8304 | -169.5651 | -29.3433 | 30.8095 | -55.5039 | 10.0915 | 17.1233 | 16.7424 | 12.4879 | 158.8894 | 159.545 |  |  |  | 583.8246 | 487.951 | -152.2501 | -149.9133 | -49.6665 | -37.3169 | 77.7177 | 77.0425 |  |  | 30.3474 | 30.1936 | -74.0789 | -73.7437 | 100.65 | 99.84 | 28.1 | 28.3 | 21.3915 | 45.76 | -385.3854 | 107.684 | 107.4423 | 19 | -18.2 | -29.3 | -29.3 | 1.5266 |  | -478.9946 | -221.5408 | 538.3906 | 422.2165 | 99.5563 | -419.5768 | 419.4916 | -165.8195 | -251.1218 | -410.8594 | 117.4311 | 116.4293 | 170.2357 | -513.9669 | 257.4819 | -264.5238 | 262.7346 | -7.9886 | 3.55 | 15.92 | -0.676 | -0.695 | -16 | -8.72 |  | 8.7022 | -22.9969 | -33.312 | 17.1 | 55.037 | 54.479 |  |  | 51.0683 | 51.2961 | 51.0945 |  | 20 | 14.3123 | 10.96 |  | -39.1706 | 78.6073 | 50.6001 | -39.0714 | -77.6219 | 37.042 | 39.7016 | -36.5 | 34.9 | -90.7269 | 238.0818
24/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -31.6878 | -29.6121 | 36.9181 |  | 57.696 | -105.2285 | 72.4902 | 36.6749 | 35.8004 | -19.98 | -74.261 | 66 | 19.044 | -66 | 14.5816 | 60.98 | 12.0793 | 12.2337 | 19.7141 | 3.5618 |  | 8.2086 |  |  | -89.13 | -88.45 |  | 19.98 | 72.6 | 16.428 | 0.241 | -60.45 | -60.91 | -60.7 | 61.35 | 61.43 |  | -8.6383 | 80.1121 | 83.4209 | 38.1754 | -53.8612 | -53.8209 | 7.0124 | 6.9963 | 82.8829 | 84.03 | -15.4795 | -17.5433 | -450.8061 | 3.5933 | -18.5 | -18.6 | 59.4539 | 58.1846 | -7.8831 |  | -47.9568 | 12.5649 | 18.9133 | 12.4398 | 489.4252 | 151.6769 | 152.1347 |  |  |  |  | 94.8194 | 117.2697 | 33.84 | 41.52 | 75.4 | 88.12 | -76.8872 | -77.2891 | 132.4125 | 133.0278 | 1.2406 | -168.9159 | -167.8525 | 0.4795 | -134.0815 |  |  | 33.4 | 268.3 | -19.29 | 6.7585 | 6.5986 | 7.0222 | 51.7952 | 52.0518 | 14.9143 | -128.6827 | 22.3463 | 19.5272 | 68.53 | 90.55 | 55.7886 | 53.1784 | -38.9581 |  | 135.8795 | 135.0373 | -159.5355 |  |  | -92.1 | -92.4 | 20.0198 | 65.4 | 76.74 | 88.3 | 64.87 | -10.94 | 65.751 | 158.089 | -2.41 | -2.48 | 86.5 | 75.51 | 158.7818 | 154.1818 | -46.0462 | -45.9455 |  | 194.9364 | 185.391 | 188.7452 | 55.7402 | 30.4665 | -32.952 | 479.4494 | 254.3479 |  | -12.4685 | -9.9842 | 35.4555 | -1.6764 | -1.2009 | 36.912 | -46.056 | -47.3752 | 11.0755 |  | -11.6 |  | 13.2711 | -57.7639 | -36.9849 | -36.0108 | 3.35 | -27.8918 | -5.9536 | 23.9461 |  | 23.8599 | 39.6606 | 40.4067 | 38.4246 | 77.5323 | 77.6997 | -97.9619 | 48.2806 | 48.2638 | -80.343 | -71.5493 | -23.4287 | -44.29 | 10.6722 | 1.5958 | -6.41 | 22.12 | -25.0513 |  | -12.51 | 4.545 |  | 23.38 | 73.3899 | 80.4466 | 15.02 | 80.9331 | 22.9 | -20.2343 | 3.834 | 4.1602 | 2.8574 |  |  | -10.9672 | -43.2394 | 16.6139 | 45.2783 | 47.7824 | 49.6747 | -166.2314 | -28.2971 | 30.3362 | -54.4886 | 9.4389 | 16.7229 | 16.1926 | 11.6616 | 158.9778 | 160.4721 |  |  | -583.6633 |  | 494.7577 | -152.3497 | -151.0432 | -50.951 | -39.4399 | 82.556 | 81.9705 |  |  | 32.9842 | 32.7315 | -70.9512 | -71.1109 | 101.15 | 100.42 | 25.8 | 26.1 | 21.3103 | 42.8 | -386.8308 | 110.9142 | 110.6816 | 18.5 | -21.1 | -31 | -31.1 |  | 1.176 | -490.5431 | -228.3901 | 527.1193 | 424.3205 | 92.6704 | -413.5544 | 416.6361 | -169.2198 | -248.8838 | -412.69 | 116.7024 | 117.0248 | 172.0518 | -510.5924 | 261.0928 | -259.4038 | 259.2715 | -8.1479 | 3.509 | 16.32 | -0.715 | -0.732 | -16.64 | -9.12 |  | 9.9351 | -23.7903 | -33.1655 | 17.4 | 54.579 | 53.907 |  |  | 53.8738 | 51.4356 | 53.0568 |  | 22.6 | 14.5886 | 10.67 |  | -40.6063 | 78.6368 | 51.7241 | -40.3 | -77.9792 | 39.1273 | 38.6322 | -38.4 | 38 | -83.3957 | 234.1396
24/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 20.2455 | -31.2904 | -30.1687 | 38.2833 |  | 56.1055 | -104.2653 |  |  |  | -17.76 | -71.304 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.4664 | 60.4292 | 11.1663 | 11.5367 | 19.0567 | 3.7286 |  | 8.7104 |  |  | -87.11 | -86.84 |  | 17.76 | 70.4 | 16.752 | 0.24 | -58.8 | -58.75 | -61.1 | 59.58 | 59.73 |  | -7.8426 | 79.4002 | 81.8355 | 35.2291 | -51.6671 | -51.2223 | 5.4647 | 5.4129 | 80.4033 | 81.9987 | -17.7707 | -19.8132 | -435.8163 | 3.6236 | -18.5 | -18.6 | 56.6025 | 56.1891 | -7.9595 |  | -43.3729 | 12.1831 | 18.4714 | 12.3206 | 473.2504 | 151.0971 | 150.3036 |  |  |  |  | 93.6196 |  | 33.45 | 40.72 | 75.44 |  | -77.557 | -77.557 | 134.5487 | 135.2333 | 1.0373 | -168.1899 | -167.823 | -0.5765 | -134.2603 |  |  | 30 | 268.3 | -19.37 | 6.2481 | 7.0916 | 7.1652 | 51.6038 | 51.4884 | 15.1763 | -129.589 | 22.1712 | 19.2131 | 71.11 | 90.4 | 55.0854 | 52.5925 | -39.3412 |  | 134.4415 | 133.8519 | -158.3667 |  |  | -92.8 | -92 | 20.2286 | 64 | 75.04 | 86.48 | 63.49 | -10.7 | 65.441 | 156.6039 | -1.92 | -1.81 | 81.34 | 76.25 | 158.5091 | 154.8727 | -46.6723 | -46.1182 | 240.0567 | 191.2452 | 184.5655 | 186.8762 | 54.2333 | 30.5217 | -31.594 | 469.8625 | 250.406 |  | -12.0757 | -9.5196 | 34.6872 | -0.3209 | -0.1232 | 36.912 | -47.7231 | -49.1945 | 11.1313 |  | -15.59 | 0.9 | 13.0634 | -53.7036 | -37.9313 | -37.1866 | 6.0513 | -28.2271 | -6.3294 | 24.4388 |  | 23.5588 | 40.6572 | 40.8924 | 38.7565 | 78.0346 | 78.537 | -100.9762 | 48.787 | 48.5939 | -80.9067 | -72.627 | -24.7837 | -44.16 | 11.2605 | 1.514 | -6.89 | 22.25 | -25.5366 |  | -12.779 | 4.658 |  | 23.39 | 73.6729 | 81.1878 | 14.76 | 81.4092 | 22.7 | -19.1967 | 4.1204 | 4.5244 | 2.7976 |  |  |  | -41.2462 | 16.6206 | 42.8872 | 51.4708 | 52.2629 | -164.2087 | -27.0073 | 28.8805 | -50.5175 | 9.3048 | 15.7952 | 15.3699 | 11.4012 | 159.4613 | 158.398 | 279.9 |  |  | 589.7045 | 494.8741 | -151.4286 | -149.968 | -51.6464 | -40.8414 | 80.1335 | 80.6996 |  |  | 33.0941 | 32.5997 | -69.2858 | -68.8779 | 102.46 | 101.68 | 25.7 | 24.9 | 21.556 | 41.92 | -383.9565 | 110.7349 | 110.1277 | 17.9 | -23.3 | -31.8 | -31.9 | 1.5735 | 1.3243 | -488.4938 | -226.8741 | 524.6621 | 422.2769 | 91.0784 | -411.0685 | 408.3633 | -164.5766 | -249.8871 | -405.9742 | 114.9573 | 115.2806 | 169.3439 | -500.9864 | 259.7683 | -256.3042 | 258.2475 | -8.1726 | 5.361 | 15.68 | -0.538 | -0.553 | -15.04 | -10.48 |  | 10.5791 | -24.1993 | -33.4279 | 19.4 | 53.945 | 52.983 | 2.9044 | 3.2813 | 52.3489 | 51.8782 | 51.9661 |  | 22.4 | 14.5774 | 10.43 |  | -41.4872 | 80.023 | 51.85 | -40.49 | -78.2487 | 39.585 | 38.4558 | -39.2 | 38.7 | -87.8884 | 242.7396
24/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.0419 | -30.8201 | -30.6929 | 37.4434 |  | 53.7289 | -99.795 | 70.6825 | 35.8889 | 34.9927 | -17.76 | -67.377 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.9676 | 57.4348 | 12.0302 | 12.0765 | 20.3736 | 8.4201 |  | 8.0682 |  |  | -85.67 | -85.92 |  | 17.76 | 66 | 15.393 | 0.232 | -60.21 | -61.79 | -52.81 | 61.34 | 61.34 |  | -7.1624 | 77.3875 | 80.6772 | 36.9248 | -55.9838 | -56.0303 | 27.4406 | 28.1304 | 77.1683 | 79.057 | -1.0923 | -3.3003 | -447.8435 | 3.1283 | -18.7 | -18.7 | 61.5428 | 59.3675 | -7.5564 |  | -47.4817 | 11.4189 | 17.4827 | 11.8834 | 483.1078 | 143.3454 | 143.9863 |  |  |  |  | 108.2571 | 113.248 | 32.36 | 39.41 | 73.92 | 87.23 | -76.7532 | -76.4853 | 133.7299 | 134.9389 | 1.3628 | -164.3907 | -164.643 | -1.9085 | -129.6905 |  |  | 30.9 | 259.5 | -18.95 | 6.659 | 7.0684 | 7.4282 | 52.3792 | 51.8558 | 12.0927 | -124.659 | 18.9973 | 18.9515 | 67.89 | 87.91 | 53.6792 | 50.8347 | -38.0672 |  | 130.9097 | 129.7272 | -144.8738 |  |  | -88.8 | -88.2 | 20.0143 | 61.2 | 71.46 | 82.42 | 60.35 | -10.02 | 68.4015 | 145.9133 | -2.93 | -2.94 | 84.4 | 76.55 | 145.4364 | 142.0546 | -50.4713 | -49.4818 | 229.7029 | 181.3522 | 172.503 | 176.5682 | 61.7116 | 38.2696 | -31.956 | 448.2779 | 238.2272 |  | -32.5068 | -30.1793 | 27.8883 | -1.6083 | -0.8409 | 38.448 | -55.7132 | -57.0105 | 3.1977 |  | -14.93 | 1 | 12.569 | -54.9535 | -40.3511 | -39.3083 | 8.6395 | -35.3157 | 0 | 25.6674 |  | 24.7651 | 40.3941 | 40.4548 | 38.9874 | 76.0252 | 75.6903 | -103.1531 | 52.9906 | 52.7552 | -84.3104 | -75.357 | -24.7837 | -44.12 | 11.6585 | 1.4554 | -7.21 | 23.74 | -25.9393 |  | -13.05 | 4.49 |  | 23.75 | 77.4061 | 84.3184 | 14.78 | 82.1265 | 23.3 | -18.1701 | 4.7807 | 5.0373 | 2.6601 |  |  | -9.7767 | -39.2453 | 16.6985 | 40.9069 | 48.1279 | 49.0372 | -164.2323 | -26.2872 | 27.424 | -47.757 | 9.0732 | 14.5439 | 14.041 | 11.1969 | 155.2035 | 156.3041 | 282.9 |  |  | 584.4825 | 483.806 | -148.4139 | -146.2992 | -53.2715 | -43.0159 | 81.8662 | 81.8658 |  |  | 32.6546 | 32.5997 | -66.3324 | -66.139 | 104.53 | 103.76 | 20.8 | 18.8 | 21.6371 | 40.16 | -379.671 | 111.2535 | 111.2163 | 17.3 | -24.5 | -31 | -31.1 |  |  | -475.3488 | -209.0353 | 519.9811 | 413.7906 | 96.254 | -411.0592 | 405.2557 | -165.3534 | -247.491 | -402.0357 | 114.0989 | 115.3203 | 167.1544 | -497.6104 | 257.5719 | -251.4117 | 250.5527 | -8.884 | 12.955 | 15.36 | -0.408 | -0.421 | -14.24 | -11.52 |  | 12.5994 | -24.0833 | -35.1858 | 18.1 | 52.94 | 53.629 | 2.9013 | 3.5897 | 51.7119 | 52.3338 | 52.8513 |  | 28.5 | 15.4278 | 9.9 |  | -44.4309 | 80.6332 | 54.3371 | -43.8333 | -78.6181 | 42.3628 | 36.4941 | -45.7 | 45.1 | -98.3879 | 256.0124
24/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 19.5704 | -30.4478 | -30.8576 | 35.4716 |  | 51.5279 | -92.7886 | 68.2797 | 34.337 | 33.4208 | -15.54 | -62.46 | 55 | 14.904 | -55 | 13.6243 | 53.0106 | 11.1276 | 11.1701 | 18.2957 | 8.3637 |  | 7.2818 |  |  | -83.21 | -83.68 |  | 15.54 | 61.6 | 14.976 | 0.229 | -55.41 | -55.9 | -58.09 | 56.08 | 55.87 |  | -6.305 | 76.1727 | 78.2829 | 37.429 | -49.3237 | -48.893 | 10.0746 | 9.5743 | 77.6553 | 78.8996 | -19.2306 | -22.3492 | -402.4155 | 2.8362 | -18.4 | -18.5 | 54.5678 | 53.8643 | -7.4942 |  | -36.8257 | 11.3654 | 16.9688 | 11.5456 | 445.0208 | 149.266 | 148.2894 |  |  |  |  | 92.8351 |  | 32.34 | 35.32 | 71.64 | 91.36 | -83.4511 | -83.4511 | 140.0425 | 140.2882 | 2.8973 | -148.1392 | -148.143 | -2.2835 | -127.749 |  |  | 20 | 256.6 | -18.76 | 11.0228 | 11.4133 | 11.6154 | 60.603 | 60.2241 | 1 | -129.8462 | 15.4262 | 18.4727 | 69.13 | 84.32 | 51.5698 | 48.4909 | -36.8781 |  | 129.7086 | 127.9955 | -156.8347 |  |  | -90.8 | -91 | 20.2176 | 57.1 | 69.66 | 78.12 | 57.24 | -9.86 | 69.192 | 155.4638 | -2.37 | -2.33 | 77.69 | 74.93 | 156.4909 | 153.6909 | -51.194 | -50.5727 | 230.7619 | 180.6024 | 173.7957 | 176.4593 | 62.4592 | 37.8541 | -32.344 | 446.6017 | 229.2106 |  | -32.167 | -29.6407 | 26.1868 | 0.0444 | 0.0698 | 39.984 | -57.5776 | -58.7989 | 2.8307 |  | -16.47 |  | 11.7339 | -48.6976 | -40.3014 | -39.4524 | 9.0876 | -35.0442 |  | 25.7843 |  | 25.0098 | 39.9148 | 41.8124 | 38.4662 | 83.3932 | 84.398 | -117.2194 | 53.3925 | 52.8607 | -90.2169 | -79.7547 | -32.0421 | -43.75 | 13.9657 | 1.3382 | -8.81 | 23.38 | -32.8253 | 9.4353 | -13.343 | 4.591 |  | 21.92 | 80.8281 | 90.4865 |  | 78.8404 | 25.3 | -17.0698 | 5.0519 | 5.5321 | 2.482 |  |  | -9.6179 | -35.9079 | 17.4636 | 37.1118 | 48.346 | 51.0351 | -159.0245 | -24.162 | 25.7369 | -42.439 | 9.0667 | 13.1669 | 12.7753 | 10.8451 | 152.9306 | 154.3288 |  |  |  | 585.0651 | 476.8935 | -145.6236 | -144.2118 | -56.1757 | -48.0566 | 82.4353 | 80.8068 | -97.1959 | -97.6189 | 32.6766 | 32.7315 | -61.0719 | -62.2074 | 107.16 | 106.35 | 21.6 | 20.8 | 21.2889 | 38.96 | -377.7613 | 110.3582 | 110.2565 | 16.2 | -27.3 | -31 | -31.1 | 1.4936 | 1.2123 | -472.9769 | -203.7502 | 504.0038 | 414.5965 | 93.6743 | -403.3319 | 404.6957 | -163.9955 | -244.0178 | -393.1858 | 113.4871 | 113.9319 | 166.3165 | -488.745 | 255.5507 | -242.5493 | 242.9089 | -9.3069 | 12.63 | 15.04 | -0.063 | -0.074 | -15.52 | -11.68 |  | 11.8669 | -25.8991 | -35.4787 | 20.9 | 53.014 | 53.507 |  |  | 52.9148 | 53.1832 | 54.4282 |  | 28.1 | 16.7385 | 9.17 |  | -46.4905 | 82.0583 | 57.6802 | -45.772 | -80.1806 | 47.0249 | 33.5563 | -47.2 | 47.3 | -102.398 | 254.6311
24/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 18.7232 | -28.518 | -30.8214 | 33.6083 |  | 48.7132 | -110.205 | 64.447 | 32.885 | 32.0815 | -19.98 | -57.365 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.7748 | 66.4272 | 10.2662 | 10.5608 | 16.7954 | 8.2933 | 0.0146 | 8.0029 |  |  | -83.87 | -83.54 |  | 19.98 | 55 | 12.862 | 0.215 | -60.97 | -60.93 | -50.17 | 59.82 | 60.45 |  | -5.7226 | 72.3067 | 75.1408 | 41.0211 | -56.1851 | -55.9055 | 29.0069 | 27.2854 | 74.3951 | 78.5769 | -0.7074 | -7.2902 | -430.1135 | 3.014 | -18.5 | -18.4 | 60.2665 | 60.84 | -6.9011 |  | -43.0157 | 9.9621 | 16.7067 | 11.5023 | 473.7997 | 141.4227 | 141.2091 |  |  |  |  | 99.066 | 109.1464 | 30.62 | 33.28 | 68.67 | 89.45 | -80.9059 | -80.7719 | 137.9132 | 138.5586 | 4.7753 | -138.9839 | -140.3609 | -1.5992 | -120.4231 |  |  | 18.1 | 241.5 | -18.27 | 10.8993 | 11.3514 | 11.9126 | 59.5457 | 59.1563 | 1 | -125.7344 | 15.2422 | 17.7033 | 60.51 | 79.82 | 48.0542 | 45.5612 | -35.0517 |  | 121.7103 | 119.8183 | -139.116 |  |  | -85.9 | -85.2 | 20.0034 | 52.6 | 64.84 | 71.36 | 52.59 | -8.85 | 69.812 | 139.7579 | -23.93 | -24.31 | 114.44 | 69.09 | 140.0546 | 139.0182 | -51.6088 | -50.4182 | 222.4762 | 174.2703 | 167.5562 | 170.6844 | 73.6628 | 49.8784 | -31.21 | 443.1945 | 225.261 |  | -29.4277 | -27.2033 | 10.0322 | -21.7079 | -20.1118 | 145.98 | -67.2311 | -68.2111 | -10.4401 |  | -7.64 | 109 | 11.0989 | -88.1346 | -38.2053 | -37.36 | 7.0421 | -48.2523 | 14.7385 | 24.6842 |  | 24.9835 | 39.9902 | 40.2255 | 39.3891 | 81.0489 | 80.0441 | -111.8608 | 52.9379 | 53.5038 | -90.3475 | -82.7116 | -22.3374 | -47.31 | 10.8602 | 1.232 | -6.62 | 25.47 | -23.1191 |  | -13.941 | 4.424 |  | 22.09 | 83.5338 | 90.385 | 13.65 | 77.0022 | 25 | -16.5757 | 5.9859 | 6.6998 | 2.29 |  |  | -9.2754 | -32.5642 | 18.9498 | 34.2902 | 47.2361 | 49.6427 | -158.6657 | -22.3896 | 23.5971 | -36.7401 | 8.9105 | 11.3309 | 10.9295 | 10.6189 | 152.7416 | 150.7979 |  |  | -582.1597 | 585.4303 | 478.5854 | -146.2746 | -144.377 | -56.5413 | -46.4616 | 82.9329 | 81.2948 |  |  | 31.7977 | 31.0286 | -58.9552 | -57.7348 | 107.08 | 106.31 | 20.5 | 20.8 | 21.5773 | 36 | -369.9187 | 113.3584 | 113.1371 | 15.6 | -30.2 | -30.1 | -30.2 |  |  | -469.8464 | -204.6119 | 503.0507 | 411.1013 | 95.0562 | -400.1324 | 396.7043 | -161.7235 | -242.3707 | -395.6834 | 113.2695 | 111.282 | 164.7119 | -488.0315 | 254.9151 | -242.7956 | 243.6205 | -9.2026 | 17.966 | 14.8 | 0.241 | 0.239 | -14.72 | -10.8 |  | 11.7784 | -25.3132 | -36.6506 | 21.8 | 55.874 | 54.086 | 8.9695 | 10.7612 | 53.2704 | 53.9817 | 53.749 |  | 32 | 17.6918 | 8.56 |  | -46.1708 | 81.9631 | 57.8326 | -45.7884 | -79.5974 | 45.3454 | 33.8644 | -49 | 48.8 | -102.4859 | 255.6927
24/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.0327 | -27.7744 | -31.3736 | 32.333 |  | 45.9022 | -102.5867 | 60.6354 | 31.0391 | 29.9443 | -35.52 | -51.807 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.5529 | 60.4458 | 9.4913 | 9.3849 | 15.7893 | 8.3618 | 0 | 7.5606 |  |  | -84.97 | -84.9 |  | 35.52 | 50.6 | 11.175 | 0.207 | -61.74 | -61.39 | -50.9 | 61.92 | 62.03 |  | -4.542 | 69.3299 | 71.2443 | 37.7925 | -56.7857 | -56.9855 | 31.852 | 32.1156 | 73.5938 | 75.4082 | -5.1794 | -10.3989 | -408.5373 | -4.1444 | -17.7 | -17.6 | 62.1161 | 61.732 | -6.5539 |  | -42.5158 | 9.9773 | 16.0824 | 10.8628 | 448.9271 | 127.0485 | 126.7738 |  |  |  |  | 116.2104 | 103.8871 | 29.26 | 31.06 | 64.56 | 85.78 | -79.4324 | -78.7626 | 138.9974 | 139.9786 | 4.3655 | -133.8095 | -134.8282 | -1.5161 | -106.5411 |  |  | 28.9 | 213.5 | -17.44 | 13.1052 | 13.5936 | 13.7755 | 58.2288 | 58.4056 | 1 | -113.1149 | 4.1313 | 17.184 | 56.14 | 74.44 | 46.1792 | 43.8034 | -34.2883 |  | 107.5539 | 106.5477 | -101.7829 |  |  | -86 | -85.8 | 19.7726 | 49.4 | 58.3 | 67.48 | 49.37 | -7.24 | 64.2475 | 100.9432 | -25.7 | -26.08 | 115.01 | 68.17 | 100.9818 | 99.1455 | -62.4714 | -60.1636 | 192.7712 | 142.7573 | 138.1674 | 140.9761 | 69.2993 | 48.3313 | -30.018 | 398.5948 | 239.6886 |  | -29.3676 | -26.9754 | 14.3882 | -23.3769 | -20.1247 | 172.092 | -73.0203 | -74.0277 | -9.7263 | 15.23 | -17.05 | 100.1 | 9.8223 | -85.6257 | -38.5512 | -37.4701 | 6.4669 | -44.3103 | 10.5377 | 24.3792 |  | 25.0778 | 40.0677 | 39.3313 | 39.1244 | 79.8767 | 79.3743 | -120.4011 | 63.1777 | 63.5491 | -97.7308 | -88.1205 | -31.068 | -47.2 | 13.1673 | 1.1624 | -8.34 | 25.09 | -31.8316 |  | -14.236 | 4.261 |  | 20.73 | 89.8062 | 99.7725 | 13.86 | 78.6226 | 25.3 | -14.7251 | 6.4612 | 7.0306 | 2.1133 |  |  | -8.7755 | -28.9029 | 19.0202 | 30.09 | 46.3751 | 49.507 | -153.3566 | -20.9624 | 22.3403 | -32.4188 | 9.1179 | 9.5914 | 9.2723 | 10.6941 | 150.7634 | 150.7876 | 281.6 |  | -582.7997 | 582.7526 | 499.8816 | -144.2861 | -140.2254 | -58.5691 | -49.0589 | 79.9095 | 78.4577 |  |  | 33.5665 | 32.7315 | -53.9915 | -54.2789 | 108.35 | 108.68 | 18.8 | 20.4 | 21.227 | 34.88 | -371.2053 | 114.0862 | 113.1977 | 14.5 | -34.7 | -33.3 | -32.8 | 1.594 | 1.3486 | -486.8639 | -205.3025 | 491.8549 | 398.6542 | 75.1954 | -383.1511 | 392.3367 | -161.2252 | -236.3942 | -379.7278 | 105.7581 | 108.6194 | 163.787 | -471.1988 | 252.1103 | -226.6058 | 230.259 | -8.4637 | 18.413 | 14.32 | 0.493 | 0.481 | -14.16 | -11.28 |  | 12.1904 | -26.601 | -36.8551 | 23.3 | 55.112 | 54.916 | 9.1896 | 11.0691 | 51.483 | 51.193 | 51.5988 |  | 36.1 | 18.6884 | 7.94 |  | -49.3655 | 81.0389 | 59.2676 | -48.731 | -80.6349 | 48.981 | 31.1382 | -50.6 | 52.9 | -84.4399 | 260.4754
24/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.5903 | -27.0621 | -32.2638 | 31.8097 |  | 43.2401 | -97.5115 | 59.0111 | 29.8571 | 29.1473 | -42.18 | -31.246 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.6871 | 56.353 | 8.4231 | 8.6035 | 13.797 | 7.6928 | 0 | 8.2493 |  |  | -78.98 | -79.28 |  | 42.18 | 28.6 | 9.593 | 0.191 | -53.62 | -53.95 | -64.37 | 54.12 | 54.61 |  | -4.0186 | 66.2041 | 68.7368 | 41.3242 | -51.0103 | -50.2852 | 7.6741 | 7.1659 | 75.3872 | 76.1965 | -26.6567 | -29.4505 | -364.6462 | -1.7358 | -17.7 | -17.7 | 56.4714 | 55.3477 | -6.2818 |  | -38.103 | 8.0455 | 15.0728 | 10.1428 | 403.8513 | 127.2621 | 127.5368 | -368.505 | 492.5103 |  | -91.5943 | 94.5515 | 98.7976 | 28.16 | 29.66 | 61.23 | 83.08 | -82.5134 | -82.5134 | 138.7076 | 140.2201 | 6.4907 | -123.5588 | -123.4477 | -8.3235 | -100.3138 |  |  | 30.3 | 201.1 | -17.78 | 15.4391 | 15.4204 | 15.6264 | 59.2482 | 58.941 | 1 | -113.8763 | 18.187 | 16.1729 | 51.23 | 70.25 | 43.3667 | 41.1667 | -32.4269 |  | 100.4957 | 99.9705 | -94.3499 |  |  | -86 | -83.4 | 19.6463 | 45.8 | 53.34 | 62.14 | 45.41 | -6.32 | 61.1785 | 92.2877 | -26.47 | -26.63 | 108.39 | 65.16 | 94.8909 | 92.2 | -66.2563 | -63.4727 | 178.6711 | 130.5658 | 126.1672 | 127.5532 | 66.9079 | 45.5762 | -30.007 | 377.8741 | 237.01 |  | -28.4767 | -25.9571 | 15.9689 | -28.5897 | -26.0463 | 164.412 | -75.024 | -76.3659 | -7.5151 | 0 | -24.39 | 115.6 | 9.2704 | -92.627 | -38.1016 | -36.906 | 6.7041 | -41.654 | 7.0472 | 24.4554 |  | 25.9251 | 39.2634 | 39.8979 | 38.9765 | 82.221 | 82.0536 | -129.1088 | 67.0487 | 66.626 | -99.7449 | -87.5633 | -33.0163 | -47.16 | 13.4725 | 1.0318 | -8.43 | 23.8 | -33.7324 |  | -14.558 | 4.463 |  | 20.73 | 89.5739 | 100.7795 | 13.57 | 78.7635 | 25.7 | -20.3397 | 1.2493 | 1.4402 | 1.8988 |  |  | -8.1848 | -32.628 | 20.2189 | 33.8857 | 51.5883 | 54.0922 | -152.8183 | -19.6295 | 39.0043 | -39.6193 | 8.7775 | 8.0874 | 7.7746 | 10.3105 | 151.4236 | 151.2093 | 283.3 | -279.5811 | -586.1155 | 589.6632 | 504.5556 | -145.1429 | -140.7083 | -57.3701 | -48.9551 | 79.992 | 79.1793 |  |  | 34.4784 | 34.4125 | -47.7269 | -47.9055 | 114.13 | 113.32 | 17.9 | 16.8 | 21.227 | 34.88 | -366.366 | 111.3763 | 111.1629 | 13.9 | -36.6 | -31.8 | -31.9 |  | 1.2426 | -500.928 | -217.4759 | 486.0095 | 392.2113 | 66.296 | -387.8698 | 387.0563 | -153.85 | -237.4839 | -381.3447 | 106.4731 | 105.2127 | 155.6248 | -467.2481 | 247.2704 | -227.3436 | 223.3934 | -9.0158 | 18.733 | 14.16 | 0.816 | 0.802 | -14.56 | -11.44 |  | 12.0439 | -26.894 | -38.0575 | 25.5 | 55.026 | 54.937 |  | 10.9323 | 51.0394 | 52.2645 | 50.8562 |  | 39.1 | 19.994 | 7.38 |  | -49.1591 | 79.9044 | 58.4091 | -48.7046 | -78.7309 | 48.4026 | 30.0398 | -54.8 | 55.4 | -78.4497 | 261.8249
25/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.9499 | -25.9426 | -32.8585 | 33.4695 |  | 41.335 | -92.0618 | 55.2049 | 27.8432 | 27.2003 | -37.74 | -28.375 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.6324 | 53.4992 | 8.0687 | 8.2921 | 13.5424 | 8.3005 | 0 | 8.4495 |  |  | -73.64 | -73.22 |  | 37.74 | 26.4 | 8.531 | 0.19 | -58.29 | -58.38 | -70.64 | 58.85 | 59 |  | -3.5162 | 63.8973 | 65.7329 | 39.822 | -47.284 | -47.3837 | 8.5358 | 8.4295 | 73.0462 | 74.0349 | -24.8426 | -28.7617 | -357.3196 | -0.1017 | -17.8 | -17.7 | 53.2953 | 52.2872 | -5.8942 |  | -34.7652 | 7.7676 | 13.8582 | 9.52 | 397.7476 | 132.7555 | 133.3048 | -351.2997 | 489.5236 |  | -75.737 | 78.0518 | 95.8137 | 26.45 | 27.36 | 57.5 | 78.74 | -88.4075 | -88.1396 | 142.8885 | 144.0947 | 8.0502 | -129.4893 | -129.8823 | -2.4486 | -108.5176 |  |  | 0.2 | 217.6 | -17.23 | 1.1126 | 2.5601 | 2.2246 | 74.2297 | 72.9244 | 1 | -128.48 | 17.7206 | 15.2273 | 48.51 | 68.36 | 0.2417 | 79.985 | -30.6957 |  | 109.1676 | 108.025 | -112.1591 |  |  | -81 | -78.8 | 19.8111 | 43.1 | 50.54 | 58.84 | 42.64 | -6.2 | 61.256 | 111.0388 | -26.79 | -26.97 | 104.86 | 60.72 | 111.4909 | 109.6909 | -64.9466 | -64.3727 | 181.7243 | 134.1887 | 129.3761 | 131.3707 | 37.1544 | 15.7636 | -30.865 | 359.5634 | 201.6813 |  | -29.8606 | -27.9996 | 42.6413 | -28.5341 | -25.9892 | 46.128 | -59.4818 | -60.1723 | 21.4923 | 0 | -15.62 | 1 | 8.7704 | -90.7144 | -38.1609 | -37.5399 | 8.165 | -12.1428 | -22.1004 | 24.1877 |  | 23.9356 | 37.7883 | 39.3311 | 37.2952 | 87.7471 | 88.082 | -123.7502 | 67.3454 | 67.7782 | -98.5666 | -87.5737 | -33.7194 | -47.19 | 13.1673 | 0.9512 | -8.23 | 23.57 | -34.7784 |  | -14.908 | 4.486 |  | 19.62 | 89.3326 | 98.0573 | 13.08 | 77.3617 | 25.7 | -20.1622 | 1.8114 | 1.9855 | 1.706 |  |  | -6.5051 | -31.2846 | 19.3271 | 32.422 | 49.5714 | 48.0789 | -153.7305 | -18.3331 | 38.2051 | -35.612 | 9.6548 | 7.0132 | 6.7093 | 11.0714 | 145.0939 | 144.968 | 274.1 | -272.3325 | -586.8418 | 583.6251 | 476.8814 | -140.1393 | -138.8068 | -59.5649 | -53.6166 | 79.1238 | 77.4595 |  |  | 35.3243 | 33.7093 | -44.174 | -43.7405 | 115.63 | 114.86 | 15.8 | 15.5 | 21.0219 | 32.64 | -358.7747 | 111.8546 | 111.6509 | 14.5 | -43.9 | -33.5 | -32.8 |  | 1.3486 | -467.3313 | -175.588 | 465.6641 | 381.2517 | 83.7203 | -374.1526 | 374.0529 | -150.0437 | -238.0794 | -369.9991 | 106.0076 | 105.6625 | 152.9953 | -451.335 | 243.0944 | -215.5373 | 216.7987 | -8.7274 | 19.93 | 13.76 | 1.081 | 1.077 | -14.4 | -11.92 |  | 12.2484 | -28.8869 | -38.2925 | 27.3 | 56.214 | 55.577 | 9.3896 | 11.2156 | 50.6341 | 50.1773 | 51.1077 |  | 43.8 | 20.3876 | 6.86 |  | -55.5072 | 81.2596 | 62.4859 | -55.6211 | -79.9174 | 52.3526 | 27.4403 | -55.3 | 55.3 | -107.6842 | 294.5184
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.2742 | -16.0594 | 12.1617 | 39.2307 | 0 | 63.4674 | -92.0618 | 76.0947 | 38.7468 | 37.9861 | -2.22 | -19.855 | 70.4 | 20.7 | -17.6 | 14.7643 | 99.965 | 17.6325 | 18.0096 | 29.5762 | 8.4201 | 6.2778 | 13.3379 | 0 | 0 | -67.5 | -68.22 | 0 | 55.5 | 77 | 18.58 | 0.25 | -53.62 | -53.95 | -50.17 | 79.77 | 79.6 | 16.9223 | -1.9707 | 81.95 | 84.3725 | 61.7949 | -45.0649 | -44.8326 | 37.1498 | 34.725 | 96.7942 | 98.93 | 0.3819 | 4.0414 | -319.9136 | 3.9844 | -16.9 | -16.9 | 71.8167 | 70.2365 | -5.8942 | 0 | -34.16 | 12.8105 | 19.9301 | 20.1549 | 600.0547 | 246.4064 | 245.9486 | -237.3197 | 798.0624 | 0 | -34.4814 | 133.5327 | 119.3854 | 35.31 | 42.37 | 77.93 | 96.39 | -75.0118 | -74.342 | 184.7424 | 185.787 | 30.0204 | -117.8082 | -118.227 | 13.6969 | -83.8116 | 19.5709 | 25.985 | 97.2 | 268.3 | -14.69 | 31.8534 | 31.5145 | 31.8142 | 122.6721 | 122.483 | 31.2172 | -81.6574 | 40.2534 | 19.6952 | 82.58 | 92.85 | 60.7104 | 79.985 | -26.0531 | 0 | 135.8795 | 135.0373 | -89.3133 | 0 | -22.7976 | 0 | -59.1 | 26.683 | 98.6 | 146.08 | 99.18 | 97.43 | 0.29 | 73.7335 | 174.6249 | -1.92 | -1.81 | 123.27 | 81.6 | 175.4727 | 172.0546 | -46.0462 | -45.9455 | 255.608 | 207.5533 | 201.5702 | 204.3353 | 77.5406 | 54.8022 | -27.529 | 553.0762 | 257.2419 | 0 | -12.0757 | -9.5196 | 73.0179 | 2.6894 | 2.5313 | 184.38 | -45.0562 | -46.1877 | 37.9765 | 18.99 | -3.12 | 115.6 | 16.0355 | -48.6976 | -29.0937 | -28.6643 | 9.349 | -2.3224 | 14.7385 | 25.7843 | 0 | 26.2333 | 41.6677 | 42.2624 | 40.5393 | 122.4106 | 121.9082 | -67.8198 | 112.3712 | 111.9265 | -56.3469 | -38.2113 | -22.3374 | -36.65 | 18.5629 | 1.6434 | -6.41 | 25.47 | -23.1191 | 9.4353 | -12.226 | 4.758 | 0 | 23.75 | 89.8062 | 100.7795 | 15.4 | 83.8405 | 29.9 | -14.7251 | 8.395 | 8.8911 | 2.9948 | 0 | 0 | -6.5051 | -24.6586 | 20.2189 | 51.4022 | 57.6451 | 59.2508 | -140.3331 | -14.8611 | 40.9368 | -27.8776 | 12.6891 | 17.5921 | 16.9639 | 14.3716 | 238.4975 | 233.844 | 287.9 | -269.4766 | -426.8774 | 594.8466 | 511.1424 | -50.1398 | -49.7825 | -37.7864 | -24.058 | 82.9329 | 82.5399 | 0 | 0 | 48.0577 | 48.0357 | -18.0098 | -17.9244 | 148.97 | 147.99 | 30.2 | 30.6 | 21.6371 | 48.24 | -272.4326 | 114.0862 | 113.1977 | 20.2 | -15.5 | 0.5 | 1.2 | 1.708 | 1.4038 | 75.5515 | 389.9443 | 686.864 | 434.3813 | 159.8278 | 0 | 429.9425 | 93.1701 | 93.7979 | 17 | 194.4111 | 193.4851 | 179.5813 | 49.7628 | 437.2143 | -33.2944 | 271.1943 | -6.7224 | 24.522 | 26.72 | 1.512 | 1.515 | -3.28 | 0 | 0 | 22.8534 | -10.0481 | -30.7912 | 27.3 | 56.214 | 57.186 | 9.5443 | 11.2763 | 54.0228 | 53.9817 | 54.4282 | 0 | 48.1 | 22.7559 | 11.03 | 0 | -19.5825 | 84.8166 | 68.6253 | -19.9452 | -66.8888 | 60.3963 | 43.541 | -30.6 | 68 | -69.3627 | 669.2208
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 8.2632 | -31.6878 | -33.2494 | 31.8097 | 0 | 35.7832 | -160.1756 | 43.3212 | 21.9373 | 21.5088 | -55.5 | -78.458 | 17.6 | 9.108 | -68.2 | 7.3883 | 53.0106 | 7.4569 | 7.4804 | 12.792 | 3.5618 | -0.082 | 6.1089 | 0 | 0 | -91.77 | -91.75 | 0 | 2.22 | 17.6 | 8.531 | 0.19 | -72.92 | -78.13 | -77.58 | 54.12 | 54.61 | 9.7583 | -8.9737 | 53.4869 | 55.123 | 27.1331 | -66.4959 | -66.1598 | 3.8288 | 3.7929 | 63.2352 | 64.8256 | -31.6964 | -33.5265 | -568.8041 | -6.681 | -18.9 | -18.8 | 51.4435 | 50.4075 | -12.6783 | 0 | -66.2611 | 5.7583 | 0 | 0 | 371.7458 | 101.3214 | 100.9247 | -541.8431 | 456.828 | 0 | -132.4976 | 36.4446 | 76.0043 | 22.83 | 21.28 | 44.99 | 69.87 | -121.093 | -120.1553 | 131.4022 | 132.4618 | -4.2918 | -174.4765 | -174.8731 | -10.1512 | -134.2603 | 19.5709 | 25.985 | 0.2 | 168 | -20.37 | -3.277 | -3.7061 | -2.5802 | 33.3443 | 33.0785 | -13.1983 | -213.8382 | -12.4885 | 10.8561 | 26.01 | 53.67 | 0.2417 | 31.6452 | -40.419 | 0 | 84.2817 | 83.7452 | -175.95 | 0 | -22.7976 | -113.2 | -210.5 | 19.6463 | 33.6 | 28.78 | 0 | 33.38 | -11.95 | 55.6915 | 89.5051 | -29.1 | -29.49 | 75.18 | 51.18 | 90.5636 | 88.3091 | -108.956 | -106.1455 | 148.2341 | 104.1395 | 99.5145 | 101.9117 | 25.4441 | 4.2232 | -33.55 | 253.2945 | -370.8361 | 0 | -37.9227 | -35.3112 | 0 | -65.0443 | -61.7638 | 26.16 | -106.8696 | -108.3799 | -15.0373 | 0 | -27.8 | 0 | 8.7704 | -174.6816 | -40.3511 | -39.4524 | -2.0454 | -52.2145 | -30.1748 | 17.8338 | 0 | 21.8323 | 27.0879 | 27.2954 | 26.9995 | 74.6855 | 74.853 | -130.1136 | 48.2806 | 48.2638 | -99.7449 | -88.1205 | -40.7361 | -47.31 | 10.6722 | 0.7388 | -11.86 | 17.32 | -41.4843 | 7.1773 | -15.517 | 4.135 | 0 | 14.68 | 39.3261 | 54.9559 | 12.61 | 68.6892 | 19.1 | -24.1753 | -0.9348 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | -16.6882 | -48.6787 | 13.6556 | 25.4211 | 28.7126 | 30.9377 | -185.5666 | -30.2804 | 22.3403 | -56.7504 | 8.7775 | 4.6583 | 4.3665 | 10.3105 | 52.3402 | 50.1449 | 270.3 | -289.1472 | -592.7446 | 426.8904 | -61.7295 | -224.613 | -222.5908 | -67.318 | -61.172 | 70.9763 | 71.9055 | -166.7379 | -166.887 | 1.5079 | 1.2442 | -77.7297 | -77.1793 | -4.21 | -4.15 | 0 | 1.2 | 20.3255 | -66.64 | -395.8181 | 56.5898 | 57.5461 | 10.5 | -47.4 | -49.8 | -49.9 | 0.5628 | 0.4501 | -500.928 | -233.5222 | -40.4123 | 0 | 66.296 | -428.1835 | 0 | -178.1166 | -423.8511 | -419.3244 | 68.6023 | 66.9578 | -94.1727 | -655.4156 | -91.1351 | -269.2621 | 34.4665 | -10.4413 | -0.104 | 3.2 | -0.715 | -0.732 | -24.8 | -21.6 | 0 | -0.0565 | -31.9326 | -41.5152 | 15.4 | 50.3 | 50.64 | 0 | 0 | 46.7148 | 46.4878 | 46.8482 | 0 | 15.9 | 9.9442 | 5.39 | 0 | -61.6715 | 68.5055 | 37.3155 | -60.6297 | -84.0583 | 23.2568 | 22.7302 | -68.4 | 32.5 | -527.599 | 234.1396
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.9392 | -26.7915 | -12.4027 | 34.712 | 0 | 50.9274 | -120.3599 | 62.6334 | 31.7737 | 31.0448 | -33.3462 | -51.4858 | 46.0167 | 15.1628 | -45.4511 | 13.0792 | 73.4123 | 12.8899 | 13.0132 | 21.5619 | 6.6839 | 3.3715 | 8.3241 | 0 | 0 | -81.1052 | -81.0658 | 0 | 33.3925 | 50.6468 | 13.4069 | 0.21604 | -64.597 | -65.8385 | -66.296 | 66.2658 | 66.4302 | 13.8523 | -4.6921 | 68.8799 | 71.1857 | 41.9762 | -54.7353 | -54.3898 | 18.1966 | 18.5414 | 80.104 | 81.8989 | -14.3635 | -14.9795 | -442.3545 | -3.2025 | -17.7208 | -17.7229 | 60.036 | 59.2813 | -8.8975 | 0 | -46.9477 | 9.685 | 15.4071 | 7.7243 | 482.9769 | 168.0654 | 167.7176 | -394.0036 | 629.5724 | 0 | -87.1851 | 93.1297 | 102.0618 | 28.236 | 30.4208 | 64.1959 | 83.092 | -89.7052 | -89.4094 | 152.4437 | 153.2732 | 9.0959 | -145.9812 | -145.9189 | 1.0136 | -103.3703 | 19.5709 | 25.985 | 45.5083 | 207.1042 | -18.1863 | 10.226 | 10.3135 | 11.0045 | 76.7709 | 76.6494 | 9.3988 | -140.3404 | 14.9826 | 15.124 | 61.6238 | 73.0723 | 49.0116 | 48.0132 | -34.0928 | 0 | 103.8979 | 103.1346 | -121.5387 | 0 | -22.7976 | -81.4412 | -120.325 | 22.9461 | 67.7174 | 91.6423 | 62.9076 | 68.2022 | -7.2967 | 64.8365 | 120.3125 | -21.4708 | -21.7556 | 101.5033 | 69.2046 | 121.1932 | 118.9371 | -71.679 | -69.8566 | 203.0596 | 155.0405 | 149.3727 | 152.086 | 52.9481 | 32.5481 | -30.7124 | 417.6896 | 18.2331 | 0 | -30.3612 | -27.7872 | 39.9088 | -31.0413 | -28.8401 | 111.6713 | -74.5276 | -75.8022 | 8.0791 | 5.3226 | -19.0404 | 69.3047 | 13.1669 | -113.8026 | -35.0679 | -34.2257 | 3.9988 | -30.3475 | -2.8785 | 22.0478 | 0 | 24.2656 | 38.7576 | 39.228 | 37.6939 | 90.0217 | 89.8578 | -100.9238 | 73.7915 | 73.5782 | -79.2359 | -65.0043 | -32.4022 | -41.5906 | 13.4417 | 1.0837 | -8.5681 | 21.3621 | -33.1731 | 8.4666 | -14.2081 | 4.5119 | 0 | 20.1435 | 66.4283 | 79.5861 | 14.3519 | 78.4305 | 24.4854 | -20.7227 | 4.5231 | 5.5209 | 1.9693 | 0 | 0 | -10.7789 | -35.6403 | 16.4104 | 37.0994 | 49.05 | 50.0652 | -163.1826 | -23.6058 | 30.7535 | -41.7484 | 10.7961 | 10.7584 | 10.3736 | 12.4727 | 127.2775 | 127.1002 | 281.8143 | -280.9241 | -526.2142 | 530.1362 | 288.2643 | -122.3961 | -120.5898 | -58.3133 | -49.0308 | 79.7027 | 79.26 | -72.4946 | -78.848 | 22.1758 | 21.6141 | -54.1185 | -54.0252 | 78.0435 | 77.5156 | 17.1104 | 17.1146 | 21.0265 | 4.5317 | -338.9009 | 90.6909 | 90.6563 | 14.5024 | -30.8292 | -20.95 | -20.6667 | 1.3696 | 1.2369 | -283.9629 | 6.7648 | 347.59 | 235.3189 | 117.6357 | -352.4652 | 351.8768 | -135.0656 | -152.5104 | -220.9431 | 134.7884 | 134.3734 | 137.2075 | -332.3792 | 157.3059 | -179.5447 | 179.8938 | -8.4938 | 12.4934 | 14.365 | 0.72871 | 0.72192 | -14.2033 | -13.3622 | 0 | 10.5335 | -22.3282 | -37.2077 | 21.5562 | 54.0555 | 53.9305 | 8.2806 | 9.8816 | 51.7491 | 51.4916 | 51.7381 | 0 | 31.6854 | 16.9986 | 7.8885 | 0 | -49.6798 | 80.7836 | 59.3852 | -49.1991 | -79.4293 | 48.2652 | 30.7915 | -47.4604 | 47.6708 | -239.1575 | 405.2071
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 24 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.4026 | -7.49 | 3.1683 | 6.7319 |  | 13.972 |  | 12.9799 | 4.8609 | 4.5618 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.36 | -13.3182 | 2.9984 | 2.908 | 5.1528 | 2.2494 | -0.4511 | 2.1582 |  | -1.0973 | -0.439 | -0.424 | 1.973 | -17.76 | -15.4 | -1.658 | 0.267 | -4.5 | -8.66 |  | -13.67 | -13.65 | 2.2816 | 4.2327 | 15.8141 | 17.9364 | -17.9357 | -7.5007 | -6.4865 | 14.1673 | 8.3034 | -19.6034 | -17.0611 | 24.5526 | 29.5232 | -9.5446 | 18.8008 | -5.6 | -5.6 | -26.8045 | -26.029 | -3.5943 |  | -2.7563 | 3.1934 | 3.6815 | 2.3214 | -97.0488 | 32.0749 | 32.1055 | -33.0397 | -201.9597 |  |  |  | 15.3984 | 11.4 | 7.39 | -8.58 | 11.4 | -9.1049 | -8.703 | 10.2833 | 8.31 | -3.098 | -19.7101 | -19.3577 | -3.1797 | 8.9517 |  |  | -15.2 | -15 | -3.75 | 18.7833 | 18.5412 | 18.2657 | 37.3949 | 37.1904 | -16.3901 | -28.2221 | -13.6824 | 2.8055 | 38.3 | 26.65 | 5.4736 | 4.3976 | -6.9777 |  | -9.712 | -9.3411 | 0.6991 |  |  |  |  | -0.8142 | 0.8 | 11.84 | 4.8 | -1.2 | -4.33 | 16.027 | -1.6551 | -10.93 | -11.1 | 25.18 | 0.63 | -3.0909 | -1.8636 | -17.3159 | -16.4545 | 24.6969 | -1.9035 | -8.2429 | -8.1603 | -10.0014 | -13.8851 | -12.675 | -59.1114 | -27.3272 |  | -10.0857 | -9.4333 | 0 | 1.1808 | 0.4528 | 0 | -17.9836 | -17.6705 | -8.0162 | 6.31 | -14.92 | 0.3 | 2.8387 | 8.2908 | -11.3721 | -11.2787 | 7.7272 | -6.0447 | -9.3679 | 8.3729 |  | 0.963 | 3.1736 | 3.9391 | 2.8417 | 0 | 0 | 20.0948 | 2.2289 | 2.1792 | 21.6407 | 30.0198 | 9.0004 | -10.51 | -2.9146 | 0.1733 | 2.03 | 0.89 | -9.2757 | 1.9859 | 7.778 | 0.682 |  | 16.23 | -37.2936 | -29.67 | -2.58 | 29.6665 |  | 18.5598 | -2.8309 | -3.1185 | 1.9176 |  |  | -11.1317 | -31.4317 | 4.1871 | -20.7958 | 0.8112 | 1.409 | 151.6042 | -5.906 | -10.9315 | 8.1456 | 1.5499 | 6.6881 | 6.8118 | 0.9933 | -12.9313 | -12.1536 | 0.42 | 0 | 40.9824 | 36.5346 | 75.5447 | -8.7715 | 42.3069 |  | -6.9401 | -10.0175 | -10.1066 | 29.3078 |  | -23.6031 | -23.0263 | -8.6428 | -8.3485 | 12.67 | 12.82 | -31.2 | -31.4 | 0.0357 | -8.64 | 35.3202 | 22.4491 | 22.0534 | -20.4 | -27.3 | 8.1 | 7.6 |  |  | -127.7296 | -19.0892 | -272.0773 | -0.8379 | -39.454 | 94.2602 | 70.9678 | 152.7714 | 56.5332 | 27.0662 | 20.0033 | 22.7428 | -46.8116 | 212.5069 | -158.8283 | 55.1553 | -42.1041 | -1.3123 | 5.232 | -2.48 | -2.196 | -2.204 | -2.48 | 2.24 | -0.8543 | -7.5853 | 4.8051 | 2.7268 | -3.8 | -1.905 | -2.139 | 4.4033 |  | 4.1174 | 3.5113 | 3.8796 |  | 11.6 | 7.3224 | -0.09 |  | -3.6194 | -16.0319 | -19.8236 | 0 | 11.9624 | -15.4078 | 2.893 | -8.7 | -5.6 | 56.3995 | -144.0969
24/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 1.9995 | -6.7994 | 3.2449 | 7.4058 |  | 13.7167 |  | 12.2347 | 4.5239 | 4.2638 | 0 | -19.8 |  |  |  | 3.8576 | -13.7608 | 2.9048 | 2.7843 | 5.133 | 2.1381 | -0.4125 | 2.1883 |  | -0.9743 | -0.416 | -0.392 | 2.161 | -19.98 | -15.4 | -1.687 | 0.266 | -4.4 | -8.8 |  | -13.24 | -13.36 | 1.3912 | 3.8959 | 15.0745 | 17.2404 | -18.7037 | -7.0312 | -6.9653 | 16.5695 | 19.4725 | -20.233 | -18.3255 | 33.2306 | 30.3425 | -15.6874 | 19.2202 | -5.6 | -5.6 | -25.603 | -25.3403 | -3.4978 |  | -4.4002 | 3.3344 | 3.4484 | 2.3501 | -89.2361 | 28.5043 | 28.4738 | -30.4015 | -204.4629 |  |  |  | 13.1531 | 11.46 | 7.31 | -9.25 | 10.48 | -8.703 | -7.7653 | 9.6028 | 7.4624 | -2.2533 | -18.7265 | -19.4895 | -4.6696 | 8.4731 |  |  | -16.2 | -14.5 | -3.7 | 18.281 | 18.006 | 17.2988 | 34.5035 | 34.6467 | -15.9681 | -27.0382 | -11.7876 | 2.5645 | 37.37 | 26.49 | 5.0049 | 4.007 | -6.6766 |  | -9.1599 | -9.0346 | -1.9193 |  |  | -8.7 | -9.2 | -0.7874 | 0.5 | 10.82 | 4.46 | -1.49 | -4.06 | 15.531 | -0.2925 | -10.46 | -10.71 | 23.97 | -0.28 | -1.4 | -1.6545 | -16.8024 | -15.4091 | 22.2258 | -3.9819 | -9.6787 | -9.8207 | -3.0731 | -12.0959 | -12.437 | -60.9931 | -24.7947 |  | -9.6483 | -9.365 | 0 | -1.0749 | -0.3712 | 14.352 | -17.1793 | -16.9497 | -11.5874 | 6.66 | -13.58 | 6 | 2.9604 | 2.5374 | -11.3921 | -11.3455 | 7.7181 | -5.1156 | 0 | 8.2804 |  | 1.4816 | 0 | 2.6927 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | 22.1042 | 1.7393 | 1.6413 | 22.7323 | 31.4555 | 6.9349 | -10.6 | -3.7075 | 0.165 | 2.13 | 0.75 | 0 |  | 7.73 | 0.642 |  | 16.8 | -38.486 | -31.0396 | -2.38 | 30.5974 |  | 18.561 | -2.7107 | -2.9627 | 1.8249 |  |  | -12.072 | -30.3885 | 4.7297 | -21.278 | 2.9342 | 1.882 | 151.4451 | -6.124 | -11.1885 | 8.3444 | 2.0827 | 6.6662 | 6.7802 | 1.4337 | -13.3298 | -10.8494 | 0 | 0 | 43.5948 | 34.8953 | 77.8653 | -9.5207 | 41.3525 |  | -5.6791 | 0 | 0 |  |  | -22.6473 | -22.1144 | -8.7924 | -8.8949 | 12.46 | 12.62 | -29.6 | -30.4 | 0.2115 | -9.04 | 30.9414 | 23.3048 | 23.1864 | -20.3 | -24.7 | 6.8 | 5.9 | -18.1622 | -18.1726 | -128.4368 | -22.2503 | -272.5627 | 1.206 | -39.921 | 88.302 | 73.2611 | 147.6416 | 52.6156 | 25.1645 | 23.1147 | 19.4022 | -42.2149 | 206.3603 | -154.0319 | 51.5594 | -44.6752 | -1.6858 | 4.774 | -2.56 | -2.205 | -2.222 | -2.24 | 2.64 | -1.0261 | -8.2017 | 5.098 | 2.9618 | -4.2 | -1.684 | -1.481 | 4.3744 | 4.9367 | 4.1907 | 4.0187 | 4.349 |  | 9.9 | 7.5732 | -0.09 |  | -3.8581 | -16.1838 | -18.6334 | 0 | 12.2505 | -15.4235 | 2.6778 | -8.3 | -5.6 | 61.3765 | -146.8589
24/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 1.6731 | -6.5051 | 3.2517 | 7.0552 |  | 13.1951 |  | 11.8768 | 4.2729 | 4.0706 | -2.22 | -19.8 |  |  |  | 4.0963 | -13.7671 | 2.8715 | 2.5394 | 4.68 | 2.1058 | -0.5504 | 1.6983 |  | -0.9626 | -0.501 | -0.521 | 2.058 | -15.54 | -15.4 | -1.579 | 0.262 | -4.3 | -9.78 |  | -13.18 | -13.63 | 0.8529 | 4.0094 | 14.6465 | 15.8975 | -16.3006 | -8.5412 | -8.3902 | 16.8563 | 13.8007 | -18.9164 | -17.6028 | 26.5592 | 35.7248 | -17.2007 | 18.7509 | -6.1 | -6.1 | -24.0101 | -24.6271 | -3.6657 |  | -7.6943 | 4.1511 | 2.729 | 1.8185 | -94.7905 | 25.6661 | 25.7881 | -23.1526 | -212.2914 |  |  |  | 13.193 | 11.39 | 7.05 | -9.78 | 10.41 | -6.6937 | -6.0239 | 7.4522 | 5.1927 | -2.2851 | -18.4481 | -19.1238 | -8.2069 | 9.5986 |  |  | -14.4 | -16.9 | -3.53 | 17.8068 | 18.3526 | 17.185 | 34.5436 | 34.6901 | -17.2826 | -23.9706 | -14.1855 | 2.5772 | 37.54 | 26.16 | 4.8486 | 3.8116 | -6.5927 |  | -12.1838 | -10.892 | 3.9312 |  |  |  |  | -1.0132 | 0 | 10.32 | 4.06 | -1.83 | -3.91 | 16.058 | -4.8353 | -11.11 | -11.24 | 24.88 | -1.09 | -5.9818 | -3.0727 | -15.2899 | -14.9091 | 19.7057 | -5.7899 | -11.8337 | -10.8677 | -7.7498 | -9.8178 | -11.798 | -69.294 | -26.7217 |  | -9.7571 | -9.495 | 0 | -0.2373 | -0.3324 | 22.032 | -17.5128 | -17.2255 | -11.8123 | -9.68 | -13.77 | -2.1 | 2.854 | 4.5088 | -10.8236 | -10.7381 | 8.4398 | -9.1762 | 0 | 8.6093 |  | -0.5831 | 3.1172 | 3.7211 | 0 | -2.5118 | -2.6793 | 23.2764 | 0.1923 | 0 | 22.3254 | 31.3992 | 7.682 | -9.81 | -2.9201 | 0.1998 | 2.11 | 1.56 | 0 |  | 7.885 | 0.775 | 4.1061 | 16.68 | -38.7985 | -31.9685 | -2.55 | 30.3695 |  | 18.3416 | -2.6526 | -2.7973 | 1.7703 |  |  |  | -30.7432 | 5.1188 | -20.998 | 2.8227 | 2.1318 | 152.8881 | -6.371 | -11.2331 | 8.6377 | 2.5799 | 6.6588 | 6.7644 | 2.0211 | -13.4031 | -11.9346 | -1.68 | 2.7525 | 46.6188 | 31.6267 | 78.6921 | -11.4423 | 41.0818 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -24.7567 | -24.3557 | -8.5454 | -8.7165 | 13.52 | 13.66 | -29.9 | -29.5 | 0.0009 | -8.56 | 37.6908 | 20.4717 | 20.4514 | -20.4 | -26.1 | 9.4 | 8.9 | -18.4127 | -18.3554 | -133.7468 | -20.7618 | -270.6086 | -0.9979 | -40.6426 | 90.0282 | 77.2017 | 155.2537 | 54.6166 | 23.0831 | 23.0006 | 21.9417 | -44.2703 | 208.1186 | -157.2174 | 47.4398 | -38.6769 | -0.7947 | 5.123 | -2.24 | -2.173 | -2.177 | -2.8 | 3.12 | -0.8455 | -8.1743 | 4.7196 | 3.1662 | -3.5 | -2.339 | -0.897 |  |  | 5.0735 | 4.2814 | 4.2599 |  | 9.8 | 6.999 | -0.06 |  | -4.5852 | -16.0404 | -18.6841 | 0 | 11.7959 | -15.3274 | 3.0042 | -6.9 | -6.2 | 62.4031 | -149.785
24/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.5776 | -6.2142 | 3.2068 | 7.8389 |  | 12.9099 |  | 11.7089 | 4.2969 | 3.9891 | -4.44 | -19.9 |  |  | -13.2 | 3.9876 | -13.9103 | 2.8093 | 2.6714 | 4.9842 | 2.1361 | -0.4104 | 1.9409 |  | -0.9517 | -0.499 | -0.485 | 1.676 | -15.54 | -15.5 | -1.662 | 0.245 | -4.2 | -9.52 |  | -13.25 | -13.21 | 1.6473 | 4.0509 | 14.7167 | 16.7601 | -17.4086 | -7.4907 | -6.6407 | 19.3077 | 18.6249 | -22.4928 | -17.4856 | 31.7141 | 29.4937 | -21.5386 | 19.8925 | -5.7 | -5.7 | -24.6552 | -26.1015 | -3.6031 |  | -7.8474 | 3.1445 | 2.7271 | 1.8027 | -94.6684 | 24.8115 | 24.7505 | -23.9313 | -213.7878 |  |  |  | 11.1172 | 11.37 | 6.95 | -10.85 | 9.6 | -6.4258 | -6.2918 | 6.7828 | 4.9038 | -1.3611 | -16.2789 | -16.763 | -5.8712 | 11.0269 |  |  | -14.5 | -19.8 | -3.52 | 17.7785 | 18.0882 | 17.1361 | 33.2676 | 33.8627 | -14.6659 | -25.1993 | -10.9427 | 2.6409 | 36.89 | 25.49 | 4.6924 | 3.714 | -6.4433 |  | -12.4579 | -12.4624 | 5.2593 |  |  |  |  | -1.1841 | -0.2 | 9.58 | 3.64 | -2.16 | -4.01 | 16.802 | -6.4079 | -10.38 | -10.55 | 22.81 | -1.47 | -7.2909 | -3.6818 | -16.0076 | -14.6636 | 17.1407 | -8.276 | -13.8806 | -13.9222 | -7.9122 | -11.4154 | -12.28 | -71.7558 | -23.4068 |  | -10.0274 | -9.7493 |  | 2.1934 | 0.8592 | 3.6 | -17.0487 | -17.0108 | -10.3636 | 6.66 | -15.26 | -2.2 | 2.8551 | 10.4651 | -10.5502 | -10.5083 | 7.9187 | -7.6038 | 0 | 8.4075 |  | -0.3036 | 3.2481 | 2.5876 | 0 | -2.5118 | -3.1817 | 24.2812 | -0.2022 | -0.0903 | 23.6674 | 32.8982 | 6.9447 | -9.58 | -3.6818 | 0.2007 | 1.77 | 0.94 | 0 | 0 | 7.815 | 0.881 |  | 17.05 | -40.4226 | -33.0437 |  | 29.9507 |  | 18.7583 | -2.5892 | -2.7182 | 1.7041 |  |  | -11.6622 | -30.2683 | 5.6269 | -21.2657 | 1.8807 | 2.4539 | 153.0243 | -6.4582 | -11.5583 | 8.651 | 2.3392 | 6.7028 | 6.7644 | 1.7074 | -11.5312 | -10.5491 | -1.26 | 6.2591 | 51.1137 | 27.4478 | 78.2626 | -9.158 | 42.0054 |  | -5.0707 | 0 | 0 |  |  | -24.4106 | -23.4658 | -8.2429 | -8.4734 | 13.73 | 13.89 | -29.8 | -29.6 | 0.0357 | -8.72 | 35.2409 | 19.5277 | 19.3418 | -20.4 | -26.4 | 8.1 | 7.3 | -18.1959 | -18.3129 | -128.2392 | -27.4211 | -270.5179 | -1.6378 | -42.0416 | 88.8002 | 75.5718 | 152.3499 | 53.5515 | 24.6552 | 21.0091 | 22.1895 | -44.4614 | 204.8165 | -156.2555 | 47.6803 | -38.8839 | -0.2087 | 4.858 | -2.4 | -2.146 | -2.152 | -2.4 | 3.36 | -1.338 | -8.6717 | 5.3056 | 2.6078 | -3.4 | -0.93 | -1.991 |  |  | 4.1128 | 3.5836 | 2.711 |  | 10.3 | 7.3081 | -0.1 |  | -4.3779 | -15.5662 | -18.9543 | 0 | 11.8956 | -16.0696 | 3.2723 | -7.8 | -6.4 | 67.6346 | -155.5204
24/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 1.2723 | -6.1238 | 3.1001 | 7.3275 |  | 10.8548 |  | 11.6908 | 4.1759 | 3.7951 | -4.44 | -19.1 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.9814 | -13.7749 | 2.7252 | 2.5735 | 4.9109 | 2.2986 | -0.4633 | 2.1939 |  | -0.9266 | -0.543 | -0.529 | 1.95 | -15.54 | -15.6 | -1.605 | 0.254 | -4.1 | -10.02 |  | -12.91 | -13 | 1.4625 | 3.8611 | 14.1315 | 16.0759 | -15.3791 | -7.9711 | -7.5421 | 6.0343 | 6.0125 | -18.1164 | -16.1917 | 27.463 | 27.7057 | -22.848 | 19.1441 | -5.9 | -5.9 | -26.143 | -26.2924 | -3.8462 |  | -7.9919 | 3.4195 | 2.7634 | 1.7678 | -98.8189 | 27.3446 | 27.3751 | -32.3798 | -218.6808 |  |  |  | 11.0773 | 11.23 | 6.96 | -10.97 | 9.88 | -4.0145 | -3.8806 | 6.7309 | 4.5922 | -2.0456 | -15.7371 | -15.9936 | -7.8043 | 16.179 |  |  | -9.9 | -30.2 | -3.26 | 19.4401 | 19.6527 | 18.9051 | 35.9771 | 35.8216 | -16.9672 | -25.1441 | -13.6202 | 2.4526 | 36.05 | 24.47 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1128 |  | -17.3573 | -17.4691 | 19.9985 |  |  | -11.1 |  | -1.1414 | -0.5 | 8.2 | 3.26 | -2.32 | -3.3 | 14.632 | -21.0112 | -11.36 | -11.43 | 24.43 | -1.07 | -21.3818 | -11.2909 | -18.9241 | -17.8364 | 9.5945 | -16.7491 | -23.0369 | -23.2196 | -13.5107 | -14.79 | -11.956 | -62.1234 | -13.3996 |  | -10.5313 | -9.9274 | 0 | 0.9249 | -0.4151 | -0.516 | -18.3539 | -18.0485 | -6.9914 | 6.68 | -13 | 0.9 | 2.9535 | 8.8255 | -10.8219 | -10.7431 | 7.4413 | -4.6642 | -10.3649 | 8.4759 |  | -0.1781 | 2.8043 | 3.5737 | 0 | -4.5213 | -4.5213 | 24.2812 | 2.8567 | 3.008 | 23.2371 | 32.9465 | 7.433 | -9.47 | -3.1087 | 0.1916 | 1.38 | 0.22 | 0 | 0 | 7.861 | 0.804 |  | 15.88 | -39.6106 | -31.1552 | -2.69 | 28.6333 |  | 18.176 | -2.3644 | -2.4934 | 1.6933 |  |  | -11.359 | -30.1062 | 5.1587 | -21.0626 | 0.3 | 1.1124 | 145.9361 | -6.7129 | -11.446 | 8.8733 | 2.784 | 6.7467 | 6.6774 | 2.1821 | -11.0342 | -8.9722 | -2.1 | 5.3876 | 53.9615 | 27.1863 | 81.4526 | -9.1294 | 42.4255 |  | -5.061 | 0 | 0 |  |  | -24.0536 | -23.4658 | -8.7897 | -8.5155 | 12.4 | 12.6 | -23.8 | -23.8 | 0.0192 | -8.48 | 33.9366 | 19.4744 | 19.3552 | -19.9 | -22.2 | 7.7 | 7.1 |  | -18.0948 | -126.8536 | -31.5261 | -268.7177 | 3.1578 | -41.5534 | 86.4143 | 75.3194 | 152.0671 | 54.5539 | 22.6677 | 22.2334 | 22.7937 | -43.9066 | 203.1661 | -155.488 | 47.2344 | -37.8994 | -0.3748 | 4.725 | -0.16 | -2.126 | -2.134 | -4.96 | 4.96 | -0.5976 | -9.7856 | 4.4846 | 1.9059 | 0 | -0.112 | -0.563 | 4.1496 |  | 4.3408 | 3.323 | 3.3219 |  | 7.9 | 7.9242 | -0.1 |  | -4.9344 | -15.4325 | -19.0733 | 0 | 11.7591 | -15.103 | 3.2944 | -6.5 | -8.1 | 73.5028 | -164.6838
24/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.196 | -6.0893 | 3.2632 | 7.237 |  | 10.5909 |  | 11.3646 | 4.1979 | 3.7915 | -2.22 | -19.11 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.9098 | -14.0973 | 2.628 | 2.4847 | 4.7471 | 2.1846 | -0.4948 | 2.136 |  | -1.0046 | -0.583 | -0.553 | 1.944 | -17.76 | -15.7 | -1.831 | 0.254 | -4 | -9.97 |  | -13.05 | -13.06 | 1.5493 | 3.9432 | 14.8155 | 16.8425 | -15.6781 | -9.414 | -9.2743 | 17.571 | 16.08 | -19.5074 | -17.2003 | 31.3394 | 29.7997 | -24.141 | 19.9216 | -6 | -6 | -24.6386 | -24.0014 | -3.7169 |  | -10.3134 | 3.5518 | 2.6537 | 1.756 | -93.6613 | 24.2622 | 24.2927 | -29.4164 | -215.342 |  |  |  | 10.0594 | 11 | 6.44 | -10.89 | 9.58 | -4.0145 | -3.8806 | 7.7048 | 5.2622 | -2.4828 | -16.7884 | -16.5043 | -10.1512 | 16.8021 |  |  | -9.2 | -30.6 | -3.26 | 19.1183 | 19.4421 | 18.6221 | 35.0802 | 35.716 | -18.6576 | -22.4465 | -15.5243 | 2.7572 | 36.34 | 23.88 | 3.9111 | 2.9327 | -5.8008 |  | -17.9381 | -17.6171 | 22.5074 |  |  |  |  | -0.9741 | -0.8 | 8.04 | 3.1 | -2.51 | -3.11 | 14.508 | -22.8838 | -11.72 | -11.74 | 24.6 | -1.55 | -22.9636 | -11.7273 | -19.8525 | -18.7545 | 9.6269 | -18.7955 | -24.1157 | -24.0941 | -12.1299 | -15.4819 | -12.55 | -64.5813 | -10.591 |  | -10.7821 | -10.0474 | 0 | -0.3414 | -0.9717 | 2.064 | -19.8571 | -19.6908 | -7.0139 | 0 | -14.35 | 0 | 3.0075 | 6.7619 | -10.7746 | -10.8067 | 8.5843 | -4.7654 | -11.5326 | 8.4833 |  | -0.3576 | 0 | 2.6627 | 0 | -4.5213 | -5.1911 | 22.6066 | 3.3149 | 3.3884 | 22.7143 | 32.398 | 7.433 | -9.82 | -3.0208 | 0.165 | 1.95 | 1.25 | 0 |  | 7.773 | 0.81 |  | 16.33 | -39.781 | -31.9555 | -2.58 | 29.5555 |  | 18.2594 | -2.3446 | -2.4957 | 1.662 |  |  | -11.6948 | -29.2886 | 4.9722 | -21.0627 | 1.6111 | 1.5509 | 148.8105 | -6.7354 | -11.3801 | 8.8767 | 3.6975 | 6.7101 | 6.7802 | 3.7549 | -9.9713 | -8.7234 | -2.1 | 3.8202 | 54.5091 | 28.3472 | 85.7649 | -8.7436 | 42.6242 |  | -5.6927 | 0 | 0 |  |  | -23.0098 | -22.6088 | -8.7162 | -8.853 | 12.82 | 13.05 | -23 | -22.4 | 0.0357 | -8.88 | 29.287 | 21.3971 | 21.6557 | -19.9 | -22.2 | 7.3 | 6.4 |  |  | -128.4716 | -33.3792 | -266.0649 | 2.197 | -41.9485 | 89.1442 | 75.7687 | 145.647 | 54.9052 | 22.887 | 23.2678 | 24.0409 | -37.6265 | 206.5796 | -154.4443 | 50.092 | -44.1071 | -1.3342 | 5.041 | -0.16 | -2.135 | -2.134 | -4.96 | 4.96 | -0.9282 | -10.4295 | 4.1917 | 1.8753 | 0.3 | 0.412 | 1.087 |  |  | 3.8433 | 3.8681 | 4.6962 |  | 7.7 | 8.2007 | -0.17 |  | -4.9314 | -15.4464 | -18.5089 | -0.9945 | 11.8054 | -15.4995 | 2.7913 | -5.8 | -8.2 | 75.5439 | -167.0989
24/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.1082 | -5.9915 | 3.2836 | 7.0082 |  | 10.52 |  | 9.6798 | 3.5349 | 4.8698 | -4.44 | -19.12 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4717 | -14.3451 | 2.7234 | 2.6456 | 4.8394 | 2.2594 | -0.479 | 2.255 |  | -1.0883 | -0.611 | -0.566 | 2.032 | -15.54 | -15.8 | -1.822 | 0.262 | -4.1 | -9.99 |  | -12.93 | -12.89 | 1.4587 | 3.9232 | 14.3664 | 16.3847 | -15.335 | -8.2356 | -8.0466 | 17.2694 | 17.6045 | -19.7066 | -17.4693 | 33.5204 | 34.4276 | -27.4818 | 20.81 | -5.9 | -5.9 | -24.2459 | -25.2398 | -3.6711 |  | -8.6774 | 3.0649 | 2.7395 | 1.7967 | -93.6613 | 24.5369 | 24.4453 | -28.8452 | -219.8878 |  |  |  |  | 10.91 | 6.63 | -11.09 | 8.63 | -4.5504 | -4.5504 | 6.9091 | 4.8207 | -2.0996 | -15.8395 | -15.8876 | -9.3901 | 16.2326 |  |  | -9.8 | -30.4 | -3.27 | 19.0391 | 19.2598 | 18.5245 | 34.3455 | 34.2814 | -15.2411 | -23.7368 | -11.8533 | 2.5976 | 36.29 | 23.58 | 4.2236 | 3.2257 | -6.0669 |  | -17.8396 | -17.5993 | 20.6741 |  |  | -8.8 |  | -0.9729 | -0.9 | 7.94 | 2.96 | -2.56 | -3.22 | 13.8105 | -20.8812 | -11.26 | -11.42 | 23.86 | -1.66 | -22.8364 | -11.4 | -19.0992 | -18.3091 |  | -19.7558 | -24.5804 | -24.4734 | -10.4924 | -14.2829 | -12.551 | -65.1228 | -10.89 |  | -10.1595 | -9.5272 | 0 | -0.5352 | -1.1341 | 2.576 | -17.9115 | -17.4927 | -7.7418 | 6.39 | -14.69 | -0.3 | 2.9235 | 5.775 | -10.7084 | -10.6527 | 8.2337 | -5.1155 | -10.1639 | 8.6017 |  | -0.1316 | 2.9934 | 2.9225 | 0 | -4.8562 | -5.0237 | 23.6113 | 3.7534 | 3.3191 | 24.0324 | 33.8815 | 7.4379 | -9.63 | -3.2149 | 0.1659 | 1.74 | 0.35 | 0 |  | 7.874 | 0.722 |  | 16.12 | -40.2967 | -32.0148 | -2.15 | 29.484 |  | 18.0508 | -2.3155 | -2.461 | 1.6745 |  |  | -12.3226 | -29.0496 | 5.0137 | -21.2406 | 1.7079 | 0.2067 | 145.4389 | -6.861 | -11.3818 | 8.8911 | 2.9624 | 6.6955 | 6.7565 | 2.3344 | -10.9727 | -10.1387 | -2.1 | 6.2388 | 54.25 | 25.6925 | 87.5405 | -7.9795 | 42.6886 |  | -5.9273 | 0 | -11.588 | 28.6959 | 28.9358 | -23.9602 | -23.268 | -9.1227 | -9.2588 | 12.29 | 12.49 | -22.8 | -22.8 | -0.0522 | -6.72 | 30.7235 | 19.5057 | 19.3776 | -19.9 | -23.5 | 7.6 | 7.1 |  |  | -128.1869 | -31.9837 | -266.8738 | 2.3223 | -40.3637 | 86.8287 | 76.2803 | 146.3683 | 51.647 | 21.4387 | 24.4227 | 23.402 | -40.0732 | 202.5978 | -154.4174 | 49.7886 | -40.1748 | -0.9827 | 5.006 | -0.64 | -2.132 | -2.133 | -4.8 | 5.04 | -1.201 | -10.6645 | 4.2802 | 1.9638 | 0.2 | 0.939 | -0.597 |  |  | 4.1186 | 3.1771 | 2.509 |  | 8 | 8.068 | -0.17 |  | -4.3758 | -16.5054 | -19.7572 | -1.0601 | 11.6232 | -15.7026 | 2.6422 | -5.9 | -8.4 | 75.5608 | -168.1884
24/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.1435 | -6.037 | 3.1923 | 7.6027 |  | 10.1517 |  | 9.7976 | 3.6489 | 5.1649 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.4246 | -14.5344 | 2.789 | 2.7134 | 5.0908 | 2.0755 | -0.4001 | 2.2808 |  | -0.875 | -0.427 | -0.416 | 2.446 | -19.98 | -15.9 | -1.785 | 0.268 | -4.2 | -9.18 |  | -12.74 | -12.94 | 5.3037 | 3.6237 | 15.0241 | 16.5003 | -16.3761 | -8.5242 | -6.6232 | 11.8337 | 17.814 | -19.521 | -16.9979 | 26.7193 | 30.0111 | -23.6572 | 19.3972 | -5.7 | -5.7 | -25.2748 | -23.2743 | -3.5728 |  | -5.8306 | 3.3034 | 2.9332 | 1.8481 | -99.3377 | 30.6406 | 30.6101 | -44.0597 | -220.2708 |  |  |  | 10.7879 | 10.89 | 6.63 | -10.88 | 9.29 | -7.7653 | -6.6937 | 9.2346 | 7.4917 | -2.3362 | -10.7188 | -10.843 | -5.9367 | 16.9735 |  |  | -12.6 | -31.4 | -3.19 | 20.4955 | 20.673 | 20.009 | 38.5891 | 38.7451 | -15.2992 | -29.3264 | -10.8924 | 2.765 | 35.67 | 23.3 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9326 |  | -18.2696 | -18.1748 | 17.3227 |  |  | -11.1 | -11.6 | -1.2341 | -0.8 | 8.68 | 2.92 | -2.58 | -3.49 | 13.5935 | -18.431 | -10.86 | -11.03 | 23.37 | -1.64 | -19.1455 | -9.7091 | -19.417 | -18.6 |  | -17.0381 | -22.5619 | -22.1449 | -9.5363 | -12.1793 | -12.193 | -51.7868 | -12.3796 |  | -9.9728 | -9.1426 | 0 | -6.6262 | -7.0611 | 19.472 | -19.2601 | -19.6315 | -8.3731 | -11.32 | -14.97 | 1.1 | 2.9166 | -6.4508 | -10.1233 | -10.112 | 7.3008 | -4.6801 | -9.3703 | 8.4185 |  | -0.7583 | 2.8332 | 2.8871 | 0 | -2.1769 | -2.1769 | 22.7741 | 4.6784 | 4.4756 | 24.0143 | 33.2875 | 7.6136 | -9.95 | -3.3211 | 0.165 | 2.13 | 0.31 | -9.1895 |  | 7.85 | 0.832 |  | 16.3 | -38.9807 | -30.7073 | -2.09 | 29.9387 |  | 17.0507 | -2.6961 | -2.846 | 1.6961 |  |  |  | -30.2286 | 4.5288 | -20.8974 | 0.7793 | 1.2608 | 144.7903 | -6.7477 | -11.3909 | 7.9536 | 3.1865 | 6.7541 | 6.7723 | 3.0693 | -10.5555 | -9.8663 | 0 | 0 | 47.8087 | 33.0908 | 80.9919 | -7.2596 | 44.0618 |  | -5.9591 | 0 | 0 |  |  | -21.9442 | -21.675 | -10.079 | -9.826 | 12.47 | 12.73 | -22.9 | -23.3 | 0.0357 | -6 | 29.3352 | 20.2172 | 19.9389 | -19.5 | -23.9 | 7.3 | 6.7 |  |  | -120.3963 | -30.4329 | -267.9306 | 1.1854 | -39.002 | 90.7322 | 73.96 | 146.4194 | 52.4908 | 25.0115 | 24.0436 | 24.1462 | -36.3131 | 207.7764 | -154.1756 | 51.9805 | -41.0666 | -1.615 | 5.321 | -0.32 | -2.129 | -2.138 | -4.64 | 4.64 | -0.8628 | -10.2525 | 4.2802 | 2.2293 | 0.3 | 0.193 | -0.887 |  |  | 4.0601 | 4.1268 | 3.7435 |  | 8.2 | 8.959 | -0.16 |  | -5.2359 | -15.3675 | -18.6259 | -1.5442 | 11.9249 | -14.9165 | 3.0057 | -6.4 | -8.6 | 70.8897 | -163.397
24/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.0498 | -5.8675 | 3.2054 | 7.5875 |  | 10.4285 |  | 10.0319 | 3.6469 | 4.9448 | -2.22 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.6352 | -14.152 | 2.8947 | 2.7976 | 5.2871 | 2.0894 | -0.5059 | 2.2122 |  | -1.1074 | -0.51 | -0.495 | 2.368 | -17.76 | -15.1 | -1.873 | 0.269 | -4.3 | -9.89 |  | -13.21 | -13.28 |  | 3.8919 | 14.0851 | 15.9677 | -14.8598 | -6.112 | -5.8848 | 4.8047 | 4.9796 | -18.2957 | -16.3579 | 26.5445 | 27.2481 | -23.7643 | 20.3886 | -5.9 | -6 | -27.6236 | -27.3233 | -3.7372 |  | -5.6706 | 3.2031 | 3.0521 | 1.9325 | -106.8453 | 32.1055 | 32.197 | -40.8057 | -222.6746 |  |  |  | 11.9555 | 11.02 | 6.82 | -10.38 | 9.35 | -7.0955 | -6.6937 | 8.1825 | 5.5931 | -2.4096 | -12.5648 | -12.1836 | -5.9427 | 15.8203 |  |  | -12.4 | -29.5 | -3.23 | 20.3504 | 20.4725 | 19.8176 | 37.6825 | 37.7364 | -14.4335 | -29.493 | -9.9258 | 2.7427 | 36.15 | 23.38 | 4.2236 | 3.1281 | -5.9412 |  | -17.039 | -16.8679 | 14.4998 |  |  | -11.6 | -10.6 | -1.1572 | -1.2 | 13.2 | 0 | -3.14 | -3.64 | 13.95 | -17.511 | -10.73 | -10.91 | 24 | -1.22 | -17.5636 | -8.6455 | -18.9914 | -18.1909 | 9.6618 | -16.1955 | -20.2418 | -20.8735 | -13.7117 | -20.1851 | -12.066 | -52.8843 | -13.5377 |  | -10.3827 | -9.4649 | 8.7388 | -5.7101 | -5.5385 | 21.52 | -16.0276 | -15.9758 | -5.063 | 0 | -9.27 | 2.6 | 2.9447 | -4.6589 | -10.5267 | -10.6674 | 8.7542 | -3.3491 | -6.0984 | 8.4339 |  | -0.1345 | 0 | 2.9992 | 0 | -1.1722 | -2.1769 | 22.2717 | 3.5885 | 3.4681 | 23.3887 | 32.5878 | 9.3275 | -8.68 | -3.1087 | 0.165 | 1.72 | -0.98 | 0 |  | 7.822 | 0.803 | 3.8454 | 15.94 | -38.8016 | -30.0708 | -2.19 | 28.6702 |  | 16.7252 | -2.687 | -2.8962 | 1.6268 |  |  | -12.9869 | -30.5914 | 4.8223 | -20.6375 | 1.0239 | 1.4749 | 142.3932 | -6.7608 | -10.8176 | 7.9533 | 2.6772 | 6.7687 | 6.796 | 1.9437 | -9.3718 | -8.1476 | -0.84 | 3.2617 | 50.3384 | 28.1967 | 82.6016 | -6.8365 | 44.0577 |  | -7.8563 | 0 | 0 |  |  | -21.8398 | -21.3014 | -9.9471 | -10.4118 | 12.33 | 12.56 | -24.2 | -23.9 | 0.0192 | -5.36 | 30.6345 | 20.9422 | 21.0757 | -19.1 | -24.3 | 5.6 | 5.1 |  |  | -123.1938 | -34.198 | -266.327 | 4.8093 | -37.5794 | 92.7194 | 70.2723 | 145.2325 | 53.5573 | 28.9137 | 21.5961 | 20.9266 | -36.7729 | 208.3302 | -152.9076 | 55.5081 | -44.2481 | -1.4759 | 4.819 | -0.8 | -2.134 | -2.136 | -4.64 | 5.04 | -1.6694 | -10.0481 | 4.0726 | 2.1683 | 0.1 | -1.608 | -0.47 |  |  | 4.6569 | 3.3837 | 3.6156 |  | 8.2 | 7.7861 | -0.1 |  | -4.3919 | -14.7482 | -18.5525 | -1.5366 | 10.9071 | -14.7283 | 2.6525 | -7.3 | -7.2 | 71.5242 | -165.0118
24/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.1816 | -6.1557 | 3.1803 | 7.9416 |  | 10.4089 |  | 9.9235 | 3.8119 | 5.1261 | 0 | -22 |  | 0.828 |  | 3.8759 | -14.1395 | 2.9934 | 2.8306 | 5.2808 | 2.1234 | -0.4684 | 2.1401 |  | -0.9981 | -0.494 | -0.476 | 2.105 | -19.98 | -15.11 | -2.164 | 0.269 | -4.4 | -9.56 |  | -13.19 | -13.34 |  | 3.9707 | 14.5164 | 16.4017 | -16.0458 | -6.1697 | -6.2201 | 5.072 | 5.4408 | -18.4695 | -16.2474 | 25.8278 | 26.7212 | -20.2528 | 19.5654 | -5.9 | -5.9 | -27.3174 | -27.4909 | -3.6702 |  | -5.3978 | 3.2678 | 3.1047 | 2.0325 | -105.1667 | 31.6172 | 31.6782 | -39.1638 | -219.8855 |  |  |  |  | 11.19 | 7.04 | -10.49 | 9.49 | -8.0332 | -7.6314 | 9.6715 | 7.2369 | -0.7918 | -12.038 | -11.8389 | -5.8032 | 15.3827 |  |  | -13.1 | -27.8 | -3.21 | 20.6501 | 20.7994 | 19.9385 | 38.1251 | 38.1774 | -15.9574 | -28.7373 | -12.7412 | 1.7716 | 36.03 | 23.98 | 4.2236 | 3.1281 | -6.0229 |  | -16.6822 | -16.0924 | 13.4372 |  |  |  |  | -1.0144 | -0.4 | 14.18 |  | -2.7 | -3.7 | 13.888 | -14.8808 | -10.86 | -11.05 | 23.71 | -0.97 | -15.9091 | -8.1182 | -19.1206 | -18.5182 | 11.5498 | -13.5283 | -19.1531 | -19.1375 | -15.9636 | -18.876 | -11.89 | -53.8846 | -16.1373 |  | -9.9801 | -9.5322 | 0 | -4.4021 | -5.0072 | -9.22 | -16.108 | -15.6207 | -2.9271 | 6.59 | -6.12 | 3.3 | 3.2003 | -0.9981 | -10.3341 | -10.4038 | 8.3611 | 1.356 | -15.2882 | 8.4103 |  | -0.5143 | 2.7874 | 2.8555 | 2.6511 | -0.5024 | -1.1722 | 21.267 | 4.3047 | 4.4808 | 22.6858 | 32.1524 | 10.3139 | -8.66 | -2.8103 | 0.1293 | 1.73 | -1 | -10.1175 | 2.0376 | 7.879 | 0.749 |  | 15.43 | -37.9159 | -30.084 | -2.13 | 27.063 |  | 16.4816 | -2.6963 | -2.9537 | 1.6513 |  |  | -12.748 | -30.6928 | 4.8279 | -20.3714 | 0.6598 | -0.1551 | 147.5345 | -6.6924 | -10.4914 | 8.0084 | 3.1164 | 6.8712 | 6.9147 | 2.5108 | -9.1563 | -7.7196 | -0.42 | 3.0862 | 47.2765 | 35.0669 | 83.4184 | -7.7925 | 44.2465 |  | -5.6625 | 0 | 0 |  |  | -22.1639 | -21.7574 | -10.387 | -10.4319 | 12.62 | 12.84 | -22.8 | -23.3 | 0.054 | -4.4 | 29.9594 | 20.7311 | 20.6118 | -18.6 | -23.9 | 6 | 5.5 |  |  | -120.0557 | -27.5569 | -267.722 | 4.1735 | -37.2635 | 91.1362 | 71.9974 | 145.0321 | 54.047 | 26.5365 | 21.5312 | 25.2784 | -36.6889 | 210.249 | -154.1207 | 54.1414 | -42.5215 | -1.4295 | 4.79 | -0.48 | -2.134 | -2.138 | -4.08 | 5.2 | -1.9339 | -10.8965 | 4.5731 | 2.2568 | 0 | -0.905 | -0.746 | 4.2085 | 4.8552 | 4.3814 | 3.2597 | 2.9756 |  | 8.2 | 7.8317 | -0.12 |  | -5.0981 | -15.0914 | -18.8353 | -1.815 | 10.8124 | -15.6414 | 3.3216 | -6.7 | -8 | 67.1385 | -162.8976
24/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.3871 | -6.3771 | 3.1245 | 8.0896 |  | 11.1634 |  | 10.4653 | 4.0309 | 5.4943 | 0 | -22 |  |  |  | 3.886 | -15.2421 | 3.2648 | 3.1426 | 6.0106 | 2.039 | -0.322 | 2.1572 |  | -1.0136 | -0.371 | -0.37 | 2.216 | -17.76 | -13.2 | -1.407 | 0.245 | -4.5 | -8.69 |  | -13.29 | -13.32 | 0.7009 | 4.0092 | 15.4286 | 17.2774 | -15.8682 | -5.6956 | -5.4006 | 5.0129 | 5.1599 | -18.3818 | -16.0056 | 24.0072 | 24.4335 | -13.3577 | 18.7151 | -5.8 | -5.8 | -26.91 | -26.8745 | -3.4498 |  | -2.288 | 4.3665 | 3.7381 | 2.3629 | -101.1688 | 36.1644 | 35.8287 | -45.2397 | -205.0946 |  |  |  | 14.0113 | 10.68 | 6.38 | -9.67 | 10.2 | -11.3822 | -11.1142 | 12.0703 | 9.7792 | -3.4523 | -12.7941 | -13.0854 | -2.7696 | 14.2091 |  |  | -13 | -25 | -3.28 | 20.856 | 21.1234 | 20.2996 | 40.1881 | 40.3383 | -16.7106 | -31.6871 | -12.1897 | 1.9851 | 37.96 | 24.25 | 4.5361 | 3.6163 | -6.2044 |  | -15.4229 | -15.7188 | 11.1891 |  |  | -13.9 | -13 | -0.9351 | 0.9 | 15.36 |  | -1.53 | -3.76 | 12.7875 | -11.7707 | -10.6 | -10.77 | 25.23 | 0.67 | -12.1273 | -6.3091 | -22.5548 | -20.8091 | 16.0686 | -10.0325 | -16.0765 | -15.5554 | -14.3357 | -18.0917 | -10.918 | -43.7072 | -17.8895 |  | -9.8505 | -9.3056 | 0 | -6.0258 | -6.6533 | 7.184 | -19.8686 | -19.45 | -3.8048 | 0 | -15.2 | -0.3 | 3.2117 | -4.3138 | -10.7677 | -10.6233 | 8.3796 | -1.2709 | -13.5066 | 8.2711 |  | -0.263 | 3.2526 | 3.9429 | 2.8659 | 3.1817 | 2.8468 | 15.2385 | 6.436 | 6.5423 | 20.0031 | 28.8803 | 10.0307 | -9.67 | -3.2992 | 0.1669 | 1.82 | -1.21 | -10.2588 |  | 7.849 | 0.738 |  | 15.09 | -35.055 | -27.2343 | -2.45 | 26.8711 |  | 16.4123 | -2.9983 | -3.1571 | 1.6875 |  |  | -12.8788 | 17.5522 | 3.4631 | -19.8385 | 2.0323 | 1.2733 | 148.4871 | -6.4145 | -9.6929 | 7.7726 | 2.791 | 6.8712 | 6.97 | 2.2284 | -7.6814 | -7.6868 | 4.19 | 0 | 39.2354 | 42.7552 | 81.5562 | -3.9747 | 46.4025 |  | -8.7048 | 0 | 0 |  |  | -21.4772 | -20.8949 | -11.3255 | -11.1346 | 12.56 | 12.9 | -23.7 | -24.7 | 0.1071 | -4.88 | 29.8567 | 22.0708 | 21.363 | -18.3 | -26.4 | 5.2 | 4.6 | -18.1668 |  | -112.9897 | -19.5285 | -268.8394 | -1.1267 | -35.4775 | 98.7417 | 63.6226 | 139.6321 | 58.1063 | 36.6614 | 25.5903 | 23.6653 | -30.9927 | 216.6002 | -155.1271 | 62.8017 | -49.7984 | -2.1546 | 4.75 | -1.04 | -2.174 | -2.177 | -3.68 | 5.04 | -1.9521 | -10.106 | 4.2191 | 1.2619 | 0.6 | -0.499 | -0.271 | 3.9772 |  | 5.2817 | 4.2135 | 3.9081 |  | 10.5 | 7.4558 | -0.07 |  | -6.6288 | -15.1142 | -17.9455 | -2.818 | 10.7446 | -13.8353 | 2.3295 | -7.8 | -6.4 | 57.89 | -152.7336
24/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 1.7695 | -6.765 | 3.2858 | 7.8123 |  | 12.4812 |  | 11.1279 | 4.4669 | 5.825 | 0 | -23 |  | 0.828 |  | 3.6525 | -15.136 | 3.4058 | 3.3783 | 6.1973 | 2.2447 | -0.3677 | 2.1489 |  | -1.0581 | -0.333 | -0.317 | 2.198 | -17.76 | -15.4 | -1.259 | 0.24 | -4.6 | -8.6 |  | -13.13 | -13.17 | 0.1417 | 4.2207 | 17.1639 | 19.0679 | -17.1846 | -5.4422 | -5.1617 | 4.4613 | 4.6263 | -17.9367 | -15.8918 | 21.6103 | 22.811 | -8.5589 | 18.0008 | -5.6 | -5.6 | -26.7957 | -26.3665 | -3.4011 |  | -0.5181 | 4.5861 | 4.0252 | 2.5369 | -99.9481 | 37.3241 | 37.2326 | -43.1523 | -193.7836 |  |  |  | 13.8616 | 10.55 | 6.39 | -9.34 | 10.34 | -13.3915 | -12.9896 | 17.0832 | 14.5577 | -3.1421 | -15.0529 | -15.287 | -0.7356 | 13.2596 |  |  | -9.6 | -24.5 | -3.42 | 20.4019 | 20.3923 | 19.8661 | 39.7438 | 39.9271 | -17.009 | -30.8967 | -11.6476 | 2.5237 | 37.46 | 25.02 | 5.1611 | 4.2023 | -6.4675 |  | -14.3412 | -14.1823 | 11.7346 |  |  |  | -15.4 | -0.3259 | 3.1 | 17.54 |  | 0.02 | -4.15 | 13.0355 | -11.8707 | -10.64 | -10.82 | 26.72 | 1.45 | -11.5273 | -6.4455 | -25.3627 | -23.9545 | 19.2964 | -6.0915 | -13.9221 | -13.5716 | -13.5182 | -17.093 | -10.927 | -43.2523 | -20.3541 |  | -10.1273 | -9.3795 | 0 | -9.3491 | -8.9788 | 14.864 | -20.5273 | -20.8917 | -4.1701 | -10.49 | -14.58 | -1.2 | 3.3287 | -11.1651 | -11.193 | -11.0808 | 9.0316 | 0.6541 | -11.6008 | 8.2385 |  | 0.7556 | 3.0699 | 3.1099 | 0 | 4.3539 | 4.5213 | 13.0616 | 9.3191 | 9.8541 | 18.368 | 27.2738 | 11.52 | -9.56 | -3.0227 | 0.1742 | 2.2 | -1.59 | -11.6366 |  | 7.785 | 0.835 |  | 13.58 | -34.0581 | -25.9893 | -2.55 | 25.8101 |  | 16.4034 | -3.0588 | -3.1316 | 1.8502 |  |  | -12.5389 | -30.1746 | 4.3341 | -19.0766 | 1.6625 | 1.0109 | 151.2075 | -6.2123 | -10.173 | 7.9487 | 2.9958 | 7.4425 | 7.4921 | 2.4257 | -8.3467 | -6.9122 | 5.87 | 0 | 31.713 | 49.5139 | 80.5745 | -3.4238 | 47.6339 |  | -7.9466 | 0 | 0 | 32.2473 | 31.8028 | -21.0597 | -20.5489 | -10.2603 | -10.3117 | 12.67 | 12.98 | -25.3 | -24.5 | 0.0357 | -6.48 | 35.087 | 22.1178 | 21.944 | -17.8 | -25.9 | 4.6 | 3.8 | -18.1066 |  | -108.2389 | -8.6559 | -272.6041 | -6.152 | -34.2306 | 100.5763 | 62.7675 | 138.9672 | 58.1604 | 35.066 | 24.0662 | 25.6301 | -30.7833 | 219.4514 | -157.7151 | 65.1284 | -53.2215 | -2.179 | 4.755 | -1.68 | -2.126 | -2.145 | -3.2 | 4.72 | -2.0577 | -10.8965 | 4.2496 | 2.4338 | 0.3 | 0.161 | 1.988 |  |  | 4.4164 | 3.5474 | 4.2023 |  | 10.3 | 8.1371 | 0.12 |  | -5.509 | -14.0656 | -18.9005 | -2.6809 | 10.1807 | -13.198 | 2.9316 | -8.7 | -6.3 | 49.8359 | -144.0069
24/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 1.9283 | -6.9296 | 3.2073 | 7.0009 |  | 13.4334 |  | 13.8463 | 5.9758 | 7.3144 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.432 | -17.2671 | 4.0097 | 3.9254 | 6.9929 | 2.0231 | -0.4172 | 2.2342 |  | -0.8768 | -0.107 | 0.009 | 1.998 | -15.54 | -13.2 | -1.403 | 0.239 | -4.7 | -7.24 |  | -12.07 | -12.43 | 0.1332 | 4.0267 | 18.8751 | 20.4459 | -22.0189 | -5.1376 | -4.7503 | 9.968 | 9.3139 | -18.8339 | -17.0362 | 25.4247 | 35.2932 | -6.5947 | 15.7794 | -5.5 | -5.5 | -22.7209 | -23.7062 | -3.1481 |  | -1.2273 | 5.6102 | 5.231 | 3.3186 | -74.0684 | 34.5775 | 35.0658 | -56.5361 | -177.7964 |  |  |  | 11.0673 | 9.28 | 5.29 | -9.88 | 8.43 | -14.4632 | -14.0613 | 16.0773 | 14.2772 | -4.6724 | -16.9543 | -16.699 | -1.063 | 12.9827 |  |  | -5.8 | -24.7 | -3.26 | 19.8142 | 19.5387 | 19.0278 | 36.0164 | 37.4485 | -16.2162 | -28.5402 | -9.9283 | 2.6507 | 37.71 | 24.69 | 6.4111 | 5.3741 | -7.0803 |  | -14.3369 | -14.6152 | 12.3206 |  |  | -13.6 | -13.1 | 0.2704 | 6.6 | 20.9 |  | 2.42 | -4.16 | 13.2215 | -13.5708 | -9.95 | -10.1 | 26.37 | 2.35 | -12.9636 | -6.9727 | -26.8773 | -25.4364 | 24.131 | -1.783 | -10.2492 | -10.0677 | -16.8827 | -19.028 | -10.872 | -27.0352 | -31.4639 |  | -12.3623 | -11.5849 | 9.4636 | -7.3807 | -7.2905 | 4.112 | -21.0676 | -20.3704 | -2.4168 | 6.31 | -13.23 | -2.4 | 3.5156 | -10.1035 | -10.6466 | -10.7379 | 9.306 | 0.6116 | -11.4466 | 8.4921 |  | -0.3786 | 3.1127 | 2.6755 | 0 | 5.861 | 5.1911 | 10.5497 | 11.4404 | 11.1745 | 14.9814 | 22.7817 | 11.3344 | -10.91 | -2.3159 | 0.1998 | 1.38 | 0.41 | -11.3527 | 0 | 7.658 | 0.93 |  | 13.52 | -31.6957 | -23.7588 | -3.16 | 25.7897 |  | 17.2364 | -3.1757 | -3.361 | 1.9301 |  |  | -11.0222 | -32.1002 | 3.6872 | -18.6694 | 0.2109 | 0.149 | 157.759 | -5.7897 | -10.5654 | 7.7551 | 2.4578 | 7.4352 | 7.6503 | 1.6103 | -10.53 | -9.0733 | 6.71 | -2.8698 | 26.2094 | 52.6891 | 73.1366 | -6.484 | 45.1575 |  | -6.1814 | 0 | 0 |  |  | -21.1202 | -20.6203 | -12.9089 | -12.2496 | 11.92 | 12.23 | -23.7 | -24.1 | 0.195 | -5.04 | 31.0983 | 21.2046 | 21.6087 | -17.4 | -24 | 4.7 | 3.8 |  |  | -110.8788 | -8.3629 | -273.3138 | -5.3063 | -35.5311 | 99.6924 | 65.2754 | 141.6602 | 56.5815 | 36.1765 | 23.8194 | 20.9647 | -35.2136 | 220.1049 | -158.4076 | 59.5662 | -52.321 | -1.8494 | 4.598 | -1.76 | -2.113 | -2.118 | -2.96 | 4.88 | -2.1128 | -10.5455 | 3.7522 | 2.1988 | 1 | -1.029 | -0.025 |  |  | 4.3365 | 3.1101 | 3.0477 |  | 9.6 | 7.5152 | 0.38 |  | -4.9526 | -13.9058 | -19.3256 | -2.0687 | 10.5088 | -15.5232 | 4.1416 | -7 | -7.2 | 39.3966 | -132.8744
24/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 1.8696 | -6.8807 | 3.3244 | 7.5461 |  | 13.6357 |  | 14.7549 | 6.1558 | 7.5467 | -4.44 | -22 | -2.2 |  |  | 3.6304 | -14.3076 | 3.738 | 3.741 | 6.8558 | 1.7591 | -0.5178 | 2.2287 |  | -1.0078 | -0.386 | -0.369 | 1.866 | -15.54 | -13.2 | -1.259 | 0.24 | -4.8 | -9.07 |  | -11.66 | -11.72 | -0.113 | 3.6837 | 19.0184 | 21.3321 | -14.7748 | -7.0624 | -6.1735 | 13.9247 | 16.3389 | -16.8721 | -12.9158 | 32.3395 | 34.9671 | 51.8176 | 20.9844 | -6 | -6 | -26.3321 | -25.2177 | -3.6106 |  | -8.2576 | 5.4089 | 5.3648 | 3.3293 | -129.2764 | 89.2361 | 88.229 | -57.4124 | -130.8877 |  |  |  | 13.6121 | 9.17 | 5.14 | -10.22 | 8.01 | -5.0862 | -4.6843 | 9.9344 | 7.8457 | -3.8538 | 4.6786 | 4.6695 | -7.9379 | 32.5459 |  |  | 2.8 | -61.7 | -3.34 | 32.7005 | 33.1041 | 31.1942 | 62.4077 | 62.8213 | -19.1507 | -52.5732 | -13.2761 | 2.8763 | 37.96 | 21.11 | 7.0361 | 6.0577 | -7.0183 |  | -33.2195 | -33.0288 | 33.3646 |  |  | -30.4 | -31 | 0.307 | 7.2 | 22.4 |  | 2.79 | -3.22 | 11.501 | -33.1469 | -10.46 | -10.59 | 28.6 | 2.18 | -30.9273 | -15.8182 | -23.15 | -22.0909 | 15.2569 | -9.5792 | -17.8001 | -17.093 | -14.5978 | -18.1718 | -9.835 | -25.9578 | -51.0853 |  | -13.1693 | -12.4693 | 0 | -1.311 | -2.088 | -9.732 | -20.2151 | -19.847 | -4.4039 | 0 | -6.06 | 0.1 | 4.2773 | -0.4825 | -10.5033 | -10.534 | 7.6758 | -1.8506 | -8.7332 | 8.8709 |  | -0.1232 | 2.7218 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | 10.0474 | 8.9667 | 9.0758 | 11.2732 | 19.9865 | 9.518 | -11.34 | -3.5152 | 0.1742 | 2.43 | 0.09 | -10.3215 |  | 7.519 | 0.659 |  | 15.12 | -30.9363 | -24.1153 | -3.35 | 21.7804 |  | 17.1693 | -3.2359 | -3.3926 | 1.8973 |  |  | -8.6719 | -31.1908 | 2.8065 | -18.5586 | -0.4438 | -1.1327 | 156.4196 | -5.9017 | -10.6114 | 7.2746 | 2.0139 | 7.7291 | 7.943 | 1.5421 | -21.4503 | -19.92 | -1.26 | 5.3258 | 40.6059 | 34.551 | 56.8306 | -16.9713 | 34.6227 |  | 0 | -11.8012 | -13.2269 | 15.0702 | 15.753 | -23.8174 | -23.4658 | -13.6282 | -14.1365 | 14.45 | 14.44 | -27 | -26.9 | 0.0357 | -4 | 36.453 | 20.4085 | 20.1088 | -17.4 | -25 | 6.8 | 6.3 | -18.3002 | -18.3566 | -132.436 | -5.9558 | -277.5091 | -10.7059 | -41.9935 | 74.4687 | 91.4634 | 147.2146 | 36.8685 | 4.0682 | 23.2811 | 24.3178 | -38.1098 | 177.9613 | -149.8387 | 25.1288 | -17.8014 | 1.1267 | 4.767 | -3.36 | -2.159 | -2.164 | -1.44 | 3.52 | -2.3839 | -9.0532 | 3.8102 | 2.5223 | 0.3 | -2.926 | -2.343 | 4.1992 |  | 3.7088 | 3.1619 | 3.4987 |  | 10.4 | 6.7647 | 0.37 |  | 0 | -16.1359 | -22.5682 | 3.3082 | 12.3991 | -19.1284 | 6.0907 | -7.6 | -8.2 | 43.4163 | -117.597
24/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.2215 | -7.4405 | 3.4555 | 9.0146 |  | 14.5034 |  | 16.355 | 7.0858 | 8.3363 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.9129 | -14.369 | 4.2386 | 4.055 | 7.3022 | 0.9901 | -0.5341 | 2.0957 |  | -1.2 | -0.133 | -0.115 | 1.872 | -15.54 | -11 | -1.259 | 0.235 | -4.9 | -7.43 |  | -12.05 | -12.08 | 0.5943 | 3.6625 | 21.2087 | 23.2132 | -15.3274 | -3.8383 | -3.5678 | 6.548 | 6.0576 | -14.3525 | -11.6929 | 26.7015 | 27.1428 | 58.5538 | 18.6753 | -6.2 | -6.1 | -28.5089 | -28.316 | -4.69 |  | -3.9867 | 6.1425 | 0 | 0.5455 | -131.6873 | 99.6429 | 100.0702 | -84.0809 | -117.5068 |  |  |  | 19.0909 | 10.31 | 6.74 | -7.64 | 9.59 | -7.3635 | -7.0955 | 10.2125 | 8.0177 | -5.8437 | 2.6473 | 2.201 | -4.0277 | 29.2953 |  |  | 1.5 | -55.4 | -3.75 | 32.9701 | 32.8839 | 31.7235 | 65.1861 | 66.0667 | -18.42 | -59.0826 | -12.3999 | 2.5909 | 42.5 | 23.25 | 8.4424 | 7.4249 | -7.9603 |  | -30.131 | -29.8704 | 24.004 |  |  | -35.1 | -36.1 | 0.5878 | 10.5 | 25.64 |  | 5.37 | -4.3 | 13.2835 | -24.1039 | -10.7 | -10.83 | 25.61 | 3.64 | -24.3273 | -11.8909 | -21.4098 | -21.0273 | 24.1982 | -3.2992 | -10.4472 | -10.2166 | -6.3671 | -9.6977 | -10.399 | 0.4628 | -58.5228 |  | -13.6016 | -12.7188 | 0 | -4.4947 | -5.0198 | 21.008 | -21.2357 | -20.8295 | -9.65 | -9.09 | -10.28 | -0.8 | 4.4573 | -11.0764 | -10.4372 | -10.4095 | 7.4892 | -9.331 | 0 | 8.843 |  | -0.0307 | 2.8696 | 3.1427 | 0 | 1.3396 | 2.0095 | 8.5403 | 10.107 | 9.8508 | 12.7038 | 21.5971 | 11.0561 | -10.53 | -2.4294 | 0.1513 | 1.86 | 0.62 | -11.1544 |  | 7.589 | 0.904 |  | 16.78 | -30.2791 | -22.728 | -2.86 | 19.7829 |  | 15.9981 | -4.0716 | -4.2222 | 1.9261 | 0.0705 |  | -7.6666 | -33.5134 | 4.288 | -18.9926 | -0.508 | -0.6875 | 158.6856 | -4.8941 | -7.6034 | 4.9855 | 1.7629 | 7.7364 | 7.8006 | 1.1407 | -24.7524 | -23.2504 | -0.84 | 3.5889 | 36.5674 | 30.9664 | 44.2261 | -24.2931 | 27.6482 |  |  | -11.1084 | -11.6165 |  |  | -25.328 | -25.1577 | -15.3753 | -16.0359 | 21.16 | 21.07 | -25.4 | -25.5 | 0.0192 | -3.04 | 35.5676 | 26.5392 | 26.4574 | -16.9 | -26.8 | 8.5 | 8 | -18.5007 | -18.5107 | -132.4435 | 5.6358 | -284.8889 | -22.9317 | -44.4126 | 71.148 | 99.936 | 126.74 | 35.4869 | -5.5238 | 15.5196 | 14.0002 | -11.6503 | 163.9624 | -157.3893 | 4.8984 | -1.6134 | 0.1892 | 3.375 | -3.6 | -2.108 | -2.118 | -1.44 | 3.44 | -2.6668 | -9.0806 | 1.8479 | 2.7543 | 0.8 | -0.986 | -1.411 |  |  | 4.034 | 4.3 | 5.2831 |  | 10.5 | 6.5148 | 0.53 |  |  | -16.7916 | -21.9156 | 4.5041 | 12.3773 | -19.4416 | 6.0762 | -6.1 | -10.2 | 30.5243 | -98.0442
24/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.89 | -8.2094 | 3.5151 | 9.0721 |  | 8.7739 |  | 19.2374 | 8.4947 | 9.9959 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.7196 | -10.7269 | 4.4424 | 4.3464 | 7.7692 | 1.1872 | -0.4585 | 2.1947 |  | -2.1563 | 0.053 | 0.123 | 2.306 | -15.54 | -8.8 | -0.775 | 0.237 | -4.1 | -6.57 |  | -11.87 | -12.13 | 0.9424 | 3.4978 | 22.9898 | 23.7325 | -15.8272 | -2.9111 | -2.7094 | 17.5852 | 13.3482 | -19.6682 | -17.0706 | 28.3401 | 23.5886 | 77.3292 | 18.0957 | -5.4 | -5.4 | -25.8353 | -26.8829 | -4.1622 |  | -2.5022 | 9.9673 |  | 0.5591 | -129.551 | 119.8767 | 120.6702 | -122.1267 | -89.4706 |  |  |  | 24.3701 | 10.53 | 7.38 | -5.5 | 11.01 | -7.7653 | -7.8993 | 11.3572 | 8.9256 | -4.286 | 5.0804 | 5.1695 | -1.9185 | 28.4816 |  |  | 1.8 | -55.9 | -4.16 | 35.9768 | 36.2772 | 34.4706 | 72.8527 | 73.1033 | -18.2536 | -70.2981 | -11.3644 | 3.1347 | 43.29 | 24.58 | 9.3799 | 8.3038 | -8.7249 |  | -29.2975 | -28.8463 | 15.3083 |  |  | -43.9 | -40.9 | 0.2167 | 12.6 | 27.2 |  | 6.57 | -3.47 | 16.2285 | -16.2284 | -10.95 | -11.09 | 27.97 | 5.77 | -14.8 | -8.2727 | -18.6882 | -17.9182 | 37.2472 | 8.0314 | 0.688 | 1.1989 | -8.5691 | -14.1758 | -10.432 | 39.7463 | -24.746 |  | -14.6639 | -12.8816 | 0 | -2.7113 | -3.5518 | -7.172 | -16.1377 | -15.8812 | -6.0568 | 6.46 | -4.65 | -0.4 | 4.5013 | -4.5008 | -12.2259 | -12.1243 | 7.3771 | -5.7208 | -7.0971 | 8.3156 |  | 6.4307 | 2.7064 | 2.7481 | 0 | 4.0189 | 3.1817 | 0.6698 | 10.0836 | 10.1955 | 7.884 | 15.1712 | 10.2211 | -12.36 | -3.0849 | 0.1742 | 1.38 | 0.53 | -10.416 | 2.0214 | 7.801 | 0.834 |  | 16.68 | -25.1304 | -18.1997 | -2.9 | 19.5663 |  | 23.9706 | -6.8587 | -7.1131 | 1.987 | 0.0413 |  | -7.5885 | -31.5934 | 4.0783 | -23.7911 | 0.2061 | -0.0866 | 166.6779 | -8.3458 | -9.2421 | -7.5573 | 0.4445 | 7.7731 | 7.9193 | -0.4506 | -27.0207 | -26.0339 | 8.38 | -5.8827 | 0 | 60.1131 | 68.086 | -29.6395 | 21.6747 |  |  | -10.4429 | 0 | 3.4707 | 3.1782 | -21.0872 | -20.9169 | -18.5987 | -18.6407 | 30.64 | 30.47 | -23 | -22.7 | 0.195 | 3.68 | 43.0562 | 23.9553 | 23.8502 | -16.1 | -26 | 3.9 | 3.3 | -18.0456 | -18.0675 | -157.4644 | -6.4358 | -250.8821 | 1.553 | -39.9692 | 38.5617 | 120.8797 | 84.1935 | 92.2094 | -35.8969 | 11.566 | 10.918 | 27.3787 | 130.2218 | -206.5167 | 61.3776 | -60.6631 | -1.5467 | 1.208 | -3.84 | -2.136 | -2.142 | -1.28 | 2.88 | -2.536 | -9.2271 | 0.148 | 2.3758 | 2.4 | 0.52 | -0.474 |  |  | 4.0279 | 3.7749 | 3.0327 |  | 9.9 | 6.7149 | 0.45 |  | 0 | -16.2683 | -22.5633 | 2.2 | 12.2121 | -19.7486 | 6.2134 | -7.8 | -8.8 | 39.9067 | -80.9185
24/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.3921 | -8.7645 | 3.6916 | 8.9936 |  | 10.3667 |  | 22.4016 | 10.1347 | 11.4217 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.2218 | -11.7958 | 5.3232 | 5.2578 | 9.2806 | 1.5118 | -0.4638 | 2.0868 |  | 0 | -0.162 | -0.136 | 2.661 | -15.54 | -6.6 | -0.071 | 0.234 | -4.11 | -8.9 |  | -10.93 | -11 | 2.4055 | 3.6214 | 25.4381 | 27.7495 | -17.7784 | -8.6485 | -8.2672 | 4.7136 | 5.3682 | -14.7056 | -12.0232 | 27.1398 | 28.1498 | 93.3122 | 21.4881 | -6 | -6 | -23.7565 | -23.7994 | -5.186 |  | 4.9974 | 12.6783 |  | 0.2198 | -137.0281 | 155.6443 | 155.858 | -117.1332 | -23.794 |  |  |  | 29.749 | 9.59 | 6.71 | -3.23 | 13.01 | -8.5691 | -8.1672 | 20.6589 | 18.3134 | 1.2478 | 11.6089 | 11.6737 | 4.6673 | 35.9653 |  |  | 7.6 | -67.7 | -4.82 | 42.9142 | 43.4853 | 41.4117 | 90.3416 | 90.763 | -23.5357 | -86.0501 | -12.7541 | 3.3066 | 44.89 | 24.27 | 11.5674 | 10.4523 | -10.168 |  | -36.6436 | -36.3215 | 21.3436 |  |  | -56.5 | -54.8 | 2.3834 | 15.3 | 29.66 |  | 8.3 | -2.3 | 19.3285 | -22.1713 | -11.17 | -11.25 | 37.54 | 9.84 | -22.2909 | -11.4727 | -23.6736 | -23.5273 | 41.7891 | 11.3445 | 2.1012 | 2.3687 | -8.1139 | -12.6631 | -10.508 | 41.481 | -24.4794 |  | -14.6934 | -13.6235 | 0 | -2.8925 | -2.9831 | 10.256 | -24.7983 | -24.9539 | -6.3938 | -15.56 | -3.59 | 0 | 5.3274 | -7.9848 | -12.6732 | -12.6389 | 8.431 | -6.9584 | -4.9391 | 8.4248 |  | 5.508 | 3.0335 | 3.743 | 2.4766 | 4.1864 | 4.0189 | 9.545 | 15.2973 | 14.622 | 10.8705 | 18.571 | 8.1166 | -11.17 | -2.4221 | 0.1504 | 1.5 | 2.19 | 0 | 2.1764 | 8.097 | 0.888 | 3.5596 | 18.69 | -29.8322 | -24.0794 | -2.64 | 22.3644 |  | 24.1712 | -7.2751 | -7.763 | 2.1587 |  |  | -8.6706 | -38.2795 | 5.479 | -23.0635 | 1.6744 | 2.5281 | 170.0395 | -7.5803 | -8.4728 | -8.5142 | 0.8772 | 8.7692 | 8.8774 | 0.1806 | 19.8149 | 19.7017 | -3.35 | 5.0715 | -21.4767 | 73.5723 | 85.5226 | -49.8724 | -20.8357 |  | 0 | -10.4726 | -11.9824 |  |  | -17.7198 | -17.4726 | -21.0054 | -21.7275 | 31.65 | 31.8 | -24 | -24.7 | 0.1584 | 5.92 | 45.8167 | 16.5067 | 16.322 | -14 | -26.5 | 0.9 | 0.4 |  | -17.8694 | -179.591 | 2.2648 | -245.1626 | 0 | -39.6892 | 0 | 0 | 113.8531 | 68.6728 | 0 | 7.6219 | 6.9406 | -12.7443 | 120.8228 | -181.4324 | 71.6845 | -72.2151 | -0.7947 | 1.544 | -4.08 | -2.147 | -2.147 | 0.16 | 0 | -1.5051 | 0.0595 | 0.383 | 3.9567 | 6.6 | 0.34 | 0.23 | 4.195 | 5.1585 | 3.9212 | 3.4955 | 3.4314 |  | 10.6 | 7.3316 | 0.52 |  | 6.4119 | -18.1845 | -27.8094 | 9.1293 | 14.4277 | -26.2662 | 10.5096 | -7.7 | -8.2 | 34.5792 | -49.6208
24/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 3.6537 | -9.1859 | 3.8279 | 9.3684 |  | 20.4241 |  | 24.1685 | 11.0787 | 12.3425 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.3535 | -9.1809 | 6.0088 | 5.9461 | 10.3256 | 1.7334 | -0.3876 | 2.0839 |  |  | 0.134 | 0.152 | 3.032 | -15.54 | -4.4 | -0.17 | 0.245 | -4.12 | -6.51 |  | -10.41 | -10.62 | 5.3037 | 3.6592 | 25.6447 | 27.855 | -20.0923 | -4.9959 | -5.5256 | 12.9185 | 25.3764 | -18.9004 | -16.289 | 38.4285 | 29.8251 | 83.7548 | 19.6072 | -5.7 | -5.7 | -23.5727 | -21.9903 | -5.2832 |  | 8.4891 | 12.6878 |  | 0.2068 | -100.0702 | 151.5244 | 152.2263 | -128.3308 | -5.1782 |  |  |  | 33.0323 | 12.32 | 7.95 | -5.88 | 14.38 | -8.703 | -8.4351 | 19.0217 | 16.4324 | 0.7926 | 10.6147 | 10.6552 | 7.8132 | 25.7415 |  |  | 4.6 | -49 | -5.15 | 39.4639 | 39.4623 | 38.257 | 83.2051 | 83.2242 | -17.6092 | -87.0121 | -5.9738 | 3.5175 | 43.05 | 28.62 | 0.9424 | 0.4913 | -10.9385 |  | -26.2672 | -26.1425 | 5.8833 |  |  | -52.2 | -52.6 | 2.0782 | 17.8 | 32.9 |  | 10.22 | -3.2 | 15.4845 | -7.9179 | -9.39 | -9.56 | 27.23 | -16.49 | -8.3636 | -4.7545 | -18.3293 | -17.5818 | 42.6127 | 9.9285 | 2.7894 | 3.8526 | -7.4348 | -10.9903 | -10.447 | 49.9688 | -16.7175 |  | -14.5104 | -13.6636 | 8.3442 | 1.5988 | 1.2513 | 12.816 | -19.3712 | -18.2037 | -6.4058 | -5.27 | -5.27 | 2.8 | 5.215 | 0.4924 | -12.8845 | -12.6542 | 8.3452 | -8.5933 | -5.1111 | 8.3366 |  | 5.7401 | 2.7234 | 2.9225 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | 8.8752 | 9.7741 | 9.9868 | 13.7228 | 22.4459 | 10.7338 | -9.76 | -2.7224 | 0.2099 | 1.84 | -0.27 | -11.2323 | 0 | 7.964 | 0.906 |  | 18.02 | -33.1275 | -25.8507 | -2.5 | 21.6527 |  | 24.2159 | -7.9528 | -8.3375 | 2.2262 |  |  |  | -32.9189 | 4.9878 | -22.2383 | 3.379 | 4.3866 | 178.761 | -6.4713 | -7.3996 | -9.4306 | 1.8034 | 8.9157 | 8.9882 | 1.2057 | 32.8713 | 32.8331 | -0.42 | 4.6836 | -20.7826 | 76.2298 | 82.2283 | 0 | -34.3402 |  | 12.476 | 0 | 0 | -5.2874 | -6.4155 | -16.8135 | -16.2367 | -23.3817 | -23.0584 | 31.29 | 31.41 | -23.9 | -24.1 | 0.2994 | 7.52 | 40.4844 | 17.7914 | 17.6796 | -13.5 | -27.3 | 0 | -0.4 | -17.7899 | -17.7992 | -177.5474 | 3.2415 | -244.4902 | 1 | -39.9061 |  |  | 120.0804 | 68.6326 | 1 | 6.8222 | 7.1038 | -1.6643 | 125.4618 | -181.0592 | 77.5466 | -77.7889 | -1.615 | 1.412 | -4.32 | -2.176 | -2.187 | 0.48 |  | -0.8081 | 0.0015 | 2.1103 | 3.2242 | 6.2 | -0.848 | -0.394 | 3.9587 | 4.6451 | 4.1806 | 3.5466 | 3.4559 |  | 11.6 | 6.2935 | 0.79 |  | -7.5341 | -1.2739 | -29.3399 | -4.7306 | -2.522 | -34.5506 | 5.2149 | -8.5 | -7 | 35.1957 | -52.5569
24/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.0503 | -9.5979 | 4.0609 | 10.1202 |  | 21.7961 |  | 27.7396 | 12.4336 | 11.881 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.5743 | -10.3563 | 6.386 | 6.2121 | 10.8535 | 1.7555 | -0.0149 | 2.2115 |  |  | 0.23 | 0.246 | 2.745 | -13.32 | -2.2 | -0.039 | 0.237 | -4.13 | -5.95 |  | -10.53 | -10.6 |  | 3.6063 | 26.9596 | 29.6161 | -20.7726 | -5.0569 | -5.9284 | 15.7828 | 11.6731 | -18.6554 | -14.7119 | 34.3052 | 37.7679 | 92.069 | 17.651 | -5.7 | -5.7 | -22.6813 | -22.7678 | -5.5937 |  | 10.3771 | 12.6445 |  | 0.1991 | -87.5576 | 151.9821 | 152.2568 | -132.4669 | 15.0185 |  |  |  | 35.0482 | 12.39 | 8.22 | -4.69 | 14.79 | -11.784 | -11.3822 | 21.9782 | 19.8855 | -0.2103 | 8.2172 | 8.1307 | 9.3838 | 23.1278 |  |  | 5.9 | -44.9 | -5.15 | 38.7178 | 38.6935 | 37.7723 | 83.442 | 83.2949 | -19.0794 | -86.3329 | -7.721 | 3.8335 | 46.17 | 29.24 | 2.5049 | 1.9562 | -11.6374 |  | -24.7106 | -24.2511 | 2.8103 |  |  | -52.4 | -52.8 | 2.2882 | 20 | 34.28 |  | 11.39 | -3.37 | 16.7555 | -4.7178 | -9.34 | -9.48 | 30.49 | -14.62 | -4.1818 | -2.0727 | -20.7767 | -20.7273 | 49.316 | 17.9859 | 8.8326 | 9.6339 | -10.7152 | -16.4568 | -12.431 | 60.0197 | -27.5181 |  | -15.0497 | -14.2169 | 15.6045 | 0.6143 | -0.5447 | -7.172 | -19.841 | -19.5536 | -0.2699 | 0 | -5.21 | -0.1 | 5.6861 | -3.1057 | -12.6476 | -12.4725 | 8.0197 | -3.2143 | -10.4534 | 8.4788 |  | 5.7896 | 0 | 2.5575 | 2.6808 | 6.6983 | 6.1959 | 5.6935 | 11.6801 | 11.5105 | 10.3786 | 19.6169 | 10.8266 | -11.11 | -2.4276 | 0.1476 | 1.88 | 1.14 | -10.8833 | 2.0362 | 7.622 | 0.888 |  | 17.71 | -30.9307 | -24.4976 | -2.52 | 21.5892 |  | 24.9434 | -7.926 | -8.5225 | 2.3108 |  |  | -8.375 | -33.1182 | 4.7743 | -21.9593 | 3.5429 | 3.1961 | 183.8436 | -6.0829 | -8.4422 | -9.3968 | 2.0976 | 9.3185 | 9.4312 | 1.4916 | 33.5564 | 34.6947 | 2.51 | 0 | -31.2108 | 86.7322 | 82.0475 | 0 | -34.2995 |  | 12.7494 | 0 | -10.6286 | -44.1726 | 8.934 | -17.6045 | -17.0936 | -24.6566 | -24.2304 | 33.96 | 34.09 | -24.4 | -24.8 | 0.1767 | 9.84 | 43.3034 | 16.7786 | 16.865 | -13.5 | -27.3 | -0.2 | -0.4 |  |  | -174.5956 | 10.4005 | -248.976 | 2 | -39.055 |  |  | 116.8065 | 73.2176 | 2 | 9.6433 | 9.0193 | -7.8349 | 127.0339 | -185.3391 | 77.8255 | -76.9532 | -1.7102 | 1.5 | -3.76 | -2.224 | -2.234 | 0 |  | -1.1249 | 0.0595 | 2.5803 | 3.4592 | 5.4 | -0.049 | -1.744 |  |  | 4.9643 | 3.8671 | 3.1708 |  | 11 | 5.534 | 0.67 |  | -7.9216 | -0.8823 | -28.941 | -4.8053 | -3.3537 | -34.3283 | 6.3426 | -8.6 | -7.6 | 27.3982 | -33.2435
24/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.5773 | -10.4246 | 4.4915 | 10.3416 |  | 23.5258 |  | 29.8045 | 13.3976 | 13.0013 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -22 | 3.4604 | -10.6302 | 6.9435 | 6.8624 | 11.9168 | 1.5516 | 0 | 2.2213 |  | -1.9074 | 0.313 | 0.32 | 2.739 | -4.44 | 0 | 0.797 | 0.246 | -4.14 | -5.2 |  | -13.54 | -13.65 |  | 3.5393 | 20.7827 | 24.7765 | -14.333 | -3.0257 | -2.8135 | 6.3068 | 5.7525 | -15.54 | -12.5499 | 29.2981 | 29.5329 | 101.9555 | 19.3521 | -5.9 | -5.9 | -26.7414 | -26.7768 | -6.0503 |  | 11.1901 | 13.67 |  | 0 | -112.0945 | 166.2648 | 166.4479 | -125.6179 | 16.9611 |  |  |  | 37.7626 | 13.88 | 8.1 | -7.97 | 15.4 | -12.1859 | -11.918 | 21.8826 | 18.9991 | -1.0139 | 16.4254 | 16.6189 | 11.1052 | 26.5716 |  |  | 28.6 | -51.4 | -5.44 | 44.9307 | 44.8486 | 43.0748 | 94.8103 | 95.4503 | -21.145 | -97.4617 | -8.0494 | 4.1587 | 45.68 | 29.88 | 2.9736 | 2.3468 | -11.9464 |  | -27.444 | -27.3702 | 6.3174 |  |  | 0 | -97.3 | 2.4628 | 21.6 | 36.12 |  | 12.9 | -3.55 | 17.236 | -6.7304 | -9.27 | -9.41 | 27.87 | -13.52 | -7.9636 | -4.4455 | -21.544 | -20.8909 | 48.6372 | 17.21 | 7.7293 | 8.5564 | -6.5603 | -10.8352 | -12.181 | 55.339 | -29.5087 |  | -15.058 | -14.2805 | 12.8837 | -2.7362 | -2.3636 | 8.72 | -19.0998 | -18.6804 | -3.6468 | -10.96 | -3.64 | -0.1 | 5.7645 | -9.1313 | -12.1882 | -12.0762 | 8.0051 | -7.0276 | -7.2375 | 8.2919 |  | 5.9013 | 3.5154 | 3.763 | 0 | 6.6983 | 6.1959 | 3.684 | 12.4344 | 12.3721 | 9.5729 | 18.3103 | 12.3989 | -10.36 | -2.2115 | 0.2355 | 1.46 | 0.52 | -12.5703 |  | 7.525 | 0.917 |  | 18.6 | -29.6047 | -22.5892 | -2.41 | 23.2846 |  | 25.1155 | -8.046 | -8.6184 | 2.4725 |  |  |  | -34.6544 | 5.5861 | -22.0389 | 3.8647 | 3.2827 | 178.922 | -6.2444 | -8.2177 | -9.8349 | 1.9463 | 9.4943 | 9.708 | 1.3432 | 32.4668 | 31.8895 | 3.77 | 0 | -35.3174 | 83.519 | 82.4122 | 0 | -33.3181 |  | 10.7755 | 0 | 0 |  |  | -16.5992 | -16.2312 | -25.9754 | -25.8276 | 34.16 | 34.3 | -25.7 | -25.6 | 0.5283 | 11.12 | 40.0283 | 12.6083 | 12.5447 | -13.5 | -29 | -0.3 | -0.8 |  |  | -175.5693 | 10.4365 | -250.7243 | 3 | -38.3955 |  |  | 114.3405 | 73.3996 | 3 | 7.9703 | 6.8893 | -4.5792 | 130.4909 | -187.8317 | 80.7611 | -80.35 | -0.7947 | 1.62 | -3.84 | -2.212 | -2.211 | -0.08 |  | -0.5572 | 0.0595 | 2.7543 | 2.2568 | 6.4 | 0.2 | -0.761 | 4.1824 | 4.9298 | 4.287 | 4.7252 | 3.3869 |  | 12.2 | 5.0582 | 0.95 |  | -7.0561 | -1.5841 | -28.4747 | -4.4617 | -3.0269 | -33.1881 | 4.7801 | -9.9 | -6.1 | 23.9863 | -34.4011
24/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 5.0087 | -10.8776 | 4.6189 | 9.2316 |  | 24.2594 |  | 30.9367 | 13.8346 | 13.2015 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.3695 | -10.9236 | 7.2313 | 7.1309 | 12.3136 | 1.4217 | -0.0149 | 2.291 |  | -1.7969 | 0.404 | 0.432 | 2.755 | -2.22 | 2.2 | 0.642 | 0.245 | -4.15 | -4.17 |  | -13.99 | -14.08 |  | 3.5264 | 21.628 | 25.7429 | -15.7565 | -1.2657 | -1.0422 | 3.6753 | 3.7763 | -15.6856 | -12.6728 | 26.5672 | 27.0628 | 106.5838 | 18.9504 | -5.7 | -5.7 | -27.1431 | -26.8708 | -6.1917 |  | 14.3291 | 14.0509 |  | 1.3469 | -107.6693 | 165.868 | 165.7765 | -134.7051 | 28.2275 |  |  |  | 39.5689 | 14.43 | 8.7 | -7.23 | 16.12 | -10.3105 | -10.4445 | 23.8425 | 21.6691 | -2.1163 | 11.0654 | 10.9316 | 13.6969 | 24.2109 |  |  | 30.6 | -47.5 | -5.56 | 43.4068 | 43.7555 | 42.0413 | 93.3944 | 93.6274 | -18.1884 | -99.0146 | -5.6162 | 4.2931 | 47.39 | 31.34 | 3.7549 | 3.2257 | -12.7185 |  | -25.6082 | -25.0388 | 6.2667 |  |  |  | -96.5 | 2.6215 | 23.9 | 38.72 |  | 14.63 | -3.86 | 19.5455 | -7.5804 | -9.26 | -9.35 | 28.56 | -12.2 | -7.3636 | -3.7909 | -21.6913 | -21.5 | 52.4727 | 20.0228 | 10.7696 | 12.4696 | -3.8735 | -8.7313 | -13.487 | 62.8747 | -26.9978 |  | -15.371 | -14.6475 | 13.1006 | -1.3537 | -1.0646 | -4.612 | -20.1822 | -19.5125 | -4.5043 | -4.12 | -3.97 | 2 | 5.8179 | -8.0031 | -12.27 | -12.1171 | 7.8572 | -7.849 | 0 | 8.5478 |  | 5.7519 | 3.2032 | 3.8402 | 3.0407 | 4.8562 | 4.1864 | 2.3444 | 13.184 | 13.5626 | 9.4063 | 19.0201 | 12.4526 | -10.24 | -2.3159 | 0.1916 | 1 | 0.39 | -12.565 |  | 7.477 | 0.964 |  | 19.8 | -29.9076 | -22.0091 | -2.19 | 24.8643 |  | 25.2552 | -8.854 | -9.4495 | 2.4449 |  |  | -7.6298 | -36.889 | 5.0621 | -21.4369 | 4.2269 | 4.1303 | 183.1887 | -5.428 | -7.0276 | -10.5455 | 2.1898 | 9.5822 | 9.7476 | 1.7185 | 31.1059 | 32.1223 | 5.45 | 0 | -39.1406 | 87.9897 | 82.5519 | 0 | -33.5114 |  | 11.143 | 0 | -10.5571 |  |  | -17.3298 | -16.7805 | -29.2614 | -29.7226 | 33.86 | 33.97 | -26.2 | -26.5 | 0.4752 | 12.16 | 45.8526 | 9.7197 | 9.6326 | -13.1 | -29.5 | 0.1 | -0.3 |  | -17.8108 | -173.2518 | 15.7141 | -256.5369 | 4 | -37.8359 |  |  | 113.9382 | 70.7514 | 4 | 11.8994 | 6.8156 | -3.4161 | 132.1004 | -185.3996 | 81.6743 | -78.3077 | -0.3503 | 1.73 | -3.68 | -2.215 | -2.211 | -0.16 |  | -0.7023 | 0.0595 | 2.2873 | 1.7014 | 6.9 | 1.385 | -0.064 | 4.1439 | 4.9025 | 3.7063 | 3.5851 | 4.6632 |  | 13.3 | 6.8916 | 1.03 |  | -7.9818 | -0.9223 | -28.8842 | -4.3015 | -2.9826 | -33.9959 | 5.6526 | -11.1 | -6.1 | 24.5183 | -26.1317
24/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.3473 | -11.2835 | 4.9468 | 9.1069 |  | 25.0425 |  | 31.9292 | 14.3366 | 13.695 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 |  | 3.4696 | -11.7959 | 7.4802 | 7.3208 | 12.6485 | 1.2713 | -0.0154 | 2.3349 |  | -1.2372 | 0.572 | 0.592 | 3.037 | -2.22 | 2.3 | 0.47 | 0.252 | -4.16 | -3.63 |  | -13.11 | -13.19 |  | 3.8714 | 21.5555 | 25.7397 | -18.7618 | 0.2043 | 0.4768 | 17.174 | 19.3588 | -16.5153 | -13.5121 | 35.798 | 38.9699 | 99.123 | 18.4525 | -5.7 | -5.7 | -26.1832 | -26.3502 | -6.0855 |  | 11.959 | 14.2282 |  | 1.2739 | -79.8059 | 157.1092 | 157.1092 | -133.2165 | 26.1145 |  |  |  | 38.2816 | 14.63 | 8.97 | -7.22 | 16.06 | -6.1578 | -6.2918 | 20.9403 | 17.9585 | -1.6094 | 0.5915 | 0.1201 | 12.0679 | 21.9946 |  |  | 35.6 | -46.1 | -5.48 | 41.0279 | 41.097 | 39.4986 | 86.0546 | 86.8725 | -14.4011 | -94.565 | -1.8851 | 4.2432 | 48.44 | 32.42 | 4.3799 | 3.714 | -13.0214 |  | -24.3202 | -24.2232 | 18.3805 |  |  |  | -94.7 | 2.9376 | 24.6 | 39.62 |  | 15.39 | -3.69 | 19.592 | -19.1461 | -9.5 | -9.59 | 30.96 | -11.88 | -18.8545 | -9.5455 | -22.4825 | -21.9273 | 50.9346 | 16.8269 | 7.6032 | 8.6578 | -0.2117 | -10.7745 | -13.464 | 68.3877 | -26.856 |  | -15.6108 | -14.2728 | 10.5708 | 2.4466 | 1.1784 | 2.576 | -22.5254 | -20.8142 | -6.8418 | 0 | -14.92 | 1.3 | 6.205 | -2.8335 | -12.3073 | -12.0644 | 7.1209 | -9.1645 | 0 | 8.7361 |  | 5.7213 | 3.5149 | 3.3739 | 2.6601 | 1.6746 | 1.1722 | 7.2006 | 13.5953 | 14.2472 | 9.9271 | 20.6174 | 11.4125 | -10.37 | -2.51 | 0.2007 | 1.31 | 0.11 | -11.5511 |  | 7.506 | 0.832 |  | 18.16 | -32.2223 | -23.3908 | -2.01 | 22.0582 |  | 29.7161 | -11.0724 | -11.6841 | 2.5067 |  |  | -7.4541 | -34.2453 | 4.7423 | -23.4123 | 5.5455 | 5.1995 | 190.1038 | -3.6362 | -6.6679 | -14.0413 | 2.3841 | 9.7433 | 9.9058 | 1.7201 | 32.5952 | 34.5789 | 0.84 | 0 | -24.6154 | 77.5586 | 98.5299 | 0 | -36.0906 | 0 | 13.4223 | 0 | 0 |  |  | -17.6045 | -17.3133 | -30.4065 | -31.0472 | 34.85 | 35.01 | -25.5 | -25.4 | 0.4404 | 13.12 | 41.7415 | 11.5484 | 11.4512 | -13.1 | -27.7 | 0 | -0.4 | -18.3128 | -18.2087 | -188.6144 | 19.7138 | -252.9528 | 5 | -38.4694 |  |  | 115.3772 | 72.6178 | 5 | 9.4347 | 8.2841 | -6.784 | 128.5592 | -186.2025 | 78.2606 | -76.9013 | -0.5847 | 1.891 | -3.52 | -2.304 | -2.3 | -0.16 |  | -0.7146 | 0.0595 | 2.6078 | 1.7594 | 6 | 0.045 | -0.169 |  |  | 4.3748 | 4.0474 | 4.0265 |  | 11.1 | 6.7912 | 1.05 |  | -8.3232 | -1.0949 | -29.5547 | -4.8167 | -2.9356 | -34.9112 | 6.0729 | -9.5 | -7 | 54.9217 | 38.4742
24/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 5.7514 | -11.5378 | 6.3759 | 9.4938 |  | 26.7649 |  | 32.9336 | 14.7685 | 14.1646 | -13.32 | -33 | 11 |  | -24.2 | 3.547 | -9.3802 | 6.8677 | 6.9554 | 11.9903 | 1.2444 | -0.0146 | 0.9617 |  | -1.0272 | 0.509 | 0.528 | 3.125 | -4.44 | 2.2 | 0.57 | 0.254 | -4.17 | -3.13 |  | -13.67 | -13.7 |  | 3.4846 | 22.6946 | 27.0396 | -15.0204 | 2.1279 | 2.2238 | 9.2291 | 10.1904 | -14.9192 | -11.2456 | 31.9052 | 44.2639 | 98.0827 | 20.5049 | -6.2 | -6.2 | -28.9241 | -29.578 | -7.4023 |  | 13.746 | 13.6948 |  | 1.2253 | -80.5383 | 158.1774 | 156.2242 | -130.6495 | 33.6719 |  |  |  | 40.3872 | 14.97 | 9.39 | -6.58 | 16.83 | -9.2388 | -8.9709 | 22.9637 | 20.2089 | -1.376 | 0.454 | -0.4817 | 13.3412 | 21.4309 |  |  | 35 | -41.7 | -5.73 | 40.7467 | 40.594 | 38.9276 | 86.8568 | 87.8772 | -18.2561 | -95.3668 | -5.0599 | 4.4909 | 48.31 | 33.62 | 4.8486 | 4.1046 | -13.5199 |  | -22.0934 | -21.7871 | 13.6574 |  |  |  | -95.5 | 2.6996 | 26.4 | 41.18 |  | 16.22 | -4.15 | 19.592 | -13.4983 | -9.27 | -9.42 | 29.66 | -10.13 | -13.6545 | -7.0818 | -23.4196 | -22.8091 | 55.8238 | 21.2173 | 11.6805 | 12.655 | -2.7085 | -6.6432 | -13.305 | 61.5421 | -36.3111 |  | -15.9763 | -14.7401 | 14.3556 | 1.4818 | 0.6683 | 2.576 | -20.8821 | -20.6041 | -4.9541 | 0 | -14.59 | -0.5 | 6.2361 | -5.5176 | -12.4824 | -12.4205 | 7.2928 | -10.0594 | 0 | 8.7314 |  | 5.9388 | 3.5716 | 3.8649 | 2.7285 | 4.6888 | 4.3539 | 2.8468 | 15.9328 | 15.6586 | 7.7602 | 19.2066 | 12.892 | -10.51 | -2.1218 | 0.2007 | 1.56 | 0.01 | -13.3728 | 2.1859 | 7.418 | 0.978 |  | 18.01 | -31.3386 | -22.3798 | -2.62 | 22.357 |  | 29.3952 | -11.2556 | -11.7126 | 2.6213 |  |  | -7.3364 | -35.8196 | 4.9845 | -23.2823 | 4.8448 | 4.6402 | 190.5322 | -3.5254 | -6.6242 | -14.5348 | 2.4605 | 9.8019 | 9.8742 | 1.9384 | 31.1173 | 32.6691 | 1.68 | 0 | -30.7735 | 79.6921 | 95.3815 | 0 | -34.2915 |  | 12.7927 | -11.2007 | -13.138 |  |  | -17.2804 | -16.7311 | -31.3882 | -31.0718 | 33.86 | 33.96 | -26.7 | -26.3 | 0.3525 | 14.16 | 42.5333 | 12.4456 | 12.1175 | -12.7 | -31.1 | 0.5 | 0 | -17.8548 | -18.014 | -185.1321 | 26.4163 | -254.1838 | 6 | -35.617 |  |  | 113.8769 | 72.873 | 6 | 10.2442 | 8.3589 | -10.7817 | 131.4958 | -186.3484 | 79.7136 | -80.5802 | -0.8191 | 1.684 | -3.84 | -2.287 | -2.31 | 0.08 |  | -1.1458 | 0.0015 | 3.1357 | 1.4969 | 6.9 | 0.525 | 0.297 |  |  | 4.0885 | 3.1065 | 3.4441 |  | 14.3 | 7.1932 | 1.26 |  | -7.1469 | -1.1853 | -29.6945 | -3.7969 | -2.1719 | -34.9257 | 5.8107 | -9.7 | -6.7 | 45.8314 | 48.1964
24/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 5.1332 | -10.9408 | 9.3106 | 10.5193 |  | 27.8387 |  | 33.181 | 14.9875 | 14.5967 | -17.76 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.3533 | -7.5627 | 6.6322 | 6.4739 | 11.2941 | 1.1803 | -0.0145 | 0.6515 |  | -1.2712 | 0.366 | 0.385 | 2.79 | -2.22 | 2.2 | 0.927 | 0.243 | -4.18 | -5.08 |  | -13.37 | -13.52 |  | 3.8022 | 21.8667 | 26.0792 | -9.9958 | -0.4351 | -0.4145 | 5.1581 | 6.8121 | -12.8847 | -9.6497 | 33.8217 | 34.6283 | 90.967 | 23.254 | -6 | -6 | -30.2341 | -30.2322 | -7.5111 |  | 9.4092 | 13.6466 |  | 0.6853 | -102.4201 | 155.034 | 153.8438 | -121.9603 | 19.9424 |  |  |  | 39.3494 | 14.73 | 9.03 | -6.82 | 16.82 | -4.4164 | -4.1485 | 19.8567 | 17.2564 | -1.268 | -0.708 | -1.0937 | 9.2427 | 18.8229 |  |  | 31.3 | -35.6 | -5.58 | 39.9878 | 40.1216 | 38.7915 | 85.7846 | 86.8454 | -20.7223 | -89.5801 | -8.9313 | 4.4229 | 48.36 | 34.52 | -7.1875 | -7.4219 | -13.0481 |  | -20.0387 | -19.7824 | 19.148 |  |  |  | -92.6 | 2.276 | 27 | 42.78 |  | 17.07 | -3.77 | 17.8095 | -20.9712 | -10.82 | -11.15 | 33.2 | -35.86 | -18.3091 | -9.7818 | -20.4847 | -20.1727 | 42.2876 | 12.2053 | 3.192 | 2.9578 | 1.9337 | -3.9044 | -12.882 | 51.039 | -17.6079 |  | -15.727 | -14.7509 | 8.1604 | 0.991 | 0.5077 | 11.28 | -18.7611 | -18.518 | -9.2688 | 0 | -12.93 | 7.8 | 6.3355 | -7.299 | -11.1641 | -11.018 | 5.7629 | -13.5034 | 0 | 8.8963 |  | 5.7398 | 2.4739 | 2.4494 | 0 | 0.3349 | 1.3396 | 6.6983 | 13.5324 | 13.525 | 9.4342 | 19.5926 | 10.8266 | -11.89 | -3.1087 | 0.2355 | 2.13 | 0.36 | -11.7257 | 0 | 7.219 | 0.719 |  | 21.56 | -31.4735 | -23.5097 | -2.13 | 20.5506 |  | 28.4919 | -10.37 | -10.9686 | 2.6409 |  |  |  | -29.463 | 5.2744 | -22.6277 | 4.2049 | 4.0506 | 185.8326 | -4.441 | -7.1055 | -13.8231 | 1.7717 |  | 9.977 | 1.1034 | 33.2826 | 34.5605 | -1.26 | 4.7835 | -20.4964 | 69.6178 | 106.7366 | 0 | -35.8955 |  | 13.017 | -10.2022 | 0 |  | 4.8966 | -17.2639 | -16.7256 | -30.4525 | -30.1356 | 27.72 | 27.83 | -25.6 | -25.5 | 0.3708 | 13.6 | 43.0244 | 15.9059 | 15.3677 | -12.7 | -31.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -195.4122 | 14.2888 | -252.1894 | 7 | -44.2961 |  |  | 112.5189 | 75.1235 | 7 | 6.8402 | 4.0598 | -5.3153 | 127.6281 | -186.6637 | 76.7985 | -77.9388 | -1.0535 | 1.003 | -4.24 | -2.302 | -2.286 | 0.48 |  | -1.4924 | 0.0015 | 2.0829 | 1.6129 | 6.6 | 0.122 | 0.151 |  |  | 4.2066 | 3.7972 | 4.0684 |  | 13.8 | 7.154 | 1.24 |  | -6.2827 | -1.4755 | -30.3822 | -3.9567 | -2.0571 | -35.1943 | 6.4221 | -9.5 | -7.9 | 67.805 | 28.0997
24/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 2.5355 | -8.1526 | 12.0735 | 8.8792 |  | 27.2871 |  | 31.6193 | 13.9526 | 13.6225 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5229 | -11.3088 | 5.7536 | 5.6293 | 10.0185 | 1.2478 | -0.0154 | 0.4472 |  | -0.9706 | 0.203 | 0.271 | 2.985 | -2.22 | 2.2 | 0.877 | 0.245 | -4.19 | -6.16 | -10 | -12.4 | -12.54 |  | 3.925 | 27.6632 | 30.2416 | -9.4305 | -2.8238 | -2.45 | 10.1152 | 8.559 | -12.1978 | -7.3846 | 35.8055 | 42.2678 | 80.6971 | 24.701 | -5.8 | -5.9 | -27.5847 | -26.0427 | -6.8614 |  | 6.339 | 12.7463 |  | 0.3358 | -111.5451 | 151.0971 | 150.853 | -114.9816 | 5.0522 |  |  |  | 35.2478 | 13.97 | 7.99 | -8.22 | 16.06 | -1.7373 | -1.6033 | 17.6989 | 14.834 | -0.2618 | 0.6207 | 0.4839 | 6.1363 | 20.3357 |  |  | 32 | -38.1 | -5.56 | 39.6899 | 41.0371 | 39.3117 | 86.7578 | 86.1937 | -21.8175 | -87.2547 | -10.4014 | 3.9637 | 48.11 | 33.43 | -7.6563 | -7.8125 | -12.559 |  | -21.4538 | -20.8836 | 19.9637 |  |  |  | -89.9 | 1.734 | 27 | 42.72 |  | 16.78 | -3.39 | 17.2515 | -20.9437 | -9.19 | -9.23 | 30.06 | -38.8 | -21.2364 | -10.8455 | -18.0439 | -17.1 | 37.8727 | 8.9282 | 1.0222 | 1.2825 | -3.8991 | -10.6907 | -12.464 | 39.0626 | -5.3062 |  | -15.3413 | -14.47 | 0 | 3.2399 | 2.3167 | -3.076 | -16.6232 | -16.1235 | -6.7953 | 6.33 | -12.15 | 1.3 | 6.5012 | -0.8655 | -10.246 | -10.2525 | 3.912 | -8.181 | 0 | 8.9746 |  | 6.1618 | 0 | 2.7156 | 0 | -1.1722 | -1.6746 | 7.2006 | 13.2164 | 12.3364 | 10.9302 | 21.0016 | 9.6107 | -12.04 | -3.6214 | 0.2181 | 2.22 | -0.59 | -10.2805 |  | 7.209 | 0.692 |  | 21.23 | -31.6403 | -24.2423 | -2.33 | 19.8778 |  | 28.0002 | -9.7868 | -10.1699 | 2.5181 |  |  | -8.0349 | -27.1552 | 5.5588 | -23.8544 | 4.9708 | 3.9514 | 179.5685 | -5.9378 | -7.7061 | -12.7479 | 1.7122 | 9.4723 | 9.7476 | 1.0989 | 28.077 | 29.4642 | -2.93 | 8.5157 | -17.3983 | 66.9065 | 109.6476 | 0 | -32.5053 |  | 14.8217 | 0 | 0 | 0 |  | -18.6098 | -18.0055 | -27.8526 | -27.9718 | 23.93 | 24.09 | -26.7 | -27.4 | 0.4935 | 12.4 | 43.3285 | 17.2044 | 17.3715 | -13.5 | -31.6 | 1.7 | 1.2 | -18.0541 |  | -201.6275 | 13.6665 | -246.2555 | 8 | -43.4351 |  |  | 112.0078 | 73.1547 | 8 | 4.3505 | 3.8543 | 0.3283 | 119.1819 | -184.4535 | 72.5565 | -71.0707 | -0.6311 | -0.506 | -5.12 | -2.287 | -2.291 | 1.12 |  | -1.8128 | 0.032 | 1.1429 | 1.9638 | 7.7 | 0.006 | 0.127 | 3.9199 | 4.6175 | 4.2869 | 5.4759 | 4.2942 |  | 15.7 | 7.3859 | 1.12 |  | -3.6624 | -3.0194 | -31.7598 | 0 | 0 | -37.8894 | 6.7782 | -9.8 | -6.2 | 79.1922 | 23.223
24/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 7.0899 | -13.5729 | 8.5272 | 8.8358 |  | 27.376 |  | 28.5932 | 12.3836 | 12.0393 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 3.3525 | -10.1756 | 5.5224 | 5.409 | 9.4411 | 1.002 | -0.0152 | 0.4543 |  | -1.017 | 0.337 | 0.341 | 2.749 | -2.22 | -2.2 | 0.774 | 0.237 | -4.2 | -5.13 |  | -14.07 | -13.89 |  | 4.3469 | 25.2074 | 27.2243 | -10.6502 | -0.8936 | -0.2907 | 17.8896 | 15.4553 | -12.9478 | -10.9092 | 42.607 | 40.7472 | 82.3978 | 22.2218 | -5.7 | -5.7 | -30.5108 | -29.0388 | -5.2246 |  | -5.9576 | 10.7576 |  | 0.3187 | -107.9134 | 149.9374 | 149.8764 | -114.183 | 0.1631 |  |  |  | 30.747 | 13.38 | 7.45 | -9.85 | 14.18 | 2.2815 | 2.5494 | 14.7344 | 11.9891 | 3.2343 | 1.2162 | 1.2819 | -6.1103 | 19.5492 |  |  | 30.9 | -39.3 | -5.35 | 39.2115 | 39.3403 | 37.6164 | 81.2228 | 80.3002 | -14.7567 | -85.5394 | -4.0981 | 3.8904 | 47.45 | 32.2 | -8.5938 | -8.6914 | -12.1279 |  | -21.0849 | -20.5411 | 22.3922 |  |  |  | -83.3 | 1.2994 | 26.1 | 41.98 |  | 16.28 | -2.83 | 16.554 | -24.5414 | -9.19 | -9.33 | 28.97 | -41.42 | -24.2 | -12.4364 | -14.6955 | -14.1636 | 34.4387 | 8.5365 | -0.0867 | -0.0205 | -4.6331 | -10.2266 | -12.047 | 38.5575 | 4.9729 |  | -15.2249 | -14.1819 | 0 | 6.1695 | 4.5972 | 1.04 | -17.8897 | -17.566 | -8.1018 | 0 | -14.97 | 0.2 | 6.6182 | 3.8161 | -11.0633 | -11.0903 | 5.2413 | -8.6546 | 0 | 8.8735 |  | 7.6045 | 2.6257 | 2.5459 | 0 | -4.8562 | -5.3586 | 9.8799 | 9.2722 | 9.0071 | 12.5421 | 22.8858 | 9.6449 | -11.63 | -3.409 | 0.1916 | 2.2 | -0.81 | -9.5903 | 0 | 7.808 | 0.861 |  | 21.35 | -33.5056 | -25.5935 | -2.51 | 19.0452 |  | 27.8906 | -10.0518 | -10.4337 | 2.4185 |  |  |  | -24.892 | 5.3246 | -23.8331 | 3.2451 | 3.6778 | 183.5321 | -5.649 | -6.9813 | -12.8245 | 1.9872 | 9.0475 | 9.2255 | 1.2757 | 27.6779 | 29.2263 | -4.19 | 6.8556 | -15.531 | 71.1014 | 112.5369 | 0 | -33.364 |  | 16.0643 | 0 | -12.8288 |  | 0 | -18.5383 | -18.2911 | -26.4338 | -26.9268 | 22.49 | 22.8 | -26.1 | -26 | 0.4587 | 11.28 | 52.2105 | 13.4893 | 13.6656 | -13.9 | -31.2 | 1.8 | 1.6 |  |  | -203.0708 | 10.3144 | -248.9369 | 9 | -44.3538 |  |  | 113.3103 | 73.9698 | 9 | 3.2204 | 5.803 | 3.6297 | 118.4814 | -187.3311 | 69.0125 | -68.2477 | -0.0232 | 0.091 | -5.04 | -2.283 | -2.275 | 1.04 |  | -1.8453 | 0.0595 | 0.8499 | 2.7268 | 7.9 | -1 | -1.163 | 4.1445 | 4.8985 | 4.3179 | 3.676 | 3.9774 |  | 13.7 | 7.2019 | 0.97 |  | -2.5367 | -2.8601 | -32.3066 | 0 |  | -38.5753 | 6.665 | -8.9 | -7.2 | 87.632 | 14.9831
24/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 8.2456 | -14.54 | 7.9606 | 8.4403 |  | 25.4211 |  | 26.8713 | 11.7596 | 11.3851 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 |  | -0.8976 | -8.3223 | 5.002 | 4.8116 | 8.5922 | 0.1572 | 0 | 0.489 |  | -1.3026 | 0.142 | 0.158 | 3.082 | -4.44 | -2.2 | 0.661 | 0.242 | -4.21 | -6.12 |  | -14.52 | -14.68 |  | 4.1193 | 24.1285 | 26.5405 | -8.0123 | 1.6539 | 1.9075 | 5.816 | 6.2716 | -11.6118 | -8.8227 | 36.171 | 36.6394 | 76.6735 | 22.241 | -5.9 | -5.9 | -33.911 | -33.477 | -5.4462 |  | -1.4956 | 11.2327 |  | 0.4172 | -121.7688 | 137.3638 | 137.3027 | -103.9552 | -31.9614 |  |  |  | 30.2979 | 13.92 | 7.63 | -10.39 | 14.59 | 1.6117 | 2.0135 | 15.0353 | 12.1328 | 0.8526 | -2.8912 | -2.9944 | -1.6895 | 17.1111 |  |  | 27.2 | -32.3 | -5.36 | 36.0272 | 36.1002 | 34.5581 | 74.0907 | 74.6042 | -13.4467 | -79.4933 | -2.7878 | 3.8498 | 45.12 | 30.78 | -9.6875 | -9.7656 | -11.5601 |  | -18.5143 | -17.7675 | 22.297 |  |  |  | -76.9 | 1.7499 | 25.1 | 41.1 |  | 15.76 | -2.94 | 17.2825 | -22.7438 | -11.12 | -11.15 | 32.16 | -40.71 | -24.2727 | -12.2455 | -15.4536 | -14.8909 | 33.4334 | 6.1746 | -1.9731 | -1.9222 | -3.2861 | -8.7278 | -12.523 | 24.8978 | 5.0463 |  | -14.7365 | -13.8122 | 0 | 3.0845 | 1.5179 | 4.112 | -15.2012 | -14.3795 | -8.6511 | 6.5 | -15.33 | -0.2 | 6.3337 | -0.4626 | -12.1136 | -12.0743 | 7.0899 | -9.7014 | 0 | 8.7921 |  | 7.4851 | 3.7452 | 4.1813 | 3.7785 | -6.0284 | -6.3633 | 8.3728 | 8.3659 | 8.1525 | 12.0467 | 23.1595 | 10.4994 | -10.63 | -3.1325 | 0.2071 | 2.31 | -0.58 | -10.6425 | 2.407 | 7.848 | 0.808 |  | 22.39 | -34.1071 | -24.7397 | -2.17 | 21.119 |  | 27.6147 | -10.1413 | -10.6452 | 2.3083 |  |  | -7.3808 | -24.6119 | 5.6822 | -23.7013 | 3.296 | 3.1626 | 176.0315 | -4.7538 | -6.0772 | -13.6163 | 1.8068 | 8.6959 | 8.7904 | 1.2415 | 27.6401 | 27.6941 | -5.03 | 7.9069 | -10.7574 | 62.2095 | 116.6748 | 0 | -33.5497 |  | 16.3784 | -10.7709 | -12.0017 |  |  | -17.9945 | -17.6869 | -27.8884 | -27.4507 | 22.68 | 22.75 | -27.9 | -27.7 | 0.4587 | 12.64 | 44.7213 | 14.9119 | 14.9398 | -13.5 | -30.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -207.5836 | 5.5023 | -244.8333 | 10 | -46.48 |  |  | 108.7065 | 73.5009 | 10 | 5.6564 | 5.7106 | -1.0956 | 117.4434 | -186.9183 | 70.9419 | -68.1581 | -0.3967 | 0.506 | -4.64 | -2.267 | -2.274 | 0.72 |  | -1.6183 | 0.032 | 1.2619 | 3.4592 | 8.4 | -0.76 | -1.362 |  |  | 4.2839 | 3.7315 | 2.4831 |  | 14.8 | 8.4278 | 0.98 |  | 0 | -3.6052 | -32.2769 | 0 |  | -37.5969 | 6.142 | -9.6 | -6.6 | 91.4489 | 2.7468
24/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 8.2944 | -14.5932 | 7.5359 | 7.7899 |  | 24.6887 |  | 27.3113 | 12.1216 | 11.7462 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | -1.5676 | -9.1385 | 5.0253 | 4.9468 | 8.735 | 0.3591 | -0.0152 | 0.6681 |  | -1.4166 | 0.225 | 0.241 | 3.413 | -4.44 | 2.2 | 0.625 | 0.241 | -4.22 | -4.68 |  | -14.36 | -14.44 |  | 3.6505 | 23.498 | 26.4082 | -10.6002 | 1.4407 | 2.4035 | 17.954 | 17.5177 | -15.7962 | -12.5234 | 39.6808 | 43.0226 | 71.6902 | 20.3546 | -5.5 | -5.6 | -32.4746 | -31.951 | -5.2481 |  | -0.9522 | 11.0983 |  | 0.3681 | -105.4109 | 138.3404 | 137.4553 | -107.3395 | -21.4168 |  |  |  | 32.1042 | 14.21 | 7.9 | -9.96 | 14.77 | -1.2014 | -0.3977 | 16.8179 | 13.7965 | 0.6451 | -3.6494 | -3.5954 | -0.0086 | 15.4258 |  |  | 26.2 | -29.1 | -5.34 | 35.4424 | 35.178 | 34.0846 | 74.3059 | 74.3423 | -11.3422 | -82.2717 | -0.3528 | 4.0573 | 45.06 | 31.45 | -9.6875 | -9.7656 | -11.6721 | 0 | -17.4578 | -16.6606 | 19.0952 | 0 | -7.3676 |  | -76.3 | 1.5778 | 24.3 | 40.46 | 0 | 15.03 | -2.99 | 17.639 | -21.5162 | -9.39 | -9.64 | 29.9 | -39.58 | -21.5636 | -10.3455 | -16.5594 | -16.0727 | 32.6022 | 6.3614 | -2.0542 | -2.0768 | -7.1552 | -12.8269 | -12.374 | 27.5857 | -4.3793 |  | -14.6467 | -13.2409 | 0 | -0.1739 | -1.4181 | -2.564 | -14.889 | -14.5445 | -4.3916 | 6.53 | -15.67 | 0.2 | 6.2177 | -4.8957 | -12.3925 | -12.2337 | 6.7399 | -6.9766 | -8.887 | 8.6219 |  | 7.7204 | 3.5623 | 4.2428 | 2.9096 | -3.1817 | -4.019 | 11.0521 | 8.4171 | 8.5057 | 13.21 | 24.5756 | 8.8148 | -10.71 | -3.5152 | 0.1925 | 2.48 | -0.33 | -11.4011 |  | 7.894 | 0.976 |  | 23.02 | -35.177 | -26.6417 | -2.28 | 22.0869 |  | 27.5494 | -10.7374 | -11.3667 | 2.3226 | 0.075 |  | -7.0285 | -26.6821 | 5.3473 | -23.1728 | 4.3763 | 4.039 | 179.5174 | -4.0681 | -4.6984 | -14.1909 | 2.58 | 8.8205 | 8.9882 | 2.0396 | 27.312 | 27.5359 | -6.71 | 8.3543 | -11.7544 | 63.3315 | 113.7973 | 0 | -30.4807 |  | 16.0286 | -11.7524 | 0 |  |  | -17.61 | -17.0661 | -27.5745 | -27.5217 | 31.41 | 31.55 | -27.8 | -28.1 | 0.4056 | 11.12 | 38.9109 | 15.9267 | 15.529 | -13.5 | -30.4 | 0.5 | 0 | -18.0413 | -17.8205 | -205.6982 | 5.4645 | -240.214 | 11 | -47.1281 |  |  | 115.9072 | 62.6843 | 11 | 9.7251 | 9.941 | -7.9104 | 114.4094 | -180.371 | 74.3255 | -68.5591 | -1.1243 | 0.49 | -3.44 | -2.219 | -2.224 | 0.24 |  | -1.4147 | 0.0595 | 1.2894 | 2.6078 | 7.9 | -2.384 | -2.891 | 3.9244 | 4.6205 | 5.0427 | 3.1887 | 3.9308 |  | 15.7 | 9.7609 | 1.11 |  | -3.1873 | -3.1334 | -31.9769 | 0 |  | -37.1101 | 5.9559 | -10 | -6.1 | 84.0473 | 7.5821
24/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 8.2848 | -14.3108 | 2.9812 | 8.4854 |  | 25.3119 |  | 29.8397 | 13.3526 | 12.9154 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.5587 | -3.1733 | 5.5263 | 5.4963 | 9.7495 | 1.1573 | -0.0148 | 0.6333 |  | -1.3974 | 0.212 | 0.248 | 2.905 | -2.22 | 2.2 | 0.696 | 0.239 | -4.23 | -6.22 |  | -13.47 | -13.58 |  | 3.687 | 25.2958 | 27.5851 | -11.5623 | -1.6309 | -1.952 | 18.6129 | 22.3121 | -12.0595 | -10.2716 | 36.7925 | 44.8865 | 64.7613 | 22.932 | -5.9 | -5.9 | -27.2799 | -28.6386 | -5.9853 |  | 10.4499 | 12.7713 |  | 0.6848 | -98.8189 | 117.954 | 117.5878 | -110.1958 | -42.3333 |  |  |  | 37.1439 | 15.46 | 9.72 | -7.49 | 16.61 | -6.0239 | -5.622 | 22.2884 | 19.895 | -1.4593 | -16.2265 | -16.2763 | 12.3363 | 7.9926 |  |  | 24.1 | -15.1 | -5.51 | 30.472 | 30.7319 | 29.5733 | 66.3022 | 67.0768 | -20.3588 | -68.6223 | -9.4704 | 4.1214 | 47.83 | 36.81 | -7.0313 | -7.2266 | -13.6037 |  | -9.5326 | -9.1687 | 10.914 |  |  |  | -69.3 | 2.5665 | 25.1 | 40.86 |  | 15.65 | -3.56 | 18.2745 | -11.8332 | -8.1 | -8.22 | 28.1 | -34.98 | -11 | -5.7455 | -21.2295 | -20.4 | 45.4658 | 13.4109 | 4.4143 | 4.3259 | -7.1811 | -14.023 | -13.389 | 34.5112 | -12.634 |  | -14.6818 | -13.3602 | 13.1733 | -1.1998 | -1.6844 | -1.54 | -16.4631 | -16.5998 | -2.2689 | 6.3 | -10.9 | -0.1 | 6.2403 | -7.7403 | -12.2656 | -12.092 | 5.8237 | -4.3769 | -10.6664 | 8.6468 |  | 7.5104 | 3.911 | 4.5483 | 3.3785 | 0.8373 | 0.5024 | 7.2006 | 12.7659 | 11.798 | 10.5145 | 20.7037 | 10.2211 | -11.22 | -3.0208 | 0.2227 | 1.89 | 0.3 | -10.3869 | 0 | 7.957 | 0.674 |  | 23.19 | -31.9135 | -23.2885 | -2.07 | 22.6037 |  | 28.7936 | -10.1906 | -10.7836 | 2.393 |  |  | -7.1537 | -30.5167 | 5.2276 | -23.5536 | 4.7271 | 4.6042 | 180.9808 | -4.1401 | -7.2642 | -13.4675 | 2.7176 | 9.0915 | 9.2334 | 2.1531 | 26.4359 | 27.0133 | -4.61 | 8.4882 | -13.6325 | 63.2144 | 109.4396 | 0 | -27.5815 |  | 16.007 | -9.5985 | 0 |  |  | -17.2804 | -16.6926 | -26.7087 | -26.4219 | 31.83 | 32.02 | -26.7 | -26.7 | 0.2115 | 10.56 | 35.0586 | 15.9162 | 15.8048 | -13.1 | -31.2 | -0.3 | -0.5 | -17.7144 |  | -201.4345 | 4.1641 | -245.766 | 12 | -46.8641 |  |  | 109.6673 | 70.3501 | 12 | 6.7312 | 8.1599 | -0.5151 | 122.9814 | -185.0014 | 76.9188 | -75.4913 | -1.3587 | 0.244 | -3.2 | -2.277 | -2.283 | -0.24 |  | -0.5065 | 0.0595 | 2.4033 | 1.6434 | 7.5 | -1.499 | -1.199 | 4.1588 | 4.907 | 3.7921 | 3.8637 | 3.537 |  | 15.5 | 8.0322 | 1.19 |  | -4.7863 | -2.2567 | -32.3501 | -2.0544 | 0 | -37.3377 | 8.1896 | -10.1 | -5.5 | 72.6874 | 7.8179
24/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 8.2258 | -14.1711 | 3.8055 | 8.4767 |  | 24.7002 |  | 30.9848 | 13.8916 | 13.5898 | -19.98 | -33 | 8.8 |  | -22 | -1.6438 | -2.8215 | 5.6029 | 5.5011 | 9.7846 | 1.0499 | 0 | 0.3669 |  | -1.1722 | 0.176 | 0.186 | 3.638 | 0 | 2.2 | 0.926 | 0.256 | -6.79 | -6.78 | -10 | -13.47 | -13.37 |  | 3.3311 | 26.3862 | 28.6628 | -9.579 | -0.8207 | -0.508 | 3.9282 | 3.7423 | -9.6282 | -6.8086 | 33.9749 | 35.2288 | 69.572 | 24.2034 | -6 | -6 | -30.3646 | -30.1674 | -6.1673 |  | 12.4481 | 12.4623 |  | 0.5263 | -110.1718 | 119.3273 | 118.9916 | -96.0041 | -42.8062 |  |  |  | 37.104 | 15.63 | 9.92 | -7.72 | 16.16 | -8.1672 | -7.6314 | 21.9452 | 19.6288 | -2.0124 | -13.8393 | -14.0201 | 12.8882 | 9.9401 |  |  | 25.3 | -19.5 | -5.47 | 31.358 | 32.2693 | 30.4635 | 68.2871 | 68.5777 | -19.5577 | -70.8076 | -8.9274 | 4.2832 | 48.31 | 36.63 | -6.875 | -6.9336 | -14.0106 |  | -11.6157 | -11.2854 | 12.2985 |  |  |  | -72.5 | 2.6483 | 24.5 | 39.88 |  | 15.17 | -3.53 | 18.1505 | -12.8657 | -9.5 | -9.72 | 30.33 | -35.76 | -10.7273 | -5.8909 | -23.7058 | -22.4909 | 42.3767 | 11.8905 | 2.7083 | 3.0359 | -9.068 | -16.1199 | -13.063 | 20.235 | -31.41 |  | -14.6121 | -13.4097 | 12.3393 | 0.3281 | -0.3758 | 4.112 | -22.1365 | -21.9827 | -1.4796 | -17.25 | -3.64 | 0 | 6.2563 | -4.2203 | -11.9824 | -12.0001 | 5.8255 | -4.7701 | -10.3124 | 8.7469 |  | 6.952 | 4.6711 | 3.543 | 3.337 | 1.842 | 1.842 | 11.0521 | 12.4125 | 13.0396 | 14.3389 | 24.2007 | 9.3275 | -11.09 | -3.0208 | 0.2355 | 2 | 0.98 | 0 |  | 7.793 | 0.421 |  | 22.97 | -34.6721 | -25.8968 | -1.58 | 22.958 |  | 28.594 | -10.1415 | -10.7032 | 2.4128 |  |  | -8.0232 | -28.8955 | 5.3279 | -23.6307 | 5.4151 | 5.3599 | 181.2412 | -3.8814 | -7.1532 | -13.4468 | 1.8914 | 9.3698 | 9.6052 | 1.34 | 23.7943 | 25.4124 | -8.8 | 12.6914 | -4.1024 | 54.7377 | 107.1949 | 0 | -18.8973 |  | 13.0114 | -10.693 | -11.4375 | -7.5155 | -1.9536 | -16.819 | -16.5718 | -22.2639 | -22.6941 | 30.72 | 31 | -26.7 | -27 | 0.3342 | 6.4 | 34.7668 | 16.1643 | 16.0732 | -13.5 | -30.7 | 0.5 | 0 |  | -17.6421 | -199.1698 | -2.248 | -239.9728 | 13 | -46.3922 |  |  | 110.1105 | 84.8675 | 13 | 8.1733 | 7.4723 | -4.7963 | 134.5309 | -192.798 | 81.2416 | -77.6496 | -1.9202 | 1.248 | -5.44 | -2.277 | -2.267 | 0.8 | -0.72 | -0.6685 | -4.7166 | 5.391 | 1.9944 | 7.8 | -1.06 | 0.043 | 4.1014 | 4.8382 | 4.0295 | 4.3274 | 3.382 |  | 16 | 7.8284 | 1.25 |  | -4.1396 | -3.9583 | -30.4676 | -0.8432 | 0 | -35.2121 | 4.1719 | -10.8 | -5.7 | 64.1751 | -2.6221
24/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 8.037 | -13.8542 | 4.3452 | 9.5901 |  | 24.2658 |  | 31.2497 | 13.9706 | 13.2876 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | -1.6114 | -3.11 | 5.7775 | 5.7094 | 9.7548 | 1.1599 | -0.0144 | 0.4775 |  | -0.6902 | 0.096 | 0.146 | 3.952 | -2.22 | 4.4 | 0.918 | 0.262 | -6.7 | -6.72 | -10 | -12.89 | -12.93 |  | 3.5453 | 26.987 | 29.0477 | -12.3776 | -5.794 | -6.0315 | 16.3711 | 16.9896 | -14.3514 | -13.2974 | 38.3044 | 37.267 | 83.219 | 22.8457 | -6.2 | -6.2 | -27.1214 | -26.4977 | -5.7612 |  | 9.1926 | 12.5626 |  | 0.4266 | -106.8758 | 118.015 | 117.9235 | -101.1567 | -42.7078 |  |  |  | 36.7846 | 15.06 | 9.42 | -7.7 | 15.52 | -8.703 | -8.703 | 24.2962 | 21.6409 | -1.8858 | -11.6231 | -11.5796 | 7.6951 | 10.8017 | 2.88 | 6.412 | 26.1 | -20.6 | -5.44 | 32.5629 | 32.732 | 30.8157 | 69.379 | 70.7159 | -27.5618 | -65.4867 | -16.0835 | 3.5915 | 47.2 | 36.31 | -7.5 | -7.6172 | -13.1969 |  | -12.3689 | -11.7069 | 11.9356 |  |  |  | -73.1 | 2.5531 | 23.3 | 38.16 |  | 14.03 | -3.31 | 17.763 | -12.4657 | -9.31 | -9.43 | 29.63 | -34.63 | -9.2 | -5.5818 | -25.3868 | -24.0182 | 47.3477 | 15.4148 | 4.8995 | 5.5627 | -11.3169 | -18.2928 | -13.472 | 34.2413 | -23.5831 |  | -13.8326 | -12.7462 | 15.4419 | 1.1048 | 0.4648 | -12.804 | -18.954 | -18.2187 | 2.3715 | 6.17 | -3.34 | -0.3 | 6.0079 | -3.2872 | -11.775 | -11.7328 | 5.4889 | -1.5959 | -15.3971 | 8.6035 |  | 7.2224 | 4.4586 | 4.2295 | 2.9673 | 4.1864 | 3.8515 | 4.0189 | 13.0356 | 13.6105 | 8.3503 | 18.7875 | 10.3139 | -12.22 | -3.409 | 0.2007 | 1.78 | 0.51 | -11.7337 |  | 7.689 | 0.581 |  | 22.16 | -30.035 | -22.6685 | -2.04 | 20.8543 |  | 28.5359 | -9.9994 | -10.5623 | 2.4679 |  |  | -8.1301 | 23.962 | 5.0824 | -23.0423 | 3.1673 | 2.6894 | 179.8064 | -4.0764 | -7.5002 | -13.588 | 2.3246 | 9.3991 | 9.6289 | 1.6361 | 26.1226 | 26.4022 | -4.61 | 6.1945 | -18.6914 | 63.8719 | 112.1883 | 0 | -27.0371 |  | 16.1929 | 0 | -11.4867 | 5.2523 |  | -15.561 | -15.1655 | -24.2706 | -24.0313 | 23.78 | 23.96 | -26.5 | -27.2 | 0.5283 | 8.56 | 39.269 | 22.3105 | 22.5394 | -14 | -33.3 | -1.6 | -2.1 | -17.4331 | -17.6493 | -203.4973 | 3.8435 | -241.8606 | 14 | -45.8672 |  |  | 134.9999 | 60.6886 | 14 | 18.5219 | 17.0423 | -31.7405 | 119.0205 | -173.2214 | 83.9014 | -79.8594 | -0.2795 | 5.508 | -6.88 | -2.234 | -2.242 | 1.84 | -2.16 | -0.6402 | -3.8071 | 3.8682 | 1.7899 | 8.3 | -0.473 | -0.254 |  |  | 3.5466 | 3.4919 | 3.877 |  | 17.7 | 9.7758 | 1.12 |  | -4.1236 | -2.9073 | -32.6542 | 0 | 0 | -38.0545 | 7.4632 | -13.6 | -3.2 | 65.3694 | 11.3858
24/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 7.8272 | -13.7956 | 4.8098 | 12.2804 |  | 24.1707 |  | 30.8873 | 13.7406 | 13.2129 | -19.98 | -35.2 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.5563 | -1.9961 | 5.7739 | 5.7579 | 9.9616 | 1.2901 | -0.0145 | 0.4582 |  | -0.8001 | 0.096 | 0.104 | 3.571 | 0 | 2.2 | 0.941 | 0.252 | -7.9 | -7.86 |  | -11.65 | -11.7 |  | 3.4677 | 26.4459 | 28.5924 | -6.9641 | -3.0133 | -2.9493 | 3.3597 | 3.5161 | -11.2956 | -8.4949 | 34.0984 | 35.162 | 62.8712 | 23.8775 | -5.3 | -5.2 | -29.0888 | -28.6891 | -6.0678 |  | 8.8861 | 12.2591 |  | 0.2945 | -123.3863 | 116.3976 | 116.1229 | -76.6071 | -61.4849 |  |  |  | 37.5431 | 15.98 | 9.83 | -7.37 | 16.61 | -11.918 | -11.5161 | 19.907 | 17.6986 | -1.2213 | -4.7763 | -4.7742 | 8.9407 | 15.9555 |  |  | 31.2 | -30.5 | -5.73 | 38.2179 | 38.3376 | 36.8676 | 66.824 | 67.0848 | -19.3828 | -70.6621 | -8.1406 | 4.3736 | 47.9 | 36.05 | -7.3438 | -7.5195 | -13.5949 |  | -17.6205 | -17.0386 | 16.2238 |  |  |  | -78.1 | 2.6996 | 22.6 | 38.6 |  | 14.04 | -3.54 | 19.2975 | -16.5384 | -9.28 | -9.46 | 30.02 | -35.82 | -16.3091 | -8.3909 | -26.0835 | -25.1 | 38.9083 | 8.03 | -1.465 | -1.2909 | -15.0509 | -21.6554 | -13.315 | 0.46 | -34.4259 |  | -14.2225 | -13.1757 | 17.2648 | 5.6829 | 4.6734 | -18.948 | -23.4978 | -23.3311 | 3.8232 | 6.92 | -3.76 | 0 | 6.4157 | 4.8166 | -12.5531 | -12.413 | 4.3991 | 1.7538 | -16.867 | 8.835 |  | 7.5839 | 2.8872 | 2.56 | 2.7322 | 5.0237 | 4.5213 | 17.5829 | 13.4561 | 14.0955 | 18.5564 | 27.3638 | 8.4388 | -10.69 | -3.3266 | 0.165 | 1.98 | 0.01 | 0 | 2.0603 | 7.861 | 0.708 |  | 22.39 | -35.9 | -29.2516 | -1.79 | 21.4805 |  | 28.1142 | -9.6114 | -10.0938 | 2.5574 |  |  | -8.6177 | 78.7206 | 5.0777 | -23.7592 | -3.7651 | -4.3147 | 153.8233 | -5.0993 | -8.0206 | -13.1291 | 2.6391 | 9.78 | 9.8346 | 1.7167 | 26.5137 | 27.3162 | -10.06 | 14.8824 | 0 | 51.689 | 114.0351 | 0 | -5.2367 |  | 8.5478 | -10.9686 | -11.376 | -8.8054 | -9.0912 | -15.9565 | -15.2149 | -19.6589 | -19.5438 | 23.91 | 24.37 | -26.7 | -26.6 | 0.3525 | 2.8 | 35.5671 | 19.4071 | 19.2879 | -14 | -32.9 | 0.5 | 0 | -17.442 | -17.4193 | -205.6939 | -17.2277 | -219.2914 | 15 | -45.8446 |  |  | 125.9175 | 94.0572 | 15 | 15.1398 | 16.5556 | -22.5431 | 161.4391 | -192.4745 | 111.0072 | -100.9757 | -1.2171 | 5.25 | -4.88 | -2.216 | -2.22 | 0.08 | -0.64 | -1.0934 | -4.802 | 6.1845 | 0.8499 | 8.6 | 1.213 | 1.036 |  |  | 3.4169 | 3.9342 | 3.3918 |  | 16.7 | 9.726 | 1.07 |  | -7.1304 | -0.685 | -28.7549 | -4.567 | -4.1078 | -31.3723 | 5.2553 | -11.5 | -3.9 | 65.9605 | -20.4738
24/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 7.4826 | -13.3734 | 5.1398 | 11.4268 |  | 23.7743 |  | 30.3487 | 13.2166 | 13.011 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.572 | -2.8112 | 5.8355 | 5.9768 | 10.2651 | 2.0738 | -0.0151 | 0.4635 |  | -0.9021 | 0.134 | 0.113 | 3.507 | 0 | 2.2 | 0.944 | 0.252 | -7.43 | -7.35 |  | -12.69 | -12.67 |  | 3.9542 | 26.8017 | 30.0454 | -8.48 | -7.1964 | -2.5787 | 31.8963 | 41.2395 | -11.249 | -15.4561 | 57.7038 | 43.5477 | 64.6017 | 23.1497 | -5.4 | -5.4 | -28.5043 | -24.4321 | -5.419 |  | 10.1318 | 11.8494 |  | 0.3497 | -104.1596 | 108.2186 | 107.8829 | -103.095 | -81.5731 |  |  |  | 36.2857 | 15.84 | 9.76 | -7.85 | 15.81 | -13.6594 | -13.3915 | 21.2383 | 18.8979 | -1.4702 | -2.6471 | -2.0836 | 9.9382 | 17.4027 |  |  | 30.1 | -34.1 | -5.49 | 38.2134 | 38.8051 | 37.0174 | 64.2179 | 64.1348 | -18.2169 | -67.5467 | -9.0575 | 4.0456 | 47.79 | 35.22 | -7.8125 | -7.9102 | -13.2866 |  | -19.1756 | -18.6801 | 15.8786 |  |  |  | -74.9 | 2.5812 | 21.2 | 36.5 |  | 12.67 | -2.82 | 16.3215 | -17.001 | -9.19 | -9.44 | 30.41 | -37.17 | -15.3455 | -7.4818 | -28.6876 | -27.6727 | 37.1553 | 7.8918 | -2.6598 | -2.1138 | -13.8365 | -19.47 | -12.34 | 26.6028 | -44.565 |  | -13.319 | -12.3749 | 14.1236 | 0.1604 | -0.4691 | 12.304 | -26.725 | -26.272 | 1.4783 | -23.5 | -3.64 | -0.1 | 5.8906 | -3.4061 | -13.313 | -13.2012 | 6.1432 | -0.1064 | -15.7163 | 8.6934 |  | 8.1377 | 2.7373 | 3.2113 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | 13.8989 | 13.7649 | 13.5853 | 17.1761 | 26.1546 | 7.433 | -12.2 | -3.2241 | 0.2007 | 2.27 | 1.57 | 0 |  | 7.767 | 0.603 |  | 22.06 | -34.8228 | -28.5075 | -2.11 | 21.0099 |  | 27.5375 | -10.1252 | -10.5637 | 2.5467 |  |  | -8.0419 | 75.8067 | 5.7323 | -23.291 | 1.3658 | 1.1756 | 168.1584 | -4.8113 | -6.1147 | -13.7899 | 2.9344 | 9.8093 | 9.9533 | 2.3515 | 26.8427 | 28.5352 | -5.45 | 8.2109 | -17.1078 | 65.9977 | 85.2312 | 0 | -1.0172 |  | 9.1931 | -10.5479 | 0 | 21.9432 | 22.6784 | -21.4937 | -21.252 | -22.7693 | -22.554 | 27.13 | 27.44 | -26.1 | -26.9 | 0.195 | 2.08 | 24.2637 | 26.7076 | 26.5696 | -14.4 | -29 | 6 | 5.5 | -17.7696 | -17.9358 | -175.677 | -5.1339 | -261.3282 | 16 | -46.0616 |  |  | 122.3234 | 79.1007 | 16 | 13.9407 | 13.7796 | -15.7158 | 233.5651 | -170.4951 | 62.9136 | -51.2276 | -1.0535 | 5.36 | -4.96 | -2.212 | -2.22 | 0.8 | -1.36 | -0.713 | -4.5975 | 8.3513 | 0.441 | 6.4 | -1.109 | -0.529 |  |  | 4.6011 | 3.4308 | 3.5779 |  | 14.4 | 9.7769 | 1.07 |  | -9.465 | -0.4913 | -28.5757 | -6.8027 | -3.3446 | -32.2802 | 5.2859 | -9 | -6.7 | 14.0743 | -66.1011
24/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 7.1817 | -12.8737 | 5.9593 | 11.3376 |  | 22.6323 |  | 28.1826 | 12.3206 | 11.7497 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.5605 | -1.8584 | 5.7815 | 5.633 | 10.1382 | 2.452 | -0.0151 | 0.3298 |  | -0.486 | -0.118 | -0.105 | 3.82 | 0 | 2.2 | 1.054 | 0.252 | -9.09 | -9 |  | -12.51 | -12.6 |  | 3.9012 | 26.7154 | 29.2331 | -5.9492 | -5.0915 | -5.0782 | 4.2464 | 4.9154 | -10.5157 | -7.6939 | 35.4886 | 35.9708 | 62.8263 | 25.1485 | -5.3 | -5.3 | -27.6954 | -27.6798 | -3.7937 |  | 8.103 | 10.7108 |  | 6.8025 | -131.1685 | 106.0518 | 105.9297 | -97.6606 | -72.3412 |  |  |  | 32.3637 | 14.98 | 8.2 | -9.93 | 14.21 | -12.1859 | -12.0519 | 21.3949 | 19.6291 | -0.8298 | -2.8448 | -3.3266 | 7.5516 | 19.8784 |  |  | 31.6 | -38.7 | -5.26 | 36.8706 | 37.0765 | 35.4001 | 66.4495 | 66.5441 | -21.389 | -64.9312 | -11.6504 | 3.9021 | 46.2 | 35.14 | -8.9063 | -8.9844 | -13.1003 |  | -21.15 | -20.7677 | 25.6405 |  |  |  | -74.7 | 2.3834 | 19.1 | 34.24 |  | 11.1 | -2.25 | 14.8955 | -25.0764 | -9.46 | -9.63 | 30.86 | -38.56 | -22.8182 | -11.5182 | -31.2207 | -29.5727 | 30.3273 | 1.1622 | -9.3912 | -8.5976 | -18.9548 | -24.9782 | -12.377 | 0.89 | -29.0838 |  | -12.0051 | -11.2623 | 16.6954 | 3.013 | 1.6589 | -12.804 | -24.5567 | -24.1411 | 6.5165 | 6.29 | -4.56 | 0.6 | 5.5077 | 3.9918 | -13.0091 | -12.9252 | 6.5108 | 8.2209 | -20.3004 | 8.4612 |  | 7.7614 | 3.0206 | 3.246 | 0 | 3.3491 | 3.0142 | 17.4155 | 14.0584 | 13.8132 | 19.2143 | 28.3894 | 8.8148 | -10.5 | -3.2168 | 0.2007 | 2.23 | 0.4 | 0 | 0 | 7.719 | 0.67 | 3.4144 | 21.97 | -37.6062 | -30.2803 | -1.86 | 20.5978 |  | 27.2525 | -9.669 | -10.1402 | 2.61 |  |  | -8.1514 | 75.0499 | 5.5741 | -23.4344 | 2.8973 | 2.9075 | 166.0872 | -5.1356 | -7.181 | -13.1208 | 2.8795 | 9.7507 | 9.8742 | 2.3817 | 35.7145 | 38.1725 | -6.29 | 10.3281 | -15.4046 | 68.1758 | 102.1583 | -48.2264 | 3.9519 |  | 8.0916 | 0 | 0 | 38.7862 | 39.1707 | -14.2866 | -13.3637 | -19.5288 | -19.7516 | 6.4 | 6.99 | -26.4 | -26.4 | 0.1767 | -1.28 | 42.395 | 17.9164 | 17.7828 | -14.4 | -31.2 | 0.4 | -0.4 | -17.5208 | -17.4455 | -183.5349 | -18.8491 | -226.1575 | 17 | -40.9965 |  |  | 137.2352 | 71.085 | 17 | 23.2785 | 22.0759 | -34.1743 | 243.8307 | -152.3462 | 102.9244 | -87.242 | -1.781 | 5.364 | -5.12 | -2.246 | -2.254 | 0.4 | 0 | -1.6389 | -6.0624 | 10.4326 | -0.3494 | 6.7 | 0.018 | -0.782 |  |  | 3.88 | 3.8103 | 3.6391 |  | 16.5 | 9.7376 | 1.02 |  | -11.7305 | 0.7738 | -26.5158 | -9.9936 | -4.5164 | -30.279 | 4.1883 | -11.6 | -3.5 | 26.774 | -90.5187
24/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 6.8721 | -12.437 | 8.6477 | 9.3037 |  | 20.914 |  | 26.0984 | 11.4327 | 11.0499 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.3673 | -2.7971 | 5.5434 | 5.448 | 9.4616 | 2.5602 | -0.0181 | 0.4388 |  | -0.4572 | 0.122 | 0.135 | 3.557 | -2.22 | -4.4 | 1.02 | 0.251 | -6.6 | -6.64 |  | -13.55 | -13.53 |  | 4.0853 | 22.9176 | 25.5308 | -7.3017 | 0.1664 | 0.2979 | 18.2906 | 16.0673 | -15.4471 | -13.173 | 39.425 | 43.5272 | 61.6903 | 14.6485 | -4.6 | -4.7 | -30.09 | -30.0581 | -3.2011 |  | 1.5434 | 9.6666 |  | 7.9118 | -126.6213 | 101.0773 | 101.5045 | [5 empty] | 28.9207 | 14.24 | 7.64 | -11.15 | 12.07 | -12.7217 | -12.0519 | 19.1327 | 17.2896 | -2.6177 | -3.0573 | -3.161 | 2.1044 | 21.036 |  |  | 17.5 | -41.6 | -4.89 | 33.2403 | 33.2831 | 31.6654 | 56.6205 | 56.2664 | -12.3709 | -60.6363 | -3.4773 | 3.4898 | 46.12 | 32.06 | -10 | -9.9609 | -12.4003 |  | -22.6498 | -22.23 | 26.0667 |  |  | -41 | -42.7 | 2.4884 | 18.3 | 33.88 |  | 10.57 | -3.13 | 13.2525 | -25.8915 | -7.34 | -7.46 | 25.08 | -39.87 | -22.7818 | -11.5364 | -30.7582 | -29.5545 | 24.4372 | -3.199 | -13.2252 | -12.9201 | -14.4906 | -19.5923 | -11.887 | -18.964 | -30.74 |  | -10.4731 | -9.4321 | 11.591 | -2.3615 | -3.0588 | 2.576 | -27.538 | -27.5102 | 1.6317 | -3.82 | 0 | 0.1 | 4.8905 | -3.392 | -13.8613 | -13.6847 | 7.8766 | 3.4602 | -16.4876 | 8.5949 |  | 7.6182 | 2.9762 | 4.3231 | 2.9201 | 3.5166 | 3.1817 | 19.5924 | 12.6759 | 12.9481 | 21.9068 | 30.7088 | 7.433 | -10.93 | -4.1122 | 0.2886 | 2.39 | -0.45 | 0 |  | 7.65 | 0.616 |  | 20.29 | -38.066 | -31.3281 | -2.01 | 18.0415 |  | 27.2366 | -9.5981 | -10.0905 | 2.7179 |  |  | -7.8994 | 71.0732 | 4.6898 | -23.306 | 3.4097 | 3.5616 | 170.6779 | -5.2988 | -7.2402 | -12.6544 | 2.88 | 9.487 | 9.7397 | 2.2829 | 32.2902 | 33.1996 | -2.51 | 8.685 | -19.3627 | 78.8883 | 103.9288 | -44.9497 | 7.413 |  | 5.3396 | 0 | 0 | 55.7532 | 55.1396 | -15.3028 | -14.4459 | -21.03 | -20.4317 | -8.96 | -8.45 | -26 | -26.4 | 0.0888 | -1.2 | 46.0597 | 19.7809 | 19.6648 | -14.8 | -30.2 | -1.1 | -2.1 | -17.6059 | -17.5478 | -163.7581 | -11.3668 | -275.8769 | 38.4993 | -38.0752 | 39.2308 | 114.4311 | 162.1624 | 48.7559 | -10.0749 | 38.9596 | 39.2972 | -56.0439 | 226.3833 | -140.0033 | 89.9313 | -76.4275 | 2.135 | 5.835 | -5.84 | -2.35 | -2.366 | 1.92 | -0.24 | -2.606 | -5.507 | 7.6188 | 0.0015 | 8.7 | 1.337 | 0.732 | 4.0962 | 4.8382 | 4.0679 | 3.9048 | 3.3925 |  | 14.4 | 8.0189 | 1.03 |  | -11.0435 | 0.6505 | -26.4199 | -10.5003 | -5.7787 | -29.4959 | 4.1613 | -12.2 | -3.8 | 23.4928 | -89.6433
24/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 6.8041 | -12.2597 | 4.3694 | 6.6964 |  | 19.5313 |  | 20.0448 | 8.2527 | 7.9405 | -19.98 | -28.7 | 4.4 | 1.656 |  | 2.559 | -8.3188 | 4.2725 | 3.9629 | 7.3982 | 0.9315 | -0.0147 | 0.5161 |  | -0.7062 | -0.007 | 0.004 | 3.667 | 0 | -4.5 | 0.062 | 0.275 | -7.07 | -6.95 | -10 | -13.63 | -13.76 |  | 4.363 | 20.3472 | 22.6241 | -14.7387 | -4.2548 | -3.198 | 23.222 | 31.9688 | -18.8165 | -17.7421 | 34.0881 | 41.3517 | 69.7293 | 14.849 | -5 | -5 | -27.2687 | -26.9721 | -2.6434 |  | 2.516 | 8.9038 | 6.5911 | 4.0992 | -138.7066 | 43.2752 | 42.909 | [5 empty] | 23.3222 | 14 | 7.39 | -12.74 | 10.67 | -8.3012 | -8.4351 | 12.9297 | 10.7286 | -3.6425 | -25.6805 | -25.781 | 2.6059 | 8.7742 |  |  | 25.7 | -18.1 | -4.71 | 22.5924 | 22.308 | 21.9424 | 25.5314 | 25.863 | -18.4471 | -22.5567 | -10.4472 | 3.8553 | 45.63 | 36.09 | -9.5313 | -9.7656 | -12.4984 |  | -10.5562 | -10.0931 | 25.1898 |  |  | -25.8 | -24.2 | 1.6571 | 20.2 | 34.8 |  | 11.53 | -3.39 | 11.8885 | -24.8914 | -4.45 | -4.43 | 20.83 | -39.58 | -21.9636 | -11.2727 | -27.0817 | -26.0364 | 24.9041 | 0.6784 | -9.6607 | -9.7327 | -19.1644 | -26.4297 | -12.63 | -42.9955 | -31.4722 |  | -7.4343 | -6.4665 | 13.5959 | -5.5364 | -5.7773 | -12.292 | -18.4923 | -18.1888 | 5.6914 | 0 | -2.89 | 0 | 4.7667 | -7.7114 | -10.3274 | -10.3575 | 8.3742 | 6.9322 | -18.4474 | 8.817 |  | 0.049 | 3.3924 | 4.0676 | 2.6579 | 0.5024 | 0 | 8.7077 | 11.4659 | 10.3913 | 10.9871 | 19.6919 | 8.6293 | -13.69 | -3.1472 | 0.2355 | 1.72 | 2 | -9.147 | 0 | 7.579 | 0.571 |  | 20.67 | -29.6703 | -22.7669 | -1.87 | 19.9547 |  | 24.003 | -7.2597 | -7.5478 | 3.0152 |  |  |  | 62.2252 | 4.1791 | -19.8172 | 4.422 | 3.2882 | 167.8278 | -6.2261 | -8.0949 | -8.5382 | 2.4199 | 9.8752 | 10.238 | 1.5316 | -5.1796 | -4.1057 | 12.57 | -10.2917 | 10.402 | 71.0688 | 89.2358 | 0 | 49.5618 | 0 | -8.9493 | 0 | 0 | 23.3408 | 23.1918 | -17.7967 | -17.5056 | -17.3995 | -17.2729 | 16.35 | 16.77 | -27.8 | -27.6 | 0.1071 | -0.08 | 51.1218 | 22.0713 | 21.9663 | -15.2 | -31.2 | 2.6 | 2.1 | -17.6872 | -17.8464 | -121.7068 | -3.8032 | -271.613 | -4.4291 | -36.2156 | 111.4932 | 49.9073 | 146.743 | 60.3778 | 52.6639 | 10.3935 | 10.5426 | -45.17 | 241.8028 | -155.0404 | 92.4981 | -77.8543 | -1.8274 | -2.872 | -7.28 | -2.427 | -2.432 | 2.72 | 0 | -3.2055 | -6.2669 | 6.0075 | 0.1785 | 10.2 | 0.016 | -0.659 | 0 | 0 | 2.8818 | 3.6996 | 4.3531 |  | 15.1 | 9.8787 | 0.87 |  | -7.8821 | -11.2081 | -18.6274 | -6.0156 | 7.5886 | -14.5559 | 5.8302 | -12.6 | -4.2 | 36.6263 | -107.8109
24/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 7.1937 | -13.0988 | 2.0722 | 8.1573 |  | 20.233 |  | 21.3057 | 9.1297 | 8.7474 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 3.5562 | -9.1232 | 5.1178 | 4.7821 | 8.852 | 0.2751 | 0 | 0.5264 |  | -0.7471 | 0.274 | 0.296 | 2.912 | 2.22 | 2.2 | -0.285 | 0.266 | -5.31 | -5.4 |  | -13.68 | -13.75 |  | 3.9803 | 22.7176 | 24.788 | -16.8039 | -1.2616 | -0.9707 | 2.0797 | 2.7864 | -16.2622 | -13.6985 | 23.6708 | 24.2048 | 80.4902 | 12.8487 | -4.3 | -4.2 | -28.5473 | -28.3487 | -2.9591 |  | 5.7187 | 10.3012 | 7.0619 | 4.3548 | -126.5907 | 44.9232 | 44.8927 | [5 empty] | 25.9668 | 14.43 | 8.14 | -11.98 | 12.87 | -10.5784 | -10.0426 | 13.7625 | 12.0566 | -1.3862 | -28.1286 | -28.2831 | 5.741 | 6.5371 |  |  | 23.8 | -14.1 | -4.28 | 22.4134 | 22.1709 | 21.8885 | 25.4878 | 26.4012 | -17.8668 | -24.8664 | -8.031 | 3.7226 | 41.8 | 36.61 | -10.7813 | -10.6445 | -11.6043 |  | -8.2132 | -7.7575 | 23.6032 |  |  | -24.7 | -24.7 | 1.2628 | 14.5 | 15.04 | 19.02 | 8.91 | -3.34 | 9.61 | -21.9812 | -4.47 | -4.59 | 20.75 | -44.4 | -18.0545 | -9.2636 | -28.2657 | -26.6818 | 18.4785 | -3.0108 | -14.1376 | -13.9868 | -17.7603 | -25.9853 | -12.047 | -49.9846 | -33.3322 |  | -7.1254 | -6.2467 | 13.719 | -2.2209 | -2.525 | -15.364 | -19.428 | -19.1305 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 4.6646 | -1.4986 | -9.7719 | -9.9152 | 7.0474 | 7.0067 | -18.3714 | 8.8127 |  | -0.1044 | 3.1973 | 3.7975 | 3.0117 | 2.0095 | 1.1722 | 6.8657 | 10.6969 | 10.6877 | 11.6794 | 21.1475 | 11.52 | -12.09 | -2.9165 | 0.3143 | 1.88 | 0.16 | -11.534 |  | 7.644 | 0.787 | 3.2903 | 19.05 | -31.2329 | -24.0758 | -2.64 | 18.0015 |  | 24.2536 | -8.0249 | -8.4095 | 3.2388 |  |  | -6.2671 | 56.4967 | 3.0522 | -17.2708 | 2.8494 | 4.2278 | 184.3266 | -4.6283 | -8.3725 | -9.8085 | 2.4948 | 10.1096 | 10.3883 | 1.6394 | -5.1884 | -4.0832 | 13.83 | -9.4354 | 10.5544 | 71.4927 | 89.0931 | 0 | 49.152 | 0 | -9.8365 | -11.3226 | -9.8124 |  |  | -15.0446 | -14.4459 | -15.7405 | -15.5759 | 16.9 | 17.36 | -27.5 | -28.5 | 0.1419 | -0.48 | 44.6435 | 20.9671 | 20.861 | -16.1 | -32.4 | -0.7 | -1.3 |  | -17.6322 | -122.2952 | 2.3603 | -270.0917 | 1.4597 | -31.7763 | 107.2248 | 55.0586 | 143.245 | 56.3499 | 49.3731 | 11.8034 | 11.8604 | -36.7751 | 239.8986 | -147.9574 | 97.1601 | -78.7954 | -1.8274 | -4.865 | -6.88 | -2.418 | -2.425 | 2.24 | -0.24 | -3.061 | -5.7694 | 5.803 | 0.5295 | 10.7 | -0.495 | 0.155 |  |  | 3.3224 | 4.0906 | 3.571 |  | 16.2 | 7.2737 | 0.77 |  | -7.8073 | -11.7441 | -17.5009 | -6.0217 | 7.3646 | -13.78 | 5.5507 | -13.3 | -2.8 | 34.673 | -104.2006
24/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.2172 | -9.6943 | 4.5755 | 9.0888 |  | 21.3118 |  | 22.3704 | 9.4337 | 9.0984 | -22.2 | -30.9 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 3.2118 | -9.6906 | 5.1817 | 5.0884 | 9.0619 | 0.2487 | -0.0146 | 0.4477 |  | -0.9723 | 0.26 | 0.282 | 3.685 | 2.22 | 0 | -0.416 | 0.294 | -5.63 | -5.55 |  | -13.07 | -13.18 |  | 3.8777 | 23.0876 | 25.1342 | -16.9124 | -2.1079 | -1.8093 | 1.3719 | 1.37 | -15.4366 | -12.6043 | 22.8273 | 23.5038 | 75.512 | 13.8721 | -4.3 | -4.3 | -27.5741 | -27.6375 | -3.0701 |  | 3.3081 | 8.0287 | 7.0246 | 4.5127 | -120.1208 | 37.5683 | 37.6903 | [5 empty] | 22.1646 | 14.47 | 9.63 | -13.83 | 6.63 | -8.4351 | -8.3012 | 12.3708 | 10.7084 | -0.8609 | -24.9195 | -25.1288 | 3.0027 | 9.5671 |  |  | 25.4 | -19.7 | -3.98 | 21.0728 | 20.8157 | 20.5968 | 23.0153 | 23.4792 | -17.0763 | -19.7677 | -10.0139 | 3.4537 | 41.82 | 35.11 | -12.0313 | -11.9141 | -11.2594 |  | -11.2938 | -10.5741 | 30.0675 |  |  | -22.2 | -22.4 | 1.0748 | 13.7 | 13.02 | 18.04 | 8.25 | -2.64 | 7.7965 | -28.7866 | -4.06 | -3.92 | 21.98 | -46.42 | -23.0727 | -11.8455 | -27.7481 | -26.4727 | 10.8848 | -9.7033 | -19.1756 | -19.6718 | -17.8319 | -24.7214 | -11.899 | -64.7295 | -33.1019 |  | -6.3315 | -5.9595 | 11.6249 | -3.9328 | -4.476 | -5.636 | -19.7204 | -19.6108 | 4.4024 | -14.01 | 3.1 | 0 | 4.2809 | -2.91 | -9.0524 | -9.0171 | 6.3624 | 6.8426 | -17.5021 | 8.8651 |  | -0.3214 | 3.7724 | 3.9838 | 2.4853 | -0.6698 | -0.8373 | 9.3776 | 10.8564 | 11.3949 | 12.9478 | 23.3565 | 12.0327 | -12.08 | -3.0227 | 0.2795 | 1.93 | -0.38 | -12.3458 |  | 7.378 | 0.404 |  | 19.07 | -33.3329 | -25.7249 | -2.52 | 18.4154 |  | 23.9796 | -8.091 | -8.6347 | 3.3349 |  |  | -6.5694 | 53.3977 | 3.0785 | -17.0437 | 2.9248 | 3.3815 | 183.9712 | -4.6132 | -7.6739 | -9.5052 | 3.3285 | 10.0803 | 10.3488 | 2.994 | -4.2288 | -2.8762 | 10.9 | -7.7708 | 13.7091 | 65.4351 | 91.0034 | 0 | 49.2603 | 0 | -9.1637 | 0 | 0 | 30.0092 | 31.5763 | -15.6159 | -15.0666 | -15.6081 | -15.7759 | 15 | 15.39 | -27.9 | -28.2 | 0.2463 | -1.68 | 44.2239 | 18.9279 | 18.8219 | -16.1 | -31.6 | 0.5 | 0 |  | -17.6619 | -119.8888 | 2.4832 | -270.5834 | 0.3819 | -30.8261 | 105.9396 | 52.1306 | 145.1031 | 56.7054 | 48.041 | 12.6742 | 9.8729 | -40.8419 | 232.5973 | -151.5961 | 89.2934 | -74.3977 | -1.1707 | -4.76 | -6.88 | -2.37 | -2.376 | 2 | 0 | -2.8044 | -5.9159 | 5.861 | 0.5295 | 10.6 | -0.024 | 0.192 |  |  | 4.2525 | 3.4299 | 4.1858 |  | 15.9 | 8.7934 | 0.66 |  | -8.74 | -11.5012 | -17.7194 | -6.3422 | 7.1059 | -13.9126 | 5.8504 | -13 | -3.6 | 42.2364 | -109.6983
24/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.2933 | -9.74 | 5.0999 | 8.6319 |  | 20.6391 |  | 22.1367 | 9.2777 | 8.8652 | -24.42 | -30.1 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.3103 | -8.73 | 5.097 | 4.927 | 8.9038 | 0.1741 | 0 | 0.3713 |  | -1.0541 | 0.105 | 0.13 | 3.111 |  | -2.2 | -0.259 | 0.281 | -6.43 | -6.5 |  | -13.49 | -13.51 |  | 3.9355 | 24.0697 | 26.2767 | -14.7031 | -3.4495 | -3.1902 | 1.688 | 1.7335 | -14.3977 | -11.8453 | 24.98 | 25.4592 | 68.66 | 13.2831 | -4.5 | -4.5 | -28.189 | -27.9857 | -3.0656 |  | 1.5165 | 7.3879 | 6.1695 | 3.7977 | -129.1543 | 39.1247 | 39.0942 | [5 empty] | 22.1646 | 14.65 | 9.93 | -13.79 | 5.73 | -6.9616 | -6.9616 | 11.9091 | 10.345 | -0.4512 | -25.8268 | -25.924 | 1.474 | 12.6683 |  |  | 28.9 | -26.2 | -4.11 | 21.0458 | 20.454 | 19.9475 | 25.414 | 25.6156 | -18.8015 | -19.8827 | -12.2564 | 3.3115 | 38.72 | 33.64 | -12.8125 | -12.6953 | -10.7479 |  | -13.8612 | -13.1502 | 30.3566 |  |  |  |  | 0.9991 | 12.3 | 12.42 | 16.96 | 7.21 | -2.48 | 8.897 | -29.8867 | -3.91 | -4.03 | 19.4 | -22.32 | -28.1455 | -14.0727 | -28.256 | -27.1818 | 14.0666 | -8.0599 | -18.0003 | -17.8762 | -20.7091 | -27.7123 | -11.978 | -72.7849 | -26.9816 |  | -6.0647 | -5.6211 | 13.8942 | -3.3019 | -3.9632 | -18.436 | -17.843 | -17.5343 | 6.6757 | 0 | 0 |  | 4.3318 | -1.4673 | -9.5293 | -9.4663 | 6.5243 | 8.6058 | -20.2057 | 8.9098 |  | -0.7621 | 3.3997 | 3.3401 | 2.5026 | -2.5118 | -2.8468 | 13.229 | 10.6352 | 10.7361 | 14.9649 | 26.0276 | 11.0561 | -11.94 | -2.7224 | 0.2804 | 1.86 | 0.7 | -12.4499 |  | 7.304 | 0.504 |  | 19.32 | -35.0119 | -27.4472 | -2.3 | 18.2699 |  | 24.1185 | -7.6898 | -7.9665 | 3.3474 |  |  | -6.2302 | 58.7745 | 3.8452 | -17.573 | 3.5027 | 2.9602 | 179.472 | -4.8015 | -8.684 | -9.316 | 2.8982 | 9.9704 | 10.3092 | 2.4551 | -4.7781 | -2.3409 | 8.8 | -6.0729 | 19.3254 | 61.1724 | 90.4933 | 0 | 49.1501 | 0 | -9.6052 | -9.8756 | -11.2318 |  |  | -18.1593 | -17.7583 | -15.0852 | -15.0531 | 12.77 | 13.12 | -27 | -27.2 | 0.1584 | -2.56 | 45.8132 | 17.4706 | 17.3662 | -16.5 | -30.3 | 2.4 | 1.6 |  |  | -116.8737 | 3.5895 | -269.9159 | -2.1514 | -32.2698 | 104.34 | 53.0111 | 149.4221 | 57.1898 | 44.8832 | 15.6608 | 11.4291 | -39.7962 | 234.761 | -155.9148 | 83.5459 | -69.4369 | -0.2087 | -4.676 | -6.08 | -2.393 | -2.399 | 1.6 | 0 | -3.0137 | -6.2974 | 5.4795 | 0.3525 | 10.7 | 1.312 | 1.775 |  |  | 4.5791 | 3.7163 | 3.0369 |  | 14.1 | 9.5343 | 0.68 |  | -7.9503 | -11.7685 | -18.2016 | -5.9304 | 7.6243 | -13.1948 | 5.3065 | -12.3 | -4.7 | 48.0922 | -115.2101
24/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.1052 | -9.41 | 5.1669 | 7.9881 |  | 20.4584 |  | 21.2267 | 8.8987 | 8.5138 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 3.3441 | -8.6664 | 4.7667 | 4.5287 | 8.2758 | 0.3423 | -0.0145 | 0.4666 |  | -1.2391 | 0.222 | 0.24 | 3.363 | 2.22 | -4.4 | -0.176 | 0.282 | -9.33 | -9.31 |  | -12.76 | -12.72 |  | 3.8266 | 24.1759 | 26.22 | -13.3946 | -5.0402 | -4.8203 | 3.8312 | 3.9642 | -13.987 | -11.3295 | 28.2818 | 28.824 | 62.6329 | 14.2764 | -4.7 | -4.7 | -27.4539 | -27.3094 | -2.9824 |  | -1.653 | 7.6971 | 6.0435 | 3.8165 | -128.2998 | 42.3597 | 42.3292 | [5 empty] | 22.1646 | 14.48 | 9.82 | -13.89 | 5.78 | -5.2201 | -4.8183 | 11.0814 | 9.5272 | 0.6878 | -26.9666 | -27.1802 | -1.6886 | 16.4874 |  |  | 31.7 | -35.4 | -4.03 | 21.6269 | 21.4616 | 20.8976 | 27.893 | 28.1738 | -20.4061 | -20.8967 | -13.9714 | 3.354 | 37.89 | 32.21 | -1.4063 | -1.7578 | -10.6052 |  | -18.0952 | -17.6351 | 31.9777 |  |  | -24.5 | -24.7 | 1.1664 | 11.5 | 12.06 | 15.72 | 6.55 | -2.18 | 9.331 | -31.3868 | -3.51 | -3.58 | 18.86 | -21.54 | -28.3818 | -14.5091 | -28.3282 | -26.8636 | 13.598 | -9.3297 | -19.4197 | -19.0895 | -20.033 | -26.6367 | -12.208 | -59.7999 | -21.6165 |  | -6.247 | -5.9281 | 12.9243 | -3.561 | -3.4504 | -13.828 | -18.2793 | -17.8842 | 5.4677 |  | -2.69 |  | 4.1752 | -1.5602 | -9.1352 | -9.1061 | 6.6509 | 7.709 | -19.6373 | 8.7192 |  | -0.6476 | 3.1537 | 3.2851 | 2.465 | -3.684 | -4.1864 | 14.2338 | 10.4223 | 11.3994 | 16.3886 | 26.7313 | 10.4994 | -11.44 | -2.5118 | 0.2804 | 1.84 | 1.62 | -10.5149 |  | 7.276 | 0.787 |  | 20.17 | -35.2372 | -27.3326 | -2.16 | 19.1263 |  | 24.3098 | -7.2846 | -7.7596 | 3.2414 |  |  | -6.8649 | 60.9685 | 4.4154 | -18.4654 | 1.8998 | 1.8703 | 172.394 | -5.4025 | -9.3046 | -8.9817 | 2.5816 | 9.8898 | 10.1827 | 2.0463 | -4.0292 | -2.8427 | 7.12 | -5.6538 | 25.6362 | 56.4852 | 91.0535 | -1.1975 | 48.2252 | 0 | -10.0193 | 0 | 0 |  |  | -19.8018 | -19.2085 | -14.6954 | -15.0365 | 12.66 | 13.02 | -25.4 | -25.4 | 0.1767 | -2.8 | 44.9032 | 19.9552 | 19.7277 | -16.9 | -29.1 | 3.1 | 2.6 | -17.8933 | -17.9361 | -122.2178 | -3.8365 | -269.2394 | -1.8866 | -34.049 | 105.7329 | 55.859 | 145.4839 | 60.7965 | 48.2318 | 13.7561 | 13.75 | -39.8842 | 232.0427 | -155.6764 | 79.2612 | -68.098 | -0.6091 | -4.696 | -5.52 | -2.376 | -2.367 | 0.96 | 0.4 | -2.5056 | -6.7369 | 5.0401 | 1.4359 | 10.8 | 2.859 | 2.591 |  |  | 4.8509 | 3.6018 | 2.9459 |  | 13 | 6.9055 | 0.67 |  | -8.6658 | -11.1196 | -17.6944 | -7.1769 | 7.2186 | -13.5089 | 5.6369 | -10.5 | -6.1 | 53.9198 | -119.9205
24/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 3.9741 | -9.5849 | 5.3654 | 8.4547 |  | 19.5683 |  | 20.2568 | 8.4807 | 8.0995 | -22.2 | -28.6 | 2.2 |  | -17.6 | 3.7124 | -8.5811 | 4.5622 | 4.3726 | 7.8684 | 0.2128 | 0 | 0.5318 |  | -1.0918 | 0.247 | 0.265 | 3.186 | 0 | -2.2 | -0.356 | 0.283 | -9.25 | -9.23 |  | -12.92 | -12.93 |  | 3.7105 | 23.2975 | 25.8004 | -13.0212 | -3.9259 | -3.727 | 3.2928 | 3.5022 | -14.3117 | -11.8227 | 28.1233 | 28.4586 | 60.0102 | 14.1768 | -4.7 | -4.7 | -28.0831 | -27.8697 | -2.8869 |  | 0.5224 | 7.2798 | 5.8649 | 3.6699 | -133.6405 | 44.0992 | 44.3739 | [6 empty] | 14.48 | 9.89 | -14.17 | 5.72 | -5.622 | -5.3541 | 10.844 | 8.7559 | -1.0394 | -22.6297 | -22.7399 | 0.4795 | 17.6065 |  |  | 31.5 | -37.6 | -3.96 | 22.8719 | 22.8551 | 21.9947 | 27.591 | 27.9789 | -18.3579 | -22.9483 | -11.3315 | 3.4298 | 38.61 | 31.66 | -1.4063 | -1.8555 | -10.4485 |  | -19.0286 | -18.4209 | 31.1941 |  |  | -22.7 | -22.6 | 0.9003 | 10.3 | 11.86 | 14.54 | 5.69 | -2.29 | 9.6255 | -30.5567 | -4.21 | -4.3 | 20.57 | -20.55 | -27.5636 | -14.0818 | -28.1874 | -26.2727 | 14.5121 | -8.5294 | -18.9339 | -18.7224 | -20.29 | -26.5964 | -12.292 | -57.7724 | -21.314 |  | -6.1526 | -5.5636 | 13.2633 | -3.8019 | -3.9879 | -13.828 | -18.2238 | -17.9186 | 5.5116 |  | -2.72 |  | 3.9893 | -1.3069 | -9.7351 | -9.7268 | 8.0321 | 7.5546 | -20.8444 | 8.4171 |  | -0.666 | 3.1723 | 3.8529 | 2.451 | -3.684 | -3.5166 | 14.0663 | 10.3665 | 9.4227 | 16.2256 | 27.1889 | 9.6107 | -11.3 | -2.2115 | 0.2795 | 1.19 | 2.61 | -10.0626 | 0 | 7.34 | 0.732 | 3.5193 | 20.53 | -34.9489 | -27.0699 | -1.92 | 19.7485 |  | 24.2861 | -7.1058 | -7.5344 | 3.2011 |  |  | -7.3732 | 62.6087 | 4.4393 | -19.5161 | 3.1127 | 1.7086 | 167.7399 | -5.845 | -9.7612 | -8.3433 | 2.211 | 9.5529 | 9.8662 | 1.5508 | -3.5957 | -2.3438 | 7.96 | -4.793 | 24.5551 | 55.1672 | 93.2333 | -0.9618 | 49.0722 | 0 | -10.1378 | 0 | 0 |  |  | -16.6926 | -16.8464 | -14.1994 | -13.8807 | 12.27 | 12.66 | -26.9 | -26.9 | 0.1767 | -3.52 | 41.082 | 23.1984 | 23.1998 | -16.9 | -29.3 | 1.8 | 1.2 |  | -17.7209 | -118.4888 | -3.416 | -267.3109 | -0.6925 | -32.8634 | 103.3475 | 55.1066 | 146.8423 | 57.9433 | 44.4794 | 14.8289 | 12.5969 | -39.4206 | 229.7427 | -153.1771 | 81.5439 | -66.6586 | -1.803 | -4.679 | -5.04 | -2.391 | -2.397 | 0.16 | 0.08 | -1.1659 | -5.8274 | 5.0126 | 1.4969 | 9.9 | 1.376 | 1.398 |  |  | 4.0057 | 4.1707 | 3.4158 |  | 13.9 | 7.2756 | 0.47 |  | -8.9066 | -11.4902 | -17.7011 | -6.6142 | 6.9763 | -12.8214 | 5.0104 | -11.2 | -4.9 | 52.6458 | -123.2316
24/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 3.7715 | -9.2528 | 6.0899 | 9.3284 |  | 18.4554 |  | 20.2121 | 8.3597 | 7.8857 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.6716 | -8.406 | 4.2158 | 4.0282 | 7.3329 | 0.3767 | 0 | 0.6681 |  | -1.1677 | 0.204 | 0.223 | 3.323 | 0 | -2.2 | -0.439 | 0.287 | -9.77 | -9.77 |  | -12.97 | -13.03 |  | 3.9277 | 22.7371 | 25.1567 | -11.8188 | -4.3474 | -3.9542 | 3.3698 | 3.3194 | -14.1108 | -11.6103 | 28.6653 | 29.2104 | 60.7854 | 14.8798 | -4.6 | -4.6 | -28.4439 | -27.9591 | -2.8698 |  | -0.6736 | 7.1837 | 5.9623 | 3.7277 | -139.0423 | 45.32 | 45.6557 | [6 empty] | 14.31 | 9.58 | -14.06 | 5.6 | -4.8183 | -4.5504 | 8.9405 | 7.0655 | -2.0651 | -21.0417 | -21.3408 | -0.5765 | 19.6171 |  |  | 30.6 | -39.6 | -4 | 23.6726 | 23.3239 | 22.8879 | 28.8669 | 29.1757 | -19.1134 | -23.1559 | -12.4624 | 3.7543 | 40.37 | 30.7 | -1.4063 | -1.8555 | -10.5307 |  | -20.7732 | -20.3047 | 31.0506 |  |  | -23 | -23 | 0.755 | 10 | 12.46 | 14.76 | 5.71 | -2.5 | 9.9045 | -31.2418 | -3.96 | -4.01 | 18.5 | -20.19 | -27.8182 | -14.1 | -26.793 | -25.2 | 15.949 | -8.9324 | -18.6271 | -18.474 | -21.0383 | -26.3333 | -11.441 | -56.7192 | -23.2338 |  | -5.9596 | -5.3795 | 13.525 | -4.3303 | -4.5383 | -13.316 | -17.791 | -17.4671 | 5.2759 |  | -3.64 | 0.1 | 3.9481 | -2.1187 | -9.5886 | -9.6858 | 8.0538 | 7.2771 | -21.6779 | 8.6887 |  | -0.8984 | 3.0414 | 3.2764 | 3.331 | -4.019 | -4.1864 | 16.2433 | 8.716 | 8.6542 | 16.1151 | 26.5188 | 8.1605 | -11.36 | -2.3177 | 0.2355 | 1.4 | 2.98 | 0 |  | 7.277 | 0.861 |  | 21.54 | -35.0101 | -27.2097 | -1.89 | 20.3809 |  | 23.3474 | -7.6806 | -8.1493 | 3.0866 |  |  | -7.1002 | 63.6997 | 4.4997 | -19.6012 | 3.2585 | 2.2953 | 166.7137 | -6.2077 | -7.5061 | -8.9835 | 2 | 9.2892 | 9.5103 | 1.3641 | -4.7945 | -2.8897 | 7.12 | -4.2445 | 28.9215 | 55.4669 | 87.5624 | 0 | 48.5091 | 0 | -9.661 | 0 | 0 |  |  | -18.5219 | -18.3131 | -13.7312 | -14.0086 | 11.02 | 11.37 | -26.6 | -27.9 | 0.195 | -4.64 | 41.42 | 23.4809 | 23.5287 | -17.4 | -29.8 | 3.4 | 2.5 | -17.8922 | -17.7814 | -117.5592 | -5.9021 | -268.907 | 0.1347 | -32.7526 | 101.3362 | 58.2034 | 144.2885 | 57.8312 | 40.3498 | 16.514 | 15.8145 | -35.6247 | 227.2977 | -154.7231 | 77.127 | -64.1027 | -1.0779 | -4.031 | -4.24 | -2.326 | -2.332 | 0 | -0.08 | -0.4282 | -5.507 | 5.1286 | 1.3779 | 10.2 | 2.963 | 1.124 | 1.7733 | 1.9595 | 2.92 | 3.5096 | 3.4489 |  | 13.4 | 6.6204 | 0.43 |  | -8.688 | -11.6804 | -17.3753 | -5.9371 | 7.7269 | -13.017 | 4.8064 | -10.9 | -5.2 | 53.2045 | -124.0513
24/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.0091 | -9.1008 | 5.3717 | 8.5614 |  | 17.6629 |  | 19.9417 | 8.2927 | 7.9409 | -19.98 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.2795 | -8.7591 | 4.6723 | 4.4199 | 8.1691 | 2.516 |  | 0.5543 |  | -1.3291 | 0.207 | 0.228 | 3.049 | -2.22 | -4.4 | -0.338 | 0.269 | -8.91 | -8.97 |  | -13.3 | -13.26 |  | 3.9906 | 22.0071 | 24.4245 | -13.509 | -5.4096 | -5.086 | 17.4316 | 17.7031 | -17.5825 | -14.6205 | 38.3041 | 38.2877 | 58.8459 | 14.3958 | -4.7 | -4.7 | -27.2766 | -27.2563 | -2.8024 |  | -0.8196 | 7.2048 | 4.6937 | 3.0362 | -129.1543 | 43.9772 | 44.1297 | [5 empty] | 21.2165 | 14.1 | 9.2 | -14.47 | 6.15 | -6.0239 | -5.8899 | 8.1084 | 5.8924 | -2.0579 | -18.4792 | -18.8382 | -1.9085 | 18.4959 |  |  | 27.7 | -39.2 | -3.78 | 23.8369 | 23.6568 | 23.4188 | 29.3701 | 29.2089 | -17.7826 | -24.1763 | -11.5771 | 3.7046 | 39.33 | 30.1 | -2.0313 | -2.5391 | -10.0454 |  | -20.2471 | -20.0016 | 28.1283 |  |  | -23 | -22.9 | 0.5438 | 8.9 | 11.12 | 13.18 | 4.81 | -2.48 | 12.369 | -28.3316 | -3.62 | -3.72 | 18.46 | -20.58 | -26.1636 | -14.0727 | -25.7616 | -24.3455 | 15.473 | -10.6626 | -20.0611 | -19.1924 | -18.2613 | -23.7844 | -11.975 | -55.0869 | -25.8214 |  | -9.3713 | -8.97 | 12.8104 | -7.6326 | -7.6571 | -12.292 | -17.8606 | -17.5712 | 3.6832 |  | -4.21 | 0 | 3.7643 | -8.0206 | -10.5095 | -10.5434 | 8.1855 | 5.3871 | -21.1543 | 9.0598 |  | -0.0846 | 3.8861 | 4.8186 | 2.6705 | -2.6793 | -3.5166 | 15.406 | 7.8257 | 7.7715 | 17.3393 | 28.0157 | 11.061 | -10.57 | -2.4221 | 0.2621 | 1.33 | 1.36 | -11.9074 |  | 7.369 | 0.742 |  | 20.96 | -35.8545 | -27.3097 | -1.87 | 20.6722 |  | 23.6588 | -7.4288 | -7.7085 | 2.9815 |  |  | -6.585 | 67.4394 | 4.8128 | -20.7106 | 2.3921 | 2.5945 | 167.1249 | -6.594 | -8.0531 | -8.7087 | 1.9244 | 8.7326 | 8.9328 | 1.1435 | -5.4578 | -3.8831 | 6.29 | -4.5775 | 25.7969 | 57.0976 | 86.8632 | -3.0097 | 47.3667 | 0 | -9.7441 | 0 | 0 |  |  | -18.4889 | -17.4781 | -12.9582 | -13.039 | 11.39 | 11.73 | -28.1 | -28.7 | 0.3525 | -5.2 | 36.7731 | 24.299 | 24.1823 | -17.8 | -30.7 | 3 | 2.5 |  | -17.7765 | -120.1671 | -5.4812 | -269.1186 | 1.1589 | -33.7772 | 104.7461 | 60.0839 | 143.1649 | 56.3283 | 40.1666 | 18.7647 | 16.2028 | -38.4473 | 226.1306 | -154.5218 | 76.5088 | -61.409 | -1.4295 | -1.007 | -4.72 | -2.293 | -2.289 | 0 | -0.88 | -0.5152 | -5.0095 | 5.2171 | 1.8753 | 8.9 | 0.283 | -0.409 | 1.9242 | 2.1052 | 4.5139 | 4.0427 | 3.216 |  | 14 | 7.418 | 0.39 |  | -8.5332 | -11.9581 | -17.4925 | -5.8709 | 7.719 | -13.251 | 5.0639 | -11.6 | -4.2 | 50.6569 | -121.9749
24/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 3.5109 | -8.9182 | 6.5303 | 7.2538 |  | 16.165 |  | 18.5002 | 7.5258 | 7.1724 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.8654 | -7.936 | 4.0478 | 3.9019 | 7.0354 | 2.5462 |  | 0.2321 |  | -1.1643 | 0.068 | 0.079 | 3.188 | -2.22 | -6.6 | -0.044 | 0.268 | -10.02 | -9.97 |  | -13.49 | -13.53 |  | 4.107 | 21.5145 | 23.8067 | -10.1477 | -5.0765 | -4.8194 | 5.1011 | 4.5624 | -14.558 | -12.089 | 31.1622 | 31.4416 | 58.2607 | 15.3297 | -4.7 | -4.8 | -28.5863 | -28.472 | -2.8973 |  | -2.1954 | 6.7578 | 4.6605 | 2.9311 | -151.0971 | 46.266 | 46.3271 | [5 empty] | 21.3263 | 14.42 | 7.65 | -15.33 | 9.72 | -5.622 | -5.622 | 6.681 | 4.8425 | -1.7725 | -13.8302 | -14.1343 | -2.2835 | 19.6786 |  |  | 22.3 | -40.2 | -3.79 | 24.8057 | 24.9705 | 24.3271 | 33.547 | 33.8082 | -21.1195 | -24.8228 | -15.1599 | 3.6941 | 40.15 | 28.73 | -2.9688 | -3.5156 | -9.4307 |  | -21.0111 | -20.2329 | 27.4181 |  |  |  |  | 0.3754 | 6.9 | 10.36 | 11.3 | 3.35 | -2.46 | 12.741 | -27.2866 | -4.1 | -4.16 | 17.66 | -21.49 | -25 | -12.4727 | -24.1816 | -22.7 | 14.6064 | -11.6614 | -20.7832 | -20.4219 | -18.8393 | -24.6411 | -12.296 | -56.663 | -29.1357 |  | -9.2397 | -8.4822 | 11.3111 | -8.1336 | -8.5462 | -10.756 | -17.1846 | -17.0676 | 3.6561 |  | -4.23 | -0.1 | 3.7014 | -8.3357 | -10.5833 | -10.6 | 8.5877 | 6.005 | -20.7047 | 9.1485 |  | -0.2936 | 4.2495 | 3.8447 | 3.1957 | -2.6793 | -3.0142 | 17.7504 | 6.1048 | 6.4964 | 17.5131 | 27.8569 | 9.0492 | -10.77 | -2.8103 | 0.2529 | 1.98 | 1.13 | -9.8626 | 0 | 7.456 | 0.823 | 3.6896 | 21.33 | -34.7315 | -26.5074 |  | 20.4077 |  | 23.6312 | -6.8612 | -7.2485 | 2.8189 |  |  | -6.4738 | 67.4351 | 5.5051 | -21.7627 | 2.4465 | 2.0351 | 160.2365 | -7.7714 | -9.2172 | -7.5933 | 1.9434 | 8.3956 | 8.5927 | 1.1665 | -5.931 | -5.5858 | 5.03 | 0 | 32.9672 | 51.5255 | 82.6718 | -3.5002 | 46.809 | 0 | -8.4402 | 0 | 0 | 32.5003 |  | -21.1312 | -20.9609 | -12.9342 | -12.8059 | 7.84 | 8.12 | -27.6 | -27.4 | 0.195 | -5.92 | 31.2644 | 24.1226 | 24.3112 | -18.6 | -28.2 | 6 | 5.4 | -18.1122 | -17.9653 | -115.2947 | -1.7274 | -272.8344 | -10.0711 | -34.8656 | 107.8655 | 55.1571 | 132.1943 | 67.082 | 43.6743 | 22.8948 | 20.6965 | -20.6429 | 229.022 | -166.1304 | 65.7372 | -50.1684 | -0.1868 | -0.958 | -4.08 | -2.23 | -2.233 | -0.88 | -0.16 | 0.0887 | -5.6809 | 5.452 | 1.6434 | 9.3 | 0.855 | 1.926 |  |  | 3.8552 | 3.5158 | 2.9496 |  | 12.8 | 7.6528 | 0.28 |  | -7.5203 | -12.8317 | -17.8012 | -4.6951 | 8.5643 | -13.7814 | 4.4552 | -10.2 | -5.7 | 51.1091 | -123.4891
24/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.0162 | -8.3659 | 6.4574 | 6.1126 |  | 15.2557 |  | 17.13 | 6.9568 | 6.5767 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0 | -15.4 | 2.9243 | -9.2386 | 3.667 | 3.3583 | 6.0356 | 2.3974 | -0.0148 | 0.3996 |  | -1.0633 | 0.197 | 0.221 | 3.611 | -4.44 | -8.8 | -0.095 | 0.267 | -8.58 | -8.62 |  | -13.69 | -13.69 |  | 4.2661 | 19.4264 | 22.2029 | -13.3303 | -4.0648 | -4.8554 | 17.2248 | 25.3939 | -19.7419 | -14.87 | 46.9924 | 40.2704 | 60.3206 | 13.8685 | -4.9 | -4.8 | -25.7325 | -27.8539 | -2.5662 |  | -2.2889 | 5.4607 | 4.5316 | 2.9441 | -137.1501 | 51.2406 | 51.21 | [5 empty] | 20.2984 | 11.1 | 7.88 | -6.65 | 10.13 | -8.0332 | -7.8993 | 10.3057 | 8.3846 | -1.546 | -17.266 | -16.9592 | -1.5992 | 20.088 |  |  | 10.9 | -41.2 | -3.63 | 27.826 | 28.0049 | 27.4846 | 40.4346 | 40.4863 | -20.7222 | -31.0385 | -16.7277 | 3.4607 | 36.51 | 26.5 | 7.5049 | 6.546 | -8.4407 |  | -20.8989 | -20.4486 | 26.6437 |  |  | -23.2 | -23 | 0.3754 | 4.8 | 9.28 | 9.04 | 1.72 | -2.21 | 14.3685 | -26.8515 | -8.85 | -9.1 | 24.96 | 5.35 | -25.2545 | -12.6545 | -26.5102 | -25.0545 | 23.6652 | -4.3727 | -14.0517 | -13.5697 | -17.192 | -24.1581 | -12.188 | -43.9124 | -32.8849 |  | -8.3117 | -7.86 | 11.3305 | -7.6139 | -8.7517 | -2.564 | -17.1248 | -17.6457 | 4.028 |  | 0 | -1 | 3.3048 | -6.8721 | -10.0881 | -10.0993 | 8.3464 | 6.3849 | -22.5855 | 9.049 |  | -0.4262 | 3.8574 | 4.2675 | 2.9265 | -0.3349 | -0.6698 | 12.0569 | 9.0649 | 9.0155 | 15.8023 | 26.6771 | 11.0561 | -10.76 | -1.6127 | 0.1998 | 0.95 | 2.27 | -12.0408 |  | 7.45 | 0.652 |  | 20.71 | -33.4722 | -25.0945 | -2 | 20.3376 |  | 21.6703 | -5.2479 | -5.5915 | 2.5244 |  |  | -6.2968 | 71.9706 | 6.0549 | -21.6478 | 2.81 | 2.3002 | 162.2465 | -8.9541 | -9.9221 | -5.1514 | 1.3176 | 7.8683 | 8.1101 | 0.7811 | -6.1491 | -5.3582 | 7.12 | -4.0189 | 28.2176 | 53.3757 | 79.8106 | -5.0937 | 45.6549 | 0 | -8.2369 | 0 | 0 |  |  | -22.7572 | -22.098 | -12.4979 | -12.3247 | 7.3 | 7.59 | -26.4 | -26.2 | 0.3708 | -6.4 | 32.5719 | 25.4426 | 25.4883 | -19.1 | -27.3 | 6.4 | 5.9 |  | -17.9744 | -113.4216 | 1.1059 | -276.8495 | -11.8105 | -34.9042 | 109.8494 | 53.2994 | 130.9456 | 68.6144 | 46.542 | 20.9209 | 21.7252 | -23.5578 | 228.5676 | -167.8167 | 65.661 | -53.5613 | -0.2576 | 2.598 | -3.52 | -2.189 | -2.204 | -1.12 | 0.08 | -0.0219 | -6.0044 | 5.977 | 1.8753 | 9.3 | 2.88 | 1.759 | 4.6467 | 5.4076 | 3.5031 | 4.3316 | 4.314 |  | 12.5 | 8.2925 | 0.23 |  | -7.7231 | -11.9805 | -17.8665 | -4.5426 | 8.212 | -14.1535 | 5.6312 | -9.4 | -5.7 | 43.1071 | -116.8068
24/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 2.8467 | -8.0099 | 5.9446 | 5.8583 |  | 13.838 |  | 16.1787 | 6.3708 | 5.9683 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9314 | -7.4525 | 3.0979 | 2.9338 | 5.3471 | 2.4934 | -0.0151 | 0.2673 |  | -1.1836 | 0.336 | 0.355 | 2.926 | -6.66 | -13.2 | -0.673 | 0.238 | -8.8 | -8.78 |  | -13.1 | -13.18 |  | 4.1282 | 19.1444 | 21.4921 | -12.7712 | -3.8973 | -3.5793 | 20.1273 | 17.404 | -18.0999 | -16.295 | 38.4572 | 37.1044 | 47.4925 | 16.8326 | -5.2 | -5.2 | -27.3952 | -27.6997 | -2.5658 |  | -1.3031 | 5.014 | 4.3771 | 2.8068 | -136.8144 | 50.9049 | 51.21 | [5 empty] | 19.2007 | 11.41 | 7.64 | -7.78 | 9.96 | -7.7653 | -6.9616 | 7.544 | 5.2871 | -2.2391 | -15.5448 | -15.8454 | -1.5161 | 20.6392 |  |  | 6.3 | -40.2 | -3.32 | 27.196 | 27.1807 | 26.3522 | 39.2001 | 39.3658 | -16.5182 | -33.0002 | -12.1261 | 3.5116 | 36.76 | 25.9 | 7.5049 | 6.4484 | -8.6346 |  | -21.5849 | -20.7601 | 19.873 |  |  | -20.9 | -20.7 | 0.1361 | 3.8 | 10.66 | 8.02 | 1.02 | -3.17 | 13.0355 | -20.6112 | -9.72 | -9.95 | 26.1 | 4.06 | -22.1273 | -11.3273 | -23.9398 | -22.4364 | 20.4551 | -7.6196 | -13.6656 | -14.7273 | -14.8721 | -21.9151 | -12.007 | -43.927 | -30.1731 |  | -8.3777 | -7.7244 | 0 | -11.2723 | -11.8687 | 17.936 | -18.5492 | -17.357 | -0.2391 | -9.85 | -6.54 | 0.6 | 2.8423 | -11.2466 | -10.3942 | -10.4239 | 8.483 | 2.0174 | -14.3373 | 9.1223 |  | -0.1324 | 0 | 2.4411 | 0 | -1.6746 | -1.5071 | 19.2575 | 7.7251 | 7.736 | 19.3812 | 29.0825 | 7.2279 | -12 | -3.1106 | 0.2007 | 1.61 | 2.38 | 0 |  | 7.624 | 0.88 |  | 21.56 | -35.0474 | -26.9432 | -1.97 | 21.0197 |  | 21.4325 | -5.0879 | -5.3079 | 2.3877 |  |  | -6.3613 | 71.8176 | 6.2254 | -22.5453 | 1.6246 | 2.9032 | 155.8974 | -9.4213 | -10.3167 | -4.9562 | 1.2934 | 7.4792 | 7.5712 | 0.5976 | -7.3021 | -6.2248 | 6.29 | 0 | 30.4891 | 48.7502 | 78.8116 | -3.7434 | 46.4775 |  | -7.2871 | 0 | 0 |  |  | -22.2683 | -21.5047 | -12.4952 | -12.4835 | 6.79 | 7.09 | -25.9 | -26 | 0.1071 | -7.68 | 27.6203 | 28.7003 | 27.99 | -20.7 | -28.2 | 6.1 | 5.5 |  | -18.1907 | -109.5275 | -0.6524 | -280.6849 | -12.5704 | -35.8993 | 110.8643 | 56.5337 | 131.1768 | 66.355 | 42.7051 | 19.4134 | 19.5837 | -23.2803 | 225.6198 | -166.0637 | 61.4108 | -48.9453 | -0.0232 | 2.866 | -3.84 | -2.161 | -2.183 | -0.88 | 0.16 | -0.2117 | -6.1509 | 6.2119 | 2.1683 | 9.2 | 1.257 | 2.471 | 4.8701 | 5.6836 | 3.7003 | 3.8563 | 3.3305 |  | 12.3 | 8.5045 | 0.12 |  | -6.848 | -12.9914 | -18.5829 | -4.0005 | 8.9086 | -14.3165 | 5.235 | -9.1 | -5.6 | 45.6451 | -124.0554
24/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 2.6057 | -7.8363 | 6.35 | 5.6955 |  | 13.2907 |  | 16.1097 | 6.3718 | 5.986 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.9391 | -6.2675 | 2.7857 | 2.5714 | 4.6843 | 1.8237 | -0.0146 | 0.4179 |  | -1.0229 | 0.127 | 0.145 | 2.624 | -6.66 | -13.3 | -0.361 | 0.227 | -11.16 | -11.15 |  | -12.8 | -12.82 |  | 4.0983 | 17.3435 | 19.3451 | -10.1195 | -6.0765 | -6.1541 | 3.5761 | 3.8959 | -15.1594 | -12.9579 | 32.2097 | 33.3486 | 50.8807 | 19.4005 | -5.6 | -5.6 | -27.9092 | -27.6426 | -2.9476 |  | -7.6167 | 4.4765 | 3.7722 | 2.2378 | -158.0248 | 51.4237 | 51.5457 | -33.4972 | -217.0171 |  |  |  | 17.9732 | 11.38 | 7.43 | -8.1 | 9.96 | -4.2824 | -4.4164 | 6.4113 | 4.5418 | -1.7676 | -17.0592 | -16.906 | -8.3235 | 20.9802 |  |  | 5.4 | -40 | -3.58 | 25.737 | 25.6308 | 25.0933 | 39.6592 | 39.8559 | -26.625 | -32.7192 | -2.7629 | 3.5376 | 36.47 | 25.64 | 6.4111 | 5.4718 | -7.972 |  | -21.9925 | -21.4494 | 18.3775 |  |  |  |  | 0.0861 | 2.3 | 10.1 | 6.28 | -0.18 | -3.13 | 13.392 | -20.3962 | -10.04 | -10.13 | 25.04 | 2.17 | -21.5091 | -10.4909 | -21.8216 | -20.1727 | 15.9196 | -10.5466 | -16.6513 | -16.7695 | -14.9782 | -20.4191 | -12.295 | -53.8917 | -26.9125 |  | -8.2723 | -7.1693 | 8.9282 | -8.5999 | -8.2556 | 7.696 | -16.1007 | -15.7809 | -1.8763 | 0 | -12.94 | 2.1 | 2.9317 | -7.3068 | -10.5324 | -10.3512 | 8.3939 | 0.6017 | -16.7896 | 9.0481 |  | 0.2905 | 2.7255 | 2.6056 | 0 | -3.5166 | -4.1864 | 22.6066 | 6.2204 | 6.1237 | 21.1223 | 30.0622 | 6.9349 | -11.26 | -3.2168 | 0.1916 | 1.87 | 1.61 | 0 |  | 7.638 | 1.146 |  | 21.9 | -35.5941 | -28.4664 | -2.06 | 21.3696 |  | 21.9103 | -5.5127 | -6.0215 | 2.1706 |  |  |  | 71.3117 | 7.0005 | -22.255 | 3.1857 | 3.4133 | 154.7501 | -9.583 | -10.1247 | -5.4202 | 1.1112 | 7.2668 | 7.3972 | 0.4708 | -8.1426 | -7.034 | 3.77 | 0 | 36.7171 | 45.3248 | 79.1507 | -5.1764 | 46.2405 |  | -7.592 | -10.5184 | 0 |  |  | -22.2847 | -21.3124 | -13.196 | -13.1699 | 8.44 | 8.67 | -25.9 | -26 | 0.195 | -7.52 | 25.2655 | 27.8756 | 27.8219 | -20.8 | -27.7 | 6.8 | 6.3 |  | -18.1753 | -108.4931 | -5.5074 | -274.6642 | -10.3158 | -36.39 | 104.4147 | 60.4547 | 132.0334 | 63.2908 | 37.8231 | 23.8767 | 23.4913 | -22.3221 | 222.6714 | -163.7211 | 56.932 | -45.8255 | 0.1428 | 3.211 | -3.28 | -2.155 | -2.162 | -1.44 | 0 | 0.0456 | -5.9739 | 5.51 | 2.4033 | 9.4 | 0.889 | 1.129 | 4.3617 | 5.1399 | 3.8111 | 4.4854 | 4.1009 |  | 11.9 | 8.7485 | 0.04 |  | -6.5511 | -13.2172 | -19.125 | -2.7751 | 9.311 | -15.1423 | 5.5017 | -9 | -6.1 | 53.4835 | -133.2313
25/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 2.4093 | -7.5166 | 7.3772 | 6.9682 |  | 12.7583 |  | 14.8656 | 5.6168 | 5.257 | -11.1 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.9117 | -4.9986 | 2.8798 | 2.5875 | 4.7924 | 2.3897 | -0.0145 | 0.5139 |  | -0.9606 | -0.159 | -0.145 | 3.007 | -8.88 | -13.4 | -0.211 | 0.232 | -8 | -7.95 |  | -15 | -15.16 |  | 4.0995 | 16.3718 | 18.6381 | -13.0148 | -4.3737 | -3.7899 | 4.5063 | 3.9254 | -16.5632 | -14.4446 | 31.807 | 32.8425 | 54.763 | 18.5142 | -5.9 | -5.8 | -30.2874 | -30.2118 | -2.705 |  | -2.5082 | 4.4976 | 2.9838 | 1.913 | -164.7389 | 60.0299 | 60.4266 | -45.4701 | -218.0449 |  |  |  | 17.6339 | 11.03 | 7.21 | -8.39 | 9.09 | -6.4258 | -6.4258 | 7.3703 | 5.6169 | -3.8239 | -15.1362 | -15.3578 | -2.4486 | 20.0219 |  |  | -2.6 | -38.4 | -3.46 | 23.6889 | 23.6497 | 23.1648 | 46.3445 | 46.3472 | -22.9899 | -41.126 | -2.6172 | 3.2747 | 37.26 | 24.92 | -0.3125 | 10.8429 | -7.4681 |  | -20.9251 | -20.7854 | 13.9369 |  |  | -20.8 | -20.7 | 0.0018 | 1.4 | 10.96 | 5.62 | -0.67 | -3.65 | 14.26 | -14.3758 | -10.51 | -10.4 | 25.36 | 1.15 | -14.6545 | -7.6091 | -21.0779 | -19.5636 | 19.4261 | -7.9196 | -14.5687 | -14.3414 | -17.836 | -22.1759 | -11.496 | -39.9625 | -28.3479 |  | -8.7091 | -8.1751 | 0 | -3.6522 | -4.0563 | -3.588 | -17.6312 | -17.3575 | -0.727 | 0 | -9.81 | 0.1 | 3.0643 | 1.9805 | -9.5869 | -9.5008 | 8.3227 | 1.8199 | -17.7952 | 9.1215 |  | -0.6478 | 2.823 | 3.077 | 0 | -1.1722 | -1.3397 | 19.09 | 5.7825 | 5.3932 | 19.7558 | 28.4927 | 7.8431 | -11.22 | -3.2168 | 0.1916 | 1.95 | 1.24 | 0 |  | 7.776 | 1.166 |  | 21.63 | -34.353 | -27.5733 |  | 20.4879 |  | 21.9971 | -5.3375 | -5.7787 | 2.0336 |  |  | -5.6437 | 71.2647 | 6.4928 | -22.8311 | 2.9049 | 2.0463 | 155.2006 | -10.1644 | -10.4279 | -5.0243 | 1.4873 | 7.0397 | 7.0412 | 0.993 | -9.2485 | -8.0428 | 3.35 | 0 | 35.5631 | 44.5571 | 77.6673 | -5.8148 | 44.9906 |  | -6.81 | 0 | -10.8842 |  |  | -23.1801 | -22.9384 | -12.4772 | -12.4517 | 8.03 | 8.25 | -26.1 | -26.4 | -0.1218 | -8 | 25.9434 | 28.6848 | 28.4119 | -20.4 | -29 | 7.7 | 7.2 |  |  | -114.9682 | -9.8124 | -278.4721 | -10.667 | -39.6807 | 102.183 | 61.7989 | 134.0574 | 63.7367 | 36.2234 | 22.2139 | 19.7069 | -27.572 | 217.1823 | -163.7072 | 51.0389 | -42.3727 | 0.6799 | 3.815 | -3.28 | -2.112 | -2.114 | -1.44 | 0 | 0.3081 | -6.0624 | 5.7145 | 2.4338 | 9.4 | 1.044 | 1.574 |  |  | 4.4988 | 3.9439 | 3.9154 |  | 14 | 8.7355 | 0.03 |  | -5.2082 | -13.6591 | -18.7231 | -1.643 | 9.7121 | -15.4834 | 4.9 | -8.3 | -7 | 49.6749 | -129.3379
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.2944 | -5.8675 | 12.0735 | 12.2804 | 0 | 27.8387 | 0 | 33.181 | 14.9875 | 14.5967 | 0 | -19.1 | 11 | 8.28 | -13.2 | 4.0963 | -1.8584 | 7.4802 | 7.3208 | 12.6485 | 2.5602 | 0 | 2.3349 | 0 | 0 | 0.572 | 0.592 | 3.952 | 2.22 | 4.4 | 1.054 | 0.294 | -4 | -3.13 | -10 | -10.41 | -10.6 | 5.3037 | 4.363 | 27.6632 | 30.2416 | -5.9492 | 2.1279 | 2.4035 | 31.8963 | 41.2395 | -9.6282 | -6.8086 | 57.7038 | 44.8865 | 106.5838 | 25.1485 | -4.3 | -4.2 | -22.6813 | -21.9903 | -2.5658 | 0 | 14.3291 | 14.2282 | 7.0619 | 7.9118 | -74.0684 | 166.2648 | 166.4479 | -23.1526 | 33.6719 | 0 | 0 | 0 | 40.3872 | 15.98 | 9.93 | -3.23 | 16.83 | 2.2815 | 2.5494 | 24.2962 | 21.6691 | 3.2343 | 16.4254 | 16.6189 | 13.6969 | 35.9653 | 2.88 | 6.412 | 35.6 | -14.1 | -3.19 | 44.9307 | 44.8486 | 43.0748 | 94.8103 | 95.4503 | -11.3422 | -19.7677 | -0.3528 | 4.4909 | 48.44 | 36.81 | 11.5674 | 10.8429 | -5.8008 | 0 | -8.2132 | -7.7575 | 33.3646 | 0 | -7.3676 | 0 | -9.2 | 2.9376 | 27 | 42.78 | 19.02 | 17.07 | -2.18 | 19.592 | -0.2925 | -3.51 | -3.58 | 37.54 | 9.84 | -1.4 | -1.6545 | -14.6955 | -14.1636 | 55.8238 | 21.2173 | 11.6805 | 12.655 | 1.9337 | -3.9044 | -9.835 | 68.3877 | 5.0463 | 0 | -5.9596 | -5.3795 | 17.2648 | 6.1695 | 4.6734 | 22.032 | -14.889 | -14.3795 | 6.6757 | 6.92 | 3.1 | 7.8 | 6.6182 | 10.4651 | -9.0524 | -9.0171 | 9.306 | 8.6058 | 0 | 9.1485 | 0 | 8.1377 | 4.6711 | 4.8186 | 3.7785 | 6.6983 | 6.1959 | 24.2812 | 15.9328 | 15.6586 | 24.0324 | 33.8815 | 12.892 | -8.66 | -1.6127 | 0.3143 | 2.48 | 2.98 | 0 | 2.407 | 8.097 | 1.166 | 4.1061 | 23.19 | -25.1304 | -18.1997 | -1.58 | 30.5974 | 0 | 29.7161 | -2.3155 | -2.461 | 3.3474 | 0.075 | 0 | -5.6437 | 78.7206 | 7.0005 | -17.0437 | 5.5455 | 5.3599 | 190.5322 | -3.5254 | -4.6984 | 8.8911 | 3.6975 | 10.1096 | 10.3883 | 3.7549 | 35.7145 | 38.1725 | 13.83 | 14.8824 | 54.5091 | 87.9897 | 116.6748 | 0 | 49.5618 | 0 | 16.3784 | 0 | 0 | 55.7532 | 55.1396 | -14.2866 | -13.3637 | -8.2429 | -8.3485 | 34.85 | 35.01 | -22.8 | -22.4 | 0.5283 | 14.16 | 52.2105 | 28.7003 | 28.4119 | -12.7 | -22.2 | 9.4 | 8.9 | -17.4331 | -17.4193 | -108.2389 | 26.4163 | -219.2914 | 38.4993 | -30.8261 | 111.4932 | 120.8797 | 162.1624 | 94.0572 | 52.6639 | 38.9596 | 39.2972 | 27.3787 | 243.8307 | -140.0033 | 111.0072 | -1.6134 | 2.135 | 5.835 | -0.16 | -2.108 | -2.114 | 2.72 | 5.2 | 0.3081 | 0.0595 | 10.4326 | 3.9567 | 10.8 | 2.963 | 2.591 | 4.8701 | 5.6836 | 5.2817 | 5.4759 | 5.2831 | 0 | 17.7 | 9.8787 | 1.26 | 0 | 6.4119 | 0.7738 | -17.3753 | 9.1293 | 14.4277 | -12.8214 | 10.5096 | -5.8 | -2.8 | 91.4489 | 48.1964
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.0498 | -14.5932 | 2.0722 | 5.6955 | 0 | 8.7739 | 0 | 9.6798 | 3.5349 | 3.7915 | -24.42 | -35.2 | -2.2 | 0 | -24.2 | -1.6438 | -17.2671 | 2.628 | 2.4847 | 4.68 | 0.1572 | -0.5504 | 0.2321 | 0 | -2.1563 | -0.611 | -0.566 | 1.676 | -19.98 | -15.9 | -2.164 | 0.227 | -11.16 | -11.15 | -10 | -15 | -15.16 | -0.113 | 3.3311 | 14.0851 | 15.8975 | -22.0189 | -9.414 | -9.2743 | 1.3719 | 1.37 | -22.4928 | -18.3255 | 21.6103 | 22.811 | -27.4818 | 12.8487 | -6.2 | -6.2 | -33.911 | -33.477 | -7.5111 | 0 | -10.3134 | 3.0649 | 0 | 0 | -164.7389 | 24.2622 | 24.2927 | -134.7051 | -222.6746 | 0 | 0 | 0 | 10.0594 | 9.17 | 5.14 | -15.33 | 5.6 | -14.4632 | -14.0613 | 6.4113 | 4.5418 | -5.8437 | -28.1286 | -28.2831 | -10.1512 | 6.5371 | 2.88 | 6.412 | -16.2 | -67.7 | -5.73 | 17.7785 | 18.006 | 17.1361 | 23.0153 | 23.4792 | -27.5618 | -99.0146 | -16.7277 | 1.7716 | 35.67 | 21.11 | -12.8125 | -12.6953 | -14.0106 | 0 | -36.6436 | -36.3215 | -1.9193 | 0 | -7.3676 | -56.5 | -97.3 | -1.2341 | -1.2 | 7.94 | 0 | -3.14 | -4.33 | 7.7965 | -33.1469 | -11.72 | -11.74 | 17.66 | -46.42 | -30.9273 | -15.8182 | -31.2207 | -29.5727 | 9.5945 | -19.7558 | -24.5804 | -24.4734 | -21.0383 | -27.7123 | -13.487 | -72.7849 | -58.5228 | 0 | -15.9763 | -14.7509 | 0 | -11.2723 | -11.8687 | -18.948 | -27.538 | -27.5102 | -11.8123 | -23.5 | -15.67 | -2.4 | 2.8387 | -11.2466 | -13.8613 | -13.6847 | 3.912 | -13.5034 | -22.5855 | 8.2385 | 0 | -0.8984 | 0 | 0 | 0 | -6.0284 | -6.3633 | 0.6698 | -0.2022 | -0.0903 | 7.7602 | 15.1712 | 6.9349 | -13.69 | -4.1122 | 0.1293 | 0.95 | -1.59 | -13.3728 | 0 | 7.209 | 0.404 | 3.2903 | 13.52 | -40.4226 | -33.0437 | -3.35 | 18.0015 | 0 | 15.9981 | -11.2556 | -11.7126 | 1.6268 | 0.0413 | 0 | -12.9869 | -38.2795 | 2.8065 | -23.8544 | -3.7651 | -4.3147 | 142.3932 | -10.1644 | -11.5583 | -14.5348 | 0.4445 | 6.6588 | 6.6774 | -0.4506 | -27.0207 | -26.0339 | -10.06 | -10.2917 | -39.1406 | 25.6925 | 44.2261 | -49.8724 | -36.0906 | 0 | -10.1378 | -11.8012 | -13.2269 | -44.1726 | -9.0912 | -25.328 | -25.1577 | -31.3882 | -31.0718 | -8.96 | -8.45 | -31.2 | -31.4 | -0.1218 | -9.04 | 24.2637 | 9.7197 | 9.6326 | -20.8 | -33.3 | -1.6 | -2.1 | -18.5007 | -18.5107 | -207.5836 | -34.198 | -284.8889 | -22.9317 | -47.1281 | 0 | 0 | 84.1935 | 35.4869 | -35.8969 | 3.2204 | 3.8543 | -56.0439 | 114.4094 | -206.5167 | 4.8984 | -100.9757 | -2.179 | -4.865 | -7.28 | -2.427 | -2.432 | -4.96 | -2.16 | -3.2055 | -10.8965 | 0.148 | -0.3494 | -4.2 | -2.926 | -2.891 | 0 | 0 | 2.8818 | 3.1065 | 2.4831 | 0 | 7.7 | 5.0582 | -0.17 | 0 | -11.7305 | -18.1845 | -32.6542 | -10.5003 | -5.7787 | -38.5753 | 2.3295 | -13.6 | -10.2 | 14.0743 | -168.1884
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.092 | -9.5198 | 4.9144 | 8.3977 | 0 | 18.1347 | 0 | 20.8841 | 8.9013 | 8.9387 | -12.1175 | -27.0569 | 4.1317 | 3.5805 | -18.3333 | 2.7249 | -9.8366 | 4.5796 | 4.4475 | 7.9483 | 1.5586 | -0.18303 | 1.2551 | 0 | -1.062 | -0.00475 | 0.016333 | 2.8101 | -8.0298 | -6.1669 | -0.33452 | 0.25429 | -5.7725 | -7.6323 | -10 | -13.0098 | -13.0838 | 1.6285 | 3.8737 | 20.9736 | 23.3478 | -14.0151 | -4.2805 | -3.9232 | 10.776 | 11.4458 | -16.1425 | -13.6452 | 32.1412 | 33.1669 | 48.0897 | 18.9219 | -5.5083 | -5.5083 | -27.2923 | -27.1113 | -4.26 | 0 | 1.0906 | 8.236 | 4.2117 | 2.0733 | -114.302 | 81.7559 | 81.7037 | -79.4992 | -104.9803 | 0 | 0 | 0 | 24.8616 | 12.8385 | 7.9262 | -9.5383 | 11.5354 | -7.4528 | -7.1625 | 14.0246 | 11.7954 | -1.6866 | -9.6501 | -9.7693 | 1.0136 | 17.7223 | 2.88 | 6.412 | 12.4875 | -34.2917 | -4.3348 | 28.8615 | 28.9591 | 27.9048 | 53.471 | 53.7527 | -18.2414 | -50.333 | -9.9143 | 3.4028 | 41.7544 | 29.335 | -0.30336 | -0.64322 | -9.8712 | 0 | -19.0337 | -18.6474 | 17.8888 | 0 | -7.3676 | -24.844 | -48.9026 | 0.89981 | 12.3167 | 23.5338 | 8.2582 | 6.6719 | -3.2902 | 14.7521 | -18.5462 | -8.9056 | -9.0337 | 26.0585 | -15.8492 | -17.7996 | -9.1585 | -22.5217 | -21.5008 | 27.6213 | -0.68946 | -8.8746 | -8.587 | -11.744 | -17.0496 | -12.0935 | -15.2246 | -24.16 | 0 | -11.4123 | -10.609 | 7.208 | -2.0894 | -2.6267 | 0.39008 | -19.1762 | -18.846 | -2.5302 | -1.1386 | -8.1788 | 0.47333 | 4.4996 | -2.5831 | -11.1506 | -11.0984 | 7.4373 | -1.8588 | -10.7708 | 8.6581 | 0 | 2.6891 | 2.8332 | 3.3121 | 1.493 | 0.19537 | -0.12559 | 13.4942 | 9.0742 | 9.0451 | 15.9528 | 25.5183 | 9.5561 | -10.8506 | -2.9492 | 0.20542 | 1.8271 | 0.58917 | -7.1151 | 0.89004 | 7.6584 | 0.77827 | 3.6321 | 19.0738 | -34.3109 | -26.625 | -2.3018 | 22.9191 | 0 | 23.0662 | -6.6813 | -7.0497 | 2.3445 | 0.062267 | 0 | -8.6509 | 5.8765 | 4.8908 | -21.4211 | 2.4878 | 2.3147 | 166.2844 | -6.0292 | -8.8138 | -4.6774 | 2.257 | 8.4287 | 8.6086 | 1.6542 | 5.6076 | 6.7392 | 1.274 | 1.87 | 12.9184 | 55.4297 | 88.2383 | -7.1451 | 16.8661 | 0 | 0.73669 | -3.5686 | -3.8313 | 14.741 | 16.5198 | -19.7019 | -19.2171 | -17.4768 | -17.4841 | 18.2112 | 18.4454 | -26.1 | -26.2604 | 0.20394 | 0.245 | 37.6285 | 20.0532 | 19.943 | -16.5312 | -28.2479 | 3.4979 | 2.9354 | -17.9571 | -17.9231 | -148.7734 | -5.4562 | -261.5299 | 2.1031 | -39.217 | 90.3265 | 67.2768 | 132.6048 | 63.2507 | 21.5845 | 16.4574 | 15.8499 | -24.6988 | 185.8542 | -167.0545 | 68.4821 | -60.3614 | -0.88747 | 1.9763 | -3.7083 | -2.2271 | -2.2322 | -0.80333 | 1.6644 | -1.3347 | -5.4119 | 4.2289 | 1.923 | 5.3521 | -0.030708 | -0.10187 | 3.8052 | 4.358 | 4.1331 | 3.7925 | 3.6447 | 0 | 12.4812 | 7.8047 | 0.53542 | 0 | -5.7694 | -9.4571 | -23.2129 | -2.6786 | 5.9294 | -22.6704 | 5.0246 | -9.3396 | -6.2542 | 53.0647 | -86.4487
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 24 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
24/04/2026 | 00:30 |  | -58.76 | -48.8148 | -48.2473 | -358.2079 | -514.03 | 136.7595 | 138.6796 | 466.2445 | 373.461 | 1115.1446
24/04/2026 | 01:00 |  | -60.38 | -50.6321 | -50.7151 | -370.9295 | -532.6567 | 135.6956 | 135.7764 | 457.373 | 367.8594 | 1096.7044
24/04/2026 | 01:30 |  | -56.62 | -45.0649 | -44.8326 | -352.3619 | -498.8794 | 134.3282 | 134.2698 | 450.6393 | 367.9535 | 1087.1908
24/04/2026 | 02:00 |  | -57.43 | -51.409 | -51.4676 | -352.5254 | -512.832 | 137.5342 | 137.7678 | 459.9106 | 370.7538 | 1105.9664
24/04/2026 | 02:30 |  | -57.52 | -46.496 | -46.6497 | -340.9732 | -491.6389 | 140.2671 | 141.7602 | 465.1824 | 379.4966 | 1126.7063
24/04/2026 | 03:00 |  | -57.37 | -46.1944 | -45.706 | -355.9666 | -505.237 | 143.5873 | 143.7468 | 471.8313 | 383.898 | 1143.0634
24/04/2026 | 03:30 |  | -57.59 | -49.014 | -48.8976 | -346.2155 | -501.7171 | 141.4061 | 140.1162 | 466.0444 | 380.4701 | 1128.0368
24/04/2026 | 04:00 |  | -60.44 | -50.5019 | -50.541 | -342.1836 | -503.6665 | 143.4301 | 141.3934 | 472.2571 | 384.4019 | 1141.4825
24/04/2026 | 04:30 |  | -56.69 | -47.5036 | -47.4123 | -319.9136 | -471.5195 | 144.3835 | 145.0026 | 487.8286 | 394.0444 | 1171.2591
24/04/2026 | 05:00 |  | -57.59 | -48.5141 | -48.359 | -331.7211 | -486.1842 | 143.9422 | 143.1494 | 483.0169 | 388.7355 | 1158.844
24/04/2026 | 05:30 |  | -60.44 | -50.4456 | -50.3387 | -359.1473 | -520.3716 | 149.0497 | 149.3613 | 495.8578 | 396.3829 | 1190.6517
24/04/2026 | 06:00 |  | -61.09 | -50.294 | -49.9896 | -371.2885 | -532.6621 | 152.1323 | 149.0655 | 493.3527 | 395.2606 | 1189.8111
24/04/2026 | 06:30 |  | -68.12 | -56.4823 | -56.4003 | -436.454 | -617.4566 | 143.0585 | 144.4565 | 471.1474 | 388.5809 | 1147.2433
24/04/2026 | 07:00 |  | -67.18 | -52.643 | -52.1643 | -448.5162 | -620.5035 | 110.8206 | 109.9356 | 328.0595 | 252.7935 | 801.6092
24/04/2026 | 07:30 |  | -70.02 | -52.9275 | -52.9322 | -443.0671 | -618.9468 | 85.433 | 87.1109 | 188.3903 | 139.6153 | 500.5495
24/04/2026 | 08:00 |  | -72.06 | -55.6719 | -54.5782 | -466.4103 | -648.7204 | 64.5831 | 63.6785 | 98.6813 | 45.6174 | 272.5603
24/04/2026 | 08:30 |  | -68.42 | -54.3969 | -53.7656 | -486.5973 | -663.1798 | 88.0198 | 86.0727 | 78.5969 | 0 | 252.6894
24/04/2026 | 09:00 |  | -77.37 | -66.4959 | -66.1598 | -530.5409 | -740.5666 | 79.1697 | 77.5982 | 78.7874 | 1 | 236.5553
24/04/2026 | 09:30 |  | -78.13 | -64.7569 | -63.0777 | -545.932 | -751.8966 | 80.5788 | 84.3115 | 75.2486 | 2 | 242.1389
24/04/2026 | 10:00 |  | -73.02 | -60.7283 | -60.066 | -530.7966 | -724.6109 | 84.8628 | 82.2856 | 102.6846 | 3 | 272.833
24/04/2026 | 10:30 |  | -73.96 | -62.0828 | -61.8373 | -539.9618 | -737.8419 | 74.0858 | 72.7963 | 67.5141 | 4 | 218.3962
24/04/2026 | 11:00 |  | -76.96 | -65.7076 | -65.4885 | -568.8041 | -776.9602 | 72.6178 | 72.2892 | 59.2436 | 5 | 209.1506
24/04/2026 | 11:30 |  | -77.19 | -62.8557 | -63.046 | -558.4483 | -761.54 | 69.9909 | 70.7467 | 75.6553 | 6 | 222.3929
24/04/2026 | 12:00 |  | -74.21 | -59.6613 | -59.3695 | -529.0302 | -722.271 | 64.4041 | 65.2728 | 38.3055 | 7 | 174.9824
24/04/2026 | 12:30 |  | -74 | -57.2346 | -55.5891 | -502.7516 | -689.5753 | 58.1615 | 58.3049 | 0 | 8 | 124.4664
24/04/2026 | 13:00 |  | -72.51 | -55.5097 | -56.0182 | -496.1545 | -680.1924 | 53.5358 | 51.7859 | -40.4123 | 9 | 73.9094
24/04/2026 | 13:30 |  | -67.18 | -53.4203 | -53.5172 | -481.3139 | -655.4314 | 52.3402 | 50.1449 | -25.146 | 10 | 87.3391
24/04/2026 | 14:00 |  | -71.57 | -60.4824 | -58.6292 | -499.5357 | -690.2173 | 65.536 | 66.1121 | 21.6123 | 11 | 164.2604
24/04/2026 | 14:30 | -72.92 | -69.94 | -57.9449 | -58.0582 | -497.0197 | -755.8828 | 84.3169 | 84.287 | 101.2691 | 12 | 281.873
24/04/2026 | 15:00 | -67.77 | -68.01 | -56.7623 | -56.2612 | -490.6509 | -739.4544 | 123.5427 | 121.9023 | 261.0141 | 13 | 519.4591
24/04/2026 | 15:30 | -69.56 | -70.24 | -52.9439 | -53.4619 | -517.7695 | -763.9753 | 79.8888 | 81.2705 | 110.3692 | 14 | 285.5285
24/04/2026 | 16:00 | -71.49 | -71.13 | -57.8209 | -57.3307 | -456.608 | -714.3796 | 183.3301 | 181.7335 | 472.9192 | 15 | 852.9828
24/04/2026 | 16:30 | -69.07 | -70.43 | -60.7273 | -56.6893 | -470.9006 | -727.8172 | 197.7956 | 198.5584 | 544.0957 | 16 | 956.4497
24/04/2026 | 17:00 | -64.75 | -64.91 | -56.6361 | -56.5248 | -442.5906 | -685.4115 | 238.4975 | 233.844 | 686.864 | 17 | 1176.2055
24/04/2026 | 17:30 | -68.33 | -69.17 | -58.7515 | -58.6579 | -448.4879 | -703.3973 | 232.3414 | 232.8439 | 501.3544 | 330.9738 | 1297.5135
24/04/2026 | 18:00 | -65.3 | -64.83 | -53.5718 | -54.7306 | -432.9518 | -671.3842 | 157.8321 | 158.0518 | 540.9966 | 434.3813 | 1291.2618
24/04/2026 | 18:30 | -71.17 | -71.47 | -57.304 | -56.7481 | -482.9909 | -739.683 | 157.7445 | 158.6842 | 546.8562 | 433.2274 | 1296.5123
24/04/2026 | 19:00 | -72.28 | -72.87 | -58.8023 | -58.3295 | -500.7946 | -763.0764 | 158.5853 | 159.7489 | 540.2214 | 427.907 | 1286.4626
24/04/2026 | 19:30 | -69.15 | -70.01 | -55.8246 | -55.7837 | -471.3447 | -722.113 | 160.2435 | 160.0838 | 529.7191 | 426.0724 | 1276.1188
24/04/2026 | 20:00 | -60.66 | -61.42 | -52.1628 | -51.8104 | -457.6617 | -683.7149 | 158.8894 | 159.545 | 538.3906 | 422.2165 | 1279.0415
24/04/2026 | 20:30 | -60.45 | -60.91 | -53.8612 | -53.8209 | -450.8061 | -679.8482 | 158.9778 | 160.4721 | 527.1193 | 424.3205 | 1270.8897
24/04/2026 | 21:00 | -58.8 | -58.75 | -51.6671 | -51.2223 | -435.8163 | -656.2557 | 159.4613 | 158.398 | 524.6621 | 422.2769 | 1264.7983
24/04/2026 | 21:30 | -60.21 | -61.79 | -55.9838 | -56.0303 | -447.8435 | -681.8576 | 155.2035 | 156.3041 | 519.9811 | 413.7906 | 1245.2793
24/04/2026 | 22:00 | -55.41 | -55.9 | -49.3237 | -48.893 | -402.4155 | -611.9422 | 152.9306 | 154.3288 | 504.0038 | 414.5965 | 1225.8597
24/04/2026 | 22:30 | -60.97 | -60.93 | -56.1851 | -55.9055 | -430.1135 | -664.1041 | 152.7416 | 150.7979 | 503.0507 | 411.1013 | 1217.6915
24/04/2026 | 23:00 | -61.74 | -61.39 | -56.7857 | -56.9855 | -408.5373 | -645.4385 | 150.7634 | 150.7876 | 491.8549 | 398.6542 | 1192.0601
24/04/2026 | 23:30 | -53.62 | -53.95 | -51.0103 | -50.2852 | -364.6462 | -573.5117 | 151.4236 | 151.2093 | 486.0095 | 392.2113 | 1180.8537
25/04/2026 | 00:00 | -58.29 | -58.38 | -47.284 | -47.3837 | -357.3196 | -568.6573 | 145.0939 | 144.968 | 465.6641 | 381.2517 | 1136.9777
MÁXIMO |  | -53.62 | -53.95 | -45.0649 | -44.8326 | -319.9136 |  | 238.4975 | 233.844 | 686.864 | 434.3813
MÍNIMO |  | -72.92 | -78.13 | -66.4959 | -66.1598 | -568.8041 |  | 52.3402 | 50.1449 | -40.4123 | 0
PROMEDIO |  | -64.597 | -65.8385 | -54.7353 | -54.3898 | -442.3545 |  | 127.2775 | 127.1002 | 347.59 | 235.3189
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 24 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
24/04/2026 | 00:30 | 500.7534 | 506.6891 | 506.4411 | 514.3858 | 514.8362 | 514.1418 |  | 505.4861 | 497.6054 | 486.5002 | 502.6903 | 491.5663 | 226.5077 | 225.1851 | 227.267 | 221.264 | 221.0631 | 221.8772 | 227.1 |  | 227.6 | 141.1013 | 139.8625 | 139.605 | 138.9341 | 136.5648 |  | 141.6928 | 129.6057 | 142.1265
24/04/2026 | 01:00 | 500.4387 | 505.1136 | 506.021 | 515.1633 | 515.7043 | 515.2193 |  | 504.4532 | 498.3189 | 487.4957 | 504.7458 | 491.3705 | 227.1295 | 224.8068 | 227.3219 | 221.6682 | 222.0672 | 221.6791 | 226.5 |  | 227.2 | 141.0799 | 139.5473 | 139.8327 | 138.8482 | 136.413 |  | 141.4878 | 129.0757 | 141.7385
24/04/2026 | 01:30 | 501.0157 | 510.3654 | 509.5923 | 517.2967 | 516.9308 | 515.3565 |  | 506.1044 | 498.8139 | 487.7837 | 505.2061 | 491.6514 | 227.885 | 225.3237 | 227.2832 | 222.4286 | 222.0598 | 222.0706 | 227.8 |  | 228 | 141.162 | 140.4757 | 139.8062 | 139.0861 | 136.3302 |  | 142.1758 | 129.3303 | 141.8202
24/04/2026 | 02:00 | 502.3271 | 504.9561 | 508.0692 | 517.4628 | 517.2687 | 516.5677 |  | 506.2926 | 498.9672 | 487.7062 | 505.1106 | 492.1085 | 228.1489 | 224.7166 | 227.1365 | 223.2879 | 222.7243 | 221.8029 | 227.1 |  | 227.6 | 141.2227 | 140.2125 | 139.801 | 138.5792 | 136.2888 |  | 141.9709 | 129.72 | 142.1061
24/04/2026 | 02:30 | 501.9075 | 510.4704 | 510.5902 | 519.9079 | 520.354 | 518.6067 |  | 506.8575 | 498.3795 | 486.869 | 504.6174 | 491.9883 | 228.6435 | 226.2677 | 227.8967 | 223.9097 | 221.9786 | 221.7473 | 226.5 |  | 227.6 | 140.3011 | 140.1431 | 139.7158 | 137.1494 | 135.8334 |  | 141.6928 | 130.1485 | 141.33
24/04/2026 | 03:00 | 501.3304 | 509.21 | 509.1721 | 519.9296 | 519.8702 | 518.3766 |  | 506.8056 | 498.4115 | 486.5292 | 504.1186 | 491.0993 | 228.5617 | 225.5404 | 228.3027 | 224.1092 | 222.1853 | 221.5064 | 226.5 |  | 227.2 | 140.1353 | 139.5822 | 139.5588 | 136.7773 | 136.068 |  | 141.5464 | 129.9976 | 141.3504
24/04/2026 | 03:30 | 501.855 | 509.7876 | 510.0649 | 519.9496 | 520.549 | 518.9739 |  | 507.7178 | 498.3773 | 487.3167 | 504.7805 | 491.4119 | 228.9571 | 226.1067 | 227.7265 | 224.1274 | 222.4659 | 221.5547 | 226.5 |  | 227.2 | 140.0984 | 139.9894 | 139.611 | 136.7276 | 136.1784 |  | 141.5318 | 129.9089 | 141.0033
24/04/2026 | 04:00 | 502.432 | 505.9539 | 508.1743 | 518.5078 | 518.2208 | 517.6253 |  | 504.9851 | 498.2373 | 486.7714 | 503.8608 | 490.5406 | 228.4145 | 225.2211 | 228.5121 | 222.6894 | 221.1517 | 221.2864 | 226.5 |  | 226.6 | 140.1235 | 139.6659 | 139.1715 | 136.9103 | 136.0956 |  | 141.2097 | 129.6878 | 141.2483
24/04/2026 | 04:30 | 501.6452 | 510.2078 |  | 519.0507 | 519.003 | 518.0938 |  | 506.7649 | 497.4776 | 487.5122 | 503.5147 | 489.9877 | 229.0668 | 226.3696 | 227.9479 | 222.8305 | 221.5947 | 221.171 | 225.8 |  | 226.3 | 140.1798 | 139.2809 | 139.3024 | 137.1713 | 135.8472 |  | 141.1073 | 129.9602 | 140.942
24/04/2026 | 05:00 | 501.8026 | 509.21 |  | 518.3213 | 518.1579 | 516.5461 |  | 505.7168 | 498.2402 | 485.5692 | 504.5503 | 490.0882 | 228.5885 | 226.0659 | 227.8579 | 222.7593 | 221.5356 | 221.1396 | 225.9 |  | 226.5 | 140.0377 | 139.5015 | 139.1179 | 136.5813 | 135.7644 |  | 141.1512 | 130.3565 | 140.9216
24/04/2026 | 05:30 | 500.6485 | 505.9014 | 506.4411 | 514.2615 | 514.5408 | 514.629 |  | 503.1392 | 496.0196 | 484.8214 | 502.6504 | 490.0194 | 227.873 | 224.4854 | 226.5621 | 220.3863 | 219.4389 | 221.0785 | 225.9 |  | 225.4 | 140.6562 | 138.866 | 139.0263 | 136.8508 | 135.6816 |  | 140.8291 | 130.3736 | 141.3504
24/04/2026 | 06:00 | 499.9141 | 504.7985 | 503.6576 | 511.9513 | 511.9597 | 511.3393 | 508.1704 | 501.99 | 495.7908 | 484.0514 | 503.5851 | 488.7775 | 227.0313 | 223.7448 | 226.087 | 219.5051 | 218.5456 | 221.4081 | 225.2 |  | 225.4 | 140.7068 | 138.8775 | 139.0723 | 137.2626 | 135.3918 |  | 140.7267 | 130.4758 | 141.0237
24/04/2026 | 06:30 | 497.9732 | 499.0741 | 499.2986 | 508.5651 | 509.7301 | 509.5616 |  | 501.4909 | 496.3378 | 484.7551 | 502.4278 | 489.5912 | 225.6924 | 220.8156 | 224.3299 | 218.5072 | 217.1945 | 221.137 | 225.8 |  | 225.8 | 140.1692 | 139.3413 | 139.0432 | 137.1788 | 135.2952 |  | 140.8731 | 130.6914 | 140.9216
24/04/2026 | 07:00 | 499.3896 | 508.7373 | 512.3758 | 509.987 | 512.0185 | 512.4835 | 518.7164 | 505.4718 | 502.4342 | 491.2491 | 508.3184 | 495.8979 | 225.8264 | 225.3966 | 226.0124 | 223.3159 | 219.7785 | 222.2421 | 227.8 |  | 227.6 | 140.9969 | 140.684 | 139.5864 | 138.336 | 135.8058 |  | 142.4246 | 131.1233 | 142.1878
24/04/2026 | 07:30 | 499.7567 | 507.1618 | 506.9138 | 506.9694 | 509.2539 | 510.5488 | 518.8211 | 505.5529 | 505.822 | 494.5899 | 513.3967 | 498.8886 | 225.2081 | 224.1998 | 224.6927 | 221.0433 | 217.8516 | 222.5984 | 229 |  | 228.7 | 141.0265 | 141.0314 | 139.972 | 138.328 | 135.585 |  | 142.571 | 129.3422 | 142.535
24/04/2026 | 08:00 | 501.3829 | 499.9669 | 501.3993 | 499.3794 | 501.9169 | 505.3736 | 511.7229 | 498.8409 | 494.4084 | 484.3396 | 507.6029 | 493.1736 | 226.11 | 224.5613 | 224.6647 | 217.9886 | 215.6072 | 221.4446 | 226.5 |  | 225.8 | 140.6237 | 139.8829 | 138.9299 | 136.866 | 135.3366 |  | 141.2097 | 129.2344 | 141.4117
24/04/2026 | 08:30 | 506.5762 | 504.3784 | 504.6555 | 496.312 | 499.9841 | 503.966 |  | 499.8856 | 0 | 482.7419 | 0 | 489.0265 | 227.9155 | 224.3223 | 225.2657 | 219.7851 | 216.3234 | 221.3862 | 0 |  | 224.5 | 139.6819 | 0 | 138.6936 | 137.8689 | 136.2474 |  | 141.1365 | 128.7528 | 140.7582
24/04/2026 | 09:00 | 504.5303 | 499.3367 | 493.7315 | 494.8888 | 498.5424 | 502.9067 |  | 498.9055 |  | 482.1654 |  | 489.2549 | 224.4882 | 223.8543 | 224.2809 | 219.3983 | 217.667 | 221.13 |  |  | 224.2 | 139.5364 |  | 138.5689 | 138.0527 | 134.6742 |  | 141.0194 | 128.1358 | 140.554
24/04/2026 | 09:30 | 501.3304 | 492.2993 | 488.5321 | 490.8859 | 495.5215 | 498.6055 |  | 497.2631 |  | 482.0364 |  | 489.0443 | 222.3358 | 220.8452 | 222.1413 | 217.9263 | 215.7623 | 220.9784 |  |  | 224.3 | 139.3965 |  | 138.2611 | 137.8824 | 134.0256 |  | 140.7999 | 127.8947 | 140.5335
24/04/2026 | 10:00 | 507.2581 | 498.3914 | 492.1035 | 489.9764 | 494.0033 | 498.4703 | 506.4487 | 497.4366 |  | 481.515 |  | 488.9465 | 224.0952 | 224.5756 | 223.8814 | 218.3205 | 215.8361 | 221.4592 | 4.6 |  | 224.2 | 139.4419 |  | 138.1697 | 137.9 | 134.3982 |  | 141.0633 | 127.8169 | 140.9624
24/04/2026 | 10:30 | 506.3662 | 496.028 | 491.3156 | 488.1304 | 492.3581 | 497.044 |  | 495.8601 |  | 481.4941 |  | 489.5215 | 222.9375 | 223.8204 | 223.377 | 217.2689 | 214.2931 | 221.3729 | 4.5 |  | 224.3 | 140.199 |  | 137.8614 | 138.1891 | 134.3706 |  | 141.5464 | 126.741 | 141.33
24/04/2026 | 11:00 | 505.2647 | 492.772 | 485.3285 | 487.9975 | 491.0363 | 495.751 |  | 498.4733 |  | 482.115 |  | 488.9898 | 221.8383 | 222.5566 | 222.2512 | 217.8573 | 214.4555 | 221.2475 | 4.5 |  | 224.3 | 139.9475 |  | 137.7423 | 137.7057 | 133.86 |  | 141.2829 | 127.2455 | 140.8603
24/04/2026 | 11:30 | 507.5728 | 493.7698 | 488.217 | 486.8582 | 490.4795 | 495.7385 |  | 497.6374 |  | 480.9125 |  | 489.104 | 224.1828 | 224.94 | 224.1807 | 217.4009 | 213.828 | 221.3717 | 4.5 |  | 224 | 140.0709 |  | 137.6179 | 138.1794 | 134.1084 |  | 141.2975 | 127.4171 | 140.9216
24/04/2026 | 12:00 | 509.9334 | 497.8662 | 489.5825 | 491.3088 | 495.664 | 499.6756 |  | 500.1091 |  | 482.4344 |  | 489.6778 | 224.6139 | 226.0331 | 224.804 | 219.9875 | 216.7737 | 221.5424 | 4.5 |  | 224.3 |  |  | 137.9827 | 138.1505 | 134.0532 |  | 141.2829 | 129.5342 | 141.2688
24/04/2026 | 12:30 | 512.5562 | 501.2798 | 491.6308 | 494.5009 | 497.5786 | 501.7943 |  | 500.7089 |  | 483.3188 |  | 491.4726 | 228.3405 | 227.2554 | 225.6819 | 221.5645 | 218.6859 | 221.5797 | 4.5 |  | 224.9 | 140.8692 |  | 138.3649 | 138.5923 | 134.9364 |  | 141.3707 | 130.3373 | 141.7589
24/04/2026 | 13:00 | 512.6086 | 503.3806 | 497.0927 | 494.9798 | 498.6953 | 502.3196 | 511.6958 | 500.8125 |  | 483.7829 |  | 491.1659 | 224.2749 | 225.2569 | 225.2515 | 222.7578 | 219.7711 | 221.5761 | 4.5 |  | 225.4 | 140.9111 |  | 138.4941 | 138.9787 | 135.2676 |  | 141.7513 | 130.2798 | 141.7385
24/04/2026 | 13:30 | 513.1857 | 504.9035 | 497.9856 | 498.522 | 501.2009 | 504.3791 |  | 502.3209 |  | 483.8011 |  | 490.8684 | 223.8356 | 226.9533 | 226.2339 | 222.7438 | 219.6087 | 222.0226 | 4.5 |  | 225.1 | 140.9311 |  | 138.3305 | 139.1148 | 135.3228 |  | 141.561 | 129.5625 | 141.718
24/04/2026 | 14:00 | 513.1857 | 502.0676 | 497.3028 | 498.5625 | 501.1258 | 504.2737 |  | 503.1507 |  | 483.1349 |  | 489.9215 | 224.6397 | 225.5815 | 225.8318 | 222.4437 | 219.4906 | 221.1206 | 0 |  | 224.6 | 140.4611 |  | 138.0677 | 138.8495 | 135.1434 |  | 141.2829 | 129.2904 | 141.2892
24/04/2026 | 14:30 | 508.6219 | 499.9144 | 499.5612 | 496.3041 | 499.1099 | 502.0628 |  | 502.0082 |  | 482.4494 |  | 489.5166 | 221.1386 | 224.8311 | 224.2296 | 219.1284 | 217.512 | 220.6364 | 224.9 |  | 223.9 | 140.2281 |  | 138.0046 | 138.6617 | 134.3982 |  | 140.9755 | 129.1178 | 141.33
24/04/2026 | 15:00 | 509.0941 | 502.3302 | 500.664 | 498.7978 | 501.8403 | 504.9706 |  | 503.4802 |  | 480.9281 |  | 487.6927 | 221.2046 | 225.6169 | 224.0907 | 220.0418 | 218.2355 | 220.9142 | 224.2 |  | 223.8 | 140.2471 |  | 137.9861 | 138.2245 | 134.5776 |  | 140.8291 | 128.9433 | 140.942
24/04/2026 | 15:30 | 508.1498 | 500.282 | 495.097 | 496.4819 | 499.0419 | 501.965 |  | 502.2658 |  | 481.457 |  | 487.544 | 221.33 | 225.1858 | 223.9523 | 218.7538 | 217.1798 | 221.2603 | 224 |  | 223.8 | 141.0547 |  | 138.1819 | 138.6894 | 134.5086 |  | 142.41 | 129.4132 | 141.6976
24/04/2026 | 16:00 | 509.4088 | 505.1136 | 504.6029 | 502.5424 | 504.9252 | 506.2021 |  | 504.6644 |  | 476.0032 |  | 482.0676 | 221.9877 | 226.5609 | 224.5991 | 221.7947 | 219.3429 | 220.0386 | 222.8 |  | 222.3 | 139.4384 |  | 137.6826 | 137.9983 | 134.3292 |  | 141.6635 | 129.877 | 140.942
24/04/2026 | 16:30 | 509.3564 | 503.5906 | 500.3489 | 501.7455 | 503.9763 | 504.1839 |  | 501.887 |  | 482.9046 |  | 488.4709 | 222.2824 | 227.1772 | 224.4699 | 221.5561 | 218.8409 | 220.0786 | 224 |  | 224.2 | 140.1018 |  | 137.5468 | 137.9091 | 133.86 |  | 142.3954 | 129.71 | 140.942
24/04/2026 | 17:00 | 510.3531 | 506.9517 | 505.8109 | 503.097 | 502.1377 | 506.2683 | 505.7964 | 502.324 |  | 476.7706 |  | 479.9426 | 223.0462 | 227.3175 | 225.8637 | 222.9253 | 220.1624 | 219.6291 | 221.5 |  | 221.5 | 139.2209 | 0 | 137.4566 | 137.4993 | 133.2114 |  | 141.1365 | 130.257 | 140.1455
24/04/2026 | 17:30 | 510.9825 | 506.2165 | 505.8109 | 500.7082 |  | 504.7462 | 505.7839 | 500.6754 | 481.9888 | 479.887 |  | 483.4431 | 224.0839 | 226.6846 | 226.2719 | 222.7595 | 219.9705 | 220.0652 | 220.8 |  | 222.5 | 139.7116 | 142.4107 | 137.4986 | 138.1528 | 134.1912 |  | 143.5225 | 130.6834 | 140.3906
24/04/2026 | 18:00 | 501.5403 | 509.1574 | 506.6512 | 502.6496 |  | 504.0809 | 505.5107 | 497.9168 | 490.6768 | 479.2973 | 497.3086 | 484.5854 | 222.3812 | 224.4303 | 225.6416 | 220.0224 | 218.014 | 220.4801 | 224.1 |  | 223.2 | 139.6413 | 140.7868 | 137.6503 | 138.6168 | 135.9714 |  | 141.6635 | 130.0478 | 140.4927
24/04/2026 | 18:30 | 502.0648 | 505.2187 | 506.5462 | 501.7222 |  | 502.1674 |  | 497.4182 | 489.4838 | 479.2044 | 496.239 | 482.9302 | 220.9595 | 223.4343 | 224.2684 | 219.3099 | 218.1617 | 220.4605 | 222.8 |  | 222.9 |  | 139.9006 | 137.7525 | 138.9607 | 136.0956 |  | 141.2829 | 130.2023 | 140.5335
24/04/2026 | 19:00 | 502.2747 | 506.0064 |  | 504.1585 |  | 504.2047 |  | 499.0342 | 491.0345 | 480.1981 | 497.2237 | 484.9841 | 223.4282 | 223.568 | 224.2127 | 221.0167 | 219.2248 | 220.2456 | 223.5 |  | 223.3 | 139.7537 | 140.5307 | 137.953 | 139.0608 | 135.8334 |  | 141.8391 | 130.4143 | 140.5335
24/04/2026 | 19:30 | 503.3238 | 508.1071 | 506.1785 | 506.2332 |  | 505.8466 |  | 499.6076 | 493.2446 | 481.5747 | 498.8297 | 485.1239 | 223.8213 | 224.3288 | 224.5565 | 221.8675 | 219.3356 | 221.0027 | 224.1 |  | 224 | 139.704 | 141.0622 | 137.9776 | 138.7731 | 135.8472 |  | 142.3954 | 130.6642 | 140.5335
24/04/2026 | 20:00 | 503.691 | 509.21 | 511.2729 | 508.079 |  | 508.5286 |  | 500.3888 | 492.5774 | 481.526 | 499.0388 | 485.5329 | 224.1267 | 224.603 | 224.6933 | 222.5148 | 219.9114 | 220.549 | 224.2 |  | 224.4 | 139.6837 | 141.2067 | 137.9651 | 138.3391 | 135.9438 |  | 142.2636 | 130.5495 | 140.5335
24/04/2026 | 20:30 | 503.9008 | 509.42 |  | 508.2975 |  | 508.4777 |  | 500.57 | 492.4716 | 481.7601 | 499.0451 | 485.819 | 224.2367 | 224.8895 | 225.1253 | 222.3824 | 219.9557 | 220.7503 | 224.1 |  | 224.2 |  | 140.4462 | 138.2401 | 138.6606 | 136.1922 |  | 142.1465 | 130.1022 | 140.5335
24/04/2026 | 21:00 | 504.373 | 510.4178 |  | 509.0354 |  |  |  | 501.4361 | 493.5091 | 482.9912 | 500.9346 | 487.4568 | 224.3832 | 225.4016 | 225.2883 | 222.5629 | 219.9779 | 221.0715 | 224.8 |  | 224.8 |  | 140.7109 | 138.5346 | 139.0453 | 136.206 |  | 142.4393 | 129.8894 | 140.942
24/04/2026 | 21:30 | 504.6877 | 507.8445 |  | 508.86 |  | 508.7627 |  | 501.1185 | 493.7405 | 482.5808 | 500.1027 | 486.6799 | 224.5155 | 224.8023 | 225.8708 | 222.6328 | 219.7785 | 220.8226 | 224.8 |  | 225 | 140.686 | 140.5955 | 138.6283 | 139.1857 | 136.137 |  | 142.1173 | 129.7003 | 141.3096
24/04/2026 | 22:00 | 505.5794 | 512.9912 |  | 509.7346 |  | 509.1285 | 510.5761 | 502.858 | 496.7741 | 485.2369 | 502.8524 | 489.7127 | 225.2707 | 226.4615 | 226.2718 | 222.699 | 220.4356 | 221.5889 | 225.4 |  | 226.4 | 140.6581 | 141.397 | 138.9302 | 139.1269 | 136.5372 |  | 143.0687 | 129.7895 | 141.33
24/04/2026 | 22:30 | 505.6844 | 510.2078 |  | 508.4023 |  | 508.6062 |  | 501.6116 | 498.6167 | 485.508 | 503.5549 | 489.6976 | 225.9375 | 225.2447 | 226.5376 | 221.2692 | 218.7745 | 221.2853 | 226 |  | 226.5 | 140.6737 | 141.2687 | 138.9711 | 138.7157 | 135.102 |  | 142.9516 | 129.3176 | 141.3913
24/04/2026 | 23:00 | 502.0124 | 510.838 |  | 509.6364 |  | 510.3578 |  | 502.5322 | 497.6559 | 485.8652 | 503.5322 | 490.3013 | 224.6132 | 225.7599 | 226.6975 | 221.8383 | 219.7785 | 221.6077 | 226 |  | 226.8 |  | 141.0707 | 139.1887 | 138.9773 | 135.5022 |  | 143.0394 | 129.4424 | 141.7385
24/04/2026 | 23:30 | 503.1664 | 515.1444 | 516.1046 | 512.7404 | 512.8857 | 512.2549 |  | 503.4713 | 497.9416 | 486.4016 | 504.854 | 489.926 | 225.4406 | 227.8262 | 227.6548 | 223.1764 | 220.6571 | 221.8039 | 226.1 |  | 227.1 | 140.7158 | 141.1546 | 139.02 | 139.0559 | 135.9438 |  | 143.098 | 129.7364 | 141.7385
25/04/2026 | 00:00 | 503.5861 | 516.72 |  | 512.2015 | 512.6452 | 511.2927 |  | 503.9024 | 498.2771 | 487.6076 | 505.4373 | 491.3742 | 225.9105 | 228.671 | 228.8351 | 222.1224 | 220.7088 | 221.5553 | 226.6 |  | 227.4 | 141.6379 | 141.4111 | 139.3872 | 139.21 | 136.3992 |  | 143.2736 | 129.9458 | 142.1265
MÁXIMO |  | 513.1857 | 516.72 | 516.1046 | 519.9496 | 520.549 | 518.9739 | 518.8211 | 507.7178 | 505.822 | 494.5899 | 513.3967 | 498.8886 | 229.0668 | 228.671 | 228.8351 | 224.1274 | 222.7243 | 222.5984 | 229 | 0 | 228.7 | 141.6379 | 142.4107 | 139.972 | 139.21 | 136.5648 | 0 | 143.5225 | 131.1233 | 142.535
MÍNIMO |  | 497.9732 | 492.2993 | 485.3285 | 486.8582 | 490.4795 | 495.7385 | 505.5107 | 495.8601 | 0 | 476.0032 | 0 | 479.9426 | 220.9595 | 220.8156 | 222.1413 | 217.2689 | 213.828 | 219.6291 | 0 | 0 | 221.5 | 139.2209 | 0 | 137.4566 | 136.5813 | 133.2114 | 0 | 140.7267 | 126.741 | 140.1455
PROMEDIO |  | 504.7248 | 505.2033 | 501.9563 | 505.1133 | 506.4741 | 507.7122 | 510.3242 | 502.0709 | 480.0527 | 483.8222 | 486.3376 | 489.1241 | 225.0675 | 225.1583 | 225.6649 | 221.201 | 219.077 | 221.2162 | 177.113 | 0 | 225.2625 | 140.3308 | 131.5905 | 138.6221 | 138.2065 | 135.3682 | 0 | 141.7522 | 129.5801 | 141.2049
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.819 | 23:01:06 23:01:07 | 60.270 60.270
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.818 | 23:01:06 | 60.271
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.818 | 23:01:06 | 60.271
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.819 | 23:01:06 23:01:07 | 60.270 60.270
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.819 | 23:01:07 | 60.271
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.819 | 23:01:07 | 60.271
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.818 | 23:01:06 | 60.271
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.819 | 23:01:06 23:01:07 | 60.270 60.270
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:05:35 | 59.818 | 23:01:06 | 60.271

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 24 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 24 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
24/04/2026 | 00:30 | 6836.7 | 6984.3052 | 2.159%
24/04/2026 | 01:00 | 6804.1 | 6849.4726 | 0.6668%
24/04/2026 | 01:30 | 6703.2 | 6742.2891 | 0.5831%
24/04/2026 | 02:00 | 6640.1 | 6658.5662 | 0.2781%
24/04/2026 | 02:30 | 6529.3 | 6612.2677 | 1.271%
24/04/2026 | 03:00 | 6485.8 | 6595.117 | 1.685%
24/04/2026 | 03:30 | 6581 | 6561.0671 | -0.3029%
24/04/2026 | 04:00 | 6597.3 | 6559.3984 | -0.5745%
24/04/2026 | 04:30 | 6669 | 6623.2612 | -0.6858%
24/04/2026 | 05:00 | 6675.9 | 6645.596 | -0.4539%
24/04/2026 | 05:30 | 6833.8 | 6781.5748 | -0.7642%
24/04/2026 | 06:00 | 6998.4 | 6927.1092 | -1.019%
24/04/2026 | 06:30 | 7156.3 | 7073.6659 | -1.155%
24/04/2026 | 07:00 | 7003.5 | 7097.1966 | 1.338%
24/04/2026 | 07:30 | 7265 | 7275.8119 | 0.1488%
24/04/2026 | 08:00 | 7330.4 | 7366.293 | 0.4896%
24/04/2026 | 08:30 | 7556.7 | 7619.6393 | 0.8329%
24/04/2026 | 09:00 | 7793.2 | 7751.6582 | -0.5331%
24/04/2026 | 09:30 | 7833.2 | 7917.9015 | 1.081%
24/04/2026 | 10:00 | 8016.2 | 8035.4262 | 0.2398%
24/04/2026 | 10:30 | 8102.7 | 8141.9189 | 0.484%
24/04/2026 | 11:00 | 8148.2 | 8135.891 | -0.1511%
24/04/2026 | 11:30 | 8244.2 | 8141.2816 | -1.248%
24/04/2026 | 12:00 | 8174.5 | 8143.1987 | -0.3829%
24/04/2026 | 12:30 | 7983 | 8084.2116 | 1.268%
24/04/2026 | 13:00 | 7832.9 | 8039.8228 | 2.642%
24/04/2026 | 13:30 | 7935.6 | 8034.76 | 1.25%
24/04/2026 | 14:00 | 8039.3 | 8093.8166 | 0.6781%
24/04/2026 | 14:30 | 8170.8 | 8221.7548 | 0.6236%
24/04/2026 | 15:00 | 8057.5 | 8277.7105 | 2.733%
24/04/2026 | 15:30 | 8214.3 | 8290.5092 | 0.9278%
24/04/2026 | 16:00 | 7989.6 | 8196.3592 | 2.588%
24/04/2026 | 16:30 | 8060.1 | 8166.5591 | 1.321%
24/04/2026 | 17:00 | 8108.1 | 8050.3855 | -0.7118%
24/04/2026 | 17:30 | 8090.1 | 7941.4905 | -1.837%
24/04/2026 | 18:00 | 7925.3 | 7941.7661 | 0.2078%
24/04/2026 | 18:30 | 8071.8 | 8091.2747 | 0.2413%
24/04/2026 | 19:00 | 8047.4 | 8092.0239 | 0.5545%
24/04/2026 | 19:30 | 7969.5 | 8120.2315 | 1.891%
24/04/2026 | 20:00 | 7947.5 | 8047.3401 | 1.256%
24/04/2026 | 20:30 | 7921.5 | 7986.0525 | 0.8149%
24/04/2026 | 21:00 | 7849.8 | 7939.4499 | 1.142%
24/04/2026 | 21:30 | 7854.6 | 7896.7509 | 0.5366%
24/04/2026 | 22:00 | 7764.5 | 7865.5897 | 1.302%
24/04/2026 | 22:30 | 7750.9 | 7750.1238 | -0.01001%
24/04/2026 | 23:00 | 7505.2 | 7487.1003 | -0.2412%
24/04/2026 | 23:30 | 7296.8 | 7290.4349 | -0.08723%
25/04/2026 | 00:00 | 6995.1 | 7091.9994 | 1.385%

## DESVIACIÓN
viernes, 24 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
24/04/2026 | 00:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 10.2987 |  | 29.9 | 214.6 | 224 | 224 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 110.22 | 17.18 | 110.5 | 207.2428 | 207.2428 | -96.7428 | 77.1 | 103.9326 | 103.9326 | -26.8326 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.067 | 164.067 | -0.16705 | 7.5 | 7.3484 | 7.3484 | 0.15157 | 4.9 | 3.9459 | 3.9459 | 0.95407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7184 | -0.01835 |  |  |  | 0 | 50 | 60.1632 | 78.6916 | -28.6916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 167.4 | 131.7046 | 131.7046 | 35.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 449.2808 | 449.2808 | 9.7192 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 144.1 | 140.099 | 140.099 | 4.001 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 80.1 | 110.482 | 110.482 | -30.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 26.6884 | 29.1571 | 1.5429 | 168.7 | 172.3579 | 172.3579 | -3.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.2227 | -61.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 86.5 | 126.3957 | 134.5592 | -48.0592 | 86.3 | 126.3957 | 134.5592 | -48.2592 | 86.4 | 126.3957 | 134.5592 | -48.1592 | 176.2 | 190.1629 | 202.4449 | -26.2449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 197.7 | 159.3992 | 159.3992 | 38.3008 | 124.2 | 123.8741 | 123.8741 | 0.32594 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.7322 | 6.7322 | 0.96782 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 95.823 | 95.823 | 19.377 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.012 | 1.012 | -0.712 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.7 | 1.3434 |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.47 | 1.47 | 0.13 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.5096 | 27.5096 | 4.3904 | 87.8 | 77.5409 | 77.5409 | 10.2591 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 11.5 | 5.6169 | 19.792 | -8.292 | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 0.06 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 25.3 | 20 | 20 | 5.3 | 53.7 | 31 | 31 | 22.7 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 71.4071 | 71.4071 | 40.8929 | 115.8 | 93.3356 | 93.3356 | 22.4644 | 14.6 | 8.2305 | 8.2305 | 6.3695 | 11.5 | 5.1371 | 5.1371 | 6.3629 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.6 | 0.4743 | 0.4743 | 0.1257 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.2 | 90 | 90 | 26.2 | 122 | 89 | 89 | 33 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
24/04/2026 | 01:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 10.2987 |  | 30.7 | 215 | 224 | 224 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 |  |  |  | 0 | 126.5 | 110.22 | 110.22 | 16.28 | 110.3 | 207.2428 | 207.2428 | -96.9428 | 68.6 | 103.9326 | 103.9326 | -35.3326 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.067 | 1.7329 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 5 | 3.9459 | 3.9459 | 1.0541 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.7196 | -0.11963 |  |  |  | 0 | 50.7 | 56.7377 | 78.6929 | -27.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 142.7 | 131.7046 | 131.7046 | 10.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 449.2808 | 449.2808 | 5.0191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 138.8 | 140.099 | 140.099 | -1.299 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.2 | 18.9504 | 18.9504 | 0.24956 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 174.2 | 174.4286 | 174.4286 | -0.22857 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02857 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 78.5 | 110.482 | 110.482 | -31.982 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 41.1 | 43.1565 | 43.1565 | -2.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 26.6884 | 29.1571 | 2.5429 | 165 | 172.3579 | 172.3579 | -7.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.2227 | -61.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 84.8 | 111.6214 | 107.6481 | -22.8481 | 84.8 | 111.6214 | 107.6481 | -22.8481 | 84.6 | 111.6214 | 107.6481 | -23.0481 | 177.1 | 167.9349 | 161.957 | 15.143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 221.4 | 159.3992 | 159.3992 | 62.0008 | 121 | 123.8741 | 123.8741 | -2.8741 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.7322 | 6.7322 | 0.96782 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 96.7789 | 96.7789 | 22.4211 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8737 | 0.8737 | -0.4737 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.46 | 1.46 | 0.14 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.0591 | 27.0591 | 4.8409 | 87.5 | 76.6457 | 76.6457 | 10.8543 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 6.2 | 5.6169 | 19.792 | -13.592 | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 0.06 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 28.8 | 20 | 20 | 8.8 | 44.4 | 31 | 31 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 98 | 68.9349 | 68.9349 | 29.0651 | 117.6 | 90.5015 | 90.5015 | 27.0985 | 17.8 | 8.0083 | 8.0083 | 9.7917 | 9 | 4.6661 | 4.6661 | 4.3339 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 0.3978 | 0.3978 | 0.0022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 86 | 86 | 31.7 | 118.8 | 86 | 86 | 32.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
24/04/2026 | 01:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 217.2 | 211.662 | 211.662 | 5.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 10.2987 |  | 30.6 | 215.9 | 224 | 224 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 111.6 | 207.2428 | 203.453 | -91.853 | 69.2 | 103.9326 | 102.032 | -32.832 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.067 | 164.067 | 2.233 | 8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.65157 | 5 | 3.9459 | 3.9459 | 1.0541 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7182 | -0.01823 |  |  |  | 0 | 50.5 | 51.6403 | 62.8954 | -12.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 133.4 | 131.7046 | 131.7046 | 1.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 449.2808 | 449.2808 | 5.2191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 133.3 | 140.099 | 140.099 | -6.799 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 174.2 | 174.4286 | 174.4286 | -0.22857 | 174.5 | 174.4286 | 174.4286 | 0.07143 | 178.3 | 174.9524 | 174.9524 | 3.3476 | 80.8 | 110.482 | 110.482 | -29.682 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 39.4 | 43.1565 | 43.1565 | -3.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 13.6028 | 13.6028 | 17.5972 | 148.9 | 172.3579 | 172.3579 | -23.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.413 | -51.413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 85.1 | 104.3116 | 96.0829 | -10.9829 | 85 | 104.3116 | 96.0829 | -11.0829 | 85.2 | 104.3116 | 96.0829 | -10.8829 | 175.2 | 156.9373 | 144.5572 | 30.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 122.5 | 159.3992 | 159.3991 | -36.8991 | 131.6 | 123.8741 | 123.8741 | 7.7259 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.7322 | 6.7322 | 0.96782 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 98.2473 | 98.2473 | 19.0527 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.5788 | 0.5788 | 0.3212 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.2836 | 27.2836 | 4.6164 | 85.6 | 76.7026 | 76.7026 | 8.8974 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 6.2 | 5.6169 | 17.5207 | -11.3207 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 29.4 | 19 | 19 | 10.4 | 49.1 | 31 | 31 | 18.1 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 69.3733 | 69.3733 | 41.5267 | 117.8 | 92.6745 | 92.6745 | 25.1255 | 15.7 | 7.6188 | 7.6188 | 8.0812 | 11.5 | 4.3029 | 4.3029 | 7.1971 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | -3.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.9 | 0.2207 | 0.2207 | 0.6793 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 82 | 82 | 31.8 | 118.5 | 82 | 82 | 36.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | -1.5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
24/04/2026 | 02:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 10.2987 |  | 30 | 215 | 224 | 224 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 128.6 | 110.22 | 110.22 | 18.38 | 111.1 | 182.5316 | 160.3082 | -49.2082 | 67.6 | 91.5399 | 80.3948 | -12.7948 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.067 | 1.033 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.9 | 3.9459 | 3.9459 | 0.95407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7047 | -0.00474 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50.136 | 58.5697 | -8.2697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 137 | 131.7046 | 131.7046 | 5.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 449.2808 | 449.2808 | 8.6191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 142.3 | 140.099 | 140.099 | 2.201 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.3 | 18.9504 | 18.9504 | 0.34956 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 125 | 174.4286 | 174.4286 | -49.4286 | 125.1 | 174.4286 | 174.4286 | -49.3286 | 157.7 | 174.9524 | 174.9524 | -17.2524 | 78.1 | 110.482 | 110.482 | -32.382 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 40.8 | 43.1565 | 43.1565 | -2.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 13.6028 | 13.6028 | 16.9972 | 169.2 | 172.3579 | 172.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.2032 | -46.2032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 87 | 96.0829 | 96.0829 | -9.0829 | 87 | 96.0829 | 96.0829 | -9.0829 | 87.1 | 96.0829 | 96.0829 | -8.9829 | 174.8 | 144.5572 | 144.5572 | 30.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 167.7 | 159.3992 | 159.3991 | 8.3009 | 130.3 | 123.8741 | 123.8741 | 6.4259 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 6.7322 | 6.7322 | -6.2322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112 | 97.7857 | 97.7857 | 14.2143 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.9879 | 0.9879 | 0.4121 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.43 | 1.43 | 0.17 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 27.0742 | 27.0742 | 4.7258 | 84.5 | 75.9642 | 75.9642 | 8.5358 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 6.2 | 5.6169 | 16.3145 | -10.1145 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 26.8 | 19 | 19 | 7.8 | 48.5 | 31 | 31 | 17.5 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 69.618 | 69.618 | 41.082 | 117.7 | 92.1408 | 92.1408 | 25.5592 | 20.1 | 7.565 | 7.565 | 12.535 | 13.8 | 4.2815 | 4.2815 | 9.5185 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | -3.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.5 | 0.3696 | 0.3696 | 1.1304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 79 | 79 | 29.7 | 114.4 | 78 | 78 | 36.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
24/04/2026 | 02:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 10.2987 |  | 29.6 | 215 | 224 | 224 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 111.2 | 157.6643 | 136.8334 | -25.6334 | 67.4 | 79.0689 | 68.6222 | -1.2222 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.067 | 164.067 | 3.733 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.9 | 3.9459 | 3.9459 | 0.95407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.6968 | 0.0032 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50.136 | 58.0138 | -7.7138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 137 | 137.5355 | 131.7046 | 5.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 449.2808 | 449.2808 | 5.5191 | 69.7 | 81.6356 | 81.6356 | -11.9356 | 134 | 140.099 | 140.099 | -6.099 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 155.9 | 174.4286 | 174.4286 | -18.5286 | 156.5 | 174.4286 | 174.4286 | -17.9286 | 169.5 | 174.9524 | 174.9524 | -5.4524 | 77.7 | 110.482 | 110.482 | -32.782 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 34.5 | 36.7337 | 43.1565 | -8.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 152.7 | 172.3579 | 172.3579 | -19.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.0841 | -44.0841 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.1 | 96.0829 | 96.0829 | -10.9829 | 175 | 144.5572 | 144.5572 | 30.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 128.4 | 158.9649 | 159.3991 | -30.9991 | 115.3 | 123.8741 | 123.8741 | -8.5741 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.7322 | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.4 | 95.1041 | 95.1041 | 1.2959 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2734 | 1.2734 | -0.1734 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 26.5325 | 26.5325 | 5.2675 | 85.2 | 74.7156 | 74.7156 | 10.4844 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 6.2 | 5.6169 | 15.8238 | -9.6238 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 28.7 | 19 | 19 | 9.7 | 36.3 | 31 | 31 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 70.5353 | 70.5353 | 42.1647 | 116 | 93.8453 | 93.8453 | 22.1547 | 19.1 | 7.1595 | 7.1595 | 11.9405 | 13.3 | 4.243 | 4.243 | 9.057 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.2 | 0.5606 | 0.5606 | 0.6394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.7 | 76 | 76 | 16.7 | 94.8 | 75 | 75 | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
24/04/2026 | 03:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 10.2987 |  | 30 | 215.8 | 224 | 224 | -8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 111.5 | 158.4848 | 128.2018 | -16.7018 | 67.3 | 79.4804 | 64.2934 | 3.0066 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.067 | 164.067 | 2.3329 | 7.8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.45157 | 4.9 | 3.9459 | 3.9459 | 0.95407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7262 | -0.02622 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 63.6771 | -13.4771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.1 | 449.2808 | 449.2808 | 2.8192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 127.5 | 140.099 | 140.099 | -12.599 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 18.4 | 18.9504 | 18.9504 | -0.55044 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 177.9 | 174.9524 | 174.9524 | 2.9476 | 78.5 | 110.482 | 110.482 | -31.982 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 36.9 | 43.1565 | 43.1565 | -6.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 129.6 | 172.3579 | 172.3579 | -42.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.1891 | -43.1891 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 84.8 | 96.0829 | 96.0829 | -11.2829 | 84.8 | 96.0829 | 96.0829 | -11.2829 | 84.8 | 96.0829 | 96.0829 | -11.2829 | 175.1 | 144.5572 | 144.5572 | 30.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 92.6 | 159.3991 | 159.3991 | -66.7991 | 108.6 | 123.8741 | 123.8741 | -15.2741 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.7322 | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 94.0452 | 94.0452 | 15.0548 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.3658 | 1.3658 | -1.0658 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 | 9 |  | 10 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 26.4758 | 26.4758 | 5.4242 | 88.2 | 73.1234 | 73.1234 | 15.0766 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 5.9 | 5.6169 | 15.6166 | -9.7166 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 30.1 | 19 | 19 | 11.1 | 44.6 | 31 | 31 | 13.6 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 69.8411 | 69.8411 | 36.2589 | 118 | 92.3497 | 92.3497 | 25.6503 | 14.7 | 7.3021 | 7.3021 | 7.3979 | 14 | 4.0986 | 4.0986 | 9.9014 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.6 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0369 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.3 | 74 | 74 | 12.3 | 65 | 73 | 73 | -8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
24/04/2026 | 03:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 10.2987 |  | 29.8 | 215.2 | 224 | 224 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127 | 110.22 | 110.22 | 16.78 | 110.4 | 154.3033 | 123.2079 | -12.8079 | 67 | 77.3833 | 61.7889 | 5.2111 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 164.067 | 0.43295 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.7 | 3.9459 | 3.9459 | 0.75407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.736 | -0.03605 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 65.5173 | -15.1173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 133.5 | 131.7046 | 131.7046 | 1.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.7 | 449.2808 | 449.2808 | 4.4192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.5 | 140.099 | 140.099 | -5.599 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 18.7 | 18.9504 | 18.9504 | -0.25044 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 178.2 | 174.9524 | 174.9524 | 3.2476 | 78.3 | 110.482 | 110.482 | -32.182 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 39.4 | 43.1565 | 43.1565 | -3.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 152.3 | 172.3579 | 172.3579 | -20.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.578 | -42.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.2 | 96.0829 | 96.0829 | -10.8829 | 175 | 144.5572 | 144.5572 | 30.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 130.4 | 159.3992 | 159.3991 | -28.9991 | 115 | 123.8741 | 123.8741 | -8.8741 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.7322 | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 93.0359 | 93.0359 | 25.7641 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.1575 | 1.1575 | 0.2425 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.39 | 1.39 | 0.31 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 26.0328 | 26.0328 | 5.8672 | 88.2 | 69.5664 | 69.5664 | 18.6336 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 5.8 | 5.6169 | 15.4751 | -9.6751 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 29.6 | 20 | 20 | 9.6 | 57.5 | 23 | 23 | 34.5 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 65.564 | 65.564 | 40.336 | 116.1 | 87.9025 | 87.9025 | 28.1975 | 17.7 | 6.6189 | 6.6189 | 11.0811 | 13.4 | 4.0724 | 4.0724 | 9.3276 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.5 | 0.6492 | 0.6492 | 0.8508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.4 | 71 | 71 | 8.4 | 72.8 | 70 | 70 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
24/04/2026 | 04:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 |  |  | 30.7 | 216.3 | 215.1877 | 224 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 126.1 | 110.22 | 110.22 | 15.88 | 110.3 | 120.0309 | 131.445 | -21.145 | 66.6 | 60.1957 | 65.9199 | 0.68014 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.067 | -0.16705 | 8.1 | 7.3484 | 7.3484 | 0.75157 | 4.9 | 3.9459 | 3.9459 | 0.95407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.6948 | 0.00523 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.136 | 64.0832 | -13.5832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 164.1 | 131.7046 | 131.7046 | 32.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 449.2809 | 449.2808 | 9.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.4 | 140.099 | 140.099 | 5.301 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 16 | 18.9504 | 18.9504 | -2.9504 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 130.9 | 136.5977 | 174.4286 | -43.5286 | 130.9 | 136.5977 | 174.4286 | -43.5286 | 155.9 | 137.0079 | 174.9524 | -19.0524 | 79.5 | 80.21 | 110.482 | -30.982 | 45.8 | 45 | 47.0826 | -1.2826 | 41.6 | 43.1565 | 43.1565 | -1.5565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 171.3 | 172.3579 | 172.3579 | -1.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.6899 | -43.6899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 175.3 | 144.5572 | 144.5572 | 30.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 182.2 | 159.399 | 159.3991 | 22.8009 | 128.2 | 123.8741 | 123.8741 | 4.3259 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 101.7 | 92.0837 | 26.7163 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.9 | 1.2596 | -1.1596 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.38 | 1.38 | 0.32 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.6 | 25.6368 | 6.2632 | 87.7 | 72.3 | 67.3903 | 20.3097 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 5.8 | 5.6169 | 15.7326 | -9.9326 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 29.3 | 23.5 | 20 | 9.3 | 54.8 | 36.2 | 23 | 31.8 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 93 | 64.0709 | 27.4291 | 106.6 | 103.7 | 85.7923 | 20.8077 | 11.1 | 8.7 | 6.7937 | 4.3063 | 11.2 | 7 | 4.0568 | 7.1432 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.4082 | 20.4082 | -4.6082 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 1 | 0.5947 | -0.1947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 108.2 | 68 | 16.5 | 73.3 | 107.4 | 66 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
24/04/2026 | 04:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 651 | 650 | 650 | 1 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 |  |  | 29.5 | 222.6 | 215.1877 | 224 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 103.8 | 109.89 | 109.89 | -6.09 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 111 | 120.0309 | 170.1335 | -59.1335 | 67.5 | 60.1957 | 85.3222 | -17.8222 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.067 | -1.0671 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.8 | 3.9459 | 3.9459 | 0.85407 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7563 | 6.7551 | -0.15513 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.136 | 74.0278 | -23.2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 178 | 131.7046 | 131.7046 | 46.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 449.2809 | 449.2808 | 8.7192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 142 | 140.099 | 140.099 | 1.901 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 152.6 | 161.3941 | 174.4286 | -21.8286 | 152.6 | 161.3941 | 174.4286 | -21.8286 | 157.8 | 161.8788 | 174.9524 | -17.1524 | 76.5 | 80.21 | 110.482 | -33.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 170.6 | 172.3579 | 172.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.5793 | -47.5793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 86.5 | 96.0829 | 96.0829 | -9.5829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 176.5 | 144.5572 | 144.5572 | 31.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 172.1 | 159.399 | 159.3991 | 12.7009 | 123.7 | 123.8741 | 123.8741 | -0.17406 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 102.5 | 92.2474 | 23.0526 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 3.4 | 1.1902 | -0.8902 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | 0.23 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 27.3 | 25.7833 | 6.1167 | 87.7 | 71.5 | 67.7959 | 19.9041 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 5.8 | 5.6169 | 16.6331 | -10.8331 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 29.9 | 23 | 26 | 3.9 | 45.7 | 34.7 | 17 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 90 | 63.0306 | 17.1694 | 105.6 | 102.3 | 85.4995 | 20.1005 | 10.6 | 8.5 | 6.536 | 4.064 | 8.3 | 6.7 | 3.8879 | 4.4121 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.8 | 1.4 | 0.695 | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 105.5 | 64 | 46.5 | 108.8 | 104.1 | 62 | 46.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 17 | 0.3
24/04/2026 | 05:00 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 221.1 | 215.1877 | 224 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 |  |  |  | 0 | 127.5 | 110.22 | 110.22 | 17.28 | 110.4 | 120.0309 | 192.9187 | -82.5187 | 66.9 | 60.1957 | 96.749 | -29.849 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.45157 | 4.8 | 3.9459 | 3.9459 | 0.85407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6817 | 6.6829 | 0.01711 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50.136 | 72.432 | -22.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 145 | 131.7046 | 131.7046 | 13.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 449.2809 | 449.2808 | 9.7192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 143.9 | 140.099 | 140.099 | 3.801 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 17.1 | 18.9504 | 18.9504 | -1.8504 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 173.3 | 170.5547 | 174.4286 | -1.1286 | 174 | 170.5547 | 174.4286 | -0.42857 | 178.8 | 171.0669 | 174.9524 | 3.8476 | 77.8 | 80.21 | 110.482 | -32.682 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.2 | 43.1565 | 43.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 170.7 | 172.3579 | 172.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.6939 | -49.6939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 86.5 | 96.0829 | 96.0829 | -9.5829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 174.6 | 144.5572 | 144.5572 | 30.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 174 | 159.399 | 159.3991 | 14.6009 | 125.1 | 123.8741 | 123.8741 | 1.2259 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 102.9 | 91.5934 | 18.5066 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 1.2368 | -1.2368 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 27.1 | 25.2785 | 6.5215 | 86.7 | 71.6 | 66.1218 | 20.5782 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 5.8 | 5.6169 | 17.1227 | -11.3227 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 0.9 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 29.4 | 22.5 | 26 | 3.4 | 47.8 | 34 | 17 | 30.8 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 88.6 | 62.4155 | 7.8845 | 110.4 | 101.8 | 85.1787 | 25.2213 | 10.9 | 8.5 | 6.3236 | 4.5764 | 11.3 | 6.4 | 3.9992 | 7.3008 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 1.7 | 0.7551 | -0.3551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.8 | 104.1 | 59 | 35.8 | 95 | 102.3 | 58 | 37 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
24/04/2026 | 05:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 10.2987 |  | 34.7 | 225.5 | 215.1877 | 224 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110.22 | 110.22 | 17.38 | 143.6 | 142.7051 | 207.2428 | -63.6428 | 73.3 | 71.5668 | 103.9326 | -30.6326 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.067 | -1.0671 | 7.6 | 7.3484 | 7.3484 | 0.25157 | 4.5 | 3.9459 | 3.9459 | 0.55407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.7559 | -0.05586 |  |  |  | 0 | 50.3 | 92.0661 | 125.5514 | -75.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 180.6 | 131.7046 | 131.7046 | 48.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 449.2809 | 449.2808 | 9.4192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 144.5 | 140.099 | 140.099 | 4.401 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 178.3 | 174.4286 | 174.4286 | 3.8714 | 178.1 | 174.4286 | 174.4286 | 3.6714 | 182.5 | 174.9524 | 174.9524 | 7.5476 | 77.3 | 80.21 | 110.482 | -33.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 40.7 | 43.1565 | 43.1565 | -2.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 168.1 | 172.3579 | 172.3579 | -4.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.0028 | 61.2227 | -61.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 112.5 | 96.0829 | 104.475 | 8.025 | 112.5 | 96.0829 | 104.475 | 8.025 | 113.1 | 96.0829 | 104.475 | 8.625 | 198.7 | 144.5572 | 157.1831 | 41.5169 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 184 | 163.2886 | 159.3992 | 24.6008 | 123.8 | 123.8741 | 123.8741 | -0.07406 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26799 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 103.1 | 90.9483 | 3.7517 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.5037 | -1.5037 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.9 | 1.3434 |  | 2.9 | 0 |  | 18.5 | -18.5 | 0 |  | 2.1163 | -2.1163 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 16.1 | 10 | 10 | 6.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 26.9 | 24.1799 | 7.7201 | 86 | 71.9 | 64.8273 | 21.1727 | 0 | 0.0057 | 0.0057 | -0.0057 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 5.9 | 9.5536 | 19.792 | -13.892 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.5 | 21.8 | 26 | 1.5 | 33.3 | 33.6 | 17 | 16.3 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 91.9 | 60.7256 | 29.8744 | 111.5 | 103.7 | 82.8944 | 28.6056 | 8.4 | 8.5 | 6.5957 | 1.8043 | 12.5 | 6.1 | 4.0865 | 8.4135 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.2 | 1.9 | 0.797 | -0.597 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.5 | 106.9 | 56 | 24.5 | 72.6 | 107.3 | 56 | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17 | 17 | 1.1
24/04/2026 | 06:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 10.2987 |  | 29.9 | 226.4 | 215.1877 | 224 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 209.4 | 207.2429 | 207.2428 | 2.1572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.067 | -0.46705 | 7.6 | 7.3484 | 7.3484 | 0.25157 | 4.5 | 3.9459 | 3.9459 | 0.55407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7563 | 6.7193 | -0.01931 |  |  |  | 0 | 50.1 | 97.4505 | 120.6844 | -70.5844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 189.6 | 131.7046 | 131.7046 | 57.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 449.2809 | 449.2808 | 10.2192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 144.5 | 140.099 | 140.099 | 4.401 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 17.5 | 18.9504 | 18.9504 | -1.4504 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 178.9 | 174.4286 | 174.4286 | 4.4714 | 179.2 | 174.4286 | 174.4286 | 4.7714 | 182.6 | 174.9524 | 174.9524 | 7.6476 | 76.6 | 80.21 | 110.482 | -33.882 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 40.5 | 43.1565 | 43.1565 | -2.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 168.4 | 172.3579 | 172.3579 | -3.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34.1561 | 61.2227 | -61.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 138.4 | 96.0829 | 128.271 | 10.129 | 138 | 96.0829 | 128.271 | 9.729 | 137.9 | 96.0829 | 128.271 | 9.629 | 222 | 144.5572 | 192.9843 | 29.0157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 185.7 | 163.2886 | 159.3992 | 26.3008 | 125.1 | 123.8741 | 123.8741 | 1.2259 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 103.5 | 89.5942 | 10.5058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 1.7009 | -1.7009 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 10 | 9 |  | 10 | 2.9 | 1.3434 |  | 2.9 | 0 |  | 37.5 | -37.5 | 0 |  | 16.7047 | -16.7047 | 1.6 | 1.35 | 1.35 | 0.25 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 18.9 | 10 | 10 | 8.9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 | 0.3261 | 0.3261 | -0.3261 | 0 | 0.3466 | 0.3466 | -0.3466 | 31.5 | 26.6 | 23.7646 | 7.7354 | 86.5 | 72.2 | 62.783 | 23.717 | 0.6 | 0.0814 | 0.0814 | 0.5186 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 5.8 | 13.5252 | 19.792 | -13.992 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 29.5 | 20.9 | 26 | 3.5 | 38.7 | 33.1 | 17 | 21.7 | 0 | 0.4663 | 0.4663 | -0.4663 | 79.8 | 95.6 | 61.9041 | 17.8959 | 109.7 | 105.3 | 83.5663 | 26.1337 | 11.3 | 8.6 | 6.7881 | 4.5119 | 10.1 | 6.1 | 4.0214 | 6.0786 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.1 | 2.3 | 0.9389 | -0.8389 | 1.8 | 6.3012 | 6.3012 | -4.5012 | 0 | 1.295 | 1.295 | -1.295 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.4 | 109.6 | 55 | -0.6 | 53.9 | 111.8 | 57 | -3.1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.7459 | 0.7459 | -0.7459 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
24/04/2026 | 06:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216.8 | 211.662 | 211.662 | 5.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 22.9428 | 36.0344 | -5.9344 | 227 | 215.1877 | 224 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 103.8 | 109.89 | 109.89 | -6.09 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 209.1 | 207.2429 | 207.2428 | 1.8572 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0671 | 164.067 | -3.267 | 8.1 | 7.3484 | 7.3484 | 0.75157 | 4.5 | 3.9459 | 3.9459 | 0.55407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.7191 | -0.01914 |  |  |  | 0 | 50.6 | 83.4208 | 100.163 | -49.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 210.8 | 200.898 | 200.898 | 9.902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.9 | 418.9602 | 418.9602 | 28.9398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 17 | 18.9504 | 18.9504 | -1.9504 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 172.4 | 166.9854 | 166.9854 | 5.4146 | 172.7 | 166.9854 | 166.9854 | 5.7146 | 177.4 | 167.4869 | 167.4869 | 9.9131 | 77.9 | 80.21 | 110.482 | -32.582 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 171.2 | 172.3579 | 172.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 54.4411 | 61.2227 | -61.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 150 | 96.0829 | 130.2306 | 19.7693 | 149.8 | 96.0829 | 130.2306 | 19.5694 | 149.7 | 96.0829 | 130.2306 | 19.4693 | 234.3 | 144.5572 | 195.9326 | 38.3674 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 187.1 | 213.5299 | 163.2885 | 23.8115 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 50 | 33.5368 | 33.5368 | 16.4632 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 108.5 | 103.9 | 90.4196 | 18.0804 | 1.9 | 3.5325 | 3.5325 | -1.6325 | 0 | 5.4 | 2.3651 | -2.3651 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 2.166 | 2.3445 | 0.45552 | 2.5 | 18.5 | 67.4524 | -64.9524 | 1.2 | 2.12 | 36.2568 | -35.0568 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | 0.26 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0.4 | 3.0047 | 3.0047 | -2.6047 | 0.1 | 2.811 | 2.811 | -2.711 | 31.9 | 26.2 | 24.0415 | 7.8585 | 86.1 | 72.4 | 64.3933 | 21.7067 | 5.8 | 2.6082 | 2.6082 | 3.1918 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 5.7 | 18.2218 | 19.792 | -14.092 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 28.5 | 19.7 | 26 | 2.5 | 51.9 | 32.1 | 23 | 28.9 | 3 | 2.0349 | 2.0349 | 0.9651 | 84.1 | 99.9 | 67.2157 | 16.8843 | 110.9 | 106.9 | 87.329 | 23.571 | 12.3 | 9 | 7.6788 | 4.6212 | 10.9 | 6.3 | 4.628 | 6.272 | 0.2 | 3.21 | 3.21 | -3.01 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 2.7 | 1.2037 | -1.2037 | 8.2 | 31.4559 | 31.4559 | -23.2559 | 1.1 | 1.6293 | 1.6293 | -0.5293 | 3.9 | 8 | 8 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.2 | 111.8 | 55 | 25.2 | 77.5 | 114.9 | 58 | 19.5 | 3.2 | 5.76 | 5.76 | -2.56 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1 | 0.8671 | 0.8671 | 0.1329 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 20.2 | 17 | 17 | 3.2
24/04/2026 | 07:00 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 646 | 650 | 650 | -4 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 20.5973 | 59.0735 | -30.1735 | 223.6 | 215.1877 | 224 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110.22 | 110.22 | 17.38 | 209.1 | 165.4473 | 207.2428 | 1.8572 | 108.9 | 82.9721 | 103.9326 | 4.9674 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.2 | 3.9459 | 3.9459 | 0.25407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.136 | 78.6923 | -29.2923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 156.8 | 200.898 | 200.898 | -44.098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.4 | 418.9602 | 418.9602 | -13.5602 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.3 | 9.5978 | 9.6054 | -0.30544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 162.5 | 166.9854 | 166.9854 | -4.4854 | 162.4 | 166.9854 | 166.9854 | -4.5854 | 173.1 | 167.4869 | 167.4869 | 5.6131 | 78.1 | 80.21 | 110.482 | -32.382 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.5 | 13.6028 | 13.6028 | -0.10276 | 114.4 | 172.3579 | 172.3579 | -57.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 39.9006 | 61.2227 | 0.57725 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.736 | 88.736 | -5.636 | 100.9 | 96.0829 | 103.7459 | -2.8459 | 100.7 | 96.0829 | 103.7459 | -3.0459 | 101.1 | 96.0829 | 103.7459 | -2.6459 | 201.4 | 144.5572 | 156.0862 | 45.3138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 71.2 | 194.2261 | 96.1263 | -24.9263 | 116.7 | 133.1603 | 133.1603 | -16.4603 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 33.8 | 33.5368 | 33.5368 | 0.26319 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 115.3 | 103.8 | 90.5914 | 24.7086 | 8.5 | 14.456 | 14.456 | -5.956 | 0 | 5.8 | 2.3216 | -2.3216 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.7 | 2.0134 | 3.8435 | -1.1435 | 50.5 | 37.5 | 102.7274 | -52.2274 | 30.4 | 16.7 | 76.9746 | -46.5746 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | 0.26 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 4 | 6.8905 | 6.8905 | -2.8905 | 2.6 | 7.8152 | 7.8152 | -5.2152 | 31.9 | 25.6 | 23.2614 | 8.6386 | 86.6 | 73.6 | 64.3136 | 22.2864 | 12.2 | 4.4389 | 4.4389 | 7.7611 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 10.1 | 14.8552 | 19.792 | -9.692 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.3 | 19.2 | 26 | 0.3 | 45.2 | 32.1 | 23 | 22.2 | 12.6 | 8.369 | 8.369 | 4.231 | 76.8 | 103.1 | 67.3683 | 9.4317 | 96.4 | 108.1 | 87.1225 | 9.2775 | 6.1 | 9.6 | 7.806 | -1.706 | 6.3 | 6.5 | 4.7756 | 1.5244 | 6 | 10.98 | 10.98 | -4.98 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 3.2 | 1.2821 | -1.2821 | 98.2 | 78.0196 | 78.0196 | 20.1804 | 3.5 | 4.7228 | 4.7228 | -1.2228 | 58.6 | 30 | 30 | 28.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 111.7 | 58 | 49.5 | 102.3 | 114 | 61 | 41.3 | 45.5 | 21.6 | 21.6 | 23.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.3 | 2.9263 | 2.9263 | 0.3737 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 1 |  |  |  | 0 | 20.5 | 17 | 17 | 3.5
24/04/2026 | 07:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 600.4 | 594.9466 | 594.9466 | 5.4534 | 202.8 | 193.7348 | 193.7348 | 9.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 24.027 | 37.5651 | -8.4651 | 225.3 | 215.1877 | 224 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 209.1 | 173.4281 | 207.2428 | 1.8572 | 108.9 | 86.9745 | 103.9326 | 4.9674 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.067 | 3.733 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.136 | 78.6922 | -29.2922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 172.4 | 200.898 | 200.898 | -28.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415 | 418.9602 | 418.9602 | -3.9602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 173.1 | 167.4869 | 167.4869 | 5.6131 | 106.8 | 80.21 | 110.482 | -3.682 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 131.8 | 172.3579 | 172.3579 | -40.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 44.385 | 61.2227 | 0.47725 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 82.1 | 96.0829 | 117.119 | -35.019 | 81.9 | 96.0829 | 117.119 | -35.219 | 82.2 | 96.0829 | 117.119 | -34.919 | 170.5 | 144.5572 | 176.2061 | -5.7061 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 99.1 | 202.306 | 96.1263 | 2.9737 | 121.1 | 133.1603 | 133.1603 | -12.0603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 106 | 104.8 | 89.6526 | 16.3474 | 25.6 | 34.2991 | 34.2991 | -8.6991 | 1.1 | 6.2 | 2.7589 | -1.6589 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.8 | 2.2366 | 3.1174 | -0.3174 | 104 | 67.45 | 124.4534 | -20.4534 | 55.2 | 36.26 | 85.648 | -30.448 | 1.6 | 1.33 | 1.33 | 0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 5.3 | 9.7305 | 9.7305 | -4.4305 | 12 | 11.0973 | 11.0973 | 0.9027 | 31.8 | 25.6 | 22.6567 | 9.1433 | 86.6 | 75.6 | 62.7904 | 23.8096 | 14.1 | 6.5243 | 6.5243 | 7.5757 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.4 | 15.8935 | 19.792 | -1.392 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.097 | 0.097 | -0.097 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24 | 18.7 | 26 | -2 | 38.8 | 33.5 | 14 | 24.8 | 22.6 | 17.1892 | 17.1892 | 5.4108 | 85.8 | 101.9 | 70.9412 | 14.8588 | 120.4 | 107.6 | 90.0927 | 30.3073 | 11.6 | 10.1 | 8.1096 | 3.4904 | 11.2 | 6.9 | 4.876 | 6.324 | 17.1 | 18.75 | 18.75 | -1.65 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 3.6 | 1.3736 | -1.3736 | 181.8 | 155.5117 | 155.5117 | 26.2883 | 6.2 | 5.754 | 5.754 | 0.446 | 98.8 | 58 | 58 | 40.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 107.8 | 61 | 32.2 | 85.2 | 109 | 64 | 21.2 | 78.8 | 41.76 | 41.76 | 37.04 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.7 | 4.3291 | 4.3291 | 1.3709 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17 | 17 | 2.8
24/04/2026 | 08:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 603.6 | 594.9466 | 594.9466 | 8.6534 | 204.1 | 193.7348 | 193.7348 | 10.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 10.2987 | 42.1307 | -11.6307 | 226.2 | 215.1877 | 224 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 |  |  |  | 0 | 126.9 | 110.22 | 110.22 | 16.68 | 135.6 | 170.9721 | 207.2428 | -71.6428 | 88 | 85.7428 | 103.9326 | -15.9326 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.067 | 5.333 | 8.3 | 7.3484 | 7.3484 | 0.95157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6817 | 6.6818 | 0.01825 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.136 | 41.1654 | 9.6346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 146.2 | 200.898 | 200.898 | -54.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.1 | 418.9602 | 418.9602 | -7.8602 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 128.8 | 166.9854 | 166.9854 | -38.1854 | 128.4 | 166.9854 | 166.9854 | -38.5854 | 154.6 | 167.4869 | 167.4869 | -12.8869 | 106.5 | 80.21 | 110.482 | -3.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 130.2 | 172.3579 | 172.3579 | -42.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 4.6344 | 61.2227 | 1.4772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 85.4 | 96.0829 | 102.2943 | -16.8942 | 85.5 | 96.0829 | 102.2943 | -16.7943 | 85 | 96.0829 | 102.2943 | -17.2943 | 174.8 | 144.5572 | 153.9022 | 20.8978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 98.8 | 163.2886 | 96.1263 | 2.6737 | 122.5 | 133.1603 | 133.1603 | -10.6603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.103 | 0.103 | 0.197 | 96 | 106.9 | 88.6718 | 7.3282 | 69.1 | 51.0992 | 51.0992 | 18.0008 | 2.5 | 6.5 | 2.7459 | -0.2459 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.7 | 1.3434 | 3.4144 | -0.71445 | 170.2 | 102.73 | 155.7933 | 14.4067 | 87 | 76.97 | 90.8707 | -3.8707 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 11.7 | 11.4357 | 11.4357 | 0.2643 | 15.3 | 13.1412 | 13.1412 | 2.1588 | 31.8 | 25.8 | 22.4456 | 9.3544 | 88.3 | 77.4 | 65.0009 | 23.2991 | 15.3 | 7.4963 | 7.4963 | 7.8037 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 6.6899 | 19.792 | -1.192 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.8 | 17.7 | 26 | -4.2 | 41.1 | 34.8 | 14 | 27.1 | 31.4 | 25.9107 | 25.9107 | 5.4893 | 108 | 80.0178 | 69.9696 | 38.0304 | 112.8 | 106.7926 | 88.0912 | 24.7088 | 16.6 | 5.6989 | 8.2159 | 8.3841 | 14.2 | 7.2926 | 5.0305 | 9.1695 | 37.7 | 29.22 | 29.22 | 8.48 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.8 | 4.1 | 1.7249 | -0.9249 | 215.2 | 199.0548 | 199.0548 | 16.1452 | 8.8 | 8.6242 | 8.6242 | 0.1758 | 119.6 | 91 | 91 | 28.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83 | 105.7 | 64 | 19 | 71.8 | 105.2 | 69 | 2.8 | 89.6 | 65.52 | 65.52 | 24.08 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.1 | 7.1095 | 7.1095 | 0.9905 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17 | 17 | 2.8
24/04/2026 | 08:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 602.9 | 594.9466 | 594.9466 | 7.9534 | 202.4 | 193.7348 | 193.7348 | 8.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 20.5973 | 60.065 | -29.365 | 227.1 | 215.1877 | 224 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 126.4 | 110.22 | 110.22 | 16.18 | 109.9 | 207.2429 | 207.2428 | -97.3428 | 68.8 | 103.9326 | 103.9326 | -35.1326 | 553.5 | 566.0894 | 566.0894 | -12.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.067 | 4.0329 | 8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.65157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.7561 | -0.05605 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 53.9113 | -3.5113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 154 | 172.7153 | 172.7153 | -18.7153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.6 | 418.9602 | 418.9602 | -11.3602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.9 | 80.21 | 110.482 | -2.582 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 125.5 | 172.3579 | 172.3579 | -46.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 24.7708 | 61.2227 | 1.7772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 101.3 | 96.0829 | 109.1736 | -7.8736 | 101.2 | 96.0829 | 109.1736 | -7.9736 | 102.5 | 96.0829 | 109.1736 | -6.6736 | 196 | 144.5572 | 164.2522 | 31.7478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 88 | 224.0233 | 163.2885 | -75.2885 | 121.9 | 133.1603 | 133.1603 | -11.2603 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.487 | 0.487 | 0.313 | 87.5 | 109.3 | 87.7167 | -0.2167 | 72 | 58.5047 | 58.5047 | 13.4953 | 4.7 | 6.9 | 2.9727 | 1.7273 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.9 | 2.0134 | 4.5813 | -1.6813 | 177.4 | 124.45 | 184.4967 | -7.0967 | 90.7 | 85.65 | 95.3484 | -4.6484 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 12.355 | 12.355 | 1.745 | 16.4 | 14.3962 | 14.3962 | 2.0038 | 31.6 | 26 | 22.0919 | 9.5081 | 88.3 | 79 | 65.4372 | 22.8628 | 16.3 | 9.9544 | 9.9544 | 6.3456 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.7 | 11.3522 | 19.792 | -1.092 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.222 | 0.222 | 0.078 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.7 | 16.6 | 24 | 1.7 | 44.2 | 36 | 17 | 27.2 | 32 | 28.4258 | 28.4258 | 3.5742 | 96.3 | 47.6665 | 59.4824 | 36.8176 | 116.7 | 106.1927 | 76.8517 | 39.8483 | 13.2 | 5.3294 | 7.281 | 5.919 | 13.8 | 7.6928 | 4.7207 | 9.0793 | 41.5 | 39.69 | 39.69 | 1.81 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.1 | 4.7 | 1.6792 | 0.4208 | 224.5 | 209.8026 | 209.8026 | 14.6974 | 11 | 9.8251 | 9.8251 | 1.1749 | 122.3 | 112 | 112 | 10.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.6 | 105.4 | 68 | 33.6 | 100.9 | 102.7 | 74 | 26.9 | 92.2 | 80.64 | 80.64 | 11.56 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.5 | 8.8492 | 8.8492 | 1.6508 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 17 | 17 | 2.2
24/04/2026 | 09:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 605.9 | 594.9466 | 594.9466 | 10.9534 | 203.2 | 193.7348 | 193.7348 | 9.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 50.9122 | 68.7439 | -38.7439 | 227.5 | 215.1877 | 224 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 126.4 | 110.22 | 110.22 | 16.18 | 109 | 207.2429 | 207.2428 | -98.2428 | 68.8 | 103.9326 | 103.9326 | -35.1326 | 563.8 | 566.0894 | 566.0894 | -2.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.067 | 0.23295 | 8.1 | 7.3484 | 7.3484 | 0.75157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.7563 | 6.682 | 0.11804 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.136 | 43.7316 | 7.0684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 157.1 | 172.7153 | 172.7153 | -15.6153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.2 | 418.9602 | 418.9602 | 7.2398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.6 | 80.21 | 110.482 | -2.882 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 170.3 | 172.3579 | 172.3579 | -2.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 61.2228 | 61.2227 | 1.7772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 87.6 | 100.7545 | 124.6695 | -37.0695 | 87.7 | 100.7545 | 124.6695 | -36.9695 | 87.4 | 100.7545 | 124.6695 | -37.2695 | 166.6 | 151.5856 | 187.5658 | -20.9658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 230.5 | 230.8591 | 163.2885 | 67.2115 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.663 | 0.663 | -0.063 | 109.2 | 111.5 | 88.7984 | 20.4016 | 72.9 | 63.8118 | 63.8118 | 9.0882 | 6 | 7.3 | 2.8035 | 3.1965 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.8 | 3.9858 | 5.146 | -2.346 | 182.9 | 155.79 | 193.6926 | -10.7926 | 93.4 | 90.87 | 97.15 | -3.75 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | 0.29 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.2 | 13.0973 | 13.0973 | 1.1027 | 16.7 | 15.3925 | 15.3925 | 1.3075 | 31.6 | 26.3 | 21.7286 | 9.8714 | 88.3 | 80.3 | 66.7697 | 21.5303 | 16.6 | 11.2931 | 11.2931 | 5.3069 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.79199 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.281 | 0.281 | 0.019 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.8 | 15.1 | 24 | -1.2 | 38.9 | 38.8 | 17 | 21.9 | 32.1 | 29.9305 | 29.9305 | 2.1695 | 115.5 | 36.2156 | 59.7801 | 55.7199 | 116.6 | 105.8928 | 77.2656 | 39.3344 | 18.8 | 5.4193 | 7.7236 | 11.0764 | 15.1 | 8.2928 | 5.2781 | 9.8219 | 42.7 | 41.08 | 41.08 | 1.62 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.8 | 5.1 | 1.8009 | 0.9991 | 230.3 | 219.5101 | 219.5101 | 10.7899 | 12.8 | 11.9886 | 11.9886 | 0.8114 | 124.7 | 120 | 120 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 108 | 72 | 41.8 | 108.5 | 104.6 | 79 | 29.5 | 93.5 | 86.4 | 86.4 | 7.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 12.4 | 11.1695 | 11.1695 | 1.2305 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 19 | 17 | 17 | 2
24/04/2026 | 09:30 | 207.1 | 203.4014 | 203.4014 | 3.6986 | 604.4 | 594.9466 | 594.9466 | 9.4534 | 202.1 | 193.7348 | 193.7348 | 8.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 60.5971 | 76.7975 | -46.3975 | 228.6 | 215.1877 | 224 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 |  |  |  | 0 | 124.3 | 110.22 | 110.22 | 14.08 | 207 | 207.2429 | 207.2428 | -0.24281 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.65157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.01901 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 43.7253 | 6.6747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 170.8 | 172.7153 | 172.7153 | -1.9153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.6 | 418.9602 | 418.9602 | 2.6398 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 108 | 80.21 | 110.482 | -2.482 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 154.2 | 172.3579 | 172.3579 | -18.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 61.2228 | 61.2227 | 1.8773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 81.1 | 119.1458 | 147.5908 | -66.4908 | 81.2 | 119.1458 | 147.5908 | -66.3908 | 81.1 | 119.1458 | 147.5908 | -66.4908 | 173.4 | 179.2553 | 222.051 | -48.651 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 201.8 | 230.8591 | 163.2885 | 38.5115 | 128.3 | 133.1603 | 133.1603 | -4.8603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.822 | 0.822 | -0.222 | 106.2 | 113.3 | 89.7474 | 16.4526 | 73.9 | 67.0345 | 67.0345 | 6.8655 | 5.3 | 7.7 | 2.9111 | 2.3889 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 11.2 | 20.4562 | 20.4562 | -9.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.8 | 4.6159 | 5.67 | -2.87 | 185.3 | 184.5 | 194.6826 | -9.3826 | 94.9 | 95.35 | 98.4705 | -3.5705 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | 0.29 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.3689 | 13.3689 | 0.7311 | 16.6 | 15.9345 | 15.9345 | 0.6655 | 31.4 | 26.6 | 21.8499 | 9.5501 | 88.4 | 81.6 | 68.6231 | 19.7769 | 16.5 | 13.2931 | 13.2931 | 3.2069 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.4 | 19.792 | 19.792 | -0.39199 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.334 | 0.334 | -0.034 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.6 | 13.4 | 24 | -10.4 | 39.4 | 42.9 | 26 | 13.4 | 32.3 | 31.1463 | 31.1463 | 1.1537 | 103.8 | 25.78 | 62.5637 | 41.2363 | 116.5 | 106.3928 | 81.4127 | 35.0873 | 13.8 | 5.4626 | 7.9784 | 5.8216 | 11.1 | 8.8928 | 5.399 | 5.701 | 43.3 | 42.48 | 42.48 | 0.82 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.8 | 5.5 | 1.9445 | 0.8555 | 231.9 | 224.1113 | 224.1113 | 7.7887 | 14.5 | 12.9918 | 12.9918 | 1.5082 | 124.8 | 124 | 124 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 115.7 | 76 | 31.1 | 103.2 | 117.3 | 85 | 18.2 | 94.2 | 89.28 | 89.28 | 4.92 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 14 | 12.3751 | 12.3751 | 1.6249 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17 | 17 | 1.5
24/04/2026 | 10:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 601.1 | 594.9466 | 594.9466 | 6.1534 | 201.6 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 68.6154 | 88.2684 | -15.8684 | 226.4 | 215.1877 | 224 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.8901 | -5.0901 | 105.5 | 109.89 | 109.8901 | -4.3901 |  |  |  | 0 | 125.6 | 110.22 | 110.2201 | 15.3799 | 208.9 | 207.2429 | 207.2428 | 1.6572 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 7.5 | 7.3484 | 7.3484 | 0.15157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6817 | 6.7563 | -0.05632 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50.136 | 95.0102 | -45.4102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 163.1 | 172.7153 | 172.7153 | -9.6153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.1 | 418.9602 | 418.9602 | -2.8602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 153.2 | 172.3579 | 172.3579 | -19.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.2228 | 61.2228 | 0.57721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 111.9 | 128.5944 | 152.292 | -40.392 | 112.1 | 128.5944 | 152.292 | -40.192 | 110.3 | 128.5944 | 152.292 | -41.992 | 198.7 | 193.4708 | 229.124 | -30.424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 202.9 | 230.8591 | 163.2886 | 39.6114 | 126 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.919 | 0.919 | -0.019 | 111.9 | 114.5 | 90.4066 | 21.4934 | 74.5 | 69.6293 | 69.6293 | 4.8707 | 6.4 | 7.8 | 3.2022 | 3.1978 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 4.3 | 5.1376 | 5.67 | -1.37 | 186.8 | 193.69 | 194.142 | -7.342 | 95.6 | 97.15 | 99.0919 | -3.4919 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.4541 | 13.4541 | 0.6459 | 16.6 | 16.1599 | 16.1599 | 0.4401 | 31 | 26.8 | 22.2358 | 8.7642 | 88.3 | 82.8 | 72.267 | 16.033 | 16.5 | 13.7104 | 13.7104 | 2.7896 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.4 | 19.792 | 19.792 | -0.392 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.358 | 0.358 | -0.058 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.3 | 11.8 | 24 | -15.7 | 46 | 48.3 | 26 | 20 | 32.3 | 31.6743 | 31.6743 | 0.6257 | 110.4 | 22.3743 | 63.2328 | 47.1672 | 116.9 | 107.3928 | 81.7099 | 35.1901 | 14.2 | 5.7087 | 8.2725 | 5.9275 | 13.4 | 9.4928 | 6.0299 | 7.3701 | 43.8 | 42.84 | 42.84 | 0.96 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.7 | 5.7 | 2.0455 | 1.6545 | 234.3 | 226.0167 | 226.0167 | 8.2833 | 15.8 | 14.5729 | 14.5729 | 1.2271 | 124 | 126 | 126 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 117.5 | 82 | 37.1 | 117.8 | 122.6 | 91 | 26.8 | 94.1 | 90.72 | 90.72 | 3.38 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.4 | 13.7682 | 13.7682 | 1.6318 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17 | 17 | 2.8
24/04/2026 | 10:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 601.7 | 594.9466 | 594.9466 | 6.7534 | 203.5 | 193.7348 | 193.7348 | 9.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 76.7982 | 76.7983 | -7.0983 | 225.8 | 215.1877 | 224 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 141.2718 | -36.3718 | 102.6 | 109.89 | 141.2718 | -38.6718 |  |  |  | 0 | 125.6 | 110.22 | 141.6961 | -16.0961 | 206 | 207.2429 | 207.2428 | -1.2428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.01902 |  |  |  | 0 | 86.7 | 95.0102 | 83.3319 | 3.3681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 177.8 | 172.7153 | 172.7153 | 5.0847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.4 | 418.9602 | 418.9602 | 4.4398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 84.4 | 87.7736 | 87.7736 | -3.3736 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 167.8 | 172.3579 | 172.3579 | -4.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 61.2228 | 61.2228 | 0.47722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 103 | 138.525 | 152.292 | -49.292 | 102.9 | 138.525 | 152.292 | -49.392 | 102.9 | 138.525 | 152.292 | -49.392 | 194.9 | 208.4115 | 229.124 | -34.224 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 223.2 | 230.8591 | 163.2886 | 59.9114 | 129.9 | 133.1603 | 133.1603 | -3.2603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 33.7 | 33.5368 | 33.5368 | 0.16319 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.001 | 1.001 | -0.301 | 115.6 | 115.1 | 90.8749 | 24.7251 | 75.5 | 71.3219 | 71.3219 | 4.1781 | 6.2 | 7.6 | 3.7342 | 2.4658 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 187.7 | 194.68 | 194.4756 | -6.7756 | 96.1 | 98.47 | 100.8119 | -4.7119 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.499 | 13.499 | 0.601 | 16.5 | 16.3307 | 16.3307 | 0.1693 | 31.8 | 27 | 22.931 | 8.869 | 88.4 | 84 | 74.8048 | 13.5952 | 16.5 | 14.5381 | 14.5381 | 1.9619 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.4 | 19.792 | 19.792 | -0.392 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.369 | 0.369 | -0.069 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.6 | 11.1 | 24 | -18.4 | 46.4 | 42 | 35 | 11.4 | 32.5 | 31.6097 | 31.6097 | 0.8903 | 112.2 | 106.2 | 66.2219 | 45.9781 | 117.6 | 109.4 | 84.1015 | 33.4985 | 17.2 | 14.1 | 8.7168 | 8.4832 | 11.2 | 10.5 | 6.2375 | 4.9625 | 44.1 | 43.19 | 43.19 | 0.91 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 4 | 6 | 2.4058 | 1.5942 | 235.2 | 226.0173 | 226.0173 | 9.1827 | 16.8 | 15.1609 | 15.1609 | 1.6391 | 123.4 | 126 | 126 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 90 | 86 | 36.9 | 131.2 | 100 | 96 | 35.2 | 94.2 | 90.72 | 90.72 | 3.48 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.4 | 14.7843 | 14.7843 | 1.6157 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17 | 17 | 2.8
24/04/2026 | 11:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 605.1 | 594.9466 | 594.9466 | 10.1534 | 203.8 | 193.7348 | 193.7348 | 10.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 76.7982 | 76.7981 | -5.3981 | 229.8 | 215.1877 | 224 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 109.89 | 155.3618 | -51.5618 | 105.7 | 109.89 | 155.3618 | -49.6618 |  |  |  | 0 | 124.6 | 110.22 | 155.8283 | -31.2283 | 205.9 | 207.2429 | 207.2428 | -1.3428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.067 | 4.2329 | 8.1 | 7.3484 | 7.3484 | 0.75157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7186 | -0.0186 |  |  |  | 0 | 86.3 | 78.0163 | 15.448 | 70.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 172.7 | 172.7153 | 172.7153 | -0.01529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.8 | 418.9602 | 418.9602 | 5.8398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56251 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.8 | 18.9504 | 18.9504 | -6.1504 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 164.1 | 172.3579 | 172.3579 | -8.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 61.2228 | 61.2228 | 2.1772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 99.7 | 143.7249 | 152.292 | -52.592 | 99.7 | 143.7249 | 152.292 | -52.592 | 99.4 | 143.7249 | 152.292 | -52.892 | 193.1 | 216.2348 | 229.124 | -36.024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 221.9 | 230.8591 | 163.2886 | 58.6114 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.024 | 1.024 | -0.424 | 115 | 115.4 | 94.7701 | 20.2299 | 76.7 | 72.9485 | 72.9485 | 3.7515 | 5.5 | 7.6 | 3.8428 | 1.6572 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 188.3 | 194.14 | 194.2507 | -5.9507 | 96.4 | 99.09 | 101.0272 | -4.6272 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14 | 13.4986 | 13.4986 | 0.5014 | 16.3 | 16.4206 | 16.4206 | -0.1206 | 31.6 | 27.1 | 23.0031 | 8.5969 | 88.3 | 84.9 | 76.0996 | 12.2004 | 16.5 | 14.6012 | 14.6012 | 1.8988 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.4 | 19.792 | 19.792 | -1.392 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.373 | 0.373 | -0.073 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 12.3 | 24 | -17.9 | 61.2 | 44 | 35 | 26.2 | 32.4 | 31.8671 | 31.8671 | 0.5329 | 111.8 | 110.8 | 68.6485 | 43.1515 | 117.4 | 112.2 | 85.13 | 32.27 | 14.9 | 15.8 | 8.528 | 6.372 | 12.1 | 11.7 | 5.5057 | 6.5943 | 44.3 | 43.53 | 43.53 | 0.77 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.3 | 6.4 | 2.6035 | 0.6965 | 236.6 | 228.8188 | 228.8188 | 7.7812 | 17.7 | 15.5836 | 15.5836 | 2.1164 | 122.8 | 125 | 125 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 92 | 89 | 36.4 | 138.7 | 105 | 100 | 38.7 | 94 | 90 | 90 | 4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.2 | 15.3278 | 15.3278 | 1.8722 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.3 | 17 | 17 | 3.3
24/04/2026 | 11:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 599.5 | 594.9466 | 594.9466 | 4.5534 | 202 | 193.7348 | 193.7348 | 8.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 76.7982 | 76.7981 | -17.4981 | 226 | 215.1877 | 224 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 138.0895 | -33.2895 | 105.1 | 109.89 | 138.0895 | -32.9895 |  |  |  | 0 | 125.6 | 110.22 | 138.5042 | -12.9042 | 205.2 | 207.2429 | 207.2428 | -2.0428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.067 | 1.1329 | 7.6 | 7.3484 | 7.3484 | 0.25157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7186 | -0.01863 |  |  |  | 0 | 85.2 | 73.658 | 15.448 | 69.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 191.3 | 184.3771 | 184.3771 | 6.9229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.9 | 418.9602 | 418.9602 | 6.9398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16251 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.8 | 18.9504 | 18.9504 | -6.1504 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 26.6884 | 31.1004 | -17.3004 | 168.7 | 172.3579 | 172.3579 | -3.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 61.2228 | 61.2228 | 0.87723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 45.556 |  | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 115.3 | 142.4886 | 152.292 | -36.992 | 115.3 | 142.4886 | 152.292 | -36.992 | 116 | 142.4886 | 152.292 | -36.292 | 209 | 214.3747 | 229.124 | -20.124 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.0151 | 4.0151 | -0.91508 | 226.3 | 230.8591 | 163.2886 | 63.0114 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.014 | 1.014 | -0.514 | 113.5 | 116.1 | 98.2974 | 15.2026 | 76.9 | 73.7938 | 73.7938 | 3.1062 | 5.9 | 7.8 | 3.9925 | 1.9075 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 188.7 | 194.48 | 192.7876 | -4.0876 | 96.4 | 100.81 | 102.4092 | -6.0092 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | 0.21 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14 | 13.3992 | 13.3992 | 0.6008 | 16.3 | 16.2305 | 16.2305 | 0.0695 | 31.7 | 27.3 | 23.7429 | 7.9571 | 88.2 | 85.5 | 76.8671 | 11.3329 | 16.5 | 14.3178 | 14.3178 | 2.1822 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.376 | 0.376 | -0.076 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.6 | 13.8 | 24 | -19.4 | 68.2 | 46 | 52 | 16.2 | 32.5 | 32.2105 | 32.2105 | 0.2895 | 116.7 | 115 | 67.846 | 48.8541 | 117.7 | 114.6 | 85.2705 | 32.4295 | 20.3 | 16.7 | 6.8838 | 13.4162 | 15.3 | 12.5 | 4.8557 | 10.4443 | 44.3 | 43.87 | 43.87 | 0.43 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.8 | 6.8 | 2.8194 | 0.9806 | 236.7 | 230.0307 | 230.0307 | 6.6693 | 18.3 | 15.7766 | 15.7766 | 2.5234 | 122.6 | 125 | 125 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 96 | 93 | 33.1 | 145.7 | 108 | 104 | 41.7 | 93.7 | 90 | 90 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.5 | 15.4213 | 15.4213 | 2.0787 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 1.4 |  |  |  | 0 | 19.9 | 17 | 17 | 2.9
24/04/2026 | 12:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 601.7 | 594.9466 | 594.9466 | 6.7534 | 202.4 | 193.7348 | 193.7348 | 8.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 71.4598 | 76.7981 | -17.4981 | 227 | 215.1877 | 224 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 135.7024 | -30.4024 | 106.5 | 109.89 | 135.7024 | -29.2024 |  |  |  | 0 | 127.3 | 110.22 | 136.1099 | -8.81 | 202.4 | 207.2429 | 207.2428 | -4.8428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 7.5 | 7.3484 | 7.3484 | 0.15157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7197 | -0.01968 |  |  |  | 0 | 85.4 | 73.2401 | 15.448 | 69.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 174.5 | 184.3771 | 184.3771 | -9.8771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.4 | 418.9602 | 418.9602 | 0.43983 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06251 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.8 | 18.9504 | 18.9504 | -6.1504 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 26.6884 | 31.1004 | -17.3004 | 146.4 | 172.3579 | 172.3579 | -25.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 61.2228 | 61.2228 | 0.87723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 112.4 | 140.9106 | 152.292 | -39.892 | 112.4 | 140.9106 | 152.292 | -39.892 | 112.6 | 140.9106 | 152.292 | -39.692 | 202.4 | 212.0006 | 229.124 | -26.724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 191.3 | 230.8591 | 163.2886 | 28.0114 | 126 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.032 | 1.032 | -0.432 | 112.9 | 116.4 | 98.2559 | 14.6441 | 77.7 | 73.7553 | 73.7553 | 3.9447 | 5 | 7.8 | 3.8878 | 1.1122 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5 | 5.3227 | 5.67 | -0.67 | 189 | 195.205 | 195.205 | -6.205 | 96.5 | 101.03 | 102.9023 | -6.4023 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | 0.21 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.4643 | 13.4643 | 0.6357 | 16.3 | 16.1165 | 16.1165 | 0.1835 | 31.7 | 27.8 | 24.0841 | 7.6159 | 87.8 | 86.3 | 78.029 | 9.771 | 16.4 | 14.0823 | 14.0823 | 2.3177 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 15.9 | 24 | -21 | 79.5 | 48 | 52 | 27.5 | 32.4 | 31.788 | 31.788 | 0.612 | 114.1 | 118.5 | 66.5485 | 47.5515 | 116.9 | 116.5 | 84.7207 | 32.1793 | 18.4 | 17.2 | 7.3243 | 11.0757 | 13.8 | 13 | 4.6174 | 9.1826 | 44.5 | 43.22 | 43.22 | 1.28 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | -3.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 4.8 | 6.9 | 2.8969 | 1.9031 | 237 | 229.0317 | 229.0317 | 7.9683 | 18.4 | 15.094 | 15.094 | 3.306 | 124.3 | 125 | 125 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 100 | 98 | 27.2 | 145.5 | 110 | 109 | 36.5 | 94.7 | 90 | 90 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 17.4 | 14.8967 | 14.8967 | 2.5033 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | 1.5 |  |  |  | 0 | 19.9 | 17 | 17 | 2.9
24/04/2026 | 12:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 602.3 | 594.9466 | 594.9466 | 7.3534 | 201.5 | 193.7348 | 193.7348 | 7.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 63.9541 | 70.807 | -10.907 | 226.1 | 215.1877 | 224 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.8901 | -4.5901 | 104.7 | 109.89 | 109.8901 | -5.1901 |  |  |  | 0 | 125.3 | 110.22 | 110.2201 | 15.0799 | 200 | 207.2429 | 207.2428 | -7.2428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.0671 | 164.067 | -2.5671 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.01901 |  |  |  | 0 | 85.5 | 72.3465 | 15.448 | 70.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 156.9 | 184.3771 | 184.3771 | -27.4771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.9 | 418.9602 | 418.9602 | -3.0602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16251 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.8 | 18.9504 | 18.9504 | -6.1504 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 26.6884 | 31.1004 | -17.4004 | 136.1 | 172.3579 | 172.3579 | -36.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 |  | 61.2228 | 1.1772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 80.8 | 141.1209 | 152.292 | -71.492 | 81.1 | 141.1209 | 152.292 | -71.192 | 81.1 | 141.1209 | 152.292 | -71.192 | 167.6 | 212.317 | 229.124 | -61.524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 175.7 | 230.8591 | 163.2885 | 12.4115 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.023 | 1.023 | -0.423 | 112.9 | 116.4 | 99.0467 | 13.8533 | 78 | 74.0124 | 74.0124 | 3.9876 | 4.1 | 7.6 | 4.2257 | -0.1257 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 4.8343 | 5.2802 | -0.3802 | 189.3 | 191.7584 | 191.7584 | -2.4584 | 96.9 | 103.5834 | 103.5834 | -6.6834 | 1.5 | 1.31 | 1.31 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.2 | 13.4697 | 13.4697 | 0.7303 | 16.5 | 16.3071 | 16.3071 | 0.1929 | 31.6 | 28.3 | 24.7012 | 6.8988 | 87.8 | 87 | 79.7559 | 8.0441 | 16.5 | 13.804 | 13.804 | 2.696 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 5.6169 | 19.792 | -0.09199 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.385 | 0.385 | 0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.7 | 18.1 | 27 | -20.3 | 79.9 | 55 | 66 | 13.9 | 32.2 | 31.4295 | 31.4295 | 0.7705 | 112.6 | 121.7 | 63.2625 | 49.3375 | 116.9 | 118.1 | 81.1693 | 35.7307 | 16.3 | 17.6 | 7.4059 | 8.8941 | 9.6 | 13.5 | 5.5817 | 4.0183 | 44.6 | 42.58 | 42.58 | 2.02 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | -3.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1 | 6.9 | 3.0352 | -2.0352 | 237.9 | 230.723 | 230.723 | 7.177 | 18.3 | 15.062 | 15.062 | 3.238 | 125.5 | 125 | 125 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 105 | 104 | 19 | 139.3 | 115 | 115 | 24.3 | 95.3 | 90 | 90 | 5.3 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 17.3 | 14.9041 | 14.9041 | 2.3959 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 20.2 | 17 | 17 | 3.2
24/04/2026 | 13:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 601.7 | 594.9466 | 594.9466 | 6.7534 | 203.5 | 193.7348 | 193.7348 | 9.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 52.7356 | 27.4356 | 33.3644 | 228.5 | 215.1877 | 224 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 126.2 | 110.22 | 110.22 | 15.98 | 112.3 | 207.2429 | 207.2428 | -94.9428 | 73.3 | 103.9326 | 103.9326 | -30.6326 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.067 | 0.93295 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7188 | -0.01875 |  |  |  | 0 | 85.4 | 70.3598 | 15.448 | 69.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 163.6 | 184.3771 | 184.3771 | -20.7771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427 | 418.9602 | 418.9602 | 8.0398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23749 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 26.6884 | 31.1004 | -17.1004 | 114.7 | 172.3579 | 172.3579 | -57.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 56.6536 | 61.2227 | 1.4773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 71.9 | 107.2404 | 152.2919 | -80.3919 | 71.9 | 107.2404 | 152.2919 | -80.3919 | 72.2 | 107.2404 | 152.2919 | -80.0919 | 169 | 161.3437 | 229.1239 | -60.1239 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 139.7 | 230.8591 | 163.2885 | -23.5885 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.019 | 1.019 | -0.519 | 113.9 | 115.7 | 100.8004 | 13.0996 | 78.3 | 73.1525 | 73.1525 | 5.1475 | 2.2 | 6.6 | 4.2133 | -2.0133 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 4.1044 | 2.4583 | 2.4417 | 189.7 | 188.2091 | 188.2091 | 1.4909 | 96.9 | 103.6965 | 103.6965 | -6.7965 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.3 | 13.5021 | 13.5021 | 0.7979 | 16.6 | 16.3116 | 16.3116 | 0.2884 | 31.6 | 28.6 | 25.1659 | 6.4341 | 88.3 | 87.4 | 79.6741 | 8.6259 | 16.6 | 13.9256 | 13.9256 | 2.6744 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 18.7341 | 19.792 | -0.09199 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.388 | 0.388 | 0.012 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.1 | 15.5491 | 15.5491 | 3.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.6 | 19.1 | 27 | -13.4 | 81.2 | 58 | 66 | 15.2 | 32.6 | 30.6797 | 30.6797 | 1.9203 | 115.7 | 123.9 | 60.3012 | 55.3988 | 115.5 | 119.1 | 79.8403 | 35.6597 | 17.5 | 17.5 | 7.4851 | 10.0148 | 14.8 | 13.8 | 5.6627 | 9.1373 | 44.3 | 42.25 | 42.25 | 2.05 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1 | 6.3 | 3.1035 | -2.1035 | 238.2 | 231.1297 | 231.1297 | 7.0703 | 17.7 | 12.9934 | 12.9934 | 4.7066 | 125.8 | 125 | 125 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 106 | 110 | 15.5 | 141.8 | 125 | 121 | 20.8 | 95.3 | 90 | 90 | 5.3 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 16.8 | 13.3474 | 13.3474 | 3.4526 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.9 | 17 | 17 | 2.9
24/04/2026 | 13:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 602.4 | 594.9466 | 594.9466 | 7.4534 | 203.4 | 193.7348 | 193.7348 | 9.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 53.9487 | 20.5981 | 39.1019 | 227.4 | 215.1877 | 224 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 126 | 110.22 | 110.22 | 15.78 | 110.3 | 207.2429 | 207.2428 | -96.9428 | 70.1 | 103.9326 | 103.9326 | -33.8326 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.067 | 0.93295 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.682 | 0.01798 |  |  |  | 0 | 85.2 | 68.8307 | 15.448 | 69.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 165.7 | 184.3771 | 184.3771 | -18.6771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 418.4 | 418.9602 | 418.9602 | -0.56017 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13749 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 26.6884 | 31.1004 | -17.2004 | 147.7 | 172.3579 | 172.3579 | -24.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 55.8335 | 61.2227 | 0.77727 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 82.3 | 107.5488 | 150.0138 | -67.7138 | 82.2 | 107.5488 | 150.0138 | -67.8138 | 82.3 | 107.5488 | 150.0138 | -67.7138 | 173.4 | 161.8076 | 225.6964 | -52.2964 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 192.4 | 230.8591 | 163.2885 | 29.1115 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.02 | 1.02 | -0.42 | 112.2 | 114.6 | 100.2759 | 11.9241 | 78 | 73.2088 | 73.2088 | 4.7912 | 1.4 | 5.4 | 4.8868 | -3.4868 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 4.1834 | 2.0135 | 2.8865 | 189.9 | 185.8209 | 185.8209 | 4.0791 | 97 | 103.9858 | 103.9858 | -6.9858 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.2 | 13.535 | 13.535 | 0.665 | 16.8 | 16.4322 | 16.4322 | 0.3678 | 31.5 | 28.8 | 25.7285 | 5.7715 | 88.4 | 87.5 | 80.3006 | 8.0994 | 16.7 | 13.1485 | 13.1485 | 3.5515 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 18.5442 | 19.792 | -0.09199 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.388 | 0.388 | -0.088 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16 | 19.5 | 31 | -15 | 81.8 | 58 | 74 | 7.8 | 32.8 | 30.6856 | 30.6856 | 2.1144 | 114.9 | 123.1 | 59.35 | 55.55 | 112 | 118.4 | 78.5639 | 33.4361 | 17.8 | 17.2 | 7.6827 | 10.1173 | 13.1 | 13.9 | 5.9342 | 7.1658 | 44.6 | 41.92 | 41.92 | 2.68 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1 | 5.6 | 3.5153 | -2.5153 | 238.8 | 226.0344 | 226.0344 | 12.7656 | 16.9 | 12.5605 | 12.5605 | 4.3395 | 127.1 | 124 | 124 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 106 | 115 | 14.1 | 149.2 | 135 | 127 | 22.2 | 96.1 | 89.28 | 89.28 | 6.82 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 16 | 13.0417 | 13.0417 | 2.9583 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 19.9 | 17 | 17 | 2.9
24/04/2026 | 14:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 604.3 | 594.9466 | 594.9466 | 9.3534 | 203.1 | 193.7348 | 193.7348 | 9.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 10.2988 | 66.4831 | -6.9831 | 227.2 | 215.1876 | 224 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.8901 | -5.3901 | 104.1 | 109.89 | 109.8901 | -5.7901 |  |  |  | 0 | 125.3 | 110.22 | 110.2201 | 15.0799 | 110.6 | 184.3815 | 207.2428 | -96.6428 | 68.8 | 92.4676 | 103.9326 | -35.1326 | 560.2 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.067 | 1.033 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 85.6 | 72.7419 | 15.448 | 70.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 176.5 | 184.376 | 184.3771 | -7.8771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428 | 418.9602 | 418.9602 | 9.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 26.6884 | 31.1004 | -17.0004 | 170.5 | 172.3579 | 172.3579 | -1.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 61.2228 | 61.2228 | 1.4772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.556 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 88.2 | 96.0829 | 152.292 | -64.092 | 88.1 | 96.0829 | 152.292 | -64.192 | 89.8 | 96.0829 | 152.292 | -62.492 | 172.7 | 144.5572 | 229.124 | -56.424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 233.1 | 230.8602 | 163.2885 | 69.8115 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.861 | 0.861 | -0.561 | 115.4 | 113.5 | 102.4149 | 12.9851 | 77.8 | 70.7127 | 70.7127 | 7.0873 | 1.5 | 4.4 | 5.1228 | -3.6228 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5 | 1.3434 | 4.9989 | 0.00112 | 191 | 184.4774 | 184.4774 | 6.5226 | 97.4 | 104.1917 | 104.1917 | -6.7917 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | -0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.3 | 13.4622 | 13.4622 | 0.8378 | 16.8 | 16.4823 | 16.4823 | 0.3177 | 31.6 | 28.9 | 25.937 | 5.663 | 88.4 | 87.5 | 80.7076 | 7.6924 | 16.8 | 13.0544 | 13.0544 | 3.7456 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.382 | 0.382 | -0.082 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 16.1 | 19.7 | 31 | -14.9 | 81.8 | 60 | 74 | 7.8 | 32.9 | 30.4573 | 30.4573 | 2.4427 | 103.6 | 122.7 | 55.682 | 47.918 | 115.3 | 117.9 | 76.9459 | 38.3541 | 17.4 | 17.1 | 7.3096 | 10.0904 | 10.5 | 14 | 6.1416 | 4.3584 | 44.7 | 42.14 | 42.14 | 2.56 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.2 | 5 | 3.7998 | -2.5998 | 240.6 | 226.3424 | 226.3424 | 14.2576 | 15.9 | 10.2746 | 10.2746 | 5.6254 | 127.5 | 124 | 124 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 108 | 119 | 7.3 | 143.7 | 140 | 133 | 10.7 | 96.2 | 89.28 | 89.28 | 6.92 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 13.9 | 11.2369 | 11.2369 | 2.6631 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 |  |  |  | 0 | 19 | 17 | 17 | 2
24/04/2026 | 14:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 607.7 | 594.9466 | 594.9466 | 12.7534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 54.4336 | 76.7981 | -15.9981 | 228.4 | 215.1876 | 224 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 147.9227 | -43.2227 | 104.7 | 109.89 | 147.9227 | -43.2227 |  |  |  | 0 | 126.9 | 110.22 | 148.3669 | -21.4669 | 185.7 | 207.2428 | 207.2428 | -21.5428 | 91.9 | 103.9326 | 103.9326 | -12.0326 | 561.3 | 566.0894 | 566.0894 | -4.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.067 | -0.36705 | 8.2 | 7.3484 | 7.3484 | 0.85157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.719 | -0.019 |  |  |  | 0 | 88 | 72.742 | 15.448 | 72.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 201.5 | 201.279 | 220.695 | -19.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.9 | 418.9602 | 418.9602 | -3.0602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63749 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.3 | 26.6884 | 31.1004 | -3.8004 | 166.7 | 172.3579 | 152.0809 | 14.6191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 61.2228 | 61.2228 | 2.0772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 113 | 113.5483 | 152.292 | -39.292 | 112.8 | 113.5483 | 152.292 | -39.492 | 108.5 | 113.5483 | 152.292 | -43.792 | 183.4 | 170.8339 | 229.124 | -45.724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 224.1 | 230.8667 | 163.2886 | 60.8114 | 116.2 | 114.739 | 114.739 | 1.461 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.835 | 0.835 | -0.335 | 115.3 | 113 | 103.2706 | 12.0294 | 79 | 69.3307 | 69.3307 | 9.6693 | 0.5 | 3.8 | 4.5872 | -4.0872 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5 | 4.2149 | 5.67 | -0.66999 | 166 | 182.3777 | 182.3777 | -16.3777 | 84.2 | 99.9269 | 99.9269 | -15.7269 | 1.5 | 1.41 | 1.41 | 0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.3 | 13.3528 | 13.3528 | 0.9472 | 16.8 | 16.4066 | 16.4066 | 0.3934 | 31.5 | 28.9 | 25.6798 | 5.8202 | 88.4 | 87.3 | 80.6588 | 7.7412 | 16.6 | 11.6383 | 11.6383 | 4.9617 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.373 | 0.373 | -0.073 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.9 | 19.6 | 30 | -14.1 | 81.8 | 62 | 79 | 2.8 | 33 | 29.7024 | 29.7024 | 3.2976 | 102.1 | 123.2 | 62.6277 | 39.4723 | 108.9 | 118 | 81.1835 | 27.7165 | 14.9 | 17.2 | 7.7592 | 7.1408 | 13.1 | 14.1 | 6.6238 | 6.4762 | 44.6 | 42.35 | 42.35 | 2.25 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | -3.6 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0.9 | 4.6 | 3.8147 | -2.9147 | 219.7 | 220.9822 | 220.9822 | -1.2822 | 14.8 | 9.4052 | 9.4052 | 5.3948 | 127 | 123 | 123 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 110 | 122 | 6.8 | 151.4 | 145 | 138 | 13.4 | 95.5 | 88.56 | 88.56 | 6.94 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 9.1 | 10.2102 | 10.2102 | -1.1102 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 19.1 | 17 | 17 | 2.1
24/04/2026 | 15:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 605.9 | 594.9466 | 594.9466 | 10.9534 | 202.7 | 193.7348 | 193.7348 | 8.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 57.9246 | 76.7982 | -16.6982 | 227.9 | 215.1876 | 224 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 186.48 | -81.58 | 105.1 | 109.89 | 186.48 | -81.38 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 187.04 | -59.84 | 204.9 | 207.2428 | 207.2428 | -2.3428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.067 | 164.067 | 1.833 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7561 | -0.05611 |  |  |  | 0 | 86.7 | 72.7418 | 33.8466 | 52.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 148 | 145.5044 | 184.3771 | -36.3771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.2 | 418.9602 | 418.9602 | 12.2398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 26.6884 | 31.1004 | -4.5004 | 170.3 | 172.3579 | 172.3579 | -2.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 61.2228 | 61.2228 | 0.97722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 132.3 | 135.7254 | 152.292 | -19.992 | 132.4 | 135.7254 | 152.292 | -19.892 | 131.6 | 135.7254 | 152.292 | -20.692 | 216.6 | 204.1995 | 229.124 | -12.524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 269.8 | 270.068 | 59.6269 | 210.1731 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.781 | 0.781 | -0.381 | 113.6 | 113.3 | 104.0569 | 9.5431 | 28.6 | 65.2232 | 65.2232 | -36.6232 | 1 | 3.4 | 5.1691 | -4.1691 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 | 4.442 | 5.67 | -0.77 | 95.2 | 179.8301 | 179.8301 | -84.6301 | 70 | 97.0637 | 97.0637 | -27.0637 | 1.5 | 1.34 | 1.34 | 0.16 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.1876 | 13.1876 | 0.9124 | 16.6 | 16.0648 | 16.0648 | 0.5352 | 31.5 | 28.9 | 25.5769 | 5.9231 | 88.2 | 87 | 80.8237 | 7.3763 | 16 | 10.8703 | 10.8703 | 5.1297 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.355 | 0.355 | -0.055 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15 | 19.8 | 30 | -15 | 81.8 | 64 | 79 | 2.8 | 33.2 | 27.1598 | 27.1598 | 6.0402 | 102.3 | 123.7 | 65.916 | 36.3839 | 112.3 | 117.6 | 82.537 | 29.763 | 18.2 | 17.6 | 7.9013 | 10.2987 | 12.9 | 14.2 | 6.5459 | 6.3541 | 44.3 | 37.55 | 37.55 | 6.75 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1 | 4.3 | 4.3638 | -3.3638 | 123.7 | 215.4067 | 215.4067 | -91.7067 | 13.6 | 7.124 | 7.124 | 6.476 | 125.2 | 119 | 119 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 115 | 123 | 6.2 | 149.7 | 145 | 143 | 6.7 | 94.1 | 85.68 | 85.68 | 8.42 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 11.5 | 8.097 | 8.097 | 3.403 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 5 | 17 | 17 | -12
24/04/2026 | 15:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 590.5 | 594.9466 | 594.9466 | -4.4466 | 195.2 | 193.7348 | 193.7348 | 1.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 68.8425 | 76.7982 | -7.9981 | 221.6 | 215.1876 | 224 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 109.89 | 186.48 | -26.08 | 163.2 | 109.89 | 186.48 | -23.28 |  |  |  | 0 | 175 | 110.22 | 187.04 | -12.04 | 205 | 207.2428 | 207.2428 | -2.2428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 530.5 | 566.0894 | 566.0894 | -35.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.067 | 164.067 | 4.633 | 7.5 | 7.3484 | 7.3484 | 0.15157 | 4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.05407 | 15.9 |  |  | 15.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.6819 | -0.08189 |  |  |  | 0 | 78.7 | 72.7418 | 18.2351 | 60.4649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 142.1 | 174.8716 | 184.3771 | -42.2771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.3 | 418.9602 | 418.9602 | -12.6602 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 9.2 | 9.5978 | 9.6054 | -0.40544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 180.3 | 186.3784 | 186.3784 | -6.0784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 26.6884 | 31.1004 | -4.9004 | 106.1 | 172.3579 | 172.3579 | -66.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 61.2228 | 61.2228 | 1.5772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 141.9 | 152.2919 | 152.292 | -10.392 | 141.9 | 152.2919 | 152.292 | -10.392 | 141.8 | 152.2919 | 152.292 | -10.492 | 228.2 | 229.1239 | 229.124 | -0.92399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.0151 | 4.0151 | -0.91508 | 89.3 | 240.3646 | 163.2886 | -73.9886 | 116.6 | 133.1603 | 133.1603 | -16.5603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 33.8 | 33.5368 | 33.5368 | 0.26319 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.657 | 0.657 | -0.457 | 111.4 | 113.3 | 104.2319 | 7.1681 | 79.2 | 58.5775 | 58.5775 | 20.6225 | 0 | 3 | 4.6597 | -4.6597 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.1524 | 5.67 | -0.47 | 194.2 | 159.2346 | 159.2346 | 34.9654 | 94.9 | 93.1071 | 93.1071 | 1.7929 | 1.5 | 1.31 | 1.31 | 0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 13.8 | 12.8692 | 12.8692 | 0.9308 | 16.3 | 15.7172 | 15.7172 | 0.5828 | 31.2 | 28.9 | 25.3422 | 5.8578 | 88.3 | 86.9 | 81.0223 | 7.2777 | 14.8 | 8.9348 | 8.9348 | 5.8652 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.111 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.3 | 15.5491 | 15.5491 | 3.7509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.9 | 20.2 | 27 | -13.1 | 81.8 | 68 | 79 | 2.8 | 33.1 | 23.8801 | 23.8801 | 9.2199 | 108.2 | 124.1 | 74.101 | 34.099 | 112.2 | 117.5 | 86.3493 | 25.8507 | 20.1 | 17.9 | 8.5754 | 11.5246 | 14.9 | 14.3 | 6.7712 | 8.1288 | 44.8 | 32.75 | 32.75 | 12.05 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | -3.6 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 4 | 3.778 | -3.778 | 241 | 193.7139 | 193.7139 | 47.2861 | 11.3 | 5.912 | 5.912 | 5.388 | 123.8 | 106 | 106 | 17.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132 | 115 | 125 | 7 | 150.1 | 145 | 146 | 4.1 | 93 | 76.32 | 76.32 | 16.68 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 5.3 | 6.3214 | 6.3214 | -1.0214 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17 | 17 | -2.4
24/04/2026 | 16:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 605.4 | 594.9466 | 594.9466 | 10.4534 | 204.7 | 193.7348 | 193.7348 | 10.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 76.7995 | 76.798 | -6.498 | 227.3 | 215.1876 | 224 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 117.8975 | 167.8098 | -62.8098 | 105.8 | 117.8975 | 167.8098 | -62.0098 |  |  |  | 0 | 128.3 | 118.2516 | 168.3137 | -40.0137 | 204.5 | 207.2428 | 207.2428 | -2.7428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 570.7 | 566.0894 | 566.0894 | 4.6106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 164.067 | 164.067 | -8.9671 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.7563 | -0.15633 |  |  |  | 0 | 85.3 | 72.7419 | 33.2343 | 52.0657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 177.9 | 173.1111 | 184.3771 | -6.4771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.5 | 418.9602 | 418.9602 | 16.5398 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03749 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.5 | 9.5978 | 9.6054 | -0.10544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 84.2 | 87.7736 | 87.7736 | -3.5736 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 26.6884 | 31.1004 | -4.5004 | 169 | 172.3579 | 172.3579 | -3.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 61.2228 | 61.2228 | 2.0772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 | 45.556 | -0.45599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 152.7 | 152.292 | 152.292 | 0.40801 | 152.6 | 152.292 | 152.292 | 0.30801 | 143.5 | 152.292 | 152.292 | -8.792 | 218.6 | 229.124 | 229.124 | -10.524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 249.4 | 242.125 | 163.2886 | 86.1114 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90 | 90 | 0.19999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.476 | 0.476 | -0.276 | 107.5 | 113.7 | 106.268 | 1.232 | 32.1 | 44.0897 | 44.0897 | -11.9897 | 0.8 | 2.2 | 4.6122 | -3.8122 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 70 | 123.6741 | 123.6741 | -53.6741 | 43 | 86.1877 | 86.1877 | -43.1877 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | 0.29 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 13.1 | 11.9005 | 11.9005 | 1.1995 | 15.4 | 14.4854 | 14.4854 | 0.9146 | 31.4 | 29 | 25.7484 | 5.6516 | 87.6 | 87.1 | 81.9726 | 5.6274 | 11.9 | 6.4011 | 6.4011 | 5.4989 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 2.3 | 2.04 | 2.04 | 0.26 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.063 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15 | 20.3 | 27 | -12 | 81.8 | 72 | 79 | 2.8 | 22.5 | 16.5188 | 16.5188 | 5.9812 | 114.8 | 124.3 | 80.8105 | 33.9895 | 110.8 | 117.5 | 88.6377 | 22.1623 | 18.5 | 17.8 | 8.913 | 9.587 | 14.9 | 14.2 | 7.0919 | 7.8081 | 44.4 | 24.63 | 24.63 | 19.77 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 2.4 | 3.4 | 3.8363 | -1.4363 | 113.1 | 153.7165 | 153.7165 | -40.6165 | 8.4 | 3.3821 | 3.3821 | 5.0179 | 21.9 | 84 | 84 | -62.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 115 | 126 | 3.2 | 150.1 | 145 | 149 | 1.1 | 19.6 | 60.48 | 60.48 | -40.88 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 5.5 | 3.8445 | 3.8445 | 1.6555 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
24/04/2026 | 16:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 605.6 | 594.9466 | 594.9466 | 10.6534 | 201.4 | 193.7348 | 193.7348 | 7.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 89.4742 | 91.8678 | -21.7678 | 229.5 | 215.1876 | 224 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 186.4799 | 186.48 | -39.58 | 146.8 | 186.4799 | 186.48 | -39.68 |  |  |  | 0 | 155.1 | 187.0399 | 187.04 | -31.94 | 206.8 | 207.2428 | 207.2429 | -0.44285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.067 | 164.067 | 2.3329 | 8.7 | 7.3484 | 7.3484 | 1.3516 | 4.5 | 3.9459 | 3.9459 | 0.55407 | 16 |  |  | 16 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 121.3 | 72.7419 | 92.0225 | 29.2775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 196.4 | 185.3237 | 220.695 | -24.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.8 | 418.9602 | 418.9602 | 19.8398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 170.8 | 166.9854 | 166.9854 | 3.8146 | 171.6 | 166.9854 | 166.9854 | 4.6146 | 173.5 | 167.4869 | 167.4869 | 6.0131 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.3 | 26.6884 | 31.1004 | -3.8004 | 171.4 | 172.3579 | 172.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 61.2229 | 63.5174 | 1.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 156.9 | 152.292 | 152.292 | 4.608 | 156.8 | 152.292 | 152.292 | 4.508 | 153.3 | 152.292 | 152.292 | 1.008 | 238.1 | 229.124 | 229.124 | 8.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 263.3 | 258.0951 | 230.8591 | 32.4409 | 132.6 | 133.1603 | 125.0402 | 7.5598 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 90 | 90 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.8 | 7.0627 | 7.0627 | -0.26269 |  |  |  | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 90.3 | 114.3 | 106.0156 | -15.7156 | 22.4 | 21.6853 | 21.6853 | 0.7147 | 2.7 | 1.8 | 4.0966 | -1.3966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.0001 | 0.79992 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 41.4 | 66.272 | 66.272 | -24.872 | 25 | 57.5327 | 57.5327 | -32.5327 | 1.6 | 2.09 | 2.09 | -0.49 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 11.6 | 8.8862 | 8.8862 | 2.7138 | 13.5 | 11.4165 | 11.4165 | 2.0835 | 29 | 29.1 | 26.331 | 2.669 | 83.3 | 87.3 | 82.0127 | 1.2873 | 5 | 1.3928 | 1.3928 | 3.6072 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.1 | 19.792 | 19.792 | -0.692 | 2.3 | 2.08 | 2.08 | 0.22 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.197 | 0.197 | -0.097 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.3 | 20.4 | 26 | -10.7 | 81.8 | 72 | 79 | 2.8 | 12.3 | 10.1109 | 10.1109 | 2.1891 | 97.5 | 124 | 101.8743 | -4.3743 | 111.6 | 117.2 | 104.4048 | 7.1952 | 16.5 | 17.7 | 13.5375 | 2.9625 | 13.9 | 14 | 10.9732 | 2.9268 | 35.2 | 16.5 | 16.5 | 18.7 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.1 | 2.7 | 3.507 | 0.593 | 62.2 | 90.7197 | 90.7197 | -28.5197 | 2.3 | 2.3283 | 2.3283 | -0.0283 | 36.5 | 56 | 56 | -19.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 115 | 127 | 5.2 | 155.7 | 145 | 150 | 5.7 | 35.3 | 40.32 | 40.32 | -5.02 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 2.9 | 2.248 | 2.248 | 0.652 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 17 | -0.2
24/04/2026 | 17:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 649 | 594.9466 | 594.9466 | 54.0534 | 215.2 | 193.7348 | 193.7348 | 21.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 91.8678 | 91.8678 | -22.9678 | 226.7 | 215.1876 | 224 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 186.48 | 186.48 | -6.88 | 202.4 | 186.48 | 186.48 | 15.92 |  |  |  | 0 | 192.8 | 187.04 | 187.04 | 5.76 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.067 | 164.067 | 4.5329 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.3 | 3.9459 | 3.9459 | 0.35407 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 120.4 | 142.4439 | 142.4441 | -22.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.5 | 418.9602 | 418.9602 | 20.5398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 166.8 | 166.9854 | 166.9854 | -0.18542 | 167.2 | 166.9854 | 166.9854 | 0.21458 | 176 | 167.4869 | 167.4869 | 8.5131 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 26.6884 | 31.1004 | -4.5004 | 169.5 | 172.3579 | 172.3579 | -2.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 95.5452 | 95.5452 | -10.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.15599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 157.9 | 152.292 | 152.292 | 5.608 | 157.7 | 152.292 | 152.292 | 5.408 | 157.5 | 152.292 | 152.292 | 5.208 | 245.7 | 229.124 | 229.124 | 16.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 248.4 | 241.1598 | 230.8591 | 17.5409 | 118.8 | 114.7395 | 125.0402 | -6.2402 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 98.4809 | 107.6652 | 39.3348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | -0.284 | 81.9 | 114.4 | 106.7181 | -24.8181 | 5.4 | 8.1087 | 8.1087 | -2.7087 | 1.8 | 1.6 | 4.1353 | -2.3353 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 14.7 | 18.8602 | 18.8602 | -4.1602 | 7.5 | 23.9962 | 23.9962 | -16.4962 | 1.6 | 2.18 | 2.18 | -0.58 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 2.1 | 5.1856 | 5.1856 | -3.0856 | 2.8 | 7.3129 | 7.3129 | -4.5129 | 28.2 | 29.1 | 26.2543 | 1.9457 | 80.5 | 87 | 82.4118 | -1.9118 | 0.3 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1501 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.121 | 0.121 | -0.121 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.3 | 20.2 | 26 | -10.7 | 81.4 | 72 | 79 | 2.4 | 1.8 | 4.1506 | 4.1506 | -2.3506 | 106.3 | 122.8 | 107.494 | -1.194 | 109.1 | 116.7 | 106.8661 | 2.2339 | 18 | 17 | 15.215 | 2.785 | 10 | 13.6 | 12.3244 | -2.3244 | 17.3 | 9.06 | 9.06 | 8.24 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 2.2 | 3.3161 | 0.2839 | 18.9 | 31.4316 | 31.4316 | -12.5316 | 0.5 | 1.3564 | 1.3564 | -0.8564 | 14.1 | 26 | 26 | -11.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 115 | 128 | 4.3 | 158 | 145 | 150 | 8 | 12.3 | 18.72 | 18.72 | -6.42 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 1.3 | 0.8578 | 0.8578 | 0.4422 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9
24/04/2026 | 17:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 653.7 | 594.9466 | 594.9466 | 58.7534 | 216.4 | 193.7348 | 193.7348 | 22.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 91.8678 | 91.8678 | -21.5678 | 227.1 | 215.1876 | 224 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 186.48 | 186.48 | -6.88 | 201.6 | 186.48 | 186.48 | 15.12 |  |  |  | 0 | 193.4 | 187.04 | 187.04 | 6.36 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 164.067 | 164.067 | -11.0671 | 8.3 | 7.3484 | 7.3484 | 0.95157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 121.8 | 117.7216 | 142.4441 | -20.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 418.9602 | 418.9602 | 42.5398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 86 | 87.7736 | 87.7736 | -1.7736 | 175.6 | 166.9854 | 166.9854 | 8.6146 | 176 | 166.9854 | 166.9854 | 9.0146 | 178.8 | 167.4869 | 167.4869 | 11.3131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.7 | 26.6884 | 31.1004 | -4.4004 | 170.9 | 172.3579 | 172.3579 | -1.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 95.5452 | 95.5452 | -9.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.65599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 170.3 | 152.292 | 152.292 | 18.008 | 168.2 | 152.292 | 152.292 | 15.908 | 171.4 | 152.292 | 152.292 | 19.108 | 252 | 229.124 | 229.124 | 22.876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 270.6 | 241.1598 | 230.8591 | 39.7409 | 130.5 | 114.7395 | 125.0402 | 5.4598 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 153.391 | 131.8541 | 16.0459 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 6.9 | 7.0627 | 7.0627 | -0.16269 |  |  |  | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 71.9 | 114.6 | 108.5054 | -36.6054 | 0.4 | 1.2587 | 1.2587 | -0.8587 | 1.7 | 1.5 | 3.0613 | -1.3613 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 3.8743 | 3.8743 | -3.2743 | 0.2 | 1.4853 | 1.4853 | -1.2853 | 1.6 | 2.18 | 2.18 | -0.58 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0.3 | 3.3277 | 3.3277 | -3.0277 | 0.4 | 4.2872 | 4.2872 | -3.8872 | 27.7 | 29.1 | 26.6441 | 1.0559 | 80.4 | 86.7 | 82.2674 | -1.8674 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.24 | 2.24 | 0.16 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.1 | 19.7 | 22 | -5.9 | 81.7 | 72 | 76 | 5.7 | 0.6 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0274 | 93.6 | 119.8 | 108.3559 | -14.7559 | 105.9 | 115.5 | 107.526 | -1.626 | 18.2 | 16.2 | 15.5456 | 2.6544 | 9.8 | 13.1 | 12.0933 | -2.2933 | 2.8 | 1.61 | 1.61 | 1.19 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 1.7 | 2.9176 | 0.5824 | 0.4 | 1.6573 | 1.6573 | -1.2573 | 0 | 0.5943 | 0.5943 | -0.5943 | 0.4 | 6 | 6 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 116 | 128 | 2.3 | 147.2 | 137.2 | 148 | -0.8 | 0.4 | 4.32 | 4.32 | -3.92 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6
24/04/2026 | 18:00 | 206.7 | 203.4014 | 203.4014 | 3.2986 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.9 | 211.662 | 211.662 | 5.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56781 | 228.9 | 215.1876 | 224 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 189.81 | 189.81 | -10.41 | 201 | 189.81 | 189.81 | 11.19 |  |  |  | 0 | 193 | 190.38 | 190.38 | 2.62 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.067 | 164.067 | 3.8329 | 8.1 | 7.3484 | 7.3484 | 0.75157 | 4.5 | 3.9459 | 3.9459 | 0.55407 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 110.9 | 105.3753 | 142.4441 | -31.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 206 | 220.695 | 220.695 | -14.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.6 | 418.9602 | 418.9602 | 7.6398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 165.4 | 166.9854 | 166.9854 | -1.5854 | 172.3 | 167.4869 | 167.4869 | 4.8131 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.5 | 26.6884 | 31.1004 | -3.6004 | 158.8 | 172.3579 | 172.3579 | -13.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 95.5452 | 87.6772 | -0.97717 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.75599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 149.3 | 152.292 | 152.292 | -2.992 | 149.2 | 152.292 | 152.292 | -3.092 | 149.1 | 152.292 | 152.292 | -3.192 | 236.6 | 229.124 | 229.124 | 7.476 | 74.6 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.0151 | 4.0151 | -0.91508 | 215.5 | 241.1598 | 230.8591 | -15.3591 | 115.6 | 114.7395 | 125.0402 | -9.4402 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 90.0002 | 90 | 58.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 69.6 | 115.4 | 107.849 | -38.249 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.7526 | -1.2526 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.0001 | 0.89994 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.17 | 2.17 | -0.57 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | -1.4112 | 0 | 1.598 | 1.598 | -1.598 | 27 | 29.2 | 27.0002 | -0.0002 | 78.2 | 86.7 | 81.7922 | -3.5922 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 0.22 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.016 | 0.016 | -0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17 | 18.8 | 22 | -5 | 81.8 | 72 | 76 | 5.8 | 0 | 0.2329 | 0.2329 | -0.2329 | 77.1 | 117.4 | 108.6729 | -31.5729 | 100.4 | 114.7 | 108.4958 | -8.0958 | 9.9 | 15.5 | 14.8298 | -4.9298 | 9 | 12.7 | 11.5831 | -2.5831 | 0.7 | 0.81 | 0.81 | -0.11 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 1.4 | 2.1403 | -0.3403 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 118 | 128 | 3.4 | 147.2 | 128.3 | 143 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5
24/04/2026 | 18:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.7 | 215.1877 | 224 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 189.81 | 189.81 | -10.61 | 201 | 189.81 | 189.81 | 11.19 |  |  |  | 0 | 192.8 | 190.38 | 190.38 | 2.42 | 206.5 | 207.2429 | 207.2429 | -0.74285 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 7.8 | 7.3484 | 7.3484 | 0.45157 | 4.4 | 3.9459 | 3.9459 | 0.45407 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 110.3 | 142.4441 | 142.4441 | -32.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 167.5 | 131.7046 | 220.695 | -53.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.4 | 418.9602 | 418.9602 | 27.4398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 180.2 | 181.485 | 166.9854 | 13.2146 | 181.1 | 181.485 | 166.9854 | 14.1146 | 182.9 | 182.03 | 167.4869 | 15.4131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 26.6884 | 31.1004 | -4.0004 | 161.5 | 154.27 | 172.3579 | -10.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 95.5452 | 95.5452 | -9.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.556 | -0.25599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 169.8 | 179.5625 | 152.292 | 17.508 | 167.6 | 179.5625 | 152.292 | 15.308 | 199.5 | 179.5625 | 152.292 | 47.208 | 267.7 | 270.1526 | 229.124 | 38.576 | 74.1 | 72.1239 | 72.1238 | 1.9762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 249.3 | 232.1431 | 230.8591 | 18.4409 | 121.8 | 114.739 | 125.0402 | -3.2402 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 143.8665 | 140.2799 | 9.3201 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 67.259 | 110.6016 | -39.2016 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.3 | 3.237 | -2.537 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 20.4562 | 20.4562 | -13.8562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.17 | 2.17 | -0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 19.3 | 20.4222 | 20.4222 | -1.1222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 | 0.1399 | 0.1399 | -0.1399 | 0 | 0.131 | 0.131 | -0.131 | 29.3 | 29.5 | 26.6452 | 2.6548 | 80 | 87.2 | 79.645 | 0.355 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 0.22 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.3 | 17.7 | 20 | -4.7 | 80.6 | 71.3 | 71 | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 115.4 | 106.7531 | -30.9531 | 101.3 | 114.3 | 109.0694 | -7.7694 | 9 | 14.7 | 14.1845 | -5.1845 | 7.7 | 12.2 | 10.4438 | -2.7438 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 1.1 | 2.2287 | -0.7287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 125 | 127 | 2.7 | 144.5 | 119.9 | 137 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | -1.4 |  |  |  | 0 | 15.3 | 17 | 17 | -1.7
24/04/2026 | 19:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.7 | 215.1877 | 224 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 189.81 | 189.81 | -10.41 | 201.8 | 189.81 | 189.81 | 11.99 |  |  |  | 0 | 193.1 | 190.38 | 190.38 | 2.72 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.7 | 3.9459 | 3.9459 | 0.75407 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 110.6 | 142.4441 | 142.4441 | -31.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 187.9 | 137.1012 | 184.3771 | 3.5229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445 | 418.9602 | 418.9602 | 26.0398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 12.9 | 18.9504 | 18.9504 | -6.0504 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 41.2 | 37.9009 | 47.0826 | -5.8826 | 41.3 | 43.1565 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.9 | 26.6884 | 31.1004 | -4.2004 | 158.4 | 143.3758 | 172.3579 | -13.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54518 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.14401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 169.5 | 179.7689 | 152.292 | 17.208 | 167.6 | 179.7689 | 152.292 | 15.308 | 198.3 | 179.7689 | 152.292 | 46.008 | 268.4 | 270.4632 | 229.124 | 39.276 | 73.6 | 72.1239 | 72.1238 | 1.4762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 256.7 | 243.4716 | 230.8591 | 25.8409 | 123.1 | 114.739 | 133.1603 | -10.0603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 153.0548 | 130.831 | 18.269 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 64.332 | 110.031 | -34.831 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.1 | 2.3383 | -0.9383 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.17 | 2.17 | -0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 29.9 | 26.5153 | -0.1153 | 76.4 | 87.3 | 79.2194 | -2.8194 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.3 | 16.7 | 20 | -5.7 | 77.8 | 69.1 | 71 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 111.4 | 100.7229 | -33.0229 | 106.1 | 113.9 | 108.8017 | -2.7017 | 9.4 | 13.6 | 12.9393 | -3.5393 | 8.5 | 11.2 | 9.6034 | -1.1034 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 0.6 | 1.6623 | 0.2377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 125 | 125 | -4.3 | 116.4 | 115.3 | 132 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9
24/04/2026 | 19:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 227.4 | 215.1877 | 224 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 189.81 | 189.81 | -11.51 | 201.7 | 189.81 | 189.81 | 11.89 |  |  |  | 0 | 193.2 | 190.38 | 190.38 | 2.82 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.067 | 1.333 | 7.6 | 7.3484 | 7.3484 | 0.25157 | 5 | 3.9459 | 3.9459 | 1.0541 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 110.3 | 142.4441 | 142.4441 | -32.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 133.3 | 131.7046 | 131.7046 | 1.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 449.2809 | 449.2808 | 3.1191 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 137.9 | 140.099 | 140.099 | -2.199 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 13.3 | 18.9504 | 18.9504 | -5.6504 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 35.9 | 37.9009 | 37.9009 | -2.0009 | 34.5 | 36.7337 | 36.7337 | -2.2337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 26.6884 | 31.1004 | -1.5004 | 153.6 | 164.1315 | 164.1315 | -10.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84518 | 48 | 32.0118 |  | 48 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 169 | 180.173 | 180.173 | -11.173 | 167.3 | 180.173 | 180.173 | -12.873 | 199.3 | 180.173 | 180.173 | 19.127 | 268.3 | 271.0711 | 271.0711 | -2.771 | 73.4 | 72.1239 | 72.1238 | 1.2762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 212.6 | 230.8591 | 230.8591 | -18.2591 | 118.6 | 123.8741 | 123.8741 | -5.2741 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 143.019 | 130.7662 | 18.8338 |  |  |  | 0 | 103.2 | 106.5526 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 63.092 | 109.8847 | -32.3847 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.2744 | -1.1744 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.16 | 2.16 | -0.56 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 30 | 26.7689 | -0.6689 | 70.2 | 87.2 | 79.6089 | -9.4089 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.7 | 2.36 | 2.36 | 0.34 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15 | 16 | 20 | -5 | 75.2 | 65.3 | 61 | 14.2 | 0 |  |  | 0 | 48 | 107.8 | 103.1125 | -55.1125 | 102.7 | 113.5 | 108.3284 | -5.6284 | 5.2 | 13.1 | 12.8113 | -7.6113 | 6 | 10.5 | 9.4798 | -3.4798 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | -3.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 0.5 | 1.347 | 0.453 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 125 | 122 | -7.3 | 81.6 | 107.9 | 126 | -44.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
24/04/2026 | 20:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 227.6 | 215.1877 | 224 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 189.81 | 189.81 | -10.01 | 202 | 189.81 | 189.81 | 12.19 |  |  |  | 0 | 193.5 | 190.38 | 190.38 | 3.12 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.067 | 0.43295 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 5.1 | 3.9459 | 3.9459 | 1.1541 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 110.6 | 139.1457 | 142.4441 | -31.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.9 | 449.2809 | 449.2808 | 0.61915 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 128.7 | 140.099 | 140.099 | -11.399 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 38 | 37.9009 | 37.9009 | 0.09913 | 34.9 | 36.7337 | 36.7337 | -1.8337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.1 | 26.6884 | 31.1004 | -1.0004 | 122.8 | 164.1315 | 164.1315 | -41.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54518 | 48.3 | 32.0118 |  | 48.3 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 170.7 | 180.5615 | 180.5615 | -9.8615 | 168.6 | 180.5615 | 180.5615 | -11.9615 | 200.2 | 180.5615 | 180.5615 | 19.6385 | 269.4 | 271.6556 | 271.6556 | -2.2555 | 73.9 | 68.7163 | 52.036 | 21.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 26 | 26 | 10.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 159.7 | 230.8591 | 230.8591 | -71.1591 | 110.4 | 123.8741 | 123.8741 | -13.4741 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 90 | 90.0002 | 59.5998 |  |  |  | 0 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 61.853 | 109.8692 | -25.5692 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1289 | -1.7289 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.01701 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.17 | 2.17 | -0.57 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 |  | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 30 | 26.8886 | -0.4886 | 71.5 | 86.9 | 79.0489 | -7.5489 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16 | 15.7 | 20 | -4 | 71.5 | 61.1 | 61 | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 104.4 | 101.1555 | -46.2555 | 104.5 | 112.8 | 107.174 | -2.674 | 7.8 | 12.7 | 12.2655 | -4.4655 | 5.4 | 9.8 | 9.196 | -3.796 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | -2.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.2 | 1.0517 | -0.2517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 126.1 | 119 | -11.9 | 96 | 104 | 120 | -24 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 14.3 | 17 | 17 | -2.7
24/04/2026 | 20:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226.3 | 215.1877 | 224 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 189.81 | 189.81 | -9.61 | 200 | 189.81 | 189.81 | 10.19 |  |  |  | 0 | 193.5 | 190.38 | 190.38 | 3.12 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.067 | 0.13295 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 5 | 3.9459 | 3.9459 | 1.0541 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 111.3 | 142.4441 | 142.4441 | -31.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 132.9 | 131.7046 | 131.7046 | 1.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.7 | 449.2809 | 449.2808 | 4.4192 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 135 | 140.099 | 140.099 | -5.099 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 34.7 | 37.9009 | 37.9009 | -3.2009 | 34.8 | 36.7337 | 36.7337 | -1.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 26.6884 | 31.1004 | -1.2004 | 153.9 | 164.1315 | 164.1315 | -10.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74518 | 48.1 | 32.0118 |  | 48.1 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 170.9 | 180.9344 | 180.9344 | -10.0344 | 168.9 | 180.9344 | 180.9344 | -12.0344 | 200.1 | 180.9344 | 180.9344 | 19.1656 | 269.5 | 272.2167 | 272.2167 | -2.7167 | 74.2 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 190.4 | 230.8591 | 230.8591 | -40.4591 | 116.3 | 123.8741 | 123.8741 | -7.5741 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2778 | 93.3188 | -3.4188 |  |  |  | 0 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 60.776 | 109.0441 | -27.1441 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.2395 | -1.0395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.16 | 2.16 | -0.46 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 29.9 | 27.0784 | 0.0216 | 64.9 | 86.4 | 78.8759 | -13.9759 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.7 | 10.5 | 20 | -6.3 | 59.3 | 57.2 | 52 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 75.44 | 98.2844 | -39.8844 | 94.9 | 94.125 | 105.4939 | -10.5939 | 4.5 | 10.018 | 11.1867 | -6.6867 | 6.1 | 3.595 | 8.3256 | -2.2256 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 0.1 | 1.0096 | 0.6904 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.2 | 117.399 | 116 | -7.8 | 87.5 | 86.588 | 115 | -27.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
24/04/2026 | 21:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 649 | 650 | 650 | -1 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 226.9 | 215.1877 | 224 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 189.81 | 189.81 | -9.41 | 203.4 | 189.81 | 189.81 | 13.59 |  |  |  | 0 | 193.9 | 190.38 | 190.38 | 3.52 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56705 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.7 | 3.9459 | 3.9459 | 0.75407 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 111.4 | 136.6871 | 142.4441 | -31.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 133.1 | 131.7046 | 131.7046 | 1.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.3 | 449.2809 | 449.2808 | 2.0191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.6 | 140.099 | 140.099 | -5.499 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 36.9 | 37.9009 | 37.9009 | -1.0009 | 34.1 | 36.7337 | 36.7337 | -2.6337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 26.6884 | 31.1004 | -1.7004 | 147.1 | 172.3579 | 164.1315 | -17.0315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 67.6172 | 26.7828 | 48.2 | 32.0118 |  | 48.2 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.736 | 88.736 | -5.336 | 167.4 | 169.608 | 181.1165 | -13.7165 | 167.2 | 169.608 | 181.1165 | -13.9165 | 167.6 | 169.608 | 181.1165 | -13.5165 | 258.2 | 255.176 | 272.4905 | -14.2905 | 73.9 |  |  | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.0151 | 4.0151 | -0.91508 | 189.2 | 230.8591 | 230.8591 | -41.6591 | 116.5 | 123.8741 | 123.8741 | -7.3741 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 | 90 | -1e-05 |  |  |  | 0 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 | 59.699 | 108.0067 | -31.0067 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.0074 | -0.9074 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.0005 | 0.89946 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.16 | 2.16 | -0.36 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 29.9 | 26.7105 | -2.0105 | 59.4 | 85.9 | 78.0006 | -18.6006 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12 | 11 | 20 | -8 | 64.6 | 52.8 | 52 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 79.27 | 95.8686 | -35.3686 | 85.9 | 93.689 | 103.5735 | -17.6735 | 4 | 9.958 | 11.2889 | -7.2889 | 8.8 | 3.424 | 7.996 | 0.804 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.1 | 0.8925 | 0.6075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.4 | 116.909 | 112 | -4.6 | 94.2 | 79.023 | 111 | -16.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9
24/04/2026 | 21:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 226.7 | 215.1877 | 224 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 189.81 | 189.81 | -9.21 | 200.6 | 189.81 | 189.81 | 10.79 |  |  |  | 0 | 193 | 190.38 | 190.38 | 2.62 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.8 | 3.9459 | 3.9459 | 0.85407 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 111.5 | 135.2369 | 142.4441 | -30.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133.6 | 131.7046 | 131.7046 | 1.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 449.2809 | 449.2808 | 6.8191 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 138.6 | 140.099 | 140.099 | -1.499 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 38.3 | 37.9009 | 47.0826 | -8.7826 | 35.3 | 36.7337 | 36.7337 | -1.4337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 26.6884 | 31.1004 | -0.70037 | 158.3 | 164.1315 | 164.1315 | -5.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 77.971 | 16.929 | 48.6 |  |  | 48.6 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 167.2 | 181.4672 | 169.608 | -2.408 | 166.7 | 181.4672 | 169.608 | -2.908 | 167.2 | 181.4672 | 169.608 | -2.408 | 258.6 | 273.0183 | 255.176 | 3.424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 217.9 | 230.8591 | 230.8591 | -12.9591 | 120.4 | 123.8741 | 123.8741 | -3.4741 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90 | 90 | 0.09999 |  |  |  | 0 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85 | 58.507 | 107.557 | -22.557 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.5595 | -0.8595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.002 | 0.898 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.17 | 2.17 | -0.47 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 29.9 | 26.7373 | -1.5373 | 64.2 | 85.6 | 78.5237 | -14.3237 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.6 | 11.6 | 20 | -8.4 | 63 | 48.2 | 52 | 11 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 83.1 | 93.2799 | -43.9799 | 88.8 | 93.441 | 103.2916 | -14.4916 | 2.6 | 10.302 | 11.0796 | -8.4796 | 6.6 | 3.272 | 7.3276 | -0.7276 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.1 | 0.5825 | 0.9175 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 115.966 | 109 | 10 | 113.1 | 72.533 | 108 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
24/04/2026 | 22:00 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 217.1 | 211.662 | 211.662 | 5.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8525 | -2.9524 | 226.6 | 215.1877 | 224 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 189.81 | 189.8096 | -8.7096 | 203.7 | 189.81 | 189.8096 | 13.8904 |  |  |  | 0 | 193.8 | 190.38 | 190.3796 | 3.4204 | 206.3 | 207.2429 | 207.2428 | -0.94284 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.7 | 3.9459 | 3.9459 | 0.75407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 110.9 | 135.6111 | 133.9762 | -23.0763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133.4 | 131.7046 | 131.7046 | 1.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 449.2809 | 449.2808 | 3.4192 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 132.6 | 140.099 | 140.099 | -7.499 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 171.7 | 174.4286 | 185.8204 | -14.1204 | 171.9 | 174.4286 | 185.8204 | -13.9204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 34.8 | 36.7337 | 36.7337 | -1.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.8 | 26.6884 | 31.1004 | -1.3004 | 140.7 | 164.1315 | 164.1315 | -23.4315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 61.2228 | 33.5772 | 48.3 |  |  | 48.3 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 168.4 | 181.9645 | 169.608 | -1.208 | 168 | 181.9645 | 169.608 | -1.608 | 168.4 | 181.9645 | 169.608 | -1.208 | 258.1 | 273.7664 | 255.176 | 2.924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 185 | 230.8591 | 230.8589 | -45.8589 | 114.1 | 123.8741 | 123.8741 | -9.7741 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 90 | 90 | 0.29999 |  |  |  | 0 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 57.315 | 106.4706 | -24.6706 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.7861 | -1.4861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.17 | 2.17 | -0.57 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 29.9 | 26.5171 | -2.0171 | 60.4 | 85.4 | 77.1278 | -16.7278 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.2 | 12.2 | 20 | -4.8 | 49.2 | 43.8 | 52 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 87.35 | 94.2579 | -56.5579 | 96.5 | 93.192 | 102.6936 | -6.1936 | 2.2 | 10.645 | 10.906 | -8.706 | 5.9 | 3.121 | 7.6373 | -1.7373 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 0.2 | 0.6159 | 0.3841 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 115.022 | 107 | 17.1 | 111 | 66.043 | 106 | 5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7
24/04/2026 | 22:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 648 | 650 | 650 | -2 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 87.1476 | 2.9524 | 226.8 | 215.1877 | 224 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 187.1106 | 182.8984 | -1.4985 | 204.5 | 187.1106 | 182.8984 | 21.6015 |  |  |  | 0 | 195.1 | 187.6725 | 183.4477 | 11.6523 | 207 | 207.2429 | 207.2428 | -0.24284 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.2 | 3.9459 | 3.9459 | 0.25407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 109.8 | 70.4215 | 121.2966 | -11.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 135.7 | 131.7046 | 131.7046 | 3.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.9 | 449.2809 | 449.2808 | 4.6192 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.6 | 140.099 | 140.099 | -5.499 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 172.3 | 185.8204 | 174.4286 | -2.1286 | 172 | 185.8204 | 174.4286 | -2.4286 | 178.5 | 186.3784 | 174.9524 | 3.5476 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 35.3 | 37.9009 | 47.0826 | -11.7826 | 34.8 | 36.7337 | 43.1565 | -8.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 26.6884 | 31.1004 | -1.2004 | 150.8 | 172.3579 | 172.3579 | -21.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 61.2228 | 33.4772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 167.1 | 169.608 | 169.608 | -2.508 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 167.6 | 169.608 | 169.608 | -2.008 | 256.8 | 255.176 | 255.176 | 1.624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 26 | 26 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 197.8 | 236.69 | 230.8588 | -33.0588 | 115.5 | 123.8741 | 123.8741 | -8.3741 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 34 | 33.5368 | 33.5368 | 0.46319 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90 | 90 | 0.19999 |  |  |  | 0 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 57.673 | 105.8802 | -25.4802 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 1.8845 | -1.8845 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.17 | 2.17 | -0.67 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 30 | 26.1724 | -2.3724 | 61.4 | 85.3 | 76.4699 | -15.0699 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.9 | 13 | 19 | -4.1 | 37.4 | 41 | 43 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 87.6 | 83.1087 | -11.4087 | 98.7 | 93.389 | 96.1145 | 2.5855 | 3.5 | 11.435 | 8.3533 | -4.8533 | 4.8 | 3.288 | 4.6615 | 0.1385 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 0.6 | 0.6007 | -0.3007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 115.367 | 105 | 17.4 | 110.2 | 62.458 | 104 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 1.4 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7
24/04/2026 | 23:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 91.8678 | 87.1472 | -37.2472 | 226.7 | 215.1877 | 224 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 123.7201 | 112.9592 | -7.9592 | 121.8 | 123.7201 | 112.9592 | 8.8408 |  |  |  | 0 | 150.1 | 124.0917 | 113.2985 | 36.8015 | 209.7 | 207.2429 | 207.2428 | 2.4572 | 109.2 | 103.9326 | 103.9326 | 5.2674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 7.5 | 7.3484 | 7.3484 | 0.15157 | 4.1 | 3.9459 | 3.9459 | 0.15407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 109.5 | 50.136 | 97.9488 | 11.5512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 135.7 | 131.7046 | 131.7046 | 3.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 449.2809 | 449.2808 | 10.1191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.6 | 140.099 | 140.099 | 3.501 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 170.1 | 174.4286 | 174.4286 | -4.3286 | 170 | 174.4286 | 174.4286 | -4.4286 | 176.8 | 174.9524 | 174.9524 | 1.8476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.7 | 26.6884 | 31.1004 | -1.4004 | 167.6 | 172.3579 | 172.3579 | -4.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 89.3034 | 61.2228 | 33.2772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 150.9 | 169.608 | 169.608 | -18.708 | 150.7 | 169.608 | 169.608 | -18.908 | 157.3 | 169.608 | 169.608 | -12.308 | 253.6 | 255.176 | 255.176 | -1.576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 26 | 26 | 9.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.0151 | 4.0151 | -0.91508 | 238.5 | 230.8591 | 206.6221 | 31.8779 | 123.3 | 123.8741 | 123.8741 | -0.57406 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90 | 90 | -0.30001 |  |  |  | 0 | 103 | 102.9866 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.2 | 7.0627 | 7.0627 | 0.13731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 58.031 | 106.0353 | -21.7353 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.3541 | -2.3541 | 0 |  |  | 0 | 20.9 |  | 20.4562 | 0.44377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.16 | 2.16 | -0.66 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 30.3 | 26.0424 | 1.0576 | 65 | 84.5 | 75.5337 | -10.5337 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.9 | 2.36 | 2.36 | 0.54 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.9 | 14.2 | 19 | -0.1 | 38.2 | 40.4 | 43 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 64 | 89.25 | 82.4603 | -18.4603 | 100.8 | 93.585 | 96.2222 | 4.5778 | 2.6 | 11.224 | 8.0604 | -5.4604 | 3.3 | 3.456 | 4.332 | -1.032 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.2 | 0.8444 | -0.8444 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.7 | 115.711 | 103 | -6.3 | 76.9 | 58.874 | 102 | -25.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
24/04/2026 | 23:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 91.8678 | 86.3025 | -46.1025 | 226.6 | 215.1877 | 224 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 109.89 | 109.89 | -5.89 | 103.8 | 109.89 | 109.89 | -6.09 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 209 | 207.2429 | 207.2428 | 1.7572 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.067 | -2.867 | 7.9 | 7.3484 | 7.3484 | 0.55157 | 4.2 | 3.9459 | 3.9459 | 0.25407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 111.3 | 50.136 | 78.6923 | 32.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 137.2 | 131.7046 | 131.7046 | 5.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 449.2809 | 449.2808 | 3.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 132.3 | 140.099 | 140.099 | -7.799 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 9.4 | 9.5978 | 9.6054 | -0.20544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 170.1 | 174.4286 | 174.4286 | -4.3286 | 170.9 | 174.4286 | 174.4286 | -3.5286 | 177.3 | 174.9524 | 174.9524 | 2.3476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 38.8 | 43.1565 | 43.1565 | -4.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30 | 26.6884 | 31.1004 | -1.1004 | 143.9 | 172.3579 | 172.3579 | -28.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 78.9029 | 61.2228 | 33.1772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 143.4 | 169.608 | 169.608 | -26.208 | 143.5 | 169.608 | 169.608 | -26.108 | 143.6 | 169.608 | 169.608 | -26.008 | 231.8 | 255.176 | 255.176 | -23.376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 16 | 16 | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 188.8 | 230.8591 | 159.3992 | 29.4008 | 113.3 | 123.8741 | 123.8741 | -10.5741 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 |  |  | 88.9 |  |  |  | 0 | 102.2 | 102.9866 |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7.1 | 7.0627 | 7.0627 | 0.03731 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 57.806 | 105.358 | -23.058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.722 | -2.722 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 3.4 | 5.67 | 5.6151 | -2.2151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.16 | 2.16 | -0.76 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 |  | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 30.4 | 25.9851 | 1.3149 | 66.1 | 83.5 | 74.2903 | -8.1903 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.9 | 2.36 | 2.36 | 0.54 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19 | 15.4 | 19 | 0 | 34.5 | 37 | 39 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 90.9 | 78.6274 | -4.1274 | 104.2 | 93.659 | 92.8448 | 11.3552 | 3.7 | 11.662 | 6.9281 | -3.2281 | 5.4 | 3.512 | 3.874 | 1.526 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | -2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.5 | 1.1857 | -1.1857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.2 | 115.786 | 101 | -19.8 | 57.1 | 62.115 | 98 | -40.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
25/04/2026 | 00:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 643.6 | 650 | 650 | -6.4 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 91.8678 | 16.8201 | 23.0799 | 226.5 | 215.1877 | 224 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 210.4 | 207.2429 | 207.2428 | 3.1572 | 109.3 | 103.9326 | 103.9326 | 5.3674 | 543.6 | 566.0894 | 566.0894 | -22.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 7.7 | 7.3484 | 7.3484 | 0.35157 | 4.1 | 3.9459 | 3.9459 | 0.15407 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 111.5 | 50.136 | 78.6923 | 32.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 131.5 | 131.7046 | 131.7046 | -0.20461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 449.2809 | 449.2808 | 3.3192 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 127.6 | 140.099 | 140.099 | -12.499 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 9.3 | 9.5978 | 9.6054 | -0.30544 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 169.9 | 174.4286 | 174.4286 | -4.5286 | 170 | 174.4286 | 174.4286 | -4.4286 | 175.9 | 174.9524 | 174.9524 | 0.94762 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 36.7 | 43.1565 | 43.1565 | -6.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 26.6884 | 31.1004 | -1.2004 | 126.7 | 172.3579 | 172.3579 | -45.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 61.2228 | 61.2227 | 32.9772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 100.4 | 114.8775 | 146.1863 | -45.7863 | 100.3 | 114.8775 | 146.1863 | -45.8862 | 110.2 | 114.8775 | 146.1863 | -35.9862 | 212.8 | 172.8337 | 219.9379 | -7.1379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.0151 | 4.0151 | -0.81508 | 156.5 | 230.8591 | 159.3992 | -2.8992 | 106.9 | 123.8741 | 123.8741 | -16.9741 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 33.9 | 33.5368 | 33.5368 | 0.36319 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 102.9866 |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.7322 | -6.7322 | 7 | 7.0627 | 7.0627 | -0.06269 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 114.8 | 103.7206 | -6.9206 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.0026 | -3.0026 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 3.4 | 5.67 | 1.0943 | 2.3056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.15 | 2.15 | -0.75 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 |  |  | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.4 | 26.093 | 4.807 | 74.5 | 83 | 72.7914 | 1.7086 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.52 | 3.52 | -0.22 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.20801 | 2.9 | 2.32 | 2.32 | 0.58 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.8 | 16.1 | 19 | 4.8 | 26.7 | 33.1 | 39 | -12.3 | 0 |  |  | 0 | 80 | 92.82 | 76.2237 | 3.7763 | 104.2 | 93.733 | 87.835 | 16.365 | 7.6 | 13.099 | 6.4091 | 1.1909 | 13.5 | 3.568 | 3.399 | 10.101 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | -2.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.7 | 1.4621 | -1.4621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.7 | 115.86 | 97 | -18.3 | 58.8 | 65.356 | 94 | -35.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7
EJEC (MWh) |  | 4875.95 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15145 | 15021.9391 | 15021.9391 |  | 5051.8 | 4891.653 | 4891.653 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1323.4 | 1289.7797 | 1324.1017 |  | 5393.9 | 5195.347 | 5376 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3016.9 | 3161.4141 | 3339.9229 |  | 3158.5 | 3161.4141 | 3339.9229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3495.4 | 3170.9079 | 3349.9527 |  | 4163.3 | 4655.3766 | 4768.1073 |  | 2266.35 | 2334.6783 | 2391.213 |  | 13355.55 | 13586.1458 | 13586.1456 |  | 245.55 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3959.8 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 188.25 | 176.3623 | 176.3623 |  | 108.45 | 94.7023 | 94.7023 |  | 125.55 | 22.4108 | 22.4108 |  | 160.75 | 164.0507 | 162.5337 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1916.5 | 1907.0613 | 1888.6149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2627.1 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3881.95 | 3830.2292 | 3952.6629 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10547.85 | 10388.5716 | 10388.5716 |  | 1947.65 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3478.15 | 3507.4261 | 3508.8014 |  | 989.2 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 225.45 | 230.3462 | 230.5306 |  | 374.6 | 454.8106 | 454.8106 |  | 2179.45 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4118.1 | 4263.6776 | 4283.7974 |  | 4125.45 | 4263.6776 | 4283.7974 |  | 4270.15 | 4276.4815 | 4296.6617 |  | 2369.4 | 2469.9361 | 2651.5685 |  | 1043.75 | 1096.805 | 1111.6189 |  | 961.3 | 1021.896 | 1028.792 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 512.6 | 509.6657 | 569.4895 |  | 3685.15 | 4092.489 | 4101.7723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1318.8 | 1251.8228 | 1554.7449 |  | 152.1 | 64.0235 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 558.1 | 569.45 | 432.7819 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2012.75 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 2875.9 | 3137.1968 | 3343.3609 |  | 2868.3 | 3137.1968 | 3343.3609 |  | 2949.5 | 3137.1968 | 3343.3609 |  | 5032.85 | 4719.9268 | 5030.1015 |  | 258.85 | 142.544 | 134.2038 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 156 | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.45 | 2.7 | 2.7 |  | 76.55 | 96.3621 | 96.3619 |  | 4507.25 | 5105.9974 | 4200 |  | 2953.15 | 3038.4355 | 3064.1878 |  | 1548.5 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1086.35 | 1075.0705 | 1075.0705 |  | 721.8 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 924.6 | 797.0451 | 772.3577 |  | 0 | 0 | 0 |  | 516.2 | 516.716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.8 | 23.5626 | 161.5723 |  | 169.45 | 169.5046 | 169.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.55 | 7.365 | 7.365 |  | 2409.2 | 2334.4315 | 2383.7011 |  | 632.2 | 606.7734 | 606.7734 |  | 40.45 | 87.6245 | 65.3678 |  | 2.75 | 2.1 | 2.1 |  | 348.75 | 409.1246 | 490.9495 |  | 237.8 | 223.3725 | 138.4419 |  | 100.95 | 91.3001 | 89.9937 |  | 1577.65 | 1573.7519 | 1767.274 |  | 823.4 | 887.6135 | 990.2698 |  | 37.7 | 39.26 | 39.26 |  | 76.2 | 84 | 84 |  | 125.05 | 120 | 120 |  | 402.25 | 408.4443 | 490.1331 |  | 427.5 | 240 | 240 |  | 240.5 | 192 | 192 |  | 73.95 | 81.6 | 81.6 |  | 0 | 357.6288 | 429.1546 |  | 130.2 | 130.8768 | 130.8768 |  | 155.1 | 157.5728 | 157.5728 |  | 722.25 | 674.2338 | 607.4734 |  | 1968.5 | 1960.3794 | 1795.554 |  | 155.5 | 110.1325 | 110.1325 |  | 81.95 | 84.48 | 84.48 |  | 378.85 | 371.666 | 460.9595 |  | 56.8 | 51.66 | 51.66 |  | 7.85 | 0 | 9.6 |  | 2.65 | 3.112 | 3.112 |  | 475.35 | 459.4752 | 459.4752 |  | 166.3 | 158.4 | 158.4 |  | 472.5 | 373.1779 | 373.1779 |  | 487.05 | 466.4724 | 466.4724 |  | 450.1 | 419.25 | 559 |  | 1405.9 | 1132.2 | 1088 |  | 297.55 | 269.1012 | 269.1012 |  | 2197.85 | 2253.629 | 1824.7709 |  | 2629.55 | 2539.5133 | 2189.3707 |  | 307.4 | 282.0825 | 214.3159 |  | 258.4 | 204.2507 | 148.2053 |  | 410.9 | 368.91 | 368.91 |  | 464.65 | 489.7958 | 489.7958 |  | 194.25 | 182.4 | 182.4 |  | 111.4 | 187.2 | 187.2 |  | 489.6 | 466.4723 | 466.4722 |  | 489.6 | 466.4723 | 466.4722 |  | 480 | 466.4723 | 466.4722 |  | 35.1 | 64.1546 | 42.7403 |  | 2053.1 | 2042.7702 | 2042.7702 |  | 132.3 | 107.0083 | 107.0083 |  | 1112.5 | 1094 | 1094 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2651.9 | 2563.51 | 2280 |  | 2684.45 | 2524.895 | 2429 |  | 850.55 | 787.68 | 787.68 |  | 106.65 | 78.3 | 78.3 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 51.7 | 57.6 | 57.6 |  | 51.9 | 67.2 | 67.2 |  | 119.25 | 103.453 | 103.453 |  | 227.6 | 228 | 228 |  | 480.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 479.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 232.85 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.45 | 187.2 | 187.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 415.85 | 408 | 408

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 24 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4427878 y resultó S/. 924405 (17.27% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 17 | 5352283.643 | 5748990.7135 | -6.9%
SAB 18 | 4735683.4142 | 5257205.8363 | -9.92%
DOM 19 | 5667988.6693 | 4424196.7686 | 28.11%
LUN 20 | 5328277.9033 | 5380230.2496 | -0.9656%
MAR 21 | 4931271.2923 | 5997333.807 | -17.78%
MIE 22 | 4698486.0836 | 5193204.0499 | -9.526%
JUE 23 | 4462647.127 | 4791958.7921 | -6.872%
VIE 24 | 4427878.427 | 4800232.7468 | -7.757%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 24 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 07:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/04/2026 07:55:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 15:18:00 | 24/04/2026 15:32:00 | 24/04/2026 15:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 15:32:00 | 24/04/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/04/2026 16:33:00 | 24/04/2026 21:24:00 |  | 24/04/2026 21:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/04/2026 11:23:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 11:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/04/2026 18:58:00 | 24/04/2026 22:16:00 | 24/04/2026 18:40:00 | 24/04/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado a 50 MW por gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 00:03:00 | 24/04/2026 05:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 05:15:00 | 24/04/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 07:00:00 | 24/04/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 09:40:00 | 24/04/2026 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 12:07:00 | 24/04/2026 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/04/2026 14:26:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/04/2026 17:41:00 | 24/04/2026 21:26:00 | 24/04/2026 17:18:00 | 24/04/2026 21:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 01:51:00 | 24/04/2026 02:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 02:04:00 | 24/04/2026 08:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 08:07:00 | 24/04/2026 12:37:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/04/2026 12:37:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 24/04/2026 09:31:00 | 24/04/2026 11:00:00 | 24/04/2026 09:28:00 | 24/04/2026 10:58:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G13 con 1.8 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 15:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 15:07:00 | 24/04/2026 15:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:23h a 420 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 15:33:00 | 24/04/2026 16:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 16:02:00 | 24/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:02h 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 24/04/2026 22:43:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 00:03:00 | 24/04/2026 05:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 05:15:00 | 24/04/2026 07:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 07:39:00 | 24/04/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 09:00:00 | 24/04/2026 12:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 12:28:00 | 24/04/2026 14:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/04/2026 14:08:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/04/2026 19:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 18:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 15:44:00 | 24/04/2026 16:34:00 | 24/04/2026 15:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 16:34:00 | 24/04/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 24/04/2026 20:00:00 | 24/04/2026 23:43:00 |  | 24/04/2026 23:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 06:15:00 |  | 24/04/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/04/2026 11:26:00 | 25/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 11:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/04/2026 00:00:00 | 25/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 24 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 24 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 13.7212 | 60 | 1 | 24.9313 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 13.7212 | 0 | 1 | 0 | 36.3633 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 24.9313 | 23.6367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40 | 94.7766 | 1 | 40 | 94.7766 | 1 | 40 | 94.7766 | 1 | 40 | 94.7766 | 1 | 40 | 94.3548 | 1 | 40 | 94.7765 | 1 | 40 | 94.7766 | 1 | 40 | 94.7765 | 1 | 40 | 94.7765 | 1 | 40 | 94.7765 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 39.9989 | 98.5543 | 1 | 39.9921 | 98.5607 | 1 | 0 | 94.3193 | 1 | 30.2189 | 107.7831 | 1 | 28.4073 | 109.4925 | 1 | 11.9741 | 124.9994 | 1 | 29.4006 | 108.5552 | 1 | 29.4006 | 108.5552 | 1 | 29.4005 | 108.5552 | 1 | 38.6788 | 99.8 | 1 | 27.0217 | 110.8 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 34 | 104.2151 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 96.7272 | 1 | 40 | 97.248
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 40 | 6.8346 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 40 | 6.848 | 1 | 0 | 44.1547 | 1 | 40 | 6.848 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.383 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 43.7598 | 1 | 0 | 43.5866 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 31.2229 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.4998 | 1 | 0 | 44.7238
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.1373 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 40 | 6.8621 | 1 | 0 | 44.3419 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 31.7259 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.258 | 1 | 0 | 45.4823
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 40 | 6.8481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 39.9989 | 7.3665 | 1 | 39.9921 | 7.3728 | 1 | 0 | 31.3704 | 1 | 30.2189 | 16.5952 | 1 | 28.4073 | 18.3046 | 1 | 11.9741 | 33.8116 | 1 | 29.4006 | 17.3674 | 1 | 29.4006 | 17.3673 | 1 | 29.4005 | 17.3674 | 1 | 38.6788 | 8.6121 | 1 | 27.0217 | 19.6121 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 34 | 13.0272 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 6.9694 | 1 | 40 | 7.0419
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2851 | 1 | 0 | 13.285 | 1 | 0 | 13.4482 | 1 | 0 | 14.3782 | 1 | 0 | 14.2733 | 1 | 0 | 14.1742 | 1 | 0 | 14.1592 | 1 | 0 | 14.1496 | 1 | 0 | 15.6085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1063 | 1 | 0 | 14.1512 | 1 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 14.6842 | 1 | 0 | 13.0574 | 1 | 0 | 13.0574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3994 | 0 | 1 | 17.3994 | 0 | 1 | 17.3995 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 8 | 13.612 | 1 | 8 | 16.7995 | 1 | 8 | 13.6103 | 1 | 8 | 10.7899 | 1 | 8 | 16.7991 | 1 | 8 | 16.7991 | 1 | 8 | 17.8658 | 1 | 8 | 17.6703 | 1 | 8 | 18.7533 | 1 | 8 | 19.106
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2851 | 1 | 0 | 13.285 | 1 | 0 | 13.4482 | 1 | 0 | 14.3782 | 1 | 0 | 14.2733 | 1 | 0 | 14.1742 | 1 | 0 | 14.1592 | 1 | 0 | 14.1496 | 1 | 0 | 15.6085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1063 | 1 | 0 | 14.1512 | 1 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 14.6842 | 1 | 0 | 13.0574 | 1 | 0 | 13.0574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3994 | 0 | 1 | 17.3994 | 0 | 1 | 17.3995 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 8 | 13.612 | 1 | 8 | 16.7995 | 1 | 8 | 13.6103 | 1 | 8 | 10.7899 | 1 | 8 | 16.7991 | 1 | 8 | 16.7991 | 1 | 8 | 17.8658 | 1 | 8 | 17.6703 | 1 | 8 | 18.7533 | 1 | 8 | 19.106
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 84 | 43.0306 | 1 | 84 | 29.7972 | 1 | 84 | 29.7979 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 51.5517 | 1 | 84 | 52.1029 | 1 | 84 | 52.6248 | 1 | 84 | 52.7041 | 1 | 84 | 52.7544 | 1 | 84 | 74.2569 | 1 | 84 | 39.6751 | 1 | 84 | 28.8914 | 1 | 84 | 39.6716 | 1 | 84 | 60.5418 | 1 | 84 | 28.6876 | 1 | 84 | 46.3907 | 1 | 84 | 26.1778 | 1 | 84 | 64.5948 | 1 | 84 | 28.9157 | 1 | 84 | 28.9149 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 84 | 43.0306 | 1 | 84 | 29.7972 | 1 | 84 | 29.7979 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 51.5517 | 1 | 84 | 52.1029 | 1 | 84 | 52.6248 | 1 | 84 | 52.7041 | 1 | 84 | 52.7544 | 1 | 84 | 74.2569 | 1 | 84 | 39.6751 | 1 | 84 | 28.8914 | 1 | 84 | 39.6716 | 1 | 84 | 60.5418 | 1 | 84 | 28.6876 | 1 | 84 | 46.3907 | 1 | 84 | 26.1778 | 1 | 84 | 64.5948 | 1 | 84 | 28.9157 | 1 | 84 | 28.9149 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.4217 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8012 | 51.9038 | 1 | 18.4079 | 68.3167 | 1 | 75.8 | 12.1801 | 1 | 45.5812 | 42.6751 | 1 | 47.3927 | 40.9657 | 1 | 34.8259 | 52.8241 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.4217 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 18.8 | 67.9467 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 47.8 | 40.5813 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8 | 51.905 | 1 | 35.8012 | 51.9038 | 1 | 18.4079 | 68.3167 | 1 | 75.8 | 12.1801 | 1 | 45.5812 | 42.6751 | 1 | 47.3927 | 40.9657 | 1 | 34.8259 | 52.8241 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13.2876 | 1 | 8 | 16.1001 | 1 | 8 | 13.2893 | 1 | 8 | 10.6568 | 1 | 8 | 16.1005 | 1 | 8 | 16.1005 | 1 | 8 | 16.9191 | 1 | 8 | 16.7765 | 1 | 8 | 17.5194 | 1 | 8 | 17.7353
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13.2876 | 1 | 8 | 16.1001 | 1 | 8 | 13.2893 | 1 | 8 | 10.6568 | 1 | 8 | 16.1005 | 1 | 8 | 16.1005 | 1 | 8 | 16.9191 | 1 | 8 | 16.7765 | 1 | 8 | 17.5194 | 1 | 8 | 17.7353
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 19.4177 | 1 | 37.2 | 19.4171 | 1 | 37.2 | 20.0522 | 1 | 37.2 | 23.9355 | 1 | 37.2 | 23.4892 | 1 | 37.2 | 23.0663 | 1 | 37.2 | 23.0021 | 1 | 37.2 | 22.9614 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 20.8667 | 1 | 37.2 | 18.5879 | 1 | 37.2 | 20.8702 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 18.7479 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 17.9449 | 1 | 37.2 | 25.2218 | 1 | 37.2 | 18.5688 | 1 | 37.2 | 18.5696 | 1 | 37.2 | 8.0585 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.4177 | 1 | 0 | 19.4171 | 1 | 0 | 20.0522 | 1 | 0 | 23.9355 | 1 | 0 | 23.4892 | 1 | 0 | 23.0663 | 1 | 0 | 23.0021 | 1 | 0 | 22.9614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8667 | 1 | 0 | 18.5879 | 1 | 0 | 20.8702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9449 | 1 | 0 | 25.2218 | 1 | 0 | 18.5688 | 1 | 0 | 18.5696 | 1 | 0 | 8.0585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 19.4694 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25.118 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 19.4694 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25.118 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 29 | 15.2752 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [10 empty] | A las 01:09 h, dejó de brindar RSF la C.H. Matucana por riesgo de rebose |  |  | Dejó de brindar RSF la C.H. Matucana por riesgo de rebose |  |  | Dejó de brindar RSF la C.H. Matucana por riesgo de rebose | [107 empty] | 20:12 h Cheves solicito subir a plena para control de volumen

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 24 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
24/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
24/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
24/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 24 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.H. Pías y Centrales de electro Oriente | Ee

## CONCLUSIONES
viernes, 24 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe