## EVENTOS
martes, 28 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | LINEA DE TRANSMISION | L-6434 | 28/04/2026 05:14:00 | 28/04/2026 06:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6434 (GLORIA - SANTA ROSA ANTIGUA) DE 60 KV |  | NO | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 28/04/2026 18:05:00 | 28/04/2026 18:44:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 28/04/2026 18:49:00 | 28/04/2026 19:05:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RONCADOR POR FALLA EXTERNA |  | NO | 0
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 28/04/2026 16:22:00 | 28/04/2026 21:35:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 28/04/2026 07:55:00 | 28/04/2026 17:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 28/04/2026 18:30:00 | 28/04/2026 21:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
martes, 28 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
28/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 28 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 28/04/2026 10:12 | 28/04/2026 18:45 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 28/04/2026 06:31 | 28/04/2026 16:52 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para instalacion de cable de guarda e instalacion de la futura ampliacion de Barras 220kV. No se pondra en servicio ningun equipo. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 28/04/2026 07:57 | 28/04/2026 17:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 28/04/2026 07:57 | 28/04/2026 17:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 28/04/2026 07:55 | 28/04/2026 17:12 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 28/04/2026 07:55 | 28/04/2026 17:12 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 15:38 | Tendido de cable de Barraje entre dos Porticos nuevos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 28/04/2026 07:30 | 28/04/2026 11:46 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6020 | 28/04/2026 08:13 | 28/04/2026 13:48 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1558 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 28/04/2026 11:46 | 28/04/2026 13:28 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6020 | 28/04/2026 08:13 | 28/04/2026 13:48 | CORTE DE VEGETACION TRAMO: T.73 A P.74 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22515 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 28/04/2026 06:00 | 28/04/2026 17:00 | Mantenimiento Canal CH I a CH II | 1.6 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 28/04/2026 06:00 | 28/04/2026 17:00 | Mantenimiento Canal CH I a CH II | 0.6 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 12:28 | Mantenimiento correctivo por fuga de aire de instrumentacion en el actuador neumatico de la valvula de 3 vias del sistema LT. A las 12:28 horas se declara disponible al COES. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/04/2026 07:09 | 28/04/2026 18:21 | Mantenimiento correctivo, Revision del sistema mecanico del regulador de velocidad debido a variaciones automaticas de potencia activa | 101 | P | F/S | N | CORR. | 4 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE + CAMBIO DE PREFILTROS DE AIRE, BOROSCOPIA PARA MONITOREO FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 28/04/2026 00:00 | 28/04/2026 23:06 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 28/04/2026 15:54 | 28/04/2026 23:06 | PRUEBAS OPERATIVAS PARA VERIFICACION DE PARAMETROS GENERADOR G3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 28/04/2026 06:00 | 28/04/2026 14:00 | Hidrolavado de cadena de aisladores, estructuras E1 a E28 de la L-1128 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Operacion de la UG1 con restriccion de potencia a 55 MW como medida preventiva ante comportamiento atipico del inyector N°6. | 46.7 | P | E/S | N | OTROS | 24607 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 28/04/2026 00:00 | 28/04/2026 06:14 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra B, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos bajo extension de barra B correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 28/04/2026 10:27 | 28/04/2026 11:04 | Pruebas de verificacion de RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 28/04/2026 06:46 | 28/04/2026 17:46 | Desconexion del SVC en 220/16kV por mantenimiento programado (VIZCARRA SVC 16KV).SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 28/04/2026 06:46 | 28/04/2026 17:46 | Desconexion del Transformador T1 220/16KV por mantenimiento. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 28/04/2026 08:16 | 28/04/2026 16:16 | Compensador Serie BCS-5982 fuera de servicio a solictud del COES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 28/04/2026 08:20 | 28/04/2026 16:15 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #06 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 28/04/2026 08:20 | 28/04/2026 16:15 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 28/04/2026 14:14 | 28/04/2026 14:31 | PRUEBA” (bajar carga a 10 MW) de la unidad G3 de CH Moyopampa - para verificar (medir) la cantidad de agua que se pierde por el servo de VVEE 3B. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 28/04/2026 08:08 | 28/04/2026 16:31 | MANTENIMIENTO DE 47000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 28/04/2026 00:00 | 28/04/2026 17:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de sistema de barra 1 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | SCV_CH | 28/04/2026 02:00 | 28/04/2026 20:00 | ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE EN MORDAZA DE TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8058 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de sistema de barra 1 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CELDA CL-2296 CON DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, DEBIDO A QUE EL INTERRUPTOR IN-2738 SE ENCUENTRA EN BYPASS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 28/04/2026 07:55 | 28/04/2026 16:58 | Desmontaje de rele RED670 L-2208 para actualizacion de Firmware por la modernizacion de SE Independencia. Actividad sin riesgo de disparo. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SVC-4 PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-TV1 | 28/04/2026 09:25 | 28/04/2026 17:00 | CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 EN EL INTERRUPTOR IN-2242. (R0128982) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11478 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 28/04/2026 16:11 | 29/04/2026 00:00 | Ejecucion de intervencion correctiva: Evaluacion integral de la celda de 23 kV; Reemplazo o modernizacion de la celda | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 14:00 | Mantenimiento de sistema de bocatoma. La CH Cahua no brindara RSF en dicho periodo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 10:13 | ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA POTENCIA MINIMA UNIDAD TG-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | CL-2050 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 16:50 | REPONER EQUIPO DE ONDA PORTADORA ETL600 DE CL-2050 Y EJECUCION DE PRUEBAS LOCALES. ACTIVIDAD EN SERVICIO CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS LINKS DE TELEPROTECCION. (R0129327) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15062 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 28/04/2026 08:40 | 28/04/2026 16:10 | MP 2A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0127782) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 28/04/2026 08:40 | 28/04/2026 16:10 | MP 1A LAVADO DE CARCASA DEL TRANSFORMADOR. (R0128019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | CL-2066 | 28/04/2026 08:30 | 28/04/2026 16:30 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0124151) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17452 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 28/04/2026 07:57 | 28/04/2026 16:35 | REPONER EQUIPO DE ONDA PORTADORA ETL600 DE CL-2050 Y EJECUCION DE PRUEBAS LOCALES. ACTIVIDAD EN SERVICIO CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS LINKS DE TELEPROTECCION. (R0129223) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUEREN RECIERRES DESHABILIDOS DE LA L-2060. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUIERE LOS RECIERRES DESHABILITADOS DE LA L-2060. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 28 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 28 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/04/2026 | 00:30 | 152.5 | 652.8 | 214.3 |  |  | 88.7 | 236.9 |  | 0 | 105.8 | 106 |  | 129.6 | 209.1 | 108.9 | 556.9 | 10.1 |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 85.7 |  |  |  |  | 109.3 | 143.3 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.4 | 141 | 41.1 | 18.8 | 19.5 | 91.5 | 172.4 | 172 | 179.2 | 107.4 | 37.9 | 36.1 | 3.8 | 13.7 | 169 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 132.7 | 132.5 |  | 134.9 | [8 empty] | 3.3 | 235.6 | 122.5 | 62.5 | 77.9 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.6 | 79.1 | 7.7 | 7.4 |  | 0 | 79 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 17.7 | 2.3 | 16 | 0 | 0 | 26.9 | 66.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 7.9 | 19.9 | 20.3 | 23 | 37 | 0 | 49.9 | 80.2 | 6.1 | 2.5 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.9 | 67.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 19.3 | 7123.8 | 22.9 | 0 | 12 | 13 | 26.4 | 18.9 | 11.3 | 16 | 120.5
28/04/2026 | 01:00 | 151.5 | 655 | 215.3 |  |  | 88.7 | 235.8 |  | 0 | 105.7 | 105 |  | 129.9 | 210.2 | 108.6 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 85.4 |  |  |  |  | 109.3 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.4 | 135.9 | 41.5 | 18.8 | 19.5 | 90.6 | 169.5 | 169.7 | 178.5 | 107.7 | 36.1 | 39.7 | 3.8 | 13.6 | 158.9 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 93.7 | 93.6 |  | 114.1 | [8 empty] | 3.3 | 206.6 | 117.5 | 62.7 | 78.5 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 2.2 | 16 | 0 | 0 | 30.2 | 74 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.9 | 19.9 | 20.3 | 22.1 | 30.7 | 0 | 45.7 | 79.7 | 7 | 3.7 | 0 | 21 | 7.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.2 | 67.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 19.7 | 6760 | 22.9 | 0 | 12 | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 120.7
28/04/2026 | 01:30 | 156.2 | 653.9 | 215.2 |  |  | 89.9 | 236.9 |  | 0 | 105.7 | 105.1 |  | 128.9 | 160.8 | 96.5 | 556.7 | 10.2 |  |  |  | 164.1 | 7.7 | 5 | 0 | 6.6 |  | 60.3 |  |  |  |  | 109.6 | 136.2 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 81.4 | 134.6 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 89.8 | 171.3 | 171.7 | 178.2 | 107.5 | 35.6 | 34.8 | 3.8 | 13.9 | 152.2 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 83.5 | 83.2 |  | 109.2 | [8 empty] | 3.3 | 198 | 116.4 | 66 | 79.1 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.7 | 2.2 | 16 | 0 | 0 | 31.6 | 80.4 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 7.9 | 19.8 | 20.3 | 25.4 | 23.3 | 0 | 34 | 70.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.7 | 68.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 19.5 | 6633.7 | 22.9 | 0 | 12 | 13.1 | 26.3 | 18.9 | 11.4 | 16.2 | 120.8
28/04/2026 | 02:00 | 154 | 653.5 | 214.5 |  |  | 89.5 | 237.3 |  | 0 | 106.2 | 105.9 |  | 128.9 | 111 | 70.8 | 555.6 | 10.2 |  |  |  | 165.2 | 7.5 | 5 | 0 | 6.5 |  | 60.1 |  |  |  |  | 109.6 | 185.2 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.5 | 143 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 90.4 | 133.6 | 134.1 | 158.2 | 107.7 | 39.2 | 41.2 | 3.8 | 13.9 | 170.2 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 83.4 | 83 |  | 108.4 | [8 empty] | 3.3 | 241.4 | 124.7 | 66 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.7 | 7.4 |  | 0 | 100.8 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.7 | 2.2 | 16 | 0 | 0 | 31.2 | 75.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 7.9 | 19.6 | 20.3 | 23.9 | 19.8 | 0 | 41.2 | 68.8 | 5.2 | 1.2 | 0 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.8 | 43 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 19.7 | 6530.4 | 22.9 | 0 | 12 | 13 | 26.2 | 18.9 | 11.1 | 16.4 | 120.5
28/04/2026 | 02:30 | 152.3 | 652.5 | 213.7 |  |  | 87.2 | 234.8 |  | 0 | 106.5 | 106.6 |  | 129.4 | 113.7 | 69 | 556.5 | 10.1 |  |  |  | 161.7 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.5 |  | 60.3 |  |  |  |  | 108.9 | 180 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.5 | 139.4 | 40.7 | 18.8 | 19.4 | 88.1 | 151.3 | 151.7 | 169.1 | 107.7 | 37.5 | 40.3 | 3.8 | 13.5 | 168.8 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 82.6 | 83.4 | 82.5 |  | 109.9 | [8 empty] | 3.4 | 237.7 | 119.9 | 64.9 | 76.8 | 29.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.7 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 27.9 | 64.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.9 | 19.4 | 20.3 | 21.1 | 24.5 | 0 | 49.7 | 83.9 | 7.3 | 3.3 | 0 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.5 | 22.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 19.3 | 6496.4 | 22.9 | 0 | 12 | 13.1 | 26.2 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 120.5
28/04/2026 | 03:00 | 154.5 | 654.6 | 215.4 |  |  | 89.4 | 237 |  | 0 | 105.2 | 105.7 |  | 128.8 | 111.9 | 67.5 | 556.4 | 10.2 |  |  |  | 165.4 | 7.6 | 5 | 0 | 6.5 |  | 61.9 |  |  |  |  | 109.4 | 213.2 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.4 | 147.5 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 89.8 | 132.9 | 133.1 | 158.3 | 107.1 | 43.1 | 41.1 | 3.8 | 13.7 | 170.7 |  |  | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 83 | 82.6 |  | 109 | [8 empty] | 3.3 | 265.8 | 129 | 65.9 | 77.7 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 20.7 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 20.6 | 48.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.9 | 19.6 | 20.2 | 20.1 | 25.6 | 0 | 63.6 | 79.2 | 8.4 | 3.3 | 0 | 21 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.3 | 31.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.5 |  | 19.5 | 6539.6 | 22.9 | 0 | 12 | 13 | 26.3 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 120.5
28/04/2026 | 03:30 | 156.8 | 653.9 | 215.6 |  |  | 90.2 | 236.2 |  | 0 | 105.2 | 105.5 |  | 129.5 | 110.9 | 66.9 | 556.9 | 10.2 |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.4 |  | 60.3 |  |  |  |  | 109.6 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.4 | 140.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 91.3 | 173.6 | 173.6 | 178.4 | 107.6 | 38.2 | 41.3 | 3.8 | 13.9 | 171.2 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 83.2 | 82.7 |  | 108 | [8 empty] | 3.3 | 230.2 | 122.9 | 66 | 77.9 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 7.4 |  | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 21 | 20 | 17.7 | 3.4 | 16 | 0 | 0 | 17.9 | 41.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 7.9 | 19.6 | 20.3 | 23.7 | 28.5 | 0 | 54.1 | 85.4 | 8.4 | 3 | 0 | 21 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.2 | 46.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.3 |  | 19.7 | 6522.4 | 22.9 | 0 | 11.9 | 13 | 26.3 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 120.4
28/04/2026 | 04:00 | 156.9 | 652.8 | 214 |  |  | 90.7 | 237.8 |  | 0 | 106.2 | 106.1 |  | 128.5 | 111.4 | 67.5 | 556.7 | 10.2 |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 5 | 0 | 6.4 |  | 60.4 |  |  |  |  | 109.4 | 138.2 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.4 | 139.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 90.1 | 172.1 | 172.6 | 178.8 | 107.5 | 37.2 | 40.7 | 3.8 | 14.2 | 167.1 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 82.7 | 82.4 |  | 109.1 | [8 empty] | 3.3 | 222.9 | 120.6 | 65.8 | 77.7 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.2 | 3.4 | 16 | 0 | 0 | 18.8 | 38.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.9 | 7.9 | 19.5 | 20.3 | 26.9 | 28.3 | 0 | 56.7 | 89.1 | 7.3 | 4.4 | 0 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.7 | 57 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.6 | 6512.7 | 22.9 | 0 | 11.9 | 13 | 26.3 | 18.9 | 11 | 16 | 120
28/04/2026 | 04:30 | 153.8 | 652.3 | 214.4 |  |  | 90.2 | 238.4 |  | 0 | 105.9 | 106.5 |  | 129.2 | 111.6 | 67.3 | 557.3 | 10.2 |  |  |  | 164 | 7.5 | 5 | 0 | 6.6 |  | 60.6 |  |  |  |  | 109.3 | 138.1 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.4 | 141.2 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 89.7 | 172.3 | 173.3 | 178.9 | 106.9 | 38.9 | 41.1 | 3.8 | 13.8 | 169.5 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 82.7 | 82.7 |  | 109 | [8 empty] | 3.3 | 234.6 | 122.4 | 65.7 | 77.8 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.2 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 20.9 | 40.4 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 7.8 | 19.5 | 20.3 | 25.4 | 30.7 | 0 | 58.2 | 83.3 | 6.5 | 2.2 | 0 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.6 | 65 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.7 |  | 15.2 | 6526.5 | 22.9 | 0 | 11.9 | 13 | 26.3 | 18.9 | 11.4 | 16 | 120.4
28/04/2026 | 05:00 | 154.5 | 651 | 213.3 |  |  | 89.5 | 235.5 |  | 0 | 107 | 105.8 |  | 129.2 | 210.6 | 104.7 | 554 | 10.3 |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5 | 0 | 6.5 |  | 30.3 |  |  |  |  | 108.9 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 81.4 | 129.5 | 40.8 | 18.8 | 19.4 | 88.9 | 171.2 | 170.9 | 177.8 | 106.8 | 33.4 | 37.7 | 3.8 | 14.1 | 135.8 |  |  | 94 |  |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 83.7 | 83.4 |  | 109.5 | [8 empty] | 3.3 | 171.9 | 109.6 | 65.1 | 77.4 | 29.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 20.1 | 52.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.9 | 7.7 | 19.5 | 20.2 | 25.7 | 33.6 | 0 | 53.5 | 85.9 | 4.6 | 3.3 | 0 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.2 | 74 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.4 | 6537.2 | 22.9 | 0 | 12 | 13 | 26.4 | 18.9 | 11.2 | 16 | 120.4
28/04/2026 | 05:30 | 151.6 | 652.4 | 214 |  |  | 89.7 | 236.2 |  | 0 | 105.8 | 105.3 |  | 128.7 | 210.4 | 108.7 | 558.3 | 10.2 |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5 | 0 | 6.6 |  | 29.7 |  |  |  |  | 109.3 | 136 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 140.2 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 89.4 | 169.7 | 169.8 | 179 | 107.5 | 37.1 | 41 | 3.8 | 13.6 | 169.2 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 82.3 | 83 |  | 108.8 | [8 empty] | 3.3 | 229.1 | 123.6 | 65.5 | 77.6 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 7.4 |  | 0 | 55.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.8 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 56.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 7.6 | 19.8 | 20.3 | 24.1 | 39.8 | 0 | 54.7 | 89.6 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.9 | 71.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.4 | 6690.1 | 22.9 | 0 | 10.7 | 13 | 26.3 | 18.9 | 11.3 | 16 | 119.1
28/04/2026 | 06:00 | 158.9 | 651.6 | 214.4 |  |  | 90.8 | 236.1 |  | 0 | 105.4 | 106.6 |  | 128.4 | 209.4 | 108.6 | 556.4 | 10.2 |  |  |  | 166.5 | 8.2 | 5 | 0 | 6.6 |  | 91 |  |  |  |  | 109.6 | 170.4 |  |  |  | 6.4 | 455.5 | 81.4 | 140.5 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 90 | 172.5 | 173.1 | 178.2 | 107.3 | 38.8 | 41.4 | 3.8 | 14.2 | 169.7 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 82.7 | 82.2 |  | 108.9 | [8 empty] | 3.3 | 230.2 | 124.6 | 65.7 | 77.6 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 8 | 7.3 |  | 0 | 52 | 0 | 2.1 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 16.6 | 51 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 20.2 | 20.3 | 25.5 | 36 | 0 | 59.3 | 93.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 81.6 | 92.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 9 |  | 17.5 | 6826.3 | 22.9 | 0 | 9.3 | 13 | 26.4 | 18.9 | 11.1 | 16.3 | 117.9
28/04/2026 | 06:30 | 159.1 | 650.5 | 213.6 |  |  | 90.2 | 236.4 |  | 0 | 105.6 | 105.6 |  | 128.5 | 209.9 | 109.1 | 553.9 | 10.2 |  |  |  | 167.3 | 8.1 | 5 | 0 | 6.5 |  | 90.1 |  |  |  |  | 109.5 | 165.9 |  |  |  | 6.4 | 412.6 | 81.4 | 141.2 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 92.1 | 159.1 | 159.4 | 173.6 | 107.9 | 35.2 | 39.4 | 3.8 | 14.1 | 149.4 |  |  | 94.9 |  |  | 39.5 |  |  |  | 84 | 107.2 | 107.2 |  | 123.7 | [8 empty] | 3.3 | 190.8 | 108.3 | 65.9 | 77.8 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0 | 49.7 | 7.7 | 2.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 18.5 | 9.3 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 2.8 | 0.2 | 17.5 | 50.2 | 0.4 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 20.1 | 20.3 | 24.7 | 34.5 | 2.9 | 62.2 | 93.3 | 6.4 | 4.9 | 0 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 21.4 | 1.115 | 14.2 | 0.6 | 96.8 | 105.3 | 10.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.935 | 9.6 | 20 | 20 | 4.8 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.4 | 6884.65 | 22.9 | 0 | 8.9 | 13.1 | 26.4 | 18.9 | 11.1 | 16 | 117.3
28/04/2026 | 07:00 | 160.5 | 653.4 | 214.9 |  |  | 91.2 | 237.8 |  | 0 | 105.1 | 105.1 |  | 127.9 | 165.2 | 98.5 | 554.7 | 10.2 |  |  |  | 169.1 | 8.5 | 5.1 | 0 | 6 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.9 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 413.4 | 81.4 | 143.8 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 91.7 | 161.3 | 161.4 | 170.7 | 108.2 | 45.3 | 42.3 | 3.8 | 14.1 | 126.9 |  |  | 95.4 |  |  | 39.1 |  |  |  | 84.5 | 81.7 | 81.1 |  | 109.3 | [8 empty] | 3.3 | 216.5 | 111.1 | 66.3 | 77.7 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0 | 44.7 | 31.4 | 5.1 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 56.9 | 29.9 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 9.9 | 1.1 | 17.4 | 53.8 | 0.9 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0.1 | 19.9 | 7.1 | 20.3 | 20.2 | 22 | 29.8 | 12.6 | 65.2 | 97.4 | 5.4 | 4.4 | 5.9 | 21 | 6.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 100.8 | 3.507 | 55.5 | 0.6 | 91.2 | 89 | 42.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.227 | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 8.9 |  | 18.6 | 6973.934 | 23 | 0 | 8.7 | 13 | 26.5 | 18.9 | 11 | 16.1 | 117.2
28/04/2026 | 07:30 | 157.6 | 604.8 | 204.6 |  |  | 91.5 | 238.9 |  | 0 | 105.5 | 105.3 |  | 127.9 | 111.3 | 70.8 | 558.2 | 10.3 |  |  |  | 171.9 | 8.7 | 5.1 | 0 | 6.2 |  | 50.4 |  |  |  |  | 110.3 | 133.8 |  |  |  | 6.4 | 402.7 | 81.3 | 134 | 42 | 18.7 | 19.4 | 90.1 | 126.1 | 126.6 | 155.7 | 108 | 44.6 | 42.2 | 3.8 | 14.1 | 108.8 |  |  | 95.6 |  |  | 40.4 |  |  |  | 84.5 | 83.3 | 83.1 |  | 108.8 | [8 empty] | 3.3 | 183.9 | 107.9 | 67.2 | 79.1 | 30.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.9 | 0 | 7.9 | 7.3 |  | 0.1 | 30.9 | 55.9 | 5.3 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 100.6 | 55.8 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 21.3 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 5.6 | 2.6 | 14 | 53.5 | 2 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0.1 | 19.9 | 6.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 29.4 | 22.9 | 77.8 | 110.8 | 9.7 | 10.7 | 17.1 | 21 | 6.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 182.8 | 6.216 | 98 | 0.6 | 89.5 | 93.8 | 77.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.794 | 9.7 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 8.9 |  | 19.9 | 7022.51 | 23.9 | 0 | 9.6 | 12.8 | 26.4 | 18.9 | 11.1 | 16 | 118.7
28/04/2026 | 08:00 | 155.5 | 605 | 203.2 |  |  | 90.3 | 238.7 |  | 0 | 106.1 | 105.4 |  | 127.9 | 109.5 | 68.2 | 560.3 | 10.3 |  |  |  | 165.6 | 8 | 5.1 | 0 | 4.7 |  | 51.4 |  |  |  |  | 109.8 | 133 |  |  |  | 6.4 | 413.8 | 81.3 | 141.7 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 91.2 | 134.9 | 133.9 | 155.3 | 107.4 | 36.1 | 39.2 | 3.8 | 14.4 | 150.8 |  |  | 41 |  |  | 25.3 |  |  |  | 84.2 | 84 | 84.1 |  | 108.9 | [8 empty] | 3.3 | 161 | 109.4 | 63.3 | 78.8 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0.3 | 29.3 | 68 | 8.3 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 169.1 | 85.9 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20 | 17.7 | 3.3 | 16 | 4.7 | 14.5 | 16.7 | 50.4 | 5.5 | 3.5 | 19.8 | 2.4 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 | 20.2 | 20.3 | 22.9 | 24.7 | 31.6 | 94.7 | 107 | 12.1 | 8.4 | 38.6 | 21 | 6.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 213.6 | 8.856 | 119.2 | 0.6 | 81.1 | 77.2 | 88.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 8.138 | 9.6 | 20 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 9.4 |  | 16.4 | 7190.894 | 23.9 | 0 | 10.9 | 12.4 | 26.3 | 18.9 | 11.1 | 16.3 | 119.8
28/04/2026 | 08:30 | 157.9 | 603 | 202.5 |  |  | 89.8 | 236.4 |  | 29.6 | 104.9 | 108.5 |  | 128.8 | 128.9 | 71 | 559.6 | 10.2 |  |  |  | 163.5 | 7.8 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 50.1 |  |  |  |  | 109.7 | 135 |  |  |  | 6.4 | 422.8 | 81.5 | 148.7 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 91.5 | 162.9 | 163.3 | 171.7 | 107.5 | 46.3 | 42.3 | 3.8 | 13.8 | 141.6 |  |  | 62.2 |  |  | 39.7 |  |  |  | 83.9 | 83.8 | 83.4 |  | 108.7 | [8 empty] | 3.3 | 219.8 | 114.2 | 63 | 77.6 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0.7 | 48.5 | 70.1 | 9 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 175.3 | 89.3 | 2.1 | 3.4 | 5 | 21 | 20 | 17.7 | 3.2 | 16 | 7 | 16 | 19.5 | 65.6 | 13.6 | 3.5 | 14.8 | 2.4 |  | 0.3 | 19.8 | 6.9 | 20.3 | 20.2 | 24.1 | 26.8 | 32.8 | 81.7 | 90.1 | 12.1 | 8.3 | 42.3 | 21 | 6.8 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 220 | 11.029 | 122.2 | 0.6 | 65.6 | 53.5 | 92 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 10.424 | 9.7 | 20 | 20 | 11.5 |  |  |  |  | 8.8 |  | 18.6 | 7445.253 | 23.9 | 6.02 | 11.9 | 12.6 | 26.2 | 18.9 | 10.8 | 16.2 | 126.52
28/04/2026 | 09:00 | 157.6 | 599.3 | 209.1 |  |  | 89.9 | 236.2 |  | 30 | 105 | 109.3 |  | 130 | 207.3 | 102 | 550.8 | 10.3 |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 49.7 |  |  |  |  | 109.6 | 146.6 |  |  |  | 6.4 | 419 | 81.4 | 145.6 | 41 | 18.6 | 19.4 | 92.7 | 160.1 | 160.5 | 173.9 | 107.7 | 46.8 | 42.4 | 3.8 | 13.9 | 132.7 |  |  | 81.1 |  |  | 39.6 |  |  |  | 83.8 | 82.8 | 83.5 |  | 108.7 | [8 empty] | 3.3 | 230.5 | 105.7 | 62.9 | 77.9 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 0.9 | 64.3 | 70.6 | 11.2 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 179.3 | 91.2 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.9 | 20 | 17.7 | 3.2 | 16 | 14.7 | 12.1 | 18.2 | 65.8 | 16.6 | 3.5 | 18.6 | 2.3 |  | 0.3 | 19.8 | 7 | 20.2 | 20.2 | 22.8 | 30.9 | 33 | 77.9 | 83.4 | 8 | 10 | 43.8 | 20.9 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 224 | 12.892 | 123.3 | 0.6 | 44.1 | 35.3 | 93.3 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 12.298 | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 9.4 |  | 19.7 | 7564.39 | 23.9 | 6.07 | 12 | 12.6 | 26 | 18.9 | 6.3 | 16 | 121.77
28/04/2026 | 09:30 | 155.3 | 602 | 203.9 |  |  | 90 | 236.6 |  | 29.6 | 105.4 | 108.1 |  | 129.6 | 205.9 | 107.8 | 555.8 | 10.2 |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 5.5 | 0 | 4.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.2 | 150.6 |  |  |  | 6.4 | 427.9 | 81.4 | 121.8 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 88.6 | 164.8 | 165.1 | 173.1 | 107.4 | 44.1 | 41.5 | 3.8 | 14 | 155.6 |  |  | 80.8 |  |  | 44.2 |  |  |  | 83.9 | 129.5 | 130.3 |  | 138.4 | [8 empty] | 3.3 | 257.2 | 110.2 | 62.9 | 77.7 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 8 | 7.4 |  | 1 | 80.8 | 72 | 13.6 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 181.3 | 92.9 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.2 | 16 | 14.5 | 17.7 | 23.2 | 72.2 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.3 | 19.8 | 7 | 20.1 | 20.2 | 23.4 | 28.2 | 32.7 | 58.5 | 58.2 | 6.8 | 7.7 | 44.4 | 20.9 | 6.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 227.3 | 14.634 | 123 | 0.6 | 37.5 | 39.2 | 93.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 13.902 | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.7 | 7733.236 | 23.9 | 6.09 | 12 | 12.6 | 25.9 | 18.9 | 6.3 | 16.1 | 121.79
28/04/2026 | 10:00 | 155 | 604.5 | 204.5 |  |  | 90.2 | 237.7 |  | 30.2 | 105.1 | 109.4 |  | 129.2 | 204.5 | 107.6 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 165.1 | 8 | 5.5 | 0 | 4.6 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 155.4 |  |  |  | 6.4 | 437.7 | 81.4 | 129.1 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 91.1 | 166.4 | 167.3 | 174.2 | 107.3 | 44.3 | 41.9 | 3.8 | 14 | 161.1 |  |  | 81.5 |  |  | 44.1 |  |  |  | 84.3 | 130.1 | 130.2 |  | 139.7 | [8 empty] | 3.3 | 262.1 | 119.2 | 63.5 | 77.8 | 30.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.9 | 7.4 |  | 1.1 | 85.7 | 73 | 14.5 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 184.1 | 93.7 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 14.2 | 3.2 | 16 | 14.2 | 16 | 23.5 | 73.7 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.8 | 7 | 20.2 | 20.3 | 19.2 | 34.5 | 32.5 | 50.6 | 70.4 | 7.6 | 4.9 | 44.3 | 20.7 | 6.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 228.5 | 16.198 | 122.8 | 0.6 | 36 | 52.2 | 93.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 15.105 | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 7.7 |  | 18.9 | 7823.503 | 23.9 | 6.1 | 12 | 12.6 | 25.6 | 18.9 | 6.3 | 16 | 121.4
28/04/2026 | 10:30 | 154.9 | 604.4 | 204.7 |  |  | 90.1 | 237.3 |  | 0 | 146.7 | 145.9 |  | 158 | 205.6 | 107.8 | 548.4 | 10.3 |  |  |  | 164.1 | 7.3 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.5 | 141.3 |  |  |  | 6.4 | 426.6 | 81.4 | 120.2 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 90.3 | 163.7 | 164.4 | 172.5 | 107.6 | 37.1 | 41.3 | 3.8 | 13.8 | 169.2 |  |  | 81.2 |  |  | 43.8 |  |  |  | 83.9 | 166.2 | 164.7 |  | 169.3 | [8 empty] | 3.3 | 259.5 | 98.9 | 63.1 | 77.6 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 8.1 | 7.4 |  | 1.2 | 85 | 75 | 14.8 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 183.6 | 93.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.2 | 3.2 | 16 | 13.8 | 16.1 | 23.5 | 73.8 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.8 | 6.9 | 20.2 | 20.3 | 19.3 | 37.1 | 32.3 | 56.7 | 79 | 7.2 | 6.2 | 44.2 | 20.8 | 6.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 229.4 | 17.353 | 122.1 | 0.6 | 49.6 | 59.6 | 93.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 16.2 | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 17.8 | 7965.653 | 23.9 | 6.1 | 12 | 12.7 | 25.4 | 18.9 | 6.3 | 16.1 | 121.4
28/04/2026 | 11:00 | 156.6 | 601.3 | 200.5 |  |  | 90.4 | 237 |  | 0 | 145.1 | 145.3 |  | 158.1 | 204.6 | 106.9 | 552.4 | 10.2 |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 5.4 | 0 | 4.6 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.6 | 137.9 |  |  |  | 6.4 | 402.7 | 81.4 | 119.7 | 41.3 | 18.6 | 19.5 | 90.6 | 155.7 | 155.8 | 170.4 | 107.5 | 34.6 | 38.2 | 3.8 | 13.8 | 140.7 |  |  | 80.8 |  |  | 43.3 |  |  |  | 84 | 166.7 | 165.1 |  | 169.8 | [8 empty] | 3.3 | 200 | 130 | 63.1 | 77.7 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 7 | 7.9 | 7.3 |  | 1.3 | 93.3 | 76.1 | 12.3 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 186.4 | 94.9 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.8 | 3.2 | 16 | 13.9 | 15.9 | 26.3 | 81.6 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.8 | 6.9 | 20.3 | 20.3 | 14.9 | 35.2 | 32.6 | 61.3 | 86.3 | 9.9 | 5.6 | 44.4 | 20.8 | 6.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 233.2 | 18.119 | 121.9 | 0.6 | 59.8 | 74.7 | 93.7 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 17.025 | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 |  | 13.1 | 7918.544 | 23.9 | 6.1 | 12 | 12.6 | 25.3 | 18.9 | 6.3 | 16 | 121.1
28/04/2026 | 11:30 | 153.9 | 601.9 | 205 |  |  | 90.2 | 236.7 |  | 0 | 143.9 | 143.1 |  | 159 | 203.7 | 107.4 | 550.9 | 10.2 |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.5 | 133 |  |  |  | 6.4 | 402.8 | 81.4 | 119.6 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 90.5 | 154.4 | 154.8 | 169.5 | 106.9 | 44 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 127.4 |  |  | 80.8 |  |  | 43.3 |  |  |  | 83.8 | 167.3 | 165.5 |  | 170.5 | [8 empty] | 3.3 | 169.8 | 132 | 63.2 | 77.8 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 122.7 | 52.7 | 7.9 | 7.4 |  | 1.3 | 96.2 | 76.5 | 14.2 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 187.7 | 95.4 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 3.1 | 16 | 13.1 | 16.2 | 29.8 | 81.4 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.8 | 6.8 | 20.2 | 20.3 | 17.8 | 47.7 | 32.6 | 84.6 | 90.4 | 12.2 | 11.4 | 44.9 | 20.8 | 6.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 235.6 | 18.462 | 123.1 | 0.6 | 77.8 | 88.4 | 95 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 17.337 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 12.2 | 8095.399 | 23.9 | 6.1 | 12 | 12.6 | 24.9 | 18.9 | 6.3 | 16 | 120.7
28/04/2026 | 12:00 | 155.7 | 599 | 203.3 |  |  | 90.3 | 235.1 |  | 0 | 104.8 | 109 |  | 130 | 200.8 | 107 | 545.8 | 10.2 |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 5.4 | 0 | 4.6 |  | 79.5 |  |  |  |  | 109.6 | 133 |  |  |  | 6.4 | 387.4 | 81.3 | 119.7 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 89.6 | 152 | 152.1 | 167.5 | 106.3 | 44.8 | 41.5 | 3.8 | 14.1 | 109.8 |  |  | 80.9 |  |  | 44.1 |  |  |  | 83.9 | 160.1 | 160.4 |  | 169.7 | [8 empty] | 3.3 | 130.9 | 132.3 | 62.9 | 77.6 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 168.6 | 76.4 | 7.9 | 7.4 |  | 1.3 | 90.3 | 77.2 | 15.4 | 0.5 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 189 | 96 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20 | 17.7 | 3.1 | 16 | 13.9 | 15.9 | 29.9 | 80.4 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.9 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 16.6 | 55.5 | 32.6 | 83.2 | 97.1 | 14.1 | 11.7 | 44.8 | 20.8 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 236.8 | 18.402 | 123 | 0.6 | 101.5 | 98 | 95.2 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 17.47 | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 9.3 |  | 11 | 8033.772 | 24.3 | 6.1 | 11.8 | 12.6 | 24.9 | 18.9 | 6.3 | 16 | 120.9
28/04/2026 | 12:30 | 157.5 | 601.9 | 203.9 |  |  | 90.2 | 234.8 |  | 0 | 105.3 | 109 |  | 129.5 | 190.1 | 106.2 | 556.7 | 10.3 |  |  |  | 168.1 | 7.3 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.8 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 394.9 | 81.3 | 119.9 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 154.3 | 154.8 | 167.6 | 107.5 | 44.3 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 121.6 |  |  | 71.1 |  |  | 44.3 |  |  |  | 83.9 | 83 | 82.8 |  | 108.9 | [8 empty] | 3.3 | 154.7 | 132.2 | 63 | 77.3 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 204.4 | 93.8 | 7.9 | 7.4 |  | 1.3 | 103.6 | 77.1 | 13.1 | 0.4 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 188.2 | 95.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 3.1 | 16 | 13.8 | 16.4 | 30.9 | 83.2 | 16.4 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.8 | 6.6 | 20 | 20.2 | 18.7 | 62.7 | 31.9 | 97.7 | 100.9 | 12.7 | 10.3 | 44.8 | 20.8 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 235.5 | 18.068 | 124 | 0.6 | 103.8 | 108 | 94.6 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 17.257 | 9.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9.2 |  | 11.2 | 7969.625 | 24.3 | 6.1 | 11.4 | 12.8 | 24.6 | 18.9 | 6.3 | 16.2 | 120.6
28/04/2026 | 13:00 | 154.8 | 602.1 | 204.6 |  |  | 90.2 | 233.8 |  | 0 | 105.1 | 109 |  | 130 | 109.4 | 73 | 554.6 | 10.2 |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.4 | 0 | 4.7 |  | 80.7 |  |  |  |  | 109.5 | 133 |  |  |  | 6.5 | 393.1 | 81.3 | 119.6 | 41.1 | 18.7 | 19.4 | 91.9 | 154.8 | 154.7 | 168.6 | 106.7 | 44.6 | 41.4 | 3.8 | 14.2 | 115.9 |  |  | 71 |  |  | 44.2 |  |  |  | 83.8 | 83.1 | 83.2 |  | 110.2 | [8 empty] | 3.3 | 146.5 | 131.6 | 67 | 77.2 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 203.1 | 96.5 | 7.8 | 7.1 |  | 1.3 | 105.5 | 76.8 | 13.5 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 188.1 | 95.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.2 | 16 | 14.9 | 16.8 | 31.2 | 83.9 | 16.4 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.4 | 19.8 | 6.6 | 20.1 | 20.3 | 23.3 | 62.3 | 32.6 | 109.5 | 105.8 | 13.1 | 14.3 | 44.1 | 20.3 | 6.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.7 | 235.7 | 17.404 | 126.5 | 0.6 | 123.4 | 113.1 | 95.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 16.621 | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.9 |  | 15 | 7898.225 | 24.3 | 6.11 | 11 | 12.8 | 24.4 | 18.9 | 6.3 | 16 | 119.81
28/04/2026 | 13:30 | 154.7 | 601.5 | 204.8 |  |  | 90.1 | 234 |  | 0 | 104.9 | 108.9 |  | 129.5 | 109.5 | 70 | 557.7 | 10.3 |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 5.4 | 0 | 4.6 |  | 80.8 |  |  |  |  | 109.3 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 419.5 | 81.3 | 119.4 | 41 | 18.8 | 19.4 | 88.5 | 139.4 | 139.4 | 159.9 | 106.5 | 44.6 | 41.3 | 3.8 | 14 | 160.9 |  |  | 70.5 |  |  | 43.9 |  |  |  | 83.6 | 83.4 | 83.4 |  | 109.5 | [8 empty] | 3.3 | 238.3 | 130.8 | 66.7 | 77.3 | 29.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 138.8 | 78.7 | 7.8 | 7.3 |  | 1.2 | 105.3 | 76.5 | 16.9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 187.8 | 95.4 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 3.2 | 16 | 11.2 | 17.4 | 31.1 | 83.5 | 16.5 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 20 | 20.3 | 25.8 | 74.2 | 32.8 | 111.9 | 105.8 | 15.2 | 15.4 | 44.8 | 20.2 | 6.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 236.6 | 16.126 | 127.2 | 0.6 | 122.6 | 114.2 | 96.1 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 15.678 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 16.5 | 7950.304 | 24.3 | 6.1 | 11.7 | 12.8 | 24.4 | 18.9 | 6.3 | 16.1 | 120.6
28/04/2026 | 14:00 | 151.2 | 598.1 | 203.3 |  |  | 90.2 | 230 |  | 0 | 105 | 109.3 |  | 129.8 | 109.9 | 69.2 | 556.5 | 10.2 |  |  |  | 159.6 | 6.9 | 5.3 | 0 | 4.7 |  | 79.8 |  |  |  |  | 108.9 | 133.6 |  |  |  | 6.5 | 416.4 | 81.3 | 118.5 | 40.6 | 18.8 | 19.4 | 89.2 | 160.1 | 160 | 171.9 | 106.2 | 43.8 | 40.9 | 3.8 | 13.6 | 154.5 |  |  | 68.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 82.8 | 82.4 | 82.4 |  | 109.4 | [8 empty] | 3.3 | 223 | 129.1 | 65.9 | 76.8 | 29.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77 | 7.8 | 7.3 |  | 1.2 | 104 | 75.9 | 15.9 | 0.4 | 20.4 | 10 | 5.5 | 187.8 | 95.4 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 14.2 | 3.1 | 16 | 11.4 | 14.1 | 31.1 | 83.7 | 16.8 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 19.8 | 20.3 | 27.2 | 80 | 32.3 | 113 | 107.7 | 14.1 | 15.2 | 44.8 | 20.3 | 6.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 237 | 14.992 | 127.3 | 0.6 | 121.1 | 116.1 | 95.9 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 14.427 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17 | 7947.119 | 24.3 | 6.11 | 11.9 | 12.8 | 24.4 | 18.9 | 11.4 | 16.3 | 126.11
28/04/2026 | 14:30 | 155.7 | 599.4 | 202.5 |  |  | 90.1 | 231.3 |  | 0 | 104.6 | 108.5 |  | 129.7 | 142.3 | 78.8 | 555 | 10.2 |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 5.4 |  | 79.9 |  |  |  |  | 109.5 | 163.2 |  |  |  | 6.5 | 416.5 | 81.3 | 120 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 91 | 157.9 | 157.9 | 171.2 | 106.9 | 44.2 | 41.7 | 3.8 | 13.7 | 123.1 |  |  | 70.7 |  |  | 43.9 |  |  |  | 83.9 | 82.5 | 82.4 |  | 109.1 | [8 empty] | 3.3 | 218.1 | 131.5 | 67.8 | 76.8 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 184 | 87.7 | 7.7 | 7.3 |  | 1.1 | 100.9 | 75 | 14.9 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.5 | 185.2 | 93.9 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20 | 14.2 | 3.1 | 16 | 13.5 | 16.7 | 31.3 | 83.8 | 16.6 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 25.4 | 81.1 | 33.5 | 117.2 | 106.5 | 13.6 | 10.2 | 43.6 | 20.3 | 6.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 233.2 | 13.627 | 126.9 | 0.6 | 125.8 | 135 | 95.3 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2 | 12.74 | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 16.2 | 8066.667 | 24.1 | 6.12 | 12 | 12.8 | 24.3 | 18.9 | 11 | 16 | 125.22
28/04/2026 | 15:00 | 155.7 | 601.8 | 205.1 |  |  | 90.1 | 231.7 |  | 0 | 104.5 | 108.6 |  | 130.3 | 158.7 | 90.2 | 556.9 | 10.2 |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.5 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.7 | 152.9 |  |  |  | 6.5 | 420.2 | 81.3 | 119.6 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 91.1 | 162.2 | 162.6 | 172.2 | 106.9 | 44.4 | 41.7 | 3.8 | 14.2 | 141.1 |  |  | 71.2 |  |  | 43.9 |  |  |  | 84 | 82.2 | 82.3 |  | 109.6 | [8 empty] | 3.3 | 242.4 | 131.7 | 67.2 | 76.9 | 30.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 203.9 | 97.9 | 7.7 | 7.2 |  | 1 | 98.9 | 73.7 | 13 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 181.3 | 92 | 2.1 | 3.4 | 5 | 20.8 | 20 | 17.8 | 3.1 | 16 | 12.3 | 16.4 | 30.4 | 83.8 | 16 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 24 | 80.5 | 33.1 | 119.8 | 111.5 | 15.2 | 14.9 | 44.1 | 20.3 | 6.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 229.2 | 11.729 | 124.6 | 0.6 | 125.8 | 131.9 | 93.5 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 10.984 | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.9 | 8167.213 | 24.2 | 6.5 | 12 | 12.8 | 24.7 | 18.9 | 10.6 | 16 | 125.7
28/04/2026 | 15:30 | 155.6 | 602.4 | 201.1 |  |  | 89.9 | 232.1 |  | 0 | 104.8 | 109.6 |  | 130.7 | 160.3 | 90.7 | 555.2 | 10.3 |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.6 | 147.3 |  |  |  | 6.5 | 421.7 | 81.3 | 147.5 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 90 | 162.3 | 162.7 | 172.5 | 106.9 | 44.5 | 41.6 | 3.8 | 13.9 | 138.8 |  |  | 71.1 |  |  | 44.4 |  |  |  | 83.9 | 82.7 | 82.5 |  | 109.6 | [8 empty] | 3.3 | 233 | 131.6 | 60.1 | 77.2 | 30.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 99.1 | 7.8 | 7.3 |  | 0.8 | 103 | 70.9 | 10.6 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 175.1 | 88.5 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20 | 17.7 | 3.1 | 15.6 | 10.9 | 16.3 | 22 | 78.3 | 14.8 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 24.4 | 78.5 | 31.7 | 118.2 | 116.8 | 20.5 | 13.9 | 44.1 | 20.3 | 3.6 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 221.3 | 9.761 | 119.7 | 0.6 | 129.2 | 145.3 | 89.6 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 8.936 | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.6 | 8142.397 | 24.2 | 3.97 | 12 | 12.8 | 25 | 18.9 | 10.8 | 16.1 | 123.77
28/04/2026 | 16:00 | 154.7 | 603.5 | 203.5 |  |  | 90.2 | 233.1 |  | 0 | 104.3 | 108.8 |  | 131 | 205.4 | 105.1 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.5 |  | 80.8 |  |  |  |  | 109.7 | 136.7 |  |  |  | 6.5 | 417.9 | 81.3 | 146.4 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 162.5 | 163.4 | 171.2 | 106.9 | 44.4 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 136.3 |  |  | 71.2 |  |  | 44.3 |  |  |  | 101.1 | 130.1 | 130.2 |  | 139.1 | [8 empty] | 3.3 | 227.5 | 132.1 | 60.1 | 77 | 30.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.6 | 7.8 | 7.3 |  | 0.3 | 101.8 | 46.8 | 10.9 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 155.6 | 79.5 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.6 | 3.1 | 14 | 10.9 | 15 | 21.6 | 77 | 11.1 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 18.9 | 75.2 | 24.4 | 115.7 | 113.6 | 18.5 | 15.2 | 42.2 | 20.2 | 6.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 198.1 | 7.2 | 95.4 | 0.6 | 129.3 | 145.6 | 81.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 6.736 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.7 | 8185.436 | 24.2 | 4.94 | 12 | 12.8 | 24.9 | 18.9 | 10.8 | 16.1 | 124.64
28/04/2026 | 16:30 | 151.5 | 602.9 | 203.5 |  |  | 88 | 231.6 |  | 0 | 118.5 | 122.2 |  | 131.4 | 204.1 | 107.7 | 558.5 | 10.2 |  |  |  | 161.2 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 80.3 |  |  |  |  | 109.1 | 151 |  |  |  | 6.5 | 439.3 | 81.3 | 149.7 | 40.9 | 18.6 | 19.4 | 90.9 | 166.8 | 166.8 | 173.9 | 106.9 | 43.2 | 41.4 | 3.8 | 13.7 | 168.7 |  |  | 69.5 |  |  | 44.6 |  |  |  | 113.9 | 169.5 | 167.7 |  | 170.7 | [8 empty] | 3.3 | 237.8 | 115.4 | 59.5 | 76.8 | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.3 | 7.8 | 7.3 |  | 0.4 | 100.1 | 29.9 | 9.3 | 0.1 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 92.1 | 47.5 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 3.1 | 14 | 6 | 12.3 | 21.1 | 75.4 | 2.4 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.1 | 19.8 | 6.6 | 19.6 | 20.3 | 16.1 | 71 | 14.8 | 113.3 | 111.9 | 19.7 | 15.3 | 37.4 | 19.9 | 6.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 131 | 4.241 | 52.1 | 0.6 | 129.6 | 153.6 | 48 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.8 |  | 16.3 | 8083.841 | 24.2 | 7.62 | 12 | 12.8 | 24.3 | 18.9 | 10.9 | 16.1 | 126.82
28/04/2026 | 17:00 | 157.5 | 602.1 | 203.7 |  |  | 90.2 | 230.4 |  | 0 | 178.8 | 201.7 |  | 191.2 | 206.6 | 107.5 | 551.5 | 10.2 |  |  |  | 166.4 | 8 | 5.4 | 15.7 | 6.5 |  | 80.2 |  |  |  |  | 109.8 | 156.2 |  |  |  | 6.5 | 410.8 | 81.3 | 142.1 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 91.3 | 160 | 160.2 | 172.1 | 107.7 | 44.5 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 148.7 |  |  | 70.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126 | 169.7 | 167.5 |  | 171.5 | [8 empty] | 3.3 | 198.1 | 108.5 | 60.2 | 76.9 | 30.4 |  |  |  |  | 0 |  | 103 |  |  |  |  | 208.2 | 100.6 | 7.7 | 7.2 |  | 0.1 | 98 | 7.5 | 0 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 25.4 | 12.7 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14.1 | 3.1 | 14 | 0.7 | 5.9 | 20.5 | 73.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.1 | 19.8 | 6.6 | 19.7 | 20.3 | 12.5 | 73.7 | 3.9 | 107.2 | 111.8 | 18.1 | 13.8 | 22.5 | 19.9 | 6.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 33.1 | 1.482 | 14.5 | 0.6 | 128.7 | 157 | 15 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 9.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.2 |  | 16.8 | 7956.282 | 24.2 | 7.98 | 12 | 12.8 | 24.1 | 18.9 | 10.9 | 16.1 | 126.98
28/04/2026 | 17:30 | 156 | 601.1 | 204.3 |  |  | 90.2 | 230.8 |  | 0 | 179.3 | 201.5 |  | 192.8 | 205.1 | 108 | 558.7 | 10.3 |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5.4 | 22.5 | 6.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.6 | 158.7 |  |  |  | 6.5 | 429.3 | 81.2 | 150 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 86.6 | 166.5 | 166.7 | 174.6 | 107.3 | 44.5 | 41.6 | 3.8 | 13.9 | 169.1 |  |  | 70.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126.2 | 170.7 | 168.6 |  | 171.9 | [8 empty] | 3.3 | 244.7 | 116.3 | 60.1 | 77 | 30.2 |  |  |  |  | 90 |  | 103.3 |  |  |  |  | 208.8 | 101.1 | 7.8 | 7.2 |  | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.1 | 14 | 0 | 0.2 | 20 | 71.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 6.5 | 19.7 | 20.3 | 12.9 | 71.5 | 0 | 108.2 | 101.4 | 14.7 | 13.7 | 6 | 19.9 | 6.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 146.7 | 0.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16 | 8011.1 | 24.3 | 7.98 | 11.4 | 13 | 24.5 | 18.9 | 11 | 16.1 | 127.18
28/04/2026 | 18:00 | 154.1 | 599.2 | 204 |  |  | 90.1 | 228.9 |  | 0 | 180.3 | 202.2 |  | 192.8 | 207.2 | 108.5 | 549.3 | 10.2 |  |  |  | 164 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 6.7 |  | 79.7 |  |  |  |  | 109.5 | 158.3 |  |  |  | 6.5 | 416.7 | 81.2 | 144.3 | 41 | 18.6 | 19.4 | 87.1 | 159.2 | 159.4 | 173.9 | 106.7 | 44 | 41.2 | 3.8 | 13.7 | 154.7 |  |  | 70 |  |  | 44.5 |  |  |  | 124.5 | 171.9 | 169.6 |  | 172 | [8 empty] | 3.3 | 211.3 | 108.9 | 63 | 76.6 | 30.1 |  |  |  |  | 89.7 |  | 103.1 |  |  |  |  | 209.4 | 101.6 | 7.8 | 7.3 |  | 0 | 92.8 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20 | 14.2 | 3.1 | 14 | 0 | 0 | 19.6 | 69.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 6.5 | 19.8 | 20.3 | 13.1 | 78 | 0 | 101 | 100.3 | 13.4 | 9.9 | 0 | 19.9 | 6.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.5 | 110 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.7 |  | 16.4 | 7851.3 | 24.3 | 7.98 | 10.1 | 13 | 24.9 | 18.9 | 11 | 16.2 | 126.38
28/04/2026 | 18:30 | 159.9 | 650.1 | 207.4 |  |  | 90.4 | 231.1 |  | 0 | 180.4 | 202 |  | 193.4 | 208.3 | 108.4 | 555.5 | 10.3 |  |  |  | 168.9 | 8 | 5.4 | 22.6 | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  |  | 109.9 | 162.8 |  |  |  | 6.5 | 423 | 81.2 | 150.1 | 41.3 | 18.7 | 19.4 | 93.7 | 165.4 | 165.6 | 173.8 | 107.9 | 44.8 | 42.3 | 3.8 | 14.2 | 170.9 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 125.4 | 171.2 | 169.1 |  | 172.1 | [8 empty] | 3.3 | 240.9 | 115.9 | 63.4 | 76.8 | 30.4 |  |  |  |  | 89.8 |  | 103 |  |  |  |  | 210.2 | 101.8 | 7.7 | 7.2 |  | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 21.1 | 20 | 14.2 | 3.1 | 13.8 | 0 | 0 | 19.6 | 67.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.8 | 20.3 | 13.5 | 78.8 | 0 | 82.1 | 95.6 | 12 | 8.1 | 0 | 19.9 | 6.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.2 | 104.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 9.195 |  | 16.7 | 8072.795 | 24.3 | 7.99 | 10 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 6.1 | 16.1 | 122.09
28/04/2026 | 19:00 | 155.9 | 654 | 217.9 |  |  | 90.1 | 230.8 |  | 0 | 180.8 | 202.5 |  | 194.3 | 208.2 | 108.4 | 556.6 | 10.3 |  |  |  | 165.6 | 7.9 | 5.4 | 22.4 | 6.6 |  | 140.5 |  |  |  |  | 109.6 | 137.3 |  |  |  | 6.5 | 413.6 | 81.3 | 143.4 | 41.1 | 18.7 | 19.4 | 92.1 | 160.7 | 160.9 | 171.6 | 107.4 | 44.5 | 41.8 | 3.8 | 13.9 | 151.3 |  |  | 95.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 124.9 | 171.1 | 169.2 |  | 172.3 | [8 empty] | 3.3 | 204.9 | 109.1 | 63 | 76.8 | 30.2 |  |  |  |  | 150.2 |  | 103.5 |  |  |  |  | 210.2 | 101.9 | 7.8 | 7 |  | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 20.9 | 20 | 17.7 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.6 | 66.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.8 | 20.3 | 17.9 | 79.1 | 0 | 83 | 100.6 | 12.3 | 9.6 | 0 | 19.6 | 6.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.3 | 109.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.569 |  | 15.5 | 8028.269 | 24.3 | 12.99 | 9.5 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 12.3 | 16.1 | 133.09
28/04/2026 | 19:30 | 156.2 | 654.9 | 218.2 |  |  | 90 | 229 |  | 0 | 180.6 | 203 |  | 194 | 207.9 | 108.7 | 559 | 10.3 |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 5.4 | 20.1 | 6.6 |  | 140.7 |  |  |  |  | 109.7 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 453.5 | 81.5 | 134.5 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 92.2 | 180.4 | 180.8 | 182.6 | 107.2 | 38 | 34.8 | 3.8 | 14.1 | 142.8 |  |  | 95.2 |  |  | 44.6 |  |  |  | 125 | 171.4 | 169.1 |  | 172.3 | [8 empty] | 3.3 | 195.6 | 117.5 | 63 | 76.8 | 30.2 |  |  |  |  | 89.9 |  | 103.4 |  |  |  |  | 210.3 | 101.8 | 7.7 | 6.9 |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 20.9 | 20 | 17.7 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.8 | 65.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.8 | 20.3 | 15.6 | 73.9 | 0 | 78.2 | 96.9 | 11.1 | 8.4 | 0 | 19.2 | 6.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.5 | 95.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.4 |  |  |  |  | 7.244 |  | 14.5 | 7984.944 | 24.1 | 13.01 | 10.9 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 11.4 | 16 | 133.41
28/04/2026 | 20:00 | 155.1 | 654.9 | 218.2 |  |  | 90 | 229.2 |  | 0 | 163 | 163.1 |  | 173.5 | 209.2 | 108.5 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 161.3 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 140.6 |  |  |  |  | 109.7 | 147.5 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 142 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 91.8 | 178.6 | 179 | 182.4 | 107.2 | 39.1 | 36.1 | 3.8 | 13.8 | 163.2 |  |  | 94.9 |  |  | 44.5 |  |  |  | 125.1 | 171.4 | 169.5 |  | 172.6 | [8 empty] | 3.3 | 239.4 | 122.9 | 63 | 76.8 | 30.1 |  |  |  |  | 89.8 |  | 103 |  |  |  |  | 210.5 | 102 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 83.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20 | 17.6 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.9 | 64.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.6 | 19.8 | 20.3 | 17.2 | 66.5 | 0 | 71 | 98.1 | 8.5 | 4.8 | 0 | 19.4 | 6.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.5 | 91.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.842 |  | 17.9 | 7946.042 | 24.1 | 13 | 12 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 134.7
28/04/2026 | 20:30 | 155.1 | 653.9 | 218 |  |  | 90.2 | 228.8 |  | 0 | 163.2 | 162.8 |  | 173 | 207.9 | 108.6 | 556 | 10.2 |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 140.5 |  |  |  |  | 109.8 | 141 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.5 | 140.4 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 90.3 | 179.9 | 180.7 | 182.3 | 107.4 | 38.8 | 35.3 | 3.8 | 14.2 | 162.5 |  |  | 95 |  |  | 45.4 |  |  |  | 125 | 171.9 | 169.9 |  | 171.9 | [8 empty] | 3.3 | 231.7 | 121.7 | 66 | 76.6 | 30.2 |  |  |  |  | 89.3 |  | 102.9 |  |  |  |  | 210.9 | 102.1 | 7.8 | 6.8 |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 20 | 14.1 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.9 | 63.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.8 | 20.3 | 21.5 | 62.7 | 0 | 86.6 | 100.7 | 9.7 | 7.7 | 0 | 19.7 | 6.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.3 | 82.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.671 |  | 17.7 | 7932.071 | 24.4 | 13.01 | 12 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 6.1 | 16.1 | 129.91
28/04/2026 | 21:00 | 156.2 | 653.5 | 217.8 |  |  | 90 | 229 |  | 0 | 163.4 | 163.5 |  | 173.6 | 207.5 | 108.4 | 557.6 | 10.2 |  |  |  | 164.6 | 7.8 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 140.3 |  |  |  |  | 109.7 | 133 |  |  |  | 6.5 | 450.9 | 81.5 | 134.5 | 41.2 | 18.7 | 19.4 | 90.1 | 178.5 | 179.5 | 182.9 | 107.3 | 37.5 | 34.8 | 3.8 | 13.8 | 144.8 |  |  | 95.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 125 | 171.2 | 169.2 |  | 171.8 | [8 empty] | 3.3 | 186.2 | 115.5 | 67 | 77.4 | 30.2 |  |  |  |  | 90.3 |  | 103.3 |  |  |  |  | 210.7 | 102 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 78.6 | 0 | 2.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 14.1 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.8 | 62.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.9 | 20.3 | 22.6 | 57.7 | 0 | 86.4 | 106.9 | 12.1 | 7.1 | 0 | 20.1 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.3 | 96 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.441 |  | 19.7 | 7859.741 | 24.4 | 7.99 | 12 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 6.1 | 16.2 | 124.99
28/04/2026 | 21:30 | 159.7 | 655.1 | 218.1 |  |  | 90.7 | 229 |  | 0 | 125.5 | 125.5 |  | 148 | 207.7 | 108.3 | 556.7 | 10.3 |  |  |  | 167.8 | 8 | 5 | 0 | 6.6 |  | 140.7 |  |  |  |  | 109.9 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.5 | 138.8 | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 91.2 | 180.6 | 180.7 | 182.6 | 108 | 38.8 | 35.1 | 3.8 | 14.3 | 164.6 |  |  | 95.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 125.1 | 171 | 169.1 |  | 172 | [8 empty] | 3.3 | 220.1 | 120.5 | 67.3 | 77.3 | 30.4 |  |  |  |  | 89.7 |  | 102.8 |  |  |  |  | 210.7 | 102.1 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 78.1 | 0 | 2.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.3 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.6 | 61.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.2 | 20 | 20.3 | 23.4 | 50.6 | 0 | 71 | 112.3 | 7.4 | 5.8 | 0 | 21 | 6.8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.6 | 108.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 8.3 |  |  |  |  | 8.288 |  | 19.7222 | 7838.8102 | 24.4 | 7.99 | 12 | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.8 | 16.2 | 130.79
28/04/2026 | 22:00 | 153.3 | 650.3 | 215.9 |  |  | 88.7 | 227 |  | 0 | 126.1 | 126.5 |  | 148.1 | 208.1 | 108.3 | 556.6 | 10.2 |  |  |  | 161.9 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 139.8 |  |  |  |  | 108.9 | 144.7 |  |  |  | 6.5 | 454 | 60.8 | 138 | 40.7 | 18.7 | 19.4 | 89.9 | 168.3 | 168.8 | 178.6 | 106.7 | 37.6 | 34.2 | 3.8 | 13.6 | 159.5 |  |  | 94.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 124.2 | 171.6 | 169.8 |  | 171.7 | [8 empty] | 3.3 | 206.5 | 115.2 | 66.1 | 77 | 29.6 |  |  |  |  | 90.5 |  | 103.7 |  |  |  |  | 210.9 | 102.2 | 7.8 | 6.9 |  | 0 | 77.3 | 0 | 4.6 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.6 | 60.4 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7 | 20 | 20.3 | 22 | 40.2 | 0 | 76.2 | 108.4 | 7.5 | 5.6 | 0 | 21 | 6.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.5 | 110.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.6 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 6.968 |  | 19.5359 | 7734.0039 | 24.4 | 7.99 | 12 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.3 | 16 | 130.19
28/04/2026 | 22:30 | 150.4 | 651.5 | 216.4 |  |  | 89.2 | 228 |  | 0 | 126.3 | 125.6 |  | 147.4 | 208 | 108.5 | 558 | 10.2 |  |  |  | 159.6 | 7.5 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 98.7 |  |  |  |  | 109.2 | 153.1 |  |  |  | 6.5 | 457 | 46 | 141.4 | 40.8 | 18.8 | 19.4 | 88.6 | 169.9 | 170.4 | 179.4 | 106.3 | 38.1 | 40.6 | 3.8 | 13.7 | 168.3 |  |  | 94.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 124.1 | 172.6 | 170.4 |  | 172.4 | [8 empty] | 3.3 | 239.7 | 120.2 | 66.4 | 77.2 | 29.6 |  |  |  |  | 89.7 |  | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 102.2 | 7.8 | 6.8 |  | 0 | 76.3 | 0 | 5.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 19.7 | 59.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.1 | 20.1 | 20.3 | 22.9 | 35.9 | 0 | 79.8 | 105 | 5.6 | 5.2 | 0 | 21 | 6.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118 | 106.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 8.123 |  | 18.265 | 7643.788 | 24.4 | 7.99 | 12 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.3 | 16.2 | 130.39
28/04/2026 | 23:00 | 161.1 | 653.2 | 217.6 |  |  | 91.2 | 229.3 |  | 0 | 105.6 | 109.4 |  | 131.6 | 209.1 | 108.5 | 553.3 | 10.2 |  |  |  | 168.9 | 8 | 5 | 0 | 6.7 |  | 94.4 |  |  |  |  | 110.1 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 62.2 | 127 | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 91 | 172.8 | 173.5 | 177 | 107.5 | 33.4 | 36.6 | 3.8 | 14.3 | 120.1 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 125.4 | 170.9 | 169.2 |  | 172.5 | [8 empty] | 3.3 | 147.8 | 107.3 | 65.3 | 77.4 | 30.4 |  |  |  |  | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 102.1 | 7.8 | 6.8 |  | 0 | 75.3 | 0 | 4.9 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.2 | 12.1 | 0 | 0 | 19.6 | 59.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.1 | 20.3 | 20.3 | 21.1 | 32.2 | 0 | 76.7 | 104.3 | 5.7 | 3.2 | 0 | 20.9 | 7.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.7 | 107.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 8.503 |  | 16.6081 | 7377.4111 | 24.4 | 7.99 | 12 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 130.29
28/04/2026 | 23:30 | 156.7 | 655.3 | 217.9 |  |  | 89.7 | 228.9 |  | 0 | 105.6 | 109 |  | 130.7 | 163.8 | 97.3 | 556.7 | 10.3 |  |  |  | 167.6 | 8.1 | 5 | 0 | 6.6 |  | 85.2 |  |  |  |  | 109.7 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 451 | 81.4 | 131.9 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 90.8 | 172.5 | 172.8 | 177.2 | 107.9 | 35.5 | 38.7 | 3.8 | 13.9 | 142.4 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 125.2 | 82.8 | 82.9 |  | 108.1 | [8 empty] | 3.3 | 183.4 | 112.6 | 65.3 | 77.2 | 30.4 |  |  |  |  | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101.9 | 7.8 | 6.8 |  | 0 | 74.5 | 0 | 7.3 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 21 | 20 | 19.3 | 3.2 | 12.1 | 0 | 0 | 19.5 | 58.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 33.3 | 0 | 81.1 | 99.6 | 5.4 | 4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 114.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 4.3 |  |  |  |  | 8.738 |  | 15.5231 | 7169.9611 | 24.4 | 7.98 | 12 | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.3 | 16.3 | 130.38
29/04/2026 | 00:00 | 153 | 653.3 | 218.2 |  |  | 89 | 228.4 |  | 0 | 105.1 | 108.8 |  | 129.4 | 109.7 | 68.5 | 550.7 | 10 |  |  |  | 165.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 85.5 |  |  |  |  | 109.5 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 81.4 | 136.9 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 90.9 | 124.4 | 124.6 | 166.8 | 106.6 | 35.5 | 35.8 | 3.8 | 13.7 | 156.7 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 124.6 | 83.7 | 83.6 |  | 108.2 | [8 empty] | 3.3 | 207.1 | 117.1 | 64.7 | 77.2 | 29.9 |  |  |  |  | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 170.4 | 91.6 | 7.8 | 7 |  | 0 | 74.3 | 0 | 9.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.2 | 12.1 | 0 | 0 | 19.4 | 58.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 7.2 | 20.3 | 20.3 | 22.3 | 32.7 | 0 | 81.4 | 98.49 | 6.6 | 7.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.9 | 119.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 7.8 |  |  |  |  | 8.904 |  | 17.355 | 6972.049 | 24.4 | 7.8 | 11.9 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 130
EJEC |  | 3732.35 | 15110.7 | 5044.9 | 0 | 0 | 2158.65 | 5607.35 | 0 | 59.7 | 2937.4 | 3035.55 | 0 | 3434.8 | 4201.1 | 2287.2 | 13334.7 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 3968.85 | 182.65 | 124.55 | 62.95 | 144.4 | 0 | 1936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.95 | 3491.95 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 10413.8 | 1915.4 | 3256.85 | 989.3 | 449.35 | 465.75 | 2170.5 | 3880.9 | 3888.05 | 4153.75 | 2574.45 | 974.4 | 957.35 | 91.2 | 334.1 | 3613.4 | 0 | 0 | 2039.9 | 0 | 0 | 712.05 | 0 | 0 | 0 | 2345.05 | 2885.85 | 2868 | 0 | 3246.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 5132.35 | 2864.05 | 1545.1 | 1858.7 | 722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.15 | 0 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829.1 | 1281.4 | 188 | 173.7 | 0 | 8.95 | 1895.55 | 681.8 | 142.25 | 2.6 | 491.9 | 237.8 | 132.55 | 1689.6 | 862.35 | 51.3 | 79.9 | 123.55 | 499.5 | 480 | 401.3 | 74.2 | 356.25 | 116.85 | 145.9 | 544 | 1593.15 | 132.5 | 84 | 476.6 | 57.05 | 0 | 3 | 475.75 | 169.65 | 478.1 | 486.85 | 508.75 | 1152.2 | 301.05 | 1880.6 | 2286.695 | 241 | 186.3 | 416.55 | 494.4 | 160.75 | 192.1 | 489.6 | 489.6 | 480 | 79.7 | 2172.45 | 130.7065 | 1153.25 | 14.4 | 2258.4 | 2199.8 | 887.2 | 115.2 | 52.8 | 47.25 | 61.65 | 120.617 | 232.55 | 480.3 | 480.1 | 200.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.443 | 0 | 413.3546 | 179570.1161 | 571.5 | 120.96 | 275.65 | 310.5 | 616.95 | 453.6 | 236.55 | 386.45 | 2972.16

## REACTIVA
martes, 28 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/04/2026 | 00:30 | 7.4 | 31.9 | 17.9 |  |  | -6.6 | 6.5 |  | 0 | -21 | -12 |  | 18.2 | -15.6 | -5.9 | 82.6 | 0.1 |  |  |  | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 14.3 |  |  |  |  | 10.5 | -9.6 |  |  |  | -1.5 | 63.9 | 6.4 | 25 | 2.4 | -0.3 | 2.7 | 1 | 35.7 | -37.6 | -51 | 8.5 | -3 | -1.9 | 1 | 0.2 | 3.3 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -19.9 | -21.2 |  | -22.5 | [8 empty] | -0.5 | 40.5 | 32.2 | 5.1 | 1.4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.8 | 0.2 |  |  | -3.7 | 0 | -0.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -4 | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0 | 7.7 | 0 | -4 | -4.6 | -0.2 | 0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -8.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 196.6 | 1.6 | 0 |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 1.1 | 3.7
28/04/2026 | 01:00 | 6.2 | 25 | 16.4 |  |  | -7.3 | -6.5 |  | 0 | -26.4 | -16.4 |  | 13.3 | -11.7 | -10.4 | 80.4 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.1 |  | 14.4 |  |  |  |  | 10.5 | -11.7 |  |  |  | -1.6 | 62.9 | 6.3 | 24.5 | 2.1 | 0 | 2.7 | 1.2 | 29.7 | -43.3 | -52 | 8.5 | -2.3 | -2.9 | 1.1 | 0.2 | 3.3 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -26.8 | -28.1 |  | -30.6 | [8 empty] | -0.6 | 40.9 | 15.3 | 0.4 | 2.5 | -0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.2 |  |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -4.4 | -4.5 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | -4.8 | -5.2 | -0.5 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -8.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 84.5 | 1.6 | 0 |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 1 | 3.5
28/04/2026 | 01:30 | 4.5 | 17.6 | 14.9 |  |  | -7.5 | -5.6 |  | 0 | -27.3 | -22.3 |  | 10.8 | -18.7 | -12.3 | 76.1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 9.8 |  |  |  |  | 8.4 | -12.3 |  |  |  | -1.6 | 63.1 | 6.5 | 25.5 | 3 | 0 | 2.7 | 1.7 | 16.9 | -45.8 | -50.5 | 6.5 | -4.5 | -2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -29.5 | -30.9 |  | -32.1 | [8 empty] | -0.5 | 33.8 | 16.7 | 1.1 | 1.4 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -4.4 | -4.6 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | 0.6 | 2.5 | 3 | 0 | 5.6 | 0 | -7.2 | -7.8 | -0.7 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | -9.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.8 | 1.6 | 0 |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 1.2 | 4
28/04/2026 | 02:00 | 10.2 | 20.8 | 15.8 |  |  | -5.8 | 6.8 |  | 0 | -25.3 | -16.5 |  | 13.9 | -25 | -15.8 | 75.1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 10.7 |  |  |  |  | 10.3 | -3.8 |  |  |  | -1.7 | 67.9 | 6.9 | 24.8 | 2.4 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 5.6 | -53.3 | -58 | 9 | -2.5 | -1.6 | 1.1 | 0.2 | 4.3 |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -32.6 | -33.8 |  | -36.1 | [8 empty] | -0.5 | 35.6 | 16.2 | 0.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.3 |  |  | -2.6 | 0 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -4.9 | -5.6 | 0 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0 | 4.1 | 0 | -8.3 | -9 | -0.8 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | -6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 9.8 | 1.8 | 0 |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 0.9 | 4.3
28/04/2026 | 02:30 | 8.1 | 7.8 | 13.4 |  |  | -8.1 | -7.4 |  | 0 | -26.3 | -30.4 |  | 12.5 | -27.1 | -18.5 | 74.8 | -0.3 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0 | -3.1 |  | 10.5 |  |  |  |  | 8.6 | -6.1 |  |  |  | -1.7 | 66.4 | 7.1 | 24.3 | 2.5 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -12.6 | -51.9 | -45.9 | 10.9 | -5.6 | -3.2 | 1.2 | 0.2 | -3.1 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -35.8 | -37.2 |  | -37.9 | [8 empty] | -0.4 | 35.9 | 16.4 | 1 | 1.4 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.2 |  |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -5 | -5.5 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -11.2 | -12.4 | -1.3 | -0.9 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.6 | -2.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -86.3 | 1.8 | 0 |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 1.1 | 4.6
28/04/2026 | 03:00 | 10.8 | 21 | 15.7 |  |  | -5.6 | 2 |  | 0 | -25 | -17.2 |  | 13.8 | -26.4 | -17.2 | 72.3 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1 | 0.6 | 0 | -3.1 |  | 11.1 |  |  |  |  | 9.9 | 2.2 |  |  |  | -1.6 | 68.5 | 7.2 | 24.9 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | -14.1 | -53.4 | -47.4 | 7.9 | -2.8 | -2.3 | 1.1 | 0.2 | 3.1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -34 | -35 |  | -36.6 | [8 empty] | -0.5 | 34.1 | 16.4 | 1.1 | 1.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.4 |  |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -3.2 | -1.3 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.3 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -8.4 | -8.7 | -0.9 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.3 | -3.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -4.4 | 1.8 | 0 |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 1 | 4.2
28/04/2026 | 03:30 | 11.6 | 15.5 | 14.7 |  |  | -5.2 | 4.8 |  | 0 | -29.6 | -19.7 |  | 8.8 | -27.9 | -18.2 | 70 | 0.1 |  |  |  | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | -3.1 |  | 11.7 |  |  |  |  | 9.9 | -13.6 |  |  |  | -1.6 | 64.2 | 6.6 | 25.1 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 1 | -12.5 | -48.6 | -47 | 8.7 | -3.1 | -2.4 | 1.1 | 0.1 | 2.8 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -35.4 | -36.6 |  | -38.5 | [8 empty] | -0.4 | 33.1 | 16.1 | 0.4 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -8.8 | -9.1 | -1.1 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.7 | -6.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -46.4 | 1.7 | 0 |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 1 | 4
28/04/2026 | 04:00 | 12.6 | 17.4 | 14.2 |  |  | -5.5 | -0.9 |  | 0 | -28.9 | -21.1 |  | 9.4 | -28.4 | -18.3 | 71.4 | 0.1 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 12.4 |  |  |  |  | 10.4 | -12.9 |  |  |  | -1.7 | 65.3 | 6.5 | 25.7 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 1.9 | -12.7 | -49.1 | -47.1 | 7.8 | -2.1 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 4.1 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -35.8 | -36.9 |  | -38.7 | [8 empty] | -0.6 | 34.1 | 17 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.9 | 0.2 |  |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -1.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10 | -1 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | -7.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -42.3 | 1.7 | 0 |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 1 | 4.3
28/04/2026 | 04:30 | 11.5 | 15.4 | 13.4 |  |  | -4.7 | 8.9 |  | 0 | -27.3 | -21.3 |  | 10.9 | -27.3 | -16.6 | 70.8 | -0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 12.3 |  |  |  |  | 9.3 | -12.5 |  |  |  | -1.7 | 64.1 | 6.7 | 26.2 | 3.2 | -0.6 | 2.7 | 1.5 | -11.5 | -48.6 | -46 | 5.7 | -3.6 | -2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -34.8 | -35.7 |  | -37.4 | [8 empty] | -0.5 | 35.7 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.8 | 0.2 |  |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -1.9 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -4.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -8.6 | -8.8 | -0.7 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | -8.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -26.4 | 1.8 | 0 |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 1 | 4.2
28/04/2026 | 05:00 | 11 | 9.7 | 13.3 |  |  | -5.2 | 3.5 |  | 0 | -27.6 | -26.1 |  | 11.2 | -16.1 | -13.3 | 71.4 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 13.2 |  |  |  |  | 9.7 | -12.6 |  |  |  | -1.7 | 62.4 | 6.5 | 25.7 | 3.1 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | -8.8 | -48 | -42.7 | 5.6 | -5.1 | -2.5 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -31.3 | -32.3 |  | -34.6 | [8 empty] | -0.6 | 34.1 | 16.3 | 0.8 | 3.8 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 0.1 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | -1.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.6 | -0.8 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | -5.5 | -9.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.316 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -12.783 | 1.9 | 0 |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1 | 4.4
28/04/2026 | 05:30 | 10.7 | 18.9 | 15.3 |  |  | -5 | -6.4 |  | 0 | -26.1 | -13.9 |  | 13 | -15.3 | -12.6 | 74.4 | 0.2 |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 13.9 |  |  |  |  | 10.9 | -11.6 |  |  |  | -1.5 | 63.4 | 6.6 | 24.7 | 2.4 | -1 | 2.7 | 1.8 | -7.6 | -47 | -41.9 | 7.2 | -2.3 | -1.7 | 1.1 | 0.2 | 5.9 |  |  | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -31.3 | -32.1 |  | -33.7 | [8 empty] | -0.6 | 33.5 | 16.1 | 0.3 | 1.5 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -3.1 | 0 |  |  | -4.8 | 0 | -2.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | -1.4 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | 0 | -8.1 | -8.2 | -0.7 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | -7.6 | -9.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.315 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 23.416 | 1.9 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0 | 1 | 4.5
28/04/2026 | 06:00 | 12.7 | 22.1 | 15 |  |  | -0.5 | 10.4 |  | 0 | -20.6 | -11.9 |  | 18.5 | -11.9 | -9.7 | 74.4 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 14.2 |  |  |  |  | 10.4 | -5.2 |  |  |  | -1.4 | 66.4 | 7.1 | 26 | 3.4 | -1.3 | 2.7 | 2.1 | -2 | -41.6 | -36.6 | 6.3 | -2.2 | -0.7 | 1.2 | 0.2 | 4 |  |  | 8.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -27.7 | -28.6 |  | -29.6 | [8 empty] | -0.6 | 33.2 | 25.1 | 0.8 | 1.4 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0 | -3.1 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0 | -6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0.2 |  | -1.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | -4.9 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | 0 | -8.2 | -8.5 | -0.7 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 10.2 | 1.11 | 2.1 | 0 | -7.7 | -12.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.487 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 128.197 | 2 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 1.1 | 5.2
28/04/2026 | 06:30 | 12.1 | 11 | 13.3 |  |  | 0.9 | -1.2 |  | 0 | -20.9 | -10.2 |  | 18.1 | -11.2 | -9.5 | 67.9 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 14.7 |  |  |  |  | 11 | -5.1 |  |  |  | -1.5 | 54.7 | 6.2 | 25.5 | 3 | -1.5 | 2.7 | 2.4 | 10 | -43.2 | -47.2 | 6.5 | -1.5 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | 4.9 |  |  | 7.2 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3.9 | -25.8 | -26.5 |  | -28.3 | [8 empty] | -0.6 | 32.6 | 25 | 10.9 | 11.2 | -0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -5.7 | 0 | -3.1 | 0.2 |  |  | -5 | 0.7 | -6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 |  | -1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | -0.3 | -9.4 | -9.6 | -0.8 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 10.7 | 0.262 | 2.2 | -0.2 | -7 | -12.6 | -4.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.297 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.8 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 88.959 | 1.7 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 1 | 4.9
28/04/2026 | 07:00 | 12.4 | 18.9 | 14.5 |  |  | -1.5 | 5.2 |  | 0 | -25.1 | -11.7 |  | 13 | -21.4 | -16.1 | 72.2 | 0.2 |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 13.5 |  |  |  |  | 11.1 | -10.9 |  |  |  | -1.6 | 43.3 | 5.8 | 26.1 | 3.1 | -1.8 | 2.7 | 1.9 | 23.2 | -30.3 | -34.9 | 6.8 | -1.2 | -1.5 | 1.1 | 0.2 | 4.8 |  |  | 7.2 |  |  | -0.6 |  |  |  | 2.3 | -35.6 | -36.8 |  | -39.1 | [8 empty] | -0.6 | 33.4 | 25.1 | 11 | 11.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0 | -2.4 | 0.2 |  |  | -5.2 | 1.8 | -6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 1.9 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.3 |  | -5.3 | -8.3 | 0.3 | 0 | 0.7 |  |  |  | -5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0.2 | -7 | -6.4 | -0.4 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 10.1 | 0.199 | 1.5 | -0.2 | -7.1 | -11.5 | -18.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.239 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 60.838 | 1.5 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0.3 | 1 | 4.4
28/04/2026 | 07:30 | 10.3 | 10.4 | 15.4 |  |  | -1.5 | -3.8 |  | 0 | -20.5 | -10.8 |  | 18.2 | -24.3 | -17.6 | 69.1 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 0.6 | 0 | 0 | -3.2 |  | 13.6 |  |  |  |  | 11.5 | -10.7 |  |  |  | -1.7 | 46 | 5.6 | 25.6 | 6.1 | -1.8 | 2.7 | 1.4 | 23.1 | -30.6 | -34 | 5.9 | -3.1 | -2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 10.2 |  |  | -0.5 |  |  |  | 3.8 | -35.2 | -36.3 |  | -37.7 | [8 empty] | -0.5 | 82.7 | 24.7 | 11.2 | 13.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.5 |  |  | -5.5 | 4.3 | -6.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 6.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | -6.5 | -8.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | -6 | -5.5 | -0.5 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 9.8 | 0.05 | -0.7 | -0.2 | -8.9 | -12.1 | -30.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.114 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 85.564 | 1.6 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0.4 | 1.1 | 4.7
28/04/2026 | 08:00 | 14.1 | 23.8 | 18.2 |  |  | 1.9 | 20 |  | 0 | -21.8 | -19.2 |  | 17 | -10.3 | -7.2 | 79.2 | 0 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 17 |  |  |  |  | 13.5 | -8.7 |  |  |  | -1.5 | 42.2 | 5.8 | 26.3 | 6.7 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | 38.3 | -15.8 | -19.5 | 5.4 | -3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 11.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.1 | -20 | -21 |  | -21.9 | [8 empty] | -0.4 | 88.4 | 25.8 | 11.6 | 13.1 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | -2.2 | 0.5 |  |  | -5.5 | 6.6 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 18.3 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.4 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -6.8 | -8.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -1.5 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0.5 | -0.233 | -2.4 | -0.1 | -8.3 | -9.4 | -21.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.106 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 303.861 | 1.6 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 1.1 | 5.3
28/04/2026 | 08:30 | 19 | 64.7 | 27.7 |  |  | -2.4 | -3.3 |  | 0 | -3.4 | 7.2 |  | 38.6 | -17.1 | -12.7 | 87.6 | 0 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 20.7 |  |  |  |  | 16 | -1 |  |  |  | -1.5 | 57.7 | 7.6 | 24.4 | 5.6 | -0.2 | 2.7 | 1 | 36.6 | -17.1 | -21.8 | 8.6 | -0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 13.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.3 | -1 | -2.3 |  | -2.9 | [8 empty] | -0.5 | 88.7 | 23.9 | 10.8 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | -2 | 0.8 |  |  | -5 | 7.2 | -5.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 20.2 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 |  | -7.9 | -6.2 | -2.1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.3 | -0.521 | -2.6 | 0 | -10.2 | -6.3 | -0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.366 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 509.713 | 2 | 0.1 |  | 1.7 |  |  | 0.9 | 1.1 | 5.8
28/04/2026 | 09:00 | 12.1 | 114.2 | 40.3 |  |  | -4.8 | -9.8 |  | 0 | -24 | -12.2 |  | 15.1 | -20.9 | -18.6 | 56.2 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 14.5 |  |  |  |  | 10.5 | 2.2 |  |  |  | -1.6 | 57.4 | 7.4 | 25.1 | 5.7 | 0.2 | 2.7 | 2 | 18 | -35.5 | 57.8 | 8.7 | -0.6 | -2.3 | 1.1 | 0.2 | 3.1 |  |  | 8 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.7 | 44.5 | 42.7 |  | 37.4 | [8 empty] | -0.4 | 88.2 | 20.3 | 10.9 | 13.2 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -3 | 0 | -2.5 | 0.7 |  |  | -4.5 | 7.3 | -5.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 20.6 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 |  | -8.5 | -8.2 | -2.9 | -0.5 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -6.2 | -6 | -0.3 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1 | -0.758 | -2.7 | -0.2 | -15.9 | -4.2 | -7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.634 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 572.708 | 1.7 | -0.44 |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 1 | 4.66
28/04/2026 | 09:30 | 10.3 | 113.6 | 39.7 |  |  | -2.5 | -3.7 |  | 0 | -21.1 | -15.3 |  | 17.3 | -20 | -16.7 | 55.7 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.4 |  | 16.3 |  |  |  |  | 10.7 | -1.5 |  |  |  | -1.5 | 53.8 | 6.7 | 26.5 | 6.3 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 15 | -21.8 | 65 | 7.8 | -3.1 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.8 | 49.2 | 48.5 |  | 42.7 | [8 empty] | -0.3 | 116.1 | 33.9 | 11.4 | 13.1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -10.4 | 0 | -2.5 | 0.4 |  |  | -3.8 | 7.6 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 21.3 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 |  | -9 | -8.9 | -2.9 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -7 | -8 | -0.6 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0.9 | -1.09 | -2.7 | -0.2 | -15.5 | -4.9 | -3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.914 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 648.896 | 1.7 | -0.02 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1 | 5.38
28/04/2026 | 10:00 | 9.9 | 119.7 | 40.2 |  |  | -1.8 | 11.2 |  | 0.2 | -17.5 | -10.8 |  | 22.3 | -14.7 | -13.7 | 64.7 | -0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 22.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 56.8 | 7 | 26.1 | 6.2 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 22.4 | -14.6 | 72.5 | 8.8 | -3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.6 |  |  | 13.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 10.3 | 52.7 | 51.8 |  | 47.3 | [8 empty] | -0.2 | 119.2 | 34.1 | 11.6 | 15.1 | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -6.6 | 0 | -2.5 | 0.3 |  |  | -3.5 | 7.4 | -5.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 21.8 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.4 |  | -8.7 | -8.2 | -2.9 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -5.8 | -6.7 | -0.6 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0.9 | -1.417 | -2.7 | -0.2 | -14.3 | -6.3 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.142 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 769.541 | 1.8 | -0.67 |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 1.1 | 4.63
28/04/2026 | 10:30 | 10.8 | 128.3 | 42.9 |  |  | -2.3 | 14.7 |  | 0 | -10.2 | -3.1 |  | 30.1 | -10.8 | -11.7 | 67.4 | 0 |  |  |  | -2.5 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 22.9 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 |  |  |  | -1 | 62.1 | 7.4 | 26.1 | 5.4 | -0.6 | 2.7 | 1 | 28.3 | -8.8 | 78.6 | 12.2 | -2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 16.1 |  |  | -11.2 |  |  |  | 11.4 | 58.8 | 57.7 |  | 54 | [8 empty] | -0.2 | 111 | 37.2 | 12.6 | 15.1 | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | -2.6 | 0.2 |  |  | -3.5 | 7.8 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1 | 21.8 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 |  | -8.3 | -7.5 | -2.9 | -0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -3.9 | -5.1 | -0.3 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.2 | -1.608 | -2.7 | -0.2 | -12.6 | -6.8 | -3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.304 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 869.888 | 1.9 | -0.42 |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 1 | 3.78
28/04/2026 | 11:00 | 11.6 | 115.9 | 40 |  |  | -2.3 | 2.9 |  | 0 | -15.2 | -9.1 |  | 27.7 | 9.9 | 8.9 | 66.4 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.4 |  | 24.2 |  |  |  |  | 12.9 | -3.8 |  |  |  | -1 | 64.1 | 7.3 | 25.8 | 5.6 | -0.8 | 2.7 | 0.9 | 27.4 | -0.2 | 78 | 10.9 | -2.1 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 16.5 |  |  | 9.3 |  |  | -2.5 |  |  |  | 7.3 | 43.2 | 42.1 |  | 37 | [8 empty] | -0.4 | 112.4 | 37.5 | 12.5 | 15.1 | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.8 | -2.9 | 0.2 |  |  | -3 | 8.4 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22.5 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 |  | -9.3 | -11.2 | -2.9 | -0.5 | 0.5 |  |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -5.7 | -6.3 | -0.7 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0.6 | -1.784 | -2.6 | -0.2 | -9.3 | -8.6 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.483 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 843.533 | 1.7 | -1.13 |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 1 | 3.97
28/04/2026 | 11:30 | 10.2 | 117.3 | 40.6 |  |  | -3.3 | 12.3 |  | 0 | 1.3 | -9.8 |  | 37.8 | 10.8 | 8.8 | 71.5 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 25.3 |  |  |  |  | 12.5 | -5.9 |  |  |  | -1 | 60.3 | 6.5 | 26.7 | 6 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 31.6 | 10.1 | 82.5 | 8.4 | -5.3 | -1.5 | 1.1 | 0.2 | 13.6 |  |  | 10.6 |  |  | -2.5 |  |  |  | 6.7 | 41.4 | 40.3 |  | 35.5 | [8 empty] | -0.3 | 113.1 | 38.5 | 13.3 | 15.1 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 3.6 | -2.8 | 0.5 |  |  | -2.8 | 8.5 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 22.9 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 |  | -11 | -13.6 | -2.9 | -0.2 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -2.6 | -3.2 | -0.2 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.8 | -1.835 | -2.7 | -0.2 | -5.5 | -8.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.564 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 906.501 | 1.5 | -1 |  | 1.9 |  |  | 0.9 | 1.2 | 4.5
28/04/2026 | 12:00 | 9.8 | 122.1 | 41.4 |  |  | -3.5 | 17.8 |  | 0 | -2.3 | -7.9 |  | 34.4 | 10.1 | 9.4 | 67.8 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 2 | 0.5 | 0 | -3.4 |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.2 | -6.7 |  |  |  | -1.3 | 61.1 | 5.9 | 26.2 | 6.2 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 31.4 | 9.9 | 82.4 | 8.3 | -3.7 | -1.8 | 1.1 | 0.3 | 14 |  |  | 9.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | 6.5 | 40 | 38.9 |  | 34.6 | [8 empty] | -0.4 | 105.5 | 38.7 | 13.1 | 15.1 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | 5.9 | -2.9 | 0.2 |  |  | -3.1 | 8.2 | -1.4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 23.3 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 |  | -11.1 | -13.8 | -2.9 | -0.2 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | -1.9 | -2.1 | -0.4 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | -1.822 | -2.7 | -0.2 | -1.7 | -7 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.583 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 905.295 | 1.3 | -1.33 |  | 1.8 |  |  | 0.9 | 1 | 3.67
28/04/2026 | 12:30 | 9.3 | 132.7 | 44.4 |  |  | -4.6 | -0.5 |  | 0 | -2.7 | -7 |  | 33.9 | 8.5 | 9 | 74.1 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | -3.4 |  | 21.3 |  |  |  |  | 9.7 | -7.5 |  |  |  | -1.8 | 50.8 | 5.1 | 26.1 | 5.8 | 0 | 2.7 | 1 | 33.1 | 11.7 | 83.8 | 9.6 | -3.8 | -3 | 1.1 | 0.3 | 15.8 |  |  | 9 |  |  | -1.9 |  |  |  | 3 | 35.5 | 34 |  | 29.4 | [8 empty] | -0.6 | 48.2 | 27.3 | 6.3 | 10.5 | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 8.4 | -3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 8.7 | -1.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 23.3 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 |  | -10.8 | -12.9 | -2.8 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 6.1 | 2.4 | -1.2 | -5.9 | 0.1 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1 | -1.74 | -2.8 | -0.2 | 0.6 | -4.4 | -1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.52 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 799.64 | 0.9 | 0.31 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1 | 5.01
28/04/2026 | 13:00 | 8.9 | 123.7 | 41.7 |  |  | -7.3 | -7 |  | 0 | -5.3 | -18.4 |  | 32.4 | -1.6 | 4.2 | 72.9 | -0.1 |  |  |  | -4.4 | 1.6 | 0.1 | 0 | -3.5 |  | 21.2 |  |  |  |  | 8.7 | -7.3 |  |  |  | -1.7 | 55.6 | 6.2 | 26.5 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 2.1 | 30.1 | 8.6 | 81.1 | 5.1 | -5.5 | -4.3 | 1.1 | 0.3 | 10.3 |  |  | 5.1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 2.4 | 33.8 | 33.1 |  | 26.2 | [8 empty] | -0.5 | 46.2 | 28.3 | 7.3 | 10.5 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 7.4 | -2.9 | 0.2 |  |  | -2.2 | 8.4 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1 | 22.9 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -10.8 | -12.8 | -2.8 | -0.2 | 0.7 |  |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 12.4 | 2.4 | -7.6 | -5.4 | -0.6 | -0.8 |  | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1 | -1.64 | -3.1 | -0.2 | 5.8 | -4.2 | -3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.371 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 718.989 | 1.2 | 0.51 |  | 1.7 |  |  | 0.5 | 1 | 4.91
28/04/2026 | 13:30 | 10 | 124.3 | 41.6 |  |  | -7.6 | 3.4 |  | 0 | -5.2 | -15.6 |  | 30.5 | -2.9 | 3.2 | 69.5 | -0.1 |  |  |  | -5.3 | 1.5 | 0 | 0 | -3.4 |  | 21.3 |  |  |  |  | 8.7 | -8.2 |  |  |  | -1.7 | 59 | 6.2 | 26.4 | 6.4 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 26.3 | -4.9 | 77.5 | 6.6 | -4.7 | -4 | 1.1 | 0.3 | 13.6 |  |  | 7.4 |  |  | -2.3 |  |  |  | 3.6 | 33.2 | 32.3 |  | 26.2 | [8 empty] | -0.3 | 45.5 | 28.5 | 7.3 | 10.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 2.8 | -2.9 | 0.2 |  |  | -2.2 | 8.6 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 23.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -10.8 | -12.8 | -2.9 | 0 | 0.5 |  |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.8 | 18.5 | 2.4 | -6.4 | -3.7 | -0.8 | -0.7 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | -1.381 | -3.1 | -0.2 | 5.9 | -4 | -2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.182 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 709.837 | 1.3 | 1.06 |  | 1.6 |  |  | 0.4 | 0.9 | 5.26
28/04/2026 | 14:00 | 9.6 | 117.7 | 41 |  |  | -7.5 | 6.8 |  | 0 | -5 | -14 |  | 30.9 | -2.2 | 3.6 | 69.3 | 0.1 |  |  |  | -5 | 1.4 | 0 | 0 | -3.5 |  | 22.8 |  |  |  |  | 9.6 | -7.9 |  |  |  | -1.7 | 58.6 | 6.5 | 26.4 | 6.2 | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 28.9 | -2.2 | 79.7 | 7.9 | -3.9 | -4.5 | 1.1 | 0.2 | 14.5 |  |  | 5.8 |  |  | -2.7 |  |  |  | 3.7 | 32.9 | 32.4 |  | 26.6 | [8 empty] | -0.3 | 46.9 | 27.7 | 6.9 | 10.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 3.3 | -2.8 | 0.5 |  |  | -2.3 | 8.4 | -1.2 |  | 0 | -0.2 | -1 | 22.9 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -10.9 | -13.1 | -3 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.8 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 16.2 | 2.4 | -7.1 | -4.2 | -0.7 | -0.7 |  | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | -1.182 | -3.1 | -0.2 | 5.3 | -4 | 12.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.964 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 732.854 | 1.4 | 0.17 |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 0.9 | 4.27
28/04/2026 | 14:30 | 12.8 | 140.8 | 45.5 |  |  | -5.1 | 5.8 |  | 0 | 3.6 | 0.3 |  | 39.4 | 8.5 | 9 | 76.3 | 0.3 |  |  |  | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | -3.4 |  | 24 |  |  |  |  | 12.1 | -1.6 |  |  |  | -1.2 | 72.8 | 8 | 25.4 | 5.7 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 37.9 | 12.7 | 89 | 11.3 | -2 | -2.4 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |  |  | 13.9 |  |  | -1.4 |  |  |  | 6.3 | 41.3 | 40.6 |  | 35.5 | [8 empty] | -0.2 | 45.6 | 27.3 | 11.4 | 10.5 | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.7 | 10 | -2.9 | 0.1 |  |  | -2.5 | 7.8 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22.5 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -10.7 | -12.4 | -2.9 | 0.2 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5.5 | 2.7 | -7 | -3.6 | -0.6 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | -0.926 | -3.1 | -0.2 | 7.6 | -0.7 | 16.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -0.673 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 951.201 | 1.8 | 0.99 |  | 1.6 |  |  | 0.5 | 1 | 5.89
28/04/2026 | 15:00 | 13 | 149 | 47.1 |  |  | -5.4 | 5.7 |  | 0 | 5 | -3.4 |  | 42.5 | 10.3 | 11.1 | 79.4 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 23.6 |  |  |  |  | 12.7 | -2.4 |  |  |  | -1 | 75.5 | 8 | 26.5 | 6.1 | 0.5 | 2.7 | 2 | 40.3 | 13.6 | 90.5 | 10.4 | -2.8 | -2.3 | 1.1 | 0.3 | 14.5 |  |  | 12.8 |  |  | -3 |  |  |  | 8.7 | 42.8 | 42.2 |  | 37 | [8 empty] | -0.3 | 44.4 | 28.4 | 12.2 | 10.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.5 | 12.9 | -2.9 | 0 |  |  | -2.6 | 7.9 | -1.6 |  | 0 | 0 | -1 | 21.5 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -11.9 | -14.5 | -2.7 | -0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | -2.1 | 0.2 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 1.2 | -0.622 | -2.9 | -0.2 | 8.1 | -0.7 | 15.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.42 | 0.8 | 2.4 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 993.058 | 1.8 | 0.75 |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1 | 5.05
28/04/2026 | 15:30 | 12.7 | 139.8 | 45.1 |  |  | -4.3 | 20.8 |  | 0 | 3.8 | -5.6 |  | 41.5 | 12.8 | 12.7 | 84 | -0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 23.7 |  |  |  |  | 13.3 | -3.1 |  |  |  | -1.1 | 80 | 8 | 30.3 | 8 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 46.9 | 20 | 97.2 | 10.8 | -2.1 | -1.7 | 1.1 | 0.3 | 14.6 |  |  | 11 |  |  | -5.2 |  |  |  | 10.9 | 41.6 | 40.8 |  | 35.5 | [8 empty] | -0.2 | 44.3 | 28.1 | 13.6 | 10.6 | 9.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.1 | 14 | -2.9 | 0.2 |  |  | 0 | 7.4 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 19.9 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.8 | 0.7 | 2.5 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | -7.2 | -0.8 | -1.3 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 1.8 | -0.34 | -2.4 | -0.2 | 10.4 | 1.2 | 17 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.167 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1056.493 | 2.1 | -0.1 |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1 | 4.2
28/04/2026 | 16:00 | 11.9 | 137 | 44.8 |  |  | -5.6 | 16.5 |  | 0 | 2.2 | -5.2 |  | 39.3 | 15.9 | 12.8 | 78.2 | 0 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | -3.4 |  | 23 |  |  |  |  | 12.1 | -4.9 |  |  |  | -1.5 | 70.1 | 7.7 | 30.5 | 8.2 | -0.5 | 2.7 | 1.6 | 41.5 | 14.8 | 91.5 | 9.5 | -3.6 | -2.6 | 1.1 | 0.3 | 13.8 |  |  | 7.7 |  |  | -5.4 |  |  |  | 9.3 | 42.8 | 42.2 |  | 36.7 | [8 empty] | -0.2 | 46 | 27.3 | 13.5 | 13 | 9.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.4 | 13.4 | -3 | -0.1 |  |  | 0 | 3.1 | -1.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 16.1 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | -2.8 | 0.3 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | -0.072 | -0.5 | -0.2 | 10 | 0.9 | 12.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.036 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 1001.664 | 1.8 | -0.02 |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 1 | 3.68
28/04/2026 | 16:30 | 11.4 | 93.9 | 36.7 |  |  | -7.2 | 2.1 |  | 0 | -0.8 | -10.3 |  | 37.3 | 4 | 5.3 | 75.7 | 0 |  |  |  | 5.6 | 1 | -0.8 | 0 | -3.4 |  | 23.1 |  |  |  |  | 13.4 | -4.5 |  |  |  | -1.7 | 69.1 | 6.8 | 29.4 | 7.5 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 38.7 | 12.1 | 88.3 | 10.7 | -3.5 | -2.8 | 1.1 | 0.2 | 14.3 |  |  | 6.2 |  |  | -6.1 |  |  |  | 7.4 | 43.1 | 41.4 |  | 36.4 | [8 empty] | -0.5 | 46.8 | 27.4 | 14 | 10.6 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 10.4 | -2.9 | 0.2 |  |  | 0 | 1.4 | -2.1 |  | 0 | 0 | -1 | 5.6 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0.7 | 4.2 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1.3 | 0.162 | 1.6 | -0.2 | 10 | 1.8 | 6.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 870.762 | 1.7 | -0.36 |  | 1.6 |  |  | -0.8 | 0.8 | 2.94
28/04/2026 | 17:00 | 13.6 | 89.2 | 35.1 |  |  | -7.4 | -1.2 |  | 0 | 8.4 | 7.3 |  | 46.2 | 9.1 | 8.4 | 70.5 | 0.1 |  |  |  | 9.5 | 0.8 | -1 | 1.8 | -3.4 |  | 21.6 |  |  |  |  | 13.8 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | 69.5 | 6.5 | 30 | 7.7 | -1.1 | 2.7 | 1.3 | 35.3 | 8.5 | 85.3 | 10.6 | -3.5 | -4.1 | 1.1 | 0.3 | 15.7 |  |  | 2 |  |  | -7 |  |  |  | 4.6 | 15.5 | 14.2 |  | 7.8 | [8 empty] | -0.4 | 45.7 | 28.1 | 14.2 | 10.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | -8.9 |  |  |  |  | 24.3 | 11 | -3.2 | -0.1 |  |  | 0 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0.3 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 8.1 | -0.1 | -4 | -0.9 | -0.6 | -0.1 |  | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 1.1 | 0.266 | 2.2 | -0.2 | 10.1 | 2.2 | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 803.166 | 1.6 | -0.87 |  | 1.6 |  |  | -1 | 0.8 | 2.13
28/04/2026 | 17:30 | 14.6 | 99.2 | 37.3 |  |  | -6.6 | 3.2 |  | 0 | 6.4 | 2.5 |  | 43.7 | 7.2 | 7 | 76.2 | 0.2 |  |  |  | 12.3 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | -3.2 |  | 25.2 |  |  |  |  | 9 | -3.3 |  |  |  | -1.3 | 63.4 | 5.6 | 30.2 | 8 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 32.2 | 8 | 81.9 | 9.4 | -3.5 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 2.4 |  |  | 2 |  |  | -0.1 |  |  |  | 6.4 | 13.7 | 12.4 |  | 6 | [8 empty] | -0.4 | 44.4 | 27.8 | 13.7 | 10.6 | 7.9 |  |  |  |  | 61.3 |  | -14.5 |  |  |  |  | 16.7 | 6.4 | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 16.5 | 0 | -5.6 | -2 | -0.4 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.311 | 2.1 | -0.2 | 11.8 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 833.911 | 1.5 | 0.35 |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 2 | 5.55
28/04/2026 | 18:00 | 12.5 | 71.8 | 31.2 |  |  | -7.8 | -5.9 |  | 0 | -7.4 | -16.6 |  | 28.4 | 1.1 | 2.9 | 65 | -0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | -3.1 |  | 7.3 |  |  |  |  | 8.9 | -6.2 |  |  |  | -1.4 | 61 | 5.2 | 30.5 | 8.2 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | 24.4 | -5.7 | 74.5 | 6.6 | -7.2 | -2.8 | 1.1 | 0.3 | -1 |  |  | -0.5 |  |  | -1.7 |  |  |  | 0.8 | 7.9 | 6.5 |  | 0 | [8 empty] | -0.6 | 46.6 | 28.3 | 14.3 | 10.5 | 7.9 |  |  |  |  | 45.4 |  | -41.6 |  |  |  |  | 12.7 | 4.1 | -3.1 | -0.1 |  |  | 0 | 0 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.4 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 4.2 | 0 | -6.6 | -8.2 | -0.5 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 8.5 | -2.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 533.903 | 1.4 | -0.18 |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 1 | 3.62
28/04/2026 | 18:30 | 14.3 | 18.5 | 21.2 |  |  | -4.9 | 2.8 |  | 0 | -2.8 | -6.5 |  | 32.8 | 4.1 | 5 | 90 | 0.2 |  |  |  | 4.1 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 7.2 |  |  |  |  | 8.7 | -5.7 |  |  |  | -1.1 | 64.9 | 4.8 | 29.6 | 7.6 | -1.4 | 2.7 | 2 | 29.4 | 6.4 | 78.9 | 11.3 | -2.7 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | 3.6 |  |  | 5.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5 | 10.7 | 9.7 |  | 2.5 | [8 empty] | -0.6 | 44.9 | 26.8 | 13.2 | 10.5 | 7.8 |  |  |  |  | 54.5 |  | -26 |  |  |  |  | 14.8 | 5.3 | -2.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0.8 | 5.6 | 0 | -7.1 | -8.5 | -0.8 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | 6.6 | -3.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 614.201 | 1.3 | 0.47 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.47
28/04/2026 | 19:00 | 11 | 13.8 | 18.8 |  |  | -3.6 | 3.3 |  | 0 | -7.5 | -14.4 |  | 27.6 | 1.7 | 3.1 | 85.4 | 0 |  |  |  | 5 | 0.2 | 0 | 3 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 6.3 | -10.2 |  |  |  | -1 | 57.9 | 5 | 30.4 | 8.1 | -1.8 | 2.7 | 2.1 | 25.2 | 2.4 | 75.1 | 8.5 | -4.8 | -1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 2.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 8.2 | 7.1 |  | -0.1 | [8 empty] | -0.6 | 47.7 | 28.4 | 7.2 | 10.6 | 6 |  |  |  |  | 52.7 |  | -36.5 |  |  |  |  | 12.1 | 3.7 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -9.7 | -10.5 | -1.3 | -0.9 |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 4.5 | -4.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 498.303 | 1.2 | 0.37 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.27
28/04/2026 | 19:30 | 11.1 | 16 | 19.5 |  |  | -3.5 | 4 |  | 0 | -8.1 | -14.4 |  | 27 | 1.7 | 3.3 | 87.3 | 0 |  |  |  | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | -3.1 |  | 3.8 |  |  |  |  | 4.8 | -11 |  |  |  | -0.9 | 71 | 5.1 | 30.6 | 7.9 | -1.6 | 2.7 | 1.3 | 28.2 | -3.3 | 77.3 | 8.5 | -3.6 | -1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.8 |  |  | 2.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.2 | 8.6 | 7.1 |  | 0 | [8 empty] | -0.4 | 47 | 27.7 | 6.5 | 10.5 | 5.9 |  |  |  |  | 47.1 |  | -37.8 |  |  |  |  | 11.5 | 3.3 | -2.9 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |  |  |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | -10.2 | -10.8 | -1.3 | -0.7 |  | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | -0.2 | 3.2 | -6.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 503.104 | 1.2 | 0.23 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.13
28/04/2026 | 20:00 | 10.5 | 18.3 | 19.5 |  |  | -4.3 | 2.9 |  | 0 | -10.4 | -20.8 |  | 23.5 | 0.7 | 2.7 | 84.4 | 0 |  |  |  | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.5 | -10.3 |  |  |  | -0.9 | 72.7 | 5.4 | 30.5 | 8 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | 25.8 | -5.5 | 74.9 | 8.5 | -4.4 | -1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 2.1 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.7 | 7.5 | 6.4 |  | -0.8 | [8 empty] | -0.3 | 47 | 28 | 6.8 | 10.5 | 5.9 |  |  |  |  | 44.8 |  | -41.6 |  |  |  |  | 10.5 | 2.8 | -2.9 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -10.4 | -10.9 | -1.2 | -0.5 |  | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -7.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 464.3 | 1.3 | 0.58 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.58
28/04/2026 | 20:30 | 10.5 | 16 | 18.8 |  |  | -4.9 | 3 |  | 0 | -11.4 | -20.8 |  | 22.2 | -0.9 | 2.4 | 82.6 | 0 |  |  |  | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 3 |  |  |  |  | 3.1 | -11.5 |  |  |  | -1 | 72.3 | 5.9 | 30.7 | 8.3 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 24.6 | -6.7 | 73.8 | 9.1 | -3.2 | -1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.1 |  |  | -1 |  |  |  | 7.9 | 7.4 | 6.1 |  | -1.7 | [8 empty] | -0.3 | 47.1 | 27.9 | 6.9 | 10.5 | 5.8 |  |  |  |  | 43.4 |  | -43 |  |  |  |  | 8.8 | 1.8 | -2.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | -4.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | -9.8 | -9.6 | -1 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -8.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 442.8 | 1.5 | 1.1 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 4.3
28/04/2026 | 21:00 | 9.4 | 6.3 | 17.7 |  |  | -6.6 | -0.6 |  | 0 | -11.2 | -16.1 |  | 23.4 | 14.8 | 12 | 79.1 | 0.1 |  |  |  | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 2 |  |  |  |  | 2.8 | -11.3 |  |  |  | -1 | 71.8 | 6.3 | 30.3 | 7.6 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 14.2 | -22.9 | 41.1 | 9.1 | -3 | -2.1 | 1 | 0.4 | 2.3 |  |  | -0.4 |  |  | -1.7 |  |  |  | 5.2 | 20.8 | 19.6 |  | 13.1 | [8 empty] | -0.3 | 47.2 | 27.5 | 2.4 | 10.6 | 3 |  |  |  |  | 37.2 |  | -44.6 |  |  |  |  | -0.4 | -3.7 | -2.9 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.2 | -11.1 | -1.3 | -0.7 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -8.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 390.2 | 1.7 | -0.48 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 2.92
28/04/2026 | 21:30 | 11.4 | 12.6 | 18 |  |  | -7.4 | 7.8 |  | 0 | -12.6 | -19.5 |  | 21.9 | 14.6 | 12.4 | 78.2 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | -3.2 |  | 1.8 |  |  |  |  | 2.4 | -11.6 |  |  |  | -1.3 | 72.3 | 6.2 | 30.7 | 8 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 14 | -23.1 | 41 | 7.6 | -2.9 | -1.6 | 1 | 0.3 | 2.4 |  |  | -0.4 |  |  | -1.8 |  |  |  | 7 | 21.4 | 20.3 |  | 14 | [8 empty] | -0.3 | 46.4 | 27.9 | 2.8 | 10.5 | 2.9 |  |  |  |  | 37.1 |  | -46.9 |  |  |  |  | -2.1 | -4.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 3.4 | 0 | -9.6 | -9.2 | -1 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | -7.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 409.2 | 1.8 | -0.74 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 2.76
28/04/2026 | 22:00 | 9.2 | 14.4 | 18.2 |  |  | -5.8 | -4.1 |  | 0 | -8.8 | -16.2 |  | 26.3 | 14 | 11.7 | 74.8 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | -0.2 |  |  |  |  | 8.5 | -7.8 |  |  |  | -1.4 | 71.8 | 2.2 | 30.9 | 7.8 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 8.4 | -28.7 | 35.7 | 6.6 | -3.5 | -1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.9 |  |  | -2 |  |  |  | 4.4 | 19.9 | 18.7 |  | 12.2 | [8 empty] | -0.4 | 46.2 | 28.1 | 2.5 | 10.3 | 2.9 |  |  |  |  | 49.2 |  | -36.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 5.2 | 0 | -9.3 | -9.4 | -0.9 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -8.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 418.3 | 1.3 | -0.4 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 2.6
28/04/2026 | 22:30 | 7.2 | 22.9 | 20.1 |  |  | -4.7 | 20.7 |  | 0 | -3.6 | -13.8 |  | 32.9 | 15.1 | 12.6 | 79.9 | -0.2 |  |  |  | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | -2.7 |  |  |  |  | 7.3 | -5.4 |  |  |  | -1.6 | 73.5 | -0.3 | 30.6 | 8 | 0.7 | 2.7 | 1 | 10.3 | -26.7 | 37.9 | 6 | -5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1 |  |  | 6.9 |  |  | -1 |  |  |  | 6.7 | 22.1 | 21 |  | 14.2 | [8 empty] | -0.3 | 46.3 | 28 | 2.9 | 7.9 | 3 |  |  |  |  | 54.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0 | -6.5 | -6.5 | -0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | -8.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 535.5 | 1.3 | 0.23 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.23
28/04/2026 | 23:00 | 11.2 | 20.5 | 20 |  |  | -4.7 | 18.1 |  | 0 | -7.3 | -12.5 |  | 26.6 | 14.9 | 12.5 | 75.8 | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | -4.7 |  |  |  |  | 7.8 | -8.7 |  |  |  | -1.8 | 72.9 | 2.5 | 19.4 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 8.7 | -28.2 | 36 | 5.9 | -2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 3.5 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 8.1 | 21.3 | 20.4 |  | 13.7 | [8 empty] | -0.4 | 24.9 | 17.4 | 1.8 | 8.7 | 1.8 |  |  |  |  | 9.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.6 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -7.1 | -7.2 | -0.4 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -9.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 415 | 1.7 | -0.1 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.3
28/04/2026 | 23:30 | 10.8 | 26.7 | 21 |  |  | -5.7 | 18.8 |  | 0 | -8.1 | -11.8 |  | 28 | 3.1 | 6.6 | 72.2 | 0.1 |  |  |  | 1.3 | 1 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 8.6 |  |  |  |  | 8 | -10.7 |  |  |  | -1.8 | 70.3 | 6.6 | 18.6 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 7.7 | -33.8 | -41.3 | 8.3 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 5.5 |  |  | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 9.2 | 7.6 |  | 0.2 | [8 empty] | -0.5 | 25.1 | 15.1 | 1.5 | 5.3 | 2 |  |  |  |  | 18.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.3 |  |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.4 | 0 | -5.4 | -5.8 | 0 | 0.3 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -11 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 305.5 | 1.9 | -0.38 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 3.22
29/04/2026 | 00:00 | 8.2 | 5.8 | 17.3 |  |  | -8.5 | -0.3 |  | 0 | -10.1 | -16.5 |  | 24.6 | 5.7 | 8.7 | 68.1 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.7 | -10.9 |  |  |  | -1.4 | 71.4 | 6.8 | 18 | 2.8 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | -5.6 | -39.9 | -44.7 | 7.1 | -4.7 | -1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -15.8 | -16.8 |  | -30.6 | [8 empty] | -0.6 | 27.4 | 15.1 | 1.7 | 5.3 | 2 |  |  |  |  | 13.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -2.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -4.4 | 0 | 2.6 | 3 | 0.8 | 1.2 | 0 | -8.8 | 0 | -0.6 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | -10.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113.3 | 1.9 | 0.42 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 4.02
EJEC |  | 262.5 | 1396.95 | 637.9 | 0 | 0 | -115.55 | 102.25 | 0 | 0.1 | -295.5 | -305.5 | 0 | 603.35 | -105.55 | -41.65 | 1784.15 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 30.95 | 13.4 | 8.15 | -76.45 | 0 | 331.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.25 | -166.45 | 0 | 0 | 0 | -34.45 | 1533.1 | 147.95 | 640.65 | 132.45 | -9.75 | 64.8 | 36.15 | 458.95 | -439.45 | 649.65 | 197.95 | -77.4 | -39.4 | 26.35 | 5.8 | 128.85 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | -29.2 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 181.35 | 155 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3 | 1281.8 | 609.2 | 172.8 | 212.1 | 124.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.55 | 0 | -188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 61.95 | -58.45 | 5.25 | 0 | 0 | -56.85 | 71.1 | -52.9 | 0 | 1.4 | -1.25 | -22.65 | 189.15 | 0 | 0 | 4.45 | 35.35 | 4.65 | -15.35 | 6.65 | 11.95 | 0 | -0.7 | 0 | -97.95 | -94.55 | -20 | 1.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | -111.1 | 5.9 | 61.25 | 70.15 | 12.9 | 106.85 | 20.95 | -156.9 | -149.6 | -14.9 | -7.6 | 0 | 62.5 | -0.5 | 41.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -30.9 | 30.65 | -6.899 | -16.9 | -4.55 | -59.85 | -147.5 | -3.5 | 36 | 16.8 | 11.8 | 25.85 | -6.2945 | 8 | 33.4 | 27.75 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 10953.1065 | 38.9 | -0.5 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 1.6 | 18.7 | 99.45

## DEMANDA_AREAS
martes, 28 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7123.8 | 1016.0011 | 4288.8434 | 1818.9555 | 236.3699
01:00 | 0 | 6760 | 967.4697 | 3991.3486 | 1801.1817 | 235.2164
01:30 | 0 | 6633.7 | 957.7953 | 3902.3936 | 1773.5111 | 240.0706
02:00 | 0 | 6530.4 | 967.1719 | 3815.6075 | 1747.6206 | 241.2823
02:30 | 0 | 6496.4 | 938.0001 | 3824.8178 | 1733.5821 | 235.5663
03:00 | 0 | 6539.6 | 965.5854 | 3837.9402 | 1736.0744 | 243.5039
03:30 | 0 | 6522.4 | 961.0945 | 3819.3643 | 1741.9412 | 244.732
04:00 | 0 | 6512.7 | 939.3197 | 3800.9621 | 1772.4182 | 244.8253
04:30 | 0 | 6526.5 | 973.2893 | 3810.7796 | 1742.4311 | 241.6076
05:00 | 0 | 6537.2 | 980.8645 | 3785.8503 | 1770.4852 | 240.4017
05:30 | 0 | 6690.1 | 870.3409 | 4038.2506 | 1781.5085 | 234.1152
06:00 | 0 | 6826.3 | 1051.6587 | 3978.305 | 1796.3363 | 229.4662
06:30 | 0 | 6884.65 | 1056.5844 | 4055.1798 | 1772.8858 | 217.6439
07:00 | 0 | 6973.934 | 1075.7046 | 4131.9116 | 1766.3178 | 216.2618
07:30 | 0 | 7022.51 | 1049.1442 | 4233.3341 | 1740.0317 | 220.2747
08:00 | 0 | 7190.894 | 1088.3584 | 4279.7652 | 1822.7704 | 221.4199
08:30 | 0 | 7445.253 | 1111.0076 | 4481.9913 | 1852.2541 | 228.5106
09:00 | 0 | 7564.39 | 1151.6928 | 4545.2524 | 1867.4448 | 235.9141
09:30 | 0 | 7733.236 | 1172.6587 | 4665.3943 | 1895.183 | 239.0806
10:00 | 0 | 7823.503 | 1241.5375 | 4689.7656 | 1892.1999 | 242.2488
10:30 | 0 | 7965.653 | 1255.7933 | 4833.9155 | 1875.9442 | 241.738
11:00 | 0 | 7918.544 | 1238.7548 | 4791.9661 | 1887.8231 | 244.7335
11:30 | 0 | 8095.399 | 1270.9064 | 4918.2171 | 1906.2755 | 241.9115
12:00 | 0 | 8033.772 | 1297.1918 | 4835.2584 | 1901.3218 | 238.2675
12:30 | 0 | 7969.625 | 1250.6413 | 4837.4427 | 1881.541 | 240.0157
13:00 | 0 | 7898.225 | 1228.9247 | 4796.959 | 1872.3413 | 238.2012
13:30 | 0 | 7950.304 | 1255.908 | 4810.6008 | 1883.7952 | 243.1836
14:00 | 0 | 7947.119 | 1257.0082 | 4777.4866 | 1912.6242 | 247.9677
14:30 | 0 | 8066.667 | 1260.3595 | 4884.9865 | 1921.321 | 257.8909
15:00 | 0 | 8167.213 | 1255.5476 | 4972.9137 | 1938.7517 | 251.5156
15:30 | 0 | 8142.397 | 1308.0962 | 4905.3832 | 1928.9176 | 257.6097
16:00 | 0 | 8185.436 | 1287.3968 | 4968.3117 | 1929.7275 | 243.0362
16:30 | 0 | 8083.841 | 1235.4284 | 4898.1848 | 1950.2278 | 246.1605
17:00 | 0 | 7956.282 | 1216.5112 | 4783.7458 | 1956.025 | 246.8669
17:30 | 0 | 8011.1 | 1185.6646 | 4824.4112 | 2001.0242 | 239.1932
18:00 | 0 | 7851.3 | 1174.8549 | 4653.8376 | 2022.6075 | 238.4422
18:30 | 0 | 8072.795 | 1255.9205 | 4804.2937 | 2012.5808 | 226.7601
19:00 | 0 | 8028.269 | 1300.143 | 4733.7967 | 1994.3293 | 222.5191
19:30 | 0 | 7984.944 | 1303.2514 | 4702.7822 | 1978.9104 | 225.8858
20:00 | 0 | 7946.042 | 1286.2368 | 4685.6504 | 1974.1548 | 233.6281
20:30 | 0 | 7932.071 | 1272.4504 | 4688.8062 | 1970.8144 | 243.1
21:00 | 0 | 7859.741 | 1263.4133 | 4615.5265 | 1980.8012 | 254.4476
21:30 | 0 | 7838.8102 | 1268.6617 | 4596.1673 | 1973.9812 | 254.8748
22:00 | 0 | 7734.0039 | 1188.3629 | 4587.7576 | 1957.8834 | 266.3432
22:30 | 0 | 7643.788 | 1184.5106 | 4539.3416 | 1919.9358 | 253.5549
23:00 | 0 | 7377.4111 | 1123.4801 | 4377.5596 | 1876.3714 | 231.1312
23:30 | 0 | 7169.9611 | 1085.9416 | 4231.0174 | 1853.0021 | 253.1199
00:00 | 0 | 6972.049 | 1025.5223 | 4128.8774 | 1817.6493 | 250.5728
MÁXIMO | 0 | 8185.436 | 1308.0962 | 4972.9137 | 2022.6075 | 266.3432
MÍNIMO | 0 | 6496.4 | 870.3409 | 3785.8503 | 1733.5821 | 216.2618
PROMEDIO | 0 | 7482.0882 | 1147.3367 | 4461.7136 | 1873.0378 | 240.0247
ENERGÍA | 0 | 179570.1161 | 27536.0808 | 107081.1273 | 44952.908 | 5760.5916
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 28 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.7464 |  | 22.8254 | 12.001 |  | 4.271 |  |  | 21.021 | 27.4177 | 14.8246 | 13.62 | 30.28 |  |  | 41.06 |  | 38.1664 |  | 8.6 |  | 146.0451 |  | 4.401 | 8.3651 |  | 11.64 |  | 3.829 | 5.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.9217 | 46.5843 | 112.1175 | 27.3157 | 0.81 | 164.62 |  | 38.737 | 31.6958 |  | 190.0719 | 34.8985 |  |  |  | 1.3 |  | 70.8933 |  | 25 |  |  |  | 18.6723 |  |  |  |  | 50.95 |  | 139.659 | 1.6885 | 5.637 | 131.86 | 12.7873 |  | 29.4512 | 3.8582 |  |  | 91.0577 | 21.5004 | 0.5931 | 0.67 | 33.0516 | 466.8472 |  | 156.5779 | 18.511 |  |  |  | 4.5158 |  |  | 16.3551 | 288.66 |  | 24.941 |  | 9.307
01:00 | 3.7313 |  | 23.1025 | 12.687 |  | 4.283 |  |  | 22.5959 | 27.3729 | 14.6953 | 14.11 | 30.41 |  |  | 41.071 |  | 32.1643 |  | 9.2 |  | 147.0062 |  | 4.2309 | 8.6032 |  | 11.75 |  | 3.862 | 3.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6347 | 48.0231 | 112.4282 | 27.1852 | 0.7 | 163.66 |  | 39.83 | 33.9054 |  | 194.6886 | 34.3261 |  |  |  | 1.2 |  | 70.3654 |  | 25 |  |  |  | 18.7872 |  |  |  |  | 51.75 |  | 139.7953 | 1.635 | 5.6426 | 132.35 | 12.8301 |  | 29.701 | 3.9635 |  |  | 91.1501 | 21.4342 | 0.5202 | 0.66 | 33.8334 | 464.3487 |  | 154.4817 | 18.475 |  |  |  | 4.5651 |  |  | 16.7081 | 292 |  | 26.201 |  | 9.296
01:30 | 3.9349 |  | 23.1566 | 12.578 |  | 4.284 |  |  | 22.346 | 26.6461 | 14.7609 | 14.31 | 30.29 |  |  | 40.947 |  | 40.1984 |  | 9.5 |  | 98.5664 |  | 4.1504 | 8.0746 |  | 12.3 |  | 3.796 | 2.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4339 | 47.9793 | 111.7076 | 28.1434 | 0.64 | 163.72 |  | 39.198 | 35.0592 |  | 194.5116 | 35.3048 |  |  |  | 1.2 |  | 70.8392 |  | 25 |  |  |  | 18.342 |  |  |  |  | 51.15 |  | 140.663 | 2.2386 | 5.6372 | 132.04 | 12.985 |  | 30.9489 | 4.0073 |  |  | 80.4836 | 21.1162 | 0.4887 | 0.67 | 35.2024 | 464.4269 |  | 158.6018 | 18.623 |  |  |  | 4.607 |  |  | 16.2759 | 291.87 |  | 25.966 |  | 13.071
02:00 | 3.8152 |  | 23.1131 | 11.997 |  | 4.213 |  |  | 22.3048 | 26.6805 | 14.7232 | 14.08 | 30.236 |  |  | 41.053 |  | 37.0111 |  | 9.5 |  | 121.3292 |  | 4.1148 | 8.584 |  | 13.4 |  | 3.807 | 3.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.347 | 47.2735 | 111.9662 | 28.4825 | 0.44 | 163.74 |  | 38.66 | 35.0325 |  | 193.8994 | 34.9895 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2287 |  | 25 |  |  |  | 18.6478 |  |  |  |  | 51.38 |  | 141.3698 | 2.315 | 5.7893 | 134.52 | 13.2163 |  | 31.7314 | 3.7307 |  |  | 57.4562 | 21.0657 | 0.4293 | 0.67 | 35.33 | 463.6885 |  | 156.9417 | 18.483 |  |  |  | 4.5412 |  |  | 16.9205 | 284.43 |  | 25.883 |  | 10.42
02:30 | 3.8501 |  | 22.8374 | 12.508 |  | 4.299 |  |  | 22.2836 | 26.8422 | 15.0333 | 13.6 | 29.774 |  |  | 41.021 |  | 44.5861 |  | 9.6 |  | 146.115 |  | 4.2153 | 8.3722 |  | 13.55 |  | 3.715 | 4 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3245 | 47.4648 | 113.2583 | 27.386 | 0.41 | 163.46 |  | 38.69 | 34.9625 |  | 195.9263 | 35.0307 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2487 |  | 25 |  |  |  | 18.4234 |  |  |  |  | 51.61 |  | 141.5444 | 2.3074 | 5.6881 | 134.8 | 13.6749 |  | 30.2134 | 3.872 |  |  | 52.9147 | 21.0778 | 0.3995 | 0.54 | 34.6341 | 464.0519 |  | 155.3006 | 18.605 |  |  |  | 4.3625 |  |  | 17.1046 | 272.48 |  | 25.73 |  | 13.985
03:00 | 3.7818 |  | 22.7314 | 12.606 |  | 4.276 |  |  | 22.5281 | 26.9647 | 14.7129 | 14.6 | 30.278 |  |  | 40.856 |  | 45.9607 |  | 9.6 |  | 131.7213 |  | 4.0538 | 8.3478 |  | 13.85 |  | 3.631 | 4.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.2861 | 45.8081 | 114.5043 | 28.2823 | 0.67 | 163.88 |  | 38.308 | 35.1999 |  | 195.7591 | 35.0415 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7637 |  | 25 |  |  |  | 18.6474 |  |  |  |  | 51.87 |  | 142.5389 | 1.9559 | 5.6897 | 135.82 | 13.8638 |  | 30.0765 | 3.9659 |  |  | 53.2654 | 21.0054 | 0.3775 | 0.56 | 34.0467 | 461.9575 |  | 144.759 | 18.589 |  |  |  | 4.3386 |  |  | 16.9227 | 285.76 |  | 26.623 |  | 14.529
03:30 | 3.8166 |  | 22.7841 | 13.038 |  | 4.209 |  |  | 22.4197 | 26.89 | 15.2578 | 12.73 | 30.414 |  |  | 41.184 |  | 48.1439 |  | 9.5 |  | 103.062 |  | 3.8537 | 7.8582 |  | 13.55 |  | 3.719 | 4 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.2587 | 44.9989 | 116.6488 | 27.4725 | 0.48 | 164.39 |  | 34.005 | 34.0563 |  | 195.1551 | 35.7139 |  |  |  | 1.3 |  | 72.3162 |  | 25 |  |  |  | 18.5222 |  |  |  |  | 53.9 |  | 143.5955 | 1.9177 | 5.7547 | 134.5 | 13.9235 |  | 30.6726 | 4.0274 |  |  | 53.4931 | 20.8024 | 0.3698 | 0.58 | 36.1634 | 464.8556 |  | 154.6216 | 18.237 |  |  |  | 4.3459 |  |  | 16.3613 | 268.9 |  | 27.061 |  | 14.594
04:00 | 3.7391 |  | 22.8353 | 12.254 |  | 4.206 |  |  | 21.9409 | 26.1521 | 15.3059 | 14.47 | 30.73 |  |  | 41.969 |  | 47.6088 |  | 9.6 |  | 140.4961 |  | 4.1273 | 7.8977 |  | 13.34 |  | 3.728 | 3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.2261 | 46.6752 | 117.2651 | 27.3346 | 0.18 | 164.59 |  | 37.323 | 34.0096 |  | 196.1124 | 35.2887 |  |  |  | 1.7 |  | 71.4266 |  | 25 |  |  |  | 18.534 |  |  |  |  | 54.2 |  | 141.4016 | 1.9024 | 5.6403 | 136.52 | 13.2948 |  | 30.7488 | 3.8866 |  |  | 53.2008 | 20.7936 | 0.3636 | 0.55 | 35.1998 | 466.4991 |  | 153.8557 | 18.729 |  |  |  | 4.4826 |  |  | 16.5536 | 282.63 |  | 26.788 |  | 14.629
04:30 | 3.9645 |  | 22.5763 | 12.339 |  | 4.259 |  |  | 21.5963 | 26.3616 | 15.4917 | 14.94 | 30.976 |  |  | 41.845 |  | 39.7744 |  | 9.7 |  | 132.0789 |  | 4.3634 | 8.0681 |  | 13.52 |  | 3.74 | 4.9 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2327 | 46.2638 | 114.5162 | 27.4374 | 1.65 | 164.13 |  | 36.672 | 33.3931 |  | 195.5875 | 35.7848 |  |  |  | 1.9 |  | 71.2634 |  | 25 |  |  |  | 18.9272 |  |  |  |  | 56.24 |  | 139.5595 | 1.9406 | 5.6267 | 133.68 | 13.4482 |  | 29.2476 | 3.9037 |  |  | 54.2896 | 20.7787 | 0.3527 | 0.57 | 33.5231 | 456.7894 |  | 139.8123 | 18.803 |  |  |  | 4.6336 |  |  | 17.1832 | 286.67 |  | 27.558 |  | 14.626
05:00 | 3.9434 |  | 14.8431 | 11.595 |  | 4.289 |  |  | 21.5346 | 26.9601 | 16.0788 | 14.82 | 30.992 |  |  | 42.179 |  | 40.1968 |  | 9.7 |  | 122.0523 |  | 4.3064 | 8.2389 |  | 14.96 |  | 3.85 | 6 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2291 | 46.5009 | 115.1002 | 27.0063 | 2.1 | 165.15 |  | 36.413 | 33.2996 |  | 195.6981 | 35.1721 |  |  |  | 2.2 |  | 71.739 |  | 25 |  |  |  | 18.3177 |  |  |  |  | 52.6 |  | 139.9137 | 1.9788 | 5.4347 | 134.72 | 13.1558 |  | 30.5464 | 4.3754 |  |  | 53.8913 | 20.7634 | 0.341 | 0.57 | 32.5638 | 466.4053 |  | 141.2105 | 18.671 |  |  |  | 4.5899 |  |  | 16.2956 | 292.51 |  | 29.742 |  | 14.588
05:30 | 4.1274 |  | 13.4678 | 9.894 |  | 4.266 |  |  | 21.4313 | 27.0676 | 16.1085 | 14.7 | 30.26 |  |  | 42.208 |  | 47.6468 |  | 9.8 |  | 106.1612 |  | 4.3936 | 8.6623 |  | 14.95 |  | 4.04 | 3 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2161 | 48.2319 | 114.0717 | 26.37 | 1.93 | 164.72 |  | 35.326 | 32.938 |  | 195.9135 | 32.511 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7172 |  | 25 |  |  |  | 18.4813 |  |  |  |  | 51.98 |  | 144.0254 | 2.0782 | 5.4647 | 136.35 | 12.3648 |  | 29.9427 | 3.8589 |  |  | 53.5765 | 20.7429 | 0.341 | 0.5 | 32.5474 | 465.0211 |  | 141.0483 | 18.789 |  |  |  | 4.6318 |  |  | 14.8781 | 293.7 |  | 30.245 |  | 14.471
06:00 | 4.4002 |  | 13.3644 | 9.386 |  | 4.308 |  |  | 21.5085 | 26.8816 | 14.5821 | 14.61 | 30.776 |  |  | 42.277 |  | 47.4538 |  | 9.7 |  | 142.2055 |  | 4.3418 | 9.338 |  | 15.94 |  | 4.003 | 1.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.2148 | 50.131 | 116.3094 | 23.299 | 1.54 | 164.65 |  | 34.522 | 33.5527 |  | 192.763 | 31.2261 |  |  |  | 1.4 |  | 72.5423 |  | 25 |  |  |  | 18.6663 |  |  |  |  | 51.87 |  | 144.3343 | 2.3609 | 5.3483 | 134.88 | 12.2118 |  | 29.0641 | 3.6509 |  |  | 52.8276 | 20.734 | 0.3368 | 0.64 | 32.1217 | 463.0711 |  | 138.7943 | 18.503 |  |  |  | 4.5297 |  |  | 14.5479 | 279.69 |  | 29.97 |  | 14.2
06:30 | 4.5908 |  | 13.2 | 8.778 |  | 4.298 |  |  | 21.0553 | 26.3529 | 14.1663 | 14.24 | 30.996 |  |  | 41.798 |  | 48.7286 |  | 9.6 |  | 120.2904 |  | 4.3931 | 9.0079 |  | 15.95 |  | 3.721 | 2.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.5377 | 49.0711 | 111.9971 | 22.641 | 0.55 | 164.46 |  | 33.362 | 33.8514 |  | 193.608 | 30.5782 |  |  |  | 1.4 |  | 71.971 |  | 25 |  |  |  | 18.7245 |  |  |  |  | 50.74 |  | 144.2565 | 2.2386 | 5.094 | 129.11 | 11.6432 |  | 24.8833 | 3.6076 |  |  | 52.8202 | 20.6802 | 0.3552 | 0.57 | 30.7765 | 466.0592 |  | 136.3314 | 18.301 |  |  |  | 4.3302 |  |  | 12.9374 | 274.86 |  | 29.525 |  | 13.756
07:00 | 4.0866 |  | 12.7279 | 9.373 |  | 4.35 |  |  | 21.8053 | 25.9613 | 12.0248 | 14.35 | 29.876 |  |  | 41.292 |  | 44.6396 |  | 9.5 |  | 75.1882 |  | 4.2485 | 7.2545 |  | 15.16 |  | 3.898 | 2.2 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.6063 | 44.2528 | 110.4354 | 23.2412 | 0.91 | 162.14 |  | 31.486 | 34.7612 |  | 193.3842 | 29.8188 |  |  |  | 1.3 |  | 70.9846 |  | 25 |  |  |  | 18.5742 |  |  |  |  | 45.96 |  | 144.5414 | 1.9788 | 4.8432 | 125.62 | 10.3245 |  | 24.6407 | 3.8025 |  |  | 52.2806 | 20.6023 | 0.342 | 0.6 | 29.9157 | 464.1824 |  | 142.2614 | 17.591 |  |  |  | 4.2491 |  |  | 12.5785 | 275.05 |  | 29.395 |  | 10.551
07:30 | 3.6213 |  | 12.5315 | 10.583 |  | 4.311 |  |  | 21.5419 | 26.2594 | 11.717 | 14.58 | 28.402 |  |  | 41.307 |  | 34.0862 |  | 9.6 |  | 125.9562 |  | 4.4064 | 5.9387 |  | 15.58 |  | 3.977 | 3 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.755 | 47.8973 | 114.2841 | 26.4523 | 0.73 | 141.87 |  | 31.559 | 33.9925 |  | 195.0077 | 30.3193 |  |  |  | 1.3 |  | 71.145 |  | 25 |  |  |  | 18.3374 |  |  |  |  | 46.64 |  | 140.5082 | 2.1775 | 4.7217 | 130.19 | 10.5004 |  | 26.5542 | 3.7307 |  |  | 52.0212 | 20.1064 | 0.3994 | 0.55 | 31.2506 | 464.3532 |  | 134.3748 | 17.77 |  |  |  | 4.2124 |  |  | 12.7889 | 268.58 |  | 29.336 |  | 5.829
08:00 | 3.8033 |  | 12.6688 | 11.29 |  | 4.407 |  |  | 21.6783 | 25.8071 | 11.8336 | 14.65 | 28.756 |  |  | 41.27 |  | 33.4071 |  | 9.6 |  | 100.7515 |  | 4.8175 | 7.4684 |  | 16.2 |  | 3.975 | 3 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.1044 | 48.6744 | 114.7966 | 26.9984 | 0.73 | 132.19 |  | 32.11 | 33.9941 |  | 191.5659 | 30.3844 |  |  |  | 1.4 |  | 70.7457 |  | 25 |  |  |  | 18.5267 |  |  |  |  | 47.2 |  | 140.4081 | 2.017 | 4.744 | 131.13 | 9.1233 |  | 27.2922 | 3.7307 |  |  | 65.188 | 20.025 | 0.4542 | 0.54 | 31.5214 | 464.5097 |  | 139.7672 | 17.831 |  |  |  | 4.1635 |  |  | 13.1017 | 268.85 |  | 29.582 |  | 0.936
08:30 | 3.6 |  | 15.4543 | 12.487 |  | 4.394 |  |  | 21.9571 | 25.9893 | 11.601 | 14.48 | 28.094 |  |  | 41.543 |  | 42.4452 |  | 9.5 |  | 87.1948 |  | 5.0277 | 7.4718 |  | 16.18 |  | 3.858 | 3.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.6433 | 49.148 | 115.3336 | 28.3891 | 0.72 | 133.48 |  | 33.132 | 34.8219 |  | 189.5542 | 30.871 |  |  |  | 2.3 |  | 71.8811 |  | 25 |  |  |  | 18.4108 |  |  |  |  | 50.65 |  | 145.2589 | 1.8795 | 4.739 | 134.59 | 11.1913 |  | 28.2266 | 3.872 |  |  | 87.2584 | 19.9762 | 0.4875 | 0.55 | 31.9325 | 467.4715 |  | 134.8373 | 17.908 |  |  |  | 4.2619 |  |  | 13.447 | 272.05 |  | 27.878 |  | 0.1
09:00 | 3.2689 |  | 16.1661 | 12.64 |  | 4.366 |  |  | 21.9503 | 26.1569 | 11.0438 | 14.58 | 27.848 |  |  | 41.48 |  | 49.6701 |  | 9 |  | 147.7274 |  | 5.1767 | 7.906 |  | 16.54 |  | 3.99 | 3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.3869 | 49.3488 | 114.6883 | 27.8149 | 0.63 | 136.84 |  | 35.301 | 35.4526 |  | 194.3932 | 33.3385 |  |  |  | 1.6 |  | 71.883 |  | 25 |  |  |  | 18.2904 |  |  |  |  | 52.26 |  | 142.371 | 1.8108 | 4.6237 | 134.48 | 11.8782 |  | 28.7193 | 3.9659 |  |  | 88.0227 | 20.0789 | 0.5964 | 0.54 | 33.1284 | 463.0886 |  | 144.0655 | 18.249 |  |  |  | 4.1649 |  |  | 13.5071 | 278.91 |  | 24.684 |  | 0.1
09:30 | 3.8474 |  | 20.8581 | 12.524 |  | 4.339 |  |  | 21.6382 | 26.2894 | 10.8735 | 14.41 | 26.858 |  |  | 41.513 |  | 45.7494 |  | 9 |  | 115.0174 |  | 5.1673 | 8.5728 |  | 17.9 |  | 3.95 | 2.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.7255 | 49.5485 | 113.8118 | 27.3674 | 0.44 | 129.01 |  | 36.05 | 34.6745 |  | 196.5127 | 33.3759 |  |  |  | 1.4 |  | 71.8247 |  | 25 |  |  |  | 18.2493 |  |  |  |  | 55.32 |  | 149.4266 | 1.9101 | 4.674 | 130.73 | 11.9081 |  | 30.1186 | 4.0274 |  |  | 86.1643 | 20.0161 | 0.6955 | 0.57 | 33.4232 | 459.5709 |  | 144.0971 | 18.543 |  |  |  | 4.1923 |  |  | 13.9082 | 278.27 |  | 27.651 |  | 0.101
10:00 | 3.8651 |  | 26.3389 | 12.028 |  | 4.372 |  |  | 21.5045 | 26.4829 | 10.8391 | 14.05 | 26.866 |  |  | 41.555 |  | 36.3507 |  | 9.4 |  | 56.764 |  | 5.3117 | 8.4762 |  | 17.35 |  | 3.951 | 2.5 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.9916 | 49.1279 | 114.22 | 28.2136 | 0.24 | 117.64 |  | 35.226 | 34.7538 |  | 197.6564 | 32.9834 |  |  |  | 1.4 |  | 71.6353 |  | 25 |  |  |  | 18.294 |  |  |  |  | 54.92 |  | 148.3443 | 2.0782 | 4.6641 | 130.14 | 11.5179 |  | 30.5685 | 3.8866 |  |  | 86.8287 | 20.1163 | 0.8348 | 0.55 | 33.5224 | 460.7503 |  | 141.1589 | 17.657 |  |  |  | 4.1904 |  |  | 13.9683 | 273.62 |  | 28.765 |  | 0.1
10:30 | 4.437 |  | 27.6484 | 12.41 |  | 4.344 |  |  | 21.2811 | 26.2357 | 12.0118 | 14.13 | 26.964 |  |  | 42.123 |  | 37.2786 |  | 9.3 |  | 104.9787 |  | 5.2256 | 8.228 |  | 18.05 |  | 3.979 | 3.5 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.4252 | 49.1849 | 114.1624 | 29.7275 | 0.58 | 116.65 |  | 35.709 | 34.7006 |  | 196.0817 | 32.7664 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7439 |  | 25 |  |  |  | 17.984 |  |  |  |  | 49.02 |  | 148.952 | 2.231 | 5.1153 | 131.37 | 11.6745 |  | 30.5477 | 3.7307 |  |  | 85.0088 | 20.1421 | 1.092 | 0.55 | 33.9154 | 449.5474 |  | 141.8365 | 18.289 |  |  |  | 4.2976 |  |  | 13.8011 | 265.57 |  | 30.166 |  | 0.1
11:00 | 3.9919 |  | 27.1501 | 12.365 |  | 4.41 |  |  | 20.8825 | 26.0494 | 11.1646 | 14.78 | 26.766 |  |  | 42.242 |  | 44.6506 |  | 9.6 |  | 113.0476 |  | 5.2041 | 7.8307 |  | 17.91 |  | 3.985 | 4.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.8606 | 47.4517 | 114.3538 | 28.5076 | 1 | 115.89 |  | 36.162 | 35.4197 |  | 196.1627 | 33.008 |  |  |  | 1.3 |  | 71.298 |  | 25 |  |  |  | 18.0548 |  |  |  |  | 47.16 |  | 148.5102 | 2.2157 | 5.4009 | 131.34 | 11.051 |  | 30.6797 | 3.872 |  |  | 84.0484 | 20.1371 | 1.3678 | 0.55 | 35.1182 | 458.2917 |  | 136.4038 | 18.307 |  |  |  | 4.4248 |  |  | 14.5539 | 266.23 |  | 30.265 |  | 0.1
11:30 | 3.3551 |  | 26.1659 | 12.23 |  | 4.233 |  |  | 21.0867 | 26.1075 | 11.1475 | 14.68 | 27.706 |  |  | 42.202 |  | 44.2946 |  | 9.5 |  | 132.6255 |  | 4.9062 | 8.5875 |  | 17.68 |  | 3.889 | 3.5 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.2887 | 49.4933 | 113.8258 | 30.3594 | 0.9 | 115.03 |  | 37.852 | 34.2439 |  | 198.8069 | 32.796 |  |  |  | 1.3 |  | 71.5041 |  | 25 |  |  |  | 18.0179 |  |  |  |  | 48.93 |  | 148.3952 | 1.7802 | 5.4932 | 130.62 | 9.6767 |  | 29.1253 | 3.9659 |  |  | 84.6608 | 20.1345 | 1.5139 | 0.44 | 34.5713 | 460.7999 |  | 149.2596 | 18.503 |  |  |  | 4.6408 |  |  | 15.3447 | 267.38 |  | 28.729 |  | 0.098
12:00 | 3.7771 |  | 25.5686 | 11.398 |  | 4.238 |  |  | 21.2454 | 26.1097 | 11.2111 | 13.88 | 27.316 |  |  | 42.065 |  | 44.961 |  | 9.4 |  | 115.8338 |  | 4.936 | 8.8933 |  | 16.18 |  | 3.937 | 1.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.4181 | 49.0137 | 113.6398 | 30.1823 | 0.73 | 114.31 |  | 37.208 | 34.1406 |  | 198.3587 | 32.6574 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7726 |  | 25 |  |  |  | 18.0685 |  |  |  |  | 51.11 |  | 148.7099 | 1.4135 | 5.38 | 129.61 | 10.6296 |  | 28.5549 | 3.9659 |  |  | 84.9399 | 20.1546 | 1.5562 | 0.53 | 34.0961 | 462.645 |  | 148.5833 | 18.429 |  |  |  | 4.5592 |  |  | 14.887 | 266.91 |  | 27.777 |  | 0.179
12:30 | 3.9236 |  | 25.0488 | 10.995 |  | 4.197 |  |  | 21.0927 | 25.4118 | 12.7337 | 13.57 | 26.704 |  |  | 41.813 |  | 35.4374 |  | 9 |  | 82.3384 |  | 5.1809 | 8.5875 |  | 13.91 |  | 4.035 | 2.3 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.5185 | 48.4116 | 114.3955 | 28.3418 | 0.78 | 115.03 |  | 37.232 | 34.139 |  | 197.9001 | 31.3696 |  |  |  | 1.2 |  | 71.8805 |  | 25 |  |  |  | 17.9412 |  |  |  |  | 51.39 |  | 146.828 | 1.5357 | 5.3123 | 128.35 | 10.3583 |  | 28.5277 | 3.872 |  |  | 84.2885 | 20.1569 | 1.5801 | 0.55 | 33.6606 | 460.827 |  | 152.4133 | 18.435 |  |  |  | 4.285 |  |  | 14.8972 | 267.05 |  | 25.807 |  | 0.278
13:00 | 4.0721 |  | 23.254 | 12.0395 |  | 4.217 |  |  | 20.779 | 24.937 | 14.172 | 14.43 | 25.358 |  |  | 41.873 |  | 37.1607 |  | 8.4 |  | 151.9518 |  | 5.2849 | 7.0645 |  | 13.61 |  | 4.028 | 3.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.5433 | 48.9936 | 113.8896 | 27.7505 | 0.64 | 117.75 |  | 35.735 | 34.4138 |  | 196.0549 | 31.2382 |  |  |  | 1.3 |  | 71.6665 |  | 25 |  |  |  | 17.6687 |  |  |  |  | 54.64 |  | 144.3228 | 1.5892 | 5.2689 | 129.69 | 11.5263 |  | 27.9624 | 4.0073 |  |  | 83.8362 | 20.1562 | 1.5915 | 0.54 | 33.2567 | 459.6568 |  | 154.8352 | 18.353 |  |  |  | 4.2858 |  |  | 14.0465 | 264.53 |  | 25.884 |  | 0.199
13:30 | 3.5511 |  | 29.4008 | 12.497 |  | 4.208 |  |  | 20.0291 | 25.276 | 14.6735 | 14.46 | 24.86 |  |  | 41.906 |  | 51.0053 |  | 8.4 |  | 136.0023 |  | 5.3384 | 8.1944 |  | 13.46 |  | 4.09 | 4.3 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.5539 | 49.2067 | 114.3847 | 27.3526 | 0.45 | 116.98 |  | 36.243 | 35.098 |  | 198.3027 | 31.169 |  |  |  | 1.4 |  | 70.8206 |  | 25 |  |  |  | 17.5657 |  |  |  |  | 58.24 |  | 145.6621 | 1.826 | 5.3313 | 131.23 | 11.3011 |  | 28.3349 | 3.7307 |  |  | 85.4381 | 20.1526 | 1.5667 | 0.51 | 32.6769 | 462.6794 |  | 152.2092 | 18.276 |  |  |  | 4.4956 |  |  | 14.0341 | 257.92 |  | 26.759 |  | 0.2
14:00 | 3.2628 |  | 24.0739 | 12.604 |  | 4.209 |  |  | 20.1987 | 26.4084 | 14.9845 | 14.35 | 24.532 |  |  | 41.669 |  | 44.7665 |  | 8.4 |  | 111.842 |  | 5.3073 | 8.6659 |  | 13.09 |  | 4.136 | 4.1 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.5479 | 49.4465 | 114.0051 | 27.8411 | 0.73 | 117.79 |  | 35.766 | 34.8408 |  | 195.9125 | 31.5409 |  |  |  | 1.4 |  | 68.9916 |  | 25 |  |  |  | 17.8034 |  |  |  |  | 61.26 |  | 147.0648 | 1.7726 | 5.248 | 130.6 | 11.7563 |  | 29.2309 | 3.872 |  |  | 86.6574 | 20.2025 | 1.5724 | 0.54 | 33.0686 | 460.8845 |  | 157.2382 | 18.31 |  |  |  | 4.5453 |  |  | 14.367 | 286.13 |  | 27.965 |  | 0.2
14:30 | 3.5113 |  | 22.5372 | 12.257 |  | 4.277 |  |  | 20.7475 | 27.0079 | 15.2952 | 14.31 | 25.31 |  |  | 41.514 |  | 32.8663 |  | 8.5 |  | 111.1988 |  | 5.1703 | 9.1739 |  | 12.9 |  | 4.005 | 3.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.6545 | 48.4476 | 114.2338 | 28.3957 | 0.86 | 116.47 |  | 36.388 | 35.1456 |  | 197.966 | 32.6158 |  |  |  | 1.3 |  | 70.4848 |  | 25 |  |  |  | 17.528 |  |  |  |  | 62.31 |  | 146.9171 | 1.5051 | 5.4142 | 132.65 | 12.1537 |  | 30.969 | 3.9659 |  |  | 85.7351 | 20.1212 | 1.5821 | 0.57 | 33.8902 | 453.4222 |  | 153.2504 | 18.413 |  |  |  | 4.5015 |  |  | 15.7358 | 281.37 |  | 30.181 |  | 0.109
15:00 | 3.7547 |  | 22.2365 | 12.093 |  | 4.285 |  |  | 20.3046 | 26.9663 | 15.6896 | 14.07 | 27.304 |  |  | 41.738 |  | 44.2201 |  | 8.5 |  | 146.2201 |  | 5.2172 | 7.7079 |  | 12.61 |  | 3.87 | 1.7 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.7199 | 48.7051 | 114.0819 | 27.9368 | 0.97 | 117.6 |  | 37.317 | 35.2658 |  | 197.4016 | 32.8913 |  |  |  | 1.4 |  | 71.6132 |  | 25 |  |  |  | 17.7356 |  |  |  |  | 62.61 |  | 144.5035 | 1.7114 | 5.3633 | 134.65 | 11.9392 |  | 30.2024 | 4.0274 |  |  | 87.8337 | 20.1499 | 1.59 | 0.62 | 34.5144 | 450.8311 |  | 157.7024 | 18 |  |  |  | 4.6246 |  |  | 16.0262 | 293.53 |  | 30 |  | 0.1
15:30 | 3.9857 |  | 22.0927 | 13.085 |  | 4.196 |  |  | 22.3217 | 27.2237 | 15.4082 | 14.09 | 27.48 |  |  | 40.76 |  | 47.4034 |  | 8.5 |  | 113.4123 |  | 5.08 | 5.5638 |  | 12.06 |  | 3.799 | 1.4 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.7634 | 47.9768 | 114.4741 | 28.0457 | 0.6 | 117 |  | 36.337 | 33.772 |  | 197.7463 | 33.4574 |  |  |  | 1.4 |  | 71.5879 |  | 25 |  |  |  | 17.8938 |  |  |  |  | 62.29 |  | 143.6284 | 1.8872 | 5.4978 | 133.2 | 12.0226 |  | 34.4305 | 3.8866 |  |  | 87.5875 | 20.1599 | 1.5913 | 0.6 | 34.8581 | 455.0546 |  | 156.3594 | 18.461 |  |  |  | 4.6123 |  |  | 16.6152 | 292.45 |  | 30.403 |  | 0.1
16:00 | 3.9188 |  | 17.3763 | 13.028 |  | 4.274 |  |  | 21.9875 | 27.4543 | 15.453 | 14.17 | 28.096 |  |  | 40.593 |  | 47.5611 |  | 8.3 |  | 106.0695 |  | 5.2104 | 5.6143 |  | 11.34 |  | 3.841 | 1.2 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.7192 | 48.2558 | 115.8667 | 27.8586 | 0.23 | 116.9 |  | 37.358 | 33.0117 |  | 194.7768 | 33.781 |  |  |  | 1.4 |  | 70.997 |  | 25 |  |  |  | 17.7283 |  |  |  |  | 62.17 |  | 146.825 | 1.9788 | 5.3888 | 133.4 | 12.1749 |  | 36.0873 | 3.9037 |  |  | 85.2966 | 20.1232 | 1.5889 | 0.59 | 35.0107 | 451.0605 |  | 157.1246 | 18.604 |  |  |  | 4.5552 |  |  | 15.7279 | 289.69 |  | 30.266 |  | 1.69
16:30 | 4.1339 |  | 21.6632 | 12.654 |  | 4.015 |  |  | 21.9245 | 27.4089 | 15.1847 | 14.1 | 27.84 |  |  | 40.357 |  | 41.8055 |  | 8.5 |  | 104.6586 |  | 5.1634 | 6.5023 |  | 11.6 |  | 3.811 | 1.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.689 | 48.539 | 115.1148 | 28.8521 | 0.37 | 117.54 |  | 37.956 | 32.4286 |  | 196.7658 | 33.3284 |  |  |  | 1.3 |  | 70.827 |  | 25 |  |  |  | 17.5325 |  |  |  |  | 62.46 |  | 146.3172 | 1.9406 | 5.4687 | 135.24 | 11.6092 |  | 35.225 | 4.3754 |  |  | 85.6726 | 20.1794 | 1.6015 | 0.5 | 34.8421 | 456.093 |  | 153.0556 | 18.854 |  |  |  | 4.2146 |  |  | 16.365 | 292.85 |  | 29.818 |  | 7.624
17:00 | 3.8223 |  | 21.8033 | 11.833 |  | 2.421 |  |  | 22.2183 | 27.5075 | 14.9836 | 14.22 | 28.766 |  |  | 40.16 |  | 28.379 |  | 8.7 |  | 143.1137 |  | 5.2409 | 7.6021 |  | 11.79 |  | 2.639 | 1 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.7771 | 48.6912 | 114.9999 | 28.3439 | 0.4 | 116.84 |  | 37.269 | 31.8638 |  | 195.531 | 32.523 |  |  |  | 1.3 |  | 71.9225 |  | 25 |  |  |  | 17.6478 |  |  |  |  | 62.84 |  | 141.6073 | 1.9024 | 5.4666 | 135.3 | 10.4091 |  | 35.5513 | 3.8589 |  |  | 86.1466 | 20.1865 | 1.5958 | 0.54 | 33.9113 | 457.7043 |  | 156.5149 | 18.759 |  |  |  | 4.2486 |  |  | 16.2586 | 291.01 |  | 29.554 |  | 11.413
17:30 | 3.8103 |  | 21.6542 | 10.808 |  | 1.173 |  |  | 22.3863 | 27.5851 | 15.9914 | 14.19 | 30.566 |  |  | 40.394 |  | 36.9702 |  | 8.4 |  | 151.7489 |  | 5.2819 | 8.584 |  | 14.51 |  | 1.426 | 1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.6756 | 48.5694 | 114.6056 | 27.5397 | 0.41 | 117.41 |  | 36.312 | 29.6451 |  | 194.5046 | 32.608 |  |  |  | 1.4 |  | 71.6924 |  | 25 |  |  |  | 17.7713 |  |  |  |  | 62.98 |  | 142.9383 | 1.9406 | 5.5079 | 135.54 | 11.915 |  | 33.9266 | 3.6509 |  |  | 86.26 | 20.1878 | 1.5896 | 0.55 | 32.5055 | 460.3781 |  | 152.5757 | 18.888 |  |  |  | 4.3575 |  |  | 14.8571 | 292.11 |  | 31.88 |  | 14.018
18:00 | 3.9118 |  | 18.8275 | 10.101 |  | 1.163 |  |  | 22.4581 | 26.5018 | 16.152 | 14.27 | 31.6 |  |  | 40.235 |  | 16.032 |  | 8 |  | 167.2874 |  | 5.3601 | 8.8524 |  | 16.72 |  | 1.444 | 1 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.636 | 47.807 | 113.6664 | 24.6131 | 0.46 | 119.35 |  | 34.638 | 30.2979 |  | 121.9459 | 31.3998 |  |  |  | 1.3 |  | 73.2521 |  | 25 |  |  |  | 17.8301 |  |  |  |  | 31.87 |  | 144.0973 | 2.017 | 5.7058 | 134.25 | 11.5921 |  | 34.1103 | 3.6076 |  |  | 88.1432 | 3.5303 | 1.6456 | 0.45 | 30.5935 | 463.8342 |  | 154.6553 | 18.34 |  |  |  | 4.3914 |  |  | 14.0541 | 297.13 |  | 31.923 |  | 10.881
18:30 | 4.1148 |  | 8.9102 | 9.559 |  | 1.298 |  |  | 22.4618 | 26.7214 | 15.8157 | 14.04 | 31.726 |  |  | 40.828 |  | 6.1559 |  | 7.8 |  | 37.4932 |  | 4.9712 | 8.9973 |  | 17.06 |  | 1.436 | 1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.6987 | 49.0499 | 110.0623 | 23.1879 | 0.11 | 116.78 |  | 33.729 | 28.9158 |  | 61.3323 | 30.1187 |  |  |  | 1.3 |  | 59.8736 |  | 25 |  |  |  | 17.6855 |  |  |  |  | 5.11 |  | 144.7623 | 1.6045 | 5.5886 | 129.91 | 9.8646 |  | 31.2766 | 3.8025 |  |  | 87.8808 | 3.2448 | 1.6808 | 0.61 | 29.7838 | 459.5385 |  | 153.358 | 16.403 |  |  |  | 4.2856 |  |  | 14.1493 | 296.18 |  | 28.227 |  | 3.583
19:00 | 3.9026 |  | 9.5952 | 10.023 |  | 1.354 |  |  | 21.6779 | 24.6748 | 15.7316 | 13.92 | 32.612 |  |  | 41.085 |  | 5.4044 |  | 7.6 |  | 27.6584 |  | 3.4712 | 9.1338 |  | 17.11 |  | 1.315 | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.6195 | 45.861 | 107.7618 | 24.1008 | 0.35 | 116.54 |  | 29.267 | 29.3902 |  | 60.507 | 29.3282 |  |  |  | 1.3 |  | 56.6706 |  | 25 |  |  |  | 17.1984 |  |  |  |  | 4.73 |  | 144.5923 | 1.5128 | 5.5843 | 127.61 | 9.1114 |  | 29.4466 | 3.7407 |  |  | 85.9615 | 3.0387 | 1.6693 | 0.61 | 30.8034 | 458.8096 |  | 156.7721 | 15.964 |  |  |  | 4.1588 |  |  | 13.2922 | 286.97 |  | 26.504 |  | 3.431
19:30 | 3.7569 |  | 9.3597 | 11.608 |  | 1.281 |  |  | 21.5297 | 24.015 | 14.9013 | 14.32 | 32.45 |  |  | 41.08 |  | 6.04 |  | 7.8 |  | 33.9573 |  | 3.3507 | 9.3252 |  | 17.45 |  | 1.259 | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.5501 | 49.5796 | 111.2608 | 27.1866 | 0.46 | 114.84 |  | 29.236 | 29.0935 |  | 61.4138 | 30.1874 |  |  |  | 1.3 |  | 54.9484 |  | 25 |  |  |  | 17.6547 |  |  |  |  | 5.74 |  | 142.4525 | 1.6732 | 5.7959 | 130.64 | 9.1393 |  | 31.3519 | 3.74 |  |  | 86.8502 | 3.0377 | 1.6824 | 0.58 | 30.8329 | 453.1211 |  | 154.7468 | 16.153 |  |  |  | 4.1517 |  |  | 13.6079 | 281.17 |  | 24.894 |  | 3.643
20:00 | 3.8592 |  | 10.4261 | 12.395 |  | 1.285 |  |  | 21.0157 | 23.8615 | 11.8104 | 14.32 | 33.034 |  |  | 41.818 |  | 9.693 |  | 8.2 |  | 32.9021 |  | 3.502 | 9.7741 |  | 17.58 |  | 1.221 | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.4526 | 51.1756 | 114.244 | 27.8596 | 0.37 | 113.73 |  | 31.616 | 29.3873 |  | 60.5792 | 31.2924 |  |  |  | 1.3 |  | 48.1153 |  | 25 |  |  |  | 17.171 |  |  |  |  | 5.96 |  | 138.5334 | 1.6656 | 5.643 | 133.42 | 9.7225 |  | 32.9111 | 3.6949 |  |  | 87.9831 | 3.0399 | 1.6819 | 0.62 | 30.4518 | 458.337 |  | 160.2706 | 16.746 |  |  |  | 4.1575 |  |  | 14.2845 | 276.48 |  | 25.965 |  | 3.754
20:30 | 4.1712 |  | 10.7381 | 12.622 |  | 1.27 |  |  | 21.8147 | 24.2093 | 11.7703 | 14.07 | 32.648 |  |  | 40.939 |  | 10.4536 |  | 8.3 |  | 36.7923 |  | 3.6789 | 9.5304 |  | 17.28 |  | 1.282 | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.4729 | 51.3549 | 115.308 | 28.2061 | 0.84 | 113.68 |  | 35.106 | 30.7554 |  | 71.0518 | 31.2472 |  |  |  | 1.3 |  | 48.2161 |  | 25 |  |  |  | 17.2685 |  |  |  |  | 6.17 |  | 144.1893 | 1.7878 | 5.6966 | 133.29 | 10.5534 |  | 33.3032 | 4.0014 |  |  | 88.1817 | 3.0348 | 1.6703 | 0.59 | 30.0378 | 456.7967 |  | 156.3011 | 18.566 |  |  |  | 4.1828 |  |  | 14.329 | 280.77 |  | 26.484 |  | 3.954
21:00 | 4.0526 |  | 10.7797 | 13.63 |  | 3.29 |  |  | 21.5966 | 27.5075 | 11.8789 | 14.08 | 33.16 |  |  | 41.055 |  | 11.5518 |  | 8.5 |  | 36.6641 |  | 3.5364 | 9.3544 |  | 17.82 |  | 2.072 | 0.8 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.4359 | 50.9668 | 113.7037 | 27.8544 | 0.87 | 116.18 |  | 36.913 | 31.2905 |  | 73.0811 | 31.7529 |  |  |  | 1.3 |  | 48.0825 |  | 25 |  |  |  | 17.3982 |  |  |  |  | 6.3 |  | 147.0443 | 1.6274 | 5.5911 | 133.57 | 11.9826 |  | 34.4442 | 4.0848 |  |  | 88.2366 | 5.1677 | 1.6377 | 0.59 | 31.0987 | 458.0202 |  | 156.7475 | 18.522 |  |  |  | 4.2875 |  |  | 14.5592 | 290.74 |  | 30.99 |  | 4.371
21:30 | 3.7143 |  | 10.7048 | 13.631 |  | 3.932 |  |  | 21.3869 | 27.6151 | 11.6934 | 14.25 | 33.206 |  |  | 41.243 |  | 32.7789 |  | 8.5 |  | 32.9036 |  | 3.5058 | 10.0357 |  | 17.56 |  | 3.488 | 2.5 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.3705 | 50.9136 | 113.5313 | 27.5114 | 0.94 | 116.84 |  | 38.217 | 30.7697 |  | 86.8329 | 32.9976 |  |  |  | 1.3 |  | 47.8478 |  | 25 |  |  |  | 17.8109 |  |  |  |  | 6.11 |  | 148.731 | 1.4899 | 5.6012 | 133.95 | 11.5818 |  | 35.6058 | 4.1258 |  |  | 88.275 | 6.4278 | 1.6062 | 0.61 | 32.0588 | 465.7219 |  | 160.0842 | 18.64 |  |  |  | 4.4802 |  |  | 15.2071 | 292.7 |  | 32.925 |  | 9.314
22:00 | 3.9145 |  | 11.4012 | 13.525 |  | 4.008 |  |  | 20.7876 | 27.6185 | 11.5832 | 14 | 32.64 |  |  | 41.257 |  | 50.2993 |  | 8.5 |  | 41.76 |  | 4.8813 | 10.6243 |  | 17.51 |  | 4.046 | 5.8 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.2865 | 51.5486 | 114.3769 | 28.9404 | 1.03 | 117.56 |  | 37.835 | 30.8557 |  | 165.1899 | 31.4148 |  |  |  | 1.3 |  | 55.8944 |  | 25 |  |  |  | 17.661 |  |  |  |  | 6.99 |  | 148.9262 | 1.3294 | 5.5973 | 135 | 11.1784 |  | 34.394 | 3.9547 |  |  | 88.1149 | 13.3262 | 1.5284 | 0.57 | 31.8829 | 466.8604 |  | 155.7304 | 18.916 |  |  |  | 4.7089 |  |  | 15.7921 | 290.99 |  | 34.232 |  | 9.779
22:30 | 4.103 |  | 13.8111 | 13.624 |  | 4.02 |  |  | 20.2499 | 27.2285 | 11.6627 | 13.81 | 32.378 |  |  | 41.137 |  | 46.7082 |  | 8.5 |  | 140.9057 |  | 4.8713 | 10.1879 |  | 17.16 |  | 3.952 | 7.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 4.3581 | 51.0552 | 113.8357 | 29.2048 | 1.15 | 116.36 |  | 39.465 | 31.4228 |  | 176.7209 | 32.9462 |  |  |  | 1.3 |  | 65.0803 |  | 25 |  |  |  | 17.354 |  |  |  |  | 44.8 |  | 149.0844 | 1.3523 | 5.7 | 133.81 | 11.3533 |  | 36.9964 | 3.9615 |  |  | 87.4317 | 20.5001 | 1.1975 | 0.58 | 32.6082 | 465.0501 |  | 158.2406 | 18.943 |  |  |  | 4.647 |  |  | 15.9407 | 292.41 |  | 33.883 |  | 14.103
23:00 | 4.0726 |  | 13.3902 | 13.01 |  | 4.067 |  |  | 20.1787 | 26.1764 | 11.6338 | 13.9 | 32.57 |  |  | 41.136 |  | 43.7595 |  | 8.5 |  | 130.2015 |  | 4.6604 | 9.9233 |  | 16.66 |  | 4.007 | 6.8 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.149 | 51.4191 | 112.2131 | 29.0482 | 1.26 | 116.26 |  | 38.883 | 31.749 |  | 178.0624 | 33.1848 |  |  |  | 1.3 |  | 72.9805 |  | 25 |  |  |  | 17.6852 |  |  |  |  | 67.22 |  | 148.2818 | 1.5051 | 5.5524 | 132.94 | 11.4549 |  | 35.9782 | 3.9546 |  |  | 87.4701 | 17.3203 | 0.8467 | 0.57 | 32.2107 | 466.584 |  | 141.1031 | 18.92 |  |  |  | 4.7064 |  |  | 16.4818 | 285.51 |  | 33.086 |  | 15.088
23:30 | 4.3577 |  | 13.9216 | 11.801 |  | 3.989 |  |  | 20.1805 | 26.1725 | 12.5145 | 14.15 | 32.514 |  |  | 41.227 |  | 27.4337 |  | 8.4 |  | 109.5567 |  | 4.293 | 8.0645 |  | 16.74 |  | 4.164 | 4.2 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.6576 | 51.9412 | 112.281 | 28.5466 | 1.2 | 116.71 |  | 39.911 | 31.8276 |  | 180.2406 | 33.0051 |  |  |  | 1.4 |  | 72.186 |  | 25 |  |  |  | 17.7908 |  |  |  |  | 67.06 |  | 145.8475 | 1.7038 | 5.6923 | 135.32 | 11.4184 |  | 35.2152 | 3.8564 |  |  | 88.3157 | 18.5863 | 0.7074 | 0.47 | 31.4179 | 468.9931 |  | 144.1867 | 18.605 |  |  |  | 4.6888 |  |  | 16.5513 | 288.76 |  | 33.788 |  | 14.864
00:00 | 4.287 |  | 18.164 | 12.567 |  | 0 |  |  | 22.3646 | 26.0042 | 14.8875 | 14.33 | 31.812 |  |  | 41.181 |  | 37.8047 |  | 8.3 |  | 106.0212 |  | 4.3761 | 7.3805 |  | 16.17 |  | 2.254 | 2.4 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.2508 | 51.3238 | 113.5121 | 27.1572 | 0.83 | 123.02 |  | 39.341 | 35.1216 |  | 178.5127 | 33.9961 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7448 |  | 25 |  |  |  | 17.9078 |  |  |  |  | 67.41 |  | 144.3942 | 1.9636 | 5.6238 | 137.37 | 11.2925 |  | 36.5164 | 3.8369 |  |  | 89.5826 | 19.736 | 0.6456 | 0.54 | 31.4111 | 468.7728 |  | 127.1068 | 18.669 |  |  |  | 4.6384 |  |  | 16.5258 | 291.75 |  | 34.206 |  | 14.821
MWh | 93.5301 | 0 | 447.6431 | 286.4893 | 0 | 87.827 | 0 | 0 | 516.4149 | 633.766 | 328.9069 | 341.41 | 710.515 | 0 | 0 | 992.529 | 0 | 883.4319 | 0 | 213.75 | 0 | 2562.4373 | 0 | 110.6536 | 200.2451 | 0 | 363.565 | 0 | 82.225 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 90.5846 | 1168.6934 | 2730.6257 | 658.6426 | 18.01 | 3177.69 | 0 | 865.4555 | 796.2063 | 0 | 4157.7558 | 783.7893 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 1640.0546 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 432.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.035 | 0 | 3467.8169 | 44.4359 | 129.7432 | 3185.95 | 278.1429 | 0 | 747.1268 | 93.3854 | 0 | 0 | 1872.014 | 417.8757 | 25.1289 | 13.61 | 789.388 | 11074.1315 | 0 | 3585.7822 | 438.568 | 0 | 0 | 0 | 106.021 | 0 | 0 | 362.3178 | 6767.89 | 0 | 693.0425 | 0 | 168.5915
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 28 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1196.8 | 3552.5 | 1799.8 | 0 | 0 | 36.9 | 12 | 0 | 525.8 | 7123.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 476.6
01:00 | 1201.2 | 3492.2 | 1478.5 | 0 | 0 | 37.3 | 12 | 0 | 538.8 | 6760 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.05
01:30 | 1197.4 | 3457.3 | 1394.1 | 0 | 0 | 37.4 | 12 | 0 | 535.5 | 6633.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3491.95
02:00 | 1204.4 | 3586.3 | 1223.5 | 0 | 0 | 37.3 | 12 | 0 | 466.9 | 6530.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.75
02:30 | 1194.3 | 3552.5 | 1273.1 | 0 | 0 | 36.6 | 12 | 0 | 427.9 | 6496.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3256.85
03:00 | 1205.1 | 3657.6 | 1218 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 409.9 | 6539.6 |  | C.H. YANANGO | 989.3
03:30 | 1207.8 | 3522.9 | 1317.5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 425.2 | 6522.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 144.4
04:00 | 1201.3 | 3510.4 | 1317.4 | 0 | 0 | 34.5 | 12 | 0 | 437.1 | 6512.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1936.4
04:30 | 1198 | 3526.8 | 1319.4 | 0 | 0 | 33.3 | 12 | 0 | 437 | 6526.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.75
05:00 | 1194.4 | 3352.1 | 1453.8 | 0 | 0 | 34.6 | 12 | 0 | 490.3 | 6537.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.1
05:30 | 1202 | 3483.9 | 1451.5 | 0 | 0 | 34.4 | 12 | 0 | 506.3 | 6690.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.85
06:00 | 1206 | 3589.4 | 1461.3 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0.7 | 521.9 | 6826.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 169.65
06:30 | 1206.1 | 3458.4 | 1499.2 | 39.5 | 0 | 30.8 | 12 | 89.75 | 548.9 | 6884.65 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3968.85
07:00 | 1212.6 | 3414.7 | 1377.6 | 39.1 | 0 | 35.9 | 12 | 354.434 | 527.6 | 6973.934 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.65
07:30 | 1205.4 | 3295.8 | 1250.3 | 40.4 | 0 | 36.9 | 12 | 633.41 | 548.3 | 7022.51 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.55
08:00 | 1186.5 | 3269.6 | 1268.7 | 25.3 | 0 | 35.5 | 12 | 856.794 | 536.5 | 7190.894 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
08:30 | 1180.4 | 3367.1 | 1366.3 | 39.7 | 29.6 | 38.9 | 10.9 | 903.153 | 509.2 | 7445.253 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15110.7
09:00 | 1196.6 | 3371.1 | 1473.5 | 39.6 | 30 | 37.5 | 10.9 | 928.39 | 476.8 | 7564.39 |  | C.H. RESTITUCION | 5044.9
09:30 | 1185.5 | 3417.8 | 1608.5 | 44.2 | 29.6 | 34.4 | 10.9 | 945.936 | 456.4 | 7733.236 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.55
10:00 | 1188.3 | 3466.7 | 1614.1 | 44.1 | 30.2 | 35.3 | 10.9 | 952.303 | 481.6 | 7823.503 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 499.5
10:30 | 1185.5 | 3398.6 | 1815.2 | 43.8 | 0 | 35.8 | 10.9 | 955.553 | 520.3 | 7965.653 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10413.8
11:00 | 1183.7 | 3313 | 1800.9 | 43.3 | 0 | 30.9 | 10.9 | 966.644 | 569.2 | 7918.544 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.4
11:30 | 1189.5 | 3272.7 | 1914.5 | 43.3 | 0 | 30 | 10.9 | 974.399 | 660.1 | 8095.399 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2039.9
12:00 | 1184.9 | 3223.5 | 1858.4 | 44.1 | 0 | 29.5 | 10.9 | 978.972 | 703.5 | 8033.772 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
12:30 | 1191.9 | 3271.8 | 1689.7 | 44.3 | 0 | 29.4 | 10.8 | 975.725 | 756 | 7969.625 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 401.3
13:00 | 1190.3 | 3250.2 | 1580.7 | 44.2 | 0 | 33.1 | 10.8 | 979.325 | 809.6 | 7898.225 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2345.05
13:30 | 1183.7 | 3414.3 | 1455.3 | 43.9 | 0 | 34.2 | 10.8 | 976.004 | 832.1 | 7950.304 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 494.4
14:00 | 1175.3 | 3369.2 | 1503.6 | 43.9 | 0 | 34.4 | 10.8 | 970.019 | 839.9 | 7947.119 |  | C.H. EL CARMEN | 160.75
14:30 | 1189.2 | 3377 | 1596.6 | 43.9 | 0 | 33.8 | 10.2 | 961.567 | 854.4 | 8066.667 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:00 | 1194.2 | 3419.7 | 1665.2 | 43.9 | 0 | 35.7 | 9.7 | 940.613 | 858.2 | 8167.213 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:30 | 1179.6 | 3430.3 | 1673.1 | 44.4 | 0 | 35.3 | 10 | 902.897 | 866.8 | 8142.397 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:00 | 1183.9 | 3428.6 | 1857 | 44.3 | 0 | 35.4 | 10.7 | 775.136 | 850.4 | 8185.436 |  | C.H. LA JOYA | 192.1
16:30 | 1173 | 3495.2 | 2007.2 | 44.6 | 0 | 34.4 | 10.9 | 478.341 | 840.2 | 8083.841 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 74.2
17:00 | 1182.3 | 3412.8 | 2314.3 | 44.7 | 0 | 32.4 | 11.9 | 142.882 | 815 | 7956.282 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.35
17:30 | 1175.7 | 3521.1 | 2431.4 | 44.7 | 0 | 33.9 | 12 | 7.8 | 784.5 | 8011.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 356.25
18:00 | 1176.8 | 3427.9 | 2423.4 | 44.5 | 0 | 34.5 | 12 | 0 | 732.2 | 7851.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3732.35
18:30 | 1195.2 | 3654 | 2437.1 | 44.7 | 0 | 35.195 | 12 | 0 | 694.6 | 8072.795 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2170.5
19:00 | 1196.4 | 3547 | 2488.2 | 44.7 | 0 | 32.269 | 12 | 0 | 707.7 | 8028.269 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 79.25
19:30 | 1193.2 | 3560.7 | 2476.3 | 44.6 | 0 | 31.144 | 12 | 0 | 667 | 7984.944 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13334.7
20:00 | 1190.1 | 3654.4 | 2376.1 | 44.5 | 0 | 35.042 | 12 | 0 | 633.9 | 7946.042 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.3
20:30 | 1194.5 | 3631.5 | 2377.3 | 45.4 | 0 | 35.771 | 12 | 0 | 635.6 | 7932.071 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1915.4
21:00 | 1192.7 | 3544.5 | 2375.8 | 45.4 | 0 | 37.341 | 12 | 0 | 652 | 7859.741 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 79.9
21:30 | 1204.8 | 3620.7 | 2276.3 | 45.8 | 0 | 36.3102 | 12 | 0 | 642.9 | 7838.8102 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.55
22:00 | 1189.4 | 3562.8 | 2253.2 | 45.8 | 0 | 26.5039 | 12 | 0 | 644.3 | 7734.0039 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5607.35
22:30 | 1193.3 | 3570.4 | 2153.7 | 45.5 | 0 | 26.388 | 12 | 0 | 642.5 | 7643.788 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.65
23:00 | 1204.9 | 3404.7 | 2102.6 | 0 | 0 | 25.1111 | 12 | 0 | 628.1 | 7377.4111 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
23:30 | 1206.8 | 3478.6 | 1804.9 | 0 | 0 | 28.5611 | 12 | 0 | 639.1 | 7169.9611 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1858.7
00:00 | 1200 | 3512.2 | 1565 | 0 | 0 | 34.059 | 12 | 0 | 648.79 | 6972.049 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 28635.45 | 83056.25 | 42219.55 | 712.05 | 59.7 | 816.4476 | 276.9 | 8825.3735 | 14968.395 | 179570.1161 |  | C.H. HUAMPANI | 722.6
% | 15.9467 | 46.2528 | 23.5115 | 0.39653 | 0.033246 | 0.45467 | 0.1542 | 4.9147 | 8.3357 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 5132.35
[12 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2864.05
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1545.1
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2628.95
[12 empty] | PCH TUPURI | 51.3
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.3
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 232.55
[12 empty] | C.H. RUCUY | 480.1
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[12 empty] | C.H. CAHUA | 957.35
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 3613.4
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 334.1
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 974.4
[12 empty] | C.H. YAUPI | 2574.45
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188
[12 empty] | C.H. PACHACHACA | 173.7
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 491.9
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 28635.45 | 83056.25

## GENERACION RER
martes, 28 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20 | 2.7 |  | 9.2 | 19.3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 17.7 | 37 | 23 | 79 |  |  | 8.6 | 130.1 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  |  | 0.1 |  | 2.3 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 67.9 | 86.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.9 | 66.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 939.1
1:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.6 |  | 9.3 | 19.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 30.7 | 22.1 | 91.7 |  |  | 10.7 | 125.4 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  |  |  | 2.2 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 67.8 | 86.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.2 | 74 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 953.3
1:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.6 |  | 9.4 | 19.5 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.7 | 23.3 | 25.4 | 104.4 |  |  | 8.2 | 104.1 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | 2.2 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 68.4 | 89.7 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 80.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 949.7
2:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.6 |  | 9.1 | 19.7 |  |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.7 | 19.8 | 23.9 | 100.8 |  |  | 6.4 | 110 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  | 0.2 |  | 2.2 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 43 | 55.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.2 | 75.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 880.6
2:30 |  |  |  | 8.2 |  | 20 | 2.6 |  | 9.1 | 19.3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.7 | 24.5 | 21.1 | 92.6 |  |  | 10.6 | 133.6 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | 2.7 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 22.9 | 30.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.9 | 64.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.3 | 840.6
3:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.6 |  | 9 | 19.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 7.9 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 20 | 17.7 | 25.6 | 20.1 | 72.7 |  |  | 11.7 | 142.8 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 3.3 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 31.8 | 36.3 | 0.6 |  |  |  |  | 20.6 | 48.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 824.3
3:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.5 |  | 9 | 19.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.3 | 21 | 20 | 17.7 | 28.5 | 23.7 | 55.1 |  |  | 11.4 | 139.5 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 3.4 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 46.2 | 61.2 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 41.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 840.2
4:00 |  |  |  | 7.7 |  | 20 | 2.5 |  | 9.2 | 17.6 |  |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.2 | 28.3 | 26.9 | 42.3 |  |  | 11.7 | 145.8 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 3.4 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 57 | 67.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 38.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 845.4
4:30 |  |  |  | 8.7 |  | 20 | 2.5 |  | 9.4 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.2 | 30.7 | 25.4 | 28.8 |  |  | 8.7 | 141.5 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | 3.3 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 65 | 75.6 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 40.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 843.6
5:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20 | 2.5 |  | 9 | 17.4 |  |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.2 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 33.6 | 25.7 | 45.9 |  |  | 7.9 | 139.4 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | 3.3 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 74 | 91.2 | 0.6 |  |  |  |  | 20.1 | 52.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 901.4
5:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.4 |  | 8.7 | 17.4 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 7.6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.8 | 39.8 | 24.1 | 55.4 |  |  | 10 | 144.3 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  | 0.6 |  | 3.3 | 16 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 71.5 | 84.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 56.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 917.8
6:00 |  |  |  | 9 |  | 20 | 2.4 |  | 8.5 | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 36 | 25.5 | 52 |  |  | 10.8 | 153.2 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 0.7 | 2.1 |  | 3.3 | 16 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 92.4 | 81.6 | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 51 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 935
6:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.4 |  | 4.8 | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 34.5 | 24.7 | 49.7 |  |  | 11.3 | 155.5 | 2.9 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 7.7 | 0.9 | 2.5 |  | 3.3 | 16 |  | 21.4 | 18.5 | 9.3 |  | 3.4 | 1.115 |  | 2.8 | 5.6 | 9.9 | 105.3 | 96.8 | 0.6 | 10.3 | 14.2 |  | 0.2 | 17.5 | 50.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0.935 | 2.1 | 20 | 9.6 | 20 | 0.4 | 20.5 | 1046.65
7:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.4 |  | 8.4 | 18.6 |  | 0.1 |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 29.8 | 22 | 44.7 |  |  | 9.8 | 162.6 | 12.6 | 5.9 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 31.4 | 2.2 | 5.1 |  | 3.3 | 16 |  | 100.8 | 56.9 | 29.9 |  | 3.4 | 3.507 |  | 9.9 | 5.4 | 9.8 | 89 | 91.2 | 0.6 | 42.7 | 55.5 |  | 1.1 | 17.4 | 53.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.227 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 0.9 | 20.5 | 1294.834
7:30 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.4 |  | 8.1 | 19.9 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.1 | 21.3 | 20 | 17.7 | 29.4 | 20.3 | 30.9 |  |  | 20.4 | 188.6 | 22.9 | 17.1 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 55.9 | 2.6 | 5.3 |  | 3.3 | 16 |  | 182.8 | 100.6 | 55.8 |  | 3.4 | 6.216 |  | 5.6 | 5.6 | 9.9 | 93.8 | 89.5 | 0.6 | 77.9 | 98 |  | 2.6 | 14 | 53.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.794 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 2 | 20.6 | 1596.11
8:00 |  |  |  | 9.4 |  | 19.8 | 2.4 |  | 9.7 | 16.4 |  | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20 | 17.7 | 24.7 | 22.9 | 29.3 |  |  | 20.5 | 201.7 | 31.6 | 38.6 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 68 | 3.7 | 8.3 |  | 3.3 | 16 |  | 213.6 | 169.1 | 85.9 |  | 3.4 | 8.856 |  | 4.7 | 5.4 | 9.8 | 77.2 | 81.1 | 0.6 | 88.6 | 119.2 |  | 14.5 | 16.7 | 50.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 8.138 | 2.1 | 20 | 9.6 | 20 | 5.5 | 20.5 | 1803.594
8:30 |  |  |  | 8.8 |  | 14.8 | 2.4 |  | 11.5 | 18.6 |  | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 6.9 | 3.5 | 5 | 21 | 20 | 17.7 | 26.8 | 24.1 | 48.5 |  |  | 20.4 | 171.8 | 32.8 | 42.3 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 | 70.1 | 4.4 | 9 |  | 3.2 | 16 |  | 220 | 175.3 | 89.3 | 0.1 | 3.4 | 11.029 |  | 7 | 5.5 | 9.9 | 53.5 | 65.6 | 0.6 | 92 | 122.2 |  | 16 | 19.5 | 65.6 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 10.424 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 13.6 | 20.5 | 1819.153
9:00 |  |  |  | 9.4 |  | 18.6 | 2.3 |  | 8.4 | 19.7 |  | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 17.7 | 30.9 | 22.8 | 64.3 |  |  | 18 | 161.3 | 33 | 43.8 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 70.6 | 4.9 | 11.2 |  | 3.2 | 16 |  | 224 | 179.3 | 91.2 | 0.1 | 3.4 | 12.892 |  | 14.7 | 5.5 | 9.9 | 35.3 | 44.1 | 0.6 | 93.3 | 123.3 |  | 12.1 | 18.2 | 65.8 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 12.298 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.6 | 20.5 | 1816.29
9:30 |  |  |  | 7.7 |  | 20 | 2.3 |  | 9 | 17.7 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 28.2 | 23.4 | 80.8 |  |  | 14.5 | 116.7 | 32.7 | 44.4 |  | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 72 | 7.1 | 13.6 |  | 3.2 | 16 |  | 227.3 | 181.3 | 92.9 | 0.3 | 3.4 | 14.634 |  | 14.5 | 5.6 | 9.9 | 39.2 | 37.5 | 0.6 | 93.5 | 123 |  | 17.7 | 23.2 | 72.2 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 13.902 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.4 | 1808.236
10:00 |  |  |  | 7.7 |  | 20 | 2.3 |  | 8.7 | 18.9 |  | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 14.2 | 34.5 | 19.2 | 85.7 |  |  | 12.5 | 121 | 32.5 | 44.3 |  | 20.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 73 | 8.8 | 14.5 |  | 3.2 | 16 |  | 228.5 | 184.1 | 93.7 | 0.4 | 3.4 | 16.198 |  | 14.2 | 5.4 | 9.9 | 52.2 | 36 | 0.6 | 93.5 | 122.8 |  | 16 | 23.5 | 73.7 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 15.105 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 1840.903
10:30 |  |  |  | 9 |  | 20 | 2.3 |  | 9 | 17.8 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.2 | 37.1 | 19.3 | 85 |  |  | 13.4 | 135.7 | 32.3 | 44.2 |  | 20.8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 75 | 8.5 | 14.8 |  | 3.2 | 16 |  | 229.4 | 183.6 | 93.6 | 0.3 | 3.4 | 17.353 |  | 13.8 | 5.6 | 9.9 | 59.6 | 49.6 | 0.6 | 93.5 | 122.1 |  | 16.1 | 23.5 | 73.8 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 16.2 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 1883.253
11:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.3 |  | 8.9 | 13.1 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.8 | 35.2 | 14.9 | 93.3 |  |  | 15.5 | 147.6 | 32.6 | 44.4 |  | 20.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.1 | 8 | 12.3 |  | 3.2 | 16 |  | 233.2 | 186.4 | 94.9 | 0.3 | 3.4 | 18.119 |  | 13.9 | 5.6 | 9.9 | 74.7 | 59.8 | 0.6 | 93.7 | 121.9 |  | 15.9 | 26.3 | 81.6 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 17.025 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 1941.844
11:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.3 |  | 9.3 | 12.2 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17.7 | 47.7 | 17.8 | 96.2 |  |  | 23.6 | 175 | 32.6 | 44.9 |  | 20.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.5 | 8.2 | 14.2 |  | 3.1 | 16 |  | 235.6 | 187.7 | 95.4 | 0.3 | 3.4 | 18.462 |  | 13.1 | 5.6 | 9.9 | 88.4 | 77.8 | 0.6 | 95 | 123.1 |  | 16.2 | 29.8 | 81.4 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 17.337 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 2039.199
12:00 |  |  |  | 9.3 |  | 20 | 2.3 |  | 9.2 | 11 |  | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20 | 17.7 | 55.5 | 16.6 | 90.3 |  |  | 25.8 | 180.3 | 32.6 | 44.8 |  | 20.8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 77.2 | 9.8 | 15.4 |  | 3.1 | 16 |  | 236.8 | 189 | 96 | 0.5 | 3.4 | 18.402 |  | 13.9 | 5.4 | 9.8 | 98 | 101.5 | 0.6 | 95.2 | 123 |  | 15.9 | 29.9 | 80.4 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 17.47 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 2086.472
12:30 |  |  |  | 9.2 |  | 20 | 2.3 |  | 9 | 11.2 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 62.7 | 18.7 | 103.6 |  |  | 23 | 198.6 | 31.9 | 44.8 |  | 20.8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 77.1 | 10.4 | 13.1 |  | 3.1 | 16 |  | 235.5 | 188.2 | 95.6 | 0.4 | 3.4 | 18.068 |  | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 108 | 103.8 | 0.6 | 94.6 | 124 |  | 16.4 | 30.9 | 83.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 17.257 | 2.1 | 20 | 9.6 | 20 | 16.4 | 20.6 | 2135.525
13:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.2 |  | 9.2 | 15 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 62.3 | 23.3 | 105.5 |  |  | 27.4 | 215.3 | 32.6 | 44.1 |  | 20.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.8 | 10.7 | 13.5 |  | 3.2 | 16 |  | 235.7 | 188.1 | 95.8 | 0.4 | 3.4 | 17.404 |  | 14.9 | 5.5 | 9.9 | 113.1 | 123.4 | 0.6 | 95.5 | 126.5 |  | 16.8 | 31.2 | 83.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 16.621 | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 | 16.4 | 20.5 | 2192.125
13:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20 | 2.2 |  | 9.3 | 16.5 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 74.2 | 25.8 | 105.3 |  |  | 30.6 | 217.7 | 32.8 | 44.8 |  | 20.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 76.5 | 10.2 | 16.9 |  | 3.2 | 16 |  | 236.6 | 187.8 | 95.4 | 0.4 | 3.4 | 16.126 |  | 11.2 | 5.6 | 9.9 | 114.2 | 122.6 | 0.6 | 96.1 | 127.2 |  | 17.4 | 31.1 | 83.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 15.678 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.4 | 2211.704
14:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.2 |  | 9.3 | 17 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 14.2 | 80 | 27.2 | 104 |  |  | 29.3 | 220.7 | 32.3 | 44.8 |  | 20.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 75.9 | 10.8 | 15.9 |  | 3.1 | 16 |  | 237 | 187.8 | 95.4 | 0.4 | 3.4 | 14.992 |  | 11.4 | 5.5 | 10 | 116.1 | 121.1 | 0.6 | 95.9 | 127.3 |  | 14.1 | 31.1 | 83.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 14.427 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.8 | 20.4 | 2213.319
14:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 | 16.2 |  | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20 | 14.2 | 81.1 | 25.4 | 100.9 |  |  | 23.8 | 223.7 | 33.5 | 43.6 |  | 20.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 75 | 8.7 | 14.9 |  | 3.1 | 16 |  | 233.2 | 185.2 | 93.9 | 0.4 | 3.4 | 13.627 |  | 13.5 | 5.5 | 10 | 135 | 125.8 | 0.6 | 95.3 | 126.9 |  | 16.7 | 31.3 | 83.8 | 4.8 | 2 | 2.2 | 1.2 | 12.74 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16.6 | 20.5 | 2218.567
15:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 | 17.9 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20 | 17.8 | 80.5 | 24 | 98.9 |  |  | 30.1 | 231.3 | 33.1 | 44.1 |  | 20.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 73.7 | 8.5 | 13 |  | 3.1 | 16 |  | 229.2 | 181.3 | 92 | 0.4 | 3.4 | 11.729 |  | 12.3 | 5.6 | 9.9 | 131.9 | 125.8 | 0.6 | 93.5 | 124.6 |  | 16.4 | 30.4 | 83.8 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 10.984 | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 16 | 20.5 | 2206.313
15:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 | 17.6 |  | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 17.7 | 78.5 | 24.4 | 103 |  |  | 34.4 | 235 | 31.7 | 44.1 |  | 20.3 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 70.9 | 6.1 | 10.6 |  | 3.1 | 15.6 |  | 221.3 | 175.1 | 88.5 | 0.2 | 3.4 | 9.761 |  | 10.9 | 5.5 | 9.9 | 145.3 | 129.2 | 0.6 | 89.6 | 119.7 |  | 16.3 | 22 | 78.3 | 4.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 8.936 | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 | 14.8 | 20.5 | 2173.597
16:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.2 |  | 9.4 | 17.7 |  | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17.6 | 75.2 | 18.9 | 101.8 |  |  | 33.7 | 229.3 | 24.4 | 42.2 |  | 20.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 46.8 | 7.1 | 10.9 |  | 3.1 | 14 |  | 198.1 | 155.6 | 79.5 | 0.2 | 3.4 | 7.2 |  | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 145.6 | 129.3 | 0.6 | 81.5 | 95.4 |  | 15 | 21.6 | 77 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 6.736 | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 | 11.1 | 20.5 | 2031.536
16:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20 | 2.2 |  | 9.3 | 16.3 |  | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 71 | 16.1 | 100.1 |  |  | 35 | 225.2 | 14.8 | 37.4 |  | 19.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 29.9 | 3.8 | 9.3 |  | 3.1 | 14 |  | 131 | 92.1 | 47.5 | 0.1 | 3.4 | 4.241 |  | 6 | 5.5 | 9.8 | 153.6 | 129.6 | 0.6 | 48 | 52.1 |  | 12.3 | 21.1 | 75.4 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 | 2.4 | 20.4 | 1719.241
17:00 |  |  |  | 6.2 |  | 20 | 2.3 |  | 9.4 | 16.8 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14.1 | 73.7 | 12.5 | 98 |  |  | 31.9 | 219 | 3.9 | 22.5 |  | 19.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 7.5 | 0.2 |  |  | 3.1 | 14 |  | 33.1 | 25.4 | 12.7 |  | 3.4 | 1.482 |  | 0.7 | 5.6 | 9.8 | 157 | 128.7 | 0.6 | 15 | 14.5 |  | 5.9 | 20.5 | 73.5 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.6 | 1358.482
17:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.3 |  | 9.6 | 16 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 71.5 | 12.9 | 95.4 |  |  | 28.4 | 209.6 |  | 6 |  | 19.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 3.1 | 14 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 146.7 | 128.9 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 20 | 71.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1194.3
18:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20 | 2.3 |  | 9.4 | 16.4 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20 | 14.2 | 78 | 13.1 | 92.8 |  |  | 23.3 | 201.3 |  |  |  | 19.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 1.2 | 0.2 |  | 3.1 | 14 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 110 | 123.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 69.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1134.8
18:30 |  |  |  | 9.195 |  | 20 | 2.3 |  | 9.3 | 16.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5 | 21.1 | 20 | 14.2 | 78.8 | 13.5 | 90.1 |  |  | 20.1 | 177.7 |  |  |  | 19.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 0.2 |  |  | 3.1 | 13.8 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 104.7 | 122.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 67.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.7 | 1098.195
19:00 |  |  |  | 7.569 |  | 20 | 2.4 |  | 9.2 | 15.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 17.7 | 79.1 | 17.9 | 87.8 |  |  | 21.9 | 183.6 |  |  |  | 19.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 3.1 | 12.1 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 109.9 | 121.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 66.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.5 | 1105.869
19:30 |  |  |  | 7.244 |  | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 14.5 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.9 | 20 | 17.7 | 73.9 | 15.6 | 86 |  |  | 19.5 | 175.1 |  |  |  | 19.2 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 95.8 | 115.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 65.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.5 | 1067.744
20:00 |  |  |  | 7.842 |  | 20 | 2.4 |  | 9.3 | 17.9 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 17.6 | 66.5 | 17.2 | 83.6 |  |  | 13.3 | 169.1 |  |  |  | 19.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  | 0.2 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 91.9 | 107.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 64.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1038.742
20:30 |  |  |  | 8.671 |  | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 17.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 14.1 | 62.7 | 21.5 | 80.5 |  |  | 17.4 | 187.3 |  |  |  | 19.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 82.7 | 100.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 63.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1038.971
21:00 |  |  |  | 8.441 |  | 20 | 2.4 |  | 9.2 | 19.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 14.1 | 57.7 | 22.6 | 78.6 |  |  | 19.2 | 193.3 |  |  |  | 20.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 0.2 | 2.1 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 96 | 100.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 62.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1057.741
21:30 |  |  |  | 8.288 |  | 20 | 2.4 |  | 8.3 | 19.7222 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | 20.9 | 20 | 19.3 | 50.6 | 23.4 | 78.1 |  |  | 13.2 | 183.3 |  |  |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 0.7 | 2.6 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 108.6 | 101.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 61.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1053.4102
22:00 |  |  |  | 6.968 |  | 20 | 2.4 |  |  | 19.5359 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 40.2 | 22 | 77.3 |  |  | 13.1 | 184.6 |  |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1.5 | 4.6 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 110.5 | 110.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 60.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.3 | 1044.0039
22:30 |  |  |  | 8.123 |  | 20 | 2.4 |  |  | 18.265 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 35.9 | 22.9 | 76.3 |  |  | 10.8 | 184.8 |  |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 2.1 | 5.6 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 106.7 | 118 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 59.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1042.688
23:00 |  |  |  | 8.503 |  | 20 | 2.4 |  |  | 16.6081 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 32.2 | 21.1 | 75.3 |  |  | 8.9 | 181 |  |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1.6 | 4.9 |  | 3.2 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 107.7 | 116.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 59.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.7 | 1028.2111
23:30 |  |  |  | 8.738 |  | 20 | 2.4 |  | 4.3 | 15.5231 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.1 | 21 | 20 | 19.3 | 33.3 | 20.3 | 74.5 |  |  | 9.4 | 180.7 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 2.7 | 7.3 |  | 3.2 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 114.6 | 118.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 58.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1043.0611
0:00 |  |  |  | 8.904 |  | 20 | 2.4 |  | 7.8 | 17.355 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 32.7 | 22.3 | 74.3 |  |  | 14.5 | 179.89 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 2.9 | 9.7 |  | 3.2 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 119.9 | 114.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 58.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1058.649
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 202.443 | 0 | 476.6 | 57.05 | 0 | 200.65 | 413.3546 | 0 | 3 | 8.95 | 475.75 | 0 | 478.1 | 486.85 | 169.65 | 84 | 123.55 | 499.5 | 480 | 401.3 | 1152.2 | 508.75 | 1895.55 | 0 | 0 | 427.3 | 4167.295 | 301.05 | 416.55 | 0 | 494.4 | 160.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 192.1 | 681.8 | 79.7 | 142.25 | 0 | 74.2 | 356.25 | 0 | 2172.45 | 1689.6 | 862.35 | 2.6 | 79.9 | 130.7065 | 0 | 116.85 | 132.55 | 237.8 | 2199.8 | 2258.4 | 14.4 | 887.2 | 1153.25 | 0 | 145.9 | 544 | 1593.15 | 115.2 | 61.65 | 52.8 | 47.25 | 120.617 | 51.3 | 480.3 | 232.55 | 480.1 | 132.5 | 491.9 | 33557.1661
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1093.3476 | 3.2582 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8670.05 | 25.8367 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8825.3735 | 26.2995 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14968.395 | 44.6057 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 28 de Abril del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
28/04/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 11:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.72 | [11 empty] | 0.72
28/04/2026 | 11:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.72 | [11 empty] | 0.72
28/04/2026 | 12:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.29 | [11 empty] | 0.29
28/04/2026 | 12:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.29 | [11 empty] | 0.29
28/04/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/04/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/04/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01

## COGENERACIÓN
martes, 28 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 19.3 |  | 36.9
1:00 |  |  | 8.3 |  | 9.3 | 19.7 |  | 37.3
1:30 |  |  | 8.5 |  | 9.4 | 19.5 |  | 37.4
2:00 |  |  | 8.5 |  | 9.1 | 19.7 |  | 37.3
2:30 |  |  | 8.2 |  | 9.1 | 19.3 |  | 36.6
3:00 |  |  | 8.5 |  | 9 | 19.5 |  | 37
3:30 |  |  | 8.3 |  | 9 | 19.7 |  | 37
4:00 |  |  | 7.7 |  | 9.2 | 17.6 |  | 34.5
4:30 |  |  | 8.7 |  | 9.4 | 15.2 |  | 33.3
5:00 |  |  | 8.2 |  | 9 | 17.4 |  | 34.6
5:30 |  |  | 8.3 |  | 8.7 | 17.4 |  | 34.4
6:00 |  |  | 9 |  | 8.5 | 17.5 |  | 35
6:30 |  |  | 8.6 |  | 4.8 | 17.4 |  | 30.8
7:00 |  |  | 8.9 |  | 8.4 | 18.6 |  | 35.9
7:30 |  |  | 8.9 |  | 8.1 | 19.9 |  | 36.9
8:00 |  |  | 9.4 |  | 9.7 | 16.4 |  | 35.5
8:30 |  |  | 8.8 |  | 11.5 | 18.6 |  | 38.9
9:00 |  |  | 9.4 |  | 8.4 | 19.7 |  | 37.5
9:30 |  |  | 7.7 |  | 9 | 17.7 |  | 34.4
10:00 |  |  | 7.7 |  | 8.7 | 18.9 |  | 35.3
10:30 |  |  | 9 |  | 9 | 17.8 |  | 35.8
11:00 |  |  | 8.9 |  | 8.9 | 13.1 |  | 30.9
11:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 12.2 |  | 30
12:00 |  |  | 9.3 |  | 9.2 | 11 |  | 29.5
12:30 |  |  | 9.2 |  | 9 | 11.2 |  | 29.4
13:00 |  |  | 8.9 |  | 9.2 | 15 |  | 33.1
13:30 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 16.5 |  | 34.2
14:00 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 17 |  | 34.4
14:30 |  |  | 8.5 |  | 9.1 | 16.2 |  | 33.8
15:00 |  |  | 8.7 |  | 9.1 | 17.9 |  | 35.7
15:30 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 17.6 |  | 35.3
16:00 |  |  | 8.3 |  | 9.4 | 17.7 |  | 35.4
16:30 |  |  | 8.8 |  | 9.3 | 16.3 |  | 34.4
17:00 |  |  | 6.2 |  | 9.4 | 16.8 |  | 32.4
17:30 |  |  | 8.3 |  | 9.6 | 16 |  | 33.9
18:00 |  |  | 8.7 |  | 9.4 | 16.4 |  | 34.5
18:30 |  |  | 9.195 |  | 9.3 | 16.7 |  | 35.195
19:00 |  |  | 7.569 |  | 9.2 | 15.5 |  | 32.269
19:30 |  |  | 7.244 |  | 9.4 | 14.5 |  | 31.144
20:00 |  |  | 7.842 |  | 9.3 | 17.9 |  | 35.042
20:30 |  |  | 8.671 |  | 9.4 | 17.7 |  | 35.771
21:00 |  |  | 8.441 |  | 9.2 | 19.7 |  | 37.341
21:30 |  |  | 8.288 |  | 8.3 | 19.7222 |  | 36.3102
22:00 |  |  | 6.968 |  |  | 19.5359 |  | 26.5039
22:30 |  |  | 8.123 |  |  | 18.265 |  | 26.388
23:00 |  |  | 8.503 |  |  | 16.6081 |  | 25.1111
23:30 |  |  | 8.738 |  | 4.3 | 15.5231 |  | 28.5611
0:00 |  |  | 8.904 |  | 7.8 | 17.355 |  | 34.059
EJEC MWh | 0 | 0 | 202.443 | 0 | 200.65 | 413.3546 | 0 | 816.4476

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - martes, 28 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [25 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 191.765 | 190.2 | 191.2 | 114.425 | 193.85 | 190.1 | 189.4 | 194.1 | 169.95 | 195.45 | 189.25 | 181.5 | 183.8835 | 202.443 | 5133.7295
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 396.55 | 433.25 | 476.3 | 471.3 | 482.45 | 480.75 | 451.4 | 410.05 | 355.6 | 378.85 | 391.05 | 239.05 | 454.05 | 476.6 | 11948.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 67.75 | 63.85 | 62.6 | 60.1 | 63.05 | 63.28 | 54 | 51.55 | 56.8 | 56.8 | 62.7 | 62.84 | 62.84 | 57.05 | 1775.84
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 7.1175 |  | 4.7 | 7.15 | 1.5 |  |  |  |  | 7.85 | 10.55 | 8.85 | 3.25 |  | 55.2675
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 82.45 | 125.75 | 232.45 | 220.85 | 198.65 | 221.15 | 219.6 | 224.8 | 172.6 | 232.85 | 204 | 219.8 | 219.6531 | 200.65 | 5975.4531
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 411.35 | 413.25 | 421.75 | 426.75 | 424.65 | 39.315 | 340.8042 | 407.05 | 400.05 | 415.85 | 433.25 | 435.75 | 420.027 | 413.3546 | 10737.6009
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 479.05 | 479.1 | 465.75 | 461.75 | 416.4 | 89.45 | [8 empty] | 8972.2503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 3728.8 | 4076.25 | 3992.8 | 3778.9 | 4672.05 | 4010.95 | 3964.05 | 4033.15 | 3883.6 | 3881.95 | 3962.5 | 3969.65 | 3746.2 | 3491.95 | 121424.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 463.95 | 464.2 | 463.6 | 459.95 | 464.95 | 464.1 | 465.6 | 464.05 | 465.35 | 374.6 | 351.9 | 144.45 | 394.15 | 465.75 | 12392.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 3299.25 | 3501.45 | 3210.5 | 3450.95 | 3569.8 | 3278.95 | 3390.25 | 3491 | 3466.95 | 3478.15 | 3440.7 | 3372.35 | 3304.1 | 3256.85 | 96569.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 989.75 | 991.15 | 972.95 | 990.7 | 990.8 | 990.75 | 988.05 | 991.8 | 990.95 | 989.2 | 991.8 | 992.6 | 992.75 | 989.3 | 26976.0542
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 2.35 | 2.65 | 2.4 | 2.85 | 3.1 | 3 | 72.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 6.15 | 7.2 | 4.7 | 6.25 | 4.35 | 8 | 8.5 | 8.4 | 4.25 | 4.55 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.95 | 198.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 159.8 | 161.1 | 160.2 | 161.76 | 160.4 | 160.7 | 160.15 | 158.55 | 160.1 | 160.75 | 158.85 | 157.9 | 107.9 | 144.4 | 4377.16
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 1794.2 | 1977.75 | 1952.2 | 1942.765 | 1959.4 | 1953.8 | 1956.5 | 1908.35 | 1915.2 | 1916.5 | 1904.15 | 1894.75 | 1899.25 | 1936.4 | 53639.315
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.95 | [7 empty] | 4.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 473.95 | 475.05 | 475.4 | 469.45 | 473.15 | 475.25 | 476.75 | 475.35 | 475.4 | 476.05 | 476 | 475.75 | 13279.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 382.5 | 369.3 | 478.95 | 442 | 408.3 | 433.8 | 458.3 | 447.9 | 436.5 | 472.5 | 482.45 | 481.45 | 482.7 | 478.1 | 12447.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 487.1 | 487.15 | 486.85 | 486.8 | 487 | 487.25 | 486.9 | 487 | 487.1 | 487.05 | 486.9 | 486.7 | 486.85 | 486.85 | 13632.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 192.9 | 185.65 | 190.9 | 189.8 | 188.4 | 173.55 | 176.4 | 169.35 | 162.95 | 166.3 | 164.95 | 151.5 | 167.05 | 169.65 | 5716.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 3955.8 | 3958.65 | 3957.9 | 3916.95 | 3492.85 | 3970.25 | 3952.1 | 3970.75 | 3972.15 | 3959.8 | 3963.5 | 3946.1 | 3979.35 | 3968.85 | 109092.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 186.95 | 186.7 | 187.05 | 187.25 | 188.4 | 187.15 | 186.15 | 189.05 | 188.8 | 188.25 | 187.2 | 190.25 | 188.15 | 182.65 | 5033.9405
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 106.6 | 107.3 | 119.9 | 123.7 | 122.05 | 124.7 | 123.1 | 122.9 | 121.9 | 108.45 | 111.85 | 120 | 120.1 | 124.55 | 3236.315
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 135.2 | 91.65 | 118.55 | 103.45 | 101.5 | 157.95 | 109.2 | 23 | 23.05 | 125.55 | 50.95 | 78.9 | 179.1 | 62.95 | 2737
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 84.05 | 84 | 83.3 | 83.85 | 84.05 | 84 | 84 | 83.5 | 83.8 | 81.95 | 81.8 | 53.75 | 83.9 | 84 | 2307.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 15585.1 | 15608.05 | 15610.75 | 15100.95 | 15588.65 | 15589.1 | 15571.3 | 15001.1 | 15596.1 | 15145 | 15515.2 | 14914.4 | 15403.65 | 15110.7 | 430374.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 3975.2 | 5118.65 | 5140.45 | 4968.45 | 5119.8 | 5121.7 | 5114.6 | 4995.555 | 5176.95 | 5051.8 | 5144.1 | 4933.15 | 5105.8 | 5044.9 | 89445.155
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [16 empty] | 47.45 | [9 empty] | 94.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [16 empty] | 45.35 | [9 empty] | 92.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 122.35 | 122.8 | 122.65 | 122.95 | 123.4 | 123.9 | 123.1 | 123.6 | 124.1 | 125.05 | 124.3 | 124.1 | 123.8 | 123.55 | 3447.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 496.95 | 456.15 | 499 | 497.9 | 498.75 | 498.7 | 497 | 499.9 | 425.5 | 402.25 | 500.35 | 499.6 | 500.5 | 499.5 | 13470.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 10321.1 | 10883.2 | 10398 | 9998.45 | 10175.35 | 10218.15 | 10477.35 | 10470.5 | 10514.3 | 10547.85 | 9509.85 | 9420.85 | 9859.7 | 10413.8 | 289889.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 97.15 | 154.35 | 155.4 | 4306.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 1130.65 | 1380.1 | 1477.4 | 1887.75 | 2241.85 | 1909.9 | 1630.65 | 1450.75 | 1196.45 | 1318.8 | 1365.7 | 1469.15 | 1893 | 2039.9 | 45412.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 457.95 | 457.4 | 461.5 | 321.8 | 462.05 | 465.6 | 478.1 | 295.65 | 240 | 427.5 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 12505.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 396.1 | 420 | 402.8 | 356.4 | 322.9 | 301.9 | 282.45 | 265.7 | 247.25 | 240.5 | 240.55 | 334.95 | 346.95 | 401.3 | 10315.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 703.45 | 339.05 | 1058.4 | 578.4 | 888.3 | 638.15 | 940.15 | 571.8 | 0.2 | 558.1 | 614.55 | 530.8 | 749.15 | 712.05 | 17157.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 |  |  | 140.5 | 150.3 | 112.8 | 280.2 |  |  | 101.6 | 152.1 | 52.5 | 137.9 | 125.05 |  | 2623.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  |  | 484 | [12 empty] | 539.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 1044.65 | 766.7 | 1104.25 | 1078.4 | 708.85 | 1080.75 | 1315 | 1332.7 | 1523.8 | 1405.9 | 1129.4 | 1047 | 974.8 | 1152.2 | 28321.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 138.4 | 93.95 | 41.7 | 89.75 | 19.3 | 87.3 | 341.75 | 545.15 | 554.85 | 450.1 | 430.7 | 385.6 | 612.25 | 508.75 | 6963.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 2017.9 | 2058.15 | 2043.9 | 2411.7 | 1251.95 | 1766.3 | 2395.1 | 2704.7 | 1922.6 | 2409.2 | 2559.45 | 2167.7 | 2017.8 | 1895.55 | 45007.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 1075.7899 | 1309.8 | 1139.85 | 972.85 | 362.75 | 1207.2 | 809.1 | 1859.2 | 2153.3 | 2197.85 | 2241.9 | 1662.25 | 1729.7 | 1880.6 | 38634.3849
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 1688.7315 | 1966.95 | 1797.05 | 1443.55 | 775 | 1739.95 | 1875.55 | 2391.45 | 2511.9 | 2629.55 | 2621.35 | 2212.15 | 2223.45 | 2286.695 | 53724.3265
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 120.4693 | 150.2 | 142.6 | 111.15 | 29.1 | 128.2 | 84.85 | 295.65 | 313.8 | 307.4 | 264.65 | 153.05 | 209.1 | 241 | 4809.2193
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 47.3939 | 54.15 | 5.65 | 24.3 | 16.15 | 87.35 | 124.75 | 264.1 | 261.45 | 258.4 | 265.1 | 163.8 | 159.5 | 186.3 | 3219.849
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 160.52 | 142.8 | 177.8 |  | 264.3 | 134.65 | 165.05 | 146.85 | 175.1 | 140 | 52 | 206.3 | 154.85 |  | 4141.87
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 2024.6657 | 2024.75 | 2026.7 | 2025.8 | 2025.45 | 2024.8 | 2014.55 | 2012.45 | 2011.8 | 2012.75 | 2014.2 | 2014.3 | 2013.85 | 2345.05 | 55947.2657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 15.881 | 13.85 | 428.05 | 414.95 | 284.8 | 346.355 | 375.55 | 349.05 | 411.2 | 410.9 | 397.55 | 404.45 | 399.45 | 416.55 | 9491.386
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 319.1633 | 296.45 | 307.4 | 301.8 | 203.8 | 251 | 277.2 | 254.55 | 296 | 297.55 | 285.3 | 292.55 | 287.2 | 301.05 | 8172.8633
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 3754.3691 | 2530.35 | 3224.65 | 2596.55 | 2651.7 | 3224.75 | 2679.45 | 2653.35 | 2617.85 | 2875.9 | 3322.7 | 2613.05 | 3401.3 | 2885.85 | 81617.2191
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 9.985 | 2344.55 | 2713.5 | 2594.2 | 2640.25 | 3221.8 | 2676.4 | 2648.6 | 2615.85 | 2868.3 | 3300.3 | 2602.9 | 3374.05 | 2868 | 59456.885
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 4345.2177 | 2619.05 | 3361.55 | 2614.05 | 2785.15 | 3226.45 | 2681.4 | 2649.35 | 2612.95 | 2949.5 | 21.8 |  |  |  | 76334.3177
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 4093.1414 | 4463.9 | 5100.6 | 4721.2 | 4746.85 | 5382.55 | 4814.75 | 4776.6 | 4730.4 | 5032.85 | 3548.3 | 3062.75 | 3619.55 | 3246.85 | 120875.7914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 377.7827 |  | 315.75 | 335.8 | 292.35 | 439.6 | 357.65 | 115.5 |  | 258.85 | 108.9 | 120.15 | 511.45 |  | 6461.1677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 3947 | 3942.95 | 4025.9 | 4058.49 | 3137.9 | 3929.4 | 4102.4 | 3949.45 | 3962.85 | 4118.1 | 4132.8 | 3656.6671 | 3803.4 | 3880.9 | 94984.4888
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 3957.9 | 3952.55 | 4034.3 | 4022.105 | 3145.05 | 3938.1 | 4111.55 | 3957.85 | 3972.95 | 4125.45 | 4126.21 | 3665.9647 | 3811.75 | 3888.05 | 100083.7161
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 4175.4 | 4201.85 | 4217.25 | 4263.27 | 3756.3 | 4192.9 | 4275.75 | 4191.65 | 4196.15 | 4270.15 | 4273.425 | 4025.857 | 4101.45 | 4153.75 | 102976.3932
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 413.05 | 503.85 | 503.45 | 451.45 | 499.9 | 502.1 | 487.9 | 452.75 | 421.65 | 464.65 | 504 | 503.95 | 504 | 494.4 | 13626.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 171.1 | 166.15 | 179.6 | 167.85 | 167.95 | 176.45 | 155.7 | 143.55 | 174.65 | 194.25 | 174.1 | 161.85 | 175.05 | 160.75 | 4812
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13658.64
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13674.98
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 13396.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 |  | 151.25 | 180.5 | 184.6 | 190.55 | 191 | 184.25 | 180.8 | 167.05 | 111.4 | 146.05 | 168.1 | 175.45 | 192.1 | 4803.7227
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 702.4 | 692.95 | 703.4 | 682.45 | 573.4 | 677.4 | 664.4 | 622.4 | 636 | 632.2 | 662.9 | 560.05 | 625.75 | 681.8 | 17845.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 24.744 | 59.0988 | 64.15 | 89.2 | 99.35 | 62.605 | 68.8 | 81.7 | 27.8 | 35.1 | 69.95 | 49.8 | 13.3 | 79.7 | 3097.8928
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 18 | 54.85 | 47.9 | 72.45 | 81.75 | 46.8 | 55.05 | 70.45 | 20.7 | 40.45 | 115.1 | 67.8 | 30.05 | 142.25 | 3344.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 83.25 | 83.8 | 83.5 | 84.9 | 84.1 | 83.6 | 82.45 | 82.65 | 81.5 | 73.95 | 61.95 | 56.4 | 57 | 74.2 | 2262.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 446.25 | 445.8 | 446.4 | 446.25 | 297.9 | 223.7 | 224.9 | 225.6 | 225.6 | 225.45 | 220.15 | 223.85 | 415.25 | 449.35 | 10762.6325
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 442.5 | 442.15 | 440.75 | 441.12 | 441.6 | 421.5 | 444 | 325.285 | 345.28 |  |  |  | 152.05 | 356.25 | 10463.33
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 4861.85 | 4854.35 | 4861.75 | 4861.3 | 4860.3 | 4854.8 | 4868.75 | 4868.2 | 4871.95 | 4875.95 | 4869.2 | 3825.35 | 3732.5 | 3732.35 | 132155.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [13 empty] | 0.9 |  |  |  | 97.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.75 |  | 2.45 |  |  | 130.4 |  | 146.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 2171.85 | 2168.2 | 2167.25 | 2156.15 | 1924.4 | 2176.95 | 2168.9 | 2179.4 | 2186 | 2179.45 | 2165.35 | 2164.3 | 2175.8 | 2170.5 | 59697.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 67.3 | 67.25 | 68.9 | 69.85 | 70.5 | 70.35 | 70.55 | 72.35 | 75.7 | 76.55 | 77.95 | 78.85 | 77.5 | 79.25 | 2087.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 2298.1 | 2241.45 | 2189.35 | 2235.7 | 1605.15 | 2106.15 | 1987.6 | 1763.75 | 2036.95 | 2053.1 | 2184 | 2088.75 | 1831.45 | 2172.45 | 57198.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 13326.7 | 13363.5 | 13343.25 | 13347.8 | 12705.9 | 10786.05 | 13324.15 | 13341.95 | 13347.2 | 13355.55 | 13361.9 | 13049.4 | 13357.7 | 13334.7 | 225203.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 1784.55 | 1743.2 | 1739.2 | 1717.7 | 1235.35 | 1645.2 | 1581.25 | 1387.45 | 1599 | 1577.65 | 1689.3 | 1618.1 | 1412.15 | 1689.6 | 44640.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 913.05 | 890.95 | 885.3 | 882.8 | 634.5 | 835.91 | 812.6 | 716.75 | 819 | 823.4 | 864.15 | 792.6 | 726.95 | 862.35 | 22683.365
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 3244.4 | 2963.65 | 3305.4 | 2928.45 | 2985.25 | 3250.6 | 2919.05 | 2933.4 | 2844.4 | 3016.9 | 3067.7 | 2812.5 | 3472.15 | 2937.4 | 86683.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 3395.5 | 3079.15 | 3514.6 | 3047.65 | 3114.75 | 3449.95 | 3044.75 | 3046.2 | 2915.25 | 3158.5 | 3150.85 | 2883.15 | 3755.55 | 3035.55 | 89305.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 | [16 empty] | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 3691.45 | 3456.5 | 3782.9 | 3440.2 | 3483.05 | 3725.5 | 3414.3 | 3429.3 | 3317.15 | 3495.4 | 3513.7 | 3299.7 | 3902.9 | 3434.8 | 122028.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 4302.2 | 4053.3 | 4720 | 3906.75 | 4073.4 | 4876.6 | 4364.2 | 3974.5 | 3927.15 | 4163.3 | 4845.35 | 3742 | 4377.1 | 4201.1 | 117799.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 2344.25 | 2234 | 2514.15 | 2170.2 | 2250.45 | 2570.8 | 2377.7 | 2190.75 | 2169.55 | 2266.35 | 2549.6 | 2092.55 | 2359.25 | 2287.2 | 64405.25
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 245.45 | 245 | 245.5 | 245.4 | 244.9 | 243.45 | 245.65 | 245.05 | 245.3 | 245.55 | 245.4 | 153.5 | 214.75 | 245.3 | 3800.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 1.75 | 2.75 | 2.15 | 2.3 | 2 | 2.6 | 50.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 1919.75 | 1848.45 | 1820.9 | 1919.55 | 1914.6 | 1951.45 | 1902.4 | 1848.05 | 1941.55 | 1947.65 | 1953.6 | 1647.2 | 1905.8 | 1915.4 | 52102
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 51.6 | 47.25 | 82.05 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.2 | 78.85 | 81.6 | 81.6 | 79.9 | 2088.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 130.5 | 132.05 | 128.9 | 128.7445 | 108.85 | 115.4 | 120.8 | 105.8615 | 120.85 | 132.3 | 128.5 | 119.4 | 128.55 | 130.7065 | 3366.915
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [16 empty] | 638.55 | [9 empty] | 1376
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 139.613 | 135.65 | 138.25 | 138.4 | 85.8775 | 117 | 121.65 | 121 | 136.3 | 130.2 | 115.62 | 106.991 | 120.5 | 116.85 | 3297.7145
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 132.5 | 132.45 | 132.65 | 126.95 | 116.1 | 128.9 | 119.4 | 113.8 | 115.65 | 100.95 | 111.55 | 112.1 | 131.55 | 132.55 | 3533.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 5348.15 | 5259.55 | 5255.75 | 5211.4 | 5138.3 | 3626.3 | 3600.25 | 3627.6 | 4274.25 | 5393.9 | 4327.9 | 5687 | 5691.9 | 5607.35 | 142689.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 2161.65 | 2161.8 | 2167.05 | 1910.85 | 1451.1 | 1978.7 | 1729.5 | 1561.2 | 1621.45 | 1323.4 | 1489.35 | 1818.8 | 2094.2 | 2158.65 | 55246.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 237.55 | 238 | 238.1 | 237.85 | 238.25 | 238 | 237.55 | 238.15 | 238.15 | 237.8 | 237.75 | 238.25 | 238 | 237.8 | 6661.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 1234.05 | 1150.65 | 1236.75 | 1311.3 | 564.3 | 1025.7 | 1604.4 | 2550.4 | 2585.45 | 2684.45 | 2509.15 | 1821.55 | 1986.3 | 2199.8 | 41067.0905
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 1252.6 | 1273.05 | 1319.3 | 1415.35 | 620.9 | 1173.45 | 1655.15 | 2419.8 | 2505.55 | 2651.9 | 2386.65 | 1735.05 | 1940.75 | 2258.4 | 40871.105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 1851.55 | 1871.1 | 1867.1 | 1864.55 | 1872.6 | 1851.1 | 1849 | 1868.15 | 1870.6 | 1086.35 | 814.15 | 366.7 | 1128.95 | 1858.7 | 47603.6445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 404.442
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 721.65 | 716.8 | 723.15 | 723.35 | 722.55 | 723.15 | 721.2 | 724.05 | 722.95 | 721.8 | 721.6 | 723 | 724 | 722.6 | 20215.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 4631.45 | 5118.3 | 5135.85 | 5056.4 | 5548.5 | 5685.65 | 5022.65 | 4292.5 | 3787.35 | 4507.25 | 4459.5 | 4288.45 | 5166.2 | 5132.35 | 141895.534
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 2860.35 | 3008.2 | 2907.3 | 2935.9 | 3048.4 | 2967.6 | 2910.05 | 2877.55 | 2882.1 | 2953.15 | 2873.3 | 2860.35 | 2832.15 | 2864.05 | 83860.743
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 1499.45 | [6 empty] | 213.45 | 1517.9 | 1548.5 | 1538.15 | 1446.25 | 1535.3 | 1545.1 | 32123.6085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 921.15 | 894.3 | 910 | 876.6 | 665.45 | 696.5 | 881.65 | 729.2 | 884.15 | 850.55 | 887.2 | 863.8 | 858.4 | 887.2 | 23503.9685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 1185.45 | 1150.2 | 1182.05 | 1148.2 | 854.15 | 966.55 | 1144.25 | 925.9 | 1150.9 | 1112.5 | 1157.35 | 1122.95 | 1108.45 | 1153.25 | 30311.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [22 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [15 empty] | 49.85 | [6 empty] | 357.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [11 empty] | 20.5 | [10 empty] | 353.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 |  |  | 701.45 | 470.2 | 1140 | 770.1 |  |  |  | 516.2 | 51.7 |  | 724 | 567.5 | 15234.818
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 2963.8 | 2517.05 | 42.75 | [7 empty] | 520.35 | 694.05 | 1206.5 |  | 48060.815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 3014.45 | 2491 | 1493 |  |  | 1032.05 | 629.55 |  |  | 924.6 | 687.3 | 703.45 | 1164.85 | 659.15 | 43348.775
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 3368.05 | 2995 | 22.25 | [11 empty] | 43514.7915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 161.45 | 157.3 | 160.2 | 157.9 | 103.12 | 139.5 | 139.5 | 157.05 | 157.3 | 155.1 | 119.765 | 127.39 | 142.7 | 145.9 | 3943.106
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 599.1 | 533.1 | 523.1 | 628.6 | 274.55 | 416.35 | 645.45 | 747.85 | 640.5 | 722.25 | 714.6 | 523.75 | 595.6 | 544 | 12484.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 1523.15 | 1521.95 | 1355.8 | 1464.05 | 661.55 | 1227.6 | 1629.65 | 2029.95 | 1858.8 | 1968.5 | 1956.6 | 1633.75 | 1628.6 | 1593.15 | 36285.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 113.6 | 93.11 | 99.45 | 113.6 | 115.2 | 106.35 | 115.2 | 106.65 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 3129.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 56 | 56.2 | 54.7 | 30.855 | 38.25 | 51.15 | 49.35 | 54.7 | 58.8 | 51.9 | 57.85 | 64.15 | 49 | 61.65 | 1562.255
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 57.6 | 49.05 | 54.5 | 32.565 | 37.55 | 49.2 | 55.7 | 50.8 | 57.6 | 51.7 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.25 | 1347.015
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 41.6 | 56.52 | 57.6 | 56.8 | 44.55 | 52.85 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 54.75 | 54.1 | 52.8 | 1513.32
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 29.95 | [6 empty] | 40.15 | [6 empty] | 70.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [26 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 128.5 | 124.3 | 126.9 | 122.6845 | 98 | 118.25 | 114.35 | 98.0475 | 120.55 | 119.25 | 123.05 | 120.95 | 119.1 | 120.617 | 3251.8475
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 2656.9 | 2656.25 | 2655.85 | 2654.95 | 2590.95 | 2646.3 | 2642.9 | 2646.4 | 2629.8 | 2627.1 | 2629.15 | 2132.35 | 2536.85 | 2628.95 | 70981.15
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 40.55 | 34.55 | 31.8 | 38.35 | 36.8 | 42.95 | 38.85 | 39.5 | 42.05 | 37.7 | 23.05 | 52.3 | 50.4 | 51.3 | 1103.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 | [15 empty] | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 119.05 |  | 115.25 | [11 empty] | 234.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 |  | 162 | [12 empty] | 570.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 480.25 | 480.8 | 480.8 | 480.5 | 480.45 | 439 | 479.5 | 322.65 | 331 | 480.25 | 480.35 | 480.05 | 480.15 | 480.3 | 12834.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 158.9 | 181.65 | 183.45 | 165.95 | 190.25 | 221.3 | 227.1 | 226.25 | 226.75 | 227.6 | 229.75 | 228.6 | 230.55 | 232.55 | 4786.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 479.75 | 479.9 | 479.8 | 479.85 | 479.45 | 310.7 | 336.3 | 479.9 | 479.45 | 479.45 | 480 | 479.65 | 479.95 | 480.1 | 12764.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2512.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 878.45 | 950.45 | 943.1 | 925.95 | 935.55 | 955.2 | 912.05 | 957.45 | 891.15 | 961.3 | 891.95 | 719.7 | 957.35 | 957.35 | 22671.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 3538.4 | 4025.85 | 3016.55 | 3676.25 | 3512 | 3938.6 | 3662.65 | 3547.9 | 3523.45 | 3685.15 | 3621.1 | 3411.1 | 3619 | 3613.4 | 105996.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 491.6 | 544.35 | 548.6 | 577.05 | 582.9 | 577.8 | 584.85 | 471.55 | 527 | 512.6 | 447.35 | 461.05 | 334.9 | 334.1 | 16510.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 988.8 | 979.6 | 1048.75 | 1026.65 | 672.05 | 904.55 | 1050.1 | 1003.05 | 1029.8 | 1043.75 | 951.15 | 922.95 | 997.85 | 974.4 | 28645.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 2582.3 | 2550.15 | 2543.2 | 2582.65 | 2536.75 | 2588.2 | 2581.6 | 2585.45 | 2409.35 | 2369.4 | 2478.25 | 2133.7 | 2521.8 | 2574.45 | 69201.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 162.5 | 155.5 | 150.3 | 160.4 | 116.3 | 141.3 | 154.25 | 137.9 | 154.8 | 155.5 | 98 | 95.3 | 140.35 | 132.5 | 3794.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 1119.15 | 567.3 | 2420.85 | 4467.65 | 1102.4 | 2956.4 | 4985.3 | 4880.9 | 4223.2 |  |  |  |  | 2829.1 | 68553.4998
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 | [6 empty] | 1078.85 | 2227.65 | 136.9 | 1319.45 | 2386.7 | 2350.2 | 2092.15 |  |  |  |  | 1281.4 | 28829.6635
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 1083.95 | [6 empty] | 647.5 |  |  | 1731.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [13 empty] | 832 | 81.95 | [6 empty] | 59.7 | 4321.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 |  |  |  |  | 67.75 | 13.85 |  | 181.5 | 186.55 | 11.8 |  |  | 15.75 | 188 | 850.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 158.25 | 157.9 | 168.25 | 196.35 | 152.95 | 162.937 | 176.85 | 173.15 | 169.15 | 169.45 | 170.35 | 174.1 | 177.85 | 173.7 | 4688.677
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 491.1 | 450.05 | 491.2 | 490.45 | 491.05 | 491.15 | 490.3 | 380.75 | 347.85 | 348.75 | 492.1 | 491.8 | 492.4 | 491.9 | 13042.7
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 183957.9503 | 182847.4488 | 184232.15 | 180295.264 | 168569.7475 | 180138.302 | 182022.3042 | 181216.049 | 181405.58 | 181179.95 | 176264.17 | 164598.1098 | 177915.0536 | 179570.1161 | 4947974.6264
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 274.2465 | 267.1 | 264.85 | 239.889 | 277.619 | 274.058 | 280.479 | 263.346 |  | 278.759 |  | 275.005 | 269.45 | 275.65 | 6809.465
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 90.0922 | 88.7 | 239.255 | 210.7 | 205.9296 | 237.2025 | 161.5087 | 114.0805 | 147.773 | 197.9164 | 138.2445 | 106.609 | 112.485 | 120.96 | 3731.0963
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 316.8 | 315.35 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 315 | 308.65 | 312.5 | 312.5 | 310.5 | 8768.5468
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 608.1246 | 606.756 | 606.756 | 674.88 | 611.7201 | 674.88 | 608.9856 | 608.9 | 623.9377 | 674.88 | 674.88 | 617.3757 | 674.88 | 616.95 | 16136.1512
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 454.7504 | 438.5636 | 438.15 | 454.77 | 454.8745 | 454.77 | 454.7696 | 454.85 | 454.6442 | 454.77 | 454.3 | 448.3038 | 454.18 | 453.6 | 12686.2404
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 99.85 | 135.95 | 170.7 | 104.85 | 120.85 | 252 | 261.35 | 254.55 | 248.45 | 246.95 | 248.9 | 263.7 | 250.5 | 236.55 | 3949.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 203.15 | 182.85 | 186.45 | 174 | 192.65 | 258.3 | 385.75 | 380.2 | 370.65 | 380.5 | 385.7 | 386.15 | 386.05 | 386.45 | 7471.22
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 581.9176 | 581.05 | 577.65 | 580.0406 | 580.8 | 581.1 | 580.8 | 579.3945 | 571.6 | 557.5 | 549.65 | 553.9564 | 562.8361 | 571.5 | 16053.2979
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 2628.9312 | 2616.3196 | 2800.611 | 2755.9296 | 2761.1931 | 3049.1105 | 3050.3928 | 2972.121 | 2733.805 | 3106.2754 | 2760.3245 | 2963.5999 | 3022.8811 | 2972.16 | 75605.2675
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 811829.265
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 615118.6155
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 522886.5457
[7 empty] | ELECTROPERU | 520006.805
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 298044.5981
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 294195.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 245538.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 208130.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 132155.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 123545.9041
[7 empty] | CELEPSA | 121424.15
[7 empty] | EGEMSA | 109092.75
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 97383.1632
[7 empty] | SAN GABAN | 72085
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 59697.25
[7 empty] | EGASA | 58020.525
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 57198.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 52102
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 45534.0227
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 45412.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 45076.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 45007.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 36285.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 35284.2
[7 empty] | SINERSA | 30386.4
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20319.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 18438.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17845.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13470.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 13042.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12505.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12484.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12392.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 11948.95
[7 empty] | EGESUR | 11007.2555
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10762.6325
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 10737.6009
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10463.33
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10315.45
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8972.2503
[7 empty] | PETRAMAS | 7551.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 6052.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5975.4531
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5539.377
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5133.7295
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3943.106
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3794.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3447.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3366.915
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3344.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3297.7145
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3251.8475
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3097.8928
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2307.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2262.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2088.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2087.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1775.84
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1376
[7 empty] | SHOUGESA | 812.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 243.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 198.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 82.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 72.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 55.2675
[7 empty] | KONDU SAC | 50.95

## G_AREAS
martes, 28 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 416 | 36.9 | 0 | 60.1 | 3635.5 | 1811.8 | 0 | 465.7 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 513 | 5913 | 697.8 | 7123.8 | 00:30 | 4749.3 | 1848.7 | 0 | 525.8 | 7123.8 | 00:30 | 364.4 | 48.9 | 0 | 525.8 | 939.1
01:00 | 414.8 | 37.3 | 0 | 52.8 | 3583.2 | 1490.5 | 0 | 486 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 504.9 | 5559.7 | 695.4 | 6760 | 01:00 | 4693.4 | 1527.8 | 0 | 538.8 | 6760 | 01:00 | 365.2 | 49.3 | 0 | 538.8 | 953.3
01:30 | 417.4 | 37.4 | 0 | 48.7 | 3563.3 | 1406.1 | 0 | 486.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 503.5 | 5456.2 | 674 | 6633.7 | 01:30 | 4654.7 | 1443.5 | 0 | 535.5 | 6633.7 | 01:30 | 364.8 | 49.4 | 0 | 535.5 | 949.7
02:00 | 417.4 | 37.3 | 0 | 43.9 | 3700.5 | 1235.5 | 0 | 423 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 5359 | 672.8 | 6530.4 | 02:00 | 4790.7 | 1272.8 | 0 | 466.9 | 6530.4 | 02:00 | 364.4 | 49.3 | 0 | 466.9 | 880.6
02:30 | 412.4 | 36.6 | 0 | 45.6 | 3669.9 | 1285.1 | 0 | 382.3 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 5337.3 | 664.5 | 6496.4 | 02:30 | 4746.8 | 1321.7 | 0 | 427.9 | 6496.4 | 02:30 | 364.1 | 48.6 | 0 | 427.9 | 840.6
03:00 | 416.7 | 37 | 0 | 45.7 | 3771.1 | 1230 | 0 | 364.2 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 499.4 | 5365.3 | 674.9 | 6539.6 | 03:00 | 4862.7 | 1267 | 0 | 409.9 | 6539.6 | 03:00 | 365.4 | 49 | 0 | 409.9 | 824.3
03:30 | 416.9 | 37 | 0 | 52.2 | 3637 | 1329.5 | 0 | 373 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 506.1 | 5339.5 | 676.8 | 6522.4 | 03:30 | 4730.7 | 1366.5 | 0 | 425.2 | 6522.4 | 03:30 | 366 | 49 | 0 | 425.2 | 840.2
04:00 | 415.7 | 34.5 | 0 | 55.2 | 3618.9 | 1329.4 | 0 | 381.9 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 505.4 | 5330.2 | 677.1 | 6512.7 | 04:00 | 4711.7 | 1363.9 | 0 | 437.1 | 6512.7 | 04:00 | 361.8 | 46.5 | 0 | 437.1 | 845.4
04:30 | 415.4 | 33.3 | 0 | 56.1 | 3638.2 | 1331.4 | 0 | 380.9 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 5350.5 | 671.2 | 6526.5 | 04:30 | 4724.8 | 1364.7 | 0 | 437 | 6526.5 | 04:30 | 361.3 | 45.3 | 0 | 437 | 843.6
05:00 | 415.6 | 34.6 | 0 | 59.3 | 3491.1 | 1465.8 | 0 | 431 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 509.5 | 5387.9 | 639.8 | 6537.2 | 05:00 | 4546.5 | 1500.4 | 0 | 490.3 | 6537.2 | 05:00 | 364.5 | 46.6 | 0 | 490.3 | 901.4
05:30 | 415.7 | 34.4 | 0 | 64.5 | 3632.2 | 1463.5 | 0 | 441.8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 5537.5 | 638 | 6690.1 | 05:30 | 4685.9 | 1497.9 | 0 | 506.3 | 6690.1 | 05:30 | 365.1 | 46.4 | 0 | 506.3 | 917.8
06:00 | 417.3 | 35 | 0 | 64.3 | 3667.6 | 1473.3 | 0 | 457.6 | 710.5 | 0 | 0.7 | 0 | 516.6 | 5598.5 | 711.2 | 6826.3 | 06:00 | 4795.4 | 1508.3 | 0.7 | 521.9 | 6826.3 | 06:00 | 365.4 | 47 | 0.7 | 521.9 | 935
06:30 | 416.7 | 70.3 | 0 | 62.6 | 3535.3 | 1511.2 | 0 | 486.3 | 712.5 | 0 | 89.75 | 0 | 549.6 | 5532.8 | 802.25 | 6884.65 | 06:30 | 4664.5 | 1581.5 | 89.75 | 548.9 | 6884.65 | 06:30 | 365.2 | 42.8 | 89.75 | 548.9 | 1046.65
07:00 | 418.5 | 75 | 0 | 59.1 | 3532.9 | 1389.6 | 0.1 | 468.5 | 675.9 | 0 | 354.334 | 0 | 552.6 | 5391.1 | 1030.234 | 6973.934 | 07:00 | 4627.3 | 1464.6 | 354.434 | 527.6 | 6973.934 | 07:00 | 364.9 | 47.9 | 354.434 | 527.6 | 1294.834
07:30 | 420 | 77.3 | 0 | 57.6 | 3405.9 | 1262.3 | 0.2 | 490.7 | 675.3 | 0 | 633.21 | 0 | 554.9 | 5159.1 | 1308.51 | 7022.51 | 07:30 | 4501.2 | 1339.6 | 633.41 | 548.3 | 7022.51 | 07:30 | 365.5 | 48.9 | 633.41 | 548.3 | 1596.11
08:00 | 418.5 | 60.8 | 0 | 59.6 | 3372.6 | 1280.7 | 0.5 | 476.9 | 665 | 0 | 856.294 | 0 | 538.9 | 5130.7 | 1521.294 | 7190.894 | 08:00 | 4456.1 | 1341.5 | 856.794 | 536.5 | 7190.894 | 08:00 | 362.8 | 47.5 | 856.794 | 536.5 | 1803.594
08:30 | 415.4 | 78.6 | 0.1 | 64.3 | 3468.9 | 1406.8 | 1 | 444.9 | 663.2 | 0 | 902.053 | 0 | 558.4 | 5321.6 | 1565.253 | 7445.253 | 08:30 | 4547.5 | 1485.4 | 903.153 | 509.2 | 7445.253 | 08:30 | 357 | 49.8 | 903.153 | 509.2 | 1819.153
09:00 | 415.4 | 77.1 | 0.1 | 69.8 | 3484.1 | 1514.4 | 1.2 | 407 | 668.2 | 0 | 927.09 | 0 | 562.4 | 5406.7 | 1595.29 | 7564.39 | 09:00 | 4567.7 | 1591.5 | 928.39 | 476.8 | 7564.39 | 09:00 | 362.7 | 48.4 | 928.39 | 476.8 | 1816.29
09:30 | 412.5 | 78.6 | 0.3 | 72.3 | 3527 | 1649 | 1.3 | 384.1 | 663.8 | 0 | 944.336 | 0 | 563.7 | 5561.4 | 1608.136 | 7733.236 | 09:30 | 4603.3 | 1727.6 | 945.936 | 456.4 | 7733.236 | 09:30 | 360.6 | 45.3 | 945.936 | 456.4 | 1808.236
10:00 | 413.7 | 79.4 | 0.4 | 77 | 3576.6 | 1655.2 | 1.5 | 404.6 | 664.7 | 0 | 950.403 | 0 | 570.5 | 5637.9 | 1615.103 | 7823.503 | 10:00 | 4655 | 1734.6 | 952.303 | 481.6 | 7823.503 | 10:00 | 360.8 | 46.2 | 952.303 | 481.6 | 1840.903
10:30 | 413.1 | 79.6 | 0.3 | 79.7 | 3509.3 | 1826.1 | 1.6 | 440.6 | 661.7 | 0 | 953.653 | 0 | 572.7 | 5777.6 | 1615.353 | 7965.653 | 10:30 | 4584.1 | 1905.7 | 955.553 | 520.3 | 7965.653 | 10:30 | 360.7 | 46.7 | 955.553 | 520.3 | 1883.253
11:00 | 416.7 | 74.2 | 0.3 | 70.4 | 3414.9 | 1811.8 | 1.7 | 498.8 | 665.1 | 0 | 964.644 | 0 | 561.6 | 5727.2 | 1629.744 | 7918.544 | 11:00 | 4496.7 | 1886 | 966.644 | 569.2 | 7918.544 | 11:00 | 364.2 | 41.8 | 966.644 | 569.2 | 1941.844
11:30 | 416.1 | 73.3 | 0.3 | 87.9 | 3384 | 1925.4 | 1.7 | 572.2 | 662.1 | 0 | 972.399 | 0 | 577.6 | 5883.3 | 1634.499 | 8095.399 | 11:30 | 4462.2 | 1998.7 | 974.399 | 660.1 | 8095.399 | 11:30 | 363.8 | 40.9 | 974.399 | 660.1 | 2039.199
12:00 | 414.5 | 73.6 | 0.5 | 97.3 | 3302.3 | 1869.3 | 1.7 | 606.2 | 691.6 | 0 | 976.772 | 0 | 585.9 | 5779.5 | 1668.372 | 8033.772 | 12:00 | 4408.4 | 1942.9 | 978.972 | 703.5 | 8033.772 | 12:00 | 363.6 | 40.4 | 978.972 | 703.5 | 2086.472
12:30 | 413.8 | 73.7 | 0.4 | 104.9 | 3351 | 1700.5 | 1.7 | 651.1 | 698.9 | 0 | 973.625 | 0 | 592.8 | 5704.3 | 1672.525 | 7969.625 | 12:30 | 4463.7 | 1774.2 | 975.725 | 756 | 7969.625 | 12:30 | 363.6 | 40.2 | 975.725 | 756 | 2135.525
13:00 | 409.5 | 77.3 | 0.4 | 109.8 | 3335.1 | 1591.5 | 1.7 | 699.8 | 695.9 | 0 | 977.225 | 0 | 597 | 5628.1 | 1673.125 | 7898.225 | 13:00 | 4440.5 | 1668.8 | 979.325 | 809.6 | 7898.225 | 13:00 | 359.3 | 43.9 | 979.325 | 809.6 | 2192.125
13:30 | 409.5 | 78.1 | 0.4 | 127.1 | 3498.6 | 1466.1 | 1.5 | 705 | 689.9 | 0 | 974.104 | 0 | 615.1 | 5671.2 | 1664.004 | 7950.304 | 13:30 | 4598 | 1544.2 | 976.004 | 832.1 | 7950.304 | 13:30 | 358.6 | 45 | 976.004 | 832.1 | 2211.704
14:00 | 405.3 | 78.3 | 0.4 | 133.9 | 3458.9 | 1514.4 | 1.5 | 706 | 680.3 | 0 | 968.119 | 0 | 617.9 | 5680.8 | 1648.419 | 7947.119 | 14:00 | 4544.5 | 1592.7 | 970.019 | 839.9 | 7947.119 | 14:00 | 358.2 | 45.2 | 970.019 | 839.9 | 2213.319
14:30 | 406.6 | 77.7 | 0.4 | 130.1 | 3463.1 | 1606.8 | 1.4 | 724.3 | 696.5 | 0 | 959.767 | 0 | 614.8 | 5795.6 | 1656.267 | 8066.667 | 14:30 | 4566.2 | 1684.5 | 961.567 | 854.4 | 8066.667 | 14:30 | 358.6 | 44 | 961.567 | 854.4 | 2218.567
15:00 | 411.1 | 79.6 | 0.4 | 126 | 3505.9 | 1674.9 | 1.3 | 732.2 | 696.9 | 0 | 938.913 | 0 | 617.1 | 5914.3 | 1635.813 | 8167.213 | 15:00 | 4613.9 | 1754.5 | 940.613 | 858.2 | 8167.213 | 15:00 | 362.1 | 45.4 | 940.613 | 858.2 | 2206.313
15:30 | 410.8 | 79.7 | 0.2 | 119.6 | 3502.4 | 1683.1 | 1.1 | 747.2 | 696.7 | 0 | 901.597 | 0 | 610.3 | 5933.8 | 1598.297 | 8142.397 | 15:30 | 4609.9 | 1762.8 | 902.897 | 866.8 | 8142.397 | 15:30 | 358.6 | 45.3 | 902.897 | 866.8 | 2173.597
16:00 | 411.9 | 79.7 | 0.2 | 112.1 | 3504.2 | 1867.7 | 0.5 | 738.3 | 696.4 | 0 | 774.436 | 0 | 603.9 | 6110.7 | 1470.836 | 8185.436 | 16:00 | 4612.5 | 1947.4 | 775.136 | 850.4 | 8185.436 | 16:00 | 359.9 | 46.1 | 775.136 | 850.4 | 2031.536
16:30 | 404.5 | 79 | 0.1 | 100.2 | 3576.3 | 2018.1 | 0.5 | 740 | 687.4 | 0 | 477.741 | 0 | 583.8 | 6334.9 | 1165.141 | 8083.841 | 16:30 | 4668.2 | 2097.1 | 478.341 | 840.2 | 8083.841 | 16:30 | 355.4 | 45.3 | 478.341 | 840.2 | 1719.241
17:00 | 405.8 | 77.1 | 0 | 86.4 | 3489.4 | 2326.2 | 0.2 | 728.6 | 699.9 | 0 | 142.682 | 0 | 569.3 | 6544.4 | 842.582 | 7956.282 | 17:00 | 4595.1 | 2403.3 | 142.882 | 815 | 7956.282 | 17:00 | 356.3 | 44.3 | 142.882 | 815 | 1358.482
17:30 | 406.3 | 78.6 | 0 | 84.4 | 3598.5 | 2443.4 | 0 | 700.1 | 692 | 0 | 7.8 | 0 | 569.3 | 6742 | 699.8 | 8011.1 | 17:30 | 4696.8 | 2522 | 7.8 | 784.5 | 8011.1 | 17:30 | 356.1 | 45.9 | 7.8 | 784.5 | 1194.3
18:00 | 404.2 | 79 | 0 | 92.5 | 3511.6 | 2435.4 | 0 | 639.7 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 575.7 | 6586.7 | 688.9 | 7851.3 | 18:00 | 4604.7 | 2514.4 | 0 | 732.2 | 7851.3 | 18:00 | 356.1 | 46.5 | 0 | 732.2 | 1134.8
18:30 | 407.1 | 79.895 | 0 | 92.5 | 3672.5 | 2449.1 | 0 | 602.1 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 579.495 | 6723.7 | 769.6 | 8072.795 | 18:30 | 4849.2 | 2528.995 | 0 | 694.6 | 8072.795 | 18:30 | 356.4 | 47.195 | 0 | 694.6 | 1098.195
19:00 | 409.6 | 76.969 | 0 | 97 | 3575.3 | 2500.2 | 0 | 610.7 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 583.569 | 6686.2 | 758.5 | 8028.269 | 19:00 | 4743.4 | 2577.169 | 0 | 707.7 | 8028.269 | 19:00 | 353.9 | 44.269 | 0 | 707.7 | 1105.869
19:30 | 408 | 75.744 | 0 | 89.5 | 3586.5 | 2488.3 | 0 | 577.5 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 573.244 | 6652.3 | 759.4 | 7984.944 | 19:30 | 4753.9 | 2564.044 | 0 | 667 | 7984.944 | 19:30 | 357.6 | 43.144 | 0 | 667 | 1067.744
20:00 | 408.1 | 79.542 | 0 | 83.9 | 3683.1 | 2388.1 | 0 | 550 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 571.542 | 6621.2 | 753.3 | 7946.042 | 20:00 | 4844.5 | 2467.642 | 0 | 633.9 | 7946.042 | 20:00 | 357.8 | 47.042 | 0 | 633.9 | 1038.742
20:30 | 405.3 | 81.171 | 0 | 84.2 | 3663 | 2389.3 | 0 | 551.4 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 570.671 | 6603.7 | 757.7 | 7932.071 | 20:30 | 4826 | 2470.471 | 0 | 635.6 | 7932.071 | 20:30 | 355.6 | 47.771 | 0 | 635.6 | 1038.971
21:00 | 405 | 82.741 | 0 | 82.6 | 3577 | 2387.8 | 0 | 569.4 | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 570.341 | 6534.2 | 755.2 | 7859.741 | 21:00 | 4737.2 | 2470.541 | 0 | 652 | 7859.741 | 21:00 | 356.4 | 49.341 | 0 | 652 | 1057.741
21:30 | 411.3 | 82.1102 | 0 | 77.3 | 3650.6 | 2288.3 | 0 | 565.6 | 763.6 | 0 | 0 | 0 | 570.7102 | 6504.5 | 763.6 | 7838.8102 | 21:30 | 4825.5 | 2370.4102 | 0 | 642.9 | 7838.8102 | 21:30 | 362.2 | 48.3102 | 0 | 642.9 | 1053.4102
22:00 | 406.4 | 72.3039 | 0 | 68.3 | 3598.4 | 2265.2 | 0 | 576 | 747.4 | 0 | 0 | 0 | 547.0039 | 6439.6 | 747.4 | 7734.0039 | 22:00 | 4752.2 | 2337.5039 | 0 | 644.3 | 7734.0039 | 22:00 | 361.2 | 38.5039 | 0 | 644.3 | 1044.0039
22:30 | 408.1 | 71.888 | 0 | 66.5 | 3655.4 | 2165.7 | 0 | 576 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 546.488 | 6397.1 | 700.2 | 7643.788 | 22:30 | 4763.7 | 2237.588 | 0 | 642.5 | 7643.788 | 22:30 | 361.8 | 38.388 | 0 | 642.5 | 1042.688
23:00 | 411.9 | 25.1111 | 0 | 59.8 | 3477.8 | 2114.6 | 0 | 568.3 | 719.9 | 0 | 0 | 0 | 496.8111 | 6160.7 | 719.9 | 7377.4111 | 23:00 | 4609.6 | 2139.7111 | 0 | 628.1 | 7377.4111 | 23:00 | 363 | 37.1111 | 0 | 628.1 | 1028.2111
23:30 | 409.5 | 28.5611 | 0 | 63.6 | 3571.7 | 1816.9 | 0 | 575.5 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 501.6611 | 5964.1 | 704.2 | 7169.9611 | 23:30 | 4685.4 | 1845.4611 | 0 | 639.1 | 7169.9611 | 23:30 | 363.4 | 40.5611 | 0 | 639.1 | 1043.0611
00:00 | 408.5 | 34.059 | 0 | 67.6 | 3609.4 | 1577 | 0 | 581.19 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 510.159 | 5767.59 | 694.3 | 6972.049 | 00:00 | 4712.2 | 1611.059 | 0 | 648.79 | 6972.049 | 00:00 | 363.8 | 46.059 | 0 | 648.79 | 1058.649
TOTAL MWh | 9890.25 | 1528.4977 | 2.6 | 1882.9 | 85119 | 42556.15 | 11.95 | 13085.495 | 16682.45 | 0 | 8810.8235 | 0 | 13304.2476 | 140772.595 | 25493.2735 | 179570.1161 | TOTAL MWh | 111691.7 | 44084.6476 | 8825.3735 | 14968.395 | 179570.1161 | TOTAL MWh | 8670.05 | 1093.3476 | 8825.3735 | 14968.395 | 33557.1661

## HOP
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 06:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/04/2026 06:32:00 | 28/04/2026 08:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 08:43:00 | 28/04/2026 21:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 23:16:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2026 16:48:00 | 28/04/2026 19:27:00 | 28/04/2026 16:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2026 19:27:00 | 28/04/2026 19:38:00 |  | 28/04/2026 19:27:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 06:03:00 | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 05:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 28/04/2026 22:50:00 |  | 28/04/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 400 MW. A las 00:44 h, S/C generar a 300 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:59:00 | 28/04/2026 06:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 06:10:00 | 28/04/2026 06:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 340 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 06:41:00 | 28/04/2026 08:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 08:56:00 | 28/04/2026 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 400 MW A las 10:07 h, S/C generar a máxima generación. A las 11:55 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:04 h, S/C generar a 300 MW,
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 12:23:00 | 28/04/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 15:34:00 | 28/04/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 400 MW. A las 22:59 h, S/C generar 400 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 23:04:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 10:11:00 | 28/04/2026 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 11:28:00 | 28/04/2026 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 16:25:00 | 28/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 19:33 h, S/C generar a 500 MW. A las 21:04 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 22:43:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 01:16:00 | 28/04/2026 04:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 04:32:00 | 28/04/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 06:47:00 | 28/04/2026 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 07:50:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 28/04/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 08:23:00 | 28/04/2026 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 12:24:00 | 28/04/2026 14:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 14:14:00 | 28/04/2026 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 23:17:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/04/2026 16:41:00 | 28/04/2026 22:23:00 | 28/04/2026 16:24:00 | 28/04/2026 22:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 17:04:00 | 28/04/2026 18:28:00 | 28/04/2026 16:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 18:28:00 | 28/04/2026 19:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 19:16:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 16:29:00 | 28/04/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/04/2026 06:02:00 | 28/04/2026 10:49:00 | 28/04/2026 05:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en Ciclo Combinado
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 10:49:00 | 28/04/2026 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 12:53:00 | 28/04/2026 14:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 14:05:00 | 28/04/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 23:37:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/04/2026 08:04:00 | 28/04/2026 10:26:00 | 28/04/2026 08:00:00 | 28/04/2026 10:14:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## INDISP
martes, 28 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 28/04/2026 06:00 | 28/04/2026 17:00 | Mantenimiento Canal CH I a CH II | 1.6 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 28/04/2026 06:00 | 28/04/2026 17:00 | Mantenimiento Canal CH I a CH II | 0.6 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 12:28 | Mantenimiento correctivo por fuga de aire de instrumentación en el actuador neumático de la válvula de 3 vías del sistema LT. A las 12:28 horas se declara disponible al COES. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/04/2026 07:09 | 28/04/2026 18:21 | Mantenimiento correctivo, Revisión del sistema mecánico del regulador de velocidad debido a variaciones automáticas de potencia activa | 101 | P | F/S | N | CORR. | 4 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE + CAMBIO DE PREFILTROS DE AIRE, BOROSCOPIA PARA MONITOREO FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 28/04/2026 00:00 | 28/04/2026 23:06 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Operación de la UG1 con restricción de potencia a 55 MW como medida preventiva ante comportamiento atípico del inyector N°6. | 46.7 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 28/04/2026 08:08 | 28/04/2026 16:31 | MANTENIMIENTO DE 47000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 28/04/2026 16:11 | 29/04/2026 00:00 | Ejecución de intervención correctiva: Evaluación integral de la celda de 23 kV; Reemplazo o modernización de la celda | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 28/04/2026 00:00 | 29/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G

## RESERVA_FRÍA
28/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 28 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 28 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | ### | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | ### | 1250 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1205 | ### | 1206 | 1218 | 1211 | ### | ### | 1214 | ### | ### | 289 | ### | 303 | ### | ### | ### | ### | 69125 | 216 | 198 | ### | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | ### | ### | 247 | 228 | ### | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | ### | ### | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3325.5017 | 3306.3097 | 808.6
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3644.5393 | 3625.3474 | 808.6
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3644.5393 | 3625.3474 | 808.6
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3835.7355 | 3816.5436 | 808.6
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3835.7355 | 3816.5436 | 808.6
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.9 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3660.0886 | 3640.8966 | 808.6
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3613.2115 | 3594.0195 | 808.6
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3613.2115 | 3594.0195 | 808.6
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3613.2115 | 3594.0195 | 808.6
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3613.2115 | 3594.0195 | 808.6
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3531.0459 | 3511.8539 | 814.3
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3531.0459 | 3511.8539 | 814.3
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3531.0459 | 3511.8539 | 814.3
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3531.0459 | 3511.8539 | 814.3
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 3607.4699 | 3588.2779 | 814.3
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3485.9563 | 3466.7644 | 814.3
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3485.9563 | 3466.7644 | 814.3
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3485.9563 | 3466.7644 | 814.3
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3491.6979 | 3472.5059 | 808.6
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 304 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3277.441 | 3258.249 | 808.6
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3124.049 | 3104.8571 | 808.6
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 76.4 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  | 150.7 |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 3147.1097 | 3127.9178 | 808.6
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 25 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 4222 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4437 | 23 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1234 | 0 | 0 | 6223 | 2294 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 1246 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4316622.61 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 28 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.2024 | 24.9 | 65 | 32.7 | 113 | 13.29 | 12.75 | 14.557 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 151.09 | 363.82 | 245.69 | 167.735 | 14.53 | 2.41 | 33.304 | 21.56 | -- | -- | 286.95 | 682.19 | 74.601 | 67.091 | 20.851 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.9628 | 15.712 | 15.8 | 37.21 | 37.5 | 58.921 | -- | 83.393 | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 38.071 | 8.407
00:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.2024 | 24.9 | 65 | 32.7 | 113 | 13.29 | 12.75 | 14.557 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 151.09 | 363.82 | 245.69 | 167.735 | 14.53 | 2.41 | 33.304 | 21.56 | -- | -- | 286.95 | 682.19 | 74.601 | 67.091 | 20.851 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.9628 | 15.712 | 15.8 | 37.21 | 37.5 | 58.921 | -- | 83.393 | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 38.071 | 8.407
01:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 24.6 | 65 | 32.7 | 113 | 13.34 | 12.77 | 14.321 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 161.09 | 363.82 | 247.81 | 178.562 | 14.51 | 1.82 | 18.688 | 6.05 | -- | -- | 277.53 | 672.777 | 74.601 | 67.515 | 24.2 | 0.1 | 14.409 | 23.5 | 9.6833 | 15.712 | 15.8 | 37.81 | 38.1 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6129 | 2.0843 | 34.489 | 17.161 | 38.071 | 8.407
01:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 24.6 | 65 | 32.7 | 113 | 13.34 | 12.77 | 14.321 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 161.09 | 363.82 | 247.81 | 178.562 | 14.51 | 1.82 | 18.688 | 6.05 | -- | -- | 277.53 | 672.777 | 74.601 | 67.515 | 24.2 | 0.1 | 14.409 | 23.5 | 9.6833 | 15.712 | 15.8 | 37.81 | 38.1 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6129 | 2.0843 | 34.489 | 17.161 | 38.071 | 8.407
02:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 26.8 | 65 | 32.7 | 113 | 13.3 | 12.74 | 10.071 | -- | -- | 1.886 | 82.57 | 161.09 | 358.01 | 240.94 | 182.171 | 14.5 | 1.55 | 18.293 | 5.98 | -- | -- | 277.37 | 672.618 | 75.863 | 67.442 | 25.614 | 0 | 14.409 | 23.5 | 10.6656 | 15.712 | 15.8 | 37.51 | 37.8 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.863 | 8.407
02:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 26.8 | 65 | 32.7 | 113 | 13.3 | 12.74 | 10.071 | -- | -- | 1.886 | 82.57 | 161.09 | 358.01 | 240.94 | 182.171 | 14.5 | 1.55 | 18.293 | 5.98 | -- | -- | 277.37 | 672.618 | 75.863 | 67.442 | 25.614 | 0 | 14.409 | 23.5 | 10.6656 | 15.712 | 15.8 | 37.51 | 37.8 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.863 | 8.407
03:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 34.8257 | 34.1 | 65 | 32.7 | 113 | 13.24 | 12.75 | 10.05 | -- | -- | 1.886 | 80.86 | 161.09 | 354.17 | 236.04 | 191.687 | 14.51 | 1.3 | 20.845 | 5.92 | -- | -- | 281.04 | 676.28 | 75.863 | 67.659 | 24.879 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.1093 | 15.712 | 15.7 | 37.33 | 37.62 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.805 | 8.407
03:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 34.8257 | 34.1 | 65 | 32.7 | 113 | 13.24 | 12.75 | 10.05 | -- | -- | 1.886 | 80.86 | 161.09 | 354.17 | 236.04 | 191.687 | 14.51 | 1.3 | 20.845 | 5.92 | -- | -- | 281.04 | 676.28 | 75.863 | 67.659 | 24.879 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.1093 | 15.712 | 15.7 | 37.33 | 37.62 | 58.921 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.805 | 8.407
04:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.2289 | 25.3 | 65 | 31.6 | 110 | 12.92 | 12.8 | 10.077 | -- | -- | 1.886 | 83.43 | 150.93 | 352.26 | 223.15 | 196.13 | 14.52 | 0.84 | 19.28 | 5.83 | -- | -- | 290.85 | 686.099 | 77.059 | 67.027 | 24.723 | 0 | 14.409 | 23.5 | 8.8129 | 15.712 | 15.7 | 37.38 | 37.66 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.805 | 8.407
04:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.2289 | 25.3 | 65 | 31.6 | 110 | 12.92 | 12.8 | 10.077 | -- | -- | 1.886 | 83.43 | 150.93 | 352.26 | 223.15 | 196.13 | 14.52 | 0.84 | 19.28 | 5.83 | -- | -- | 290.85 | 686.099 | 77.059 | 67.027 | 24.723 | 0 | 14.409 | 23.5 | 8.8129 | 15.712 | 15.7 | 37.38 | 37.66 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 37.805 | 8.407
05:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 24.6 | 65 | 31.6 | 108 | 12.93 | 12.77 | 5.091 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 139.98 | 348.45 | 220.47 | 199 | 14.54 | 12.66 | 18.098 | 0.75 | -- | -- | 292.61 | 687.854 | 77.059 | 67.182 | 24.46 | 0.5 | 14.409 | 23.5 | 9.2294 | 15.712 | 15.7 | 36.96 | 37.25 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5108 | 2.0843 | 34.489 | 16.669 | 38.013 | 8.407
05:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.4964 | 24.6 | 65 | 31.6 | 108 | 12.93 | 12.77 | 5.091 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 139.98 | 348.45 | 220.47 | 199 | 14.54 | 12.66 | 18.098 | 0.75 | -- | -- | 292.61 | 687.854 | 77.059 | 67.182 | 24.46 | 0.5 | 14.409 | 23.5 | 9.2294 | 15.712 | 15.7 | 36.96 | 37.25 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5108 | 2.0843 | 34.489 | 16.669 | 38.013 | 8.407
06:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.6276 | 26.4 | 65 | 31.6 | 108 | 12.94 | 12.76 | 15.21 | 1.07 | 148.18 | 1.886 | 83.43 | 137.83 | 344.67 | 221.12 | 199.018 | 14.5 | 12.66 | 7.107 | 0.76 | -- | -- | 299.45 | 694.691 | 77.139 | 67.703 | 23.186 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.3682 | 15.712 | 15.7 | 36.93 | 37.21 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.863 | 8.407
06:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.6276 | 26.4 | 65 | 31.6 | 108 | 12.94 | 12.76 | 15.21 | 1.07 | 148.18 | 1.886 | 83.43 | 137.83 | 344.67 | 221.12 | 199.018 | 14.5 | 12.66 | 7.107 | 0.76 | -- | -- | 299.45 | 694.691 | 77.139 | 67.703 | 23.186 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.3682 | 15.712 | 15.7 | 36.93 | 37.21 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.863 | 8.407
07:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.7582 | 27.8 | 65 | 31.6 | 108 | 12.98 | 12.78 | 8.406 | -- | -- | 1.886 | 82.57 | 136.76 | 344.67 | 216.69 | 181.921 | 14.5 | 12.66 | 16.76 | 0.78 | -- | -- | 308 | 703.247 | 75.942 | 67.925 | 20.229 | 0 | 14.409 | 23.3 | 10.292 | 15.712 | 15.7 | 36.99 | 37.28 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.598 | 8.407
07:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.7582 | 27.8 | 65 | 31.6 | 108 | 12.98 | 12.78 | 8.406 | -- | -- | 1.886 | 82.57 | 136.76 | 344.67 | 216.69 | 181.921 | 14.5 | 12.66 | 16.76 | 0.78 | -- | -- | 308 | 703.247 | 75.942 | 67.925 | 20.229 | 0 | 14.409 | 23.3 | 10.292 | 15.712 | 15.7 | 36.99 | 37.28 | 58.338 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.598 | 8.407
08:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.0218 | 24 | 65 | 31.6 | 108 | 12.96 | 12.74 | 8.595 | -- | -- | 1.886 | 84.29 | 133.57 | 346.55 | 220.8 | 182.132 | 14.54 | 6.12 | 16.284 | 5.82 | -- | -- | 298.23 | 693.477 | 74.758 | 67.24 | 22.493 | 0 | 14.409 | 20.4 | 10.2446 | 15.712 | 15.7 | 37.55 | 37.84 | 57.753 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.748 | 8.407
08:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.0218 | 24 | 65 | 31.6 | 108 | 12.96 | 12.74 | 8.595 | -- | -- | 1.886 | 84.29 | 133.57 | 346.55 | 220.8 | 182.132 | 14.54 | 6.12 | 16.284 | 5.82 | -- | -- | 298.23 | 693.477 | 74.758 | 67.24 | 22.493 | 0 | 14.409 | 20.4 | 10.2446 | 15.712 | 15.7 | 37.55 | 37.84 | 57.753 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.748 | 8.407
09:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.2026 | 24.7 | 65 | 31.6 | 110 | 12.97 | 12.68 | 8.322 | -- | -- | 1.886 | 93.25 | 130.42 | 342.78 | 217.03 | 182.134 | 14.52 | 5.7 | 21.888 | 5.92 | -- | -- | 293.56 | 680.277 | 74.758 | 67.624 | 22.712 | 0 | 14.409 | 21.8 | 10.1869 | 15.712 | 15.7 | 37.17 | 37.46 | 57.753 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.805 | 8.407
09:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.2026 | 24.7 | 65 | 31.6 | 110 | 12.97 | 12.68 | 8.322 | -- | -- | 1.886 | 93.25 | 130.42 | 342.78 | 217.03 | 182.134 | 14.52 | 5.7 | 21.888 | 5.92 | -- | -- | 293.56 | 680.277 | 74.758 | 67.624 | 22.712 | 0 | 14.409 | 21.8 | 10.1869 | 15.712 | 15.7 | 37.17 | 37.46 | 57.753 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.805 | 8.407
10:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 27.3 | 65 | 31.6 | 110 | 12.96 | 12.76 | 8.499 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 129.37 | 340.91 | 228.04 | 182.133 | 14.44 | 5.25 | 16.33 | 5.92 | -- | -- | 315.86 | 663.234 | 75.428 | 67.431 | 22.57 | 0 | 14.409 | 20.7 | 10.4773 | 15.712 | 15.7 | 37.25 | 37.54 | 57.165 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 38.009 | 8.407
10:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 27.3 | 65 | 31.6 | 110 | 12.96 | 12.76 | 8.499 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 129.37 | 340.91 | 228.04 | 182.133 | 14.44 | 5.25 | 16.33 | 5.92 | -- | -- | 315.86 | 663.234 | 75.428 | 67.431 | 22.57 | 0 | 14.409 | 20.7 | 10.4773 | 15.712 | 15.7 | 37.25 | 37.54 | 57.165 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 38.009 | 8.407
11:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 26.2 | 65 | 31.6 | 110 | 13.98 | 12.66 | 8.255 | -- | -- | 1.886 | 101.8 | 132.52 | 340.91 | 218.46 | 182.279 | 14.23 | 8.65 | 16.71 | 3.44 | -- | -- | 299.13 | 646.006 | 75.428 | 66.858 | 22.091 | 0 | 14.409 | 20.4 | 10.0537 | 15.712 | 15.7 | 36.73 | 37.02 | 56.575 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.863 | 8.407
11:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 26.2 | 65 | 31.6 | 110 | 13.98 | 12.66 | 8.255 | -- | -- | 1.886 | 101.8 | 132.52 | 340.91 | 218.46 | 182.279 | 14.23 | 8.65 | 16.71 | 3.44 | -- | -- | 299.13 | 646.006 | 75.428 | 66.858 | 22.091 | 0 | 14.409 | 20.4 | 10.0537 | 15.712 | 15.7 | 36.73 | 37.02 | 56.575 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.863 | 8.407
12:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.8921 | 23.9 | 65 | 30.5 | 110 | 13.92 | 12.66 | 13.308 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 133.57 | 340.91 | 221.71 | 182.018 | 13.88 | 10.5 | 22.65 | 3.56 | -- | -- | 290.96 | 637.493 | 73.147 | 66.542 | 20.215 | 0 | 14.409 | 20 | 9.8836 | 15.712 | 15.6 | 36.29 | 36.58 | 56.575 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.598 | 8.407
12:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.8921 | 23.9 | 65 | 30.5 | 110 | 13.92 | 12.66 | 13.308 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 133.57 | 340.91 | 221.71 | 182.018 | 13.88 | 10.5 | 22.65 | 3.56 | -- | -- | 290.96 | 637.493 | 73.147 | 66.542 | 20.215 | 0 | 14.409 | 20 | 9.8836 | 15.712 | 15.6 | 36.29 | 36.58 | 56.575 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 37.598 | 8.407
13:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 23.9 | 65 | 30.5 | 108 | 13.96 | 12.7 | 13.559 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 131.46 | 340.91 | 232.15 | 181.846 | 12.89 | 3.74 | 18.42 | 10.17 | -- | -- | 285.53 | 632.534 | 73.147 | 65.463 | 18.524 | 0 | 14.409 | 18.8 | 10.202 | 15.712 | 15.6 | 37.23 | 37.52 | 55.982 | -- | -- | -- | 10.4288 | 2.0843 | 34.489 | 16.274 | 37.336 | 8.407
13:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.9441 | 23.9 | 65 | 30.5 | 108 | 13.96 | 12.7 | 13.559 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 131.46 | 340.91 | 232.15 | 181.846 | 12.89 | 3.74 | 18.42 | 10.17 | -- | -- | 285.53 | 632.534 | 73.147 | 65.463 | 18.524 | 0 | 14.409 | 18.8 | 10.202 | 15.712 | 15.6 | 37.23 | 37.52 | 55.982 | -- | -- | -- | 10.4288 | 2.0843 | 34.489 | 16.274 | 37.336 | 8.407
14:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.0736 | 23.9 | 65 | 30.5 | 108 | 14.02 | 12.66 | 13.335 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 130.42 | 339.04 | 220.91 | 181.974 | 12.67 | 6.05 | 17.65 | 7.55 | -- | -- | 283.62 | 629.985 | 72.024 | 65.939 | 21.717 | 0 | 14.409 | 18.5 | 10.1476 | 15.712 | 15.6 | 36.15 | 36.44 | 55.386 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.484 | 8.407
14:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.0736 | 23.9 | 65 | 30.5 | 108 | 14.02 | 12.66 | 13.335 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 130.42 | 339.04 | 220.91 | 181.974 | 12.67 | 6.05 | 17.65 | 7.55 | -- | -- | 283.62 | 629.985 | 72.024 | 65.939 | 21.717 | 0 | 14.409 | 18.5 | 10.1476 | 15.712 | 15.6 | 36.15 | 36.44 | 55.386 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.484 | 8.407
15:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.6276 | 28.5 | 65 | 30.5 | 108 | 14 | 12.67 | 13.45 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 132.52 | 335.32 | 215.04 | 181.746 | 12.46 | 15 | 8.59 | 2.06 | -- | -- | 280.87 | 627.839 | 71.924 | 66.278 | 21.502 | 0 | 14.409 | 18.6 | 8.9371 | 15.712 | 15.6 | 36.29 | 36.58 | 54.787 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.336 | 8.407
15:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.6276 | 28.5 | 65 | 30.5 | 108 | 14 | 12.67 | 13.45 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 132.52 | 335.32 | 215.04 | 181.746 | 12.46 | 15 | 8.59 | 2.06 | -- | -- | 280.87 | 627.839 | 71.924 | 66.278 | 21.502 | 0 | 14.409 | 18.6 | 8.9371 | 15.712 | 15.6 | 36.29 | 36.58 | 54.787 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.336 | 8.407
16:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.5489 | 25.9 | 65 | 28.3 | 108 | 14 | 12.65 | 13.532 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 137.83 | 327.94 | 210.87 | 169.082 | 12.55 | 15 | 4.17 | 0.64 | -- | -- | 272.56 | 619.769 | 71.038 | 65.563 | 18.522 | 0 | 14.409 | 18.5 | 8.4863 | 15.712 | 15.5 | 36.47 | 36.76 | 54.185 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.279 | 8.407
16:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.5489 | 25.9 | 65 | 28.3 | 108 | 14 | 12.65 | 13.532 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 137.83 | 327.94 | 210.87 | 169.082 | 12.55 | 15 | 4.17 | 0.64 | -- | -- | 272.56 | 619.769 | 71.038 | 65.563 | 18.522 | 0 | 14.409 | 18.5 | 8.4863 | 15.712 | 15.5 | 36.47 | 36.76 | 54.185 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 37.279 | 8.407
17:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.0431 | 28.8 | 65 | 28.3 | 106 | 13.96 | 12.68 | 13.423 | -- | -- | 1.886 | 97.94 | 137.83 | 318.86 | 212.12 | 154.152 | 12.38 | 15.02 | 9.52 | 0.64 | -- | -- | 259.93 | 606.933 | 70.57 | 65.142 | 18.254 | 0 | 14.409 | 19.5 | 8.9958 | 15.712 | 15.4 | 36.15 | 36.44 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 36.84 | 8.407
17:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.0431 | 28.8 | 65 | 28.3 | 106 | 13.96 | 12.68 | 13.423 | -- | -- | 1.886 | 97.94 | 137.83 | 318.86 | 212.12 | 154.152 | 12.38 | 15.02 | 9.52 | 0.64 | -- | -- | 259.93 | 606.933 | 70.57 | 65.142 | 18.254 | 0 | 14.409 | 19.5 | 8.9958 | 15.712 | 15.4 | 36.15 | 36.44 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 36.84 | 8.407
18:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.0963 | 27.2 | 65 | 28.3 | 105 | 13.99 | 12.67 | 13.311 | 1.07 | 145.23 | 1.886 | 96.99 | 141.06 | 315.27 | 194.99 | 144.912 | 12.73 | 9.93 | 11.43 | 0.64 | -- | -- | 248.64 | 595.19 | 70.004 | 65.668 | 20.898 | 0 | 14.409 | 18.7 | 8.9664 | 15.712 | 15.4 | 36.43 | 36.72 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.4255 | 2.0843 | 34.489 | 16.258 | 36.719 | 8.407
18:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.0963 | 27.2 | 65 | 28.3 | 105 | 13.99 | 12.67 | 13.311 | 1.07 | 145.23 | 1.886 | 96.99 | 141.06 | 315.27 | 194.99 | 144.912 | 12.73 | 9.93 | 11.43 | 0.64 | -- | -- | 248.64 | 595.19 | 70.004 | 65.668 | 20.898 | 0 | 14.409 | 18.7 | 8.9664 | 15.712 | 15.4 | 36.43 | 36.72 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.4255 | 2.0843 | 34.489 | 16.258 | 36.719 | 8.407
19:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 31.4822 | 25.9 | 65 | 28.3 | 106 | 14.96 | 12.75 | 23.507 | -- | -- | 1.886 | 97.94 | 137.83 | 315.27 | 196.07 | 144.684 | 12.73 | 13.82 | 16.67 | 0.65 | -- | -- | 261.43 | 607.979 | 70.914 | 65.21 | 20.54 | 0 | 14.409 | 23 | 8.9194 | 15.712 | 16 | 36.45 | 36.74 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 36.719 | 8.407
19:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 31.4822 | 25.9 | 65 | 28.3 | 106 | 14.96 | 12.75 | 23.507 | -- | -- | 1.886 | 97.94 | 137.83 | 315.27 | 196.07 | 144.684 | 12.73 | 13.82 | 16.67 | 0.65 | -- | -- | 261.43 | 607.979 | 70.914 | 65.21 | 20.54 | 0 | 14.409 | 23 | 8.9194 | 15.712 | 16 | 36.45 | 36.74 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 36.719 | 8.407
20:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 31.8347 | 24.7 | 65 | 28.3 | 109 | 15.03 | 12.9 | 23.497 | -- | -- | 1.886 | 98.9 | 134.63 | 313.49 | 195.36 | 145.448 | 13.02 | 13.23 | 17.24 | 0.64 | -- | -- | 263.63 | 610.176 | 70.914 | 65.172 | 17.838 | 0 | 14.409 | 23.1 | 8.8791 | 15.712 | 16 | 36.29 | 36.58 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.5259 | 2.0843 | 34.489 | 16.742 | 36.719 | 8.407
20:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 31.8347 | 24.7 | 65 | 28.3 | 109 | 15.03 | 12.9 | 23.497 | -- | -- | 1.886 | 98.9 | 134.63 | 313.49 | 195.36 | 145.448 | 13.02 | 13.23 | 17.24 | 0.64 | -- | -- | 263.63 | 610.176 | 70.914 | 65.172 | 17.838 | 0 | 14.409 | 23.1 | 8.8791 | 15.712 | 16 | 36.29 | 36.58 | 52.363 | -- | -- | -- | 10.5259 | 2.0843 | 34.489 | 16.742 | 36.719 | 8.407
21:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.2 | 65 | 28.3 | 115 | 15.1 | 12.76 | 23.454 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 139.98 | 315.27 | 194.99 | 145.021 | 13.1 | 13.23 | 25.5 | 0.67 | -- | -- | 242.04 | 588.593 | 69.815 | 64.587 | 17.844 | 0 | 14.409 | 23.3 | 8.8158 | 15.712 | 15.9 | 36.31 | 36.6 | 51.749 | -- | -- | -- | 12.3576 | 2.0843 | 34.489 | 25.57 | 36.719 | 8.407
21:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.2 | 65 | 28.3 | 115 | 15.1 | 12.76 | 23.454 | -- | -- | 1.886 | 96.99 | 139.98 | 315.27 | 194.99 | 145.021 | 13.1 | 13.23 | 25.5 | 0.67 | -- | -- | 242.04 | 588.593 | 69.815 | 64.587 | 17.844 | 0 | 14.409 | 23.3 | 8.8158 | 15.712 | 15.9 | 36.31 | 36.6 | 51.749 | -- | -- | -- | 12.3576 | 2.0843 | 34.489 | 25.57 | 36.719 | 8.407
22:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 24.4 | 65 | 28.3 | 121 | 15.07 | 12.79 | 23.375 | -- | -- | 1.886 | 88.7 | 139.98 | 317.06 | 199.99 | 146.969 | 13.17 | 13.23 | 23.1 | 0.78 | -- | -- | 261.21 | 607.757 | 69.815 | 65.29 | 27.64 | 0 | 14.409 | 23 | 9.6384 | 15.712 | 15.9 | 36.01 | 36.3 | 51.749 | -- | -- | -- | 11.7746 | 2.0843 | 34.489 | 22.76 | 36.719 | 8.407
22:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 24.4 | 65 | 28.3 | 121 | 15.07 | 12.79 | 23.375 | -- | -- | 1.886 | 88.7 | 139.98 | 317.06 | 199.99 | 146.969 | 13.17 | 13.23 | 23.1 | 0.78 | -- | -- | 261.21 | 607.757 | 69.815 | 65.29 | 27.64 | 0 | 14.409 | 23 | 9.6384 | 15.712 | 15.9 | 36.01 | 36.3 | 51.749 | -- | -- | -- | 11.7746 | 2.0843 | 34.489 | 22.76 | 36.719 | 8.407
23:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.1 | 65 | 28.3 | 130 | 14.94 | 12.74 | 15.623 | -- | -- | 1.886 | 86.9 | 143.23 | 331.62 | 238.37 | 146.896 | 13.1 | 4.88 | 25.32 | 8.94 | -- | -- | 259.84 | 606.391 | 69.815 | 64.996 | 33.321 | 0 | 14.409 | 23 | 9.6923 | 15.712 | 15.9 | 36.39 | 36.68 | 51.749 | 35.3582 | 100.5491 | 40.662 | 11.5968 | 2.0843 | 34.489 | 21.903 | 36.521 | 8.407
23:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.1 | 65 | 28.3 | 130 | 14.94 | 12.74 | 15.623 | -- | -- | 1.886 | 86.9 | 143.23 | 331.62 | 238.37 | 146.896 | 13.1 | 4.88 | 25.32 | 8.94 | -- | -- | 259.84 | 606.391 | 69.815 | 64.996 | 33.321 | 0 | 14.409 | 23 | 9.6923 | 15.712 | 15.9 | 36.39 | 36.68 | 51.749 | 35.3582 | 100.5491 | 40.662 | 11.5968 | 2.0843 | 34.489 | 21.903 | 36.521 | 8.407
MAX | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 23.9 | 65 | 28.3 | 105 | 12.92 | 12.65 | 5.091 | 1.07 | 145.23 | 1.886 | 80.86 | 129.37 | 313.49 | 194.99 | 144.684 | 12.38 | 0.84 | 4.17 | 0.64 | 0 | 0 | 242.04 | 588.593 | 69.815 | 64.587 | 17.838 | 0 | 14.409 | 18.5 | 8.4863 | 15.712 | 15.4 | 36.01 | 36.3 | 51.749 | 35.3582 | 83.393 | 40.662 | 10.4054 | 2.0843 | 34.489 | 16.161 | 36.521 | 8.407
MIN | 2.1 | 38 | 61.6 | 36.2026 | 34.1 | 65 | 32.7 | 130 | 15.1 | 12.9 | 23.507 | 1.07 | 148.18 | 1.886 | 101.8 | 161.09 | 363.82 | 247.81 | 199.018 | 14.54 | 15.02 | 33.304 | 21.56 | 0 | 0 | 315.86 | 703.247 | 77.139 | 67.925 | 33.321 | 0.5 | 14.409 | 23.5 | 10.6656 | 15.712 | 16 | 37.81 | 38.1 | 58.921 | 35.3582 | 100.5491 | 40.662 | 12.3576 | 2.0843 | 34.489 | 25.57 | 38.071 | 8.407
PROM | 2.1 | 38 | 61.6 | 30.8245 | 26.0042 | 65 | 30.5 | 110.75 | 13.7817 | 12.7329 | 13.5345 | 1.07 | 146.705 | 1.886 | 91.2454 | 140.2533 | 337.9992 | 219.5337 | 172.9021 | 13.6883 | 8.5521 | 17.6603 | 4.4029 | #DIV/0! | #DIV/0! | 280.4517 | 647.0579 | 73.4011 | 66.4395 | 22.2843 | 0.025 | 14.409 | 21.6292 | 9.5687 | 15.712 | 15.7125 | 36.8033 | 37.0925 | 55.829 | 35.3582 | 91.9711 | 40.662 | 10.6847 | 2.0843 | 34.489 | 17.5074 | 37.4376 | 8.407
INICIO | 2.1 | 38 | 61.6 | 35.2024 | 24.9 | 65 | 32.7 | 113 | 13.29 | 12.75 | 14.557 | -- | -- | 1.886 | 90.51 | 151.09 | 363.82 | 245.69 | 167.735 | 14.53 | 2.41 | 33.304 | 21.56 | -- | -- | 286.95 | 682.19 | 74.601 | 67.091 | 20.851 | 0 | 14.409 | 23.5 | 9.9628 | 15.712 | 15.8 | 37.21 | 37.5 | 58.921 | -- | 83.393 | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 38.071 | 8.407
FINAL | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.1 | 65 | 28.3 | 130 | 14.94 | 12.74 | 15.623 | -- | -- | 1.886 | 86.9 | 143.23 | 331.62 | 238.37 | 146.896 | 13.1 | 4.88 | 25.32 | 8.94 | -- | -- | 259.84 | 606.391 | 69.815 | 64.996 | 33.321 | 0 | 14.409 | 23 | 9.6923 | 15.712 | 15.9 | 36.39 | 36.68 | 51.749 | 35.3582 | 100.5491 | 40.662 | 11.5968 | 2.0843 | 34.489 | 21.903 | 36.521 | 8.407
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 28 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.4678 | 0.8555 | 0.326 | 0 | 0.03606 | 3874.7697 | -- | -- | 0.55535 | 21.6303 | -- | 0.29222 | 0.29755 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.446 | 0.458 | -- | 263.836 | 0.157 | 0.025 | 55.75 | 0.138 | 0.24516 | 0.34899 | 9.28 | 0.569
00:30 | 2695 | 7.4678 | 0.8555 | 0.326 | 0 | 0.03606 | 3874.7697 | -- | -- | 0.55535 | 21.6303 | -- | 0.29222 | 0.29755 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.446 | 0.458 | -- | 263.836 | 0.157 | 0.025 | 55.75 | 0.138 | 0.24516 | 0.34899 | 9.28 | 0.569
01:00 | 2695 | 7.5643 | 0.873 | 0.341 | 0 | 0.03913 | 3874.8054 | -- | -- | 0.55552 | 21.7199 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.445 | 0.476 | -- | 263.837 | 0.161 | 0.026 | 55.75 | 0.138 | 0.24038 | 0.35873 | 9.27 | 0.565
01:30 | 2695 | 7.5643 | 0.873 | 0.341 | 0 | 0.03913 | 3874.8054 | -- | -- | 0.55552 | 21.7199 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.445 | 0.476 | -- | 263.837 | 0.161 | 0.026 | 55.75 | 0.138 | 0.24038 | 0.35873 | 9.27 | 0.565
02:00 | 2695 | 7.6776 | 0.8857 | 0.347 | 0.022 | 0.04123 | 3874.8346 | -- | -- | 0.5558 | 21.7935 | -- | 0.29222 | 0.24543 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.445 | 0.498 | -- | 263.838 | 0.155 | 0.025 | 55.75 | 0.138 | 0.23799 | 0.35873 | 9.25 | 0.562
02:30 | 2695 | 7.6776 | 0.8857 | 0.347 | 0.022 | 0.04123 | 3874.8346 | -- | -- | 0.5558 | 21.7935 | -- | 0.29222 | 0.24543 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.445 | 0.498 | -- | 263.838 | 0.155 | 0.025 | 55.75 | 0.138 | 0.23799 | 0.35873 | 9.25 | 0.562
03:00 | 2695 | 7.812 | 0.8911 | 0.344 | 0.064 | 0.04026 | 3874.8666 | -- | -- | 0.55584 | 21.8741 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.444 | 0.516 | -- | 263.84 | 0.145 | 0.025 | 55.75 | 0.137 | 0.26334 | 0.33695 | 9.25 | 0.558
03:30 | 2695 | 7.812 | 0.8911 | 0.344 | 0.064 | 0.04026 | 3874.8666 | -- | -- | 0.55584 | 21.8741 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.444 | 0.516 | -- | 263.84 | 0.145 | 0.025 | 55.75 | 0.137 | 0.26334 | 0.33695 | 9.25 | 0.558
04:00 | 2695 | 7.9754 | 0.883 | 0.352 | 0.092 | 0.04281 | 3874.9084 | -- | -- | 0.556 | 21.9793 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.445 | 0.534 | -- | 263.841 | 0.135 | 0.025 | 55.75 | 0.136 | 0.26212 | 0.3502 | 9.28 | 0.554
04:30 | 2695 | 7.9754 | 0.883 | 0.352 | 0.092 | 0.04281 | 3874.9084 | -- | -- | 0.556 | 21.9793 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.445 | 0.534 | -- | 263.841 | 0.135 | 0.025 | 55.75 | 0.136 | 0.26212 | 0.3502 | 9.28 | 0.554
05:00 | 2695 | 8.1536 | 0.873 | 0.358 | 0.116 | 0.03999 | 3874.9559 | -- | -- | 0.55617 | 22.0993 | -- | 0.2981 | 0.20806 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.446 | 0.551 | -- | 263.842 | 0.125 | 0.025 | 55.75 | 0.134 | 0.25481 | 0.35873 | 9.31 | 0.55
05:30 | 2695 | 8.1536 | 0.873 | 0.358 | 0.116 | 0.03999 | 3874.9559 | -- | -- | 0.55617 | 22.0993 | -- | 0.2981 | 0.20806 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.446 | 0.551 | -- | 263.842 | 0.125 | 0.025 | 55.75 | 0.134 | 0.25481 | 0.35873 | 9.31 | 0.55
06:00 | 2695 | 8.3311 | 0.8705 | 0.364 | 0.137 | 0.0295 | 3874.9849 | -- | -- | 0.55614 | 22.1725 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.445 | 0.558 | 102.48 | 263.843 | 0.099 | 0.024 | 55.75 | 0.131 | 0.25481 | 0.36241 | 9.35 | 0.546
06:30 | 2695 | 8.3311 | 0.8705 | 0.364 | 0.137 | 0.0295 | 3874.9849 | -- | -- | 0.55614 | 22.1725 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.445 | 0.558 | 102.48 | 263.843 | 0.099 | 0.024 | 55.75 | 0.131 | 0.25481 | 0.36241 | 9.35 | 0.546
07:00 | 2695 | 8.5019 | 0.8884 | 0.368 | 0.152 | 0.03186 | 3875.0038 | -- | -- | 0.55611 | 22.2203 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.445 | 0.563 | -- | 263.844 | 0.098 | 0.021 | 55.75 | 0.128 | 0.25968 | 0.36734 | 9.28 | 0.542
07:30 | 2695 | 8.5019 | 0.8884 | 0.368 | 0.152 | 0.03186 | 3875.0038 | -- | -- | 0.55611 | 22.2203 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.445 | 0.563 | -- | 263.844 | 0.098 | 0.021 | 55.75 | 0.128 | 0.25968 | 0.36734 | 9.28 | 0.542
08:00 | 2695 | 8.6809 | 0.9262 | 0.381 | 0.148 | 0.03844 | 3875.0239 | -- | -- | 0.55622 | 22.2711 | 331.4991 | 0.35371 | 0.16553 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.445 | 0.575 | -- | 263.845 | 0.08 | 0.018 | 55.75 | 0.139 | 0.24997 | 0.37602 | 9.19 | 0.544
08:30 | 2695 | 8.6809 | 0.9262 | 0.381 | 0.148 | 0.03844 | 3875.0239 | -- | -- | 0.55622 | 22.2711 | 331.4991 | 0.35371 | 0.16553 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.445 | 0.575 | -- | 263.845 | 0.08 | 0.018 | 55.75 | 0.139 | 0.24997 | 0.37602 | 9.19 | 0.544
09:00 | 2695 | 8.8399 | 0.9532 | 0.366 | 0.151 | 0.04237 | 3875.0416 | -- | -- | 0.55629 | 22.3159 | -- | 0.36726 | 0.13393 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.445 | 0.586 | -- | 263.841 | 0.064 | 0.015 | 55.75 | 0.135 | 0.24038 | 0.38225 | 9.08 | 0.557
09:30 | 2695 | 8.8399 | 0.9532 | 0.366 | 0.151 | 0.04237 | 3875.0416 | -- | -- | 0.55629 | 22.3159 | -- | 0.36726 | 0.13393 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.445 | 0.586 | -- | 263.841 | 0.064 | 0.015 | 55.75 | 0.135 | 0.24038 | 0.38225 | 9.08 | 0.557
10:00 | 2695 | 9.0002 | 0.9937 | 0.358 | 0.166 | 0.04611 | 3875.0702 | -- | -- | 0.55663 | 22.3885 | -- | 0.37404 | 0.1109 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.443 | 0.593 | -- | 263.836 | 0.049 | 0.013 | 55.75 | 0.118 | 0.24157 | 0.37353 | 9.08 | 0.561
10:30 | 2695 | 9.0002 | 0.9937 | 0.358 | 0.166 | 0.04611 | 3875.0702 | -- | -- | 0.55663 | 22.3885 | -- | 0.37404 | 0.1109 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.443 | 0.593 | -- | 263.836 | 0.049 | 0.013 | 55.75 | 0.118 | 0.24157 | 0.37353 | 9.08 | 0.561
11:00 | 2695 | 9.1597 | 1.0558 | 0.345 | 0.188 | 0.04893 | 3875.098 | -- | -- | 0.55675 | 22.4588 | -- | 0.38082 | 0.09931 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.444 | 0.59 | -- | 263.831 | 0.033 | 0.01 | 55.75 | 0.142 | 0.24038 | 0.37353 | 9.09 | 0.566
11:30 | 2695 | 9.1597 | 1.0558 | 0.345 | 0.188 | 0.04893 | 3875.098 | -- | -- | 0.55675 | 22.4588 | -- | 0.38082 | 0.09931 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.444 | 0.59 | -- | 263.831 | 0.033 | 0.01 | 55.75 | 0.142 | 0.24038 | 0.37353 | 9.09 | 0.566
12:00 | 2695 | 9.3454 | 1.1017 | 0.354 | 0.178 | 0.04548 | 3875.1224 | -- | -- | 0.55714 | 22.5206 | -- | 0.40868 | 0.09381 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.445 | 0.583 | -- | 263.827 | 0.016 | 0.009 | 55.75 | 0.141 | 0.23442 | 0.37105 | 9.08 | 0.569
12:30 | 2695 | 9.3454 | 1.1017 | 0.354 | 0.178 | 0.04548 | 3875.1224 | -- | -- | 0.55714 | 22.5206 | -- | 0.40868 | 0.09381 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.445 | 0.583 | -- | 263.827 | 0.016 | 0.009 | 55.75 | 0.141 | 0.23442 | 0.37105 | 9.08 | 0.569
13:00 | 2695 | 9.5357 | 1.0936 | 0.366 | 0.155 | 0.04143 | 3875.1434 | -- | -- | 0.55719 | 22.574 | -- | 0.42999 | 0.07378 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.445 | 0.583 | -- | 263.822 | 0.014 | 0.009 | 55.75 | 0.144 | 0.22262 | 0.37353 | 9.05 | 0.576
13:30 | 2695 | 9.5357 | 1.0936 | 0.366 | 0.155 | 0.04143 | 3875.1434 | -- | -- | 0.55719 | 22.574 | -- | 0.42999 | 0.07378 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.445 | 0.583 | -- | 263.822 | 0.014 | 0.009 | 55.75 | 0.144 | 0.22262 | 0.37353 | 9.05 | 0.576
14:00 | 2695 | 9.7134 | 1.0828 | 0.366 | 0.149 | 0.03742 | 3875.1598 | -- | -- | 0.55741 | 22.6158 | -- | 0.43726 | 0.05476 | 2412.34 | 1.013 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.817 | 0.014 | 0.009 | 55.75 | 0.145 | 0.21794 | 0.37726 | 9.02 | 0.581
14:30 | 2695 | 9.7134 | 1.0828 | 0.366 | 0.149 | 0.03742 | 3875.1598 | -- | -- | 0.55741 | 22.6158 | -- | 0.43726 | 0.05476 | 2412.34 | 1.013 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.817 | 0.014 | 0.009 | 55.75 | 0.145 | 0.21794 | 0.37726 | 9.02 | 0.581
15:00 | 2695 | 9.8701 | 1.0531 | 0.35 | 0.169 | 0.03333 | 3875.1793 | -- | -- | 0.55772 | 22.6654 | -- | 0.45179 | 0.0567 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 263.813 | 0.015 | 0.008 | 55.75 | 0.145 | 0.22732 | 0.36241 | 8.99 | 0.586
15:30 | 2695 | 9.8701 | 1.0531 | 0.35 | 0.169 | 0.03333 | 3875.1793 | -- | -- | 0.55772 | 22.6654 | -- | 0.45179 | 0.0567 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 263.813 | 0.015 | 0.008 | 55.75 | 0.145 | 0.22732 | 0.36241 | 8.99 | 0.586
16:00 | 2695 | 9.8189 | 0.9937 | 0.337 | 0.192 | 0.02918 | 3875.2037 | -- | -- | 0.55781 | 22.7274 | -- | 0.45905 | 0.06071 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.444 | 0.58 | -- | 263.808 | 0.015 | 0.008 | 55.75 | 0.146 | 0.23086 | 0.35996 | 8.95 | 0.59
16:30 | 2695 | 9.8189 | 0.9937 | 0.337 | 0.192 | 0.02918 | 3875.2037 | -- | -- | 0.55781 | 22.7274 | -- | 0.45905 | 0.06071 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.444 | 0.58 | -- | 263.808 | 0.015 | 0.008 | 55.75 | 0.146 | 0.23086 | 0.35996 | 8.95 | 0.59
17:00 | 2695 | 9.5215 | 0.9856 | 0.324 | 0.208 | 0.02647 | 3875.2098 | -- | 30.0001 | 0.55828 | 22.7429 | -- | 0.45179 | 0.06924 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.444 | 0.576 | -- | 263.804 | 0.016 | 0.008 | 55.75 | 0.146 | 0.24636 | 0.34415 | 8.94 | 0.592
17:30 | 2695 | 9.5215 | 0.9856 | 0.324 | 0.208 | 0.02647 | 3875.2098 | -- | 30.0001 | 0.55828 | 22.7429 | -- | 0.45179 | 0.06924 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.444 | 0.576 | -- | 263.804 | 0.016 | 0.008 | 55.75 | 0.146 | 0.24636 | 0.34415 | 8.94 | 0.592
18:00 | 2695 | 9.1854 | 0.9748 | 0.308 | 0.22 | 0.01752 | 3875.2431 | -- | -- | 0.55864 | 22.8275 | 330.8954 | 0.44452 | 0.08593 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.444 | 0.584 | 102.48 | 263.799 | 0.016 | 0.007 | 55.75 | 0.146 | 0.25724 | 0.34536 | 8.98 | 0.597
18:30 | 2695 | 9.1854 | 0.9748 | 0.308 | 0.22 | 0.01752 | 3875.2431 | -- | -- | 0.55864 | 22.8275 | 330.8954 | 0.44452 | 0.08593 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.444 | 0.584 | 102.48 | 263.799 | 0.016 | 0.007 | 55.75 | 0.146 | 0.25724 | 0.34536 | 8.98 | 0.597
19:00 | 2695 | 8.8507 | 0.9748 | 0.302 | 0.223 | 0.01879 | 3875.2705 | -- | -- | 0.55878 | 22.8973 | -- | 0.45179 | 0.10792 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.441 | 0.581 | -- | 263.794 | 0.027 | 0.008 | 55.75 | 0.147 | 0.25968 | 0.3502 | 9.05 | 0.587
19:30 | 2695 | 8.8507 | 0.9748 | 0.302 | 0.223 | 0.01879 | 3875.2705 | -- | -- | 0.55878 | 22.8973 | -- | 0.45179 | 0.10792 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.441 | 0.581 | -- | 263.794 | 0.027 | 0.008 | 55.75 | 0.147 | 0.25968 | 0.3502 | 9.05 | 0.587
20:00 | 2695 | 8.4781 | 1.0099 | 0.316 | 0.217 | 0.01909 | 3875.3022 | -- | -- | 0.55911 | 22.9782 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.444 | 0.574 | -- | 263.79 | 0.063 | 0.01 | 55.75 | 0.147 | 0.25724 | 0.36241 | 9.11 | 0.578
20:30 | 2695 | 8.4781 | 1.0099 | 0.316 | 0.217 | 0.01909 | 3875.3022 | -- | -- | 0.55911 | 22.9782 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.444 | 0.574 | -- | 263.79 | 0.063 | 0.01 | 55.75 | 0.147 | 0.25724 | 0.36241 | 9.11 | 0.578
21:00 | 2695 | 8.2822 | 1.045 | 0.318 | 0.221 | 0.01924 | 3875.3354 | -- | -- | 0.55935 | 23.063 | -- | 0.44452 | 0.13393 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.444 | 0.57 | -- | 263.785 | 0.1 | 0.013 | 55.75 | 0.147 | 0.25846 | 0.37353 | 9.09 | 0.569
21:30 | 2695 | 8.2822 | 1.045 | 0.318 | 0.221 | 0.01924 | 3875.3354 | -- | -- | 0.55935 | 23.063 | -- | 0.44452 | 0.13393 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.444 | 0.57 | -- | 263.785 | 0.1 | 0.013 | 55.75 | 0.147 | 0.25846 | 0.37353 | 9.09 | 0.569
22:00 | 2695 | 8.2718 | 1.0558 | 0.326 | 0.218 | 0.02241 | 3875.3637 | -- | -- | 0.55948 | 23.1354 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.78 | 0.136 | 0.016 | 55.75 | 0.146 | 0.25846 | 0.3835 | 9.13 | 0.56
22:30 | 2695 | 8.2718 | 1.0558 | 0.326 | 0.218 | 0.02241 | 3875.3637 | -- | -- | 0.55948 | 23.1354 | -- | 0.44452 | 0.15297 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.78 | 0.136 | 0.016 | 55.75 | 0.146 | 0.25846 | 0.3835 | 9.13 | 0.56
23:00 | 2695 | 8.2617 | 1.0531 | 0.334 | 0.213 | 0.02719 | 3875.3982 | -- | -- | 0.5597 | 23.232 | -- | 0.45905 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.776 | 0.157 | 0.021 | 55.75 | 0.146 | 0.2609 | 0.39228 | 9.16 | 0.551
23:30 | 2695 | 8.2617 | 1.0531 | 0.334 | 0.213 | 0.02719 | 3875.3982 | -- | -- | 0.5597 | 23.232 | -- | 0.45905 | 0.17438 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.776 | 0.157 | 0.021 | 55.75 | 0.146 | 0.2609 | 0.39228 | 9.16 | 0.551

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 28 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.37
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.29
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.327
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.17
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
28/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.61

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 28 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 95.24
28/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 240.304
28/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 16:00:00 | 20:00:00 | 100
28/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 396.5659
28/04/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.25
28/04/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 178.66 | 178.66 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
28/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
28/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
28/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
28/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
28/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
28/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.49 | 862.49 | 0 | m3
28/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.93 | 1039.93 | 0 | m3
28/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 596.58 | 596.117 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
28/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
28/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
28/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9793.93 | 9794.596 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
28/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
28/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
28/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 615.51
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 820.66
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 14.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2429.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3587.4618
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3565.9987
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3490.0955
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3408.044
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 194378.204
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 863999
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 852941
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1068656.24
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1072414.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 889094.8774
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 915340.489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1183462.176
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 191233
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 207620
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24555.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24555.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24555.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19900.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19179.83
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 9052.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14064.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11778.96
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14134.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 782263
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 33587.406

## PRESIÓN_GAS
martes, 28 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/04/2026 00:00 | 866.3 | 3054.7705 | 85.79 | 85.79 | 4481.6 | 516.81 | 8552 | 22635 | 4495.3247 | 4471.4729 | 4492.8752 | 4491.0663 | 6843 | 6997.656
28/04/2026 01:00 | 862.3 | 2930.476 | 89.09 | 89.09 | 4481.6 | 517.79 | 8758 | 22772 | 4516.0968 | 4499.0287 | 4513.721 | 4511.6165 | 6898 | 6995.801
28/04/2026 02:00 | 862.5 | 2851.0702 | 92.15 | 92.15 | 4481.6 | 515.83 | 9019 | 22596 | 4554.4975 | 4556.6528 | 4551.8451 | 4550.2536 | 6867 | 6993.96
28/04/2026 03:00 | 858.9 | 2796.6745 | 94.97 | 94.97 | 4474.7 | 515.83 | 9310 | 22659 | 4569.1776 | 4577.9254 | 4566.5966 | 4564.8494 | 6907 | 6992.237
28/04/2026 04:00 | 863.1 | 2757.3246 | 96.44 | 96.44 | 4481.6 | 514.85 | 9491 | 22737 | 4559.4955 | 4562.178 | 4556.7966 | 4554.9674 | 6926 | 6990.672
28/04/2026 05:00 | 865.2 | 2727.935 | 97.04 | 97.04 | 4474.7 | 515.83 | 9595 | 22752 | 4514.9124 | 4503.8867 | 4512.2997 | 4509.9185 | 6696 | 6988.982
28/04/2026 06:00 | 863.2 | 3049.6857 | 96.5 | 96.5 | 4483.6 | 516.81 | 9624 | 22661 | 4468.6794 | 4431.8794 | 4466.2471 | 4463.7504 | 6663 | 6987.459
28/04/2026 07:00 | 836.5 | 2998.7612 | 95.14 | 95.14 | 4489.2 | 517.79 | 9602 | 22652 | 4403.889 | 4346.2703 | 4401.6807 | 4399.213 | 6677 | 6955.343
28/04/2026 08:00 | 866.6 | 3011.4922 | 94.79 | 94.79 | 4478.7 | 517.79 | 9580 | 22733 | 4419.0448 | 4365.9324 | 4416.5523 | 4415.5467 | 6675 | 6912.672
28/04/2026 09:00 | 861.7 | 2994.1315 | 94.13 | 94.13 | 4474.6 | 516.81 | 9523 | 22662 | 4394.469 | 4336.0473 | 4391.336 | 4393.4803 | 6678 | 6800.534
28/04/2026 10:00 | 851 | 2980.6887 | 92.71 | 92.71 | 4477.1 | 515.83 | 9422 | 22610 | 4358.9115 | 4286.1728 | 4354.7454 | 4360.4076 | 6676 | 6776.084
28/04/2026 11:00 | 801.9 | 2990.2061 | 90.48 | 90.48 | 4473.3 | 517.79 | 9320 | 22798 | 4312.1936 | 4222.4773 | 4307.1079 | 4314.9509 | 6646 | 6793.446
28/04/2026 12:00 | 858 | 2943.207 | 88.36 | 88.36 | 4472.8 | 516.81 | 9301 | 22628 | 4304.0496 | 4208.1485 | 4298.8845 | 4307.7426 | 6645 | 7012.555
28/04/2026 13:00 | 857.3 | 2924.2342 | 87.95 | 87.95 | 4474.3 | 516.81 | 9283 | 22816 | 4314.986 | 4221.7338 | 4309.6717 | 4318.9987 | 6661 | 7021.697
28/04/2026 14:00 | 854.8 | 2988.345 | 88.63 | 88.63 | 4475.2 | 514.85 | 9313 | 22768 | 4346.7395 | 4270.4319 | 4341.576 | 4351.4118 | 6643 | 7019.801
28/04/2026 15:00 | 854.8 | 2988.345 | 89.18 | 89.18 | 4477 | 516.81 | 9357 | 23192 | 4374.0699 | 4318.1751 | 4368.9777 | 4378.1166 | 6642 | 7019.381
28/04/2026 16:00 | 856 | 2951.3088 | 89.6 | 89.6 | 4487.4 | 515.83 | 9404 | 22745 | 4380.2024 | 4326.2523 | 4375.6668 | 4383.6666 | 6639 | 7018.616
28/04/2026 17:00 | 801.1 | 2945.5219 | 88.56 | 88.56 | 4480.9 | 515.83 | 9342 | 22657 | 4315.0161 | 4243.6843 | 4312.9161 | 4317.358 | 6639 | 7012.59
28/04/2026 18:00 | 791.7 | 2933.9481 | 86.65 | 86.65 | 4481.9 | 533.48 | 9239 | 22883 | 4245.6859 | 4096.368 | 4244.5362 | 4245.5959 | 6640 | 7011.852
28/04/2026 19:00 | 793 | 2983.2699 | 85.23 | 85.23 | 4481.9 | 512.89 | 9131 | 22658 | 4198.207 | 3958.6406 | 4197.6886 | 4196.6373 | 6637 | 7010.928
28/04/2026 20:00 | 866.8 | 2988.8012 | 84.12 | 84.12 | 4481.9 | 510.93 | 8953 | 22650 | 4196.9997 | 4001.7066 | 4196.6743 | 4194.9638 | 6639 | 7010.087
28/04/2026 21:00 | 866.3 | 2991.3727 | 83.66 | 83.66 | 4481.9 | 512.89 | 8885 | 22671 | 4195.0096 | 3995.7214 | 4194.9943 | 4193.4314 | 6639 | 7008.701
28/04/2026 22:00 | 863.5 | 2855.6995 | 83.91 | 83.91 | 4481.9 | 512.89 | 8840 | 22850 | 4225.5653 | 4035.8383 | 4225.0949 | 4223.6133 | 6638 | 7007.494
28/04/2026 23:00 | 864.5 | 3048.5285 | 85.49 | 85.49 | 4481.9 | 521.71 | 8897 | 22848 | 4344.625 | 4179.2518 | 4342.6029 | 4340.887 | 6656 | 7006.384

## TEMP_AMB
martes, 28 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/04/2026 00:00 | 19 | 27.53 | 27.53 | 20.6 | 20.6 | 24.05 | 24.05 | 21 | 34.77 | 19.3 | 19.4 | 22.72 | 22.575 | 22.28 | 25.07
28/04/2026 01:00 | 20 | 27.28 | 27.28 | 20.4 | 20.4 | 23.9 | 23.9 | 20.8 | 34.3 | 19.1 | 19.6 | 22.85 | 22.425 | 22.12 | 24.71
28/04/2026 02:00 | 18 | 27.3 | 27.3 | 20.3 | 20.3 | 23.69 | 23.69 | 20.6 | 34.03 | 19.1 | 19.4 | 23.18 | 22.225 | 21.95 | 24.42
28/04/2026 03:00 | 18 | 27.21 | 27.21 | 20.5 | 20.5 | 23.56 | 23.56 | 20.5 | 33.87 | 19.1 | 19.9 | 23.34 | 22.05 | 21.64 | 24.35
28/04/2026 04:00 | 18 | 26.97 | 26.97 | 20.7 | 20.7 | 23.29 | 23.29 | 20.5 | 33.45 | 19.2 | 19.3 | 23.41 | 21.9 | 21.46 | 24.07
28/04/2026 05:00 | 18 | 27.21 | 27.21 | 20.4 | 20.4 | 23.17 | 23.17 | 20.2 | 33.22 | 19.3 | 19.9 | 23.44 | 21.75 | 20.32 | 24.19
28/04/2026 06:00 | 18 | 26.73 | 26.73 | 20.1 | 20.1 | 23.13 | 23.13 | 20.1 | 33.02 | 19.3 | 18.8 | 23.4899 | 21.55 | 19.55 | 24.32
28/04/2026 07:00 | 18 | 26.39 | 26.39 | 19.8 | 19.8 | 23.15 | 23.15 | 20.1 | 33.31 | 18.9 | 18.8 | 23.65 | 21.475 | 19.95 | 24.2
28/04/2026 08:00 | 20 | 26.36 | 26.36 | 20.4 | 20.4 | 23.38 | 23.38 | 20.4 | 34.17 | 20.2 | 19.8 | 24.14 | 21.438 | 20.82 | 26.86
28/04/2026 09:00 | 23 | 26.54 | 26.54 | 21.4 | 21.4 | 23.8 | 23.8 | 20.4 | 35.66 | 21.7 | 23.9 | 24.8 | 21.5 | 21.98 | 28.26
28/04/2026 10:00 | 25 | 27.12 | 27.12 | 21.7 | 21.7 | 24.4 | 24.4 | 20.6 | 37.3 | 22.4 | 24.2 | 25.4 | 21.675 | 22.57 | 29.23
28/04/2026 11:00 | 27 | 28.09 | 28.09 | 23.4 | 23.4 | 25 | 25 | 21 | 38.52 | 22.5 | 24.7 | 25.97 | 22.45 | 23.7 | 30.5
28/04/2026 12:00 | 28 | 28.55 | 28.55 | 24 | 24 | 25.57 | 25.57 | 21.5 | 35.96 | 23.5 | 25.4 | 26.4 | 23.1 | 23.43 | 31.73
28/04/2026 13:00 | 29 | 28.91 | 28.91 | 24.2 | 24.2 | 26.26 | 26.26 | 21.7 | 35.57 | 24.1 | 26.8 | 26.87 | 22.625 | 24.35 | 31.61
28/04/2026 14:00 | 29 | 29.3 | 29.3 | 23.6 | 23.6 | 26.94 | 26.94 | 21.5 | 35.93 | 22.6 | 23.7 | 27.28 | 23.3 | 24.23 | 31.97
28/04/2026 15:00 | 28 | 29.38 | 29.38 | 23.6 | 23.6 | 27.57 | 27.57 | 20.9 | 36.05 | 24.5 | 24 | 27.55 | 23.75 | 22.32 | 32.34
28/04/2026 16:00 | 26 | 29.42 | 29.42 | 22.6 | 22.6 | 27.44 | 27.44 | 20.6 | 35.92 | 23.6 | 23.3 | 27.88 | 23.925 | 21.24 | 31.06
28/04/2026 17:00 | 23 | 29.34 | 29.34 | 23 | 23 | 26.76 | 26.76 | 20.1 | 35.08 | 22.4 | 22.6 | 23.67 | 22.325 | 20.26 | 30.56
28/04/2026 18:00 | 23 | 28.93 | 28.93 | 20.7 | 20.7 | 25.95 | 25.95 | 20 | 34.14 | 20.9 | 21 | 21.95 | 20.4 | 19.9 | 28.14
28/04/2026 19:00 | 21 | 28.48 | 28.48 | 21.1 | 21.1 | 25.23 | 25.23 | 19.9 | 33.42 | 20.2 | 20 | 21.52 | 20.425 | 19.72 | 27.3
28/04/2026 20:00 | 21 | 27.98 | 27.98 | 21 | 21 | 24.66 | 24.66 | 19.6 | 32.95 | 19.8 | 20.1 | 21.02 | 20.5 | 19.64 | 26.4
28/04/2026 21:00 | 20 | 27.34 | 27.34 | 21 | 21 | 24.26 | 24.26 | 19.7 | 32.59 | 19.7 | 20.9 | 21.37 | 20.46 | 19.41 | 26.4
28/04/2026 22:00 | 20 | 26.9 | 26.9 | 20.8 | 20.8 | 23.94 | 23.94 | 19.8 | 32.16 | 19.8 | 20.6 | 21.38 | 20.03 | 19.44 | 25.78
28/04/2026 23:00 | 18 | 26.48 | 26.48 | 20.8 | 20.8 | 23.72 | 23.72 | 19.7 | 31.94 | 19.8 | 20.3 | 22.26 | 19.95 | 19.45 | 25.35

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 28 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 620 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00
28/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 28/04/2026 06:00 | 29/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 28 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
28/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 16.5 | 54.87 |  |  | 7.74 | 8.98 | 9.038 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | [8 empty] | 7.783 | 8.039 |  |  |  | 10.395 | 9.939 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 16.5 | 55.95 |  |  | 6.99 | 8.76 | 10.473 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | 7.2235 | 7.8068 |  |  |  | 11.205 | 10.596 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 16.5 | 54.7 |  |  | 6.34 | 9.58 | 10.475 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [8 empty] | 8.1378 | 7.9431 |  |  |  | 11.745 | 10.954 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 16.5 | 55.17 |  |  | 6.26 | 8.64 | 10.015 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [8 empty] | 6.8555 | 7.6579 |  |  |  | 11.496 | 10.506 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 16.5 | 54.86 |  |  | 6.81 | 8.58 | 9.318 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | [8 empty] | 4.8428 | 6.8508 |  |  |  | 10.516 | 9.669 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 16.5 | 55.4 |  |  | 6.68 | 8.42 | 8.489 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.5596 | 6.2486 |  |  |  | 9.266 | 8.527 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 16.5 | 56.83 |  |  | 7.18 | 10.14 | 7.485 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 6.267 | 6.9727 |  |  |  | 8.768 | 7.983 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 16.5 | 50.82 |  |  | 6.91 | 9.49 | 7.094 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 7.6292 | 8.3447 |  |  |  | 8.962 | 7.89 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 16.5 | 45.42 |  |  | 7.25 | 9.17 | 6.863 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | [8 empty] | 7.6699 | 7.8761 |  |  |  | 9.495 | 8.27 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 16.5 | 51.8 | 0 | 0 | 7.04 | 9.48 | 7.767 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.37254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7061 | 7.9483 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 8.913 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0.0065
28/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 16.5 | 50.85 | 0 | 0 | 7.74 | 9.07 | 7.992 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.4846 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 7.4627 | 8.6626 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 9.093 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0.735
28/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 16.5 | 51.17 | 0 | 0 | 7.3 | 9.26 | 7.549 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 3 | 5.2 | 5.2 | 26.5852 | 41.942 | 41.942 | 41.942 | 41.942 | 0 | 0.65 | 65.39 | 7.8693 | 8.9414 | 0 | 0 | 0 | 8.495 | 8.658 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 3.615 | 10.081
28/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 16.5 | 49.75 | 16.99 | 10.31 | 7.32 | 9.19 | 7.675 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 2.12 | 2.12 | 110.36 | 5.2 | 5.2 | 210.8827 | 293.188 | 293.188 | 293.188 | 293.188 | 1.7065 | 95.488 | 344.39 | 8.9358 | 8.655 | 82.1743 | 39.5551 | 84.65 | 8.769 | 8.663 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 114.927 | 30.889
28/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 16.5 | 53.21 | 99.99 | 26.46 | 6.86 | 8.84 | 7.13 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 123.15 | 123.15 | 354.93 | 6.7 | 6.7 | 518.7599 | 602.927 | 602.927 | 602.927 | 602.927 | 8.3181 | 233.839 | 635.49 | 8.2049 | 9.0328 | 327.3505 | 230.4166 | 110.55 | 8.72 | 8.918 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 254.099 | 53.479
28/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 16.5 | 57.18 | 221.16 | 50.84 | 6.93 | 8.56 | 6.37 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 364.44 | 364.44 | 643.21 | 6.8 | 6.8 | 823.9331 | 807.33 | 807.33 | 807.33 | 807.33 | 17.6395 | 375.358 | 494.06 | 8.555 | 8.6859 | 613.7723 | 525.136 | 339.1 | 8.107 | 8.816 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 392.579 | 101.441
28/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 16.5 | 47.12 | 345.65 | 71.64 | 6.76 | 9.16 | 6.935 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 618.97 | 618.97 | 839.21 | 8.3 | 8.3 | 917.7737 | 861.56 | 861.56 | 861.56 | 861.56 | 54.2192 | 516.31 | 502.58 | 8.2431 | 8.551 | 856.4842 | 811.9992 | 790.43 | 8.839 | 8.753 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 527.548 | 269.121
28/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 18.5 | 52.54 | 465.7 | 486.02 | 6.79 | 9.07 | 8.002 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 862.66 | 862.66 | 887.07 | 8.2 | 8.2 | 949.3674 | 892.131 | 892.131 | 892.131 | 892.131 | 112.8638 | 637.172 | 855.99 | 7.4273 | 7.8023 | 902.5646 | 884.0095 | 917.07 | 9.217 | 9.634 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 448.2017 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 648.27 | 681.376
28/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 18.5 | 55.76 | 579.25 | 615.27 | 7.06 | 9.26 | 9.897 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 899.43 | 899.43 | 910 | 8.7 | 8.7 | 960.3693 | 906.027 | 906.027 | 906.027 | 906.027 | 205.409 | 749.903 | 923.68 | 6.3175 | 7.0159 | 923.9045 | 899.1266 | 911.66 | 9.008 | 9.557 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 448.2017 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 751.361 | 896.6105
28/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 18.5 | 51.23 | 672.47 | 729.93 | 6.97 | 9.27 | 10.073 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 910.87 | 910.87 | 923.71 | 10.4 | 10.4 | 963.653 | 912.599 | 912.599 | 912.599 | 912.599 | 435.3105 | 863.671 | 929.69 | 5.7946 | 6.669 | 933.6184 | 904.7062 | 918.47 | 9.584 | 10.222 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 448.2017 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 844.879 | 886.255
28/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 18.5 | 54.94 | 735.63 | 823.03 | 7.62 | 8.3 | 10.083 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 911.84 | 911.84 | 929 | 10.9 | 10.9 | 962.5844 | 911.553 | 911.553 | 911.553 | 911.553 | 637.8619 | 952.2 | 927.97 | 7.4337 | 6.3903 | 936.4805 | 907.0513 | 917.81 | 9.772 | 10.307 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 448.2017 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 916.307 | 887.8735
28/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 18.5 | 56.76 | 803.12 | 900.05 | 7.48 | 8.4 | 10.306 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 911.75 | 911.75 | 927.93 | 10.5 | 10.5 | 961.0867 | 910.383 | 910.383 | 910.383 | 910.383 | 800.9482 | 1011.982 | 921.65 | 7.2715 | 6.9591 | 940.194 | 899.4448 | 914.98 | 10.267 | 10.551 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 448.2017 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 971.083 | 887.5145
28/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 18.5 | 41.99 | 867.71 | 958.45 | 7.42 | 7.76 | 10.658 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 906.91 | 906.91 | 927.29 | 9.7 | 9.7 | 958.7988 | 910.633 | 910.633 | 910.633 | 910.633 | 705.8249 | 1045.362 | 917.12 | 9.1199 | 7.5864 | 931.9229 | 896.1965 | 910.99 | 10.984 | 11.941 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 993.161 | 886.672
28/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 18.5 | 41.56 | 921.84 | 995.51 | 8.48 | 8.75 | 11.06 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 903.1 | 903.1 | 926.29 | 10.4 | 10.4 | 953.4015 | 908.283 | 908.283 | 908.283 | 908.283 | 694.4438 | 1059.913 | 916.12 | 8.6061 | 8.0968 | 938.8419 | 895.5085 | 911.03 | 11.181 | 11.504 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 1024.925 | 885.8385
28/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 18.5 | 37.37 | 947.51 | 1004.12 | 8.86 | 7.81 | 11.391 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 904.58 | 904.58 | 926.5 | 11.2 | 11.2 | 955.5694 | 909.068 | 909.068 | 909.068 | 909.068 | 860.0432 | 1065.174 | 916.72 | 7.8997 | 9.711 | 950.4062 | 900.9373 | 912.02 | 11.231 | 11.987 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 1019.126 | 888.0605
28/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 18.5 | 35.06 | 971.64 | 993.54 | 8.92 | 8.53 | 11.596 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 905.87 | 905.87 | 931.86 | 10.8 | 10.8 | 960.6125 | 913.399 | 913.399 | 913.399 | 913.399 | 951.2139 | 1054.629 | 919.51 | 9.2619 | 9.2665 | 937.9228 | 895.1161 | 917.19 | 11.575 | 12.32 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 384.1728 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 1004.73 | 892.774
28/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 18.5 | 47.13 | 958.01 | 966.74 | 8.86 | 9.39 | 11.417 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 886.53 | 886.53 | 937.5 | 10.4 | 10.4 | 968.5061 | 919.686 | 919.686 | 919.686 | 919.686 | 925.87 | 1018.623 | 927.41 | 11.1495 | 10.6204 | 944.0517 | 910.9577 | 911.79 | 11.856 | 12.477 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 384.1728 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 973.4 | 893.109
28/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 18.5 | 48.75 | 919.21 | 919.39 | 10.42 | 10.11 | 11.979 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 913.38 | 913.38 | 941.36 | 11.8 | 11.8 | 973.3682 | 919.514 | 919.514 | 919.514 | 919.514 | 884.992 | 963.245 | 930.64 | 10.9146 | 10.3502 | 940.9351 | 915.3113 | 916.49 | 11.873 | 12.183 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 384.1728 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 919.407 | 887.7325
28/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 18.5 | 50.19 | 858.09 | 862.07 | 10.7 | 9.83 | 11.552 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 915.83 | 915.83 | 939.64 | 11.6 | 11.6 | 970.8169 | 921.618 | 921.618 | 921.618 | 921.618 | 833.02 | 891.742 | 930.13 | 9.8786 | 10.6517 | 936.5274 | 921.8458 | 852.66 | 11.866 | 12.43 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 384.1728 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 848.006 | 880.582
28/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 18.5 | 47.56 | 800.56 | 781.44 | 11.2 | 9.16 | 11.006 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 894.9 | 894.9 | 934.57 | 10.2 | 10.2 | 959.1118 | 909.03 | 909.03 | 909.03 | 909.03 | 774.6919 | 802.703 | 919.99 | 11.3258 | 10.8578 | 934.4247 | 915.38 | 874.42 | 12.183 | 12.551 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 320.144 | 329.7484 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 755.395 | 858.9495
28/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 18.5 | 52.65 | 695.1 | 738.89 | 11.29 | 8.93 | 10.644 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 909.68 | 909.68 | 913.21 | 9.9 | 9.9 | 938.82 | 884.614 | 884.614 | 884.614 | 884.614 | 714.4724 | 688.566 | 890.57 | 11.1044 | 11.0968 | 916.8494 | 904.155 | 866.86 | 11.447 | 12.251 | 496.2233 | 496.2233 | 496.2233 | 256.1152 | 256.1152 | 245.395 | 294.474 | 0 | 269.06 | 646.96 | 821.55
28/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 18.5 | 51.33 | 587.64 | 530.46 | 11.04 | 9.05 | 10.337 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 896.73 | 896.73 | 878.29 | 9.2 | 9.2 | 889.2066 | 831.888 | 831.888 | 831.888 | 831.888 | 568.3072 | 563 | 820.14 | 12.239 | 11.5602 | 886.9522 | 876.2787 | 797.01 | 11.072 | 12.175 | 496.2233 | 496.2233 | 496.2233 | 291.3311 | 288.1296 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 527.072 | 736.47
28/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 18.5 | 51.44 | 460.02 | 164.35 | 9.8 | 8.06 | 10.349 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 858.24 | 858.24 | 577.07 | 9.5 | 9.5 | 641.3168 | 593.011 | 593.011 | 593.011 | 593.011 | 346.2361 | 443.093 | 710.5 | 9.2737 | 11.736 | 772.9304 | 779.3765 | 663.8 | 11.552 | 12.448 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 361.7628 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 241.57 | 532.8375
28/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 17.2 | 48.21 | 332.69 | 266.43 | 9.38 | 7.96 | 10.285 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 637.86 | 637.86 | 436.07 | 8.2 | 8.2 | 356.3613 | 301.265 | 301.265 | 301.265 | 301.265 | 206.5055 | 266.895 | 357.72 | 12.1858 | 12.5148 | 483.6701 | 507.8581 | 350.77 | 11.699 | 12.427 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 432.1945 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 0 | 293.52 | 237.335 | 141.165
28/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 17.2 | 49.78 | 192.99 | 58.7 | 9.74 | 7.2 | 10.42 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 391.57 | 391.57 | 132.31 | 2.7 | 2.7 | 66.8281 | 52.271 | 52.271 | 52.271 | 52.271 | 73.1551 | 126.067 | 66.68 | 10.8744 | 12.4269 | 182.148 | 191.5397 | 52.31 | 11.08 | 12.075 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 448.2017 | 245.395 | 294.474 | 247.046 | 293.52 | 96.612 | 10.1405
28/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 17.2 | 47.53 | 69.07 | 31.97 | 9.64 | 7.58 | 9.268 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 123.43 | 123.43 | 0 | 3 | 3 | 1.4042 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 56.8246 | 5.037 | 0 | 11.297 | 11.4561 | 24.7652 | 25.379 | 0 | 10.529 | 11.326 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 6.797 | 0.0125
28/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 17.2 | 48.96 | 1.66 | 5.14 | 10.4 | 6.97 | 8.756 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.07268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1527 | 0 | 0 | 9.0828 | 11.9558 | 0 | 0 | 0 | 9.854 | 10.469 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0
28/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 17.2 | 50.53 | 0 | 0.18 | 10.35 | 7.78 | 8.28 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.05769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7231 | 0 | 0 | 7.3805 | 10.4837 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 9.843 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0.0175
28/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 17.2 | 47.1 | 0 | 0 | 10.38 | 8.24 | 8.797 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3075 | 9.8173 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 9.259 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0.065
28/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 17.2 | 43.16 | 0 | 0 | 9.46 | 7.76 | 8.74 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.99223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8874 | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 9.159 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52 | 0 | 0.085
28/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 17.2 | 53.43 |  |  | 9.26 | 8.15 | 8.699 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [8 empty] | 8.9125 | 10.4685 |  |  |  | 9.569 | 8.978 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 17.2 | 50.46 |  |  | 8.86 | 8.78 | 8.497 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | [8 empty] | 9.3095 | 9.6834 |  |  |  | 9.717 | 8.795 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 17.2 | 56.18 |  |  | 8.49 | 9.06 | 8.808 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  | 5.2 | 5.2 | [8 empty] | 8.7189 | 9.1817 |  |  |  | 9.615 | 8.838 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 400.18 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 17.2 | 55.79 |  |  | 8.45 | 8.91 | 8.638 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  | 5.6 | 5.6 | [8 empty] | 9.8323 | 9.2377 |  |  |  | 9.474 | 8.756 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 55.2 |  |  | 7.6 | 8.66 | 8.305 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 8.8831 | 9.2452 |  |  |  | 9.089 | 8.822 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0 | 54.21 |  |  | 7.28 | 8.91 | 8.606 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 9.5879 | 9.7833 |  |  |  | 9.2 | 8.95 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 49.68 |  |  | 7.29 | 8.59 | 8.512 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 10.3673 | 9.9053 |  |  |  | 9.08 | 8.949 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
28/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 17.2 | 46.42 |  |  | 7.28 | 8.7 | 8.438 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  | 7.3 | 7.3 | [8 empty] | 10.0942 | 9.933 |  |  |  | 9.086 | 8.888 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52
29/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 17.2 | 52.17 |  |  | 7.07 | 9.01 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 8.2 | 8.2 | [8 empty] | 10.7825 | 10.6625 |  |  |  | 9.118 | 8.741 | 512.2305 | 512.2305 | 512.2305 | 416.1873 | 416.1873 | 245.395 | 294.474 | 293.52 | 293.52

## CALOR_ÚTIL
martes, 28 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
28/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 85.94 | 192.73 | 216.78 | 553.35
28/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 85.94 | 196.52 | 217.18 | 556.94
28/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 85.94 | 196.95 | 220.37 | 557.71
28/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 54.11 | 0 | 85.94 | 198.67 | 234.69 | 573.41
28/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 85.94 | 199.96 | 232.91 | 573.26
28/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 55.67 | 0 | 85.94 | 201.93 | 243.79 | 587.33
28/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 59.26 | 0 | 85.94 | 201.18 | 242.19 | 588.57
28/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 85.94 | 179.89 | 238.35 | 561.48
28/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 85.94 | 167.17 | 245.51 | 558.72
28/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 57.17 | 0 | 85.94 | 190.68 | 241.06 | 574.85
28/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 85.94 | 204.69 | 231.35 | 571.15
28/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 51.13 | 0 | 85.94 | 205.98 | 243.2 | 586.25
28/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 85.94 | 186.78 | 240.57 | 570.62
28/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 60.41 | 0 | 85.94 | 199.8 | 239.9 | 586.05
28/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 60.44 | 0 | 85.94 | 199.19 | 240 | 585.57
28/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 60.47 | 0 | 85.94 | 164.16 | 245 | 555.57
28/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 83.27 | 179.06 | 244.59 | 566.32
28/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 59.44 | 0 | 83.27 | 190.05 | 237.24 | 570
28/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 57.28 | 0 | 83.27 | 165.2 | 233.01 | 538.76
28/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 54.71 | 0 | 83.27 | 177.18 | 236.03 | 551.19
28/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 83.27 | 171.38 | 234.9 | 538.31
28/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 57.98 | 0 | 83.27 | 126.77 | 225.15 | 493.17
28/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 46.67 | 0 | 83.27 | 139.06 | 250.27 | 519.27
28/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 49.27 | 0 | 83.27 | 125.05 | 255.57 | 513.16
28/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 53.81 | 0 | 83.27 | 121.11 | 241.57 | 499.76
28/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 50.89 | 0 | 83.27 | 162.81 | 239.46 | 536.43
28/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 52.59 | 0 | 83.27 | 179.8 | 248.12 | 563.78
28/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 83.27 | 185.13 | 247.31 | 566.51
28/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 50.29 | 0 | 83.27 | 188.5 | 247.31 | 569.37
28/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 53.46 | 0 | 83.27 | 208.66 | 245.85 | 591.24
28/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 53.02 | 0 | 83.27 | 207.78 | 263.7 | 607.77
28/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 56.56 | 0 | 83.27 | 208.25 | 241.38 | 589.46
28/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 64.81 | 0 | 84.19 | 182.29 | 261.63 | 592.92
28/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 84.19 | 188.22 | 255.54 | 574.78
28/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 53.24 | 0 | 84.19 | 187.69 | 251.79 | 576.91
28/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 58.33 | 0 | 84.19 | 193.34 | 247.97 | 583.83
28/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 57.68 | 0 | 84.19 | 199.18 | 240.13 | 581.18
28/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 53.45 | 0 | 84.19 | 185.68 | 285.24 | 608.56
28/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 55.82 | 0 | 84.19 | 167.88 | 306.14 | 614.03
28/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 55.94 | 0 | 84.19 | 207.85 | 304.01 | 651.99
28/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 53.15 | 0 | 84.19 | 190.28 | 303.15 | 630.77
28/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 53.14 | 0 | 84.19 | 211.83 | 302.63 | 651.79
28/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 57.94 | 0 | 84.19 | 178.14 | 307.02 | 627.29
28/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 53.64 | 0 | 0 | 176.24 | 301.69 | 531.57
28/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 62.85 | 0 | 0 | 186.28 | 310.48 | 559.61
28/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 63.58 | 0 | 0 | 170.68 | 319.39 | 553.65
28/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 84.19 | 170.03 | 326.95 | 630.69
29/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 55.67 | 0 | 84.19 | 191.08 | 327.85 | 658.79
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1328.59 | 0 | 1900.915 | 4404.38 | 6157.96 | 13791.845

## FLUJOS
martes, 28 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 16.2368 | -24.1836 | 9.2528 | 32.6329 | 0 | 37.1827 | -107.8911 | 49.8317 | 25.0132 | 24.456 | -8.88 | -32.509 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.4606 | 70.4902 | 11.7426 | 11.8173 | 19.5718 | 2.4351 | 5.5399 | 6.2025 |  |  | -65.25 | -65.96 |  | 8.88 | 30.8 | 6.139 | 0.171 | -52.63 | -52.88 | -65.97 | 54.47 | 54.62 |  | -3.1017 | 58.8121 | 62.0864 | 33.3551 | -51.2305 | -50.5043 | 29.5624 | 20.1465 | 66.4482 | 68.551 | -25.3839 | -24.3625 | -326.5563 | -0.8632 | -16.8 | -16.8 | 57.9005 | 56.6013 | -4.0111 |  | -39.0278 | 6.6697 |  | 3.146 | 363.689 | 112.7048 | 112.4912 |  |  |  |  | 116.874 | 87.2213 | 24.32 | 23.93 | 50.39 | 74.39 | -76.7532 | -76.8872 | 151.475 | 152.1601 | 30.1767 | -124.7101 | -124.5438 | -1.5687 | -82.357 |  |  | -2.5 | 166.9 | -16.37 | -2.1889 | -2.4168 | 0 | 60.9674 | 61.4776 | -19.2883 | -86.7459 | -19.481 | 14.0082 | 48.21 | 27.86 | 38.2104 | 35.8932 | -29.114 | 0 | 82.6663 | 82.3568 | -87.5654 | 0 |  | -98.9 | -99.3 | 24.5956 | 38.8 | 37.08 | 52.8 | 38.52 | -2.82 | 62.6045 | 87.4075 | -25.95 | -26.56 | 97.89 | 59.05 | 88.3455 | 88.0727 | -67.2974 | -66.3636 | 158.0671 | 110.9849 | 106.9256 | 109.3192 | 77.9603 | 58.141 | -28.989 | 294.7755 | 239.1396 |  | -29.5363 | -27.783 | 0 | -21.2114 | -19.1643 | 169.02 | -84.9989 | -86.3884 | -22.4031 | 18.43 | -22.78 | 105.9 | 9.4357 | -80.8249 | -41.1106 | -40.1566 | 12.6887 | -53.862 | 19.2857 | 22.8488 | 0 | 25.9137 | 41.3432 | 42.4593 | 40.0152 | 77.5323 | 76.5275 | -139.4911 | 69.7453 | 70.1659 | -104.6826 | -90.0588 | -45.9364 | -45.03 | 16.1776 | 0.9073 | -11.23 | 17.72 | -46.1173 | 6.4885 | -15.15 | 4.242 |  | 19.45 | 91.1324 | 105.5265 | 15.37 | 76.4242 | 25.9 | -20.4963 | 1.7964 | 2.0227 | 1.585 |  | 0 | -14.8848 | -29.4954 | 20.0572 | 30.9679 | 52.6723 | 53.4422 | -151.9501 | -19.0813 | 36.754 | -37.7923 | 11.0969 | 5.6362 | 5.3685 | 12.1495 | 149.9801 | 151.2959 | 282.5 | -282.545 | -596.9363 | 595.0314 | 526.2526 | -143.8568 | -141.6148 | -62.3145 | -55.6836 | 80.369 | 80.1397 |  |  | 33.7642 | 33.6104 | -44.0956 | -43.8083 | 113.55 | 112.81 | 23.1 | 23.8 | 20.9621 | 27.36 | -365.1365 | 110.6202 | 110.4313 | 13.9 | -29.6 | -32.5 | -32.8 | 1.4365 | 1.1875 | -514.1433 | -213.8278 | 480.06 | 390.8123 | 54.752 | -377.7666 | 380.873 | -147.1644 | -242.9252 | -377.9432 | 110.4201 | 107.8518 | 154.7083 | -457.7407 | 252.5498 | -218.78 | 217.3554 | -9.7024 | 8.794 | 12.8 | 1.206 | 1.201 | -12.4 | -8.72 |  | 8.7327 | -32.3445 | -33.6049 | 29.6 | 53.459 | 53.467 | 9.7278 | 11.5798 | 52.4143 | 51.5711 | 52.2613 |  | 32.7 | 21.1745 | 6.06 |  | -54.029 | 82.7573 | 63.6493 | -53.1733 | -80.1119 | 53.4585 | 26.4399 | -40.6 | 41 | -64.654 | 266.3635
28/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 16.0311 | -23.7789 | 8.9008 | 31.6567 | 0 | 36.116 | -107.6877 | 47.9196 | 24.0093 | 23.3831 | -6.66 | -30.835 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.6978 | 70.9376 | 11.1528 | 11.1306 | 18.4884 | 2.3274 | 5.6083 | 6.2604 |  |  | -65.63 | -65.55 |  | 8.88 | 28.6 | 5.378 | 0.166 | -49.54 | -49.64 | -70.65 | 50.02 | 50.25 |  | -2.4015 | 57.7601 | 59.8509 | 33.8577 | -48.1882 | -48.3383 | 10.8753 | 10.7136 | 67.1351 | 68.3293 | -33.7146 | -38.6905 | -295.4632 | -4.6088 | -16.8 | -16.8 | 53.6312 | 52.9671 | -4.2387 |  | -32.3763 | 6.262 |  | 2.6961 | 342.1124 | 107.2115 | 106.9673 |  |  |  |  | 102.6746 | 84.7064 | 23.32 | 22.57 | 48.85 | 72.75 | -79.9682 | -79.2984 | 150.4302 | 153.0751 | 32.3223 | -116.2662 | -115.515 | -4.3322 | -77.6119 |  |  | -0.6 | 155.8 | -16.2 | 0 | 0 | 1.3436 | 64.891 | 64.3015 | -21.1176 | -85.9798 | -22.4593 | 13.8602 | 44.28 | 26.1 | 36.8042 | 34.5749 | -28.0981 | 0 | 78.8119 | 78.0275 | -81.9241 | 0 |  | -94.2 | -94.2 | 24.2606 | 36.7 | 33.52 | 49.88 | 36.53 | -1.99 | 57.908 | 83.0822 | -25.52 | -26.14 | 93.22 | 53.43 | 83.0727 | 83.2545 | -70.9604 | -69.8455 | 146.9019 | 101.3424 | 96.6624 | 99.5342 | 73.3845 | 54.5694 | -27.436 | 267.6628 | 214.6135 |  | -31.079 | -28.924 | 0 | -15.1687 | -14.7233 | 153.66 | -87.0616 | -88.2387 | -19.1064 | 14.66 | -22.06 | 93.7 | 12.1317 | -82.2162 | -39.8998 | -39.1529 | 9.3686 | -54.042 | 19.077 | 23.1876 | 0 | 26.0564 | 40.752 | 40.5309 | 39.4822 | 78.8719 | 78.3696 | -147.6965 | 73.6833 | 72.7564 | -109.6346 | -94.5626 | -45.0282 | -46.75 | 15.66 | 0.845 | -10.83 | 17.63 | -46.0533 |  | -15.306 | 4.221 |  | 19.59 | 96.7082 | 111.9149 | 14.99 | 74.9956 | 24.6 | -19.9466 | 2.2961 | 2.612 | 1.4757 |  | 0 | -14.5593 | -28.2201 | 21.1772 | 29.041 | 54.0154 | 53.1309 | -149.0378 | -18.6241 | 36.1933 | -35.603 | 11.4209 | 5.0795 | 4.7462 | 12.525 | 148.536 | 148.5019 |  | -280.1431 | -595.4586 | 594.1027 | 506.6848 | -141.6852 | -138.9897 | -62.8067 | -55.8542 | 79.4682 | 77.7546 |  |  | 34.4564 | 34.2806 | -42.5553 | -42.0384 | 113.43 | 112.62 | 22.4 | 23.3 | 21.0219 | 26.64 | -363.6827 | 110.9082 | 110.7299 | 13.9 | -33 | -32.8 | -32.8 | 1.5388 | 1.3172 | -495.9861 | -190.5632 | 471.8639 | 386.045 | 65.6056 | -374.6873 | 376.3358 | -145.3948 | -240.4437 | -369.799 | 108.2792 | 106.1867 | 154.762 | -455.3078 | 246.829 | -211.6924 | 213.2937 | -10.0183 | 10.708 | 11.6 | 1.282 | 1.28 | -12.24 | -8.88 |  | 9.1722 | -32.549 | -34.3374 | 30.7 | 55.574 | 54.634 |  |  | 52.2566 | 50.6538 | 52.0105 |  | 32.3 | 21.4259 | 5.78 |  | -55.0867 | 82.2598 | 64.5698 | -53.5061 | -80.3625 | 54.9231 | 25.271 | -41.2 | 41.4 | -84.1262 | 282.151
28/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 15.6719 | -23.3742 | 8.4735 | 31.3115 | 0 | 35.5919 | -103.8636 | 45.7066 | 23.3913 | 22.7234 | -6.66 | -30.129 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.4191 | 67.4302 | 11.0344 | 11.0437 | 18.55 | 2.4822 | 5.6288 | 6.398 |  |  | -64.37 | -63.73 |  | 6.66 | 28.6 | 5.1 | 0.162 | -48.74 | -49.11 | -70.17 | 49.08 | 49.56 |  | -2.3929 | 56.6443 | 57.9536 | 35.1723 | -47.2843 | -46.669 | 12.4466 | 11.3772 | 66.5517 | 67.4751 | -34.9109 | -37.292 | -291.092 | 1.1282 | -17.2 | -17.2 | 52.1444 | 51.5233 | -4.1095 |  | -33.3945 | 5.4512 |  | 2.4556 | 339.9761 | 100.9247 | 100.3143 |  |  |  |  | 97.9311 | 81.6228 | 22.59 | 21.56 | 46.85 | 70.5 | -79.4324 | -79.2984 | 151.6554 | 152.2283 | 34.1967 | -112.3436 | -112.2198 | -4.8478 | -77.0662 |  |  | -2.4 | 152.7 | -15.54 | 0 | 0 | 0 | 61.3865 | 60.827 | -19.4239 | -83.0242 | -20.3437 | 13.5793 | 42.63 | 25.67 | 35.3979 | 33.696 | -26.9311 | 0 | 77.4847 | 76.2172 | -82.0349 | 0 |  | -91.9 | -91.7 | 24.5242 | 35.4 | 30.66 | 48.26 | 35.02 | -1.55 | 60.5585 | 82.6547 | -25.91 | -26.09 | 91.29 | 35.35 | 82.4182 | 80.6182 | -71.0671 | -69.3545 | 147.6439 | 96.0948 | 91.6559 | 93.7688 | 69.7238 | 48.839 | -28.411 | 249.9319 | 212.6753 |  | -30.03 | -28.3669 | 0 | -10.0046 | -9.5355 | 139.836 | -85.758 | -87.6419 | -15.8642 | 0 | -22.36 | 89.2 | 11.7902 | -69.4847 | -40.4263 | -39.6122 | 9.89 | -48.0824 | 11.2967 | 23.0502 | 0 | 26.6105 | 41.6223 | 41.6348 | 40.3325 | 79.5417 | 80.0441 | -142.6728 | 72.4235 | 72.7969 | -109.8496 | -95.1812 | -43.8416 | -47.83 | 15.2596 | 0.8219 | -10.61 | 18.18 | -45.4047 |  | -15.472 | 4.27 |  | 19.68 | 97.68 | 109.5388 | 14.66 | 75.9574 | 26.6 | -19.2647 | 2.3998 | 2.8899 | 1.4347 |  | 0 | -13.8191 | -26.8392 | 21.858 | 27.9252 | 53.9116 | 55.0206 | -146.6136 | -18.2043 | 35.5656 | -34.5073 | 11.741 | 4.629 | 4.3138 | 13.1007 | 146.9138 | 147.0244 |  | -280.2275 | -595.3544 | 598.3587 | 502.666 | -142.3414 | -139.1454 | -64.3581 | -58.3033 | 79.5938 | 80.4986 |  |  | 32.7864 | 32.7205 | -50.6433 | -50.3131 | 113.09 | 112.31 | 15.3 | 16.9 | 21.1244 | 26.4 | -352.1946 | 108.9321 | 108.7511 | 13.9 | -37.5 | -31 | -31.1 |  | 1.2048 | -493.9392 | -179.8344 | 471.4492 | 383.8482 | 68.2797 | -374.2643 | 376.8044 | -141.7677 | -240.3023 | -368.3484 | 108.651 | 106.9264 | 150.3531 | -449.6759 | 247.8327 | -215.2753 | 214.8148 | -10.2298 | 9.782 | 7.44 | 1.359 | 1.36 | -8 | -12.72 |  | 13.6248 | -32.372 | -34.5113 | 26.3 | 53.719 | 54.514 | 9.4951 |  | 51.9121 | 53.1278 | 52.292 |  | 38.8 | 22.0279 | 5.58 |  | -57.3575 | 81.8985 | 66.0636 | -56.6014 | -80.2486 | 56.6544 | 23.0646 | -44.5 | 44.9 | -87.8799 | 285.4533
28/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 15.3098 | -23.0378 | 8.2841 | 30.98 | 0 | 34.7026 | -103.9533 | 44.0219 | 22.2373 | 21.6551 | -4.44 | -28.938 | 24.2 | 16.974 | -24.2 | 14.6136 | 66.6902 | 10.6146 | 10.7218 | 17.7765 | 2.4054 | 5.4232 | 5.8014 |  |  | -62.76 | -63.08 |  | 4.44 | 26.4 | 4.938 | 0.165 | -50.57 | -51.26 | -66.54 | 52.56 | 51.9 |  | -2.2762 | 55.6918 | 56.5718 | 32.0024 | -52.0276 | -51.0105 | 29.5497 | 20.7393 | 62.5478 | 65.8666 | -24.8953 | -25.0657 | -290.1038 | -4.8152 | -17.2 | -17.2 | 55.8474 | 55.6494 | -3.6425 |  | -36.5692 | 5.6608 |  | 2.1517 | 346.6596 | 78.4631 | 78.2189 |  |  |  |  | 119.1506 | 77.3316 | 22.93 | 20.58 | 44.5 | 70.54 | -78.2268 | -77.9589 | 153.7224 | 154.6123 | 34.1293 | -114.4345 | -114.5695 | -0.3703 | -79.1853 |  |  | -11.8 | 157.9 | -15.08 | -5.2344 | -4.825 | -4.3082 | 48.6917 | 48.8978 | -22.9554 | -64.0677 | -27.2828 | 13.1066 | 40.08 | 24.32 | 34.4604 | 32.8171 | -26.6447 | 0 | 78.5674 | 78.6228 | -83.7683 | 0 |  | -89.5 | -89.1 | 24.2825 | 34.6 | 29.54 | 47.2 | 34.29 | -1.21 | 59.861 | 82.9497 | -25.83 | -26.26 | 89.25 | 34.02 | 84.7273 | 83.2545 | -70.3148 | -69.1909 | 145.6677 | 94.563 | 91.2809 | 92.2198 | 54.1658 | 34.0685 | -29.661 | 185.8383 | 209.9701 |  | -30.5564 | -28.7793 | 0 | 2.8179 | 2.7468 | 61.488 | -76.601 | -77.7988 | 0.84 | 15.25 | -18.72 | 1 | 11.7481 | -41.8654 | -40.4975 | -39.4877 | 9.9505 | -31.6156 | 0 | 23.5342 | 0 | 26.7025 | 39.8693 | 40.3867 | 40.0347 | 78.7045 | 78.537 | -146.3568 | 72.8311 | 72.2984 | -108.7586 | -94.1536 | -48.1703 | -45.15 | 16.5756 | 0.7742 | -11.52 | 17.27 | -49.2825 |  |  | 4.368 |  | 20.19 | 95.2154 | 110.2181 | 14.79 | 77.9775 | 25.4 | -19.4197 | 2.3576 | 2.8266 | 1.3702 |  | 0 | -13.9925 | -25.956 | 21.3363 | 27.3149 | 54.2315 | 54.1873 | -149.3199 | -17.9238 | 35.8262 | -33.7673 | 11.0935 | 4.4142 | 4.124 | 12.4649 | 149.4916 | 149.3872 |  | -280.3484 | -610.3395 | 613.7711 | 526.0824 | -141.7528 | -139.1503 | -65.9492 | -59.1503 | 79.8387 | 80.8667 |  |  | 32.7864 | 32.7095 | -49.963 | -49.8646 | 114.56 | 113.8 | 11.3 | 12.4 | 20.8382 | 26.56 | -346.343 | 104.7417 | 104.9748 | 13.4 | -41 | -31.8 | -31.9 | 1.4349 |  | -514.024 | -179.8646 | 449.687 | 367.614 | 51.8946 | -361.402 | 364.602 | -140.376 | -234.0836 | -358.3878 | 106.6916 | 102.8617 | 141.4783 | -435.5297 | 240.8308 | -204.3808 | 206.091 | -9.8343 | 10.469 | 7.28 | 1.334 | 1.335 | -7.04 | -14.72 |  | 15.5871 | -32.2255 | -33.4859 | 23.6 | 56.352 | 54.786 |  | 11.3018 | 51.7358 | 52.6724 | 52.8058 |  | 43 | 22.1373 | 5.49 |  | -59.6576 | 82.9948 | 66.3538 | -58.7422 | -80.8096 | 57.9843 | 22.0753 | -48.5 | 48.8 | -87.1305 | 296.4831
28/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 15.5692 | -23.2845 | 8.1584 | 32.1075 | 0 | 34.339 | -106.5749 | 43.5798 | 22.2793 | 21.7907 | -6.66 | -28.135 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.6269 | 69.393 | 10.8244 | 10.8739 | 18.1468 | 2.0415 | 5.7436 | 6.054 |  |  | -62.93 | -62.91 |  | 6.66 | 26.4 | 4.85 | 0.163 | -48.71 | -48.97 | -70.22 | 49.2 | 49.27 |  | -2.3794 | 54.8095 | 56.5067 | 32.2866 | -48.986 | -48.5539 | 11.7752 | 11.7827 | 65.6045 | 66.2308 | -35.2018 | -37.5145 | -274.5802 | -4.5649 | -17.1 | -17 | 55.3454 | 53.5377 | -3.4038 |  | -34.3775 | 5.6875 |  | 2.0606 | 328.9894 | 77.1813 | 76.9677 |  |  |  |  | 117.7882 | 76.2937 | 22.17 | 20.35 | 43.07 | 68.33 | -76.0835 | -76.0835 | 150.1174 | 150.7577 | 33.0392 | -110.7549 | -110.8233 | -0.59 | -76.3628 |  |  | -9.3 | 152.9 | -14.55 | -2.8855 | -2.6191 | -2.288 | 51.4944 | 51.432 | -25.7465 | -63.6543 | -28.2512 | 12.9067 | 40.25 | 24.48 | 34.4604 | 32.3776 | -26.6677 | 0 | 77.0452 | 75.4952 | -81.3352 | 0 |  | -87.2 | -86.8 | 24.2331 | 33.7 | 28.44 | 46.2 | 33.59 | -1.22 | 60.636 | 81.3221 | -25.91 | -26.43 | 88.82 | 33.63 | 83.6545 | 80.5818 | -68.5935 | -67.5909 | 144.6978 | 92.9994 | 89.7901 | 89.9544 | 60.824 | 43.2737 | -29.586 | 196.7461 | 234.2043 |  | -30.2761 | -28.4549 | 0 | 1.8367 | -0.0084 | 49.2 | -74.8814 | -81.2013 | -5.5649 | 0 | -24.24 | 48.9 | 11.4641 | -47.4874 | -39.6784 | -38.8735 | 12.4308 | -40.8073 | 4.218 | 22.6767 | 0 | 24.8555 | 40.2319 | 40.3508 | 39.2551 | 75.5228 | 77.6997 | -143.845 | 71.0343 | 71.2313 | -110.985 | -96.2048 | -47.7235 | -46.67 | 16.2728 | 0.7864 | -11.47 | 17.24 | -48.8429 |  |  | 4.288 |  | 18.64 | 97.2113 | 111.8641 | 14.92 | 74.8053 | 26.6 | -18.8352 | 2.4769 | 2.5835 | 1.3447 |  | 0 | -15.8051 | -26.0511 | 20.1005 | 27.6555 | 54.5381 | 56.089 | -148.3418 | -17.4829 | 35.3849 | -33.2706 | 11.6753 | 4.17 | 3.8708 | 13.2983 | 149.1216 | 150.2866 |  |  | -619.6681 | 615.3541 | 543.0011 | -145.1713 | -142.378 | -63.1886 | -55.4786 | 79.2182 | 78.8951 |  |  | 31.9185 | 31.7317 | -51.8315 | -51.4253 | 116.65 | 114.79 | 12.3 | 11.2 | 21.4128 | 26.48 | -334.4449 | 101.0409 | 101.0668 | 13.4 | -42.2 | -30.1 | -30.1 |  | 1.3361 | -537.7902 | -204.4986 | 453.0443 | 366.963 | 30.7475 | -360.0232 | 359.8617 | -133.5186 | -229.3181 | -353.1818 | 107.7848 | 107.2544 | 139.363 | -428.351 | 237.3858 | -203.7076 | 204.2318 | -9.491 | 14.631 | 6.48 | 1.398 | 1.384 | -6.96 | -14.64 |  | 15.1781 | -31.7586 | -33.312 | 22.2 | 56.241 | 55.609 | 9.4954 |  | 51.5602 | 51.5637 | 51.9892 |  | 40.3 | 22.1237 | 5.54 |  | -56.2377 | 80.5522 | 63.5151 | -55.4215 | -79.5376 | 55.2368 | 23.6848 | -46.3 | 47 | -64.6205 | 273.8656
28/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 15.3633 | -23.1657 | 8.0694 | 32.1807 | 0 | 34.1381 | -105.0644 | 43.1376 | 21.7893 | 21.2572 | -6.66 | -27.577 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.7318 | 68.2676 | 10.7098 | 10.8728 | 18.1008 | 2.2186 | 5.59 | 6.5746 |  |  | -62.75 | -63 |  | 6.66 | 26.4 | 4.14 | 0.161 | -51.04 | -51.3 | -63.38 | 51.02 | 51.5 |  | -2.2252 | 54.1484 | 55.9294 | 31.4087 | -52.2202 | -52.6464 | 31.6212 | 30.5163 | 62.7309 | 64.059 | -22.9203 | -20.8909 | -285.3788 | -5.8355 | -16.9 | -17 | 58.8342 | 58.071 | -3.3345 |  | -37.1798 | 5.2208 |  | 2.1883 | 341.563 | 67.9342 | 68.3614 |  |  |  |  | 131.9065 | 74.3277 | 22.1 | 20.45 | 42.55 | 67.69 | -74.2081 | -73.8062 | 152.5271 | 153.2108 | 34.3223 | -113.7876 | -114.828 | -2.5177 | -77.4456 |  |  | -14.2 | 155.3 | -14.45 | -7.2299 | -7.202 | -6.5094 | 43.7474 | 43.9194 | -24.1582 | -56.3555 | -26.8989 | 13.0413 | 38.63 | 23.48 | 33.9917 | 32.3776 | -26.9481 | 0 | 78.296 | 76.9882 | -82.563 | 0 |  | -84.9 | -84.4 | 24.4418 | 33.2 | 26.98 | 45.24 | 32.91 | -0.82 | 58.5435 | 80.9396 | -26.1 | -26.45 | 87.77 | 33.1 | 82.5091 | 79.0909 | -67.6469 | -65.9182 | 142.4986 | 92.8218 | 88.3408 | 90.598 | 73.6657 | 55.7427 | -28.043 | 173.7173 | 243.7284 |  | -30.2908 | -28.2176 | 0 | -9.0597 | -7.0417 | 145.98 | -86.1291 | -87.5591 | -20.8021 | 0 | -26.48 | 90.9 | 11.3269 | -64.6491 | -41.1296 | -40.3675 | 11.7885 | -52.6189 | 18.6384 | 22.8386 | 0 | 27.4735 | 39.6947 | 40.837 | 39.8794 | 74.853 | 74.5181 | -148.3663 | 69.7393 | 69.0284 | -110.5721 | -94.7256 | -49.4301 | -45.1 | 17.7792 | 0.762 | -12.37 | 18.27 | -49.8688 | 8.7579 | -15.675 | 4.491 |  | 19.87 | 98.0711 | 111.9186 | 15.17 | 76.496 | 26.5 | -19.0847 | 2.5171 | 2.8975 | 1.3368 |  | 0 | -15.4725 | -25.6431 | 21.0355 | 26.832 | 57.5244 | 57.5145 | -150.122 | -17.3635 | 35.5047 | -32.2347 | 12.7628 | 4.0724 | 3.7864 | 13.914 | 147.8581 | 149.224 | 279.1 |  | -614.9425 | 614.3362 | 559.6991 | -142.1919 | -138.7515 | -64.5878 | -58.0387 | 73.835 | 72.742 | -108.285 |  | 33.7093 | 33.5555 | -50.215 | -49.3783 | 118.22 | 117.42 | 10.6 | 11 | 20.8788 | 26 | -336.7128 | 103.9714 | 103.7996 | 13.65 | -43.3 | -31 | -31.1 |  |  | -545.7277 | -217.9535 | 437.5575 | 365.0207 | 18.5114 | -353.9232 | 355.1197 | -137.9667 | -231.5419 | -349.6756 | 103.8087 | 103.6652 | 139.4342 | -430.5554 | 240.1704 | -199.6274 | 198.6973 | -9.9139 | 14.449 | 6.56 | 1.382 | 1.385 | -6.72 | -15.12 |  | 15.6176 | -32.1981 | -33.4279 | 22.9 | 55.956 | 56.929 | 9.5337 | 11.3286 | 49.1866 | 48.6265 | 48.7562 |  | 42.8 | 22.498 | 5.45 |  | -58.7804 | 82.3674 | 66.0551 | -57.7614 | -81.3829 | 56.6851 | 23.588 | -49.1 | 49.6 | -54.9628 | 272.2291
28/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 15.5215 | -23.0468 | 8.1059 | 31.8514 | 0 | 33.9063 | -99.9018 | 42.5966 | 21.5833 | 20.9705 | -2.22 | -27.992 | 26.4 | 16.56 | -24.2 | 14.7055 | 64.3228 | 10.7103 | 10.921 | 17.8399 | 2.2723 | 5.767 | 6.6497 |  |  | -61.94 | -61.37 |  | 2.22 | 26.4 | 4.944 | 0.167 | -49.03 | -48.69 | -65.15 | 48.92 | 49.27 |  | -2.3508 | 53.6659 | 55.7086 | 29.926 | -50.712 | -50.7391 | 34.4199 | 28.5237 | 61.2764 | 62.2393 | -21.8821 | -23.9642 | -282.2234 | -6.0285 | -16.9 | -16.8 | 56.7799 | 56.9663 | -3.3397 |  | -37.1441 | 5.2664 |  | 2.1682 | 339.2131 | 77.5475 | 77.3034 |  |  |  |  | 114.0569 | 74.2678 | 21.32 | 20.36 | 42.48 | 66.24 | -74.476 | -74.476 | 149.7522 | 150.6277 | 34.4097 | -107.277 | -108.0311 | -2.6253 | -70.8689 |  |  | -2.9 | 141.9 | -14.34 | -1.8854 | -1.8226 | 0 | 53.0899 | 52.4579 | -25.0847 | -65.5773 | -27.0719 | 12.2296 | 38.59 | 23.51 | 33.5229 | 31.9382 | -26.6264 | 0 | 71.9832 | 70.8447 | -71.7133 | 0 |  | -84.9 | -84.4 | 24.4089 | 32.8 | 25.74 | 44.72 | 32.91 | -0.54 | 58.869 | 70.2665 | -27.11 | -27.46 | 89.97 | 32.22 | 71.6 | 70.4545 | -70.742 | -68.9636 | 135.4434 | 85.1791 | 81.6159 | 83.6609 | 71.2407 | 54.727 | -28.075 | 209.6967 | 247.7048 |  | -30.3723 | -28.1653 | 0 | -7.6067 | -6.8645 | 149.052 | -87.8675 | -89.3178 | -19.2261 | 0 | -24.89 | 93.7 | 11.435 | -62.3166 | -40.3898 | -39.9916 | 10.3717 | -51.7112 | 15.5781 | 23.4619 | 0 | 27.3222 | 40.613 | 42.1923 | 40.5074 | 74.853 | 74.6855 | -146.5243 | 71.8671 | 72.5405 | -107.931 | -93.8505 | -46.0243 | -45.82 | 16.1776 | 0.762 | -11.21 | 18.04 | -46.55 |  |  | 4.281 |  | 20.49 | 95.6495 | 110.3311 | 15.31 | 77.0007 | 27.6 | -18.5016 | 2.6686 | 2.9316 | 1.3155 |  | 0 | -15.1398 | -25.63 | 20.6771 | 26.6344 | 54.8533 | 56.4585 | -148.71 | -17.3195 | 34.7093 | -31.9885 | 12.3758 | 3.9552 | 3.6599 | 14.0174 | 147.3316 | 148.0313 | 282.5 |  | -607.7365 | 609.9409 | 550.201 | -142.0503 | -140.0912 | -65.461 | -59.3267 | 78.9873 | 79.1249 |  |  | 31.9185 | 30.9078 | -52.0595 | -52.7451 | 115.89 | 116.12 | 12.4 | 11.8 | 20.9194 | 29.28 | -332.0831 | 97.6338 | 96.7924 | 13.9 | -42.8 | -29.3 | -29.3 |  |  | -537.6763 | -219.8055 | 447.4502 | 365.529 | 21.7736 | -356.8612 | 354.6286 | -129.6365 | -228.3735 | -351.5042 | 105.4402 | 106.209 | 138.8843 | -431.4955 | 234.7185 | -200.5627 | 202.5052 | -9.7299 | 14.563 | 6.16 | 1.374 | 1.359 | -5.6 | -15.2 |  | 15.3552 | -31.9631 | -34.6883 | 22.9 | 58.316 | 56.565 | 9.5435 |  | 51.212 | 51.451 | 51.1471 |  | 42 | 22.3326 | 5.44 |  | -57.7349 | 82.2611 | 66.8858 | -57.2493 | -80.9401 | 58.2052 | 22.6438 | -47.5 | 48.4 | -58.3416 | 267.8734
28/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 15.2993 | -22.8692 | 8.0659 | 32.1746 | 0 | 33.9245 | -101.9379 | 43.0169 | 21.8493 | 21.1648 | -6.66 | -27.698 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.6589 | 65.2586 | 10.6856 | 10.766 | 18.0812 | 1.916 | 6.0662 | 6.1315 |  |  | -62.6 | -62.12 |  | 6.66 | 26.4 | 3.856 | 0.162 | -46.73 | -46.95 | -71.48 | 47.01 | 47.34 |  | -2.0728 | 53.5782 | 54.1533 | 31.1453 | -49.6267 | -49.3652 | 29.8412 | 18.4998 | 61.4924 | 63.7512 | -27.2811 | -38.0851 | -267.6478 | -5.3977 | -17 | -17.1 | 54.236 | 52.6926 | -3.4355 |  | -33.0356 | 5.1287 |  | 2.4334 | 324.3201 | 77.3339 | 77.0897 |  |  |  |  | 110.263 | 75.0961 | 21.18 | 19.82 | 42.58 | 66.55 | -74.476 | -74.2081 | 148.2957 | 150.3798 | 34.5508 | -105.3072 | -105.335 | -2.0961 | -70.6543 |  |  | -2 | 142.2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 55.5328 | 54.9112 | -23.6054 | -66.7221 | -27.4519 | 12.2063 | 37.87 | 23 | 33.5229 | 31.9382 | -26.6087 | 0 | 71.0289 | 70.7089 | -72.2105 | 0 |  | -86.05 | -85.55 | 24.2111 | 33.2 | 25.94 | 45 | 33.09 | -0.5 | 59.1015 | 71.2565 | -29.74 | -30.17 | 94.2 | 32.54 | 70.8364 | 70.6182 | -69.3876 | -68.9727 | 136.4956 | 87.5778 | 83.0167 | 85.5434 | 68.1349 | 48.6854 | -28.851 | 209.7157 | 244.3783 |  | -30.6317 | -28.9717 | 0 | -7.5159 | -5.9595 | 121.392 | -84.3683 | -85.7759 | -13.1787 | 0 | -18.6 | 75.1 | 11.4071 | -62.2617 | -40.1264 | -39.3268 | 10.9166 | -46.0988 | 8.3127 | 23.0651 | 0 | 26.4744 | 40.8128 | 41.3035 | 39.6457 | 75.1879 | 73.8482 | -144.0124 | 72.6452 | 71.9955 | -110.52 | -96.7912 | -45.0355 | -47.04 | 15.7797 | 0.7742 | -10.99 | 18.6 | -45.3928 |  |  | 4.107 |  | 20.94 | 98.0333 | 112.4138 | 15.03 | 78.203 | 25 | -18.1357 | 2.5676 | 2.665 | 1.3122 |  | 0 | -15.047 | -24.6527 | 20.4869 | 25.4822 | 57.3023 | 57.189 | -146.9879 | -17.3974 | 34.2097 | -33.0074 | 12.9257 | 4.0822 | 3.797 | 14.0747 | 149.0015 | 150.8718 | 283.3 | -280.44 | -607.1578 | 609.9288 | 546.3652 | -143.8495 | -141.4365 | -64.063 | -58.0364 | 78.1528 | 79.9267 |  |  | 31.9295 | 32.0613 | -53.3214 | -52.8665 | 116.69 | 115.98 | 11.9 | 12.3 | 21.0433 | 30.24 | -342.3942 | 105.0644 | 104.9003 | 14.2 | -41 | -31 | -31.1 |  |  | -537.5345 | -227.7588 | 453.2018 | 380.7708 | 28.0873 | -372.1424 | 374.3106 | -136.1881 | -240.7663 | -369.1205 | 110.1347 | 106.0703 | 138.1716 | -440.9117 | 242.2671 | -205.8465 | 204.1849 | -9.8068 | 14.424 | 6 | 1.357 | 1.349 | -6 | -14.48 |  | 15.1476 | -32.1675 | -34.0719 | 23 | 55.344 | 54.479 | 9.5432 |  | 51.3065 | 51.1509 | 50.2662 |  | 43 | 22.1897 | 5.52 |  | -58.8583 | 82.3822 | 65.7416 | -58.6906 | -80.7824 | 57.8717 | 23.202 | -48.1 | 47.8 | -58.0971 | 263.6002
28/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 15.1154 | -22.6915 | 8.0834 | 32.4637 | 0 | 34.5315 | -104.1272 | 42.9192 | 21.8593 | 21.1463 | -4.44 | -27.951 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 14.4376 | 67.0542 | 9.998 | 10.3233 | 16.5477 | 2.2707 | 5.8081 | 3.1873 |  |  | -62.08 | -62.47 |  | 4.44 | 26.4 | 5.278 | 0.171 | -50.58 | -50.13 | -65.77 | 50.35 | 50.57 |  | -2.1942 | 54.9175 | 56.635 | 28.994 | -51.0797 | -50.1489 | 30.0886 | 25.967 | 62.4491 | 61.8633 | -30.0223 | -27.0557 | -292.9507 | -4.0989 | -17.4 | -17.5 | 57.4445 | 56.1594 | -3.4323 |  | -36.6456 | 5.5658 |  | 2.6768 | 343.1805 | 79.8669 | 79.6533 |  |  |  |  | 114.9998 | 76.124 | 21.87 | 20.56 | 43.07 | 67.94 | -75.4137 | -74.8778 | 150.6017 | 152.1181 | 33.6395 | -109.5058 | -109.4637 | -1.5841 | -72.5291 |  |  | -3.4 | 143.9 | -14.25 | -2.0557 | -1.8968 | 0 | 54.0731 | 53.284 | -22.5995 | -67.7267 | -25.6899 | 12.7107 | 38.78 | 23.53 | 33.5229 | 31.9382 | -26.7133 | 0 | 72.3523 | 71.6872 | -71.9782 | 0 |  | -87.2 | -86.7 | 24.1507 | 33.6 | 26.84 | 45.28 | 33.27 | -0.66 | 62.124 | 71.1765 | -28.37 | -28.71 | 93.42 | 33.05 | 70.6364 | 70.6727 | -70.2794 | -68.4091 | 139.8165 | 88.8861 | 84.3878 | 85.9001 | 70.0241 | 50.3117 | -29.324 | 212.5909 | 235.7506 |  | -31.2615 | -29.2 | 0 | -10.7366 | -10.1744 | 133.692 | -85.1742 | -86.5191 | -14.5348 | 0 | -15.97 | 95.6 | 11.7459 | -68.6425 | -41.0532 | -39.8981 | 11.6495 | -46.3918 | 11.5679 | 23.07 | 0 | 26.0007 | 40.7985 | 41.4668 | 40.4165 | 75.5228 | 75.6903 | -148.7012 | 72.7535 | 72.4438 | -109.7581 | -95.3925 | -46.5663 | -44.58 | 15.8724 | 0.7742 | -11.29 | 17.25 | -47.038 |  |  | 4.367 |  | 20.04 | 95.4159 | 110.9065 | 14.62 | 76.2414 | 26.4 | -19.2056 | 2.6919 | 3.222 | 1.331 |  | 0 | -14.9541 | -25.9592 | 19.4934 | 27.2075 | 54.9939 | 55.8903 | -149.576 | -17.6988 | 35.2055 | -32.7324 | 12.3323 | 4.2677 | 3.9552 | 13.5292 | 147.0706 | 146.7006 | 283.3 |  | -607.3336 | 608.2797 | 544.9443 | -141.7169 | -137.7805 | -63.1436 | -57.0225 | 71.7901 | 71.5255 |  |  | 33.7533 | 32.7315 | -54.3962 | -54.4934 | 115.2 | 114.42 | 11.4 | 11.7 | 20.7976 | 31.28 | -345.344 | 106.4514 | 106.2916 | 14.5 | -42.2 | -31.8 | -31.9 |  |  | -532.3928 | -212.3307 | 451.7289 | 374.3308 | 31.5414 | -358.9762 | 358.7438 | -136.3542 | -235.518 | -357.8517 | 105.0603 | 102.7504 | 142.9939 | -433.882 | 241.0625 | -201.6173 | 202.7842 | -9.3866 | 14.558 | 5.68 | 1.349 | 1.347 | -6.16 | -15.2 |  | 15.6176 | -31.9631 | -33.6629 | 21.2 | 54.69 | 55.642 | 9.5233 |  | 46.6982 | 46.4895 | 46.7694 |  | 41.8 | 22.2002 | 5.57 |  | -55.5137 | 81.1745 | 65.2478 | -55.7294 | -79.536 | 55.5594 | 23.8592 | -46.5 | 47.1 | -66.3621 | 273.169
28/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 15.0254 | -22.5468 | 8.1436 | 32.6304 | 0 | 34.0889 | -101.4006 | 44.7135 | 22.4553 | 21.6788 | -2.22 | -29.321 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.0271 | 64.691 | 8.9289 | 9.0879 | 14.6208 | 2.2521 | 1.9204 | 1.8879 |  |  | -61.71 | -61.62 |  | 2.22 | 26.4 | 5.227 | 0.174 | -49.07 | -49.28 | -65.31 | 49.27 | 49.55 |  | -2.6411 | 56.2545 | 57.3464 | 28.0903 | -47.5433 | -47.4458 | 33.0936 | 33.4167 | 61.5564 | 61.1791 | -18.6844 | -19.9819 | -304.4254 | -1.084 | -17.4 | -17.5 | 52.4318 | 52.4197 | -4.0012 |  | -33.3983 | 5.1725 |  | 2.6282 | 359.9352 | 97.2319 | 97.293 |  |  |  |  | 88.2049 | 79.2476 | 22.79 | 21.46 | 45.01 | 70.23 | -79.8343 | -79.4324 | 147.4068 | 148.3783 | 34.5093 | -108.2959 | -108.1326 | -2.8611 | -78.7225 |  |  | -10.7 | 156.3 | -14.18 | -2.1147 | 0 | 0 | 56.3019 | 56.0124 | -11.3293 | -83.0872 | -12.886 | 13.1904 | 40.03 | 24.36 | 34.4604 | 32.8171 | -27.0175 | 0 | 79.5466 | 78.9374 | -93.3738 | 0 |  | -87.2 | -86.7 | 24.1122 | 34.8 | 30.54 | 47.26 | 34.33 | -1.81 | 61.442 | 92.6578 | -26.29 | -26.78 | 90.69 | 34.25 | 93.1455 | 89.7455 | -66.8145 | -64.6909 | 153.9489 | 102.2847 | 97.9903 | 100.1779 | 51.6524 | 32.8155 | -29.893 | 262.9189 | 239.6718 |  | -31.1692 | -29.2854 | 0 | 0.8561 | 0.7384 | 52.272 | -72.8227 | -74.1246 | 3.2455 | 0 | -21.79 | 1 | 12.1441 | -48.5075 | -42.2418 | -40.6932 | 12.3385 | -30.5049 | -6.5195 | 23.6615 | 0 | 26.8499 | 40.5521 | 41.2324 | 39.2693 | 77.5323 | 77.6997 | -136.6443 | 68.0262 | 68.2889 | -103.1681 | -90.1049 | -43.8416 | -44.22 | 14.5785 | 0.7864 | -10.01 | 16.44 | -44.4242 |  | -15.497 | 4.466 |  | 21.26 | 92.0083 | 104.6624 | 15.26 | 77.8302 | 26.1 | -19.1738 | 2.6964 | 3.0171 | 1.3681 |  | 0 | -15.1504 | -27.022 | 19.5236 | 27.9469 | 56.5574 | 57.4009 | -150.989 | -17.9592 | 35.3267 | -33.8338 | 11.8254 | 4.7267 | 4.4298 | 13.5307 | 152.0388 | 151.0887 |  |  | -608.6727 | 611.8093 | 531.6478 | -145.3938 | -142.257 | -61.6574 | -55.6178 | 70.0948 | 70.8692 |  | -111.551 | 31.8306 | 31.0835 | -70.1427 | -70.049 | 113.16 | 112.33 | 13.1 | 13.4 | 21.0838 | 32.4 | -357.2109 | 110.3393 | 110.1637 | 15 | -38.1 | -30.1 | -30.2 |  |  | -524.9886 | -211.4893 | 478.686 | 395.0734 | 53.9994 | -386.0331 | 379.1406 | -142.9291 | -244.9631 | -377.3812 | 112.2298 | 111.2969 | 147.8109 | -465.6532 | 248.9279 | -224.7518 | 225.3459 | -9.2026 | 14.452 | 2.48 | 1.182 | 1.18 | -3.44 | -16.96 |  | 17.9309 | -32.7535 | -33.2235 | 20.2 | 53.972 | 55.183 | 9.3046 |  | 46.1376 | 45.5567 | 46.6934 |  | 39.9 | 21.5731 | 5.79 |  | -55.524 | 80.4493 | 62.7555 | -54.786 | -78.9689 | 54.2726 | 24.4035 | -44.2 | 43.1 | -70.7284 | 266.9499
28/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 15.178 | -22.4021 | 8.5354 | 33.3478 | 0 | 36.9896 | -107.4042 | 46.2464 | 23.5193 | 23.157 | -6.66 | -32.469 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.5953 | 68.9652 | 9.2152 | 9.4237 | 15.5046 | 2.3408 | 0.9475 | 2.0795 |  |  | -64.88 | -64.85 |  | 4.44 | 30.8 | 7.18 | 0.184 | -48.85 | 51.21 | -72.61 | 50.32 | 49.71 |  | -3.148 | 58.6377 | 60.2199 | 29.3806 | -48.9127 | -48.7073 | 8.7952 | 8.0242 | 67.5125 | 68.618 | -35.3793 | -39.0436 | -291.2809 | -4.6791 | -17.4 | -17.4 | 54.6262 | 54.1144 | -3.933 |  | -35.1132 | 6.0917 |  | 2.9254 | 343.8519 | 95.1567 | 95.3398 |  |  |  |  | 114.3394 | 81.2934 | 23.01 | 22.51 | 46.87 | 71.65 | -75.9495 | -76.0835 | 151.1927 | 152.2567 | 34.7382 | -116.1563 | -115.7632 | -0.1925 | -78.0649 |  |  | -2.9 | 156.7 | -14.83 | -1.6396 | 0 | 0 | 58.0593 | 58.5259 | -23.548 | -75.9927 | -24.5428 | 13.2453 | 41.9 | 24.52 | 35.6323 | 33.5495 | -27.0245 | 0 | 78.1259 | 78.1372 | -80.2218 | 0 |  | -91.9 | -92.8 | 24.0738 | 37.7 | 32.72 | 50.74 | 37.38 | -1.45 | 59.6595 | 78.4895 | -25.98 | -26.46 | 93.77 | 37.09 | 80.1273 | 78.8 | -69.4581 | -68.4727 | 150.3283 | 98.8147 | 95.2977 | 97.014 | 71.1905 | 50.7319 | -28.283 | 250.5192 | 243.187 |  | -31.4368 | -28.9009 | 0 | -10.0824 | -9.3572 | 142.908 | -83.615 | -85.4736 | -12.2708 | 0 | -24.99 | 75 | 12.7038 | -70.0341 | -40.9408 | -40.0892 | 10.7265 | -46.4761 | 14.1396 | 23.2576 | 0 | 27.388 | 41.4814 | 41.602 | 39.8557 | 75.0204 | 75.3553 | -146.3568 | 71.5621 | 71.6423 | -107.7037 | -93.0518 | -47.577 | -42.49 | 16.0604 | 0.845 | -11.12 | 15.73 | -48.183 |  | -15.325 | 4.566 |  | 20.35 | 92.9182 | 110.5769 | 14.99 | 76.2582 | 24.2 | -19.9643 | 2.3354 | 2.6427 | 1.4596 |  | 0 | -14.8016 | -28.9069 | 20.0982 | 30.316 | 57.6808 | 60.5271 | -151.5269 | -18.6006 | 36.3694 | -35.6944 | 12.5561 | 5.3822 | 5.0205 | 13.4447 | 150.3647 | 151.5746 |  |  | -605.5141 | 603.6453 | 534.0942 | -145.6071 | -143.1439 | -62.2358 | -55.004 | 71.6338 | 73.8987 | -114.6678 |  | 32.7425 | 31.8856 | -74.2211 | -74.7602 | 110.22 | 108.73 | 13.8 | 14.2 | 21.0027 | 33.12 | -359.6896 | 107.9983 | 108.7345 | 15.6 | -36.4 | -30.3 | -29.5 |  |  | -524.6303 | -218.7505 | 487.5486 | 396.604 | 54.6395 | -386.4622 | 389.6741 | -149.4766 | -244.0782 | -383.4648 | 111.3691 | 113.5952 | 150.2493 | -471.2927 | 255.1278 | -229.7588 | 229.2115 | -9.0954 | 14.654 | 4.24 | 0.971 | 0.973 | -4.08 | -18.56 |  | 19.2798 | -32.1675 | -33.4585 | 17.8 | 55.085 | 53.359 | 9.3228 | 11.3333 | 47.9008 | 46.8927 | 47.0062 |  | 38.7 | 21.5645 | 6.23 |  | -54.3945 | 80.9861 | 62.698 | -53.5255 | -80.036 | 54.262 | 25.1605 | -42.9 | 43.2 | -60.8585 | 263.8214
28/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 15.4293 | -22.5495 | 10.8867 | 31.3885 | 0 | 40.757 | -112.801 | 48.8908 | 24.8972 | 24.1984 | -8.88 | -32.423 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.9904 | 71.7174 | 10.115 | 10.2152 | 16.8031 | 2.1025 | 0.4378 | 2.1025 |  |  | -67.38 | -66.88 |  | 8.88 | 30.8 | 8.593 | 0.194 | -56.71 | -55.54 | -64.02 | 56.74 | 57.04 |  | -3.242 | 60.536 | 62.2801 | 32.826 | -55.1594 | -54.9763 | 32.0152 | 34.0128 | 68.3067 | 69.3944 | -18.338 | -20.03 | -343.473 | -5.5438 | -16.8 | -16.8 | 60.2074 | 60.6426 | -4.0346 |  | -41.0487 | 6.076 |  | 3.3541 | 393.3224 | 102.9999 | 102.7558 |  |  |  |  | 113.586 | 84.5867 | 23.97 | 23.48 | 48.36 | 72.55 | -80.638 | -80.7719 | 156.2064 | 155.6615 | 32.8896 | -123.6245 | -122.8817 | 0.8057 | -83.7975 |  |  | -3.5 | 166.9 | -15.29 | -2.7889 | -2.687 | -1.7192 | 57.8044 | 56.6477 | -18.0545 | -81.9258 | -17.8181 | 14.1742 | 46.41 | 26.64 | 38.4448 | 36.1862 | -28.8053 | 0 | 83.562 | 82.7246 | -87.7602 | 0 |  | -96.8 | -96.2 | 24.3732 | 42.3 | 40.28 | 57.56 | 42.04 | -2.85 | 58.4195 | 86.9199 | -25.83 | -26.18 | 101.8 | 39.22 | 88.3818 | 88.2 | -72.3748 | -71.0091 | 161.1048 | 110.4077 | 105.2866 | 108.5747 | 50.5839 | 30.0578 | -29.454 | 269.2643 | 206.9281 |  | -32.392 | -30.5176 | 0 | -7.1595 | -6.1684 | 50.736 | -73.7734 | -75.0276 | 7.3003 | 1.35 | -24.93 | 1 | 13.4626 | -70.0803 | -40.6633 | -39.4856 | 11.7515 | -24.1886 | -7.3652 | 23.2853 | 0 | 24.9849 | 40.6887 | 40.8952 | 40.1657 | 80.2116 | 78.7045 | -140.3284 | 75.3541 | 75.1225 | -102.6206 | -87.241 | -49.9867 | -41.15 | 16.1776 | 0.8927 | -11.07 | 14.19 | -50.8788 |  | -15.169 | 4.507 |  | 19.92 | 88.6663 | 102.6647 | 15.34 | 77.332 | 22.2 | -20.9519 | 1.8611 | 2.1235 | 1.614 |  | 0 | -14.2559 | -31.7653 | 18.7334 | 32.7991 | 58.7887 | 57.3916 | -155.842 | -19.469 | 37.7919 | -38.4621 | 12.1525 | 6.6127 | 6.3613 | 13.7155 | 144.6811 | 145.9639 |  |  | -602.4113 | 603.4646 | 507.1837 | -138.2323 | -136.9495 | -61.223 | -53.3121 | 73.6931 | 73.1543 |  |  | 34.4894 | 34.4234 | -49.7528 | -49.6174 | 115.78 | 114.93 | 10.9 | 11 | 20.6545 | 32.16 | -346.8794 | 106.7328 | 106.5779 | 16.9 | -38.7 | -32 | -31.9 |  |  | -494.0405 | -172.331 | 459.1192 | 374.6989 | 64.5277 | -366.5349 | 370.8934 | -140.6151 | -239.7695 | -362.7347 | 103.3232 | 104.537 | 147.2357 | -447.2198 | 245.2043 | -208.4568 | 202.9703 | -9.2795 | 14.041 | 9.28 | 0.808 | 0.803 | -8.88 | -12 |  | 13.0694 | -28.6824 | -33.2235 | 20.4 | 54.345 | 53.933 |  | 11.3714 | 47.7874 | 48.7914 | 46.4724 |  | 43.4 | 21.2851 | 6.81 |  | -54.6785 | 80.5258 | 62.0935 | -53.2675 | -79.5271 | 53.3602 | 26.7767 | -47.3 | 46.7 | -100.8602 | 302.7714
28/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 15.2817 | -23.2181 | -29.7766 | 33.0579 | 0 | 43.8048 | -98.7261 | 54.3923 | 27.4132 | 26.6957 | -8.88 | -37.087 | 33 | 19.872 | -33 | 14.7697 | 58.2426 | 11.4089 | 11.5203 | 18.864 | 1.9468 | 0.4473 | 2.2398 |  |  | -67.92 | -67.82 |  | 8.88 | 35.2 | 9.789 | 0.202 | -52.49 | -52.89 | -72.99 | 52.79 | 53.43 |  | -3.7172 | 65.0498 | 66.8082 | 34.613 | -49.3365 | -49.2863 | 11.839 | 11.2151 | 71.6004 | 72.7739 | -29.5754 | -32.1222 | -338.1816 | -4.253 | -16.8 | -16.8 | 55.6777 | 54.9218 | -3.9104 |  | -37.8096 | 5.4749 | 1.8053 | 3.7462 | 391.0641 | 119.4189 | 119.1137 |  |  |  |  | 96.2026 | 81.4631 | 22.01 | 22.44 | 48.33 | 70.26 | -85.9963 | -85.0586 | 151.9822 | 151.3935 | 29.6364 | -118.1706 | -117.972 | -0.0098 | -80.0181 |  |  | 10 | 161.5 | -15.7 | 1.8493 | 2.1491 | 2.9055 | 64.9223 | 64.621 | -11.8525 | -95.2597 | -12.2636 | 15.0356 | 53.19 | 29.6 | 42.6636 | 40.1413 | -30.966 | 0 | 80.5268 | 80.5179 | -90.9652 | 0 |  | -100.6 | -97.6 | 24.6725 | 50.4 | 49.48 | 67.72 | 49.66 | -4.49 | 59.768 | 91.3852 | -22.95 | -23.21 | 99.5 | 43.28 | 89.4727 | 88.6364 | -73.5566 | -71.8545 | 170.8673 | 120.9999 | 116.4779 | 119.0062 | 41.517 | 20.9245 | -29.308 | 296.0093 | 148.7872 |  | -34.8882 | -33.1211 | 0 | -12.6092 | -11.644 | 43.056 | -72.1358 | -72.9088 | 15.5472 | 0 | -17.13 | 1 | 14.9606 | -86.361 | -40.196 | -38.7889 | 10.3618 | -18.7241 | -12.3356 | 23.9508 | 0 | 25.3172 | 40.4583 | 41.4578 | 39.6599 | 86.0725 | 85.9051 | -127.2668 | 76.1811 | 75.872 | -91.3533 | -74.3037 | -49.1518 | -39.55 | 15.5673 | 0.939 | -10.5 | 12.72 | -49.5213 |  |  | 4.554 |  | 18.09 | 75.2484 | 93.2184 | 15.03 | 73.3306 | 21.8 | -21.6071 | 1.6593 | 1.8938 | 1.6427 |  | 0 | -13.7102 | -34.1791 | 17.7896 | 35.3249 | 53.885 | 55.0487 | -152.2268 | -20.7418 | 38.5364 | -41.6882 | 12.7362 | 7.9897 | 7.6375 | 14.5549 | 132.7286 | 131.7636 | 280.4 | -276.5301 | -589.1736 | 596.6198 | 445.4022 | -127.7454 | -123.8604 | -62.9564 | -55.2185 | 69.8819 | 69.6877 | -102.3284 | -103.2365 | 29.3696 | 28.7544 | -49.3845 | -48.3402 | 109.29 | 108.56 | 9.8 | 9.7 | 20.5925 | 22.08 | -331.4038 | 95.5595 | 95.3814 | 17.9 | -38.2 | -27.6 | -27.6 |  |  | -439.2338 | -115.2479 | 409.0577 | 332.2944 | 74.6586 | -331.3916 | 326.2226 | -134.4383 | -208.093 | -326.2682 | 114.6906 | 114.7406 | 139.1353 | -392.7618 | 213.533 | -190.533 | 190.8916 | -8.3319 | 13.347 | 7.84 | 0.78 | 0.763 | -8.48 | -12.72 |  | 13.6248 | -27.3335 | -32.4605 | 19.4 | 51.963 | 52.6 |  | 11.0866 | 45.4456 | 45.2936 | 45.1675 |  | 40.2 | 20.9908 | 7.07 |  | -53.4905 | 82.2106 | 63.4385 | -53.2976 | -80.3566 | 54.762 | 25.4872 | -44.4 | 45.1 | -147.2103 | 337.1865
28/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 15.3767 | -22.97 | -29.4709 | 32.0995 | 0 | 43.1304 | -98.0366 | 54.0217 | 27.3412 | 26.5282 | -6.66 | -37.318 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 13.8944 | 59.4904 | 10.8672 | 11.104 | 18.1718 | 1.9877 | 0.307 | 2.0755 |  |  | -66.29 | -66.37 |  | 6.66 | 35.2 | 9.949 | 0.192 | -54.23 | -55.21 | -66.27 | 55.45 | 55.54 |  | -3.9462 | 64.4066 | 67.013 | 36.4707 | -51.5015 | -50.9834 | 36.3868 | 31.8048 | 68.7629 | 70.5105 | -14.4994 | -20.968 | -346.3797 | -6.1792 | -16.8 | -16.8 | 57.1319 | 55.7638 | -4.0804 |  | -35.9555 | 5.3038 | 5.9445 | 4.0031 | 410.5959 | 129.9478 | 129.3679 |  |  |  |  | 106.8192 | 84.5667 | 22.43 | 23.44 | 50.47 | 71.14 | -91.7564 | -91.3546 | 156.1274 | 157.0659 | 27.9107 | -127.2359 | -126.8895 | -3.5789 | -81.6781 |  |  | 15.2 | 164.9 | -16.02 | 0 | 0 | 0 | 64.2242 | 63.3588 | 1 | -103.785 | -3.7661 | 14.0024 | 50.99 | 29.31 | 43.1323 | 40.5807 | -29.5921 | 0 | 83.8534 | 81.346 | -82.2878 | 0 |  | -103.4 | -103.9 | 24.9197 | 53 | 48.36 | 71.52 | 52.9 | -3.68 | 55.521 | 78.807 | -23.32 | -23.84 | 102.9 | 43.04 | 82.9818 | 78.9818 | -82.2306 | -80.3 | 163.2763 | 113.372 | 109.8011 | 110.7157 | 46.4766 | 29.5071 | -24.648 | 282.5611 | 53.041 |  | -35.7766 | -34.2917 | 0 | -36.8538 | -34.539 | 139.836 | -86.2272 | -88.2366 | 5.0066 | 0 | -11.98 | 80.6 | 11.2016 | -115.8452 | -39.1049 | -38.1314 | 8.9197 | -26.4979 | -5.6852 | 24.1513 | 0 | 25.4275 | 40.0592 | 40.7628 | 38.6651 | 91.5986 | 91.9335 | -127.0993 | 84.1394 | 83.9233 | -88.6715 | -69.3644 | -55.8535 | -37.76 | 18.2065 | 0.9146 | -12.6 | 12.4 | -56.3883 |  | -14.95 | 4.443 |  | 15.9 | 70.1004 | 89.2553 | 15.26 | 71.8482 | 22 | -23.2914 | 2.1087 | 2.6437 | 1.5958 |  | 0 | -13.0172 | -36.0984 | 17.347 | 37.1329 | 53.2553 | 54.9396 | -158.2386 | -21.7119 | 39.431 | -43.1927 | 11.475 | 9.0542 | 8.7133 | 13.2434 | 114.0463 | 113.9054 | 280.8 | -280.0465 | -579.2546 | 582.8217 | 363.4964 | -110.1671 | -108.521 | -63.473 | -55.4808 | 73.6169 | 71.3489 |  |  | 18.3392 | 18.1415 | -50.6467 | -51.4865 | 84.05 | 83.49 | 9.5 | 9 | 20.4686 | -3.52 | -328.7477 | 86.4771 | 86.2889 | 17.9 | -33 | -16.5 | -16.5 | 1.3387 | 1.2264 | -361.7576 | -23.4041 | 300.1763 | 238.5346 | 60.8232 | -229.6508 | 229.6975 | -134.5897 | -125.0041 | -227.7404 | 136.5886 | 135.1086 | 136.593 | -289.6553 | 131.1378 | -162.0773 | 159.5553 | -8.4115 | 8.037 | 5.76 | 0.522 | 0.515 | -5.92 | -14.56 |  | 15.5291 | -23.8483 | -33.5439 | 15.4 | 49.743 | 50.598 |  |  | 47.7235 | 46.0785 | 47.2602 |  | 36.1 | 20.2473 | 6.86 |  | -55.2168 | 82.8558 | 64.4984 | -54.2143 | -81.3314 | 55.2271 | 26.1131 | -41.2 | 40.2 | -206.0217 | 401.1298
28/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 15.4717 | -23.0586 | -30.5927 | 32.3149 | 0 | 43.7364 | -98.9984 | 57.1405 | 28.7911 | 27.9226 | -6.66 | -40.341 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 13.5298 | 60.2044 | 11.3836 | 11.6401 | 18.9324 | 1.5167 | 0.278 | 2.0718 |  |  | -68.09 | -68.05 |  | 6.66 | 39.6 | 9.448 | 0.19 | -49.97 | -50.09 | -74.07 | 51.14 | 50.3 | 16.3377 | -4.416 | 65.2714 | 67.7069 | 37.8602 | -44.9492 | -44.9017 | 6.3369 | 6.2309 | 73.2065 | 74.5119 | -33.965 | -36.529 | -343.9333 | -6.4527 | -17.1 | -16.9 | 51.0158 | 49.9225 | -4.333 |  | -28.4799 | 6.4057 | 5.9112 | 3.9009 | 395.062 | 144.7493 | 145.6038 | -362.7372 | 576.7072 |  | -117.3241 | 87.4739 | 89.796 | 23.75 | 24.83 | 53.34 | 74.12 | -99.5259 | -99.6599 | 165.363 | 166.1821 | 26.8715 | -129.6472 | -128.6945 | -2.8527 | -82.4254 |  |  | 19.2 | 165.1 | -16.52 | 1.7051 | 2.1205 | 2.6557 | 72.1086 | 71.9269 | 1 | -118.9281 | 1.8728 | 13.6274 | 54.76 | 31.41 | 45.0073 | 42.778 | -30.4939 | 0 | 82.8616 | 82.3201 | -81.9922 | 0 |  | -108.7 | -106.7 | 25.7053 | 57.4 | 50.8 | 78.2 | 56.93 | -4.29 | 57.3965 | 81.5971 | -23.59 | -23.93 | 110.6 | 45.28 | 82.2 | 80.0182 | -91.2374 | -88.5636 | 166.0745 | 116.8405 | 111.611 | 114.9176 | 35.917 | 19.5572 | -25.233 | 275.819 | -66.8113 |  | -35.4084 | -33.6661 | 0 | -54.6249 | -51.0835 | 142.908 | -85.1812 | -86.4527 | 17.8597 | 4.99 | -16.33 | 93.4 | 10.9248 | -149.7608 | -40.4027 | -39.1698 | 10.0401 | -16.5998 | -15.3783 | 23.9895 | 0 | 24.8759 | 34.7542 | 35.4771 | 33.909 | 102.9856 | 102.9856 | -118.3916 | 92.1988 | 92.9709 | -82.2776 | -62.4376 | -53.9052 | -37.01 | 18.2724 | 0.9732 | -12.87 | 12.75 | -54.9137 |  |  | 4.418 |  | 17.37 | 63.9403 | 79.7386 | 15.49 | 73.9497 | 22.5 | -24.5585 | 2.1242 | 2.4188 | 1.6785 |  | 0 | -13.1843 | -36.7507 | 18.6728 | 38.4398 | 54.8186 | 57.4414 | -159.6 | -24.3299 | 39.7882 | -48.0905 | 11.4973 | 9.4546 | 8.9453 | 12.8825 | 83.7578 | 84.2547 |  |  | -555.3371 | 556.8513 | 253.5399 | -82.4056 | -80.7116 | -64.6815 | -57.559 | 67.961 | 68.3309 | -80.3292 | -60.3142 | 8.9897 | 8.9238 | -36.1598 | -36.8111 | 60.72 | 60.34 | 11.4 | 11.7 | 20.6331 | -31.76 | -308.0248 | 71.2658 | 70.401 | 16.8 | -27.9 | -7.1 | -7 |  |  | -250.9882 | 92.7597 | 163.8295 | 126.9301 | 51.1213 | -119.8607 | 115.3778 | -125.9671 | -42.2908 | -115.9504 | 160.2862 | 156.9821 | 125.89 | -152.4541 | 41.5678 | -107.5009 | 111.0976 | -8.2522 | 3.549 | 9.12 | 0.753 | 0.759 | -9.44 | -12.4 |  | 12.6574 | -21.181 | -34.1604 | 13.7 | 52.409 | 52.413 | 9.0994 | 10.7213 | 44.6707 | 43.7176 | 45.5156 |  | 31.1 | 19.25 | 6.81 |  | -59.8558 | 84.4243 | 65.4988 | -58.9491 | -83.1265 | 56.7566 | 25.6319 | -34.8 | 35 | -296.8101 | 472.7222
28/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 16.0035 | -23.6721 | -14.8614 | 33.3012 | 0 | 45.3321 | -110.4089 | 58.664 | 29.8771 | 28.9828 | -11.1 | -43.197 | 39.6 | 20.7 | -37.4 | 14.4278 | 66.5446 | 11.7799 | 11.8486 | 19.8444 | 2.4084 | 0.2854 | 2.151 |  |  | -71.8 | -71.56 |  | 11.1 | 41.8 | 6.389 | 0.176 | -56.79 | -56.8 | -66.34 | 56.83 | 57.82 | 16.1296 | -3.6574 | 69.8953 | 71.5569 | 39.1864 | -52.6608 | -52.0763 | 32.6688 | 29.445 | 73.9046 | 78.0178 | -22.664 | -29.5341 | -372.9313 | -3.9201 | -17.2 | -17.1 | 60.8726 | 58.1134 | -6.9672 |  | -44.3741 | 7.973 | -7.3813 | -4.9152 | 433.1796 | 144.383 | 144.1999 | -313.4752 | 608.1523 |  | -112.6794 | 78.7841 | 91.6323 | 24.75 | 26.28 | 55.1 | 74.94 | -105.688 | -106.4917 | 169.5194 | 170.5645 | 24.8536 | -135.634 | -134.9837 | 2.1224 | -96.2751 |  |  | -4.4 | 194.1 | -16.41 | -4.3375 | -4.2297 | -4.034 | 59.9476 | 58.101 | 1 | -96.8171 | -7.2147 | 13.8456 | 59.49 | 33.76 | 46.8823 | 44.6823 | -31.2482 | 0 | 96.0394 | 95.3576 | -123.2602 | 0 |  | -111.3 | -110.2 | 26.2601 | 60.3 | 57.42 | 81.5 | 60.02 | -6.25 | 63.984 | 121.6019 | -23.94 | -24.17 | 98.83 | 46.72 | 123.5636 | 119.5455 | -84.8863 | -83.3273 | 197.1872 | 143.544 | 139.8374 | 141.6049 | 31.727 | 13.1985 | -26.387 | 249.0075 | -141.5771 |  | -34.7444 | -32.999 | 0 | -64.3024 | -60.5358 | 145.98 | -79.6688 | -81.5957 | 18.9443 | 14.66 | -18.83 | 79 | 11.0072 | -169.2772 | -37.021 | -36.2621 | 6.7737 | -13.056 | -18.0225 | 23.8547 | 0 | 23.9598 | 33.012 | 33.4231 | 31.9427 | 107.172 | 107.3395 | -107.172 | 87.6303 | 88.0423 | -75.2303 | -59.9953 | -45.7313 | -37.96 | 15.472 | 0.9268 | -10.85 | 12.69 | -47.097 |  | -15.147 | 4.421 |  | 20.1 | 62.1538 | 78.5238 | 15.71 | 76.8469 | 21.1 | -26.594 | 2.16 | 2.1985 | 1.8183 |  | 0 | -13.3817 | -38.8222 | 18.8741 | 40.6957 | 54.4582 | 58.0072 | -165.2922 | -25.8945 | 42.107 | -51.4589 | 10.6664 | 9.357 | 9.0825 | 12.2601 | 76.2749 | 77.6767 | 283.7 | -281.906 | -553.6757 | 560.4853 | 202.057 | -75.3179 | -71.8126 | -62.4401 | -54.7705 | 72.1195 | 71.5706 | -48.8155 | -46.1952 | 4.7489 | 3.859 | -30.5617 | -31.2447 | 37.54 | 37.35 | 23.5 | 23 | 20.5092 | -46.32 | -318.8844 | 68.5052 | 67.9546 | 16.2 | -23.3 | -4.5 | -4.5 |  |  | -197.6153 | 160.1634 | 102.8553 | 66.5673 | 51.5569 | -65.0817 | 57.4223 | -149.4794 | 0 | -60.6358 | 188.4229 | 185.6752 | 151.547 | -93.7101 | 0.5232 | -97.8935 | 92.9504 | -7.8293 | 0.137 | 13.36 | 0.237 | 0.229 | -12.8 | -8.08 |  | 8.1468 | -21.239 | -35.0973 | 20.3 | 53.417 | 54.162 |  | 10.973 | 46.9125 | 45.7723 | 46.6243 |  | 23.4 | 19.1781 | 6.7 |  | -54.4038 | 81.7247 | 63.5792 | -53.8323 | -80.2633 | 54.7644 | 26.3478 | -27.4 | 28.1 | -349.3675 | 526.2593
28/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 17.16 | -25.2125 | -29.0681 | 32.858 | 0 | 48.339 | -107.2552 | 62.56 | 31.943 | 30.86 | -8.88 | -62.422 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 14.4395 | 66.1158 | 13.165 | 13.4159 | 21.8481 | 2.606 | 1.134 | 3.1071 |  |  | -77.17 | -77.5 |  | 8.88 | 61.6 | 8.565 | 0.181 | -62.34 | -62.72 | -67.92 | 63.33 | 63.73 | 17.6443 | -4.7304 | 70.6839 | 73.2782 | 43.888 | -53.424 | -53.4123 | 9.808 | 9.8706 | 80.6936 | 82.3066 | -30.6791 | -33.4159 | -382.3113 | -6.0745 | -17.4 | -17.3 | 59.3171 | 58.4194 | -7.6673 |  | -37.7973 | 9.5361 | -7.6122 | -5.0823 | 431.1654 | 159.6423 | 160.3747 | -264.2132 | 639.5974 |  | -108.0346 | 108.86 | 99.7855 | 26.17 | 27.73 | 59.4 | 80.04 | -103.0088 | -103.0088 | 169.7365 | 169.2836 | 23.3706 | -146.1625 | -146.5945 | 5.7667 | -96.4942 |  |  | 1.9 | 193.2 | -17.34 | -3.4878 | -2.9912 | -2.2806 | 64.9438 | 64.6661 | -9.2447 | -108.2306 | -5.7994 | 14.6815 | 75.38 | 40.7 | 51.1011 | 48.1979 | -33.3287 | 0 | 97.6871 | 96.4151 | -121.1481 | 0 |  | -122.4 | -121.9 | 27.7927 | 64.1 | 56.9 | 86.8 | 63.95 | -5.45 | 66.247 | 120.2118 | -25.93 | -26.36 | 115.46 | 48.97 | 119.5273 | 118 | -84.3192 | -83.1909 | 206.9134 | 150.8562 | 146.206 | 148.3057 | 41.8503 | 21.4625 | -27.516 | 273.5105 | -158.7134 |  | -35.4617 | -33.0775 | 0 | -61.8083 | -56.6622 | 145.98 | -76.1988 | -77.4615 | 16.3384 | 0 | -25.93 | 89.5 | 12.5201 | -169.4003 | -37.516 | -36.346 | 6.9405 | -19.2088 | -12.4469 | 23.7588 | 0 | 22.8315 | 33.4361 | 35.0019 | 32.7514 | 103.1531 | 103.6555 | -129.2763 | 88.4002 | 87.4149 | -86.4236 | -69.8507 | -53.5463 | -38.65 | 18.768 | 1.0098 | -13.02 | 14.26 | -54.449 |  | -14.981 | 4.525 | 10.0283 | 16.67 | 70.7206 | 88.5906 | 15.17 | 71.3987 | 23.7 | -14.7215 | 3.8229 | 4.3311 | 1.908 |  | 0 | -15.2699 | -28.6373 | 18.6931 | 30.0118 | 55.5873 | 53.9845 | -157.7935 | -28.1609 | 26.3 | -22.8194 | 10.6415 | 10.2762 | 9.9895 | 12.1094 | 110.0954 | 111.1907 |  |  | -522.3521 | 522.4978 | 169.5092 | -108.9637 | -107.3526 | -59.3167 | -50.9734 | 68.6929 | 70.0076 |  |  | 24.4477 | 24.2939 | -33.4109 | -33.3967 | 2.16 | 2.19 | 26.3 | 26.9 | 20.5925 | -49.04 | -274.2431 | 65.129 | 64.6346 | 16.2 | -24.7 | -23.3 | -23.3 | 1.2253 |  | -164.7027 | 181.3023 | 116.4322 | -32.3223 | 38.3358 | 31.4837 | -38.7719 | 0 | -85.3795 | 37.4196 | 220.7593 | 221.2981 | 0 | -108.1044 | 84.378 | -22.482 | 20.1176 | -7.6205 | 0.064 | 13.68 | 0.196 | 0.193 | -14.32 | -6.96 |  | 7.7378 | -24.3152 | -33.019 | 21.8 | 53.933 | 53.402 | 9.0577 | 10.8442 | 46.6413 | 47.3782 | 44.3399 |  | 25.9 | 19.8658 | 7.19 |  | -48.6432 | 80.2069 | 60.208 | -47.8656 | -79.146 | 49.9602 | 29.1633 | -30.5 | 31.6 | -346.8558 | 529.3787
28/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 17.7487 | -25.5101 | -28.7439 | 34.7025 | 0 | 51.7368 | -113.7362 | 65.5044 | 33.129 | 32.0335 | -13.32 | -64.662 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 14.6302 | 70.6986 | 14.6264 | 14.6378 | 24.3601 | 2.6707 | 2.7506 | 3.5926 |  |  | -79.42 | -79.69 |  | 13.32 | 63.8 | 9.375 | 0.181 | -64.34 | -64.3 | -68.19 | 65.14 | 65.8 | 18.6518 | -4.9621 | 71.7307 | 74.1661 | 48.0749 | -55.4739 | -55.1565 | 10.784 | 10.8077 | 83.403 | 85.8093 | -27.7265 | -29.1307 | -413.8224 | -6.8819 | -16.9 | -16.9 | 62.0222 | 60.8602 | -8.0299 |  | -40.4277 | 9.4626 | -7.6297 | -5.1497 | 464.2169 | 164.8914 | 164.7083 | -297.1076 | 662.381 |  | -110.3309 | 112.1132 | 104.0069 | 27.75 | 29.73 | 62 | 81.79 | -104.4824 | -104.0805 | 166.0996 | 165.7701 | 24.9445 | -151.3833 | -150.6364 | 11.7979 | -103.7341 |  |  | -3.8 | 206.2 | -18.06 | -4.8105 | -4.6823 | -3.7062 | 65.6826 | 64.8772 | 1 | -118.2574 | 2.9442 | 14.5081 | 77.55 | 42.99 | 53.2104 | 50.6882 | -34.6794 | 0 | 103.9598 | 103.2324 | -138.314 | 0 |  | -124.3 | -122.6 | 28.6441 | 67 | 60.12 | 90.54 | 66.63 | -6.6 | 69.2695 | 137.6728 | -26.67 | -27.14 | 109.43 | 50.23 | 138.4727 | 136.3818 | -80.666 | -78.2818 | 224.4993 | 166.6726 | 161.6659 | 163.1915 | 30.0842 | 11.3723 | -28.934 | 305.6026 | -164.2976 |  | -34.429 | -32.5009 | 0 | -48.1962 | -45.3835 | 73.776 | -66.9689 | -68.0496 | 28.3212 | 17.75 | -27.12 | 1 | 12.8958 | -145.3941 | -36.9391 | -36.0729 | 9.5396 | -8.3077 | -25.1337 | 21.1878 | 0 | 22.5863 | 34.2747 | 34.7804 | 33.3003 | 103.1531 | 103.9904 | -114.875 | 83.0135 | 82.805 | -77.8641 | -60.6336 | -51.5248 | -37.48 | 18.768 | 1.022 | -12.91 | 15.04 | -51.8458 | 6.7654 | -14.829 | 4.601 |  | 18.21 | 62.5001 | 79.7013 | 15.91 | 74.3054 | 24.8 | -14.0365 | 4.1631 | 4.5039 | 1.9811 |  | 0 | -16.2398 | -28.9765 | 20.5977 | 30.2765 | 53.8513 | 56.6328 | -160.5883 | -29.4339 | 24.7215 | -24.7342 | 10.3696 | 10.911 | 10.5696 | 12.1704 | 111.1233 | 109.9002 | 280.4 | -278.6387 | -518.9466 | 518.5762 | 157.5872 | -108.33 | -106.6107 | -58.9984 | -50.025 | 71.9858 | 71.9201 | -76.2956 | -74.9168 | 22.58 | 22.5031 | -33.75 | -33.6578 | 0.06 | 0.19 | 26.8 | 27.1 | 21.0646 | -54.8 | -274.4908 | 66.8509 | 66.6253 | 12.3 | -22.9 | -21.6 | -20.8 | 1.3643 |  | -151.6463 | 183.4833 | 108.5118 | -35.4296 | 38.7561 | 36.6178 | -45.1543 | 0 | -78.9948 | 42.0089 | 221.1415 | 222.0382 | 0 | -99.223 | 76.7122 | -19.0089 | 19.4323 | -9.2547 | 0.055 | 14.88 | 0.097 | 0.088 | -15.44 | -7.04 |  | 8.2933 | -23.3509 | -33.5744 | 22.3 | 56.021 | 55.52 |  |  | 46.8682 | 47.012 | 48.0266 |  | 25.6 | 18.9381 | 7.44 |  | -48.1637 | 81.8874 | 59.7767 | -48.2534 | -79.6446 | 49.4091 | 30.9768 | -29 | 29.4 | -357.4464 | 533.3934
28/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 18.8104 | -26.8386 | -32.8379 | 35.1223 | 0 | 52.8931 | -114.9326 | 67.6876 | 34.035 | 33.4774 | -13.32 | -67.991 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.1713 | 70.7434 | 15.2315 | 15.569 | 25.6248 | 2.6248 | 5.8187 | 5.4802 |  |  | -80.85 | -80.96 |  | 13.32 | 66 | 8.915 | 0.176 | -66.3 | -66.68 | -67.82 | 67.29 | 67.25 | 19.4204 | -5.2867 | 73.0227 | 76.6452 | 49.5253 | -58.4095 | -58.264 | 9.7693 | 9.4932 | 86.2893 | 87.9518 | -26.0734 | -29.1912 | -425.3052 | -6.1143 | -16.9 | -16.8 | 64.449 | 63.6326 | -8.0365 |  | -45.0683 | 10.4117 | -7.5165 | -5.1496 | 468.7031 | 164.22 | 165.0135 | -302.7988 | 670.8108 |  | -125.7799 | 126.9107 | 105.1046 | 28.59 | 30.7 | 63.26 | 83.65 | -101.4013 | -100.0618 | 166.3703 | 167.472 | 24.9845 | -157.3291 | -156.9457 | 14.48 | -111.5123 |  |  | -15.6 | 223.8 | -18.39 | -10.3824 | -9.8869 | -9.087 | 57.3287 | 56.8655 | 1 | -104.6638 | -2.0891 | 15.1316 | 79.99 | 43.77 | 55.0854 | 52.153 | -35.2606 | 0 | 111.8236 | 111.509 | -155.1842 | 0 |  | -135.8 | -134.3 | 28.6606 | 69.6 | 62.04 | 94.14 | 68.93 | -6.9 | 70.153 | 153.3887 | -28.34 | -28.51 | 113.09 | 51.41 | 156.6727 | 154.2182 | -73.8058 | -72.0727 | 240.435 | 181.5755 | 177.2343 | 179.478 | 58.8964 | 38.2655 | -29.293 | 316.4068 | -145.4464 |  | -34.8807 | -32.7749 | 0 | -44.2386 | -40.1794 | 136.764 | -76.129 | -77.8215 | 1.5242 | 0 | -16.77 | 86.7 | 13.3496 | -138.927 | -39.4196 | -38.3527 | 12.8388 | -35.8919 | 0 | 21.3934 | 0 | 25.0573 | 32.085 | 32.9445 | 32.2615 | 101.9809 | 101.646 | -112.6981 | 75.9613 | 75.3512 | -78.4532 | -62.6984 | -47.7528 | -37.9 | 18.1796 | 1.044 | -12.5 | 16.04 | -48.3746 | 6.7654 | -14.673 | 4.409 | 12.0216 | 20.18 | 64.4925 | 77.1117 | 16.18 | 76.7888 | 24 | -14.8932 | 3.8036 | 4.247 | 2.0658 | 0.0623 | 0 | -15.7126 | -30.7425 | 19.6913 | 32.0354 | 56.3559 | 58.2579 | -164.0154 | -30.269 | 25.754 | -27.0277 | 10.7805 | 11.5262 | 11.151 | 12.3424 | 115.0697 | 116.5547 | 280.8 | -281.2076 | -520.5416 | 522.9989 | 168.4155 | -111.0211 | -109.4571 | -56.6037 | -47.4118 | 73.0211 | 73.6528 | -76.2956 | -74.9168 | 24.1621 | 23.4369 | -34.5586 | -34.3502 | -3.48 | -3.35 | 27.4 | 26.7 | 20.9813 | -57.6 | -279.7007 | 67.5739 | 67.3406 | 12.8 | -22.5 | -24.1 | -24.2 | 1.4739 | 1.1402 | -164.3482 | 168.1557 | 115.1963 | -38.7213 | 32.0224 | 37.4164 | -47.0372 | 0 | -89.8211 | 43.3086 | 225.3349 | 224.3218 | 0 | -109.8774 | 87.0996 | -18.455 | 18.8558 | -9.3069 | 0.262 | 15.12 | 0.054 | 0.045 | -14.32 | -7.76 |  | 7.7958 | -22.1485 | -32.1981 | 21 | 53.934 | 53.617 | 9.0577 | 10.8442 | 49.8791 | 46.3141 | 48.4313 |  | 23.6 | 17.3537 | 7.54 |  | -48.5186 | 79.6486 | 57.4629 | -47.5058 | -77.4495 | 46.3316 | 31.72 | -28.3 | 28.1 | -346.5023 | 510.0287
28/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 19.2837 | -28.1925 | -33.1788 | 35.5243 | 0 | 55.2371 | -124.4925 | 68.945 | 34.9869 | 34.6453 | -15.54 | -69.566 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 14.3623 | 76.6812 | 17.5549 | 17.7236 | 29.0433 | 5.1221 | 5.8569 | 7.5551 |  |  | -83.34 | -82.75 |  | 15.54 | 68.2 | 9.24 | 0.176 | -71.46 | -73.48 | -62.22 | 74.65 | 73.66 | 20.0136 | -5.3159 | 74.9912 | 77.2922 | 52.7241 | -63.1968 | -61.8393 | 19.262 | 18.9742 | 88.5819 | 89.1285 | -12.3109 | -12.3849 | -469.2614 | -6.1451 | -16.9 | -17 | 69.0035 | 69.2033 | -8.1024 |  | -51.7725 | 10.7243 | -7.772 | -5.2477 | 517.1055 | 162.6026 | 162.3889 | -313.5266 | 709.4495 |  | -126.1271 | 128.3378 | 106.2024 | 29.38 | 31.63 | 65.26 | 84.55 | -103.9465 | -102.607 | 171.4432 | 171.9862 | 24.3087 | -162.5901 | -163.902 | 15.6807 | -116.0026 |  |  | -23.3 | 232.8 | -18.37 | -11.5814 | -11.419 | -10.7489 | 53.9478 | 54.0596 | 1 | -108.405 | 6.2993 | 15.1816 | 82.79 | 45.02 | 56.4917 | 53.3249 | -35.6252 | 0 | 116.1362 | 115.0992 | -164.7522 | 0 |  | -132 | -131.1 | 29.2648 | 71.2 | 62.72 | 96.08 | 70.51 | -7.32 | 71.0365 | 163.3643 | -25.31 | -25.48 | 112.69 | 53.25 | 163.9273 | 161.6545 | -75.5306 | -73.3636 | 245.7192 | 188.2229 | 183.0432 | 184.7815 | 48.2022 | 26.7419 | -29.678 | 323.6942 | -156.9536 |  | -35.7207 | -33.3406 | 0 | -28.0373 | -25.384 | 64.56 | -69.3333 | -70.9923 | 13.0635 | 17.69 | -18.71 | 1 | 13.8928 | -110.843 | -39.038 | -37.7452 | 10.1325 | -24.5554 | -7.9052 | 24.1427 | 0 | 23.7024 | 29.3328 | 29.3888 | 28.6175 | 103.6555 | 103.3205 | -107.3395 | 77.9801 | 77.1824 | -72.3754 | -56.3747 | -46.7054 | -36.08 | 17.9672 | 1.0452 | -12.69 | 15.38 | -47.8011 |  |  |  |  | 21.52 | 59.2187 | 72.9102 | 16.56 | 78.9232 | 24 | -16.4793 | 4.2711 | 4.2155 | 2.1483 |  | 0 | -15.4264 | -32.651 | 19.3426 | 33.889 | 56.0204 | 57.407 | -169.4207 | -31.4713 | 26.6075 | -29.3402 | 10.9666 | 12.2391 | 11.6784 | 12.3924 | 115.4428 | 114.9709 |  | -281.6433 | -525.4427 | 528.6336 | 164.2806 | -111.8682 | -109.7452 | -55.5316 | -46.2229 | 72.0673 | 73.3003 |  |  | 23.6017 | 23.5358 | -32.8076 | -33.7892 | -3.95 | -3.81 | 30.1 | 28.7 | 20.9001 | -59.44 | -277.19 | 64.9633 | 64.7265 | 12.3 | -22.2 | -23.4 | -23.5 | 1.3928 | 1.2433 | -154.4305 | 178.1425 | 110.0546 | -40.1789 | 34.5295 | 41.8177 | -50.743 | 0 | -84.5557 | 48.0465 | 226.0524 | 226.4215 | 0 | -103.53 | 85.9308 | -15.0778 | 16.7063 | -9.491 | 0.092 | 15.2 | 0.025 | 0.018 | -14.64 | -7.76 |  | 7.0024 | -21.2695 | -32.0516 | 21.6 | 55.46 | 55.265 |  |  | 46.0721 | 48.6243 | 45.4509 |  | 21.3 | 15.7363 | 7.84 |  | -45.1654 | 79.7786 | 57.1871 | -44.6068 | -78.4806 | 45.2119 | 32.7966 | -26.6 | 26.8 | -358.8234 | 528.7063
28/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 20.0102 | -28.787 | -31.5296 | 36.7406 | 0 | 57.4811 | -128.9408 | 71.5142 | 36.5429 | 35.9156 | -13.32 | -72.3 | 66 | 22.356 | -66 | 14.3675 | 78.238 | 17.618 | 17.8728 | 29.2403 | 5.3907 | 5.9454 | 7.8673 |  |  | -81.48 | -81.58 |  | 13.32 | 70.4 | 9.057 | 0.177 | -69.48 | -69.54 | -67.42 | 70.43 | 70 | 19.85 | -5.2073 | 74.7587 | 76.465 | 53.5612 | -63.3863 | -63.0723 | 26.6318 | 27.1001 | 88.7186 | 89.838 | -3.5408 | -16.9936 | -488.0147 | -6.1639 | -17 | -17 | 69.0042 | 67.2522 | -8.8671 |  | -59.571 | 11.2969 | -7.5793 | -5.1765 | 530.3505 | 166.3258 | 166.1122 | -331.2822 | 722.5393 |  | -126.5695 | 129.1903 | 108.0386 | 30.01 | 32.71 | 66.62 | 85.55 | -100.5976 | -100.7316 | 159.9231 | 161.8947 | 26.0475 | -166.0456 | -167.3359 | 17.4978 | -125.375 |  |  | -36.1 | 253.2 | -18.64 | -15.2064 | -16.1233 | -14.7981 | 48.9591 | 48.5039 | 1 | -107.8305 | 7.5216 | 15.3362 | 82.1 | 44.63 | 57.8979 | 54.4968 | -36.3791 | 0 | 127.443 | 126.4949 | -191.8677 | 0 |  | -133.2 | -132.8 | 29.144 | 73.6 | 66.62 | 99.42 | 73.47 | -8.69 | 75.547 | 190.4358 | -23.98 | -24.25 | 109.03 | 53.94 | 191.1273 | 188.6 | -61.3728 | -61.5364 | 270.1657 | 211.5197 | 205.916 | 208.2831 | 72.5332 | 47.7386 | -30.38 | 339.5901 | -168.0838 |  | -34.9875 | -33.2384 | 0 | -37.9323 | -35.5699 | 133.692 | -73.1324 | -74.1638 | -6.3536 | 0 | -25.73 | 83.1 | 14.6519 | -132.6969 | -38.329 | -37.1872 | 8.1933 | -43.7194 | 13.8389 | 23.9449 | 0 | 23.8006 | 28.4944 | 29.8173 | 28.7115 | 100.3063 | 101.646 | -87.5797 | 64.1094 | 63.7238 | -57.2069 | -45.6104 | -40.6336 | -32.9 | 16.0629 | 0.9976 | -11.18 | 14.55 | -40.5197 |  |  |  |  | 24.8 | 44.8708 | 57.4231 | 17.28 | 86.0707 | 24.1 | -24.2248 | 6.713 | 7.6744 | 2.2409 | 0.0623 | 0 | -15.1401 | -41.609 | 21.2192 | 43.7991 | 52.3305 | 52.521 | -175.4108 | -32.8749 | 28.1964 | -56.4907 | 10.952 | 12.3075 | 11.8893 | 12.3622 | 111.1674 | 111.4003 | 277.4 | -277.5468 | -517.5015 | 513.6389 | 145.0892 | -107.3342 | -105.9251 | -54.5166 | -45.35 | 72.0344 | 71.5523 | -70.3526 | -74.9168 | 24.2719 | 23.382 | -33.565 | -33.6418 | -9.43 | -9.29 | 27.7 | 27.7 | 20.6331 | -63.84 | -273.8618 | 63.3121 | 62.4433 | 12.8 | -18.1 | -22.8 | -22.6 | 1.2899 | 1.149 | -137.8668 | 183.1784 | 106.18 | -43.0018 | 44.943 | 44.4767 | -51.8699 | 0 | -81.9534 | 53.7335 | 225.8069 | 224.6949 | 0 | -101.0654 | 82.5947 | -17.5063 | 12.4657 | -8.3566 | 0.33 | 15.68 | 0.049 | 0.036 | -15.12 | -7.04 |  | 7.1794 | -20.6256 | -31.0536 | 18.9 | 53.759 | 53.468 |  |  | 47.0901 | 46.8647 | 47.8732 |  | 20.9 | 15.7411 | 7.91 |  | -46.2946 | 78.6284 | 56.4198 | -45.1959 | -78.3903 | 44.9829 | 33.5878 | -27.3 | 25.9 | -362.5502 | 526.0718
28/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 20.4185 | -29.7858 | -30.8906 | 37.2323 | 0 | 58.8205 | -134.7434 | 73.3671 | 37.4549 | 36.636 | -15.54 | -75.416 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.19 | 83.0262 | 18.033 | 18.4807 | 30.491 | 5.4663 | 5.6788 | 7.7502 |  |  | -84.43 | -83.42 |  | 15.54 | 74.8 | 9.701 | 0.18 | -67.84 | -68.31 | -73.25 | 68.73 | 68.91 | 20.6315 | -5.6113 | 77.6138 | 80.1969 | 55.3877 | -60.7664 | -60.6365 | 8.394 | 8.3161 | 92.4349 | 94.5953 | -22.3957 | -24.2335 | -494.4019 | -3.5312 | -16.6 | -16.5 | 65.7463 | 65.6632 | -9.1465 |  | -57.7325 | 11.1105 | -7.613 | -5.171 | 535.9964 | 179.7845 | 178.7163 | -346.0416 | 737.3448 |  | -96.8626 | 98.9234 | 110.2142 | 31.7 | 34.25 | 68.06 | 87.6 | -100.4636 | -100.1957 | 174.6739 | 175.1 | 24.778 | -171.0232 | -170.8517 | 9.379 | -132.8721 |  |  | -42.1 | 265.6 | -19.37 | -17.4363 | -16.6584 | -15.7889 | 47.6017 | 47.0317 | 12.4117 | -119.8394 | 20.476 | 14.8716 | 83.9 | 45.26 | 59.3042 | 56.2546 | -36.9028 | 0 | 133.3637 | 131.6752 | -206.7787 | 0 |  | -137 | -136.6 | 29.4461 | 75.3 | 68.1 | 101.46 | 74.99 | -8.86 | 76.0585 | 204.8916 | -23.46 | -23.47 | 106.1 | 54.41 | 205.4182 | 202.1818 | -61.5305 | -60.8818 | 281.1871 | 220.7234 | 215.3304 | 218.2233 | 45.8095 | 23.424 | -31.759 | 356.7408 | -196.6942 |  | -35.9036 | -33.6362 | 0 | -37.4802 | -34.4154 | 55.344 | -60.3196 | -61.3548 | 17.7865 | 0 | -24.69 | 1 | 14.9113 | -133.1466 | -38.9879 | -37.6768 | 9.5768 | -20.4458 | -12.3801 | 24.2213 | 0 | 21.6515 | 28.4236 | 29.296 | 28.0018 | 101.8134 | 101.9809 | -69.8293 | 64.1482 | 64.0657 | -46.2967 | -34.5696 | -35.1183 | -32.01 | 15.2621 | 1.033 | -10.62 | 15.63 | -35.0396 |  |  |  |  | 25.36 | 34.268 | 47.3257 | 17.66 | 85.8388 | 24.2 | -24.5451 | 6.8663 | 7.5607 | 2.2182 |  | 0 | -15.5665 | -42.1697 | 19.3052 | 43.947 | 52.3305 | 52.521 | -177.3191 | -33.7141 | 27.102 | -59.0163 | 10.5525 | 12.6981 | 12.2163 | 12.4168 | 106.6775 | 105.9149 | 280.4 | -278.1583 | -514.1158 | 517.4344 | 117.1504 | -103.8848 | -103.4601 | -55.9695 | -47.1545 | 69.8791 | 70.4659 |  | -66.3324 | 23.4699 | 22.6899 | -33.278 | -32.5113 | -7.84 | -7.69 | 28 | 29 | 20.695 | -66.64 | -270.2567 | 59.7952 | 59.548 | 13.3 | -19.9 | -23.3 | -23.3 | 1.4193 |  | -112.8656 | 221.4374 | 106.8135 | -38.4618 | 65.4416 | 41.5587 | -47.9223 | 0 | -87.3594 | 49.7705 | 228.7928 | 228.7883 | 0 | -100.5047 | 86.5302 | -15.946 | 17.1353 | -8.3566 | 0.375 | 16.56 | 0.014 | 0.006 | -16.4 | -6 |  | 7.5029 | -20.5951 | -31.9631 | 18.2 | 54.721 | 54.465 | 9.058 |  | 45.5187 | 45.3224 | 45.5942 |  | 20.2 | 15.2829 | 8.07 |  | -46.2511 | 80.2912 | 57.2775 | -45.3696 | -79.6954 | 45.0898 | 33.0125 | -25.9 | 25.7 | -391.2472 | 550.4474
28/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 20.6468 | -30.1703 | -30.9205 | 37.4985 | 0 | 61.5513 | -136.5372 | 75.5556 | 38.3268 | 37.6553 | -13.32 | -76.643 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 14.1661 | 83.706 | 18.3954 | 18.8809 | 30.756 | 5.3078 | 5.3475 | 7.5487 |  |  | -83.69 | -82.85 |  | 13.32 | 74.8 | 10.547 | 0.189 | -69.89 | -68.88 | -69.9 | 70.5 | 70.38 | 20.7604 | -5.738 | 78.9158 | 81.6842 | 52.3488 | -60.6722 | -61.2847 | 17.9915 | 10.2098 | 89.6758 | 91.9244 | -9.5291 | -21.5852 | -507.3795 | -6.3666 | -17 | -17 | 65.8003 | 64.8339 | -10.1431 |  | -57.227 | 10.8382 | -7.1282 | -4.8105 | 543.3209 | 196.2645 | 195.3489 | -399.9618 | 745.5341 |  | -81.5835 | 83.8386 | 111.1123 | 32.02 | 34.24 | 68.74 | 88.58 | -101.1334 | -101.5353 | 174.6832 | 175.0366 | 24.336 | -167.8729 | -168.9654 | 8.447 | -130.1872 |  |  | -36.4 | 260.5 | -19.42 | -13.837 | -13.0182 | -12.2585 | 53.2455 | 51.7629 | 19.0829 | -131.4318 | 28.5541 | 15.0558 | 86.52 | 46.51 | 60.7104 | 57.4265 | -37.6606 | 0 | 129.7412 | 129.7638 | -203.2639 | 0 |  | -141.5 | -140.3 | 29.7812 | 76.1 | 69.4 | 102.66 | 75.74 | -9.06 | 73.1755 | 201.8215 | -25.72 | -25.86 | 113.28 | 55.13 | 199.6364 | 197.5091 | -63.2976 | -62.8545 | 280.8483 | 221.7764 | 214.8213 | 218.5967 | 59.0497 | 38.3626 | -30.658 | 412.6624 | -193.0742 |  | -36.075 | -33.9818 | 0 | -57.6873 | -53.6446 | 145.98 | -69.6914 | -70.9331 | 1.0264 | 0 | -17.55 | 98.7 | 15.5449 | -174.385 | -38.9157 | -38.0853 | 9.7045 | -35.5237 | 0 | 23.8861 | 0 | 22.1255 | 28.6586 | 28.9386 | 27.7247 | 102.1484 | 101.9809 | -75.5228 | 66.066 | 65.8721 | -45.2475 | -33.5031 | -40.0696 | -32.22 | 17.9696 | 1.127 | -12.57 | 17.48 | -40.4961 |  |  |  |  | 23.16 | 34.1534 | 46.7668 | 17.28 | 85.7845 | 22.4 | -26.2555 | 6.5201 | 7.0111 | 2.288 |  | 0 | -15.3065 | -45.2697 | 20.2328 | 47.0634 | 52.3305 | 52.521 | -177.9772 | -34.1508 | 30.6228 | -61.2778 | 10.6194 | 13.0497 | 12.6276 | 12.3531 | 106.8211 | 110.3194 | 276.6 |  | -502.7407 | 498.6159 | 101.8229 | -103.5312 | -103.1143 | -54.9338 | -45.9591 | 79.2089 | 78.9985 |  |  | 23.4369 | 23.382 | -34.2204 | -34.2214 | -10.92 | -10.76 | 30.8 | 30.9 | 20.6545 | -67.84 | -275.5927 | 62.2314 | 61.9783 | 13.4 | -18.1 | -23.3 | -23.3 |  |  | -96.3065 | 215.4335 | 120.6862 | -36.4262 | 74.6013 | 41.6052 | -49.1698 | 0 | -83.6897 | 44.7836 | 236.0388 | 233.8327 | 0 | -109.9146 | 86.8947 | -23.3461 | 25.9135 | -8.1204 | 0 | 15.92 | 0.014 | 0.002 | -15.68 | -6.64 |  | 6.4469 | -20.4791 | -31.8471 | 18.8 | 55.094 | 53.549 | 9.0477 |  | 51.6722 | 51.381 | 49.9668 |  | 18.5 | 15.4422 | 8.52 |  | -46.1444 | 80.1617 | 56.9175 | -46.1888 | -78.5381 | 44.9742 | 32.922 | -23.4 | 24.3 | -388.8931 | 541.3864
28/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 20.7468 | -30.5548 | -31.155 | 37.4864 | 0 | 62.324 | -140.5861 | 76.6073 | 38.9268 | 37.6017 | -11.1 | -72.102 | 66 | 20.7 | -66 | 14.4554 | 88.067 | 17.6749 | 17.8537 | 28.9712 | 5.1162 | 1.7317 | 7.7441 |  |  | -79.38 | -79.98 |  | 11.1 | 70.4 | 8.702 | 0.177 | -69.14 | -68.92 | -63.91 | 70.52 | 70.42 | 20.3516 | -5.8333 | 78.0536 | 81.0264 | 48.0063 | -59.0187 | -58.4234 | 25.9965 | 28.7302 | 87.7656 | 89.7596 | -4.3033 | -3.8266 | -526.1897 | -6.5645 | -16.8 | -16.7 | 64.8381 | 63.0466 | -9.8014 |  | -53.3303 | 9.7247 | -7.6001 | -5.1264 | 557.2678 | 208.1362 | 209.3569 | -430.2317 | 761.0917 |  | -62.9076 | 64.104 | 112.0404 | 30.98 | 33.88 | 69.46 | 88.72 | -103.9465 | -104.3484 | 178.6759 | 179.653 | 24.1639 | -166.1075 | -165.8654 | 7.6475 | -124.7511 |  |  | -26.3 | 249.4 | -19.29 | -9.7912 | -9.2418 | -7.978 | 62.0768 | 62.0728 | 23.7381 | -145.9318 | 32.6218 | 15.2246 | 82.66 | 44.57 | 60.7104 | 58.0124 | -37.9389 | 0 | 125.4089 | 124.4786 | -187.3591 | 0 |  | -140.5 | -140.2 | 28.9023 | 77 | 67.52 | 103.76 | 76.54 | -8.14 | 72.4005 | 187.2056 | -25.56 | -25.78 | 111.48 | 56.08 | 188.0546 | 185.0182 | -70.1498 | -68.9818 | 270.2646 | 210.646 | 204.6558 | 206.1503 | 42.4864 | 23.6798 | -30.591 | 442.4001 | -219.7164 |  | -36.1408 | -33.7135 | 0 | -62.3457 | -57.4894 | 116.784 | -67.8566 | -69.0695 | 18.4909 | 15.68 | -10.14 | 68 | 15.6388 | -183.7925 | -36.5865 | -35.9301 | 8.3792 | -16.5241 | -12.2178 | 24.0968 | 0 | 22.2091 | 28.3048 | 28.519 | 27.3883 | 105.4975 | 105.6649 | -72.5086 | 72.845 | 72.2794 | -42.6904 | -25.4634 | -43.3436 | -31.76 | 18.0893 | 1.0794 | -12.54 | 15.93 | -42.9965 |  |  |  |  | 21.29 | 27.2666 | 44.0717 | 17.74 | 84.6854 | 23.7 | -26.2112 | 6.3884 | 6.8518 | 2.3091 |  | 0 | -15.7021 | -44.4883 | 20.0537 | 46.4643 | 52.3305 | 52.521 | -177.552 | -32.9966 | 30.561 | -58.5072 | 10.6883 | 12.7958 | 12.4061 | 12.6285 | 99.2138 | 98.8689 | 275.7 | -274.8298 | -486.989 | 496.7104 | 71.2936 | -96.7168 | -95.8661 | -55.9639 | -46.9176 | 73.6065 | 74.7082 | -59.0515 |  | 24.1401 | 24.228 | -18.5397 | -18.6497 | -10.03 | -9.89 | 26.2 | 26.4 | 20.7762 | -68.88 | -275.0609 | 63.3255 | 63.0825 | 13.1 | -19.9 | -24.1 | -24.2 | 1.2882 | 1.2489 | -66.3971 | 239.8543 | 107.8742 | -45.0072 | 89.4405 | 45.6261 | -56.9244 | 0 | -84.6536 | 58.474 | 230.3546 | 228.8474 | 0 | -98.8409 | 84.7268 | -15.2953 | 12.1296 | -8.4884 | 0.229 | 18.64 | 0.016 | 0.003 | -18.8 | -3.84 |  | 4.2802 | -18.1933 | -32.3445 | 18.7 | 51.386 | 51.751 | 9.0326 |  | 49.1899 | 48.8449 | 49.7918 |  | 20 | 15.3063 | 8.48 |  | -46.7487 | 79.4944 | 57.2086 | -46.1725 | -78.4661 | 46.3481 | 32.4825 | -29.1 | 29.5 | -413.6459 | 561.4439
28/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 20.7081 | -30.4078 | -31.3846 | 37.9633 | 0 | 64.3968 | -138.5537 | 76.9923 | 39.0148 | 37.9974 | -13.32 | -72.567 | 66 | 20.7 | -66 | 14.3148 | 86.3676 | 18.4889 | 18.5161 | 30.5744 | 5.2476 | 6.0381 | 7.6982 |  |  | -81.13 | -80.44 |  | 13.32 | 70.4 | 8.713 | 0.181 | -64.49 | -64.11 | -72.12 | 65.91 | 65.61 | 19.3064 | -5.3899 | 75.1837 | 78.206 | 50.3426 | -56.1631 | -55.7446 | 11.3041 | 11.554 | 88.6314 | 91.1044 | -19.9152 | -22.3915 | -487.7336 | -6.2778 | -16.9 | -17 | 60.1084 | 59.4604 | -9.9315 |  | -48.541 | 10.1023 | -7.5416 | -5.1507 | 524.4299 | 217.6885 | 217.6579 | -426.6665 | 749.1565 |  | -74.7538 | 75.2711 | 110.0645 | 28.74 | 32.13 | 68.75 | 85.47 | -104.0805 | -103.2767 | 178.4165 | 179.4943 | 22.3609 | -160.6093 | -160.0396 | 9.4621 | -104.6164 |  |  | 15.8 | 209.8 | -19.02 | 0 | 1.6179 | 3.0965 | 82.6091 | 82.1143 | 14.2064 | -156.2455 | 20.8452 | 14.6005 | 82.52 | 44.21 | 60.7104 | 57.1335 | -37.152 | 0 | 105.0397 | 103.9877 | -130.3197 | 0 |  | -137.4 | -137.7 | 28.2101 | 77.7 | 62.5 | 104.88 | 76.98 | -5.99 | 69.7035 | 128.7248 | -26.63 | -26.78 | 114.3 | 55.72 | 128.6182 | 127.8909 | -89.5294 | -88 | 229.0936 | 168.7637 | 164.799 | 166.5799 | 58.6496 | 34.4059 | -31.765 | 436.9089 | -278.6685 |  | -35.4527 | -35.2561 | 0 | -23.1211 | -21.7358 | 112.176 | -94.5716 | -95.3011 | 2.3832 | 0 | -26.43 | 76.1 | 15.5433 | -107.1917 | -35.4073 | -34.4888 | 4.0564 | -35.241 | 0 | 23.5908 | 0 | 22.9064 | 29.0135 | 29.3449 | 28.2376 | 105.8324 | 104.6602 | -80.7139 | 92.0686 | 91.2947 | -53.494 | -34.2357 | -43.3582 | -31.08 | 18.2675 | 1.0672 | -12.76 | 15.22 | -43.9873 | 4.8444 | -14.478 | 4.097 | 12.0216 | 21.44 | 35.9625 | 54.8423 | 17.07 | 83.8256 | 24 | -23.9513 | 6.3639 | 6.7127 | 2.25 | 0.0623 | 0 | -16.0977 | -41.6251 | 20.0296 | 43.9917 | 52.3305 | 52.521 | -172.9799 | -31.0533 | 28.5855 | -54.837 | 11.4966 | 12.4149 | 12.0159 | 13.0942 | 83.1261 | 80.6551 | 281.2 | -278.8558 | -470.3592 | 468.2653 | 9.7385 | -80.881 | -80.5161 | -59.4029 | -51.5839 | 77.6682 | 77.0906 | -45.0572 | -55.6515 | 21.8549 | 22.547 | -16.7941 | -16.2939 | -11.41 | -11.33 | 26.1 | 25.1 | 20.6737 | -69.28 | -264.4992 | 62.1595 | 61.9233 | 12.8 | -19.2 | -21.6 | -20.8 | 1.2882 | 1.1604 | 0 | 300.5479 | 103.1498 | -43.2413 | 135.6915 | 48.4124 | -52.9253 | 0 | -80.2677 | 51.8212 | 230.3927 | 230.1097 | 0 | -99.4401 | 74.6125 | -21.2644 | 18.9487 | -8.4363 | 0.265 | 18.56 | -0.01 | -0.023 | -18 | -4.56 |  | 4.7471 | -17.4609 | -33.4279 | 18.8 | 50.613 | 50.766 | 9.2725 | 10.8359 | 51.6728 | 49.9471 | 51.5867 |  | 21.2 | 16.3491 | 8.23 |  | -51.7665 | 81.6513 | 60.984 | -50.9031 | -80.1853 | 49.3909 | 30.14 | -30.7 | 30.7 | -454.4349 | 588.4718
28/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 20.4877 | -30.4078 | -31.6294 | 37.5218 | 0 | 64.2527 | -136.5666 | 73.1764 | 37.2469 | 35.9808 | -11.1 | -69.223 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.3629 | 87.7454 | 17.5708 | 17.9002 | 29.7 | 5.2088 | 5.9732 | 7.5065 |  |  | -78.01 | -77.98 |  | 11.1 | 68.2 | 7.672 | 0.166 | -61.34 | -61.62 | -73.2 | 62.4 | 63.12 | 19.0363 | -5.2449 | 73.8304 | 76.8144 | 46.6232 | -53.2219 | -53.1696 | 8.7353 | 9.13 | 86.157 | 87.9777 | -22.8773 | -25.3219 | -470.7732 | -6.045 | -17 | -17 | 57.6914 | 57.6719 | -9.5389 |  | -44.8088 | 9.5569 | -7.708 | -5.2301 | 499.4658 | 215.8879 | 215.1859 | -402.8073 | 740.11 |  | -70.5178 | 72.1816 | 108.1983 | 28.11 | 30.81 | 67.22 | 84.69 | -106.7596 | -106.7596 | 179.1877 | 180.893 | 23.8231 | -157.5715 | -156.1592 | 9.1364 | -100.8303 |  |  | 22 | 202.4 | -19 | 3.9427 | 4.1223 | 4.7697 | 86.15 | 86.5104 | 1 | -155.3511 | 17.2697 | 14.5492 | 78.66 | 43.3 | 60.0073 | 57.0603 | -36.3855 | 0 | 101.4241 | 99.8307 | -119.4422 | 0 |  | -137.4 | -134.6 | 28.1662 | 77.3 | 60.72 | 104.88 | 77.05 | -5.05 | 69.8895 | 119.8493 | -28.78 | -29.49 | 121.01 | 54.52 | 118.7636 | 117.8545 | -94.1567 | -91.6727 | 220.4562 | 162.474 | 157.6369 | 159.6037 | 51.8568 | 25.4241 | -32.789 | 414.7306 | -302.9114 |  | -35.7988 | -33.6778 | 0 | -29.569 | -27.6037 | 110.64 | -92.9663 | -94.5097 | 12.9804 | 0 | -17.14 | 76.1 | 15.2741 | -118.5546 | -33.2085 | -32.3488 | 4.2513 | -21.8586 | 0 | 21.2049 | 0 | 21.9241 | 28.9242 | 29.1822 | 27.7588 | 107.3395 | 107.172 | -81.7187 | 96.6624 | 96.043 | -57.6128 | -39.2705 | -43.783 | -32.89 | 17.8744 | 0.9622 | -12.49 | 15.59 | -44.0107 |  | -14.657 | 4.243 |  | 21.23 | 39.2105 | 57.6419 | 16.96 | 82.0753 | 23.7 | -23.8496 | 5.4239 | 5.9268 | 2.212 |  | 0 | -15.7575 | -41.2381 | 20.0995 | 43.1211 | 53.0237 | 55.2449 | -169.9219 | -30.6971 | 29.974 | -55.563 | 11.4013 | 11.9071 | 11.5624 | 13.0717 | 82.579 | 84.0564 | 281.2 | -280.8965 | -470.3093 | 474.4594 | 0 | -77.3133 | -74.8626 | -59.7607 | -51.21 | 78.7884 | 77.3247 |  | -41.4871 | 20.0421 | 19.8663 | -15.8596 | -15.533 | -8.95 | -8.91 | 25.3 | 26.6 | 20.428 | -68.48 | -268.6513 | 60.2292 | 59.9849 | 12.8 | -20.6 | -19 | -19.1 | 1.4174 | 1.2759 | 0 | 323.6331 | 104.3673 | -42.5538 | 149.8188 | 45.4541 | -51.2552 | 0 | -72.6134 | 49.2594 | 230.1445 | 230.1425 | 0 | -96.2998 | 68.6416 | -20.4588 | 20.8972 | -8.3841 | 0.177 | 17.44 | 0.107 | 0.094 | -17.76 | -3.92 |  | 3.4012 | -17.8119 | -33.1044 | 20.3 | 53.447 | 54.799 | 9.0506 |  | 52.4634 | 50.2433 | 51.9912 |  | 20.5 | 17.8899 | 7.85 |  | -50.2332 | 81.9858 | 61.1526 | -51.0383 | -80.1882 | 51.2518 | 29.0307 | -29.6 | 30.1 | -466.7517 | 605.4935
28/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 20.7386 | -30.6017 | -31.3876 | 37.6598 | 0 | 63.8274 | -136.0942 | 72.1039 | 36.8709 | 36.0083 | -6.66 | -71.128 | 66 | 21.528 | -63.8 | 14.3323 | 88.1512 | 18.0433 | 17.9775 | 29.8433 | 7.0077 | 5.7913 | 7.7679 |  |  | -77.23 | -76.52 |  | 6.66 | 68.2 | 8.453 | 0.167 | -65.36 | -64.25 | -63.67 | 65.42 | 65.75 | 19.1262 | -5.2284 | 72.5203 | 75.4153 | 40.6157 | -61.1354 | -60.1326 | 28.3898 | 31.9519 | 80.1273 | 82.8338 | -6.4226 | -2.4459 | -458.13 | -8.7806 | -15.6 | -15.6 | 65.5864 | 64.0469 | -9.8104 |  | -53.8294 | 10.8828 | -7.7285 | -5.2142 | 497.7873 | 195.41 | 194.7691 | -344.5523 | 732.9407 |  | -115.3829 | 117.2779 | 107.0606 | 27.81 | 30.05 | 65.81 | 83.74 | -102.473 | -102.607 | 176.5574 | 178.3706 | 23.1728 | -162.8852 | -162.7718 | 10.2571 | -99.5132 |  |  | 23.1 | 198.3 | -18.69 | 0 | 0 | 2.1013 | 79.0611 | 79.7819 | 1 | -135.3611 | 5.2449 | 14.4637 | 77.03 | 42.04 | 60.0073 | 56.987 | -35.3785 | 0 | 99.1703 | 99.2343 | -105.6913 | 0 |  | -133.7 | -132.3 | 28.309 | 76.9 | 58.02 | 104.88 | 76.19 | -4.62 | 72.881 | 105.991 | -30.3 | -30.64 | 120.02 | 54.7 | 106.5636 | 102.6182 | -95.6405 | -93.1273 | 213.6677 | 153.971 | 149.6241 | 152.1317 | 59.4546 | 34.8093 | -33.045 | 357.3961 | -304.4687 |  | -35.1338 | -32.9486 | 0 | -32.1652 | -30.7751 | 147.516 | -95.9164 | -98.0452 | 6.9565 | 0 | -27.63 | 89.6 | 15.0654 | -122.6158 | -35.3909 | -34.6544 | 9.4323 | -30.8912 | 0 | 20.6931 | 0 | 22.4566 | 28.3507 | 29.6884 | 28.611 | 103.8229 | 102.8182 | -89.2542 | 98.0454 | 98.982 | -64.414 | -46.5452 | -42.3108 | -33.09 | 17.7816 | 0.9281 | -12.41 | 16.21 | -42.7239 |  |  | 4.243 |  | 22.73 | 47.9078 | 63.9411 | 16.78 | 83.2815 | 24.6 | -24.6769 | 5.6519 | 6.2859 | 2.1829 |  | 0 | -15.0536 | -41.7532 | 19.7252 | 43.2171 | 53.5171 | 53.4185 | -171.3812 | -31.7095 | 30.1122 | -56.6002 | 11.3 | 11.409 | 11.1194 | 13.0701 | 82.0724 | 84.378 |  | -278.7158 | -470.9424 | 470.6266 | 0 | -81.6776 | -81.1179 | -58.4202 | -49.3926 | 78.185 | 78.4227 |  |  | 19.5697 | 19.1412 | -19.193 | -18.3306 | -9.48 | -9.45 | 27.1 | 27.2 | 20.757 | -64.96 | -271.8184 | 58.8708 | 58.6366 | 12.8 | -20.5 | -18.2 | -18.2 | 1.3158 |  | 0 | 328.2552 | 111.1541 | -39.4214 | 151.1632 | 44.0303 | -50.9394 | 0 | -75.1316 | 47.9795 | 231.3298 | 233.1564 | 0 | -104.9752 | 71.5819 | -26.6842 | 23.9084 | -8.1726 | 0.387 | 16.8 | 0.125 | 0.111 | -16.8 | -4.32 |  | 4.0452 | -17.9278 | -32.9885 | 21.5 | 54.272 | 55.103 | 9.0474 |  | 49.6212 | 50.9582 | 50.546 |  | 19.2 | 20.113 | 8 |  | -50.0635 | 79.6933 | 58.8694 | -50.2681 | -78.8145 | 48.0739 | 29.5218 | -28.9 | 29.8 | -463.7064 | 605.136
28/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 20.9712 | -30.7956 | -30.3824 | 38.0892 | 0 | 63.2763 | -131.6057 | 73.6451 | 36.4329 | 35.6729 | -4.44 | -71.898 | 66 | 22.356 | -66 | 13.8761 | 84.3224 | 17.7583 | 17.9253 | 29.5315 | 7.1279 | 6.0261 | 7.3987 |  |  | -76.71 | -76.33 |  | 6.66 | 68.2 | 8.664 | 0.173 | -65.31 | -63.75 | -65.65 | 66.81 | 65.25 | 18.9453 | -5.4666 | 73.9011 | 76.7184 | 39.7364 | -59.0661 | -58.7764 | 30.3688 | 27.9137 | 79.9654 | 81.9326 | -5.9167 | 2.8025 | -460.4057 | -8.3642 | -15.4 | -15.3 | 63.3146 | 62.8425 | -9.7245 |  | -52.1373 | 11.1743 | -7.7459 | -5.2287 | 500.8696 | 201.1779 | 200.8728 | -367.6328 | 735.9136 |  | -110.3209 | 113.3542 | 109.3659 | 28.63 | 31.5 | 67.25 | 85.53 | -103.0088 | -103.1428 | 172.3471 | 174.0992 | 17.7904 | -163.678 | -163.5373 | 10.6552 | -103.4845 |  |  | 22.4 | 208.6 | -19.04 | 0 | 0 | 0 | 78.0224 | 78.855 | 1 | -139.3603 | 10.4683 | 14.9972 | 74.68 | 40.97 | 61.4136 | 56.987 | -35.4651 | 0 | 104.686 | 103.1204 | -118.2345 | 0 |  | -135.7 | -134 | 26.6721 | 76.9 | 65.46 | 103.78 | 76.575 | -7.76 | 71.207 | 115.1415 | -31.27 | -31.84 | 123.68 | 54.63 | 113.6 | 111.7455 | -91.324 | -88.8455 | 222.9977 | 163.0889 | 159.2192 | 161.4496 | 32.8657 | 7.7916 | -34.085 | 378.346 | -284.1675 |  | -34.878 | -32.4356 | 0 | -32.1009 | -30.4488 | 55.344 | -78.0355 | -78.8591 | 33.0509 | 0 | -24.18 | 91.2 | 15.2472 | -123.2227 | -38.1537 | -37.3487 | 9.4156 | -5.4446 | -26.4708 | 23.3283 | 0 | 22.8412 | 29.4298 | 30.0497 | 28.8134 | 101.3111 | 101.3111 | -84.5654 | 93.7677 | 93.408 | -58.6855 | -41.2854 | -38.7512 | -32.41 | 17.5692 | 0.9744 | -12.31 | 17.12 | -39.8198 |  |  | 4.325 |  | 24.03 | 43.4486 | 60.0512 | 16.56 | 84.7952 | 25.5 | -24.3583 | 5.1626 | 5.3888 | 2.2199 |  | 0 | -13.9529 | -42.4315 | 19.6364 | 44.6063 | 53.0245 | 55.2306 | -173.0229 | -31.9107 | 31.1173 | -58.4745 | 12.1861 | 11.4872 | 11.0983 | 13.563 | 93.7604 | 93.0164 |  | -281.872 | -479.5946 | 478.9626 | 19.1323 | -91.8474 | -88.5667 | -55.2695 | -47.1205 | 78.8865 | 81.7494 |  |  | 24.4367 | 24.2499 | -23.6655 | -22.7209 | -13.31 | -13.28 | 28.9 | 29.3 | 20.7976 | -61.6 | -285.7975 | 70.5112 | 70.2549 | 12.2 | -21 | -22.4 | -21.7 |  |  | 0 | 303.4494 | 128.4511 | -32.0692 | 147.5191 | 32.6483 | -40.4796 | 0 | -91.5363 | 39.1607 | 236.5568 | 233.5697 | 0 | -122.9518 | 93.5268 | -29.8281 | 26.0599 | -8.3841 | 0.133 | 18 | 0.063 | 0.05 | -17.92 | -5.04 |  | 4.0146 | -18.5138 | -32.5795 | 19.7 | 55.713 | 56.233 | 9.2726 | 11.113 | 52.2803 | 53.2427 | 51.8858 |  | 18.3 | 19.3645 | 8.32 |  | -46.6717 | 78.3628 | 56.3125 | -45.7846 | -77.3747 | 45.7251 | 31.4231 | -27.9 | 27.7 | -455.5179 | 591.8835
28/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 21.2031 | -31.473 | -31.5897 | 38.0634 | 0 | 64.942 | -136.8285 | 75.1863 | 37.9668 | 37.3154 | -8.88 | -74.267 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.4012 | 87.1006 | 18.4823 | 18.613 | 30.5654 | 7.0544 | 6.1215 | 7.8092 |  |  | -78.28 | -78.51 |  | 8.88 | 72.6 | 9.697 | 0.181 | -65.92 | -66.36 | -66.71 | 67.31 | 67.86 | 19.3982 | -5.5945 | 76.4191 | 79.6047 | 42.9746 | -54.2913 | -54.2559 | 10.6603 | 10.2798 | 85.922 | 87.9171 | -18.4757 | -20.3067 | -477.3323 | -9.0163 | -15.4 | -15.4 | 63.0342 | 58.4793 | -9.9364 |  | -46.514 | 11.2887 | -7.5623 | -5.0054 | 511.5816 | 221.2591 | 220.9539 | -416.4092 | 753.4969 |  | -106.2708 | 108.6789 | 115.7628 | 31.03 | 34.57 | 70.87 | 88.23 | -102.3391 | -103.1428 | 173.3373 | 174.3962 | 16.9172 | -170.8441 | -170.8244 | 11.3562 | -108.4268 |  |  | 12.1 | 221.9 | -19.44 | 0 | 0 | 0 | 82.5746 | 81.7739 | 10.9713 | -157.2889 | 20.3742 | 15.2802 | 80.07 | 44.16 | 62.8198 | 59.4772 | -37.2849 | 0 | 108.7741 | 109.9043 | -127.2965 | 0 |  | -141.1 | -139.9 | 27.2214 | 77.3 | 68.2 | 104.605 | 76.96 | -8.94 | 72.0595 | 126.0022 | -31.82 | -32.26 | 125.65 | 55.61 | 130.7818 | 129.5455 | -89.7953 | -87.0909 | 237.1745 | 174.6811 | 170.2608 | 173.0655 | 34.2767 | 9.489 | -34.421 | 425.9885 | -289.621 |  | -35.2345 | -32.8186 | 0 | -33.4668 | -31.6755 | 53.808 | -76.6767 | -77.9599 | 32.5457 | 0 | -27.22 | 1 | 15.3825 | -126.4758 | -38.1566 | -37.4383 | 10.1717 | -7.1802 | -26.3967 | 23.7349 | 0 | 22.1681 | 29.4444 | 30.0456 | 29.2213 | 102.1484 | 102.3158 | -72.1737 | 91.8239 | 91.7964 | -53.4429 | -37.4464 | -35.6017 | -29 | 18.0868 | 0.9964 | -12.59 | 17.73 | -36.6359 | 6.8983 | -14.497 | 4.33 |  | 27.37 | 34.7548 | 51.5311 | 17.51 | 88.7673 | 25.1 | -24.983 | 4.6214 | 5.7299 | 2.272 |  | 0 | -15.5409 | -42.5793 | 20.4539 | 45.2447 | 54.2375 | 53.1105 | -172.4508 | -32.6115 | 31.3426 | -61.5035 | 12.2224 | 12.2001 | 11.826 | 13.9226 | 89.2353 | 90.2487 |  | -280.4265 | -470.6174 | 474.6766 | 3.1659 | -89.4199 | -88.9525 | -57.1163 | -47.8022 | 79.4936 | 77.2699 |  |  | 25.1508 | 24.9531 | -26.0687 | -27.0072 | -18.36 | -18.32 | 29.1 | 28.6 | 20.5306 | -56.72 | -291.984 | 68.691 | 71.6822 | 12.7 | -17.6 | -24.1 | -24.1 | 1.4291 | 1.1641 | 0 | 313.2984 | 131.9416 | -33.6553 | 156.4787 | 32.285 | -39.4274 | 0 | -95.5987 | 36.6619 | 233.8069 | 232.9383 | 0 | -123.3435 | 89.2608 | -29.0149 | 29.8458 | -8.6477 | 0.115 | 19.36 | 0.26 | 0.246 | -19.28 | -4.16 |  | 4.6311 | -17.6654 | -32.6955 | 18.3 | 54.914 | 52.771 | 9.0479 | 10.8359 | 51.5961 | 50.587 | 50.9176 |  | 17.9 | 17.9061 | 8.35 |  | -48.7992 | 81.5238 | 58.7348 | -47.7987 | -79.1955 | 46.5661 | 32.7573 | -27.3 | 26.7 | -460.3759 | 593.9873
28/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 21.4178 | -31.8079 | -31.5515 | 39.3443 | 0 | 64.9938 | -137.5468 | 75.4645 | 38.3248 | 37.3811 | -8.88 | -73.387 | 68.2 | 23.184 | -66 | 14.5171 | 88.0464 | 18.4779 | 18.8744 | 30.9417 | 6.2684 | 5.6757 | 8.1143 |  |  | -78.35 | -78.75 |  | 8.88 | 72.6 | 9.436 | 0.184 | -63.18 | -62.51 | -74.68 | 63.54 | 64.01 | 19.8146 | -5.6249 | 75.1717 | 77.8461 | 43.8532 | -55.5063 | -55.1905 | 8.9346 | 9.1865 | 86.0497 | 87.6762 | -19.8405 | -21.8908 | -474.6608 | -9.3498 | -15.3 | -15.4 | 60.3117 | 60.0364 | -9.8495 |  | -49.715 | 11.9914 | -7.8854 | -5.3307 | 502.4566 | 218.2988 | 219.7027 | -421.0709 | 742.9813 |  | -117.8781 | 119.0327 | 116.162 | 30.87 | 34.18 | 70.17 | 88.23 | -100.1957 | -100.1957 | 171.372 | 171.2269 | 16.6358 | -167.7247 | -167.4798 | 13.1902 | -103.9206 |  |  | 17.9 | 208.5 | -19.62 | 0 | 0 | 0 | 83.5247 | 82.7224 | 1 | -149.9509 | 13.395 | 15.1699 | 80.87 | 44.47 | 63.5229 | 60.2097 | -37.2972 | 0 | 105.0051 | 103.0935 | -116.8258 | 0 |  | -141.2 | -139.7 | 27.139 | 77.7 | 67.16 | 104.605 | 76.57 | -8.48 | 73.0515 | 115.9341 | -31.8 | -31.98 | 127.21 | 56.09 | 115.5818 | 114.0909 | -90.0909 | -87.0364 | 228.8831 | 166.2154 | 161.7798 | 164.6482 | 60.7703 | 37.3849 | -33.262 | 426.0636 | -261.6981 |  | -35.6055 | -33.161 | 0 | -36.63 | -33.4668 | 144.444 | -91.5069 | -92.9633 | 4.3677 | 15.44 | -26.08 | 75.6 | 15.189 | -132.0686 | -38.2783 | -37.7669 | 9.7143 | -34.353 | 0 | 23.2104 | 0 | 22.7473 | 29.9216 | 30.0815 | 28.8338 | 100.4738 | 100.9762 | -83.5607 | 92.2651 | 91.3036 | -58.86 | -40.6823 | -40.6409 | -32.1 | 17.977 | 1.0245 | -12.46 | 16.77 | -41.0147 | 6.8983 | -14.522 | 4.014 | 12.0216 | 25.38 | 40.7416 | 59.4069 | 17.31 | 88.7923 | 25.3 | -24.4625 | 4.3856 | 5.1593 | 2.284 |  | 0 | -15.924 | -43.1415 | 20.3976 | 45.0158 | 56.1399 | 55.6213 | -174.4068 | -32.3651 | 32.1136 | -60.5496 | 12.2672 | 12.9325 | 12.48 | 13.864 | 94.0158 | 94.4885 |  |  | -465.0624 | 467.2787 | 23.6334 | -91.0673 | -91.4724 | -55.2832 | -46.2092 | 81.966 | 79.6817 | -47.8033 | -46.0943 | 24.6345 | 24.239 | -28.3899 | -27.7982 | -18.94 | -18.88 | 31.3 | 32.1 | 20.5092 | -52.8 | -296.0018 | 75.3177 | 75.0624 | 12.8 | -16.5 | -25 | -24.1 |  |  | 0 | 283.2672 | 151.963 | -16.4711 | 155.0926 | 16.3197 | -27.085 | 0 | -106.9558 | 23.8084 | 235.1341 | 234.5487 | 0 | -144.2074 | 104.9614 | -35.8413 | 35.6876 | -9.2273 | 0.041 | 20.64 | 0.77 | 0.762 | -19.12 | -4.56 |  | 4.2496 | -18.5138 | -32.3445 | 18.7 | 54.685 | 56.161 |  |  | 52.8736 | 51.7086 | 52.6488 |  | 16.3 | 16.002 | 8.46 |  | -46.7693 | 81.3274 | 56.9902 | -46.1772 | -78.5493 | 45.2029 | 33.4498 | -26.2 | 26.3 | -440.7346 | 576.3561
28/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 21.1888 | -31.4212 | -32.2206 | 38.5271 | 0 | 65.1723 | -135.0859 | 75.5763 | 38.4148 | 37.7431 | -11.1 | -71.744 | 66 | 21.528 | -66 | 14.0228 | 85.892 | 19.0021 | 19.0825 | 31.7457 | 6.4144 | 6.052 | 8.3497 |  |  | -79.19 | -79.6 |  | 13.32 | 70.4 | 9.838 | 0.189 | -70.28 | -69.98 | -68.72 | 71.09 | 71.48 | 20.1379 | -5.8018 | 76.2224 | 79.8483 | 45.2025 | -61.1443 | -60.8428 | 29.9759 | 31.3906 | 85.6586 | 88.2047 | -1.6466 | -1.6071 | -505.9491 | -8.6261 | -15.7 | -15.7 | 65.9676 | 66.1741 | -9.6932 |  | -56.8178 | 11.4969 | -6.8035 | -4.5752 | 538.7126 | 221.6864 | 221.8085 | -426.1215 | 770.7655 |  | -112.8488 | 114.8251 | 116.162 | 31.15 | 33.88 | 70.9 | 88.37 | -102.2051 | -101.9372 | 172.3968 | 173.5461 | 14.5357 | -169.254 | -170.4207 | 9.4942 | -109.0264 |  |  | 12.1 | 215 | -19.7 | -2.9941 | -2.3902 | -1.394 | 77.1219 | 77.8033 | 14.8195 | -155.1035 | 22.2371 | 15.2719 | 82.52 | 45.49 | 64.2261 | 60.9421 | -38.0938 | 0 | 109.4429 | 107.4294 | -131.9629 | 0 |  | -143.6 | -142 | 27.106 | 76.8 | 69.6 | 103.0425 | 76.18 | -9.72 | 70.9745 | 131.4875 | -31.57 | -31.74 | 128.75 | 56.25 | 130.4364 | 129.1273 | -88.1436 | -86.5364 | 237.6891 | 176.3495 | 170.2199 | 174.6841 | 31.3126 | 6.9071 | -33.562 | 433.5649 | -266.4158 |  | -35.8941 | -33.4313 | 0 | -38.375 | -34.8007 | 46.128 | -73.5638 | -74.8708 | 35.0863 | 0 | -22.5 | 1 | 14.9463 | -134.1049 | -38.6336 | -37.6505 | 10.1346 | -5.8929 | -30.0744 | 23.5647 | 0 | 22.0635 | 28.9409 | 29.4157 | 28.3941 | 102.1484 | 101.646 | -75.6903 | 90.1229 | 90.7281 | -50.9852 | -32.8346 | -37.3523 | -30.36 | 18.0868 | 1.0562 | -12.47 | 17.53 | -37.4721 |  | -14.532 | 4.334 |  | 27.44 | 35.0757 | 51.3616 | 17.97 | 90.7561 | 24.5 | -23.9367 | 4.3803 | 4.8298 | 2.2579 |  | 0 | -16.1167 | -43.1786 | 20.2172 | 45.3341 | 55.9219 | 58.3177 | -178.098 | -32.0233 | 32.4923 | -60.474 | 12.155 | 13.0888 | 12.6698 | 14.3417 | 100.2981 | 100.8458 |  | -279.6695 | -465.6281 | 472.8522 | 23.2476 | -97.0416 | -95.6183 | -55.7486 | -45.7406 | 79.4912 | 79.1987 |  |  | 25.4804 | 25.9309 | -30.9567 | -31.1316 | -13.79 | -13.77 | 30.2 | 29.6 | 20.5092 | -46.8 | -296.9327 | 76.7065 | 75.0135 | 13.3 | -16 | -25 | -25.1 | 1.2658 | 1.2513 | 0 | 292.7649 | 161.9162 | -7.7035 | 162.3332 | 10.2407 | -15.776 | 0 | -112.1819 | 15.8696 | 232.5166 | 230.4925 | 0 | -153.8303 | 113.3431 | -41.4253 | 39.3012 | -8.807 | -0.071 | 19.28 | 0.76 | 0.751 | -18.88 | -4.24 |  | 5.098 | -18.8067 | -31.8746 | 19.5 | 58.484 | 57.747 |  |  | 50.7927 | 51.4222 | 51.0747 |  | 16.9 | 14.9798 | 8.41 |  | -46.1279 | 79.8348 | 56.5301 | -45.5751 | -78.9778 | 44.6444 | 33.4419 | -26.6 | 27.3 | -436.2961 | 597.5978
28/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 21.4291 | -31.7407 | -32.6974 | 38.4965 | 0 | 64.1789 | -137.358 | 74.5802 | 38.0668 | 37.2134 | -13.32 | -67.757 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.1973 | 87.716 | 18.5882 | 18.969 | 30.8591 | 6.5356 | 5.6459 | 6.7842 |  |  | -79.14 | -79.12 |  | 13.32 | 66 | 9.4 | 0.189 | -68.8 | -68.69 | -68.66 | 70.05 | 70.19 | 19.9516 | -5.7485 | 73.4738 | 76.0768 | 44.8095 | -60.3661 | -59.7036 | 32.6952 | 32.4425 | 84.2316 | 85.2554 | -2.322 | -2.4659 | -491.9371 | -7.1641 | -16.5 | -16.6 | 65.301 | 64.7091 | -9.1949 |  | -53.6706 | 11.2928 | -6.6785 | -4.5243 | 530.1063 | 219.6722 | 219.4891 | -429.6809 | 753.4005 |  | -110.5695 | 111.6378 | 115.693 | 30.65 | 33.15 | 70.1 | 88.07 | -100.7316 | -100.1957 | 170.7668 | 171.7955 | 15.7485 | -171.0714 | -171.2121 | 8.3555 | -114.1325 |  |  | 4.3 | 226.4 | -19.74 | -5.3545 | -4.3379 | -4.1485 | 72.776 | 72.329 | 11.9758 | -144.4898 | 20.0952 | 15.1743 | 82.73 | 46.13 | 64.2261 | 60.5759 | -38.0312 | 0 | 113.6193 | 112.7889 | -144.0997 | 0 |  | -146 | -145 | 27.106 | 76 | 69.82 | 101.48 | 75.365 | -9.94 | 74.1055 | 145.5683 | -31.43 | -32.05 | 125.48 | 56.17 | 146.4545 | 143.9636 | -80.4822 | -79.4545 | 247.4707 | 186.6193 | 181.0737 | 184.7723 | 73.5211 | 50.8402 | -31.095 | 442.2554 | -209.3427 |  | -35.0311 | -33.7959 | 0 | -37.4247 | -35.0198 | 178.236 | -89.3998 | -90.8036 | -11.5971 | 0 | -27.25 | 114.8 | 14.5789 | -130.7862 | -38.979 | -38.2764 | 9.8959 | -51.1503 | 9.4823 | 24.2738 | 0 | 22.092 | 28.5267 | 29.2316 | 28.18 | 100.9762 | 101.3111 | -89.0868 | 83.1037 | 82.5091 | -61.5402 | -43.3556 | -41.8933 | -32.87 | 18.0893 | 1.0794 | -12.62 | 16.37 | -42.3535 |  | -14.343 | 4.199 |  | 24.65 | 46.6933 | 60.9871 | 17.42 | 84.2153 | 24.6 | -25.0793 | 5.1699 | 5.6948 | 2.1999 |  | 0 | -15.4087 | -44.1111 | 21.0036 | 46.5358 | 55.285 | 58.9364 | -177.9147 | -31.6351 | 31.1841 | -58.0136 | 11.982 | 13.1669 | 12.596 | 13.9963 | 113.4235 | 114.3699 | 281.2 | -279.9893 | -463.992 | 468.2725 | 67.3569 | -111.6822 | -109.3326 | -53.7439 | -43.8932 | 79.4604 | 79.5507 | -64.2024 | -60.1232 | 29.4026 | 28.9851 | -47.0983 | -47.7631 | -12.94 | -13.02 | 29.9 | 31.5 | 20.8788 | -18.64 | -298.8812 | 78.6344 | 78.1239 | 13.9 | -18.9 | -29.3 | -29.4 | 1.4014 | 1.1254 | -58.626 | 234.9485 | 224.0259 | 34.7101 | 161.3563 | -35.2128 | 24.6576 | 0 | -150.0694 | -27.9605 | 227.791 | 225.8068 | 0 | -209.9162 | 149.6256 | -59.1426 | 63.1132 | -9.0707 | 5.731 | 16.56 | 0.781 | 0.777 | -16.56 | -6.24 |  | 6.389 | -19.0143 | -32.372 | 18 | 56.047 | 55.867 |  |  | 52.241 | 51.783 | 51.9984 |  | 17.5 | 15.8897 | 8.53 |  | -43.7319 | 79.777 | 55.1081 | -42.3141 | -78.091 | 42.1608 | 34.416 | -27.1 | 27.3 | -391.1137 | 554.1528
28/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 20.9272 | -31.0401 | -32.9849 | 38.6031 | 0 | 63.1752 | -134.7941 | 74.2612 | 37.2589 | 36.2474 | -19.98 | -67.357 | 60.5 | 17.388 | -59.4 | 14.3731 | 86.5282 | 18.6888 | 18.9922 | 31.0556 | 6.7543 | 5.7402 | 7.7801 |  |  | -82.92 | -82.67 |  | 19.98 | 64.9 | 10.088 | 0.191 | -68.23 | -67.51 | -71.92 | 69.48 | 69.01 | 20.3837 | -5.9284 | 74.5619 | 77.1 | 46.5743 | -60.6016 | -60.2506 | 8.9523 | 8.6513 | 88.0867 | 90.0368 | -20.9025 | -22.8995 | -459.9362 | -6.3734 | -16.6 | -16.6 | 66.1343 | 65.2268 | -9.1551 |  | -53.1004 | 11.2796 | -6.7851 | -4.5787 | 497.7567 | 196.7528 | 196.6002 | -418.7756 | 697.3788 |  | -115.8549 | 118.7037 | 115.2239 | 30.77 | 32.99 | 69.315 | 88.07 | -101.2674 | -101.1334 | 165.8409 | 166.2389 | 17.5186 | -168.1051 | -167.9792 | 9.1559 | -116.5722 |  |  | -13.3 | 234.1 | -20.01 | -7.6439 | -7.7853 | -6.147 | 67.0831 | 66.9764 | 1 | -125.5956 | 3.5181 | 14.9147 | 82.53 | 45.6 | 63.5229 | 60.2097 | -37.6212 | 0 | 117.1615 | 116.9683 | -164.8038 | 0 |  | -142.8 | -141.4 | 26.9852 | 75.2 | 69.56 | 101.48 | 74.55 | -10.44 | 74.1055 | 162.5192 | -31.62 | -31.99 | 125.96 | 55.24 | 165.2909 | 161.6909 | -74.4946 | -73.0364 | 256.4519 | 197.3848 | 191.2742 | 197.1693 | 72.7756 | 53.1803 | -31.486 | 430.9023 | -55.9291 |  | -34.5026 | -32.8063 | 0 | -37.2156 | -33.9451 | 153.66 | -79.5573 | -80.468 | -11.9688 | 15.65 | -26.71 | 87.8 | 13.8042 | -127.2084 | -39.0639 | -38.3547 | 11.3034 | -49.9639 | 18.2994 | 24.0785 | 0 | 22.4241 | 29.0386 | 29.3579 | 28.0965 | 102.9856 | 101.1436 | -107.8419 | 75.4806 | 76.1251 | -74.4472 | -61.4934 | -41.8933 | -36.62 | 17.9599 | 1.0941 | -12.55 | 18.61 | -43.6381 |  | -14.494 | 4.27 |  | 25.83 | 62.2721 | 74.2838 | 16.62 | 87.1322 | 24.1 | -24.5918 | 5.3152 | 5.6863 | 2.2156 |  | 0 | -14.9847 | -43.4018 | 19.3563 | 45.5084 | 55.2892 | 54.6997 | -178.9247 | -31.337 | 30.2464 | -56.9314 | 12.03 | 13.1571 | 12.6804 | 14.0317 | 107.8848 | 109.3634 | 281.6 |  | -519.0374 | 523.5563 | 226.3044 | -107.0688 | -105.6022 | -51.3618 | -42.61 | 75.4672 | 78.9204 | -55.8119 | -82.1907 | 14.9444 | 14.8894 | -61.0422 | -61.4933 | 52 | 51.55 | 30.8 | 31.5 | 20.757 | 5.36 | -367.6833 | 91.0765 | 90.7903 | 15.5 | -10.2 | -14.7 | -14.1 |  |  | -227.304 | 74.6958 | 335.3761 | 256.4055 | 168.3955 | -246.5475 | 248.7935 | -176.4519 | -125.1145 | -249.4005 | 168.3925 | 166.1401 | 179.7738 | -323.0153 | 128.7838 | -198.6847 | 196.9704 | -8.6752 | 9.395 | 16 | 0.748 | 0.741 | -15.6 | -7.44 |  | 7.8233 | -18.3978 | -32.9 | 15.3 | 53.084 | 52.649 | 9.0918 | 10.8408 | 50.474 | 50.6282 | 49.7154 |  | 10.2 | 15.4617 | 8.38 |  | -39.1339 | 77.0013 | 52.8823 | -38.7458 | -75.3358 | 40.8743 | 34.3006 | -21.6 | 20.9 | -285.3143 | 467.1701
28/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 19.9141 | -29.8395 | -33.3808 | 37.1993 | 0 | 61.7097 | -133.2078 | 71.818 | 36.4749 | 35.6646 | -22.2 | -64.057 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 14.214 | 83.7898 | 18.236 | 18.3473 | 30.6852 | 6.7582 | 5.8974 | 7.4608 |  |  | -81.32 | -81.22 |  | 22.2 | 63.8 | 8.835 | 0.188 | -66.78 | -65.69 | -71.24 | 67.53 | 67.19 | 20.2382 | -5.9462 | 73.0398 | 75.9169 | 45.7849 | -58.6959 | -58.7584 | 12.1436 | 11.9032 | 86.0807 | 88.0427 | -16.3563 | -18.766 | -461.0869 | -6.9845 | -16.5 | -16.5 | 64.5151 | 63.1543 | -8.8104 |  | -52.0083 | 10.1085 | -7.0743 | -4.7955 | 498.8859 | 203.2227 | 201.7578 | -499.1536 | 664.951 |  | -96.13 | 98.5602 | 110.2541 | 29.37 | 31.68 | 68.53 | 86.31 | -93.096 | -92.8281 | 153.9416 | 153.8882 | 19.6794 | -160.2275 | -160.2829 | 6.4797 | -121.3695 |  |  | -24.2 | 242 | -19.77 | -8.9021 | -8.0181 | -6.6494 | 64.5579 | 64.0188 |  | -127.6187 | 10.1949 | 14.8989 | 84.4 | 46.15 | 62.1167 | 58.7448 | -37.2947 | 0 | 121.192 | 119.9585 | -135.4819 | 0 |  | -143 | -141.2 | 26.2711 | 73.4 | 67.28 | 100.34 | 72.98 | -9.51 | 70.99 | 134.6526 | -31.8 | -31.83 | 125.42 | 53.81 | 135.5636 | 132.6 | -67.9932 | -66.4727 | 243.5565 | 183.8432 | 177.722 | 180.9669 | 44.798 | 23.8619 | -31.192 | 514.45 | 112.5768 |  | -26.8217 | -25.1299 | 0 | -35.1844 | -32.133 | 63.024 | -55.3682 | -56.6379 | 16.5832 | 15.54 | -21.92 | 0.9 | 13.3379 | -122.3484 | -37.2937 | -36.918 | 9.8074 | -21.931 | -10.1627 | 24.0172 | 0 | 19.75 | 29.1345 | 29.0426 | 28.0233 | 93.1057 | 92.4359 | -110.1863 | 69.5058 | 69.4547 | -74.5658 | -58.9639 | -44.5447 | -33.91 | 18.182 | 1.1698 | -12.72 | 16.08 | -44.0267 |  | -14.348 | 4.304 | 10.021 | 26.42 | 60.4481 | 73.967 | 17.78 | 86.2039 | 24.3 | -23.2854 | 5.2016 | 5.903 | 2.2411 |  | 0 | -16.2934 | -40.9151 | 18.5877 | 43.7123 | 53.557 | 54.0775 | -173.8692 | -29.9254 | 28.6339 | -54.4884 | 12.112 | 12.8251 | 12.3534 | 13.8466 | 138.5411 | 138.3683 |  |  | -531.8608 | 531.3522 | 356.5925 | -133.9019 | -131.609 | -51.9515 | -42.2901 | 79.4448 | 77.7395 | -82.8484 | -82.4141 | 24.2939 | 23.4919 | -75.2226 | -75.3837 | 83.15 | 82.47 | 30.1 | 30.3 | 20.8595 | 29.44 | -383.5713 | 104.3107 | 102.9853 | 17.9 | -12.5 | -22.4 | -22.5 | 1.3081 |  | -348.388 | -87.7852 | 487.8599 | 386.0824 | 171.7126 | -378.9325 | 381.0865 | -166.1073 | -220.1439 | -373.4748 | 137.0029 | 137.1667 | 173.5527 | -474.4573 | 230.4109 | -255.7196 | 253.3203 | -8.8592 | 13.293 | 13.84 | 0.65 | 0.65 | -14.64 | -9.28 |  | 9.9351 | -22.5879 | -31.8471 | 16.7 | 54.53 | 54.831 | 9.1519 | 10.8687 | 52.6368 | 51.1279 | 53.1422 |  | 15 | 15.1653 | 8.34 |  | -39.4928 | 78.0623 | 53.5585 | -39.8645 | -76.2901 | 41.7004 | 35.053 | -24.5 | 24.4 | -176.8345 | 358.7206
28/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 19.7015 | -29.157 | -33.6784 | 36.3478 | 0 | 58.364 | -126.3668 | 69.78 | 34.9309 | 34.2942 | -17.76 | -63.811 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 13.8701 | 79.0682 | 17.8447 | 17.9923 | 29.9632 | 6.8237 | 5.9126 | 7.8201 |  |  | -80.41 | -79.93 |  | 17.76 | 61.6 | 9.917 | 0.201 | -66.1 | -65.85 | -72.22 | 66.97 | 67.35 | 20.6737 | -6.0981 | 71.3342 | 73.5664 | 42.8245 | -58.6437 | -58.0844 | 8.7387 | 8.6192 | 83.2803 | 85.2713 | -20.5945 | -23.0987 | -429.2865 | -6.5414 | -16.6 | -16.6 | 64.1051 | 63.3628 | -5.0507 |  | -50.4605 | 9.5037 | 7.9954 | 5.3956 | 466.2617 | 170.2017 | 170.2932 | -464.575 | 601.7972 |  | -118.1061 | 119.8074 | 107.3001 | 29.12 | 32.88 | 69.21 | 86.36 | -82.5134 | -81.7096 | 147.819 | 148.2198 | 21.2681 | -149.4411 | -149.3041 | 3.3146 | -111.7571 |  |  | -4.8 | 226.5 | -19.21 | 1.2754 | 0 | 1.6881 | 38.9647 | 39.3634 |  | -93.3022 | 1.3853 | 15.1318 | 78.72 | 43.95 | 61.4136 | 58.5983 | -37.5982 | 0 | 113.2199 | 111.3444 | -120.7918 | 0 |  | -137.3 | -137.3 | 25.5734 | 72.6 | 65.76 | 98.2 | 71.47 | -8.9 | 69.8585 | 119.6368 | -30.31 | -30.67 | 127.03 | 53.28 | 120.9636 | 117.5636 | -64.6166 | -62.2455 | 233.4207 | 177.2841 | 170.3799 | 173.8241 | 64.7076 | 44.5009 | -30.044 | 475.4051 | 227.3794 |  | -21.0432 | -19.3995 | 0 | -49.132 | -45.2942 | 147.516 | -58.7326 | -59.8896 | -5.0798 | 0 | -25.82 | 113.8 | 12.3431 | -144.5947 | -39.3253 | -38.0681 | 13.3835 | -40.1368 | 7.8976 | 24.3433 | 0 | 19.4233 | 28.6155 | 29.4297 | 28.2999 | 82.3885 | 82.3885 | -124.2526 | 65.3709 | 66.2599 | -86.0212 | -71.9032 | -46.5736 | -35.3 | 17.9696 | 1.5372 | -12.36 | 14.79 | -48.1865 |  | -14.009 | 4.282 | 11.9739 | 24.32 | 73.6747 | 88.4803 | 16.49 | 82.0981 | 23.7 | -22.4783 | 6.1638 | 6.6565 | 2.3326 |  | 0 | -17.6461 | -41.0155 | 17.6757 | 42.3513 | 58.2518 | 55.9744 | -170.0063 | -29.5479 | 26.2729 | -51.7993 | 12.7257 | 14.4169 | 13.9566 | 15.0689 | 160.3968 | 161.4349 | 283.7 | -282.5422 | -545.7669 | 548.3481 | 458.0811 | -153.7635 | -151.6478 | -44.5595 | -33.3669 | 79.9034 | 78.2543 |  |  | 31.9515 | 31.0726 | -83.9786 | -83.8283 | 93.3 | 92.54 | 36.9 | 37.1 | 20.8382 | 39.2 | -411.2383 | 109.7395 | 109.4705 | 19.6 | -7.4 | -28.4 | -28.5 | 1.4484 |  | -454.2376 | -201.4717 | 571.3278 | 456.2014 | 148.4077 | -447.642 | 448.3087 | -175.5342 | -266.7564 | -440.1382 | 126.3565 | 128.243 | 180.6694 | -555.6747 | 275.2141 | -292.0828 | 287.9786 | -7.8842 | 14.594 | 14.72 | 0.272 | 0.266 | -13.6 | -8.08 |  | 8.3238 | -22.2065 | -29.3843 | 15.5 | 54.434 | 55.825 |  |  | 51.9957 | 50.547 | 50.7443 |  | 7.3 | 12.4398 | 9.62 |  | -33.2299 | 73.5917 | 45.0306 | -32.7083 | -72.4536 | 32.9769 | 39.7652 | -18 | 18.5 | -83.9513 | 280.5809
28/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 18.6979 | -27.849 | -32.7203 | 33.8673 | 0 | 56.1846 | -122.4061 | 64.4802 | 32.305 | 31.5326 | -11.1 | -66.391 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 14.1586 | 78.359 | 15.5842 | 15.6187 | 25.5227 | 6.8001 | 1.491 | 3.6566 |  |  | -77.02 | -77.17 |  | 13.32 | 66 | 12.663 | 0.218 | -65.3 | -64.66 | -75.58 | 66.16 | 66.16 | 20.4447 | -6.3968 | 72.3803 | 75.1949 | 36.3241 | -56.3327 | -56.2918 | 5.587 | 6.0131 | 81.7504 | 82.9458 | -19.4733 | -23.1041 | -422.5704 | -6.4632 | -16.8 | -16.8 | 62.0025 | 60.6219 | -5.4427 |  | -50.296 | 8.9543 | 7.8924 | 5.5252 | 462.8741 | 161.2292 | 161.1072 | -454.409 | 596.3792 |  | -102.7747 | 104.6614 | 106.2124 | 29.87 | 33.3 | 69.92 | 88.58 | -76.3514 | -76.0835 | 139.2021 | 140.1818 | 21.7601 | -167.8358 | -167.8186 | -0.946 | -118.4599 |  |  | -11.7 | 238.2 | -19.42 | -7.7799 | -8.5718 | -6.1744 | 21.2633 | 21.1954 |  | -79.8169 | 6.8161 | 16.3541 | 81.41 | 44.57 | 63.5229 | 60.5026 | -39.6008 | 0 | 119.8306 | 118.623 | -129.2749 | 0 |  | -140.5 | -140.1 | 24.9692 | 73.7 | 71.62 | 99.36 | 72.92 | -9.44 | 69.068 | 126.3797 | -2.15 | -2.03 | 77.44 | 56.19 | 127.4364 | 125.4182 | -56.9186 | -54.4909 | 230.8683 | 175.6873 | 169.9569 | 171.4283 | 52.3578 | 28.2345 | -32.196 | 461.4431 | 258.9495 |  | -11.841 | -9.9668 | 0 | -24.9903 | -23.0961 | 64.56 | -43.1641 | -44.3395 | 11.1621 | 19.25 | -20.5 | 1 | 12.8894 | -101.2871 | -38.9818 | -38.0816 | 11.0679 | -25.6156 | -5.6646 | 24.9135 | 0 | 19.9789 | 30.4848 | 30.5594 | 29.3302 | 76.695 | 76.1926 | -117.052 | 57.31 | 57.0669 | -80.1616 | -65.8156 | -46.9911 | -33.27 | 17.6864 | 1.6434 | -12.4 | 13.36 | -47.7385 |  | -13.133 | 4.233 |  | 26.14 | 67.6548 | 79.9181 | 16.73 | 85.3877 | 21.9 | -21.4604 | 4.4018 | 4.9467 | 2.7741 |  | 0 | -16.6013 | -43.2224 | 17.255 | 45.1944 | 53.3331 | 53.2894 | -166.647 | -29.2677 | 27.6809 | -55.7838 | 12.1707 | 16.4495 | 16.1926 | 14.7225 | 165.1106 | 165.236 | 280.4 | -276.214 | -547.0013 | 548.1017 | 500.2029 | -158.4036 | -156.3213 | -46.5608 | -34.5451 | 76.3994 | 80.3309 | -97.9263 | -99.5635 | 30.1057 | 30.2046 | -89.8248 | -89.9653 | 96.13 | 95.33 | 39.4 | 39.1 | 20.6331 | 43.2 | -422.3192 | 115.4783 | 116.044 | 19 | -4.5 | -29.2 | -29.3 |  |  | -487.0864 | -233.7148 | 588.5784 | 463.4995 | 133.1006 | -455.7695 | 457.1533 | -182.5145 | -268.8112 | -450.2956 | 127.544 | 127.9103 | 187.2871 | -568.687 | 285.3018 | -294.46 | 293.6966 | -8.1479 | 3.916 | 14.32 | -0.433 | -0.453 | -13.92 | -6.4 |  | 6.4775 | -25.8412 | -26.7781 | 16.7 | 55.312 | 54.752 | 0 | 0 | 52.9045 | 50.861 | 51.1353 |  | 3.2 | 11.8346 | 10.95 |  | -35.0785 | 75.9229 | 46.7567 | -35.1146 | -74.9343 | 33.4944 | 40.2541 | -14.7 | 12.7 | -55.2064 | 251.9777
28/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 20.2244 | -30.0367 | -31.8192 | 37.6605 | 0 | 60.778 | -132.7406 | 71.8261 | 36.0689 | 35.5406 | -19.98 | -79.191 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.4002 | 83.4204 | 16.2851 | 16.482 | 27.8551 | 4.7847 | 0.2446 | 2.2207 |  |  | -86.4 | -86.36 |  | 22.2 | 77 | 13.26 | 0.226 | -73.55 | -73.31 | -75.68 | 75.35 | 74.81 | 22.9178 | -8.7911 | 79.1066 | 81.5373 | 43.3515 | -62.8887 | -62.7089 | 2.9258 | 2.8336 | 89.5213 | 91.4264 | -17.1444 | -18.643 | -480.9679 | -6.1004 | -17 | -17 | 68.4659 | 67.4222 | -6.5066 |  | -58.0831 | 10.1399 | 10.9726 | 7.649 | 526.2305 | 172.0938 | 169.866 | -464.7411 | 649.3484 |  | -117.6843 | 118.7156 | 115.7528 | 33.96 | 41.54 | 76 | 90.49 | -81.7096 | -81.9776 | 145.199 | 145.7678 | 17.5112 | -182.0061 | -182.0743 | 1.3842 | -124.5189 |  |  | -14.5 | 250.3 | -19.79 | -11.6048 | -11.8044 | -9.7631 | 18.8276 | 19.2451 |  | -90.6342 | 14.8029 | 19.2886 | 87.96 | 48.76 | 65.6323 | 61.9675 | -40.9613 | 0 | 126.3526 | 125.6952 | -133.5288 | 0 |  | -150.4 | -151.3 | 24.9637 | 73.25 | 76.84 | 100.48 | 73.65 | -10.3 | 69.1455 | 132.9626 | -2.45 | -2.43 | 89.51 | 58.5 | 135.4364 | 132.5818 | -63.426 | -61.3818 | 230.9493 | 178.6022 | 171.9761 | 174.8629 | 47.9728 | 21.2408 | -33.494 | 478.3009 | 226.8414 |  | -12.205 | -9.4519 | 0 | -15.3988 | -13.7186 | 36.912 | -47.4981 | -48.1627 | 20.8254 | 0 | -14.42 |  | 13.7067 | -85.7398 | -40.0773 | -38.9614 | 10.3164 | -19.3494 | -10.6417 | 25.1313 | 0 | 23.2383 | 30.018 | 30.214 | 27.0718 | 81.8861 | 81.8861 | -110.1863 | 65.1069 | 64.9818 | -71.7213 | -57.1647 | -48.9467 | -32.53 | 18.3651 | 1.7716 | -12.51 | 12.94 | -49.0648 |  | -12.409 | 0.773 |  | 24.99 | 58.3071 | 73.6624 | 17.7 | 86.0116 | 18.6 | -24.4677 | 3.3324 | 3.5061 | 3.0161 |  | 0 | -16.5847 | -50.0228 | 17.7893 | 52.1948 | 54.0356 | 54.9967 | -182.0619 | -31.6069 | 31.8046 | -62.5935 | 11.9772 | 17.4749 | 16.9217 | 14.5684 | 157.5858 | 158.0592 |  | -279.7532 | -579.6756 | 574.3626 | 488.2715 | -150.9851 | -148.8181 | -49.7415 | -38.9109 | 78.7706 | 78.5412 |  |  | 35.3243 | 35.2804 | -61.7164 | -62.2514 | 101.82 | 101.07 | 35.3 | 35.3 | 20.7976 | 41.92 | -402.6081 | 114.5977 | 114.3427 | 19.6 | -5.6 | -34.3 | -34.4 | 1.3889 | 1.2179 | -478.1395 | -200.35 | 544.6797 | 431.4003 | 116.9906 | -425.5294 | 431.4655 | -182.616 | -263.6037 | -424.8516 | 115.9674 | 117.5373 | 181.8711 | -518.326 | 276.8447 | -261.3523 | 261.4226 | -8.5159 | 3.135 | 19.84 | -0.616 | -0.629 | -20.16 | -0.64 |  | 1.6129 | -24.7852 | -26.5125 | 20.8 | 52.442 | 54.261 | 0 | 0 | 51.8258 | 50.2819 | 50.0487 |  | 8.8 | 12.4108 | 11.24 |  | -37.9738 | 80.7236 | 51.7892 | -36.8568 | -78.147 | 37.961 | 41.1312 | -18.6 | 19.3 | -93.0028 | 294.1384
28/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 21.1845 | -31.2383 | -30.8376 | 39.1889 | 0 | 63.5771 | -137.5179 | 75.2671 | 38.1628 | 37.1228 | -26.64 | -75.84 | 66 | 20.7 | -66 | 14.3556 | 85.3606 | 17.274 | 17.5903 | 28.8863 | 4.046 | 0.1631 | 2.1833 |  |  | -88.16 | -87.31 |  | 26.64 | 74.8 | 13.94 | 0.235 | -76.32 | -75.74 | -76.38 | 77.51 | 77.24 | 23.5532 | -9.3831 | 80.9166 | 84.168 | 46.4722 | -64.4764 | -64.1124 | 2.5561 | 2.4829 | 93.0154 | 95.4852 | -14.1073 | -16.2119 | -510.7252 | -6.246 | -17 | -17 | 69.8747 | 68.9613 | -6.6397 |  | -60.6884 | 9.776 | 11.3808 | 7.8249 | 550.6148 | 162.4805 | 163.1824 | -465.554 | 655.0399 |  | -99.1558 | 100.9088 | 115.0343 | 34.93 | 42.47 | 77.55 | 92.42 | -82.9153 | -82.6473 | 143.2368 | 143.5456 | 19.8201 | -171.3744 | -172.1272 | -0.9831 | -122.7976 |  |  | -8.3 | 246.9 | -19.67 | -4.0104 | -5.5596 | -3.3683 | 4.2173 | 5.1791 | 19.6126 | -86.2018 | 26.2881 | 19.5854 | 86.9 | 46.31 | 64.9292 | 61.235 | -40.9073 | 0 | 123.9854 | 121.3269 | -134.2497 | 0 |  | -147.4 | -146.9 | 24.4418 | 72.8 | 75.48 | 98.34 | 72.03 | -10.01 | 66.991 | 133.5626 | -2.46 | -2.38 | 90.63 | 59.04 | 134.0727 | 130.8182 | -61.8967 | -59.6273 | 230.9035 | 178.0252 | 171.3532 | 174.5054 | 45.3864 | 19.0313 | -32.852 | 474.6874 | 223.5288 |  | -12.6215 | -10.4371 | 0 | -13.3381 | -13.0482 | 24.624 | -46.2214 | -47.7558 | 23.3001 | 0 | -3.6 |  | 13.6434 | -81.7828 | -40.1861 | -39.287 | 11.4729 | -15.8905 | -14.7716 | 25.0413 | 0 | 21.8305 | 28.7294 | 29.0956 | 27.6992 | 82.3885 | 82.0536 | -104.6602 | 62.965 | 63.1119 | -66.5331 | -50.9206 | -48.661 | -32.11 | 18.0868 | 1.7484 | -12.4 | 12.5 | -49.0738 |  | -12.091 | 0.479 |  | 24.36 | 51.8296 | 67.6479 | 17.9 | 82.9643 | 20.1 | -25.3652 | 2.9729 | 3.34 | 3.1094 |  | 0 | -15.7213 | -51.5476 | 18.3973 | 54.2442 | 52.9873 | 53.876 | -183.4661 | -31.9374 | 32.6437 | -64.4256 | 11.9687 | 17.6507 | 17.101 | 14.5822 | 157.3877 | 156.9701 |  |  | -582.9971 | 582.9325 | 477.7275 | -150.8589 | -149.696 | -48.9099 | -37.0302 | 78.7248 | 78.2432 | -100.3461 |  | 32.7645 | 32.7205 | -61.9737 | -61.5702 | 100.96 | 101.53 | 33.5 | 33.7 | 20.7976 | 40.96 | -399.6094 | 110.991 | 111.6332 | 19 | -6.9 | -31.8 | -31.9 | 1.518 | 1.1282 | -473.3866 | -198.6026 | 538.3007 | 434.385 | 118.4798 | -423.1897 | 422.8453 | -175.3353 | -258.9201 | -415.1979 | 118.322 | 116.2048 | 177.1849 | -520.0765 | 269.6955 | -260.0494 | 258.8044 | -8.2 | 3.623 | 19.76 | -0.711 | -0.722 | -20 | -2.4 |  | 2.4338 | -23.5248 | -26.5736 | 20.1 | 52.376 | 53.489 |  |  | 50.766 | 50.6141 | 50.6295 |  | 7.7 | 13.4263 | 11.15 |  | -36.2743 | 78.2079 | 49.5783 | -36.1693 | -77.4338 | 36.5232 | 40.6044 | -19.4 | 19.2 | -101.7463 | 293.9405
28/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 21.0607 | -31.1877 | -30.7197 | 40.0001 | 0 | 62.8233 | -137.2233 | 74.7452 | 37.7029 | 37.15 | -28.86 | -74.659 | 64.9 | 20.7 | -63.8 | 14.1912 | 85.6118 | 17.6475 | 18.0369 | 29.8733 | 6.384 | 0.2105 | 2.2511 |  |  | -89.05 | -89.21 |  | 28.86 | 72.6 | 14.38 | 0.236 | -78.31 | -78.24 | -70.76 | 79.18 | 79.74 | 23.9765 | -9.4779 | 81.8093 | 84.071 | 49.8262 | -64.3389 | -64.0333 | 4.4017 | 4.4193 | 93.8278 | 95.5984 | -14.593 | -16.1415 | -517.6852 | 0.3385 | -17 | -17 | 70.8806 | 69.8479 | -6.3094 |  | -58.8209 | 9.7312 | 10.638 | 7.2676 | 562.2728 | 174.4437 | 174.5353 | -488.504 | 664.0629 |  | -94.226 | 96.8488 | 115.0343 | 34.16 | 43.39 | 75.87 | 88.61 | -84.5228 | -84.2548 | 148.9999 | 150.621 | 19.5136 | -179.6861 | -180.9403 | -1.8639 | -129.1326 |  |  | -20.1 | 257.4 | -19.83 | -13.1122 | -13.358 | -10.8132 | 12.7364 | 14.8741 | 19.8509 | -95.6187 | 27.5846 | 20.1074 | 83.5 | 44.93 | 63.5229 | 59.7702 | -40.4653 | 0 | 130.4241 | 128.7359 | -140.7897 | 0 |  | -149.6 | -148.3 | 24.4473 | 71.2 | 75.6 | 96.22 | 70.56 | -9.75 | 66.4485 | 137.0928 | -3.33 | -3.04 | 86.59 | 59.19 | 139.4727 | 136.3818 | -63.4577 | -61.6182 | 231.1832 | 178.6486 | 170.8658 | 175.5454 | 46.4566 | 20.1591 | -32.399 | 499.3358 | 224.3152 |  | -13.6443 | -11.0825 | 0 | -12.199 | -11.3686 | 24.624 | -48.0512 | -49.2583 | 22.2111 | 0 | -3.75 |  | 13.7783 | -79.5972 | -40.716 | -39.5376 | 9.8941 | -18.7934 | -12.8611 | 25.2149 | 0 | 22.8687 | 29.038 | 29.8674 | 27.9515 | 85.0678 | 83.5607 | -108.6791 | 65.2971 | 64.394 | -75.4338 | -62.6431 | -43.5706 | -35.36 | 16.1776 | 1.7704 | -11.11 | 12.98 | -45.1135 |  | -12.05 | 0.488 |  | 26.16 | 64.3249 | 74.3995 | 18.28 | 85.5394 | 20.2 | -25.3247 | 2.9524 | 3.4792 | 3.0858 |  | 0 | -16.7474 | -51.606 | 17.6834 | 54.043 | 51.0523 | 51.7734 | -187.1799 | -31.5734 | 32.4191 | -62.6938 | 11.5005 | 17.5579 | 17.0114 | 14.0577 | 157.9945 | 157.2348 | 284.1 | -282.8693 | -586.3185 | 583.4876 | 475.8407 | -151.0968 | -147.4225 | -48.8952 | -37.4606 | 78.0625 | 77.8292 |  |  | 32.7645 | 31.9185 | -60.8547 | -60.3613 | 100.21 | 99.44 | 32.3 | 33 | 20.9813 | 40.48 | -392.2546 | 109.6599 | 108.3336 | 19.6 | -8.4 | -31.2 | -31.9 |  |  | -474.7575 | -204.8439 | 526.7014 | 425.5692 | 111.0508 | -416.827 | 415.128 | -168.427 | -256.9992 | -412.8553 | 118.6616 | 116.7427 | 171.3694 | -508.1358 | 265.0224 | -256.8726 | 254.1704 | -7.9886 | 3.705 | 20.16 | -0.756 | -0.773 | -19.68 | -2.48 |  | 2.5223 | -23.0274 | -27.2755 | 18.8 | 53.87 | 55.286 |  |  | 51.3185 | 49.601 | 51.4916 |  | 8 | 15.2808 | 11.17 |  | -36.4628 | 78.6686 | 49.746 | -36.7977 | -77.1312 | 36.2573 | 41.1198 | -20.4 | 20 | -103.3569 | 293.2603
28/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 20.9368 | -30.8478 | -31.2228 | 39.2465 | 0 | 62.0815 | -135.5021 | 74.2232 | 37.2429 | 36.7057 | -26.64 | -73.257 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.4024 | 84.8306 | 17.6535 | 17.6149 | 29.2264 | 6.8638 | 0.1374 | 2.1317 |  |  | -88.11 | -88.05 |  | 26.64 | 72.6 | 14.238 | 0.236 | -76.18 | -76.04 | -70.21 | 77.17 | 77.54 | 9.7583 | -9.4623 | 81.1609 | 83.4511 | 48.3626 | -65.1006 | -64.5886 | 4.8834 | 4.8229 | 91.9672 | 93.7591 | -14.4515 | -15.5258 | -505.3856 | -0.1254 | -17.2 | -17.2 | 71.5137 | 70.2449 | -6.1024 |  | -61.231 | 9.9605 | 10.563 | 7.2389 | 545.1825 | 169.6218 | 167.8517 | -470.8156 | 649.5051 |  | -116.4225 | 117.5543 | 116.0772 | 33.79 | 42.97 | 76.64 | 88.61 | -81.3078 | -80.9059 | 147.8473 | 149.7903 | 18.7295 | -181.4952 | -183.0532 | -1.0913 | -124.8645 |  |  | -15.2 | 250.9 | -19.84 | -11.9403 | -11.7515 | -10.1328 | 18.4147 | 18.5122 | 11.7337 | -92.9523 | 19.0199 | 19.5229 | 81.27 | 43.97 | 62.1167 | 59.0378 | -40.446 | 0 | 125.7953 | 124.2948 | -123.0823 | 0 |  | -146.7 | -146.7 | 24.4528 | 68.9 | 74.02 | 93.2 | 68.37 | -9.25 | 66.4175 | 121.4794 | -2.94 | -2.93 | 84.38 | 59.13 | 121 | 119.8727 | -65.9392 | -64.3 | 220.0083 | 164.8647 | 159.8644 | 162.5441 | 52.8923 | 29.0067 | -30.752 | 482.6045 | 238.8928 |  | -22.9098 | -20.2185 | 0 | -10.1003 | -9.1645 | 30.768 | -54.4276 | -55.5139 | 13.9932 | 0 | -6.56 |  | 13.7023 | -74.1997 | -41.9722 | -41.0367 | 12.403 | -25.2632 | -6.1921 | 25.4747 | 0 | 22.6008 | 28.615 | 28.8788 | 27.5205 | 80.8814 | 81.3838 | -114.0378 | 67.842 | 68.0276 | -79.0045 | -65.765 | -43.3582 | -35.6 | 16.368 | 1.7252 | -11.4 | 13.94 | -44.9748 |  |  | 0.684 |  | 27.17 | 67.106 | 79.4775 | 18.28 | 88.1469 | 21.5 | -24.0604 | 2.8524 | 3.6244 | 3.0891 |  | 0 | -17.75 | -49.7945 | 17.559 | 52.4306 | 53.8888 | 54.9188 | -185.9598 | -30.8067 | 31.9137 | -61.5627 | 11.2933 | 17.4651 | 16.9217 | 13.5694 | 159.9995 | 158.2077 |  |  | -580.4452 | 583.4876 | 490.1867 | -152.618 | -149.6322 | -47.9487 | -36.683 | 80.9787 | 81.2188 |  | -96.7283 | 30.2046 | 30.1826 | -62.1721 | -61.724 | 100.77 | 100.02 | 34.7 | 34.9 | 20.8788 | 41.68 | -384.267 | 106.0667 | 106.4024 | 19.6 | -8.5 | -29.2 | -29.1 | 1.4199 |  | -486.9137 | -215.6644 | 531.0834 | 423.9071 | 101.1479 | -412.8783 | 416.7667 | -165.6029 | -252.6693 | -407.3985 | 119.2019 | 118.3465 | 168.6069 | -511.2061 | 263.3556 | -254.4631 | 255.6754 | -8.3319 | 3.852 | 20.4 | -0.821 | -0.822 | -19.6 | -3.28 |  | 2.5223 | -23.3204 | -28.0659 | 20.4 | 56.2 | 56.083 |  |  | 50.9951 | 53.2699 | 51.8888 |  | 8.3 | 15.5395 | 11.02 |  | -34.6877 | 78.2804 | 48.527 | -34.5076 | -76.2604 | 35.6985 | 40.1636 | -19 | 19.1 | -84.9242 | 284.2688
28/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 20.6945 | -30.5078 | -31.9546 | 38.4929 | 0 | 60.8569 | -129.9355 | 72.4073 | 36.8609 | 35.9151 | -26.64 | -70.059 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.319 | 80.2466 | 17.1399 | 17.3266 | 28.8657 | 6.5356 | 0.1852 | 2.2257 |  |  | -87.32 | -87.22 |  | 26.64 | 68.2 | 13.597 | 0.23 | -74.02 | -74.14 | -71.02 | 76.16 | 75.64 |  | -9.0393 | 80.6267 | 83.3244 | 48.7733 | -63.7416 | -63.5496 | 5.0887 | 4.519 | 91.9087 | 93.6653 | -15.0058 | -17.2684 | -494.5282 | 0.5483 | -17.2 | -17.2 | 69.6649 | 68.9883 | -6.115 |  | -61.185 | 9.6213 | 10.6265 | 7.17 | 540.7878 | 167.6381 | 167.0888 | -475.8322 | 642.0102 |  | -112.4426 | 113.1211 | 117.12 | 33.52 | 42.02 | 75.81 | 88.62 | -80.504 | -79.7003 | 146.6947 | 147.7173 | 20.163 | -177.4185 | -178.7656 | -1.5012 | -124.5947 |  |  | -15.4 | 247.6 | -19.48 | -9.9524 | -10.2061 | -8.5167 | 20.7385 | 21.7224 | 12.9161 | -95.9272 | 18.8257 | 19.7808 | 79.4 | 42.92 | 59.3042 | 56.5475 | -40.0548 | 0 | 124.4559 | 123.8275 | -119.8014 | 0 |  | -143.4 | -143.3 | 24.722 | 66 | 71.42 | 90.02 | 65.63 | -8.65 | 66.2935 | 119.3818 | -3.04 | -3.02 | 92.92 | 59.3 | 120.1818 | 117.8909 | -63.8509 | -62.2364 | 218.7422 | 163.6933 | 156.9733 | 160.9544 | 50.1736 | 25.5323 | -31.025 | 487.9392 | 241.933 |  | -22.1568 | -19.7014 | 0 | -15.2319 | -14.5187 | 36.912 | -53.2225 | -54.6978 | 16.2514 | 0 | -15.76 |  | 13.1625 | -83.7812 | -42.6514 | -42.0085 | 13.5684 | -23.5428 | -9.1667 | 25.946 | 0 | 21.7488 | 30.1309 | 30.6811 | 28.8186 | 79.5417 | 80.2116 | -106.8371 | 65.6142 | 65.2725 | -78.1594 | -64.535 | -38.2605 | -36.08 | 16.1459 | 1.7008 | -11.18 | 16.35 | -39.0313 |  | -12.181 | 3.158 | 10.0404 | 29.07 | 66.2822 | 78.4884 | 18.095 | 87.2475 | 22.4 | -22.9916 | 3.2317 | 3.6929 | 3.0136 |  | 0 | -17.963 | -47.8664 | 18.1219 | 50.057 | 57.2951 | 57.4218 | -184.5765 | -29.7446 | 31.539 | -58.4911 | 10.8775 | 16.7034 | 16.2888 | 13.3245 | 158.1626 | 158.285 |  |  | -583.5982 | 586.4948 | 495.8103 | -150.9822 | -148.8797 | -50.5799 | -39.6004 | 79.8077 | 78.8245 |  |  | 31.9844 | 31.8746 | -58.8564 | -59.1356 | 101.49 | 100.73 | 33.6 | 33 | 20.9001 | 41.04 | -388.5087 | 109.3179 | 109.0945 | 19.1 | -7.8 | -31.3 | -31.1 |  | 1.2511 | -490.4766 | -217.7101 | 520.621 | 421.3603 | 95.7216 | -412.7105 | 413.7287 | -170.925 | -255.8882 | -408.3852 | 113.9677 | 113.7993 | 174.9713 | -504.8673 | 263.9825 | -251.5295 | 250.96 | -8.9114 | 4.207 | 20.4 | -0.834 | -0.843 | -20.8 | -2.48 |  | 2.9007 | -25.0782 | -28.2429 | 21.4 | 52.828 | 52.007 |  |  | 51.7799 | 51.2325 | 52.5707 |  | 11.2 | 16.1845 | 10.97 |  | -40.6292 | 79.7763 | 51.8004 | -40.81 | -77.7119 | 39.1823 | 39.0173 | -22.2 | 22.3 | -87.3701 | 279.5851
28/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 20.3779 | -30.1087 | -32.1747 | 39.0125 | 0 | 58.7487 | -125.1864 | 71.4685 | 36.4189 | 35.5557 | -22.2 | -71.577 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.4762 | 76.7862 | 16.7021 | 16.7801 | 28.1369 | 7.0891 | 0.2524 | 2.2279 |  |  | -86.14 | -86.08 |  | 22.2 | 70.4 | 12.711 | 0.223 | -73.16 | -72.92 | -71.86 | 74.28 | 74.42 |  | -8.4713 | 78.7211 | 81.1445 | 49.8643 | -61.7048 | -61.3883 | 7.2467 | 6.3286 | 90.9301 | 92.4678 | -13.7121 | -15.6932 | -494.2992 | 0.6714 | -17.3 | -17.2 | 67.0526 | 66.4832 | -6.1075 |  | -57.1487 | 9.2557 | 10.391 | 7.0873 | 536.2711 | 172.5516 | 171.3614 | -480.8488 | 635.4794 |  | -91.0126 | 92.4505 | 117.12 | 33.06 | 41.54 | 75.015 | 88.63 | -82.1115 | -81.8436 | 148.0963 | 147.5663 | 21.7101 | -173.696 | -173.1116 | -4.7038 | -123.8155 |  |  | -16.5 | 248.3 | -19.67 | -7.7057 | -7.4588 | -6.027 | 25.6706 | 26.1493 | 17.7431 | -104.5401 | 23.4024 | 19.5316 | 80.28 | 43.57 | 58.6011 | 55.3757 | -40.0498 | 0 | 124.2669 | 122.6346 | -127.2546 | 0 |  | -141.7 | -140.7 | 25.0076 | 64.5 | 68.75 | 87.16 | 63.62 | -8.65 | 66.3245 | 126.5722 | -3.02 | -3 | 82.68 | 57.92 | 126.4182 | 123.5818 | -62.5733 | -62.2364 | 221.0277 | 163.9029 | 158.6559 | 161.1181 | 44.9876 | 21.0548 | -31.641 | 493.2739 | 238.3711 |  | -22.1815 | -19.849 | 0 | -18.1641 | -17.1428 | 29.232 | -51.4472 | -52.3896 | 20.5516 | 0 | -7.47 |  | 12.7322 | -87.6111 | -41.4133 | -40.5852 | 11.9977 | -18.6396 | -14.0526 | 24.9986 | 0 | 21.3363 | 28.2406 | 29.6211 | 28.0758 | 83.2258 | 82.0536 | -103.9904 | 64.6781 | 64.1961 | -75.4587 | -63.6336 | -35.4699 | -34.27 | 16.0629 | 1.6434 | -11.28 | 16.34 | -35.4604 | 8.8744 | -12.449 | 4.255 | 8.0941 | 31.31 | 64.9595 | 76.5579 | 17.91 | 89.6556 | 24.5 | -21.5089 | 3.4185 | 3.8408 | 2.9312 |  | 0 | -17.734 | -45.4162 | 18.8102 | 47.0481 | 55.578 | 56.2368 | -182.2573 | -28.7535 | 30.3151 | -56.0378 | 11.142 | 15.8928 | 15.3383 | 13.3491 | 157.3538 | 158.0969 |  | -280.0004 | -586.7512 | 589.502 | 484.797 | -151.2888 | -149.3649 | -51.4236 | -41.2274 | 81.2865 | 78.9796 |  |  | 33.4786 | 32.7425 | -56.9155 | -57.7312 | 103.26 | 102.5 | 32.1 | 32 | 21.1672 | 40.56 | -395.5049 | 111.252 | 111.0187 | 18 | -13.7 | -31.1 | -31.1 |  |  | -482.5841 | -204.9872 | 537.0773 | 433.4318 | 104.8543 | -419.0621 | 419.6557 | -175.3698 | -262.1166 | -413.8013 | 114.5242 | 118.8002 | 173.8685 | -511.1462 | 267.5521 | -250.5584 | 250.682 | -8.2 | 7.174 | 20.72 | -0.65 | -0.66 | -20.16 | -3.2 |  | 3.2242 | -25.8412 | -28.8289 | 21.6 | 53.697 | 53.74 | 0 | 2.5017 | 51.9891 | 52.0037 | 53.1938 |  | 14.7 | 16.4489 | 10.5 |  | -40.9223 | 79.5899 | 52.6622 | -40.6782 | -77.621 | 40.2252 | 37.1479 | -24.7 | 25 | -97.3948 | 286.4745
28/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 20.0612 | -29.7096 | -32.47 | 37.7597 | 0 | 56.077 | -120.5499 | 70.4091 | 35.2369 | 34.5557 | -15.54 | -67.817 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.4406 | 74.6424 | 15.4578 | 15.9032 | 25.9702 | 6.8111 | 0.3965 | 2.2571 |  |  | -82.46 | -82.04 |  | 15.54 | 66 | 11.63 | 0.217 | -74.52 | -73.58 | -62.13 | 75.3 | 75.08 |  | -7.4717 | 76.4975 | 79.8406 | 45.4842 | -63.6246 | -63.1605 | 26.5766 | 25.2357 | 84.5989 | 86.7789 | 3.9663 | -0.0074 | -489.0664 | 0.3678 | -17.1 | -17.2 | 70.3609 | 69.8471 | -5.6379 |  | -60.2647 | 8.8433 | 9.9779 | 7.0055 | 529.4655 | 166.9362 | 167.455 | -463.3716 | 620.5315 |  | -106.0823 | 108.2851 | 112.719 | 31.31 | 41.16 | 74.22 | 82.63 | -81.0399 | -81.1738 | 149.52 | 149.2697 | 22.0835 | -168.7777 | -168.9746 | -3.8427 | -116.8375 |  |  | -3.8 | 233.7 | -19.16 | -2.932 | -3.6701 | -1.7297 | 29.4127 | 29.7776 | 1 | -100.4696 | 16.1498 | 19.1015 | 75.5 | 41.48 | 55.7886 | 53.0319 | -38.7714 | 0 | 117.8622 | 115.7277 | -103.7818 | 0 |  | -137.7 | -137.3 | 24.8648 | 60.8 | 66.08 | 82.48 | 60.45 | -7.52 | 68.6805 | 102.4908 | -3.4 | -3.38 | 80.31 | 56.86 | 103.7091 | 101.3455 | -69.299 | -67.4364 | 204.7404 | 144.5319 | 138.83 | 141.8112 | 48.5879 | 25.1251 | -31.587 | 475.0071 | 240.0404 |  | -31.4966 | -29.3547 | 0 | -19.2659 | -17.9849 | 38.448 | -59.212 | -60.7382 | 16.1233 | 0 | -17.09 |  | 12.1393 | -86.7383 | -42.824 | -42.0522 | 14.4727 | -21.7797 | -11.3936 | 25.4799 | 0 | 23.0121 | 29.12 | 29.3206 | 28.6353 | 79.7092 | 81.0489 | -111.191 | 71.4878 | 71.1462 | -81.8844 | -69.0329 | -35.6164 | -35.67 | 16.0629 | 1.5738 | -11.25 | 17.19 | -37.0678 |  | -12.928 | 4.308 | 10.0661 | 31.06 | 71.4838 | 82.037 | 17.54 | 88.66 | 22.3 | -20.3922 | 4.3257 | 4.8981 | 2.7583 |  | 0 | -17.505 | -42.3681 | 18.1655 | 44.3288 | 55.3906 | 56.5571 | -180.2605 | -27.7739 | 28.2433 | -51.9697 | 11.2814 | 14.5732 | 14.041 | 13.3039 | 155.436 | 156.932 |  |  | -585.8614 | 588.4892 | 489.1855 | -149.3919 | -147.9287 | -54.1468 | -42.9243 | 82.273 | 81.9269 |  |  | 34.3246 | 34.4344 | -53.6776 | -53.4465 | 107.53 | 106.74 | 29.5 | 29.9 | 20.9813 | 38.88 | -394.0933 | 110.4652 | 110.2401 | 16.8 | -18.1 | -31.8 | -31.9 |  |  | -478.6808 | -211.2314 | 526.0458 | 423.6671 | 101.084 | -414.3792 | 416.4121 | -169.7785 | -259.0876 | -407.1921 | 117.6322 | 116.1854 | 172.3201 | -505.8685 | 266.5778 | -250.59 | 248.5796 | -9.0954 | 9.346 | 18.64 | -0.447 | -0.459 | -19.36 | -3.36 |  | 4.0146 | -26.5736 | -30.2632 | 23 | 54.571 | 55.488 | 2.8986 | 3.3601 | 52.5846 | 52.8777 | 52.4603 |  | 18.1 | 16.715 | 9.88 |  | -44.4634 | 80.3317 | 54.9471 | -43.9556 | -78.6038 | 42.873 | 35.4451 | -28.9 | 28.6 | -91.3737 | 283.4556
28/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 19.609 | -29.0185 | -33.521 | 36.5581 | 0 | 55.0834 | -120.1063 | 66.8461 | 33.567 | 32.9779 | -13.32 | -62.651 | 55 | 15.732 | -55 | 14.2054 | 75.2418 | 15.0262 | 15.1307 | 24.9976 | 7.5715 | 0.4383 | 2.1803 |  |  | -79.43 | -79.39 |  | 13.32 | 63.8 | 11.617 | 0.216 | -66.48 | -65.99 | -67.87 | 67.05 | 67.49 |  | -7.0021 | 74.8032 | 77.1437 | 47.9001 | -58.0022 | -57.6198 | 8.4797 | 8.4297 | 85.6956 | 87.7099 | -16.9459 | -18.8487 | -457.067 | 1.4138 | -17.1 | -17.1 | 64.5814 | 63.6253 | -5.7824 |  | -53.4862 | 8.9623 | 9.7437 | 6.5899 | 498.5502 | 165.0746 | 164.22 | -459.533 | 595.495 |  | -100.605 | 106.253 | 112.4995 | 31.38 | 38.99 | 71.98 | 83.58 | -80.638 | -80.7719 | 147.2435 | 147.9194 | 23.4885 | -151.6999 | -151.5364 | 1.5078 | -113.6174 |  |  | -8.2 | 228.2 | -18.87 | 2.9979 | 2.9059 | 3.4274 | 41.1052 | 41.5362 | 1 | -105.8658 | 9.9931 | 18.8544 | 73.78 | 40.36 | 52.9761 | 50.5417 | -37.1859 | 0 | 114.8571 | 113.9057 | -111.3321 | 0 |  | -130.2 | -130.9 | 24.722 | 56.7 | 62.86 | 77.22 | 56.18 | -7.28 | 69.9825 | 110.7488 | -3.66 | -3.73 | 78.73 | 53.49 | 109.4545 | 107.0182 | -66.3277 | -64.5273 | 203.5931 | 143.1558 | 138.2304 | 141.9025 | 45.5371 | 21.3948 | -30.769 | 470.4269 | 232.3511 |  | -31.8349 | -29.9091 | 0 | -24.1827 | -22.3947 | 41.52 | -57.6004 | -59.251 | 18.1719 | 0 | -15.82 |  | 11.3505 | -93.4359 | -39.8182 | -39.0284 | 8.8587 | -18.2529 | -13.3123 | 25.2289 | 0 | 23.5313 | 29.4071 | 29.5677 | 27.7697 | 79.8767 | 80.8814 | -94.1105 | 67.9601 | 67.2047 | -80.2802 | -72.4617 | -19.9643 | -20.9 | 15.3768 | 1.42 | -10.87 | 17.74 | -21.727 |  | -13.225 | 4.203 |  | 41.53 | 73.2586 | 80.9152 | 16.53 | 91.7507 | 23.4 | -18.7374 | 4.6937 | 5.0513 | 2.5894 |  | 0 | -17.1685 | -38.5758 | 18.9419 | 40.5732 | 55.3348 | 57.6276 | -172.7324 | -26.0361 | 26.7802 | -47.4356 | 11.3951 | 12.8446 | 12.4167 | 13.1393 | 155.265 | 155.9784 |  |  | -584.9716 | 587.4764 | 478.9036 | -148.3954 | -147.3579 | -48.7205 | -38.1817 | 80.4498 | 80.0959 | -96.5955 |  | 33.6104 | 33.4456 | -49.5246 | -49.0536 | 106.96 | 105.55 | 33.7 | 33.4 | 21.5346 | 36.96 | -396.6879 | 111.9731 | 109.6871 | 16.2 | -18.7 | -32.7 | -32.8 |  |  | -473.4031 | -199.191 | 520.5541 | 421.6397 | 106.8907 | -410.2751 | 412.6181 | -168.3404 | -257.8086 | -408.5837 | 116.472 | 115.0508 | 174.0838 | -506.1464 | 269.8192 | -248.2068 | 250.5636 | -8.807 | 10.958 | 20.8 | -0.08 | -0.088 | -20.24 | -1.52 |  | 1.6709 | -24.2298 | -30.4402 | 25.2 | 56.674 | 56.494 | 9.1546 | 11.025 | 51.7817 | 51.2955 | 54.174 |  | 16.9 | 17.395 | 9.2 |  | -36.8918 | 76.4882 | 49.9927 | -36.5149 | -75.314 | 37.1846 | 37.6441 | -27.4 | 27.2 | -95.7734 | 282.3273
28/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 18.6967 | -27.8127 | -33.6008 | 35.3933 | 0 | 52.0574 | -112.1973 | 62.4278 | 31.769 | 31.0278 | -11.1 | -57.747 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 14.116 | 70.9176 | 14.4741 | 14.5343 | 24.2107 | 7.6265 | 1.39 | 3.3608 |  |  | -76.77 | -77 |  | 11.1 | 57.2 | 9.983 | 0.209 | -66.96 | -67.72 | -61.13 | 68.9 | 69.22 |  | -6.0644 | 72.1889 | 73.8058 | 44.7802 | -60.7117 | -60.4475 | 31.5564 | 34.118 | 77.3841 | 80.0232 | -0.3291 | -2.8865 | -439.3834 | -4.068 | -17.5 | -17.5 | 66.1147 | 65.5364 | -5.7507 |  | -50.9552 | 9.0384 | 8.9801 | 6.0666 | 483.9624 | 160.039 | 159.8254 | -457.9409 | 569.4471 |  | -117.4262 | 118.6795 | 109.4158 | 30.12 | 35.9 | 68.33 | 82.73 | -80.3701 | -80.2361 | 150.1524 | 150.9992 | 23.9061 | -145.6785 | -145.4944 | -2.235 | -96.5376 |  |  | 15.9 | 191.1 | -18.32 | 9.1145 | 9.5434 | 10.3723 | 51.5696 | 52.235 | 5.9558 | -109.3337 | 4.0841 | 17.6446 | 66.29 | 36.69 | 50.1636 | 47.612 | -35.6728 | 0 | 96.0405 | 95.7632 | -109.0242 | 0 |  | -123.1 | -124.5 | 24.8978 | 52 | 57.18 | 70.94 | 51.63 | -5.97 | 72.633 | 105.9935 | -32.88 | -33.28 | 132.37 | 50.34 | 106.6 | 105.5091 | -71.5521 | -69.6818 | 203.8666 | 146.5831 | 142.2945 | 144.7183 | 66.8774 | 43.9422 | -29.893 | 468.7523 | 241.4358 |  | -31.2159 | -29.2949 | 0 | -36.9345 | -33.9584 | 139.836 | -73.1893 | -74.5952 | -6.0601 | 0 | -25.89 | 91.9 | 10.2193 | -114.4147 | -40.531 | -39.8728 | 12.9881 | -42.4765 | 9.5795 | 24.4216 | 0 | 23.1237 | 28.6565 | 29.0542 | 27.7887 | 80.8814 | 80.8814 | -105.33 | 72.34 | 72.6377 | -86.9687 | -79.0058 | -20.9458 | -23.11 | 16.2753 | 1.3138 | -11.31 | 19.16 | -22.3039 |  | -13.671 | 4.319 |  | 40.4 | 81.4589 | 89.2105 | 15.65 | 88.666 | 24.7 | -17.1779 | 5.4334 | 6.03 | 2.3731 |  | 0 | -16.832 | -34.2428 | 20.3071 | 35.5653 | 52.6781 | 54.2132 | -166.5629 | -24.3155 | 24.6392 | -41.5857 | 11.6092 | 10.8328 | 10.4747 | 13.2365 | 155.1369 | 156.3962 | 282.9 | -283.4697 | -572.7388 | 576.1132 | 485.5303 | -149.6579 | -146.6411 | -50.7062 | -40.2219 | 81.6169 | 81.6022 |  | -93.6046 | 31.0726 | 30.9737 | -62.4216 | -62.5736 | 104.48 | 103.69 | 29.4 | 28.4 | 21.0646 | 34.88 | -388.2709 | 108.9291 | 109.9545 | 15.1 | -21 | -30.1 | -30.2 | 1.5184 |  | -478.5578 | -212.8074 | 536.3231 | 432.5648 | 103.3262 | -418.2246 | 418.1198 | -167.8675 | -252.8809 | -410.5088 | 120.9846 | 115.2472 | 170.8094 | -512.928 | 261.5735 | -257.2279 | 260.5208 | -9.0954 | 14.941 | 14.4 | 0.189 | 0.18 | -14.64 | -6.64 |  | 6.8559 | -25.4871 | -32.1981 | 22 | 52.845 | 53.924 | 9.3738 |  | 51.9695 | 52.0787 | 51.7094 |  | 20.3 | 19.132 | 8.44 |  | -38.8107 | 76.1884 | 51.1526 | -38.4317 | -75.0376 | 40.0865 | 34.6998 | -31.1 | 31.1 | -85.3583 | 273.6448
28/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 18.1669 | -26.3601 | 11.5401 | 34.9944 | 0 | 49.17 | -131.9579 | 58.5659 | 29.5611 | 28.9686 | -13.32 | -51.359 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.7795 | 86.7814 | 13.18 | 13.4389 | 22.1644 | 7.307 | 1.4006 | 3.3759 |  |  | -75.65 | -76.25 |  | 13.32 | 50.6 | 8.525 | 0.198 | -67.15 | -66.24 | -60.34 | 67.81 | 67.74 |  | -5.0641 | 69.0686 | 71.2598 | 43.3108 | -56.3417 | -56.8178 | 31.4334 | 26.341 | 77.3726 | 82.1478 | -4.7268 | -17.2591 | -430.7195 | -0.02 | -17.7 | -17.7 | 61.1428 | 61.1712 | -5.0806 |  | -41.1963 | 7.145 | 7.4311 | 5.1129 | 476.9431 | 161.9922 | 161.3513 | -463.4918 | 560.1944 |  | -71.4948 | 72.0139 | 103.967 | 28.52 | 32.64 | 63.39 | 79.33 | -91.7564 | -91.4885 | 153.7856 | 154.2895 | 25.7558 | -130.8106 | -130.7806 | -6.4913 | -88.6399 |  |  | 17.9 | 176.6 | -17.44 | 13.0299 | 12.654 | 13.6086 | 53.1391 | 54.1797 | 10.9115 | -119.5379 | 13.5239 | 16.3537 | 61.11 | 34.42 | 46.6479 | 44.6823 | -33.878 | 0 | 89.3877 | 88.9946 | -105.6719 | 0 |  | -117 | -116.5 | 24.8154 | 48.3 | 53.7 | 65.42 | 48.02 | -5.31 | 66.371 | 104.0109 | -34.21 | -34.59 | 129.21 | 46.46 | 105.5455 | 104.5818 | -78.1219 | -75.9091 | 190.1415 | 135.7449 | 131.0652 | 132.2596 | 61.8554 | 42.8489 | -27.037 | 471.0826 | 226.5463 |  | -30.5054 | -27.8706 | 0 | -38.9814 | -35.894 | 161.34 | -80.011 | -81.4228 | -7.462 | 0 | -27.79 | 116.4 | 9.4734 | -115.1784 | -41.3818 | -40.6649 | 13.628 | -41.1252 | 10.8418 | 24.623 | 0 | 23.156 | 28.7005 | 29.1687 | 27.782 | 92.6033 | 91.4311 | -128.9414 | 80.5919 | 80.1089 | -97.445 | -86.9934 | -36.6564 | -42.45 | 14.6688 | 1.1624 | -10.18 | 18.29 | -37.608 |  | -14.118 | 3.995 |  | 27.01 | 88.6572 | 99.7101 | 15.45 | 82.3957 | 23.8 | -16.5195 | 6.8104 | 7.4819 | 2.1675 |  | 0 | -15.3312 | -32.3076 | 18.3365 | 33.5181 | 56.294 | 57.5157 | -169.2467 | -22.1358 | 22.9825 | -34.9411 | 11.9086 | 9.2593 | 8.8188 | 13.6268 | 147.9806 | 146.745 | 282.5 | -280.4609 | -579.798 | 576.0313 | 471.7728 | -140.0233 | -138.7059 | -59.0308 | -50.3009 | 72.4975 | 72.6589 |  |  | 31.9185 | 31.8636 | -55.3663 | -56.8764 | 110.13 | 109.36 | 23.5 | 23 | 21.054 | 32.96 | -376.1376 | 109.3082 | 108.838 | 14.5 | -23.9 | -30.1 | -30.1 |  |  | -470.3698 | -197.8438 | 498.6098 | 405.5171 | 96.3742 | -396.8388 | 398.5916 | -157.534 | -249.5655 | -390.5289 | 110.7054 | 110.1339 | 165.1384 | -487.2133 | 257.3953 | -238.0204 | 233.4571 | -10.3095 | 14.709 | 13.92 | 0.518 | 0.514 | -13.6 | -7.28 |  | 8.6168 | -29.9123 | -33.1929 | 26 | 54.457 | 54.411 | 7.5401 | 9.0751 | 47.7341 | 48.3134 | 48.7088 |  | 29 | 20.6544 | 7.67 |  | -50.8846 | 80.5534 | 60.2436 | -50.8207 | -79.6442 | 49.9693 | 30.0628 | -39.7 | 39.3 | -104.1941 | 287.022
28/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 17.5041 | -25.2231 | 10.6003 | 33.3112 | 0 | 45.6628 | -122.2078 | 55.03 | 27.6712 | 27.2306 | -6.66 | -47.383 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.1578 | 79.402 | 12.336 | 12.463 | 20.4414 | 7.4491 | 1.5217 | 3.6828 |  |  | -70.97 | -70.94 |  | 6.66 | 46.2 | 7.494 | 0.188 | -62.94 | -63.07 | -62.3 | 63.14 | 64.57 |  | -4.5392 | 64.7653 | 67.4596 | 38.5352 | -55.8366 | -55.5261 | 29.7537 | 24.7951 | 73.0933 | 73.9539 | -12.0719 | -12.3904 | -393.1078 | -2.0651 | -17.6 | -17.5 | 60.8985 | 59.7284 | -5.0359 |  | -40.9893 | 6.965 | 6.3829 | 4.276 | 439.2528 | 135.1664 | 135.7463 | -368.9419 | 528.3284 |  | -89.9558 | 91.0019 | 97.4503 | 26.85 | 29.88 | 59.52 | 76.8 | -89.7471 | -89.4792 | 155.5643 | 155.4886 | 26.611 | -124.1645 | -122.6798 | -3.2688 | -80.9708 |  |  | 23.8 | 163.1 | -17.58 | 14.7268 | 13.6473 | 14.4767 | 53.3183 | 53.0292 | 1 | -98.4017 | -0.9581 | 15.7125 | 55.6 | 31.21 | 43.6011 | 41.3132 | -32.1399 | 0 | 82.838 | 80.7849 | -84.967 | 0 |  | -112.4 | -111.7 | 24.5297 | 44.2 | 45.64 | 59.74 | 43.71 | -3.71 | 61.907 | 86.7024 | -34.05 | -34.41 | 123.1 | 43.75 | 86.6 | 84.8182 | -83.313 | -81.7727 | 169.7294 | 112.8659 | 109.0857 | 110.9695 | 62.0188 | 42.2705 | -26.018 | 380.1823 | 204.5053 |  | -30.0882 | -27.7462 | 0 | -45.0641 | -41.9032 | 170.556 | -83.3091 | -83.6163 | -3.8652 | 14.83 | -25.73 | 101.2 | 8.7598 | -122.7515 | -40.3636 | -39.8359 | 12.8082 | -38.759 | 0 | 24.3222 | 0 | 23.7615 | 28.7004 | 28.9094 | 27.7656 | 89.7566 | 89.7566 | -137.984 | 86.059 | 85.7972 | -104.2074 | -92.4999 | -38.8904 | -42.65 | 15.3524 | 1.044 | -10.65 | 18.24 | -40.4345 |  | -14.602 | 4.17 |  | 26.02 | 94.9548 | 105.2407 | 15.25 | 80.5719 | 25 | -15.4868 | 7.4243 | 8.0654 | 1.9208 |  | 0 | -15.5891 | -27.8419 | 19.1672 | 28.9816 | 53.5847 | 55.7508 | -160.9516 | -20.8643 | 21.3424 | -30.1759 | 12.0026 | 7.7163 | 7.3633 | 13.3868 | 147.6447 | 146.5257 | 282.5 | -278.7614 | -584.0603 | 586.9252 | 472.8445 | -141.7015 | -138.3973 | -59.0831 | -51.8208 | 71.7933 | 71.8489 | -102.8996 | -105.3654 | 32.7755 | 31.8746 | -55.0693 | -55.519 | 111.86 | 111.08 | 24.1 | 25.1 | 21.0433 | 30.64 | -375.0362 | 108.3085 | 108.0983 | 13.9 | -27.9 | -31 | -31.3 |  | 1.3589 | -466.1772 | -173.1843 | 497.6708 | 410.3384 | 105.2445 | -396.2451 | 399.2245 | -158.1669 | -247.3291 | -389.1636 | 113.4204 | 111.0102 | 160.0922 | -479.5397 | 260.8394 | -237.6645 | 231.3554 | -10.4138 | 14.869 | 14.16 | 0.827 | 0.826 | -12.56 | -8.56 |  | 9.9046 | -30.9682 | -33.3974 | 27.1 | 55.813 | 56.336 | 8.8757 | 10.6452 | 46.884 | 48.68 | 48.0463 |  | 28.4 | 21.7202 | 7.04 |  | -51.701 | 81.6919 | 60.6772 | -50.978 | -80.154 | 51.309 | 28.4055 | -39.7 | 38.8 | -111.4118 | 303.7531
29/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 17.0331 | -24.7756 | 10.2296 | 31.9124 | 0 | 42.2843 | -114.2064 | 51.3681 | 25.9012 | 25.4969 | -6.66 | -29.631 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.2177 | 75.6504 | 13.1739 | 13.3483 | 21.9308 | 7.4601 | 6.0587 | 3.8846 |  |  | -65.42 | -65.52 |  | 6.66 | 28.6 | 6.443 | 0.179 | -54.55 | -53.88 | -65.46 | 55.73 | 55.38 |  | -3.9993 | 62.1432 | 64.7499 | 37.4326 | -50.973 | -51.09 | 8.7863 | 8.6137 | 70.5938 | 71.8401 | -29.6538 | -32.2238 | -333.4703 | 0.7884 | -17.4 | -17.4 | 56.0061 | 55.5924 | -4.7306 |  | -36.5852 | 7.0912 | 6.3457 | 4.3003 | 377.1171 | 109.775 | 108.4322 | -269.9334 | 480.9946 |  | -99.2798 | 101.0288 | 92.221 | 25.81 | 27.92 | 55.28 | 72.87 | -88.1396 | -87.2019 | 156.9734 | 157.5346 | 27.3936 | -118.2876 | -118.3665 | -1.9525 | -76.6693 |  |  | 22.5 | 154.1 | -16.77 | 12.9806 | 12.7382 | 13.5485 | 45.4083 | 46.0749 | -13.1542 | -79.4927 | -13.4839 | 15.212 | 52.31 | 29.85 | 41.2573 | 39.1159 | -30.3742 | 0 | 76.2299 | 75.7792 | -76.4758 | 0 |  | -105.3 | -104.5 | 24.722 | 40.6 | 41.26 | 56.04 | 41.05 | -2.92 | 61.4265 | 77.2344 | -34.04 | -34.91 | 117.01 | 40.64 | 77.8 | 75.4727 | -84.0336 | -82.1364 | 156.6504 | 103.2278 | 98.3519 | 100.8014 | 51.9632 | 35.8183 | -26.224 | 279.7135 | 178.1864 |  | -30.9272 | -29.9236 | 0 | -41.3997 | -39.4832 | 138.3 | -80.1849 | -81.4763 | 3.866 | 0 | -16.5 | 115.2 | 8.2006 | -117.832 | -39.5309 | -38.5694 | 12.3971 | -30.103 | -7.9415 | 24.3821 | 0 | 21.518 | 30.5768 | 31.0652 | 29.5612 | 88.4169 | 88.2495 | -141.3331 | 85.6946 | 86.383 | -108.1291 | -95.5844 | -40.4212 | -41.66 | 15.7797 | 0.939 | -11.14 | 17.98 | -41.6769 |  | -14.945 | 4.461 |  | 26.9 | 98.0911 | 110.1518 | 15.25 | 83.5813 | 23.5 | -20.3978 | 2.1668 | 2.3938 | 1.7722 |  | 0 | -14.8016 | -31 | 18.7883 | 32.2873 | 55.0869 | 54.8833 | -159.1933 | -19.4836 | 36.7116 | -37.9817 | 11.4241 | 6.5835 | 6.2031 | 13.0318 | 143.4974 | 141.9664 | 277.4 | -277.0618 | -595.1291 | 597.4034 | 471.2186 | -137.5023 | -136.0396 | -60.9826 | -53.528 | 64.7982 | 64.6618 |  |  | 34.4234 | 34.2586 | -51.4899 | -52.0835 | 114.01 | 113.21 | 25.5 | 27.9 | 20.9407 | 30.16 | -371.5703 | 109.8127 | 109.3717 | 14.5 | -30.3 | -33.5 | -33.6 | 1.6093 | 1.2748 | -470.1898 | -150.5114 | 489.9824 | 395.3116 | 105.9595 | -383.2369 | 387.2856 | -151.5216 | -247.762 | -383.2035 | 108.8212 | 108.7656 | 159.6248 | -466.6039 | 254.9079 | -221.718 | 225.6439 | -6.4862 | 15.023 | 13.2 | 1.047 | 1.043 | -13.6 | -9.28 |  | 9.7887 | -33.6629 | -33.6629 | 28 | 55.627 | 55.384 | 8.8866 |  | 42.4732 | 42.9637 | 40.9347 |  | 28.1 | 22.317 | 6.46 |  | -52.0282 | 81.9227 | 61.6057 | -51.9563 | -80.1717 | 52.272 | 27.7447 | -38.9 | 39.4 | -117.4698 | 314.688
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.4291 | -22.4021 | 11.5401 | 40.0001 | 0 | 65.1723 | -98.0366 | 76.9923 | 39.0148 | 37.9974 | -2.22 | -27.577 | 70.4 | 23.184 | -24.2 | 14.9904 | 88.1512 | 19.0021 | 19.0825 | 31.7457 | 7.6265 | 6.1215 | 8.3497 | 0 | 0 | -61.71 | -61.37 | 0 | 28.86 | 77 | 14.38 | 0.236 | -46.73 | 51.21 | -60.34 | 79.18 | 79.74 | 23.9765 | -2.0728 | 81.8093 | 84.168 | 55.3877 | -44.9492 | -44.9017 | 36.3868 | 34.118 | 93.8278 | 95.5984 | 3.9663 | 2.8025 | -267.6478 | 1.4138 | -15.3 | -15.3 | 71.5137 | 70.2449 | -3.3345 | 0 | -28.4799 | 11.9914 | 11.3808 | 7.8249 | 562.2728 | 221.6864 | 221.8085 | -264.2132 | 770.7655 | 0 | -62.9076 | 131.9065 | 117.12 | 34.93 | 43.39 | 77.55 | 92.42 | -74.2081 | -73.8062 | 179.1877 | 180.893 | 34.7382 | -105.3072 | -105.335 | 17.4978 | -70.6543 | 0 | 0 | 23.8 | 265.6 | -14 | 14.7268 | 13.6473 | 14.4767 | 86.15 | 86.5104 | 23.7381 | -56.3555 | 32.6218 | 20.1074 | 87.96 | 48.76 | 65.6323 | 61.9675 | -26.6087 | 0 | 133.3637 | 131.6752 | -71.7133 | 0 | 0 | -84.9 | -84.4 | 29.7812 | 77.7 | 76.84 | 104.88 | 77.05 | -0.5 | 76.0585 | 204.8916 | -2.15 | -2.03 | 132.37 | 59.3 | 205.4182 | 202.1818 | -56.9186 | -54.4909 | 281.1871 | 221.7764 | 215.3304 | 218.5967 | 77.9603 | 58.141 | -24.648 | 514.45 | 258.9495 | 0 | -11.841 | -9.4519 | 0 | 2.8179 | 2.7468 | 178.236 | -43.1641 | -44.3395 | 35.0863 | 19.25 | -3.6 | 116.4 | 15.6388 | -41.8654 | -33.2085 | -32.3488 | 14.4727 | -5.4446 | 19.2857 | 25.946 | 0 | 27.4735 | 41.6223 | 42.4593 | 40.5074 | 107.3395 | 107.3395 | -69.8293 | 98.0454 | 98.982 | -42.6904 | -25.4634 | -19.9643 | -20.9 | 18.768 | 1.7716 | -10.01 | 19.16 | -21.727 | 8.8744 | -12.05 | 4.601 | 12.0216 | 41.53 | 98.0911 | 112.4138 | 18.28 | 91.7507 | 27.6 | -14.0365 | 7.4243 | 8.0654 | 3.1094 | 0.0623 | 0 | -13.0172 | -24.6527 | 21.858 | 54.2442 | 58.7887 | 60.5271 | -146.6136 | -17.3195 | 42.107 | -22.8194 | 12.9257 | 17.6507 | 17.101 | 15.0689 | 165.1106 | 165.236 | 284.1 | -274.8298 | -463.992 | 615.3541 | 559.6991 | -75.3179 | -71.8126 | -44.5595 | -33.3669 | 82.273 | 81.9269 | -45.0572 | -41.4871 | 35.3243 | 35.2804 | -15.8596 | -15.533 | 118.22 | 117.42 | 39.4 | 39.1 | 21.5346 | 43.2 | -264.4992 | 115.4783 | 116.044 | 19.6 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 1.6093 | 1.3589 | 0 | 328.2552 | 588.5784 | 463.4995 | 171.7126 | 48.4124 | 457.1533 | 0 | 0 | 58.474 | 236.5568 | 234.5487 | 187.2871 | -93.7101 | 285.3018 | -15.0778 | 293.6966 | -6.4862 | 15.023 | 20.8 | 1.398 | 1.385 | -3.44 | -0.64 | 0 | 19.2798 | -17.4609 | -26.5125 | 30.7 | 58.484 | 57.747 | 9.7278 | 11.5798 | 52.9045 | 53.2699 | 54.174 | 0 | 43.4 | 22.498 | 11.24 | 0 | -33.2299 | 84.4243 | 66.8858 | -32.7083 | -72.4536 | 58.2052 | 41.1312 | -14.7 | 49.6 | -54.9628 | 605.4935
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.0254 | -31.8079 | -33.6784 | 30.98 | 0 | 33.9063 | -140.5861 | 42.5966 | 21.5833 | 20.9705 | -28.86 | -79.191 | 24.2 | 10.764 | -70.4 | 13.5298 | 58.2426 | 8.9289 | 9.0879 | 14.6208 | 1.5167 | 0.1374 | 1.8879 | 0 | 0 | -89.05 | -89.21 | 0 | 2.22 | 26.4 | 3.856 | 0.161 | -78.31 | -78.24 | -76.38 | 47.01 | 47.34 | 9.7583 | -9.4779 | 53.5782 | 54.1533 | 28.0903 | -65.1006 | -64.5886 | 2.5561 | 2.4829 | 61.2764 | 61.1791 | -35.3793 | -39.0436 | -526.1897 | -9.3498 | -17.7 | -17.7 | 51.0158 | 49.9225 | -10.1431 | 0 | -61.231 | 5.1287 | -7.8854 | -5.3307 | 324.3201 | 67.9342 | 68.3614 | -499.1536 | 480.9946 | 0 | -126.5695 | 64.104 | 74.2678 | 21.18 | 19.82 | 42.48 | 66.24 | -106.7596 | -106.7596 | 139.2021 | 140.1818 | 14.5357 | -182.0061 | -183.0532 | -6.4913 | -132.8721 | 0 | 0 | -42.1 | 141.9 | -20.01 | -17.4363 | -16.6584 | -15.7889 | 4.2173 | 5.1791 | -25.7465 | -157.2889 | -28.2512 | 12.2063 | 37.87 | 23 | 33.5229 | 31.9382 | -40.9613 | 0 | 71.0289 | 70.7089 | -206.7787 | 0 | 0 | -150.4 | -151.3 | 24.0738 | 32.8 | 25.74 | 44.72 | 32.91 | -10.44 | 55.521 | 70.2665 | -34.21 | -34.91 | 77.44 | 32.22 | 70.6364 | 70.4545 | -95.6405 | -93.1273 | 135.4434 | 85.1791 | 81.6159 | 83.6609 | 30.0842 | 6.9071 | -34.421 | 173.7173 | -304.4687 | 0 | -36.1408 | -35.2561 | 0 | -64.3024 | -60.5358 | 24.624 | -95.9164 | -98.0452 | -22.4031 | 0 | -27.79 | 0.9 | 8.2006 | -183.7925 | -42.824 | -42.0522 | 4.0564 | -54.042 | -30.0744 | 20.6931 | 0 | 19.4233 | 28.2406 | 28.519 | 27.0718 | 74.853 | 73.8482 | -148.7012 | 57.31 | 57.0669 | -110.985 | -96.7912 | -55.8535 | -47.83 | 14.5785 | 0.762 | -13.02 | 12.4 | -56.3883 | 4.8444 | -15.675 | 0.479 | 8.0941 | 15.9 | 27.2666 | 44.0717 | 14.62 | 71.3987 | 18.6 | -26.594 | 1.6593 | 1.8938 | 1.3122 | 0.0623 | 0 | -17.963 | -51.606 | 17.255 | 25.4822 | 51.0523 | 51.7734 | -187.1799 | -34.1508 | 21.3424 | -64.4256 | 10.3696 | 3.9552 | 3.6599 | 12.1094 | 76.2749 | 77.6767 | 275.7 | -283.4697 | -619.6681 | 467.2787 | 0 | -158.4036 | -156.3213 | -65.9492 | -59.3267 | 64.7982 | 64.6618 | -114.6678 | -111.551 | 4.7489 | 3.859 | -89.8248 | -89.9653 | -18.94 | -18.88 | 9.5 | 9 | 20.428 | -69.28 | -422.3192 | 58.8708 | 58.6366 | 12.2 | -43.3 | -34.3 | -34.4 | 1.2253 | 1.1254 | -545.7277 | -233.7148 | 102.8553 | -45.0072 | 18.5114 | -455.7695 | -56.9244 | -182.616 | -268.8112 | -450.2956 | 103.3232 | 102.7504 | 0 | -568.687 | 0.5232 | -294.46 | 12.1296 | -10.4138 | -0.071 | 2.48 | -0.834 | -0.843 | -20.8 | -18.56 | 0 | 1.6129 | -33.6629 | -35.0973 | 13.7 | 49.743 | 50.598 | 0 | 0 | 42.4732 | 42.9637 | 40.9347 | 0 | 3.2 | 11.8346 | 5.44 | 0 | -59.8558 | 73.5917 | 45.0306 | -58.9491 | -83.1265 | 32.9769 | 22.0753 | -49.1 | 12.7 | -466.7517 | 251.9777
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.4509 | -27.2556 | -18.5755 | 35.3724 | 0 | 51.5485 | -120.7447 | 62.7123 | 31.7317 | 30.9965 | -11.9787 | -55.6204 | 50.05 | 18.5869 | -49.6833 | 14.3348 | 76.2282 | 14.7205 | 14.9 | 24.5776 | 4.7325 | 3.5172 | 4.9717 | 0 | 0 | -75.286 | -75.2017 | 0 | 12.1638 | 54.1063 | 8.8853 | 0.18871 | -62.3271 | -60.1294 | -68.5642 | 63.2502 | 63.3265 | 19.5174 | -5.1267 | 69.3687 | 71.7364 | 41.6635 | -56.2224 | -55.931 | 18.1276 | 16.8311 | 79.0521 | 80.8071 | -18.5291 | -20.9685 | -412.4895 | -4.5734 | -16.8687 | -16.8625 | 61.8528 | 60.9628 | -6.4571 | 0 | -46.4873 | 8.5558 | 0.045464 | 0.74129 | 457.1392 | 153.6505 | 153.4203 | -404.7864 | 665.3917 | 0 | -103.9822 | 105.7122 | 100.374 | 27.805 | 30.4381 | 61.5056 | 80.5681 | -89.7331 | -89.521 | 158.5933 | 159.3693 | 25.1464 | -146.5835 | -146.6141 | 2.8847 | -100.8562 | 0 | 0 | -3.2104 | 202.075 | -17.7435 | -3.1501 | -3.0236 | -2.0078 | 53.9437 | 53.8854 | -1.5962 | -104.9729 | 2.0845 | 15.3388 | 67.0212 | 37.3023 | 51.3891 | 48.6771 | -34.0705 | 0 | 101.4453 | 100.4731 | -117.4543 | 0 | 0 | -121.999 | -121.3302 | 25.9412 | 59.4281 | 55.256 | 80.4736 | 59.0175 | -5.9429 | 66.475 | 116.4922 | -23.2556 | -23.5435 | 105.0806 | 49.2817 | 117.2261 | 115.1686 | -74.052 | -72.393 | 203.4025 | 148.1024 | 143.1322 | 145.6633 | 54.3574 | 32.9261 | -30.063 | 360.753 | 50.5217 | 0 | -30.4682 | -28.4495 | 0 | -27.8914 | -25.8879 | 101.3337 | -73.536 | -74.9507 | 5.841 | 4.191 | -20.26 | 65.19 | 12.8493 | -106.4942 | -39.4365 | -38.5358 | 10.4732 | -30.1893 | -2.9675 | 23.7861 | 0 | 23.5975 | 32.9065 | 33.4494 | 32.084 | 89.924 | 89.8229 | -113.8319 | 76.1563 | 76.001 | -81.6611 | -66.8791 | -43.2699 | -37.05 | 16.9002 | 1.1081 | -11.7498 | 16.0512 | -44.013 | 7.0366 | -14.2381 | 3.9468 | 10.6987 | 23.6673 | 68.2542 | 82.5226 | 16.3491 | 81.7045 | 23.8896 | -21.4571 | 3.9817 | 4.4231 | 2.0856 | 0.0623 | 0 | -15.5134 | -37.0362 | 19.4355 | 38.7147 | 54.6196 | 55.4637 | -166.4276 | -26.2914 | 31.6596 | -46.4885 | 11.6319 | 10.5978 | 10.204 | 13.3594 | 129.7645 | 130.0944 | 281.024 | -279.859 | -553.3357 | 554.8618 | 337.6669 | -125.2022 | -123.1798 | -57.2025 | -48.4901 | 76.1867 | 76.1855 | -79.4395 | -76.4224 | 27.7949 | 27.4994 | -47.3378 | -47.3549 | 64.6977 | 64.2383 | 24.5479 | 24.7375 | 20.8449 | -1.4717 | -337.3646 | 91.7048 | 91.4709 | 15.176 | -23.5875 | -26.5146 | -26.475 | 1.3971 | 1.2243 | -330.2148 | -25.3914 | 349.5172 | 238.3951 | 89.7663 | -231.6369 | 229.5014 | -102.8741 | -179.8685 | -226.6838 | 156.5231 | 155.6251 | 105.6215 | -335.7524 | 184.5284 | -156.7175 | 156.0479 | -8.845 | 6.99 | 13.9517 | 0.40663 | 0.399 | -13.8617 | -8.07 | 0 | 8.4524 | -24.9767 | -32.0682 | 20.9229 | 54.4131 | 54.4649 | 8.0809 | 9.2039 | 49.8218 | 49.5296 | 49.7032 | 0 | 24.3438 | 18.2601 | 7.8723 | 0 | -48.1162 | 80.2725 | 58.3486 | -47.5974 | -78.7657 | 47.5811 | 30.9823 | -32.2437 | 32.3 | -211.8252 | 393.3536
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 28 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 2.184 | -7.2133 | 3.5359 | 7.2291 |  | 13.2145 |  | 12.3751 | 4.5209 | 4.0869 | -4.44 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.7263 | -9.43 | 3.601 | 3.3364 | 6.4286 | 2.319 | 1.6288 | 1.6493 |  | -0.7201 | -0.701 | -0.626 | 1.966 | -15.54 | -15.4 | 0.61 | 0.192 | -11.97 | -11.92 |  | -11.51 | -11.85 |  | 4.0348 | 15.1233 | 18.5276 | -14.9963 | -8.2662 | -8.3998 | 10.4407 | 8.9234 | -17.3875 | -14.9183 | 33.4656 | 33.2757 | -16.973 | 11.6462 | -3.7 | -3.7 | -23.4653 | -24.5421 | -1.4652 |  | -3.4954 | 2.1757 |  | 1.1697 | -108.2796 | 51.6678 | 51.6983 | [5 empty] | 16.1469 | 10.3 | 7.16 | -9.68 | 7.3 | -7.4974 | -7.4974 | 15.507 | 12.9879 | -6.2127 | -8.7586 | -8.748 | -1.5687 | 6.9191 |  |  | 30.9 | -9.6 | -3.46 | 32.3098 | 31.7316 | 31.3203 | 60.7834 | 61.0247 | -15.0623 | -52.6071 | -13.353 | 2.8647 | 31.65 | 12.05 | 5.3174 | 4.1046 | -6.8816 |  | -7.9085 | -7.7203 | 14.0646 |  |  |  |  | -1.698 | 0.3 | 9.3 | 4.22 | -1.54 | -3.62 | 14.4925 | -14.5033 | -9.92 | -10.23 | 23.48 | 0.49 | -17.1818 | -8.2455 | -22.2508 | -20.6727 | 12.228 | -14.1321 | -18.8725 | -19.3398 | -10.5251 | -14.0428 | -12.147 | -74.831 | -29.702 |  | -8.5582 | -8.5924 |  | -15.0845 | -13.5754 | 20.496 | -16.9382 | -16.5388 | -4.3393 | -8.24 | -11.49 | 2.6 | 2.4296 | -18.646 | -10.2794 | -10.6444 | 12.8083 | -0.234 | -15.9061 | 8.0601 |  | -2.4433 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.842 | 17.9178 | 7.2304 | 6.9098 | 20.0049 | 28.5254 | 10.4994 | -11.77 | -2.7205 | 0.1742 | 1.63 | 0.32 | -10.5393 | 0 | 7.51 | 1.005 |  | 34.29 | -33.9265 | -26.4531 | -0.1 | 18.2873 |  | 24.0087 | -6.4035 | -6.8828 | 2.0509 |  |  | -10.238 | 71.9331 | 7.8051 | -24.4422 | 3.9104 | 2.3333 | 154.6188 | -7.2759 | -10.0227 | -1.4474 | 1.6088 | 6.9225 | 6.9542 | 0.5827 | -8.0591 | -6.789 | 5.03 | 0 | 36.5432 | 48.8667 | 80.3899 | -3.6659 | 46.7608 |  | -9.3701 | 0 | -10.5247 |  |  | -24.4765 | -23.8009 | 1.8464 | 2.1077 | 14.09 | 13.72 | -30.8 | -30.5 | 0.054 | -9.36 | 36.0816 | 22.2669 | 21.8674 | -19.5 | -33.3 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1461 | -99.6311 | 0.1722 | -295.4359 | -5.1606 | -38.619 | 100.2284 | 64.1564 | 178.8559 | 26.8232 | 35.9722 | 43.9843 | 42.8566 | -73.0202 | 241.3278 | -126.6628 | 117.532 | -103.9567 | -2.0154 | -1.275 | -7.68 | -2.13 | -2.14 | 2.72 | -1.6 | -2.7766 | -4.3931 | 8.6748 | -0.322 | 8 | 0.657 | 0.621 |  | 5.309 | 4.3059 | 4.0963 | 3.4953 |  | 17.6 | 10.0837 | -0.21 |  | -7.7643 | -13.8559 | -16.4732 | -3.7207 | 9.8608 | -12.8544 | 2.3642 | -13.4 | -3.2 | 52.1284 | -136.6372
28/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 2.2007 | -7.1947 | 3.5709 | 6.5467 |  | 13.3948 |  | 11.3258 | 4.1569 | 3.7539 | -6.66 |  | -4.4 | 0 |  | 3.9442 | -8.9031 | 3.4502 | 3.3319 | 6.0339 | 2.2793 | 1.7616 | 1.5812 |  | -0.6033 | -0.807 | -0.793 | 2.018 | -15.54 |  | 0.676 | 0.189 | -12.43 | -12.39 |  | -12.22 | -12.1 |  | 4.0564 | 15.8002 | 17.687 | -12.6378 | -9.2716 | -8.9373 | 5.606 | 5.3511 | -14.3071 | -12.1456 | 30.1126 | 30.0105 | -20.2708 | 13.7508 | -3.8 | -3.8 | -24.3751 | -24.5161 | -1.7883 |  | -4.0835 | 2.2211 |  | 0.6264 | -114.9022 | 50.9964 | 51.0269 | [5 empty] | 15.9872 | 10.25 | 6.95 | -9.88 | 7.09 | -7.4974 | -7.0955 | 7.0405 | 4.5432 | -8.2588 | -7.321 | -7.4027 | -4.3322 | 8.0048 |  |  | 32 | -12.5 | -3.59 | 33.0272 | 32.8276 | 32.5229 | 62.2419 | 63.1369 | -16.5491 | -53.0753 | -14.2322 | 3.0204 | 33.59 | 12.87 | 5.0049 | 3.9093 | -6.573 |  | -9.5398 | -8.9363 | 14.0448 |  |  |  | 2.3 | -2.5171 | 0 | 11.28 | 3.9 | -1.83 | -4.48 | 12.648 | -14.9233 | -9.61 | -9.63 | 21.72 | 2.25 | -15.9091 | -8.7909 | -17.8356 | -17.6818 | 12.0136 | -13.6833 | -18.7143 | -18.5198 | -11.261 | -16.4045 | -11.667 | -75.8009 | -28.3863 |  | -9.2809 | -9.2983 |  | -14.33 | -13.8595 | 13.328 | -14.5415 | -14.3215 | -3.0476 | -12.38 | -8.96 | -1.1 | 2.6947 | -18.5629 | -10.4754 | -10.6905 | 11.695 | 0.9042 | -16.1621 | 8.4916 |  | -1.7337 | 3.5183 | 4.0261 | 2.598 | -1.5071 | -1.842 | 20.5971 | 3.5705 | 3.5739 | 20.7287 | 29.1685 | 10.2211 | -11.8 | -2.5283 | 0.1742 | 1.55 | 0.49 | -11.098 |  | 7.558 | 1.064 |  | 33.9 | -33.0363 | -25.0384 | -0.25 | 17.9224 |  | 23.846 | -6.0477 | -6.5245 | 1.9752 |  |  | -9.9284 | 69.7123 | 8.4128 | -24.5076 | 4.2075 | 3.5651 | 151.793 | -7.5668 | -10.3488 | -1.0952 | 2.6628 | 6.7321 | 6.8039 | 1.7123 | -8.9408 | -8.0983 | 2.51 | 0 | 43.7778 | 41.3079 | 80.8586 | -4.8973 | 47.0167 |  | -8.1619 | 0 | -10.0867 |  |  | -24.537 | -24.0755 | 1.9588 | 1.7353 | 13.55 | 13.9 | -30.5 | -30.6 | 0.0357 | -9.52 | 34.3685 | 23.0679 | 22.9575 |  | -32 | 9 | 8.5 |  |  | -105.9927 | -5.4261 | -296.9741 | -1.1248 | -40.5045 | 95.1967 | 69.0263 | 179.8929 | 24.6908 | 33.833 | 43.9076 | 40.5764 | -74.066 | 234.4059 | -127.3732 | 113.5591 | -100.5377 | -1.9666 | 1.045 | -8 | -2.128 | -2.133 | 3.28 | -1.6 | -3.2676 | -4.1886 | 8.2048 | -0.029 | 8.6 | 1.917 | 2.516 |  |  | 4.2332 | 3.5107 | 3.0703 |  | 17.2 | 9.9301 | -0.18 |  | -5.8071 | -14.8112 | -17.5421 | -2.8987 | 10.7396 | -12.8333 | 2.0241 | -12.5 | -3.8 | 58.3167 | -142.2459
28/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 1.9439 | -6.9061 | 3.3079 | 6.3667 |  | 13.0711 |  | 11.1512 | 3.9529 | 3.609 | -6.66 |  | -4.4 | 0 |  | 3.4843 | -3.4087 | 3.3463 | 3.1114 | 5.7863 | 2.2358 | 1.9126 | 1.553 |  | -0.662 | -0.745 | -0.736 | 2.241 | -15.54 | -15.4 | 0.818 | 0.186 | -12.07 | -12.04 |  | -12.69 | -12.71 |  | 3.9644 | 15.5111 | 17.71 | -14.6088 | -9.36 | -9.1124 | 5.9904 | 6.8056 | -14.7093 | -12.6567 | 31.3112 | 32.0132 | -21.3626 | 13.081 | -4 | -4 | -25.0762 | -25.0525 | -1.7011 |  | -5.2633 | 1.98 |  | 0.564 | -116.5196 | 49.5315 | 49.4705 | [5 empty] | 14.9893 | 9.93 | 6.74 | -10.34 | 6.77 | -7.4974 | -6.8276 | 7.0446 | 4.8611 | -8.344 | -6.0942 | -6.2322 | -4.8478 | 8.6453 |  |  | 33.4 | -13.3 | -3.35 | 33.4921 | 33.5027 | 32.8765 | 62.5756 | 62.8168 | -17.0532 | -52.3687 | -14.1017 | 3.0172 | 34.14 | 13.28 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2756 |  | -9.7544 | -9.6224 | 13.8599 |  |  | 2.2 |  | -2.5183 | -0.3 | 11.14 | 3.54 | -2.14 | -4.59 | 11.997 | -15.2234 | -9.62 | -9.8 | 21.45 | 5.79 | -15.9818 | -8.6455 | -19.11 | -18.0818 | 10.0502 | -14.8759 | -19.5836 | -19.2604 | -15.2002 | -20.9229 | -11.707 | -77.4126 | -28.197 |  | -9.3841 | -8.9003 |  | -12.6214 | -12.593 | -6.148 | -13.0078 | -12.6922 | -1.9991 | 5.93 | -12.83 | 2.2 | 2.7968 | -15.3465 | -11.0864 | -11.2774 | 11.9612 | 2.7997 | -21.1253 | 8.4835 |  | -1.4164 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.5118 | 20.0948 | 4.2237 | 4.01 | 23.1161 | 30.9746 | 9.6059 | -11.04 | -2.6162 | 0.1998 | 1.48 | 0.87 | 0 |  | 7.914 | 1.016 |  | 34.3 | -35.2408 | -27.643 | -0.44 | 17.9222 |  | 24.1842 | -6.2017 | -6.548 | 1.918 |  |  | -9.2817 | 66.8627 | 8.4651 | -25.0038 | 4.1716 | 4.2551 | 150.1785 | -2.3803 | -10.7032 | 7.4047 | 1.8959 | 6.6955 | 6.7486 | 1.4328 | -8.8951 | -7.7339 | 1.26 | 0 | 44.4897 | 39.7919 | 80.5961 | -4.1995 | 45.4781 |  | -8.4599 | 0 | 0 |  |  | -25.3005 | -24.3062 | 2.6182 | 2.6658 | 13.97 | 14.32 | -35.6 | -34.8 | 0.195 | -8.96 | 36.99 | 22.0428 | 21.8899 |  | -35 | 9.4 | 8.9 |  |  | -106.3089 | -8.0293 | -294.4479 | -2.7353 | -41.4935 | 91.0294 | 69.7554 | 185.9388 | 24.8296 | 28.8405 | 41.3918 | 40.5457 | -75.9716 | 235.9856 | -127.4767 | 111.484 | -103.1291 | -1.6638 | -0.882 | -9.44 | -2.13 | -2.135 | 4.24 | -2.64 | -3.13 | -3.3097 | 9.4072 | 0.734 | 5.2 | 1.424 | 2.19 | 4.4447 |  | 4.7839 | 4.2277 | 3.7925 |  | 20.2 | 9.6072 | -0.18 |  | -6.5823 | -15.2421 | -17.3246 | -2.9452 | 10.6838 | -13.2962 | 1.383 | -12.9 | -3.9 | 59.7456 | -142.5783
28/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 1.8983 | -6.7501 | 3.2249 | 6.4119 |  | 12.4472 |  | 10.3048 | 3.5529 | 3.2558 | -6.66 | -17.6 |  | 0 |  | 3.7045 | -11.8208 | 3.2431 | 3.0527 | 5.6719 | 2.2316 | 1.7645 | 1.4539 |  | -0.8485 | -0.729 | -0.707 | 1.935 | -13.32 | -17.6 | 0.625 | 0.189 | -11.32 | -11.31 |  | -12.74 | -12.65 |  | 3.9842 | 14.6406 | 17.3295 | -16.9389 | -7.1633 | -6.5701 | 21.2363 | 18.1892 | -11.6977 | -6.5284 | 35.067 | 35.9524 | -29.6889 | 12.626 | -3.8 | -3.8 | -26.324 | -26.6925 | -1.5379 |  | -0.7923 | 1.8612 |  | 0.2462 | -105.0447 | 38.1786 | 38.2092 | [5 empty] | 12.9435 | 10.02 | 6.37 | -11.08 | 7.21 | -13.3915 | -13.1236 | 12.9774 | 10.8228 | -8.2738 | -4.9171 | -4.9546 | -0.3703 | 4.8985 |  |  | 23.8 | -6.4 | -3.19 | 30.3333 | 30.6661 | 29.8995 | 57.6621 | 57.8997 | -16.3179 | -46.1601 | -13.3423 | 3.024 | 33.19 | 12.94 | 4.3799 | 3.3234 | -6.0941 |  | -6.3151 | -5.9203 | 0.6906 |  |  | 2.4 | 2.8 | -2.4255 | -0.6 | 11.82 | 3.1 | -2.33 | -4.92 | 11.873 | -2.6176 | -9.62 | -9.84 | 21.25 | 5.56 | -3.4727 | -1.9545 | -19.6795 | -18.7 | 14.8484 | -9.4708 | -13.5342 | -13.4115 | -17.8333 | -19.5742 | -11.947 | -91.0948 | -26.8213 |  | -9.4347 | -8.9716 |  | -13.9036 | -14.1026 | 11.28 | -15.6155 | -15.3424 | -1.7316 | -16.34 | -5.58 | -0.1 | 2.7746 | -16.6105 | -12.0226 | -12.2278 | 11.1127 | 0.3807 | -18.3851 | 8.4486 |  | 1.1717 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.3539 | 20.4297 | 5.1967 | 4.8644 | 22.1064 | 29.7399 | 10.0307 | -11.68 | -2.51 | 0.165 | 1.58 | 0.34 | -10.4228 |  | 7.917 | 1.108 |  | 34.8 | -34.4071 | -27.0703 | -0.35 | 19.2224 |  | 24.4674 | -6.2649 | -6.5703 | 1.8658 |  |  |  | 66.7795 | 8.5145 | -25.3558 | 4.0184 | 3.3286 | 152.0082 | -2.3714 | -10.8778 | 7.3716 | 2.2145 | 6.6222 | 6.6299 | 1.5767 | -9.0195 | -7.0831 | -0.84 | 0 | 53.4683 | 33.9861 | 80.0555 | -4.2085 | 45.6874 |  | -8.2735 | 0 | 0 |  | 33.0403 | -26.5145 | -25.9762 | 1.8235 | 1.6945 | 13.38 | 13.74 | -31.8 | -31.7 | 0.0357 | -9.12 | 32.92 | 19.9091 | 19.8505 | -19.5 | -29 | 10.3 | 9.8 |  |  | -101.262 | -14.217 |  | -1.8157 | -40.193 | 88.3235 | 75.0644 | 186.9577 | 20.7336 | 23.6894 | 42.6853 | 40.931 | -76.766 | 229.9913 | -124.0246 | 106.8444 | -94.8664 | -0.7483 | -0.124 | -7.04 | -2.146 | -2.167 | 1.92 | -0.96 | -2.75 | -4.509 | 7.8538 | 5.0401 | 3.2 | 1.424 | 1.626 | 4.6671 |  | 3.0562 | 4.1326 | 3.1809 |  | 14.5 | 9.011 | -0.16 |  | -6.6228 | -14.6182 | -17.3773 | -2.9648 | 10.8574 | -13.3184 | 1.8153 | -7.1 | -8.4 | 68.9295 | -157.5031
28/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 2.0776 | -6.9302 | 3.1634 | 7.1256 |  | 12.3468 |  | 10.2342 | 3.5479 | 3.1622 | -8.88 | -17.6 |  | 0 | -11 | 3.7004 | -11.0332 | 3.2556 | 3.2014 | 5.821 | 2.0971 | 1.9297 | 1.5634 |  | -1.162 | -0.755 | -0.739 | 2.329 | -13.32 |  | 0.867 | 0.189 | -11.86 | -11.83 |  | -13.01 | -13 |  | 3.9638 | 15.2921 | 17.0625 | -14.9998 | -6.9238 | -6.1938 | 5.0952 | 6.1084 | -7.809 | -5.6466 | 31.918 | 32.2417 | -34.1077 | 14.0689 | -3.8 | -3.8 | -27.746 | -27.6141 | -1.645 |  | -0.3118 | 1.3585 |  | 0.2699 | -113.2236 | 33.845 | 33.8755 | [5 empty] | 10.5883 | 9.32 | 6.74 | -12.08 | 3.43 | -11.6501 | -11.1142 | 11.5312 | 9.1275 | -7.1981 | -0.6398 | -1.0192 | -0.59 | 8.6037 |  |  | 30.1 | -12 | -3.09 | 30.3998 | 30.3012 | 29.8158 | 52.5344 | 53.0865 | -14.4914 | -42.2187 | -12.4323 | 2.9613 | 32.89 | 12.86 | 4.2236 | 3.2257 | -6.0631 |  | -9.4423 | -9.413 | 5.8582 |  |  |  |  | -1.925 | -0.9 | 10.8 | 2.84 | -2.55 | -4.4 | 11.7335 | -6.5529 | -9.73 | -9.76 | 21.2 | 5.46 | -8.2 | -4.3818 | -18.8662 | -18.1 | 11.652 | -12.8844 | -17.2452 | -17.0996 | -18.5926 | -22.0617 | -12.024 | -104.215 | -25.4233 |  | -9.4761 | -9.1189 |  | -11.6159 | -11.6656 | -9.22 | -13.3131 | -12.2972 | 1.3884 | 6.57 | -11.46 | 2.5 | 2.7024 | -12.3961 | -11.3008 | -11.4983 | 11.9904 | 4.107 | -20.5128 | 8.5859 |  | -0.0419 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | 22.4391 | 4.5857 | 4.4232 | 24.1509 | 30.7871 | 8.3021 | -11.62 | -2.9201 | 0.165 | 1.11 | 0.42 | 0 |  | 7.947 | 1.027 |  | 34.85 | -35.2837 | -28.2673 | -0.09 | 18.2414 |  | 24.4456 | -6.0319 | -6.3656 | 1.8361 |  |  | -10.9093 | 65.3337 | 7.7381 | -25.2964 | 4.4144 | 4.0946 | 149.3898 | -2.6456 | -10.9629 | 7.6064 | 2.1004 | 6.6515 | 6.7406 | 1.7742 | -9.0261 | -7.742 | -2.1 | 2.2507 | 59.0358 | 26.989 | 76.9944 | -3.4496 | 46.545 |  | -8.6243 | 0 | 0 |  |  | -27.9318 | -27.2616 | 1.3958 | 1.8116 | 14.2 | 14.48 | -32.5 | -33.1 | 0.2115 | -8.88 | 40.0356 | 19.5187 | 19.4049 | -19.5 | -29 | 12.4 | 11.9 | -18.4342 | -18.4009 | -95.0968 | -8.0892 | -291.2786 | 2.4503 | -35.1327 | 85.5389 | 78.3138 | 192.0589 | 22.8066 | 19.7136 | 39.7518 | 43.2485 | -87.6201 | 220.2776 | -125.281 | 98.1659 | -88.2937 | -0.2332 | 1.271 | -7.84 | -2.107 | -2.107 | 2.72 | -1.2 | -2.6616 | -4.2161 | 7.4144 | 4.9516 | 3 | 2.309 | 1.764 | 4.4461 |  | 3.8908 | 3.8752 | 3.4304 |  | 13.9 | 7.8719 | -0.11 |  | -5.5044 | -14.5679 | -17.9914 | -2.6289 | 10.4062 | -13.4846 | 1.7015 | -6 | -9 | 73.3553 | -163.8155
28/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 2.1194 | -7.1554 | 3.1755 | 7.212 |  | 12.3733 |  | 10.1855 | 3.4189 | 3.0393 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.7654 | -11.579 | 3.2383 | 3.1055 | 5.6283 | 2.176 | 1.95 | 1.6587 |  | -1.1188 | -0.793 | -0.778 | 2.599 | -13.32 | -15.4 | 0.916 | 0.191 | -11.39 | -11.37 |  | -12.67 | -12.84 |  | 3.9694 | 14.7269 | 16.8216 | -15.3678 | -7.2133 | -6.6428 | 16.4103 | 17.877 | -9.7364 | -7.453 | 36.5067 | 38.1618 | -35.5141 | 13.2871 | -3.7 | -3.8 | -25.9257 | -25.6157 | -1.4902 |  | -2.08 | 1.6718 |  | 0.2997 | -108.6459 | 33.5093 | 33.7535 | [5 empty] | 9.5704 | 9.09 | 6.83 | -11.68 | 3.25 | -12.4538 | -12.1859 | 10.6645 | 8.5533 | -8.0089 | 0.9086 | 0.707 | -2.5177 | 9.7759 |  |  | 29.8 | -15.7 | -3.16 | 30.7483 | 30.5897 | 29.9893 | 53.7867 | 54.5869 | -15.5645 | -43.2886 | -13.8128 | 3.0732 | 33.43 | 13.04 | 4.2236 | 3.2257 | -6.1228 |  | -10.9271 | -10.6422 | 6.701 |  |  |  |  | -2.373 | -1 | 11.14 | 2.74 | -2.61 | -4.58 | 10.85 | -7.7679 | -9.91 | -9.96 | 21.47 | 5.17 | -9.1818 | -5.0091 | -19.904 | -19.0182 | 10.1125 | -13.2796 | -17.9072 | -17.6908 | -16.713 | -18.5406 | -12.249 | -101.6872 | -25.3052 |  | -9.1242 | -8.5146 |  | -13.7186 | -13.8738 | 0.528 | -13.7894 | -13.5653 | 0.1329 | 6.46 | -14.8 | 1.3 | 2.6574 | -14.7297 | -11.8886 | -11.8806 | 10.6537 | 3.1607 | -20.7562 | 8.459 |  | 1.6994 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 2.8468 | 23.2764 | 4.9131 | 5.1842 | 23.9377 | 31.0983 | 7.8431 | -12 | -3.2149 | 0.1916 | 1.93 | 0.78 | 0 | 0 | 7.966 | 1.333 |  | 34.79 | -35.3203 | -28.0214 | -0.05 | 19.3116 |  | 23.9868 | -6.6616 | -7.073 | 1.8058 |  |  | -10.4214 | 65.5731 | 8.0477 | -25.1496 | 4.3962 | 5.2429 | 149.7114 | -2.3907 | -9.3042 | 6.7896 | 3.2339 | 6.6442 | 6.6378 | 2.6459 | -9.4188 | -8.0612 | 0.84 | 4.1419 | 56.2731 | 31.5925 | 79.1456 | -4.5542 | 46.9574 |  | -7.1925 | -10.0617 | -13.2902 | 33.9238 |  | -26.5585 | -25.9377 | 1.6845 | 1.7756 | 13.61 | 13.93 | -31.2 | -31.8 | -0.0339 | -9.2 | 36.5952 | 22.0238 | 21.6003 |  | -28.6 | 11.5 | 10.7 |  |  | -91.3083 | -8.9205 | -292.2694 | -2.7383 | -35.2312 | 85.2801 | 79.356 | 189.8217 | 21.5971 | 20.3316 | 43.4336 | 41.1308 | -78.2758 | 224.0092 | -124.126 | 101.002 | -92.3075 | -1.2171 | 1.284 | -6.96 | -2.11 | -2.106 | 1.92 | -0.64 | -2.2551 | -4.4511 | 8.0003 | 5.0126 | 2.9 | 3.905 | 2.442 |  |  | 3.3652 | 3.6816 | 3.1157 |  | 13.5 | 9.3422 | -0.11 |  | -6.1255 | -14.9305 | -18.2219 | -2.5224 | 10.728 | -14.0243 | 2.5634 | -6.3 | -9.5 | 69.783 | -164.0456
28/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 2.1328 | -7.1513 | 3.2153 | 6.9564 |  | 12.5567 |  | 10.1844 | 3.4949 | 3.1028 | -6.66 | -22 |  |  |  | 4.0478 | -11.3057 | 3.2075 | 3.0172 | 5.6822 | 2.1008 | 1.9175 | 1.684 |  | -1.0904 | -0.844 | -0.825 | 2.518 | -13.32 | -15.4 | 0.803 | 0.202 | -11.99 | -12 |  | -12.54 | -12.64 |  | 3.931 | 14.2529 | 16.6879 | -15.6731 | -7.6371 | -7.1554 | 22.5401 | 19.1518 | -9.3021 | -7.5401 | 37.5015 | 39.8655 | -35.7718 | 13.3365 | -3.7 | -3.7 | -25.2337 | -25.1197 | -1.5726 |  | -2.3144 | 1.7435 |  | 0.2867 | -107.7913 | 31.4646 | 31.4951 | [5 empty] | 9.6103 | 9.2 | 6.64 | -11.67 | 3.68 | -11.784 | -11.3822 | 12.1974 | 9.5487 | -8.114 | -1.2414 | -1.3227 | -2.6253 | 7.7995 |  |  | 27 | -11.3 | -3.09 | 29.1859 | 29.0728 | 28.695 | 50.7667 | 51.9617 | -15.2266 | -40.2294 | -13.1262 | 2.8472 | 33.56 | 12.97 | 4.2236 | 3.0304 | -5.9659 |  | -8.9779 | -9.213 | 3.9803 |  |  | 4.7 | 5.1 | -2.345 | -0.8 | 11.2 | 2.78 | -2.59 | -4.82 | 11.3615 | -5.8453 | -10.26 | -10.45 | 22.05 | 4.84 | -7.5636 | -3.9727 | -19.382 | -18.5182 | 10.7368 | -12.3747 | -16.4347 | -16.3682 | -17.9191 | -19.5034 | -12.213 | -107.5791 | -25.4256 |  | -8.943 | -8.7413 |  | -13.6349 | -12.9389 | 0.528 | -12.5144 | -12.0216 | -0.4647 | 6.67 | -13.8 | 0.8 | 2.7356 | -16.1826 | -11.4072 | -11.6004 | 10.0029 | 1.6427 | -19.5002 | 8.7477 |  | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | 23.4439 | 4.4744 | 4.3577 | 24.5744 | 31.4017 | 9.0492 | -11.35 | -2.51 | 0.1302 | 1.52 | 1.01 | 0 |  | 8.109 | 0.556 |  | 34.99 | -36.0704 | -29.2934 | 0.19 | 19.802 |  | 24.0246 | -6.5844 | -6.858 | 1.7677 |  |  | -10.2842 | 65.1113 | 8.234 |  | 4.6572 | 3.8119 | 150.7214 | -2.3948 | -9.3572 | 6.9555 | 2.9446 | 6.5929 | 6.6378 | 2.5213 | -9.677 | -7.9101 | -0.84 | 4.5076 | 58.4081 | 28.2195 | 79.1157 | -4.6955 | 45.7201 |  | -7.1697 | 0 | 0 |  |  | -27.8439 | -27.388 | 0.1914 | 0.3439 | 13.83 | 14.15 | -31.3 | -31.3 | 0.0357 | -6.4 | 38.835 | 18.8313 | 18.4649 | -19.1 | -28.2 | 12 | 11.5 |  |  | -94.975 | -5.8092 | -291.0669 | 0.1414 | -35.3682 | 88.0673 | 79.2835 | 194.7767 | 21.8794 | 20.0442 | 44.6535 | 44.0162 | -82.0793 | 220.7198 | -126.7408 | 100.0629 | -88.0564 | -0.2576 | 1.325 | -7.76 | -2.068 | -2.074 | 2.64 | -1.12 | -2.6548 | -4.5396 | 7.9118 | 5.4215 | 2.9 | 2.13 | 2.183 |  | 5.0198 | 4.1379 | 3.5101 | 3.9319 |  | 12.7 | 8.832 | -0.15 |  | -6.2668 | -14.4953 | -17.9675 | -3.2339 | 10.5461 | -13.7199 | 2.3822 | -5.5 | -10.5 | 71.5714 | -163.0006
28/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 2.099 | -7.076 | 3.2091 | 7.2373 |  | 12.3864 |  | 10.3542 | 3.5539 | 3.165 | -8.88 | -22 |  |  |  | 3.9083 | -11.1237 | 3.1347 | 3.0892 | 5.6861 | 1.9825 | 1.9027 | 1.6686 |  | -1.1086 | -0.888 | -0.866 | 2.506 | -13.32 | -15.4 | 0.966 | 0.193 | -12.39 | -12.3 |  | -12.61 | -12.8 |  | 3.9215 | 13.9168 | 15.5871 | -14.0526 | -8.3521 | -7.1352 | 17.3052 | 11.5609 | -10.6926 | -7.1977 | 33.9264 | 33.2763 | -33.849 | 14.307 | -4 | -4 | -27.8436 | -27.1828 | -1.6206 |  | -2.0178 | 1.5402 |  | 0.3731 | -116.0924 | 30.7321 | 30.7626 | [5 empty] | 8.5026 | 9.02 | 6.61 | -12.06 | 3.07 | -10.8463 | -10.7124 | 10.7492 | 9.156 | -8.0977 | -1.3252 | -1.4255 | -2.0961 | 8.3179 |  |  | 29.4 | -13.2 | -2.94 | 29.75 | 29.7594 | 28.873 | 51.9409 | 52.4566 | -16.6179 | -39.3327 | -13.7349 | 2.9674 | 33.01 | 12.83 | 4.2236 | 3.1281 | -6.1165 |  | -10.1561 | -9.7691 | 6.8563 |  |  |  |  | -2.3596 | -1 | 10.86 | 2.72 | -2.67 | -4.55 | 11.7025 | -8.508 | -12.57 | -12.55 | 26.39 | 5.01 | -10.5818 | -5.0818 | -19.5478 | -18.3909 | 10.5544 | -12.4202 | -16.7872 | -16.3736 | -16.4305 | -19.9351 | -12.367 | -111.2776 | -20.6331 |  | -9.2945 | -9.1062 |  | -11.6478 | -11.6403 | -9.732 | -13.1153 | -12.9138 | -0.3672 | 5.68 | -7.49 | 1.3 | 2.8169 | -12.4492 | -11.3949 | -11.5247 | 9.3526 | 2.7019 | -21.4958 | 8.555 |  | 1.5907 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.842 | 24.4486 | 4.8663 | 4.8349 | 24.3545 | 31.9404 | 7.892 | -11.9 | -3.0208 | 0.1293 | 1.52 | 1.22 | 0 |  | 8.099 | 0.831 |  | 35.13 | -35.6053 | -28.237 | -0.13 | 19.7776 |  | 23.8768 | -6.3804 | -6.6708 | 1.7658 |  |  | -9.8868 | 65.6554 | 7.7758 |  | 4.3189 | 4.9191 | 148.9154 | -2.4865 | -9.5578 | 6.7517 | 3.6599 | 6.6515 | 6.6853 | 3.2316 | -9.1416 | -7.8983 | -0.84 | 4.489 | 57.0148 | 28.0722 | 82.456 | -3.0407 | 47.2848 |  | -8.3935 | 0 | 0 |  |  | -27.0034 | -26.0586 | -0.2015 | -0.1633 | 13.4 | 14 | -30.1 | -30.3 | 0.054 | -6 | 35.652 | 23.1276 | 23.0157 | -19.1 | -29.9 | 11.1 | 10.6 |  |  | -95.8156 | -9.2796 | -290.2927 | 1.7734 | -35.4437 | 85.2635 | 78.3422 | 184.8291 | 21.715 | 23.1585 | 44.5352 | 43.3612 | -78.6255 | 227.0388 | -125.9682 | 103.0903 | -95.7124 | -1.4051 | 1.302 | -7.76 | -2.064 | -2.069 | 2.64 | -0.96 | -2.7426 | -5.0095 | 7.7958 | 4.9516 | 3.7 | 3.471 | 4.275 |  |  | 3.7654 | 3.823 | 3.258 |  | 14 | 9.1132 | -0.15 |  | -6.5359 | -14.1466 | -17.1717 | -2.6539 | 11.0176 | -13.78 | 1.9498 | -5.9 | -9.9 | 74.4093 | -165.3981
28/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 1.8653 | -6.7091 | 3.1505 | 7.4305 |  | 12.3886 |  | 10.2962 | 3.5199 | 3.2326 | -6.66 | -22 |  |  |  | 3.624 | -11.4241 | 3.0963 | 2.9223 | 5.4672 | 2.0052 | 1.7663 | 1.1482 |  | -1.2138 | -0.799 | -0.79 | 2.269 | -13.32 | -15.4 | 0.603 | 0.196 | -11.88 | -11.82 |  | -12.65 | -12.74 |  | 4.0023 | 14.5659 | 16.5469 | -15.115 | -9.2825 | -8.7986 | 12.4332 | 27.562 | -9.5677 | -9.3559 | 33.181 | 36.2498 | -33.7065 | 13.4974 | -3.9 | -3.9 | -25.4143 | -23.8431 | -1.6095 |  | -1.5346 | 1.7776 |  | 0.551 | -106.2959 | 31.8613 | 32.7158 | [5 empty] | 9.5504 | 9.2 | 6.67 | -11.69 | 3.48 | -12.4538 | -11.918 | 11.5335 | 9.452 | -8.0031 | -2.0189 | -2.2635 | -1.5841 | 7.2624 |  |  | 28.9 | -11.1 | -3.04 | 28.6221 | 29.1695 | 28.8999 | 51.8519 | 51.9714 | -14.7074 | -41.9503 | -13.0037 | 3.1744 | 33.22 | 12.81 | 4.0674 | 3.3234 | -6.0223 |  | -8.2747 | -8.7782 | 4.8663 |  |  |  |  | -2.1216 | -1 | 11.44 | 2.86 | -2.54 | -4.61 | 12.6325 | -5.9303 | -11.38 | -11.55 | 24.85 | 5.03 | -7.8545 | -4.1636 | -20.3174 | -18.4727 | 13.5612 | -11.5705 | -15.2771 | -15.8968 | -17.7812 | -20.7851 | -12.571 | -108.0503 | -22.9742 |  | -9.5781 | -9.1269 |  | -11.7404 | -11.6474 | -6.148 | -13.0815 | -12.7235 | 0.235 | 6.45 | -8.65 | 2.2 | 2.9053 | -13.0667 | -11.689 | -11.8379 | 10.3534 | 3.7069 | -19.7358 | 8.5728 |  | 1.165 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.3444 | 22.1042 | 5.394 | 5.1661 | 23.4665 | 30.3836 | 7.2523 | -11.84 | -3.6745 | 0.165 | 1.35 | 0.42 | 0 | 0 | 8.166 | 1.143 |  | 34.02 | -35.2064 | -28.2566 | -0.18 | 18.4596 |  | 23.65 | -6.4839 | -6.9521 | 1.7435 |  |  |  | 66.4005 | 7.2048 | -24.8719 | 4.785 | 4.2875 | 151.099 | -2.3618 | -9.2884 | 6.9236 | 3.1689 | 6.7101 | 6.7169 | 2.6396 | -10.9716 | -8.1527 | -0.42 | 3.1384 | 57.4689 | 30.4972 | 80.7517 | -4.1917 | 47.1936 |  | -7.922 | -11.0214 | -12.4698 |  |  | -26.163 | -25.2071 | -0.4745 | -0.4654 | 12.87 | 13.33 | -31.7 | -31.5 | -0.0687 | -5.52 | 33.3266 | 24.2878 | 24.0692 | -18.7 | -28.6 | 10.3 | 9.8 |  |  | -98.447 | -8.8605 | -292.6587 | 0.5344 | -36.7532 | 88.6483 | 79.5906 | 186.7724 | 20.087 | 22.7998 | 41.6114 | 42.0972 | -77.142 | 223.3774 | -123.206 | 102.5911 | -92.3178 | -1.6858 | 1.455 | -7.76 | -2.113 | -2.125 | 2.32 | -0.64 | -3.0783 | -4.5975 | 7.6188 | 4.8936 | 3 | 1.7 | 2.951 |  |  | 3.6916 | 3.1583 | 2.6264 |  | 13.9 | 9.0371 | -0.17 |  | -5.4702 | -14.8825 | -17.5144 | -1.86 | 11.2387 | -14.1155 | 2.6089 | -6.2 | -9.5 | 72.1715 | -159.9373
28/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 1.6283 | -6.6608 | 3.2172 | 7.3746 |  | 12.4453 |  | 10.5826 | 3.6519 | 3.3494 | -8.88 | -22 |  | 0 |  | 3.5159 | -11.8879 | 2.7282 | 2.5856 | 4.8162 | 2.0999 | 1.0344 | 0.7791 |  | -1.288 | -0.852 | -0.809 | 2.249 | -11.1 | -13.2 | 0.445 | 0.202 | -12.06 | -12.1 |  | -12.52 | -12.57 |  | 3.9083 | 15.2829 | 16.6326 | -16.0182 | -8.9937 | -8.8746 | 25.7223 | 26.4871 | -10.0999 | -8.12 | 41.2846 | 41.7734 | -30.4673 | 13.348 | -4.1 | -4.1 | -23.9782 | -24.1528 | -1.6781 |  | -2.8235 | 1.8048 |  | 0.5048 | -104.831 | 30.2133 | 30.1218 | [5 empty] | 9.6402 | 9.03 | 6.73 | -11.49 | 3.58 | -11.6501 | -11.6501 | 12.578 | 10.7226 | -8.3834 | -3.9876 | -4.1204 | -2.8611 | 7.3038 |  |  | 30.6 | -10.8 | -3.02 | 29.6495 | 29.3764 | 28.4069 | 51.976 | 52.119 | -19.5547 | -36.4709 | -18.2888 | 3.0015 | 33.19 | 12.84 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1864 |  | -8.6905 | -8.5111 | 7.2183 |  |  | 2.3 | 2.7 | -2.3181 | -0.5 | 11.04 | 3.46 | -2.17 | -4.62 | 12.431 | -8.5255 | -9.96 | -10.23 | 22.44 | 5.27 | -9.2909 | -4.8909 | -21.3728 | -19.9182 | 11.772 | -12.1666 | -16.5998 | -16.9684 | -19.2454 | -23.5318 | -12.155 | -109.2794 | -23.2398 |  | -9.8015 | -9.253 |  | -10.4235 | -10.9122 | -6.66 | -15.2307 | -14.9242 | 0.7228 | 6.73 | -12.65 | 0.7 | 3.1565 | -10.8115 | -12.3014 | -12.461 | 10.8834 | 4.1216 | -20.1935 | 8.4356 |  | 1.4328 | 0 | 0 |  | 3.8515 | 2.5118 | 18.0853 | 5.6917 | 6.0003 | 21.9552 | 29.5956 | 10.7338 | -10.55 | -3.1142 | 0.1385 | 2.05 | -0.8 | -10.9373 |  | 8.063 | 1.241 | 3.4129 | 34.77 | -34.9068 | -27.2162 | -0.01 | 19.1147 |  | 23.3317 | -6.6054 | -6.9161 | 1.7786 |  |  | -10.1172 | 66.6466 | 7.0234 | -24.5712 | 4.5675 | 4.0904 | 153.2462 | -2.2124 | -9.0643 | 6.6463 | 3.3518 | 6.7687 | 6.8039 | 2.6214 | -8.7233 | -7.444 | -0.84 | 3.0287 | 53.7266 | 33.4179 | 83.0611 | -3.0919 | 46.8727 |  | -8.8241 | -10.1562 | -12.6414 |  |  | -25.6905 | -25.1797 | 1.6337 | 2.0028 | 13.68 | 14.06 | -31.4 | -31.8 | -0.228 | -5.28 | 34.6278 | 24.766 | 24.6582 | -18.2 | -31.2 | 9.8 | 8.9 | -18.1983 | -18.1455 | -102.8227 | -9.5529 | -289.8417 | 1.9442 | -37.2446 | 89.8381 | 71.0113 | 179.504 | 23.7086 | 25.6761 | 43.7234 | 41.2282 | -74.5176 | 233.7281 | -123.1862 | 112.9302 | -96.5043 | -2.0374 | 1.396 | -8.56 | -2.106 | -2.114 | 2.56 | -0.48 | -3.7802 | -5.0095 | 8.3238 | 5.0706 | 3.1 | 2.181 | 1.192 |  | 5.2964 | 3.3166 | 2.8341 | 3.4313 |  | 14.8 | 8.13 | -0.12 |  | -5.1324 | -14.8846 | -17.9183 | -2.4543 | 10.962 | -13.0454 | 2.0225 | -7.8 | -8.3 | 73.0525 | -157.7014
28/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 1.7162 | -6.5426 | 3.2538 | 7.7228 |  | 13.1641 |  | 11.059 | 4.1049 | 3.7218 | -8.88 |  | 0 | 0 |  | 3.8546 | -12.0632 | 2.8722 | 2.6515 | 5.0217 | 2.224 | 0.8528 | 0.822 |  | -1.3072 | -0.837 | -0.813 | 1.958 | -13.32 | -13.2 | 0.003 | 0.201 | -11.74 | -11.8 |  | -12.78 | -12.96 |  | 4.079 | 15.8354 | 17.9092 | -15.2548 | -6.9265 | -6.677 | 4.8696 | 4.7876 | -7.1388 | -4.9631 | 29.7252 | 29.9993 | -26.227 | 13.3324 | -3.9 | -4 | -27.2284 | -27.2886 | -1.7124 |  | 0.303 | 1.9171 |  | 0.5568 | -114.7496 | 34.0586 | 34.2723 | [5 empty] | 11.8856 | 9.39 | 7.29 | -10.9 | 3.89 | -15.2669 | -14.7311 | 12.5711 | 9.9019 | -11.7118 | -2.1421 | -2.3056 | -0.1925 | 5.4497 |  |  | 28 | -6.7 | -3.05 | 29.7404 | 29.438 | 28.5655 | 53.2181 | 53.5675 | -17.5927 | -40.7476 | -16.1862 | 2.6899 | 26.63 | 9.94 | 4.8486 | 3.714 | -6.1074 |  | -6.3691 | -6.0394 | 4.0502 |  |  | 2.3 | 2.3 | -2.1484 | 0.3 | 14.66 | 4.22 | -1.53 | -5.82 | 11.8575 | -5.8628 | -9.69 | -9.8 | 22.31 | 6.21 | -7.6364 | -3.5273 | -21.3641 | -20.5273 | 16.2284 | -8.7198 | -13.7207 | -13.6823 | -17.8403 | -19.7735 | -12.094 | -107.1282 | -24.1066 |  | -9.3356 | -9.2117 |  | -11.3429 | -10.665 | 0.528 | -13.5396 | -13.2321 | 2.9474 | 6.57 | -16.02 | 0 | 3.2233 | -14.6125 | -12.1856 | -12.4049 | 10.7855 | 4.7782 | -17.3783 | 8.5964 |  | 1.5968 | 0 | 0 |  | 6.3633 | 5.5261 | 16.7456 | 7.0632 | 6.3894 | 21.2304 | 28.3575 | 11.8911 | -10.71 | -2.9146 | 0.165 | 2.18 | -0.96 | -11.9499 |  | 8.087 | 0.822 |  | 34.19 | -33.5606 | -25.9408 | -0.24 | 17.9946 |  | 23.2846 | -6.7659 | -7.2113 | 1.888 |  |  | -10.4553 | 66.458 | 7.0203 | -24.0605 | 5.2902 | 5.0448 | 152.2816 | -1.9821 | -8.2858 | 6.3744 | 3.1677 | 6.8859 | 6.8989 | 3.1603 | -9.8512 | -7.9415 | 0.42 | 4.1226 | 49.6582 | 36.139 | 81.433 | -2.7502 | 47.5761 |  | -7.8055 | -11.6915 | -12.0643 |  |  | -23.669 | -23.0208 | 1.2134 | 0.8735 | 13.41 | 13.79 | -31.8 | -31.9 | -0.1401 | -5.2 | 34.9801 | 23.9892 | 23.8813 | -17.8 | -30.3 | 8.5 | 7.6 |  |  | -101.9666 | -6.4139 | -288.9616 | 3.561 | -34.4716 | 90.7925 | 75.4056 | 179.2502 | 23.3533 | 26.1717 | 44.3853 | 41.316 | -73.7207 | 234.457 | -124.3668 | 107.8725 | -100.4511 | -2.5306 | 1.525 | -7.44 | -2.128 | -2.143 | 2.64 | -0.72 | -3.432 | -5.095 | 8.4398 | 5.275 | 2.8 | 2.693 | 1.132 |  |  | 3.6668 | 3.5713 | 2.7675 |  | 15.2 | 9.0607 | -0.04 |  | -5.3059 | -14.3243 | -18.0355 | -2.4888 | 10.8986 | -13.6329 | 2.2442 | -7.7 | -8.2 | 66.4291 | -156.6808
28/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 1.7325 | -6.2409 | 4.1985 | 6.5666 |  | 14.5641 |  | 11.7306 | 4.3269 | 4.1447 | -11.1 |  | 0 | 0 |  | 4.2047 | -13.6481 | 3.0785 | 2.9798 | 5.5183 | 2.0662 | 0.4511 | 0.8692 |  | -1.2695 | -0.619 | -0.608 | 2.254 | -8.88 |  | -0.332 | 0.215 | -10.48 | -10.45 |  | -12.27 | -12.31 |  | 4.276 | 17.0458 | 19.1781 | -16.0093 | -6.7654 | -6.709 | 16.4141 | 18.7252 | -8.9779 | -6.4983 | 33.5527 | 36.0123 | -25.3938 | 11.6646 | -3.5 | -3.6 | -25.4549 | -24.961 | -1.5449 |  | 0.6934 | 1.6398 |  | 1.1351 | -95.3703 | 37.1105 | 37.0189 | [5 empty] | 11.9156 | 9.39 | 7.11 | -10.5 | 4.42 | -14.865 | -14.865 | 16.1544 | 13.3594 | -12.8007 | -4.6182 | -4.9198 | 0.8057 | 4.1483 |  |  | 27.3 | -5 | -3.04 | 28.8415 | 28.7246 | 28.0202 | 52.1949 | 52.5422 | -16.7758 | -41.9617 | -14.2823 | 3.1595 | 27.4 | 10.37 | 5.4736 | 4.3976 | -6.6108 |  | -5.4341 | -5.2217 | 2.5131 |  |  | 0 | 0 | -2.0532 | 1.9 | 16.82 | 5.82 | -0.26 | -6.24 | 11.098 | -3.8477 | -9.46 | -9.72 | 24.22 | 6.67 | -5 | -3.0455 | -22.0298 | -21.0818 | 18.4914 | -4.0902 | -9.7932 | -9.6173 | -15.7516 | -22.4786 | -11.819 | -89.4776 | -33.7085 |  | -9.9375 | -9.6296 |  | -11.4393 | -11.5112 | 0 | -17.3967 | -17.0487 | -0.3559 | -2.8 | -13.42 | 0 | 3.4826 | -15.591 | -11.6448 | -11.7028 | 11.4357 | 3.3878 | -15.2847 | 8.829 |  | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | 15.406 | 8.0658 | 8.1505 | 19.1486 | 25.7338 | 9.098 | -12.84 | -3.0208 | 0.1998 | 1.76 | 1.09 | -9.1888 |  | 8.017 | 0.857 |  | 34.08 | -31.5276 | -25.3357 | -0.18 | 18.175 |  | 23.4887 | -7.1132 | -7.4405 | 1.9548 |  |  |  | 64.9787 | 6.6789 | -23.7847 | 5.1246 | 4.2602 | 159.6135 | -1.4287 | -8.0989 | 5.8883 | 2.7809 | 7.1276 | 7.1441 | 2.3445 | -11.007 | -9.7955 | 1.68 | 0 | 48.443 | 37.4135 | 75.7867 | -4.3855 | 45.9577 |  | -7.6239 | -11.1212 | -13.2255 |  |  | -24.4601 | -23.9217 | -2.5791 | -2.217 | 13.87 | 14.22 | -31.6 | -31.8 | -0.1053 | -6.96 | 33.958 | 22.8763 | 22.3788 | -17.3 | -29.9 | 9.8 | 9.3 | -18.3817 | -18.2882 | -102.9898 | -6.618 | -290.6625 | 0.8484 | -34.9683 | 89.2896 | 78.4986 | 183.1933 | 21.4499 | 22.6753 | 41.2756 | 39.0134 | -71.0375 | 231.0716 | -123.3812 | 109.5575 | -95.8997 | -2.1326 | 1.174 | -9.76 | -2.145 | -2.153 | 4.8 | -1.04 | -4.5612 | -4.8325 | 7.2374 | 5.2171 | 3.7 | 1.693 | 1.891 | 4.2233 | 5.0038 | 4.1057 | 3.9017 | 2.5089 |  | 14.1 | 8.9987 | 0.11 |  | -4.7656 | -14.7841 | -19.0731 | -1.2586 | 10.8568 | -14.7025 | 2.9112 | -7.3 | -9.2 | 58.268 | -142.7705
28/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 1.5112 | -5.9556 | 5.2417 | 7.9403 |  | 15.6722 |  | 14.1446 | 5.5198 | 5.1552 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.053 | -13.5391 | 3.7135 | 3.6277 | 6.7406 | 1.9985 | 0.4115 | 0.9004 |  | -1.3337 | -0.807 | -0.786 | 1.949 | -6.66 | -13.2 | -0.386 | 0.222 | -11.98 | -12.1 |  | -11.82 | -11.79 |  | 3.9096 | 19.5821 | 21.4963 | -13.9167 | -8.4718 | -8.2932 | 5.6784 | 5.9334 | -5.3615 | -2.9283 | 26.9571 | 27.4637 | -22.6417 | 12.1497 | -3.7 | -3.7 | -25.5604 | -25.0914 | -1.5753 |  | 0.3215 | 2.0323 | 2.0532 | 1.3554 | -101.9318 | 33.2346 | 33.2346 | [5 empty] | 10.0594 | 8.37 | 6.19 | -11.19 | 2.89 | -13.2576 | -13.1236 | 20.4931 | 18.4193 | -5.1518 | -5.7777 | -5.8874 | -0.0098 | 5.546 |  |  | 32.1 | -7 | -3.15 | 28.5046 | 28.6374 | 28.1255 | 51.2475 | 51.7257 | -20.6394 | -34.9649 | -18.4771 | 3.412 | 27.29 | 10.49 | 6.7236 | 5.6671 | -7.4216 |  | -6.4521 | -6.3382 | 7.1746 |  |  | 0 | 0 | -0.2734 | 5 | 14.72 | 9.12 | 2.05 | -4.92 | 11.9505 | -8.983 | -8.02 | -8.1 | 22.06 | 8.01 | -10.4909 | -5.2545 | -23.8984 | -23.4182 | 20.0567 | -4.0083 | -10.0274 | -10.0361 | -18.5551 | -23.5824 | -10.889 | -93.5171 | -43.7871 |  | -11.9848 | -11.5722 |  | -7.923 | -8.0892 | -9.732 | -17.1946 | -16.9025 | -0.186 | 0 | -4.31 | 0 | 4.3712 | -11.0597 | -11.522 | -11.5378 | 10.8879 | 3.4757 | -14.045 | 9.0425 |  | 0.9909 |  | 0 |  | 5.1911 | 5.861 | 11.0521 | 11.2708 | 11.0907 | 13.4353 | 20.0646 | 9.3275 | -14.26 | -2.8103 | 0.1586 | 1.77 | 2.77 | -9.3785 |  | 7.939 | 0.823 |  | 33.26 | -28.8573 | -22.4228 | -0.98 | 16.8833 |  | 23.5031 | -6.7135 | -7.1104 | 2.0264 |  |  | -10.3891 | 65.8329 | 6.0656 | -22.8792 | 3.9402 | 3.9558 | 153.1397 | -1.3746 | -8.8402 | 6.1749 | 3.7493 | 7.2521 | 7.3656 | 3.1475 | -15.924 | -13.7663 | -0.84 | 4.4723 | 51.1756 | 32.9942 | 67.4469 | -9.9838 | 41.7634 |  | -5.2108 | -11.4752 | -13.5453 | 28.4611 | 26.7537 | -27.0089 | -26.4211 | -4.4309 | -3.9016 | 16.54 | 16.82 | -32.8 | -33.1 | -0.087 | -6.32 | 37.2811 | 20.0019 | 20.2602 | -16.5 | -29.4 | 10.8 | 10.3 |  |  | -113.2234 | -4.1898 | -293.1552 | -1.438 | -37.7751 | 78.3344 | 86.0884 | 189.8331 | 0 | 12.4628 | 40.9984 | 40.8515 | -82.0434 | 215.668 | -121.5763 | 95.7529 | -86.7659 | -0.7947 | 1.199 | -10.24 | -2.093 | -2.107 | 5.36 | -1.92 | -4.272 | -3.6027 | 7.2374 | 5.5375 | 3 | -0.615 | -0.189 |  |  | 3.9071 | 4.0812 | 2.3223 |  | 13.6 | 9.1547 | 0.27 |  | 0 | -16.1974 | -20.0146 | 0 | 11.558 | -16.6463 | 3.8408 | -6.2 | -10.1 | 56.1432 | -134.1011
28/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 1.477 | -5.9469 | 5.3188 | 7.295 |  | 16.0028 |  | 14.8704 | 5.9058 | 5.6534 | -11.1 |  | -2.2 |  |  | 3.2108 | -4.1897 | 3.6213 | 3.4449 | 6.4997 | 2.025 | 0.3076 | 0.87 |  | -1.2115 | -0.795 | -0.777 | 1.784 | -8.88 | -13.2 | -0.057 | 0.219 | -13.05 | -12.91 |  | -10.59 | -10.64 |  | 4.0309 | 19.5678 | 21.0432 | -20.0449 | -13.3268 | -11.2423 | 16.9728 | 25.1091 | -17.4933 | -14.976 | 38.5239 | 39.081 | -9.2077 | 13.5965 | -4 | -4 | -22.8238 | -23.2042 | -1.703 |  | -3.1084 | 2.5137 | 2.1809 | 1.602 | -99.6429 | 44.6791 | 44.7096 | [5 empty] | 11.4665 | 8.52 | 6.15 | -10.74 | 2.97 | -6.8276 | -7.0955 | 15.0167 | 13.2536 | -1.5431 | -5.3529 | -5.928 | -3.5789 | 7.132 |  |  | 40.3 | -12.3 | -3.32 | 31.4984 | 31.6965 | 30.8689 | 56.8279 | 57.0524 | -21.5624 | -41.81 | -18.6672 | 2.9809 | 32.91 | 12.66 | 7.0361 | 5.9601 | -7.0996 |  | -8.6599 | -8.2469 | 10.0625 |  |  | -2.8 | -2.6 | -0.3503 | 6 | 12.62 | 10.1 | 2.91 | -4.08 | 10.292 | -11.9382 | -8.28 | -8.45 | 23.29 | 7.54 | -13.1818 | -6.8364 | -19.9377 | -19.1273 | 19.7139 | -4.1786 | -10.0248 | -9.7651 | -17.3457 | -21.3162 | -8.106 | -73.8113 | -57.5029 |  | -13.1864 | -11.2145 |  | -8.3327 | -8.7082 | 6.672 | -15.7331 | -15.2338 | -5.742 | -13.14 | -4.24 | -0.9 | 4.4884 | -11.0956 | -10.1822 | -10.4564 | 9.0341 | -2.9137 | -7.0747 | 9.032 |  | 1.0959 | 3.0952 | 3.7521 | 2.9308 | 0.5024 | -0.1675 | 9.8799 | 8.2515 | 8.1219 | 11.2722 | 17.4191 | 6.4759 | -15.68 | -3.8137 | 0.1476 | 2.44 | 2.65 | 0 |  | 7.773 | 0.692 |  | 32.6 | -26.3941 | -20.5815 | -1.09 | 15.1869 |  | 25.351 | -7.9557 | -8.4324 | 2.0603 |  |  | -10.2223 | 66.2762 | 5.5653 | -23.7694 | 3.9315 | 3.6851 | 160.7804 | -6.4501 | -7.9704 | -5.3171 | 2.7383 | 7.546 | 7.7769 | 2.1361 | -19.8992 | -18.4417 | 0.84 | 2.9364 | 39.2314 | 41.2901 | 62.6458 | -15.713 | 35.1455 |  | 0 | -10.2767 | 0 |  |  | -26.1794 | -25.6521 | -2.2955 | -2.2434 | 22.94 | 23.3 | -34 | -34.4 | -0.1932 | -4.56 | 42.3532 | 19.8739 | 19.5159 | -15.7 | -30.7 | 9.8 | 9.3 | -18.3047 | -18.2524 | -121.927 | 6.003 | -260.457 | -19.5964 | -35.9137 | 79.9854 | 86.8955 | 116.6132 | 71.8453 | 9.1443 | 32.2972 | 32.8709 | -8.746 | 159.8933 | -184.9427 | 122.9247 | -116.4346 | -0.8191 | 1.141 | -10.72 | -2.123 | -2.133 | 5.84 | -1.68 | -4.6077 | -4.2466 | 6.2699 | 6.2699 | 3.5 | -1.345 | -0.578 |  |  | 4.2954 | 3.0413 | 3.5159 |  | 15 | 8.8329 | 0.37 |  | -2.9604 | -15.1519 | -21.1977 | 0 | 11.3746 | -17.3829 | 4.7517 | -7.3 | -9.4 | 42.1334 | -107.7021
28/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 1.7629 | -6.1588 | 5.5145 | 7.9428 |  | 15.5754 |  | 16.8822 | 6.9338 | 6.5764 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.0711 | -4.442 | 4.1414 | 4.005 | 7.445 | 1.8184 | 0.2972 | 0.8433 |  | -1.1818 | -0.83 | -0.81 | 2.103 | -8.88 | -11 | -0.046 | 0.211 | -13.11 | -13.24 |  | -11.32 | -11.26 | 2.008 | 3.4637 | 20.9586 | 22.9358 | -18.1266 | -11.3672 | -10.9912 | 3.4529 | 3.3015 | -12.9438 | -10.6119 | 25.5772 | 26.3001 | -5.46 | 13.828 | -4.1 | -4 | -23.3366 | -23.5183 | -1.8011 |  | -3 | 3.8182 | 2.6249 | 1.8012 | -109.9887 | 48.7075 | 48.5855 | -55.3687 | -48.4952 |  |  |  | 15.7577 | 9.54 | 7.44 | -8.67 | 4.53 | -5.2201 | -4.9522 | 13.0968 | 10.7824 | -2.1987 | -13.0215 | -13.2487 | -2.8527 | 5.8243 |  |  | 40.4 | -8.3 | -3.62 | 29.1636 | 29.376 | 28.4405 | 55.0351 | 55.3876 | -22.8954 | -40.7582 | -19.5576 | 2.9256 | 36.47 | 14.54 | 8.1299 | 6.839 | -7.6623 |  | -7.4642 | -7.3317 | 13.3606 |  |  | -5.7 | -5.2 | -0.2698 | 8.4 | 14.22 | 12.92 | 4.76 | -4.52 | 11.7025 | -13.7208 | -8.16 | -8.36 | 27.38 | 8.86 | -16.4727 | -8.1455 | -18.5489 | -18.1182 | 24.6884 | -1.4475 | -7.5605 | -6.9135 | -11.7892 | -15.418 | -7.907 | -67.5119 | -61.0959 |  | -12.5614 | -11.9854 |  | -4.0692 | -4.8943 | -1.54 | -18.0091 | -17.6059 | -9.1876 | 0 | -4.79 | -1.4 | 4.463 | -8.2131 | -11.1197 | -11.412 | 9.8074 | -6.8756 | -4.5304 | 9.04 |  | 1.2562 | 5.3577 | 5.5271 | 4.148 | 0 | -1.0047 | 8.3728 | 8.8912 | 8.956 | 9.1628 | 16.0083 | 6.4808 | -14.93 | -3.1893 | 0.2181 | 2.02 | 3.03 | 0 |  | 7.881 | 0.776 |  | 34.36 | -26.0436 | -18.7317 | -1.38 | 17.0894 |  | 25.6805 | -8.1893 | -8.6866 | 2.1079 |  |  | -9.8795 | 69.3128 | 5.957 | -23.4401 | 5.0479 | 4.2088 | 161.7566 | -5.2172 | -8.3936 | -5.0407 | 2.0774 | 7.817 | 7.9272 | 1.5178 | -25.6588 | -25.242 | -1.68 | 4.5339 | 37.3161 | 35.3484 | 55.7533 | -24.0906 | 27.9383 |  | 0 | -13.6671 | -15.1559 | 15.3549 | 11.8147 | -24.471 | -23.9107 | -5.1734 | -5.1241 | 22.08 | 22.33 | -33.2 | -32.4 | -0.2444 | -2 | 43.9575 | 20.0322 | 20.1812 | -15.7 | -31.2 | 8.1 | 7.7 | -18.2677 | -18.2305 | -136.3201 | 8.8995 | -262.251 | -19.9316 | -39.2589 | 70.3413 | 101.1406 | 104.8447 | 59.3906 | -5.4324 | 37.0141 | 33.3827 | 4.7471 | 140.8438 | -179.4368 | 106.81 | -103.279 | -0.1404 | 1.631 | -10.8 | -2.11 | -2.111 | 5.04 | -1.92 | -3.9578 | -3.6912 | 5.0401 | 6.5934 | 3.7 | 0.674 | 1.675 |  |  | 3.7735 | 2.2954 | 3.7308 |  | 14.9 | 7.5967 | 0.48 |  | 0 | -17.2455 | -22.1594 | 3.5739 | 13.2196 | -19.5533 | 5.4031 | -7.1 | -10 | 44.1415 | -93.6756
28/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 2.0659 | -6.7122 | 2.1865 | 8.7327 |  | 16.8358 |  | 18.4701 | 7.6408 | 7.4292 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.9399 | -7.0318 | 4.5274 | 4.3194 | 8.2021 | 2.3726 | 0.2814 | 0.8811 |  | -1.414 | -0.461 | -0.437 | 1.697 | -6.66 | -4.4 | -0.282 | 0.197 | -9.38 | -9.37 |  | -12.55 | -12.69 | 1.6142 | 3.6541 | 22.0217 | 24.6102 | -18.4178 | -7.621 | -7.7157 | 8.5972 | 10.5848 | -14.5305 | -11.3097 | 25.3079 | 28.7276 | -2.1516 | 11.3997 | -5.1 | -5.2 | -21.1525 | -21.8139 | -1.695 |  | 2.48 | 4.7022 | 1.803 | 1.1761 | -89.0835 | 50.5386 | 50.5386 | [5 empty] | 18.2626 | 10.18 | 8.66 | -6.93 | 5.45 | -8.1672 | -8.0332 | 14.3798 | 11.7605 | -3.3785 | -17.6043 | -17.3989 | 2.1224 | 1.0278 |  |  | 36.2 | -0.8 | -3.65 | 27.2024 | 27.5134 | 26.9074 | 52.554 | 52.26 | -16.3382 | -47.2826 | -10.0864 | 3.2436 | 38.7 | 15.7 | 9.2236 | 8.0109 | -8.5238 |  | -2.7389 | -2.3519 | 3.0228 |  |  | -8.9 | -9.1 | 0.191 | 10.4 | 16.18 | 15.06 | 6.28 | -4.98 | 15.4845 | -4.6978 | -8.73 | -8.85 | 23.44 | 10.38 | -3.5455 | -2.9 | -18.3136 | -18.1455 | 40.9209 | 12.8119 | 5.0081 | 5.0439 | -5.6292 | -11.1515 | -7.994 | -47.699 | -62.2494 |  | -12.7913 | -12.4361 |  | -3.9555 | -4.3553 | 13.84 | -21.1288 | -20.8052 | -13.8963 | -14.39 | -5.92 | -1.2 | 4.3203 | -9.943 | -8.8673 | -9.0858 | 7.7407 | -9.0571 | 0 | 8.7838 |  | -0.9719 | 2.9199 | 3.2037 | 3.0996 | 2.8468 | 3.5166 | 3.8515 | 8.3301 | 8.1828 | 9.448 | 16.8472 | 9.0932 | -14.49 | -2.6162 | 0.1476 | 1.41 | 2.84 | 0 |  | 7.423 | 0.825 |  | 34.53 | -27.2999 | -20.6443 | -1.16 | 18.3654 |  | 25.7821 | -8.0848 | -8.7342 | 2.1925 |  |  | -10.1578 | 74.9339 | 6.7601 | -23.1036 | 3.8319 | 5.646 | 167.3777 | -3.462 | -8.437 | -3.2323 | 1.7195 | 7.7218 | 7.8639 | 1.0396 | -25.3065 | -25.6062 | 2.51 | 0 | 27.0229 | 45.5785 | 50.893 | -25.7993 | 25.7873 |  |  | -10.7053 | -14.0774 | 1.8307 | 2.809 | -24.0481 | -23.2406 | -8.674 | -8.2402 | 27.7 | 27.97 | -27.6 | -27.7 | -0.1053 | 2.32 | 41.0877 | 21.5079 | 21.4054 | -15.2 | -30.5 | 6.8 | 6.3 |  | -18.1884 | -137.3713 | 21.1221 | -263.1155 | -25.6811 | -38.082 | 67.8529 | 102.235 | 106.8492 | 54.1415 | -7.0665 | 33.3942 | 31.8362 | 2.847 | 135.5857 | -172.3674 | 107.8584 | -105.5411 | -1.615 | 1.489 | -9.44 | -2.131 | -2.131 | 4.88 | -1.68 | -3.9006 | -4.3046 | 3.6057 | 5.51 | 6.1 | 2.137 | 2.107 |  |  | 3.5231 | 2.3699 | 3.8314 |  | 13.6 | 8.019 | 0.54 |  |  | -16.0642 | -22.391 | 2.4791 | 11.9794 | -18.5798 | 5.8604 | -6.1 | -11 | 33.6219 | -68.0898
28/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 2.7894 | -7.5714 | 3.8524 | 8.6326 |  | 18.6571 |  | 22.1949 | 9.4147 | 8.9883 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.6904 | 4.5479 | 5.8698 | 5.6889 | 10.2152 | 2.7952 | 0.6103 | 1.0634 |  | -1.3497 | -0.371 | -0.351 | 1.216 | -8.88 | -4.4 | 0.281 | 0.192 | -8.54 | -8.6 |  | -12.72 | -12.86 | 3.9774 | 3.4868 | 18.1652 | 22.7272 | -11.8707 | 0.4294 | 0.6493 | 4.0247 | 4.4595 | -16.2533 | -13.8581 | 31.8805 | 32.6216 | 48.8598 | 13.6369 | -5.6 | -5.6 | -32.865 | -32.4191 | -2.2975 |  | 6.0844 | 6.9251 | 1.9369 | 1.3162 | -144.0168 | 89.1445 | 89.1445 | -87.8572 | -126.5187 |  |  |  | 27.9028 | 10.61 | 9.02 | -3.64 | 9.34 | -10.1765 | -9.7747 | 14.9863 | 13.1662 | -4.6671 | -10.7239 | -10.5101 | 5.7667 | 8.3417 |  |  | 55.4 | -15.4 | -4.19 | 38.6138 | 38.6455 | 37.9622 | 78.0451 | 78.3472 | -20.9212 | -72.2793 | -15.1806 | 3.9798 | 44.21 | 18.15 | 11.0986 | 9.964 | -9.9877 |  | -9.6912 | -9.5542 | 12.0306 |  |  | -15.6 | -15.2 | 0.6268 | 12.9 | 18.44 | 17.58 | 8.26 | -5.59 | 16.368 | -13.0807 | -9.9 | -10.09 | 31.86 | 12.14 | -12.6 | -6.2273 | -23.0909 | -22.5182 | 46.7028 | 14.9494 | 6.6512 | 6.669 | -12.3583 | -15.5915 | -8.561 | -2.2381 | -49.9533 |  | -13.7898 | -13.1233 |  | -2.9918 | -4.6072 | 5.648 | -19.0751 | -18.7778 | -3.9757 | -7.38 | -14.88 | 3 | 5.2317 | -10.7728 | -14.252 | -14.3932 | 8.2454 | -2.3931 | -5.8854 | 8.217 |  | 8.754 | 3.9661 | 4.3187 | 3.1002 | 4.8562 | 5.5261 | 5.0237 | 13.5569 | 13.9962 | 6.452 | 13.6851 | 9.0199 | -15.7 | -2.1218 | 0.1531 | 1.42 | 3.51 | 0 | 2.5021 | 7.649 | 0.888 |  | 33.98 | -22.4035 | -16.6499 | -1.16 | 17.5394 |  | 24.0429 | -7.6946 | -8.1735 | 2.4185 | 0.0683 |  | -10.4919 | 78.1402 | 6.5887 | -23.1045 | 4.2442 | 2.6204 | 160.9242 | -3.8856 | -7.4277 | -6.8736 | 1.608 | 8.3517 | 8.4661 | 0.8959 | 3.9692 | 4.9373 | 7.12 | 0 | 21.8986 | 44.2033 | 53.296 | -41.2901 | -1.6861 |  | 0 | -12.3971 | -14.4209 |  |  | -24.3886 | -23.8613 | -12.1041 | -12.4601 | 36.23 | 36.51 | -25.7 | -25.4 | -0.0522 | 6.24 | 31.4076 | 21.6878 | 21.3809 | -14.8 | -28.2 | 7.7 | 7.2 | -18.0509 | -17.9568 | -141.4767 | 8.4301 | -257.8191 | -12.6971 | -37.266 | 57.8895 | 111.1563 | 0 | 46.0803 | -18.9963 | 27.7893 | 26.0473 | 0 | 130.9556 | -164.3638 | 109.6474 | -107.2173 | -2.6941 | 1.546 | -8.88 | -2.183 | -2.185 | 3.84 | -1.52 | -3.5534 | -4.3626 | 3.9872 | 4.4846 | 6.4 | 1.483 | 2.143 | 3.9967 | 4.9332 | 3.7644 | 3.1391 | 3.3164 |  | 12.1 | 9.5214 | 0.56 |  | 0 | -16.6055 | -23.0408 | 4.7661 | 12.363 | -19.5383 | 6.5688 | -4.7 | -12 | 32.3833 | -75.8577
28/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 3.1975 | -7.9147 | 3.4677 | 10.1547 |  | 18.2332 |  | 23.1428 | 10.1707 | 9.7061 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.7018 | 5.094 | 6.4221 | 6.3233 | 11.3583 | 2.8544 | 0.9972 | 1.1785 |  | -1.3528 | -0.173 | -0.143 | 1.715 | -2.22 | -2.2 | 1.075 | 0.199 | -9 | -9.13 |  | -12.44 | -12.52 | 4.5768 | 3.2538 | 18.8015 | 23.1957 | -10.3439 | -6.6548 | -6.1848 | 5.6886 | 7.3099 | -15.1631 | -12.4308 | 35.7367 | 36.7217 | 44.7558 | 17.4651 | -5.5 | -5.5 | -27.1216 | -27.147 | -3.0999 |  | 11.8046 | 7.8494 | 2.2099 | 1.4135 | -131.7484 | 89.3887 | 89.4192 | -90.3897 | -127.3001 |  |  |  | 32.1242 | 12.7 | 9.55 | -6.13 | 10.85 | -11.5161 | -11.1142 | 16.5795 | 13.8241 | -4.9196 | -8.7735 | -8.8672 | 11.7979 | 9.2728 |  |  | 60.4 | -16.9 | -4.39 | 38.9129 | 38.8477 | 37.6789 | 78.4766 | 78.7016 | -28.8306 | -67.9346 | -23.2131 | 4.0187 | 45.45 | 19.34 | 12.6611 | 11.3312 | -11.0151 |  | -10.5783 | -10.225 | 9.9974 |  |  | -17.4 | -17.9 | 0.8771 | 15.1 | 19.44 | 20.16 | 9.97 | -5.87 | 18.5845 | -11.1556 | -10.41 | -10.56 | 30.02 | 13.01 | -9.8909 | -4.7182 | -25.412 | -24.4909 | 55.013 | 19.5331 | 10.2074 | 10.1864 | -9.3785 | -11.2146 | -9.025 | 3.8854 | -42.3496 |  | -14.0884 | -13.572 |  | -2.4758 | -2.6183 | 25.104 | -25.5957 | -25.5204 | -8.0063 | -12.17 | -15.83 | 0 | 5.483 | -8.4442 | -13.5863 | -13.7243 | 9.7079 | -8.017 | -4.4473 | 7.333 |  | 7.3526 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | 10.5497 | 13.8032 | 13.9543 | 10.9962 | 17.1526 | 4.7523 | -15.67 | -3.0208 | 0.1476 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 7.602 | 0.94 |  | 36.46 | -27.2969 | -22.4684 | -0.69 | 20.4324 |  | 25.3191 | -7.7228 | -8.1231 | 2.6109 |  |  |  | 84.9155 | 7.9384 | -23.4729 | 5.0859 | 4.396 | 163.5455 | -3.9225 | -8.9132 | -8.607 | 1.8605 | 8.9816 | 9.1385 | 1.2534 | 12.5442 | 14.6063 | -7.96 | 10.4388 | 21.1802 | 44.0478 | 63.1147 |  | -10.3405 |  |  | -11.9342 | -13.6583 |  |  | -24.0481 | -23.7295 | -18.3083 | -18.0697 | 32.95 | 32.99 | -28.7 | -28.9 | 0.1584 | 7.92 | 33.6915 | 24.4408 | 24.5866 | -13.1 | -33.7 | 7.7 | 7.2 | -18.0141 | -18.0539 | -153.5804 | 0.6955 | -245.2515 | -8.4727 | -36.9008 | 54.4949 | 120.3365 |  | 40.4825 | -25.3242 | 31.0246 | 29.1518 |  | 117.5448 | -157.7384 | 102.3962 | -99.9053 | -2.6014 | 1.793 | -9.04 | -2.292 | -2.297 | 4.88 | -2.48 | -2.7467 | -3.5721 | 5.1865 | 1.1429 | 9.2 | 2.858 | 1.58 | 4.2269 |  | 3.7252 | 3.6137 | 3.426 |  | 17 | 7.298 | 0.77 |  | 4.3311 | -18.4556 | -25.5172 | 7.0674 | 13.701 | -23.2012 | 8.0327 | -9.8 | -7.6 | 42.813 | -82.4851
28/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 3.8886 | -8.7073 | 4.8401 | 10.7636 | 0 | 19.027 |  | 25.2892 | 11.0007 | 10.7395 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.4777 | 4.3673 | 6.9446 | 6.6082 | 12.0833 | 2.8455 | 1.6554 | 1.4906 |  | -1.2841 | -0.017 | 0.003 | 1.629 | 0 | 2.2 | 1.202 | 0.195 | -7.97 | -7.92 | -10 | -12.88 | -12.91 | 4.8778 | 3.0276 | 19.8403 | 24.254 | -9.8094 | -4.3844 | -4.0874 | 5.8849 | 5.9352 | -14.7341 | -12.1432 | 34.0264 | 34.8538 | 42.7477 | 16.5798 | -5.8 | -5.7 | -27.3182 | -27.2163 | -3.0137 |  | 14.7163 | 7.9321 | 2.2319 | 1.4868 | -125.6752 | 95.2482 | 96.2248 | -97.1987 | -107.8335 |  |  |  | 33.4016 | 13.23 | 10.33 | -5.33 | 10.89 | -10.9803 | -10.8463 | 21.519 | 19.0559 | -6.1057 | -14.0902 | -14.1317 | 14.48 | 8.1062 | 2.88 | 6.412 | 60.3 | -15 | -4.48 | 36.8438 | 37.0793 | 36.1456 | 75.9003 | 75.3259 | -24.6821 | -69.1649 | -18.5843 | 4.2342 | 45.6 | 19.06 | 13.2861 | 12.1124 | -11.8306 | 0 | -9.1333 | -9.1967 | 14.2932 | 0 | -7.3676 | -24 | -24.2 | 0.9589 | 15.9 | 19.38 | 21.1 | 10.54 | -5.44 | 17.4685 | -14.7008 | -12.25 | -12.27 | 33.27 | 13.87 | -12.4364 | -5.7 | -27.8719 | -26.9 | 57.7801 | 21.308 | 10.6864 | 11.9101 | -12.9685 | -17.1634 | -10.535 | 8.0001 | -45.439 |  | -14.6897 | -14.2329 | 0 | -1.9959 | -2.7095 | -1.54 | -21.1523 | -20.6299 | 0.1363 | 0 | -5.62 | -0.9 | 5.5159 | -6.7294 | -15.2215 | -15.3456 | 10.9252 | -1.3495 | -15.1633 | 7.192 | 0 | 8.9302 | 3.3025 | 3.7291 | 2.7407 | 5.861 | 5.0237 | 11.0521 | 15.3067 | 15.1174 | 11.4315 | 20.3859 | 7.8431 | -14.23 | -3.3193 | 0.1925 | 2.27 | 1.84 | 0 | 0 | 7.758 | 0.856 | 3.4129 | 35.13 | -29.7024 | -22.6497 | -0.6 | 20.1746 | -0.1 | 25.2697 | -8.139 | -8.6751 | 2.7149 | 0.0683 |  | -10.9722 | 85.1515 | 7.0593 | -22.4742 | 4.3577 | 4.1962 | 164.9587 | -3.3126 | -7.9762 | -7.8232 | 2.0144 | 9.3185 | 9.5736 | 1.49 | 12.1531 | 12.8099 | -7.12 | 10.0669 | 21.3496 | 44.4875 | 62.5604 |  | -8.9001 | 0 | 0 | -12.0714 | -13.7588 | 1.8307 | 2.809 | -23.6031 | -22.9165 | -19.7169 | -19.3653 | 34.51 | 34.54 | -29.8 | -29.9 | 0.0888 | 10.08 | 30.8031 | 24.1813 | 24.0972 | -13 | -33.7 | 6.8 | 6.3 | -17.9528 | -17.9119 | -153.3053 | 1.3464 | -248.6955 | -7.998 | -37.3605 | 54.5098 | 119.8048 | 0 | 41.0596 | -26.7966 | 31.198 | 30.9069 | 0 | 118.0539 | -158.4065 | 104.951 | -102.1798 | -2.5306 | 1.949 | -9.76 | -2.291 | -2.297 | 5.04 | -2.88 | -2.8373 | -2.6658 | 5.8915 | 0.7919 | 8 | 0.502 | 1.559 | 4.2269 | 4.9332 | 5.3391 | 3.5116 | 3.3408 |  | 17.4 | 6.3529 | 0.78 |  | 4.7349 | -17.0618 | -24.8968 | 7.4815 | 13.0856 | -22.0879 | 8.1409 | -10.3 | -6.9 | 40.2717 | -78.8686
28/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 4.3383 | -9.5153 | 9.3823 | 11.1517 |  | 21.2219 |  | 26.947 | 11.7766 | 11.2756 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.4161 | 0.7641 | 8.4031 | 8.3956 | 14.5556 | 3.8186 | 1.6934 | 1.9253 |  | -1.2794 | 0.343 | 0.365 | 1.709 | -2.22 | 6.6 | 1.177 | 0.197 | -5.05 | -4.78 |  | -13.31 | -13.69 | 6.0142 | 3.0643 | 20.5129 | 24.8772 | -11.9534 | -1.2957 | -0.867 | 12.9179 | 14.3995 | -17.1603 | -14.7105 | 36.2366 | 60.0401 | 57.8588 | 14.1754 | -5.4 | -5.4 | -26.9982 | -28.2169 | -2.8294 |  | 16.2689 | 8.2008 | 2.3292 | 1.5468 | -110.2939 | 96.7131 | 96.53 | -110.9006 | -92.6204 |  |  |  | 35.4873 | 13.63 | 10.78 | -4.26 | 11.73 | -13.3915 | -12.9896 | 23.0981 | 20.5969 | -3.1733 | -15.6075 | -15.754 | 15.6807 | 6.0672 |  |  | 58.1 | -11 | -4.4 | 36.2855 | 36.0519 | 35.4615 | 74.6217 | 75.1619 | -23.1006 | -73.0143 | -15.7297 | 4.4264 | 46.35 | 19.53 | 14.2236 | 12.8937 | -11.9105 |  | -6.7943 | -6.491 | 8.7655 |  |  | -21.2 | -20.9 | 1.3666 | 16.8 | 19.52 | 21.66 | 11.09 | -5.51 | 18.3055 | -8.2305 | -10.19 | -10.32 | 32.05 | 14.6 | -4.8727 | -2.6636 | -28.2815 | -27.3091 | 63.8191 | 25.7083 | 15.4604 | 15.9078 | -10.834 | -14.6538 | -10.322 | 25.7037 | -45.8575 |  | -15.0631 | -14.5258 | 0 | -7.1273 | -6.8995 | 17.424 | -23.8188 | -23.8433 | -2.099 | -17.34 | -5.3 | 0.1 | 5.7469 | -17.6545 | -15.1714 | -15.2817 | 10.4417 | -3.1268 | -10.5875 | 8.3177 |  | 8.3785 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | 9.0426 | 16.0958 | 16.2978 | 12.0887 | 20.3337 | 8.4437 | -13.68 | -3.3046 | 0.2062 | 1.66 | 1.32 | 0 |  |  |  |  | 35.55 | -29.7497 | -23.4498 | -0.5 | 21.1828 |  |  | -8.6573 | -9.224 | 2.7756 | 0.0668 |  |  | 64.579 | 6.5098 | -22.2228 | 4.515 | 4.4009 | 174.0636 | -2.3705 | -7.1691 | -4.5282 | 2.1246 | 9.736 | 9.9295 | 1.5085 | 12.3328 | 14.4055 | -4.61 | 6.7178 | 13.4383 | 50.5609 | 61.4642 |  | -10.0372 |  |  | -11.9922 | -13.1781 | -1.387 | -1.3093 | -22.7022 | -22.5319 | -18.3541 | -18.0122 | 34.95 | 34.99 | -29.1 | -29.9 | 0.054 | 12 | 29.7165 | 22.9805 | 22.9049 | -13.1 | -32.9 | 5.6 | 5.4 |  | -17.9516 | -149.7217 | 5.7431 | -250.3039 | -11.9485 | -39.2086 | 58.4304 | 113.6293 |  | 42.8304 | -22.3292 | 28.5668 | 28.3221 |  | 125.1348 | -159.957 | 106.617 | -104.3017 | -2.8577 | 1.82 | -9.52 | -2.268 | -2.271 | 5.28 | -2.72 | -2.6132 | -3.2792 | 6.0075 | 0.8499 | 9 | 1.991 | 1.283 |  |  | 3.244 | 3.8042 | 2.5421 |  | 17 | 5.4122 | 0.91 |  | 4.1956 | -17.8007 | -25.387 | 6.3673 | 13.5786 | -21.7081 | 8.0237 | -9.8 | -7.2 | 32.1058 | -66.1726
28/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 0.8081 | -5.6113 | 17.0356 | 12.3627 | 0 | 13.3945 |  | 28.3105 | 12.4566 | 12.0251 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.4234 | -13.1951 | 8.9728 | 8.7914 | 15.0149 | 4.2682 | 1.7413 | 2.1037 |  | -1.3943 | 0.351 | 0.377 | 1.85 | -2.22 | 4.4 | 1.115 | 0.196 | -3.27 | -3.1 |  | -15.99 | -15.97 | 5.7572 | 3.1678 | 21.7297 | 24.8285 | -12.4323 | -0.7569 | 0.4976 | 13.2045 | 12.6518 | -18.1195 | -15.2647 | 51.9171 | 40.0787 | 64.6001 | 12.3527 | -5.2 | -5.2 | -28.4767 | -24.6619 | -4.0486 |  | 17.6828 | 9.6069 | 2.476 | 1.644 | -106.3265 | 101.535 | 101.535 | -121.073 | -74.6211 |  |  |  | 36.4852 | 13.4 | 10.88 | -3.77 | 12.33 | -15.8027 | -15.133 | 29.132 | 27.1159 | -4.4475 | -18.1002 | -18.3224 | 17.4978 | 4.6767 |  |  | 60.5 | -9.5 | -4.73 | 35.8354 | 35.348 | 34.8266 | 76.4038 | 76.0215 | -20.1202 | -75.1326 | -13.6282 | 4.383 | 44.46 | 18.67 | 14.8486 | 13.4796 | -12.499 |  | -5.0859 | -5.7193 | 10.4802 |  |  | -25.9 | -24.3 | 1.6815 | 18.9 | 18.76 | 23.76 | 12.68 | -5.18 | 19.158 | -10.6056 | -8.95 | -9.02 | 29 | 14.78 | -3.7818 | -2.3727 | -33.154 | -31.8 | 69.0103 | 29.6302 | 18.4705 | 18.7162 | -11.1285 | -16.6533 | -11.249 | 33.2212 | -50.2654 |  | -15.0597 | -14.5249 | 0 | -4.5365 | -4.2409 | -1.54 | -23.3354 | -22.7544 | 2.0862 | 6.32 | -14.17 | 1.2 | 6.087 | -14.8179 | -15.0201 | -14.9798 | 9.3192 | 0.3868 | -12.25 | 8.3357 | 0 | 8.6119 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.2148 | 5.6935 | 18.6231 | 18.8486 | 10.2568 | 20.3533 | 12.4965 | -13.22 | -2.5081 | 0.1916 | 1.49 | 1.62 | -12.6806 |  |  |  |  | 32.13 | -31.6288 | -24.6462 | -0.93 | 27.6288 |  | 27.2895 | -9.1613 | -9.6257 | 3.0277 | 0.0338 |  | -11.8293 | 88.8004 | 8.6288 | -20.9588 | 2.7404 | 3.1874 | 179.2525 | 0.5591 | -8.441 | -5.1612 | 1.8941 | 9.7214 | 9.9928 | 1.3968 | 10.4389 | 15.1123 | -2.51 | 5.5922 | 6.789 | 55.0229 | 60.2162 |  | -9.4883 | 0 | 0 | -10.7696 | 0 | -1.387 | -1.3093 | -23.6965 | -23.279 | -19.5114 | -19.0382 | 33.17 | 33.2 | -30.8 | -30.7 | 0.0357 | 13.6 | 38.8223 | 20.3402 | 20.3305 | -12.7 | -33.3 | 7.3 | 6.8 |  | -17.9648 | -149.8587 | 10.1237 | -254.4433 | -14.5065 | -39.3826 | 59.0576 | 113.1767 |  | 45.2357 | -22.0089 | 28.4167 | 27.8016 |  | 127.1525 | -161.9975 | 106.0159 | -104.1778 | -2.2254 | 1.929 | -9.52 | -2.312 | -2.317 | 4.64 | -3.28 | -2.1936 | -2.7817 | 5.568 | 0.911 | 7.8 | 1.836 | 2.929 |  |  | 4.0868 | 3.5158 | 3.0995 |  | 17.8 | 5.6841 | 1 |  | 4.1895 | -17.44 | -24.9202 | 6.5803 | 12.2848 | -21.2727 | 8.3708 | -9.6 | -6.7 | 26.0229 | -61.4723
28/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 4.9077 | -10.3567 | 8.7018 | 12.3677 |  | 23.0635 |  | 29.4182 | 13.1996 | 12.8442 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.3616 | -4.2638 | 9.1592 | 9.0644 | 15.5879 | 4.2702 | 1.6403 | 2.1781 |  | -0.9702 | 0.334 | 0.355 | 2.187 | 2.22 | 8.8 | 1.411 | 0.21 | -5.5 | -5.8 |  | -14.46 | -14.44 | 6.895 | 3.3985 | 22.699 | 26.9229 | -10.2383 | -6.1808 | -5.8605 | 4.5975 | 4.6466 | -15.0317 | -12.2898 | 30.4171 | 30.9254 | 76.2094 | 15.0691 | -5.6 | -5.6 | -24.3512 | -24.013 | -4.5845 |  | 9.4725 | 10.5076 | 2.3246 | 1.6014 | -113.1931 | 98.9715 | 98.7273 | -138.0841 | -92.0971 |  |  |  | 36.9144 | 15.72 | 11.12 | -8.28 | 13.39 | -4.6843 | -4.5504 | 16.1902 | 14.0988 | -3.7348 | -19.7689 | -19.9499 | 9.379 | 6.2371 |  |  | 66.7 | -13.2 | -5.4 | 33.9486 | 33.779 | 33.6675 | 70.0864 | 70.5978 | -27.0575 | -64.5365 | -18.4848 | 4.2648 | 46.72 | 19.45 | 4.3799 | 3.5187 | -12.9755 |  | -7.1861 | -7.0574 | 29.4349 |  |  | -26.2 | -26.5 | 1.2714 | 20 | 19.16 | 25.34 | 13.75 | -5.17 | 19.84 | -26.9815 | -8.61 | -8.6 | 27.99 | -22.23 | -20.9273 | -10.8545 | -27.8175 | -26.0545 | 57.5723 | 16.8551 | 4.5742 | 5.0056 | -9.242 | -14.1959 | -11.184 | 52.548 | -41.1645 |  | -16.0931 | -15.4093 |  | 0.1043 | -0.8855 | 3.6 | -24.7983 | -24.6574 | -3.1622 | 0 | -13.86 | 0 | 6.209 | -5.3402 | -15.5446 | -15.4608 | 10.7062 | -5.5282 | -8.5122 | 8.1639 |  | 7.988 | 5.2501 | 4.4974 | 3.5566 | -0.5024 | -1.0047 | 7.0332 | 12.3391 | 11.9265 | 8.1404 | 18.9284 | 10.8266 | -14.05 | -2.8066 | 0.1476 | 1.2 | 2.84 | -11.412 |  |  |  |  | 32.77 | -31.5922 | -23.9593 | -0.87 | 28.2846 |  | 27.7366 | -9.1577 | -9.4992 | 3.1015 | 0.0683 |  | -12.014 | 92.7909 | 8.0683 | -20.9127 |  |  | 179.8568 | 0.0425 | -9.1602 | -7.0679 | 1.6485 | 9.8605 | 10.0007 | 1.0887 | 12.5847 | 14.3175 | -1.26 | 5.4202 | 3.8435 | 62.1373 | 63.1933 |  | -11.2056 |  |  | -13.7944 | -14.5185 |  |  | -23.2351 | -22.9439 | -19.7627 | -19.8194 | 36.88 | 36.9 | -30.4 | -30.2 | -0.0687 | 14.4 | 36.4967 | 20.4909 | 20.5531 |  | -32.9 | 7.3 | 6.8 |  |  | -154.7123 | 8.4058 | -258.5357 | -16.5031 | -42.3713 | 59.729 | 112.0719 |  | 48.9088 | -20.7147 | 27.1896 | 25.8981 |  | 132.9583 | -166.6025 | 109.2304 | -109.3802 | -2.4134 | 1.881 | -9.04 | -2.277 | -2.28 | 4.64 | -3.28 | -2.2841 | -2.6352 | 5.803 | 0.8499 | 7.3 | 1.071 | 1.589 |  |  | 3.3213 | 2.7534 | 1.7753 |  | 17.3 | 5.5524 | 1.03 |  | 5.0219 | -17.3361 | -26.5211 | 7.6788 | 13.2846 | -23.043 | 8.6703 | -10.1 | -7.4 | 31.8945 | -49.9831
28/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.0273 | -10.6319 | 7.9345 | 12.3757 |  | 24.4199 |  | 30.623 | 13.8336 | 13.2965 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.3913 | -4.62 | 7.8646 | 8.0516 | 13.6727 | 1.1594 | -0.4051 | 2.1053 |  | -1.2811 | 0.41 | 0.471 | 1.483 | 6.66 | 8.8 | 0.002 | 0.194 | -5.63 | -3.88 | -10 | -14.1 | -13.96 | 7.1032 | 3.5137 | 23.7198 | 27.6965 | -12.8194 | -7.007 | -6.7144 | 21.351 | 18.5581 | -18.0931 | -13.6259 | 29.6575 | 30.7052 | 77.6519 | 14.9869 | -5 | -4.9 | -22.3673 | -23.2378 | -4.6388 |  | 9.7341 | 10.1947 | 2.548 | 1.8044 | -106.8758 | 98.4832 | 98.3001 | -136.9571 | -74.4331 |  |  |  | 36.6549 | 15.57 | 11.02 | -8.33 | 12.86 | -5.8899 | -5.622 | 16.1077 | 13.225 | -4.3312 | -21.373 | -21.4347 | 8.447 | 4.6486 |  |  | 63.2 | -10.5 | -5.33 | 33.0494 | 32.3449 | 32.3148 | 66.6999 | 67.07 | -26.2053 | -61.7324 | -18.3029 | 4.5469 | 47.28 | 19.89 | 4.8486 | 4.007 | -13.1233 |  | -5.2797 | -5.7133 | 24.915 |  |  | -26.7 | -26.5 | 1.3007 | 20.1 | 19.66 | 25.42 | 13.67 | -5.3 | 19.3285 | -21.7262 | -9.86 | -9.9 | 30.75 | -22.01 | -17.2545 | -8.8455 | -26.6371 | -25.4182 | 62.1609 | 21.2025 | 8.3177 | 8.7821 | -7.3913 | -11.9579 | -11.369 | 58.7719 | -44.2663 |  | -16.0633 | -15.3453 |  | 5.5859 | 4.5204 | -10.756 | -22.6213 | -22.5851 | -5.5087 | 6.55 | -4.97 | 0.8 | 6.3303 | 1.5384 | -14.9255 | -15.0356 | 10.9041 | -5.5121 | -5.5283 | 8.3015 |  | 7.2623 | 4.5305 | 4.2434 | 3.8232 | -0.1675 | -0.6698 | 5.861 | 11.4305 | 11.1784 | 6.9503 | 16.7742 | 9.098 | -15.56 | -3.5134 | 0.2355 | 2.11 | 2.88 | 0 |  |  |  |  | 30.76 | -29.0265 | -21.9507 | -1.71 | 30.2882 |  | 28.3169 | -10.687 | -11.2906 | 3.2437 | 0.0705 |  | -12.2467 | 93.4341 | 8.4696 | -19.9779 |  |  | 180.2154 | 1.2172 | -6.421 | -9.5554 | 1.5625 | 10.1096 | 10.238 | 0.8762 | 14.4997 | 15.7543 | -2.51 | 4.6879 | 0 | 58.9064 | 63.9779 |  | -12.2086 | 0 | 0 | -11.6139 | 0 |  |  | -23.1856 | -22.6033 | -20.3256 | -20.0176 | 39.09 | 39.14 | -29.1 | -29.1 | 0.0357 | 14.96 | 34.9842 | 20.2512 | 20.2277 | -12.3 | -33.7 | 6.1 | 5.5 |  |  | -155.43 | 10.602 | -258.9293 | -15.9729 | -43.3581 | 59.9527 | 109.1892 |  | 48.6297 | -15.1591 | 26.9573 | 26.2032 |  | 133.384 | -163.8216 | 111.573 | -108.5808 | -2.1546 | 1.026 | -9.44 | -2.31 | -2.315 | 5.2 | -3.52 | -2.6464 | -2.6932 | 5.0126 | 1.0575 | 7.5 | 0.666 | 2.407 |  |  | 4.4868 | 5.0033 | 2.8519 |  | 16.6 | 5.0258 | 1.14 |  | 3.6019 | -16.9015 | -25.0078 | 6.5837 | 12.966 | -21.7582 | 7.3846 | -9.8 | -7.2 | 28.8238 | -45.7273
28/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.3576 | -11.0009 | 7.2654 | 12.0547 |  | 25.1746 |  | 31.5249 | 13.9606 | 13.5158 | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.4728 | -3.767 | 7.6914 | 7.5211 | 12.9255 | 1.0055 | -1.1922 | 2.2643 |  | -1.4061 | 0.316 | 0.364 | 0.867 | 2.22 | 4.4 | 0.176 | 0.18 | -5.76 |  |  | -14.08 | -14.06 | 6.549 | 3.5125 | 22.7915 | 26.9792 | -13.8893 | -8.6886 | -8.3076 | 13.3392 | 16.2178 | -17.7619 | -14.5823 | 37.598 | 40.2322 | 79.2915 | 14.3674 | -4.5 | -4.5 | -21.3725 | -21.7079 | -4.5627 |  | 9.2214 | 9.7847 | 2.5559 | 1.5579 | -104.4038 | 95.0041 | 95.0346 | -136.802 | -80.6927 |  |  |  | 35.5871 | 15.1 | 10.77 | -8.1 | 12.64 | -4.9522 | -4.8183 | 16.5345 | 13.6724 | -3.2923 | -21.7306 | -22.2758 | 7.6475 | 2.1758 |  |  | 60.9 | -6 | -4.98 | 31.89 | 31.6655 | 31.2229 | 65.0389 | 65.84 | -28.7541 | -56.6865 | -21.0459 | 4.2705 | 46.32 | 19.44 | 4.8486 | 4.1046 | -13.3788 |  | -3.7443 | -3.3857 | 20.227 |  |  | -26.8 | -26.8 | 1.0101 | 20.4 | 19.54 | 25.74 | 14 | -5.23 | 18.9565 | -19.3961 | -9.78 | -9.87 | 30.53 | -21.59 | -14.7273 | -7.3909 | -24.4498 | -23.6182 | 60.8896 | 21.3428 | 9.3669 | 9.6666 | -5.4753 | -10.3289 | -10.543 | 57.0587 | -40.6717 |  | -15.776 | -15.2428 |  | 5.9904 | 4.4156 | 1.04 | -24.0438 | -23.9627 | -8.9472 | -12.54 | -3.13 | 1.2 | 6.3785 | 1.7184 | -13.394 | -13.5123 | 8.4049 | -9.5092 | 0 | 8.3073 |  | 7.5806 | 4.3116 | 4.1321 | 3.0444 | 0 | -0.3349 | 1.842 | 10.8448 | 11.0057 | 5.7869 | 14.8895 | 9.4057 | -15.96 | -3.8119 | 0.2007 | 2.62 | 2.24 | -10.1339 |  |  |  |  | 30.81 | -27.7168 | -21.151 | -1.68 | 30.2656 |  | 28.6771 | -10.7252 | -11.2738 | 3.2481 |  |  | -13.6407 | 91.5117 | 8.4757 | -20.5136 |  |  | 180.4856 | 0.4652 | -6.9124 | -8.9414 | 1.8982 | 9.8312 | 9.9928 | 1.3927 | 14.4787 | 15.7031 | -0.42 | 0 | -3.7686 | 63.6429 | 66.9049 |  | -14.3719 |  |  | -11.5905 | -12.2565 |  |  | -23.3175 | -22.7297 | -20.9309 | -20.2429 | 37.67 | 38.15 | -30.5 | -31.1 | 0.1767 | 13.84 | 32.241 | 21.1241 | 21.0425 | -12.7 | -32.4 | 6.4 | 5.9 | -18.1444 |  | -158.5471 | 12.5926 | -258.9315 | -17.3771 | -43.4389 | 59.457 | 106.7415 |  | 47.5485 | -20.5875 | 25.3942 | 25.4081 |  | 134.344 | -167.26 | 112.1854 | -109.1488 | -2.179 | 1.135 | -10.48 | -2.301 | -2.318 | 5.76 | -3.68 | -2.6932 | -2.0188 | 4.3961 | 0.618 | 6.7 | 0.405 | -0.782 |  |  | 4.152 | 3.325 | 3.3846 |  | 16.6 | 4.9136 | 1.12 |  | 4.8856 | -17.3759 | -25.0956 | 6.8299 | 13.6839 | -21.8161 | 8.6371 | -11.8 | -5.8 | 30.7439 | -41.6801
28/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.2019 | -10.8485 | 7.8521 | 12.5311 | 0 | 26.4112 |  | 31.4673 | 13.9716 | 13.4641 | -24.42 | -37.4 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.3219 | -2.76 | 7.6854 | 7.5707 | 12.871 | 1.1561 | -0.2303 | 2.1211 |  | -0.5393 | 0.141 | 0.16 | 1.249 | 2.22 | 6.6 | -0.006 | 0.188 | -7.61 | -3.88 | -10 | -13.63 | -13.43 | 6.0273 | 3.7466 | 20.1642 | 24.46 | -9.6135 | -8.3027 | -8.0876 | 5.9599 | 6.2773 | -16.4242 | -13.3649 | 31.7667 | 32.7789 | 83.7646 | 15.2186 | -4.5 | -4.4 | -23.5483 | -23.3738 | -4.3931 |  | 9.2549 | 8.1326 | 2.3766 | 1.618 | -123.3253 | 92.5626 | 92.5321 | -138.4978 | -106.5214 |  |  |  | 32.3437 | 14.49 | 10.04 | -8.97 | 11.45 | -7.4974 | -7.4974 | 12.3393 | 9.2851 | -6.0764 | -12.2725 | -12.1338 | 9.4621 | 2.2145 | 2.88 | 6.412 | 57.2 | -2.8 | -4.62 | 34.3365 | 34.0659 | 33.3926 | 70.201 | 70.6098 | -30.6926 | -56.78 | -24.6763 | 3.7364 | 48.14 | 19.92 | 4.5361 | 3.714 | -12.5878 | 0 | -3.054 | -2.8537 | 2.6456 | 0 | -7.3676 | -24.2 | -24.4 | -0.2478 | 20.7 | 23.32 | 26.12 | 14.06 | -6.72 | 17.236 | -3.7852 | -10.57 | -10.66 | 31.99 | -21.77 | -3.2 | -2.3545 | -17.7822 | -17.8818 | 60.0247 | 24.8909 | 14.6223 | 15.006 | 0.6128 | -9.9598 | -13.254 | 62.5732 | -26.3366 |  | -15.5158 | -14.6889 | 0 | -1.7703 | -2.769 | 5.648 | -17.4663 | -17.0385 | -10.4508 | 0 | -14.43 | 0 | 6.4176 | -8.9985 | -12.9865 | -13.0902 | 6.122 | -11.8727 | 0 | 8.2562 | 0 | 8.3355 | 4.7539 | 4.9906 | 3.6935 | 2.0095 | 1.0047 | 0 | 8.0794 | 8.088 | 3.8088 | 13.7497 | 11.8911 | -16.49 | -3.1051 | 0.1485 | 2.48 | 2.21 | -11.4585 | 0 | 8.039 | 0.81 | 3.4129 | 29.36 | -24.8617 | -19.1695 | -2.03 | 28.3935 | -0.1 | 28.4653 | -10.6833 | -11.2074 | 3.0459 | 0.0705 |  | -13.7172 | 85.3584 | 7.7954 | -21.3894 | 2.7404 | 3.1874 | 174.3147 | -0.9768 | -5.8199 | -9.2243 | 2.3952 | 9.5602 | 9.6843 | 1.8694 | 14.3757 | 15.6452 | 0.84 | 0 | -13.0144 | 64.6489 | 73.2085 |  | -16.1689 | 0 | 0 | -11.6207 | -11.7893 | -10.8153 | -10.7427 | -23.1966 | -22.7462 | -19.2278 | -19.0391 | 38.96 | 39.42 | -31.5 | -31.8 | 0.0357 | 12.96 | 40.5997 | 20.072 | 20.1721 | -12.7 | -33.3 | 6.4 | 5.9 | -18.1444 | -17.9751 | -163.7796 | 12.8065 | -266.1931 | -21.4093 | -44.3758 | 61.9899 | 105.4138 | 0 | 53.1866 | -15.4326 | 25.9836 | 23.7928 | 0 | 140.9198 | -170.5468 | 114.8435 | -111.1134 | -1.7322 | 1.122 | -9.92 | -2.312 | -2.295 | 5.68 | -3.84 | -2.5833 | -2.1073 | 3.6942 | 0.9964 | 7 | -0.535 | 0.633 | 4.2269 | 4.9332 | 3.5664 | 4.1509 | 4.0275 |  | 16.3 | 5.1059 | 1.17 |  | 4.3177 | -18.5315 | -25.4833 | 8.1357 | 13.8791 | -23.4463 | 8.0751 | -11.5 | -5.6 | 38.9043 | -42.5236
28/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.1984 | -10.9824 | 8.9457 | 12.4673 |  | 27.0108 |  | 28.3721 | 12.5256 | 12.064 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 4.14 | -26.4 | 3.4958 | -1.4086 | 7.159 | 7.0115 | 11.7994 | 1.1799 | -0.289 | 2.1345 |  | -1.3777 | 0.002 | 0.018 | 0.716 | 0 | 6.6 | 0.014 | 0.165 | -8.87 |  |  | -13.26 | -13.29 | 5.2073 | 3.7911 | 18.6642 | 23.038 | -7.551 | -8.7792 | -8.5573 | 4.7216 | 4.4597 | -16.1558 | -13.4687 | 32.5112 | 33.7855 | 82.6394 | 16.5647 | -4.5 | -4.5 | -23.6724 | -24.051 | -4.3322 |  | 9.2065 | 8.0789 | 2.3369 | 1.5541 | -132.5724 | 90.1822 | 90.1516 | -133.9704 | -118.6887 |  |  |  | 30.2081 | 14.12 | 9.16 | -10.54 | 10.85 | -5.4881 | -4.9522 | 10.4701 | 8.2602 | -5.0493 | -10.5202 | -10.827 | 9.1364 | 3.6017 |  |  | 58.4 | -5.2 | -4.77 | 34.2841 | 34.7228 | 34.1367 | 69.3299 | 70.1166 | -30.3846 | -56.0792 | -24.0794 | 3.9459 | 45.98 | 19.07 | 4.0674 | 3.2257 | -11.9034 |  | -4.7027 | -4.5085 | 6.4053 |  |  | -24.2 | -22 | -0.6958 | 21.1 | 23.4 | 26.7 | 14.6 | -6.81 | 17.4375 | -7.8054 | -11.77 | -11.9 | 34.73 | -23.37 | -7.1091 | -3.4727 | -16.4171 | -16.2 | 56.1962 | 22.2387 | 13.5284 | 13.4105 | -2.3497 | -12.1206 | -13.377 | 54.1119 | -16.8801 |  | -15.862 | -15.213 |  | 1.7948 | 1.1317 | -9.22 | -15.3248 | -14.8553 | -7.9646 | 6.51 | -8.06 | 0.6 | 6.3517 | -3.001 | -10.9524 | -11.142 | 6.2175 | -8.4261 | 0 | 7.0923 |  | 7.5448 | 4.9604 | 4.9723 | 3.7007 | 0.8373 | 0.1675 | -0.3349 | 8.1482 | 7.3906 | 4.2922 | 13.5725 | 8.4584 | -16.6 | -4.2129 | 0.1916 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 8.016 | 0.978 |  | 31.22 | -24.9206 | -18.5822 | -1.6 | 25.2215 |  | 28.5159 | -11.1673 | -11.7203 | 2.983 |  |  | -13.3384 | 83.5254 | 7.6698 | -22.3358 | 2.8 | 3.5014 | 171.7048 | -1.216 | -4.9059 | -10.6976 | 2.4025 | 9.2599 | 9.4391 | 1.9019 | 14.2002 | 15.9446 | 0 | 0 | -7.3498 | 61.9152 | 76.4503 |  | -17.864 |  |  | 0 | 0 |  |  | -23.9272 | -23.3614 | -18.3 | -18.1275 | 41.27 | 41.77 | -30.5 | -30.6 | -0.0687 | 11.44 | 40.8635 | 19.9393 | 20.7458 | -13.1 | -33.2 | 7.3 | 6.8 | -18.0651 | -18.0149 | -168.2689 | 11.0485 | -263.1335 | -18.5563 | -45.2642 | 65.2979 | 109.4277 |  | 51.907 | -17.3807 | 24.3956 | 26.3761 |  | 139.9056 | -169.3536 | 116.2231 | -112.0509 | -1.5222 | 1.23 | -9.84 | -2.266 | -2.271 | 5.44 | -3.2 | -3.3786 | -2.9282 | 3.2242 | 1.7014 | 8.1 | 2.102 | 1.43 |  |  | 4.0913 | 3.45 | 4.3698 |  | 16.1 | 5.9732 | 1.03 |  | 4.6918 | -18.9054 | -25.8656 | 7.6123 | 14.195 | -22.1533 | 6.938 | -10.9 | -6.2 | 47.5926 | -46.246
28/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.3902 | -11.1408 | 8.8908 | 11.9569 |  | 26.3341 |  | 27.2543 | 11.7596 | 11.2764 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 4.968 | -28.6 | 3.4275 | -1.3135 | 6.9574 | 6.6554 | 11.6853 | 1.7396 | -0.3601 | 2.1966 |  | -1.2212 | 0.113 | 0.129 | 0.599 | -2.22 | 8.8 | 0.104 | 0.164 | -7.35 |  |  | -13.82 | -13.89 | 5.2929 | 3.5598 | 17.6944 | 22.0477 | -10.2614 | -6.7448 | -7.0035 | 21.2433 | 22.4744 | -19.7666 | -17.3411 | 40.325 | 43.6879 | 71.2056 | 14.9994 | -3.9 | -3.9 | -23.6711 | -22.8561 | -4.0639 |  | 10.2623 | 8.111 | 2.3836 | 1.6267 | -127.079 | 89.053 | 89.053 | -134.8853 | -120.4643 |  |  |  | 28.2521 | 13.78 | 8.72 | -11.57 | 9.71 | -6.2918 | -6.0239 | 11.6499 | 8.9599 | -4.6358 | -8.189 | -8.1899 | 10.2571 | 3.8232 |  |  | 59.3 | -6.2 | -4.86 | 35.2997 | 35.8123 | 34.9685 | 68.4477 | 70.2072 | -24.5841 | -60.6556 | -17.3901 | 3.7114 | 44.36 | 18.25 | 3.4424 | 2.7374 | -11.1619 |  | -5.0032 | -4.598 | 6.0253 |  |  | -19.3 | -20.2 | -0.4565 | 20.5 | 23.2 | 26.06 | 14.23 | -6.82 | 19.0185 | -6.8504 | -12.71 | -12.78 | 35.11 | -23.82 | -7.0727 | -3.8818 | -17.4096 | -16.7727 | 55.1547 | 20.1421 | 11.379 | 11.6907 | -1.4735 | -8.1599 | -13.439 | 50.6861 | -14.4508 |  | -15.3848 | -14.9117 |  | 0.0832 | -0.5911 | 5.648 | -15.7606 | -15.8974 | -9.6802 | 6.49 | -17.16 | 1.2 | 5.9486 | -5.2793 | -13.0981 | -13.1969 | 9.9509 | -10.1518 | 0 | 6.8796 |  | 8.1561 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.5024 | 7.5355 | 9.4512 | 8.7167 | 10.0881 | 18.5927 | 8.4437 | -15.72 | -4.006 | 0.1925 | 2.29 | 2.57 | 0 | 0 | 8.046 | 0.988 |  | 30.92 | -28.9227 | -22.8193 | -1.53 | 25.5564 |  | 28.2418 | -11.2368 | -11.8373 | 2.8963 |  |  | -12.2856 | 84.0171 | 7.2515 | -21.9451 | 3.3682 | 3.5245 | 174.6836 | -0.5362 | -4.7083 | -10.2573 | 2.5979 | 8.8498 | 9.004 | 1.9803 | 14.0073 | 15.6003 | 0 | 3.6047 | -6.4642 | 57.3426 | 76.6117 |  | -16.2106 |  |  | -11.1036 | -12.7627 |  |  | -23.3669 | -22.878 | -18.1807 | -18.0771 | 41.32 | 41.79 | -29.9 | -30 | 0.0357 | 11.6 | 41.6453 | 19.971 | 19.9008 | -13.1 | -31.1 | 6.8 | 6.3 | -18.1189 | -18.0427 | -169.3339 | 9.0491 | -264.7898 | -18.5577 | -46.2195 | 59.4336 | 107.7704 |  | 51.5755 | -13.6379 | 27.3811 | 23.9774 |  | 139.9489 | -169.1066 | 112.9162 | -109.6866 | -1.615 | 1.351 | -10.08 | -2.251 | -2.261 | 5.68 | -3.6 | -3.1704 | -2.5193 | 2.6078 | 2.1683 | 8.5 | 1.432 | -0.015 |  |  | 3.8192 | 3.0124 | 3.6246 |  | 15.5 | 7.0809 | 1.14 |  | 4.6398 | -18.2231 | -25.4346 | 7.9322 | 13.5794 | -21.9167 | 8.047 | -10.6 | -6.3 | 50.2062 | -51.1888
28/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.5474 | -11.3638 | 8.8509 | 12.0569 |  | 26.8855 |  | 27.2185 | 11.9136 | 11.5085 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.1087 | -1.2987 | 7.0667 | 6.6023 | 11.9123 | 1.7021 | -0.2532 | 2.06 |  | -1.3297 | 0.128 | 0.144 | 0.968 | 0 | 6.6 | 0.183 | 0.177 | -6.89 |  |  | -13.91 | -14.02 | 5.4942 | 3.5339 | 18.2503 | 22.5197 | -10.7469 | -6.7572 | -8.2256 | 13.8195 | 20.2717 | -19.6904 | -17.3068 | 39.1664 | 51.4505 | 73.7857 | 13.8415 | -3.5 | -3.5 | -24.3894 | -23.6075 | -4.0007 |  | 10.7291 | 8.1512 | 2.4847 | 1.6461 | -127.4453 | 91.8912 | 91.8607 | -135.517 | -117.6235 |  |  |  | 30.4476 | 14.17 | 9.54 | -10.52 | 9.83 | -7.3635 | -6.6937 | 13.1958 | 11.2979 | -5.4647 | -8.8921 | -9.1271 | 10.6552 | 3.5054 |  |  | 60 | -5.5 | -5.11 | 34.5586 | 35.28 | 34.4092 | 69.6974 | 69.722 | -25.9934 | -61.3321 | -19.5433 | 4.267 | 45.4 | 18.61 | 3.4424 | 2.7374 | -11.0629 |  | -4.5203 | -4.5003 | 6.7788 |  |  | -20.9 | -22.3 | 0.2948 | 20.3 | 22.38 |  | 14.07 | -6.55 | 19.437 | -7.7954 | -13.3 | -13.41 | 36.17 | -23.62 | -6.3273 | -3.4364 | -18.7443 | -17.8545 | 58.9939 | 22.6397 | 12.9335 | 13.2782 | -3.3402 | -11.3732 | -13.721 | 52.8586 | -19.5785 |  | -15.6176 | -14.8367 | 0 | 3.1485 | 2.1073 | -3.588 | -18.9039 | -18.6242 | -6.8773 | 6.44 | -13.64 | 0 | 6.048 | 0.8286 | -9.6723 | -9.8857 | 8.4715 | -9.5661 | -4.0719 | 8.138 |  | 0.4574 | 0 | 0 |  | 1.3396 | 1.3396 | 6.5308 | 9.1189 | 9.0098 | 9.0225 | 17.7798 | 8.3021 | -15.79 | -3.5006 | 0.1925 | 2.03 | 3.9 | 0 |  | 8.133 | 1.045 |  | 31.55 | -29.2227 | -23.3716 |  | 25.8295 |  | 29.1128 | -10.7388 | -11.3727 | 3.0031 |  |  | -11.3114 | 87.9497 | 6.9158 | -22.2334 | 4.2364 | 4.706 | 173.2596 | -0.3264 | -6.4311 | -9.4693 | 3.1395 | 8.9377 | 8.9803 | 2.2896 | 14.7734 | 15.8965 | -0.42 | 3.5464 | -6.4249 | 64.2995 | 76.8242 |  | -15.3944 |  |  | -9.5283 | -13.5238 |  |  | -21.0597 | -20.5324 | -19.4668 | -18.9251 | 41.68 | 42.19 | -29.6 | -30.2 | 0.195 | 10.96 | 25.5529 | 32.379 | 32.28 | -13.5 | -31.6 | 5.1 | 4.6 | -17.8863 | -17.8396 | -167.6032 | 7.9419 | -261.1249 | -20.5365 | -46.0047 | 62.166 | 110.6754 |  | 46.3854 | -16.7332 | 28.9552 | 24.2863 |  | 138.0022 | -162.7941 | 116.7507 | -111.5492 | -1.0071 | 1.334 | -9.2 | -2.274 | -2.276 | 4.72 | -3.6 | -2.5749 | -2.3117 | 2.9618 | 1.7014 | 8.2 | 2.316 | 2.19 |  |  | 3.6774 | 3.9851 | 3.6242 |  | 16.6 | 7.2739 | 1.15 |  | 4.3429 | -17.9276 | -24.9156 | 7.4557 | 13.4611 | -20.8938 | 7.0611 | -11.7 | -5.1 | 46.8829 | -50.1949
28/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 5.772 | -11.6259 | 6.9995 | 11.2559 |  | 27.8679 |  | 29.6381 | 13.1356 | 12.6243 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.4426 | -2.8078 | 7.8576 | 7.6349 | 13.1662 | 1.7409 | -0.1861 | 2.149 |  | -1.3633 | 0.21 | 0.263 | 0.914 | 0 | 6.6 | -0.048 | 0.183 | -5.01 |  |  | -16.03 | -15.49 | 5.7447 | 3.135 | 21.0926 | 25.52 | -13.939 | -6.6782 | -6.368 | 6.6012 | 6.4055 | -17.8904 | -14.7029 | 31.095 | 31.5299 | 85.7637 | 12.0641 | -3.4 | -3.4 | -23.7946 | -23.2136 | -4.4164 |  | 11.0412 | 9.2184 | 2.1576 | 1.5158 | -131.7484 | 100.3448 | 100.3448 | -153.3739 | -101.0739 |  |  |  | 38.9801 | 15.26 | 11.74 | -6.93 | 12.36 | -12.3199 | -11.918 | 16.2494 | 13.6601 | -6.5884 | -12.4901 | -12.36 | 11.3562 | -0.2882 |  |  | 56.2 | 3 | -5.18 | 34.4325 | 34.5851 | 34.5287 | 74.7906 | 74.8951 | -31.3096 | -65.1389 | -24.3113 | 4.2951 | 49.03 | 20.9 | 5.1611 | 4.2999 | -12.3966 |  | -0.8005 | -0.7626 | -3.8057 |  |  | -25.9 | -25.2 | 1.1151 | 20.8 | 23.34 | 26.06 | 14.29 | -6.85 | 21.0335 | 5.4053 | -13.63 | -13.77 | 37.77 | -21.46 | 5.4727 | 2.8273 | -19.7902 | -19.6091 | 73.3708 | 32.3602 | 22.5416 | 22.4317 | -0.8369 | -8.7957 | -13.957 | 81.5818 | -27.8217 |  | -15.2163 | -14.6658 |  | 1.3363 | 1.758 | 3.088 | -20.8462 | -20.6258 | -7.998 | 0 | -15.03 | 0 | 6.0405 | -3.4244 | -10.1164 | -10.4194 | 8.5668 | -11.979 | 0 | 8.4673 |  | 0.3332 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.8657 | -1.1722 | 11.436 | 10.9037 | 6.7659 | 15.9699 | 13.4975 | -14.79 | -3.3175 | 0.1916 | 1.93 | 0.96 | -13.7714 | 0 | 7.556 | 1.068 |  | 31.57 | -27.5734 | -21.4329 | -0.93 | 27.8683 |  | 28.7182 | -11.0621 | -11.8006 | 3.0633 | 0.0353 |  | -11.8316 | 92.8964 | 7.9543 | -21.4475 | 4.0938 | 3.8449 | 174.8831 | 1.2491 | -5.4068 | -9.9459 | 3.2317 | 9.238 | 9.4154 | 2.7715 | 13.5638 | 16.5719 | 4.19 | 0 | -18.9713 | 70.7219 | 69.2421 |  | -15.4135 |  |  | -11.1128 | -12.2762 |  |  | -20.5599 | -19.6425 | -19.3955 | -19.0921 | 38.85 | 39.4 | -28.8 | -28.6 | -0.1053 | 9.6 | 23.0335 | 31.3774 | 31.3269 | -12.7 | -31.6 | 3.9 | 3.3 |  | -17.6569 | -158.6738 | 18.2642 | -264.0049 | -23.3619 | -42.1177 | 66.7563 | 101.1529 |  | 50.3147 | -12.7826 | 25.3464 | 22.1887 |  | 144.3012 | -167.255 | 123.3192 | -117.82 | -1.0779 | 1.267 | -8.32 | -2.294 | -2.301 | 4.16 | -3.6 | -1.7307 | -1.9608 | 3.6332 | 1.2314 | 7.2 | 2.045 | 1.734 |  |  | 4.1213 | 3.51 | 3.2552 |  | 15.3 | 7.2444 | 1.23 |  | 3.6818 | -17.3135 | -25.3891 | 6.8654 | 13.5069 | -22.2864 | 8.7134 | -11.2 | -6.2 | 33.0549 | -36.7558
28/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 5.9134 | -11.8786 | 9.4623 | 12.4548 |  | 19.3289 |  | 30.0534 | 13.4266 | 12.9679 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.521 | -4.1202 | 7.7588 | 7.5954 | 13.085 | 0.9228 | -0.2804 | 2.2582 |  | -1.3421 | 0.315 | 0.332 | 1.409 | 0 | 6.6 | 0.099 | 0.196 | -4.94 |  |  | -16.14 | -16.28 | 5.777 | 3.3137 | 20.9702 | 25.3026 | -12.5698 | -5.4745 | -5.301 | 4.076 | 4.2071 | -17.541 | -14.7615 | 30.3588 | 31.1104 | 89.3082 | 12.8333 | -3.5 | -3.5 | -25.6995 | -25.5121 | -4.3425 |  | 12.7569 | 10.2616 | 2.0912 | 1.3402 | -132.1756 | 104.0986 | 104.1291 | -153.921 | -96.8946 |  |  |  | 39.06 | 15.61 | 11.8 | -7.27 | 12.96 | -12.4538 | -12.0519 | 16.5544 | 14.0739 | -6.4494 | -12.6282 | -12.6575 | 13.1902 | -0.3888 |  |  | 54.2 | 1.9 | -5.2 | 34.8388 | 34.873 | 34.1705 | 72.7367 | 73.6967 | -28.6811 | -66.3615 | -21.1943 | 4.4187 | 49.42 | 21.05 | 5.7861 | 4.8859 | -12.0736 |  | -0.805 | -0.5548 | -5.4781 |  |  | -27.8 | -27.4 | 1.1517 | 20.8 | 23.9 |  | 14.29 | -6.91 | 21.9015 | 4.4578 | -13.64 | -13.81 | 38.85 | -20.83 | 5.0182 | 1.7364 | -19.7452 | -19.8364 | 71.4304 | 31.8648 | 21.7351 | 22.4027 | 3.1669 | -5.9157 | -14.29 | 75.4531 | -28.309 |  | -15.1534 | -14.2724 |  | -2.8569 | -2.8133 | 18.96 | -19.5978 | -19.3304 | -11.5667 | -9.53 | -14.81 | 0.6 | 5.5069 | -10.6796 | -10.3688 | -10.653 | 8.5831 | -12.7717 | 0 | 8.4476 |  | 0.4723 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.8657 | 1.6746 | 11.2349 | 11.2881 | 8.3664 | 17.2898 | 12.4526 | -14.34 | -3.7111 | 0.1925 | 2.15 | -0.23 | -12.596 | 0 | 7.635 | 0.907 | 3.4129 | 32.7 | -28.2863 | -22.1251 | -0.97 | 29.0103 | -0.1 | 28.6782 | -11.3117 | -11.8987 | 3.0824 | 0.0383 |  | -12.6664 | 91.5613 | 7.9946 | -21.2339 | 5.2032 | 4.7536 | 175.9892 | 1.0563 | -5.3735 | -9.2093 | 3.5384 | 9.7946 | 10.0245 | 3.0298 | 13.6469 | 14.7796 | 3.77 | 0 | -16.5746 | 69.6316 | 69.9181 |  | -12.4666 |  |  | 0 | 0 |  |  | -20.9938 | -20.3896 | -18.4098 | -18.6987 | 39.19 | 39.75 | -28.3 | -28.2 | -0.1053 | 8.8 | 25.285 | 34.4946 | 34.0821 | -13.1 | -31.2 | 3.9 | 3.4 |  | -17.8521 | -162.8355 | 16.112 | -266.3715 | -23.6154 | -44.5364 | 67.3182 | 102.3934 |  | 50.8206 | -13.0533 | 25.3723 | 24.3734 |  | 145.477 | -164.524 | 121.8366 | -117.2367 | -1.615 | 1.077 | -7.92 | -2.243 | -2.259 | 3.84 | -3.76 | -1.794 | -2.2538 | 3.4867 | 0.618 | 7.7 | 1.696 | 1.757 | 4.2313 |  | 5.0092 | 4.0697 | 4.3941 |  | 15.5 | 6.1081 | 1.14 |  | 3.886 | -17.7214 | -25.9301 | 5.9893 | 12.7164 | -21.909 | 8.1625 | -11.4 | -5.8 | 29.3483 | -35.7854
28/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 5.7394 | -11.7046 | 11.4057 | 11.8432 |  | 19.2159 |  | 30.4887 | 13.5846 | 13.2361 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.288 | -5.6554 | 7.9634 | 7.8628 | 13.3874 | 1.189 | -0.2578 | 2.4284 |  | -1.1247 | 0.573 | 0.592 | 1.505 | 0 | 4.4 | -0.038 | 0.2 | -2.76 |  |  | -16.19 | -16.32 | 5.7228 | 3.3444 | 21.8519 | 25.947 | -16.3858 | -6.695 | -6.4299 | 16.2534 | 16.7171 | -20.0537 | -17.2465 | 33.2429 | 38.0844 | 96.2626 | 12.1745 | -3.6 | -3.5 | -22.8882 | -22.5627 | -4.1025 |  | 8.7513 | 10.2479 | 1.4367 | 0.9963 | -117.2826 | 126.3466 | 125.1564 | -167.1339 | -52.8122 |  |  |  | 40.2376 | 14.99 | 10.81 | -7.05 | 12.93 | -10.9803 | -10.8463 | 15.9202 | 13.4464 | -5.6837 | -3.1773 | -3.577 | 9.4942 | 4.6299 |  |  | 65.1 | -9.3 | -5.12 | 42.3667 | 41.8572 | 40.8428 | 87.5448 | 87.8027 | -26.6366 | -84.5753 | -18.0431 | 4.191 | 49.21 | 21.06 | 6.5674 | 5.7648 | -12.8165 |  | -6.2328 | -5.7172 | -3.5517 |  |  |  |  | 1.2592 | 20.7 | 22.42 | 25.72 | 14.12 | -6.5 | 19.8555 | 3.3202 | -13.56 | -13.56 | 39.51 | -20.78 | 3.1273 | 1.4636 | -19.5803 | -18.9909 | 72.7539 | 33.473 | 22.3489 | 23.348 | -3.5358 | -10.6582 | -12.659 | 92.6832 | -32.6071 |  | -15.196 | -14.4445 |  | 2.2799 | 0.4349 | -4.1 | -20.522 | -20.3296 | -6.2251 | 0 | -10.4 | 0 | 5.8427 | -0.7605 | -10.0925 | -10.3076 | 8.4184 | -8.0369 | -5.066 | 8.2692 |  | -0.1032 | 0 | 0 |  | 6.0284 | 5.3586 | 2.5118 | 10.1316 | 10.1896 | 8.9093 | 17.7003 | 12.4526 | -13.87 | -3.2131 | 0.2007 | 1.99 | 0.7 | -12.4729 |  | 7.667 | 1.154 |  | 34.51 | -29.2008 | -23.5674 | -0.82 | 30.6115 |  | 30.7009 | -12.7106 | -13.6076 | 3.1109 |  |  | -12.479 | 95.8864 | 7.8632 | -22.3304 | 5.0918 | 5.5221 | 180.8112 | 2.1264 | -4.5629 | -10.3041 | 3.492 | 9.7433 | 9.9928 | 3.0244 | 13.6548 | 15.3904 | 4.61 | 0 | -22.9805 | 76.7662 | 67.9841 |  | -12.9241 |  |  | -11.2023 | -11.0801 | -6.2777 | -5.0907 | -21.4113 | -20.1149 | -18.0024 | -18.1935 | 38.34 | 38.94 | -28.7 | -29.3 | -0.087 | 6.96 | 23.8539 | 33.702 | 33.6034 | -13.1 | -32.4 | 5.2 | 4.7 |  |  | -160.17 | 19.4102 | -271.2021 | -17.4981 | -42.8674 | 62.2343 | 107.6638 |  | 56.0645 | -15.8147 | 25.5225 | 25.0811 |  | 152.9619 | -169.5117 | 127.7508 | -121.9667 | -1.4051 | 1.227 | -8.24 | -2.315 | -2.318 | 3.76 | -3.44 | -1.9271 | -2.3117 | 3.8407 | 0.676 | 7.9 | 2.959 | 2.672 | 4.2161 |  | 3.6886 | 4.2682 | 3.0677 |  | 16 | 5.433 | 1.05 |  | 3.2127 | -17.3087 | -25.3803 | 5.9074 | 13.0912 | -21.7864 | 8.2144 | -11.3 | -5.2 | 20.2484 | -21.4259
28/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 5.5892 | -11.4824 | 11.2312 | 11.666 |  | 18.317 |  | 29.8744 | 13.2296 | 12.7846 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.2672 | -5.2134 | 7.8002 | 7.6625 | 13.3197 | 1.2858 | -0.4079 | 1.9429 |  | -1.3903 | 0.404 | 0.419 | 1.33 | 0 | 4.4 | 0.015 | 0.198 | -4.4 |  |  | -15.03 | -15.12 | 5.8997 | 3.1699 | 19.5493 | 24.0257 | -13.9457 | -7.736 | -7.2233 | 15.9871 | 19.3642 | -19.9028 | -17.6474 | 35.3542 | 39.5103 | 90.3848 | 14.093 | -4 | -4 | -22.0375 | -23.005 | -3.9977 |  | 7.9697 | 10.3006 | 1.4232 | 0.9652 | -122.6233 | 128.1472 | 126.7128 | -155.6396 | -56.4163 |  |  |  | 39.4991 | 14.77 | 10.21 | -7.4 | 13.15 | -12.3199 | -11.918 | 16.7486 | 14.6844 | -5.8556 | -3.1406 | -3.2415 | 8.3555 | 6.7379 |  |  | 70.3 | -13.5 | -5.33 | 43.3112 | 42.9662 | 42.6898 | 89.6321 | 89.4735 | -26.7856 | -85.8773 | -18.4123 | 4.1886 | 49.27 | 21.12 | 6.4111 | 5.5695 | -12.984 |  | -8.1737 | -7.5263 | 3.6421 |  |  | -28.2 | -30 | 1.3226 | 20.4 | 21.44 | 25.56 | 14.03 | -6.15 | 19.3595 | -3.0652 | -13.48 | -13.72 | 38.15 | -21.04 | -2.0364 | -1.5 | -23.451 | -22.6545 | 68.6884 | 29.2451 | 17.7074 | 18.7499 | -3.5976 | -12.3829 | -12.714 | 81.5288 | -41.9699 |  | -13.3028 | -13.2524 |  | -1.6303 | -1.9287 | 6.16 | -18.9374 | -18.6484 | -6.5535 | 6.29 | -15.67 | -0.8 | 5.531 | -7.8081 | -10.6338 | -10.9039 | 8.5242 | -7.0382 | -8.7952 | 8.2619 |  | 0.3287 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.5308 | 2.1769 | 11.7977 | 11.9096 | 9.6644 | 18.8656 | 11.7055 | -14.25 | -3.7057 | 0.2007 | 2.03 | -0.1 | -11.6603 |  | 7.532 | 1.109 |  | 32.31 | -29.2637 | -23.1729 | -1 | 25.5884 |  | 31.4375 | -12.0476 | -12.8131 | 3.0447 | 0.0683 |  |  | 94.4185 | 8.324 | -22.2455 | 5.7631 | 5.1229 | 181.791 | 0.8443 | -6.0831 | -10.2086 | 3.3817 | 9.8312 | 10.0165 | 3.6251 | 12.1714 | 13.1734 | 3.77 | 0 | -19.7202 | 72.2019 | 69.7468 |  | -7.6309 |  |  | -11.3797 | -14.0896 |  |  | -21.5486 | -20.9004 | -15.3388 | -15.2397 | 37.17 | 37.8 | -29.5 | -29 | 0.0357 | 2.96 | 21.9587 | 32.2859 | 32.1785 | -13.5 | -31.6 | 5.2 | 4.6 |  |  | -158.575 | 11.9478 | -269.3455 | -20.0575 | -43.4667 | 61.5797 | 105.5225 |  | 58.8791 | -12.3039 | 26.6125 | 23.5634 |  | 159.071 | -172.659 | 128.1286 | -122.9738 | -1.3587 | 1.212 | -8.24 | -2.341 | -2.333 | 3.68 | -3.04 | -1.8035 | -2.8977 | 4.9516 | 0.4105 | 7.9 | 1.793 | 1.996 | 3.9844 | 4.9293 | 3.532 | 3.1189 | 4.8582 |  | 15.9 | 5.5798 | 1 |  | 3.1089 | -17.6157 | -25.3004 | 5.1288 | 12.1774 | -21.7085 | 8.0271 | -11.4 | -5.4 | 18.653 | -31.6992
28/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.3191 | -11.0102 | 10.8762 | 12.0115 |  | 17.4253 |  | 29.1702 | 12.9036 | 12.3506 | -19.98 | -37.4 | 11 | 4.968 | -26.4 | 3.4506 | -4.3364 | 7.835 | 7.7823 | 13.3763 | 1.4149 | -0.291 | 2.1496 |  | -1.4654 | 0.335 | 0.382 | 1.42 | 0 | 4.4 | 0.095 | 0.202 | -5.39 |  |  | -14.82 | -14.85 | 5.9714 | 3.2623 | 19.3351 | 23.5875 | -11.3366 | -6.0391 | -5.8571 | 4.513 | 4.853 | -17.6979 | -14.8231 | 31.978 | 33.1971 | 85.1975 | 14.656 | -4.2 | -4.1 | -24.9296 | -24.7773 | -4.0235 |  | 8.9239 | 8.3893 | 1.4462 | 0.9658 | -137.3333 | 126.5907 | 126.3771 | -134.0675 | -68.3104 |  |  |  | 40.507 | 15.29 | 10.4 | -7.49 | 13.58 | -10.0426 | -9.7747 | 16.3286 | 14.0299 | -5.7507 | -2.3191 | -1.7405 | 9.1559 | 10.4204 |  |  | 71.8 | -20.3 | -5.31 | 44.2422 | 44.2343 | 42.9552 | 91.671 | 92.2894 | -23.8912 | -89.4103 | -17.4035 | 4.0809 | 48.28 | 20.66 | 5.6299 | 4.7882 | -12.6009 |  | -11.6326 | -11.2729 | 11.5278 |  |  | -27.8 | -27.5 | 1.3251 | 19 | 19.38 | 24.54 | 12.94 | -5.5 | 18.3675 | -11.6157 | -13.72 | -13.89 | 38.7 | -22.22 | -8.2727 | -4.5455 | -24.3352 | -23.3182 | 63.7115 | 24.4771 | 13.4228 | 13.7351 | -6.4829 | -8.0533 | -12.651 | 53.8206 | -55.2295 |  | -13.2007 | -12.0811 |  | -2.0749 | -3.1487 | 14.864 | -23.1291 | -22.2453 | -5.4615 | -6.88 | -13.75 | 0.5 | 7.9695 | -5.6205 | -10.6325 | -10.9027 | 9.3723 | -7.6609 | -6.5502 | 8.3439 |  | 0.1921 | 3.4871 | 3.9002 | 0 | 5.3586 | 4.8562 | 12.0569 | 10.9187 | 10.7922 | 13.7914 | 23.8259 | 10.8266 | -13.65 | -3.3193 | 0.2016 | 1.98 | 1.09 | -11.347 |  | 7.484 | 1.063 |  | 32.04 | -32.1613 | -24.9039 | -1.3 | 25.6329 |  | 31.8632 | -11.6187 | -12.4079 | 2.9954 |  |  | -12.698 | 93.5253 | 7.8884 | -23.2798 | 3.944 | 4.0848 | 179.354 | 0.0104 | -7.2107 | -10.1265 | 3.4151 | 9.985 | 10.1985 | 3.0745 | -16.1169 | -14.1998 | 0.84 | 0 | -9.0909 | 75.8865 | 69.706 | -22.4664 | 28.7412 |  | -6.2615 | 0 | -12.6241 | 6.328 | 6.8542 | -21.0707 | -20.5544 | -13.9188 | -13.9582 | 24.68 | 25.14 | -29.3 | -29.2 | 0.054 | 2 | 27.8402 | 26.3428 | 26.2198 | -14 | -32.4 | 4.3 | 3.8 | -18.0718 | -17.8718 | -152.2513 | 3.171 | -271.361 | -25.1009 | -45.5669 | 87.4421 | 75.8454 | 123.2338 | 69.1235 | 18.6575 | 33.4743 | 33.5318 | -15.9217 | 177.9532 | -180.371 | 141.7958 | -134.3193 | 0.0256 | 1.446 | -8.08 | -2.317 | -2.324 | 3.28 | -2.24 | -2.2246 | -3.5142 | 4.8356 | 0.8804 | 8 | 2.986 | 2.917 | 3.9704 | 4.8515 | 4.3766 | 4.0305 | 3.8242 |  | 16.3 | 5.3991 | 0.99 |  | 0 | -14.9402 | -21.4703 | 1.3616 | 11.0298 | -16.7972 | 5.7822 | -11.4 | -5.1 | 13.8702 | -51.036
28/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 4.4343 | -10.1151 | 12.4854 | 11.0861 |  | 16.5789 |  | 27.8108 | 12.0576 | 11.755 | -19.98 | -35.2 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.2686 | -4.2841 | 7.3016 | 7.1999 | 12.4057 | 1.3429 | -0.2641 | 2.1155 |  | -1.3109 | 0.18 | 0.193 | 2.119 | 0 | 2.2 | 0.083 | 0.214 | -7.44 |  |  | -13.65 | -13.49 | 5.8108 | 3.2508 | 17.6496 | 22.0536 | -9.7646 | -8.5745 | -8.3812 | 6.4805 | 6.0195 | -17.2829 | -14.6256 | 33.2581 | 34.585 | 87.7653 | 16.4021 | -4.4 | -4.4 | -23.5495 | -23.3304 | -3.7156 |  | 6.8481 | 8.3643 | 1.0535 | 0.7875 | -138.9202 | 119.5104 | 119.1747 | -100.8433 | -74.8811 |  |  |  | 36.1759 | 14.33 | 9.43 | -9.06 | 12.17 | -10.4445 | -10.1765 | 18.3237 | 16.1201 | -5.0657 | -1.1645 | -1.0922 | 6.4797 | 14.428 |  |  | 79.9 | -29.1 | -5.13 | 45.1828 | 45.0835 | 44.3085 | 92.2273 | 92.6252 | -27.2257 | -84.7277 | -21.2173 | 3.8757 | 47.72 | 20.3 | 5.0049 | 4.2023 | -12.3496 |  | -15.8335 | -15.4485 | 17.5844 |  |  | -26 | -25.2 | 1.1676 | 17.7 | 17.86 | 22.9 | 11.88 | -4.96 | 17.8715 | -17.146 | -13.71 | -13.88 | 37.99 | -23.65 | -15.7091 | -8.5 | -27.4749 | -26.6273 | 50.3205 | 13.264 | 2.9469 | 3.4586 | -13.5736 | -18.8141 | -12.037 | 29.9907 | -53.2281 |  | -12.4301 | -11.8883 |  | -0.7758 | -1.7786 | 13.84 | -25.4875 | -25.5995 | -1.1758 | -17.29 | -12.98 | 0 | 8.1286 | -2.9524 | -10.1668 | -10.3399 | 9.4174 | -2.4799 | -11.5325 | 8.4603 |  | -0.0976 | 4.9251 | 4.8048 | 3.5218 | 3.1817 | 2.8468 | 8.5403 | 13.3853 | 13.3567 | 12.3894 | 21.9708 | 11.0561 | -14.1 | -3.9199 | 0.2181 | 2.39 | 0.25 | -11.3901 |  | 7.397 | 0.637 |  | 31.86 | -31.7667 | -23.8822 | -1.04 | 25.9762 |  | 31.2842 | -12.0954 | -12.5859 | 2.9671 |  |  | -12.8691 | 91.1118 | 6.8465 | -23.7404 | 5.1494 | 4.2561 | 175.5947 | -0.8866 | -6.0281 | -11.5943 | 3.191 | 9.758 | 9.8742 | 2.6755 | -8.2386 | -7.0813 | 0.42 | 2.8375 | -7.3814 | 74.7837 | 72.2449 | -13.0562 | 38.2402 |  | -6.9046 | -9.6654 | -11.0075 |  |  | -21.9222 | -21.3564 | -11.6744 | -11.8656 | 13.36 | 13.82 | -28.1 | -28.5 | 0.0705 | -2.48 | 33.9258 | 26.311 | 26.1589 | -14.8 | -31.2 | 5.6 | 5.1 | -18.1322 | -17.9127 | -134.3535 | 8.1423 | -297.7661 | -10.209 | -41.0635 | 102.6514 | 59.2396 | 173.5079 | 28.536 | 40.4566 | 44.2104 | 45.7273 | -63.8417 | 250.466 | -130.6796 | 127.2007 | -109.8797 | -0.0232 | 1.409 | -7.12 | -2.31 | -2.313 | 2.32 | -1.6 | -2.5599 | -4.4816 | 7.0634 | 0.618 | 7 | 1.89 | 2.982 | 4.2056 |  | 3.8768 | 2.9839 | 4.4991 |  | 15.4 | 5.6957 | 0.83 |  | -3.6516 | -14.3556 | -20.0324 | 0 | 9.6604 | -16.9458 | 5.7105 | -10.6 | -6 | 8.2147 | -58.4254
28/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 4.1469 | -9.4793 | 6.1945 | 9.3162 |  | 21.3743 |  | 24.3624 | 10.4727 | 10.0753 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 3.048 | -1.2206 | 6.7097 | 6.6663 | 11.6438 | 1.394 | -0.25 | 2.1613 |  | -1.3877 | 0.252 | 0.274 | 2.227 | 0 | -2.2 | -0.272 | 0.227 | -6.34 |  |  | -14.42 | -14.4 | 5.7784 | 3.4331 | 21.2041 | 23.1536 | -11.6877 | -3.0081 | -2.9012 | 4.6778 | 4.702 | -16.7395 | -14.1615 | 29.0762 | 29.9049 | 74.1165 | 12.5118 | -4 | -3.9 | -27.3705 | -27.3103 | -1.5405 |  | 3.1666 | 4.9368 | 2.7027 | 1.8077 | -142.9181 | 104.77 | 104.5869 | -88.634 | -105.3263 |  |  |  | 34.9684 | 13.11 | 10.97 | -0.09 | 13.92 | -11.2482 | -11.2482 | 18.979 | 16.9176 | -4.3545 | -9.729 | -9.762 | 3.3146 | 9.5882 |  |  | 64.4 | -18.1 | -4.46 | 48.6016 | 48.0863 | 47.1485 | 76.4582 | 76.8513 | -14.4055 | -81.4868 | -9.3929 | 3.6589 | 43.25 | 18.49 | 4.2236 | 3.5187 | -12.8342 |  | -10.8196 | -10.4137 | 12.2201 |  |  | -20.8 | -22.5 | 0.8514 | 16.2 | 16.46 | 21.34 | 10.63 | -4.56 | 16.0735 | -12.6482 | -13.74 | -13.81 | 38.2 | -25.15 | -11.6182 | -5.9909 | -27.686 | -26.6182 | 45.5074 | 10.4978 | 1.099 | 1.6118 | -15.1703 | -20.4366 | -11.284 | 12.2337 | -33.5425 |  | -10.5359 | -10.0733 |  | 3.4974 | 1.9493 | 3.088 | -24.5599 | -24.4603 | -0.4352 | 6.75 | -12.83 | -2.1 | 4.5331 | 6.6742 | -10.3303 | -10.5264 | 9.8864 | 1.6601 | -14.5613 | 8.4939 |  | -0.1023 | 5.0584 | 4.7887 | 3.736 | 3.0142 | 2.8468 | 14.9036 | 12.8981 | 12.4962 | 15.9067 | 24.81 | 8.4437 | -14.68 | -3.5116 | 0.2804 | 2.54 | 2.15 | 0 | 0 | 7.436 | 0.643 |  | 31 | -32.4678 | -25.8731 | -1.09 | 24.1802 |  | 24.8436 | -7.751 | -8.1308 | 2.9582 |  |  | -13.6426 | 80.5769 | 6.1186 | -19.9964 | 5.161 | 3.9996 | 173.744 | -2.6646 | -8.396 | -4.6252 | 4.073 | 9.8386 | 10.0245 | 3.7306 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | -8.9454 | 80.1268 | 89.998 | -4.8872 | 44.8833 | 0 | -10.8574 | 0 | -10.5779 | 23.3206 | 22.502 | -15.1051 | -14.7425 | -10.4893 | -10.2535 | 22.19 | 22.8 | -29 | -29.1 | 0.0357 | -1.12 | 39.1873 | 25.1036 | 24.9935 | -14.4 | -34.2 | 0.1 | -0.4 | -17.6085 | -17.7169 | -124.481 | 3.765 | -282.0143 | 8.339 | -30.8444 | 105.5843 | 51.4581 | 167.0473 | 26.2749 | 47.8462 | 36.6841 | 34.2199 | -62.4728 | 260.1479 | -118.9422 | 152.6515 | -127.8801 | -2.2718 | 1.631 | -8.16 | -2.277 | -2.286 | 3.52 | -1.28 | -3.1689 | -4.3046 | 7.7378 | -0.7309 | 8.6 | 1.637 | 2.54 | 3.9799 |  | 5.3771 | 4.3848 | 3.8722 |  | 19.2 | 6.7176 | 0.78 |  | -6.3408 | -11.8977 | -17.9683 | -4.0744 | 7.203 | -13.4692 | 5.2358 | -15.1 | -2.7 | 16.9283 | -81.204
28/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 3.5433 | -8.5519 | 7.23 | 7.2765 |  | 21.0655 |  | 19.4376 | 7.9858 | 7.6002 | -19.98 |  |  | 1.656 | -19.8 | 3.1018 | -0.4612 | 5.5574 | 5.4138 | 9.544 | 1.4647 | -1.2818 | 1.3351 |  | -1.4632 | 0.117 | 0.127 | 2.274 | -2.22 | -2.2 | -0.437 | 0.243 | -8.12 |  |  | -13.06 | -13.21 | 4.6801 | 3.7974 | 20.7023 | 22.8341 | -9.9658 | -4.7578 | -4.649 | 3.3849 | 3.4782 | -15.5737 | -13.2122 | 30.0159 | 30.5705 | 67.9071 | 14.2518 | -4 | -4 | -26.9819 | -26.5092 | -1.71 |  | -0.4761 | 4.6196 | 2.8247 | 1.8689 | -143.3454 | 97.2319 | 97.9949 | -56.4449 | -104.0406 |  |  |  | 30.9865 | 12.57 | 9.63 | -2.22 | 13.55 | -7.8993 | -7.7653 | 16.4218 | 14.4075 | -3.7646 | -21.9257 | -22.4367 | -0.946 | 10.3292 |  |  | 66.3 | -19.8 | -4.55 | 43.2096 | 42.7417 | 42.3634 | 72.0253 | 72.4417 | -14.5195 | -73.7776 | -10.1484 | 3.4344 | 42.04 | 17.72 | 4.2236 | 3.421 | -13.2691 |  | -11.6427 | -11.2424 | 13.9441 |  |  | -21.6 | -22 | 0.3363 | 15.6 | 16.26 | 20.74 | 10.1 | -4.09 | 14.2135 | -15.6609 | -1.97 | -2.01 | 16.72 | -25.47 | -15.2909 | -7.8273 | -29.2694 | -27.8273 | 30.9291 | -0.7646 | -10.0329 | -9.7016 | -19.0789 | -25.6358 | -12.561 | -21.7819 | -31.7484 |  | -7.1541 | -6.5724 |  | 4.6174 | 2.6718 | 10.256 | -22.6777 | -22.4068 | 3.3143 | -11.92 | -8.57 | 0.1 | 4.1562 | 11.7813 | -11.3169 | -11.4425 | 10.9023 | 6.3891 | -17.6577 | 8.5316 |  | -0.2056 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.3397 | 19.2575 | 11.985 | 12.0218 | 20.0655 | 27.0763 | 5.7337 | -14.15 | -4.3044 | 0.2804 | 2.95 | 1.72 | 0 |  | 7.29 | 0.581 |  | 32.5 | -36.6917 | -30.831 | -1.03 | 25.6664 |  | 25.1927 | -7.7948 | -8.2398 | 3.3722 |  |  | -13.1474 | 75.6459 | 5.3594 | -18.995 | 3.1837 | 3.3518 | 171.2819 | -3.2177 | -8.6974 | -5.0984 | 3.2357 | 10.1462 | 10.4437 | 2.796 | 0.5454 | 3.3434 | -2.1 | 5.0366 | 0 | 70.7211 | 90.5592 | -3.1905 | 46.5069 | -11.2529 | -12.628 | 0 | 0 |  |  | -20.7631 | -20.3786 | -18.2707 | -18.0637 | 21.71 | 22.3 | -29.7 | -30.3 | -0.0687 | -0.96 | 28.4626 | 26.4163 | 26.3699 | -16.1 | -33.6 | 4.4 | 3.8 | -17.8155 | -17.8831 | -122.0566 | 7.5647 | -280.9342 | -1.27 | -32.8602 | 116.3085 | 41.7523 | 138.8694 | 46.2122 | 60.3361 | 37.0187 | 36.636 | -32.9325 | 264.4104 | -142.159 | 136.0582 | -115.9042 | -1.0291 | -3.309 | -7.2 | -2.416 | -2.428 | 2.48 | 0 | -3.7688 | -6.7369 | 7.0024 | -0.8469 | 11.1 | 1.881 | 2.962 | 0 | 0 | 4.5039 | 3.9663 | 3.6054 |  | 18.1 | 6.5186 | 0.71 |  | -6.6109 | -12.5719 | -16.9704 | -4.5754 | 8.5944 | -11.899 | 2.6856 | -13.5 | -4.2 | 29.8878 | -90.6486
28/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.3474 | -9.6446 | 3.4522 | 9.3324 |  | 22.2118 |  | 20.5251 | 8.6467 | 8.334 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 3.4676 | -1.0888 | 6.3143 | 6.2103 | 11.2597 | 0.405 | -1.7473 | 0.9225 |  | -1.3108 | 0.453 | 0.47 | 2.008 | 0 | 2.2 | -0.501 | 0.242 | -5.56 |  |  | -13.08 | -13.11 | 4.8405 | 3.6272 | 22.8002 | 24.6704 | -14.6634 | -2.9384 | -2.6902 | 1.1696 | 1.2057 | -15.4238 | -12.8717 | 24.501 | 25.0762 | 75.3774 | 12.2663 | -3.9 | -3.9 | -26.7083 | -26.5425 | -1.7655 |  | 2.5845 | 4.5206 | 2.6253 | 1.8097 | -121.9214 | 102.1149 | 102.1454 | -83.5401 | -90.7754 |  |  |  | 32.9625 | 12.75 | 11.85 | -1.59 | 10.05 | -3.4787 | -4.4164 | 12.7743 | 10.3275 | -3.0309 | -18.8013 | -18.8232 | 1.3842 | 8.0713 |  |  | 65.3 | -17.7 | -4.15 | 43.5358 | 43.2243 | 42.8431 | 67.6566 | 68.3454 | -14.0435 | -71.3738 | -9.8311 | 3.9949 | 42.19 | 17.98 | 3.5986 | 2.9327 | -12.224 |  | -9.1095 | -8.8236 | 10.8115 |  |  | -22.1 | -22.4 | -0.1526 | 14.9 | 16.68 | 19.56 | 9.13 | -4.02 | 12.555 | -10.8456 | -1.85 | -1.9 | 18.98 | -25.22 | -9.7091 | -5.6818 | -22.8013 | -21.5727 | 32.0567 | 5.2648 | -4.3819 | -3.8005 | -17.5708 | -25.4729 | -12.203 | 6.6137 | -42.7862 |  | -6.3729 | -5.8113 |  | 0.3407 | -0.5204 | -19.972 | -15.6502 | -15.3967 | 3.5629 | 6.94 | -3.13 | 0 | 4.1682 | 4.298 | -11.2601 | -11.3841 | 10.5073 | 5.1664 | -15.6032 | 8.6364 |  | 0.1799 | 4.2889 | 4.8208 | 3.0787 | -4.3539 | -4.6888 | 12.7267 | 6.8967 | 6.8524 | 13.3418 | 21.6212 | 7.8431 | -15.7 | -2.9128 | 0.2978 | 2.42 | 3.69 | 0 |  | 7.075 | 0.883 |  | 31.95 | -31.7408 | -25.3905 | -1.57 | 25.4271 |  | 26.769 | -8.2851 | -8.7235 | 3.6003 |  |  | -12.4371 | 69.0086 | 5.5484 | -17.6736 | 3.8071 | 3.9146 | 184.5023 | -1.645 | -9.1035 | -5.6193 | 2.8626 | 10.1022 | 10.2776 | 2.4698 | -5.0118 | -3.7755 | 9.64 | -6.0101 | 14.4275 | 65.9473 | 70.5891 | 0 | 49.3184 | -11.0144 | -12.1002 | 0 | 0 |  | 30.9606 | -21.5541 | -20.5599 | -21.4476 | -21.2679 | 14.61 | 15.18 | -30.9 | -30.5 | -0.087 | -3.2 | 25.4862 | 26.363 | 26.2282 | -16.1 | -33.3 | 6.4 | 5.9 | -17.8502 |  | -102.9841 | 13.3227 | -294.7911 | -11.07 | -30.9825 | 115.0573 | 43.1951 | 139.7624 | 43.7671 | 58.8283 | 42.2571 | 38.3772 | -29.5777 | 261.2983 | -142.0835 | 125.1931 | -109.1952 | -1.0999 | -4.309 | -8.64 | -2.417 | -2.432 | 4 | -0.56 | -4.3077 | -6.0624 | 6.7979 | -0.3494 | 10.5 | 2.132 | 1.297 | 0 | 0 | 3.8666 | 4.1466 | 3.2729 |  | 16.3 | 7.694 | 0.68 |  | -7.9502 | -13.1685 | -16.9433 | -5.7916 | 8.542 | -11.8612 | 2.3919 | -11.7 | -5.3 | 24.8723 | -89.3309
28/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 4.7172 | -10.2465 | 3.3633 | 10.0994 |  | 24.1472 |  | 21.454 | 9.1657 | 8.7813 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.5116 | -0.579 | 6.8827 | 6.7644 | 11.7917 | -0.1388 | -1.792 | 0.8393 |  | -1.4421 | 0.479 | 0.496 | 2.537 | 2.22 | -2.2 | -0.626 | 0.257 | -5.66 |  |  | -12.2 | -12.3 | 4.9116 | 3.6509 | 23.213 | 25.176 | -15.3149 | -3.837 | -3.6035 | 1.0393 | 1.1219 | -14.8517 | -12.1379 | 23.9424 | 24.5081 | 76.141 | 13.1503 | -4 | -4 | -24.9463 | -25.466 | -1.4904 |  | -0.4709 | 4.4862 | 2.842 | 1.9139 | -108.6459 | 97.3235 | 96.53 | -74.7956 | -89.6589 |  |  |  | 30.4177 | 12.07 | 11.22 | -3.04 | 8.68 | -4.2824 | -4.1485 | 12.7917 | 10.7912 | -4.6884 | -21.4345 | -21.1734 | -0.9831 | 8.747 |  |  | 62.9 | -17.4 | -4.14 | 41.8658 | 41.1545 | 40.8004 | 68.6606 | 69.2283 | -14.7457 | -69.0736 | -10.4153 | 4.1011 | 41.95 | 16.91 | 2.8174 | 2.1515 | -12.0117 |  | -10.1873 | -9.7617 | 12.569 |  |  | -20.4 | -20.3 | -0.6677 | 14 | 17.38 | 18.56 | 8.35 | -4.61 | 10.3075 | -13.2508 | -2.09 | -2.15 | 19.01 | -25.53 | -11.4 | -5.9727 | -24.1143 | -23.3455 | 27.7933 | 1.5777 | -8.176 | -7.7552 | -18.9537 | -26.5835 | -12.021 | -3.0669 | -45.8469 |  | -6.3219 | -5.98 |  | 1.5468 | 1.0819 | -27.652 | -14.6525 | -14.3901 | 4.6456 | 7.06 | 2.87 | 0 | 3.9548 | 8.3193 | -10.4614 | -10.7253 | 9.248 | 6.4168 | -16.6964 | 8.7993 |  | 0.253 | 0 | 0 | 0 | -3.8515 | -4.3539 | 13.564 | 7.9796 | 7.9831 | 14.7178 | 22.165 | 6.2464 | -15.7 | -4.1122 | 0.3243 | 2.66 | 2.87 |  |  | 7.033 | 0.568 |  | 32.72 | -33.1015 | -27.7539 | -1.34 | 21.4576 |  | 27.0759 | -8.4423 | -8.9799 | 3.6458 |  |  | -11.8246 | 65.2864 | 5.6277 | -17.3776 | 3.2601 | 2.9308 | 184.947 | -1.5065 | -9.2012 | -5.9603 | 2.5744 |  | 10.333 | 2.1468 | -5.3174 | -4.0076 | 6.29 | 0 | 23.0353 | 59.4198 | 71.4034 | 0 | 49.6335 | -10.5404 | -11.3636 | 0 | 0 | 30.4098 |  | -24.103 | -23.9162 | -20.1747 | -20.5189 | 12.97 | 13.42 | -31.8 | -32.4 | -0.2097 | -4.32 | 27.9605 | 26.5785 | 26.724 | -16.8 | -32.4 | 9 | 8.5 | -18.0535 | -18.1029 | -102.6174 | 13.4778 | -294.4158 | -10.0257 | -31.978 | 114.5919 | 44.6212 | 142.6729 | 46.9722 | 54.7448 | 40.6759 | 41.6666 | -36.9003 | 254.2007 | -143.4548 | 118.5838 | -104.1815 | -0.7263 | -4.634 | -8.4 | -2.393 | -2.41 | 4 | -0.8 | -4.1448 | -5.2415 | 7.5303 | -0.0565 | 9.9 | 0.048 | 1.338 |  |  | 4.7943 | 3.9821 | 3.1809 |  | 16.5 | 7.9218 | 0.63 |  | -7.618 | -13.0983 | -17.4312 | -5.6912 | 8.8748 | -11.4612 | 2.9465 | -11.8 | -5.5 | 28.876 | -88.7248
28/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 4.4766 | -9.9213 | 3.1384 | 10.1782 |  | 23.25 |  | 21.1843 | 8.9437 | 8.566 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.2606 | -0.9521 | 7.0523 | 6.9263 | 12.0383 | 0.7051 | -1.8014 | 0.8339 |  | -1.4764 | 0.564 | 0.572 | 2.452 | 2.22 | -2.2 | -0.509 | 0.258 | -4.71 |  |  | -12.6 | -12.57 | 5.3954 | 3.5047 | 23.9417 | 26.1449 | -16.3437 | -4.4244 | -4.3986 | 2.2237 | 2.2919 | -14.9285 | -11.9784 | 24.5217 | 24.9876 | 75.877 | 11.4739 | -4.1 | -4 | -24.3211 | -24.289 | -1.5201 |  | -2.087 | 4.6222 | 2.3921 | 1.5706 | -105.6245 | 93.8444 | 93.997 | -68.5633 | -91.068 |  |  |  | 28.4417 | 11.65 | 11.31 | -3.76 | 6.35 | -2.2731 | -2.2731 | 11.3797 | 8.7586 | -4.0749 | -17.9798 | -18.52 | -1.8639 | 10.0659 |  |  | 65.8 | -21.1 | -3.95 | 43.02 | 42.6755 | 41.9201 | 66.5669 | 65.9862 | -15.6584 | -65.8235 | -11.5417 | 4.1576 | 40.07 | 16.15 | 2.0361 | 1.3702 | -11.6703 |  | -11.3072 | -10.7705 | 13.8086 |  |  | -18.6 | -18.6 | -0.813 | 12.9 | 16.92 | 17.42 | 7.63 | -4.24 | 10.385 | -14.5308 | -2.32 | -2.22 | 17.05 | -25.8 | -13.8545 | -7.0364 | -22.3622 | -21.2636 | 26.8972 | 0.6166 | -8.2911 | -8.3944 | -19.3202 | -26.7575 | -11.708 | -6.4915 | -45.7241 |  | -6.1319 | -5.7751 |  | 1.7279 | 1.0411 | -28.164 | -14.6188 | -14.2904 | 4.323 | 7.07 | 2.66 | 0 | 3.9184 | 8.0087 | -11.432 | -11.6038 | 9.5166 | 6.737 | -17.3434 | 8.8428 |  | 0.5103 | 2.7921 | 3.0922 | 0 | -5.861 | -6.3633 | 18.0853 | 6.8185 | 5.8546 | 18.067 | 26.2414 | 7.2474 | -14.84 | -3.2131 | 0.3243 | 2.09 | 3.66 | 0 |  | 6.913 | 0.077 |  | 32.73 | -36.0183 | -29.6779 | -0.91 | 21.6112 |  | 27.7568 | -8.6983 | -9.0631 | 3.5883 |  |  | -10.8045 | 67.3733 | 5.2461 | -17.7272 | 3.0429 | 2.6089 | 191.8158 | -1.4579 | -9.5033 | -6.0941 | 2.7862 | 10.0217 | 10.2776 | 2.2566 | -5.1195 | -4.6556 | 6.29 | 0 | 24.4532 | 59.1421 | 66.1376 | 0 | 49.6214 | 0 | -11.5645 | 0 | -10.1876 |  |  | -25.74 | -25.1357 | -19.9572 | -20.0521 | 9 | 9.49 | -32.1 | -32.3 | -0.1932 | -4.56 | 31.8055 | 25.039 | 25.3857 | -16.9 | -32 | 9.8 | 8.9 | -18.253 |  | -100.8955 | 15.1473 | -294.1035 | -12.4109 | -32.1942 | 118.0552 | 47.9626 | 145.0481 | 48.5757 | 54.9013 | 41.3897 | 44.3407 | -38.3177 | 258.1394 | -147.0784 | 115.3933 | -100.2437 | -0.7947 | -4.505 | -7.84 | -2.359 | -2.359 | 3.52 | -0.88 | -3.9195 | -5.5955 | 7.3564 | 0.0015 | 9.4 | 1.234 | -0.211 |  |  | 3.2946 | 3.3342 | 3.8933 |  | 15.3 | 8.7099 | 0.68 |  | -7.9018 | -12.6141 | -17.3405 | -5.5098 | 8.6148 | -11.8261 | 2.9528 | -11.7 | -6.2 | 28.8589 | -87.3507
28/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 4.3327 | -9.848 | 4.3539 | 10.2088 |  | 22.3751 |  | 19.8474 | 8.2037 | 7.8671 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.3194 | -0.5189 | 6.8573 | 6.7366 | 11.7197 | 1.1356 | -1.8048 | 0.788 |  | -1.4266 | 0.509 | 0.53 | 2.54 | 0 |  | -0.526 | 0.261 | -4.78 |  |  | -13.03 | -13.07 | 5.3037 | 3.4629 | 23.6834 | 25.8654 | -15.6156 | -3.5317 | -3.1625 | 2.2178 | 2.2936 | -15.3102 | -12.4873 | 25.1249 | 25.6868 | 72.8091 | 11.7737 | -4.1 | -4.1 | -25.0844 | -25.1081 | -1.4598 |  | -0.9416 | 3.9196 | 2.3613 | 1.565 | -110.5075 | 94.9125 | 94.9431 | -68.3134 | -97.4068 |  |  |  |  | 11.59 | 11.21 | -3.91 | 6.07 | -2.407 | -2.1391 | 9.7667 | 7.5656 | -3.5555 | -16.3698 | -16.5882 | -1.0913 | 9.7356 |  |  | 63.9 | -19.5 | -3.92 | 43.089 | 42.7598 | 42.3426 | 66.9564 | 67.3841 | -13.3609 | -69.7496 | -8.6672 | 4.0036 | 39.02 | 15.68 | 1.4111 | 0.7843 | -11.6476 |  | -10.9906 | -10.8963 | 10.4739 |  |  | -16.8 | -16.2 | -0.7861 | 11.7 | 16.76 | 16.32 | 6.83 | -4.44 | 10.261 | -10.7231 | -2.18 | -2.26 | 15.78 | -26.03 | -11.2 | -5.5091 | -20.2363 | -19.5545 | 26.8649 | -0.6494 | -9.1438 | -9.0474 | -19.6271 | -25.5933 | -10.886 | -8.5289 | -45.3414 |  | -6.1742 | -5.7476 |  | -1.1457 | -1.4884 | -24.58 | -13.3327 | -13.0834 | 3.508 | 7.02 | 0 | 0 | 3.6894 | 4.0941 | -11.5916 | -11.751 | 9.7792 | 4.8477 | -17.6541 | 8.6589 |  | 0.5011 | 0 | 3.0375 | 0 | -6.1959 | -7.0332 | 19.2575 | 4.9289 | 4.8739 | 19.729 | 28.0007 | 6.4808 | -14.92 | -3.4072 | 0.3161 | 2.08 | 3.69 | 0 |  | 6.911 | 0.33 |  | 33.53 | -36.5622 | -29.7751 | -0.57 | 22.2246 |  | 28.042 | -8.4475 | -8.898 | 3.57 |  |  | -11.5724 | 69.3609 | 5.2127 | -18.7229 | 4.2635 | 3.1867 | 190.5896 | -1.8137 | -10.1651 | -5.3653 | 2.2234 | 9.78 | 10.0719 | 1.8587 | -3.4086 | -3.3437 | 5.45 | -2.4431 | 25.0276 | 54.9397 | 69.0482 | 0 | 49.8801 | -11.5627 | -13.2784 | 0 | 0 |  |  | -26.2234 | -26.0531 | -19.8641 | -20.032 | 9.65 | 10.12 | -30.4 | -30.4 | -0.087 | -4.24 | 32.5086 | 18.5374 | 18.2474 | -16.9 | -31.2 | 10.7 | 10.2 |  |  | -97.7028 | 16.1706 | -298.4892 | -13.2564 | -32.3738 | 118.9774 | 47.0398 | 148.1095 | 51.9524 | 55.4168 | 45.9437 | 43.852 | -40.7056 | 254.4243 | -149.3559 | 113.8753 | -98.4522 | -2.8577 | -4.603 | -6.96 | -2.336 | -2.345 | 2.32 | -0.64 | -3.1871 | -5.33 | 6.7399 | 0.09 | 10.1 | 2.077 | 1.781 |  |  | 3.8409 | 5.036 | 4.0942 |  | 15.2 | 8.6715 | 0.58 |  | -9.1696 | -12.6665 | -17.1529 | -7.2621 | 8.0327 | -9.8942 | 1.9217 | -10.4 | -7 | 29.0196 | -91.0227
28/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 4.1767 | -9.5205 | 6.2175 | 8.9612 |  | 20.9357 |  | 19.2215 | 7.8548 | 7.567 | -19.98 | -28.6 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2871 | -0.9167 | 6.4393 | 6.188 | 10.8249 | 1.0009 | -1.7163 | 0.8815 |  | -1.4738 | 0.485 | 0.513 | 2.591 | 0 | -4.4 | -0.794 | 0.26 | -5.23 |  |  | -13.04 | -13.17 |  | 3.4403 | 23.9741 | 26.2149 | -15.7639 | -3.9866 | -3.5917 | 2.3221 | 2.4928 | -14.9371 | -12.176 | 26.003 | 26.4142 | 70.7555 | 11.9757 | -4.2 | -4.2 | -25.1969 | -25.1439 | -1.4616 |  | -1.3153 | 3.736 | 2.2546 | 1.6094 | -113.4373 | 94.2411 | 94.2716 | -66.0406 | -101.3601 |  |  |  | 28.4517 | 11.35 | 10.76 | -4.23 | 5.96 | -1.7373 | -1.2014 | 8.7041 | 6.6163 | -3.5583 | -16.2601 | -16.1969 | -1.5012 | 9.6057 |  |  | 63 | -20 | -3.84 | 43.5123 | 43.3103 | 42.4543 | 69.0545 | 69.1744 | -12.8486 | -69.5014 | -9.0102 | 4.1317 | 38.87 | 15.44 | 0.4736 | -0.1953 | -11.2628 |  | -11.3322 | -10.8543 | 9.7942 |  |  | -15.7 | -15.4 | -0.7739 | 10.7 | 16.02 | 15.02 | 5.94 | -4.35 | 10.85 | -10.4281 | -2.35 | -2.36 | 18.87 | -26.12 | -11.4909 | -5.8273 | -19.4637 | -18.5909 | 26.5686 | -1.1055 | -9.6837 | -9.1672 | -18.0465 | -24.5649 | -11.211 | -10.2469 | -45.8148 |  | -6.1491 | -5.6558 |  | -0.0153 | -1.0972 | -20.996 | -14.0128 | -13.6712 | 1.9986 |  | -3.38 | 0.1 | 3.4313 | 6.781 | -12.4918 | -12.7679 | 10.9884 | 4.6362 | -16.0566 | 8.7372 |  | 0.0307 | 3.1965 | 2.9425 | 0 | -7.3681 | -7.8704 | 20.2622 | 3.3903 | 3.13 | 19.3644 | 27.3976 | 5.2699 | -14.9 | -3.1069 | 0.2895 | 1.46 | 5.08 |  |  | 6.89 | 0.166 |  | 34.16 | -36.0852 | -30.1609 | -0.53 | 24.2203 |  | 27.0663 | -8.8812 | -9.4333 | 3.459 |  |  |  | 70.2692 | 5.6195 | -18.993 | 5.0246 | 3.7784 | 187.043 | -2.1743 | -8.5577 | -6.1812 | 2.0421 | 9.5236 | 9.7159 | 1.5012 | -5.5067 | -3.5694 | 4.61 | 0 | 24.003 | 56.1291 | 68.5358 | 0 | 49.8649 | -11.2277 | -11.3464 | 0 | 0 |  |  | -27.0199 | -26.3607 | -19.852 | -19.5351 | 8.15 | 8.63 | -31.2 | -31.3 | -0.2444 | -4.48 | 29.2081 | 20.1617 | 20.0382 | -17 | -31.6 | 10.8 | 10.2 |  |  | -98.1805 | 15.1485 | -297.6836 | -14.7255 | -33.327 | 116.5582 | 43.2978 | 147.2281 | 52.1575 | 54.4628 | 43.3242 | 44.9357 | -38.6305 | 260.4836 | -150.7337 | 111.1287 | -99.1701 | -3.0701 | -3.509 | -7.36 | -2.36 | -2.355 | 2.72 | -0.96 | -3.5041 | -5.33 | 7.3838 | -0.2914 | 9.5 | 0.833 | 0.938 |  |  | 3.3957 | 3.3267 | 4.0498 |  | 15 | 8.2087 | 0.56 |  | -7.0568 | -12.7446 | -17.0527 | -5.1201 | 9.1456 | -11.9856 | 2.3302 | -11.3 | -5.8 | 30.1263 | -92.3743
28/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 4.0412 | -9.3756 | 6.3624 | 9.2516 |  | 19.6581 |  | 18.8624 | 7.6698 | 7.2769 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 1.656 |  | 3.2925 | -0.8259 | 5.8869 | 5.7339 | 9.8483 | 1.347 | -1.7397 | 0.868 |  | -1.4471 | 0.38 | 0.399 | 2.429 | -2.22 | -4.4 | -0.192 | 0.251 | -5.97 |  |  | -12.84 | -13.01 |  | 3.4409 | 22.8514 | 25.1626 | -14.1385 | -5.3579 | -5.2753 | 3.0451 | 3.2809 | -14.7951 | -12.0365 | 27.8063 | 28.1377 | 66.9805 | 12.9141 | -4.4 | -4.4 | -25.2644 | -25.107 | -1.4962 |  | -4.3974 | 3.9349 | 2.2753 | 1.5849 | -113.5288 | 97.5371 | 97.0793 | -81.6978 | -107.6412 |  |  |  | 28.3319 | 11.3 | 10.58 | -4.77 | 5.45 | -0.1298 | 0.1381 | 7.117 | 4.9952 | -6.5556 | -14.9959 | -14.9622 | -4.7038 | 13.4655 |  |  | 70 | -28 | -3.91 | 44.7413 | 44.339 | 44.1736 | 73.4742 | 74.1623 | -15.4315 | -73.5921 | -11.0452 | 4.2647 | 41.19 | 16.4 | 0 | -0.6836 | -11.212 |  | -14.8472 | -14.446 | 18.3481 |  |  | -13.5 | -13.4 | -1.2231 | 9.7 | 16.8 | 14.14 | 5.32 | -4.81 | 10.6485 | -18.1735 | -2.24 | -2.3 | 14.5 | -26.97 | -18.1091 | -9.3545 | -21.0141 | -19.2273 | 21.961 | -6.904 | -15.0924 | -14.9474 | -19.937 | -25.8322 | -10.868 | 3.0898 | -34.1728 |  | -6.1049 | -5.656 |  | 0.7745 | 0.3431 | -24.58 | -14.124 | -13.8392 | 2.7493 | 7.01 | 0 | 0 | 3.3268 | 8.4704 | -11.4984 | -11.6973 | 10.8681 | 5.3416 | -17.6708 | 8.8728 |  | -1.1326 | 2.9665 | 3.0895 | 0 | -8.5403 | -8.8752 | 20.932 | 4.931 | 4.1229 | 19.4288 | 28.3729 | 5.9681 | -14.04 | -2.7938 | 0.2804 | 1.83 | 4.69 |  | 2.4193 | 6.928 | 0.581 | 1.4874 | 35.17 | -37.7044 | -31.0075 | -0.38 | 24.3992 |  | 27.0562 | -8.4874 | -8.9855 | 3.4014 |  |  | -11.7874 | 72.0732 | 5.7522 | -20.1424 | 4.909 | 3.3313 | 184.5723 | -2.9108 | -9.2654 | -5.2025 | 2.002 | 9.1281 | 9.3125 | 1.4173 | -4.7832 | -3.2555 | 3.35 | 0 | 34.3326 | 45.6745 | 71.6898 | -1.423 | 48.3873 | -10.7323 | -12.2708 | 0 | 0 |  |  | -27.0309 | -26.4102 | -19.2089 | -18.6971 | 7.42 | 7.85 | -31.1 | -31.2 | 0.054 | -4.72 | 24.4179 | 22.589 | 22.3361 | -18.6 | -32.9 | 11.5 | 11 | -18.2986 | -18.244 | -104.0831 | 3.7654 | -290.8742 | -10.2484 | -34.4985 | 113.6667 | 51.9581 | 147.892 | 45.8549 | 53.2823 | 43.8325 | 44.4472 | -32.7624 | 251.2737 | -144.2318 | 109.2045 | -95.7282 | -2.2498 | -2.547 | -6.48 | -2.336 | -2.342 | 2.48 | -1.2 | -2.6133 | -4.686 | 6.5934 | -0.9354 | 9.7 | 1.775 | 2.061 | 0 | 0.7507 | 4.2187 | 4.1942 | 3.6633 |  | 16.5 | 8.3394 | 0.42 |  | -8.0559 | -13.0477 | -16.5471 | -4.9773 | 8.591 | -11.8278 | 2.2366 | -12.2 | -5.7 | 38.9772 | -101.6437
28/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 3.6221 | -8.7749 | 7.0123 | 8.7201 |  | 18.693 |  | 18.3584 | 7.5178 | 7.2332 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.4637 | -0.8865 | 5.0865 | 4.8899 | 8.709 | 1.2182 | -1.5242 | 0.8875 |  | -1.5416 | 0.333 | 0.385 | 2.882 | -2.22 | -4.4 | -0.063 | 0.247 | -5.63 |  |  | -12.92 | -12.91 |  | 3.5959 | 22.2551 | 24.6496 | -14.4718 | -4.8808 | -5.3213 | 13.6335 | 19.2872 | -17.3316 | -14.0009 | 33.8845 | 33.8692 | 59.3764 | 12.4913 | -4.3 | -4.3 | -23.5617 | -23.6376 | -1.3128 |  | -3.0436 | 3.2926 | 2.2436 | 1.5833 | -113.8645 | 97.9034 | 97.9034 | -83.8155 | -110.11 |  |  |  | 26.2263 | 11.06 | 9.35 | -4.9 | 6.71 | 0.0042 | 0.0042 | 7.2454 | 4.7392 | -5.0905 | -12.775 | -12.6104 | -3.8427 | 12.3417 |  |  | 66.6 | -25.1 | -3.43 | 44.6542 | 44.3619 | 43.7857 | 73.3827 | 73.7886 | -11.7591 | -74.8826 | -7.5082 | 3.8571 | 38.89 | 15.4 | -0.9375 | -1.5625 | -10.8495 |  | -13.8875 | -13.5956 | 13.3273 |  |  | -11.3 | -10.5 | -1.2842 | 8 | 15.8 | 12.36 | 4.03 | -4.74 | 13.8415 | -14.0283 | -2.83 | -2.89 | 14.8 | -27.57 | -14.8545 | -7.6455 | -18.4792 | -16.9091 | 22.5894 | -7.8981 | -15.0288 | -15.0523 | -17.3441 | -22.4378 | -10.658 | 3.8364 | -33.4636 |  | -9.2026 | -9.0429 |  | -3.0668 | -2.9429 | -17.924 | -14.7262 | -14.4404 | -0.1939 | 6.93 | -5.47 | 0 | 3.1342 | 2.0689 | -12.4986 | -12.7192 | 12.3648 | 1.9207 | -15.4003 | 8.8 |  | 0.4508 | 3.2196 | 3.7092 | 2.4166 | -8.8752 | -8.8752 | 20.932 | 2.7297 | 3.0867 | 20.4686 | 29.1922 | 6.9398 | -13.45 | -3.5116 | 0.2255 | 2.43 | 2.74 | 0 |  | 6.935 | 0.628 |  | 34.47 | -37.4406 | -30.4953 | -0.42 | 24.305 |  | 27.0863 | -7.9922 | -8.4833 | 3.2741 |  |  | -11.6775 | 75.5406 | 5.6375 | -21.4512 | 4.6651 | 3.6091 | 183.4773 | -3.6206 | -10.1855 | -4.4777 | 1.962 | 8.6666 | 8.7588 | 1.4866 | -5.3327 | -3.8411 | 3.35 |  | 31.3386 | 50.2699 | 70.5431 | -2.4199 | 48.115 | 0 | -11.6962 | 0 | 0 |  |  | -25.8059 | -25.2895 | -18.4441 | -18.4183 | 11.46 | 11.94 | -30.6 | -31.1 | 0.1236 | -4.72 | 26.5562 | 22.8541 | 22.8475 | -19 | -32 | 10.9 | 10.2 |  |  | -100.5643 | 4.484 | -292.5714 | -10.1563 | -35.0365 | 114.7914 | 50.6109 | 144.9928 | 46.2743 | 52.8552 | 45.1729 | 44.3546 | -34.9993 | 250.6088 | -143.741 | 109.2057 | -97.7735 | -2.1082 | -1.264 | -7.04 | -2.238 | -2.242 | 2.32 | -0.88 | -2.8004 | -5.565 | 7.0329 | -0.3799 | 10.1 | 0.981 | 1.039 | 1.1459 | 1.2194 | 4.37 | 4.9421 | 3.3314 |  | 16.8 | 8.4646 | 0.26 |  | -7.3183 | -13.3596 | -16.1945 | -4.9378 | 9.2459 | -11.6784 | 1.8641 | -11.9 | -5.1 | 38.8291 | -102.749
28/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 3.4315 | -8.3748 | 7.2694 | 8.1461 |  | 18.3757 |  | 16.6748 | 6.5468 | 6.2432 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.2119 | -0.2894 | 4.4846 | 4.3428 | 7.8086 | 2.1665 | -1.5143 | 0.8638 |  | -1.5922 | -0.263 | -0.246 | 2.347 | -13.32 | -8.8 | -0.5 | 0.241 | -8.87 |  |  | -11.9 | -11.88 |  | 3.4557 | 21.0132 | 23.2765 | -12.8607 | -2.8281 | -2.5184 | 4.5481 | 4.1268 | -14.4941 | -11.8923 | 29.0842 | 30.0748 | 54.4453 | 12.0305 | -4.3 | -4.3 | -28.7599 | -28.5091 | -1.446 |  | 2.6964 | 3.2369 | 2.1493 | 1.3265 | -123.2032 | 63.2038 | 63.3259 | -74.4001 | -171.3792 |  |  |  | 24.0507 | 11.48 | 8.97 | -5.52 | 8.71 | -4.5504 | -4.5504 | 11.7868 | 9.6506 | -5.7379 | -20.9112 | -20.8248 | 1.5078 | 8.9221 |  |  | 52.1 | -15.8 | -3.63 | 37.1501 | 36.632 | 36.3644 | 53.0731 | 53.7247 | -17.2292 | -49.5905 | -13.5158 | 3.9833 | 37.29 | 14.63 | 9.2236 | 8.1085 | -9.4258 |  | -9.6339 | -9.7733 | 10.4253 |  |  | -8.9 | -10.6 | -1.4746 | 6 | 14.76 | 10.14 | 2.47 | -4.43 | 14.4925 | -10.6656 | -3.54 | -3.76 | 16.13 | 9.91 | -10.3273 | -5.2727 | -21.4598 | -21.0909 | 28.8385 | -0.3643 | -8.5448 | -8.1107 | -16.4829 | -22.3311 | -10.647 | -5.1995 | -35.5854 |  | -9.224 | -9.0218 |  | -3.8684 | -4.2323 | -9.732 | -16.5557 | -16.5352 | -0.8987 | 0 | -4.58 | 0 | 2.8086 | 1.5021 | -11.2093 | -11.2392 | 9.1784 | 2.1318 | -13.6969 | 8.7828 |  | 0.2799 | 2.9717 | 3.3786 | 2.4518 | -4.1864 | -4.019 | 11.5545 | 6.8134 | 6.8515 | 17.4112 | 27.9249 | 11.061 | -17.9 | -4.5187 | 0.2273 | 1.97 | 3.09 | -13.1942 |  | 7.305 | 0.557 |  | 29.73 | -35.8978 | -27.7753 | -0.4 | 21.6328 |  | 25.2161 | -7.8611 | -8.3999 | 3.0807 |  |  | -11.3733 | 72.3981 | 6.2581 | -21.4094 | 3.7985 | 4.9077 | 175.4458 | -4.3579 | -8.2739 | -4.2316 | 2.0179 | 8.1539 | 8.3 | 1.5338 | -6.3218 | -3.7622 | 2.51 | 0 | 38.4234 | 41.9518 | 69.3045 | 0 | 49.4191 | -10.6256 | -11.7355 | 0 | 0 |  |  | -26.9595 | -26.0641 | -18.1422 | -18.0456 | 9.15 | 9.59 | -29.8 | -29.9 | 0.2994 | -5.76 | 24.7535 | 23.242 | 23.3747 |  | -31.6 | 10.2 | 9.8 |  |  | -105.0199 | 2.0828 | -293.4874 | -10.0535 | -34.0556 | 113.1984 | 53.0371 | 144.0793 | 47.2001 | 48.6684 | 46.3953 | 48.686 | -34.7563 | 248.9085 | -145.4673 | 107.8906 | -91.1678 | -1.9666 | -0.371 | -6.56 | -2.203 | -2.202 | 2.16 | -0.32 | -2.7952 | -5.5955 | 6.5354 | -0.0565 | 10.9 | 1.649 | 2.356 | 3.9374 | 4.6454 | 2.5775 | 3.0259 | 4.5368 |  | 16.8 | 6.6583 | 0.15 |  | -6.515 | -13.7075 | -17.1998 | -4.6122 | 8.2363 | -12.0937 | 2.7695 | -12.5 | -5.5 | 44.7376 | -108.9771
28/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 2.9762 | -7.827 | 5.8591 | 7.6891 |  | 16.256 |  | 15.4459 | 5.9548 | 5.5704 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.319 | -1.2538 | 4.0416 | 3.7649 | 7.1131 | 2.1065 | -1.1265 | 1.149 |  | -1.556 | -0.153 | -0.148 | 2.751 | -13.32 | -11 | 0.018 | 0.243 | -8.73 |  |  | -11.32 | -11.4 |  | 3.9364 | 19.6153 | 21.5128 | -22.0864 | -8.5952 | -8.8123 | 20.8398 | 16.6398 | -23.8882 | -21.8306 | 30.0518 | 26.6268 | -1.2738 | 11.3962 | -4 | -4 | -20.3221 | -19.9988 | -1.8887 |  | -2.2423 | 2.6153 | 1.8424 | 1.1415 | -67.5374 | 42.4207 | 42.6954 | -79.5116 | -171.0014 |  |  |  | 21.8353 | 11.93 | 8.68 | -6.4 | 9.06 | -3.8806 | -3.4787 | 9.8793 | 7.5832 | -6.0657 | -26.5267 | -26.7062 | -2.235 | 2.2795 |  |  | 34.4 | -2 | -3.36 | 30.0099 | 29.3659 | 28.9513 | 35.2281 | 35.8263 | -12.4409 | -33.726 | -9.0126 | 3.7325 | 36.42 | 13.97 | 8.4424 | 7.3273 | -9.0507 |  | -3.0595 | -2.8434 | 19.9009 |  |  | -6.6 | -8.1 | -1.5796 | 4.1 | 13.32 | 8.22 | 1.15 | -4.24 | 15.2985 | -20.0261 | -14.69 | -14.67 | 36.19 | 9.33 | -20.5273 | -10.2273 | -21.505 | -20.5455 | 29.4941 | 0.2484 | -7.6085 | -7.2497 | -12.8164 | -17.6831 | -10.766 | 0.9402 | -30.7411 |  | -9.2615 | -9.0337 |  | -7.8486 | -8.3245 | 2.064 | -16.3228 | -15.9819 | -4.0021 |  | -14.26 | 0.3 | 2.386 | -6.1553 | -11.5865 | -11.882 | 10.9598 | 0.0453 | -12.2061 | 8.6465 |  | 0.3419 | 3.2358 | 2.8427 | 0 | -4.8562 | -5.0237 | 15.406 | 6.9506 | 6.8984 | 18.2848 | 28.5684 | 11.3393 | -17.44 | -3.5006 | 0.2529 | 2.34 | 3.59 | -12.1489 |  | 7.389 | 0.567 |  | 30.27 | -35.6673 | -27.4844 | -0.08 | 21.4619 |  | 25.1012 | -7.3834 | -7.8219 | 2.8041 |  |  | -10.0126 | 72.8671 | 7.2691 | -23.1513 | 2.8631 | 2.8212 | 169.2198 | -5.1624 | -9.1848 | -3.3616 | 2.2196 | 7.8024 | 7.943 | 1.7823 | -5.1982 | -4.0505 | 2.51 | 0 | 35.4224 | 44.1614 | 70.5003 | -1.9388 | 48.9647 | -11.5142 | -11.875 | 0 | 0 |  |  | -25.7345 | -25.0149 | -13.9118 | -13.9503 | 17.98 | 18.41 | -31.3 | -31.6 | 0.054 | -6.8 | 28.8532 | 22.3688 | 22.0688 | -19.5 | -32.9 | 9 | 8.5 |  |  | -105.0824 | -0.1718 | -287.6858 | -4.1088 | -32.2878 | 109.5201 | 58.1821 | 156.3265 | 43.9013 | 49.5752 | 38.7793 | 39.4869 | -48.2911 | 247.5419 | -143.2456 | 108.9748 | -94.3556 | -1.781 | 1.519 | -5.76 | -2.172 | -2.171 | 1.04 | 0.32 | -2.7331 | -6.5599 | 6.8559 | 0.7034 | 10.2 | 0.927 | 0.967 | 4.4019 | 5.2298 | 3.4242 | 4.3974 | 3.8466 |  | 17.3 | 6.8925 | 0.07 |  | -7.8276 | -12.5767 | -16.8318 | -5.7067 | 8.5521 | -11.1017 | 2.5169 | -13.2 | -4.6 | 42.4499 | -111.881
28/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 2.7989 | -7.742 | 3.9561 | 7.7732 |  | 15.0164 |  | 13.7338 | 5.2078 | 4.9986 | -6.66 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.0859 | -1.2592 | 3.234 | 3.0461 | 5.3122 | 1.747 | -1.3554 | 1.109 |  | -1.3622 | -0.161 | -0.14 | 2.791 | -13.32 | -13.2 | 0.22 | 0.234 | -8.71 |  |  | -11.55 | -11.42 |  | 4.0077 | 18.6806 | 20.7015 | -21.6059 | -11.6326 | -12.3041 | 20.2964 | 13.0497 | -23.1954 | -19.6387 | 32.1858 | 25.2582 | 0.6804 | 11.3799 | -4.2 | -4.2 | -18.9267 | -18.9484 | -1.543 |  | -7.0223 | 3.0323 | 1.3957 | 1.0179 | -70.925 | 42.5733 | 42.5428 | -86.3398 | -175.6934 |  |  |  | 19.6996 | 11.13 | 7.52 | -8.29 | 8.37 | -2.541 | -2.0052 | 6.4387 | 4.2297 | -5.206 | -28.8087 | -28.8738 | -6.4913 | -0.1718 |  |  | 25.2 | 3.3 | -3.2 | 24.4749 | 24.083 | 23.7741 | 45.2257 | 45.4968 | -18.6584 | -36.4312 | -15.9108 | 3.497 | 35.25 | 13.71 | 7.6611 | 6.546 | -8.4331 |  | -1.0416 | -0.4862 | 14.69 |  |  | -4.3 | -5.7 | -1.792 | 2.9 | 13.14 | 6.84 | 0.24 | -4.42 | 13.516 | -16.2809 | -15.55 | -15.65 | 37.34 | 7.94 | -17.2545 | -8.8273 | -17.2908 | -16.9091 | 28.3849 | 1.0481 | -5.9764 | -5.7677 | -13.2447 | -18.7037 | -8.595 | 4.1008 | -34.2351 |  | -8.3549 | -7.9548 |  | -8.6277 | -10.3159 | 6.672 | -14.9044 | -14.0673 | -6.2551 | 0 | -14.22 | -1.9 | 2.3928 | -5.8944 | -12.0836 | -12.397 | 11.6484 | -3.0316 | -9.8565 | 8.935 |  | 0.6183 | 2.9125 | 3.0623 | 0 | -5.3586 | -5.6935 | 19.2575 | 4.4937 | 4.3303 | 19.9461 | 29.0219 | 8.6683 | -12.97 | -2.4202 | 0.2016 | 1.29 | 3.54 | -9.3607 |  | 7.6 | 0.77 |  | 32.9 | -34.6547 | -27.1734 | 0.09 | 22.1008 |  | 25.4388 | -7.3868 | -7.5677 | 2.6128 |  |  | -10.6024 | 72.0064 | 6.3055 | -24.3737 | 5.0499 | 4.3291 | 172.4677 | -5.8654 | -9.7962 | -3.3681 | 2.4744 | 7.4645 | 7.6187 | 1.7928 | -9.5589 | -8.3304 | 2.51 | 0 | 35.4614 | 44.599 | 66.4339 | -5.3893 | 46.0279 | 0 | -9.1978 | -11.0416 | -12.313 |  |  | -27.4429 | -27.0913 | -13.2249 | -12.9675 | 16.32 | 16.72 | -30.6 | -30.9 | 0.0192 | -8 | 25.5981 | 22.3402 | 22.3949 | -19.9 | -32.4 | 12 | 11.5 |  |  | -104.6854 | -1.0432 | -290.5041 | -6.8443 | -35.5646 | 105.475 | 58.6756 | 155.6934 | 40.103 | 42.0119 | 40.4749 | 40.1493 | -45.3841 | 240.6143 | -141.4019 | 105.5211 | -92.9081 | -1.5467 | 1.448 | -5.92 | -2.15 | -2.155 | 0.72 | 1.12 | -2.8819 | -7.6738 | 7.3564 | 1.4359 | 10 | 2.664 | 1.703 | 3.3854 | 4.1179 | 4.0361 | 2.7501 | 3.1772 |  | 15 | 7.4176 | 0.03 |  | -5.6036 | -14.4797 | -17.6746 | -2.65 | 10.7003 | -13.2094 | 2.315 | -10.8 | -5.7 | 38.2434 | -115.5932
28/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 2.6446 | -7.5076 | 3.8145 | 6.8263 |  | 13.913 |  | 13.3902 | 4.9838 | 4.5033 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.4241 | -9.3215 | 2.8047 | 2.642 | 4.9617 | 2.0726 | -1.3329 | 1.2461 |  | -1.2853 | -0.317 | -0.305 | 2.581 | -13.32 | -11 | 0.389 | 0.218 | -9.59 |  |  | -11.99 | -11.99 |  | 3.8699 | 16.213 | 18.2649 | -19.0962 | -9.1021 | -9.2536 | 19.2718 | 19.4607 | -20.5205 | -18.8631 | 41.2003 | 42.2336 | -11.1083 | 11.5647 | -4.2 | -4.2 | -19.8669 | -20.7281 | -1.5882 |  | -2.6556 | 2.3797 | 0.9872 | 0.7427 | -79.4702 | 31.0678 | 31.0984 | -42.1081 | -190.8038 |  |  |  | 18.1129 | 11.02 | 7.17 | -8.5 | 8.22 | -8.703 | -8.5691 | 10.0116 | 7.5258 | -5.6095 | -21.0337 | -21.3722 | -3.2688 | -3.0325 |  |  | 15.7 | 9.7 | -3.34 | 24.7964 | 24.9423 | 24.2148 | 42.0074 | 42.2905 | -20.0185 | -30.3954 | -17.5762 | 3.4246 | 34.61 | 13.26 | 6.7236 | 5.5695 | -8.0029 |  | 2.0431 | 2.4779 | -4.1749 |  |  |  | -3.4 | -1.9238 | 1.4 | 13.9 | 5.34 | -0.92 | -5.01 | 12.307 | 2.1001 | -15.6 | -15.74 | 36.36 | 7.08 | 1.4727 | -0.1 | -14.6855 | -15.0273 | 32.0827 | 6.0399 | -0.1691 | 0.2778 | -14.4908 | -17.0206 | -8.34 | -47.6931 | -31.8495 |  | -8.4256 | -8.273 |  | -10.9476 | -10.2022 | 15.888 | -16.2905 | -16.3337 | -10.2223 | -18.19 | -12.43 | -5.9 | 2.1413 | -12.6807 | -11.4151 | -11.6862 | 11.5002 | -9.0036 | -6.7204 | 8.6673 |  | 0.3837 | 3.3975 | 3.5986 | 0 | 0.5024 | 0.1675 | 18.9226 | 3.2588 | 3.7274 | 20.1357 | 27.8342 | 7.8334 | -13.52 | -2.7187 | 0.2044 | 1.51 | 3.47 | -9.3985 |  | 7.7 | 1.089 |  | 33.12 | -32.5603 | -25.3451 | -0.79 | 21.7199 |  | 25.1197 | -6.8358 | -7.1199 | 2.3804 |  |  | -10.7153 | 68.6773 | 6.3732 | -24.897 | 4.0153 | 3.1564 | 163.7055 | -6.6411 | -10.6075 | -2.7214 | 2.3157 | 7.1715 | 7.2469 | 1.584 | -11.0607 | -8.4688 | 1.68 | 0 | 48.1573 | 32.9024 | 70.8353 | -6.14 | 46.3676 |  | -8.339 | 0 | -13.0989 |  | 29.484 | -27.0254 | -26.8277 | -2.5657 | -3.0967 | 14.54 | 14.88 | -29.5 | -29 | 0.0357 | -9.28 | 22.837 | 22.6157 | 22.4901 | -19.9 | -30.7 | 11.5 | 11 |  | -18.2708 | -108.2229 | -7.4828 | -287.6376 | -6.7498 | -35.2484 | 103.1566 | 59.6254 | 152.9122 | 41.1633 | 39.9393 | 43.6066 | 41.6108 | -47.6646 | 239.7607 | -137.6598 | 101.1158 | -87.7271 | -1.2171 | 1.379 | -4.48 | -2.044 | -2.046 | 0.56 | 0.4 | -2.6122 | -5.565 | 7.3259 | 0.7645 | 9 | 3.24 | 3.018 | 3.9294 | 4.6087 | 3.1771 | 3.9715 | 2.4574 |  | 14.7 | 8.1497 | -0.09 |  | -4.9518 | -14.6788 | -17.5627 | -2.5117 | 10.7196 | -14.0098 | 2.0141 | -10 | -6.5 | 53.4614 | -138.8701
29/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.46 | -7.3013 | 3.8857 | 6.5097 |  | 13.1146 |  | 12.2865 | 4.5399 | 4.2335 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3611 | -9.1528 | 3.1071 | 2.8574 | 5.4249 | 2.0482 | -0.1895 | 1.4796 |  | -1.139 | -0.552 | -0.535 | 2.642 | -13.32 |  | 0.564 | 0.213 | -10.08 |  |  | -13.27 | -13.23 |  | 4.1119 | 16.754 | 18.7165 | -15.768 | -7.8194 | -7.5825 | 5.1335 | 4.9453 | -17.6189 | -15.6842 | 26.6316 | 27.0699 | -19.229 | 12.1353 | -4.3 | -4.3 | -24.8185 | -24.4443 | -1.6717 |  | -2.1061 | 2.5265 | 1.0606 | 0.7049 | -102.0539 | 30.9458 | 30.9458 | -31.6198 | -204.3849 |  |  |  | 16.9253 | 11.06 | 7.11 | -9.03 | 8.24 | -8.3012 | -8.0332 | 8.9069 | 7.2603 | -5.7258 | -20.94 | -20.881 | -1.9525 | -2.4409 |  |  | 16.5 | 8.6 | -3.38 | 24.2619 | 24.2927 | 23.7894 | 41.8626 | 42.3519 | -17.1971 | -32.9006 | -15.0451 | 3.5147 | 34.78 | 13.21 | 6.2549 | 5.1788 | -7.8527 |  | 1.1568 | 1.6416 | -2.3208 |  |  | 0 | 0 | -1.8335 | 0.8 | 13.08 | 4.74 | -1.37 | -4.89 | 13.454 | 1.4051 | -15.32 | -15.67 | 33.99 | 6.01 | -1.2182 | -1.4091 | -15.5315 | -14.5182 | 27.8904 | 1.5841 | -3.8842 | -4.0268 | -18.8652 | -19.4565 | -8.681 | -60.5038 | -33.0887 |  | -9.3212 | -8.7072 |  | -6.1733 | -5.9891 | -8.196 | -12.7529 | -12.808 | -5.0669 | 0 | -4.98 | 11.7 | 2.0695 | -4.7747 | -10.3649 | -10.4926 | 10.6694 | -2.6864 | -18.6936 | 8.8962 |  | -0.7501 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 19.5924 | 3.0524 | 3.1549 | 22.6619 | 31.1101 | 10.3139 | -11.32 | -2.8084 | 0.219 | 1.74 | 0.32 | -10.9107 |  | 7.715 | 1.305 |  | 33.77 | -34.4097 | -26.4846 | -0.53 | 23.0615 |  | 23.4599 | -6.8369 | -7.3655 | 2.2829 |  |  | -10.3531 | 67.6267 | 6.8541 | -23.2932 | 4.1152 | 4.1081 | 160.6777 | -1.6146 | -8.8526 | 6.3276 | 1.9751 | 6.9884 | 7.152 | 1.4259 | -12.7709 | -10.5458 | -0.84 | 4.3097 | 51.1583 | 31.7334 | 66.6906 | -6.8976 | 46.2099 |  | -7.7813 | -13.3303 | -15.1237 |  |  | -28.2339 | -26.9979 | -4.0783 | -3.7605 | 13.75 | 14.08 | -28.6 | -27.8 | 0.0357 | -8.32 | 20.5704 | 22.8509 | 22.8042 | -19.5 | -29.4 | 12.4 | 11.5 |  | -18.2439 | -106.5725 | -10.7192 | -290.5703 | -9.3839 | -37.8937 | 100.9334 | 65.2498 | 154.3719 | 41.7037 | 37.8101 | 45.8302 | 41.922 | -43.0867 | 234.1428 | -140.6122 | 95.8286 | -84.8251 | -1.1707 | 1.396 | -6.08 | -2.121 | -2.113 | 1.04 | -0.4 | -2.1065 | -5.5344 | 7.5029 | 0.8804 | 8.2 | 2.126 | 3.065 |  |  | 3.4685 | 3.4749 | 2.8663 |  | 13 | 7.6092 | -0.13 |  | -3.6368 | -15.9989 | -19.2805 | 0 | 11.6787 | -14.5138 | 1.9165 | -10.1 | -7 | 56.6606 | -145.1596
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.9134 | -5.6113 | 17.0356 | 12.5311 | 0 | 27.8679 | 0 | 31.5249 | 13.9716 | 13.5158 | -4.44 | -17.6 | 15.4 | 7.452 | -11 | 4.2047 | 5.094 | 9.1592 | 9.0644 | 15.5879 | 4.2702 | 1.95 | 2.4284 | 0 | -0.5393 | 0.573 | 0.592 | 2.882 | 6.66 | 8.8 | 1.411 | 0.261 | -2.76 | -3.1 | -10 | -10.59 | -10.64 | 7.1032 | 4.276 | 23.9741 | 27.6965 | -7.551 | 0.4294 | 0.6493 | 25.7223 | 27.562 | -5.3615 | -2.9283 | 51.9171 | 60.0401 | 96.2626 | 17.4651 | -3.4 | -3.4 | -18.9267 | -18.9484 | -1.3128 | 0 | 17.6828 | 10.5076 | 2.842 | 1.9139 | -67.5374 | 128.1472 | 126.7128 | -31.6198 | -48.4952 | 0 | 0 | 0 | 40.507 | 15.72 | 11.85 | -0.09 | 13.92 | 0.0042 | 0.1381 | 29.132 | 27.1159 | -1.5431 | 0.9086 | 0.707 | 17.4978 | 14.428 | 2.88 | 6.412 | 79.9 | 9.7 | -2.94 | 48.6016 | 48.0863 | 47.1485 | 92.2273 | 92.6252 | -11.7591 | -30.3954 | -7.5082 | 4.5469 | 49.42 | 21.12 | 14.8486 | 13.4796 | -5.9659 | 0 | 2.0431 | 2.4779 | 29.4349 | 0 | -7.3676 | 4.7 | 5.1 | 1.6815 | 21.1 | 23.9 | 26.7 | 14.6 | -3.62 | 21.9015 | 5.4053 | -1.85 | -1.9 | 39.51 | 14.78 | 5.4727 | 2.8273 | -14.6855 | -14.5182 | 73.3708 | 33.473 | 22.5416 | 23.348 | 3.1669 | -5.9157 | -7.907 | 92.6832 | -14.4508 | 0 | -6.1049 | -5.6558 | 0 | 5.9904 | 4.5204 | 25.104 | -12.5144 | -12.0216 | 4.6456 | 7.07 | 2.87 | 11.7 | 8.1286 | 11.7813 | -8.8673 | -9.0858 | 12.8083 | 6.737 | 0 | 9.0425 | 0 | 8.9302 | 5.3577 | 5.5271 | 4.148 | 10.2148 | 10.2148 | 24.4486 | 18.6231 | 18.8486 | 24.5744 | 31.9404 | 13.4975 | -10.55 | -2.1218 | 0.3243 | 2.95 | 5.08 | 0 | 2.5021 | 8.166 | 1.333 | 3.4129 | 36.46 | -22.4035 | -16.6499 | 0.19 | 30.6115 | -0.1 | 31.8632 | -6.0319 | -6.3656 | 3.6458 | 0.0705 | 0 | -9.2817 | 95.8864 | 8.6288 | -17.3776 | 5.7631 | 5.646 | 191.8158 | 2.1264 | -4.5629 | 7.6064 | 4.073 | 10.1462 | 10.4437 | 3.7306 | 14.7734 | 16.5719 | 9.64 | 10.4388 | 59.0358 | 80.1268 | 90.5592 | 0 | 49.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9238 | 33.0403 | -15.1051 | -14.7425 | 2.6182 | 2.6658 | 41.68 | 42.19 | -25.7 | -25.4 | 0.2994 | 14.96 | 43.9575 | 34.4946 | 34.0821 | -12.3 | -28.2 | 12.4 | 11.9 | -17.6085 | -17.6569 | -91.3083 | 21.1221 | -245.2515 | 8.339 | -30.8444 | 118.9774 | 120.3365 | 194.7767 | 71.8453 | 60.3361 | 46.3953 | 48.686 | 4.7471 | 264.4104 | -118.9422 | 152.6515 | -84.8251 | 0.0256 | 1.949 | -4.48 | -2.044 | -2.046 | 5.84 | 1.12 | -1.7307 | -1.9608 | 9.4072 | 6.5934 | 11.1 | 3.905 | 4.275 | 4.6671 | 5.309 | 5.3771 | 5.036 | 4.8582 | 0 | 20.2 | 10.0837 | 1.23 | 0 | 5.0219 | -11.8977 | -16.1945 | 8.1357 | 14.195 | -9.8942 | 8.7134 | -4.7 | -2.7 | 74.4093 | -21.4259
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.8081 | -11.8786 | 2.1865 | 6.3667 | 0 | 12.3468 | 0 | 10.1844 | 3.4189 | 3.0393 | -24.42 | -39.6 | -4.4 | 0 | -28.6 | 3.048 | -13.6481 | 2.7282 | 2.5856 | 4.8162 | -0.1388 | -1.8048 | 0.7791 | 0 | -1.5922 | -0.888 | -0.866 | 0.599 | -15.54 | -17.6 | -0.794 | 0.164 | -13.11 | -13.24 | -10 | -16.19 | -16.32 | 1.6142 | 3.0276 | 13.9168 | 15.5871 | -22.0864 | -13.3268 | -12.3041 | 1.0393 | 1.1219 | -23.8882 | -21.8306 | 23.9424 | 24.5081 | -35.7718 | 11.3799 | -5.8 | -5.7 | -32.865 | -32.4191 | -4.6388 | 0 | -7.0223 | 1.3585 | 0.9872 | 0.2462 | -144.0168 | 30.2133 | 30.1218 | -167.1339 | -204.3849 | 0 | 0 | 0 | 8.5026 | 8.37 | 6.15 | -12.08 | 2.89 | -15.8027 | -15.133 | 6.4387 | 4.2297 | -12.8007 | -28.8087 | -28.8738 | -6.4913 | -3.0325 | 2.88 | 6.412 | 15.7 | -29.1 | -5.4 | 24.2619 | 24.083 | 23.7741 | 35.2281 | 35.8263 | -31.3096 | -89.4103 | -24.6763 | 2.6899 | 26.63 | 9.94 | -0.9375 | -1.5625 | -13.3788 | 0 | -15.8335 | -15.4485 | -5.4781 | 0 | -7.3676 | -28.2 | -30 | -2.5183 | -1 | 9.3 | 2.72 | -2.67 | -6.91 | 10.261 | -26.9815 | -15.6 | -15.74 | 14.5 | -27.57 | -20.9273 | -10.8545 | -33.154 | -31.8 | 10.0502 | -14.8759 | -19.5836 | -19.3398 | -19.937 | -26.7575 | -14.29 | -111.2776 | -62.2494 | 0 | -16.0931 | -15.4093 | 0 | -15.0845 | -14.1026 | -28.164 | -25.5957 | -25.5995 | -13.8963 | -18.19 | -17.16 | -5.9 | 2.0695 | -18.646 | -15.5446 | -15.4608 | 6.122 | -12.7717 | -21.4958 | 6.8796 | 0 | -2.4433 | 0 | 0 | 0 | -8.8752 | -8.8752 | -1.1722 | 2.7297 | 3.0867 | 3.8088 | 13.5725 | 4.7523 | -17.9 | -4.5187 | 0.1293 | 1.11 | -0.96 | -13.7714 | 0 | 6.89 | 0.077 | 1.4874 | 29.36 | -37.7044 | -31.0075 | -2.03 | 15.1869 | -0.1 | 23.2846 | -12.7106 | -13.6076 | 1.7435 | 0.0338 | 0 | -13.7172 | 64.579 | 5.2127 | -25.3558 | 2.7404 | 2.3333 | 148.9154 | -7.5668 | -10.9629 | -11.5943 | 1.5625 | 6.5929 | 6.6299 | 0.5827 | -25.6588 | -25.6062 | -7.96 | -6.0101 | -22.9805 | 26.989 | 50.893 | -41.2901 | -17.864 | -11.5627 | -13.2784 | -13.7944 | -15.1559 | -10.8153 | -10.7427 | -28.2339 | -27.388 | -21.4476 | -21.2679 | 7.42 | 7.85 | -35.6 | -34.8 | -0.2444 | -9.52 | 20.5704 | 18.5374 | 18.2474 | -19.9 | -35 | 0.1 | -0.4 | -18.4342 | -18.4009 | -169.3339 | -14.217 | -298.4892 | -25.6811 | -46.2195 | 54.4949 | 41.7523 | 0 | 0 | -26.7966 | 24.3956 | 22.1887 | -87.6201 | 117.5448 | -184.9427 | 95.7529 | -134.3193 | -3.0701 | -4.634 | -10.8 | -2.417 | -2.432 | 0.56 | -3.84 | -4.6077 | -7.6738 | 2.6078 | -0.9354 | 2.8 | -1.345 | -0.782 | 0 | 0 | 2.5775 | 2.2954 | 1.7753 | 0 | 12.1 | 4.9136 | -0.21 | 0 | -9.1696 | -18.9054 | -26.5211 | -7.2621 | 7.203 | -23.4463 | 1.383 | -15.1 | -12 | 8.2147 | -165.3981
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.4698 | -8.6434 | 6.0432 | 9.2828 | 0 | 18.279 | 0 | 19.9528 | 8.3295 | 7.9523 | -15.1149 | -29.5659 | 5.555 | 3.0951 | -20.6171 | 3.4883 | -4.7881 | 5.5297 | 5.3747 | 9.5181 | 1.8624 | 0.10238 | 1.4824 | 0 | -1.2546 | -0.13629 | -0.11323 | 1.9648 | -5.5038 | -3.6326 | 0.20708 | 0.20915 | -8.3012 | -9.835 | -10 | -13.1285 | -13.1627 | 5.2781 | 3.6462 | 19.2606 | 22.1686 | -14.1882 | -6.6659 | -6.413 | 10.0673 | 10.6263 | -15.3351 | -12.7086 | 32.3849 | 33.6817 | 33.7107 | 13.3691 | -4.2271 | -4.2188 | -24.8358 | -24.7263 | -2.4687 | 0 | 3.029 | 5.1432 | 2.1228 | 1.2115 | -113.8003 | 74.0341 | 73.9991 | -102.0699 | -107.5439 | 0 | 0 | 0 | 24.8629 | 11.9081 | 8.9985 | -7.739 | 8.4452 | -8.4239 | -8.1811 | 13.7014 | 11.3999 | -5.7081 | -11.6118 | -11.7165 | 2.8847 | 6.2995 | 2.88 | 6.412 | 48.9625 | -10.9042 | -4.0323 | 35.1588 | 35.0332 | 34.4341 | 64.5913 | 64.9823 | -20.1067 | -57.8948 | -15.5364 | 3.6865 | 39.7977 | 16.1585 | 5.6752 | 4.7188 | -9.8777 | 0 | -7.5003 | -7.2693 | 9.2512 | 0 | -7.3676 | -14.805 | -14.5683 | -0.52693 | 10.3583 | 16.4804 | 14.447 | 6.1092 | -5.1179 | 14.8299 | -9.8742 | -9.609 | -9.7225 | 27.445 | -6.6883 | -9.5735 | -5.0409 | -21.6605 | -20.8089 | 36.8558 | 6.2047 | -1.7727 | -1.5141 | -12.4906 | -17.6151 | -11.3577 | -14.6007 | -36.2266 | 0 | -11.2273 | -10.7335 | 0 | -4.4351 | -4.8683 | -0.74017 | -17.7031 | -17.4125 | -2.9644 | -0.915 | -9.3421 | 0.38958 | 4.352 | -6.1463 | -11.7655 | -11.9402 | 10.0171 | -1.6328 | -11.6728 | 8.4427 | 0 | 2.065 | 1.8812 | 1.9679 | 1.4754 | 1.1233 | 0.8338 | 12.8837 | 8.4343 | 8.3244 | 15.2255 | 23.525 | 9.0449 | -13.9929 | -3.2178 | 0.20414 | 1.9344 | 1.981 | -5.4989 | 0.41012 | 7.628 | 0.84435 | 3.0278 | 33.1773 | -31.8539 | -25.0903 | -0.75213 | 22.5148 | -0.1 | 26.2937 | -8.4623 | -8.9443 | 2.6688 | 0.05884 | 0 | -11.3784 | 76.1684 | 7.0561 | -22.2665 | 4.2468 | 3.9571 | 168.871 | -2.2608 | -8.297 | -3.2671 | 2.5674 | 8.4468 | 8.6203 | 2.0419 | -2.0693 | -0.5542 | 1.1083 | 1.9453 | 23.0439 | 50.4256 | 71.3816 | -7.0247 | 25.7824 | -5.5294 | -7.562 | -6.1734 | -7.6943 | 10.1327 | 11.4289 | -24.3298 | -23.7348 | -11.4588 | -11.3384 | 22.5477 | 22.9148 | -30.475 | -30.5646 | -0.0068396 | -0.075 | 32.3745 | 23.4907 | 23.4062 | -15.993 | -31.6125 | 8.2292 | 7.6854 | -18.0975 | -18.043 | -125.0226 | 4.0028 | -278.656 | -10.1107 | -38.0493 | 85.4224 | 80.8758 | 146.3354 | 40.8069 | 16.5157 | 36.7545 | 35.7622 | -47.2081 | 198.8098 | -148.0673 | 112.9593 | -103.6886 | -1.5862 | 0.3965 | -8.265 | -2.2252 | -2.2305 | 3.5467 | -1.7117 | -2.9935 | -4.189 | 6.2696 | 1.918 | 7.1458 | 1.647 | 1.7428 | 3.4476 | 3.8695 | 3.9175 | 3.6727 | 3.4404 | 0 | 15.7312 | 7.526 | 0.49083 | 0 | -2.3875 | -15.3882 | -20.544 | 0.43221 | 11.1646 | -16.4598 | 4.5934 | -9.9875 | -6.8417 | 42.6701 | -96.4363
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 28 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/04/2026 | 00:30 | -52.63 | -52.88 | -51.2305 | -50.5043 | -326.5563 | -533.8011 | 149.9801 | 151.2959 | 480.06 | 390.8123 | 1172.1483
28/04/2026 | 01:00 | -49.54 | -49.64 | -48.1882 | -48.3383 | -295.4632 | -491.1697 | 148.536 | 148.5019 | 471.8639 | 386.045 | 1154.9468
28/04/2026 | 01:30 | -48.74 | -49.11 | -47.2843 | -46.669 | -291.092 | -482.8953 | 146.9138 | 147.0244 | 471.4492 | 383.8482 | 1149.2356
28/04/2026 | 02:00 | -50.57 | -51.26 | -52.0276 | -51.0105 | -290.1038 | -494.9719 | 149.4916 | 149.3872 | 449.687 | 367.614 | 1116.1798
28/04/2026 | 02:30 | -48.71 | -48.97 | -48.986 | -48.5539 | -274.5802 | -469.8001 | 149.1216 | 150.2866 | 453.0443 | 366.963 | 1119.4155
28/04/2026 | 03:00 | -51.04 | -51.3 | -52.2202 | -52.6464 | -285.3788 | -492.5854 | 147.8581 | 149.224 | 437.5575 | 365.0207 | 1099.6603
28/04/2026 | 03:30 | -49.03 | -48.69 | -50.712 | -50.7391 | -282.2234 | -481.3945 | 147.3316 | 148.0313 | 447.4502 | 365.529 | 1108.3421
28/04/2026 | 04:00 | -46.73 | -46.95 | -49.6267 | -49.3652 | -267.6478 | -460.3197 | 149.0015 | 150.8718 | 453.2018 | 380.7708 | 1133.8459
28/04/2026 | 04:30 | -50.58 | -50.13 | -51.0797 | -50.1489 | -292.9507 | -494.8893 | 147.0706 | 146.7006 | 451.7289 | 374.3308 | 1119.8309
28/04/2026 | 05:00 | -49.07 | -49.28 | -47.5433 | -47.4458 | -304.4254 | -497.7645 | 152.0388 | 151.0887 | 478.686 | 395.0734 | 1176.8869
28/04/2026 | 05:30 | -48.85 | 51.21 | -48.9127 | -48.7073 | -291.2809 | -386.5409 | 150.3647 | 151.5746 | 487.5486 | 396.604 | 1186.0919
28/04/2026 | 06:00 | -56.71 | -55.54 | -55.1594 | -54.9763 | -343.473 | -565.8587 | 144.6811 | 145.9639 | 459.1192 | 374.6989 | 1124.4631
28/04/2026 | 06:30 | -52.49 | -52.89 | -49.3365 | -49.2863 | -338.1816 | -542.1844 | 132.7286 | 131.7636 | 409.0577 | 332.2944 | 1005.8443
28/04/2026 | 07:00 | -54.23 | -55.21 | -51.5015 | -50.9834 | -346.3797 | -558.3046 | 114.0463 | 113.9054 | 300.1763 | 238.5346 | 766.6626
28/04/2026 | 07:30 | -49.97 | -50.09 | -44.9492 | -44.9017 | -343.9333 | -533.8442 | 83.7578 | 84.2547 | 163.8295 | 126.9301 | 458.7721
28/04/2026 | 08:00 | -56.79 | -56.8 | -52.6608 | -52.0763 | -372.9313 | -591.2584 | 76.2749 | 77.6767 | 102.8553 | 66.5673 | 323.3742
28/04/2026 | 08:30 | -62.34 | -62.72 | -53.424 | -53.4123 | -382.3113 | -614.2076 | 110.0954 | 111.1907 | 116.4322 | -32.3223 | 305.396
28/04/2026 | 09:00 | -64.34 | -64.3 | -55.4739 | -55.1565 | -413.8224 | -653.0928 | 111.1233 | 109.9002 | 108.5118 | -35.4296 | 294.1057
28/04/2026 | 09:30 | -66.3 | -66.68 | -58.4095 | -58.264 | -425.3052 | -674.9587 | 115.0697 | 116.5547 | 115.1963 | -38.7213 | 308.0994
28/04/2026 | 10:00 | -71.46 | -73.48 | -63.1968 | -61.8393 | -469.2614 | -739.2375 | 115.4428 | 114.9709 | 110.0546 | -40.1789 | 300.2894
28/04/2026 | 10:30 | -69.48 | -69.54 | -63.3863 | -63.0723 | -488.0147 | -753.4933 | 111.1674 | 111.4003 | 106.18 | -43.0018 | 285.7459
28/04/2026 | 11:00 | -67.84 | -68.31 | -60.7664 | -60.6365 | -494.4019 | -751.9548 | 106.6775 | 105.9149 | 106.8135 | -38.4618 | 280.9441
28/04/2026 | 11:30 | -69.89 | -68.88 | -60.6722 | -61.2847 | -507.3795 | -768.1064 | 106.8211 | 110.3194 | 120.6862 | -36.4262 | 301.4005
28/04/2026 | 12:00 | -69.14 | -68.92 | -59.0187 | -58.4234 | -526.1897 | -781.6918 | 99.2138 | 98.8689 | 107.8742 | -45.0072 | 260.9497
28/04/2026 | 12:30 | -64.49 | -64.11 | -56.1631 | -55.7446 | -487.7336 | -728.2413 | 83.1261 | 80.6551 | 103.1498 | -43.2413 | 223.6897
28/04/2026 | 13:00 | -61.34 | -61.62 | -53.2219 | -53.1696 | -470.7732 | -700.1247 | 82.579 | 84.0564 | 104.3673 | -42.5538 | 228.4489
28/04/2026 | 13:30 | -65.36 | -64.25 | -61.1354 | -60.1326 | -458.13 | -709.008 | 82.0724 | 84.378 | 111.1541 | -39.4214 | 238.1831
28/04/2026 | 14:00 | -65.31 | -63.75 | -59.0661 | -58.7764 | -460.4057 | -707.3082 | 93.7604 | 93.0164 | 128.4511 | -32.0692 | 283.1587
28/04/2026 | 14:30 | -65.92 | -66.36 | -54.2913 | -54.2559 | -477.3323 | -718.1595 | 89.2353 | 90.2487 | 131.9416 | -33.6553 | 277.7703
28/04/2026 | 15:00 | -63.18 | -62.51 | -55.5063 | -55.1905 | -474.6608 | -711.0476 | 94.0158 | 94.4885 | 151.963 | -16.4711 | 323.9962
28/04/2026 | 15:30 | -70.28 | -69.98 | -61.1443 | -60.8428 | -505.9491 | -768.1962 | 100.2981 | 100.8458 | 161.9162 | -7.7035 | 355.3566
28/04/2026 | 16:00 | -68.8 | -68.69 | -60.3661 | -59.7036 | -491.9371 | -749.4968 | 113.4235 | 114.3699 | 224.0259 | 34.7101 | 486.5294
28/04/2026 | 16:30 | -68.23 | -67.51 | -60.6016 | -60.2506 | -459.9362 | -716.5284 | 107.8848 | 109.3634 | 335.3761 | 256.4055 | 809.0298
28/04/2026 | 17:00 | -66.78 | -65.69 | -58.6959 | -58.7584 | -461.0869 | -711.0112 | 138.5411 | 138.3683 | 487.8599 | 386.0824 | 1150.8517
28/04/2026 | 17:30 | -66.1 | -65.85 | -58.6437 | -58.0844 | -429.2865 | -677.9646 | 160.3968 | 161.4349 | 571.3278 | 456.2014 | 1349.3609
28/04/2026 | 18:00 | -65.3 | -64.66 | -56.3327 | -56.2918 | -422.5704 | -665.1549 | 165.1106 | 165.236 | 588.5784 | 463.4995 | 1382.4245
28/04/2026 | 18:30 | -73.55 | -73.31 | -62.8887 | -62.7089 | -480.9679 | -753.4255 | 157.5858 | 158.0592 | 544.6797 | 431.4003 | 1291.725
28/04/2026 | 19:00 | -76.32 | -75.74 | -64.4764 | -64.1124 | -510.7252 | -791.374 | 157.3877 | 156.9701 | 538.3007 | 434.385 | 1287.0435
28/04/2026 | 19:30 | -78.31 | -78.24 | -64.3389 | -64.0333 | -517.6852 | -802.6074 | 157.9945 | 157.2348 | 526.7014 | 425.5692 | 1267.4999
28/04/2026 | 20:00 | -76.18 | -76.04 | -65.1006 | -64.5886 | -505.3856 | -787.2948 | 159.9995 | 158.2077 | 531.0834 | 423.9071 | 1273.1977
28/04/2026 | 20:30 | -74.02 | -74.14 | -63.7416 | -63.5496 | -494.5282 | -769.9794 | 158.1626 | 158.285 | 520.621 | 421.3603 | 1258.4289
28/04/2026 | 21:00 | -73.16 | -72.92 | -61.7048 | -61.3883 | -494.2992 | -763.4723 | 157.3538 | 158.0969 | 537.0773 | 433.4318 | 1285.9598
28/04/2026 | 21:30 | -74.52 | -73.58 | -63.6246 | -63.1605 | -489.0664 | -763.9515 | 155.436 | 156.932 | 526.0458 | 423.6671 | 1262.0809
28/04/2026 | 22:00 | -66.48 | -65.99 | -58.0022 | -57.6198 | -457.067 | -705.159 | 155.265 | 155.9784 | 520.5541 | 421.6397 | 1253.4372
28/04/2026 | 22:30 | -66.96 | -67.72 | -60.7117 | -60.4475 | -439.3834 | -695.2226 | 155.1369 | 156.3962 | 536.3231 | 432.5648 | 1280.421
28/04/2026 | 23:00 | -67.15 | -66.24 | -56.3417 | -56.8178 | -430.7195 | -677.269 | 147.9806 | 146.745 | 498.6098 | 405.5171 | 1198.8525
28/04/2026 | 23:30 | -62.94 | -63.07 | -55.8366 | -55.5261 | -393.1078 | -630.4805 | 147.6447 | 146.5257 | 497.6708 | 410.3384 | 1202.1796
29/04/2026 | 00:00 | -54.55 | -53.88 | -50.973 | -51.09 | -333.4703 | -543.9633 | 143.4974 | 141.9664 | 489.9824 | 395.3116 | 1170.7578
MÁXIMO |  | -46.73 | 51.21 | -44.9492 | -44.9017 | -267.6478 |  | 165.1106 | 165.236 | 588.5784 | 463.4995
MÍNIMO |  | -78.31 | -78.24 | -65.1006 | -64.5886 | -526.1897 |  | 76.2749 | 77.6767 | 102.8553 | -45.0072
PROMEDIO |  | -62.3271 | -60.1294 | -56.2224 | -55.931 | -412.4895 |  | 129.7645 | 130.0944 | 349.5172 | 238.3951
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 28 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/04/2026 | 00:30 | 498.6027 | 503.328 | 499.8762 | 511.0816 |  | 509.8945 |  | 502.2121 | 495.1195 | 488.0726 | 501.7557 | 490.1824 | 225.5915 | 223.3817 | 226.4486 | 221.3039 | 219.3429 | 221.2237 | 226 | 0 |  | 141.9256 | 139.314 | 137.1203 | 139.5554 | 135.9438 |  | 141.239 | 128.5303 | 142.1265
28/04/2026 | 01:00 | 500.9633 | 506.6891 | 503.9727 | 512.8899 |  | 511.488 |  | 503.7012 | 495.9963 | 488.4703 | 502.9218 | 490.0667 | 225.7078 | 225.069 | 226.7926 | 222.4064 | 219.8967 | 221.3358 | 226 | 0 |  | 141.9446 | 139.5435 | 137.0143 | 139.9035 | 136.1784 |  | 141.2829 | 129.1738 | 142.1265
28/04/2026 | 01:30 | 501.1206 | 507.687 | 505.0756 | 513.3585 |  | 512.3318 |  | 503.8451 | 497.6843 | 489.789 | 503.4675 | 490.6967 | 225.018 | 225.5361 | 227.165 | 222.5352 | 220.7457 | 221.3736 | 226.7 | 0 |  | 142.794 | 139.5646 | 137.074 | 140.7001 | 136.6062 |  | 141.5464 | 128.9457 | 142.9638
28/04/2026 | 02:00 | 501.855 | 510.7855 | 506.835 | 516.3998 |  | 514.2021 |  | 504.665 | 497.6524 | 490.204 | 503.6371 | 490.9378 | 223.8775 | 221.3263 | 225.173 | 220.1591 | 219.9631 | 221.3195 | 226.7 | 0 |  | 140.2047 | 140.0405 | 136.9603 | 139.7449 | 136.3716 |  | 141.8245 | 128.1847 | 141.3504
28/04/2026 | 02:30 | 502.8517 | 511.8884 | 508.5944 | 519.0912 |  | 515.4327 |  | 506.9937 | 498.2037 | 492.0128 | 504.3485 | 492.2177 | 223.66 | 223.8205 | 225.685 | 221.4915 | 220.7457 | 221.9499 | 227.4 | 0 |  | 141.0732 | 140.9075 | 137.0683 | 139.8439 | 136.7166 |  | 142.2783 | 128.9609 | 142.1265
28/04/2026 | 03:00 | 503.6385 | 511.2581 | 510.1175 | 517.976 |  | 515.1084 |  | 505.5003 | 498.1745 | 491.1903 | 504.2725 | 492.1174 | 223.7665 | 223.3213 | 225.7043 | 221.5437 | 220.096 | 221.3653 | 227.3 | 0 |  | 140.2854 | 140.4368 | 136.826 | 139.5494 | 136.3992 |  | 141.9123 | 128.3323 | 141.3504
28/04/2026 | 03:30 | 502.9041 | 511.7834 | 510.2225 | 518.371 |  | 515.6185 | 517.1694 | 505.8043 | 498.5331 | 491.7833 | 504.0365 | 492.2911 | 223.736 | 223.9884 | 225.4267 | 221.986 | 220.8269 | 221.421 | 227.3 | 0 |  | 141.0015 | 141.2987 | 136.8605 | 139.6468 | 136.3854 |  | 142.2343 | 128.3741 | 141.33
28/04/2026 | 04:00 | 502.9041 | 513.0963 | 511.4305 | 519.4802 |  | 516.6863 |  | 506.0779 | 498.2054 | 489.8853 | 503.2362 | 490.9475 | 223.7488 | 224.3566 | 225.8374 | 222.3394 | 220.6054 | 221.2227 | 227.3 | 0 |  | 140.7818 | 140.1136 | 136.6662 | 139.0602 | 136.3992 |  | 141.6342 | 128.3295 | 140.942
28/04/2026 | 04:30 | 502.7468 | 512.5186 | 506.4937 | 518.3603 |  | 515.1075 |  | 505.8499 | 498.4965 | 490.3359 | 503.6911 | 491.6533 | 223.6865 | 223.8592 | 225.7039 | 221.8306 | 220.4799 | 221.5291 | 226.7 | 0 |  | 140.7979 | 139.7972 | 136.6557 | 139.6089 | 136.482 |  | 141.561 | 128.6885 | 141.33
28/04/2026 | 05:00 | 503.4287 | 510.3129 | 506.4937 | 517.0535 |  | 514.9293 |  | 504.5775 | 496.6987 | 490.1946 | 503.421 | 491.135 | 223.6834 | 223.1466 | 225.277 | 221.6759 | 220.2141 | 221.4201 | 226.7 | 0 |  | 140.7641 | 139.3183 | 136.4082 | 139.8099 | 136.551 |  | 141.2097 | 128.9026 | 141.5138
28/04/2026 | 05:30 | 502.537 | 510.4178 | 505.1282 | 516.9009 |  | 513.405 | 511.8993 | 504.6696 | 497.0973 | 488.3697 | 503.3664 | 490.7806 | 223.9737 | 223.2924 | 225.1989 | 220.9632 | 220.0148 | 221.2254 | 226 | 0 |  | 140.7435 | 139.4836 | 136.479 | 139.3038 | 136.0542 |  | 141.2243 | 129.0217 | 140.942
28/04/2026 | 06:00 | 501.5403 | 506.6891 | 503.7627 | 513.3909 |  | 512.3407 | 511.8993 | 504.0806 | 496.7462 | 489.8128 | 503.9515 | 490.3699 | 223.4408 | 221.6586 | 223.4024 | 219.5011 | 218.5899 | 221.0207 | 226.7 | 0 |  | 140.8272 | 140.0543 | 136.5231 | 139.6809 | 136.1232 |  | 141.2975 | 128.8319 | 141.33
28/04/2026 | 06:30 | 500.7534 | 506.5841 | 502.8698 | 513.5969 |  | 511.5276 | 511.9016 | 505.7594 | 499.1934 | 491.57 | 504.8494 | 492.6701 | 223.9682 | 221.2663 | 222.8679 | 220.0131 | 218.5456 | 221.9175 | 227.3 | 0 | 227.2 | 140.9034 | 141.0879 | 136.4578 | 140.0788 | 136.137 |  | 142.1612 | 130.069 | 141.3504
28/04/2026 | 07:00 | 498.8649 | 502.2776 | 497.933 | 508.6964 |  | 508.1376 | 511.9039 | 504.5334 | 500.7485 | 486.0421 | 507.1881 | 492.3729 | 223.8674 | 222.9228 | 225.4571 | 220.7801 | 219.6604 | 221.4452 | 227.2 | 0 | 226.5 | 140.4547 | 140.5532 | 136.6634 | 140.3413 | 135.9714 |  | 142.0441 | 130.5008 | 141.3504
28/04/2026 | 07:30 | 499.0748 | 502.9078 | 501.0316 | 507.6049 | 508.0292 | 506.6468 | 517.3069 | 504.3189 | 503.2675 | 489.8708 | 509.903 | 495.1957 | 223.1645 | 223.0612 | 224.4484 | 220.446 | 218.5456 | 221.6413 | 227.3 | 0 | 227.1 | 140.664 | 141.0855 | 136.7559 | 140.2982 | 135.9438 |  | 142.3515 | 129.9218 | 141.718
28/04/2026 | 08:00 | 496.8192 | 497.4461 | 495.097 | 502.1602 | 505.259 | 501.8437 | 517.3069 | 500.8607 | 502.7389 | 488.5673 | 508.6285 | 494.4634 | 221.5782 | 220.3582 | 221.6143 | 217.694 | 216.9288 | 221.5263 | 226.7 | 0 | 226.1 | 139.8203 | 140.4654 | 136.3932 | 138.626 | 135.5574 |  | 141.6342 | 128.712 | 140.942
28/04/2026 | 08:30 | 497.1863 | 503.118 | 503.9202 | 501.1729 | 502.4888 | 503.9273 | 518.0361 | 501.3966 | 502.2066 | 486.9514 | 507.3905 | 490.9621 | 221.9458 | 226.2582 | 224.936 | 216.0622 | 214.4629 | 220.8843 | 225.4 | 0 | 225 | 138.9938 | 139.9444 | 135.7214 | 137.6995 | 135.2814 |  | 141.2243 | 128.7657 | 139.737
28/04/2026 | 09:00 | 497.8158 | 504.4834 | 507.9117 | 506.121 | 507.6019 | 509.67 | 518.7653 | 504.9491 | 502.7594 | 487.6557 | 509.6845 | 491.6338 | 221.8152 | 227.2757 | 225.3338 | 218.6227 | 217.0395 | 221.0903 | 226 | 0 | 225 | 141.102 | 139.6532 | 137.0623 | 139.3331 | 135.8058 |  | 141.0194 | 128.58 | 140.9624
28/04/2026 | 09:30 | 497.1339 | 503.0129 | 504.4979 | 504.8618 | 506.741 | 508.3031 | 517.237 | 504.9325 | 502.7511 | 487.0234 | 509.5449 | 490.5715 | 220.4913 | 226.1106 | 223.9086 | 217.8906 | 216.1905 | 220.6889 | 225.4 | 0 | 224.6 | 141.0206 | 139.4459 | 136.6742 | 139.2568 | 135.5988 |  | 141.0194 | 128.6695 | 141.33
28/04/2026 | 10:00 | 504.5303 | 497.2885 | 499.9813 | 501.4901 | 503.7324 | 506.1405 | 516.5678 | 503.6987 | 501.5157 | 486.6027 | 508.7262 | 490.6873 | 222.0103 | 225.4404 | 224.5264 | 216.0565 | 215.4522 | 221.0204 | 224.8 | 0 | 224.6 | 140.2433 | 139.6476 | 136.8752 | 139.3699 | 135.2814 |  | 141.0341 | 127.5935 | 140.942
28/04/2026 | 10:30 | 501.4878 | 501.4899 | 496.8827 | 499.7829 | 501.4697 | 504.9826 | 515.8986 | 502.2549 | 502.5772 | 486.8434 | 509.2646 | 491.1558 | 227.408 | 222.68 | 224.7195 | 214.8339 | 214.5589 | 220.9739 | 225.4 | 0 | 225 | 140.2646 | 140.3284 | 136.7283 | 139.2648 | 135.4194 |  | 141.2243 | 128.0474 | 140.9624
28/04/2026 | 11:00 | 502.432 | 499.3367 | 495.8848 | 498.0683 | 500.2633 | 503.9676 |  | 501.338 | 501.2553 | 486.4442 | 508.6134 | 490.2987 | 221.9364 | 224.7832 | 223.4832 | 219.409 | 217.5932 | 220.6569 | 225.4 | 0 | 224.7 | 140.3673 | 140.4448 | 136.5702 | 138.8511 | 135.2538 |  | 141.4146 | 129.1121 | 140.942
28/04/2026 | 11:30 | 502.1698 | 499.0216 | 496.0161 | 497.7056 | 500.1473 | 504.4055 |  | 501.7747 | 501.1497 | 487.176 | 507.4937 | 490.8775 | 221.6043 | 223.6294 | 222.8596 | 219.0459 | 217.608 | 221.0248 | 225.4 | 0 | 224.5 | 140.2659 | 140.289 | 136.5126 | 138.8083 | 135.1986 |  | 141.2536 | 130.1936 | 140.9216
28/04/2026 | 12:00 | 501.8026 | 497.7086 | 496.1474 | 496.5728 | 498.2804 | 503.1853 |  | 500.3986 | 501.1867 | 486.1708 | 508.175 | 490.1057 | 220.9056 | 223.3984 | 223.7039 | 218.9632 | 217.4972 | 220.9341 | 225.4 | 0 | 224.5 | 140.2916 | 140.0511 | 136.599 | 139.1393 | 135.4332 |  | 141.1365 | 130.4758 | 140.9624
28/04/2026 | 12:30 | 502.3796 | 500.1244 | 501.2943 | 496.5738 | 497.7833 | 502.0967 | 512.7015 | 499.2876 | 501.1342 | 486.2277 | 507.447 | 490.846 | 221.1269 | 225.3865 | 223.7453 | 218.8284 | 217.9254 | 221.0284 | 225.4 | 0 | 225 | 141.095 | 140.4568 | 136.8837 | 139.571 | 135.6816 |  | 141.3415 | 131.1329 | 141.3504
28/04/2026 | 13:00 | 503.4287 | 503.5381 | 500.2964 | 498.0629 | 499.6089 | 503.4452 |  | 500.4342 | 501.1072 | 486.9064 | 508.2894 | 490.7526 | 221.2097 | 226.4256 | 224.878 | 219.9767 | 218.0436 | 221.0562 | 226 | 0 | 224.8 | 140.9452 | 140.1951 | 136.9281 | 139.1859 | 136.1646 |  | 141.2683 | 130.8163 | 141.3504
28/04/2026 | 13:30 | 503.9008 | 502.3827 | 504.6029 | 499.1921 | 500.6249 | 504.3223 |  | 500.4903 | 501.4554 | 486.5637 | 508.407 | 491.1874 | 221.6603 | 227.0601 | 225.576 | 220.1837 | 218.1543 | 220.8119 | 225.4 | 0 | 224.8 | 140.3169 | 140.2509 | 136.7911 | 139.1506 | 136.206 |  | 141.3122 | 130.305 | 141.33
28/04/2026 | 14:00 | 503.4812 | 505.0611 | 504.708 | 498.9037 | 499.7536 | 503.5697 |  | 500.4654 | 500.6831 | 486.325 | 507.888 | 489.9812 | 221.7456 | 226.1975 | 225.3973 | 219.4931 | 218.2798 | 220.8744 | 224.7 | 0 | 224.3 | 140.3608 | 140.1512 | 136.6444 | 138.9801 | 136.0542 |  | 142.3954 | 129.6922 | 140.9624
28/04/2026 | 14:30 | 501.3829 | 498.0763 | 497.6705 | 494.3911 | 494.6484 | 499.1109 |  | 497.4951 | 499.5367 | 485.266 | 506.3222 | 489.717 | 220.899 | 225.6081 | 225.2111 | 216.8098 | 216.0207 | 220.6342 | 224.2 | 0 | 224.1 | 139.4657 | 140.6524 | 136.7478 | 138.7645 | 135.171 |  | 142.2783 | 128.5694 | 140.554
28/04/2026 | 15:00 | 502.9566 | 500.9123 | 498.4583 | 493.5382 | 495.385 | 499.9851 |  | 497.924 | 499.8929 | 484.9737 | 506.5929 | 489.2485 | 221.6351 | 225.3725 | 224.6927 | 216.3694 | 216.2569 | 220.5659 | 224.1 | 0 | 224 | 140.2183 | 139.7999 | 136.6431 | 138.429 | 135.1986 |  | 141.8245 | 128.3846 | 140.5335
28/04/2026 | 15:30 | 501.855 | 497.4986 | 496.7251 | 489.8558 | 492.4284 | 498.2974 |  | 496.6752 | 497.912 | 484.2209 | 503.7304 | 489.1439 | 222.3112 | 223.5526 | 224.2561 | 216.7852 | 216.1979 | 220.662 | 224.8 | 0 | 223.9 | 140.1737 | 139.8494 | 136.7576 | 138.5753 | 135.4056 |  | 142.1465 | 127.5344 | 140.554
28/04/2026 | 16:00 | 502.9041 | 498.4964 | 498.1431 | 492.3976 | 495.1842 | 499.1572 |  | 498.077 | 497.4164 | 484.0831 | 504.1833 | 488.2948 | 222.6692 | 225.0532 | 224.8739 | 217.7561 | 216.4489 | 220.6163 | 224.8 | 0 | 223.9 | 140.231 | 139.9661 | 136.666 | 138.7136 | 134.8674 |  | 142.0733 | 129.1534 | 140.5335
28/04/2026 | 16:30 | 503.4287 | 502.5402 | 497.1978 | 495.0648 | 497.6072 | 501.37 |  | 499.255 | 497.2986 | 482.854 | 503.6345 | 488.9197 | 222.7908 | 225.8993 | 225.0571 | 218.6971 | 217.4677 | 220.447 | 224.8 | 0 | 224.4 | 139.8492 | 140.7327 | 136.4557 | 138.4801 | 134.5776 |  | 142.5856 | 129.5311 | 140.5335
28/04/2026 | 17:00 | 504.268 | 503.8532 | 501.1367 | 496.68 | 498.425 | 501.0807 | 507.1497 | 499.3385 | 494.9495 | 487.065 | 502.2223 | 488.4837 | 224.1177 | 226.8236 | 226.006 | 220.1809 | 217.6818 | 220.8491 | 225.3 | 0 | 224.6 | 140.1997 | 140.8627 | 136.6014 | 138.326 | 134.0946 |  | 142.6881 | 130.0814 | 140.554
28/04/2026 | 17:30 | 501.4353 | 504.851 | 506.2836 | 499.0779 | 500.9332 | 502.0846 |  | 498.7584 | 489.6193 | 481.0299 | 495.9759 | 483.9395 | 222.8907 | 225.2781 | 225.3035 | 220.2084 | 218.2798 | 219.7982 | 222.3 | 0 | 222.1 | 139.3197 | 139.3288 | 136.069 | 138.5868 | 133.7082 |  | 140.9902 | 130.5004 | 139.7575
28/04/2026 | 18:00 | 502.1698 | 507.1618 | 506.2836 | 503.3237 | 505.1843 | 505.4591 |  | 501.2299 | 492.3542 | 482.4035 | 501.2654 | 485.1935 | 224.3085 | 226.2274 | 226.6191 | 223.1494 | 221.2329 | 219.5706 | 224.1 | 0 | 223.6 | 139.4647 | 139.6908 | 138.8145 | 139.3689 | 136.3026 |  | 141.3561 | 131.0134 | 140.5335
28/04/2026 | 18:30 | 500.5436 | 502.2252 | 503.894 | 499.6264 | 501.7984 | 503.3029 |  | 498.6149 | 494.7143 | 484.3201 | 501.5558 | 487.7551 | 222.8151 | 224.3061 | 225.3313 | 221.5069 | 220.155 | 220.2039 | 224.8 | 0 | 224.1 | 140.2258 | 140.4278 | 139.0009 | 139.4824 | 136.1508 |  | 141.9416 | 130.4126 | 140.5335
28/04/2026 | 19:00 | 499.5994 | 501.5424 | 501.5044 | 501.1912 | 503.4476 | 504.4119 |  | 500.2144 | 496.0512 | 486.709 | 503.2454 | 489.9162 | 221.7494 | 223.8167 | 224.8897 | 222.7186 | 220.945 | 220.2861 | 225.4 | 0 | 225.4 | 140.0333 | 140.9444 | 139.2302 | 140.0783 | 135.9162 |  | 142.6003 | 130.3997 | 140.942
28/04/2026 | 19:30 | 499.7043 | 501.0172 | 502.7123 | 500.8606 | 503.1991 | 505.1289 |  | 499.924 | 496.7862 | 487.5775 | 503.8663 | 491.2607 | 222.1532 | 223.5294 | 224.9183 | 222.79 | 221.1222 | 220.6583 | 225.9 | 0 | 225.9 | 140.2056 | 141.5258 | 139.5126 | 140.035 | 135.9714 |  | 143.0833 | 129.8065 | 140.942
28/04/2026 | 20:00 | 500.1239 | 502.0676 | 502.7123 | 501.843 | 504.0811 | 505.5836 |  | 500.35 | 498.1019 | 486.9041 | 505.1933 | 491.2149 | 222.5602 | 223.9247 | 225.5588 | 223.073 | 221.3732 | 220.4557 | 226 | 0 | 226 | 140.3846 | 140.3454 | 139.6044 | 139.6411 | 136.1922 |  | 141.5903 | 129.4199 | 140.942
28/04/2026 | 20:30 | 500.8583 | 502.6978 | 505.0231 | 502.4145 | 504.4154 | 506.0384 |  | 500.3876 | 498.2725 | 488.8355 | 506.1204 | 491.2227 | 223.4473 | 224.2197 | 225.9017 | 223.1906 | 221.6611 | 220.8638 | 226 | 0 | 226.3 | 140.4355 | 139.9349 | 139.6179 | 139.6057 | 136.3578 |  | 141.4732 | 129.1179 | 141.33
28/04/2026 | 21:00 | 501.3829 | 505.1136 | 507.334 | 505.4488 | 507.2076 | 508.9994 | 512.2393 | 502.8053 | 497.4537 | 487.8976 | 505.5448 | 491.0229 | 224.002 | 225.2168 | 226.4205 | 224.4465 | 221.89 | 220.9645 | 226.7 | 0 | 226.8 | 141.1231 | 139.7312 | 139.4945 | 139.9968 | 136.827 |  | 141.3122 | 129.0281 | 141.6772
28/04/2026 | 21:30 | 501.2255 | 504.0633 | 507.334 | 505.4469 | 507.2625 | 509.1162 |  | 501.8697 | 497.0498 | 487.5326 | 505.4661 | 491.0391 | 224.4596 | 224.875 | 227.1002 | 224.1075 | 221.9712 | 220.9579 | 226.1 | 0 | 226.5 | 141.0984 | 139.4112 | 139.7152 | 139.7716 | 136.62 |  | 140.9463 | 129.0388 | 141.6976
28/04/2026 | 22:00 | 502.5894 | 507.4244 | 508.8045 | 508.9966 | 509.6134 | 511.0771 |  | 502.7626 | 499.1842 | 489.2169 | 507.0976 | 493.8637 | 224.827 | 226.2191 | 227.3358 | 222.5335 | 220.7235 | 221.022 | 226 | 0 | 227.1 | 141.0737 | 139.6879 | 139.8643 | 140.0125 | 135.585 |  | 141.3561 | 130.0397 | 141.7385
28/04/2026 | 22:30 | 497.3437 | 497.8662 | 497.8805 | 508.0433 | 508.9337 | 510.1732 |  | 502.4102 | 497.5775 | 489.1864 | 503.7833 | 491.8045 | 224.1031 | 222.5137 | 226.3869 | 221.8702 | 220.2732 | 220.7942 | 225.4 | 0 | 226.7 | 141.1185 | 139.4896 | 140.185 | 139.8379 | 135.8058 |  | 141.1512 | 129.7737 | 142.1469
28/04/2026 | 23:00 | 496.1897 | 497.131 | 498.8784 | 507.7228 | 508.9185 | 511.2779 |  | 503.0857 | 499.1632 | 488.9754 | 505.2029 | 491.6377 | 223.4794 | 223.216 | 226.328 | 221.6384 | 220.3322 | 220.9839 | 226.7 | 0 | 227.2 | 141.124 | 139.6272 | 140.3002 | 139.8407 | 136.6338 |  | 141.3707 | 129.5275 | 141.8814
28/04/2026 | 23:30 | 499.1273 | 502.3827 | 504.4979 | 513.0161 | 513.3125 | 514.0364 |  | 504.157 | 498.8875 | 490.8627 | 506.7948 | 491.9484 | 223.5996 | 223.1261 | 225.8233 | 220.3242 | 220.1034 | 221.1789 | 226.7 | 0 | 227.7 | 141.2678 | 140.1413 | 138.2747 | 138.7506 | 136.4406 |  | 141.6488 | 129.5223 | 141.3709
29/04/2026 | 00:00 | 500.7009 | 506.9517 | 505.4958 | 515.0748 | 515.6331 | 514.1326 | 517.6105 | 506.1775 | 500.8454 | 491.3361 | 507.9455 | 494.5611 | 225.175 | 224.6908 | 226.8131 | 220.9568 | 221.2182 | 221.4643 | 227.3 | 0 | 228.2 | 141.2873 | 140.4571 | 138.2607 | 139.1721 | 136.827 |  | 141.927 | 129.2481 | 142.1673
MÁXIMO |  | 504.5303 | 513.0963 | 511.4305 | 519.4802 | 515.6331 | 516.6863 | 518.7653 | 506.9937 | 503.2675 | 492.0128 | 509.903 | 495.1957 | 227.408 | 227.2757 | 227.3358 | 224.4465 | 221.9712 | 221.9499 | 227.4 | 0 | 228.2 | 142.794 | 141.5258 | 140.3002 | 140.7001 | 136.827 | 0 | 143.0833 | 131.1329 | 142.9638
MÍNIMO |  | 496.1897 | 497.131 | 495.097 | 489.8558 | 492.4284 | 498.2974 | 507.1497 | 496.6752 | 489.6193 | 481.0299 | 495.9759 | 483.9395 | 220.4913 | 220.3582 | 221.6143 | 214.8339 | 214.4629 | 219.5706 | 222.3 | 0 | 222.1 | 138.9938 | 139.314 | 135.7214 | 137.6995 | 133.7082 | 0 | 140.9463 | 127.5344 | 139.737
PROMEDIO |  | 501.2113 | 503.8773 | 502.8135 | 505.3945 | 502.9236 | 507.5529 | 514.7246 | 502.2163 | 498.6959 | 487.6732 | 505.403 | 490.778 | 223.1317 | 224.3433 | 225.2104 | 220.3156 | 218.945 | 220.9783 | 225.8625 | 0 | 225.3389 | 140.5948 | 140.136 | 137.4111 | 139.3715 | 135.8719 | 0 | 141.6546 | 129.3118 | 141.1973
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.243
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.241
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:29:28 | 59.806 | 00:23:55 | 60.242

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 28 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 28 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/04/2026 | 00:30 | 7123.8 | 7036.9095 | -1.22%
28/04/2026 | 01:00 | 6760 | 6925.2171 | 2.444%
28/04/2026 | 01:30 | 6633.7 | 6827.9887 | 2.929%
28/04/2026 | 02:00 | 6530.4 | 6736.3294 | 3.153%
28/04/2026 | 02:30 | 6496.4 | 6694.6833 | 3.052%
28/04/2026 | 03:00 | 6539.6 | 6686.9289 | 2.253%
28/04/2026 | 03:30 | 6522.4 | 6664.7538 | 2.183%
28/04/2026 | 04:00 | 6512.7 | 6656.6649 | 2.211%
28/04/2026 | 04:30 | 6526.5 | 6702.775 | 2.701%
28/04/2026 | 05:00 | 6537.2 | 6738.7393 | 3.083%
28/04/2026 | 05:30 | 6690.1 | 6850.2634 | 2.394%
28/04/2026 | 06:00 | 6826.3 | 7005.4436 | 2.624%
28/04/2026 | 06:30 | 6884.65 | 7166.7623 | 4.098%
28/04/2026 | 07:00 | 6973.934 | 7194.3435 | 3.16%
28/04/2026 | 07:30 | 7022.51 | 7334.6166 | 4.444%
28/04/2026 | 08:00 | 7190.894 | 7444.1462 | 3.522%
28/04/2026 | 08:30 | 7445.253 | 7700.0508 | 3.422%
28/04/2026 | 09:00 | 7564.39 | 7853.1894 | 3.818%
28/04/2026 | 09:30 | 7733.236 | 7965.8386 | 3.008%
28/04/2026 | 10:00 | 7823.503 | 8083.8618 | 3.328%
28/04/2026 | 10:30 | 7965.653 | 8210.7757 | 3.077%
28/04/2026 | 11:00 | 7918.544 | 8294.0123 | 4.742%
28/04/2026 | 11:30 | 8095.399 | 8365.9697 | 3.342%
28/04/2026 | 12:00 | 8033.772 | 8357.7374 | 4.033%
28/04/2026 | 12:30 | 7969.625 | 8292.1133 | 4.046%
28/04/2026 | 13:00 | 7898.225 | 8221.4959 | 4.093%
28/04/2026 | 13:30 | 7950.304 | 8234.4324 | 3.574%
28/04/2026 | 14:00 | 7947.119 | 8271.2124 | 4.078%
28/04/2026 | 14:30 | 8066.667 | 8393.9949 | 4.058%
28/04/2026 | 15:00 | 8167.213 | 8398.286 | 2.829%
28/04/2026 | 15:30 | 8142.397 | 8397.367 | 3.131%
28/04/2026 | 16:00 | 8185.436 | 8379.1547 | 2.367%
28/04/2026 | 16:30 | 8083.841 | 8337.1246 | 3.133%
28/04/2026 | 17:00 | 7956.282 | 8259.1399 | 3.807%
28/04/2026 | 17:30 | 8011.1 | 8188.9584 | 2.22%
28/04/2026 | 18:00 | 7851.3 | 8179.8942 | 4.185%
28/04/2026 | 18:30 | 8072.795 | 8214.7328 | 1.758%
28/04/2026 | 19:00 | 8028.269 | 8205.3007 | 2.205%
28/04/2026 | 19:30 | 7984.944 | 8165.1735 | 2.257%
28/04/2026 | 20:00 | 7946.042 | 8110.2912 | 2.067%
28/04/2026 | 20:30 | 7932.071 | 8075.611 | 1.81%
28/04/2026 | 21:00 | 7859.741 | 8017.8152 | 2.011%
28/04/2026 | 21:30 | 7838.8102 | 7990.3181 | 1.933%
28/04/2026 | 22:00 | 7734.0039 | 7940.2139 | 2.666%
28/04/2026 | 22:30 | 7643.788 | 7791.1957 | 1.928%
28/04/2026 | 23:00 | 7377.4111 | 7540.4926 | 2.211%
28/04/2026 | 23:30 | 7169.9611 | 7348.9263 | 2.496%
29/04/2026 | 00:00 | 6972.049 | 7171.9939 | 2.868%

## DESVIACIÓN
martes, 28 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/04/2026 | 00:30 | 152.5 | 159.65 | 159.65 | -7.15 | 652.8 | 650 | 594.9466 | 57.8534 | 214.3 | 211.662 | 193.7348 | 20.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 76.7982 | 91.0353 | -2.3353 | 236.9 | 220 | 220 | 16.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 187.7507 | -81.9507 | 106 | 109.89 | 187.7507 | -81.7507 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 188.3145 | -58.7145 | 209.1 | 207.2429 | 207.2429 | 1.8572 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 113.0603 | 52.7397 | 7.4 | 7.3958 | 7.3958 | 0.00421 | 4.8 | 3.9714 | 3.9714 | 0.82863 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 85.7 | 64.3046 | 79.5556 | 6.1444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 143.3 | 137.5355 | 131.7046 | 11.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 449.2809 | 449.2809 | 7.3191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141 | 140.099 | 140.099 | 0.90103 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 91.5 | 87.7736 | 20.5974 | 70.9026 | 172.4 | 174.4286 | 181.485 | -9.085 | 172 | 174.4286 | 181.485 | -9.485 | 179.2 | 174.9524 | 182.03 | -2.83 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 | 36.1 | 36.7337 | 35.2857 | 0.81429 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 169 | 172.3579 | 172.3579 | -3.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 132.7 | 162.5251 | 172.3104 | -39.6104 | 132.5 | 162.5251 | 172.3104 | -39.8104 |  |  |  | 0 | 134.9 | 163.0132 | 172.8278 | -37.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 235.6 | 230.8591 | 230.8591 | 4.7409 | 122.5 | 123.8741 | 123.8741 | -1.3741 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 |  |  | 137.6 | 79.1 |  |  | 79.1 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79 | 93.728 | 93.728 | -14.728 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.6419 | 2.6419 | -2.5419 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 25.7273 | 25.7273 | 1.1727 | 66.3 | 71.3327 | 71.3327 | -5.0327 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.7 | 2.88 | 2.88 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23 | 22.0717 | 22.0717 | 0.9283 | 37 | 30.0956 | 30.0956 | 6.9044 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 56.9611 | 56.9611 | -7.0611 | 80.2 | 75.1212 | 75.1212 | 5.0788 | 6.1 | 6.6697 | 6.6697 | -0.5697 | 2.5 | 2.7419 | 2.7419 | -0.2419 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.1109 | 1.1109 | -1.1109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 50 | 50 | 36.9 | 67.9 | 46 | 46 | 21.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 19.3 | 17 | 17 | 2.3
28/04/2026 | 01:00 | 151.5 | 159.65 | 159.65 | -8.15 | 655 | 650 | 594.9466 | 60.0534 | 215.3 | 211.662 | 193.7348 | 21.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 65.4928 | 87.1471 | 1.5529 | 235.8 | 220 | 220 | 15.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 168.3055 | -62.6055 | 105 | 109.89 | 168.3055 | -63.3055 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 168.8109 | -38.9109 | 210.2 | 207.2429 | 207.2429 | 2.9571 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 112.7374 | 52.0626 | 7.6 | 7.3958 | 7.3958 | 0.20421 | 4.7 | 3.9714 | 3.9714 | 0.72863 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 85.4 | 63.4446 | 79.5556 | 5.8444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 133.8 | 131.7046 | 131.7046 | 2.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2809 | 449.2809 | 6.5191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 135.9 | 140.099 | 140.099 | -4.199 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 90.6 | 87.7736 | 20.5974 | 70.0026 | 169.5 | 174.4286 | 174.4286 | -4.9286 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 178.5 | 174.9524 | 174.9524 | 3.5476 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 36.1 | 37.9009 | 37.9009 | -1.8009 | 39.7 | 43.1565 | 43.1565 | -3.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 158.9 | 172.3579 | 172.3579 | -13.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 93.7 | 157.0563 | 172.3104 | -78.6104 | 93.6 | 157.0563 | 172.3104 | -78.7104 |  |  |  | 0 | 114.1 | 157.5279 | 172.8278 | -58.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 206.6 | 230.8591 | 230.8591 | -24.2591 | 117.5 | 123.8741 | 123.8741 | -6.3741 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 92.4598 | 92.4598 | -0.7598 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.7484 | 2.7484 | -2.7484 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 4.9344 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 25.3039 | 25.3039 | 4.8961 | 74 | 70.296 | 70.296 | 3.704 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.84 | 2.84 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.1 | 23.2643 | 23.2643 | -1.1643 | 30.7 | 26.9461 | 26.9461 | 3.7539 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 52.0697 | 52.0697 | -6.3697 | 79.7 | 69.8524 | 69.8524 | 9.8476 | 7 | 6.2465 | 6.2465 | 0.7535 | 3.7 | 2.5993 | 2.5993 | 1.1007 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.1856 | 1.1856 | -1.1856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.2 | 48 | 48 | 38.2 | 67.8 | 45 | 45 | 22.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
28/04/2026 | 01:30 | 156.2 | 159.65 | 159.65 | -3.45 | 653.9 | 650 | 594.9466 | 58.9534 | 215.2 | 211.662 | 193.7348 | 21.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.2828 | 87.1471 | 2.7529 | 236.9 | 220 | 220 | 16.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 143.1392 | -37.4392 | 105.1 | 109.89 | 143.1392 | -38.0392 |  |  |  | 0 | 128.9 | 110.22 | 143.569 | -14.669 | 160.8 | 207.2429 | 207.2429 | -46.4428 | 96.5 | 103.9326 | 103.9326 | -7.4326 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 112.5375 | 51.5624 | 7.7 | 7.3958 | 7.3958 | 0.30421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 58.3554 | 79.5556 | -19.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 136.2 | 137.5355 | 131.7046 | 4.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 449.2809 | 449.2809 | 5.5191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 134.6 | 140.099 | 140.099 | -5.499 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.8 | 87.7736 | 20.5974 | 69.2026 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 171.7 | 174.4286 | 174.4286 | -2.7286 | 178.2 | 174.9524 | 174.9524 | 3.2476 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 35.6 | 37.9009 | 37.9009 | -2.3009 | 34.8 | 36.7337 | 43.1565 | -8.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 152.2 | 172.3579 | 172.3579 | -20.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 83.5 | 151.4108 | 172.3104 | -88.8104 | 83.2 | 151.4108 | 172.3104 | -89.1104 |  |  |  | 0 | 109.2 | 151.8655 | 172.8278 | -63.6278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 198 | 230.8591 | 230.8591 | -32.8591 | 116.4 | 123.8741 | 123.8741 | -7.4741 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 92.5004 | 92.5004 | 11.8996 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9137 | 2.9137 | -2.9137 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 4.6605 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 24.7949 | 24.7949 | 6.8051 | 80.4 | 68.1277 | 68.1277 | 12.2723 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.76 | 2.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.4 | 22.7618 | 22.7618 | 2.6382 | 23.3 | 25.6377 | 25.6377 | -2.3377 | 0 |  |  | 0 | 34 | 46.1773 | 46.1773 | -12.1773 | 70.1 | 63.2774 | 63.2774 | 6.8226 | 4.5 | 5.3141 | 5.3141 | -0.8141 | 3.7 | 1.9347 | 1.9347 | 1.7653 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.1584 | 1.1584 | -1.1584 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.7 | 46 | 46 | 43.7 | 68.4 | 44 | 44 | 24.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 19.5 | 17 | 17 | 2.5
28/04/2026 | 02:00 | 154 | 159.65 | 159.65 | -5.65 | 653.5 | 650 | 594.9466 | 58.5534 | 214.5 | 211.662 | 193.7348 | 20.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 30.5802 | 87.1471 | 2.3529 | 237.3 | 220 | 220 | 17.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 109.89 | 115.7777 | -9.5777 | 105.9 | 109.89 | 115.7777 | -9.8777 |  |  |  | 0 | 128.9 | 110.22 | 116.1254 | 12.7746 | 111 | 207.2429 | 207.2429 | -96.2429 | 70.8 | 103.9326 | 103.9326 | -33.1326 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 112.5038 | 52.6962 | 7.5 | 7.3958 | 7.3958 | 0.10421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 54.8856 | 78.5666 | -18.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 185.2 | 131.7046 | 131.7046 | 53.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 449.2809 | 449.2809 | 8.8191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 143 | 140.099 | 140.099 | 2.901 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.4 | 87.7736 | 20.5974 | 69.8026 | 133.6 | 174.4286 | 174.4286 | -40.8286 | 134.1 | 174.4286 | 174.4286 | -40.3286 | 158.2 | 174.9524 | 174.9524 | -16.7524 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 39.2 | 37.9009 | 37.9009 | 1.2991 | 41.2 | 43.1565 | 43.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 170.2 | 172.3579 | 172.3579 | -2.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 83.4 | 149.6012 | 172.3104 | -88.9104 | 83 | 149.6012 | 172.3104 | -89.3104 |  |  |  | 0 | 108.4 | 150.0505 | 172.8278 | -64.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 241.4 | 230.8591 | 230.8591 | 10.5409 | 124.7 | 123.8741 | 123.8741 | 0.82594 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 91.5149 | 91.5149 | 9.2851 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 3.1133 | 3.1133 | -2.9133 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 2.6629 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 24.6152 | 24.6152 | 6.5848 | 75.8 | 66.1113 | 66.1113 | 9.6887 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.76 | 2.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.9 | 21.3174 | 21.3174 | 2.5826 | 19.8 | 27.0464 | 27.0464 | -7.2464 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 43.7242 | 43.7242 | -2.5242 | 68.8 | 62.6617 | 62.6617 | 6.1383 | 5.2 | 4.8098 | 4.8098 | 0.3902 | 1.2 | 1.9252 | 1.9252 | -0.7252 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.2886 | 1.2886 | -1.2886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 45 | 45 | 10.8 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
28/04/2026 | 02:30 | 152.3 | 159.65 | 159.65 | -7.35 | 652.5 | 650 | 594.9466 | 57.5534 | 213.7 | 211.662 | 193.7348 | 19.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 50.162 | 80.0546 | 7.1454 | 234.8 | 220 | 220 | 14.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 109.89 | 109.89 | -3.39 | 106.6 | 109.89 | 109.89 | -3.29 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 113.7 | 207.2429 | 207.2429 | -93.5429 | 69 | 103.9326 | 103.9326 | -34.9326 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 112.2789 | 49.4211 | 7.1 | 7.3958 | 7.3958 | -0.29579 | 4.9 | 3.9714 | 3.9714 | 0.92863 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 54.4576 | 74.0821 | -13.7821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 180 | 131.7046 | 131.7046 | 48.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 449.2809 | 449.2809 | 7.0191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 139.4 | 140.099 | 140.099 | -0.69897 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.1 | 87.7736 | 20.5974 | 67.5026 | 151.3 | 174.4286 | 174.4286 | -23.1286 | 151.7 | 174.4286 | 174.4286 | -22.7286 | 169.1 | 174.9524 | 174.9524 | -5.8524 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 37.5 | 37.9009 | 37.9009 | -0.40087 | 40.3 | 43.1565 | 43.1565 | -2.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.5 | 13.6028 | 13.6028 | -0.10276 | 168.8 | 172.3579 | 172.3579 | -3.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 88.736 | 88.736 | -6.136 | 83.4 | 115.6317 | 172.3104 | -88.9104 | 82.5 | 115.6317 | 172.3104 | -89.8104 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.979 | 172.8278 | -62.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 2.9765 | 2.9765 | 0.42351 | 237.7 | 230.8591 | 230.8591 | 6.8409 | 119.9 | 123.8741 | 123.8741 | -3.9741 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 88.6507 | 88.6507 | 3.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.2874 | 3.2874 | -3.2874 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 3.937 | 5.2085 | 0.39146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 24.2528 | 24.2528 | 3.6472 | 64.2 | 66.0046 | 66.0046 | -1.8046 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.72 | 2.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.1 | 18.3591 | 18.3591 | 2.7409 | 24.5 | 24.6272 | 24.6272 | -0.1272 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 43.2271 | 43.2271 | 6.4729 | 83.9 | 61.2451 | 61.2451 | 22.6549 | 7.3 | 4.4304 | 4.4304 | 2.8696 | 3.3 | 1.9362 | 1.9362 | 1.3638 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.4455 | 1.4455 | -1.4455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 44 | 44 | -13.5 | 22.9 | 43 | 43 | -20.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 19.3 | 17 | 17 | 2.3
28/04/2026 | 03:00 | 154.5 | 159.65 | 159.65 | -5.15 | 654.6 | 650 | 594.9466 | 59.6534 | 215.4 | 211.662 | 193.7348 | 21.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 45.52 | 71.2267 | 18.1733 | 237 | 220 | 220 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 111.9 | 207.2429 | 207.2429 | -95.3428 | 67.5 | 103.9326 | 103.9326 | -36.4326 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 132.7349 | 32.6651 | 7.6 | 7.3958 | 7.3958 | 0.20421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.9 | 57.9397 | 73.8135 | -11.9135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 213.2 | 131.7046 | 131.7046 | 81.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 449.2809 | 449.2809 | 11.8191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.5 | 140.099 | 140.099 | 7.401 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.8 | 87.7736 |  | 89.8 | 132.9 | 174.4286 | 174.4286 | -41.5286 | 133.1 | 174.4286 | 174.4286 | -41.3286 | 158.3 | 174.9524 | 174.9524 | -16.6524 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 43.1 | 37.9009 | 37.9009 | 5.1991 | 41.1 | 43.1565 | 43.1565 | -2.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 170.7 | 172.3579 | 172.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 83 | 111.6935 | 172.3104 | -89.3104 | 82.6 | 111.6935 | 172.3104 | -89.7104 |  |  |  | 0 | 109 | 112.0289 | 172.8278 | -63.8278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 265.8 | 230.8591 | 230.8591 | 34.9409 | 129 | 123.8741 | 123.8741 | 5.1259 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 90.0961 | 90.0961 | -17.3961 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4687 | 3.4687 | -3.4687 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.5 | 3.635 | 4.6342 | 0.86582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 23.9603 | 23.9603 | -3.3603 | 48.3 | 65.7141 | 65.7141 | -17.4141 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.68 | 2.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 18.4847 | 18.4847 | 1.6153 | 25.6 | 24.4765 | 24.4765 | 1.1235 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 42.4802 | 42.4802 | 21.1198 | 79.2 | 62.9449 | 62.9449 | 16.2551 | 8.4 | 4.3457 | 4.3457 | 4.0543 | 3.3 | 1.9955 | 1.9955 | 1.3045 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.5972 | 1.5972 | -1.5972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 43 | 43 | -6.7 | 31.8 | 44 | 44 | -12.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 19.5 | 17 | 17 | 2.5
28/04/2026 | 03:30 | 156.8 | 159.65 | 159.65 | -2.85 | 653.9 | 650 | 594.9466 | 58.9534 | 215.6 | 211.662 | 193.7348 | 21.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 42.5482 | 63.0408 | 27.1592 | 236.2 | 220 | 220 | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 | 110.9 | 207.2429 | 207.2429 | -96.3428 | 66.9 | 103.9326 | 103.9326 | -37.0326 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 132.7061 | 32.0939 | 7.7 | 7.3958 | 7.3958 | 0.30421 | 5.1 | 3.9714 | 3.9714 | 1.1286 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 58.1513 | 69.4255 | -9.1255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133.7 | 131.7046 | 131.7046 | 1.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 449.2809 | 449.2809 | 8.0191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.6 | 140.099 | 140.099 | 0.50103 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.3 | 87.7736 |  | 91.3 | 173.6 | 174.4286 | 174.4286 | -0.82857 | 173.6 | 174.4286 | 174.4286 | -0.82857 | 178.4 | 174.9524 | 174.9524 | 3.4476 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 38.2 | 37.9009 | 37.9009 | 0.29913 | 41.3 | 43.1565 | 43.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 171.2 | 172.3579 | 172.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 87.7178 | 7.0822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 83.2 | 116.189 | 172.3104 | -89.1104 | 82.7 | 116.189 | 172.3104 | -89.6104 |  |  |  | 0 | 108 | 116.5379 | 172.8278 | -64.8278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 230.2 | 230.8591 | 230.8591 | -0.65909 | 122.9 | 123.8741 | 123.8741 | -0.97406 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 86.826 | 86.826 | -31.726 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8257 | 3.8257 | -3.8257 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 3.4416 | 4.1016 | 1.4984 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 23.5396 | 23.5396 | -5.6396 | 41.7 | 65.072 | 65.072 | -23.372 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.64 | 2.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.7 | 17.7683 | 17.7683 | 5.9317 | 28.5 | 26.4114 | 26.4114 | 2.0886 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 41.1876 | 41.1876 | 12.9124 | 85.4 | 61.9254 | 61.9254 | 23.4746 | 8.4 | 4.026 | 4.026 | 4.374 | 3 | 1.9637 | 1.9637 | 1.0363 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.8458 | 1.8458 | -1.8458 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.2 | 45 | 45 | 16.2 | 46.2 | 46 | 46 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
28/04/2026 | 04:00 | 156.9 | 159.65 | 159.65 | -2.75 | 652.8 | 650 | 594.9466 | 57.8534 | 214 | 211.662 | 193.7348 | 20.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 58.5441 | 32.1559 | 237.8 | 220 | 220 | 17.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 109.89 | 109.89 | -3.69 | 106.1 | 109.89 | 109.89 | -3.79 |  |  |  | 0 | 128.5 | 110.22 | 110.22 | 18.28 | 111.4 | 191.4338 | 207.2429 | -95.8428 | 67.5 | 96.0044 | 103.9326 | -36.4326 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 132.8981 | 33.7019 | 7.5 | 7.3958 | 7.3958 | 0.10421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 50.136 | 61.4867 | -1.0867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 138.2 | 131.7046 | 131.7046 | 6.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2809 | 449.2809 | 6.5191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 139.3 | 140.099 | 140.099 | -0.79897 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.1 | 87.7736 |  | 90.1 | 172.1 | 174.4286 | 174.4286 | -2.3286 | 172.6 | 174.4286 | 174.4286 | -1.8286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 37.2 | 37.9009 | 37.9009 | -0.70087 | 40.7 | 43.1565 | 43.1565 | -2.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 167.1 | 172.3579 | 172.3579 | -5.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 76.4964 | 18.5036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 82.7 | 91.575 | 172.3104 | -89.6104 | 82.4 | 91.575 | 172.3104 | -89.9104 |  |  |  | 0 | 109.1 | 91.85 | 172.8278 | -63.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 222.9 | 230.8591 | 230.8591 | -7.9591 | 120.6 | 123.8741 | 123.8741 | -3.2741 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 74.24 | 85.0345 | -42.7345 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6361 | 3.6361 | -3.6361 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 3.809 | 1.691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 19.32 | 22.6604 | -3.8604 | 38.6 | 47.88 | 63.1547 | -24.5547 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.64 | 2.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.9 | 17.4219 | 17.4219 | 9.4781 | 28.3 | 26.0364 | 26.0364 | 2.2636 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 54.86 | 43.2562 | 13.4438 | 89.1 | 84.89 | 64.3404 | 24.7596 | 7.3 | 3.7386 | 3.7386 | 3.5614 | 4.4 | 2.0635 | 2.0635 | 2.3365 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.7173 | 1.7173 | -1.7173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.7 | 43.53 | 49 | 18.7 | 57 | 37.6 | 49 | 8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.88 | 7.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 17 | 0.6
28/04/2026 | 04:30 | 153.8 | 159.65 | 159.65 | -5.85 | 652.3 | 650 | 594.9466 | 57.3534 | 214.4 | 211.662 | 193.7348 | 20.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 64.9895 | 25.2105 | 238.4 | 220 | 220 | 18.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 109.89 | 109.89 | -3.99 | 106.5 | 109.89 | 109.89 | -3.39 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 111.6 | 174.1036 | 207.2429 | -95.6428 | 67.3 | 87.3132 | 103.9326 | -36.6326 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 133.2482 | 30.7518 | 7.5 | 7.3958 | 7.3958 | 0.10421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 50.136 | 67.5508 | -6.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 138.1 | 131.7046 | 131.7046 | 6.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 449.2809 | 449.2809 | 7.0191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.2 | 140.099 | 140.099 | 1.101 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.7 | 87.7736 |  | 89.7 | 172.3 | 174.4286 | 174.4286 | -2.1286 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 38.9 | 37.9009 | 37.9009 | 0.99913 | 41.1 | 43.1565 | 43.1565 | -2.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 169.5 | 172.3579 | 172.3579 | -2.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 84.4223 | 10.3777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 82.7 | 91.575 | 172.3104 | -89.6104 | 82.7 | 91.575 | 172.3104 | -89.6104 |  |  |  | 0 | 109 | 91.85 | 172.8278 | -63.8278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 234.6 | 230.8591 | 230.8591 | 3.7409 | 122.4 | 123.8741 | 123.8741 | -1.4741 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 78.16 | 85.2174 | -56.4174 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6973 | 3.6973 | -3.6973 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.5 | 5.67 | 4.2284 | 1.2716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.93 | 22.4383 | -1.5383 | 40.4 | 51.7 | 62.657 | -22.257 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 1.6 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.4 | 17.1059 | 17.1059 | 8.2941 | 30.7 | 27.3763 | 27.3763 | 3.3237 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 60.75 | 52.4388 | 5.7612 | 83.3 | 88.13 | 72.0905 | 11.2095 | 6.5 | 4.6632 | 4.6632 | 1.8368 | 2.2 | 2.5516 | 2.5516 | -0.3516 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.7691 | 1.7691 | -1.7691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 52.33 | 52 | 23.6 | 65 | 45.07 | 52 | 13 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
28/04/2026 | 05:00 | 154.5 | 159.65 | 159.65 | -5.15 | 651 | 650 | 594.9466 | 56.0534 | 213.3 | 211.662 | 193.7348 | 19.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 65.2548 | 24.2452 | 235.5 | 220 | 220 | 15.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 210.6 | 172.6675 | 207.2429 | 3.3571 | 104.7 | 86.593 | 103.9326 | 0.7674 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 133.6779 | 30.1221 | 7.2 | 7.3958 | 7.3958 | -0.19579 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 30.3 | 50.136 | 66.2226 | -35.9226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 133.2 | 131.7046 | 131.7046 | 1.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 449.2809 | 449.2809 | 3.1191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 129.5 | 140.099 | 140.099 | -10.599 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.9 | 87.7736 |  | 88.9 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 170.9 | 174.4286 | 174.4286 | -3.5286 | 177.8 | 174.9524 | 174.9524 | 2.8476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 33.4 | 37.9009 | 37.9009 | -4.5009 | 37.7 | 43.1565 | 43.1565 | -5.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 135.8 | 172.3579 | 172.3579 | -36.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 77.6441 | 16.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 83.7 | 91.575 | 172.3104 | -88.6104 | 83.4 | 91.575 | 172.3104 | -88.9104 |  |  |  | 0 | 109.5 | 91.85 | 172.8278 | -63.3278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 171.9 | 230.8591 | 230.8591 | -58.9591 | 109.6 | 123.8741 | 123.8741 | -14.2741 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 82.45 | 83.1022 | -37.2022 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8932 | 3.8932 | -3.8932 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 4.2456 | 1.3544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 11.6618 | 11.6618 | 6.1382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 22.68 | 22.5768 | -2.4768 | 52.5 | 55.87 | 61.6375 | -9.1375 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 1.5 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 25.7 | 16.6935 | 16.6935 | 9.0065 | 33.6 | 25.3706 | 25.3706 | 8.2294 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 65.22 | 55.0914 | -1.5914 | 85.9 | 90.83 | 73.4798 | 12.4202 | 4.6 | 5.1811 | 5.1811 | -0.5811 | 3.3 | 2.4298 | 2.4298 | 0.8702 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.9478 | 1.9478 | -1.9478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 61.96 | 55 | 36.2 | 74 | 53.23 | 53 | 21 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 0.32 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
28/04/2026 | 05:30 | 151.6 | 159.65 | 159.65 | -8.05 | 652.4 | 650 | 594.9466 | 57.4534 | 214 | 211.662 | 193.7348 | 20.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 87.1471 | 2.5529 | 236.2 | 220 | 220 | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 119.4856 | -13.6856 | 105.3 | 109.89 | 119.4856 | -14.1856 |  |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 119.8444 | 8.8555 | 210.4 | 207.2429 | 207.2429 | 3.1572 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 134.2715 | 30.0285 | 7.4 | 7.3958 | 7.3958 | 0.00421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 29.7 | 73.5738 | 86.9505 | -57.2505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 136 | 131.7046 | 131.7046 | 4.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 449.2809 | 449.2809 | 8.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.2 | 140.099 | 140.099 | 0.10103 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.4 | 87.7736 |  | 89.4 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 169.8 | 174.4286 | 174.4286 | -4.6286 | 179 | 174.9524 | 174.9524 | 4.0476 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 37.1 | 37.9009 | 37.9009 | -0.80087 | 41 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 169.2 | 172.3579 | 172.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 82.3 | 126.5502 | 172.3104 | -90.0104 | 83 | 126.5502 | 172.3104 | -89.3104 |  |  |  | 0 | 108.8 | 126.9302 | 172.8278 | -64.0278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 229.1 | 230.8591 | 230.8591 | -1.7591 | 123.6 | 123.8741 | 123.8741 | -0.27406 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.4061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 86.36 | 83.0647 | -27.6647 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.4631 | 4.4631 | -3.8631 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | -2.1163 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 11.6618 | 11.6618 | 6.1382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 24.28 | 22.8543 | -3.8543 | 56.7 | 59.69 | 62.4711 | -5.7711 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.56 | 2.56 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.1 | 15.6391 | 15.6391 | 8.4609 | 39.8 | 25.9355 | 25.9355 | 13.8645 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 68.08 | 60.4348 | -5.7348 | 89.6 | 92.85 | 80.4071 | 9.1929 | 6 | 5.3356 | 5.3356 | 0.6644 | 4 | 2.5498 | 2.5498 | 1.4502 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.3015 | 2.3015 | -2.3015 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.9 | 70.76 | 57 | 27.9 | 71.5 | 60.7 | 55 | 16.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
28/04/2026 | 06:00 | 158.9 | 159.65 | 159.65 | -0.75 | 651.6 | 650 | 594.9466 | 56.6534 | 214.4 | 211.662 | 193.7348 | 20.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 87.1471 | 3.6529 | 236.1 | 220 | 220 | 16.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 158.1335 | -52.7334 | 106.6 | 109.89 | 158.1335 | -51.5335 |  |  |  | 0 | 128.4 | 110.22 | 158.6083 | -30.2083 | 209.4 | 207.2429 | 207.2429 | 2.1572 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 113.9884 | 52.5116 | 8.2 | 7.3958 | 7.3958 | 0.80421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 91 | 72.4588 | 92.6495 | -1.6495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 170.4 | 131.7046 | 131.7046 | 38.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.5 | 449.2809 | 449.2809 | 6.2191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.5 | 140.099 | 140.099 | 0.40103 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90 | 87.7736 | 20.5974 | 69.4026 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 178.2 | 174.9524 | 174.9524 | 3.2476 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 38.8 | 37.9009 | 37.9009 | 0.89913 | 41.4 | 43.1565 | 43.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 169.7 | 172.3579 | 172.3579 | -2.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 82.7 | 162.8622 | 172.3104 | -89.6104 | 82.2 | 162.8622 | 172.3104 | -90.1104 |  |  |  | 0 | 108.9 | 163.3512 | 172.8278 | -63.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 230.2 | 230.8591 | 230.8591 | -0.65909 | 124.6 | 123.8741 | 123.8741 | 0.72594 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 |  | 50 | -44.7 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.4061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52 | 89.14 | 83.9188 | -31.9188 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.6825 | 4.6825 | -2.5825 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 16.7047 | 16.7047 | -16.5047 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 0 | 0.0129 | 0.0129 | -0.0129 | 0 | 0.0091 | 0.0091 | -0.0091 | 16.6 | 25.44 | 23.2268 | -6.6268 | 51 | 62.47 | 64.5001 | -13.5001 | 0 | 0.0126 | 0.0126 | -0.0126 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 1.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.5 | 15.7472 | 15.7472 | 9.7528 | 36 | 24.9981 | 24.9981 | 11.0019 | 0 | 0.5333 | 0.5333 | -0.5333 | 59.3 | 71.55 | 65.1513 | -5.8513 | 93.9 | 94.55 | 82.233 | 11.667 | 6.5 | 5.031 | 5.031 | 1.469 | 4.3 | 2.4528 | 2.4528 | 1.8472 | 0 | 1.72 | 1.72 | -1.72 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 2.4339 | 2.4339 | -1.7339 | 0.2 | 3.3512 | 3.3512 | -3.1512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.6 | 77.09 | 60 | 21.6 | 92.4 | 66.09 | 56 | 36.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.88 | 7.88 | 1.12 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5
28/04/2026 | 06:30 | 159.1 | 159.65 | 159.65 | -0.55 | 650.5 | 650 | 594.9466 | 55.5534 | 213.6 | 211.662 | 193.7348 | 19.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 87.1471 | 3.0529 | 236.4 | 220 | 220 | 16.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 187.7507 | -82.1507 | 105.6 | 109.89 | 187.7507 | -82.1507 |  |  |  | 0 | 128.5 | 110.22 | 188.3145 | -59.8145 | 209.9 | 207.2429 | 207.2429 | 2.6572 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 114.0582 | 53.2418 | 8.1 | 7.3958 | 7.3958 | 0.70421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.5881 | 4.5881 | 1.9119 |  |  |  | 0 | 90.1 | 107.1465 | 111.9561 | -21.8561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 165.9 | 142.0059 | 142.0059 | 23.8941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 412.6 | 418.9602 | 418.9602 | -6.3602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.2 | 149.9872 | 149.9872 | -8.7872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.1 | 87.7736 | 20.5974 | 71.5026 | 159.1 | 166.9854 | 166.9854 | -7.8854 | 159.4 | 166.9854 | 166.9854 | -7.5854 | 173.6 | 167.4869 | 167.4869 | 6.1131 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 35.2 | 37.9009 | 37.9009 | -2.7009 | 39.4 | 43.1565 | 43.1565 | -3.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 149.4 | 172.3579 | 172.3579 | -22.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.556 | 45.556 | -6.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 107.2 | 172.3104 | 172.3104 | -65.1104 | 107.2 | 172.3104 | 172.3104 | -65.1104 |  |  |  | 0 | 123.7 | 172.8278 | 172.8278 | -49.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 190.8 | 230.8591 | 230.8591 | -40.0591 | 108.3 | 114.739 | 114.739 | -6.439 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 49.7 | 88.6 | 83.7465 | -34.0465 | 7.7 | 4.1306 | 4.1306 | 3.5694 | 2.5 | 5.6009 | 5.6009 | -3.1009 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 18.5 | 14.32 | 14.32 | 4.18 | 9.3 | 36.2568 | 36.2568 | -26.9568 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 2.8 | 0.5617 | 0.5617 | 2.2383 | 0.2 | 0.7745 | 0.7745 | -0.5745 | 17.5 | 25.32 | 21.9965 | -4.4965 | 50.2 | 63.08 | 63.6488 | -13.4488 | 0.4 | 1.9798 | 1.9798 | -1.5798 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 1.3 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.7 | 16.5707 | 16.5707 | 8.1293 | 34.5 | 24.4316 | 24.4316 | 10.0684 | 2.9 | 2.2226 | 2.2226 | 0.6774 | 62.2 | 75.87 | 66.0698 | -3.8698 | 93.3 | 96.02 | 83.4999 | 9.8001 | 6.4 | 5.6542 | 5.6542 | 0.7458 | 4.9 | 2.8276 | 2.8276 | 2.0724 | 0 | 3.44 | 3.44 | -3.44 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 3.182 | 3.182 | -2.282 | 21.4 | 30.747 | 30.747 | -9.347 | 1.115 | 0.4361 | 0.4361 | 0.6789 | 14.2 | 10 | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.8 | 74.91 | 62 | 34.8 | 105.3 | 65.24 | 58 | 47.3 | 10.3 | 7.2 | 7.2 | 3.1 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.935 | 0.295 | 0.295 | 0.64 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.88 | 7.88 | 0.72 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
28/04/2026 | 07:00 | 160.5 | 159.65 | 159.65 | 0.85 | 653.4 | 650 | 594.9466 | 58.4534 | 214.9 | 211.662 | 193.7348 | 21.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 87.1471 | 4.0529 | 237.8 | 220 | 220 | 17.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 135.2351 | -30.135 | 105.1 | 109.89 | 135.2351 | -30.135 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 135.6412 | -7.7412 | 165.2 | 207.2429 | 207.2429 | -42.0429 | 98.5 | 103.9326 | 103.9326 | -5.4326 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 113.7541 | 55.3459 | 8.5 | 7.3958 | 7.3958 | 1.1042 | 5.1 | 3.9714 | 3.9714 | 1.1286 | 0 |  |  | 0 | 6 | 4.5881 | 4.5881 | 1.4119 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 77.7779 | -27.5779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 133.3 | 131.7046 | 131.7046 | 1.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.4 | 418.9602 | 418.9602 | -5.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.8 | 149.9872 | 149.9872 | -6.1872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.7 | 87.7736 | 20.5974 | 71.1026 | 161.3 | 166.9854 | 166.9854 | -5.6854 | 161.4 | 166.9854 | 166.9854 | -5.5854 | 170.7 | 167.4869 | 167.4869 | 3.2131 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 126.9 | 144.8382 | 144.8382 | -17.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 45.556 | 45.556 | -6.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 81.7 | 101.9427 | 172.3104 | -90.6104 | 81.1 | 101.9427 | 172.3104 | -91.2104 |  |  |  | 0 | 109.3 | 102.2488 | 172.8278 | -63.5278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 216.5 | 258.0957 | 258.0957 | -41.5957 | 111.1 | 114.739 | 114.739 | -3.639 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 44.7 | 87.4 | 83.0296 | -38.3296 | 31.4 | 17.0658 | 17.0658 | 14.3342 | 5.1 | 5.7338 | 5.7338 | -0.6338 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 56.9 | 55.41 | 55.41 | 1.49 | 29.9 | 76.9746 | 76.9746 | -47.0746 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 9.9 | 2.7615 | 2.7615 | 7.1385 | 1.1 | 3.4924 | 3.4924 | -2.3924 | 17.4 | 25.04 | 21.6116 | -4.2116 | 53.8 | 64.4 | 62.5511 | -8.7511 | 0.9 | 2.8409 | 2.8409 | -1.9409 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.48 | 2.48 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.042 | 0.042 | 0.058 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0.9 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 22 | 17.4501 | 17.4501 | 4.5499 | 29.8 | 21.7411 | 21.7411 | 8.0589 | 12.6 | 9.4625 | 9.4625 | 3.1375 | 65.2 | 79.88 | 63.1925 | 2.0075 | 97.4 | 97.27 | 82.8896 | 14.5104 | 5.4 | 5.2632 | 5.2632 | 0.1368 | 4.4 | 2.8722 | 2.8722 | 1.5278 | 5.9 | 13.99 | 13.99 | -8.09 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 3.254 | 3.254 | -1.054 | 100.8 | 83.4297 | 83.4297 | 17.3703 | 3.507 | 2.4962 | 2.4962 | 1.0108 | 55.5 | 38 | 38 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 70.12 | 64 | 27.2 | 89 | 63.36 | 61 | 28 | 42.7 | 27.36 | 27.36 | 15.34 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.227 | 1.9235 | 1.9235 | 1.3035 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17 | 17 | 1.6
28/04/2026 | 07:30 | 157.6 | 159.65 | 159.65 | -2.05 | 604.8 | 594.9466 | 594.9466 | 9.8534 | 204.6 | 193.7348 | 193.7348 | 10.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 76.7982 | 14.7018 | 238.9 | 220 | 220 | 18.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 111.3 | 207.2429 | 207.2429 | -95.9429 | 70.8 | 103.9326 | 103.9326 | -33.1326 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.0671 | 113.7437 | 58.1563 | 8.7 | 7.3958 | 7.3958 | 1.3042 | 5.1 | 3.9714 | 3.9714 | 1.1286 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 4.5881 | 4.5881 | 1.6119 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 66.2439 | -15.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 133.8 | 131.7046 | 131.7046 | 2.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 402.7 | 418.9602 | 418.9602 | -16.2602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 134 | 149.9872 | 149.9872 | -15.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.1 | 87.7736 | 20.5974 | 69.5026 | 126.1 | 166.9854 | 166.9854 | -40.8854 | 126.6 | 166.9854 | 166.9854 | -40.3854 | 155.7 | 167.4869 | 167.4869 | -11.7869 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 108.8 | 144.8382 | 144.8382 | -36.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 70.4395 | 25.1605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 45.556 | 45.556 | -5.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 83.3 | 108.4523 | 172.3104 | -89.0104 | 83.1 | 108.4523 | 172.3104 | -89.2104 |  |  |  | 0 | 108.8 | 108.778 | 172.8278 | -64.0278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 183.9 | 258.0957 | 258.0957 | -74.1957 | 107.9 | 114.739 | 114.739 | -6.839 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 |  | 50 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 30.9 | 86.2 | 80.3451 | -49.4451 | 55.9 | 38.1024 | 38.1024 | 17.7976 | 5.3 | 6.6106 | 6.6106 | -1.3106 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 100.6 | 105.99 | 105.99 | -5.39 | 55.8 | 85.648 | 85.648 | -29.848 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.3 | 20.4222 | 20.4222 | 0.87778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 5.6 | 8.0647 | 8.0647 | -2.4647 | 2.6 | 9.257 | 9.257 | -6.657 | 14 | 24.76 | 20.5208 | -6.5208 | 53.5 | 65.73 | 60.7782 | -7.2782 | 2 | 4.8732 | 4.8732 | -2.8732 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.094 | 0.094 | 0.006 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.1558 | 18.1558 | 2.1442 | 29.4 | 22.6601 | 22.6601 | 6.7399 | 22.9 | 19.5455 | 19.5455 | 3.3545 | 77.8 | 77.87 | 68.6782 | 9.1218 | 110.8 | 95.94 | 81.8466 | 28.9534 | 9.7 | 5.9016 | 5.9016 | 3.7984 | 10.7 | 2.85 | 2.85 | 7.85 | 17.1 | 24.54 | 24.54 | -7.44 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.6 | 4.1079 | 4.1079 | -1.5079 | 182.8 | 162.7979 | 162.7979 | 20.0021 | 6.216 | 3.7513 | 3.7513 | 2.4647 | 98 | 69 | 69 | 29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.5 | 65.33 | 65 | 24.5 | 93.8 | 61.49 | 62 | 31.8 | 77.9 | 49.68 | 49.68 | 28.22 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.794 | 3.4504 | 3.4504 | 2.3436 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 19.9 | 17 | 17 | 2.9
28/04/2026 | 08:00 | 155.5 | 159.65 | 159.65 | -4.15 | 605 | 594.9466 | 594.9466 | 10.0534 | 203.2 | 193.7348 | 193.7348 | 9.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 56.2068 | 34.0932 | 238.7 | 220 | 220 | 18.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 109.89 | 109.89 | -3.79 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 109.5 | 190.0675 | 207.2429 | -97.7429 | 68.2 | 95.3191 | 103.9326 | -35.7326 | 560.3 | 566.0894 | 566.0894 | -5.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 113.4401 | 52.1599 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5.1 | 3.9714 | 3.9714 | 1.1286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 51.4 | 50.136 | 15.448 | 35.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 413.8 | 418.9602 | 418.9602 | -5.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 141.7 | 149.9872 | 149.9872 | -8.2872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.2 | 87.7736 | 20.5974 | 70.6026 | 134.9 | 166.9854 | 166.9854 | -32.0854 | 133.9 | 166.9854 | 166.9854 | -33.0854 | 155.3 | 167.4869 | 167.4869 | -12.1869 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 36.1 | 37.9009 | 47.0826 | -10.9826 | 39.2 | 43.1565 | 44.103 | -4.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.4 | 13.6028 | 13.6028 | 0.79724 | 150.8 | 172.3579 | 144.8382 | 5.9618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 90.1415 | 52.8808 | -11.8808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 45.556 | 45.556 | -20.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 84 | 91.575 | 172.3104 | -88.3104 | 84.1 | 91.575 | 172.3104 | -88.2104 |  |  |  | 0 | 108.9 | 91.85 | 172.8278 | -63.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 161 | 241.1603 | 258.0957 | -97.0957 | 109.4 | 114.739 | 114.739 | -5.339 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.103 | 0.103 | 0.197 | 29.3 | 85.66 | 79.3163 | -50.0163 | 68 | 53.3339 | 53.3339 | 14.6661 | 8.3 | 6.8339 | 6.8339 | 1.4661 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 4.3303 | 1.0697 | 169.1 | 159.15 | 159.15 | 9.95 | 85.9 | 90.8707 | 90.8707 | -4.9707 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 4.7 | 10.4405 | 10.4405 | -5.7405 | 14.5 | 12.1776 | 12.1776 | 2.3224 | 16.7 | 24.63 | 21.0955 | -4.3955 | 50.4 | 66.34 | 59.7674 | -9.3674 | 5.5 | 6.7826 | 6.7826 | -1.2826 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.157 | 0.157 | 0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.9 | 18.7171 | 18.7171 | 4.1829 | 24.7 | 21.8344 | 21.8344 | 2.8656 | 31.6 | 27.7439 | 27.7439 | 3.8561 | 94.7 | 75.31 | 71.2614 | 23.4386 | 107 | 94.56 | 80.1766 | 26.8234 | 12.1 | 6.351 | 6.351 | 5.749 | 8.4 | 3.0789 | 3.0789 | 5.3211 | 38.6 | 32.07 | 32.07 | 6.53 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 4.5891 | 4.5891 | -0.8891 | 213.6 | 206.013 | 206.013 | 7.587 | 8.856 | 6.6855 | 6.6855 | 2.1705 | 119.2 | 101 | 101 | 18.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 63.15 | 64 | 17.1 | 77.2 | 60.63 | 62 | 15.2 | 88.6 | 72.72 | 72.72 | 15.88 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.138 | 6.1678 | 6.1678 | 1.9702 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
28/04/2026 | 08:30 | 157.9 | 159.65 | 159.65 | -1.75 | 603 | 594.9466 | 594.9466 | 8.0534 | 202.5 | 193.7348 | 193.7348 | 8.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 76.7982 | 13.0018 | 236.4 | 220 | 220 | 16.4 |  |  |  | 0 | 29.6 | 40 | 40 | -10.4 | 104.9 | 109.89 | 113.4191 | -8.5191 | 108.5 | 109.89 | 113.4191 | -4.9191 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 113.7597 | 15.0403 | 128.9 | 207.2429 | 207.2429 | -78.3428 | 71 | 103.9326 | 103.9326 | -32.9326 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 113.7561 | 49.7439 | 7.8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.40421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50.136 | 54.5137 | -4.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 135 | 131.7046 | 131.7046 | 3.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 422.8 | 418.9602 | 418.9602 | 3.8398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.5 | 87.7736 | 20.5974 | 70.9026 | 162.9 | 166.9854 | 166.9854 | -4.0854 | 163.3 | 166.9854 | 166.9854 | -3.6854 | 171.7 | 167.4869 | 167.4869 | 4.2131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 141.6 | 144.8382 | 144.8382 | -3.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 84.9564 | 91.1752 | -28.9752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.556 | 45.556 | -5.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 132.8384 | 88.736 | -4.836 | 83.8 | 94.6148 | 172.3104 | -88.5104 | 83.4 | 94.6148 | 172.3104 | -88.9104 |  |  |  | 0 | 108.7 | 94.8989 | 172.8278 | -64.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 219.8 | 258.0957 | 258.0957 | -38.2957 | 114.2 | 114.739 | 114.739 | -0.53898 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | 0.213 | 48.5 | 89.42 | 79.3507 | -30.8507 | 70.1 | 59.2159 | 59.2159 | 10.8841 | 9 | 7.1317 | 7.1317 | 1.8683 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.3 | 198.5942 | 198.5942 | -23.2942 | 89.3 | 95.3484 | 95.3484 | -6.0484 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 7 | 11.3469 | 11.3469 | -4.3469 | 16 | 13.1278 | 13.1278 | 2.8722 | 19.5 | 25.17 | 20.5006 | -1.0006 | 65.6 | 69.37 | 60.0912 | 5.5088 | 13.6 | 9.0468 | 9.0468 | 4.5532 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.8 | 19.792 | 19.792 | -4.992 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24.1 | 17.5613 | 17.5613 | 6.5387 | 26.8 | 24.6576 | 24.6576 | 2.1424 | 32.8 | 30.394 | 30.394 | 2.406 | 81.7 | 73.99 | 67.2679 | 14.4321 | 90.1 | 93.91 | 78.3158 | 11.7842 | 12.1 | 6.6046 | 6.6046 | 5.4954 | 8.3 | 3.1348 | 3.1348 | 5.1652 | 42.3 | 39.61 | 39.61 | 2.69 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 5.0228 | 5.0228 | -0.6228 | 220 | 214.853 | 214.853 | 5.147 | 11.029 | 8.0371 | 8.0371 | 2.9919 | 122.2 | 120 | 120 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.6 | 62.31 | 64 | 1.6 | 53.5 | 59.54 | 63 | -9.5 | 92 | 86.4 | 86.4 | 5.6 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 10.424 | 7.9165 | 7.9165 | 2.5075 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.88 | 7.88 | 0.92 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17 | 17 | 1.6
28/04/2026 | 09:00 | 157.6 | 159.65 | 159.65 | -2.05 | 599.3 | 594.9466 | 594.9466 | 4.3534 | 209.1 | 193.7348 | 193.7348 | 15.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 76.7982 | 13.1018 | 236.2 | 220 | 220 | 16.2 |  |  |  | 0 | 30 | 36 | 36 | -6 | 105 | 109.89 | 150.6027 | -45.6027 | 109.3 | 109.89 | 150.6027 | -41.3027 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 151.0549 | -21.0549 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 102 | 103.9326 | 103.9326 | -1.9326 | 550.8 | 566.0894 | 566.0894 | -15.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 114.0985 | 52.0015 | 7.6 | 7.3958 | 7.3958 | 0.20421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50.136 | 56.6624 | -6.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 146.6 | 131.7046 | 131.7046 | 14.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 419 | 418.9602 | 418.9602 | 0.03984 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.7 | 87.7736 | 20.5974 | 72.1026 | 160.1 | 166.9854 | 166.9854 | -6.8854 | 160.5 | 166.9854 | 166.9854 | -6.4854 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 132.7 | 144.8382 | 144.8382 | -12.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 83.7502 | 89.8002 | -8.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.556 | 45.556 | -5.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 120.6907 | 88.736 | -4.936 | 82.8 | 134.0279 | 172.3104 | -89.5104 | 83.5 | 134.0279 | 172.3104 | -88.8104 |  |  |  | 0 | 108.7 | 134.4304 | 172.8278 | -64.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 230.5 | 258.0957 | 258.0957 | -27.5957 | 105.7 | 114.739 | 114.739 | -9.039 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.663 | 0.663 | 0.237 | 64.3 | 93.29 | 82.7918 | -18.4918 | 70.6 | 63.4166 | 63.4166 | 7.1834 | 11.2 | 8.2989 | 8.2989 | 2.9011 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.3 | 201.8472 | 201.8472 | -22.5472 | 91.2 | 97.15 | 97.15 | -5.95 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 14.7 | 11.841 | 11.841 | 2.859 | 12.1 | 13.7358 | 13.7358 | -1.6358 | 18.2 | 25.69 | 19.5086 | -1.3086 | 65.8 | 72.51 | 62.644 | 3.156 | 16.6 | 10.5819 | 10.5819 | 6.0181 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.277 | 0.277 | 0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 22.8 | 16.6848 | 16.6848 | 6.1152 | 30.9 | 25.6403 | 25.6403 | 5.2597 | 33 | 31.498 | 31.498 | 1.502 | 77.9 | 74.94 | 68.0162 | 9.8838 | 83.4 | 94.31 | 79.5664 | 3.8336 | 8 | 7.0384 | 7.0384 | 0.9616 | 10 | 3.3696 | 3.3696 | 6.6304 | 43.8 | 40.75 | 40.75 | 3.05 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 6.3433 | 6.3433 | -1.4433 | 224 | 221.1954 | 221.1954 | 2.8046 | 12.892 | 10.5649 | 10.5649 | 2.3271 | 123.3 | 125 | 125 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 63.99 | 63 | -18.9 | 35.3 | 60.73 | 64 | -28.7 | 93.3 | 90 | 90 | 3.3 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 12.298 | 10.0837 | 10.0837 | 2.2143 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
28/04/2026 | 09:30 | 155.3 | 159.65 | 159.65 | -4.35 | 602 | 594.9466 | 594.9466 | 7.0534 | 203.9 | 193.7348 | 193.7348 | 10.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 76.7982 | 13.2018 | 236.6 | 220 | 220 | 16.6 |  |  |  | 0 | 29.6 | 32 | 32 | -2.4 | 105.4 | 109.89 | 172.7892 | -67.3892 | 108.1 | 109.89 | 172.7892 | -64.6892 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 173.3081 | -43.7081 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 114.4573 | 52.8427 | 7.8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.40421 | 5.5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.5286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.136 | 55.1539 | -4.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 150.6 | 149.2536 | 149.2536 | 1.3464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 427.9 | 418.9602 | 418.9602 | 8.9398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 121.8 | 119.9872 | 119.9872 | 1.8128 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.6 | 87.7736 | 20.5974 | 68.0026 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 165.1 | 166.9854 | 166.9854 | -1.8854 | 173.1 | 167.4869 | 167.4869 | 5.6131 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 155.6 | 155.1756 | 143.5395 | 12.0605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.4976 | 87.0051 | -6.2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 106.6907 | 88.736 | -4.836 | 129.5 | 152.7589 | 172.3104 | -42.8104 | 130.3 | 152.7589 | 172.3104 | -42.0104 |  |  |  | 0 | 138.4 | 153.2176 | 172.8278 | -34.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 257.2 | 258.0957 | 270.068 | -12.868 | 110.2 | 114.739 | 114.739 | -4.539 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.4061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1 | 0.822 | 0.822 | 0.178 | 80.8 | 94.68 | 88.046 | -7.246 | 72 | 67.3406 | 67.3406 | 4.6594 | 13.6 | 8.4274 | 8.4274 | 5.1726 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 181.3 | 203.2079 | 203.2079 | -21.9079 | 92.9 | 98.4705 | 98.4705 | -5.5705 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 14.5 | 11.991 | 11.991 | 2.509 | 17.7 | 14.0171 | 14.0171 | 3.6829 | 23.2 | 25.72 | 20.4281 | 2.7719 | 72.2 | 75.23 | 65.4017 | 6.7983 | 16.5 | 12.3193 | 12.3193 | 4.1807 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.4 | 17.0206 | 17.0206 | 6.3794 | 28.2 | 26.9525 | 26.9525 | 1.2475 | 32.7 | 32.3782 | 32.3782 | 0.3218 | 58.5 | 80.95 | 75.2015 | -16.7015 | 58.2 | 96.62 | 87.0237 | -28.8237 | 6.8 | 8.4405 | 8.4405 | -1.6405 | 7.7 | 5.0141 | 5.0141 | 2.6859 | 44.4 | 41.88 | 41.88 | 2.52 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 6.7397 | 6.7397 | 0.3603 | 227.3 | 224.9924 | 224.9924 | 2.3076 | 14.634 | 11.3001 | 11.3001 | 3.3339 | 123 | 128 | 128 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.5 | 68.83 | 65 | -27.5 | 39.2 | 68.19 | 67 | -27.8 | 93.5 | 92.16 | 92.16 | 1.34 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 13.902 | 11.3881 | 11.3881 | 2.5139 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.88 | 7.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
28/04/2026 | 10:00 | 155 | 159.65 | 159.65 | -4.65 | 604.5 | 600.8828 | 594.9466 | 9.5534 | 204.5 | 195.6678 | 193.7348 | 10.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 237.7 | 220 | 220 | 17.7 |  |  |  | 0 | 30.2 | 36 | 36 | -5.8 | 105.1 | 109.89 | 143.6355 | -38.5355 | 109.4 | 109.89 | 143.6355 | -34.2355 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 144.0668 | -14.8668 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 115.1709 | 49.9291 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5.5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.5286 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5881 | 4.5881 | 0.01191 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.136 | 49.4248 | 1.2752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 155.4 | 149.2536 | 149.2536 | 6.1464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 437.7 | 418.9602 | 418.9602 | 18.7398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 129.1 | 119.9872 | 119.9872 | 9.1128 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.1 | 87.7736 | 20.5974 | 70.5026 | 166.4 | 166.9854 | 166.9854 | -0.58542 | 167.3 | 166.9854 | 166.9854 | 0.31458 | 174.2 | 167.4869 | 167.4869 | 6.7131 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 161.1 | 155.1755 | 155.1756 | 5.9244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 84.2571 | 87.97 | -6.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 | 45.556 | -1.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 94.1907 | 88.736 | -4.436 | 130.1 | 102.7481 | 172.3104 | -42.2104 | 130.2 | 102.7481 | 172.3104 | -42.1104 |  |  |  | 0 | 139.7 | 103.0567 | 172.8278 | -33.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 262.1 | 258.0957 | 258.0957 | 4.0043 | 119.2 | 114.739 | 114.739 | 4.461 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 146.52 | -96.12 | 0 |  | 73.48 | -73.48 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.919 | 0.919 | 0.181 | 85.7 | 74.2 | 91.1963 | -5.4963 | 73 | 69.456 | 69.456 | 3.544 | 14.5 | 8.6846 | 8.6846 | 5.8154 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 184.1 | 204.0414 | 204.0414 | -19.9414 | 93.7 | 99.0919 | 99.0919 | -5.3919 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 14.2 | 12.0525 | 12.0525 | 2.1475 | 16 | 14.16 | 14.16 | 1.84 | 23.5 | 21.69 | 21.0982 | 2.4018 | 73.7 | 68.72 | 68.0334 | 5.6666 | 16.5 | 12.8879 | 12.8879 | 3.6121 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.356 | 0.356 | 0.044 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.2 | 19.64 | 17.1074 | 2.0926 | 34.5 | 45.32 | 30.1988 | 4.3012 | 32.5 | 32.4267 | 32.4267 | 0.0733 | 50.6 | 94.42 | 77.2087 | -26.6087 | 70.4 | 104.03 | 89.755 | -19.355 | 7.6 | 9.561 | 9.561 | -1.961 | 4.9 | 5.5921 | 5.5921 | -0.6921 | 44.3 | 41.68 | 41.68 | 2.62 | 20.7 | 20.4082 | 20.4082 | 0.29184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 7.1158 | 7.1158 | 1.6842 | 228.5 | 226.9605 | 226.9605 | 1.5395 | 16.198 | 13.4886 | 13.4886 | 2.7094 | 122.8 | 129 | 129 | -6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 86.88 | 68 | -32 | 52.2 | 67.63 | 71 | -18.8 | 93.5 | 92.88 | 92.88 | 0.62 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.105 | 13.159 | 13.159 | 1.946 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.88 | 7.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 18.9 | 17 | 17 | 1.9
28/04/2026 | 10:30 | 154.9 | 159.65 | 159.65 | -4.75 | 604.4 | 600.8828 | 650 | -45.6 | 204.7 | 195.6678 | 211.662 | -6.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 76.7982 | 13.3018 | 237.3 | 220 | 220 | 17.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.7 | 109.89 | 133.3888 | 13.3112 | 145.9 | 109.89 | 133.3888 | 12.5112 |  |  |  | 0 | 158 | 110.22 | 133.7893 | 24.2107 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 548.4 | 566.0894 | 566.0894 | -17.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 114.9352 | 49.1648 | 7.3 | 7.3958 | 7.3958 | -0.09579 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.136 | 43.2204 | 7.3796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 141.3 | 137.1012 | 149.2536 | -7.9536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 426.6 | 418.9602 | 418.9602 | 7.6398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 120.2 | 119.9872 | 119.9872 | 0.21279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.3 | 87.7736 | 20.5974 | 69.7026 | 163.7 | 166.9854 | 166.9854 | -3.2854 | 164.4 | 166.9854 | 166.9854 | -2.5854 | 172.5 | 167.4869 | 167.4869 | 5.0131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 37.1 | 37.9009 | 47.0826 | -9.9826 | 41.3 | 43.1565 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 169.2 | 172.3579 | 155.1756 | 14.0244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 83.131 | 82.1537 | -0.95367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 94.1907 | 88.736 | -4.836 | 166.2 | 170.6347 | 172.3104 | -6.1104 | 164.7 | 170.6347 | 172.3104 | -7.6104 |  |  |  | 0 | 169.3 | 171.1471 | 172.8278 | -3.5278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 259.5 | 263.6501 | 258.0957 | 1.4043 | 98.9 | 114.739 | 114.739 | -15.839 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 206.4908 | -156.0908 | 0 |  | 103.5555 | -103.5555 | 8.1 | 6.5939 | 6.5939 | 1.5061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.001 | 1.001 | 0.199 | 85 | 87.49 | 93.6835 | -8.6835 | 75 | 71.2776 | 71.2776 | 3.7224 | 14.8 | 9.6247 | 9.6247 | 5.1753 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 183.6 | 203.746 | 203.746 | -20.146 | 93.6 | 100.8119 | 100.8119 | -7.2119 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.8 | 11.6401 | 11.6401 | 2.1599 | 16.1 | 14.2375 | 14.2375 | 1.8625 | 23.5 | 22.91 | 21.7696 | 1.7304 | 73.8 | 72.53 | 70.0707 | 3.7293 | 16.5 | 13.098 | 13.098 | 3.402 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.368 | 0.368 | 0.032 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.3 | 19.66 | 17.1471 | 2.1529 | 37.1 | 51.83 | 36.6366 | 0.4634 | 32.3 | 32.2772 | 32.2772 | 0.0228 | 56.7 | 96.3 | 85.8573 | -29.1573 | 79 | 103.86 | 94.0178 | -15.0178 | 7.2 | 10.9215 | 10.9215 | -3.7215 | 6.2 | 6.8289 | 6.8289 | -0.6289 | 44.2 | 41.48 | 41.48 | 2.72 | 20.8 | 20.4082 | 20.4082 | 0.39184 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 8.3981 | 8.3981 | 0.1019 | 229.4 | 227.2114 | 227.2114 | 2.1886 | 17.353 | 13.9912 | 13.9912 | 3.3618 | 122.1 | 129 | 129 | -6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 87.16 | 72 | -22.4 | 59.6 | 76.77 | 76 | -16.4 | 93.5 | 92.88 | 92.88 | 0.62 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.2 | 14.0493 | 14.0493 | 2.1507 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 7.88 | 7.88 | 1.12 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
28/04/2026 | 11:00 | 156.6 | 159.65 | 159.65 | -3.05 | 601.3 | 600.8828 | 650 | -48.7 | 200.5 | 195.6678 | 211.662 | -11.1621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 76.7982 | 13.6018 | 237 | 220 | 220 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.1 | 129.7018 | 149.8804 | -4.7804 | 145.3 | 129.7018 | 149.8804 | -4.5804 |  |  |  | 0 | 158.1 | 130.0913 | 150.3305 | 7.7695 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 552.4 | 566.0894 | 566.0894 | -13.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 115.2755 | 51.1245 | 7.4 | 7.3958 | 7.3958 | 0.00421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5881 | 4.5881 | 0.01191 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50.136 | 43.9852 | 5.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 137.9 | 137.1012 | 149.2536 | -11.3536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 402.7 | 418.9602 | 418.9602 | -16.2602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 119.7 | 119.9872 | 119.9872 | -0.28721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 90.6 | 87.7736 | 20.5974 | 70.0026 | 155.7 | 166.9854 | 166.9854 | -11.2854 | 155.8 | 166.9854 | 166.9854 | -11.1854 | 170.4 | 167.4869 | 167.4869 | 2.9131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 34.6 | 37.9009 | 47.0826 | -12.4826 | 38.2 | 43.1565 | 44.103 | -5.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 140.7 | 172.3579 | 155.1756 | -14.4756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.6119 | 80.6853 | 0.11469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 94.1907 | 88.736 | -4.736 | 166.7 | 172.3104 | 172.3104 | -5.6104 | 165.1 | 172.3104 | 172.3104 | -7.2104 |  |  |  | 0 | 169.8 | 172.8278 | 172.8278 | -3.0278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 200 | 263.6501 | 258.0957 | -58.0957 | 130 | 114.739 | 114.739 | 15.261 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 206.4908 | -156.0908 | 7 |  | 103.5555 | -96.5555 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.024 | 1.024 | 0.276 | 93.3 | 97.24 | 94.1574 | -0.8574 | 76.1 | 72.7684 | 72.7684 | 3.3316 | 12.3 | 9.8952 | 9.8952 | 2.4048 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 186.4 | 203.182 | 203.182 | -16.782 | 94.9 | 101.0272 | 101.0272 | -6.1272 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 11.6618 | 11.6618 | 6.1382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.9 | 11.9486 | 11.9486 | 1.9514 | 15.9 | 14.4075 | 14.4075 | 1.4925 | 26.3 | 23.8 | 21.5987 | 4.7013 | 81.6 | 75.33 | 72.2673 | 9.3327 | 16.5 | 13.3825 | 13.3825 | 3.1175 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.374 | 0.374 | 0.026 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.9 | 19.68 | 17.05 | -2.15 | 35.2 | 56.69 | 43.9654 | -8.7654 | 32.6 | 32.1597 | 32.1597 | 0.4403 | 61.3 | 97.72 | 89.1705 | -27.8705 | 86.3 | 103.78 | 95.3357 | -9.0357 | 9.9 | 11.1679 | 11.1679 | -1.2679 | 5.6 | 7.3801 | 7.3801 | -1.7801 | 44.4 | 41.98 | 41.98 | 2.42 | 20.8 | 20.4082 | 20.4082 | 0.39184 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 8.7173 | 8.7173 | -0.7173 | 233.2 | 228.4889 | 228.4889 | 4.7111 | 18.119 | 14.9069 | 14.9069 | 3.2121 | 121.9 | 129 | 129 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.8 | 87.56 | 78 | -18.2 | 74.7 | 77.21 | 83 | -8.3 | 93.7 | 92.88 | 92.88 | 0.82 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.025 | 14.8652 | 14.8652 | 2.1598 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9
28/04/2026 | 11:30 | 153.9 | 159.65 | 159.65 | -5.75 | 601.9 | 600.8828 | 650 | -48.1 | 205 | 195.6678 | 211.662 | -6.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 236.7 | 220 | 220 | 16.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.9 | 135.6137 | 158.6548 | -14.7548 | 143.1 | 135.6137 | 158.6548 | -15.5548 |  |  |  | 0 | 159 | 136.0209 | 159.1312 | -0.13125 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 550.9 | 566.0894 | 566.0894 | -15.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 115.421 | 49.779 | 7.3 | 7.3958 | 7.3958 | -0.09579 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.136 | 40.8263 | 9.7737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 402.8 | 418.9602 | 418.9602 | -16.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 119.6 | 119.9872 | 119.9872 | -0.38721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.5 | 87.7736 | 20.5974 | 69.9026 | 154.4 | 166.9854 | 166.9854 | -12.5854 | 154.8 | 166.9854 | 166.9854 | -12.1854 | 169.5 | 167.4869 | 167.4869 | 2.0131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 127.4 | 172.3579 | 172.3579 | -44.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.7893 | 80.0553 | 0.74468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 94.1907 | 88.736 | -4.936 | 167.3 | 172.3104 | 172.3104 | -5.0104 | 165.5 | 172.3104 | 172.3104 | -6.8104 |  |  |  | 0 | 170.5 | 172.8278 | 172.8278 | -2.3278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 169.8 | 257.9679 | 257.9679 | -88.1679 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 50 | 206.4908 | -83.7909 | 52.7 |  | 103.5555 | -50.8555 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.014 | 1.014 | 0.286 | 96.2 | 97.74 | 95.1487 | 1.0513 | 76.5 | 73.8657 | 73.8657 | 2.6343 | 14.2 | 10.1137 | 10.1137 | 4.0863 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 187.7 | 202.905 | 202.905 | -15.205 | 95.4 | 102.4092 | 102.4092 | -7.0092 | 2.1 | 2.18 | 2.18 | -0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.1 | 11.8497 | 11.8497 | 1.2503 | 16.2 | 14.3608 | 14.3608 | 1.8392 | 29.8 | 23.91 | 21.4008 | 8.3992 | 81.4 | 75.69 | 72.6786 | 8.7214 | 16.5 | 13.3953 | 13.3953 | 3.1047 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.377 | 0.377 | 0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.8 | 20.02 | 18.1103 | -0.3103 | 47.7 | 58.59 | 46.889 | 0.811 | 32.6 | 32.4789 | 32.4789 | 0.1211 | 84.6 | 98.81 | 93.9734 | -9.3734 | 90.4 | 104.24 | 98.485 | -8.085 | 12.2 | 12.6302 | 12.6302 | -0.4302 | 11.4 | 8.7308 | 8.7308 | 2.6692 | 44.9 | 42.48 | 42.48 | 2.42 | 20.8 | 20.4082 | 20.4082 | 0.39184 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.2 | 8.9731 | 8.9731 | -0.7731 | 235.6 | 229.1109 | 229.1109 | 6.4891 | 18.462 | 15.0693 | 15.0693 | 3.3927 | 123.1 | 129 | 129 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.8 | 90.74 | 83 | -5.2 | 88.4 | 80.16 | 89 | -0.6 | 95 | 92.88 | 92.88 | 2.12 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.337 | 14.9953 | 14.9953 | 2.3417 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17 | 17 | -4.8
28/04/2026 | 12:00 | 155.7 | 159.65 | 159.65 | -3.95 | 599 | 600.8828 | 650 | -51 | 203.3 | 195.6678 | 211.662 | -8.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 76.7982 | 13.5018 | 235.1 | 220 | 220 | 15.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 117.1174 | 144.6772 | -39.8772 | 109 | 117.1174 | 144.6772 | -35.6772 |  |  |  | 0 | 130 | 117.4691 | 145.1116 | -15.1116 | 200.8 | 207.2429 | 207.2429 | -6.4428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 545.8 | 566.0894 | 566.0894 | -20.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 115.5744 | 49.2256 | 7.4 | 7.3958 | 7.3958 | 0.00421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5881 | 4.5881 | 0.01191 |  |  |  | 0 | 79.5 | 50.136 | 35.0578 | 44.4422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 387.4 | 418.9602 | 418.9602 | -31.5602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 119.7 | 119.9872 | 119.9872 | -0.28721 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.6 | 87.7736 | 20.5974 | 69.0026 | 152 | 166.9854 | 166.9854 | -14.9854 | 152.1 | 166.9854 | 166.9854 | -14.8854 | 167.5 | 167.4869 | 167.4869 | 0.01312 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 31.1004 | -17.0004 | 109.8 | 172.3579 | 172.3579 | -62.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81.0537 | 80.4967 | 0.40328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 | 45.556 | -1.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 94.1907 | 88.736 | -4.836 | 160.1 | 172.3104 | 172.3104 | -12.2104 | 160.4 | 172.3104 | 172.3104 | -11.9104 |  |  |  | 0 | 169.7 | 172.8278 | 172.8278 | -3.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 130.9 | 257.9679 | 257.9679 | -127.0679 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 50 | 206.4908 | -37.8909 | 76.4 |  | 103.5555 | -27.1555 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.032 | 1.032 | 0.268 | 90.3 | 98.85 | 96.6914 | -6.3914 | 77.2 | 73.6384 | 73.6384 | 3.5616 | 15.4 | 10.1303 | 10.1303 | 5.2697 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 189 | 202.1731 | 202.1731 | -13.1731 | 96 | 102.9023 | 102.9023 | -6.9023 | 2.1 | 2.17 | 2.17 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.9 | 11.9039 | 11.9039 | 1.9961 | 15.9 | 14.2124 | 14.2124 | 1.6876 | 29.9 | 24.13 | 21.7503 | 8.1497 | 80.4 | 76.48 | 72.0326 | 8.3674 | 16.5 | 13.2687 | 13.2687 | 3.2313 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.6 | 20.74 | 18.6816 | -2.0816 | 55.5 | 62.76 | 49.28 | 6.22 | 32.6 | 31.9914 | 31.9914 | 0.6086 | 83.2 | 101.2 | 97.1982 | -13.9982 | 97.1 | 105.27 | 99.9473 | -2.8473 | 14.1 | 13.2019 | 13.2019 | 0.8981 | 11.7 | 8.9973 | 8.9973 | 2.7027 | 44.8 | 42.12 | 42.12 | 2.68 | 20.8 | 20.4082 | 20.4082 | 0.39184 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 9.1636 | 9.1636 | 0.6364 | 236.8 | 231.1515 | 231.1515 | 5.6485 | 18.402 | 15.1606 | 15.1606 | 3.2414 | 123 | 129 | 129 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.5 | 97.73 | 88 | 13.5 | 98 | 87.76 | 95 | 3 | 95.2 | 92.88 | 92.88 | 2.32 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.47 | 14.9006 | 14.9006 | 2.5694 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.88 | 7.88 | 1.42 |  |  |  | 0 | 11 | 17 | 17 | -6
28/04/2026 | 12:30 | 157.5 | 159.65 | 159.65 | -2.15 | 601.9 | 600.8828 | 650 | -48.1 | 203.9 | 195.6678 | 211.662 | -7.7621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 234.8 | 220 | 220 | 14.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 118.4963 | -13.1963 | 109 | 109.89 | 118.4963 | -9.4963 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 118.8521 | 10.6479 | 190.1 | 120.0309 | 207.2429 | -17.1428 | 106.2 | 60.1957 | 103.9326 | 2.2674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 115.284 | 52.816 | 7.3 | 7.3958 | 7.3958 | -0.09579 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 80.5 | 50.136 | 25.9522 | 54.5478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 132.6 | 131.7046 | 131.7046 | 0.89538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.9 | 418.9602 | 418.9602 | -24.0602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 119.9 | 119.9872 | 119.9872 | -0.08721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.6 | 87.7736 | 20.5974 | 70.0026 | 154.3 | 166.9854 | 166.9854 | -12.6854 | 154.8 | 166.9854 | 166.9854 | -12.1854 | 167.6 | 167.4869 | 167.4869 | 0.11312 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 121.6 | 172.3579 | 172.3579 | -50.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 82.3114 | 80.7209 | -9.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 45.556 | -1.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 94.1907 | 88.736 | -4.836 | 83 | 135.2597 | 172.3104 | -89.3104 | 82.8 | 135.2597 | 172.3104 | -89.5104 |  |  |  | 0 | 108.9 | 135.6659 | 172.8278 | -63.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 154.7 | 257.9679 | 257.9679 | -103.2679 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 146.52 | 206.4908 | -2.0909 | 93.8 | 73.48 | 103.5555 | -9.7555 | 7.9 | 6.5939 | 6.5939 | 1.3061 | 7.4 | 6.9176 | 6.9176 | 0.4824 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.023 | 1.023 | 0.277 | 103.6 | 99.95 | 97.0212 | 6.5788 | 77.1 | 73.4852 | 73.4852 | 3.6148 | 13.1 | 9.4367 | 9.4367 | 3.6633 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188.2 | 201.1739 | 201.1739 | -12.9739 | 95.6 | 103.5834 | 103.5834 | -7.9834 | 2.1 | 2.17 | 2.17 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.8 | 11.9092 | 11.9092 | 1.8908 | 16.4 | 14.2452 | 14.2452 | 2.1548 | 30.9 | 24.36 | 21.7155 | 9.1845 | 83.2 | 77.27 | 72.6293 | 10.5707 | 16.4 | 12.8686 | 12.8686 | 3.5314 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.385 | 0.385 | 0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.7 | 21.47 | 19.2996 | -0.5996 | 62.7 | 66.93 | 57.1115 | 5.5885 | 31.9 | 32.1764 | 32.1764 | -0.2764 | 97.7 | 93.8542 | 99.4241 | -1.7241 | 100.9 | 104.2782 | 100.4561 | 0.4439 | 12.7 | 8.9565 | 13.8601 | -1.1601 | 10.3 | 8.2653 | 10.0592 | 0.2408 | 44.8 | 41.76 | 41.76 | 3.04 | 20.8 | 20.4082 | 20.4082 | 0.39184 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 8.1479 | 8.1479 | 2.2521 | 235.5 | 232.5607 | 232.5607 | 2.9393 | 18.068 | 15.0815 | 15.0815 | 2.9865 | 124 | 129 | 129 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.8 | 104.72 | 93 | 10.8 | 108 | 95.72 | 100 | 8 | 94.6 | 92.88 | 92.88 | 1.72 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.257 | 14.7091 | 14.7091 | 2.5479 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.88 | 7.88 | 1.32 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8
28/04/2026 | 13:00 | 154.8 | 159.65 | 159.65 | -4.85 | 602.1 | 600.8828 | 650 | -47.9 | 204.6 | 195.6678 | 211.662 | -7.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 56.6799 | 33.5201 | 233.8 | 220 | 220 | 13.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 109 | 109.89 | 109.89 | -0.89 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 109.4 | 120.0309 | 207.2429 | -97.8428 | 73 | 60.1957 | 103.9326 | -30.9326 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 115.2275 | 51.3725 | 7.3 | 7.3958 | 7.3958 | -0.09579 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 80.7 | 50.136 | 15.448 | 65.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 393.1 | 418.9602 | 418.9602 | -25.8602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 119.6 | 119.9872 | 119.9872 | -0.38721 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.9 | 87.7736 | 20.5974 | 71.3026 | 154.8 | 166.9854 | 166.9854 | -12.1854 | 154.7 | 166.9854 | 166.9854 | -12.2854 | 168.6 | 167.4869 | 167.4869 | 1.1131 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 115.9 | 172.3579 | 172.3579 | -56.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 82.7512 | 52.8808 | 18.1192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 94.1907 | 88.736 | -4.936 | 83.1 | 91.575 | 172.3104 | -89.2104 | 83.2 | 91.575 | 172.3104 | -89.1104 |  |  |  | 0 | 110.2 | 91.85 | 172.8278 | -62.6278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 146.5 | 257.9679 | 257.9679 | -111.4679 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 150.7962 | 206.4908 | -3.3908 | 96.5 | 75.6245 | 103.5555 | -7.0555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.1 | 6.9176 | 6.9176 | 0.1824 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 105.5 | 100.45 | 95.3325 | 10.1675 | 76.8 | 73.7867 | 73.7867 | 3.0133 | 13.5 | 9.5665 | 9.5665 | 3.9335 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.3611 | 1.1389 | 188.1 | 200.3427 | 200.3427 | -12.2427 | 95.8 | 103.6965 | 103.6965 | -7.8965 | 2.1 | 2.17 | 2.17 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 14.9 | 11.9338 | 11.9338 | 2.9662 | 16.8 | 14.2241 | 14.2241 | 2.5759 | 31.2 | 24.47 | 21.6847 | 9.5153 | 83.9 | 77.63 | 73.3896 | 10.5104 | 16.4 | 13.0527 | 13.0527 | 3.3473 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.387 | 0.387 | 0.013 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.3 | 21.81 | 19.3494 | 3.9506 | 62.3 | 68.83 | 59.929 | 2.371 | 32.6 | 32.2211 | 32.2211 | 0.3789 | 109.5 | 82.3691 | 100.3825 | 9.1175 | 105.8 | 105.0884 | 101.2523 | 4.5477 | 13.1 | 7.9716 | 14.1532 | -1.0532 | 14.3 | 7.9357 | 9.8379 | 4.4621 | 44.1 | 41.93 | 41.93 | 2.17 | 20.3 | 20.4082 | 20.4082 | -0.10816 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 8.2396 | 8.2396 | 2.4604 | 235.7 | 234.967 | 234.967 | 0.733 | 17.404 | 14.3876 | 14.3876 | 3.0164 | 126.5 | 129 | 129 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 107.9 | 98 | 25.4 | 113.1 | 105.74 | 105 | 8.1 | 95.5 | 92.88 | 92.88 | 2.62 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.621 | 14.0723 | 14.0723 | 2.5487 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 |  |  |  | 0 | 15 | 17 | 17 | -2
28/04/2026 | 13:30 | 154.7 | 159.65 | 159.65 | -4.95 | 601.5 | 600.8828 | 650 | -48.5 | 204.8 | 195.6678 | 211.662 | -6.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 56.8331 | 33.2669 | 234 | 220 | 220 | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 108.9 | 109.89 | 109.89 | -0.99 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 | 109.5 | 120.0309 | 207.2429 | -97.7429 | 70 | 60.1957 | 103.9326 | -33.9326 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 115.0394 | 49.5606 | 7.3 | 7.3958 | 7.3958 | -0.09579 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5881 | 4.5881 | 0.01191 |  |  |  | 0 | 80.8 | 50.136 | 15.448 | 65.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 133.3 | 131.7046 | 131.7046 | 1.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.5 | 418.9602 | 418.9602 | 0.53984 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 119.4 | 119.9872 | 119.9872 | -0.58721 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.5 | 87.7736 | 20.5974 | 67.9026 | 139.4 | 147.9619 | 166.9854 | -27.5854 | 139.4 | 147.9619 | 166.9854 | -27.5854 | 159.9 | 148.4062 | 167.4869 | -7.5869 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 31.1004 | -17.1004 | 160.9 | 172.3579 | 172.3579 | -11.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 81.9738 | 52.8808 | 17.6192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 120.6907 | 88.736 | -5.136 | 83.4 | 91.575 | 172.3104 | -88.9104 | 83.4 | 91.575 | 172.3104 | -88.9104 |  |  |  | 0 | 109.5 | 91.85 | 172.8278 | -63.3278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 238.3 | 257.9679 | 257.9679 | -19.6679 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 144.723 | 206.4908 | -67.6908 | 78.7 | 72.5788 | 103.5555 | -24.8555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.02 | 1.02 | 0.18 | 105.3 | 100.24 | 93.9756 | 11.3244 | 76.5 | 73.0517 | 73.0517 | 3.4483 | 16.9 | 8.8198 | 8.8198 | 8.0802 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.371 | 1.229 | 187.8 | 197.8098 | 197.8098 | -10.0098 | 95.4 | 103.9858 | 103.9858 | -8.5858 | 2.1 | 2.17 | 2.17 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 11.2 | 11.884 | 11.884 | -0.684 | 17.4 | 14.258 | 14.258 | 3.142 | 31.1 | 25 | 21.4955 | 9.6045 | 83.5 | 77.81 | 74.2974 | 9.2026 | 16.5 | 12.8552 | 12.8552 | 3.6448 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.386 | 0.386 | -0.086 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.8 | 22.65 | 20.5998 | 5.2002 | 74.2 | 69.74 | 64.5176 | 9.6824 | 32.8 | 32.5912 | 32.5912 | 0.2088 | 111.9 | 81.6354 | 101.6697 | 10.2303 | 105.8 | 104.9711 | 101.5873 | 4.2127 | 15.2 | 8.3379 | 14.8277 | 0.3723 | 15.4 | 8.3165 | 10.3276 | 5.0724 | 44.8 | 42.1 | 42.1 | 2.7 | 20.2 | 20.4082 | 20.4082 | -0.20816 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 7.4973 | 7.4973 | 2.7027 | 236.6 | 233.0453 | 233.0453 | 3.5547 | 16.126 | 13.9141 | 13.9141 | 2.2119 | 127.2 | 129 | 129 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 114.16 | 104 | 18.6 | 114.2 | 118.36 | 111 | 3.2 | 96.1 | 92.88 | 92.88 | 3.22 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.678 | 13.6428 | 13.6428 | 2.0352 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.88 | 7.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5
28/04/2026 | 14:00 | 151.2 | 159.65 | 159.65 | -8.45 | 598.1 | 600.8828 | 650 | -51.9 | 203.3 | 195.6678 | 211.662 | -8.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 230 | 220 | 220 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 113.3662 | -8.3662 | 109.3 | 109.89 | 113.3662 | -4.0662 |  |  |  | 0 | 129.8 | 110.22 | 113.7066 | 16.0934 | 109.9 | 120.0309 | 207.2429 | -97.3428 | 69.2 | 60.1957 | 103.9326 | -34.7326 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.0671 | 115.3522 | 44.2478 | 6.9 | 7.3958 | 7.3958 | -0.49579 | 5.3 | 3.9714 | 3.9714 | 1.3286 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5881 | 4.5881 | 0.11191 |  |  |  | 0 | 79.8 | 50.136 | 15.448 | 64.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 133.6 | 131.7046 | 131.7046 | 1.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.4 | 418.9602 | 418.9602 | -2.5602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 118.5 | 119.9872 | 119.9872 | -1.4872 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.2 | 87.7736 | 20.5974 | 68.6026 | 160.1 | 166.9854 | 166.9854 | -6.8854 | 160 | 166.9854 | 166.9854 | -6.9854 | 171.9 | 167.4869 | 167.4869 | 4.4131 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 40.9 | 44.103 | 44.103 | -3.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 154.5 | 172.3579 | 172.3579 | -17.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 81.752 | 56.7674 | 12.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 132.8384 | 88.736 | -5.936 | 82.4 | 106.0901 | 172.3104 | -89.9104 | 82.4 | 106.0901 | 172.3104 | -89.9104 |  |  |  | 0 | 109.4 | 106.4087 | 172.8278 | -63.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 223 | 257.9679 | 257.9679 | -34.9679 | 129.1 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 206.4908 | -69.2909 | 77 | 73.48 | 103.5555 | -26.5555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.861 | 0.861 | 0.339 | 104 | 100.02 | 92.8324 | 11.1676 | 75.9 | 70.6956 | 70.6956 | 5.2044 | 15.9 | 8.678 | 8.678 | 7.222 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187.8 | 194.8004 | 194.8004 | -7.0004 | 95.4 | 104.1917 | 104.1917 | -8.7917 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 11.4 | 11.9657 | 11.9657 | -0.5657 | 14.1 | 14.3766 | 14.3766 | -0.2766 | 31.1 | 25.37 | 21.6398 | 9.4602 | 83.7 | 78.12 | 74.1337 | 9.5663 | 16.8 | 12.7068 | 12.7068 | 4.0932 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.381 | 0.381 | -0.081 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.2 | 23.23 | 21.3405 | 5.8595 | 80 | 70.31 | 64.4011 | 15.5989 | 32.3 | 32.8897 | 32.8897 | -0.5897 | 113 | 76.4557 | 102.7679 | 10.2321 | 107.7 | 105.5816 | 102.1906 | 5.5094 | 14.1 | 7.9907 | 14.6371 | -0.5371 | 15.2 | 8.5774 | 10.4926 | 4.7074 | 44.8 | 42.2 | 42.2 | 2.6 | 20.3 | 20.4082 | 20.4082 | -0.10816 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 7.4498 | 7.4498 | 3.3502 | 237 | 231.4432 | 231.4432 | 5.5568 | 14.992 | 12.2999 | 12.2999 | 2.6921 | 127.3 | 127 | 127 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 119.24 | 110 | 11.1 | 116.1 | 129.09 | 118 | -1.9 | 95.9 | 91.44 | 91.44 | 4.46 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.427 | 12.2516 | 12.2516 | 2.1754 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 17 | 0
28/04/2026 | 14:30 | 155.7 | 159.65 | 159.65 | -3.95 | 599.4 | 600.8828 | 650 | -50.6 | 202.5 | 195.6678 | 211.662 | -9.1621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 76.7982 | 13.3018 | 231.3 | 235 | 220 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 141.0774 | -36.4774 | 108.5 | 109.89 | 141.0774 | -32.5774 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 141.5011 | -11.8011 | 142.3 | 132.3201 | 207.2429 | -64.9429 | 78.8 | 66.3587 | 103.9326 | -25.1326 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 115.4997 | 51.7003 | 7.7 | 7.3958 | 7.3958 | 0.30421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5881 | 4.5881 | 0.81191 |  |  |  | 0 | 79.9 | 70.0001 | 44.6229 | 35.2771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 163.2 | 157.2328 | 152.6369 | 10.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.5 | 418.9602 | 418.9602 | -2.4602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 120 | 119.9872 | 119.9872 | 0.01279 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91 | 87.7736 | 20.5974 | 70.4026 | 157.9 | 166.9854 | 166.9854 | -9.0854 | 157.9 | 166.9854 | 166.9854 | -9.0854 | 171.2 | 167.4869 | 167.4869 | 3.7131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 123.1 | 141.9485 | 172.3579 | -49.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 82.9988 | 79.8815 | -9.1815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 82.5 | 91.575 | 172.3104 | -89.8104 | 82.4 | 91.575 | 172.3104 | -89.9104 |  |  |  | 0 | 109.1 | 91.85 | 172.8278 | -63.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 218.1 | 258.0957 | 237.0357 | -18.9357 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 67.8 | 67.1992 | 67.1992 | 0.60078 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 206.4908 | 206.4908 | -22.4908 | 87.7 | 103.5555 | 103.5555 | -15.8555 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.835 | 0.835 | 0.265 | 100.9 | 105.05 | 93.083 | 7.817 | 75 | 68.8179 | 68.8179 | 6.1821 | 14.9 | 7.5433 | 7.5433 | 7.3567 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 185.2 | 189.1854 | 189.1854 | -3.9854 | 93.9 | 99.9269 | 99.9269 | -6.0269 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 13.5 | 11.8995 | 11.8995 | 1.6005 | 16.7 | 14.543 | 14.543 | 2.157 | 31.3 | 29.58 | 21.9669 | 9.3331 | 83.8 | 82.36 | 73.9629 | 9.8371 | 16.6 | 11.5835 | 11.5835 | 5.0165 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.374 | 0.374 | -0.074 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.4 | 17.93 | 21.3363 | 4.0637 | 81.1 | 60.7 | 63.1872 | 17.9128 | 33.5 | 32.6422 | 32.6422 | 0.8578 | 117.2 | 119.92 | 102.8248 | 14.3752 | 106.5 | 111.69 | 102.7161 | 3.7839 | 13.6 | 13.56 | 14.733 | -1.133 | 10.2 | 13.26 | 10.5119 | -0.3119 | 43.6 | 42.29 | 42.29 | 1.31 | 20.3 | 20.4082 | 20.4082 | -0.10816 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 6.3797 | 6.3797 | 2.3203 | 233.2 | 225.582 | 225.582 | 7.618 | 13.627 | 11.4236 | 11.4236 | 2.2034 | 126.9 | 126 | 126 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 131.5 | 115 | 10.8 | 135 | 110.58 | 125 | 10 | 95.3 | 90.72 | 90.72 | 4.58 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 12.74 | 11.1276 | 11.1276 | 1.6124 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8
28/04/2026 | 15:00 | 155.7 | 159.65 | 159.65 | -3.95 | 601.8 | 600.8828 | 650 | -48.2 | 205.1 | 195.6678 | 211.662 | -6.5621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 76.7982 | 13.3018 | 231.7 | 235 | 220 | 11.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 146.1731 | -41.6731 | 108.6 | 109.89 | 146.1731 | -37.5731 |  |  |  | 0 | 130.3 | 110.22 | 146.6121 | -16.3121 | 158.7 | 136.4637 | 207.2429 | -48.5429 | 90.2 | 68.4368 | 103.9326 | -13.7326 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 115.887 | 49.413 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.5286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.5881 | 4.5881 | 1.9119 |  |  |  | 0 | 80.5 | 70.0001 | 57.6993 | 22.8007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 152.9 | 151.3133 | 146.9075 | 5.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.2 | 418.9602 | 418.9602 | 1.2398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 119.6 | 119.9872 | 119.9872 | -0.38721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.1 | 87.7736 | 20.5974 | 70.5026 | 162.2 | 166.9854 | 166.9854 | -4.7854 | 162.6 | 166.9854 | 166.9854 | -4.3854 | 172.2 | 167.4869 | 167.4869 | 4.7131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 141.1 | 147.868 | 172.3579 | -31.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 85.0397 | 80.842 | -9.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 82.2 | 91.575 | 172.3104 | -90.1104 | 82.3 | 91.575 | 172.3104 | -90.0104 |  |  |  | 0 | 109.6 | 91.85 | 172.8278 | -63.2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 242.4 | 258.0957 | 242.765 | -0.36503 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5909 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.2 | 6.9176 | 6.9176 | 0.2824 |  |  |  | 0 | 1 | 0.781 | 0.781 | 0.219 | 98.9 | 102.44 | 95.0856 | 3.8144 | 73.7 | 64.2375 | 64.2375 | 9.4625 | 13 | 7.2428 | 7.2428 | 5.7572 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 181.3 | 181.1167 | 181.1167 | 0.1833 | 92 | 97.0637 | 97.0637 | -5.0637 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 11.6618 | 11.6618 | 6.1382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 16 | 14.5773 | 14.5773 | 1.4227 | 12.3 | 11.9221 | 11.9221 | 0.3779 | 16.4 | 14.3405 | 14.3405 | 2.0595 | 30.4 | 28.77 | 21.8183 | 8.5817 | 83.8 | 81.29 | 73.277 | 10.523 | 16 | 10.8805 | 10.8805 | 5.1195 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.364 | 0.364 | -0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24 | 19.18 | 20.8244 | 3.1756 | 80.5 | 61.37 | 62.8043 | 17.6957 | 33.1 | 30.883 | 30.883 | 2.217 | 119.8 | 118.67 | 103.1763 | 16.6237 | 111.5 | 113.06 | 103.0632 | 8.4368 | 15.2 | 14.19 | 14.5584 | 0.6416 | 14.9 | 12.97 | 10.3395 | 4.5605 | 44.1 | 38.94 | 38.94 | 5.16 | 20.3 | 20.4082 | 20.4082 | -0.10816 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 6.0076 | 6.0076 | 2.4924 | 229.2 | 214.9708 | 214.9708 | 14.2292 | 11.729 | 9.0627 | 9.0627 | 2.6663 | 124.6 | 125 | 125 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 131.15 | 120 | 5.8 | 131.9 | 117.82 | 133 | -1.1 | 93.5 | 90 | 90 | 3.5 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 10.984 | 9.0603 | 9.0603 | 1.9237 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 17 | 0.9
28/04/2026 | 15:30 | 155.6 | 159.65 | 159.65 | -4.05 | 602.4 | 600.8828 | 650 | -47.6 | 201.1 | 195.6678 | 211.662 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 76.7982 | 13.1018 | 232.1 | 235 | 220 | 12.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 164.0316 | -59.2316 | 109.6 | 109.89 | 164.0316 | -54.4316 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110.22 | 164.5242 | -33.8242 | 160.3 | 207.2429 | 207.2429 | -46.9428 | 90.7 | 103.9326 | 103.9326 | -13.2326 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 115.6552 | 50.5448 | 7.7 | 7.3958 | 7.3958 | 0.30421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 4.5881 | 4.5881 | 2.2119 |  |  |  | 0 | 80.6 | 70.0001 | 77.7779 | 2.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 147.3 | 137.1011 | 137.1011 | 10.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.7 | 418.9602 | 418.9602 | 2.7398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 147.5 | 149.9872 | 149.9872 | -2.4872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90 | 87.7736 | 20.5974 | 69.4026 | 162.3 | 166.9854 | 166.9854 | -4.6854 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 172.5 | 167.4869 | 167.4869 | 5.0131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 138.8 | 145.7284 | 172.3579 | -33.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 86.5071 | 81.6148 | -10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 45.556 | -1.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 82.7 | 93.9917 | 172.3104 | -89.6104 | 82.5 | 93.9917 | 172.3104 | -89.8104 |  |  |  | 0 | 109.6 | 94.274 | 172.8278 | -63.2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 233 | 246.5612 | 230.8591 | 2.1409 | 131.6 | 133.1603 | 125.4746 | 6.1254 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.657 | 0.657 | 0.143 | 103 | 100.02 | 95.4101 | 7.5899 | 70.9 | 59.4185 | 59.4185 | 11.4815 | 10.6 | 6.6333 | 6.6333 | 3.9667 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.1 | 150.5066 | 150.5066 | 24.5934 | 88.5 | 93.1071 | 93.1071 | -4.6071 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 15.6 | 14.5773 | 14.5773 | 1.0227 | 10.9 | 11.489 | 11.489 | -0.589 | 16.3 | 13.9567 | 13.9567 | 2.3433 | 22 | 28.03 | 21.7923 | 0.2077 | 78.3 | 80.3 | 73.5701 | 4.7299 | 14.8 | 8.8609 | 8.8609 | 5.9391 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.328 | 0.328 | -0.028 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.4 | 20.32 | 20.3247 | 4.0753 | 78.5 | 61.99 | 63.603 | 14.897 | 31.7 | 28.1111 | 28.1111 | 3.5889 | 118.2 | 117.31 | 105.1061 | 13.0939 | 116.8 | 114.55 | 103.6268 | 13.1732 | 20.5 | 14.77 | 14.7384 | 5.7616 | 13.9 | 12.7 | 10.6421 | 3.2579 | 44.1 | 35.59 | 35.59 | 8.51 | 20.3 | 20.4082 | 20.4082 | -0.10816 | 3.6 | 7 | 7 | -3.4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 | 5.2576 | 5.2576 | 0.8424 | 221.3 | 195.615 | 195.615 | 25.685 | 9.761 | 7.8664 | 7.8664 | 1.8946 | 119.7 | 116 | 116 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 130.87 | 123 | 6.2 | 145.3 | 124.41 | 138 | 7.3 | 89.6 | 83.52 | 83.52 | 6.08 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 8.936 | 7.3197 | 7.3197 | 1.6163 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.88 | 7.88 | 0.72 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 17 | 0.6
28/04/2026 | 16:00 | 154.7 | 159.65 | 159.65 | -4.95 | 603.5 | 600.8828 | 650 | -46.5 | 203.5 | 195.6678 | 211.662 | -8.1621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.7982 | 13.4018 | 233.1 | 235 | 220 | 13.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 109.89 | 153.7456 | -49.4456 | 108.8 | 109.89 | 153.7456 | -44.9456 |  |  |  | 0 | 131 | 110.22 | 154.2073 | -23.2073 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 105.1 | 103.9326 | 103.9326 | 1.1674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 116.1906 | 49.7094 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.5286 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.5881 | 4.5881 | 1.9119 |  |  |  | 0 | 80.8 | 70.0001 | 77.7779 | 3.0221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 136.7 | 137.1011 | 137.1011 | -0.40115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.9 | 418.9602 | 418.9602 | -1.0602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 146.4 | 149.9872 | 149.9872 | -3.5872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.6 | 87.7736 | 20.5974 | 70.0026 | 162.5 | 166.9854 | 166.9854 | -4.4854 | 163.4 | 166.9854 | 166.9854 | -3.5854 | 171.2 | 167.4869 | 167.4869 | 3.7131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 136.3 | 145.7284 | 172.3579 | -36.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 92.5688 | 91.4182 | -20.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 45.556 | -1.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 88.736 | 88.736 | 12.364 | 130.1 | 124.6779 | 172.3104 | -42.2104 | 130.2 | 124.6779 | 172.3104 | -42.1104 |  |  |  | 0 | 139.1 | 125.0523 | 172.8278 | -33.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 227.5 | 246.5612 | 230.8591 | -3.3591 | 132.1 | 133.1603 | 125.4746 | 6.6254 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 0 |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.476 | 0.476 | -0.176 | 101.8 | 98.2 | 94.0453 | 7.7547 | 46.8 | 43.0955 | 43.0955 | 3.7045 | 10.9 | 5.8844 | 5.8844 | 5.0156 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 155.6 | 99.1063 | 99.1063 | 56.4937 | 79.5 | 86.1877 | 86.1877 | -6.6877 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.6 | 11.6618 | 11.6618 | 5.9382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 10.9 | 8.5065 | 8.5065 | 2.3935 | 15 | 11.917 | 11.917 | 3.083 | 21.6 | 27.46 | 21.4846 | 0.1154 | 77 | 79.54 | 73.777 | 3.223 | 11.1 | 5.6648 | 5.6648 | 5.4352 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.073 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.9 | 21.14 | 19.9586 | -1.0586 | 75.2 | 62.45 | 63.6374 | 11.5626 | 24.4 | 19.0282 | 19.0282 | 5.3718 | 115.7 | 116.05 | 106.1052 | 9.5948 | 113.6 | 115.92 | 103.9843 | 9.6157 | 18.5 | 15.18 | 14.4827 | 4.0173 | 15.2 | 12.48 | 10.7167 | 4.4833 | 42.2 | 24.88 | 24.88 | 17.32 | 20.2 | 20.4082 | 20.4082 | -0.20816 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 4.8431 | 4.8431 | 2.2569 | 198.1 | 151.0956 | 151.0956 | 47.0044 | 7.2 | 5.1104 | 5.1104 | 2.0896 | 95.4 | 99 | 99 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 129.91 | 125 | 4.3 | 145.6 | 129.06 | 142 | 3.6 | 81.5 | 71.28 | 71.28 | 10.22 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 6.736 | 4.8482 | 4.8482 | 1.8878 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
28/04/2026 | 16:30 | 151.5 | 159.65 | 159.65 | -8.15 | 602.9 | 600.8828 | 650 | -47.1 | 203.5 | 195.6678 | 211.662 | -8.1621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 231.6 | 235 | 220 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.5 | 147.5637 | 187.784 | -69.284 | 122.2 | 147.5637 | 187.784 | -65.584 |  |  |  | 0 | 131.4 | 148.0068 | 188.3479 | -56.9479 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 116.5052 | 44.6948 | 7.6 | 7.3958 | 7.3958 | 0.20421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 4.5881 | 4.5881 | 2.0119 |  |  |  | 0 | 80.3 | 70.0001 | 77.7779 | 2.5221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 151 | 147.8368 | 147.8368 | 3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.3 | 418.9602 | 418.9602 | 20.3398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.7 | 149.9872 | 149.9872 | -0.28721 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.9 | 87.7736 | 20.5974 | 70.3026 | 166.8 | 166.9854 | 166.9854 | -0.18542 | 166.8 | 166.9854 | 166.9854 | -0.18542 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 168.7 | 172.3579 | 172.3579 | -3.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 95.5452 | 95.5452 | -26.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 88.736 | 88.736 | 25.164 | 169.5 | 172.3104 | 172.3104 | -2.8104 | 167.7 | 172.3104 | 172.3104 | -4.6104 |  |  |  | 0 | 170.7 | 172.8278 | 172.8278 | -2.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 237.8 | 230.8591 | 230.8591 | 6.9409 | 115.4 | 114.739 | 114.739 | 0.66102 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 0 |  | 118.2111 | -118.2111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.409 | 0.409 | -0.009 | 100.1 | 97.13 | 93.3656 | 6.7344 | 29.9 | 21.4104 | 21.4104 | 8.4896 | 9.3 | 5.1802 | 5.1802 | 4.1198 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 92.1 | 45.1849 | 45.1849 | 46.9151 | 47.5 | 57.5327 | 57.5327 | -10.0327 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 6 | 6.4981 | 6.4981 | -0.4981 | 12.3 | 10.1202 | 10.1202 | 2.1798 | 21.1 | 27.04 | 20.8988 | 0.2012 | 75.4 | 78.94 | 72.7522 | 2.6478 | 2.4 | 1.157 | 1.157 | 1.243 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.196 | 0.196 | -0.096 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.1 | 20.73 | 19.591 | -3.491 | 71 | 62.12 | 63.9296 | 7.0704 | 14.8 | 10.1286 | 10.1286 | 4.6714 | 113.3 | 115.1 | 106.6368 | 6.6632 | 111.9 | 116.92 | 104.9977 | 6.9023 | 19.7 | 14.72 | 14.4313 | 5.2687 | 15.3 | 11.86 | 10.5967 | 4.7033 | 37.4 | 14.17 | 14.17 | 23.23 | 19.9 | 20.4082 | 20.4082 | -0.50816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 4.0597 | 4.0597 | -0.2597 | 131 | 80.1251 | 80.1251 | 50.8749 | 4.241 | 4.0298 | 4.0298 | 0.2112 | 52.1 | 71 | 71 | -18.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 128.13 | 126 | 3.6 | 153.6 | 124.27 | 144 | 9.6 | 48 | 51.12 | 51.12 | -3.12 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 3.2194 | 3.2194 | -3.2194 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.88 | 7.88 | 0.92 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7
28/04/2026 | 17:00 | 157.5 | 159.65 | 159.65 | -2.15 | 602.1 | 600.8828 | 650 | -47.9 | 203.7 | 195.6678 | 211.662 | -7.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 230.4 | 235 | 220 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 179.6611 | 187.784 | -8.984 | 201.7 | 179.6611 | 187.784 | 13.916 |  |  |  | 0 | 191.2 | 180.2006 | 188.3479 | 2.8521 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 551.5 | 566.0894 | 566.0894 | -14.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 116.6419 | 49.7581 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 15.7 |  |  | 15.7 | 6.5 | 4.5881 | 4.5881 | 1.9119 |  |  |  | 0 | 80.2 | 70.0001 | 95.5623 | -15.3623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 156.2 | 137.1011 | 147.8368 | 8.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.8 | 418.9602 | 418.9602 | -8.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 142.1 | 149.9872 | 149.9872 | -7.8872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.3 | 87.7736 | 20.5974 | 70.7026 | 160 | 166.9854 | 166.9854 | -6.9854 | 160.2 | 166.9854 | 166.9854 | -6.7854 | 172.1 | 167.4869 | 167.4869 | 4.6131 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 148.7 | 172.3579 | 172.3579 | -23.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 95.5452 | 95.5452 | -24.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 88.736 | 88.736 | 37.264 | 169.7 | 172.3104 | 172.3104 | -2.6104 | 167.5 | 172.3104 | 172.3104 | -4.8104 |  |  |  | 0 | 171.5 | 172.8278 | 172.8278 | -1.3278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 198.1 | 241.5947 | 230.8591 | -32.7591 | 108.5 | 114.739 | 114.739 | -6.239 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 0 |  | 153.3919 | -153.3919 |  |  |  | 0 | 103 | 102.9866 | 102.9866 | 0.01339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.2 | 6.9176 | 6.9176 | 0.2824 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.284 | 0.284 | -0.184 | 98 | 94.77 | 92.7159 | 5.2841 | 7.5 | 7.7903 | 7.7903 | -0.2903 | 0 | 4.5493 | 4.5493 | -4.5493 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 25.4 | 4.2752 | 4.2752 | 21.1248 | 12.7 | 23.9962 | 23.9962 | -11.2962 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 0.7 | 2.6408 | 2.6408 | -1.9408 | 5.9 | 5.0226 | 5.0226 | 0.8774 | 20.5 | 26.13 | 20.9093 | -0.4093 | 73.5 | 77.62 | 71.3463 | 2.1537 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | -0.1242 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.5 | 19.84 | 19.1669 | -6.6669 | 73.7 | 61.38 | 64.4033 | 9.2967 | 3.9 | 4.3106 | 4.3106 | -0.4106 | 107.2 | 113.42 | 107.6731 | -0.4731 | 111.8 | 116.62 | 104.9609 | 6.8391 | 18.1 | 13.71 | 14.5431 | 3.5569 | 13.8 | 10.51 | 10.4737 | 3.3263 | 22.5 | 8.42 | 8.42 | 14.08 | 19.9 | 20.4082 | 20.4082 | -0.50816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 3.7797 | 3.7797 | -3.5797 | 33.1 | 25.2365 | 25.2365 | 7.8635 | 1.482 | 1.3259 | 1.3259 | 0.1561 | 14.5 | 34 | 34 | -19.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 121.11 | 127 | 1.7 | 157 | 113.72 | 144 | 13 | 15 | 24.48 | 24.48 | -9.48 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.9997 | 0.9997 | -0.9997 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.88 | 7.88 | -1.68 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 17 | -0.2
28/04/2026 | 17:30 | 156 | 159.65 | 159.65 | -3.65 | 601.1 | 600.8828 | 650 | -48.9 | 204.3 | 195.6678 | 211.662 | -7.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 230.8 | 235 | 220 | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 187.784 | 187.784 | -8.484 | 201.5 | 187.784 | 187.784 | 13.716 |  |  |  | 0 | 192.8 | 188.3479 | 188.3479 | 4.4521 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 558.7 | 566.0894 | 566.0894 | -7.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 117.4082 | 47.0918 | 7.7 | 7.3958 | 7.3958 | 0.30421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 107.5431 | 129.4359 | -48.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 158.7 | 137.1011 | 147.8368 | 10.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.3 | 418.9602 | 418.9602 | 10.3398 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 86.6 | 87.7736 | 20.5974 | 66.0026 | 166.5 | 166.9854 | 166.9854 | -0.48542 | 166.7 | 166.9854 | 166.9854 | -0.28542 | 174.6 | 167.4869 | 167.4869 | 7.1131 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 169.1 | 172.3579 | 172.3579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 95.5452 | 95.5452 | -25.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 88.736 | 88.736 | 37.464 | 170.7 | 172.3104 | 172.3104 | -1.6104 | 168.6 | 172.3104 | 172.3104 | -3.7104 |  |  |  | 0 | 171.9 | 172.8278 | 172.8278 | -0.92784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 244.7 | 241.5947 | 230.8591 | 13.8409 | 116.3 | 114.739 | 114.739 | 1.561 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 90 |  | 153.3919 | -63.3919 |  |  |  | 0 | 103.3 | 106.9433 | 102.9866 | 0.31339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.2 | 6.9176 | 6.9176 | 0.2824 |  |  |  | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 95.4 | 92.41 | 92.9137 | 2.4863 | 0 | 1.2073 | 1.2073 | -1.2073 | 0 | 3.5881 | 3.5881 | -3.5881 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.5 | 1.0589 | 1.0589 | -0.5589 | 0.3 | 1.4853 | 1.4853 | -1.1853 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0.2 | 0.7461 | 0.7461 | -0.5461 | 20 | 25.22 | 20.6394 | -0.6394 | 71.1 | 76.3 | 70.5423 | 0.5577 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.72 | 2.72 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.9 | 18.94 | 18.1773 | -5.2773 | 71.5 | 60.65 | 65.5806 | 5.9194 | 0 | 0.9711 | 0.9711 | -0.9711 | 108.2 | 109.73 | 106.3241 | 1.8759 | 101.4 | 115.97 | 104.9734 | -3.5734 | 14.7 | 12.7 | 14.1282 | 0.5718 | 13.7 | 9.15 | 9.7384 | 3.9616 | 6 | 2.67 | 2.67 | 3.33 | 19.9 | 20.4082 | 20.4082 | -0.50816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.1505 | 3.1505 | -3.1505 | 0.6 | 1.8289 | 1.8289 | -1.2289 | 0 | 0.6122 | 0.6122 | -0.6122 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 116.76 | 126 | 2.9 | 146.7 | 103.17 | 140 | 6.7 | 0.2 | 5.04 | 5.04 | -4.84 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.3048 | 0.3048 | -0.3048 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.88 | 7.88 | 0.42 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 17 | -1
28/04/2026 | 18:00 | 154.1 | 159.65 | 159.65 | -5.55 | 599.2 | 600.8828 | 650 | -50.8 | 204 | 195.6678 | 211.662 | -7.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 228.9 | 235 | 220 | 8.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 187.7507 | 187.7507 | -7.4507 | 202.2 | 187.7507 | 187.7507 | 14.4493 |  |  |  | 0 | 192.8 | 188.3145 | 188.3145 | 4.4855 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 549.3 | 566.0894 | 566.0894 | -16.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 120.7408 | 43.2592 | 7.6 | 7.3958 | 7.3958 | 0.20421 | 5.3 | 3.9714 | 3.9714 | 1.3286 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.7 | 99.5473 | 142.4441 | -62.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 158.3 | 137.1011 | 147.8368 | 10.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.7 | 418.9602 | 418.9602 | -2.2602 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144.3 | 149.9872 | 149.9872 | -5.6872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 87.1 | 87.7736 | 20.5974 | 66.5026 | 159.2 | 166.9854 | 166.9854 | -7.7854 | 159.4 | 166.9854 | 166.9854 | -7.5854 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 154.7 | 172.3579 | 172.3579 | -17.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 95.5452 | 95.5452 | -25.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 88.736 | 88.736 | 35.764 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.6 | 172.3104 | 172.3104 | -2.7104 |  |  |  | 0 | 172 | 172.8278 | 172.8278 | -0.82784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 211.3 | 241.5947 | 230.8591 | -19.5591 | 108.9 | 114.739 | 114.739 | -5.839 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.7 |  | 153.3919 | -63.6919 |  |  |  | 0 | 103.1 | 102.9866 | 118.9778 | -15.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7.3 | 6.9176 | 6.9176 | 0.3824 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 92.8 | 86.99 | 92.7118 | 0.0882 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 3.1472 | 3.1472 | -2.9472 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 24.8 | 20.4893 | -0.8893 | 69.2 | 75.7 | 68.2011 | 0.9989 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.68 | 2.68 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.016 | 0.016 | -0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.1 | 19.51 | 18.0273 | -4.9273 | 78 | 60.31 | 63.6754 | 14.3246 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 101 | 106.05 | 103.4121 | -2.4121 | 100.3 | 115.32 | 103.7838 | -3.4838 | 13.4 | 12.24 | 12.9978 | 0.4022 | 9.9 | 8.12 | 9.1383 | 0.7617 | 0 | 1.33 | 1.33 | -1.33 | 19.9 | 20.4082 | 20.4082 | -0.50816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 2.3714 | 2.3714 | -1.1714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 109.81 | 125 | -1.5 | 110 | 103.55 | 133 | -23 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.88 | 7.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6
28/04/2026 | 18:30 | 159.9 | 159.65 | 159.65 | 0.25 | 650.1 | 600.8828 | 650 | 0.1 | 207.4 | 195.6678 | 211.662 | -4.2621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 231.1 | 235 | 220 | 11.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 187.7507 | 187.7507 | -7.3507 | 202 | 187.7507 | 187.7507 | 14.2493 |  |  |  | 0 | 193.4 | 188.3145 | 188.3145 | 5.0855 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 121.7192 | 47.1808 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 129.1974 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 162.8 | 137.1012 | 147.8368 | 14.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423 | 418.9602 | 418.9602 | 4.0398 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 93.7 | 87.7736 | 20.5974 | 73.1026 | 165.4 | 166.9854 | 166.9854 | -1.5854 | 165.6 | 166.9854 | 166.9854 | -1.3854 | 173.8 | 167.4869 | 167.4869 | 6.3131 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 170.9 | 172.3579 | 172.3579 | -1.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 104.6771 | 88.736 | 36.664 | 171.2 | 172.3104 | 172.3104 | -1.1104 | 169.1 | 172.3104 | 172.3104 | -3.2104 |  |  |  | 0 | 172.1 | 172.8278 | 172.8278 | -0.72784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 240.9 | 241.5947 | 230.8591 | 10.0409 | 115.9 | 114.739 | 114.739 | 1.161 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.8 | 153.3919 | 153.3919 | -63.5919 |  |  |  | 0 | 103 | 180.5342 | 150.4996 | -47.4996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 7.2 | 6.9176 | 6.9176 | 0.2824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.55 | 90.0124 | 0.0876 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.65 | 3.1802 | -3.1802 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 27.85 | 21.2238 | -1.6238 | 67.7 | 80.93 | 67.9763 | -0.2763 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.72 | 2.72 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.5 | 13.17 | 16.8731 | -3.3731 | 78.8 | 67.75 | 57.8038 | 20.9962 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 99.43 | 101.1665 | -19.0665 | 95.6 | 106.38 | 103.6685 | -8.0685 | 12 | 11.76 | 12.0848 | -0.0848 | 8.1 | 9.54 | 7.936 | 0.164 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.4082 | 20.4082 | -0.50816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 1.62 | 2.1197 | -1.9197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 101.06 | 121 | 1.2 | 104.7 | 107.67 | 123 | -18.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.195 | 7.88 | 7.88 | 1.315 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3
28/04/2026 | 19:00 | 155.9 | 159.65 | 159.65 | -3.75 | 654 | 600.8828 | 650 | 4 | 217.9 | 195.6678 | 211.662 | 6.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 230.8 | 235 | 220 | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 187.7507 | 187.7507 | -6.9507 | 202.5 | 187.7507 | 187.7507 | 14.7493 |  |  |  | 0 | 194.3 | 188.3145 | 188.3145 | 5.9855 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 121.6963 | 43.9036 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 138.1024 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 137.3 | 137.1012 | 147.8368 | -10.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.6 | 418.9602 | 418.9602 | -5.3602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 143.4 | 149.9872 | 149.9872 | -6.5872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.1 | 87.7736 | 20.5974 | 71.5026 | 160.7 | 166.9854 | 166.9854 | -6.2854 | 160.9 | 166.9854 | 166.9854 | -6.0854 | 171.6 | 167.4869 | 167.4869 | 4.1131 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 151.3 | 172.3579 | 172.3579 | -21.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 131.1771 | 88.736 | 36.164 | 171.1 | 172.3104 | 172.3104 | -1.2104 | 169.2 | 172.3104 | 172.3104 | -3.1104 |  |  |  | 0 | 172.3 | 172.8278 | 172.8278 | -0.52784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 204.9 | 241.5947 | 230.8591 | -25.9591 | 109.1 | 114.739 | 114.739 | -5.639 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 150.2 | 153.3919 | 153.3919 | -3.1919 |  |  |  | 0 | 103.5 | 185.8078 | 170.6063 | -67.1063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7 | 6.9176 | 6.9176 | 0.0824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 94.43 | 88.4747 | -0.6747 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.54 | 3.4872 | -3.4872 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 28.39 | 21.0207 | -1.4207 | 66.6 | 81.31 | 67.2789 | -0.6789 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.76 | 2.76 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.9 | 13.46 | 16.4627 | 1.4373 | 79.1 | 67.01 | 56.2202 | 22.8798 | 0 |  |  | 0 | 83 | 92.47 | 96.4663 | -13.4663 | 100.6 | 105.61 | 102.9008 | -2.3008 | 12.3 | 10.82 | 11.4895 | 0.8105 | 9.6 | 8 | 7.3988 | 2.2012 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.4082 | 20.4082 | -0.80816 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.87 | 2.2894 | -2.2894 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 89.8 | 115 | 6.3 | 109.9 | 93.61 | 110 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.569 | 7.88 | 7.88 | -0.311 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5
28/04/2026 | 19:30 | 156.2 | 159.65 | 159.65 | -3.45 | 654.9 | 600.8828 | 650 | 4.9 | 218.2 | 195.6678 | 211.662 | 6.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229 | 235 | 220 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 187.7507 | 187.7507 | -7.1507 | 203 | 187.7507 | 187.7507 | 15.2493 |  |  |  | 0 | 194 | 188.3145 | 188.3145 | 5.6855 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 121.5736 | 43.9264 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.4 | 3.9714 | 3.9714 | 1.4286 | 20.1 | 22.4108 | 22.4108 | -2.3108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 129.5888 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 133.4 | 131.7046 | 131.7046 | 1.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 449.2809 | 449.2809 | 4.2191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.5 | 140.099 | 140.099 | -5.599 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.2 | 87.7736 | 20.5974 | 71.6026 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 38 | 37.9009 | 37.9009 | 0.09913 | 34.8 | 36.7337 | 36.7337 | -1.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 31.1004 | -17.0004 | 142.8 | 164.1315 | 164.1315 | -21.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 131.1771 | 88.736 | 36.264 | 171.4 | 172.3104 | 172.3104 | -0.91039 | 169.1 | 172.3104 | 172.3104 | -3.2104 |  |  |  | 0 | 172.3 | 172.8278 | 172.8278 | -0.52784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 195.6 | 230.8591 | 230.8591 | -35.2591 | 117.5 | 123.8741 | 123.8741 | -6.3741 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.9 | 153.3919 | 153.3919 | -63.4919 |  |  |  | 0 | 103.4 | 137.4591 | 124.4467 | -21.0466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.7 | 6.5939 | 6.5939 | 1.1061 | 6.9 | 6.9176 | 6.9176 | -0.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 95.66 | 88.8946 | -2.8946 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.39 | 3.751 | -3.751 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.14 | 2.14 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 11.6618 | 11.6618 | 6.0382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 28.32 | 22.1358 | -2.3358 | 65.8 | 79.37 | 68.6514 | -2.8514 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.6 | 13.94 | 13.5198 | 2.0802 | 73.9 | 63.03 | 55.7137 | 18.1863 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 86.72 | 86.8721 | -8.6721 | 96.9 | 104.43 | 100.6856 | -3.7856 | 11.1 | 9.63 | 10.2507 | 0.8493 | 8.4 | 6.57 | 5.7017 | 2.6983 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 20.4082 | 20.4082 | -1.2082 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.89 | 2.2185 | -2.2185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 78.16 | 105 | 10.5 | 95.8 | 81.16 | 96 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.244 | 7.88 | 7.88 | -0.636 |  |  |  | 0 | 14.5 | 17 | 17 | -2.5
28/04/2026 | 20:00 | 155.1 | 159.65 | 159.65 | -4.55 | 654.9 | 600.8828 | 650 | 4.9 | 218.2 | 195.6678 | 211.662 | 6.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229.2 | 235 | 220 | 9.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163 | 187.7507 | 187.7507 | -24.7507 | 163.1 | 187.7507 | 187.7507 | -24.6507 |  |  |  | 0 | 173.5 | 188.3145 | 188.3145 | -14.8145 | 209.2 | 207.2429 | 207.2429 | 1.9571 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.0671 | 121.245 | 40.055 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.1 | 3.9714 | 3.9714 | 1.1286 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 129.9177 | 139.6671 | 0.93294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 147.5 | 131.7046 | 131.7046 | 15.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 449.2809 | 449.2809 | 9.0191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 142 | 140.099 | 140.099 | 1.901 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.8 | 87.7736 | 20.5974 | 71.2026 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 39.1 | 37.9009 | 37.9009 | 1.1991 | 36.1 | 36.7337 | 36.7337 | -0.63372 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 31.1004 | -17.3004 | 163.2 | 164.1315 | 164.1315 | -0.93149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 131.1771 | 88.736 | 36.364 | 171.4 | 172.3104 | 172.3104 | -0.91039 | 169.5 | 172.3104 | 172.3104 | -2.8104 |  |  |  | 0 | 172.6 | 172.8278 | 172.8278 | -0.22784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 239.4 | 230.8591 | 230.8591 | 8.5409 | 122.9 | 123.8741 | 123.8741 | -0.97406 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.8 | 153.3919 | 153.3919 | -63.5919 |  |  |  | 0 | 103 | 143.7919 | 102.9866 | 0.01339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.9 | 6.9176 | 6.9176 | -0.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 95.25 | 87.9155 | -4.3155 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 5.13 | 3.8967 | -3.6967 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.14 | 2.14 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.6 | 11.6618 | 11.6618 | 5.9382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 27.43 | 22.5117 | -2.6117 | 64.7 | 76.27 | 69.1801 | -4.4801 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.2 | 14.45 | 13.507 | 3.693 | 66.5 | 58.09 | 53.8467 | 12.6533 | 0 |  |  | 0 | 71 | 80.73 | 85.409 | -14.409 | 98.1 | 102.7 | 101.0247 | -2.9247 | 8.5 | 8.55 | 10.0966 | -1.5966 | 4.8 | 5.42 | 5.4368 | -0.6368 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.4082 | 20.4082 | -1.0082 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.93 | 2.1736 | -2.1736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 67.9 | 93 | 14.5 | 91.9 | 69.95 | 81 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.842 | 7.88 | 7.88 | -0.038 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 17 | 0.9
28/04/2026 | 20:30 | 155.1 | 159.65 | 159.65 | -4.55 | 653.9 | 600.8828 | 650 | 3.9 | 218 | 195.6678 | 211.662 | 6.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 228.8 | 235 | 220 | 8.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.2 | 187.7507 | 187.7507 | -24.5507 | 162.8 | 187.7507 | 187.7507 | -24.9507 |  |  |  | 0 | 173 | 188.3145 | 188.3145 | -15.3145 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 120.7841 | 46.6159 | 7.9 | 7.3958 | 7.3958 | 0.50421 | 5.2 | 3.9714 | 3.9714 | 1.2286 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 133.0329 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 141 | 131.7046 | 131.7046 | 9.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2809 | 449.2809 | 6.4191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 140.4 | 140.099 | 140.099 | 0.30103 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.3 | 87.7736 | 20.5974 | 69.7026 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 38.8 | 37.9009 | 37.9009 | 0.89913 | 35.3 | 36.7337 | 36.7337 | -1.4337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 162.5 | 164.1315 | 164.1315 | -1.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 131.1771 | 88.736 | 36.264 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.9 | 172.3104 | 172.3104 | -2.4104 |  |  |  | 0 | 171.9 | 172.8278 | 172.8278 | -0.92784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 231.7 | 230.8591 | 230.8591 | 0.84091 | 121.7 | 123.8741 | 123.8741 | -2.1741 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.3 | 153.3919 | 153.3919 | -64.0919 |  |  |  | 0 | 102.9 | 141.2798 | 141.6421 | -38.7421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.8 | 6.9176 | 6.9176 | -0.1176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 94.16 | 85.7777 | -5.2777 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.91 | 4.0834 | -4.0834 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.14 | 2.14 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 26.12 | 22.6756 | -2.7756 | 63.3 | 72.65 | 67.4683 | -4.1683 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.92 | 2.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.5 | 14.96 | 13.4541 | 8.0459 | 62.7 | 52.81 | 45.49 | 17.21 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 73.6 | 81.4531 | 5.1469 | 100.7 | 100.33 | 98.1479 | 2.5521 | 9.7 | 7.55 | 9.1168 | 0.5832 | 7.7 | 4.37 | 4.4383 | 3.2617 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.4082 | 20.4082 | -0.70816 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.05 | 2.2131 | -2.2131 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 57.85 | 81 | 19.3 | 82.7 | 59.6 | 70 | 12.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.671 | 7.88 | 7.88 | 0.791 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
28/04/2026 | 21:00 | 156.2 | 159.65 | 159.65 | -3.45 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 217.8 | 211.662 | 211.662 | 6.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229 | 235 | 220 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.4 | 159.3404 | 187.7507 | -24.3507 | 163.5 | 159.3404 | 187.7507 | -24.2507 |  |  |  | 0 | 173.6 | 159.8189 | 188.3145 | -14.7145 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 120.3862 | 44.2138 | 7.8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.40421 | 4.9 | 3.9714 | 3.9714 | 0.92863 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 113.5899 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.9 | 449.2809 | 449.2809 | 1.6191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.5 | 140.099 | 140.099 | -5.599 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.1 | 87.7736 | 20.5974 | 69.5026 | 178.5 | 174.4286 | 185.8204 | -7.3204 | 179.5 | 174.4286 | 185.8204 | -6.3204 | 182.9 | 174.9524 | 186.3784 | -3.4784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 37.5 | 37.9009 | 37.9009 | -0.40087 | 34.8 | 36.7337 | 36.7337 | -1.9337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 31.1004 | -17.3004 | 144.8 | 172.3579 | 164.1315 | -19.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 131.1771 | 88.736 | 36.264 | 171.2 | 172.3104 | 172.3104 | -1.1104 | 169.2 | 172.3104 | 172.3104 | -3.1104 |  |  |  | 0 | 171.8 | 172.8278 | 172.8278 | -1.0278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 186.2 | 230.8591 | 230.8591 | -44.6591 | 115.5 | 123.8741 | 123.8741 | -8.3741 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.3 | 90 | 153.3919 | -63.0919 |  |  |  | 0 | 103.3 | 102.9866 | 114.4693 | -11.1693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.9 | 6.9176 | 6.9176 | -0.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 90.36 | 83.6703 | -5.0703 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.58 | 4.1693 | -2.0693 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.14 | 2.14 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 24.87 | 22.2623 | -2.4623 | 62.2 | 69.42 | 65.7372 | -3.5372 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.96 | 2.96 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.6 | 15.34 | 12.9341 | 9.6659 | 57.7 | 48.86 | 40.8868 | 16.8132 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 68.03 | 79.7949 | 6.6051 | 106.9 | 98.58 | 97.4168 | 9.4832 | 12.1 | 7.07 | 8.8384 | 3.2616 | 7.1 | 3.8 | 4.2022 | 2.8978 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4082 | 20.4082 | -0.30816 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 2.06 | 2.1409 | -1.9409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 104.63 | 71 | 29.3 | 96 | 55.51 | 62 | 34 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.441 | 7.88 | 7.88 | 0.561 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
28/04/2026 | 21:30 | 159.7 | 159.65 | 159.65 | 0.05 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 218.1 | 211.662 | 211.662 | 6.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 229 | 235 | 220 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.5 | 185.5026 | 187.7507 | -62.2507 | 125.5 | 185.5026 | 187.7507 | -62.2507 |  |  |  | 0 | 148 | 186.0597 | 188.3145 | -40.3145 | 207.7 | 207.2429 | 207.2429 | 0.45715 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 120.1211 | 47.6789 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 113.5893 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 133.7 | 131.7046 | 131.7046 | 1.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2809 | 449.2809 | 6.4191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 138.8 | 140.099 | 140.099 | -1.299 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91.2 | 87.7736 | 20.5974 | 70.6026 | 180.6 | 174.4286 | 185.8204 | -5.2204 | 180.7 | 174.4286 | 185.8204 | -5.1204 | 182.6 | 174.9524 | 186.3784 | -3.7784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 38.8 | 37.9009 | 37.9009 | 0.89913 | 35.1 | 36.7337 | 36.7337 | -1.6337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.3 | 13.6028 | 31.1004 | -16.8004 | 164.6 | 172.3579 | 164.1315 | 0.46851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.556 | 45.556 | 0.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 131.1771 | 88.736 | 36.364 | 171 | 172.3104 | 172.3104 | -1.3104 | 169.1 | 172.3104 | 172.3104 | -3.2104 |  |  |  | 0 | 172 | 172.8278 | 172.8278 | -0.82784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 220.1 | 230.8591 | 230.8591 | -10.7591 | 120.5 | 123.8741 | 123.8741 | -3.3741 | 67.3 | 67.1992 | 67.1992 | 0.10078 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.7 | 90 | 153.3919 | -63.6919 |  |  |  | 0 | 102.8 |  | 117.6136 | -14.8136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.9 | 6.9176 | 6.9176 | -0.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 86.69 | 81.7374 | -3.6374 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.86 | 4.8608 | -2.2608 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 24.07 | 21.6546 | -2.0546 | 61.2 | 67.19 | 62.9316 | -1.7316 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.96 | 2.96 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.4 | 15.68 | 12.491 | 10.909 | 50.6 | 44.13 | 36.725 | 13.875 | 0 |  |  | 0 | 71 | 63.62 | 76.3182 | -5.3182 | 112.3 | 97.01 | 93.3913 | 18.9087 | 7.4 | 6.72 | 8.077 | -0.677 | 5.8 | 3.36 | 3.9802 | 1.8198 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 2.52 | 2.5198 | -1.8198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.6 | 104.83 | 64 | 37.6 | 108.6 | 53.6 | 56 | 52.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.288 | 7.88 | 7.88 | 0.408 |  |  |  | 0 | 19.7222 | 17 | 17 | 2.7222
28/04/2026 | 22:00 | 153.3 | 159.65 | 159.65 | -6.35 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 227 | 235 | 220 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.1 | 178.6019 | 187.7507 | -61.6507 | 126.5 | 178.6019 | 187.7507 | -61.2507 |  |  |  | 0 | 148.1 | 179.1383 | 188.3145 | -40.2145 | 208.1 | 207.2429 | 207.2429 | 0.85715 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 118.8961 | 43.0039 | 7.4 | 7.3958 | 7.3958 | 0.00421 | 4.9 | 3.9714 | 3.9714 | 0.92863 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 139.8 | 113.5893 | 131.5441 | 8.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 144.7 | 131.7046 | 131.7046 | 12.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 449.2809 | 449.2809 | 4.7191 | 60.8 | 81.6356 | 81.6356 | -20.8356 | 138 | 140.099 | 140.099 | -2.099 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.9 | 87.7736 | 20.5974 | 69.3026 | 168.3 | 174.4286 | 185.8204 | -17.5204 | 168.8 | 174.4286 | 185.8204 | -17.0204 | 178.6 | 174.9524 | 186.3784 | -7.7784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 37.6 | 37.9009 | 37.9009 | -0.30087 | 34.2 | 36.7337 | 36.7337 | -2.5337 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 159.5 | 172.3579 | 164.1315 | -4.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.556 | 45.556 | 0.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 131.1771 | 88.736 | 35.464 | 171.6 | 172.3104 | 172.3104 | -0.71039 | 169.8 | 172.3104 | 172.3104 | -2.5104 |  |  |  | 0 | 171.7 | 172.8278 | 172.8278 | -1.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 206.5 | 230.8591 | 230.8591 | -24.3591 | 115.2 | 123.8741 | 123.8741 | -8.6741 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.5 | 90 | 153.3919 | -62.8919 |  |  |  | 0 | 103.7 |  | 102.9866 | 0.71339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.9 | 6.9176 | 6.9176 | -0.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 85.85 | 79.5213 | -2.2213 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.44 | 5.444 | -0.844 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 24.45 | 20.343 | -0.743 | 60.4 | 67.21 | 59.7124 | 0.6876 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.96 | 2.96 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22 | 15.65 | 13.2889 | 8.7111 | 40.2 | 38.7 | 34.288 | 5.912 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 61.12 | 72.2511 | 3.9489 | 108.4 | 95.42 | 92.2549 | 16.1451 | 7.5 | 6.38 | 7.6681 | -0.1681 | 5.6 | 3.31 | 3.5325 | 2.0675 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 3.03 | 3.0305 | -1.5305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 106.21 | 58 | 52.5 | 110.5 | 54.76 | 52 | 58.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.968 | 7.88 | 7.88 | -0.912 |  |  |  | 0 | 19.5359 | 17 | 17 | 2.5359
28/04/2026 | 22:30 | 150.4 | 159.65 | 159.65 | -9.25 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 228 | 235 | 220 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.3 | 166.4284 | 187.7507 | -61.4507 | 125.6 | 166.4284 | 187.7507 | -62.1507 |  |  |  | 0 | 147.4 | 166.9282 | 188.3145 | -40.9145 | 208 | 207.2429 | 207.2429 | 0.75715 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.0671 | 117.6519 | 41.9481 | 7.5 | 7.3958 | 7.3958 | 0.10421 | 4.9 | 3.9714 | 3.9714 | 0.92863 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 98.7 | 113.5893 | 119.0452 | -20.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 153.1 | 131.7046 | 137.5355 | 15.5645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 449.2809 | 449.2809 | 7.7191 | 46 | 81.6356 | 81.6356 | -35.6356 | 141.4 | 140.099 | 140.099 | 1.301 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.6 | 87.7736 | 20.5974 | 68.0026 | 169.9 | 174.4286 | 185.8204 | -15.9204 | 170.4 | 174.4286 | 185.8204 | -15.4204 | 179.4 | 174.9524 | 186.3784 | -6.9784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 38.1 | 37.9009 | 37.9009 | 0.19913 | 40.6 | 43.1565 | 35.2857 | 5.3143 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 168.3 | 172.3579 | 161.7736 | 6.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 104.6771 | 88.736 | 35.364 | 172.6 | 172.3104 | 172.3104 | 0.28961 | 170.4 | 172.3104 | 172.3104 | -1.9104 |  |  |  | 0 | 172.4 | 172.8278 | 172.8278 | -0.42784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 239.7 | 230.8591 | 230.8591 | 8.8409 | 120.2 | 123.8741 | 123.8741 | -3.6741 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.7 | 90 | 149.6401 | -59.9401 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.8 | 6.9176 | 6.9176 | -0.1176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 90.18 | 77.415 | -1.115 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.75 | 6.7504 | -1.1504 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 26.11 | 20.3996 | -0.6996 | 59.7 | 70.5 | 59.6306 | 0.0694 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.92 | 2.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0.9 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.9 | 16.42 | 13.3972 | 9.5028 | 35.9 | 34.22 | 30.1333 | 5.7667 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 60.81 | 63.5495 | 16.2505 | 105 | 93.57 | 84.8663 | 20.1337 | 5.6 | 5.97 | 5.8224 | -0.2224 | 5.2 | 3.3 | 1.9977 | 3.2023 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 3.85 | 3.851 | -1.751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 110.79 | 54 | 64 | 106.7 | 58.96 | 49 | 57.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.123 | 7.88 | 7.88 | 0.243 |  |  |  | 0 | 18.265 | 17 | 17 | 1.265
28/04/2026 | 23:00 | 161.1 | 159.65 | 159.65 | 1.45 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 217.6 | 211.662 | 211.662 | 5.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 87.1471 | 4.0529 | 229.3 | 235 | 220 | 9.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 180.9771 | -75.3771 | 109.4 | 109.89 | 180.9771 | -71.5771 |  |  |  | 0 | 131.6 | 110.22 | 181.5206 | -49.9206 | 209.1 | 207.2429 | 207.2429 | 1.8572 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 553.3 | 566.0894 | 566.0894 | -12.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 116.7431 | 52.1569 | 8 | 7.3958 | 7.3958 | 0.60421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 94.4 | 113.5893 | 79.5556 | 14.8444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 133.3 | 131.7046 | 131.7046 | 1.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2809 | 449.2809 | 6.4191 | 62.2 | 81.6356 | 81.6356 | -19.4356 | 127 | 140.099 | 140.099 | -13.099 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 91 | 87.7736 | 20.5974 | 70.4026 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 173.5 | 174.4286 | 174.4286 | -0.92857 | 177 | 174.9524 | 174.9524 | 2.0476 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 33.4 | 37.9009 | 37.9009 | -4.5009 | 36.6 | 43.1565 | 43.1565 | -6.5565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.3 | 13.6028 | 31.1004 | -16.8004 | 120.1 | 172.3579 | 172.3579 | -52.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 104.6771 | 88.736 | 36.664 | 170.9 | 153.8089 | 172.3104 | -1.4104 | 169.2 | 153.8089 | 172.3104 | -3.1104 |  |  |  | 0 | 172.5 | 154.2708 | 172.8278 | -0.32784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 147.8 | 230.8591 | 230.8591 | -83.0591 | 107.3 | 123.8741 | 123.8741 | -16.5741 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 89.6 | 90 | 90 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.8 | 6.9176 | 6.9176 | -0.1176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 95.14 | 76.6301 | -1.3301 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 7.14 | 7.1428 | -2.2428 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 27.68 | 20.1838 | -0.5838 | 59.1 | 74.79 | 59.225 | -0.125 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0.9 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.1 | 17.82 | 13.9617 | 7.1383 | 32.2 | 34.49 | 29.2827 | 2.9173 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 60.6 | 61.0272 | 15.6728 | 104.3 | 91.22 | 83.1999 | 21.1001 | 5.7 | 5.79 | 5.046 | 0.654 | 3.2 | 3.4 | 1.9938 | 1.2062 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 4.19 | 4.1913 | -2.5913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.7 | 113.44 | 51 | 65.7 | 107.7 | 65.64 | 47 | 60.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.503 | 7.88 | 7.88 | 0.623 |  |  |  | 0 | 16.6081 | 17 | 17 | -0.3919
28/04/2026 | 23:30 | 156.7 | 159.65 | 159.65 | -2.95 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 217.9 | 211.662 | 211.662 | 6.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 87.1471 | 2.5529 | 228.9 | 235 | 220 | 8.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 178.8788 | -73.2788 | 109 | 109.89 | 178.8788 | -69.8788 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110.22 | 179.416 | -48.7159 | 163.8 | 203.1888 | 207.2429 | -43.4428 | 97.3 | 101.8995 | 103.9326 | -6.6326 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 114.5371 | 53.0629 | 8.1 | 7.3958 | 7.3958 | 0.70421 | 5 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0286 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 85.2 | 113.5893 | 79.5556 | 5.6444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 133.4 | 131.7046 | 131.7046 | 1.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451 | 449.2809 | 449.2809 | 1.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 131.9 | 140.099 | 140.099 | -8.199 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.8 | 87.7736 | 20.5974 | 70.2026 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 177.2 | 174.9524 | 174.9524 | 2.2476 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 35.5 | 37.9009 | 37.9009 | -2.4009 | 38.7 | 43.1565 | 43.1565 | -4.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 142.4 | 172.3579 | 172.3579 | -29.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 88.6771 | 88.736 | 36.464 | 82.8 | 91.575 | 172.3104 | -89.5104 | 82.9 | 91.575 | 172.3104 | -89.4104 |  |  |  | 0 | 108.1 | 91.85 | 172.8278 | -64.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 183.4 | 230.8591 | 230.8591 | -47.4591 | 112.6 | 123.8741 | 123.8741 | -11.2741 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 90 |  | 89.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 6.8 | 6.9176 | 6.9176 | -0.1176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 94.59 | 79.4115 | -4.9115 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.16 | 7.1562 | 0.1438 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 28.02 | 20.5639 | -1.0639 | 58.6 | 75.48 | 59.9015 | -1.3015 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.84 | 2.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0.9 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.15 | 15.795 | 4.505 | 33.3 | 32.59 | 26.6342 | 6.6658 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 61.65 | 58.1955 | 22.9045 | 99.6 | 91.46 | 79.4627 | 20.1373 | 5.4 | 5.69 | 4.9405 | 0.4595 | 4 | 3.38 | 2.301 | 1.699 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 4.5 | 4.5033 | -1.8033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 109.94 | 51 | 67.2 | 114.6 | 67.02 | 47 | 67.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 10.8 | 10.8 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.738 | 7.88 | 7.88 | 0.858 |  |  |  | 0 | 15.5231 | 17 | 17 | -1.4769
29/04/2026 | 00:00 | 153 | 159.65 | 159.65 | -6.65 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 218.2 | 211.662 | 211.662 | 6.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 87.1471 | 1.8529 | 228.4 | 235 | 220 | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 120.597 | -15.497 | 108.8 | 109.89 | 120.597 | -11.797 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 120.9591 | 8.4409 | 109.7 | 120.0309 | 207.2429 | -97.5429 | 68.5 | 60.1957 | 103.9326 | -35.4326 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 113.7091 | 51.8909 | 3.7 | 7.3958 | 7.3958 | -3.6958 | 4.9 | 3.9714 | 3.9714 | 0.92863 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 85.5 | 113.5893 | 79.5556 | 5.9444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133.8 | 133.3022 | 132.7218 | 1.0782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 449.2809 | 449.2809 | 6.3191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 136.9 | 142.0426 | 149.9872 | -13.0872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.9 | 87.7736 | 20.5974 | 70.3026 | 124.4 | 173.5285 | 174.4286 | -50.0286 | 124.6 | 173.5285 | 174.4286 | -49.8286 | 166.8 | 174.0496 | 174.9524 | -8.1524 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 35.5 | 37.9009 | 37.9009 | -2.4009 | 35.8 | 36.7337 | 36.7337 | -0.93372 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 156.7 | 172.3579 | 164.1315 | -7.4315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 88.736 | 88.736 | 35.864 | 83.7 | 91.575 | 172.3104 | -88.6104 | 83.6 | 91.575 | 172.3104 | -88.7104 |  |  |  | 0 | 108.2 | 91.85 | 172.8278 | -64.6278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 207.1 | 231.2051 | 231.7856 | -24.6856 | 117.1 | 125.8177 | 125.8177 | -8.7177 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90 |  | 90.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 144.723 | 206.4908 | -36.0909 | 91.6 | 72.5788 | 103.5555 | -11.9555 | 7.8 | 6.5939 | 6.5939 | 1.2061 | 7 | 6.9176 | 6.9176 | 0.0824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 93.44 | 79.6464 | -5.3464 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 7.87 | 7.868 | 1.832 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 11.6618 | 11.6618 | 7.6382 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.1 | 14.5773 | 14.5773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 27.71 | 20.8322 | -1.4322 | 58.3 | 72.76 | 60.0353 | -1.7353 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.3 | 20.06 | 15.6226 | 6.6774 | 32.7 | 31.31 | 24.2495 | 8.4505 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 64.83 | 58.3964 | 23.0036 | 98.49 | 93.71 | 77.0734 | 21.4166 | 6.6 | 5.6 | 4.6149 | 1.9851 | 7.9 | 3.33 | 2.0196 | 5.8804 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.9 | 5.35 | 5.3467 | -2.4467 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.9 | 110.69 | 53 | 61.9 | 119.9 | 68.84 | 48 | 71.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.904 | 7.88 | 7.88 | 1.024 |  |  |  | 0 | 17.355 | 17 | 17 | 0.355
EJEC (MWh) |  | 3732.35 | 3831.6 | 3831.6 |  | 15110.7 | 14922.0778 | 15049.4658 |  | 5044.9 | 4859.1347 | 4900.6166 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.65 | 2069.4826 | 1940.7955 |  | 5607.35 | 5430 | 5280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.7 | 72 | 72 |  | 2937.4 | 3115.1496 | 3619.8639 |  | 3035.55 | 3115.1496 | 3619.8639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3434.8 | 3124.5044 | 3630.7344 |  | 4201.1 | 4630.571 | 4973.8284 |  | 2287.2 | 2322.2383 | 2494.3824 |  | 13334.7 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.3 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3968.85 | 3937.6094 | 2837.4113 |  | 182.65 | 177.499 | 177.499 |  | 124.55 | 95.3129 | 95.3129 |  | 62.95 | 78.4377 | 123.2592 |  | 144.4 | 139.8921 | 139.8921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1936.4 | 1824.6102 | 1909.3336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2628.95 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3491.95 | 3245.1591 | 3276.444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.4 | 153.36 | 153.36 |  | 10413.8 | 10388.5715 | 10388.5715 |  | 1915.4 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3256.85 | 3311.8942 | 3315.8665 |  | 989.3 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 449.35 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.75 | 450.1457 | 450.1457 |  | 2170.5 | 2106.5657 | 432.5446 |  | 3880.9 | 4096.6507 | 4132.9243 |  | 3888.05 | 4096.6507 | 4132.9243 |  | 4153.75 | 4108.9529 | 4145.3355 |  | 2574.45 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 974.4 | 1010.6199 | 1024.3925 |  | 957.35 | 1017.2648 | 1017.2366 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 334.1 | 326.4662 | 553.9352 |  | 3613.4 | 3997.9495 | 3993.5234 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2039.9 | 2194.4962 | 2095.0618 |  | 0 | 0 | 64.0235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 712.05 | 751.674 | 1093.344 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2345.05 | 2406.2161 | 2129.6647 |  | 2885.85 | 3288.7772 | 4135.4494 |  | 2868 | 3288.7772 | 4135.4494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3246.85 | 3298.6534 | 4147.8682 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 79.25 | 71.4358 | 71.4358 |  | 5132.35 | 5811.5469 | 5760.0001 |  | 2864.05 | 2947.2999 | 2939.6142 |  | 1545.1 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1858.7 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722.6 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1069.2561 |  | 659.15 | 698.4799 | 1067.5813 |  | 0 | 0 | 0 |  | 567.5 | 602.388 | 675.1009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2829.1 | 2488.3041 | 3224.1319 |  | 1281.4 | 1167.648 | 1486.5166 |  | 188 | 158.2531 | 158.2531 |  | 173.7 | 166.0224 | 166.0224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.95 | 7.365 | 7.365 |  | 1895.55 | 2205.9329 | 2115.6082 |  | 681.8 | 610.3043 | 610.3043 |  | 142.25 | 145.0733 | 140.7583 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 491.9 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.8 | 236.1515 | 145.8895 |  | 132.55 | 130.7057 | 130.2098 |  | 1689.6 | 1709.5638 | 1709.5638 |  | 862.35 | 990.2698 | 990.2698 |  | 51.3 | 52.025 | 52.025 |  | 79.9 | 84 | 84 |  | 123.55 | 120 | 120 |  | 499.5 | 490.1333 | 490.1333 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 401.3 | 279.8834 | 279.8834 |  | 74.2 | 81.6 | 81.6 |  | 356.25 | 349.8542 | 349.8542 |  | 116.85 | 108.6269 | 108.6269 |  | 145.9 | 132.8597 | 132.8597 |  | 544 | 607.432 | 525.7857 |  | 1593.15 | 1713.2192 | 1608.3256 |  | 132.5 | 102.1119 | 102.1119 |  | 84 | 84.48 | 84.48 |  | 476.6 | 475.008 | 475.008 |  | 57.05 | 62.84 | 62.84 |  | 0 | 5.6 | 9.6 |  | 3 | 3.117 | 3.117 |  | 475.75 | 459.4752 | 459.4752 |  | 169.65 | 148.8 | 148.8 |  | 478.1 | 373.1779 | 373.1779 |  | 486.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 508.75 | 442.6927 | 423.0974 |  | 1152.2 | 1048.9177 | 968.9496 |  | 301.05 | 285.7375 | 285.7375 |  | 1880.6 | 1898.8608 | 1845.8489 |  | 2286.695 | 2309.2387 | 2116.0618 |  | 241 | 199.1922 | 216.3322 |  | 186.3 | 134.8726 | 130.8168 |  | 416.55 | 372.01 | 372.01 |  | 494.4 | 489.7958 | 489.7958 |  | 160.75 | 168 | 168 |  | 192.1 | 168 | 168 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 79.7 | 98.7261 | 99.595 |  | 2172.45 | 2058.3864 | 2058.3864 |  | 130.7065 | 105.501 | 105.501 |  | 1153.25 | 1164 | 1164 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2258.4 | 2072.97 | 1869.5 |  | 2199.8 | 1807.105 | 1900.5 |  | 887.2 | 838.08 | 838.08 |  | 115.2 | 104.4 | 104.4 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 47.25 | 38.4 | 38.4 |  | 61.65 | 67.2 | 67.2 |  | 120.617 | 102.3749 | 102.3749 |  | 232.55 | 225.6 | 225.6 |  | 480.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480.1 | 466.4724 | 466.4724 |  | 200.65 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202.443 | 189.12 | 189.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 413.3546 | 408 | 408

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 28 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4316623 y resultó S/. 614649 (12.46% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 21 | 4931271.2923 | 5997333.807 | -17.78%
MIE 22 | 4698486.0836 | 5193204.0499 | -9.526%
JUE 23 | 4462647.127 | 4791958.7921 | -6.872%
VIE 24 | 4427878.427 | 4800232.7468 | -7.757%
SAB 25 | 4142424.1344 | 5036734.7569 | -17.76%
DOM 26 | 3887474.8549 | 4798279.0889 | -18.98%
LUN 27 | 4765475.1794 | 5534076.487 | -13.89%
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 28 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 06:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/04/2026 06:32:00 | 28/04/2026 08:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 08:43:00 | 28/04/2026 21:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2026 23:16:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2026 16:48:00 | 28/04/2026 19:27:00 | 28/04/2026 16:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2026 19:27:00 | 28/04/2026 19:38:00 |  | 28/04/2026 19:27:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 06:03:00 | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 05:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 28/04/2026 22:50:00 |  | 28/04/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 400 MW. A las 00:44 h, S/C generar a 300 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:59:00 | 28/04/2026 06:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 06:10:00 | 28/04/2026 06:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 340 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 06:41:00 | 28/04/2026 08:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 08:56:00 | 28/04/2026 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 400 MW A las 10:07 h, S/C generar a máxima generación. A las 11:55 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:04 h, S/C generar a 300 MW,
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 12:23:00 | 28/04/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 15:34:00 | 28/04/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 400 MW. A las 22:59 h, S/C generar 400 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 23:04:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 07:37:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 10:11:00 | 28/04/2026 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 11:28:00 | 28/04/2026 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 16:25:00 | 28/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 19:33 h, S/C generar a 500 MW. A las 21:04 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 28/04/2026 22:43:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 01:16:00 | 28/04/2026 04:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 04:32:00 | 28/04/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 06:47:00 | 28/04/2026 07:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 07:50:00 | 28/04/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 08:18:00 | 28/04/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 08:23:00 | 28/04/2026 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 12:24:00 | 28/04/2026 14:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 14:14:00 | 28/04/2026 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 23:17:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/04/2026 16:41:00 | 28/04/2026 22:23:00 | 28/04/2026 16:24:00 | 28/04/2026 22:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 17:04:00 | 28/04/2026 18:28:00 | 28/04/2026 16:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 18:28:00 | 28/04/2026 19:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/04/2026 19:16:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 16:29:00 | 28/04/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/04/2026 06:02:00 | 28/04/2026 10:49:00 | 28/04/2026 05:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en Ciclo Combinado
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 10:49:00 | 28/04/2026 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 12:53:00 | 28/04/2026 14:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 14:05:00 | 28/04/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2026 23:37:00 | 29/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/04/2026 08:04:00 | 28/04/2026 10:26:00 | 28/04/2026 08:00:00 | 28/04/2026 10:14:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 28 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 28 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 12.7893 | 60 | 1 | 12.7894 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 26.4 | 60 | 1 | 20.3088 | 60 | 1 | 22.5105 | 60 | 1 | 22.5105 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 0 | 1 | 23.4265 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 35.7808 | 1 | 0 | 35.7808 | 1 | 0 | 32.5842 | 1 | 0 | 32.6109 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 26.4 | 0 | 1 | 20.3088 | 0 | 1 | 0 | 35.4481 | 1 | 0 | 35.4481 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4265 | 24.2192 | 1 | 23.4265 | 24.2192 | 1 | 12.7893 | 27.4158 | 1 | 12.7894 | 27.3891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 22.5105 | 24.5519 | 1 | 22.5105 | 24.5519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40 | 97.1487 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.1487 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 94.7765 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 29.4 | 108.5558 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 6.2581 | 125 | 1 | 6.2581 | 125 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 12.105 | 124.8759 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 23.8425 | 113.8 | 1 | 23.8425 | 113.8 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 28.953 | 108.9776 | 1 | 28.953 | 108.9776 | 1 | 28.953 | 108.9776 | 1 | 28.9531 | 108.9775 | 1 | 28.953 | 108.9775 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 96.7269 | 1 | 39.644 | 98.8892
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 44.6821 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.6821 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 43.5902 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 43.4139 | 1 | 0 | 43.4303 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.4993 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.4406 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4406 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 44.3464 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.1702 | 1 | 0 | 44.1873 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.2575 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 40 | 7.026 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.026 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 6.8399 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 29.4 | 17.3679 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 6.2581 | 37.4159 | 1 | 6.2581 | 37.3824 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 12.105 | 33.6881 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 23.8425 | 22.6121 | 1 | 23.8425 | 22.6121 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 28.953 | 17.7897 | 1 | 28.953 | 17.7897 | 1 | 28.953 | 17.7897 | 1 | 28.9531 | 17.7897 | 1 | 28.953 | 17.7897 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 6.97 | 1 | 39.644 | 7.7014
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 19.0379 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.0379 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 17.4 | 19.1559 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 19.9748 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7744 | 1 | 17.4 | 16.7745 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 13.8999 | 1 | 8 | 13.8999 | 1 | 8 | 10.791 | 1 | 8 | 17.6854 | 1 | 8 | 17.6858 | 1 | 8 | 18.7538 | 1 | 6 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 19.0379 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.0379 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 17.4 | 19.1559 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 18.336 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 19.9748 | 1 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7787 | 1 | 17.4 | 16.7744 | 1 | 17.4 | 16.7745 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 16.7921 | 1 | 8 | 13.8999 | 1 | 8 | 13.8999 | 1 | 8 | 10.791 | 1 | 8 | 17.6854 | 1 | 8 | 17.6858 | 1 | 8 | 18.7538 | 1 | 6 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 84 | 6.3067 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.3067 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 79.4 | 10.7625 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 71.9421 | 17.8 | 1 | 71.9421 | 17.8 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 63.7315 | 25.5479 | 1 | 69.8227 | 19.8 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 73.4 | 16.4243 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.4469 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 88.356 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 84 | 6.3067 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.3067 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 79.4 | 10.7625 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 71.9421 | 17.8 | 1 | 71.9421 | 17.8 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 63.7315 | 25.5479 | 1 | 69.8227 | 19.8 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 73.4 | 16.4243 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.4469 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 88.356 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 17.6946 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.6946 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 24.0786 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.9869 | 1 | 0 | 20.9871 | 1 | 0 | 20.987 | 1 | 0 | 20.987 | 1 | 0 | 20.9795 | 1 | 0 | 20.9789 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 13.5469 | 1 | 8 | 13.5469 | 1 | 8 | 10.6558 | 1 | 8 | 16.7613 | 1 | 8 | 16.761 | 1 | 8 | 17.5194 | 1 | 6 | 20.1108
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 17.6946 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.6946 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 24.0786 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 0 | 23.0802 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.9869 | 1 | 0 | 20.9871 | 1 | 0 | 20.987 | 1 | 0 | 20.987 | 1 | 0 | 20.9795 | 1 | 0 | 20.9789 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 16.1075 | 1 | 8 | 13.5469 | 1 | 8 | 13.5469 | 1 | 8 | 10.6558 | 1 | 8 | 16.7613 | 1 | 8 | 16.761 | 1 | 8 | 17.5194 | 1 | 6 | 20.1108
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 37.2 | 36.2873 | 1 | 37.2 | 35.252 | 1 | 37.2 | 35.252 | 1 | 37.2 | 36.4905 | 1 | 37.2 | 35.252 | 1 | 37.2 | 35.252 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.1332 | 1 | 37.2 | 37.1331 | 1 | 37.2 | 37.1746 | 1 | 37.2 | 37.1746 | 1 | 37.2 | 37.1746 | 1 | 37.2 | 37.1746 | 1 | 37.2 | 37.1747 | 1 | 37.2 | 37.1746 | 1 | 37.2 | 34.0169 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 32.7039 | 1 | 37.2 | 32.7039 | 1 | 37.2 | 32.704 | 1 | 37.2 | 32.704 | 1 | 37.2 | 32.7158 | 1 | 37.2 | 32.7164 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36.2873 | 1 | 0 | 35.252 | 1 | 0 | 35.252 | 1 | 0 | 36.4905 | 1 | 0 | 35.252 | 1 | 0 | 35.252 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.1332 | 1 | 0 | 37.1331 | 1 | 0 | 37.1746 | 1 | 0 | 37.1746 | 1 | 0 | 37.1746 | 1 | 0 | 37.1746 | 1 | 0 | 37.1747 | 1 | 0 | 37.1746 | 1 | 0 | 34.0169 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 32.7039 | 1 | 0 | 32.7039 | 1 | 0 | 32.704 | 1 | 0 | 32.704 | 1 | 0 | 32.7158 | 1 | 0 | 32.7164 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 28.1625 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.9334 | 1 | 29 | 28.9335 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9746 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 26.4352 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 25.5529 | 1 | 29 | 25.5528 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 29 | 25.5528 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 28.1625 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 27.3318 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.9334 | 1 | 29 | 28.9335 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 28.9746 | 1 | 29 | 28.9747 | 1 | 29 | 26.4352 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 25.5529 | 1 | 29 | 25.5528 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 29 | 25.5528 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 29 | 25.5527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [64 empty] | A las 10:27 h C.H. Matucana se retiró de la RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 28 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
28/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
28/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
28/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 28 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.C.T.T. Tablazo, Tallanca, C.C.H.H. Huallin, Carpapata, Pias y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 28 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe