## EVENTOS
miércoles, 29 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/04/2026 10:45:00 | 29/04/2026 12:34:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/04/2026 17:58:00 | 29/04/2026 21:14:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | PIURA OESTE - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6698 | 29/04/2026 16:34:00 | 29/04/2026 16:40:00 | DESCONEXION DE LA LÍNEA L-6698 (PIURA OESTE - SULLANA) EN 60 KV |  | NO | 0
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 29/04/2026 13:00:00 | 29/04/2026 16:47:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. YUNCAN |  | NO | 0
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | NUEVA MOROCOCHA | SUBESTACION | SSEE | 29/04/2026 12:05:00 | 29/04/2026 13:42:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 50/24/4.6 KV Y 7.5/7.5/3.75 MVA DE LA S.E. NUEVA MOROCOCHA |  | SI | 50
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2233 | 29/04/2026 23:38:00 | 30/04/2026 07:52:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2233 (CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 29/04/2026 17:53:00 | 29/04/2026 20:57:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 29/04/2026 08:27:00 | 30/04/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 29/04/2026 18:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 29 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
29/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 29/04/2026 07:19 | 29/04/2026 17:38 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 29/04/2026 07:42 | 29/04/2026 14:37 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para instalacion de la futura ampliacion de Barras 220kV. No se pondra en servicio ningun equipo. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 29/04/2026 08:10 | 29/04/2026 16:16 | Indisponibilidad de la linea L-5037 a solicitud de MCV por mantenimiento correctivo de seccionador de Puesta a Tierra Propia SPT-5962 fase R de la celda CL-5037 en el extremo S.E. San Jose 500kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14962 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 29/04/2026 07:58 | 29/04/2026 13:16 | Inspeccion por Recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 29/04/2026 07:58 | 29/04/2026 13:16 | Inspeccion por Recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 29/04/2026 07:46 | 29/04/2026 17:52 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 29/04/2026 07:46 | 29/04/2026 17:52 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 29/04/2026 06:16 | 29/04/2026 16:46 | HERMETIZAR PERDIDAS POR ALABE 16 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | G.S. COENERGY | 29/04/2026 07:00 | 30/04/2026 00:00 | Intervencion de Diagnostico por bajo rendimiento de Potencia (INV 1). | 0.25 | P | E/S | N | OTROS | 26900 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | Tendido de cable de Barraje entre dos Porticos nuevos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 29/04/2026 07:30 | 29/04/2026 13:33 | POR MANTENIMIENTO EN CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6020 | 29/04/2026 08:29 | 29/04/2026 17:09 | MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 60 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1558 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 29/04/2026 13:53 | 29/04/2026 16:37 | POR MANTENIMIENTO EN CL-6020 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 00:00 | Desacople manual del grupo G4 por mantenimiento correctivo debido a fuga de agua en el alabe N°14. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 29/04/2026 07:40 | 30/04/2026 00:00 | CAMBIO RODETE | 100 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/04/2026 07:58 | 29/04/2026 16:49 | A1.1 MANTENIMIENTO ANUAL (YEAR 2) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 29/04/2026 00:00 | 29/04/2026 22:33 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE + CAMBIO DE PREFILTROS DE AIRE, BOROSCOPIA PARA MONITOREO FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 29/04/2026 20:59 | 30/04/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 29/04/2026 18:11 | 29/04/2026 22:40 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 29/04/2026 13:00 | 29/04/2026 19:54 | Mantenimiento correctivo | 45.5 | F | F/S | N | CORR. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 29/04/2026 16:04 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 29/04/2026 17:55 | 30/04/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 29/04/2026 15:05 | 29/04/2026 17:00 | Pruebas de verificacion de RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 29/04/2026 06:37 | 29/04/2026 18:10 | Desconexion del SVC en 220/16kV por mantenimiento programado (VIZCARRA SVC 16KV).SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 29/04/2026 06:37 | 29/04/2026 18:10 | Desconexion del Transformador T1 220/16KV por mantenimiento. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 29/04/2026 08:07 | 29/04/2026 16:21 | Compensador Serie BCS-5982 fuera de servicio a solictud del COES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 29/04/2026 08:13 | 29/04/2026 16:20 | Mantenimiento Correctivo en la fase R del seccionador de tierra SPT-5962. Apoyo en desconexion de la linea L-5037 y aterramiento y bloqueo en el extremo de la SE-Montalvo. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 29/04/2026 08:13 | 29/04/2026 16:20 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #06 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/04/2026 08:13 | 29/04/2026 16:20 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 29/04/2026 09:36 | 29/04/2026 16:10 | TH-02 Mantto 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 29/04/2026 08:22 | 29/04/2026 09:41 | MANTENIMIENTO DE 40250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de sistema de barra 2 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de sistema de barra 1 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CELDA CL-2296 CON DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, DEBIDO A QUE EL INTERRUPTOR IN-2738 SE ENCUENTRA EN BYPASS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 29/04/2026 06:30 | 29/04/2026 12:00 | Barra fuera de servicio a solicitud de Shouguesa. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 29/04/2026 12:00 | 29/04/2026 17:00 | Barra fuera de servicio a solicitud de Shouguesa. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SVC-4 PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Cambio Ejecucion de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGANG HIERRO PERU | EL HIERRO | SS.EE. | 29/04/2026 06:30 | 29/04/2026 18:00 | LIMPIEZA Y SILICONIADO DEL PORTICO DE LLEGADA Y PARARRAYO PR-2522 | 82 | P | F/S | S | PREV. | 15598 | T
SHOUGANG HIERRO PERU | EL HIERRO - MARCONA | L-2299 | 29/04/2026 06:30 | 29/04/2026 18:00 | LIMPIEZA MANUAL EN SECCIONADORES DE BARRA, AISLADORES DE ALTA Y EQUIPOS DE CL-2299. CON BARRA A F/S DE 06:30AM A 12:00PM Y BARRA B DE F/S 12:00PM A 17:00PM | 82 | P | F/S | S | PREV. | 15599 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 29/04/2026 08:04 | 29/04/2026 16:16 | MP 2A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0127782) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 29/04/2026 08:15 | 29/04/2026 16:00 | MP 1A LAVADO DE CARCASA DEL TRANSFORMADOR. (R0128019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Celda del corte central del IN-5054 abierto debido a que no cierra una fase del seccionador SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 29/04/2026 08:46 | 30/04/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUEREN RECIERRES DESHABILIDOS DE LA L-2060. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 29/04/2026 09:08 | 30/04/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUIERE LOS RECIERRES DESHABILITADOS DE LA L-2060. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TOMA CUT OFF | 29/04/2026 02:00 | 29/04/2026 11:00 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 29/04/2026 06:00 | 29/04/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
miércoles, 29 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 29 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/04/2026 | 00:30 | 156.7 | 653.1 | 217.4 |  |  | 89.7 | 228.9 | 0 |  | 104.9 | 105.4 |  | 128.3 | 110.7 | 68.8 | 550.4 | 10.2 |  |  |  | 167.9 | 2.9 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 85.1 |  |  |  |  | 109.8 | 164.9 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 81.4 | 136 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 89.1 | 133.8 | 134.1 | 156.3 | 107.163 | 36.628 | 39.611 | 3.848 | 14.22 | 156.117 |  |  | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 83 | 82.9 | 0 | 109.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.265 | 204 | 115.2 | 65 | 77.4 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 78.7 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 60.3 | 0 | 10.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.2 | 12.1 | 0 | 0 | 15.4 | 40.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 20.2 | 20.3 | 19 | 27.3 | 0 | 78.5 | 102.8 | 9.6 | 6.4 | 0 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.4 | 89.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.9 |  | 17.4 | 6786.552 | 24.3633 | 0 | 11.57 | 13.2 | 26.3716 | 18.932 | 11.3 | 16.1 | 121.8369
29/04/2026 | 01:00 | 152.5 | 649.8 | 215.6 |  |  | 89.4 | 227.6 | 0 |  | 105.1 | 105.1 |  | 127.8 | 109.7 | 69 | 554.7 | 10.1 |  |  |  | 161.2 | 2.3 | 4.8 | 0 | 6.7 |  | 83.7 |  |  |  |  | 109.1 | 133 |  |  |  | 6.5 | 453 | 81.4 | 130.3 | 40.6 | 18.8 | 19.4 | 92.7 | 125.3 | 125.5 | 154.9 | 105.973 | 33.679 | 38.083 | 3.847 | 13.64 | 141.749 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.9 | 83.2 | 83.4 | 0 | 109.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.261 | 180.3 | 106.9 | 64.1 | 76.9 | 29.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.6 | 7.9 | 6.8 |  | 0 | 63.1 | 0 | 8 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 17.3 | 45.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 20 | 0 | 88.8 | 94.5 | 8.1 | 10.7 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 76.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.9 |  | 17.2 | 6638.932 | 24.3711 | 0 | 11.6 | 13.2 | 26.4034 | 18.932 | 11.3 | 16.1 | 121.9065
29/04/2026 | 01:30 | 156.7 | 654.8 | 218.3 |  |  | 89.8 | 230.3 | 0 |  | 105 | 105.9 |  | 128.1 | 110.6 | 68.5 | 556.5 | 10.3 |  |  |  | 165.8 | 3.1 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.8 | 141.3 |  |  |  | 6.5 | 426.9 | 81.4 | 140.9 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 90.7 | 127.9 | 128.4 | 154.1 | 106.985 | 39.024 | 41.339 | 3.847 | 14.15 | 171.383 |  |  | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.2 | 83.5 | 83.4 | 0 | 108.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.261 | 235.2 | 122.1 | 63.2 | 77.4 | 30.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.8 | 6.8 |  | 0 | 60.3 | 0 | 12.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 19.4 | 3.2 | 12.1 | 0 | 0 | 15.7 | 44.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 7.3 | 19.8 | 20.3 | 26.9 | 15 | 0 | 71 | 88 | 7.6 | 6.9 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.8 | 80.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 6717.389 | 24.3652 | 0 | 12.01 | 13.2 | 26.4711 | 18.9319 | 11.2 | 16 | 122.1783
29/04/2026 | 02:00 | 155.3 | 653 | 216.4 |  |  | 89.6 | 229.3 | 0 |  | 104.6 | 104.3 |  | 127.6 | 109.7 | 66.5 | 555.3 | 10.2 |  |  |  | 165.8 | 2.7 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.4 | 142.8 |  |  |  | 6.5 | 380.8 | 81.4 | 141.6 | 41 | 18.8 | 19.4 | 90.7 | 126.1 | 126.3 | 153.1 | 106.492 | 38.413 | 41.148 | 3.843 | 13.89 | 162.025 |  |  | 94.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.6 | 82.7 | 82.5 | 0 | 108.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.268 | 236.7 | 120.6 | 62.7 | 77.1 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 57.3 | 0 | 15.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 14.1 | 35.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.5 | 20.2 | 28 | 11.6 | 0 | 71.5 | 83.9 | 8.6 | 6.9 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.6 | 75.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.2 | 6616.079 | 24.3552 | 0 | 12.01 | 13.2 | 26.4337 | 18.9319 | 11.3 | 16.1 | 122.3308
29/04/2026 | 02:30 | 156.4 | 654.2 | 217.6 |  |  | 89.8 | 229.9 | 0 |  | 106 | 105 |  | 126.6 | 110.7 | 67.3 | 553.1 | 10.2 |  |  |  | 165.1 | 2.3 | 4.1 | 0 | 6.6 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.6 | 165.6 |  |  |  | 6.5 | 380.4 | 81.4 | 142.5 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 89.6 | 126.5 | 126.8 | 153.1 | 107.096 | 39.267 | 36.138 | 3.849 | 14.15 | 162.919 |  |  | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 83.2 | 83.1 | 0 | 108.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.265 | 239.2 | 121.9 | 62.9 | 76.7 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 48.7 | 0 | 13.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 13 | 34.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 7.3 | 19.7 | 20.2 | 26.5 | 13.3 | 0 | 65.4 | 90.4 | 9 | 7.4 | 0 | 21 | 8.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69 | 60.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 19.7 | 6611.684 | 24.3488 | 0 | 12.01 | 13.2 | 26.3556 | 18.9326 | 11.2 | 16.1 | 122.147
29/04/2026 | 03:00 | 154.9 | 655.2 | 217.9 |  |  | 89.6 | 229.9 | 0 |  | 105 | 104.4 |  | 127.8 | 111.7 | 67.6 | 554.7 | 10.2 |  |  |  | 164.2 | 2.3 | 4.2 | 0 | 6.6 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.8 | 144.3 |  |  |  | 6.5 | 414.5 | 81.4 | 135.5 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 90.7 | 126 | 126.5 | 152.8 | 106.661 | 37.315 | 39.579 | 3.847 | 14.26 | 149.192 |  |  | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 82.7 | 82.9 | 0 | 109.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.259 | 209.2 | 116 | 63.1 | 76.7 | 30.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 42.1 | 0 | 10.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 10.2 | 31.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 19.7 | 20.2 | 21.5 | 25.6 | 0 | 75.6 | 87.9 | 7.5 | 7 | 0 | 21 | 5.1 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.6 | 57.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 18 | 6548.213 | 24.3423 | 0 | 12.01 | 13.2 | 26.3799 | 18.9344 | 11.2 | 16.1 | 122.1666
29/04/2026 | 03:30 | 159.6 | 654.9 | 217.9 |  |  | 89.7 | 229.8 | 0 |  | 104.6 | 104.8 |  | 126.9 | 111.8 | 67.8 | 554.6 | 10.3 |  |  |  | 169 | 4.1 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.9 | 137.9 |  |  |  | 6.5 | 395.9 | 81.4 | 133.9 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 90 | 126.8 | 127.1 | 152.6 | 107.484 | 36.637 | 39.421 | 3.846 | 14.11 | 142.142 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.2 | 82.8 | 82.7 | 0 | 109 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.253 | 196.3 | 114.7 | 63.2 | 76.8 | 30.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.9 | 6.8 |  | 0 | 33.2 | 0 | 13.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 7.7 | 29 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 7.2 | 19.6 | 20.2 | 23.3 | 31 | 0 | 58.6 | 77.9 | 6.6 | 6.2 | 0 | 21 | 1.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 51.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.9 | 6463.993 | 24.3268 | 0 | 12.01 | 13.2 | 26.3265 | 18.9354 | 11.3 | 16.1 | 122.1988
29/04/2026 | 04:00 | 154.4 | 655.7 | 218.6 |  |  | 89 | 230 | 0 |  | 105.6 | 105.3 |  | 128 | 112.4 | 67.2 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 165.8 | 3.8 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 49.8 |  |  |  |  | 109.8 | 175.7 |  |  |  | 6.5 | 388.6 | 81.4 | 144 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 90 | 125 | 125.3 | 153.5 | 107.004 | 40.551 | 41.31 | 3.847 | 13.77 | 165.917 |  |  | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 83.2 | 83 | 0 | 108 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.256 | 248.4 | 124.1 | 62.9 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.8 | 7.9 | 6.9 |  | 0 | 20.9 | 0 | 13.8 | 0 | 20.6 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 9.4 | 31.4 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 7 | 19.6 | 20.3 | 26.2 | 23.1 | 0 | 50.7 | 85.3 | 5.5 | 4.1 | 0 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.1 | 48.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 9 |  | 17.7 | 6577.055 | 24.3234 | 0 | 11.95 | 13.2 | 26.3211 | 18.9357 | 11.3 | 16.1 | 122.1303
29/04/2026 | 04:30 | 151.6 | 656 | 218.4 |  |  | 89.3 | 232 | 0 |  | 104.9 | 104.9 |  | 127 | 112.1 | 67.4 | 559.6 | 10.1 |  |  |  | 164.4 | 2.7 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.6 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 401.4 | 81.4 | 146.8 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 89 | 124.6 | 125.1 | 154.3 | 106.559 | 42.986 | 40.988 | 3.853 | 13.94 | 168.505 |  |  | 94.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 82.9 | 83.1 | 0 | 108.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.268 | 270.3 | 127.4 | 62.9 | 76.7 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 78.6 | 8.3 | 6.9 |  | 0 | 17.8 | 0 | 12.7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 8.7 | 25.9 | 0 | 3.5 | 19.8 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 7 | 19.7 | 20.3 | 27.9 | 20.4 | 0 | 57.5 | 74.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.7 | 42.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.8 | 6625.199 | 24.324 | 0 | 11.94 | 13.2 | 26.3742 | 18.936 | 11.1 | 16 | 121.8742
29/04/2026 | 05:00 | 156.1 | 657 | 218.3 |  |  | 89.5 | 231 | 0 |  | 105.5 | 105.7 |  | 127.2 | 112.8 | 67.2 | 557.1 | 10.2 |  |  |  | 164 | 2.9 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.9 | 165.8 |  |  |  | 6.5 | 427.2 | 81.4 | 146.1 | 41.6 | 18.8 | 19.5 | 89.2 | 175.3 | 175.9 | 178.7 | 106.949 | 42.423 | 41.341 | 3.85 | 14.06 | 167.418 |  |  | 95.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 82.3 | 82.5 | 0 | 108.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.258 | 257.1 | 126.3 | 63.3 | 76.8 | 30.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 138 | 78.8 | 8.3 | 7 |  | 0 | 15.4 | 0 | 9.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 6.8 | 35.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 6.9 | 19.8 | 20.2 | 27.5 | 15.3 | 0 | 53.5 | 67.8 | 6 | 4.8 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.2 | 41.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 8.9 |  | 17.7 | 6698.199 | 24.3174 | 0 | 11.94 | 13.2 | 26.4266 | 18.936 | 11.1 | 16 | 121.92
29/04/2026 | 05:30 | 155.6 | 655.4 | 217.8 |  |  | 89.7 | 232.1 | 0 |  | 105.2 | 105.1 |  | 126.3 | 111.8 | 68.2 | 559.6 | 10.2 |  |  |  | 165 | 3 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.8 | 146.1 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 143.3 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 92.5 | 175.4 | 175.8 | 178.6 | 107.373 | 40.906 | 41.044 | 3.847 | 13.99 | 172.554 |  |  | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 82.1 | 82 | 0 | 107.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.259 | 247 | 123.9 | 63 | 76.8 | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 98 | 5.5 | 6.8 |  | 0 | 15.3 | 0 | 13.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.1 | 12.1 | 0 | 0 | 7.6 | 38 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.8 | 20 | 20.3 | 27.5 | 16.6 | 0 | 39.3 | 58.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.8 | 38.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 9.2 |  | 17.9 | 6768.873 | 24.3133 | 0 | 10.93 | 13.2 | 26.4284 | 18.9358 | 11.3 | 16.1 | 121.2075
29/04/2026 | 06:00 | 158.1 | 650.1 | 216 |  |  | 89.6 | 234.4 | 0 |  | 104.5 | 104.8 |  | 125.5 | 194.7 | 92.7 | 545.8 | 10.2 |  |  |  | 168.1 | 3.7 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 49.1 |  |  |  |  | 109.4 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 451.7 | 81.4 | 130.1 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 89.8 | 168.8 | 169.8 | 175.9 | 107.181 | 34.07 | 37.736 | 3.848 | 13.84 | 138.065 |  |  | 94.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 160.3 | 159.7 | 0 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.261 | 172.6 | 109.4 | 62.9 | 76.7 | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 102 | 0 | 6.9 |  | 0 | 13.1 | 0 | 10.2 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.1 | 12.1 | 0.1 | 0 | 7 | 31.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.7 | 20.2 | 20.2 | 28 | 13.7 | 0 | 44.6 | 48 | 2.5 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 38.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.6 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 6 |  | 15.2 | 6895.901 | 24.3125 | 0 | 10.12 | 13.2 | 26.4111 | 18.9359 | 11.1 | 16 | 120.0795
29/04/2026 | 06:30 | 157.2 | 655.8 | 218.1 |  |  | 89.7 | 234.5 | 0 |  | 105.3 | 104.9 |  | 124.4 | 206.2 | 108.7 | 558.8 | 10.3 |  |  |  | 162.9 | 10 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | 109.7 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 81.4 | 75 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 88.9 | 175.1 | 175.6 | 179.1 | 107.543 | 43.653 | 41.595 | 3.848 | 13.96 | 171.3 |  |  | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 169.1 | 167.7 | 0 | 171.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.262 | 269.1 | 128.7 | 63 | 76.6 | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.9 | 0 | 6.9 |  | 0 | 13.8 | 1.4 | 10.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 21 | 20 | 17.7 | 3.1 | 12.1 | 0.4 | 0 | 7.4 | 29 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.6 | 20.2 | 20.3 | 26.7 | 13.7 | 1.4 | 27.9 | 45 | 2.8 | 1.5 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 9.6 | 0.4 | 5 | 0.6 | 32.5 | 39.6 | 4.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.4 |  | 18.5 | 7133.161 | 24.3282 | 0 | 9.276 | 13.2 | 26.2639 | 18.936 | 10.9 | 15.8 | 118.704
29/04/2026 | 07:00 | 154.6 | 655.2 | 217.5 |  |  | 89.6 | 234.3 | 0 |  | 164.1 | 200.7 |  | 190.2 | 207.3 | 108.4 | 557.3 | 10.3 |  |  |  | 163.2 | 8.9 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 90.7 |  |  |  |  | 109.5 | 133 |  |  |  | 6.5 | 408.6 | 81.3 | 63.8 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 90.4 | 150.9 | 151.3 | 165.8 | 106.902 | 46.609 | 42.074 | 3.853 | 13.89 | 115.586 |  |  | 94.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 170.4 | 169.2 | 0 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.249 | 198.8 | 102.2 | 60.8 | 76.7 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.8 | 0 | 7 |  | 0 | 15.5 | 4.9 | 12.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 17.5 | 8.7 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.6 | 3.1 | 12.1 | 0.8 | 0.2 | 8.3 | 26.1 | 0.2 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 6.6 | 20.1 | 20.3 | 26.9 | 12.8 | 3.7 | 22 | 48.1 | 1.8 | 1 | 1.6 | 21 | 8.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 23.2 | 1.3 | 14.9 | 0.6 | 40.7 | 46.6 | 11.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 18.7 | 7120.663 | 24.3331 | 0 | 8.896 | 13.2 | 26.2365 | 18.937 | 11.1 | 16 | 118.7025
29/04/2026 | 07:30 | 149.9 | 647.7 | 215.4 |  |  | 88 | 229.9 | 0 |  | 153.7 | 153.6 |  | 145.7 | 210.5 | 108.4 | 550.7 | 9.9 |  |  |  | 160.4 | 8.3 | 4.5 | 0 | 6.8 |  | 89.6 |  |  |  |  | 108.5 | 168.6 |  |  |  | 6.4 | 425.4 | 81.4 | 73.8 | 40.3 | 18.8 | 19.4 | 87.4 | 164.8 | 165.1 | 177.3 | 105.977 | 43.355 | 40.659 | 3.85 | 13.49 | 141.733 |  |  | 93.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 122.8 | 170.7 | 169.1 | 0 | 171.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.247 | 250.9 | 106.2 | 64.3 | 75.8 | 29.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101.5 | 0 | 7 |  | 0.1 | 16.5 | 7.1 | 11.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 28.1 | 14.5 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.7 | 3 | 12.1 | 1.6 | 0.5 | 6 | 19.6 | 0.4 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.1 | 19.8 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 27.2 | 15.3 | 5.1 | 21.1 | 35.6 | 1.2 | 1 | 4 | 21 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 40.6 | 2.6 | 25.9 | 0.6 | 33.7 | 33.1 | 19.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.8 |  | 18.2 | 7181.511 | 24.3338 | 0 | 9.686 | 13 | 26.1782 | 18.9377 | 10.9 | 16 | 119.0356
29/04/2026 | 08:00 | 158.3 | 600.1 | 203 |  |  | 89.7 | 234.1 | 0 |  | 179.3 | 203.3 |  | 192.2 | 207.9 | 108.1 | 556.4 | 10.3 |  |  |  | 97.1 | 8.9 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 90.1 |  |  |  |  | 109.7 | 140.6 |  |  |  | 6.4 | 424.3 | 81.3 | 72.3 | 41.4 | 18.8 | 19.1 | 40.9 | 168.9 | 169.4 | 175.1 | 106.944 | 37.511 | 35.447 | 3.845 | 14 | 141.215 |  |  | 94.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 125.3 | 168.5 | 167.9 | 0 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.257 | 242.3 | 110.3 | 66.1 | 76.8 | 30.4 |  |  |  | 0 | 82.2 |  | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.5 | 0 | 7.3 |  | 0.2 | 13.6 | 11.6 | 11.9 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 64.7 | 35.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 3.1 | 12.1 | 2.7 | 1 | 3.1 | 17 | 1 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 6.4 | 20.1 | 20.2 | 26.8 | 16.1 | 6 | 19.8 | 39.8 | 2.1 | 0.7 | 5.5 | 21 | 8.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 105.3 | 3.9 | 27 | 0.6 | 30.8 | 28.6 | 26.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 8.1 |  |  |  |  | 7.4 |  | 18.6 | 7373.019 | 24.3316 | 0 | 10.584 | 13 | 26.1672 | 18.9373 | 10.9 | 16 | 119.9201
29/04/2026 | 08:30 | 157.2 | 600 | 204.1 |  |  | 89.6 | 234.9 | 0 |  | 180.2 | 202.1 |  | 193.3 | 206.1 | 107.9 | 555.7 | 10.3 |  |  |  | 76 | 6.7 | 4.7 | 21.4 | 6.6 |  | 90.3 |  |  |  |  | 109.6 | 147.1 |  |  |  | 6.4 | 407.8 | 81.3 | 62.7 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 21.2 | 157.7 | 158.5 | 170.9 | 106.991 | 34.525 | 40.198 | 3.844 | 13.92 | 141.265 |  |  | 94.6 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 124.9 | 168.6 | 167.8 | 0 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.261 | 183.2 | 101.9 | 66 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 0 | 147 |  | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.3 | 0 | 7.4 |  | 0.6 | 12.2 | 42.6 | 9.8 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.5 | 104.6 | 54.1 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 4.6 | 2.3 | 4.4 | 19.6 | 2.1 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.1 | 19.8 | 6.3 | 20.2 | 20.3 | 25.5 | 15.5 | 9.2 | 20.1 | 48 | 1.9 | 0.6 | 7.1 | 21 | 8.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 124.9 | 5.3 | 72.9 | 0.6 | 32.6 | 29.7 | 30.9 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.3 |  |  |  |  | 8 |  | 17.8 | 7480.504 | 24.3315 | 0 | 11.92 | 13 | 26.1066 | 18.9372 | 11 | 16.1 | 121.3953
29/04/2026 | 09:00 | 158.3 | 597.3 | 201.7 |  |  | 90 | 232.5 | 0 |  | 179.1 | 200.9 |  | 193.1 | 205.9 | 108.1 | 544.2 | 10.4 |  |  |  | 82.9 | 6.7 | 4.5 | 22.5 | 6.7 |  | 49.9 |  |  |  |  | 109.6 | 131.8 |  |  |  | 6.4 | 388.1 | 81.3 | 51.5 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 50.3 | 155.2 | 155.6 | 167.2 | 107.098 | 32.41 | 35.257 | 3.852 | 14.41 | 109.488 |  |  | 94.5 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 122.2 | 169 | 167.1 | 0 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.258 | 124.3 | 94.9 | 66 | 77 | 30.2 |  |  |  | 134.6 | 118.8 |  | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 0 | 7.4 |  | 0.8 | 12 | 32.4 | 13.2 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 132.1 | 69.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 9.6 | 4.7 | 8.7 | 31.7 | 3.7 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.1 | 19.8 | 6.3 | 20.2 | 20.3 | 24.5 | 8.2 | 12.5 | 26.1 | 54.2 | 3.5 | 1.2 | 10.5 | 21 | 8.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 199 | 9 | 96.8 | 0.6 | 50.6 | 47.3 | 66.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 8.5 |  |  |  |  | 7.5 |  | 15.5 | 7644.673 | 24.3222 | 3.05 | 12.004 | 13 | 26.0366 | 18.9373 | 10.7 | 16.1 | 124.1501
29/04/2026 | 09:30 | 155.1 | 601.1 | 202.7 |  |  | 89.5 | 234.6 | 0 |  | 177.2 | 200.5 |  | 192.3 | 204 | 107.5 | 556.5 | 10.2 |  |  |  | 82 | 6.9 | 4.7 | 19.9 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.5 | 136.2 |  |  |  | 6.4 | 431.8 | 81.3 | 60.1 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 167.6 | 167.8 | 171.6 | 106.97 | 43.702 | 41.605 | 3.847 | 13.88 | 155.621 |  |  | 50.2 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 124.9 | 167.6 | 166.6 | 0 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.256 | 257.5 | 113.4 | 66 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 89.5 | 90.4 |  | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 0 | 7.4 |  | 1 | 16.8 | 41.5 | 15 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 98.2 | 52.2 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.2 | 3.1 | 12.1 | 12.7 | 14.1 | 10.5 | 45.4 | 5.2 | 3.5 | 19.6 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 6.3 | 20.2 | 20.2 | 23.7 | 7.1 | 24 | 32.5 | 56.1 | 2.8 | 1.4 | 19.8 | 21 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 142.2 | 7.2 | 117.5 | 0.6 | 66.1 | 61.3 | 91.6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8 |  |  |  |  | 6.8 |  | 15.2 | 7870.881 | 24.3268 | 3.612 | 12.01 | 13 | 25.8576 | 18.9375 | 10.7 | 16.1 | 124.5439
29/04/2026 | 10:00 | 155.5 | 600.6 | 203.2 |  |  | 89.6 | 235.7 | 0 |  | 176.7 | 199.3 |  | 192.2 | 202.4 | 107.5 | 556.2 | 10.3 |  |  |  | 82 | 7.1 | 4.7 | 22.5 | 6.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.9 | 135.2 |  |  |  | 6.4 | 413.6 | 81.2 | 67.2 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 159.2 | 160.1 | 171.9 | 107.089 | 43.761 | 41.923 | 3.848 | 14.18 | 127.165 |  |  | 51 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 125.3 | 167.5 | 165.5 | 0 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.252 | 217.3 | 107 | 66.4 | 77.2 | 30.4 |  |  |  | 89.7 | 88.8 |  | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.4 | 0 | 7.6 |  | 1 | 31.5 | 35.9 | 14 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 148.2 | 69.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 16.2 | 3.1 | 12.1 | 12.7 | 16.5 | 16.5 | 48.6 | 7 | 3.5 | 15.5 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 6.2 | 20.3 | 20.3 | 21.7 | 11.6 | 33.2 | 42.9 | 74.6 | 5.6 | 2.6 | 37.5 | 21 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 188.6 | 10.5 | 128.5 | 0.6 | 52.7 | 46.2 | 96 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 9 |  | 12.2 | 7953.618 | 24.3175 | 3.822 | 12.01 | 13 | 25.6483 | 18.9357 | 10.7 | 16.2 | 124.6336
29/04/2026 | 10:30 | 154.1 | 601.3 | 202.3 |  |  | 89.8 | 235.7 | 0 |  | 177.7 | 198.6 |  | 193.8 | 204.7 | 107.8 | 560 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 8.1 | 4.7 | 22.5 | 6.7 |  | 51.9 |  |  |  |  | 109.7 | 136.1 |  |  |  | 6.4 | 419.9 | 81.3 | 72.6 | 41.4 | 18.8 | 19.5 | 49.1 | 164.6 | 165.3 | 170.5 | 106.618 | 44.021 | 41.553 | 3.846 | 14.21 | 138.66 |  |  | 95.3 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 124.9 | 167.9 | 166.4 | 0 | 170.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.258 | 218.2 | 110.4 | 66.2 | 77 | 30.1 |  |  |  | 89.2 | 90.9 |  | 0 |  |  |  |  | 208 | 98.4 | 0 | 7.6 |  | 1.2 | 53.6 | 67.7 | 14.2 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 150.9 | 66 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 56.7 | 11.9 | 3.5 | 17.1 | 2.3 |  | 0.2 | 19.9 | 6.2 | 20.3 | 20.3 | 18.2 | 21.9 | 34.7 | 70 | 76.3 | 6.7 | 4.1 | 47.5 | 11.3 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 206 | 12.4 | 109.1 | 0.6 | 42.9 | 45.6 | 79.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 7.7 |  | 7.1 | 8119.866 | 24.3249 | 3.815 | 12.012 | 13 | 25.4076 | 18.9316 | 10.7 | 16.2 | 124.3911
29/04/2026 | 11:00 | 157.5 | 601.2 | 202.5 |  |  | 89.9 | 234.7 | 0 |  | 175.8 | 200.6 |  | 191.4 | 202.5 | 107.5 | 558.5 | 10.2 |  |  |  | 82.1 | 8.3 | 4.7 | 22.5 | 6.6 |  | 51.5 |  |  |  |  | 109.5 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 414 | 81.3 | 68.1 | 41.5 | 18.8 | 19.5 | 48.5 | 163.4 | 163.4 | 171 | 106.845 | 44.553 | 41.808 | 3.847 | 14.2 | 128.128 |  |  | 93.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 125.1 | 167 | 165.1 | 0 | 169.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.25 | 177.6 | 107.7 | 66.3 | 76.8 | 30.2 |  |  |  | 90 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 99.4 | 0 | 7.6 |  | 0.9 | 57.5 | 70 | 14.8 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 180 | 83.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 9.4 | 14.6 | 16.8 | 60.4 | 13.5 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.9 | 6 | 20.3 | 20.3 | 14.5 | 23 | 35 | 70.6 | 83.6 | 11.3 | 8.2 | 46.9 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 225.4 | 11.2 | 125.7 | 0.6 | 45.6 | 48.5 | 97.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 9 |  | 7.2 | 8158.231 | 24.3319 | 3.841 | 12.02 | 13 | 25.136 | 18.9315 | 10.9 | 16.2 | 124.3604
29/04/2026 | 11:30 | 153.2 | 597.9 | 201.7 |  |  | 87.5 | 232.7 | 0 |  | 177.5 | 200.3 |  | 192.1 | 205.6 | 107.6 | 555.4 | 10.1 |  |  |  | 80.4 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 6.8 |  | 50 |  |  |  |  | 109.1 | 138 |  |  |  | 6.4 | 427.1 | 81.2 | 57.7 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 162.7 | 162.7 | 174 | 106.9 | 44.335 | 41.596 | 3.847 | 13.63 | 169.925 |  |  | 80.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 124.3 | 166.7 | 165.3 | 0 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.236 | 211.6 | 110.1 | 65.6 | 76.5 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 90.8 |  | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.9 | 0 | 7.6 |  | 0.9 | 61.5 | 52.8 | 13 | 0.4 | 20.3 | 10 | 5.4 | 180.9 | 94.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 11.4 | 10.3 | 20.4 | 60.4 | 15.2 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6 | 20.2 | 20.2 | 14 | 25.6 | 26.5 | 81.7 | 98.7 | 11.6 | 5.2 | 47.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 189.5 | 16.6 | 114.9 | 0.6 | 26.9 | 32.8 | 88.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 5.6 |  | 6.3 | 8200.669 | 24.328 | 3.908 | 12.03 | 13 | 24.9373 | 18.9311 | 10.9 | 16.1 | 124.1345
29/04/2026 | 12:00 | 157.4 | 598.9 | 201 |  |  | 88 | 229.8 | 0 |  | 176.3 | 199.6 |  | 191.2 | 203.6 | 107.1 | 554.1 | 10.2 |  |  |  | 82.6 | 8.2 | 5.3 | 22.3 | 6.5 |  | 49.7 |  |  |  |  | 109.6 | 150.5 |  |  |  | 6.4 | 417.8 | 81.3 | 58.3 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 161.2 | 161.6 | 172.3 | 107.427 | 44.236 | 41.939 | 3.845 | 13.89 | 156.971 |  |  | 81.5 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 124.7 | 166.6 | 164.8 | 0 | 170.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.248 | 232.1 | 108.8 | 66 | 76.8 | 30.3 |  |  |  | 89.9 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 100 | 0 | 7.4 |  | 1.3 | 67.6 | 76.8 | 14.5 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.3 | 146.4 | 75.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 11.2 | 13.4 | 24.3 | 70 | 14 | 3.5 | 19.9 | 2.2 |  | 0.2 | 19.9 | 6 | 20.2 | 20.3 | 14.2 | 18.1 | 32.2 | 77.8 | 96.5 | 12.9 | 6.8 | 36.1 | 0 | 8.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 194.8 | 14.2 | 126.5 | 0.6 | 34.9 | 33.7 | 95.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 7.8 | 8162.256 | 24.3216 | 3.808 | 11.97 | 13 | 24.8129 | 18.9311 | 10.7 | 15.7 | 123.2436
29/04/2026 | 12:30 | 151.9 | 599.9 | 203.1 |  |  | 87.5 | 228.6 | 0 |  | 176.3 | 200.2 |  | 192.4 | 203.8 | 107.4 | 560 | 10.1 |  |  |  | 80.7 | 8.1 | 5.3 | 21.2 | 6.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.4 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 410.8 | 81.3 | 57.5 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 49 | 157.3 | 158.6 | 169.2 | 106.277 | 43.347 | 41.546 | 3.854 | 13.67 | 142.965 |  |  | 80.8 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 124.3 | 167.8 | 165.9 | 0 | 170.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.249 | 207.1 | 129 | 65.9 | 76.5 | 30 |  |  |  | 90 | 90.4 |  | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.6 | 0 | 7.7 |  | 1.2 | 86.1 | 62.7 | 10.7 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 150.4 | 81.9 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.1 | 3.1 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 24.6 | 73.2 | 14.6 | 3.5 | 19.9 | 2.2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 20.2 | 20.3 | 15.1 | 14 | 23.6 | 79.6 | 98 | 12 | 5.1 | 43.9 | 0 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 184.8 | 15.7 | 73 | 0.6 | 48.2 | 52.5 | 59.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9 |  |  |  |  | 7.8 |  | 7.6 | 8054.408 | 24.334 | 3.811 | 11.966 | 13 | 24.6143 | 18.9314 | 10.7 | 15.7 | 123.0567
29/04/2026 | 13:00 | 154.3 | 598.9 | 201.9 |  |  | 88.8 | 228.6 | 0 |  | 125.7 | 125.9 |  | 148.7 | 203.8 | 106.8 | 555.1 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 49 |  |  |  |  | 109.4 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 406.8 | 81.3 | 51.8 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 48.5 | 156.3 | 156.5 | 170.6 | 106.954 | 43.951 | 41.582 | 3.846 | 13.72 | 134.182 |  |  | 81.1 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 124.9 | 167.1 | 166.1 | 0 | 170.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.256 | 184.8 | 129.2 | 66 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 90.3 | 89.3 |  | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 100.1 | 0 | 7.5 |  | 1.3 | 99.4 | 80.3 | 16.6 | 0.2 | 19.2 | 10 | 5.5 | 107.5 | 55.5 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.5 | 3.1 | 12.1 | 12.1 | 14.1 | 24 | 72.7 | 14.8 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 20.2 | 20.3 | 17 | 25.5 | 17 | 78.3 | 96.9 | 12.3 | 7.5 | 30.5 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 143.4 | 12.6 | 107.2 | 0.6 | 51.3 | 63 | 85.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.1 |  | 6.5 | 7817.691 | 24.3375 | 3.808 | 11.564 | 13 | 24.2647 | 18.9321 | 10.4 | 15.7 | 122.0063
29/04/2026 | 13:30 | 152 | 598.9 | 201.1 |  |  | 88.4 | 227.4 | 0 |  | 164.4 | 198.1 |  | 189.8 | 203.4 | 106.9 | 555.2 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 75.6 |  |  |  |  | 109.3 | 138.7 |  |  |  | 6.5 | 409.1 | 81.3 | 51.8 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 48.3 | 156.1 | 156.5 | 169.9 | 106.623 | 43.669 | 41.571 | 3.847 | 13.95 | 134.827 |  |  | 80.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.4 | 168.5 | 165.5 | 0 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.246 | 188.7 | 128.6 | 65.7 | 76.7 | 30 |  |  |  | 90 | 90.9 |  | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.9 | 0 | 7.7 |  | 1 | 93.9 | 61.4 | 16.7 | 0.3 | 19.9 | 10 | 5.4 | 107.6 | 56.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 3.2 | 12.1 | 9.3 | 13.7 | 25.3 | 72.5 | 12.7 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.9 | 5.9 | 20.2 | 20.2 | 15.2 | 26.1 | 27.4 | 79 | 92.4 | 13.3 | 7.4 | 24.1 | 10.5 | 8.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.7 | 168.3 | 8.8 | 56.4 | 0.6 | 89 | 82.1 | 46 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.1 |  | 6.4 | 7926.933 | 24.33 | 3.801 | 11.2 | 13 | 24.2545 | 18.9324 | 10.4 | 15.7 | 121.6179
29/04/2026 | 14:00 | 155.6 | 595.6 | 201.5 |  |  | 88.9 | 224.7 | 0 |  | 170.3 | 200.3 |  | 180.9 | 203.2 | 106.4 | 552.4 | 10.3 |  |  |  | 81.5 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 119 |  |  |  |  | 109.1 | 179.5 |  |  |  | 6.5 | 419.6 | 81.4 | 57.8 | 40.9 | 18.6 | 19.4 | 47.9 | 158 | 158.1 | 174.1 | 106.643 | 44.295 | 41.409 | 3.843 | 13.68 | 157.858 |  |  | 80.7 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 84.5 | 166.9 | 164 | 0 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.256 | 234.4 | 128.9 | 59.7 | 76.7 | 30 |  |  |  | 143.3 | 91.2 |  | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99.3 | 0 | 7.5 |  | 1.2 | 98 | 40.9 | 15.9 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.4 | 100.6 | 49.1 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 16.4 | 3.2 | 12.1 | 6.2 | 12.8 | 28 | 73.1 | 8.6 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0.2 | 19.9 | 5.9 | 20.2 | 20.2 | 14 | 34.7 | 22.9 | 66.6 | 88.9 | 11.9 | 5.9 | 35.9 | 10.4 | 7.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 141.7 | 8.9 | 52.5 | 0.6 | 82.7 | 88.6 | 43.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 6.5 |  | 6.8 | 8065.084 | 24.3339 | 3.793 | 11.7 | 13 | 24.3509 | 18.933 | 10.2 | 15.6 | 121.9108
29/04/2026 | 14:30 | 154.7 | 599.2 | 202.2 |  |  | 92.2 | 227.5 | 0 |  | 176.7 | 200 |  | 191.5 | 204.9 | 107.1 | 557 | 10.2 |  |  |  | 81 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 91.5 |  |  |  |  | 109.5 | 144.3 |  |  |  | 6.5 | 437.3 | 81.4 | 62.7 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 167.5 | 167.9 | 174.1 | 106.856 | 44.249 | 41.169 | 3.847 | 13.76 | 168.098 |  |  | 95.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84.6 | 168.4 | 166.5 | 0 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.252 | 258.6 | 129 | 59.8 | 76.7 | 30 |  |  |  | 145.5 | 135 |  | 0 |  |  |  |  | 206.7 | 99.4 | 0 | 7.5 |  | 1.1 | 101.7 | 37.8 | 16.2 | 0.4 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 87.9 | 46.6 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 3.2 | 12.1 | 6.6 | 7.6 | 28.6 | 70.8 | 7 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 31.6 | 20.6 | 78.5 | 103 | 15.8 | 10.2 | 30.7 | 10.4 | 7.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 101 | 10.3 | 56.3 | 0.6 | 83.6 | 97.1 | 44.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 6.9 | 8162.831 | 24.3321 | 3.901 | 12.006 | 13 | 24.5039 | 18.9332 | 10.2 | 15.6 | 122.4762
29/04/2026 | 15:00 | 155.1 | 600.8 | 204.1 |  |  | 92.6 | 227.7 | 0 |  | 176.4 | 199.2 |  | 191.1 | 204.1 | 107 | 550.8 | 10.3 |  |  |  | 82 | 8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 90.2 |  |  |  |  | 109.9 | 139.7 |  |  |  | 6.5 | 416.4 | 81.4 | 70.3 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 49.1 | 158.5 | 159 | 173.5 | 106.849 | 44.147 | 41.89 | 3.849 | 13.98 | 159.678 |  |  | 95.9 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 85 | 167.1 | 164.6 | 0 | 169.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.241 | 223 | 110.4 | 60.6 | 77 | 30.4 |  |  |  | 145.5 | 147.1 |  | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.4 | 0 | 7.6 |  | 1 | 105.1 | 34.4 | 16.7 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 84.8 | 40.5 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14 | 3.3 | 12.1 | 7.3 | 8.6 | 30.2 | 77.7 | 7.6 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.1 | 19.8 | 5.9 | 20.3 | 20.3 | 21.1 | 39.4 | 15.1 | 75.1 | 104.5 | 15 | 9.2 | 27.3 | 11.1 | 6.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 99.7 | 5.3 | 88.4 | 0.6 | 110.6 | 107.5 | 72 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.6 |  | 10.2 | 8162.234 | 24.3389 | 3.904 | 12.006 | 13 | 24.4646 | 18.9331 | 10 | 15.7 | 122.3466
29/04/2026 | 15:30 | 151.1 | 595.4 | 201.2 |  |  | 91.3 | 223.2 | 27 |  | 176.2 | 198.7 |  | 190.7 | 204 | 107.3 | 544.9 | 10.1 |  |  |  | 80.5 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 89.6 |  |  |  |  | 109 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 427.7 | 81.4 | 74.6 | 40.5 | 18.6 | 19.4 | 47.8 | 165.2 | 165.6 | 174.1 | 106.208 | 43.38 | 41.015 | 3.848 | 13.55 | 166.116 |  |  | 94.4 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 83.8 | 167.7 | 165.5 | 0 | 169.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.244 | 241.8 | 108.1 | 58.8 | 76.2 | 29.5 |  |  |  | 145.3 | 147.9 |  | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 99.4 | 0 | 7.6 |  | 0.8 | 107.5 | 26.5 | 13.5 | 0.1 | 18.6 | 9.8 | 5.7 | 63.6 | 36.3 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 14 | 3.2 | 12.1 | 7 | 7 | 30.1 | 80.7 | 6.4 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0.1 | 19.8 | 5.8 | 20.2 | 20.3 | 18.7 | 43.3 | 9.7 | 79.8 | 106.6 | 11.7 | 10.3 | 20.2 | 20.9 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 88.6 | 4.4 | 59.2 | 0.6 | 113.9 | 109.9 | 43.4 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.8 |  | 12.1 | 8106.961 | 24.3344 | 3.898 | 12.008 | 13 | 24.5791 | 18.9329 | 10 | 15.7 | 122.4524
29/04/2026 | 16:00 | 155.7 | 598.2 | 201.4 |  |  | 92.3 | 227.5 | 79.6 |  | 176.7 | 199.8 |  | 191.6 | 203.2 | 107.1 | 545 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.7 | 5.3 | 22.6 | 6.7 |  | 79.4 |  |  |  |  | 109.4 | 137 |  |  |  | 6.5 | 424.5 | 81.4 | 73.8 | 41 | 18.6 | 19.4 | 47.4 | 162 | 162.1 | 172.6 | 106.556 | 44.228 | 41.46 | 3.847 | 14.16 | 165.059 |  |  | 61.8 | 0 |  | 44 |  |  |  | 84.5 | 167.8 | 165.8 | 0 | 170.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.249 | 236.1 | 110 | 59.9 | 76.7 | 30 |  |  |  | 145.7 | 148.2 |  | 123.6 |  |  |  |  | 206.8 | 99.7 | 0 | 7.6 |  | 0.6 | 106.4 | 15.3 | 8.7 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 34.1 | 16.7 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 4 | 7.4 | 28.8 | 80.5 | 5.1 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0.1 | 19.9 | 5.7 | 20.2 | 20.2 | 15.5 | 57.2 | 11.6 | 98.3 | 111.9 | 16.7 | 12.2 | 14.4 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 47.4 | 3.4 | 21.4 | 0.6 | 120.5 | 125.9 | 19.4 | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 13 | 8150.759 | 24.3316 | 7.964 | 12.008 | 13 | 24.7864 | 18.9328 | 10.2 | 15.8 | 127.0229
29/04/2026 | 16:30 | 154.4 | 603.1 | 203.5 |  |  | 92.5 | 230.5 | 27.3 |  | 177.7 | 200.1 |  | 192.2 | 204.5 | 107.3 | 543.1 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.4 | 22.4 | 6.6 |  | 81.2 |  |  |  |  | 109.8 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 416.3 | 81.4 | 69.9 | 41.6 | 18.6 | 19.4 | 49.4 | 163 | 163.6 | 170.3 | 107.154 | 44.201 | 41.758 | 3.853 | 14.09 | 157.009 |  |  | 62.2 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 84.8 | 170.5 | 168.3 | 0 | 170.9 | 74.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.244 | 221.3 | 108.9 | 60.3 | 76.8 | 30.2 |  |  |  | 146.3 | 99.9 |  | 168.3 |  |  |  |  | 207.9 | 100.2 | 0 | 7.6 |  | 0.5 | 103.9 | 12.1 | 1.7 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.6 | 32.2 | 16.8 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 14.1 | 3.2 | 12.1 | 1 | 3.1 | 28.7 | 81.1 | 1.8 | 3.5 | 18 | 2.5 |  | 0.1 | 19.8 | 5.6 | 20.3 | 20.3 | 12.3 | 68.3 | 4.8 | 104.5 | 114.4 | 17.9 | 12.7 | 16.9 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 46.3 | 1.8 | 13.8 | 0.6 | 128.1 | 140.4 | 11.9 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.1 |  | 14.4 | 8143.309 | 24.3313 | 7.924 | 12.006 | 13 | 24.8004 | 18.933 | 10.2 | 15.6 | 126.7947
29/04/2026 | 17:00 | 156.8 | 598.5 | 201.1 |  |  | 92.2 | 227.7 | 27.1 |  | 178.9 | 200.7 |  | 193 | 202.7 | 107.5 | 543.3 | 10.2 |  |  |  | 81.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 6.6 |  | 79.8 |  |  |  |  | 109.4 | 149.4 |  |  |  | 6.5 | 404.9 | 81.4 | 137.4 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 48.9 | 157.2 | 157.3 | 170.4 | 106.981 | 44.407 | 41.716 | 3.848 | 13.9 | 131.832 |  |  | 62 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 101.2 | 168.9 | 167.1 | 0 | 170.9 | 73.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.236 | 171.4 | 101 | 65.9 | 77.8 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 89 |  | 103.4 |  |  |  |  | 208.7 | 100.6 | 0 | 7.5 |  | 0.1 | 110.1 | 3 | 6.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 0.2 | 1 | 26.7 | 80.4 | 0 | 3.5 | 17.6 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 5.6 | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 67.8 | 1 | 92.6 | 111.4 | 17.7 | 11.7 | 7.4 | 21 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 10.7 | 0.5 | 3.8 | 0.6 | 129 | 143.7 | 3.6 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.5 |  | 15.4 | 7927.52 | 24.3228 | 7.968 | 12.004 | 13 | 25.165 | 18.9331 | 0 | 15.7 | 117.0929
29/04/2026 | 17:30 | 152.6 | 595.8 | 201.2 |  |  | 91.9 | 226.7 | 27.1 |  | 179.1 | 201.7 |  | 192.6 | 205.1 | 107.9 | 546.2 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 6.5 |  | 78.9 |  |  |  |  | 109.3 | 166.3 |  |  |  | 6.5 | 425.4 | 81.4 | 149.1 | 40.8 | 18.6 | 19.4 | 48 | 159.8 | 159.9 | 174.6 | 106.235 | 43.508 | 41.258 | 3.851 | 13.68 | 167.046 |  |  | 82.7 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 113.9 | 170.7 | 168.2 | 0 | 171.4 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.242 | 240.2 | 109.2 | 65.7 | 77.7 | 29.9 |  |  |  | 0 | 97 |  | 102.7 |  |  |  |  | 209.2 | 101 | 0 | 7.5 |  | 0 | 110.4 | 0 | 5.5 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31 | 74.3 | 0 | 3.5 | 17.6 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 5.6 | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 69.3 | 0 | 98.5 | 115.2 | 17.5 | 10.9 | 1.6 | 21 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 129.1 | 135.8 | 0.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 14 | 7954.02 | 24.3322 | 7.964 | 10.858 | 13 | 25.3742 | 18.9378 | 6.2 | 15.7 | 122.3662
29/04/2026 | 18:00 | 152.2 | 598.3 | 202.3 |  |  | 92.4 | 228 | 27.5 |  | 180 | 202.5 |  | 194 | 208.1 | 108 | 546.4 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 6.7 |  | 79.5 |  |  |  |  | 109.4 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 392.4 | 81.4 | 130 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 48.7 | 151.6 | 152.1 | 169.2 | 106.044 | 43.444 | 41.181 | 3.849 | 13.73 | 115.958 |  |  | 94.6 | 0 |  | 45 |  |  |  | 101.3 | 171 | 168.7 | 0 | 171.6 | 74.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.245 | 143.7 | 131.4 | 65.9 | 77.8 | 30 |  |  |  | 0 | 149.5 |  | 103.3 |  |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 0 | 7.6 |  | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 30.5 | 72.2 | 0 | 3.5 | 19.8 | 2.5 |  | 0 | 19.9 | 5.6 | 20.3 | 20.3 | 6.2 | 69.4 | 0 | 102.1 | 116.5 | 15.5 | 7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128 | 128.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.6 |  | 15 | 7771.951 | 24.337 | 7.961 | 10.786 | 13 | 25.4986 | 18.9386 | 6.2 | 15.6 | 122.3212
29/04/2026 | 18:30 | 159.7 | 601.8 | 202.7 |  |  | 92.6 | 227 | 27 |  | 180.1 | 202.2 |  | 193.8 | 207.3 | 108.1 | 548.8 | 10.2 |  |  |  | 82.8 | 8 | 5.4 | 22.5 | 6.8 |  | 80.5 |  |  |  |  | 110 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 421.9 | 81.4 | 147.5 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 47 | 163.8 | 164.5 | 172.5 | 107.808 | 44.854 | 42.101 | 3.848 | 14.17 | 162.429 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 126.5 | 169.8 | 168.1 | 0 | 171.5 | 73.9 |  |  |  |  | 24.7 |  |  | 3.249 | 230 | 133.9 | 66.5 | 78.1 | 30.4 |  |  |  | 0 | 149.6 |  | 103.9 |  |  |  |  | 210 | 101.5 | 0 | 7.6 |  | 0 | 110 | 0 | 4.2 | 0 | 20.6 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 21.1 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 30.7 | 74.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6.6 | 20.3 | 20.3 | 6.3 | 63.5 | 0 | 96.2 | 115.4 | 15.8 | 10.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 123.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.6 |  | 14.6 | 8036.859 | 24.3284 | 9.724 | 10.74 | 13.1 | 25.6685 | 18.9374 | 6.2 | 15.6 | 124.2983
29/04/2026 | 19:00 | 152.3 | 598.1 | 202.3 |  |  | 92.3 | 225.8 | 26.9 |  | 180.4 | 202.9 |  | 194.2 | 208.5 | 108.1 | 555.9 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 6.6 |  | 124.5 |  |  |  |  | 109.4 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 411.3 | 81.4 | 140.4 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 48.5 | 157.2 | 157.4 | 171 | 106.227 | 43.577 | 41.228 | 3.848 | 13.81 | 142.599 |  |  | 94.6 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 125.4 | 171.4 | 169.3 | 0 | 172.3 | 74.5 |  |  |  |  | 55.3 |  |  | 3.247 | 194.8 | 131.5 | 65.9 | 77.7 | 30 |  |  |  | 0 | 150.3 |  | 103.3 |  |  |  |  | 210.1 | 101.5 | 0 | 7.6 |  | 0 | 110.8 | 0 | 6.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.2 | 78.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6.7 | 20.2 | 20.3 | 4 | 66.1 | 0 | 99.6 | 110.8 | 14 | 7.9 | 0 | 20.9 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.4 | 125.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 |  | 14.2 | 8007.036 | 24.3284 | 12.899 | 10.37 | 13 | 25.7947 | 18.9308 | 11.3 | 15.8 | 132.4228
29/04/2026 | 19:30 | 155.3 | 600 | 202.3 |  |  | 92.3 | 226.4 | 26.6 |  | 181.4 | 203.1 |  | 194.7 | 208.5 | 108.3 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 6.6 |  | 127.7 |  |  |  |  | 109.5 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 428.8 | 81.4 | 151.1 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 165.7 | 165.5 | 173.5 | 106.979 | 44.242 | 41.544 | 3.85 | 13.92 | 149.887 |  |  | 95 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 125.8 | 171.9 | 169.5 | 0 | 171.6 | 74.4 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 3.246 | 214.9 | 129.3 | 66 | 77.8 | 30 |  |  |  | 0 | 89.3 |  | 103.7 |  |  |  |  | 210.6 | 101.7 | 0 | 7.6 |  | 0 | 110.8 | 0 | 11.3 | 0 | 20.4 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 30.8 | 70.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6.7 | 20.2 | 20.3 | 6.4 | 56.6 | 0 | 92.5 | 109 | 13.6 | 8 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.4 | 110.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.3 |  | 13.5 | 8007.868 | 24.3267 | 12.897 | 10.67 | 13.1 | 25.9198 | 18.9281 | 11 | 15.7 | 132.5416
29/04/2026 | 20:00 | 157.4 | 601.9 | 203 |  |  | 90.2 | 226.8 | 27.1 |  | 180.4 | 203.4 |  | 194.5 | 208.3 | 108.2 | 555.7 | 10.2 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.4 | 22.6 | 6.5 |  | 140.9 |  |  |  |  | 109.7 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 424.1 | 81.4 | 151.6 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 49.3 | 164.4 | 165.1 | 173.2 | 107.099 | 44.399 | 41.767 | 3.844 | 13.96 | 158.388 |  |  | 95 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 125.8 | 170.8 | 169 | 0 | 171.4 | 74.1 |  |  |  |  | 56.4 |  |  | 3.239 | 229.5 | 131.3 | 66.1 | 78 | 30.2 |  |  |  | 0 | 90.2 |  | 103.3 |  |  |  |  | 210.5 | 101.8 | 0 | 7.3 |  | 0 | 109.2 | 0 | 14.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.6 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 30.7 | 68.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.3 | 20.2 | 20.3 | 6.8 | 50.7 | 0 | 84.3 | 106.1 | 7.9 | 3.7 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.4 | 98.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.1 |  | 13.5 | 8000.296 | 24.3239 | 12.901 | 11.87 | 13.1 | 26.0756 | 18.9271 | 10.9 | 15.6 | 133.6976
29/04/2026 | 20:30 | 158.1 | 602.3 | 203.8 |  |  | 90.2 | 227 | 27.5 |  | 181.2 | 202.4 |  | 194.2 | 207.6 | 108 | 554.8 | 10.3 |  |  |  | 82.9 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.7 |  | 140.6 |  |  |  |  | 109.8 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 423 | 81.4 | 152.4 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49 | 164.6 | 165 | 173.1 | 107.628 | 44.39 | 41.847 | 3.848 | 13.89 | 165.471 |  |  | 95 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 126.2 | 171 | 168.8 | 0 | 171.3 | 73.8 |  |  |  |  | 56.5 |  |  | 3.241 | 243 | 129.7 | 66.3 | 77.1 | 30.4 |  |  |  | 0 | 88.9 |  | 102.9 |  |  |  |  | 210.9 | 101.9 | 0 | 7.3 |  | 0 | 104.3 | 0 | 14.7 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.2 | 75.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.4 | 20.3 | 20.3 | 6 | 43.9 | 0 | 63.5 | 91.8 | 6.4 | 4.1 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.9 | 95.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.3 |  | 14.3 | 7974.415 | 24.3299 | 11.961 | 11.87 | 13 | 26.174 | 18.9259 | 10.7 | 15.6 | 132.5608
29/04/2026 | 21:00 | 157.4 | 602.2 | 200.3 |  |  | 90.5 | 227.1 | 27.6 |  | 182.3 | 203.6 |  | 194.6 | 206.7 | 107.8 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 82 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 140.6 |  |  |  |  | 109.4 | 155.9 |  |  |  | 6.5 | 427.8 | 81.4 | 151.8 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 165 | 165.4 | 174.3 | 107.407 | 44.307 | 41.574 | 3.851 | 13.81 | 167.901 |  |  | 94.7 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 125.7 | 171.9 | 169.9 | 0 | 171.8 | 0 |  |  |  |  | 56.1 |  |  | 3.231 | 238.8 | 128.3 | 66.1 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 0 | 89.6 |  | 104.1 |  |  |  |  | 210.9 | 101.9 | 0 | 7.2 |  | 0 | 104.4 | 0 | 13.3 | 0 | 20.6 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 30.6 | 77.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 7.6 | 20.2 | 20.3 | 4.2 | 49.4 | 0 | 50.5 | 91.5 | 5.5 | 2.3 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.8 | 87.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 7.4 |  | 13.2 | 7872.481 | 24.3355 | 7.904 | 11.87 | 13 | 26.1592 | 18.9251 | 10.9 | 15.9 | 128.9939
29/04/2026 | 21:30 | 155.1 | 602.9 | 204 |  |  | 90 | 227.1 | 27.4 |  | 181.1 | 203.6 |  | 194.5 | 206.8 | 108.5 | 556 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 140.9 |  |  |  |  | 109.7 | 140 |  |  |  | 6.5 | 430.3 | 81.4 | 151.4 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 49 | 166.1 | 166.7 | 173.8 | 107.026 | 44.301 | 41.837 | 3.848 | 13.98 | 170.289 |  |  | 94.8 | 24.8 |  | 45.5 |  |  |  | 125.6 | 172 | 170.1 | 0 | 172.3 | 0 |  |  |  |  | 55.9 |  |  | 3.241 | 252.3 | 129.6 | 66.2 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 0 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 102.2 | 0 | 7.3 |  | 0 | 103.6 | 0 | 13.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.3 | 76.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.2 | 20.3 | 11.7 | 46.5 | 0 | 51.3 | 82.9 | 5.1 | 2 | 0 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.3 | 86.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.6 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 6 |  | 13.4 | 7798.822 | 24.3468 | 7.921 | 11.84 | 13.1 | 26.1577 | 18.9239 | 10.9 | 15.7 | 128.8895
29/04/2026 | 22:00 | 151.2 | 599.3 | 202.2 |  |  | 89 | 227.6 | 27.2 |  | 181.4 | 204 |  | 194.6 | 208.7 | 108.7 | 556 | 10.3 |  |  |  | 80.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 140.5 |  |  |  |  | 109 | 158.3 |  |  |  | 6.5 | 433.5 | 81.5 | 150.4 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 47.5 | 166.6 | 166.9 | 175.6 | 106.233 | 43.495 | 41.047 | 3.85 | 13.65 | 167.208 |  |  | 93.9 | 24.6 |  | 45.7 |  |  |  | 124.8 | 172.4 | 170.4 | 0 | 172.7 | 0 |  |  |  |  | 39.3 |  |  | 3.245 | 241.4 | 111.3 | 65.5 | 77.7 | 29.7 |  |  |  | 0 | 90.9 |  | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 102 | 0 | 7.3 |  | 0 | 103 | 0 | 10.3 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.6 | 79.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.1 | 20.2 | 10.2 | 50.6 | 0 | 50.1 | 90.7 | 5 | 2.5 | 0 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.4 | 74.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 13.1 | 7742.028 | 24.3416 | 7.968 | 11.84 | 13 | 26.1872 | 18.9233 | 11 | 15.8 | 129.0602
29/04/2026 | 22:30 | 155.5 | 600.5 | 203.4 |  |  | 90.6 | 229 | 27.1 |  | 182 | 203 |  | 194.4 | 208.3 | 109.1 | 553.9 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 110.2 |  |  |  |  | 109.6 | 159 |  |  |  | 6.5 | 426.2 | 81.4 | 150.8 | 41 | 18.8 | 19.4 | 48.9 | 165.2 | 165.4 | 173.8 | 106.77 | 44.396 | 41.348 | 3.849 | 14.22 | 168.712 |  |  | 94.4 | 24.9 |  | 45.7 |  |  |  | 125.6 | 172.1 | 170.5 | 0 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 20.9 |  |  | 3.256 | 249.2 | 119.6 | 63 | 77.5 | 30 |  |  |  | 0 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 102.2 | 0 | 7.3 |  | 0 | 111.6 | 0 | 11.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.6 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.8 | 74.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.9 | 6.5 | 20.2 | 20.3 | 6.9 | 40.8 | 0 | 48 | 72.8 | 3.7 | 2.7 | 0 | 21 | 7.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62 | 55.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.1 |  | 13.5 | 7634.951 | 24.3473 | 7.959 | 11.85 | 13.1 | 26.113 | 18.9285 | 11 | 15.7 | 128.9978
29/04/2026 | 23:00 | 155.9 | 597 | 200.8 |  |  | 89.9 | 226.3 | 27.1 |  | 181.4 | 203.9 |  | 195 | 208.2 | 108.7 | 549.4 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 86.1 |  |  |  |  | 109.1 | 162.6 |  |  |  | 6.4 | 421 | 81.4 | 151.5 | 40.7 | 18.7 | 19.4 | 48.6 | 161.4 | 161.4 | 174.4 | 106.178 | 43.849 | 41.404 | 3.847 | 13.72 | 137.054 |  |  | 46 | 24.7 |  | 46.1 |  |  |  | 125.1 | 172.1 | 170.3 | 10.4 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.252 | 178.1 | 110.4 | 62.6 | 77.5 | 29.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211 | 102.1 | 0 | 7.3 |  | 0 | 111.3 | 0 | 11.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.6 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.7 | 73.9 | 0 | 3.5 | 18.9 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.1 | 20.3 | 4.7 | 37 | 0 | 45.2 | 71.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 21 | 7.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.3 | 35.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.7 |  | 13.1 | 7271.904 | 24.35 | 7.959 | 11.85 | 13 | 25.9848 | 18.9304 | 11.1 | 15.6 | 128.7742
29/04/2026 | 23:30 | 153.4 | 602.9 | 203.4 |  |  | 88.9 | 229.6 | 26.7 |  | 152.5 | 158.8 |  | 175.5 | 208.2 | 108.6 | 559.8 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 88.5 |  |  |  |  | 109.4 | 143.4 |  |  |  | 6.4 | 425.2 | 81.4 | 151.4 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 47.8 | 162.6 | 163 | 173.4 | 106.99 | 43.625 | 41.574 | 3.853 | 13.72 | 144.904 |  |  | 46.3 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 125.2 | 172.7 | 170.7 | 10.5 | 172.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.254 | 189.3 | 112.3 | 63.1 | 77.5 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 102.3 | 0 | 7.1 |  | 0 | 110.9 | 0 | 7.5 | 0 | 20.6 | 9.7 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 31.6 | 69.5 | 0 | 3.5 | 14.3 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.3 | 20.3 | 2.3 | 32.1 | 0 | 33 | 63 | 2.3 | 1.6 | 0 | 21 | 7.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.8 | 29.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.3 |  | 13.4 | 7136.12 | 24.3478 | 7.954 | 11.85 | 13.1 | 26.0466 | 18.9304 | 11.1 | 15.7 | 129.0288
30/04/2026 | 00:00 | 152.2 | 600.6 | 202.4 |  |  | 89.5 | 228.6 | 26.9 |  | 106.1 | 106.2 |  | 134.4 | 206.3 | 108.8 | 557.4 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 87.2 |  |  |  |  | 109.4 | 150.9 |  |  |  | 6.4 | 423.5 | 81.4 | 150.2 | 41.1 | 18.7 | 19.4 | 48.1 | 161 | 161.1 | 173.2 | 106.46 | 43.34 | 41.36 | 4.05 | 13.69 | 141.31 |  |  | 46 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 125 | 172.2 | 170.2 | 10.4 | 172.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.26 | 185.4 | 110.6 | 62.8 | 77.5 | 29.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 211.4 | 102.2 | 0 | 7.1 |  | 0 | 110.1 | 0 | 8.4 | 0 | 20.5 | 9.7 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.1 | 0 | 0 | 21.3 | 58.7 | 0 | 3.5 | 14.3 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.6 | 20.2 | 20.3 | 3.8 | 25.3 | 0 | 27 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0 | 21 | 7.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.6 | 31.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.6 |  | 12.7 | 6875.97 | 24.3527 | 7.95 | 11.84 | 13.1 | 26.173 | 18.9306 | 11 | 15.7 | 129.0463
EJEC |  | 3723.05 | 14799.2 | 4969.3 | 0 | 0 | 2161.3 | 5512.5 | 270.35 | 0 | 3706.25 | 4074.7 | 0 | 4110.95 | 4414.8 | 2360.2 | 13291.4 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 2587.4 | 157.5 | 119.9 | 211.25 | 159.4 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.35 | 3571.25 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 10080.35 | 1952.9 | 2620.65 | 989.15 | 449.6 | 465.6 | 1458.9 | 3744.45 | 3753.8 | 4064.5 | 2564.2045 | 1010.0855 | 979.789 | 92.456 | 334.045 | 3635.9115 | 0 | 0 | 2059.8 | 49.5 | 0 | 732.6 | 0 | 0 | 0 | 2828.4 | 3587.1 | 3553.35 | 15.65 | 3752.05 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 0 | 0 | 78.0445 | 5238.5 | 2815.8 | 1538.1 | 1849.5 | 721.75 | 0 | 0 | 0 | 1008.6 | 1596.5 | 0 | 611.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.35 | 2308.75 | 42.6 | 174.8 | 0 | 8.4 | 1676.55 | 409.55 | 278.55 | 2.3 | 488.5 | 237.8 | 132.05 | 1018.25 | 515.75 | 49.9 | 81.6 | 125 | 499.2 | 480 | 417.45 | 76.4 | 290.4 | 77.6 | 90.25 | 489.95 | 1347.85 | 76.4 | 84 | 466.3 | 56.7 | 0 | 1.4 | 476.05 | 155.75 | 482.6 | 486.45 | 407.75 | 765.45 | 188.6 | 1520.8 | 1990.85 | 204.5 | 133.5 | 258.35 | 428.9 | 184.75 | 195.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 153.75 | 1340.8 | 83.15 | 748.4 | 14.4 | 1726.9 | 1710.65 | 568.7 | 115.2 | 50.45 | 57.6 | 58.9 | 0 | 232.6 | 480.2 | 479.65 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 333.8 | 180474.786 | 584.0244 | 104.275 | 276.545 | 313.75 | 617.3014 | 454.3879 | 248.3 | 380.9 | 2979.4837

## REACTIVA
miércoles, 29 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/04/2026 | 00:30 | 10 | 11.9 | 18.3 |  |  | -7 | 1 | 0 |  | -4.3 | -13.1 |  | 31.7 | 18.8 | 18.1 | 73.4 | 0 |  |  |  | -2.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 7.2 |  |  |  |  | 8.5 | -2.9 |  |  |  | -1.4 | 77 | 7.1 | 18.6 | 3 | -0.1 | 2.7 | 2.3 | -13.5 | -34.2 | -38.1 | 7.664 | -3.364 | -0.61 | 1.1 | 0.2 | 2.017 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2 | -45.3 | -46.5 | 0 | -36.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.555 | 25 | 18.6 | 1.8 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -14.6 | -9.6 | -2.8 | 0 |  |  | -4.7 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.3 | -8.7 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0 | -10.3 | -9.9 | -1.2 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | -11.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 65.652 | 2.2502 | 0 | 2.08 | 1.7 | 2.3554 | 1.3576 | -0.8 | 0.3 | 9.2432
29/04/2026 | 01:00 | 6.6 | 10.7 | 17.9 |  |  | -7.5 | -0.9 | 0 |  | -26.9 | -28.8 |  | 33.2 | -10.1 | -0.2 | 73 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 3.9 |  |  |  |  | 7 | -4.1 |  |  |  | -1.5 | 74.9 | 7.1 | 18.8 | 3.1 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -13 | -33.7 | -37.2 | 6.339 | -4.164 | -1.191 | 1.084 | 0.18 | 0.037 |  |  | 8.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.9 | -38.6 | -40 | 0 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.551 | 25.6 | 18.5 | 2 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -14 | -9.3 | -2.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.3 | -8.3 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.7 | 0 | -8.9 | -8.3 | -0.6 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | -10.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -11.866 | 2.1966 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.1166 | 0.53454 | -0.8 | 0.4 | 7.3478
29/04/2026 | 01:30 | 9.7 | 25.5 | 20.6 |  |  | -6.3 | 18.9 | 0 |  | -26.6 | -26.7 |  | 34.5 | -9.9 | 0.1 | 77.9 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 8.5 | -4.2 |  |  |  | -1.6 | 62.6 | 6.6 | 18.7 | 3.3 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | -12 | -32.8 | -36.7 | 5.805 | -3.649 | -0.58 | 1.083 | 0.2 | 0.5 |  |  | 8.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -38.2 | -39.3 | 0 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.483 | 27.6 | 18.8 | 2.1 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -15.2 | -10 | -2.7 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.9 | -7.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -6.7 | -0.5 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.8 | -10.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 45.676 | 2.1089 | 0 | 2.37 | 1.7 | 0.35741 | 0.08552 | -0.8 | 0.7 | 6.5218
29/04/2026 | 02:00 | 9.5 | 24.1 | 20.2 |  |  | -8.6 | -3.7 | 0 |  | -27.5 | -26.1 |  | 32.5 | -11.4 | -1.5 | 71.9 | 0.2 |  |  |  | 2 | 1.1 | -0.1 | 0 | -3.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 8.7 | -4.4 |  |  |  | -1.7 | 61.4 | 6.6 | 18.7 | 3 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | -16 | -36.7 | -40.5 | 3.836 | -3.123 | -1.496 | 1.095 | 0.19 | 4.247 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | -39.7 | -41.1 | 0 | -31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.589 | 25.3 | 19.1 | 1.8 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -16.7 | -10.9 | -2.8 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0 | -1.6 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.7 | -7 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -5 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | -9.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | -17.84 | 2.1151 | 0 | 2.53 | 1.7 | 0.34998 | 0.07198 | -1 | 0.4 | 6.1671
29/04/2026 | 02:30 | 10.2 | 20.6 | 19.5 |  |  | -9.8 | -4.3 | 0 |  | -28.7 | -30.8 |  | 30.6 | -12.4 | -1.6 | 76.2 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 5.8 |  |  |  |  | 8.1 | -2.4 |  |  |  | -1.8 | 45.3 | 5.9 | 18.5 | 3.2 | -0.4 | 2.7 | 1.8 | -16 | -36.7 | -40.4 | 5.119 | -4.262 | -1.74 | 1.102 | 0.19 | 2.022 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -40.6 | -41.8 | 0 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.586 | 26.7 | 18.7 | 1.5 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -18 | -11.7 | -2.8 | 0.3 |  |  | -5 | 0 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.9 | -7.4 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7 | -7.3 | -0.8 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -8.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -54.755 | 1.9366 | 0 | 2.55 | 1.7 | 0.34571 | 0.06963 | -1 | 0.4 | 6.002
29/04/2026 | 03:00 | 9.4 | 21.2 | 18.9 |  |  | -10.1 | -4.8 | 0 |  | -30.9 | -36.4 |  | 29.2 | -12.7 | -2.1 | 71.9 | -0.1 |  |  |  | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 6 |  |  |  |  | 8.2 | -5.5 |  |  |  | -1.8 | 57.8 | 6.2 | 19.3 | 3.5 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | -17.6 | -38.3 | -41.9 | 3.227 | -4.917 | -2.655 | 1.091 | 0.18 | -0.104 |  |  | 5.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -41.3 | -42.5 | 0 | -32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.599 | 27.6 | 19.5 | 2.5 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -18.7 | -12.1 | -2.8 | 0.3 |  |  | -5.2 | 0 | -2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.6 | -14.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -8 | -0.7 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | -8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -74.277 | 1.9699 | 0 | 2.27 | 1.7 | 0.35282 | 0.06853 | -1 | 0.4 | 5.7613
29/04/2026 | 03:30 | 11.8 | 14.8 | 18.4 |  |  | -10.1 | 2.9 | 0 |  | -32.7 | -34.1 |  | 26.4 | -13.4 | -2.5 | 72.6 | 0 |  |  |  | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 5.9 |  |  |  |  | 8.4 | -7 |  |  |  | -1.8 | 48.4 | 5.5 | 18.9 | 3.2 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -17.8 | -38.5 | -42.2 | 5.089 | -3.976 | -2.167 | 1.11 | 0.13 | 2.022 |  |  | 5.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -41.9 | -43.1 | 0 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.571 | 26.9 | 18.4 | 1.1 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -21.1 | -13.2 | -2.8 | 0.2 |  |  | -5.4 | 0 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.2 | -13.7 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -9.4 | -1 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | -7.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -96.263 | 1.7637 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0.34692 | 0.06887 | -1 | 0.4 | 5.4795
29/04/2026 | 04:00 | 9.2 | 24.7 | 21.2 |  |  | -12 | -7.7 | 0 |  | -28.7 | -27.4 |  | 31.4 | -12 | -2.5 | 77.6 | 0 |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 6 |  |  |  |  | 7.6 | -0.7 |  |  |  | -1.8 | 46.6 | 5.3 | 17.6 | 2.3 | 0 | 2.7 | 1.8 | -17.2 | -38 | -41.7 | 7.093 | -3.829 | -1.373 | 1.076 | 0.19 | 2.828 |  |  | 5.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -41.7 | -42.6 | 0 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.585 | 25.5 | 17.8 | 0.3 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -19.2 | -12.4 | -2.8 | 0.3 |  |  | -5.6 | 0 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9 | -13.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.6 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -4.9 | -0.4 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | -6.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -61 | 1.7532 | 0 | 2.24 | 1.7 | 0.34456 | 0.0665 | -1.2 | 0.4 | 5.3043
29/04/2026 | 04:30 | 8.5 | 28.5 | 21.1 |  |  | -9.4 | 7 | 0 |  | -24.2 | -27.9 |  | 36.2 | -9.9 | 0 | 80.5 | -0.1 |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 7.3 |  |  |  |  | 7.8 | 8.9 |  |  |  | -1.8 | 51.6 | 5.6 | 17.7 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | -13.3 | -34 | -37.6 | 4.7 | -5.098 | -1.007 | 1.084 | 0.18 | -0.713 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | -38.4 | -39.5 | 0 | -29.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.598 | 27.5 | 18.5 | 1 | 5.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -16.8 | -11 | -2.7 | 0.3 |  |  | -5.6 | 0 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.9 | -12 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -4.5 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -5.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24.648 | 1.8299 | 0 | 2.45 | 1.7 | 0.34279 | 0.06824 | -1.1 | 0.4 | 5.691
29/04/2026 | 05:00 | 11.2 | 30.7 | 21.4 |  |  | -8.6 | 8 | 0 |  | -25.6 | -26.3 |  | 34.7 | -9.5 | 0 | 82.2 | 0 |  |  |  | 5.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 7.5 |  |  |  |  | 8.8 | -1.5 |  |  |  | -1.7 | 59.2 | 5.9 | 18.3 | 2.8 | -0.9 | 2.7 | 1.7 | -7.5 | -28.2 | -33.5 | 4.995 | -4.264 | -0.915 | 1.077 | 0.19 | 0.825 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -38.4 | -39 | 0 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.572 | 26.9 | 18.3 | 0.8 | 5.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -15 | -9.9 | -2.8 | 0.2 |  |  | -5.6 | 0 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.8 | -13.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 0 | -5.2 | -4.8 | -0.5 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.6 | -5.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 58.836 | 1.9648 | 0 | 2.46 | 1.7 | 0.35225 | 0.06708 | -1.1 | 0.4 | 5.8441
29/04/2026 | 05:30 | 10.7 | 31.9 | 21.8 |  |  | -7 | 1.1 | 0 |  | -25.9 | -23.2 |  | 34.8 | -8.2 | 0.7 | 82.7 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 1.6 | 1 | 0 | -3 |  | 7.5 |  |  |  |  | 8.9 | -3.8 |  |  |  | -1.6 | 71.3 | 6.5 | 18.4 | 3 | -1 | 2.7 | 1.6 | -6.1 | -26.9 | -32 | 7.186 | -3.384 | -0.213 | 1.082 | 0.2 | 3.516 |  |  | 8.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.6 | -37.3 | -38.3 | 0 | -27.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.596 | 26.6 | 18.1 | 1 | 5.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -5.7 | -6.9 | -1.8 | -0.1 |  |  | -5.6 | 0 | -1.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.8 | -13.4 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.7 | 0 | -5.2 | -5.9 | -0.7 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -12.2 | -5.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 97.691 | 1.9971 | 0 | 2.05 | 1.7 | 0.35106 | 0.07768 | -0.8 | 0.4 | 5.7759
29/04/2026 | 06:00 | 12.1 | 27.5 | 21.3 |  |  | -5.6 | 0.7 | 0 |  | -25.3 | -18.7 |  | 34.3 | 3.7 | 6.5 | 78.8 | 0.3 |  |  |  | 5.2 | 1.9 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 7.8 |  |  |  |  | 9.6 | 9.2 |  |  |  | -1.6 | 74.4 | 7.1 | 27.6 | 3.8 | -1.4 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | -23.2 | -42.8 | 8.95 | -1.221 | -0.091 | 1.074 | 0.2 | 6.394 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.7 | -27.2 | -27.9 | 0 | -19.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.601 | 40.6 | 24.3 | 2.3 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -2.8 | 0 | 0.2 |  |  | -5.6 | 0 | -2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.2 | -11.2 | 0.4 | 0 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0 | 2.6 | 3 | 1.4 | 3.7 | 0 | -7.6 | -8.5 | -0.8 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 1 | 1.3 | 0 | -0.2 | -12.3 | -5.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 214.205 | 2.1859 | 0 | 1.61 | 1.7 | 0.35422 | 0.11755 | -0.6 | 0.4 | 5.7677
29/04/2026 | 06:30 | 11.1 | 53.2 | 26 |  |  | -0.7 | 19.8 | 0 |  | -10.7 | -8.3 |  | 51.9 | 14.4 | 13.6 | 93.5 | 0.1 |  |  |  | 6.4 | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.3 | 10.1 |  |  |  | -1.4 | 72.1 | 6.3 | 13.3 | 3.8 | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 16.8 | -10.2 | -39.5 | 8.023 | -2.14 | 2.563 | 1.087 | 0.3 | 3.803 |  |  | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -17.2 | -18.7 | 0 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.528 | 41 | 24.7 | 2.8 | 7.9 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 2.5 | 0 | 0.2 |  |  | -5.6 | 0.2 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -9.1 | -14.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0 | -1 | -1.4 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | -0.2 | -10.5 | -5.6 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 429.808 | 2.0452 | 0 | 1.633 | 1.9 | 0.35547 | 0.10802 | -0.3 | 0.4 | 6.1417
29/04/2026 | 07:00 | 7.5 | 18.7 | 18.7 |  |  | -5.6 | 7.5 | 0 |  | -17.7 | -16.7 |  | 44.3 | 10.4 | 10.2 | 80.1 | -0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.5 | -0.3 | 0 | -3.1 |  | 8.9 |  |  |  |  | 7.9 | -1.9 |  |  |  | -1.6 | 48.5 | 5.4 | 14.1 | 4.1 | -1.9 | 2.7 | 1.5 | 8.1 | -18.8 | -47.2 | 3.312 | -4.378 | -3.785 | 1.095 | 0.25 | -0.229 |  |  | 6.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -21.8 | -23.3 | 0 | -12.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.56 | 46.9 | 29.1 | 4.1 | 7.9 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -5.6 | 0 | -2 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -9.4 | -13.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.7 | -0.1 | -7.5 | -9 | -1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | -0.2 | -13.8 | -6.3 | -5.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 184.305 | 1.6017 | 0 | 1.829 | 1.7 | 0.35462 | 0.07264 | -0.4 | 0.4 | 5.5579
29/04/2026 | 07:30 | 7.1 | 26.3 | 20.4 |  |  | -3.3 | 11.9 | 0 |  | -11.9 | -12.1 |  | 48.2 | 14.1 | 13.3 | 82.6 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 10.1 |  |  |  |  | 8.2 | 4.3 |  |  |  | -1.2 | 54.4 | 6.2 | 13.5 | 3.9 | -1.6 | 2.7 | 1.4 | 16.3 | -10.8 | -39.3 | 6.559 | -1.948 | -1.587 | 1.082 | 0.11 | 0.563 |  |  | 11.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.4 | -17.6 | -18.9 | 0 | -7.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.495 | 47.1 | 29.3 | 5.8 | 7.9 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 3.7 | 0 | 0.6 |  |  | -5.6 | 0.2 | -2 |  | 0 | -0.2 | -0.9 | 0.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0.1 | -9.7 | -14.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | -0.1 | -7.9 | -9.5 | -1 | -0.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | -0.2 | -14.4 | -4.3 | -8.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 309.284 | 2.0544 | 0 | 1.893 | 1.8 | 0.35502 | 0.07141 | -0.2 | 0.5 | 6.4739
29/04/2026 | 08:00 | 9.6 | 22.1 | 19.3 |  |  | -1.3 | 5.6 | 0 |  | -2 | 10 |  | 62.1 | -1.6 | 3.6 | 76.3 | 0.3 |  |  |  | -13.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | -3.1 |  | 10.7 |  |  |  |  | 7.7 | 1.1 |  |  |  | -1.4 | 45 | 6.6 | 13.5 | 4 | -1.7 | 2.7 | 1.6 | 10.5 | -16.5 | -45.7 | 7.353 | 0.494 | -1.495 | 1.072 | 0.22 | 4.569 |  |  | 9.4 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 11.6 | -6.8 | -7.9 | 0 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.35 | 45 | 29 | 5.6 | 12.5 | 3 |  |  |  | 0 | 52.3 |  | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 4.3 | 0 | 0.5 |  |  | -5.7 | 0.5 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 3.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0.1 | -9 | -13.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.7 | 0 | -4.1 | -5.4 | -0.4 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | -0.2 | -16.1 | -3.6 | -11.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 370.563 | 2.0114 | 0 | 2.21 | 1.8 | 0.33629 | 0.09359 | 0 | 0.5 | 6.9513
29/04/2026 | 08:30 | 9.8 | 20.8 | 19.1 |  |  | 4.2 | 18.5 | 0 |  | 6.2 | 8.9 |  | 71.7 | 13.1 | 12.4 | 83.6 | 0 |  |  |  | -6.7 | 0.6 | 0 | 2.4 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 7.9 | 7.6 |  |  |  | -1 | 55.8 | 7.7 | 15.9 | 5 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 17.8 | -9.3 | -38.2 | 8.591 | -1.128 | 1.19 | 1.084 | 0.22 | -0.429 |  |  | 16.3 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 14.3 | -0.1 | -1.5 | 0 | 11.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.401 | 58.2 | 28.7 | 7.6 | 12.5 | 5.5 |  |  |  | -0.9 | 71.7 |  | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 4.4 | 0 | 0.5 |  |  | -5.7 | 2.7 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 6.7 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0.1 | -9.8 | -15.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | 0.1 | -6.7 | -8.4 | -0.8 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 3.5 | 0.1 | 7.1 | -0.1 | -14.7 | -3.7 | -14.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 2 | 1.3 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 557.927 | 2.3619 | 0 | 2.4775 | 2 | 0.316 | 0.09244 | 0.6 | 0.5 | 8.3478
29/04/2026 | 09:00 | 11.3 | 27.4 | 20.8 |  |  | 0.6 | 6.5 | 0 |  | 5.4 | 5.8 |  | 71.9 | 12.1 | 11.7 | 72.9 | -0.1 |  |  |  | 22.6 | 1 | 0.4 | 2.6 | -3.1 |  | 17.1 |  |  |  |  | 9.5 | 4.8 |  |  |  | -1 | 44.9 | 7.4 | 16.7 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | -9.7 | -38.3 | 8.562 | -3.261 | -0.885 | 1.097 | 0.25 | -0.429 |  |  | 9 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 8.5 | -4 | -5.3 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.406 | 57.6 | 29.1 | 9.1 | 12.5 | 5 |  |  |  | 61 | 53.6 |  | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 2.1 | 0 | 0 |  |  | -5.7 | 1.4 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 11.6 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | 0.1 | -8.8 | -12.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | 0.2 | -9.7 | -11.7 | -1.3 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2.1 | -0.2 | 10.2 | -0.1 | -16.3 | -7 | -27.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 546.628 | 2.1378 | -0.715 | 1.9985 | 1.8 | 0.32268 | 0.08523 | 0.6 | 0.5 | 6.7292
29/04/2026 | 09:30 | 9.6 | 50.5 | 25.5 |  |  | 4.2 | 13 | 0 |  | 12.3 | 18 |  | 77.2 | 16.4 | 15.3 | 78.1 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 1 | 0.8 | 2.3 | -3.2 |  | 17.9 |  |  |  |  | 10.7 | 7.5 |  |  |  | -0.5 | 53.5 | 8.3 | 15.9 | 4.7 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 24.2 | -2.9 | -32.4 | 11.555 | 0.282 | 1.373 | 1.109 | 0.22 | 2.992 |  |  | 10 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 21.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 16.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.346 | 58.2 | 28.6 | 8.8 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 67.3 | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 6.7 | 0 | 0.5 |  |  | -5.6 | 2.4 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 6.3 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | 0.3 | -9.7 | -15.5 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0 | 3.7 | 1.2 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 3.2 | 0 | 14.3 | 0 | -8.9 | -8.6 | -34.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 734.385 | 2.4448 | 0.052 | 2.4925 | 1.8 | 0.91845 | 0.09165 | 1 | 0.5 | 9.2994
29/04/2026 | 10:00 | 8.4 | 35.8 | 18.9 |  |  | 6.3 | 23.3 | 0 |  | 6.2 | 8.8 |  | 71.7 | 9.9 | 10.6 | 73.6 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | -3.2 |  | 17.9 |  |  |  |  | 11.1 | 6 |  |  |  | -0.5 | 62.2 | 8.9 | 15.8 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 0.1 | 31.3 | -12.2 | 61.3 | 10.323 | -2.125 | 0.916 | 1.092 | 0.26 | -0.067 |  |  | 9.1 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 20.6 | 0.7 | -0.7 | 0 | 12.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.355 | 57.1 | 28.5 | 8.1 | 14.9 | 4.6 |  |  |  | 60.6 | 54.5 |  | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.8 | 0 | 0.2 |  |  | -5.4 | 2.3 | -1.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 13.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | 0.5 | -8.8 | -11.9 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0 | 3.7 | 3 | -4.1 | -4.9 | -0.4 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 2 | -0.4 | 16.4 | 0 | -13.5 | -6.4 | -35.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 734.244 | 2.5366 | -0.27 | 2.5375 | 1.8 | 2.3097 | 0.92753 | 0.5 | 0.5 | 10.8413
29/04/2026 | 10:30 | 10.5 | 46.3 | 20.5 |  |  | 5.5 | 26.3 | 0 |  | 10.9 | 7.3 |  | 77.7 | 13.2 | 13.4 | 85.2 | -0.3 |  |  |  | -0.8 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | -3.2 |  | 24.1 |  |  |  |  | 13.2 | 6.8 |  |  |  | -1.1 | 57.5 | 9.1 | 16.2 | 5.8 | -0.2 | 2.7 | -0.2 | 53.5 | -6.8 | 72 | 9.652 | -3.538 | -2.106 | 1.113 | 0.24 | -5.182 |  |  | 13.7 | 0 |  | -4.8 |  |  |  | 27.3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.327 | 77.3 | 47.1 | 9.5 | 12.5 | 4.9 |  |  |  | 66.6 | 60.4 |  | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.7 | 0 | 0.5 |  |  | -4.8 | 6.7 | -1.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 15.1 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | 0.5 | -9.8 | -9.3 | -1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -1 | -0.6 | 0.5 | 0.3 |  | 0.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | -0.7 | 12.6 | 0 | -9 | -6.4 | -13.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 923.552 | 2.4695 | -0.03 | 2.214 | 1.8 | 2.3188 | 2.677 | -0.5 | 0.5 | 11.4493
29/04/2026 | 11:00 | 12.3 | 150.9 | 54.2 |  |  | 8 | 33.7 | 0 |  | 9.5 | 8.4 |  | 75 | 12.5 | 12.7 | 56.3 | 0 |  |  |  | 1 | 1.8 | 1 | 3 | -3.2 |  | 23.6 |  |  |  |  | 14.4 | 6.5 |  |  |  | -1.1 | 65.7 | 8.9 | 16.2 | 5.4 | -0.8 | 2.7 | 0.3 | 53 | -7.6 | 71.5 | 14.032 | -3.212 | -1.953 | 1.108 | 0.29 | 17.686 |  |  | 11.1 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 9.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.31 | 76 | 46.7 | 9.6 | 12.5 | 4.9 |  |  |  | 65.7 | 59.5 |  | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 2.3 | 0 | -0.1 |  |  | -4.7 | 7 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 20.6 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.5 | 0.4 | -9.9 | -10.2 | -2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0 | 3.7 | 2.9 | -1.7 | -3.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.6 | -0.5 | -3 | 0 | -10 | -6.3 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 1051.141 | 2.4653 | 0.015 | 2.1375 | 1.8 | 2.3192 | 2.6683 | -0.3 | 0.5 | 11.6053
29/04/2026 | 11:30 | 10.5 | 139 | 53.9 |  |  | -4.7 | 0.8 | 0 |  | 6.8 | 11 |  | 72.8 | 10.3 | 10.7 | 53.6 | 0 |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | -3.2 |  | 23.6 |  |  |  |  | 14.6 | 7.1 |  |  |  | -1.1 | 63.5 | 8.9 | 15.8 | 4.5 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 48.5 | -11.7 | 67 | 15.534 | -0.436 | -4.272 | 1.095 | 0.26 | 21.087 |  |  | 8.7 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 1.8 | -0.2 | -1.3 | 0 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.586 | 76.5 | 45.3 | 8.3 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 65.8 | 61.9 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | -4.5 | 4 | -1.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.7 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | 0.2 | -10.3 | -10.6 | -2.5 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 3.7 | 1.5 | -1.6 | -3 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 1.3 | -1.5 | -2 | 0 | -13 | -3.9 | -4.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 938.382 | 2.2656 | -0.153 | 1.6385 | 1.8 | 2.3211 | 2.6637 | -0.3 | 0.4 | 10.6359
29/04/2026 | 12:00 | 10.7 | 143 | 53.7 |  |  | -4.2 | -3 | 0 |  | 5.2 | 13.4 |  | 70.8 | 9.6 | 10 | 53.4 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | -3.2 |  | 21.9 |  |  |  |  | 14.5 | 8.9 |  |  |  | -0.9 | 65.9 | 8.9 | 15.8 | 4.7 | -1.2 | 2.7 | 0.4 | 46.5 | -13.7 | 65.1 | 15.412 | -2.363 | -3.052 | 1.093 | 0.25 | 22.18 |  |  | 7.7 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 1.6 | -0.6 | -1.9 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.601 | 75.8 | 45.6 | 10.4 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 58.5 | 58.9 |  | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 2.6 | 0 | -0.3 |  |  | -4.3 | 8.1 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 13.7 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | 0.3 | -10.4 | -11 | -2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | -1.4 | -2.3 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.6 | -1 | -3.1 | 0 | -12.8 | -4.8 | -1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 917.819 | 2.402 | -0.382 | 1.6215 | 1.7 | 2.3165 | 2.674 | -0.1 | 0.4 | 10.632
29/04/2026 | 12:30 | 6.6 | 135.6 | 51.8 |  |  | -7.9 | -0.7 | 0 |  | 2.5 | 5.5 |  | 69 | 8 | 8.9 | 53.8 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.9 | -0.2 | 2.7 | -3.2 |  | 19.1 |  |  |  |  | 11.5 | 5.1 |  |  |  | -1.4 | 53.3 | 7.8 | 16.2 | 4.9 | 0.2 | 2.7 | -0.5 | 44.3 | -15.7 | 62.9 | 11.47 | -3.885 | -4.791 | 1.086 | 0.29 | 16.066 |  |  | 6.5 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 1.1 | -2.9 | -3.6 | 0 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.507 | 77.4 | 36.2 | 11.2 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 54.1 | 54.4 |  | 0 |  |  |  |  | 5.1 | -0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -3.5 | 5.9 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 13 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | 0.2 | -10.7 | -11.7 | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 3.6 | 1.2 | -3 | -3.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 2.1 | -1.3 | 0.9 | -0.2 | -10.9 | -6.5 | -15 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 796.729 | 2.2102 | -0.544 | 2.0785 | 1.6 | 2.3154 | 2.6777 | -0.3 | 0.3 | 10.3378
29/04/2026 | 13:00 | 8.4 | 125 | 50 |  |  | -9.3 | -18.4 | 0 |  | -8.6 | -3.1 |  | 55.9 | 1.6 | 4.7 | 46 | 0.2 |  |  |  | -3.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 18.3 |  |  |  |  | 10.7 | 3.3 |  |  |  | -1.8 | 50.6 | 7.4 | 16 | 4.5 | -0.5 | 2.7 | 0.2 | 35.6 | -24.2 | 54.2 | 12.481 | -1.566 | -6.744 | 1.086 | 0.27 | 21.566 |  |  | 3.4 | 0 |  | -3 |  |  |  | -5.4 | -9.3 | -10.3 | 0 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.603 | 75.4 | 35.6 | 10.3 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 43.2 | 43.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -3 | 0 | 0 |  |  | -2.7 | 9.2 | -1.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 7.6 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | 0.4 | -10.4 | -11 | -2.4 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0.5 | -6.1 | -6.8 | -0.8 | -0.2 |  | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.7 | -0.7 | -1.4 | -0.2 | -11.1 | -7.9 | -9.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 619.09 | 2.0755 | -0.676 | 2.1535 | 1.6 | 2.3108 | 2.6736 | -0.2 | 0.4 | 10.3376
29/04/2026 | 13:30 | 8.7 | 122 | 49.4 |  |  | -10.6 | -21.3 | 0 |  | -3.9 | 0.2 |  | 61.8 | 2 | 4.6 | 43.5 | 0 |  |  |  | -2.6 | 1 | -0.1 | 0 | -3.2 |  | 19.2 |  |  |  |  | 10.6 | 3.4 |  |  |  | -1.8 | 42.1 | 6.5 | 16.2 | 4.8 | 0.5 | 2.7 | -0.1 | 34.6 | -25.3 | 53.3 | 9.452 | -3.261 | -7.141 | 1.099 | 0.26 | 18.653 |  |  | 1.1 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | -2.9 | -8 | -9.1 | 0 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.562 | 74.9 | 36.2 | 10.9 | 12.9 | 4.9 |  |  |  | 40.9 | 41.3 |  | 0 |  |  |  |  | -4 | -5.6 | 0 | 0.1 |  |  | -3 | 5.7 | -1.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 8.3 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.5 | 0.3 | -10.3 | -10.6 | -1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | -3.5 | -4 | -0.4 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 4 | -0.2 | 1.5 | -0.2 | -5.1 | -9.5 | -14.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 608.1 | 1.7397 | -0.632 | 2.3025 | 1.6 | 2.3076 | 2.6674 | -0.5 | 0.3 | 9.7852
29/04/2026 | 14:00 | 11.5 | 134.6 | 51.3 |  |  | -13.8 | -4 | 0 |  | 0.7 | 7 |  | 64.4 | 4.6 | 6.7 | 45.7 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 21.9 |  |  |  |  | 12 | 10.2 |  |  |  | -1.7 | 58.4 | 7.4 | 16.2 | 5 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | 37.3 | -23.1 | 56.2 | 12.405 | -2.481 | -5.218 | 1.093 | 0.33 | 21.611 |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 1.2 | -4.7 | -6.2 | 0 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.541 | 75.8 | 36.2 | 10.9 | 12.5 | 4.9 |  |  |  | 49 | 45.6 |  | 0 |  |  |  |  | -2 | -4.4 | 0 | -0.1 |  |  | -2.7 | 2.4 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 6.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.3 | 0.3 | -12.3 | -10.1 | -0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 2 | 0.8 | 3.7 | 1 | -1.6 | -3.2 | -0.1 | 0.2 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 3.1 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | -5.1 | -9 | -5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 744.799 | 2.101 | -0.631 | 2.62 | 1.6 | 2.3032 | 2.6648 | -0.5 | 0.3 | 10.458
29/04/2026 | 14:30 | 11.3 | 154.4 | 55.7 |  |  | -8.8 | -2.4 | 0 |  | 9.8 | 13 |  | 76.1 | 15.4 | 14.7 | 61.6 | 0 |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 23.4 |  |  |  |  | 12.8 | 8.1 |  |  |  | -1.2 | 61.2 | 8 | 16.2 | 5.3 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | 59.5 | 11 | -34.9 | 12.065 | -2.214 | -3.57 | 1.078 | 0.18 | 18.574 |  |  | 9.7 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 5.8 | 4.5 | 3.4 | 0 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.357 | 77.5 | 36.6 | 10.9 | 12.5 | 4.9 |  |  |  | 67.3 | 66.5 |  | 0 |  |  |  |  | 17.5 | 7.1 | 0 | -0.1 |  |  | -2.4 | 2 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 5 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | 0.1 | -12.3 | -9.7 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | -3.2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 943.356 | 2.1728 | -0.166 | 2.7565 | 1.8 | 2.308 | 2.6599 | 0.1 | 0.4 | 12.0312
29/04/2026 | 15:00 | 11.7 | 152.3 | 55.7 |  |  | -8.5 | 8 | 0 |  | 8 | 13.9 |  | 74 | 14.7 | 14.2 | 61.3 | 0 |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 23.5 |  |  |  |  | 17.4 | 8 |  |  |  | -1.1 | 61.8 | 8.3 | 15.3 | 4.6 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | 60.5 | 12 | -33.4 | 14.08 | -1.318 | -2.746 | 1.073 | 0.24 | 20.88 |  |  | 10.4 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 4.2 | 3 | 1.2 | 0 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.421 | 75.8 | 35.7 | 10.7 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 68.2 | 68.4 |  | 0 |  |  |  |  | 18.7 | 7.9 | 0 | 0.2 |  |  | -2.2 | 1.8 | -1.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 4.3 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.4 | 0.1 | -12.3 | -10 | -0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |  | 1.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | -1.6 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 966.688 | 2.1343 | -0.601 | 2.6185 | 1.8 | 2.3079 | 2.6614 | 0.2 | 0.3 | 11.4211
29/04/2026 | 15:30 | 10.2 | 148.7 | 54.9 |  |  | -7.6 | 7.3 | 11.6 |  | 7.9 | 11.7 |  | 73.5 | 15.3 | 14.8 | 59.4 | 0 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | -3.2 |  | 24.3 |  |  |  |  | 11.6 | 8 |  |  |  | -1.7 | 60.2 | 7.7 | 15.6 | 5.1 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 60.7 | 12.3 | -33.5 | 11.653 | -2.288 | -2.869 | 1.098 | 0.23 | 20.071 |  |  | 10.6 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 2 | 0 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.341 | 75.6 | 35.7 | 10 | 15.2 | 4.7 |  |  |  | 67.9 | 68.4 |  | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 7.6 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 1.4 | -1.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.8 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | 0.1 | -12.2 | -15 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -1.2 | -1.2 | 0.3 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 7.5 | -0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.4 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 949.054 | 1.8882 | -0.377 | 2.2655 | 1.6 | 2.315 | 2.6568 | 0.2 | 0.4 | 10.9484
29/04/2026 | 16:00 | 9.3 | 147.1 | 54.2 |  |  | -11 | -10.6 | 4.6 |  | 6.1 | 10 |  | 71.2 | 11.6 | 12.2 | 53.8 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.4 | -1.9 | 2.8 | -3.4 |  | 21.9 |  |  |  |  | 10.7 | 7 |  |  |  | -1.6 | 52.1 | 7.4 | 15.9 | 5.2 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 53.6 | 5.3 | -40.2 | 9.739 | -2.405 | -5.92 | 1.075 | 0.26 | 19.991 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -0.8 | 0.7 | -0.4 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.439 | 73.3 | 36.5 | 11.2 | 12.5 | 4.9 |  |  |  | 62.1 | 62.6 |  | -10.5 |  |  |  |  | 15.9 | 6.2 | 0 | -0.1 |  |  | -2 | 0.3 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0.1 | -11.4 | -12.6 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 0.4 |  | 2.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0 | 7.6 | -1.2 | -8.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 812.101 | 1.8823 | -1.244 | 2.28 | 1.6 | 2.3089 | 2.652 | -0.2 | 0.3 | 9.5792
29/04/2026 | 16:30 | 9.3 | 74.2 | 62.3 |  |  | -10.6 | 2.7 | 1.9 |  | -2.5 | -4.4 |  | 61.9 | 21.9 | 18.2 | 72.5 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | -3.4 |  | 22.7 |  |  |  |  | 10.5 | 3.9 |  |  |  | -1.2 | 48.6 | 6.8 | 15.8 | 5 | 0.2 | 2.7 | -0.1 | 64.3 | 15.8 | -30.2 | 9.727 | -4.877 | -4.913 | 1.101 | 0.22 | 16.628 |  |  | 7.4 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | -0.3 | -8.6 | -10.2 | 0 | 1.4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.337 | 78 | 36 | 11.1 | 12.5 | 4.7 |  |  |  | 63.9 | 60.5 |  | -14.2 |  |  |  |  | 15.4 | 6 | 0 | 0 |  |  | -2.2 | 1.1 | -2.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0.7 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.8 | -9.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 5.4 | 0 | -1.9 | 1.3 | -0.3 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 13.1 | 3.2 | -5.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 782.849 | 1.83 | -1.384 | 1.9515 | 1.7 | 2.3106 | 2.6679 | 0 | 0.5 | 9.576
29/04/2026 | 17:00 | 11.4 | 94.2 | 34.2 |  |  | -13.8 | -14.7 | 0 |  | -3 | 4.6 |  | 61.4 | 19.1 | 16.8 | 73.1 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 2.9 | -3.3 |  | 21.5 |  |  |  |  | 10.7 | 5.7 |  |  |  | -1.2 | 55.2 | 6.9 | 20.3 | 4.8 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | 61 | 12.5 | -33.2 | 9.924 | -2.539 | -5.829 | 1.077 | 0.27 | 21.527 |  |  | 6.5 | 0 |  | -4.8 |  |  |  | -2 | -12.7 | -13.9 | 0 | -1.8 | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.484 | 75 | 28.7 | 10.7 | 12.5 | 4.8 |  |  |  | 57.9 | 53.9 |  | -16.9 |  |  |  |  | 22.4 | 10.1 | 0 | -0.1 |  |  | -1.7 | 3.3 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -7.5 | -8.6 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 6.7 | 0.1 | -4.9 | -6.1 | -1 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 13.7 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 733.046 | 1.8741 | -1.723 | 1.568 | 1.6 | 2.3158 | 2.6735 | 0 | 2 | 10.3084
29/04/2026 | 17:30 | 9.3 | 100.5 | 35.6 |  |  | -15 | -19.1 | 0 |  | -3.4 | 0.8 |  | 60.3 | 18.7 | 17.1 | 74.6 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | -3.2 |  | 22 |  |  |  |  | 11.8 | 8 |  |  |  | -1.5 | 58.9 | 6.9 | 21.2 | 5.2 | -1.3 | 2.7 | 0 | 60.7 | 12.3 | -33 | 9.638 | -3.356 | -6.531 | 1.088 | 0.27 | 20.032 |  |  | 7.9 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 0.8 | -12.4 | -13.9 | 0 | -2 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.553 | 75.7 | 29.2 | 10.9 | 8.5 | 4.8 |  |  |  | 0 | 58.3 |  | -19.3 |  |  |  |  | 22.9 | 10.4 | 0 | -0.2 |  |  | -1.6 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | -7.7 | -7.8 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 15.2 | 0 | -5.4 | -5.5 | -0.9 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1 | 1 | 2.1 | -0.2 | 15.1 | 5.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 685.288 | 1.9502 | -1.144 | 1.866 | 1.6 | 2.3415 | 0.84452 | -0.5 | 2 | 8.9581
29/04/2026 | 18:00 | 9.5 | 92.8 | 33.8 |  |  | -12.3 | -15.7 | 0 |  | -10.2 | -8.6 |  | 53.2 | 16.5 | 15 | 74.4 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | 1.3 | 0.4 | 3 | -3.2 |  | 20.8 |  |  |  |  | 3.9 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 40.6 | 6.3 | 21.9 | 5.1 | -1.3 | 2.7 | 0.2 | 56.6 | 8.3 | -36.9 | 7.752 | -5.121 | -4.608 | 1.108 | 0.3 | 15.7 |  |  | 7 | 0 |  | -2 |  |  |  | -3.7 | -15.1 | -15.9 | 0 | -4.9 | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.602 | 77.4 | 29.2 | 10.7 | 10.8 | 4.7 |  |  |  | 0 | 53 |  | -36.3 |  |  |  |  | 17.2 | 6.9 | 0 | -0.1 |  |  | -1.6 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.3 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -7.4 | -6.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 22.6 | 0 | -6.1 | -7 | -0.7 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.6 | 4.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 559.229 | 1.63 | -1.265 | 1.9685 | 1.6 | 2.3545 | 0.08003 | -0.2 | 1.8 | 7.968
29/04/2026 | 18:30 | 12.7 | 108 | 37.4 |  |  | -3.8 | -2.3 | 1.4 |  | -7.2 | -2.8 |  | 57.2 | 19.4 | 17.2 | 82.7 | 0 |  |  |  | -3.2 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | -3.2 |  | 21.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.9 |  |  |  | -1.3 | 48.4 | 5.7 | 20.9 | 4.7 | -1.2 | 2.7 | 0.2 | 64.1 | 15.7 | -30.4 | 11.915 | -2.544 | -2.197 | 1.112 | 0.32 | 21.04 |  |  | 9.3 | 0 |  | 2 |  |  |  | 1.7 | -12.6 | -13.1 | 0 | -2.3 | 6.1 |  |  |  |  | -4.8 |  |  | -0.523 | 74.9 | 28.2 | 10.5 | 8.6 | 4.8 |  |  |  | 0 | 62.9 |  | -24.2 |  |  |  |  | 21.4 | 9.5 | 0 | -0.4 |  |  | -1.7 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.2 | -9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4.4 | 0 | -5 | -5.2 | -0.7 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15 | 6.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 698.623 | 1.4708 | 0.124 | 2.22 | 1.9 | 2.3546 | 0.04876 | 0.4 | 2.1 | 10.6182
29/04/2026 | 19:00 | 9 | 90.3 | 33.6 |  |  | -1.6 | -0.3 | 0.7 |  | -12.4 | -9.6 |  | 50.8 | 16.9 | 15.3 | 76.2 | 0 |  |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.3 | 3 | -3.2 |  | 19.8 |  |  |  |  | 7.3 | -0.3 |  |  |  | -1.2 | 47.5 | 5.9 | 21.4 | 5 | -1.7 | 2.7 | 0.6 | 59 | 10.6 | -34.9 | 10.291 | -4.457 | -2.778 | 1.091 | 0.31 | 19.057 |  |  | 8.8 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -0.6 | -14.7 | -16 | 0 | -4.4 | 5.2 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | -0.511 | 75 | 28.9 | 10.7 | 8.6 | 4.9 |  |  |  | 0 | 56.9 |  | -34.1 |  |  |  |  | 19.6 | 8.4 | 0 | -0.3 |  |  | -1.7 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8 | -9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | -4.6 | -10.1 | -0.4 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.6 | 3.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 584.203 | 1.4131 | 0.99 | 2.25 | 1.8 | 2.3576 | 2.1026 | 0.3 | 1.9 | 13.1133
29/04/2026 | 19:30 | 10.5 | 88.5 | 33.3 |  |  | -2.7 | -1.3 | 1.3 |  | -14.7 | -15.4 |  | 48.7 | 13 | 12.2 | 76 | 0 |  |  |  | -2.3 | 0.2 | -0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 20.1 |  |  |  |  | 6 | -2.2 |  |  |  | -1.3 | 49.8 | 5.6 | 21.3 | 5 | -1.4 | 2.7 | 0.2 | 49.4 | -8.6 | 68.1 | 10.058 | -4.151 | -3.388 | 1.101 | 0.32 | 19.181 |  |  | 6.9 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.9 | -18.6 | -19.8 | 0 | -9.4 | 3 |  |  |  |  | -4.5 |  |  | -0.516 | 76.2 | 28.9 | 11 | 8.6 | 5 |  |  |  | 0 | 48.1 |  | -41.5 |  |  |  |  | 8.3 | 1.7 | 0 | -0.2 |  |  | -1.7 | 0 | -1.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -8.4 | -9.9 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | -5.6 | -10.9 | -0.5 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 582.205 | 1.3797 | 0.665 | 2.04 | 1.7 | 2.3514 | 2.6339 | 0.3 | 2 | 13.0699
29/04/2026 | 20:00 | 12 | 85.8 | 32.8 |  |  | -3.8 | -3.1 | 0 |  | -17.4 | -11.9 |  | 44.6 | 11.8 | 11.5 | 70.8 | 0.1 |  |  |  | -3 | 0.4 | 0.2 | 3 | -3.2 |  | 21.5 |  |  |  |  | 16.6 | -2.9 |  |  |  | -1.4 | 48.8 | 5.6 | 21 | 4.9 | -1.3 | 2.7 | 0.5 | 46.5 | -11.4 | 65.1 | 9.297 | -2.567 | -3.449 | 1.101 | 0.35 | 21.166 |  |  | 5.4 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 2.7 | -20.4 | -21.4 | 0 | -10.7 | 2.4 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | -0.387 | 76.1 | 28.7 | 10.8 | 8.6 | 4.9 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | -40.3 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | -1.9 | 0 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.6 | -10 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | -7.8 | -12.9 | -0.5 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 552.911 | 1.416 | -0.041 | 1.88 | 1.7 | 2.353 | 2.6239 | 0.1 | 1.8 | 11.8319
29/04/2026 | 20:30 | 11.6 | 84.9 | 33.3 |  |  | -5 | 6.2 | 0 |  | -19.3 | -12.3 |  | 42.4 | 10.4 | 10.7 | 70.4 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 3 | -3.2 |  | 22.9 |  |  |  |  | 16.2 | -3.5 |  |  |  | -1.5 | 48.8 | 6.1 | 20.5 | 4.5 | -1.4 | 2.7 | 0 | 45.5 | -12.3 | 64.1 | 11.517 | -1.268 | -2.716 | 1.081 | 0.3 | 23.713 |  |  | 4.3 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 2.5 | -21.4 | -22.7 | 0 | -11.6 | 2 |  |  |  |  | -1.4 |  |  | -0.301 | 75.7 | 27.8 | 10 | 8.6 | 1.9 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | -41.7 |  |  |  |  | 6.3 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | -2.2 | 0 | -1.3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9 | -11.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | -8.4 | -14.8 | -0.8 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 533.326 | 1.7918 | -1.008 | 1.92 | 1.7 | 2.3652 | 2.0354 | 0 | 2 | 10.8044
29/04/2026 | 21:00 | 10.6 | 78.9 | 31.8 |  |  | -6.4 | 4.8 | 0 |  | -19.8 | -12.7 |  | 43.2 | 9.7 | 9.2 | 71 | 0 |  |  |  | -5.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 21.6 |  |  |  |  | 15.8 | -2.1 |  |  |  | -1.4 | 50.3 | 6.5 | 23.2 | 4.2 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 45.1 | -12.6 | 63.6 | 11.621 | -1.934 | -6.958 | 1.076 | 0.4 | 26.345 |  |  | 5.1 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 1.4 | -23 | -23.6 | 0 | -13.7 | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | -0.335 | 43.3 | 14.1 | 9.9 | 7.3 | 2 |  |  |  | 0 | 30.9 |  | -40.8 |  |  |  |  | 3.6 | -1.2 | 0 | 0.3 |  |  | -2.2 | 0 | -1.7 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.6 | -10.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -9.8 | -15.4 | -1.2 | -0.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | -1.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 441.515 | 1.9514 | -0.041 | 2.12 | 1.8 | 2.3563 | 1.3451 | -0.3 | 1.9 | 11.1318
29/04/2026 | 21:30 | 8.8 | 27.4 | 20 |  |  | -7 | 3.3 | 0 |  | -7.7 | -4.7 |  | 55.9 | 17.6 | 16.1 | 90 | 0 |  |  |  | -5.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 20 |  |  |  |  | 14.5 | -6.5 |  |  |  | -1.5 | 53.4 | 7.3 | 24.1 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 49.7 | -8.2 | 68.3 | 9.37 | -2.546 | -6.561 | 1.079 | 0.32 | 20.478 |  |  | 7.9 | 2.8 |  | -3.4 |  |  |  | 7.2 | -23 | -24 | 0 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  | -0.35 | 33.2 | 22.7 | 4.8 | 7.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 26.2 |  | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | -2.2 | 0 | -1.7 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.5 | -10.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -7.3 | -12.9 | -0.8 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.3 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 480.99 | 2.1812 | -0.772 | 2.05 | 1.7 | 2.314 | 1.3601 | -0.8 | 1.9 | 9.9333
29/04/2026 | 22:00 | 6.7 | 24.1 | 19.1 |  |  | -9.1 | -10.8 | 0 |  | -7.1 | -6.4 |  | 56.3 | 17.5 | 15.5 | 89.6 | -0.1 |  |  |  | -7.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 16.9 |  |  |  |  | 12.8 | -4.5 |  |  |  | -1.7 | 55.3 | 7.2 | 24.4 | 5.2 | -0.6 | 2.7 | 0.1 | 48.6 | -9.3 | 67.4 | 7.422 | -2.331 | -7.324 | 1.094 | 0.33 | 18.499 |  |  | 7.2 | 0.6 |  | -4 |  |  |  | 7.6 | -22.5 | -23.9 | 0 | -33.4 | 0 |  |  |  |  | -8 |  |  | -0.438 | 33.1 | 23.3 | 6.2 | 7.3 | 2 |  |  |  | 0 | 26.5 |  | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 2.4 | 0 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.1 | -12 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 0 | -7 | -13.1 | -0.7 | -0.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.4 | -2.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 439.352 | 2.1239 | -0.577 | 1.54 | 1.7 | 2.2991 | 1.364 | -1 | 1.8 | 9.25
29/04/2026 | 22:30 | 7 | 24.5 | 18.5 |  |  | -10.2 | -10.4 | 1.2 |  | -8.3 | -8.3 |  | 54.8 | 15.4 | 15 | 82.1 | 0 |  |  |  | -6.9 | 0.1 | 0 | 0 | -3.3 |  | 12.3 |  |  |  |  | 11.6 | -4.7 |  |  |  | -1.8 | 52.4 | 7.1 | 24.8 | 5.6 | -0.5 | 2.7 | 0.6 | 43.7 | -14 | 62.6 | 5.772 | -3.253 | -8.148 | 1.101 | 0.28 | 17.195 |  |  | 4.7 | -1.8 |  | -4.8 |  |  |  | 7.1 | -23.6 | -24.8 | 0 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | -9.4 |  |  | -0.489 | 33.2 | 23.5 | 6.5 | 7.1 | 1.8 |  |  |  | 0 | 20.1 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | -2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -12.2 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 0.8 | 11.5 | 0 | -4.7 | -11.2 | -0.3 | -0.5 |  | 2.7 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -5.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 377.758 | 1.9811 | 0.754 | 1.74 | 1.6 | 2.3034 | 0.41395 | -1.2 | 2 | 9.5925
29/04/2026 | 23:00 | 6.9 | 15.7 | 17.4 |  |  | -10.7 | -1.3 | 4.7 |  | -12.5 | -8.4 |  | 50.6 | 13.3 | 12.5 | 80.7 | 0.1 |  |  |  | -9.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.7 | -4.5 |  |  |  | -1 | 49.6 | 7.1 | 24.2 | 5 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 40.6 | -17.1 | 59.5 | 7.845 | -2.067 | -7.843 | 1.101 | 0.28 | 19.703 |  |  | 2.5 | -3.7 |  | -4.6 |  |  |  | 7.3 | -26.8 | -27.8 | 3.1 | -38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.598 | 31.9 | 23 | 5.9 | 7.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.9 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.8 | -13.7 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 0 | -6.7 | -12.1 | -0.6 | -0.8 |  | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -4.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 313.221 | 2.1515 | 0.65 | 1.93 | 1.8 | 2.2958 | 0.0675 | -1.5 | 1.8 | 9.1948
29/04/2026 | 23:30 | 4.9 | 8.3 | 16.2 |  |  | -12.7 | -4.5 | 5.2 |  | -20.8 | -19.8 |  | 44.5 | 10.8 | 10.4 | 81 | -0.1 |  |  |  | -10.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 7.7 |  |  |  |  | 9.9 | -9.7 |  |  |  | -0.8 | 44.5 | 7.1 | 23.2 | 4.4 | -0.2 | 2.7 | -0.7 | 37.6 | -20 | 56.1 | 9.527 | -2.735 | -8.942 | 1.103 | 0.25 | 18.74 |  |  | 0.7 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 7.6 | -29 | -30.2 | -0.5 | -40.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.593 | 33.5 | 21.9 | 5.6 | 7.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -1.3 | -4.1 | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.9 | -13.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.4 | 3 | 2.8 | 0.8 | 3 | 0 | -6.2 | -12.9 | -0.7 | -0.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -3.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 217.05 | 2.0774 | -0.132 | 2.25 | 1.8 | 2.2968 | 0.06955 | -1.3 | -0.3 | 6.7618
30/04/2026 | 00:00 | 3.7 | -1.2 | 14.1 |  |  | -12.7 | -3.3 | 4.6 |  | -28.4 | -32.7 |  | 34.1 | 22.7 | 14.3 | 73.6 | -0.2 |  |  |  | -10.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 6.8 |  |  |  |  | 10.6 | -11.1 |  |  |  | -1 | 43.5 | 7.1 | 24 | 5 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 31.1 | -26.2 | 49.9 | 5.98 | -4.99 | -9.33 | 1.11 | 0.23 | 15.58 |  |  | -1.4 | 0 |  | -6 |  |  |  | 5.3 | -34.4 | -34.8 | -5.2 | -45.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.7 | 22.9 | 6.5 | 8.4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -6.3 | -7.1 | 0 | 0.3 |  |  | -2 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3 | 2.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -8.1 | 0 | -1 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.5 | -3.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 157.68 | 2.2061 | -0.314 | 2.84 | 1.8 | 2.3268 | 0.06452 | -1.5 | -0.1 | 7.3235
EJEC |  | 229.45 | 1561.35 | 744 | 0 | 0 | -153.95 | 35.1 | 18.6 | 0 | -229.65 | -179.7 | 0 | 1275.3 | 187.65 | 230.15 | 1735.85 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 25.1 | 8.5 | 26.55 | -77.15 | 0 | 366.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.25 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | 1327.4 | 166.85 | 446.8 | 105.65 | -13.85 | 64.8 | 15.1 | 693.55 | -321.8 | 51.2 | 214.956 | -69.579 | -78.8225 | 26.1985 | 5.955 | 281.0655 | 0 | 0 | 176.9 | -1.05 | 0 | -48.05 | 0 | 0 | 0 | 129.7 | -428.95 | -456.1 | -1.3 | -244.35 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | 0 | 0 | -11.7695 | 1290.05 | 673 | 167.9 | 222.95 | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 509.55 | 784.85 | 0 | -159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | -12.15 | -14.7 | 3.3 | 0 | 0 | -88.3 | 34.3 | -43.6 | 0 | 1.15 | -1.45 | -22.6 | 78.65 | 0 | 0 | 4.6 | 31.3 | 4.7 | -6.9 | 6.8 | 12.25 | 0 | -4 | 2.8 | -224 | -263.85 | -6.75 | 0.45 | 9.9 | 7.2 | 0 | 0 | -109.55 | 6.25 | 68.7 | 61.1 | 21.1 | 95 | 9.9 | -119.2 | -153.75 | -11.5 | -6.25 | 0 | 54.95 | -2 | 42.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -24.1 | 19.25 | -0.45 | 38.45 | -3.6 | -101.35 | -96.15 | -101.15 | 36 | 15.8 | 14.6 | 25.05 | 0 | 9.45 | 46.95 | 39.15 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 11233.954 | 48.2503 | -5.786 | 51.4507 | 41.4 | 38.6433 | 28.294 | -9.5 | 19.2 | 211.9523

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 29 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6786.552 | 1001.3983 | 3984.2546 | 1800.8991 | 255.9905
01:00 | 0 | 6638.932 | 980.1906 | 3871.2597 | 1787.4817 | 259.2535
01:30 | 0 | 6717.389 | 985.0713 | 3921.5339 | 1810.7838 | 253.1887
02:00 | 0 | 6616.079 | 952.3396 | 3856.5483 | 1807.1911 | 256.2578
02:30 | 0 | 6611.684 | 946.503 | 3861.1815 | 1803.9995 | 254.2967
03:00 | 0 | 6548.213 | 941.3903 | 3795.8995 | 1810.9232 | 257.0155
03:30 | 0 | 6463.993 | 976.4927 | 3680.9297 | 1806.5706 | 252.0436
04:00 | 0 | 6577.055 | 941.7469 | 3834.4389 | 1800.8692 | 251.2572
04:30 | 0 | 6625.199 | 989.0923 | 3817.1372 | 1818.9695 | 244.4708
05:00 | 0 | 6698.199 | 990.1883 | 3878.9335 | 1829.0772 | 238.795
05:30 | 0 | 6768.873 | 999.8763 | 3939.8001 | 1829.1966 | 236.4073
06:00 | 0 | 6895.901 | 1026.0305 | 4015.9634 | 1853.9071 | 233.2181
06:30 | 0 | 7133.161 | 1112.9174 | 4165.1012 | 1855.1424 | 221.3014
07:00 | 0 | 7120.663 | 1104.5982 | 4169.9286 | 1846.1362 | 217.1378
07:30 | 0 | 7181.511 | 1106.547 | 4211.5487 | 1863.4153 | 221.1875
08:00 | 0 | 7373.019 | 1099.211 | 4422.4601 | 1851.3479 | 222.6919
08:30 | 0 | 7480.504 | 1133.2373 | 4484.9724 | 1862.2943 | 229.5905
09:00 | 0 | 7644.673 | 1177.0232 | 4580.9951 | 1886.6547 | 234.0671
09:30 | 0 | 7870.881 | 1191.2455 | 4799.9015 | 1879.734 | 244.8827
10:00 | 0 | 7953.618 | 1216.2594 | 4866.6343 | 1870.7243 | 242.2741
10:30 | 0 | 8119.866 | 1259.8066 | 4940.8671 | 1919.1923 | 249.3765
11:00 | 0 | 8158.231 | 1287.1943 | 4941.4436 | 1929.5931 | 250.0412
11:30 | 0 | 8200.669 | 1261.334 | 5014.4376 | 1924.8974 | 250.713
12:00 | 0 | 8162.256 | 1270.5057 | 4993.1958 | 1898.5545 | 243.7447
12:30 | 0 | 8054.408 | 1274.5287 | 4878.965 | 1900.9143 | 236.0253
13:00 | 0 | 7817.691 | 1217.5802 | 4718.0633 | 1882.0475 | 231.6095
13:30 | 0 | 7926.933 | 1215.3233 | 4844.5375 | 1867.0722 | 232.9387
14:00 | 0 | 8065.084 | 1245.0428 | 4915.4325 | 1904.6087 | 242.6236
14:30 | 0 | 8162.831 | 1253.7782 | 4989.8906 | 1919.1622 | 241.7769
15:00 | 0 | 8162.234 | 1288.0684 | 4964.7135 | 1909.4521 | 241.7814
15:30 | 0 | 8106.961 | 1304.1497 | 4887.563 | 1915.2483 | 247.6522
16:00 | 0 | 8150.759 | 1239.3834 | 4988.0939 | 1923.2817 | 242.9982
16:30 | 0 | 8143.309 | 1278.1637 | 4932.4044 | 1932.7409 | 244.8761
17:00 | 0 | 7927.52 | 1232.2853 | 4779.8575 | 1915.3772 | 241.3236
17:30 | 0 | 7954.02 | 1201.0842 | 4825.8129 | 1927.1229 | 229.2192
18:00 | 0 | 7771.951 | 1191.0791 | 4615.188 | 1965.6839 | 226.5546
18:30 | 0 | 8036.859 | 1274.153 | 4769.8467 | 1992.8593 | 219.305
19:00 | 0 | 8007.036 | 1320.4326 | 4709.104 | 1977.4994 | 219.5957
19:30 | 0 | 8007.868 | 1326.7903 | 4694.7392 | 1986.3385 | 222.3081
20:00 | 0 | 8000.296 | 1322.3329 | 4675.7555 | 2002.2076 | 230.3224
20:30 | 0 | 7974.415 | 1333.0878 | 4637.0699 | 2004.2573 | 237.379
21:00 | 0 | 7872.481 | 1293.2002 | 4588.6534 | 1990.6274 | 250.6131
21:30 | 0 | 7798.822 | 1292.4457 | 4538.5233 | 1967.853 | 243.9838
22:00 | 0 | 7742.028 | 1225.5167 | 4575.8528 | 1940.6585 | 247.2328
22:30 | 0 | 7634.951 | 1209.0826 | 4528.6344 | 1897.234 | 245.6768
23:00 | 0 | 7271.904 | 1107.8903 | 4299.4195 | 1864.5942 | 243.2734
23:30 | 0 | 7136.12 | 1081.6738 | 4230.1525 | 1824.2937 | 244.0847
00:00 | 0 | 6875.97 | 1034.2043 | 4036.3642 | 1805.4015 | 244.3098
MÁXIMO | 0 | 8200.669 | 1333.0878 | 5014.4376 | 2004.2573 | 259.2535
MÍNIMO | 0 | 6463.993 | 941.3903 | 3680.9297 | 1787.4817 | 217.1378
PROMEDIO | 0 | 7519.7828 | 1160.6558 | 4472.3751 | 1886.7519 | 240.1389
ENERGÍA | 0 | 180474.786 | 27855.7385 | 107337.0019 | 45282.0457 | 5763.3335
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 29 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.3433 |  | 21.7347 | 11.402 |  |  |  |  | 22.262 | 27.4177 | 14.4435 | 14.06 | 32.064 |  |  | 41.014 |  | 48.0044 |  | 8.9 |  | 134.9477 |  | 4.3898 | 8.6568 |  | 18.26 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.9493 | 50.7613 | 114.1876 | 27.1425 | 0.81 | 132.39 |  | 39.603 | 33.66 |  | 186.5233 | 33.3867 |  |  |  | 1.3 |  | 73.3678 |  | 25 |  |  |  | 17.9309 |  |  |  |  | 67.63 |  | 144.1671 | 1.9909 | 5.6254 | 134.56 |  |  | 37.0298 | 3.8582 |  |  | 90.7305 | 19.7338 | 0.589 | 0.58 | 32.2976 | 468.0691 |  | 120.3291 | 18.995 |  |  | 15.732 | 4.5558 |  |  | 16.395 | 292.48 |  | 36.894 |  | 14.804
01:00 | 2.7271 |  | 21.4956 | 11.663 |  |  |  |  | 22.0187 | 27.3729 | 14.588 | 14.25 | 31.812 |  |  | 41.053 |  | 19.4517 |  | 9.1 |  | 154.3849 |  | 4.4671 | 9.2283 |  | 18.7 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6347 | 51.1864 | 113.1848 | 28.0994 | 0.7 | 144.22 |  | 39.062 | 34.07 |  | 191.2741 | 32.5033 |  |  |  | 1.4 |  | 73.3346 |  | 25 |  |  |  | 17.9572 |  |  |  |  | 67.96 |  | 146.3637 | 2.1975 | 5.559 | 133.93 |  |  | 36.492 | 3.9635 |  |  | 89.2094 | 19.7128 | 0.5202 | 0.53 | 34.2925 | 466.0101 |  | 118.0605 | 18.707 |  |  | 16.9673 | 4.4751 |  |  | 16.2702 | 291.44 |  | 36.756 |  | 15.099
01:30 | 3.2702 |  | 21.9595 | 11.895 |  |  |  |  | 21.9003 | 26.6461 | 14.4713 | 14.18 | 32.008 |  |  | 40.996 |  | 32.457 |  | 9.3 |  | 137.6728 |  | 4.4751 | 9.1123 |  | 18.36 |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4339 | 50.4426 | 111.822 | 27.6759 | 0.64 | 150.53 |  | 38.444 | 34.61 |  | 194.6492 | 32.9381 |  |  |  | 1.4 |  | 73.0753 |  | 25 |  |  |  | 17.8276 |  |  |  |  | 67.66 |  | 144.656 | 2.2484 | 5.6374 | 135.79 |  |  | 36.6633 | 4.0073 |  |  | 88.2292 | 19.7042 | 0.4887 | 0.56 | 34.4084 | 466.793 |  | 154.9135 | 18.791 |  |  | 16.8502 | 4.5851 |  |  | 16.2125 | 292.54 |  | 36.947 |  | 14.916
02:00 | 2.9678 |  | 24.5998 | 12.203 |  |  |  |  | 22.0685 | 26.6805 | 14.3402 | 14.24 | 31.812 |  |  | 41.516 |  | 41.2076 |  | 9.5 |  | 143.7244 |  | 4.2525 | 8.7953 |  | 17.87 |  |  | 7.8 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.347 | 52.7113 | 112.2754 | 27.943 | 0.44 | 154.91 |  | 37.842 | 34.62 |  | 194.5705 | 33.1841 |  |  |  | 1.4 |  | 71.3475 |  | 25 |  |  |  | 17.8515 |  |  |  |  | 67.67 |  | 143.1842 | 1.79 | 5.432 | 134.95 |  |  | 36.164 | 3.7307 |  |  | 88.1694 | 19.6677 | 0.4293 | 0.58 | 34.535 | 468.0455 |  | 155.6587 | 18.551 |  |  | 16.0067 | 4.5042 |  |  | 16.8975 | 281.59 |  | 36.837 |  | 14.802
02:30 | 3.1671 |  | 25.4945 | 12.225 |  |  |  |  | 21.9617 | 26.8422 | 14.6766 | 14.31 | 32.02 |  |  | 41.535 |  | 41.8174 |  | 9.5 |  | 131.7905 |  | 4.2165 | 9.4022 |  | 17.97 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3245 | 51.3436 | 113.5405 | 27.9511 | 0.41 | 156.61 |  | 39.295 | 34 |  | 194.3795 | 33.5872 |  |  |  | 1.3 |  | 71.2505 |  | 25 |  |  |  | 17.988 |  |  |  |  | 67.66 |  | 146.1869 | 2.0593 | 5.1 | 135.32 |  |  | 35.0845 | 3.872 |  |  | 89.1368 | 19.6091 | 0.3995 | 0.56 | 34.0211 | 466.5788 |  | 157.6396 | 18.657 |  |  | 16.9331 | 4.2756 |  |  | 16.2431 | 279.35 |  | 36.618 |  | 14.897
03:00 | 3.2518 |  | 29.3251 | 12.357 |  |  |  |  | 21.5962 | 26.9647 | 14.6913 | 14.09 | 32.738 |  |  | 41.55 |  | 45.5219 |  | 9.7 |  | 119.2509 |  | 4.5076 | 8.7593 |  | 17.55 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.2861 | 51.9345 | 112.9845 | 28.2982 | 0.67 | 157.08 |  | 39.919 | 34.16 |  | 194.7905 | 33.5363 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7758 |  | 25 |  |  |  | 17.8128 |  |  |  |  | 67.32 |  | 144.7307 | 2.4231 | 5.5492 | 135.99 |  |  | 34.9384 | 3.9659 |  |  | 89.3 | 19.608 | 0.3775 | 0.54 | 32.7917 | 467.989 |  | 160.2459 | 18.643 |  |  | 17.3099 | 4.2955 |  |  | 16.9645 | 291.68 |  | 36.453 |  | 14.788
03:30 | 3.7712 |  | 29.4786 | 11.523 |  |  |  |  | 21.4889 | 26.89 | 14.8786 | 14.12 | 32.308 |  |  | 41.356 |  | 29.5903 |  | 9.7 |  | 92.726 |  | 4.4378 | 8.7877 |  | 16.86 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.2587 | 52.0748 | 114.3922 | 27.8982 | 0.48 | 156.81 |  | 40.585 | 32.46 |  | 193.8611 | 31.9104 |  |  |  | 1.2 |  | 72.8978 |  | 25 |  |  |  | 17.6003 |  |  |  |  | 67.1 |  | 143.6072 | 2.4376 | 5.5575 | 134.61 |  |  | 35.3809 | 4.0274 |  |  | 89.691 | 19.6705 | 0.3698 | 0.54 | 33.6064 | 462.4252 |  | 158.2475 | 18.549 |  |  | 16.4715 | 4.2884 |  |  | 17.0789 | 286.73 |  | 36.242 |  | 14.866
04:00 | 3.9321 |  | 29.3558 | 11.924 |  |  |  |  | 21.0301 | 26.1521 | 15.0625 | 13.82 | 32.238 |  |  | 41.187 |  | 42.171 |  | 9.7 |  | 153.5803 |  | 4.4169 | 8.3291 |  | 16.56 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.2261 | 51.9529 | 114.9479 | 28.3655 | 0.18 | 155.67 |  | 38.389 | 32.2 |  | 195.2288 | 33.5992 |  |  |  | 1.3 |  | 72.926 |  | 25 |  |  |  | 17.9499 |  |  |  |  | 66.96 |  | 143.5614 | 2.3721 | 5.5911 | 135.33 |  |  | 35.554 | 3.8866 |  |  | 89.7264 | 19.7002 | 0.3636 | 0.53 | 34.0008 | 466.2953 |  | 154.6406 | 18.647 |  |  | 16.562 | 4.5636 |  |  | 16.7464 | 285.71 |  | 35.92 |  | 14.81
04:30 | 4.6221 |  | 29.3272 | 12.469 |  |  |  |  | 21.0162 | 26.3616 | 15.4766 | 13.89 | 32.382 |  |  | 41.234 |  | 41.5025 |  | 9.7 |  | 147.3498 |  | 4.4461 | 9.1334 |  | 17.02 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2327 | 51.7025 | 113.702 | 27.7244 | 1.65 | 157.92 |  | 36.059 | 33.03 |  | 195.9121 | 33.5316 |  |  |  | 1.36 |  | 72.9081 |  | 25 |  |  |  | 17.6155 |  |  |  |  | 67.3 |  | 144.8148 | 2.4522 | 5.551 | 137.24 |  |  | 35.4806 | 3.9037 |  |  | 90.1027 | 19.7502 | 0.3527 | 0.54 | 31.8831 | 468.3907 |  | 152.0886 | 18.733 |  |  | 16.4251 | 4.5323 |  |  | 16.4915 | 293.06 |  | 35.425 |  | 14.752
05:00 | 4.47 |  | 29.39 | 11.2925 |  |  |  |  | 21.5221 | 26.9601 | 15.6837 | 14.08 | 32.678 |  |  | 41.114 |  | 43.8032 |  | 9.7 |  | 128.1823 |  | 4.4511 | 9.5703 |  | 17.11 |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2291 | 51.6757 | 115.8117 | 27.5474 | 2.1 | 158.01 |  | 37.041 | 32.87 |  | 196.4065 | 32.4718 |  |  |  | 1.4 |  | 73.0649 |  | 25 |  |  |  | 17.5178 |  |  |  |  | 67.54 |  | 145.4381 | 2.5031 | 5.606 | 136.54 |  |  | 35.2411 | 4.3754 |  |  | 90.2583 | 19.7673 | 0.341 | 0.51 | 30.2848 | 464.4682 |  | 155.7488 | 18.877 |  |  | 15.3076 | 4.6098 |  |  | 15.8852 | 292.58 |  | 36.415 |  | 14.723
05:30 | 4.5901 |  | 25.2311 | 10.339 |  |  |  |  | 21.5537 | 27.0676 | 15.9947 | 14.28 | 33.006 |  |  | 41.458 |  | 32.5874 |  | 9.8 |  | 78.1277 |  | 4.4969 | 9.6732 |  | 16.98 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2161 | 51.4443 | 114.0487 | 27.038 | 1.93 | 158.9 |  | 36.017 | 33.16 |  | 197.053 | 32.7428 |  |  |  | 1.4 |  | 72.3778 |  | 25 |  |  |  | 17.1747 |  |  |  |  | 62.65 |  | 142.5704 | 2.5177 | 5.6986 | 134.28 |  |  | 34.3333 | 3.8589 |  |  | 90.2508 | 19.7712 | 0.341 | 0.56 | 30.8934 | 466.3822 |  | 142.4027 | 18.944 |  |  | 15.8213 | 4.6184 |  |  | 14.3096 | 293.52 |  | 36.619 |  | 14.739
06:00 | 4.4404 |  | 21.0181 | 9.633 |  |  |  |  | 20.5174 | 26.8816 | 14.9109 | 14.06 | 33.032 |  |  | 41.513 |  | 38.1777 |  | 9.9 |  | 150.6248 |  | 4.4903 | 9.4708 |  | 17.51 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.2148 | 51.4871 | 118.431 | 26.8082 | 1.54 | 158.52 |  | 34.813 | 33.5 |  | 196.3399 | 30.9704 |  |  |  | 1.4 |  | 71.9587 |  | 25 |  |  |  | 16.91 |  |  |  |  | 58.16 |  | 143.3711 | 2.3139 | 5.5109 | 133.56 |  |  | 33.7743 | 3.6509 |  |  | 89.4677 | 19.7442 | 0.3368 | 0.58 | 30.6097 | 468.5905 |  | 149.0197 | 18.615 |  |  | 15.8839 | 4.4911 |  |  | 13.7534 | 291.82 |  | 37.012 |  | 14.371
06:30 | 4.3582 |  | 21.1166 | 9.213 |  |  |  |  | 20.4021 | 26.3529 | 13.9493 | 13.72 | 32.194 |  |  | 41.261 |  | 45.2248 |  | 9.9 |  | 97.3166 |  | 4.4275 | 9.4788 |  | 17.29 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.5377 | 50.5819 | 112.9386 | 23.6558 | 0.55 | 157.71 |  | 34.14 | 32.9 |  | 196.9931 | 29.9541 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2712 |  | 25 |  |  |  | 16.2976 |  |  |  |  | 57.82 |  | 141.2535 | 2.4595 | 5.4885 | 130.46 |  |  | 31.4513 | 3.6076 |  |  | 88.5244 | 19.6389 | 0.3552 | 0.57 | 30.0535 | 459.0117 |  | 151.9333 | 18.537 |  |  | 14.2121 | 4.293 |  |  | 12.4166 | 294.3 |  | 36.27 |  | 13.44
07:00 | 4.3821 |  | 24.619 | 8.946 |  |  |  |  | 20.5658 | 25.9613 | 11.6685 | 14.06 | 32.134 |  |  | 40.81 |  | 41.4074 |  | 9.9 |  | 131.7963 |  | 4.3021 | 10.0123 |  | 16.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.6063 | 46.1274 | 110.816 | 23.9457 | 0.91 | 155.01 |  | 32.548 | 33.75 |  | 196.9315 | 30.2926 |  |  |  | 1.2 |  | 71.728 |  | 25 |  |  |  | 12.4501 |  |  |  |  | 57.31 |  | 143.9383 | 2.4449 | 5.2837 | 127.59 |  |  | 29.8733 | 3.8025 |  |  | 88.1867 | 19.4827 | 0.342 | 0.54 | 29.4867 | 458.9968 |  | 148.6134 | 17.663 |  |  | 13.7063 | 4.2415 |  |  | 12.0964 | 284.28 |  | 35.976 |  | 10.589
07:30 | 4.439 |  | 24.7404 | 10.494 |  |  |  |  | 19.9932 | 26.2594 | 11.6565 | 14.19 | 32.15 |  |  | 42.213 |  | 44.6289 |  | 9.6 |  | 103.9829 |  | 4.184 | 7.2094 |  | 17.08 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.755 | 49.7724 | 114.8953 | 26.6126 | 0.73 | 155.16 |  | 32.752 | 33.78 |  | 194.8195 | 29.7376 |  |  |  | 1.4 |  | 71.294 |  | 25 |  |  |  | 11.9583 |  |  |  |  | 56.5 |  | 140.9983 | 2.4449 | 5.5145 | 134.72 |  |  | 28.7193 | 3.7307 |  |  | 88.4705 | 19.516 | 0.3994 | 0.54 | 30.1856 | 465.4178 |  | 153.0561 | 18.038 |  |  | 13.1122 | 4.2378 |  |  | 12.2864 | 275.96 |  | 34.383 |  | 9.612
08:00 | 4.4873 |  | 29.2214 | 11.607 |  |  |  |  | 19.6385 | 25.8071 | 11.7974 | 14.15 | 32.176 |  |  | 41.613 |  | 43.4514 |  | 9.4 |  | 98.5101 |  | 4.2442 | 6.385 |  | 17.24 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.1044 | 50.1199 | 116.158 | 26.6747 | 0.73 | 155.04 |  | 33.197 | 33.01 |  | 193.0469 | 30.5769 |  |  |  | 1.4 |  | 71.3166 |  | 25 |  |  |  | 11.9418 |  |  |  |  | 56.79 |  | 144.1117 | 2.1902 | 5.4949 | 134.07 |  |  | 30.0942 | 3.7307 |  |  | 89.509 | 19.671 | 0.4542 | 0.54 | 31.8294 | 469.4394 |  | 155.3274 | 18.379 |  |  | 13.4782 | 4.241 |  |  | 12.723 | 270.4 |  | 34.902 |  | 6.533
08:30 | 4.184 |  | 29.4844 | 11.853 |  |  |  |  | 19.8478 | 25.9893 | 11.6931 | 14.02 | 32.628 |  |  | 41.186 |  | 33.3163 |  | 9.5 |  | 131.9839 |  | 4.4493 | 6.8105 |  | 17.41 |  |  | 4.3 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.6433 | 51.7688 | 119.0898 | 26.7757 | 0.72 | 156.6 |  | 34.809 | 33.16 |  | 190.132 | 30.7565 |  |  |  | 1.4 |  | 71.3989 |  | 25 |  |  |  | 11.7913 |  |  |  |  | 57.08 |  | 144.661 | 2.0447 | 5.5294 | 135.19 |  |  | 29.339 | 3.872 |  |  | 89.6148 | 19.5641 | 0.4875 | 0.53 | 32.3525 | 465.4545 |  | 146.591 | 18.442 |  |  | 13.9317 | 4.2517 |  |  | 13.5146 | 279.76 |  | 35.476 |  | 3.136
09:00 | 3.8473 |  | 29.4947 | 12.343 |  |  |  |  | 20.1212 | 26.1569 | 10.7367 | 13.97 | 32.198 |  |  | 41.565 |  | 34.9385 |  | 9.5 |  | 153.7734 |  | 4.833 | 8.0159 |  | 17.55 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.3869 | 51.3628 | 120.4155 | 27.0849 | 0.63 | 158.47 |  | 36.364 | 33.14 |  | 193.5846 | 32.2712 |  |  |  | 1.4 |  | 71.4794 |  | 25 |  |  |  | 11.6413 |  |  |  |  | 55.35 |  | 140.3829 | 2.0884 | 4.6682 | 133.96 |  |  | 29.7667 | 3.9659 |  |  | 91.151 | 19.5519 | 0.5964 | 0.5 | 33.6684 | 461.99 |  | 154.8009 | 18.45 |  |  | 14.3457 | 4.3922 |  |  | 13.8959 | 290.07 |  | 35.836 |  | 5.512
09:30 | 4.0445 |  | 28.108 | 12.083 |  |  |  |  | 20.0387 | 26.2894 | 10.91 | 14.26 | 31.584 |  |  | 41.831 |  | 42.0483 |  | 9.3 |  | 138.0059 |  | 5.0302 | 7.9839 |  | 17.36 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.7255 | 50.1985 | 120.2634 | 27.3973 | 0.44 | 159.23 |  | 36.944 | 33.58 |  | 193.1748 | 33.1502 |  |  |  | 1.4 |  | 68.8363 |  | 25 |  |  |  | 11.5992 |  |  |  |  | 50.49 |  | 140.4084 | 1.8555 | 4.8534 | 133.49 |  |  | 31.2598 | 4.0274 |  |  | 90.3972 | 19.5153 | 0.6955 | 0.52 | 33.7002 | 459.1758 |  | 153.1657 | 18.459 |  |  | 14.5389 | 4.5147 |  |  | 14.0744 | 284.75 |  | 35.797 |  | 3.786
10:00 | 3.8196 |  | 27.934 | 12.682 |  |  |  |  | 19.9642 | 26.4829 | 10.7397 | 14.11 | 31.316 |  |  | 42.243 |  | 39.3613 |  | 9.2 |  | 136.0766 |  | 5.2712 | 8.1039 |  | 17.35 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.9916 | 51.1204 | 118.9043 | 26.5845 | 0.24 | 159.58 |  | 37.314 | 33.57 |  | 195.2542 | 33.1657 |  |  |  | 1.4 |  | 68.5297 |  | 25 |  |  |  | 11.4374 |  |  |  |  | 49.88 |  | 143.0121 | 2.2412 | 4.8423 | 134.98 |  |  | 31.6275 | 3.8866 |  |  | 88.9919 | 19.5429 | 0.8348 | 0.54 | 34.1744 | 435.4569 |  | 155.315 | 17.13 |  |  | 15.1181 | 4.5535 |  |  | 14.5089 | 284.21 |  | 35.961 |  | 4.052
10:30 | 3.5918 |  | 27.9716 | 12.337 |  |  |  |  | 20.1632 | 26.2357 | 11.3173 | 14.17 | 31.304 |  |  | 42.084 |  | 33.5115 |  | 9 |  | 137.1238 |  | 5.0501 | 7.9718 |  | 17.92 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.0119 | 0.07 | 4.4252 | 51.1459 | 120.7702 | 27.0284 | 0.58 | 159.63 |  | 38.481 | 33.93 |  | 195.9989 | 32.549 |  |  |  | 1.3 |  | 70.5733 |  | 25 |  |  |  | 11.3315 |  |  |  |  | 54.05 |  | 141.3764 | 2.525 | 4.7696 | 136.06 |  |  | 33.2246 | 3.7307 |  |  | 88.493 | 19.5584 | 1.092 | 0.53 | 34.0274 | 450.9572 |  | 155.1007 | 17.847 |  |  | 15.4725 | 4.0941 |  |  | 14.5509 | 285.04 |  | 35.686 |  | 2.647
11:00 | 3.468 |  | 28.3042 | 12.288 |  |  |  |  | 21.8041 | 26.0494 | 11.5906 | 14.25 | 31.402 |  |  | 41.983 |  | 36.2809 |  | 8.9 |  | 115.9381 |  | 4.9136 | 8.6455 |  | 17.95 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.3254 | 0.22 | 4.8606 | 51.0915 | 119.119 | 27.9032 | 1 | 158.45 |  | 37.626 | 33.44 |  | 195.307 | 32.1659 |  |  |  | 1.3 |  | 70.7791 |  | 25 |  |  |  | 11.2795 |  |  |  |  | 55.7 |  | 142.0351 | 2.605 | 4.8185 | 135.14 |  |  | 33.6889 | 3.872 |  |  | 88.5733 | 19.529 | 1.3678 | 0.54 | 34.8012 | 446.2979 |  | 155.3062 | 18.049 |  |  | 16.3513 | 4.2193 |  |  | 15.971 | 281.88 |  | 35.663 |  | 3.104
11:30 | 3.0335 |  | 29.3025 | 12.501 |  |  |  |  | 21.804 | 26.1075 | 11.3048 | 14.32 | 31.008 |  |  | 41.844 |  | 38.925 |  | 8.8 |  | 109.8899 |  | 4.4198 | 8.2433 |  | 17.57 |  |  | 6 |  |  |  | 4.6142 | 0.08 | 5.2887 | 51.0342 | 116.9844 | 28.024 | 0.9 | 158.09 |  | 38.218 | 33.74 |  | 195.6964 | 33.6119 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1866 |  | 25 |  |  |  | 11.2381 |  |  |  |  | 53.06 |  | 140.4319 | 2.5395 | 4.8453 | 136.12 |  |  | 32.3536 | 3.9659 |  |  | 88.6579 | 19.7113 | 1.5139 | 0.49 | 33.8123 | 446.6362 |  | 149.0631 | 17.818 |  |  | 16.6612 | 4.5609 |  |  | 15.9361 | 282.22 |  | 33.45 |  | 3.562
12:00 | 3.0441 |  | 29.3434 | 10.552 |  |  |  |  | 21.7537 | 26.1097 | 11.4742 | 13.99 | 30.916 |  |  | 41.772 |  | 43.9596 |  | 8.5 |  | 109.1415 |  | 4.4424 | 8.1163 |  | 17.12 |  |  | 5.9 |  |  |  | 4.5948 | 0.03 | 5.4181 | 49.5581 | 116.0956 | 27.475 | 0.73 | 158.31 |  | 37.675 | 33.85 |  | 195.4711 | 32.0062 |  |  |  | 1.3 |  | 71.2436 |  | 25 |  |  |  | 11.6885 |  |  |  |  | 55.49 |  | 138.0774 | 2.3503 | 4.5371 | 130.96 |  |  | 31.6791 | 3.9659 |  |  | 88.8729 | 19.7424 | 1.5562 | 0.52 | 33.0381 | 447.0455 |  | 156.709 | 17.533 |  |  | 16.7013 | 4.3936 |  |  | 15.7018 | 283.8 |  | 35.263 |  | 1.428
12:30 | 2.9654 |  | 29.1721 | 10.425 |  |  |  |  | 21.9587 | 25.4118 | 12.8374 | 13.69 | 30.198 |  |  | 41.744 |  | 44.8044 |  | 8.4 |  | 119.0935 |  | 4.7137 | 8.1413 |  | 16.9 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.6325 | 0.04 | 5.5185 | 46.1484 | 114.9034 | 27.3589 | 0.78 | 155.13 |  | 37.584 | 33.47 |  | 195.4401 | 32.0932 |  |  |  | 1.2 |  | 71.2576 |  | 25 |  |  |  | 11.3065 |  |  |  |  | 55.17 |  | 137.0236 | 2.394 | 4.5956 | 132.3 |  |  | 31.8074 | 3.872 |  |  | 87.8786 | 19.787 | 1.5801 | 0.59 | 32.5516 | 452.1591 |  | 159.121 | 17.158 |  |  | 16.5618 | 4.4322 |  |  | 14.4993 | 282.99 |  | 34.523 |  | 0.785
13:00 | 2.959 |  | 28.5744 | 11.313 |  |  |  |  | 21.8542 | 24.937 | 14.564 | 14.21 | 30.526 |  |  | 41.903 |  | 42.2477 |  | 8.4 |  | 141.206 |  | 4.9617 | 7.2169 |  | 17.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.6611 | 0.02 | 5.5433 | 46.8151 | 115.9824 | 27.2623 | 0.64 | 156.15 |  | 36.662 | 33.84 |  | 195.7598 | 31.7579 |  |  |  | 1.2 |  | 71.4435 |  | 25 |  |  |  | 11.3265 |  |  |  |  | 54.95 |  | 137.8405 | 2.5322 | 4.4938 | 130.86 |  |  | 31.3986 | 4.0073 |  |  | 87.8188 | 19.8283 | 1.5915 | 0.53 | 32.5677 | 452.7438 |  | 156.5113 | 17.954 |  |  | 16.0976 | 4.4299 |  |  | 14.5447 | 280.21 |  | 33.805 |  | 0.105
13:30 | 2.6107 |  | 27.6358 | 12.196 |  |  |  |  | 21.8843 | 25.276 | 14.8015 | 13.93 | 30.544 |  |  | 41.745 |  | 42.0374 |  | 8 |  | 145.2073 |  | 5.0179 | 7.6297 |  | 17.78 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.4663 | 0.02 | 5.5539 | 49.1963 | 115.1914 | 27.4974 | 0.45 | 157.47 |  | 37.651 | 32.99 |  | 194.1832 | 32.7698 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1174 |  | 25 |  |  |  | 11.8209 |  |  |  |  | 55.77 |  | 138.564 | 2.2775 | 4.5315 | 132.3 |  |  | 31.6078 | 3.7307 |  |  | 86.9743 | 19.8409 | 1.5667 | 0.55 | 33.1108 | 454.6646 |  | 155.6176 | 18.385 |  |  | 16.1254 | 4.4393 |  |  | 15.0576 | 271.47 |  | 31.215 |  | 0.526
14:00 | 2.3749 |  | 27.5011 | 12.618 |  |  |  |  | 21.9285 | 26.4084 | 15.9913 | 13.96 | 31.172 |  |  | 41.932 |  | 23.6289 |  | 7.6 |  | 148.2607 |  | 5.1786 | 6.5157 |  | 17.38 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.7647 | 0.1 | 5.5479 | 50.1657 | 115.6134 | 27.5898 | 0.73 | 157.96 |  | 38.542 | 33.92 |  | 192.7223 | 33.4352 |  |  |  | 1.3 |  | 70.29 |  | 25 |  |  |  | 11.7661 |  |  |  |  | 56.56 |  | 138.7849 | 2.1902 | 5.145 | 132.92 |  |  | 33.259 | 3.872 |  |  | 86.5398 | 19.8495 | 1.5724 | 0.54 | 32.4266 | 454.4097 |  | 154.3975 | 18.468 |  |  | 16.854 | 4.7004 |  |  | 15.6756 | 279.17 |  | 31.889 |  | 1.269
14:30 | 2.183 |  | 28.3003 | 12.987 |  |  |  |  | 21.5587 | 27.0079 | 15.8248 | 14.06 | 31.098 |  |  | 42.345 |  | 39.1239 |  | 7.8 |  | 119.4862 |  | 5.0111 | 6.0128 |  | 17.08 |  |  | 6 |  |  |  | 5.7565 | 0.37 | 5.6545 | 50.9676 | 117.5492 | 27.6036 | 0.86 | 159.69 |  | 38.925 | 32.35 |  | 193.6891 | 33.4288 |  |  |  | 1.3 |  | 69.4373 |  | 25 |  |  |  | 11.7835 |  |  |  |  | 56.52 |  | 139.9839 | 2.0229 | 5.171 | 135.97 |  |  | 33.0708 | 3.9659 |  |  | 86.5964 | 19.7941 | 1.5821 | 0.55 | 33.5022 | 451.8931 |  | 154.7423 | 18.215 |  |  | 16.8262 | 4.6965 |  |  | 15.0599 | 279.02 |  | 30.908 |  | 0.888
15:00 | 2.1561 |  | 27.538 | 12.724 |  |  |  |  | 20.9747 | 26.9663 | 15.6209 | 13.86 | 30.706 |  |  | 41.598 |  | 44.7841 |  | 7.9 |  | 120.6507 |  | 5.0624 | 7.1448 |  | 16.35 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.22 | 0.52 | 5.7199 | 51.8498 | 119.285 | 27.591 | 0.97 | 157.63 |  | 38.217 | 34.72 |  | 192.4298 | 33.5221 |  |  |  | 1.3 |  | 70.3674 |  | 25 |  |  |  | 11.7323 |  |  |  |  | 56.14 |  | 139.1755 | 2.2484 | 5.132 | 136.2 |  |  | 33.6405 | 4.0274 |  |  | 86.4749 | 19.8039 | 1.59 | 0.49 | 34.3474 | 454.5369 |  | 147.5386 | 18.15 |  |  | 16.6556 | 4.692 |  |  | 15.748 | 276.97 |  | 28.604 |  | 1.88
15:30 | 2.3661 |  | 27.7278 | 12.647 |  |  |  |  | 21.1335 | 27.2237 | 15.1544 | 13.47 | 30.826 |  |  | 41.984 |  | 38.843 |  | 7.9 |  | 115.8269 |  | 4.7319 | 6.4501 |  | 16.33 |  |  | 4.9 |  |  |  | 6.1652 | 0.09 | 5.7634 | 49.5716 | 121.8042 | 27.5827 | 0.6 | 158.5 |  | 38.247 | 33.94 |  | 192.4235 | 33.9188 |  |  |  | 1.3 |  | 70.0971 |  | 25 |  |  |  | 11.4527 |  |  |  |  | 55.69 |  | 135.2095 | 2.3285 | 5.2047 | 136.24 |  |  | 33.3022 | 3.8866 |  |  | 87.7628 | 19.8041 | 1.5913 | 0.52 | 33.6761 | 453.4035 |  | 154.2462 | 18.321 |  |  | 17.5286 | 4.7001 |  |  | 15.6976 | 274.72 |  | 28.851 |  | 8.592
16:00 | 2.3243 |  | 25.7382 | 12.494 |  |  |  |  | 21.2651 | 27.4543 | 15.2652 | 13.64 | 31.51 |  |  | 41.803 |  | 43.8803 |  | 8 |  | 113.5518 |  | 4.8781 | 6.1111 |  | 16.36 |  |  | 2.5 |  |  |  | 6.4606 | 0.07 | 5.7192 | 51.4107 | 121.2415 | 27.6196 | 0.23 | 158.24 |  | 38.569 | 32.3 |  | 192.2391 | 34.1203 |  |  |  | 1.4 |  | 69.2318 |  | 25 |  |  |  | 11.3049 |  |  |  |  | 55.76 |  | 138.005 | 2.2775 | 5.2764 | 136.11 |  |  | 33.1217 | 3.9037 |  |  | 88.028 | 19.8309 | 1.5889 | 0.49 | 34.0577 | 455.7408 |  | 155.572 | 18.724 |  |  | 17.1935 | 4.7324 |  |  | 16.0241 | 266.84 |  | 30.143 |  | 10.931
16:30 | 2.156 |  | 26.0014 | 12.234 |  |  |  |  | 19.6467 | 27.4089 | 15.2047 | 13.63 | 31.756 |  |  | 41.966 |  | 36.1831 |  | 8.7 |  | 104.3064 |  | 5.0838 | 6.0573 |  | 15.86 |  |  | 2 |  |  |  | 6.2239 | 0.01 | 5.689 | 51.7148 | 121.2121 | 28.0569 | 0.37 | 156.98 |  | 38.585 | 31.3 |  | 190.6581 | 33.65 |  |  |  | 1.4 |  | 69.9889 |  | 25 |  |  |  | 11.0756 |  |  |  |  | 56 |  | 139.734 | 2.2703 | 5.2157 | 134.63 |  |  | 34.2066 | 4.3754 |  |  | 87.1222 | 19.8277 | 1.6015 | 0.57 | 32.9601 | 442.865 |  | 155.4673 | 18.551 |  |  | 16.7695 | 4.8242 |  |  | 16.3983 | 267.15 |  | 30.551 |  | 13.446
17:00 | 2.4212 |  | 28.7564 | 11.803 |  |  |  |  | 21.8636 | 27.5075 | 15.1621 | 13.93 | 31.838 |  |  | 42.163 |  | 30.7911 |  | 8.3 |  | 140.7362 |  | 5.1066 | 5.8553 |  | 16.22 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.7771 | 51.8197 | 121.6376 | 27.7482 | 0.4 | 158.49 |  | 38.123 | 30.12 |  | 191.6357 | 33.403 |  |  |  | 1.6 |  | 70.0544 |  | 25 |  |  |  | 11.1856 |  |  |  |  | 56.32 |  | 141.4548 | 2.5468 | 5.3725 | 135.53 |  |  | 33.1154 | 3.8589 |  |  | 87.0368 | 19.8591 | 1.5958 | 0.55 | 32.7523 | 449.2726 |  | 158.9576 | 18.716 |  |  | 15.2298 | 4.6922 |  |  | 16.1027 | 274.95 |  | 30.766 |  | 15.826
17:30 | 2.6298 |  | 22.6186 | 10.203 |  |  |  |  | 22.0361 | 27.5851 | 15.5947 | 13.92 | 32.342 |  |  | 41.749 |  | 41.2846 |  | 8.2 |  | 157.981 |  | 4.9491 | 6.7462 |  | 16.09 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.6756 | 51.435 | 120.5981 | 27.8658 | 0.41 | 156.4 |  | 36.535 | 29.79 |  | 193.0238 | 32.4103 |  |  |  | 1.4 |  | 70.3664 |  | 25 |  |  |  | 10.9944 |  |  |  |  | 54.36 |  | 141.8704 | 2.6123 | 5.2596 | 132.01 |  |  | 31.6186 | 3.6509 |  |  | 87.1225 | 19.8902 | 1.5896 | 0.61 | 32.3685 | 444.2483 |  | 157.2533 | 18.418 |  |  | 15.3465 | 4.4482 |  |  | 15.4758 | 274.35 |  | 30.709 |  | 17.13
18:00 | 2.574 |  | 15.0666 | 9.907 |  |  |  |  | 22.0717 | 26.5018 | 15.964 | 13.93 | 32.764 |  |  | 41.856 |  | 51.677 |  | 8.5 |  | 128.4674 |  | 5 | 7.3219 |  | 16.93 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.636 | 51.001 | 116.4621 | 25.9015 | 0.46 | 153.88 |  | 35.781 | 29.72 |  | 104.4266 | 30.9869 |  |  |  | 2.2 |  | 63.9843 |  | 25 |  |  |  | 11.1635 |  |  |  |  | 22.54 |  | 138.2081 | 2.4522 | 5.2451 | 135.01 |  |  | 31.8013 | 3.6076 |  |  | 88.0879 | 3.7055 | 1.6456 | 0.61 | 30.3915 | 435.1862 |  | 156.9163 | 18.742 |  |  | 15.1665 | 4.3424 |  |  | 13.7946 | 285.68 |  | 27.637 |  | 13.628
18:30 | 2.9895 |  | 12.4924 | 9.114 |  |  |  |  | 19.3983 | 26.7214 | 16.1673 | 13.98 | 33.686 |  |  | 42.031 |  | 7.0197 |  | 8 |  | 28.5082 |  | 4.636 | 7.7579 |  | 16.86 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.6987 | 52.251 | 112.9478 | 24.0089 | 0.11 | 153.73 |  | 33.975 | 29.6 |  | 71.1317 | 30.4281 |  |  |  | 2.2 |  | 45.4098 |  | 25 |  |  |  | 11.2929 |  |  |  |  | 4.78 |  | 143.43 | 2.4886 | 5.2283 | 132.06 |  |  | 29.9732 | 3.8025 |  |  | 88.4142 | 3.5263 | 1.6808 | 0.56 | 29.3948 | 442.7191 |  | 157.3635 | 16.576 |  |  | 15.5829 | 4.3478 |  |  | 13.3937 | 289.42 |  | 27.436 |  | 3.634
19:00 | 3.1672 |  | 12.503 | 8.791 |  |  |  |  | 17.9339 | 24.6748 | 15.8243 | 14.35 | 33.568 |  |  | 42.403 |  | 5.3886 |  | 7.8 |  | 27.1447 |  | 3.3196 | 6.8422 |  | 16.93 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.6195 | 47.1076 | 111.0133 | 24.8436 | 0.35 | 154.62 |  | 29.508 | 29.79 |  | 67.1614 | 30.4374 |  |  |  | 2.6 |  | 45.8397 |  | 25 |  |  |  | 11.6195 |  |  |  |  | 5.08 |  | 141.2424 | 2.3576 | 5.2943 | 128.3 |  |  | 29.9083 | 3.7407 |  |  | 88.6733 | 2.8824 | 1.6693 | 0.56 | 29.4054 | 444.4048 |  | 157.5445 | 16.136 |  |  | 15.0014 | 4.2531 |  |  | 13.0672 | 288.1 |  | 27.352 |  | 3.531
19:30 | 3.0739 |  | 12.0351 | 9.822 |  |  |  |  | 17.9217 | 24.015 | 14.9431 | 14.74 | 33.61 |  |  | 42.301 |  | 5.8823 |  | 7.8 |  | 23.7107 |  | 3.0949 | 7.2036 |  | 16.75 |  |  | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.5501 | 50.5837 | 115.299 | 26.8187 | 0.46 | 158.76 |  | 29.102 | 30.05 |  | 65.463 | 30.3457 |  |  |  | 2.1 |  | 46.4417 |  | 25 |  |  |  | 11.6524 |  |  |  |  | 5.65 |  | 139.6953 | 1.6227 | 5.3515 | 133.26 |  |  | 31.6863 | 3.74 |  |  | 89.0702 | 2.8776 | 1.6824 | 0.56 | 29.6279 | 459.1829 |  | 150.44 | 16.36 |  |  | 14.5637 | 4.3449 |  |  | 13.2778 | 280.29 |  | 26.741 |  | 3.53
20:00 | 2.9125 |  | 12.6526 | 11.426 |  |  |  |  | 21.114 | 23.8615 | 11.5011 | 14.1 | 33.584 |  |  | 42.321 |  | 9.8138 |  | 7.9 |  | 23.5461 |  | 3.1742 | 7.5966 |  | 17.17 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.4526 | 51.6648 | 117.2826 | 27.92 | 0.37 | 159.32 |  | 30.321 | 30 |  | 65.7912 | 29.6229 |  |  |  | 1.8 |  | 46.4383 |  | 25 |  |  |  | 11.875 |  |  |  |  | 5.56 |  | 140.2719 | 1.4553 | 5.2788 | 133.25 |  |  | 32.0319 | 3.6949 |  |  | 88.8373 | 3.0961 | 1.6819 | 0.56 | 29.3718 | 464.5507 |  | 156.3257 | 16.829 |  |  | 14.3663 | 4.5194 |  |  | 14.4095 | 278 |  | 26.969 |  | 4.471
20:30 | 2.8647 |  | 12.9319 | 12.074 |  |  |  |  | 21.4496 | 24.2093 | 11.7619 | 14.76 | 33.458 |  |  | 42.328 |  | 48.7946 |  | 8.6 |  | 22.8126 |  | 3.1776 | 7.3731 |  | 17.12 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.4729 | 52.6539 | 118.3731 | 27.7975 | 0.84 | 157.3 |  | 33.933 | 29.88 |  | 70.0374 | 29.4419 |  |  |  | 1.8 |  | 47.3089 |  | 25 |  |  |  | 11.3844 |  |  |  |  | 5.72 |  | 140.5412 | 1.71 | 5.3402 | 131.36 |  |  | 33.15 | 4.0014 |  |  | 88.8849 | 3.1165 | 1.6703 | 0.59 | 29.3408 | 463.5335 |  | 159.4923 | 19.053 |  |  | 14.84 | 4.6464 |  |  | 14.7835 | 283.76 |  | 30.978 |  | 10.784
21:00 | 3.3531 |  | 12.0932 | 12.562 |  |  |  |  | 21.7647 | 27.5075 | 11.9284 | 14.64 | 33.848 |  |  | 42.331 |  | 47.2458 |  | 8.7 |  | 23.214 |  | 3.1237 | 7.5211 |  | 16.91 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.4359 | 52.2166 | 118.8468 | 27.6458 | 0.87 | 160.12 |  | 35.276 | 31.07 |  | 71.8904 | 29.9139 |  |  |  | 2.6 |  | 43.7287 |  | 25 |  |  |  | 11.2219 |  |  |  |  | 5.81 |  | 142.6747 | 1.79 | 5.3137 | 131.59 |  |  | 34.3176 | 4.0848 |  |  | 89.6901 | 3.2591 | 1.6377 | 0.61 | 30.3317 | 465.7932 |  | 154.9009 | 18.766 |  |  | 15.4947 | 4.6501 |  |  | 15.2952 | 289.56 |  | 35.447 |  | 14.64
21:30 | 3.4639 |  | 20.4141 | 12.385 |  |  |  |  | 21.5097 | 27.6151 | 11.8089 | 14.63 | 33.538 |  |  | 42.374 |  | 47.4042 |  | 8.6 |  | 25.0568 |  | 3.3468 | 9.1286 |  | 16.53 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.3705 | 52.709 | 118.785 | 27.734 | 0.94 | 158.7 |  | 35.658 | 31.49 |  | 89.6873 | 32.5392 |  |  |  | 2.6 |  | 28.8035 |  | 25 |  |  |  | 11.2776 |  |  |  |  | 5.96 |  | 143.2125 | 1.9574 | 5.3799 | 129.75 |  |  | 34.3844 | 4.1258 |  |  | 90.5746 | 6.5293 | 1.6062 | 0.57 | 31.1198 | 458.923 |  | 159.7004 | 18.673 |  |  | 16.1459 | 4.5984 |  |  | 15.4142 | 293.26 |  | 35.599 |  | 15.654
22:00 | 3.6342 |  | 20.5938 | 13.05 |  |  |  |  | 21.2347 | 27.6185 | 11.5101 | 14.55 | 32.894 |  |  | 42.383 |  | 44.338 |  | 8.7 |  | 28.5602 |  | 4.5998 | 8.9862 |  | 16.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.2865 | 53.099 | 118.7129 | 27.1018 | 1.03 | 161.56 |  | 38.292 | 30.93 |  | 161.4001 | 33.9053 |  |  |  | 2.7 |  | 50.2975 |  | 25 |  |  |  | 11.4784 |  |  |  |  | 5.85 |  | 144.0827 | 1.7682 | 5.3607 | 135.31 |  |  | 35.2353 | 3.9547 |  |  | 90.5354 | 6.7064 | 1.5284 | 0.56 | 31.2829 | 463.3502 |  | 156.1768 | 18.303 |  |  | 16.2344 | 4.7047 |  |  | 16.0369 | 295.24 |  | 35.46 |  | 16.611
22:30 | 3.314 |  | 20.4769 | 12.891 |  |  |  |  | 22.2103 | 27.2285 | 11.6639 | 14.65 | 32.9 |  |  | 42.309 |  | 36.2692 |  | 8.7 |  | 122.4042 |  | 4.578 | 8.9842 |  | 15.71 |  |  | 6.4 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 4.3581 | 50.5208 | 119.2592 | 27.6911 | 1.15 | 143.89 |  | 34.548 | 30.93 |  | 193.2012 | 34.6636 |  |  |  | 2.6 |  | 55.0463 |  | 25 |  |  |  | 11.1935 |  |  |  |  | 38.4 |  | 142.2221 | 1.9719 | 5.3268 | 134.35 |  |  | 36.1769 | 3.9615 |  |  | 89.4825 | 6.9799 | 1.1975 | 0.58 | 30.8962 | 461.8653 |  | 149.5128 | 18.163 |  |  | 15.6538 | 4.6454 |  |  | 16.0806 | 296.41 |  | 34.801 |  | 16.603
23:00 | 3.5523 |  | 22.8541 | 13.226 |  |  |  |  | 22.2334 | 26.1764 | 11.4464 | 14.07 | 32.348 |  |  | 42.504 |  | 36.3984 |  | 8.6 |  | 115.0483 |  | 4.4384 | 9.0533 |  | 13.35 |  |  | 7.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.149 | 53.217 | 118.5066 | 27.9503 | 1.26 | 158.64 |  | 33.588 | 31.12 |  | 193.5158 | 34.7433 |  |  |  | 2.7 |  | 51.4574 |  | 25 |  |  |  | 11.283 |  |  |  |  | 52.29 |  | 138.5093 | 1.8773 | 5.3973 | 135.62 |  |  | 35.9943 | 3.9546 |  |  | 89.5707 | 5.3733 | 0.8467 | 0.54 | 30.2177 | 463.016 |  | 158.7127 | 18.875 |  |  | 15.9975 | 4.7779 |  |  | 15.8955 | 291.24 |  | 34.476 |  | 16.654
23:30 | 3.6855 |  | 25.1168 | 13.438 |  |  |  |  | 22.2564 | 26.1725 | 12.4868 | 14.2 | 32.638 |  |  | 42.396 |  | 35.1325 |  | 8.6 |  | 114.4278 |  | 4.2714 | 7.2729 |  | 12.59 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.6576 | 53.824 | 118.5682 | 27.9354 | 1.2 | 160.25 |  | 37.523 | 30.32 |  | 196.6652 | 34.3862 |  |  |  | 2.6 |  | 51.0532 |  | 25 |  |  |  | 11.371 |  |  |  |  | 51.72 |  | 137.7036 | 1.7391 | 5.3946 | 134.27 |  |  | 35.1083 | 3.8564 |  |  | 90.2183 | 3.6057 | 0.7074 | 0.43 | 30.5719 | 460.8227 |  | 147.819 | 18.83 |  |  | 16.0546 | 4.7469 |  |  | 16.0022 | 291.79 |  | 34.661 |  | 16.668
00:00 | 4.1391 |  | 27.8254 | 11.885 |  |  |  |  | 22.4423 | 26.0042 | 14.7029 | 14.09 | 32.47 |  |  | 42.336 |  | 45.7426 |  | 8.5 |  | 120.9413 |  | 4.4522 | 7.6313 |  | 11.38 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.2508 | 53.4309 | 119.1974 | 27.1364 | 0.83 | 161.03 |  | 37.991 | 33.73 |  | 195.3222 | 33.9466 |  |  |  | 2.7 |  | 51.2672 |  | 25 |  |  |  | 11.368 |  |  |  |  | 54.65 |  | 140.5567 | 1.841 | 5.3551 | 134.61 |  |  | 36.0406 | 3.8369 |  |  | 89.3807 | 6.7839 | 0.6456 | 0.54 | 29.9541 | 458.1831 |  | 147.7164 | 18.709 |  |  | 16.1598 | 4.7069 |  |  | 16.8504 | 292.38 |  | 36.256 |  | 16.679
MWh | 80.5615 | 0 | 582.335 | 279.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.3385 | 633.766 | 327.8931 | 338.79 | 771.465 | 0 | 0 | 1003.368 | 0 | 891.0306 | 0 | 212.1 | 0 | 2633.0251 | 0 | 107.2613 | 191.2247 | 0 | 404.035 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0.82 | 90.5984 | 1223.9864 | 2802.0253 | 652.9574 | 18.01 | 3753.645 | 0 | 875.1365 | 780.78 | 0 | 4168.6483 | 777.2351 | 0 | 0 | 0 | 39.08 | 0 | 1561.325 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 315.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.19 | 0 | 3396.6677 | 52.9134 | 125.8638 | 3214.325 | 0 | 0 | 797.5852 | 93.3854 | 0 | 0 | 2132.2451 | 374.0103 | 25.1269 | 13.115 | 770.491 | 10986.6925 | 0 | 3668.0115 | 438.0645 | 0 | 0 | 378.175 | 107.93 | 0 | 0 | 362.7544 | 6826.07 | 0 | 809.289 | 0 | 234.7165
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 29 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1204.587 | 3541.965 | 1433.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.6 | 12 | 0 | 559.1 | 6786.552 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 466.3
01:00 | 1193.864 | 3442.568 | 1413.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.2 | 12 | 0 | 541.5 | 6638.932 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 56.7
01:30 | 1205.832 | 3526.557 | 1419.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37.4 | 12 | 0 | 515.7 | 6717.389 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3571.25
02:00 | 1200.551 | 3464.128 | 1407.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.7 | 12 | 0 | 496.8 | 6616.079 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.6
02:30 | 1196.648 | 3493.936 | 1412.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37.4 | 12 | 0 | 459 | 6611.684 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2620.65
03:00 | 1197.546 | 3449.467 | 1412.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.8 | 12 | 0 | 440.6 | 6548.213 |  | C.H. YANANGO | 989.15
03:30 | 1199.004 | 3408.289 | 1412.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.8 | 12 | 0 | 397.3 | 6463.993 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.4
04:00 | 1203.617 | 3533.738 | 1412.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.1 | 12 | 0 | 379.1 | 6577.055 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1905
04:30 | 1199.868 | 3619.731 | 1411.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.8 | 12 | 0 | 346.7 | 6625.199 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.05
05:00 | 1201.798 | 3583.801 | 1538.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.3 | 12 | 0 | 327.2 | 6698.199 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.6
05:30 | 1202.423 | 3584.15 | 1622.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.6 | 12 | 0 | 311.3 | 6768.873 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.45
06:00 | 1191.026 | 3472.575 | 1916.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.6 | 12 | 0.3 | 273 | 6895.901 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 155.75
06:30 | 1191.048 | 3607.113 | 1999.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.2 | 12 | 33.3 | 254.6 | 7133.161 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2587.4
07:00 | 1188.978 | 3364.785 | 2162.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.4 | 12 | 88.7 | 267.7 | 7120.663 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 157.5
07:30 | 1179.733 | 3473.878 | 2102.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.1 | 12 | 149.9 | 227.1 | 7181.511 |  | C.H. ARICOTA II |  | 119.9
08:00 | 1058.193 | 3412.726 | 2306.2 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 34.1 | 12 | 290.5 | 215.6 | 7373.019 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
08:30 | 1021.394 | 3319.11 | 2364.4 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 34.1 | 11 | 461.5 | 224.3 | 7480.504 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14799.2
09:00 | 1049.965 | 3114.908 | 2458.5 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 31.5 | 11 | 647.1 | 287 | 7644.673 |  | C.H. RESTITUCION | 4969.3
09:30 | 1054.278 | 3353.903 | 2402.2 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 30 | 11 | 627.6 | 348.1 | 7870.881 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 125
10:00 | 1053.512 | 3270.006 | 2382.3 | 43.6 | 0 |  |  |  |  | 29.7 | 12 | 785.9 | 376.6 | 7953.618 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 499.2
10:30 | 1042.075 | 3347.891 | 2396.7 | 43.3 | 0 |  |  |  |  | 23.3 | 11.9 | 815.6 | 439.1 | 8119.866 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10080.35
11:00 | 1034.35 | 3279.581 | 2386.6 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 24.8 | 11.7 | 913.8 | 464 | 8158.231 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.4
11:30 | 1029.179 | 3333.59 | 2451.6 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 20.4 | 11.7 | 850 | 461.3 | 8200.669 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2059.8
12:00 | 1033.159 | 3347.897 | 2383.3 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 24.9 | 11.7 | 838.2 | 480.2 | 8162.256 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
12:30 | 1031.426 | 3301.382 | 2377.6 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 24.4 | 11.7 | 736 | 529.5 | 8054.408 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 417.45
13:00 | 1038.138 | 3258.853 | 2184.9 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | 23.8 | 11.7 | 682.1 | 575.9 | 7817.691 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 210.65
13:30 | 1039.887 | 3252.146 | 2337.3 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 11.7 | 594 | 624.6 | 7926.933 |  | C.H. YUNCAN |  | 2828.4
14:00 | 1032.851 | 3417.233 | 2391.6 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 11.7 | 525.5 | 619.7 | 8065.084 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 428.9
14:30 | 1033.724 | 3440.507 | 2481.5 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | 11.7 | 459 | 668.9 | 8162.831 |  | C.H. EL CARMEN | 184.75
15:00 | 1038.729 | 3357.305 | 2468.5 | 44.2 | 0 |  |  |  |  | 27 | 11.7 | 492.2 | 722.6 | 8162.234 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 1035.715 | 3370.146 | 2483.8 | 43.8 | 27 |  |  |  |  | 28.8 | 10.6 | 373.3 | 733.8 | 8106.961 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 1042.412 | 3329.747 | 2625.9 | 44 | 79.6 |  |  |  |  | 30.4 | 11.4 | 201 | 786.3 | 8150.759 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 1045.909 | 3298 | 2707.8 | 43.9 | 27.3 |  |  |  |  | 31.6 | 11.6 | 163.2 | 814 | 8143.309 |  | C.H. LA JOYA | 195.75
17:00 | 1043.481 | 3297.439 | 2619.2 | 44.6 | 27.1 |  |  |  |  | 31.1 | 11.6 | 43.9 | 809.1 | 7927.52 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 76.4
17:30 | 1043.986 | 3484.234 | 2497.4 | 44.4 | 27.1 |  |  |  |  | 31.2 | 11.6 | 3.2 | 810.9 | 7954.02 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.6
18:00 | 1048.719 | 3277.532 | 2537.1 | 45 | 27.5 |  |  |  |  | 31.8 | 11.7 | 0 | 792.6 | 7771.951 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 290.4
18:30 | 1055.506 | 3527.953 | 2563.1 | 44.6 | 27 |  |  |  |  | 30.6 | 11.7 | 0 | 776.4 | 8036.859 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3723.05
19:00 | 1050.35 | 3516.286 | 2554.9 | 45.4 | 26.9 |  |  |  |  | 31.6 | 11.7 | 0 | 769.9 | 8007.036 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1458.9
19:30 | 1058.719 | 3581.749 | 2516 | 45.2 | 26.6 |  |  |  |  | 30.7 | 11.7 | 0 | 737.2 | 8007.868 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 78.0445
20:00 | 1061.549 | 3619.047 | 2511.2 | 45.4 | 27.1 |  |  |  |  | 29.6 | 11.7 | 0 | 694.7 | 8000.296 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13291.4
20:30 | 1063.964 | 3637.451 | 2508.1 | 45.4 | 27.5 |  |  |  |  | 32 | 11.7 | 0 | 648.3 | 7974.415 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.3
21:00 | 1058.063 | 3661.718 | 2419.8 | 45.2 | 27.6 |  |  |  |  | 29 | 11.7 | 0 | 619.4 | 7872.481 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1952.9
21:30 | 1060.952 | 3662.17 | 2319.1 | 70.3 | 27.4 |  |  |  |  | 27.8 | 11.7 | 0 | 619.4 | 7798.822 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
22:00 | 1051.775 | 3621.453 | 2326 | 70.3 | 27.2 |  |  |  |  | 30.2 | 11.7 | 0 | 603.4 | 7742.028 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.05
22:30 | 1055.223 | 3593.928 | 2319.8 | 70.6 | 27.1 |  |  |  |  | 29.8 | 12 | 0 | 526.5 | 7634.951 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5512.5
23:00 | 1048.881 | 3374.023 | 2232.7 | 70.8 | 27.1 |  |  |  |  | 31.1 | 12 | 0 | 475.3 | 7271.904 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.3
23:30 | 1048.671 | 3399.349 | 2142.8 | 46.3 | 26.7 |  |  |  |  | 30.6 | 12 | 0 | 429.7 | 7136.12 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
00:00 | 1045.53 | 3386.14 | 1996 | 45.7 | 26.9 |  |  |  |  | 30.6 | 12 | 0 | 333.1 | 6875.97 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1849.5
TOTAL MWh | 26233.394 | 82506.042 | 51866.1 | 782.1 | 270.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.7 | 282.15 | 5387.9 | 12407.05 | 180474.786 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.5358 | 45.7161 | 28.7387 | 0.43336 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40986 | 0.15634 | 2.9854 | 6.8747 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 721.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5238.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2815.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1538.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2628.35
[16 empty] | PCH TUPURI | 49.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 232.6
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.65
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 92.456
[16 empty] | C.H. CAHUA | 979.789
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3635.9115
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 334.045
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1010.0855
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2564.2045
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 42.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 174.8
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 488.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26233.394 | 82506.042

## GENERACION RER
miércoles, 29 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.4 |  | 9.3 | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 27.3 | 19 | 60.3 |  |  | 16 | 181.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 4.4 | 10.7 |  | 3.2 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 89.4 | 94.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.4 | 40.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 970.5
1:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.4 |  | 9.1 | 17.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 20 | 20.6 | 63.1 |  |  | 18.8 | 183.3 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 3.8 | 8 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 76.6 | 84.5 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 45.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 951.4
1:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20 | 2.4 |  | 8.9 | 20 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 19.4 | 15 | 26.9 | 60.3 |  |  | 14.5 | 159 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  | 5.7 | 12.1 |  | 3.2 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 80.6 | 81.8 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 44.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 929.3
2:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 17.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 11.6 | 28 | 57.3 |  |  | 15.5 | 155.4 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 8.5 | 15.7 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 75.6 | 79.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 35.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 906.4
2:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.4 |  | 9.1 | 19.7 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 13.3 | 26.5 | 48.7 |  |  | 16.4 | 155.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 8 | 13.4 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 60.2 | 69 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 34.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 871.9
3:00 |  |  |  | 8.4 |  | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 18 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 25.6 | 21.5 | 42.1 |  |  | 14.5 | 163.5 |  |  |  | 21 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 5.2 | 10.1 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 57.6 | 58.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 31.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 848.8
3:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20 | 2.3 |  | 9.1 | 17.9 |  |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 31 | 23.3 | 33.2 |  |  | 12.8 | 136.5 |  |  |  | 21 | 1.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 6.9 | 13.3 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 51.7 | 51.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 29 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.5 | 801
4:00 |  |  |  | 9 |  | 20 | 2.3 |  | 9.4 | 17.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 23.1 | 26.2 | 20.9 |  |  | 9.6 | 136 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 6.9 | 13.8 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 48.7 | 53.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.4 | 31.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.6 | 790.2
4:30 |  |  |  | 8.8 |  | 19.8 | 2.3 |  | 9.2 | 17.8 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 20.4 | 27.9 | 17.8 |  |  | 13.3 | 132 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 6.2 | 12.7 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 10 | 42.1 | 39.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 25.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 757
5:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20 | 2.3 |  | 8.7 | 17.7 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 19.3 | 15.3 | 27.5 | 15.4 |  |  | 10.8 | 121.3 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 5.5 | 9.8 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 41.4 | 38.2 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 35.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 737.4
5:30 |  |  |  | 9.2 |  | 20 | 2.3 |  | 9.5 | 17.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 16.6 | 27.5 | 15.3 |  |  | 12.7 | 97.9 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 6.7 | 13.3 |  | 3.1 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.9 | 36.8 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 38 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 723
6:00 |  |  |  | 6 |  | 20 | 2.2 |  | 9.4 | 15.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.1 | 13.7 | 28 | 13.1 |  |  | 4.1 | 92.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 4.7 | 10.2 |  | 3.1 | 12.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 3.4 |  |  | 0.1 | 5.6 | 10 | 38.9 | 29.4 | 0.6 |  |  |  |  | 7 | 31.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.6 | 19.9 |  | 20.5 | 678.5
6:30 |  |  |  | 7.4 |  | 20 | 2.2 |  | 9.3 | 18.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.3 | 21 | 20 | 17.7 | 13.7 | 26.7 | 13.8 |  |  | 4.3 | 72.9 | 1.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 1.4 | 4.4 | 10.3 |  | 3.1 | 12.1 |  | 9.6 | 7.3 | 3.6 |  | 3.4 | 0.4 |  | 0.4 | 5.6 | 9.9 | 39.6 | 32.5 | 0.6 | 4.2 | 5 |  |  | 7.4 | 29 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 696.8
7:00 |  |  |  | 8.4 |  | 20 | 2.3 |  | 9.3 | 18.7 |  |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 17.6 | 12.8 | 26.9 | 15.5 |  |  | 2.8 | 70.1 | 3.7 | 1.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 4.9 | 5.3 | 12.6 |  | 3.1 | 12.1 |  | 23.2 | 17.5 | 8.7 |  | 3.4 | 1.3 |  | 0.8 | 5.5 | 9.9 | 46.6 | 40.7 | 0.6 | 11.7 | 14.9 |  | 0.2 | 8.3 | 26.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 | 0.2 | 20.4 | 765.8
7:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 | 18.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.7 | 15.3 | 27.2 | 16.5 |  |  | 2.2 | 56.7 | 5.1 | 4 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | 11.3 |  | 3 | 12.1 |  | 40.6 | 28.1 | 14.5 |  | 3.4 | 2.6 |  | 1.6 | 5.6 | 9.9 | 33.1 | 33.7 | 0.6 | 19.3 | 25.9 |  | 0.5 | 6 | 19.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 0.4 | 20.2 | 785.6
8:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20 | 2.2 |  | 8.1 | 18.6 |  | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17.7 | 16.1 | 26.8 | 13.6 |  |  | 2.8 | 59.6 | 6 | 5.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 11.6 | 5.3 | 11.9 |  | 3.1 | 12.1 |  | 105.3 | 64.7 | 35.2 | 0.1 | 3.4 | 3.9 |  | 2.7 | 5.5 | 9.9 | 28.6 | 30.8 | 0.6 | 26.2 | 27 |  | 1 | 3.1 | 17 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 | 1 | 20.6 | 913.4
8:30 |  |  |  | 8 |  | 20 | 2.3 |  | 8.3 | 17.8 |  | 0.1 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.1 | 15.5 | 25.5 | 12.2 |  |  | 2.5 | 68.1 | 9.2 | 7.1 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 42.6 | 4.4 | 9.8 |  | 3.1 | 12.1 |  | 124.9 | 104.6 | 54.1 | 0.2 | 3.4 | 5.3 |  | 4.6 | 5.5 | 10 | 29.7 | 32.6 | 0.6 | 30.9 | 72.9 |  | 2.3 | 4.4 | 19.6 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 2.1 | 20.5 | 1090.6
9:00 |  |  |  | 7.5 |  | 20 | 2.2 |  | 8.5 | 15.5 |  | 0.1 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.1 | 8.2 | 24.5 | 12 |  |  | 4.7 | 80.3 | 12.5 | 10.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 32.4 | 5.8 | 13.2 |  | 3.1 | 12.1 |  | 199 | 132.1 | 69.6 | 0.2 | 3.4 | 9 |  | 9.6 | 5.5 | 9.9 | 47.3 | 50.6 | 0.6 | 66.1 | 96.8 |  | 4.7 | 8.7 | 31.7 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 | 3.7 | 20.5 | 1335.9
9:30 |  |  |  | 6.8 |  | 19.6 | 2.2 |  | 8 | 15.2 |  | 0.1 | 1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.2 | 7.1 | 23.7 | 16.8 |  |  | 4.2 | 88.6 | 24 | 19.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 41.5 | 9.4 | 15 |  | 3.1 | 12.1 |  | 142.2 | 98.2 | 52.2 | 0.3 | 3.4 | 7.2 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 61.3 | 66.1 | 0.6 | 91.6 | 117.5 |  | 14.1 | 10.5 | 45.4 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 5.2 | 20.4 | 1375.8
10:00 |  |  |  | 9 |  | 15.5 | 2.2 |  | 8.5 | 12.2 |  | 0.1 | 1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 16.2 | 11.6 | 21.7 | 31.5 |  |  | 8.2 | 117.5 | 33.2 | 37.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 35.9 | 8.1 | 14 |  | 3.1 | 12.1 |  | 188.6 | 148.2 | 69.8 | 0.4 | 3.4 | 10.5 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 46.2 | 52.7 | 0.6 | 96 | 128.5 |  | 16.5 | 16.5 | 48.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 7 | 20.5 | 1559.8
10:30 |  |  |  | 7.7 |  | 17.1 | 2.3 |  | 8.5 | 7.1 |  | 0.2 | 1.2 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.1 | 21.9 | 18.2 | 53.6 |  |  | 10.8 | 146.3 | 34.7 | 47.5 |  | 11.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 67.7 | 9.3 | 14.2 |  | 3.1 | 12.1 |  | 206 | 150.9 | 66 | 0.4 | 3.4 | 12.4 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 45.6 | 42.9 | 0.6 | 79.6 | 109.1 |  | 15.8 | 19.6 | 56.7 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 11.9 | 20.3 | 1636.9
11:00 |  |  |  | 9 |  | 20 | 2.2 |  | 8.6 | 7.2 |  | 0.2 | 0.9 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.1 | 23 | 14.5 | 57.5 |  |  | 19.5 | 154.2 | 35 | 46.9 |  | 0.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 70 | 9.2 | 14.8 |  | 3.1 | 12.1 |  | 225.4 | 180 | 83.2 | 0.4 | 3.4 | 11.2 |  | 9.4 | 5.4 | 9.9 | 48.5 | 45.6 | 0.6 | 97.4 | 125.7 |  | 14.6 | 16.8 | 60.4 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 13.5 | 20.3 | 1752.6
11:30 |  |  |  | 5.6 |  | 20 | 2.2 |  | 8.5 | 6.3 |  | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 16.1 | 25.6 | 14 | 61.5 |  |  | 16.8 | 180.4 | 26.5 | 47.3 |  |  | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 52.8 | 9.5 | 13 |  | 3.1 | 12.1 |  | 189.5 | 180.9 | 94.6 | 0.4 | 3.4 | 16.6 |  | 11.4 | 5.4 | 10 | 32.8 | 26.9 | 0.6 | 88.5 | 114.9 |  | 10.3 | 20.4 | 60.4 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 | 15.2 | 20.3 | 1681.2
12:00 |  |  |  | 8.2 |  | 19.9 | 2.2 |  | 8.9 | 7.8 |  | 0.2 | 1.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 16.1 | 18.1 | 14.2 | 67.6 |  |  | 19.7 | 174.3 | 32.2 | 36.1 |  |  | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.8 | 8.9 | 14.5 |  | 3.1 | 12.1 |  | 194.8 | 146.4 | 75.2 | 0.4 | 3.4 | 14.2 |  | 11.2 | 5.3 | 9.9 | 33.7 | 34.9 | 0.6 | 95.5 | 126.5 |  | 13.4 | 24.3 | 70 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 14 | 20.4 | 1693.1
12:30 |  |  |  | 7.8 |  | 19.9 | 2.2 |  | 9 | 7.6 |  | 0.2 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.1 | 14 | 15.1 | 86.1 |  |  | 17.1 | 177.6 | 23.6 | 43.9 |  |  | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 62.7 | 10.4 | 10.7 |  | 3.1 | 12.1 |  | 184.8 | 150.4 | 81.9 | 0.3 | 3.4 | 15.7 |  | 12.1 | 5.4 | 9.9 | 52.5 | 48.2 | 0.6 | 59.8 | 73 |  | 11.8 | 24.6 | 73.2 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 19.9 | 14.6 | 19.9 | 1639
13:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.2 |  | 9.2 | 6.5 |  | 0.2 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.5 | 25.5 | 17 | 99.4 |  |  | 19.8 | 175.2 | 17 | 30.5 |  | 6.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.3 | 11.4 | 16.6 |  | 3.1 | 12.1 |  | 143.4 | 107.5 | 55.5 | 0.2 | 3.4 | 12.6 |  | 12.1 | 5.5 | 10 | 63 | 51.3 | 0.6 | 85.4 | 107.2 |  | 14.1 | 24 | 72.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 14.8 | 19.2 | 1637.6
13:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.2 |  | 9.1 | 6.4 |  | 0.2 | 1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 26.1 | 15.2 | 93.9 |  |  | 20.7 | 171.4 | 27.4 | 24.1 |  | 10.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 61.4 | 11.7 | 16.7 |  | 3.2 | 12.1 |  | 168.3 | 107.6 | 56.8 | 0.3 | 3.4 | 8.8 |  | 9.3 | 5.4 | 10 | 82.1 | 89 | 0.6 | 46 | 56.4 |  | 13.7 | 25.3 | 72.5 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 12.7 | 19.9 | 1602.1
14:00 |  |  |  | 6.5 |  | 20 | 2.2 |  | 8.9 | 6.8 |  | 0.2 | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 16.4 | 34.7 | 14 | 98 |  |  | 17.8 | 155.5 | 22.9 | 35.9 |  | 10.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 40.9 | 11.4 | 15.9 |  | 3.2 | 12.1 |  | 141.7 | 100.6 | 49.1 | 0.2 | 3.4 | 8.9 |  | 6.2 | 5.4 | 10 | 88.6 | 82.7 | 0.6 | 43.8 | 52.5 |  | 12.8 | 28 | 73.1 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.6 | 20 | 8.6 | 19.8 | 1526.4
14:30 |  |  |  | 8.2 |  | 20 | 2.3 |  | 9 | 6.9 |  | 0.2 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 31.6 | 20.3 | 101.7 |  |  | 26 | 181.5 | 20.6 | 30.7 |  | 10.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 37.8 | 11.5 | 16.2 |  | 3.2 | 12.1 |  | 101 | 87.9 | 46.6 | 0.4 | 3.4 | 10.3 |  | 6.6 | 5.4 | 9.9 | 97.1 | 83.6 | 0.6 | 44.9 | 56.3 |  | 7.6 | 28.6 | 70.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 7 | 20.2 | 1511.1
15:00 |  |  |  | 7.6 |  | 20 | 2.3 |  | 9.2 | 10.2 |  | 0.1 | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14 | 39.4 | 21.1 | 105.1 |  |  | 24.2 | 179.6 | 15.1 | 27.3 |  | 11.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 34.4 | 10.5 | 16.7 |  | 3.3 | 12.1 |  | 99.7 | 84.8 | 40.5 | 0.1 | 3.4 | 5.3 |  | 7.3 | 5.7 | 9.9 | 107.5 | 110.6 | 0.6 | 72 | 88.4 |  | 8.6 | 30.2 | 77.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 7.6 | 20.4 | 1599.7
15:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20 | 2.4 |  | 8.9 | 12.1 |  | 0.1 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 14 | 43.3 | 18.7 | 107.5 |  |  | 22 | 186.4 | 9.7 | 20.2 |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 26.5 | 7.8 | 13.5 |  | 3.2 | 12.1 |  | 88.6 | 63.6 | 36.3 | 0.1 | 3.4 | 4.4 |  | 7 | 5.7 | 9.8 | 109.9 | 113.9 | 0.6 | 43.4 | 59.2 |  | 7 | 30.1 | 80.7 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 6.4 | 18.6 | 1500.9
16:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20 | 2.4 |  | 9.3 | 13 |  | 0.1 | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 57.2 | 15.5 | 106.4 |  |  | 28.9 | 210.2 | 11.6 | 14.4 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 15.3 | 3.7 | 8.7 |  | 3.3 | 12.1 |  | 47.4 | 34.1 | 16.7 | 0.1 | 3.4 | 3.4 |  | 4 | 5.7 | 9.9 | 125.9 | 120.5 | 0.6 | 19.4 | 21.4 |  | 7.4 | 28.8 | 80.5 | 4.8 | 2.3 | 1.9 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 5.1 | 20.4 | 1386
16:30 |  |  |  | 8.1 |  | 18 | 2.5 |  | 9.1 | 14.4 |  | 0.1 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 14.1 | 68.3 | 12.3 | 103.9 |  |  | 30.6 | 218.9 | 4.8 | 16.9 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 12.1 |  | 1.7 |  | 3.2 | 12.1 |  | 46.3 | 32.2 | 16.8 | 0.1 | 3.4 | 1.8 |  | 1 | 5.6 | 10 | 140.4 | 128.1 | 0.6 | 11.9 | 13.8 |  | 3.1 | 28.7 | 81.1 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 | 1.8 | 20.5 | 1374.6
17:00 |  |  |  | 6.5 |  | 17.6 | 2.5 |  | 9.2 | 15.4 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 14.1 | 67.8 | 10.7 | 110.1 |  |  | 29.4 | 204 | 1 | 7.4 |  | 21 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 3 | 0.9 | 6.4 |  | 3.3 | 12.1 |  | 10.7 | 8.4 | 4.2 |  | 3.4 | 0.5 |  | 0.2 | 5.7 | 9.9 | 143.7 | 129 | 0.6 | 3.6 | 3.8 |  | 1 | 26.7 | 80.4 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1245.6
17:30 |  |  |  | 8.2 |  | 17.6 | 2.5 |  | 9 | 14 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 14.1 | 69.3 | 9.3 | 110.4 |  |  | 28.4 | 213.7 |  | 1.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 4.1 | 5.5 |  | 3.3 | 12.1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 135.8 | 129.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |  |  | 31 | 74.3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |  | 2.1 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1211.1
18:00 |  |  |  | 7.6 |  | 19.8 | 2.5 |  | 9.2 | 15 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 69.4 | 6.2 | 111 |  |  | 22.5 | 218.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 2.1 | 4 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 128.1 | 128 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 72.2 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1192.9
18:30 |  |  |  | 6.6 |  | 20 | 2.6 |  | 9.4 | 14.6 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.3 | 21.1 | 20 | 14.1 | 63.5 | 6.3 | 110 |  |  | 25.9 | 211.6 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1.8 | 4.2 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 123.1 | 124.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 74.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1177.2
19:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.1 | 14.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.1 | 66.1 | 4 | 110.8 |  |  | 21.9 | 210.4 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 3.8 | 6.2 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 125.3 | 111.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.2 | 78.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1171.4
19:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.6 |  | 8.9 | 13.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 56.6 | 6.4 | 110.8 |  |  | 21.6 | 201.5 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 5.7 | 11.3 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10 | 110.5 | 111.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 70.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1143.3
20:00 |  |  |  | 7.1 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9 | 13.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.6 | 50.7 | 6.8 | 109.2 |  |  | 11.6 | 190.4 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 6.9 | 14.1 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 98.3 | 107.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 68.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1100.7
20:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.6 |  | 9.4 | 14.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.5 | 43.9 | 6 | 104.3 |  |  | 10.5 | 155.3 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 10.4 | 14.7 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 95.2 | 100.9 | 0.6 |  |  |  |  | 31.2 | 75.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1056.6
21:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20 | 2.6 |  | 8.4 | 13.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.5 | 49.4 | 4.2 | 104.4 |  |  | 7.8 | 142 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 7.7 | 13.3 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 87.3 | 94.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 77.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1024.8
21:30 |  |  |  | 6 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.4 | 13.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 46.5 | 11.7 | 103.6 |  |  | 7.1 | 134.2 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 7.2 | 13.6 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 86.6 | 101.3 | 0.6 |  |  |  |  | 31.3 | 76.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.5 | 1022.2
22:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20 | 2.5 |  | 8.9 | 13.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.4 | 50.6 | 10.2 | 103 |  |  | 7.5 | 140.8 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 4.4 | 10.3 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 74.4 | 91.4 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 79.2 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.3 | 1007.4
22:30 |  |  |  | 7.1 |  | 20 | 2.5 |  | 9.2 | 13.5 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 20 | 19.5 | 40.8 | 6.9 | 111.6 |  |  | 6.4 | 120.8 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.6 | 11.9 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 55.1 | 62 | 0.6 |  |  |  |  | 31.8 | 74.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 931.2
23:00 |  |  |  | 8.7 |  | 18.9 | 2.4 |  | 9.3 | 13.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 20 | 19.5 | 37 | 4.7 | 111.3 |  |  | 4.1 | 117.1 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.4 | 11.3 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.5 | 44.3 | 0.6 |  |  |  |  | 31.7 | 73.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.6 | 20 |  | 20.5 | 879.8
23:30 |  |  |  | 8.3 |  | 14.3 | 2.4 |  | 8.9 | 13.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 32.1 | 2.3 | 110.9 |  |  | 3.9 | 96 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 3.6 | 7.5 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.7 | 29.5 | 42.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 69.5 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 829.4
0:00 |  |  |  | 8.6 |  | 14.3 | 2.4 |  | 9.3 | 12.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 25.3 | 3.8 | 110.1 |  |  | 2.8 | 27 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 3.9 | 8.4 |  | 3.3 | 12.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.7 | 31.2 | 40.6 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 58.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 732.9
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 466.3 | 56.7 | 0 | 215.7 | 333.8 | 0 | 1.4 | 8.4 | 476.05 | 0 | 482.6 | 486.45 | 155.75 | 84 | 125 | 499.2 | 480 | 417.45 | 765.45 | 407.75 | 1676.55 | 0 | 0 | 338 | 3511.65 | 188.6 | 258.35 | 0 | 428.9 | 184.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 195.75 | 409.55 | 153.75 | 278.55 | 0 | 76.4 | 290.4 | 0 | 1340.8 | 1018.25 | 515.75 | 2.3 | 81.6 | 83.15 | 0 | 77.6 | 132.05 | 237.8 | 1710.65 | 1726.9 | 14.4 | 568.7 | 748.4 | 0 | 90.25 | 489.95 | 1347.85 | 115.2 | 58.9 | 50.45 | 57.6 | 0 | 49.9 | 480.2 | 232.6 | 479.65 | 76.4 | 488.5 | 27378.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1021.85 | 3.7323 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5387.9 | 19.6794 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8561.6 | 31.2714 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 12407.05 | 45.3169 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 29 de Abril del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
29/04/2026 | 00:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 01:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 01:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 02:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 02:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 03:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 03:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 04:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 04:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 05:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 05:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 06:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 06:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 07:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 07:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 08:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 08:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 09:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 09:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 10:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 10:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 11:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 11:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 12:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 12:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 13:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 13:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 14:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 14:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 15:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 15:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 16:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 16:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 17:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 17:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 18:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 18:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 19:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 19:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 20:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 20:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 21:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 21:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 22:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 22:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 23:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29/04/2026 | 23:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 00:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 29 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.9 |  | 9.3 | 17.4 |  | 35.6
1:00 |  |  | 8.9 |  | 9.1 | 17.2 |  | 35.2
1:30 |  |  | 8.5 |  | 8.9 | 20 |  | 37.4
2:00 |  |  | 8.1 |  | 9.4 | 17.2 |  | 34.7
2:30 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 19.7 |  | 37.4
3:00 |  |  | 8.4 |  | 9.4 | 18 |  | 35.8
3:30 |  |  | 7.8 |  | 9.1 | 17.9 |  | 34.8
4:00 |  |  | 9 |  | 9.4 | 17.7 |  | 36.1
4:30 |  |  | 8.8 |  | 9.2 | 17.8 |  | 35.8
5:00 |  |  | 8.9 |  | 8.7 | 17.7 |  | 35.3
5:30 |  |  | 9.2 |  | 9.5 | 17.9 |  | 36.6
6:00 |  |  | 6 |  | 9.4 | 15.2 |  | 30.6
6:30 |  |  | 7.4 |  | 9.3 | 18.5 |  | 35.2
7:00 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 18.7 |  | 36.4
7:30 |  |  | 8.8 |  | 9.1 | 18.2 |  | 36.1
8:00 |  |  | 7.4 |  | 8.1 | 18.6 |  | 34.1
8:30 |  |  | 8 |  | 8.3 | 17.8 |  | 34.1
9:00 |  |  | 7.5 |  | 8.5 | 15.5 |  | 31.5
9:30 |  |  | 6.8 |  | 8 | 15.2 |  | 30
10:00 |  |  | 9 |  | 8.5 | 12.2 |  | 29.7
10:30 |  |  | 7.7 |  | 8.5 | 7.1 |  | 23.3
11:00 |  |  | 9 |  | 8.6 | 7.2 |  | 24.8
11:30 |  |  | 5.6 |  | 8.5 | 6.3 |  | 20.4
12:00 |  |  | 8.2 |  | 8.9 | 7.8 |  | 24.9
12:30 |  |  | 7.8 |  | 9 | 7.6 |  | 24.4
13:00 |  |  | 8.1 |  | 9.2 | 6.5 |  | 23.8
13:30 |  |  | 8.1 |  | 9.1 | 6.4 |  | 23.6
14:00 |  |  | 6.5 |  | 8.9 | 6.8 |  | 22.2
14:30 |  |  | 8.2 |  | 9 | 6.9 |  | 24.1
15:00 |  |  | 7.6 |  | 9.2 | 10.2 |  | 27
15:30 |  |  | 7.8 |  | 8.9 | 12.1 |  | 28.8
16:00 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 13 |  | 30.4
16:30 |  |  | 8.1 |  | 9.1 | 14.4 |  | 31.6
17:00 |  |  | 6.5 |  | 9.2 | 15.4 |  | 31.1
17:30 |  |  | 8.2 |  | 9 | 14 |  | 31.2
18:00 |  |  | 7.6 |  | 9.2 | 15 |  | 31.8
18:30 |  |  | 6.6 |  | 9.4 | 14.6 |  | 30.6
19:00 |  |  | 8.3 |  | 9.1 | 14.2 |  | 31.6
19:30 |  |  | 8.3 |  | 8.9 | 13.5 |  | 30.7
20:00 |  |  | 7.1 |  | 9 | 13.5 |  | 29.6
20:30 |  |  | 8.3 |  | 9.4 | 14.3 |  | 32
21:00 |  |  | 7.4 |  | 8.4 | 13.2 |  | 29
21:30 |  |  | 6 |  | 8.4 | 13.4 |  | 27.8
22:00 |  |  | 8.2 |  | 8.9 | 13.1 |  | 30.2
22:30 |  |  | 7.1 |  | 9.2 | 13.5 |  | 29.8
23:00 |  |  | 8.7 |  | 9.3 | 13.1 |  | 31.1
23:30 |  |  | 8.3 |  | 8.9 | 13.4 |  | 30.6
0:00 |  |  | 8.6 |  | 9.3 | 12.7 |  | 30.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 215.7 | 333.8 | 0 | 739.7

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - miércoles, 29 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [26 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 191.765 | 190.2 | 191.2 | 114.425 | 193.85 | 190.1 | 189.4 | 194.1 | 169.95 | 195.45 | 189.25 | 181.5 | 183.8835 | 202.443 | 190.2 | 5323.9295
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 396.55 | 433.25 | 476.3 | 471.3 | 482.45 | 480.75 | 451.4 | 410.05 | 355.6 | 378.85 | 391.05 | 239.05 | 454.05 | 476.6 | 466.3 | 12415.25
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 67.75 | 63.85 | 62.6 | 60.1 | 63.05 | 63.28 | 54 | 51.55 | 56.8 | 56.8 | 62.7 | 62.84 | 62.84 | 57.05 | 56.7 | 1832.54
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 7.1175 |  | 4.7 | 7.15 | 1.5 |  |  |  |  | 7.85 | 10.55 | 8.85 | 3.25 |  |  | 55.2675
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 82.45 | 125.75 | 232.45 | 220.85 | 198.65 | 221.15 | 219.6 | 224.8 | 172.6 | 232.85 | 204 | 219.8 | 219.6531 | 200.65 | 215.7 | 6191.1531
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 411.35 | 413.25 | 421.75 | 426.75 | 424.65 | 39.315 | 340.8042 | 407.05 | 400.05 | 415.85 | 433.25 | 435.75 | 420.027 | 413.3546 | 333.8 | 11071.4008
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 479.05 | 479.1 | 465.75 | 461.75 | 416.4 | 89.45 | [9 empty] | 8972.2503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 3728.8 | 4076.25 | 3992.8 | 3778.9 | 4672.05 | 4010.95 | 3964.05 | 4033.15 | 3883.6 | 3881.95 | 3962.5 | 3969.65 | 3746.2 | 3491.95 | 3571.25 | 124995.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 463.95 | 464.2 | 463.6 | 459.95 | 464.95 | 464.1 | 465.6 | 464.05 | 465.35 | 374.6 | 351.9 | 144.45 | 394.15 | 465.75 | 465.6 | 12857.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 3299.25 | 3501.45 | 3210.5 | 3450.95 | 3569.8 | 3278.95 | 3390.25 | 3491 | 3466.95 | 3478.15 | 3440.7 | 3372.35 | 3304.1 | 3256.85 | 2620.65 | 99190.4999
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 989.75 | 991.15 | 972.95 | 990.7 | 990.8 | 990.75 | 988.05 | 991.8 | 990.95 | 989.2 | 991.8 | 992.6 | 992.75 | 989.3 | 989.15 | 27965.2042
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 2.35 | 2.65 | 2.4 | 2.85 | 3.1 | 3 | 1.4 | 73.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 6.15 | 7.2 | 4.7 | 6.25 | 4.35 | 8 | 8.5 | 8.4 | 4.25 | 4.55 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.95 | 8.4 | 207.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 159.8 | 161.1 | 160.2 | 161.76 | 160.4 | 160.7 | 160.15 | 158.55 | 160.1 | 160.75 | 158.85 | 157.9 | 107.9 | 144.4 | 159.4 | 4536.56
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 1794.2 | 1977.75 | 1952.2 | 1942.765 | 1959.4 | 1953.8 | 1956.5 | 1908.35 | 1915.2 | 1916.5 | 1904.15 | 1894.75 | 1899.25 | 1936.4 | 1905 | 55544.315
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.95 | [8 empty] | 4.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 473.95 | 475.05 | 475.4 | 469.45 | 473.15 | 475.25 | 476.75 | 475.35 | 475.4 | 476.05 | 476 | 475.75 | 476.05 | 13755.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 382.5 | 369.3 | 478.95 | 442 | 408.3 | 433.8 | 458.3 | 447.9 | 436.5 | 472.5 | 482.45 | 481.45 | 482.7 | 478.1 | 482.6 | 12930.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 487.1 | 487.15 | 486.85 | 486.8 | 487 | 487.25 | 486.9 | 487 | 487.1 | 487.05 | 486.9 | 486.7 | 486.85 | 486.85 | 486.45 | 14119.35
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 192.9 | 185.65 | 190.9 | 189.8 | 188.4 | 173.55 | 176.4 | 169.35 | 162.95 | 166.3 | 164.95 | 151.5 | 167.05 | 169.65 | 155.75 | 5872.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 3955.8 | 3958.65 | 3957.9 | 3916.95 | 3492.85 | 3970.25 | 3952.1 | 3970.75 | 3972.15 | 3959.8 | 3963.5 | 3946.1 | 3979.35 | 3968.85 | 2587.4 | 111680.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 186.95 | 186.7 | 187.05 | 187.25 | 188.4 | 187.15 | 186.15 | 189.05 | 188.8 | 188.25 | 187.2 | 190.25 | 188.15 | 182.65 | 157.5 | 5191.4405
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 106.6 | 107.3 | 119.9 | 123.7 | 122.05 | 124.7 | 123.1 | 122.9 | 121.9 | 108.45 | 111.85 | 120 | 120.1 | 124.55 | 119.9 | 3356.215
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 135.2 | 91.65 | 118.55 | 103.45 | 101.5 | 157.95 | 109.2 | 23 | 23.05 | 125.55 | 50.95 | 78.9 | 179.1 | 62.95 | 211.25 | 2948.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 84.05 | 84 | 83.3 | 83.85 | 84.05 | 84 | 84 | 83.5 | 83.8 | 81.95 | 81.8 | 53.75 | 83.9 | 84 | 84 | 2391.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 15585.1 | 15608.05 | 15610.75 | 15100.95 | 15588.65 | 15589.1 | 15571.3 | 15001.1 | 15596.1 | 15145 | 15515.2 | 14914.4 | 15403.65 | 15110.7 | 14799.2 | 445174.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 3975.2 | 5118.65 | 5140.45 | 4968.45 | 5119.8 | 5121.7 | 5114.6 | 4995.555 | 5176.95 | 5051.8 | 5144.1 | 4933.15 | 5105.8 | 5044.9 | 4969.3 | 94414.455
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [16 empty] | 47.45 | [10 empty] | 94.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [16 empty] | 45.35 | [10 empty] | 92.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 122.35 | 122.8 | 122.65 | 122.95 | 123.4 | 123.9 | 123.1 | 123.6 | 124.1 | 125.05 | 124.3 | 124.1 | 123.8 | 123.55 | 125 | 3572.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 496.95 | 456.15 | 499 | 497.9 | 498.75 | 498.7 | 497 | 499.9 | 425.5 | 402.25 | 500.35 | 499.6 | 500.5 | 499.5 | 499.2 | 13969.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 10321.1 | 10883.2 | 10398 | 9998.45 | 10175.35 | 10218.15 | 10477.35 | 10470.5 | 10514.3 | 10547.85 | 9509.85 | 9420.85 | 9859.7 | 10413.8 | 10080.35 | 299969.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 97.15 | 154.35 | 155.4 | 155.4 | 4462.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 1130.65 | 1380.1 | 1477.4 | 1887.75 | 2241.85 | 1909.9 | 1630.65 | 1450.75 | 1196.45 | 1318.8 | 1365.7 | 1469.15 | 1893 | 2039.9 | 2059.8 | 47471.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 457.95 | 457.4 | 461.5 | 321.8 | 462.05 | 465.6 | 478.1 | 295.65 | 240 | 427.5 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 12985.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 396.1 | 420 | 402.8 | 356.4 | 322.9 | 301.9 | 282.45 | 265.7 | 247.25 | 240.5 | 240.55 | 334.95 | 346.95 | 401.3 | 417.45 | 10732.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 703.45 | 339.05 | 1058.4 | 578.4 | 888.3 | 638.15 | 940.15 | 571.8 | 0.2 | 558.1 | 614.55 | 530.8 | 749.15 | 712.05 | 732.6 | 17889.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 |  |  | 140.5 | 150.3 | 112.8 | 280.2 |  |  | 101.6 | 152.1 | 52.5 | 137.9 | 125.05 |  | 49.5 | 2672.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  |  | 484 | [13 empty] | 539.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 1044.65 | 766.7 | 1104.25 | 1078.4 | 708.85 | 1080.75 | 1315 | 1332.7 | 1523.8 | 1405.9 | 1129.4 | 1047 | 974.8 | 1152.2 | 765.45 | 29086.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 138.4 | 93.95 | 41.7 | 89.75 | 19.3 | 87.3 | 341.75 | 545.15 | 554.85 | 450.1 | 430.7 | 385.6 | 612.25 | 508.75 | 407.75 | 7370.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 2017.9 | 2058.15 | 2043.9 | 2411.7 | 1251.95 | 1766.3 | 2395.1 | 2704.7 | 1922.6 | 2409.2 | 2559.45 | 2167.7 | 2017.8 | 1895.55 | 1676.55 | 46683.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 1075.7899 | 1309.8 | 1139.85 | 972.85 | 362.75 | 1207.2 | 809.1 | 1859.2 | 2153.3 | 2197.85 | 2241.9 | 1662.25 | 1729.7 | 1880.6 | 1520.8 | 40155.1849
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 1688.7315 | 1966.95 | 1797.05 | 1443.55 | 775 | 1739.95 | 1875.55 | 2391.45 | 2511.9 | 2629.55 | 2621.35 | 2212.15 | 2223.45 | 2286.695 | 1990.85 | 55715.1765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 120.4693 | 150.2 | 142.6 | 111.15 | 29.1 | 128.2 | 84.85 | 295.65 | 313.8 | 307.4 | 264.65 | 153.05 | 209.1 | 241 | 204.5 | 5013.7193
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 47.3939 | 54.15 | 5.65 | 24.3 | 16.15 | 87.35 | 124.75 | 264.1 | 261.45 | 258.4 | 265.1 | 163.8 | 159.5 | 186.3 | 133.5 | 3353.349
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 160.52 | 142.8 | 177.8 |  | 264.3 | 134.65 | 165.05 | 146.85 | 175.1 | 140 | 52 | 206.3 | 154.85 |  | 210.65 | 4352.52
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 2024.6657 | 2024.75 | 2026.7 | 2025.8 | 2025.45 | 2024.8 | 2014.55 | 2012.45 | 2011.8 | 2012.75 | 2014.2 | 2014.3 | 2013.85 | 2345.05 | 2828.4 | 58775.6657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 15.881 | 13.85 | 428.05 | 414.95 | 284.8 | 346.355 | 375.55 | 349.05 | 411.2 | 410.9 | 397.55 | 404.45 | 399.45 | 416.55 | 258.35 | 9749.736
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 319.1633 | 296.45 | 307.4 | 301.8 | 203.8 | 251 | 277.2 | 254.55 | 296 | 297.55 | 285.3 | 292.55 | 287.2 | 301.05 | 188.6 | 8361.4633
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 3754.3691 | 2530.35 | 3224.65 | 2596.55 | 2651.7 | 3224.75 | 2679.45 | 2653.35 | 2617.85 | 2875.9 | 3322.7 | 2613.05 | 3401.3 | 2885.85 | 3587.1 | 85204.3191
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 9.985 | 2344.55 | 2713.5 | 2594.2 | 2640.25 | 3221.8 | 2676.4 | 2648.6 | 2615.85 | 2868.3 | 3300.3 | 2602.9 | 3374.05 | 2868 | 3553.35 | 63010.235
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 4345.2177 | 2619.05 | 3361.55 | 2614.05 | 2785.15 | 3226.45 | 2681.4 | 2649.35 | 2612.95 | 2949.5 | 21.8 |  |  |  | 15.65 | 76349.9677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 4093.1414 | 4463.9 | 5100.6 | 4721.2 | 4746.85 | 5382.55 | 4814.75 | 4776.6 | 4730.4 | 5032.85 | 3548.3 | 3062.75 | 3619.55 | 3246.85 | 3752.05 | 124627.8414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 377.7827 |  | 315.75 | 335.8 | 292.35 | 439.6 | 357.65 | 115.5 |  | 258.85 | 108.9 | 120.15 | 511.45 |  | 333.6 | 6794.7677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 3947 | 3942.95 | 4025.9 | 4058.49 | 3137.9 | 3929.4 | 4102.4 | 3949.45 | 3962.85 | 4118.1 | 4132.8 | 3656.6671 | 3803.4 | 3880.9 | 3744.45 | 98728.9388
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 3957.9 | 3952.55 | 4034.3 | 4022.105 | 3145.05 | 3938.1 | 4111.55 | 3957.85 | 3972.95 | 4125.45 | 4126.21 | 3665.9647 | 3811.75 | 3888.05 | 3753.8 | 103837.5161
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 4175.4 | 4201.85 | 4217.25 | 4263.27 | 3756.3 | 4192.9 | 4275.75 | 4191.65 | 4196.15 | 4270.15 | 4273.425 | 4025.857 | 4101.45 | 4153.75 | 4064.5 | 107040.8932
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 413.05 | 503.85 | 503.45 | 451.45 | 499.9 | 502.1 | 487.9 | 452.75 | 421.65 | 464.65 | 504 | 503.95 | 504 | 494.4 | 428.9 | 14055.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 171.1 | 166.15 | 179.6 | 167.85 | 167.95 | 176.45 | 155.7 | 143.55 | 174.65 | 194.25 | 174.1 | 161.85 | 175.05 | 160.75 | 184.75 | 4996.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14148.24
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14164.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 13876.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 |  | 151.25 | 180.5 | 184.6 | 190.55 | 191 | 184.25 | 180.8 | 167.05 | 111.4 | 146.05 | 168.1 | 175.45 | 192.1 | 195.75 | 4999.4727
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 702.4 | 692.95 | 703.4 | 682.45 | 573.4 | 677.4 | 664.4 | 622.4 | 636 | 632.2 | 662.9 | 560.05 | 625.75 | 681.8 | 409.55 | 18255.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 24.744 | 59.0988 | 64.15 | 89.2 | 99.35 | 62.605 | 68.8 | 81.7 | 27.8 | 35.1 | 69.95 | 49.8 | 13.3 | 79.7 | 153.75 | 3251.6428
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 18 | 54.85 | 47.9 | 72.45 | 81.75 | 46.8 | 55.05 | 70.45 | 20.7 | 40.45 | 115.1 | 67.8 | 30.05 | 142.25 | 278.55 | 3623.45
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 83.25 | 83.8 | 83.5 | 84.9 | 84.1 | 83.6 | 82.45 | 82.65 | 81.5 | 73.95 | 61.95 | 56.4 | 57 | 74.2 | 76.4 | 2338.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 446.25 | 445.8 | 446.4 | 446.25 | 297.9 | 223.7 | 224.9 | 225.6 | 225.6 | 225.45 | 220.15 | 223.85 | 415.25 | 449.35 | 449.6 | 11212.2325
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 442.5 | 442.15 | 440.75 | 441.12 | 441.6 | 421.5 | 444 | 325.285 | 345.28 |  |  |  | 152.05 | 356.25 | 290.4 | 10753.73
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 4861.85 | 4854.35 | 4861.75 | 4861.3 | 4860.3 | 4854.8 | 4868.75 | 4868.2 | 4871.95 | 4875.95 | 4869.2 | 3825.35 | 3732.5 | 3732.35 | 3723.05 | 135878.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [13 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 97.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.75 |  | 2.45 |  |  | 130.4 |  |  | 146.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 2171.85 | 2168.2 | 2167.25 | 2156.15 | 1924.4 | 2176.95 | 2168.9 | 2179.4 | 2186 | 2179.45 | 2165.35 | 2164.3 | 2175.8 | 2170.5 | 1458.9 | 61156.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 67.3 | 67.25 | 68.9 | 69.85 | 70.5 | 70.35 | 70.55 | 72.35 | 75.7 | 76.55 | 77.95 | 78.85 | 77.5 | 79.25 | 78.0445 | 2165.3445
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 2298.1 | 2241.45 | 2189.35 | 2235.7 | 1605.15 | 2106.15 | 1987.6 | 1763.75 | 2036.95 | 2053.1 | 2184 | 2088.75 | 1831.45 | 2172.45 | 1340.8 | 58539
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 13326.7 | 13363.5 | 13343.25 | 13347.8 | 12705.9 | 10786.05 | 13324.15 | 13341.95 | 13347.2 | 13355.55 | 13361.9 | 13049.4 | 13357.7 | 13334.7 | 13291.4 | 238495
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 1784.55 | 1743.2 | 1739.2 | 1717.7 | 1235.35 | 1645.2 | 1581.25 | 1387.45 | 1599 | 1577.65 | 1689.3 | 1618.1 | 1412.15 | 1689.6 | 1018.25 | 45659
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 913.05 | 890.95 | 885.3 | 882.8 | 634.5 | 835.91 | 812.6 | 716.75 | 819 | 823.4 | 864.15 | 792.6 | 726.95 | 862.35 | 515.75 | 23199.115
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 3244.4 | 2963.65 | 3305.4 | 2928.45 | 2985.25 | 3250.6 | 2919.05 | 2933.4 | 2844.4 | 3016.9 | 3067.7 | 2812.5 | 3472.15 | 2937.4 | 3706.25 | 90389.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 3395.5 | 3079.15 | 3514.6 | 3047.65 | 3114.75 | 3449.95 | 3044.75 | 3046.2 | 2915.25 | 3158.5 | 3150.85 | 2883.15 | 3755.55 | 3035.55 | 4074.7 | 93380.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 | [17 empty] | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 3691.45 | 3456.5 | 3782.9 | 3440.2 | 3483.05 | 3725.5 | 3414.3 | 3429.3 | 3317.15 | 3495.4 | 3513.7 | 3299.7 | 3902.9 | 3434.8 | 4110.95 | 126139.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 4302.2 | 4053.3 | 4720 | 3906.75 | 4073.4 | 4876.6 | 4364.2 | 3974.5 | 3927.15 | 4163.3 | 4845.35 | 3742 | 4377.1 | 4201.1 | 4414.8 | 122214.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 2344.25 | 2234 | 2514.15 | 2170.2 | 2250.45 | 2570.8 | 2377.7 | 2190.75 | 2169.55 | 2266.35 | 2549.6 | 2092.55 | 2359.25 | 2287.2 | 2360.2 | 66765.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 245.45 | 245 | 245.5 | 245.4 | 244.9 | 243.45 | 245.65 | 245.05 | 245.3 | 245.55 | 245.4 | 153.5 | 214.75 | 245.3 | 245.3 | 4045.85
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 1.75 | 2.75 | 2.15 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.3 | 53.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 1919.75 | 1848.45 | 1820.9 | 1919.55 | 1914.6 | 1951.45 | 1902.4 | 1848.05 | 1941.55 | 1947.65 | 1953.6 | 1647.2 | 1905.8 | 1915.4 | 1952.9 | 54054.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 51.6 | 47.25 | 82.05 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.2 | 78.85 | 81.6 | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 2169.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 130.5 | 132.05 | 128.9 | 128.7445 | 108.85 | 115.4 | 120.8 | 105.8615 | 120.85 | 132.3 | 128.5 | 119.4 | 128.55 | 130.7065 | 83.15 | 3450.065
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [16 empty] | 638.55 | [10 empty] | 1376
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 139.613 | 135.65 | 138.25 | 138.4 | 85.8775 | 117 | 121.65 | 121 | 136.3 | 130.2 | 115.62 | 106.991 | 120.5 | 116.85 | 77.6 | 3375.3145
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 132.5 | 132.45 | 132.65 | 126.95 | 116.1 | 128.9 | 119.4 | 113.8 | 115.65 | 100.95 | 111.55 | 112.1 | 131.55 | 132.55 | 132.05 | 3665.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 5348.15 | 5259.55 | 5255.75 | 5211.4 | 5138.3 | 3626.3 | 3600.25 | 3627.6 | 4274.25 | 5393.9 | 4327.9 | 5687 | 5691.9 | 5607.35 | 5512.5 | 148201.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 2161.65 | 2161.8 | 2167.05 | 1910.85 | 1451.1 | 1978.7 | 1729.5 | 1561.2 | 1621.45 | 1323.4 | 1489.35 | 1818.8 | 2094.2 | 2158.65 | 2161.3 | 57407.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 237.55 | 238 | 238.1 | 237.85 | 238.25 | 238 | 237.55 | 238.15 | 238.15 | 237.8 | 237.75 | 238.25 | 238 | 237.8 | 237.8 | 6899.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 1234.05 | 1150.65 | 1236.75 | 1311.3 | 564.3 | 1025.7 | 1604.4 | 2550.4 | 2585.45 | 2684.45 | 2509.15 | 1821.55 | 1986.3 | 2199.8 | 1710.65 | 42777.7405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 1252.6 | 1273.05 | 1319.3 | 1415.35 | 620.9 | 1173.45 | 1655.15 | 2419.8 | 2505.55 | 2651.9 | 2386.65 | 1735.05 | 1940.75 | 2258.4 | 1726.9 | 42598.005
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 1851.55 | 1871.1 | 1867.1 | 1864.55 | 1872.6 | 1851.1 | 1849 | 1868.15 | 1870.6 | 1086.35 | 814.15 | 366.7 | 1128.95 | 1858.7 | 1849.5 | 49453.1445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 418.842
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 721.65 | 716.8 | 723.15 | 723.35 | 722.55 | 723.15 | 721.2 | 724.05 | 722.95 | 721.8 | 721.6 | 723 | 724 | 722.6 | 721.75 | 20937.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 4631.45 | 5118.3 | 5135.85 | 5056.4 | 5548.5 | 5685.65 | 5022.65 | 4292.5 | 3787.35 | 4507.25 | 4459.5 | 4288.45 | 5166.2 | 5132.35 | 5238.5 | 147134.034
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 2860.35 | 3008.2 | 2907.3 | 2935.9 | 3048.4 | 2967.6 | 2910.05 | 2877.55 | 2882.1 | 2953.15 | 2873.3 | 2860.35 | 2832.15 | 2864.05 | 2815.8 | 86676.543
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 1499.45 | [6 empty] | 213.45 | 1517.9 | 1548.5 | 1538.15 | 1446.25 | 1535.3 | 1545.1 | 1538.1 | 33661.7085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 921.15 | 894.3 | 910 | 876.6 | 665.45 | 696.5 | 881.65 | 729.2 | 884.15 | 850.55 | 887.2 | 863.8 | 858.4 | 887.2 | 568.7 | 24072.6685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 1185.45 | 1150.2 | 1182.05 | 1148.2 | 854.15 | 966.55 | 1144.25 | 925.9 | 1150.9 | 1112.5 | 1157.35 | 1122.95 | 1108.45 | 1153.25 | 748.4 | 31059.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [23 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [15 empty] | 49.85 | [7 empty] | 357.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [11 empty] | 20.5 | [11 empty] | 353.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 |  |  | 701.45 | 470.2 | 1140 | 770.1 |  |  |  | 516.2 | 51.7 |  | 724 | 567.5 | 611.25 | 15846.068
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 2963.8 | 2517.05 | 42.75 | [7 empty] | 520.35 | 694.05 | 1206.5 |  | 1008.6 | 49069.415
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 3014.45 | 2491 | 1493 |  |  | 1032.05 | 629.55 |  |  | 924.6 | 687.3 | 703.45 | 1164.85 | 659.15 | 1596.5 | 44945.275
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 3368.05 | 2995 | 22.25 | [12 empty] | 43514.7915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 161.45 | 157.3 | 160.2 | 157.9 | 103.12 | 139.5 | 139.5 | 157.05 | 157.3 | 155.1 | 119.765 | 127.39 | 142.7 | 145.9 | 90.25 | 4033.356
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 599.1 | 533.1 | 523.1 | 628.6 | 274.55 | 416.35 | 645.45 | 747.85 | 640.5 | 722.25 | 714.6 | 523.75 | 595.6 | 544 | 489.95 | 12974.75
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 1523.15 | 1521.95 | 1355.8 | 1464.05 | 661.55 | 1227.6 | 1629.65 | 2029.95 | 1858.8 | 1968.5 | 1956.6 | 1633.75 | 1628.6 | 1593.15 | 1347.85 | 37633.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 113.6 | 93.11 | 99.45 | 113.6 | 115.2 | 106.35 | 115.2 | 106.65 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 3244.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 56 | 56.2 | 54.7 | 30.855 | 38.25 | 51.15 | 49.35 | 54.7 | 58.8 | 51.9 | 57.85 | 64.15 | 49 | 61.65 | 58.9 | 1621.155
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 57.6 | 49.05 | 54.5 | 32.565 | 37.55 | 49.2 | 55.7 | 50.8 | 57.6 | 51.7 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.25 | 57.6 | 1404.615
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 41.6 | 56.52 | 57.6 | 56.8 | 44.55 | 52.85 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 54.75 | 54.1 | 52.8 | 50.45 | 1563.77
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 29.95 | [6 empty] | 40.15 | [7 empty] | 70.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [27 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 128.5 | 124.3 | 126.9 | 122.6845 | 98 | 118.25 | 114.35 | 98.0475 | 120.55 | 119.25 | 123.05 | 120.95 | 119.1 | 120.617 |  | 3251.8475
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 2656.9 | 2656.25 | 2655.85 | 2654.95 | 2590.95 | 2646.3 | 2642.9 | 2646.4 | 2629.8 | 2627.1 | 2629.15 | 2132.35 | 2536.85 | 2628.95 | 2628.35 | 73609.5
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 40.55 | 34.55 | 31.8 | 38.35 | 36.8 | 42.95 | 38.85 | 39.5 | 42.05 | 37.7 | 23.05 | 52.3 | 50.4 | 51.3 | 49.9 | 1153.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 | [16 empty] | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 119.05 |  | 115.25 | [12 empty] | 234.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 |  | 162 | [13 empty] | 570.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 480.25 | 480.8 | 480.8 | 480.5 | 480.45 | 439 | 479.5 | 322.65 | 331 | 480.25 | 480.35 | 480.05 | 480.15 | 480.3 | 480.2 | 13314.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 158.9 | 181.65 | 183.45 | 165.95 | 190.25 | 221.3 | 227.1 | 226.25 | 226.75 | 227.6 | 229.75 | 228.6 | 230.55 | 232.55 | 232.6 | 5019.5
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 479.75 | 479.9 | 479.8 | 479.85 | 479.45 | 310.7 | 336.3 | 479.9 | 479.45 | 479.45 | 480 | 479.65 | 479.95 | 480.1 | 479.65 | 13244.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.456 | 2604.656
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 878.45 | 950.45 | 943.1 | 925.95 | 935.55 | 955.2 | 912.05 | 957.45 | 891.15 | 961.3 | 891.95 | 719.7 | 957.35 | 957.35 | 979.789 | 23651.439
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 3538.4 | 4025.85 | 3016.55 | 3676.25 | 3512 | 3938.6 | 3662.65 | 3547.9 | 3523.45 | 3685.15 | 3621.1 | 3411.1 | 3619 | 3613.4 | 3635.9115 | 109632.3115
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 491.6 | 544.35 | 548.6 | 577.05 | 582.9 | 577.8 | 584.85 | 471.55 | 527 | 512.6 | 447.35 | 461.05 | 334.9 | 334.1 | 334.045 | 16844.995
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 988.8 | 979.6 | 1048.75 | 1026.65 | 672.05 | 904.55 | 1050.1 | 1003.05 | 1029.8 | 1043.75 | 951.15 | 922.95 | 997.85 | 974.4 | 1010.0855 | 29655.8855
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 2582.3 | 2550.15 | 2543.2 | 2582.65 | 2536.75 | 2588.2 | 2581.6 | 2585.45 | 2409.35 | 2369.4 | 2478.25 | 2133.7 | 2521.8 | 2574.45 | 2564.2045 | 71765.7545
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 162.5 | 155.5 | 150.3 | 160.4 | 116.3 | 141.3 | 154.25 | 137.9 | 154.8 | 155.5 | 98 | 95.3 | 140.35 | 132.5 | 76.4 | 3871.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 1119.15 | 567.3 | 2420.85 | 4467.65 | 1102.4 | 2956.4 | 4985.3 | 4880.9 | 4223.2 |  |  |  |  | 2829.1 | 4658.35 | 73211.8498
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 | [6 empty] | 1078.85 | 2227.65 | 136.9 | 1319.45 | 2386.7 | 2350.2 | 2092.15 |  |  |  |  | 1281.4 | 2308.75 | 31138.4135
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 1083.95 | [6 empty] | 647.5 |  |  | 270.35 | 2001.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [13 empty] | 832 | 81.95 | [6 empty] | 59.7 |  | 4321.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 |  |  |  |  | 67.75 | 13.85 |  | 181.5 | 186.55 | 11.8 |  |  | 15.75 | 188 | 42.6 | 893.3
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 158.25 | 157.9 | 168.25 | 196.35 | 152.95 | 162.937 | 176.85 | 173.15 | 169.15 | 169.45 | 170.35 | 174.1 | 177.85 | 173.7 | 174.8 | 4863.477
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 491.1 | 450.05 | 491.2 | 490.45 | 491.05 | 491.15 | 490.3 | 380.75 | 347.85 | 348.75 | 492.1 | 491.8 | 492.4 | 491.9 | 488.5 | 13531.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 183957.9503 | 182847.4488 | 184232.15 | 180295.264 | 168569.7475 | 180138.302 | 182022.3042 | 181216.049 | 181405.58 | 181179.95 | 176264.17 | 164598.1098 | 177915.0536 | 179570.1161 | 180474.786 | 5128449.4124
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 274.2465 | 267.1 | 264.85 | 239.889 | 277.619 | 274.058 | 280.479 | 263.346 |  | 278.759 |  | 275.005 | 269.45 | 275.65 | 276.545 | 7086.01
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 90.0922 | 88.7 | 239.255 | 210.7 | 205.9296 | 237.2025 | 161.5087 | 114.0805 | 147.773 | 197.9164 | 138.2445 | 106.609 | 112.485 | 120.96 | 104.275 | 3835.3713
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 316.8 | 315.35 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 315 | 308.65 | 312.5 | 312.5 | 310.5 | 313.75 | 9082.2968
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 608.1246 | 606.756 | 606.756 | 674.88 | 611.7201 | 674.88 | 608.9856 | 608.9 | 623.9377 | 674.88 | 674.88 | 617.3757 | 674.88 | 616.95 | 617.3014 | 16753.4526
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 454.7504 | 438.5636 | 438.15 | 454.77 | 454.8745 | 454.77 | 454.7696 | 454.85 | 454.6442 | 454.77 | 454.3 | 448.3038 | 454.18 | 453.6 | 454.3879 | 13140.6282
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 99.85 | 135.95 | 170.7 | 104.85 | 120.85 | 252 | 261.35 | 254.55 | 248.45 | 246.95 | 248.9 | 263.7 | 250.5 | 236.55 | 248.3 | 4197.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 203.15 | 182.85 | 186.45 | 174 | 192.65 | 258.3 | 385.75 | 380.2 | 370.65 | 380.5 | 385.7 | 386.15 | 386.05 | 386.45 | 380.9 | 7852.12
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 581.9176 | 581.05 | 577.65 | 580.0406 | 580.8 | 581.1 | 580.8 | 579.3945 | 571.6 | 557.5 | 549.65 | 553.9564 | 562.8361 | 571.5 | 584.0244 | 16637.3223
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 2628.9312 | 2616.3196 | 2800.611 | 2755.9296 | 2761.1931 | 3049.1105 | 3050.3928 | 2972.121 | 2733.805 | 3106.2754 | 2760.3245 | 2963.5999 | 3022.8811 | 2972.16 | 2979.4837 | 78584.7512
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 845566.865
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 635267.6655
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 541463.9457
[7 empty] | ELECTROPERU | 539775.305
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 309607.3481
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 304431.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 254155.0415
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 216174.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 135878.75
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 127155.7041
[7 empty] | CELEPSA | 124995.4
[7 empty] | EGEMSA | 111680.15
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 104350.2632
[7 empty] | SAN GABAN | 74763.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 61156.15
[7 empty] | EGASA | 60084.925
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 58539
[7 empty] | LA VIRGEN | 54054.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 47471.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 47188.9727
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 46683.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 46677.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 37633.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 36457.4
[7 empty] | SINERSA | 31578.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21101.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 19051.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18255.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13969.95
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 13531.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12985.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12974.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12857.75
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12415.25
[7 empty] | EGESUR | 11495.9055
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11212.2325
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11071.4008
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10753.73
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10732.9
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8972.2503
[7 empty] | PETRAMAS | 7833.75
[7 empty] | TERMOSELVA | 6323.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6191.1531
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5756.777
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5323.9295
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4033.356
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3871.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3623.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3572.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3450.065
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3375.3145
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3251.8475
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3251.6428
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2391.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2338.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2169.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2165.3445
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1832.54
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1376
[7 empty] | SHOUGESA | 812.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 243.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 207.25
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 82.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 73.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 55.2675
[7 empty] | KONDU SAC | 53.25

## G_AREAS
miércoles, 29 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 410.085 | 35.6 | 0 | 61.4 | 3638.519 | 1445.3 | 0 | 497.7 | 697.948 | 0 | 0 | 0 | 507.085 | 5581.519 | 697.948 | 6786.552 | 00:30 | 4746.552 | 1480.9 | 0 | 559.1 | 6786.552 | 00:30 | 363.8 | 47.6 | 0 | 559.1 | 970.5
01:00 | 407.901 | 35.2 | 0 | 52.4 | 3540.584 | 1425.8 | 0 | 489.1 | 687.947 | 0 | 0 | 0 | 495.501 | 5455.484 | 687.947 | 6638.932 | 01:00 | 4636.432 | 1461 | 0 | 541.5 | 6638.932 | 01:00 | 362.7 | 47.2 | 0 | 541.5 | 951.4
01:30 | 411.711 | 37.4 | 0 | 59.7 | 3657.431 | 1431.9 | 0 | 456 | 663.247 | 0 | 0 | 0 | 508.811 | 5545.331 | 663.247 | 6717.389 | 01:30 | 4732.389 | 1469.3 | 0 | 515.7 | 6717.389 | 01:30 | 364.2 | 49.4 | 0 | 515.7 | 929.3
02:00 | 410.158 | 34.7 | 0 | 63.8 | 3593.978 | 1419.9 | 0 | 433 | 660.543 | 0 | 0 | 0 | 508.658 | 5446.878 | 660.543 | 6616.079 | 02:00 | 4664.679 | 1454.6 | 0 | 496.8 | 6616.079 | 02:00 | 362.9 | 46.7 | 0 | 496.8 | 906.4
02:30 | 411.315 | 37.4 | 0 | 61.2 | 3619.82 | 1424.7 | 0 | 397.8 | 659.449 | 0 | 0 | 0 | 509.915 | 5442.32 | 659.449 | 6611.684 | 02:30 | 4690.584 | 1462.1 | 0 | 459 | 6611.684 | 02:30 | 363.5 | 49.4 | 0 | 459 | 871.9
03:00 | 411.019 | 35.8 | 0 | 62.4 | 3577.447 | 1424.8 | 0 | 378.2 | 658.547 | 0 | 0 | 0 | 509.219 | 5380.447 | 658.547 | 6548.213 | 03:00 | 4647.013 | 1460.6 | 0 | 440.6 | 6548.213 | 03:00 | 360.4 | 47.8 | 0 | 440.6 | 848.8
03:30 | 410.863 | 34.8 | 0 | 74.5 | 3526.784 | 1424.6 | 0 | 322.8 | 669.646 | 0 | 0 | 0 | 520.163 | 5274.184 | 669.646 | 6463.993 | 03:30 | 4607.293 | 1459.4 | 0 | 397.3 | 6463.993 | 03:30 | 356.9 | 46.8 | 0 | 397.3 | 801
04:00 | 409.926 | 36.1 | 0 | 70 | 3667.882 | 1424.5 | 0 | 309.1 | 659.547 | 0 | 0 | 0 | 516.026 | 5401.482 | 659.547 | 6577.055 | 04:00 | 4737.355 | 1460.6 | 0 | 379.1 | 6577.055 | 04:00 | 363 | 48.1 | 0 | 379.1 | 790.2
04:30 | 412.108 | 35.8 | 0 | 67.2 | 3753.338 | 1423.1 | 0 | 279.5 | 654.153 | 0 | 0 | 0 | 515.108 | 5455.938 | 654.153 | 6625.199 | 04:30 | 4819.599 | 1458.9 | 0 | 346.7 | 6625.199 | 04:30 | 362.5 | 47.8 | 0 | 346.7 | 757
05:00 | 411.318 | 35.3 | 0 | 58.1 | 3715.431 | 1550.1 | 0 | 269.1 | 658.85 | 0 | 0 | 0 | 504.718 | 5534.631 | 658.85 | 6698.199 | 05:00 | 4785.599 | 1585.4 | 0 | 327.2 | 6698.199 | 05:00 | 362.9 | 47.3 | 0 | 327.2 | 737.4
05:30 | 412.549 | 36.6 | 0 | 64.1 | 3711.477 | 1634.4 | 0 | 247.2 | 662.547 | 0 | 0 | 0 | 513.249 | 5593.077 | 662.547 | 6768.873 | 05:30 | 4786.573 | 1671 | 0 | 311.3 | 6768.873 | 05:30 | 363.1 | 48.6 | 0 | 311.3 | 723
06:00 | 414.301 | 30.6 | 0 | 56.6 | 3585.152 | 1928.4 | 0 | 216.4 | 664.148 | 0 | 0.3 | 0 | 501.501 | 5729.952 | 664.448 | 6895.901 | 06:00 | 4663.601 | 1959 | 0.3 | 273 | 6895.901 | 06:00 | 362.6 | 42.6 | 0.3 | 273 | 678.5
06:30 | 413.122 | 35.2 | 0 | 55.1 | 3719.691 | 2011.9 | 0 | 199.5 | 665.348 | 0 | 33.3 | 0 | 503.422 | 5931.091 | 698.648 | 7133.161 | 06:30 | 4798.161 | 2047.1 | 33.3 | 254.6 | 7133.161 | 06:30 | 361.7 | 47.2 | 33.3 | 254.6 | 696.8
07:00 | 412.639 | 36.4 | 0 | 57.6 | 3437.371 | 2174.1 | 0 | 210.1 | 703.753 | 0 | 88.7 | 0 | 506.639 | 5821.571 | 792.453 | 7120.663 | 07:00 | 4553.763 | 2210.5 | 88.7 | 267.7 | 7120.663 | 07:00 | 361 | 48.4 | 88.7 | 267.7 | 765.8
07:30 | 406.237 | 36.1 | 0 | 59.3 | 3556.824 | 2114.8 | 0.2 | 167.8 | 690.55 | 0 | 149.7 | 0 | 501.637 | 5839.624 | 840.25 | 7181.511 | 07:30 | 4653.611 | 2150.9 | 149.9 | 227.1 | 7181.511 | 07:30 | 360.5 | 48.1 | 149.9 | 227.1 | 785.6
08:00 | 412.457 | 77.8 | 0.1 | 60.1 | 3467.117 | 2318.2 | 0.3 | 155.5 | 591.345 | 0 | 290.1 | 0 | 550.457 | 5941.117 | 881.445 | 7373.019 | 08:00 | 4470.919 | 2396 | 290.5 | 215.6 | 7373.019 | 08:00 | 361.2 | 46.1 | 290.5 | 215.6 | 913.4
08:30 | 411.581 | 78.8 | 0.2 | 55.2 | 3381.679 | 2375.4 | 0.7 | 169.1 | 547.244 | 0 | 460.6 | 0 | 545.781 | 5926.879 | 1007.844 | 7480.504 | 08:30 | 4340.504 | 2454.2 | 461.5 | 224.3 | 7480.504 | 08:30 | 359.7 | 45.1 | 461.5 | 224.3 | 1090.6
09:00 | 409.868 | 76.2 | 0.2 | 51.7 | 3211.153 | 2469.5 | 0.9 | 235.3 | 543.852 | 0 | 646 | 0 | 537.968 | 5916.853 | 1189.852 | 7644.673 | 09:00 | 4164.873 | 2545.7 | 647.1 | 287 | 7644.673 | 09:00 | 359.3 | 42.5 | 647.1 | 287 | 1335.9
09:30 | 411.036 | 73.8 | 0.3 | 55.2 | 3458.498 | 2413.2 | 1.1 | 292.9 | 538.647 | 0 | 626.2 | 0 | 540.336 | 6165.698 | 1164.847 | 7870.881 | 09:30 | 4408.181 | 2487 | 627.6 | 348.1 | 7870.881 | 09:30 | 359.1 | 41 | 627.6 | 348.1 | 1375.8
10:00 | 412.432 | 73.3 | 0.4 | 55.4 | 3370.338 | 2394.3 | 1.1 | 321.2 | 540.748 | 0 | 784.4 | 0 | 541.532 | 6086.938 | 1325.148 | 7953.618 | 10:00 | 4323.518 | 2467.6 | 785.9 | 376.6 | 7953.618 | 10:00 | 355.6 | 41.7 | 785.9 | 376.6 | 1559.8
10:30 | 412.668 | 66.6 | 0.4 | 63.6 | 3436.352 | 2408.6 | 1.4 | 375.5 | 540.946 | 0 | 813.8 | 0 | 543.268 | 6221.852 | 1354.746 | 8119.866 | 10:30 | 4389.966 | 2475.2 | 815.6 | 439.1 | 8119.866 | 10:30 | 347 | 35.2 | 815.6 | 439.1 | 1636.9
11:00 | 411.35 | 68.2 | 0.4 | 61.5 | 3358.734 | 2398.3 | 1.1 | 402.5 | 543.847 | 0 | 912.3 | 0 | 541.45 | 6160.634 | 1456.147 | 8158.231 | 11:00 | 4313.931 | 2466.5 | 913.8 | 464 | 8158.231 | 11:00 | 338.3 | 36.5 | 913.8 | 464 | 1752.6
11:30 | 406.466 | 63.3 | 0.4 | 62.1 | 3420.556 | 2463.3 | 1.1 | 399.2 | 535.747 | 0 | 848.5 | 0 | 532.266 | 6284.156 | 1384.247 | 8200.669 | 11:30 | 4362.769 | 2526.6 | 850 | 461.3 | 8200.669 | 11:30 | 337.8 | 32.1 | 850 | 461.3 | 1681.2
12:00 | 404.138 | 67.8 | 0.4 | 55.7 | 3433.773 | 2395 | 1.5 | 424.5 | 543.145 | 0 | 836.3 | 0 | 528.038 | 6254.773 | 1379.445 | 8162.256 | 12:00 | 4381.056 | 2462.8 | 838.2 | 480.2 | 8162.256 | 12:00 | 338.1 | 36.6 | 838.2 | 480.2 | 1693.1
12:30 | 402.219 | 66.8 | 0.3 | 50.2 | 3393.735 | 2389.3 | 1.4 | 479.3 | 536.854 | 0 | 734.3 | 0 | 519.519 | 6263.735 | 1271.154 | 8054.408 | 12:30 | 4332.808 | 2456.1 | 736 | 529.5 | 8054.408 | 12:30 | 337.4 | 36.1 | 736 | 529.5 | 1639
13:00 | 404.176 | 66.1 | 0.2 | 70.5 | 3354.969 | 2196.6 | 1.5 | 505.4 | 537.846 | 0 | 680.4 | 0 | 540.976 | 6058.469 | 1218.246 | 7817.691 | 13:00 | 4296.991 | 2262.7 | 682.1 | 575.9 | 7817.691 | 13:00 | 344.1 | 35.5 | 682.1 | 575.9 | 1637.6
13:30 | 402.596 | 67.3 | 0.3 | 69.7 | 3328.59 | 2349 | 1.2 | 554.9 | 560.847 | 0 | 592.5 | 0 | 539.896 | 6233.69 | 1153.347 | 7926.933 | 13:30 | 4292.033 | 2416.3 | 594 | 624.6 | 7926.933 | 13:30 | 348.2 | 35.3 | 594 | 624.6 | 1602.1
14:00 | 400.036 | 66.5 | 0.2 | 76 | 3442.705 | 2403.3 | 1.4 | 543.7 | 607.343 | 0 | 523.9 | 0 | 542.736 | 6391.105 | 1131.243 | 8065.084 | 14:00 | 4450.084 | 2469.8 | 525.5 | 619.7 | 8065.084 | 14:00 | 347.3 | 33.9 | 525.5 | 619.7 | 1526.4
14:30 | 406.312 | 67.5 | 0.4 | 79.6 | 3488.372 | 2493.2 | 1.3 | 589.3 | 579.547 | 0 | 457.3 | 0 | 553.812 | 6572.172 | 1036.847 | 8162.831 | 14:30 | 4474.231 | 2560.7 | 459 | 668.9 | 8162.831 | 14:30 | 347.4 | 35.8 | 459 | 668.9 | 1511.1
15:00 | 405.021 | 71.2 | 0.1 | 87.7 | 3409.764 | 2480.2 | 1.1 | 634.9 | 581.249 | 0 | 491 | 0 | 564.021 | 6525.964 | 1072.249 | 8162.234 | 15:00 | 4396.034 | 2551.4 | 492.2 | 722.6 | 8162.234 | 15:00 | 346.2 | 38.7 | 492.2 | 722.6 | 1599.7
15:30 | 398.694 | 72.6 | 0.1 | 83.3 | 3435.219 | 2521.4 | 0.9 | 650.5 | 571.948 | 0 | 372.3 | 0 | 554.694 | 6608.019 | 944.248 | 8106.961 | 15:30 | 4405.861 | 2594 | 373.3 | 733.8 | 8106.961 | 15:30 | 354.4 | 39.4 | 373.3 | 733.8 | 1500.9
16:00 | 404.709 | 74.4 | 0.1 | 85.1 | 3399.603 | 2716.9 | 0.7 | 701.2 | 567.847 | 0 | 200.2 | 0 | 564.309 | 6818.403 | 768.047 | 8150.759 | 16:00 | 4372.159 | 2791.3 | 201 | 786.3 | 8150.759 | 16:00 | 356.9 | 41.8 | 201 | 786.3 | 1386
16:30 | 407.834 | 75.5 | 0.1 | 82.3 | 3365.122 | 2746.7 | 0.6 | 731.7 | 570.953 | 0 | 162.5 | 0 | 565.734 | 6844.122 | 733.453 | 8143.309 | 16:30 | 4343.909 | 2822.2 | 163.2 | 814 | 8143.309 | 16:30 | 354.2 | 43.2 | 163.2 | 814 | 1374.6
17:00 | 404.536 | 75.7 | 0 | 85.8 | 3365.436 | 2657.9 | 0.1 | 723.3 | 570.948 | 0 | 43.8 | 0 | 566.036 | 6746.736 | 614.748 | 7927.52 | 17:00 | 4340.92 | 2733.6 | 43.9 | 809.1 | 7927.52 | 17:00 | 349.9 | 42.7 | 43.9 | 809.1 | 1245.6
17:30 | 402.922 | 75.6 | 0 | 88.2 | 3561.847 | 2536.1 | 0 | 722.7 | 563.451 | 0 | 3.2 | 0 | 566.722 | 6820.647 | 566.651 | 7954.02 | 17:30 | 4528.22 | 2611.7 | 3.2 | 810.9 | 7954.02 | 17:30 | 354.2 | 42.8 | 3.2 | 810.9 | 1211.1
18:00 | 404.775 | 76.8 | 0 | 81.7 | 3356.927 | 2576.3 | 0 | 710.9 | 564.549 | 0 | 0 | 0 | 563.275 | 6644.127 | 564.549 | 7771.951 | 18:00 | 4326.251 | 2653.1 | 0 | 792.6 | 7771.951 | 18:00 | 356.8 | 43.5 | 0 | 792.6 | 1192.9
18:30 | 430.219 | 75.2 | 0 | 75.8 | 3578.592 | 2601.8 | 0 | 700.6 | 574.648 | 0 | 0 | 0 | 581.219 | 6880.992 | 574.648 | 8036.859 | 18:30 | 4583.459 | 2677 | 0 | 776.4 | 8036.859 | 18:30 | 358.5 | 42.3 | 0 | 776.4 | 1177.2
19:00 | 459.057 | 77 | 0 | 80.1 | 3497.831 | 2593.5 | 0 | 689.8 | 609.748 | 0 | 0 | 0 | 616.157 | 6781.131 | 609.748 | 8007.036 | 19:00 | 4566.636 | 2670.5 | 0 | 769.9 | 8007.036 | 19:00 | 358.2 | 43.3 | 0 | 769.9 | 1171.4
19:30 | 466.266 | 75.9 | 0 | 80 | 3556.552 | 2554.3 | 0 | 657.2 | 617.65 | 0 | 0 | 0 | 622.166 | 6768.052 | 617.65 | 8007.868 | 19:30 | 4640.468 | 2630.2 | 0 | 737.2 | 8007.868 | 19:30 | 363.7 | 42.4 | 0 | 737.2 | 1143.3
20:00 | 465.299 | 75 | 0 | 78.5 | 3580.953 | 2550 | 0 | 616.2 | 634.344 | 0 | 0 | 0 | 618.799 | 6747.153 | 634.344 | 8000.296 | 20:00 | 4680.596 | 2625 | 0 | 694.7 | 8000.296 | 20:00 | 364.7 | 41.3 | 0 | 694.7 | 1100.7
20:30 | 465.331 | 77.4 | 0 | 75 | 3600.936 | 2547.3 | 0 | 573.3 | 635.148 | 0 | 0 | 0 | 617.731 | 6721.536 | 635.148 | 7974.415 | 20:30 | 4701.415 | 2624.7 | 0 | 648.3 | 7974.415 | 20:30 | 364.6 | 43.7 | 0 | 648.3 | 1056.6
21:00 | 465.541 | 74.2 | 0 | 74.6 | 3621.489 | 2459.1 | 0 | 544.8 | 632.751 | 0 | 0 | 0 | 614.341 | 6625.389 | 632.751 | 7872.481 | 21:00 | 4719.781 | 2533.3 | 0 | 619.4 | 7872.481 | 21:00 | 364.7 | 40.7 | 0 | 619.4 | 1024.8
21:30 | 463.621 | 98.1 | 0 | 79 | 3628.553 | 2358.2 | 0 | 540.4 | 630.948 | 0 | 0 | 0 | 640.721 | 6527.153 | 630.948 | 7798.822 | 21:30 | 4723.122 | 2456.3 | 0 | 619.4 | 7798.822 | 21:30 | 363.3 | 39.5 | 0 | 619.4 | 1022.2
22:00 | 445.995 | 100.5 | 0 | 75.5 | 3604.783 | 2364.9 | 0 | 527.9 | 622.45 | 0 | 0 | 0 | 621.995 | 6497.583 | 622.45 | 7742.028 | 22:00 | 4673.228 | 2465.4 | 0 | 603.4 | 7742.028 | 22:00 | 362.1 | 41.9 | 0 | 603.4 | 1007.4
22:30 | 431.676 | 100.4 | 0 | 64.2 | 3617.526 | 2358.9 | 0 | 462.3 | 599.949 | 0 | 0 | 0 | 596.276 | 6438.726 | 599.949 | 7634.951 | 22:30 | 4649.151 | 2459.3 | 0 | 526.5 | 7634.951 | 22:30 | 362.9 | 41.8 | 0 | 526.5 | 931.2
23:00 | 406.572 | 101.9 | 0 | 57.4 | 3441.685 | 2271.8 | 0 | 417.9 | 574.647 | 0 | 0 | 0 | 565.872 | 6131.385 | 574.647 | 7271.904 | 23:00 | 4422.904 | 2373.7 | 0 | 475.3 | 7271.904 | 23:00 | 361.4 | 43.1 | 0 | 475.3 | 879.8
23:30 | 408.574 | 76.9 | 0 | 45.5 | 3464.693 | 2181.5 | 0 | 384.2 | 574.753 | 0 | 0 | 0 | 530.974 | 6030.393 | 574.753 | 7136.12 | 23:30 | 4448.02 | 2258.4 | 0 | 429.7 | 7136.12 | 23:30 | 357.1 | 42.6 | 0 | 429.7 | 829.4
00:00 | 408.55 | 76.3 | 0 | 41.4 | 3451.67 | 2034.9 | 0 | 291.7 | 571.45 | 0 | 0 | 0 | 526.25 | 5778.27 | 571.45 | 6875.97 | 00:00 | 4431.67 | 2111.2 | 0 | 333.1 | 6875.97 | 00:00 | 357.2 | 42.6 | 0 | 333.1 | 732.9
TOTAL MWh | 10008.8895 | 1521.8 | 2.3 | 1605.5 | 84193.7405 | 52418.6 | 9.8 | 10801.55 | 14536.806 | 0 | 5375.8 | 0 | 13138.4895 | 147423.6905 | 19912.606 | 180474.786 | TOTAL MWh | 108739.436 | 53940.4 | 5387.9 | 12407.05 | 180474.786 | TOTAL MWh | 8561.6 | 1021.85 | 5387.9 | 12407.05 | 27378.4

## HOP
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 08:14:00 | 29/04/2026 12:28:00 | 29/04/2026 08:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 12:28:00 | 29/04/2026 12:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 20:51:00 | 29/04/2026 15:36:00 | 29/04/2026 20:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/04/2026 07:33:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/04/2026 21:07:00 | 29/04/2026 23:22:00 | 29/04/2026 20:51:00 | 29/04/2026 23:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 05:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 05:45:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/04/2026 22:56:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 22:33:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/04/2026 16:08:00 | 29/04/2026 20:38:00 | 29/04/2026 15:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/04/2026 20:38:00 | 29/04/2026 20:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada desde las 20:38 h
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 01:00:00 | 29/04/2026 04:30:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 04:30:01 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 06:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 06:32:00 | 29/04/2026 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 06:54:00 | 29/04/2026 07:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 07:20:00 | 29/04/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 07:23h, S/C generar a máxima. A las 12:31h, S/C generar a 500 MW. A las 13:11h, S/C generar a máxima. A las 13:24h, S/C generar a 480 MW. A las 13:43h, S/C generar a máxima. A las 23:20 h, S/C generar a 480 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 23:39:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 01:00:00 | 29/04/2026 04:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 04:26:00 | 29/04/2026 05:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 05:38:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/04/2026 15:43:00 | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 15:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 21:28:00 |  | 29/04/2026 21:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:17:00 |  | 29/04/2026 00:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 07:51:00 | 29/04/2026 08:06:00 | 29/04/2026 07:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 08:06:00 | 29/04/2026 08:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 08:37:00 | 29/04/2026 08:57:00 | 29/04/2026 08:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 08:56:00 | 29/04/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 08:57:00 | 29/04/2026 10:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 10:13:00 | 29/04/2026 10:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 10:22:00 | 29/04/2026 11:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 11:06:00 | 29/04/2026 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 11:30:00 | 29/04/2026 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:13:00 | 29/04/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:23:00 | 29/04/2026 13:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:54:00 | 29/04/2026 17:18:00 |  | 29/04/2026 17:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 14:24:00 | 29/04/2026 16:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 17:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 17:26:00 | 29/04/2026 19:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 19:08:00 | 29/04/2026 22:47:00 |  | 29/04/2026 22:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 08:22:00 |  | 29/04/2026 08:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 09:41:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 08:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 04:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 04:55:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:09:00 | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 14:52:00 |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 15:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:57:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 29 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 29/04/2026 06:16 | 29/04/2026 16:46 | HERMETIZAR PÉRDIDAS POR ALABE 16 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 00:00 | Desacople manual del grupo G4 por mantenimiento correctivo debido a fuga de agua en el alabe N°14. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 29/04/2026 07:40 | 30/04/2026 00:00 | CAMBIO RODETE | 100 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/04/2026 07:58 | 29/04/2026 16:49 | A1.1 MANTENIMIENTO ANUAL (YEAR 2) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 29/04/2026 00:00 | 29/04/2026 22:33 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE + CAMBIO DE PREFILTROS DE AIRE, BOROSCOPIA PARA MONITOREO FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 29/04/2026 13:00 | 29/04/2026 19:54 | Mantenimiento correctivo | 45.5 | F | F/S | N | CORR. | 200 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 29/04/2026 16:04 | 30/04/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 29/04/2026 09:36 | 29/04/2026 16:10 | TH-02 Mantto 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 29/04/2026 08:22 | 29/04/2026 09:41 | MANTENIMIENTO DE 40250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Cambio Ejecución de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnológica de los equipos actualmente instalados | 20 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 29/04/2026 00:00 | 30/04/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 29/04/2026 06:00 | 29/04/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
29/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 29 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 29 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3185.1984 | 3166.0065 | 710.6351
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3185.1984 | 3166.0065 | 710.6351
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3338.5904 | 3319.3984 | 808.6084
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3529.7866 | 3510.5946 | 808.6084
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3551.6637 | 3532.4717 | 808.6084
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3351.3946 | 3332.2027 | 808.6084
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3328.334 | 3309.142 | 808.6084
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3177.6792 | 3158.4872 | 808.6084
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3200.7399 | 3181.5479 | 808.6084
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3200.7399 | 3181.5479 | 808.6084
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3200.7399 | 3181.5479 | 808.6084
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3200.7399 | 3181.5479 | 808.6084
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3111.2272 | 3092.0352 | 808.6084
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2896.9703 | 2877.7783 | 808.6084
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2822.7548 | 2803.5628 | 808.6084
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2822.7548 | 2803.5628 | 808.6084
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2822.7548 | 2803.5628 | 709.9806
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2822.7548 | 2803.5628 | 709.9806
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2973.4095 | 2954.2176 | 808.6084
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2973.4095 | 2954.2176 | 808.6084
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2973.4095 | 2954.2176 | 808.6084
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2973.4095 | 2954.2176 | 808.6084
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2973.4095 | 2954.2176 | 808.6084
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2937.128 | 2917.9361 | 808.6084
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2960.1887 | 2940.9967 | 808.6084
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3070.6857 | 3051.4938 | 808.6084
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3070.6857 | 3051.4938 | 808.6084
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3070.6857 | 3051.4938 | 408.3178
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 150.6548 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3070.6857 | 3051.4938 | 408.3178
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3224.0777 | 3204.8857 | 506.291
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1342.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 311.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 4437 | 140.6313 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.4617 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 3258.2379 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5371910.39 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 29 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8696 | 24 | 65 | 28.3 | 175 | 13.23 | 12.82 | 14.314 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 144.32 | 327.94 | 237.43 | 146.974 | 13.09 | 5.7 | 26.454 | 8.33 | -- | -- | 256.83 | 603.383 | 70.914 | 64.793 | 34.846 | 0 | 15.449 | 23 | 9.719 | 15.362 | 15.9 | 37.79 | 38.08 | 51.132 | -- | 83.393 | -- | 11.3499 | 2.0843 | 34.489 | 20.713 | 36.663 | 7.907
00:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8696 | 24 | 65 | 28.3 | 175 | 13.23 | 12.82 | 14.314 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 144.32 | 327.94 | 237.43 | 146.974 | 13.09 | 5.7 | 26.454 | 8.33 | -- | -- | 256.83 | 603.383 | 70.914 | 64.793 | 34.846 | 0 | 15.449 | 23 | 9.719 | 15.362 | 15.9 | 37.79 | 38.08 | 51.132 | -- | 83.393 | -- | 11.3499 | 2.0843 | 34.489 | 20.713 | 36.663 | 7.907
01:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2486 | 25.9 | 65 | 28.3 | 190 | 13.28 | 12.7 | 13.943 | -- | -- | 1.886 | 85.16 | 145.41 | 322.48 | 231.97 | 171.335 | 12.92 | 6.12 | 23.289 | 7.37 | -- | -- | 241.87 | 588.42 | 72.105 | 65.259 | 37.219 | 0 | 15.449 | 23 | 8.7648 | 15.362 | 15.9 | 37.89 | 38.18 | 51.132 | -- | -- | -- | 11.1723 | 2.0843 | 34.489 | 19.857 | 36.719 | 7.907
01:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2486 | 25.9 | 65 | 28.3 | 190 | 13.28 | 12.7 | 13.943 | -- | -- | 1.886 | 85.16 | 145.41 | 322.48 | 231.97 | 171.335 | 12.92 | 6.12 | 23.289 | 7.37 | -- | -- | 241.87 | 588.42 | 72.105 | 65.259 | 37.219 | 0 | 15.449 | 23 | 8.7648 | 15.362 | 15.9 | 37.89 | 38.18 | 51.132 | -- | -- | -- | 11.1723 | 2.0843 | 34.489 | 19.857 | 36.719 | 7.907
02:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.6264 | 25.1 | 65 | 30.5 | 205 | 12.98 | 12.73 | 8.391 | -- | -- | 1.886 | 81.71 | 145.41 | 324.29 | 237.37 | 221.038 | 12.89 | 7.94 | 22.017 | 7.2 | -- | -- | 239.45 | 585.997 | 73.228 | 65.448 | 36.494 | 0 | 15.449 | 23 | 8.8508 | 15.362 | 15.8 | 37.83 | 38.12 | 50.512 | -- | -- | -- | 11.1459 | 2.0843 | 34.489 | 19.73 | 36.719 | 7.907
02:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.6264 | 25.1 | 65 | 30.5 | 205 | 12.98 | 12.73 | 8.391 | -- | -- | 1.886 | 81.71 | 145.41 | 324.29 | 237.37 | 221.038 | 12.89 | 7.94 | 22.017 | 7.2 | -- | -- | 239.45 | 585.997 | 73.228 | 65.448 | 36.494 | 0 | 15.449 | 23 | 8.8508 | 15.362 | 15.8 | 37.83 | 38.12 | 50.512 | -- | -- | -- | 11.1459 | 2.0843 | 34.489 | 19.73 | 36.719 | 7.907
03:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.6577 | 27.2 | 65 | 30.5 | 208 | 12.98 | 12.71 | 8.473 | -- | -- | 1.886 | 86.04 | 144.32 | 333.46 | 250.89 | 239.82 | 12.8 | 13.82 | 22.306 | 7.1 | -- | -- | 247.56 | 594.108 | 76.668 | 65.426 | 35.999 | 0 | 15.449 | 23 | 8.8701 | 15.362 | 15.7 | 37.89 | 38.18 | 50.512 | -- | -- | -- | 11.7545 | 2.0843 | 34.489 | 22.663 | 36.483 | 7.907
03:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.6577 | 27.2 | 65 | 30.5 | 208 | 12.98 | 12.71 | 8.473 | -- | -- | 1.886 | 86.04 | 144.32 | 333.46 | 250.89 | 239.82 | 12.8 | 13.82 | 22.306 | 7.1 | -- | -- | 247.56 | 594.108 | 76.668 | 65.426 | 35.999 | 0 | 15.449 | 23 | 8.8701 | 15.362 | 15.7 | 37.89 | 38.18 | 50.512 | -- | -- | -- | 11.7545 | 2.0843 | 34.489 | 22.663 | 36.483 | 7.907
04:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.7514 | 27.6 | 65 | 30.5 | 208 | 12.97 | 12.71 | 8.349 | -- | -- | 1.886 | 86.04 | 141.06 | 342.78 | 261.92 | 230.075 | 12.76 | 18.86 | 31.535 | 7.3 | -- | -- | 246.7 | 593.253 | 75.509 | 65.742 | 33.84 | 0 | 15.449 | 23 | 8.7829 | 15.362 | 15.6 | 37.83 | 38.12 | 50.512 | -- | -- | -- | 13.3203 | 2.0843 | 34.489 | 30.21 | 36.654 | 7.907
04:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.7514 | 27.6 | 65 | 30.5 | 208 | 12.97 | 12.71 | 8.349 | -- | -- | 1.886 | 86.04 | 141.06 | 342.78 | 261.92 | 230.075 | 12.76 | 18.86 | 31.535 | 7.3 | -- | -- | 246.7 | 593.253 | 75.509 | 65.742 | 33.84 | 0 | 15.449 | 23 | 8.7829 | 15.362 | 15.6 | 37.83 | 38.12 | 50.512 | -- | -- | -- | 13.3203 | 2.0843 | 34.489 | 30.21 | 36.654 | 7.907
05:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3118 | 33.1 | 65 | 30.5 | 195 | 12.99 | 12.67 | 8.458 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 135.69 | 340.91 | 257.48 | 226.714 | 12.74 | 5.28 | 61.572 | 45.66 | -- | -- | 247.87 | 594.417 | 75.509 | 66.73 | 32.564 | 0 | 15.449 | 23 | 8.9761 | 15.362 | 15.4 | 37.71 | 38 | 49.889 | -- | -- | -- | 14.8373 | 2.0843 | 34.489 | 37.521 | 36.517 | 7.907
05:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3118 | 33.1 | 65 | 30.5 | 195 | 12.99 | 12.67 | 8.458 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 135.69 | 340.91 | 257.48 | 226.714 | 12.74 | 5.28 | 61.572 | 45.66 | -- | -- | 247.87 | 594.417 | 75.509 | 66.73 | 32.564 | 0 | 15.449 | 23 | 8.9761 | 15.362 | 15.4 | 37.71 | 38 | 49.889 | -- | -- | -- | 14.8373 | 2.0843 | 34.489 | 37.521 | 36.517 | 7.907
06:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8696 | 32.3 | 65 | 30.5 | 187 | 12.95 | 12.82 | 8.172 | 1.07 | 161.39 | 1.886 | 102.78 | 134.63 | 337.17 | 246.66 | 224.542 | 12.71 | 4.88 | 53.099 | 37.49 | -- | -- | 237.7 | 584.247 | 75.509 | 66.653 | 32.564 | 0 | 15.449 | 23 | 9.3283 | 15.362 | 15.4 | 37.67 | 37.96 | 49.262 | -- | -- | -- | 14.4314 | 2.0843 | 34.489 | 35.565 | 36.663 | 7.907
06:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8696 | 32.3 | 65 | 30.5 | 187 | 12.95 | 12.82 | 8.172 | 1.07 | 161.39 | 1.886 | 102.78 | 134.63 | 337.17 | 246.66 | 224.542 | 12.71 | 4.88 | 53.099 | 37.49 | -- | -- | 237.7 | 584.247 | 75.509 | 66.653 | 32.564 | 0 | 15.449 | 23 | 9.3283 | 15.362 | 15.4 | 37.67 | 37.96 | 49.262 | -- | -- | -- | 14.4314 | 2.0843 | 34.489 | 35.565 | 36.663 | 7.907
07:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8472 | 29.3 | 65 | 31.6 | 180 | 12.99 | 12.67 | 15.153 | -- | -- | 1.886 | 117.07 | 133.57 | 333.46 | 250.03 | 209.647 | 12.71 | 4.49 | 45.657 | 31.84 | -- | -- | 236.01 | 581.395 | 76.668 | 66.62 | 31.046 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.5869 | 15.362 | 15.4 | 37.67 | 37.96 | 49.262 | -- | -- | -- | 13.5785 | 2.0843 | 34.489 | 31.454 | 36.687 | 7.907
07:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8472 | 29.3 | 65 | 31.6 | 180 | 12.99 | 12.67 | 15.153 | -- | -- | 1.886 | 117.07 | 133.57 | 333.46 | 250.03 | 209.647 | 12.71 | 4.49 | 45.657 | 31.84 | -- | -- | 236.01 | 581.395 | 76.668 | 66.62 | 31.046 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.5869 | 15.362 | 15.4 | 37.67 | 37.96 | 49.262 | -- | -- | -- | 13.5785 | 2.0843 | 34.489 | 31.454 | 36.687 | 7.907
08:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.9144 | 26.8 | 65 | 31.6 | 173 | 13.06 | 12.67 | 15.061 | -- | -- | 1.886 | 131.38 | 130.42 | 331.62 | 249.05 | 204.619 | 12.68 | 2.11 | 40.094 | 23.63 | -- | -- | 239.46 | 584.839 | 75.509 | 66.149 | 32.207 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.6868 | 15.362 | 15.5 | 37.73 | 38.02 | 48.631 | -- | -- | -- | 13.0568 | 2.0843 | 34.489 | 28.94 | 36.678 | 7.907
08:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.9144 | 26.8 | 65 | 31.6 | 173 | 13.06 | 12.67 | 15.061 | -- | -- | 1.886 | 131.38 | 130.42 | 331.62 | 249.05 | 204.619 | 12.68 | 2.11 | 40.094 | 23.63 | -- | -- | 239.46 | 584.839 | 75.509 | 66.149 | 32.207 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.6868 | 15.362 | 15.5 | 37.73 | 38.02 | 48.631 | -- | -- | -- | 13.0568 | 2.0843 | 34.489 | 28.94 | 36.678 | 7.907
09:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25 | 65 | 31.6 | 150 | 13.04 | 12.67 | 8.367 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 130.42 | 333.46 | 249.17 | 198.691 | 12.52 | 5.7 | 30.807 | 11.08 | -- | -- | 227.53 | 572.91 | 74.362 | 67.069 | 42.255 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.5432 | 15.362 | 15.5 | 37.37 | 37.66 | 47.998 | -- | -- | -- | 12.6423 | 2.0843 | 34.489 | 26.942 | 36.678 | 7.907
09:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25 | 65 | 31.6 | 150 | 13.04 | 12.67 | 8.367 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 130.42 | 333.46 | 249.17 | 198.691 | 12.52 | 5.7 | 30.807 | 11.08 | -- | -- | 227.53 | 572.91 | 74.362 | 67.069 | 42.255 | 0 | 15.449 | 23.2 | 9.5432 | 15.362 | 15.5 | 37.37 | 37.66 | 47.998 | -- | -- | -- | 12.6423 | 2.0843 | 34.489 | 26.942 | 36.678 | 7.907
10:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2074 | 24.4 | 65 | 31.6 | 145 | 12.98 | 12.7 | 8.484 | -- | -- | 1.886 | 145.49 | 131.46 | 333.17 | 239.92 | 198.588 | 12.41 | 6.56 | 21.02 | 11.08 | -- | -- | 223.69 | 569.721 | 74.362 | 66.789 | 29.922 | 0 | 15.449 | 17.9 | 9.5218 | 15.362 | 15.5 | 36.73 | 37.02 | 47.998 | -- | -- | -- | 12.3142 | 2.0843 | 34.489 | 25.361 | 36.71 | 7.907
10:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2074 | 24.4 | 65 | 31.6 | 145 | 12.98 | 12.7 | 8.484 | -- | -- | 1.886 | 145.49 | 131.46 | 333.17 | 239.92 | 198.588 | 12.41 | 6.56 | 21.02 | 11.08 | -- | -- | 223.69 | 569.721 | 74.362 | 66.789 | 29.922 | 0 | 15.449 | 17.9 | 9.5218 | 15.362 | 15.5 | 36.73 | 37.02 | 47.998 | -- | -- | -- | 12.3142 | 2.0843 | 34.489 | 25.361 | 36.71 | 7.907
11:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3182 | 24.4 | 65 | 29.4 | 140 | 12.92 | 12.65 | 8.623 | -- | -- | 1.886 | 143.07 | 132.52 | 340.91 | 250.4 | 198.536 | 12.33 | 5.28 | 23.23 | 1.76 | -- | -- | 219.95 | 565.983 | 73.228 | 65.433 | 25.745 | 0 | 15.449 | 22.6 | 9.6003 | 15.362 | 15.5 | 36.29 | 36.58 | 46.719 | -- | -- | -- | 11.996 | 2.0843 | 34.489 | 23.827 | 36.719 | 7.907
11:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3182 | 24.4 | 65 | 29.4 | 140 | 12.92 | 12.65 | 8.623 | -- | -- | 1.886 | 143.07 | 132.52 | 340.91 | 250.4 | 198.536 | 12.33 | 5.28 | 23.23 | 1.76 | -- | -- | 219.95 | 565.983 | 73.228 | 65.433 | 25.745 | 0 | 15.449 | 22.6 | 9.6003 | 15.362 | 15.5 | 36.29 | 36.58 | 46.719 | -- | -- | -- | 11.996 | 2.0843 | 34.489 | 23.827 | 36.719 | 7.907
12:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.1852 | 26.8 | 65 | 29.4 | 135 | 13.93 | 12.69 | 8.295 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 134.63 | 340.91 | 239.11 | 198.602 | 12.32 | 4.11 | 23.67 | 1.76 | -- | -- | 227.69 | 573.722 | 72.105 | 65.063 | 22.742 | 0 | 15.449 | 20.3 | 9.6372 | 15.362 | 15.2 | 37.23 | 37.52 | 46.074 | -- | -- | -- | 11.7599 | 2.0843 | 34.489 | 22.689 | 36.719 | 7.907
12:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.1852 | 26.8 | 65 | 29.4 | 135 | 13.93 | 12.69 | 8.295 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 134.63 | 340.91 | 239.11 | 198.602 | 12.32 | 4.11 | 23.67 | 1.76 | -- | -- | 227.69 | 573.722 | 72.105 | 65.063 | 22.742 | 0 | 15.449 | 20.3 | 9.6372 | 15.362 | 15.2 | 37.23 | 37.52 | 46.074 | -- | -- | -- | 11.7599 | 2.0843 | 34.489 | 22.689 | 36.719 | 7.907
13:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3624 | 23.9 | 65 | 29.4 | 135 | 13.96 | 12.75 | 8.178 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 149.82 | 339.04 | 242.05 | 210.828 | 11.82 | 3.05 | 38.47 | 16.19 | -- | -- | 238.21 | 596.145 | 70.914 | 63.928 | 22.201 | 0 | 15.449 | 20.3 | 9.5946 | 15.362 | 15.3 | 38.14 | 38.42 | 45.425 | -- | -- | -- | 11.5926 | 2.0843 | 34.489 | 21.883 | 36.719 | 7.907
13:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3624 | 23.9 | 65 | 29.4 | 135 | 13.96 | 12.75 | 8.178 | -- | -- | 1.886 | 154.13 | 149.82 | 339.04 | 242.05 | 210.828 | 11.82 | 3.05 | 38.47 | 16.19 | -- | -- | 238.21 | 596.145 | 70.914 | 63.928 | 22.201 | 0 | 15.449 | 20.3 | 9.5946 | 15.362 | 15.3 | 38.14 | 38.42 | 45.425 | -- | -- | -- | 11.5926 | 2.0843 | 34.489 | 21.883 | 36.719 | 7.907
14:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 27.3 | 65 | 29.4 | 134 | 14 | 12.65 | 19.872 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 157.67 | 337.17 | 250.25 | 210.94 | 10.83 | 1.82 | 27.77 | 16.14 | -- | -- | 225.52 | 583.451 | 69.815 | 64.765 | 21.958 | 0 | 15.449 | 20 | 9.6953 | 15.362 | 15.3 | 37.29 | 37.58 | 44.772 | -- | -- | -- | 11.4681 | 2.0843 | 34.489 | 21.283 | 36.719 | 7.907
14:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 27.3 | 65 | 29.4 | 134 | 14 | 12.65 | 19.872 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 157.67 | 337.17 | 250.25 | 210.94 | 10.83 | 1.82 | 27.77 | 16.14 | -- | -- | 225.52 | 583.451 | 69.815 | 64.765 | 21.958 | 0 | 15.449 | 20 | 9.6953 | 15.362 | 15.3 | 37.29 | 37.58 | 44.772 | -- | -- | -- | 11.4681 | 2.0843 | 34.489 | 21.283 | 36.719 | 7.907
15:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.1852 | 25 | 65 | 28.3 | 125 | 13.97 | 12.61 | 15.056 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 172.69 | 335.32 | 238.33 | 210.938 | 10.13 | 1.82 | 29.13 | 16.14 | -- | -- | 223.72 | 582.528 | 69.708 | 64.74 | 22.569 | 0 | 15.449 | 22.1 | 9.8331 | 15.362 | 15.2 | 37.59 | 37.88 | 44.115 | -- | -- | -- | 11.3225 | 2.0843 | 34.489 | 20.581 | 36.719 | 7.907
15:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.1852 | 25 | 65 | 28.3 | 125 | 13.97 | 12.61 | 15.056 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 172.69 | 335.32 | 238.33 | 210.938 | 10.13 | 1.82 | 29.13 | 16.14 | -- | -- | 223.72 | 582.528 | 69.708 | 64.74 | 22.569 | 0 | 15.449 | 22.1 | 9.8331 | 15.362 | 15.2 | 37.59 | 37.88 | 44.115 | -- | -- | -- | 11.3225 | 2.0843 | 34.489 | 20.581 | 36.719 | 7.907
16:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 26.4 | 65 | 28.3 | 123 | 14.04 | 12.65 | 13.27 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 177.43 | 329.78 | 232.79 | 210.867 | 9.84 | 1.55 | 28.12 | 13.19 | -- | -- | 202.49 | 560.903 | 69.644 | 64.798 | 22.716 | 0 | 15.449 | 22.1 | 9.7105 | 15.362 | 15.1 | 37.49 | 37.78 | 44.115 | -- | -- | -- | 11.1723 | 2.0843 | 34.489 | 19.857 | 36.483 | 7.907
16:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 26.4 | 65 | 28.3 | 123 | 14.04 | 12.65 | 13.27 | -- | -- | 1.886 | 152.88 | 177.43 | 329.78 | 232.79 | 210.867 | 9.84 | 1.55 | 28.12 | 13.19 | -- | -- | 202.49 | 560.903 | 69.644 | 64.798 | 22.716 | 0 | 15.449 | 22.1 | 9.7105 | 15.362 | 15.1 | 37.49 | 37.78 | 44.115 | -- | -- | -- | 11.1723 | 2.0843 | 34.489 | 19.857 | 36.483 | 7.907
17:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25.3 | 65 | 27.2 | 119 | 14.03 | 12.62 | 13.343 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 172.69 | 326.11 | 229.12 | 210.929 | 9.63 | 1.84 | 29.32 | 13.17 | -- | -- | 210.34 | 568.801 | 69.619 | 64.892 | 22.73 | 0 | 15.449 | 17.2 | 9.5632 | 15.362 | 15.1 | 37.69 | 37.98 | 43.454 | -- | -- | -- | 11.1237 | 2.0843 | 34.489 | 19.623 | 36.216 | 7.907
17:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25.3 | 65 | 27.2 | 119 | 14.03 | 12.62 | 13.343 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 172.69 | 326.11 | 229.12 | 210.929 | 9.63 | 1.84 | 29.32 | 13.17 | -- | -- | 210.34 | 568.801 | 69.619 | 64.892 | 22.73 | 0 | 15.449 | 17.2 | 9.5632 | 15.362 | 15.1 | 37.69 | 37.98 | 43.454 | -- | -- | -- | 11.1237 | 2.0843 | 34.489 | 19.623 | 36.216 | 7.907
18:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25.5 | 65 | 27.2 | 118 | 13.95 | 12.67 | 13.325 | 1.07 | 143.73 | 1.886 | 151.63 | 178.62 | 324.29 | 226.35 | 210.831 | 9.88 | 2.27 | 27.59 | 13.06 | -- | -- | 215.55 | 573.975 | 69.512 | 64.254 | 20.683 | 0 | 15.449 | 18.7 | 10.1534 | 15.362 | 15.1 | 37.65 | 37.94 | 43.454 | -- | -- | -- | 11.0345 | 2.0843 | 34.489 | 19.193 | 36.16 | 7.907
18:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.093 | 25.5 | 65 | 27.2 | 118 | 13.95 | 12.67 | 13.325 | 1.07 | 143.73 | 1.886 | 151.63 | 178.62 | 324.29 | 226.35 | 210.831 | 9.88 | 2.27 | 27.59 | 13.06 | -- | -- | 215.55 | 573.975 | 69.512 | 64.254 | 20.683 | 0 | 15.449 | 18.7 | 10.1534 | 15.362 | 15.1 | 37.65 | 37.94 | 43.454 | -- | -- | -- | 11.0345 | 2.0843 | 34.489 | 19.193 | 36.16 | 7.907
19:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2074 | 23.9 | 65 | 27.2 | 118 | 15 | 12.7 | 20.795 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 181.02 | 320.67 | 223.68 | 204.588 | 9.32 | 12.66 | 17.51 | 0.69 | -- | -- | 257.66 | 585.333 | 69.205 | 64.554 | 19.562 | 0 | 15.449 | 22.6 | 8.8658 | 15.362 | 15.1 | 37.63 | 37.92 | 42.788 | -- | -- | -- | 10.9851 | 2.0843 | 34.489 | 18.955 | 36.16 | 7.5
19:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.2074 | 23.9 | 65 | 27.2 | 118 | 15 | 12.7 | 20.795 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 181.02 | 320.67 | 223.68 | 204.588 | 9.32 | 12.66 | 17.51 | 0.69 | -- | -- | 257.66 | 585.333 | 69.205 | 64.554 | 19.562 | 0 | 15.449 | 22.6 | 8.8658 | 15.362 | 15.1 | 37.63 | 37.92 | 42.788 | -- | -- | -- | 10.9851 | 2.0843 | 34.489 | 18.955 | 36.16 | 7.5
20:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3182 | 23.9 | 65 | 27.2 | 118 | 15.03 | 12.84 | 23.519 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 181.02 | 317.06 | 219.12 | 198.218 | 9.14 | 15.64 | 6.55 | 0.66 | -- | -- | 241.9 | 569.577 | 69.269 | 64.613 | 19.15 | 0 | 15.449 | 22.5 | 9.5022 | 15.362 | 15 | 37.71 | 38 | 42.788 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 36.362 | 7.5
20:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.3182 | 23.9 | 65 | 27.2 | 118 | 15.03 | 12.84 | 23.519 | -- | -- | 1.886 | 151.63 | 181.02 | 317.06 | 219.12 | 198.218 | 9.14 | 15.64 | 6.55 | 0.66 | -- | -- | 241.9 | 569.577 | 69.269 | 64.613 | 19.15 | 0 | 15.449 | 22.5 | 9.5022 | 15.362 | 15 | 37.71 | 38 | 42.788 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 36.362 | 7.5
21:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.3 | 65 | 27.2 | 119 | 15.07 | 12.87 | 23.484 | -- | -- | 1.886 | 149.15 | 179.82 | 313.49 | 214.59 | 191.002 | 9.08 | 16 | 19.48 | 0.68 | -- | -- | 240.3 | 567.973 | 69.334 | 64.764 | 19.186 | 0 | 15.449 | 23 | 9.9204 | 15.362 | 15 | 37.67 | 37.96 | 42.118 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 36.418 | 7.5
21:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 25.3 | 65 | 27.2 | 119 | 15.07 | 12.87 | 23.484 | -- | -- | 1.886 | 149.15 | 179.82 | 313.49 | 214.59 | 191.002 | 9.08 | 16 | 19.48 | 0.68 | -- | -- | 240.3 | 567.973 | 69.334 | 64.764 | 19.186 | 0 | 15.449 | 23 | 9.9204 | 15.362 | 15 | 37.67 | 37.96 | 42.118 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 36.418 | 7.5
22:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 26.5 | 65 | 27.2 | 118 | 15.01 | 12.81 | 23.479 | -- | -- | 1.886 | 149.15 | 179.82 | 311.71 | 214.72 | 191.002 | 8.85 | 14.41 | 17.21 | 0.69 | -- | -- | 243.75 | 571.423 | 69.561 | 64.391 | 26.039 | 0 | 15.449 | 23 | 9.917 | 15.362 | 15 | 37.27 | 37.56 | 42.118 | -- | -- | -- | 10.8426 | 2.0843 | 34.489 | 18.268 | 36.216 | 7.5
22:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 26.5 | 65 | 27.2 | 118 | 15.01 | 12.81 | 23.479 | -- | -- | 1.886 | 149.15 | 179.82 | 311.71 | 214.72 | 191.002 | 8.85 | 14.41 | 17.21 | 0.69 | -- | -- | 243.75 | 571.423 | 69.561 | 64.391 | 26.039 | 0 | 15.449 | 23 | 9.917 | 15.362 | 15 | 37.27 | 37.56 | 42.118 | -- | -- | -- | 10.8426 | 2.0843 | 34.489 | 18.268 | 36.216 | 7.5
23:00 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 28.1 | 65 | 27.2 | 115 | 14.93 | 12.85 | 14.396 | -- | -- | 1.886 | 147.93 | 179.82 | 311.71 | 223.01 | 191.002 | 8.32 | 15.02 | 19.75 | 0.71 | -- | -- | 241.87 | 569.543 | 69.353 | 65.084 | 52.551 | 0 | 15.449 | 20.2 | 8.8357 | 15.362 | 15.2 | 37.31 | 37.6 | 42.118 | 40.6165 | 105.9787 | 46.709 | 10.8174 | 2.0843 | 34.489 | 18.147 | 36.127 | 7.5
23:30 | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 28.1 | 65 | 27.2 | 115 | 14.93 | 12.85 | 14.396 | -- | -- | 1.886 | 147.93 | 179.82 | 311.71 | 223.01 | 191.002 | 8.32 | 15.02 | 19.75 | 0.71 | -- | -- | 241.87 | 569.543 | 69.353 | 65.084 | 52.551 | 0 | 15.449 | 20.2 | 8.8357 | 15.362 | 15.2 | 37.31 | 37.6 | 42.118 | 40.6165 | 105.9787 | 46.709 | 10.8174 | 2.0843 | 34.489 | 18.147 | 36.127 | 7.5
MAX | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 23.9 | 65 | 27.2 | 115 | 12.92 | 12.61 | 8.172 | 1.07 | 143.73 | 1.886 | 81.71 | 130.42 | 311.71 | 214.59 | 146.974 | 8.32 | 1.55 | 6.55 | 0.66 | 0 | 0 | 202.49 | 560.903 | 69.205 | 63.928 | 19.15 | 0 | 15.449 | 17.2 | 8.7648 | 15.362 | 15 | 36.29 | 36.58 | 42.118 | 40.6165 | 83.393 | 46.709 | 10.8174 | 2.0843 | 34.489 | 18.147 | 36.127 | 7.5
MIN | 2.1 | 38 | 61.6 | 33.7514 | 33.1 | 65 | 31.6 | 208 | 15.07 | 12.87 | 23.519 | 1.07 | 161.39 | 1.886 | 154.13 | 181.02 | 342.78 | 261.92 | 239.82 | 13.09 | 18.86 | 61.572 | 45.66 | 0 | 0 | 257.66 | 603.383 | 76.668 | 67.069 | 52.551 | 0 | 15.449 | 23.2 | 10.1534 | 15.362 | 15.9 | 38.14 | 38.42 | 51.132 | 40.6165 | 105.9787 | 46.709 | 14.8373 | 2.0843 | 34.489 | 37.521 | 36.719 | 7.907
PROM | 2.1 | 38 | 61.6 | 29.0561 | 26.375 | 65 | 29.1708 | 151.375 | 13.7204 | 12.7179 | 13.45 | 1.07 | 152.56 | 1.886 | 130.265 | 153.9283 | 329.5379 | 238.1421 | 204.5969 | 11.3217 | 7.3721 | 28.5687 | 12.205 | #DIV/0! | #DIV/0! | 234.7342 | 580.0853 | 72.1504 | 65.3315 | 29.0328 | 0 | 15.449 | 21.7958 | 9.4358 | 15.362 | 15.3625 | 37.5446 | 37.8342 | 46.5374 | 40.6165 | 94.6858 | 46.709 | 11.8987 | 2.0843 | 34.489 | 23.358 | 36.5378 | 7.8222
INICIO | 2.1 | 38 | 61.6 | 32.8696 | 24 | 65 | 28.3 | 175 | 13.23 | 12.82 | 14.314 | -- | -- | 1.886 | 86.92 | 144.32 | 327.94 | 237.43 | 146.974 | 13.09 | 5.7 | 26.454 | 8.33 | -- | -- | 256.83 | 603.383 | 70.914 | 64.793 | 34.846 | 0 | 15.449 | 23 | 9.719 | 15.362 | 15.9 | 37.79 | 38.08 | 51.132 | -- | 83.393 | -- | 11.3499 | 2.0843 | 34.489 | 20.713 | 36.663 | 7.907
FINAL | 2.1 | 38 | 61.6 | 0 | 28.1 | 65 | 27.2 | 115 | 14.93 | 12.85 | 14.396 | -- | -- | 1.886 | 147.93 | 179.82 | 311.71 | 223.01 | 191.002 | 8.32 | 15.02 | 19.75 | 0.71 | -- | -- | 241.87 | 569.543 | 69.353 | 65.084 | 52.551 | 0 | 15.449 | 20.2 | 8.8357 | 15.362 | 15.2 | 37.31 | 37.6 | 42.118 | 40.6165 | 105.9787 | 46.709 | 10.8174 | 2.0843 | 34.489 | 18.147 | 36.127 | 7.5
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 29 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.2575 | 1.0936 | 0.362 | 0.19 | 0.03528 | 3875.4338 | -- | -- | 0.55999 | 23.3147 | -- | 0.46657 | 0.18831 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.445 | 0.588 | -- | 263.771 | 0.159 | 0.026 | 55.75 | 0.146 | 0.25846 | 0.40239 | 9.18 | 0.542
00:30 | 2695 | 8.2575 | 1.0936 | 0.362 | 0.19 | 0.03528 | 3875.4338 | -- | -- | 0.55999 | 23.3147 | -- | 0.46657 | 0.18831 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.445 | 0.588 | -- | 263.771 | 0.159 | 0.026 | 55.75 | 0.146 | 0.25846 | 0.40239 | 9.18 | 0.542
01:00 | 2695 | 8.3151 | 1.0288 | 0.366 | 0.192 | 0.03876 | 3875.4671 | -- | -- | 0.56234 | 23.3998 | -- | 0.46657 | 0.19312 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.772 | 0.162 | 0.026 | 55.75 | 0.147 | 0.26212 | 0.41771 | 9.15 | 0.533
01:30 | 2695 | 8.3151 | 1.0288 | 0.366 | 0.192 | 0.03876 | 3875.4671 | -- | -- | 0.56234 | 23.3998 | -- | 0.46657 | 0.19312 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.772 | 0.162 | 0.026 | 55.75 | 0.147 | 0.26212 | 0.41771 | 9.15 | 0.533
02:00 | 2695 | 8.5573 | 0.9856 | 0.374 | 0.193 | 0.03232 | 3875.5012 | -- | -- | 0.56509 | 23.4873 | -- | 0.46657 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.445 | 0.591 | -- | 263.773 | 0.153 | 0.027 | 55.75 | 0.147 | 0.26456 | 0.43322 | 9.12 | 0.524
02:30 | 2695 | 8.5573 | 0.9856 | 0.374 | 0.193 | 0.03232 | 3875.5012 | -- | -- | 0.56509 | 23.4873 | -- | 0.46657 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.445 | 0.591 | -- | 263.773 | 0.153 | 0.027 | 55.75 | 0.147 | 0.26456 | 0.43322 | 9.12 | 0.524
03:00 | 2695 | 8.9511 | 0.9694 | 0.379 | 0.195 | 0.03318 | 3875.5219 | -- | -- | 0.56757 | 23.5405 | -- | 0.47409 | 0.23443 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.774 | 0.139 | 0.026 | 55.75 | 0.148 | 0.27442 | 0.43452 | 9.12 | 0.514
03:30 | 2695 | 8.9511 | 0.9694 | 0.379 | 0.195 | 0.03318 | 3875.5219 | -- | -- | 0.56757 | 23.5405 | -- | 0.47409 | 0.23443 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.774 | 0.139 | 0.026 | 55.75 | 0.148 | 0.27442 | 0.43452 | 9.12 | 0.514
04:00 | 2695 | 9.3375 | 0.9262 | 0.382 | 0.197 | 0.03683 | 3875.5201 | -- | -- | 0.57075 | 23.5358 | -- | 0.47409 | 0.25102 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.775 | 0.123 | 0.026 | 55.75 | 0.148 | 0.28636 | 0.43842 | 9.12 | 0.504
04:30 | 2695 | 9.3375 | 0.9262 | 0.382 | 0.197 | 0.03683 | 3875.5201 | -- | -- | 0.57075 | 23.5358 | -- | 0.47409 | 0.25102 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.775 | 0.123 | 0.026 | 55.75 | 0.148 | 0.28636 | 0.43842 | 9.12 | 0.504
05:00 | 2695 | 9.6802 | 0.823 | 0.381 | 0.209 | 0.03563 | 3875.5198 | -- | -- | 0.57373 | 23.5351 | -- | 0.46657 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.777 | 0.105 | 0.025 | 55.75 | 0.148 | 0.31982 | 0.42029 | 9.12 | 0.495
05:30 | 2695 | 9.6802 | 0.823 | 0.381 | 0.209 | 0.03563 | 3875.5198 | -- | -- | 0.57373 | 23.5351 | -- | 0.46657 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.777 | 0.105 | 0.025 | 55.75 | 0.148 | 0.31982 | 0.42029 | 9.12 | 0.495
06:00 | 2695 | 9.9493 | 0.783 | 0.379 | 0.221 | 0.02535 | 3875.489 | -- | -- | 0.57662 | 23.4561 | -- | 0.46657 | 0.29158 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.444 | 0.593 | 102.48 | 263.778 | 0.088 | 0.024 | 55.75 | 0.148 | 0.34785 | 0.40239 | 9.09 | 0.485
06:30 | 2695 | 9.9493 | 0.783 | 0.379 | 0.221 | 0.02535 | 3875.489 | -- | -- | 0.57662 | 23.4561 | -- | 0.46657 | 0.29158 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.444 | 0.593 | 102.48 | 263.778 | 0.088 | 0.024 | 55.75 | 0.148 | 0.34785 | 0.40239 | 9.09 | 0.485
07:00 | 2695 | 9.8445 | 0.848 | 0.379 | 0.223 | 0.02853 | 3875.4564 | -- | -- | 0.58014 | 23.3725 | -- | 0.47409 | 0.30959 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.779 | 0.076 | 0.022 | 55.75 | 0.148 | 0.35891 | 0.40113 | 9.06 | 0.475
07:30 | 2695 | 9.8445 | 0.848 | 0.379 | 0.223 | 0.02853 | 3875.4564 | -- | -- | 0.58014 | 23.3725 | -- | 0.47409 | 0.30959 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.779 | 0.076 | 0.022 | 55.75 | 0.148 | 0.35891 | 0.40113 | 9.06 | 0.475
08:00 | 2695 | 9.7249 | 0.858 | 0.377 | 0.223 | 0.03343 | 3875.4326 | -- | -- | 0.58332 | 23.3116 | 330.292 | 0.48161 | 0.30959 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.445 | 0.536 | -- | 263.78 | 0.084 | 0.019 | 55.75 | 0.148 | 0.35733 | 0.40493 | 9.05 | 0.464
08:30 | 2695 | 9.7249 | 0.858 | 0.377 | 0.223 | 0.03343 | 3875.4326 | -- | -- | 0.58332 | 23.3116 | 330.292 | 0.48161 | 0.30959 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.445 | 0.536 | -- | 263.78 | 0.084 | 0.019 | 55.75 | 0.148 | 0.35733 | 0.40493 | 9.05 | 0.464
09:00 | 2695 | 9.5953 | 0.838 | 0.382 | 0.187 | 0.03506 | 3875.4052 | -- | -- | 0.58583 | 23.2414 | -- | 0.49666 | 0.31566 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.445 | 0.471 | -- | 263.775 | 0.093 | 0.016 | 55.75 | 0.147 | 0.35101 | 0.41131 | 9.01 | 0.454
09:30 | 2695 | 9.5953 | 0.838 | 0.382 | 0.187 | 0.03506 | 3875.4052 | -- | -- | 0.58583 | 23.2414 | -- | 0.49666 | 0.31566 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.445 | 0.471 | -- | 263.775 | 0.093 | 0.016 | 55.75 | 0.147 | 0.35101 | 0.41131 | 9.01 | 0.454
10:00 | 2695 | 9.4656 | 0.8055 | 0.381 | 0.142 | 0.03464 | 3875.372 | -- | -- | 0.58848 | 23.1564 | -- | 0.51256 | 0.31566 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.444 | 0.417 | -- | 263.771 | 0.078 | 0.015 | 55.75 | 0.145 | 0.34157 | 0.41643 | 8.96 | 0.46
10:30 | 2695 | 9.4656 | 0.8055 | 0.381 | 0.142 | 0.03464 | 3875.372 | -- | -- | 0.58848 | 23.1564 | -- | 0.51256 | 0.31566 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.444 | 0.417 | -- | 263.771 | 0.078 | 0.015 | 55.75 | 0.145 | 0.34157 | 0.41643 | 8.96 | 0.46
11:00 | 2695 | 9.3326 | 0.7905 | 0.379 | 0.124 | 0.04027 | 3875.336 | -- | -- | 0.59119 | 23.0645 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.445 | 0.429 | -- | 263.766 | 0.063 | 0.013 | 55.75 | 0.094 | 0.33376 | 0.42029 | 8.96 | 0.455
11:30 | 2695 | 9.3326 | 0.7905 | 0.379 | 0.124 | 0.04027 | 3875.336 | -- | -- | 0.59119 | 23.0645 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.445 | 0.429 | -- | 263.766 | 0.063 | 0.013 | 55.75 | 0.094 | 0.33376 | 0.42029 | 8.96 | 0.455
12:00 | 2695 | 9.187 | 0.7955 | 0.379 | 0.109 | 0.04456 | 3875.2985 | -- | -- | 0.59363 | 22.9688 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.444 | 0.43 | -- | 263.761 | 0.047 | 0.011 | 55.75 | 0.124 | 0.33064 | 0.41515 | 9.02 | 0.453
12:30 | 2695 | 9.187 | 0.7955 | 0.379 | 0.109 | 0.04456 | 3875.2985 | -- | -- | 0.59363 | 22.9688 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.444 | 0.43 | -- | 263.761 | 0.047 | 0.011 | 55.75 | 0.124 | 0.33064 | 0.41515 | 9.02 | 0.453
13:00 | 2695 | 9.0924 | 0.808 | 0.381 | 0.105 | 0.04251 | 3875.2641 | -- | -- | 0.59598 | 22.881 | -- | 0.52846 | 0.29158 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.445 | 0.43 | -- | 263.757 | 0.03 | 0.011 | 55.75 | 0.147 | 0.31674 | 0.42286 | 9.05 | 0.449
13:30 | 2695 | 9.0924 | 0.808 | 0.381 | 0.105 | 0.04251 | 3875.2641 | -- | -- | 0.59598 | 22.881 | -- | 0.52846 | 0.29158 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.445 | 0.43 | -- | 263.757 | 0.03 | 0.011 | 55.75 | 0.147 | 0.31674 | 0.42286 | 9.05 | 0.449
14:00 | 2695 | 8.9925 | 0.808 | 0.37 | 0.113 | 0.03938 | 3875.2281 | -- | -- | 0.59824 | 22.7894 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.83 | 0.946 | -- | 0.444 | 0.439 | -- | 263.752 | 0.016 | 0.012 | 55.75 | 0.146 | 0.31828 | 0.41131 | 9.04 | 0.442
14:30 | 2695 | 8.9925 | 0.808 | 0.37 | 0.113 | 0.03938 | 3875.2281 | -- | -- | 0.59824 | 22.7894 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.83 | 0.946 | -- | 0.444 | 0.439 | -- | 263.752 | 0.016 | 0.012 | 55.75 | 0.146 | 0.31828 | 0.41131 | 9.04 | 0.442
15:00 | 2695 | 8.8995 | 0.743 | 0.37 | 0.12 | 0.03655 | 3875.1928 | -- | -- | 0.60055 | 22.6995 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.444 | 0.445 | -- | 263.748 | 0.029 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41515 | 9.02 | 0.427
15:30 | 2695 | 8.8995 | 0.743 | 0.37 | 0.12 | 0.03655 | 3875.1928 | -- | -- | 0.60055 | 22.6995 | -- | 0.52051 | 0.29158 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.444 | 0.445 | -- | 263.748 | 0.029 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41515 | 9.02 | 0.427
16:00 | 2695 | 8.801 | 0.6955 | 0.37 | 0.118 | 0.04078 | 3875.158 | -- | -- | 0.6007 | 22.6112 | -- | 0.52051 | 0.29755 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.443 | 0.452 | -- | 263.743 | 0.036 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.31367 | 0.41131 | 8.95 | 0.407
16:30 | 2695 | 8.801 | 0.6955 | 0.37 | 0.118 | 0.04078 | 3875.158 | -- | -- | 0.6007 | 22.6112 | -- | 0.52051 | 0.29755 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.443 | 0.452 | -- | 263.743 | 0.036 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.31367 | 0.41131 | 8.95 | 0.407
17:00 | 2695 | 8.7092 | 0.6455 | 0.358 | 0.104 | 0.04621 | 3875.1242 | -- | 30.0001 | 0.60427 | 22.5253 | -- | 0.51256 | 0.30356 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.443 | 0.456 | -- | 263.738 | 0.041 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41131 | 9.06 | 0.406
17:30 | 2695 | 8.7092 | 0.6455 | 0.358 | 0.104 | 0.04621 | 3875.1242 | -- | 30.0001 | 0.60427 | 22.5253 | -- | 0.51256 | 0.30356 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.443 | 0.456 | -- | 263.738 | 0.041 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41131 | 9.06 | 0.406
18:00 | 2695 | 8.6165 | 0.683 | 0.35 | 0.093 | 0.05034 | 3875.0873 | -- | -- | 0.60628 | 22.4317 | 329.689 | 0.52051 | 0.30959 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.445 | 0.452 | 102.48 | 263.734 | 0.04 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41131 | 9.12 | 0.394
18:30 | 2695 | 8.6165 | 0.683 | 0.35 | 0.093 | 0.05034 | 3875.0873 | -- | -- | 0.60628 | 22.4317 | 329.689 | 0.52051 | 0.30959 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.445 | 0.452 | 102.48 | 263.734 | 0.04 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.3106 | 0.41131 | 9.12 | 0.394
19:00 | 2695 | 8.5174 | 0.728 | 0.358 | 0.096 | 0.03448 | 3875.0565 | -- | -- | 0.60813 | 22.3537 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.444 | 0.447 | -- | 263.729 | 0.04 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.29994 | 0.41643 | 9.15 | 0.373
19:30 | 2695 | 8.5174 | 0.728 | 0.358 | 0.096 | 0.03448 | 3875.0565 | -- | -- | 0.60813 | 22.3537 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.444 | 0.447 | -- | 263.729 | 0.04 | 0.011 | 55.75 | 0.144 | 0.29994 | 0.41643 | 9.15 | 0.373
20:00 | 2695 | 8.3781 | 0.758 | 0.364 | 0.114 | 0.02486 | 3875.0242 | -- | -- | 0.60995 | 22.2719 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.444 | 0.443 | -- | 263.724 | 0.064 | 0.012 | 55.75 | 0.144 | 0.28937 | 0.42029 | 9.12 | 0.35
20:30 | 2695 | 8.3781 | 0.758 | 0.364 | 0.114 | 0.02486 | 3875.0242 | -- | -- | 0.60995 | 22.2719 | -- | 0.52051 | 0.30356 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.444 | 0.443 | -- | 263.724 | 0.064 | 0.012 | 55.75 | 0.144 | 0.28937 | 0.42029 | 9.12 | 0.35
21:00 | 2695 | 8.214 | 0.783 | 0.366 | 0.139 | 0.01895 | 3874.987 | -- | -- | 0.61173 | 22.1779 | -- | 0.51256 | 0.30959 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.445 | 0.442 | -- | 263.72 | 0.101 | 0.014 | 55.75 | 0.144 | 0.28487 | 0.42029 | 9.09 | 0.327
21:30 | 2695 | 8.214 | 0.783 | 0.366 | 0.139 | 0.01895 | 3874.987 | -- | -- | 0.61173 | 22.1779 | -- | 0.51256 | 0.30959 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.445 | 0.442 | -- | 263.72 | 0.101 | 0.014 | 55.75 | 0.144 | 0.28487 | 0.42029 | 9.09 | 0.327
22:00 | 2695 | 8.3813 | 0.8055 | 0.364 | 0.164 | 0.01611 | 3874.9532 | -- | -- | 0.61399 | 22.0924 | -- | 0.50461 | 0.31566 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.445 | 0.511 | -- | 263.715 | 0.137 | 0.017 | 55.75 | 0.143 | 0.28187 | 0.41771 | 9.08 | 0.303
22:30 | 2695 | 8.3813 | 0.8055 | 0.364 | 0.164 | 0.01611 | 3874.9532 | -- | -- | 0.61399 | 22.0924 | -- | 0.50461 | 0.31566 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.445 | 0.511 | -- | 263.715 | 0.137 | 0.017 | 55.75 | 0.143 | 0.28187 | 0.41771 | 9.08 | 0.303
23:00 | 2695 | 8.5322 | -- | 0.362 | 0.194 | 0.01408 | 3874.9233 | -- | -- | 0.61404 | 22.0008 | -- | 0.50461 | 0.3279 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 263.71 | 0.159 | 0.022 | 55.75 | 0.142 | 0.29238 | 0.41131 | 9.06 | 0.281
23:30 | 2695 | 8.5322 | -- | 0.362 | 0.194 | 0.01408 | 3874.9233 | -- | -- | 0.61404 | 22.0008 | -- | 0.50461 | 0.3279 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 263.71 | 0.159 | 0.022 | 55.75 | 0.142 | 0.29238 | 0.41131 | 9.06 | 0.281

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.37
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.23
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.39
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
29/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.61

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 29 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/04/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 91.69
29/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 232.296
29/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 06:30:00 | 21:00:00 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
29/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
29/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 178.66 | 180.75 | 0 | m3
29/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
29/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
29/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
29/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
29/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
29/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
29/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
29/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
29/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.49 | 862.49 | 0 | m3
29/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.93 | 1039.93 | 0 | m3
29/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 596.12 | 596.58 | 0 | m3
29/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
29/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
29/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9794.6 | 9791.26 | 0 | m3
29/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
29/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
29/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 587.82
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 827.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2102.88
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12187.4429
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12318.4969
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 12273.8483
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 12115.6119
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 194094.167
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 32215.514
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 995517
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1007324
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 25296
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 97948
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1034516.87
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1037883.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1050724.61
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1141831.94
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1187048.21
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 200731
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 781616
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24598.93
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24598.93
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24598.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18417.17
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19278.77
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14078.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14078.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11590.87
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12751.43
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1246271
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 128119.362
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 29 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/04/2026 00:00 | 866.6 | 0 | 89.22 | 89.22 | 4477.1 | 509.95 | 8552 | 22635 | 4406.1588 | 4268.0919 | 4404.0206 | 4402.3925 | 6659.708 | 7005.336
29/04/2026 01:00 | 863.4 | 0 | 93.34 | 93.34 | 4493.2 | 507.98 | 8758 | 22772 | 4491.3623 | 4465.9267 | 4488.3937 | 4486.8633 | 6660.493 | 7004.544
29/04/2026 02:00 | 864 | 0 | 97.16 | 97.16 | 4495 | 509.95 | 9019 | 22596 | 4515.7447 | 4505.1681 | 4513.3296 | 4511.3693 | 6659.3155 | 7003.468
29/04/2026 03:00 | 867.3 | 0 | 100.39 | 100.39 | 4490.1 | 510.93 | 9310 | 22659 | 4533.9862 | 4532.8529 | 4531.2915 | 4529.3468 | 6660.1006 | 7002.303
29/04/2026 04:00 | 867.5 | 0 | 102.85 | 102.85 | 4495 | 512.89 | 9491 | 22737 | 4506.6974 | 4504.0187 | 4504.1625 | 4501.905 | 6659.3155 | 7001.096
29/04/2026 05:00 | 868.2 | 0 | 104.42 | 104.42 | 4477.1 | 507.98 | 9595 | 22752 | 4470.4257 | 4449.5571 | 4468.037 | 4465.5193 | 6638.116 | 6999.876
29/04/2026 06:00 | 868.5 | 0 | 104.09 | 104.09 | 4478.6 | 509.95 | 9624 | 22661 | 4394.617 | 4340.4533 | 4392.5537 | 4390.1351 | 6637.331 | 6998.855
29/04/2026 07:00 | 868.3 | 0 | 102.01 | 102.01 | 4481 | 510.93 | 9602 | 22652 | 4353.3386 | 4284.5062 | 4351.221 | 4349.0879 | 6638.116 | 6998.331
29/04/2026 08:00 | 868.3 | 2987.63 | 100.68 | 100.68 | 4481.9 | 512.89 | 9580 | 22733 | 4327.1934 | 4185.223 | 4325.1461 | 4323.3737 | 6639.686 | 6998.132
29/04/2026 09:00 | 791.6 | 2991.82 | 98.81 | 98.81 | 4478.8 | 507.98 | 9523 | 22662 | 4172.3739 | 3713.9976 | 4170.3693 | 4170.623 | 6640.471 | 6997.359
29/04/2026 10:00 | 790.4 | 2987.88 | 96.85 | 96.85 | 4478.7 | 509.95 | 9422 | 22610 | 4177.2468 | 3827.8221 | 4173.4058 | 4179.586 | 6642.042 | 6996.718
29/04/2026 11:00 | 790.4 | 2992.97 | 95.28 | 95.28 | 4483.7 | 510.93 | 9320 | 22798 | 4173.7838 | 3812.0048 | 4170.0965 | 4178.3802 | 6640.079 | 6995.27
29/04/2026 12:00 | 790.3 | 2990.66 | 94.03 | 94.03 | 4480.1 | 512.89 | 9301 | 22628 | 4155.2211 | 3770.6848 | 4151.8779 | 4157.0861 | 6638.5086 | 6994.657
29/04/2026 13:00 | 881.5 | 2986.74 | 94.12 | 94.12 | 4484.3 | 507 | 9283 | 22816 | 4184.0446 | 3821.067 | 4179.5627 | 4188.9766 | 6638.901 | 6994.077
29/04/2026 14:00 | 887 | 2924.69 | 94.21 | 94.21 | 4479.9 | 507 | 9313 | 22768 | 4205.5572 | 3819.445 | 4201.229 | 4211.7065 | 6641.257 | 6993.388
29/04/2026 15:00 | 880.1 | 2889.97 | 94.27 | 94.27 | 4481.9 | 507.98 | 9357 | 23192 | 4195.0515 | 3720.6809 | 4190.9725 | 4200.4043 | 6640.079 | 6923.001
29/04/2026 16:00 | 788 | 2895.06 | 94.28 | 94.28 | 4480.1 | 509.95 | 9404 | 22745 | 4120.6066 | 3643.3094 | 4119.5697 | 4126.7772 | 6640.079 | 6866.8
29/04/2026 17:00 | 792 | 2990.21 | 93.02 | 93.02 | 4484.4 | 510.93 | 9342 | 22657 | 4124.2576 | 3719.4896 | 4123.5923 | 4126.8211 | 6638.5086 | 6789.37
29/04/2026 18:00 | 792.7 | 2987.89 | 92.99 | 92.99 | 4479.5 | 512.89 | 9239 | 22883 | 4211.7015 | 4009.3883 | 4211.4704 | 4211.6863 | 6639.686 | 6851.047
29/04/2026 19:00 | 793 | 2819.83 | 93.11 | 93.11 | 4479.5 | 510.93 | 9131 | 22658 | 4208.9958 | 3995.0408 | 4208.8726 | 4207.5546 | 6639.686 | 6880.829
29/04/2026 20:00 | 792.9 | 2898.07 | 93.46 | 93.46 | 4479.5 | 509.95 | 8953 | 22650 | 4233.5006 | 4073.249 | 4233.0734 | 4231.7874 | 6637.331 | 6895.105
29/04/2026 21:00 | 864 | 2931.4 | 93.72 | 93.72 | 4479.5 | 509.95 | 8885 | 22671 | 4217.3137 | 4047.6127 | 4216.8815 | 4215.1893 | 6638.116 | 6892.786
29/04/2026 22:00 | 873.5 | 2836.02 | 94.45 | 94.45 | 4479.5 | 510.93 | 8840 | 22850 | 4314.4588 | 4150.7369 | 4312.3382 | 4310.5628 | 6638.901 | 6888.995
29/04/2026 23:00 | 873.1 | 2861.03 | 95.78 | 95.78 | 4479.5 | 508.97 | 8897 | 22848 | 4403.1265 | 4346.4134 | 4401.2432 | 4398.9227 | 6640.079 | 6882.495

## TEMP_AMB
miércoles, 29 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/04/2026 00:00 | 18 | 21.6 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 23.48 | 23.48 | 19.7 | 40.06 | 19.3 | 19.4 | 22.76 | 19.9869 | 19.3 | 25.22
29/04/2026 01:00 | 18 | 21.59 | 21.59 | 20.5 | 20.5 | 23.41 | 23.41 | 19.7 | 35.59 | 19.1 | 19.6 | 22.93 | 21.05 | 19.27 | 25.39
29/04/2026 02:00 | 18 | 21.7 | 21.7 | 20.3 | 20.3 | 23.29 | 23.29 | 19.6 | 35.36 | 19.1 | 19.4 | 23.25 | 21.25 | 19.36 | 24.88
29/04/2026 03:00 | 17 | 21.99 | 21.99 | 20.1 | 20.1 | 23.24 | 23.24 | 19.6 | 34.72 | 19.1 | 19.9 | 23.3299 | 21.35 | 19.09 | 24.51
29/04/2026 04:00 | 17 | 22.04 | 22.04 | 19.9 | 19.9 | 23.11 | 23.11 | 19.6 | 33.93 | 19.2 | 19.3 | 23.32 | 21.35 | 18.85 | 24.18
29/04/2026 05:00 | 17 | 22.13 | 22.13 | 20.2 | 20.2 | 22.98 | 22.98 | 19.6 | 35.59 | 19.3 | 19.9 | 23.47 | 21.275 | 18.93 | 24.01
29/04/2026 06:00 | 17 | 22.2 | 22.2 | 20.4 | 20.4 | 22.95 | 22.95 | 19.6 | 35.36 | 19.3 | 18.8 | 23.48 | 21.113 | 19.16 | 23.89
29/04/2026 07:00 | 17 | 22.35 | 22.35 | 20.3 | 20.3 | 22.83 | 22.83 | 20.1 | 34.72 | 18.9 | 18.8 | 23.66 | 21.05 | 19.31 | 24.38
29/04/2026 08:00 | 17.6 | 22.9 | 22.9 | 20.5 | 20.5 | 22.94 | 22.94 | 21 | 33.93 | 20.2 | 19.8 | 23.91 | 20.125 | 20.99 | 27.24
29/04/2026 09:00 | 19.6 | 25.03 | 25.03 | 21.7 | 21.7 | 23.15 | 23.15 | 20.7 | 35.59 | 21.7 | 23.9 | 24.54 | 20.4869 | 22.3 | 30.79
29/04/2026 10:00 | 23 | 27.2 | 27.2 | 22.6 | 22.6 | 23.87 | 23.87 | 20.9 | 35.36 | 22.4 | 24.2 | 25.52 | 21.026 | 23.04 | 33.06
29/04/2026 11:00 | 24.6 | 28.52 | 28.52 | 23.5 | 23.5 | 24.76 | 24.76 | 21.1 | 34.72 | 22.5 | 24.7 | 26.16 | 20.625 | 22.98 | 32.03
29/04/2026 12:00 | 28.4 | 29.62 | 29.62 | 23.9 | 23.9 | 25.65 | 25.65 | 21 | 33.93 | 23.5 | 25.4 | 26.25 | 21.6 | 22.75 | 31.15
29/04/2026 13:00 | 29.3 | 30.69 | 30.69 | 23.3 | 23.3 | 26.45 | 26.45 | 21.1 | 39.07 | 24.1 | 26.8 | 26.68 | 21.7 | 23.16 | 31.22
29/04/2026 14:00 | 29 | 27.63 | 27.63 | 23 | 23 | 26.2 | 26.2 | 20.9 | 36.01 | 22.6 | 23.7 | 27.1 | 21.712 | 22.87 | 30.75
29/04/2026 15:00 | 27.5 | 26.93 | 26.93 | 23.1 | 23.1 | 26.5 | 26.5 | 20.6 | 35.59 | 24.5 | 24 | 27.51 | 21.8 | 22.38 | 30.33
29/04/2026 16:00 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 22.4 | 22.4 | 26.26 | 26.26 | 20.2 | 35.36 | 23.6 | 23.3 | 23.85 | 21.675 | 21 | 29.36
29/04/2026 17:00 | 24.8 | 25.78 | 25.78 | 22.7 | 22.7 | 25.95 | 25.95 | 20.1 | 34.72 | 22.4 | 22.6 | 22.92 | 21.225 | 20.18 | 29.12
29/04/2026 18:00 | 21.9 | 25.57 | 25.57 | 21.4 | 21.4 | 25.43 | 25.43 | 19.9 | 33.93 | 20.9 | 21 | 21.73 | 20.6 | 19.84 | 27.94
29/04/2026 19:00 | 21.7 | 24.83 | 24.83 | 21 | 21 | 24.7 | 24.7 | 19.7 | 33.67 | 20.2 | 20 | 20.97 | 20.25 | 19.52 | 27.3
29/04/2026 20:00 | 20.2 | 24.09 | 24.09 | 21 | 21 | 24.19 | 24.19 | 19.7 | 33.7 | 19.8 | 20.1 | 20.8 | 20.2 | 19.18 | 26.49
29/04/2026 21:00 | 21 | 23.5 | 23.5 | 20.6 | 20.6 | 23.81 | 23.81 | 19.7 | 33.37 | 19.7 | 20.9 | 20.93 | 20.1 | 19.09 | 25.53
29/04/2026 22:00 | 18.4 | 22.74 | 22.74 | 20.5 | 20.5 | 23.51 | 23.51 | 19.6 | 32.94 | 19.8 | 20.6 | 22.02 | 20.325 | 18.98 | 25.32
29/04/2026 23:00 | 18.4 | 22.57 | 22.57 | 20.3 | 20.3 | 23.31 | 23.31 | 19.5 | 32.61 | 19.8 | 20.3 | 22.8 | 20.825 | 18.7 | 24.78

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00
29/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 29/04/2026 06:00 | 30/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 29 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
29/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 16.3 | 50.52 |  |  | 6.58 | 8.18 | 8 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 8.7282 | 10.1295 |  |  |  | 8.41 | 7.93 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 16.3 | 49.88 |  |  | 5.9 | 8.81 | 8.3 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.7676 | 9.0091 |  |  |  | 8.85 | 8.29 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 16.3 | 57.01 |  |  | 5.57 | 10.36 | 8.17 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 10.002 | 8.5819 |  |  |  | 8.33 | 8.47 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 16.3 | 49.13 |  |  | 5.22 | 10.95 | 7.7 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  | 8 | 11 | [8 empty] | 7.7888 | 8.4675 |  |  |  | 8.27 | 7.76 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 16.3 | 56.17 |  |  | 5.8 | 9.64 | 7.5 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 7.5847 | 8.0286 |  |  |  | 7.86 | 7.63 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 16.3 | 51.18 |  |  | 6.94 | 8.42 | 6.97 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.2327 | 7.9878 |  |  |  | 7.4 | 7.37 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 16.3 | 52.01 |  |  | 6.98 | 9.44 | 6.28 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 6.819 | 7.5347 |  |  |  | 6.54 | 7.24 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 16.3 | 51.43 |  |  | 6.43 | 10.14 | 5.78 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 7.0724 | 7.987 |  |  |  | 7.01 | 7.22 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 16.3 | 51.98 |  |  | 5.91 | 10.54 | 5.53 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 7.3577 | 7.3335 |  |  |  | 6.95 | 6.84 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 16.3 | 51.78 | 0 | 0 | 5.63 | 10.58 | 5.32 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7805 | 7.0227 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 7.5 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.085
29/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 16.3 | 54.05 | 0 | 0 | 5.8 | 10.24 | 5.26 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.96363 | 0.698 | 0.698 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 6.2005 | 6.8008 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 7.8 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.105
29/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 16.3 | 45.99 | 0 | 0.17 | 5.5 | 10.62 | 5.45 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.034 | 0.034 | 2 | 7 | 9 | 16.9675 | 14.449 | 14.449 | 13.291 | 13.291 | 0 | 1.955 | 8.21 | 6.3126 | 6.5641 | 0 | 0 | 4.7035 | 6.65 | 7.23 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 409.9821 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 2.233 | 3.7295
29/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 16.3 | 52.36 | 13.02 | 7.05 | 5.52 | 9.9 | 5.35 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 2.398 | 2.398 | 25.14 | 6 | 8 | 57.0543 | 55.864 | 55.864 | 53.789 | 53.789 | 0 | 28.75 | 24 | 6.1752 | 5.9792 | 26.9383 | 25.75 | 20.9584 | 6.93 | 6.94 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 28.827 | 11.907
29/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 16.3 | 53.07 | 57.18 | 20.61 | 5.23 | 10.4 | 5.54 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 42.252 | 42.252 | 63.29 | 7 | 9 | 110.3867 | 102.127 | 102.127 | 107.239 | 107.239 | 0.07293 | 72.892 | 33.89 | 7.5202 | 6.3071 | 83.3735 | 83.0075 | 33.0224 | 7.17 | 6.97 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 73.094 | 20.562
29/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 16.3 | 52.29 | 105.23 | 48.12 | 5.65 | 10.18 | 5.66 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 98.253 | 98.253 | 88.57 | 7 | 9 | 178.2454 | 171.05 | 171.05 | 175.103 | 175.103 | 4.5398 | 139.1 | 62.87 | 7.0393 | 6.8037 | 165.2849 | 162.1486 | 60.4715 | 6.47 | 6.28 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 139.331 | 29.4095
29/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 16.3 | 53.58 | 162.03 | 110.14 | 5.93 | 10 | 5.33 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 137.282 | 137.282 | 129.29 | 7 | 9 | 311.9674 | 281.602 | 281.602 | 252.731 | 252.731 | 23.0428 | 220.912 | 110.28 | 5.8761 | 6.5188 | 224.2906 | 222.8249 | 86.7298 | 5.2 | 6.05 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 221.834 | 57.545
29/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 18.4 | 53.56 | 301.75 | 427.38 | 5.18 | 9.43 | 5.27 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 164.749 | 164.749 | 446.83 | 7 | 9 | 525.1323 | 501.418 | 501.418 | 419.107 | 419.107 | 108.0996 | 304.625 | 231.71 | 6.5741 | 6.0546 | 519.9472 | 587.531 | 185.351 | 5.93 | 6.18 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 413.1851 | 294.4336 | 0 | 293.31 | 293.31 | 304.7 | 101.37
29/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 18.4 | 46.62 | 325.09 | 592.08 | 4.58 | 8.88 | 5.34 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 242.577 | 242.577 | 371.29 | 7 | 9 | 633.3013 | 599.177 | 599.177 | 530.582 | 530.582 | 342.2043 | 578.949 | 725.17 | 7.7581 | 6.1802 | 469.0211 | 596.5019 | 523.1963 | 6.79 | 7.18 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 294.4336 | 0 | 293.31 | 293.31 | 580.359 | 163.354
29/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 18.4 | 48.97 | 449.28 | 750.99 | 4.25 | 9.01 | 5.92 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 358.375 | 358.375 | 479.64 | 8 | 10 | 636.9884 | 641.355 | 641.355 | 589.079 | 589.079 | 449.9252 | 376.663 | 889.95 | 7.1591 | 7.3824 | 862.3332 | 873.3148 | 910.2488 | 7.16 | 8.66 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 294.4336 | 0 | 293.31 | 293.31 | 377.767 | 238.413
29/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 18.4 | 39.29 | 606.9 | 697.17 | 5.95 | 8.55 | 7.69 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 759.069 | 759.069 | 396.21 | 8 | 10 | 746.8591 | 734.063 | 734.063 | 702.533 | 702.533 | 584.9383 | 665.935 | 866.05 | 8.3336 | 7.7265 | 927.2105 | 888.048 | 893.0272 | 8.62 | 8.82 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 416.3881 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 667.21 | 352.0275
29/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 18.4 | 29.95 | 765.31 | 916.38 | 6.65 | 8.06 | 8.26 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 910.981 | 910.981 | 766.43 | 8 | 10 | 815.5578 | 803.803 | 803.803 | 786.634 | 786.634 | 677.5204 | 752.544 | 799.05 | 8.7248 | 6.7041 | 585.6651 | 604.7394 | 831.203 | 9.07 | 9.3 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 416.3881 | 390.7642 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 753.11 | 572.4165
29/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 18.4 | 30.5 | 690.76 | 868.12 | 6.43 | 7.58 | 8.9 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 973.814 | 973.814 | 826.07 | 8 | 10 | 782.9669 | 767.657 | 767.657 | 770.274 | 770.274 | 766.2104 | 645.888 | 582.53 | 5.8193 | 6.5372 | 887.6192 | 876.4278 | 569.0613 | 8.67 | 9.29 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 358.7344 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 645.949 | 672.6645
29/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 18.4 | 26.33 | 943.28 | 681.75 | 6.74 | 7.48 | 8.8 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 980.65 | 980.65 | 611.29 | 8 | 10 | 754.6916 | 717.055 | 717.055 | 726.083 | 726.083 | 834.6639 | 874.315 | 700.34 | 6.1486 | 6.2516 | 878.9295 | 866.3013 | 746.8675 | 9.57 | 9.56 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 358.7344 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 874.944 | 809.1535
29/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 18.4 | 32.48 | 803.06 | 1122.09 | 5.61 | 7.29 | 9.66 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 737.462 | 737.462 | 929.14 | 8 | 9 | 758.9573 | 750.309 | 750.309 | 739.666 | 739.666 | 903.2953 | 860.383 | 681.88 | 6.2016 | 5.8133 | 980.7804 | 938.9969 | 716.5579 | 9.89 | 10.2 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 358.7344 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 860.797 | 735.6925
29/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 18.4 | 31.73 | 974.22 | 877.36 | 5.65 | 7.72 | 10.31 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 904.379 | 904.379 | 748.43 | 8 | 9 | 727.409 | 695.864 | 695.864 | 694.332 | 694.332 | 977.1454 | 709.542 | 750.22 | 6.8069 | 6.9554 | 630.2091 | 604.7491 | 756.5292 | 9.61 | 10.28 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 352.3284 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 710.264 | 768.7345
29/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 18.4 | 26.97 | 962.31 | 995.96 | 7.17 | 7.75 | 10.71 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 648.599 | 648.599 | 953 | 9 | 10 | 524.6992 | 524.925 | 524.925 | 514.946 | 514.946 | 920.7163 | 675.999 | 757.53 | 8.1882 | 7.255 | 786.502 | 758.0987 | 801.8114 | 9.89 | 10.36 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 352.3284 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 677.467 | 785.7985
29/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18.4 | 27.68 | 914.55 | 790.24 | 6.56 | 7.66 | 10.24 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 452.346 | 452.346 | 749.21 | 9 | 11 | 403.5235 | 400.44 | 400.44 | 402.058 | 402.058 | 548.4434 | 590.253 | 599 | 7.108 | 8.1958 | 406.1867 | 419.4543 | 715.8954 | 9.9 | 10.54 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 352.3284 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 590.427 | 661.1825
29/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 18.4 | 29.64 | 855.15 | 874.45 | 7.71 | 7.44 | 10.84 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 753.288 | 753.288 | 459.21 | 9 | 11 | 435.3944 | 426.537 | 426.537 | 407.121 | 407.121 | 528.1497 | 468.312 | 378.86 | 9.2686 | 8.8922 | 402.3656 | 398.1399 | 408.7828 | 10.82 | 10.44 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 352.3284 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 469.192 | 424.3475
29/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 18.4 | 25.65 | 791.01 | 788.42 | 7.32 | 8.22 | 10.88 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 601.279 | 601.279 | 425.36 | 9 | 11 | 459.2902 | 453.778 | 453.778 | 394.036 | 394.036 | 554.7949 | 563.477 | 390.6 | 10.3693 | 8.6005 | 421.7206 | 393.9909 | 316.096 | 10.56 | 10.58 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 564.073 | 347.863
29/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 18.4 | 37.9 | 690.9 | 684.09 | 7.87 | 8.79 | 11.1 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 556.132 | 556.132 | 388.21 | 9 | 11 | 368.4955 | 356.703 | 356.703 | 314.239 | 314.239 | 752.5144 | 314.864 | 432.65 | 10.0669 | 9.3185 | 533.3159 | 511.3155 | 326.4344 | 10.59 | 11.36 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 245.3613 | 294.4336 | 293.31 | 293.31 | 316.103 | 385.984
29/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 18.4 | 39.45 | 580.22 | 531.75 | 7.96 | 7.72 | 11.17 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 408.624 | 408.624 | 294.36 | 8 | 10 | 215.3001 | 201.757 | 201.757 | 196.549 | 196.549 | 425.5295 | 268.078 | 408.98 | 8.7802 | 9.7709 | 395.7042 | 340.2851 | 476.0149 | 11.39 | 11.36 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 120.227 | 139.8559 | 293.31 | 293.31 | 269.36 | 306.955
29/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 18.4 | 42.26 | 453.44 | 426.83 | 9.2 | 7.71 | 10.92 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 269.399 | 269.399 | 170 | 8 | 9 | 177.7531 | 174.32 | 174.32 | 140.769 | 140.769 | 165.6378 | 230.196 | 231.05 | 10.9393 | 9.9664 | 397.2279 | 361.7484 | 310.695 | 10.8 | 11.24 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 220.8252 | 293.31 | 293.31 | 230.481 | 244.3075
29/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 17 | 44.07 | 325.16 | 360.2 | 9.22 | 6.8 | 10.76 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 307.622 | 307.622 | 136.36 | 4 | 5 | 86.247 | 77.671 | 77.671 | 70.59 | 70.59 | 126.6163 | 103.285 | 65.87 | 10.9363 | 10.8486 | 145.1853 | 147.4255 | 78.0612 | 10.6 | 11.31 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 257.6293 | 293.31 | 293.31 | 104.264 | 94.491
29/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 17 | 47.05 | 187.67 | 88.97 | 9.42 | 6.95 | 11.04 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 126.721 | 126.721 | 36.43 | 1 | 6 | 20.4828 | 17.529 | 17.529 | 17.483 | 17.483 | 123.8899 | 36.273 | 16.26 | 10.538 | 11.3611 | 47.3383 | 46.065 | 19.6935 | 10.38 | 11.19 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 257.6293 | 293.31 | 293.31 | 36.393 | 9.6825
29/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 17 | 42.95 | 63.53 | 32.83 | 9.52 | 6.19 | 10.89 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 29.097 | 29.097 | 2 | 7 | 7 | 1.261 | 0.214 | 0.214 | 2.777 | 2.777 | 91.3291 | 3.202 | 0 | 10.1796 | 11.4894 | 7.8838 | 7.0898 | 0.43873 | 11.31 | 10.66 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 257.6293 | 293.31 | 293.31 | 4.212 | 0.009
29/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 17 | 46.08 | 16.9 | 3.51 | 9.3 | 5.99 | 11.25 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 0.522 | 0.522 | 0 | 5 | 7 | 0.30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.452 | 0 | 0 | 9.6377 | 11.5146 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 10.72 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0
29/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 17 | 45.46 | 0 | 0.18 | 9.17 | 5.9 | 10.89 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.51392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7833 | 0 | 0 | 8.1335 | 11.6244 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 10.37 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.0175
29/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 17 | 44.22 | 0 | 0 | 9.16 | 5.21 | 11.07 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.33035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0 | 8.0412 | 10.5796 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 11.08 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.0495
29/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 17 | 43.34 | 0 | 0 | 8.6 | 6.16 | 11.09 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.49756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 0 | 8.5765 | 10.0441 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 10.28 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.0085
29/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 17 | 43.12 |  |  | 8.28 | 6.01 | 10.72 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 6.681 | 9.4199 |  |  |  | 11.01 | 10.04 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 17 | 45.34 |  |  | 8.08 | 5.91 | 10.58 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.7536 | 9.5518 |  |  |  | 11.51 | 10.56 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 17 | 42.09 |  |  | 8.27 | 6.22 | 10.54 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 6.0505 | 9.2811 |  |  |  | 11.87 | 10.82 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 17 | 43.1 |  |  | 8.18 | 7.05 | 10.27 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 5.4182 | 8.4981 |  |  |  | 11.59 | 10.6 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 17 | 42.23 |  |  | 8.32 | 6.52 | 10.75 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 7.0539 | 8.4209 |  |  |  | 11.82 | 10.78 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 355.5314 | 384.3582 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 17 | 43.43 |  |  | 7.75 | 5.76 | 10.89 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 5.0602 | 6.8889 |  |  |  | 11.74 | 10.44 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 374.7493 | 432.403 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 17 | 42.27 |  |  | 7.46 | 5.14 | 10.88 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 5.5488 | 7.6153 |  |  |  | 11.88 | 10.28 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 374.7493 | 432.403 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
29/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 17 | 43.28 |  |  | 7.05 | 4.31 | 10.88 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 4.4758 | 7.423 |  |  |  | 11.38 | 10.31 | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 374.7493 | 432.403 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31
30/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 17 | 41.02 |  |  | 6.51 | 4.98 | 10.39 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 5.5023 | 7.0314 | [5 empty] | 512.4777 | 512.4777 | 512.4777 | 374.7493 | 432.403 | 233.0932 | 282.1655 | 293.31 | 293.31

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 29 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
29/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 54.02 | 0 | 78.63 | 172.97 | 334.35 | 639.97
29/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 51.91 | 0 | 78.63 | 170.79 | 330.96 | 632.29
29/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 59.53 | 0 | 78.63 | 174.09 | 338.6 | 650.85
29/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 58.55 | 0 | 78.63 | 150.03 | 337.18 | 624.39
29/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 61.46 | 0 | 78.63 | 226.7 | 338.43 | 705.22
29/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 60.88 | 0 | 78.63 | 206.58 | 330.42 | 676.51
29/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 78.63 | 194.74 | 337.1 | 665.71
29/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 60.78 | 0 | 78.63 | 192.56 | 333.72 | 665.69
29/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 62.02 | 0 | 78.63 | 191.65 | 331.28 | 663.58
29/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 63.63 | 0 | 78.63 | 190.89 | 325.19 | 658.34
29/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 78.63 | 205.77 | 316.53 | 672.53
29/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 78.63 | 175.08 | 314.76 | 627.75
29/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 78.63 | 191.96 | 312.2 | 641.35
29/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 78.63 | 194.55 | 313 | 646.16
29/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 57.06 | 0 | 78.63 | 138.26 | 319.48 | 593.43
29/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 53.26 | 0 | 78.63 | 141.68 | 315.99 | 589.56
29/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 59.39 | 0 | 71.68 | 138.65 | 313.69 | 583.41
29/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 57.55 | 0 | 71.68 | 120.68 | 323.4 | 573.31
29/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 71.68 | 153.65 | 319.27 | 602.1
29/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 70.06 | 0 | 71.68 | 123.28 | 328.32 | 593.34
29/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 60.89 | 0 | 71.68 | 108.43 | 312.05 | 553.05
29/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 60.66 | 0 | 71.68 | 110.43 | 309.54 | 552.31
29/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 71.68 | 74.55 | 307.83 | 511.96
29/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 66.64 | 0 | 71.68 | 91.96 | 307.39 | 537.67
29/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 71.68 | 85.97 | 334.35 | 545.92
29/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 55.12 | 0 | 71.68 | 73.08 | 330.96 | 530.84
29/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 61.13 | 0 | 71.68 | 68.17 | 338.6 | 539.58
29/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 71.68 | 72.98 | 337.18 | 527.04
29/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 71.68 | 72.64 | 338.43 | 534.15
29/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 50.43 | 0 | 71.68 | 107.32 | 330.42 | 559.85
29/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 71.68 | 134.6 | 337.1 | 597.3
29/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 55.12 | 0 | 71.68 | 144.18 | 333.72 | 604.7
29/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 63.19 | 0 | 86.74 | 156.12 | 331.28 | 637.33
29/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 46.73 | 0 | 86.74 | 166.64 | 325.19 | 625.3
29/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 53.26 | 0 | 86.74 | 153.07 | 316.53 | 609.6
29/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 86.74 | 164.24 | 314.76 | 617.99
29/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 55.37 | 0 | 86.74 | 159.64 | 312.2 | 613.95
29/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 55.13 | 0 | 86.74 | 155.25 | 313 | 610.12
29/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 86.74 | 157.13 | 319.48 | 624.85
29/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 49.66 | 0 | 86.74 | 156.32 | 315.99 | 608.71
29/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 57.88 | 0 | 86.74 | 157.51 | 313.69 | 615.82
29/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 86.74 | 146.25 | 323.4 | 608.63
29/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 53.02 | 0 | 86.74 | 145.01 | 319.27 | 604.04
29/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 64.98 | 0 | 86.74 | 142.08 | 328.32 | 622.12
29/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 86.74 | 142.47 | 312.05 | 596.62
29/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 61.86 | 0 | 86.74 | 138.67 | 309.54 | 596.81
29/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 86.74 | 146.34 | 307.83 | 592.69
30/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 51.02 | 0 | 86.74 | 138.68 | 307.39 | 583.83
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1374.91 | 0 | 1896.4 | 3512.145 | 7750.68 | 14534.135

## FLUJOS
miércoles, 29 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 16.8226 | -24.4671 | 8.902 | 33.6575 | 0 | 40.8526 | -113.5159 | 49.437 | 24.7792 | 24.2361 | -4.44 | -33.888 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 14.6116 | 74.4578 | 13.2942 | 13.4068 | 22.469 | 7.5775 | 6.2001 | 6.7014 |  |  | -65.89 | -65.33 |  | 4.44 | 33 | 5.459 | 0.175 | -53.28 | -52.29 | -65.65 | 53.96 | 53.79 |  | -3.4806 | 60.2738 | 62.7634 | 37.4121 | -49.5647 | -49.199 | 8.9257 | 9.0262 | 69.8818 | 71.5979 | -32.3089 | -34.5677 | -322.9796 | -2.9679 | -17.4 | -17.4 | 54.6782 | 54.2971 | -4.3589 |  | -32.941 | 6.7085 | 5.8629 | 4.0565 | 364.513 | 114.9937 | 114.7496 | -266.5303 | 472.1158 |  | -99.6983 | 101.7713 | 89.1573 | 24.29 | 25.9 | 51.3 | 70.68 | -89.6131 | -88.6754 | 158.6497 | 158.8689 | 29.3435 | -124.4814 | -125.0661 | -0.8845 | -84.1189 |  |  | -1.8 | 168.1 | -16.42 | 0 | 0 | 1.3807 | 63.9084 | 64.5892 | -17.4439 | -91.1919 | -18.3018 | 13.9628 | 47.59 | 27 | 39.3823 | 37.3581 | -29.0751 | 0 | 84.9742 | 84.4241 | -89.2378 | 0 |  | -100.7 | -99.9 | 24.8648 | 38.7 | 38.22 | 52.64 | 38.54 | -2.65 | 62.9765 | 89.3526 | -34.21 | -34.56 | 112.94 | 38.55 | 88.8 | 88.6909 | -80.4209 | -79.0273 | 159.5746 | 106.5853 | 101.6751 | 104.3995 | 34.7979 | 19.8093 | -27.539 | 279.4882 | 189.1818 |  | -30.9117 | -29.332 |  | -19.6121 | -17.4914 | 35.376 | -70.9415 | -71.9294 | 19.1297 | 0 | -8.12 | 1 | 12.4336 | -89.0995 | -36.3284 | -35.4473 | 8.4337 | -16.2155 | -16.7326 | 23.9657 | 0 | 20.7625 | 33.1399 | 33.511 | 33.5467 | 89.2542 | 89.924 | -141.5006 | 83.718 | 83.9934 | -108.967 | -97.6229 | -40.9851 | -40.3 | 15.6625 | 0.9061 | -10.88 | 16.98 | -41.6896 | 10.788 | -15.125 | 4.455 |  | 28.19 | 100.6318 | 110.9867 | 15.06 | 84.0825 | 24.4 | -19.4613 | 2.0305 | 2.3085 | 1.6006 |  | 0 | -14.0208 | -29.2908 | 19.5945 | 30.3249 | 52.7493 | 55.6977 | -155.8698 | -18.9051 | 37.0403 | -37.1956 | 11.6047 | 5.6069 | 5.3052 | 13.3574 | 143.4497 | 142.5357 | 279.5 | -277.714 | -603.7057 | 605.6177 | 492.4189 | -137.2133 | -136.0684 | -62.2169 | -54.894 | 61.4754 | 61.0617 | -115.4297 | -114.2159 | 34.786 | 34.4344 | -47.986 | -47.1444 | 117.99 | 117.2 | 22.9 | 23.7 | 21.1864 | 28.24 | -367.2774 | 111.1256 | 110.9405 | 14.5 | -31.3 | -34.4 | -33.6 | 1.515 |  | -487.4039 | -159.4774 | 473.8206 | 385.6668 | 87.716 | -379.4156 | 378.0807 | -153.3813 | -245.7662 | -371.4862 | 104.8305 | 107.0435 | 154.5822 | -458.1832 | 254.8253 | -208.8652 | 210.6114 | -5.7995 | 14.887 | 12.72 | 1.173 | 1.166 | -12.48 | -9.44 |  | 9.9046 | -34.2489 | -34.1298 | 30.9 | 58.023 | 56.868 |  |  | 39.8104 | 40.0381 | 39.9511 |  | 32 | 22.7444 | 6.2 |  | -56.4787 | 81.6675 | 63.0482 | -55.4388 | -79.5911 | 53.8249 | 25.9163 | -43.7 | 43.8 | -110.3517 | 310.672
29/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 16.0319 | -23.9113 | 8.5225 | 32.7333 | 0 | 39.4432 | -109.3948 | 46.9086 | 23.7493 | 23.1487 | -4.44 | -32.179 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.1412 | 71.666 | 12.8235 | 12.8024 | 22.0115 | 7.7703 | 6.2362 | 6.2413 |  |  | -64.87 | -64.58 |  | 4.44 | 30.8 | 5.293 | 0.174 | -51.9 | -51.51 | -67.19 | 52.32 | 53.01 |  | -3.3858 | 58.9057 | 60.6211 | 38.7737 | -47.9106 | -47.9116 | 7.8816 | 7.3372 | 68.9762 | 70.4977 | -33.597 | -36.6125 | -316.2574 | -1.9277 | -17.4 | -17.4 | 53.0952 | 52.9045 | -4.2386 |  | -31.7929 | 6.5667 | 1.9418 | 3.987 | 360.6676 | 104.4038 | 104.6174 | -260.7594 | 454.6696 |  | -87.9384 | 91.3002 | 86.0038 | 23.82 | 24.46 | 48.67 | 68.48 | -88.5415 | -88.8094 | 155.047 | 155.8873 | 29.5743 | -116.6805 | -116.2997 | -2.0084 | -78.6938 |  |  | 1.2 | 157.9 | -15.54 | 3.3803 | 2.9751 | 3.2849 | 67.8671 | 66.6684 | -12.3674 | -96.9944 | -13.2909 | 13.7532 | 59.46 | 31.3 | 37.9761 | 36.0397 | -27.9408 | 0 | 78.9356 | 78.7131 | -96.0832 | 0 |  | -85 | -82.4 | 24.711 | 36.5 | 36.28 | 49.86 | 36.52 | -2.78 | 60.1865 | 95.2129 | -34.18 | -34.98 | 110.98 | 37.31 | 85.8364 | 83.4727 | -76.7699 | -74.2455 | 149.9484 | 105.8494 | 101.1313 | 102.9185 | 33.8345 | 18.1851 | -28.044 | 273.0829 | 191.4625 |  | -30.5202 | -28.6073 |  | -24.3995 | -22.323 | 44.592 | -68.3279 | -70.2739 | 21.1339 | 0 | -17.91 | 1 | 12.0383 | -96.5566 | -37.7777 | -36.8937 | 8.221 | -15.0143 | -17.6448 | 23.677 | 0 | 23.3068 | 36.9203 | 37.597 | 35.7293 | 89.5891 | 89.0868 | -139.826 | 78.577 | 78.0116 | -107.6864 | -96.4932 | -37.4255 | -41.04 | 14.5785 | 0.8463 | -10.46 | 17.5 | -37.5314 |  | -15.281 | 4.376 |  | 28.63 | 98.7404 | 109.13 | 15.22 | 84.4767 | 25.4 | -19.3435 | 2.2517 | 2.6277 | 1.5013 |  | 0 | -14.6302 | -28.2233 | 20.5365 | 29.1067 | 56.1265 | 55.4854 | -155.0119 | -18.5243 | 37.0177 | -35.7171 | 13.0012 | 5.0404 | 4.704 | 14.0561 | 142.4207 | 144.786 | 281.2 | -280.0834 | -608.2782 | 606.8579 | 493.4846 | -139.3558 | -136.3504 | -61.9524 | -54.6274 | 59.4078 | 59.7264 |  |  | 35.9835 | 35.2694 | -46.1048 | -46.4604 | 117.87 | 117.4 | 22.5 | 22.1 | 21.0838 | 27.2 | -367.8128 | 111.0162 | 110.9824 | 13.9 | -31.3 | -35.2 | -35.2 | 1.5211 | 1.3597 | -486.9554 | -161.5318 | 469.676 | 388.8209 | 84.1922 | -376.6527 | 376.8163 | -156.4782 | -244.9661 | -371.6691 | 104.84 | 105.9847 | 157.0744 | -452.1594 | 252.0183 | -209.6492 | 210.7612 | -5.5084 | 15.031 | 12.24 | 1.344 | 1.333 | -12.56 | -9.6 |  | 10.2281 | -33.9559 | -33.6324 | 30.4 | 56.08 | 55.455 | 8.8908 |  | 39.1166 | 40.1657 | 39.2909 |  | 33.4 | 22.6403 | 6.02 |  | -51.2171 | 81.3148 | 62.5536 | -51.0097 | -80.0932 | 53.0194 | 26.0604 | -43.4 | 43.6 | -114.3681 | 307.976
29/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 16.0442 | -23.7641 | 8.0874 | 32.4788 | 0 | 38.8515 | -106.298 | 45.4167 | 22.8813 | 22.1099 | 0 | -31.49 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.1742 | 69.2276 | 12.9199 | 12.6107 | 21.3915 | 8.2053 | 6.0105 | 7.2282 |  |  | -62.03 | -61.93 |  | 0 | 30.8 | 4.975 | 0.172 | -51.52 | -52.11 | -63.84 | 54.09 | 53.61 |  | -3.0358 | 55.9612 | 57.7783 | 37.4343 | -50.1437 | -50.4251 | 18.8376 | 13.4459 | 65.7128 | 66.508 | -25.2923 | -27.2699 | -302.8615 | -4.4186 | -17.6 | -17.5 | 56.791 | 57.6492 | -4.0526 |  | -38.0605 | 6.0654 | 3.9008 | 3.7193 | 350.6881 | 91.1282 | 90.8536 | -242.974 | 433.0407 |  | -113.1297 | 114.1838 | 82.9401 | 23.03 | 23.38 | 47.2 | 67.05 | -80.2361 | -79.8343 | 151.7313 | 153.0591 | 30.0375 | -114.8472 | -114.6302 | -0.7842 | -73.6741 |  |  | 4.5 | 146.7 | -15.26 | 2.7592 | 2.8731 | 4.0586 | 65.5808 | 63.2295 | -22.4206 | -84.9335 | -24.0909 | 12.9303 | 55.59 | 29.72 | 36.5698 | 34.7214 | -27.3275 | 0 | 74.4564 | 73.3449 | -76.3857 | 0 |  | -80.3 | -79.9 | 24.3924 | 35 | 32.44 | 47.5 | 34.61 | -1.82 | 60.2795 | 76.7219 | -33.78 | -34.15 | 106.68 | 35.05 | 76.6727 | 75.6545 | -75.1282 | -73.1727 | 138.4505 | 93.2422 | 89.1711 | 91.1515 | 66.8498 | 53.1539 | -25.864 | 254.3853 | 224.6557 |  | -30.6869 | -28.9017 |  | -28.1995 | -25.9791 | 169.02 | -86.939 | -88.2997 | -15.0824 | 0 | -18.05 | 112.2 | 11.7594 | -102.6179 | -38.6644 | -37.9911 | 12.6345 | -49.4589 | 17.1173 | 23.5678 | 0 | 22.1287 | 38.5094 | 38.5377 | 37.3894 | 80.0441 | 79.5417 | -143.0077 | 77.1786 | 76.6195 | -109.9365 | -94.7968 | -41.4026 | -41.24 | 16.4852 | 0.8219 | -11.4 | 18.11 | -42.0986 |  | -15.443 | 4.52 | 12.0129 | 26.5 | 97.6656 | 111.7706 | 14.59 | 81.0983 | 22.1 | -19.1639 | 2.4882 | 2.7643 | 1.4373 |  | 0 | -14.5859 | -27.1667 | 20.3093 | 28.331 | 54.5576 | 54.4713 | -148.4639 | -17.8576 | 35.8399 | -34.0844 | 12.0963 | 4.4728 | 4.1556 | 13.1813 | 151.6847 | 151.0362 | 281.2 | -280.2209 | -594.8875 | 603.0264 | 519.6934 | -145.0652 | -143.2337 | -64.9667 | -56.4922 | 79.0429 | 79.1378 |  |  | 32.1712 | 31.8856 | -57.7128 | -58.2227 | 112.05 | 111.25 | 23.4 | 24.7 | 21.4534 | 26.88 | -375.2043 | 110.7882 | 110.376 | 14.5 | -34.1 | -31 | -31.1 |  | 1.2815 | -511.0829 | -193.7204 | 494.1714 | 395.6954 | 75.0614 | -389.8299 | 389.0734 | -151.2726 | -245.0165 | -387.4411 | 110.2954 | 112.8719 | 159.5211 | -471.7968 | 252.9601 | -224.295 | 230.1435 | -5.9588 | 14.71 | 8.64 | 1.417 | 1.419 | -8.88 | -12.96 |  | 12.8923 | -34.4533 | -35.2163 | 29.5 | 56.368 | 55.333 |  |  | 51.3989 | 51.5103 | 52.9117 |  | 33.6 | 23.3588 | 5.74 |  | -56.8404 | 82.0723 | 63.9097 | -55.8899 | -80.3683 | 55.6449 | 24.702 | -43.4 | 42.7 | -74.1386 | 280.3475
29/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 15.89 | -23.6169 | 7.9994 | 32.4458 | 0 | 37.6543 | -104.0666 | 44.6007 | 22.3013 | 21.9133 | 4.44 | -31.409 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.4051 | 69.2778 | 12.3512 | 12.3209 | 20.7693 | 8.3483 | 5.9626 | 7.3007 |  |  | -59.65 | -59.47 |  | -4.44 | 30.8 | 4.547 | 0.169 | -45.11 | -44.43 | -71.68 | 45.7 | 45.93 |  | -2.8344 | 56.4098 | 58.0229 | 36.7139 | -46.6928 | -46.5201 | 7.4099 | 7.074 | 66.5425 | 67.3403 | -35.1279 | -37.1645 | -291.7287 | -4.1908 | -17.6 | -17.5 | 52.0213 | 51.5902 | -3.8428 |  | -34.9949 | 5.5811 | 0 | 3.6719 | 336.8632 | 89.114 | 88.8394 | -239.7201 | 420.4685 |  | -115.4584 | 118.266 | 80.7945 | 22.7 | 22.74 | 44.82 | 64.74 | -73.2704 | -73.5383 | 146.5999 | 146.8534 | 30.6386 | -111.6801 | -111.0672 | -0.9203 | -71.1448 |  |  | 6.9 | 143.8 | -14.86 | 3.169 | 3.2098 | 4.0334 | 62.4175 | 63.1572 | -17.9024 | -83.7714 | -20.4941 | 13.2065 | 55.16 | 29.47 | 36.5698 | 34.7214 | -27.6979 | 0 | 72.3627 | 71.5572 | -76.2199 | 0 |  | -78 | -77.6 | 24.2276 | 33.7 | 30.9 | 45.88 | 33.52 | -1.69 | 62.3565 | 75.5968 | -34.24 | -34.55 | 105.71 | 33.64 | 74.8364 | 74.5636 | -68.0257 | -66.4091 | 140.2993 | 94.0293 | 90.1054 | 92.2536 | 75.33 | 58.7772 | -28.073 | 249.8715 | 238.5141 |  | -30.8801 | -28.751 |  | -26.1974 | -23.9821 | 173.628 | -87.3836 | -88.7776 | -19.8836 | 14.65 | -17.77 | 111.4 | 11.3658 | -98.4366 | -40.5872 | -39.4742 | 14.1628 | -55.4225 | 23.9705 | 23.5144 | 0 | 23.7851 | 39.3096 | 39.904 | 38.2441 | 73.1784 | 72.676 | -127.4343 | 70.0808 | 70.3252 | -98.5541 | -83.4971 | -39.7327 | -39.23 | 16.1849 | 0.8194 | -11.42 | 17.93 | -40.5586 |  |  | 4.435 |  | 26.06 | 85.025 | 100.8231 | 15.07 | 80.2259 | 22.7 | -16.7825 | 2.6634 | 2.7361 | 1.3706 |  | 0 | -14.753 | -24.3407 | 20.2969 | 25.2084 | 56.1703 | 56.8789 | -142.4457 | -17.362 | 34.3881 | -32.4171 | 12.4154 | 4.2286 | 3.9763 | 13.9399 | 151.4168 | 150.656 | 281.2 | -280.2209 | -594.9714 | 600.1146 | 528.2575 | -144.086 | -142.5129 | -65.0262 | -57.6139 | 78.1575 | 80.1007 | -108.1556 |  | 31.0616 | 31.0396 | -57.3351 | -57.5002 | 112.63 | 111.85 | 22.9 | 23.2 | 20.9194 | 26.88 | -360.3322 | 106.1949 | 105.9924 | 13.9 | -30.8 | -30 | -30.1 | 1.6117 | 1.3693 | -520.5709 | -206.6042 | 490.3321 | 402.2726 | 63.5179 | -386.634 | 393.4784 | -153.4281 | -243.2658 | -386.4284 | 113.397 | 108.6998 | 154.1138 | -473.6208 | 252.2582 | -224.7309 | 227.4722 | -5.5358 | 14.922 | 8.96 | 1.393 | 1.403 | -9.28 | -12.64 |  | 13.0694 | -34.7463 | -34.7463 | 29.4 | 56.813 | 56.627 |  |  | 51.9885 | 51.4708 | 51.9845 |  | 32.1 | 23.4777 | 5.63 |  | -57.2858 | 82.5368 | 65.4064 | -56.098 | -80.0083 | 55.9528 | 24.1948 | -42.2 | 42.5 | -64.2163 | 265.5351
29/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 15.7123 | -23.5109 | 7.8124 | 32.1236 | 0 | 37.2836 | -108.6561 | 44.0068 | 22.0993 | 21.4946 | 4.44 | -31.781 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.2532 | 71.9522 | 12.2965 | 12.6137 | 20.9453 | 8.076 | 5.4997 | 7.4355 |  |  | -59.25 | -59.24 |  | -4.44 | 30.8 | 4.55 | 0.167 | -45.1 | -43.99 | -71.5 | 45.48 | 45.49 |  | -2.7232 | 54.3972 | 56.1487 | 35.048 | -46.3279 | -45.8488 | 9.2387 | 9.1571 | 64.9206 | 66.2824 | -33.5978 | -36.0941 | -286.1213 | -0.4505 | -17.4 | -17.3 | 51.5782 | 51.0784 | -3.3667 |  | -36.7069 | 5.7162 | 0 | 3.4861 | 332.6822 | 84.3837 | 84.7804 | -234.3281 | 412.299 |  | -115.8413 | 117.6225 | 78.7087 | 22.61 | 21.98 | 43.86 | 64.75 | -71.261 | -70.8591 | 145.6225 | 144.6577 | 31.5339 | -110.3673 | -109.9093 | -0.8718 | -71.5816 |  |  | 3.1 | 144.5 | -14.74 | 1.8624 | 2.2375 | 2.4979 | 60.0356 | 59.9439 | -18.5506 | -80.3196 | -20.5847 | 12.972 | 53.39 | 28.77 | 35.1636 | 33.403 | -26.7921 | 0 | 71.433 | 70.7865 | -76.3311 | 0 |  | -75.7 | -75.3 | 23.9694 | 32.8 | 29.82 | 44.84 | 32.83 | -1.6 | 58.28 | 76.1443 | -34.31 | -34.64 | 104.41 | 32.9 | 77.0182 | 77.2182 | -66.6126 | -64.6727 | 139.2788 | 93.4683 | 89.409 | 92.2041 | 73.9267 | 59.9192 | -27.08 | 245.7043 | 261.1045 |  | -30.5848 | -28.1918 |  | -19.3821 | -20.4658 | 158.268 | -87.2449 | -88.5237 | -24.072 | 0 | -16.98 | 118.5 | 11.4558 | -86.8611 | -40.7343 | -39.3888 | 12.7057 | -56.9044 | 22.9175 | 23.2616 | 0 | 24.3474 | 40.0556 | 39.6401 | 37.7694 | 72.0062 | 71.8388 | -128.6064 | 68.1924 | 67.649 | -98.911 | -86.2844 | -39.4543 | -39.54 | 16.368 | 0.7974 | -11.34 | 18.19 | -40.6731 |  |  | 4.422 |  | 25.6 | 87.5657 | 100.6448 | 15.18 | 77.9004 | 22.5 | -17.1953 | 2.2653 | 2.515 | 1.3184 |  | 0 | -15.6101 | -24.2638 | 20.5734 | 25.5164 | 53.3452 | 55.3766 | -139.985 | -16.9621 | 35.1186 | -32.2725 | 12.2916 | 4.131 | 3.8814 | 13.8486 | 152.8605 | 153.2345 | 281.85 | -280.1028 | -600.9257 | 599.5735 | 547.0861 | -147.2591 | -143.0815 | -63.6689 | -57.6904 | 80.4971 | 79.1643 |  | -106.6224 | 31.1385 | 31.0286 | -56.98 | -57.1504 | 114.06 | 113.26 | 23 | 21.7 | 21.0838 | 27.44 | -367.6994 | 107.8239 | 107.6321 | 13.9 | -31.3 | -29.2 | -29.3 |  |  | -537.6675 | -228.0073 | 491.9832 | 401.1701 | 50.3169 | -387.7671 | 392.7983 | -153.103 | -241.7654 | -381.2394 | 111.577 | 111.0057 | 156.8781 | -472.9705 | 250.9586 | -226.6552 | 226.7406 | -4.9041 | 14.894 | 9.84 | 1.453 | 1.438 | -9.52 | -12.8 |  | 13.5973 | -34.3954 | -35.0973 | 29 | 55.18 | 56.815 |  |  | 51.2528 | 52.0956 | 52.485 |  | 34.2 | 23.3059 | 5.58 |  | -57.0196 | 80.7605 | 64.7311 | -56.6391 | -79.4377 | 55.743 | 23.4742 | -43.6 | 43.6 | -47.26 | 250.4035
29/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 15.5328 | -23.3418 | 7.7158 | 32.6731 | 0 | 36.5745 | -109.5118 | 42.033 | 21.3873 | 20.7426 | 2.22 | -31.187 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.2583 | 74.5452 | 12.3959 | 12.3763 | 20.4477 | 7.7953 | 6.184 | 6.9854 |  |  | -59.97 | -60.54 |  | -2.22 | 30.8 | 4.324 | 0.169 | -44.94 | -43.69 | -68.63 | 45.14 | 45.19 |  | -2.673 | 54.4582 | 56.4158 | 31.2572 | -45.7271 | -45.0664 | 10.7045 | 11.1403 | 63.8499 | 64.9268 | -34.4783 | -37.7592 | -283.5478 | -2.7771 | -17.5 | -17.4 | 50.8136 | 50.0497 | -3.8687 |  | -31.2904 | 5.2457 | 0 | 3.3574 | 327.5856 | 84.2005 | 83.9564 | -234.2517 | 404.2891 |  | -102.08 | 102.5001 | 73.719 | 23.34 | 22.95 | 44.35 | 65.08 | -75.9495 | -76.8872 | 146.7798 | 148.8479 | 31.9759 | -105.7666 | -105.5293 | -2.6311 | -70.6279 |  |  | 1.3 | 141.2 | -14.64 | 3.8238 | 4.0218 | 4.6132 | 63.1143 | 62.5538 | -18.2517 | -81.7007 | -19.6585 | 12.9671 | 51.85 | 27.83 | 34.6948 | 32.9636 | -26.7824 | 0 | 71.1833 | 69.9864 | -77.3761 | 0 |  | -74.5 | -72.9 | 24.0958 | 32.5 | 28.52 | 44.34 | 32.48 | -1.29 | 58.032 | 76.0893 | -33.87 | -34.23 | 103.23 | 32.37 | 77.1091 | 77.2364 | -68.0065 | -67.3909 | 136.7704 | 91.301 | 87.4344 | 89.3127 | 68.9362 | 54.6746 | -27.958 | 244.0965 | 266.3835 |  | -30.2371 | -28.7317 |  | -20.3067 | -18.3307 | 138.3 | -84.5624 | -85.6512 | -16.2762 | 0 | -21.08 | 99.3 | 11.2937 | -86.8375 | -37.8938 | -37.058 | 13.1 | -49.7167 | 19.2407 | 23.4018 | 0 | 19.3081 | 39.0466 | 38.4307 | 37.7026 | 77.8672 | 76.0252 | -133.7976 | 71.2448 | 71.1081 | -107.6343 | -95.3623 | -38.9563 | -41.25 | 15.7797 | 0.7974 | -11.08 | 18.79 | -40.1877 |  |  | 4.443 |  | 27.61 | 97.6469 | 107.1408 | 15.035 | 82.6204 | 22.3 | -19.7355 | 0.3428 | 0 | 1.3041 |  | 0 | -14.9095 | -26.7338 | 19.5996 | 27.8736 | 53.3821 | 54.4901 | -146.9578 | -16.8115 | 33.9465 | -36.1981 | 12.0643 | 3.965 | 3.681 | 13.4221 | 154.2528 | 153.287 | 282.5 | -279.9847 | -603.6965 | 602.8705 | 552.3806 | -148.5355 | -144.7656 | -63.3503 | -56.9442 | 80.8611 | 82.0171 |  |  | 32.7535 | 32.5008 | -56.0743 | -57.171 | 111.58 | 110.79 | 23.8 | 23.2 | 21.0433 | 26.96 | -364.9304 | 110.4787 | 110.985 | 13.9 | -31.3 | -30.1 | -29.5 |  |  | -541.6305 | -228.318 | 494.1224 | 398.5671 | 48.9377 | -394.7976 | 389.4918 | -152.3246 | -244.4105 | -386.1172 | 110.6799 | 107.3149 | 159.3896 | -472.9579 | 254.4435 | -232.2921 | 228.4915 | -4.981 | 14.654 | 9.6 | 1.463 | 1.452 | -10.56 | -12 |  | 13.1579 | -34.6578 | -34.8043 | 29.4 | 56.971 | 56.548 |  |  | 53.7578 | 52.7471 | 54.0131 |  | 32.9 | 23.5615 | 5.51 |  | -56.3988 | 81.4253 | 64.1699 | -54.8046 | -80.7237 | 56.4608 | 23.2703 | -42.1 | 42.6 | -47.9026 | 250.5197
29/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 15.2001 | -23.1727 | 7.5821 | 33.0081 | 0 | 36.3534 | -105.0875 | 41.8237 | 21.3653 | 20.7446 | 6.66 | -30.857 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.0286 | 70.9654 | 12.3194 | 12.7904 | 20.8273 | 7.8452 | 6.2044 | 7.9197 |  |  | -58.4 | -58.4 |  | -6.66 | 28.6 | 4.321 | 0.166 | -46.96 | -45.96 | -63.98 | 47.36 | 47.46 |  | -2.7796 | 53.4692 | 54.6817 | 31.4482 | -46.4271 | -46.2941 | 28.5606 | 21.7589 | 59.3278 | 61.5695 | -20.4345 | -23.4657 | -299.2885 | -2.6864 | -17.6 | -17.5 | 53.1258 | 52.9587 | -3.6937 |  | -33.586 | 5.1388 | 0 | 3.4893 | 346.3545 | 84.0785 | 83.224 | -236.6563 | 413.1342 |  | -94.9679 | 94.4947 | 72.6711 | 23.66 | 23.29 | 44.34 | 65.12 | -77.557 | -77.6909 | 147.1347 | 147.3104 | 32.4012 | -105.7731 | -106.0929 | -4.1161 | -72.33 |  |  | -5 | 146.7 | -14.41 | 0 | 1.8372 | 2.3909 | 59.422 | 59.3423 | -12.9141 | -82.6339 | -11.7795 | 12.8501 | 52.22 | 28.12 | 34.2261 | 32.5241 | -26.6983 | 0 | 73.1675 | 72.0146 | -86.5429 | 0 |  | -73.3 | -72.9 | 23.9694 | 32.4 | 28.36 | 44.1 | 32.12 | -1.44 | 56.203 | 86.9099 | -34.01 | -34.41 | 102.19 | 33.15 | 87.5091 | 86.5636 | -67.0156 | -65.7091 | 141.4747 | 97.7519 | 92.5139 | 94.7591 | 51.9725 | 36.2714 | -28.437 | 250.9654 | 264.4826 |  | -30.4972 | -28.7974 |  | -3.5503 | -3.2288 | 52.272 | -73.4363 | -74.7513 | 1.9122 | 0 | -25.59 | 1 | 11.3035 | -53.2457 | -38.5731 | -37.7148 | 11.1238 | -32.7788 | 0 | 23.0895 | 0 | 21.0161 | 38.7448 | 38.7934 | 37.4452 | 77.1974 | 76.0252 | -133.2952 | 69.1969 | 68.5747 | -101.2482 | -89.8548 | -37.7038 | -40.58 | 15.5795 | 0.7742 | -10.93 | 18.8 | -38.617 |  | -15.601 | 4.475 |  | 25.96 | 90.9702 | 103.5053 | 14.89 | 77.6576 | 21.5 | -18.4681 | 2.8892 | 3.4099 | 1.3229 |  | 0 | -14.6595 | -25.1795 | 18.9622 | 26.1072 | 56.2997 | 57.104 | -146.088 | -17.1736 | 34.8062 | -31.3037 | 12.1223 | 3.9161 | 3.6282 | 13.5068 | 154.9551 | 154.8138 | 282.5 | -279.9847 | -610.2468 | 612.4838 | 554.8369 | -147.7129 | -145.5777 | -65.5497 | -58.6262 | 80.539 | 80.4483 |  |  | 33.0831 | 32.0174 | -57.2407 | -57.3927 | 112.12 | 111.29 | 22.4 | 22.3 | 21.1864 | 28 | -365.9618 | 109.5208 | 109.3167 | 13.9 | -33 | -30.9 | -31.2 |  |  | -548.134 | -231.7405 | 481.4408 | 396.6753 | 44.0177 | -381.7358 | 382.5444 | -149.9877 | -242.3316 | -378.5548 | 110.3154 | 108.1025 | 154.6792 | -465.0792 | 248.9312 | -222.7471 | 225.2749 | -6.7498 | 14.781 | 9.6 | 1.446 | 1.445 | -9.04 | -13.36 |  | 13.6828 | -35.3017 | -35.3017 | 30.2 | 53.535 | 55.287 | 8.8899 | 10.6533 | 52.5941 | 53.5852 | 52.776 |  | 35 | 23.2467 | 5.59 |  | -59.7694 | 81.9253 | 66.3737 | -59.4959 | -80.7075 | 57.8598 | 22.8883 | -45.2 | 45.5 | -54.949 | 255.0374
29/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 15.5283 | -23.3837 | 7.6411 | 32.647 | 0 | 36.6366 | -104.5269 | 42.5986 | 21.3733 | 20.9515 | 4.44 | -30.789 | 28.6 | 17.388 | -26.4 | 14.3737 | 70.2928 | 12.4546 | 12.4329 | 20.8671 | 7.8014 | 5.7946 | 7.2154 |  |  | -58.97 | -58.7 |  | -6.66 | 28.6 | 4.333 | 0.17 | -44.78 | -44.04 | -71.05 | 45.2 | 45.54 |  | -3.1769 | 53.5808 | 55.1279 | 32.3783 | -46.4855 | -46.4838 | 8.0562 | 8.9808 | 63.0837 | 64.8234 | -35.3783 | -38.2767 | -272.5316 | -4.1707 | -17.9 | -17.9 | 51.9744 | 50.838 | -3.6373 |  | -34.3428 | 5.9745 | 0 | 3.2629 | 321.1462 | 76.0521 | 75.4417 | -219.5745 | 393.2982 |  | -120.1023 | 123.2428 | 71.5334 | 23.02 | 22.83 | 43.88 | 64.37 | -70.8591 | -70.3233 | 145.26 | 145.4117 | 31.7658 | -108.436 | -107.7061 | -2.3636 | -69.111 |  |  | 2.3 | 139.1 | -14.3 | 2.0593 | 2.1535 | 2.5422 | 59.4526 | 59.1675 | -22.7598 | -72.7744 | -24.1599 | 12.7819 | 51.81 | 27.69 | 34.2261 | 32.5241 | -26.6944 | 0 | 69.7096 | 69.231 | -73.056 | 0 |  | -73.3 | -74.1 | 23.9969 | 32.4 | 28.32 | 43.86 | 32.29 | -1.22 | 56.1565 | 71.7341 | -33.71 | -34.07 | 102.48 | 32.18 | 73.5273 | 72.3091 | -67.1248 | -65.2818 | 135.1051 | 90.1045 | 85.5735 | 87.9088 | 89.7498 | 75.4059 | -26.564 | 231.0035 | 292.4628 |  | -30.6038 | -28.6396 |  | -9.5236 | -8.5372 | 179.772 | -92.7542 | -94.5654 | -36.7731 | 17.78 | -25.89 | 112.2 | 11.3392 | -65.2116 | -38.4838 | -37.9043 | 10.9471 | -71.6824 | 39.4641 | 23.3598 | 0 | 21.9653 | 38.9211 | 39.6386 | 37.6028 | 70.1642 | 70.3316 | -136.9793 | 69.042 | 68.8307 | -105.5896 | -90.2493 | -42.4353 | -41.07 | 17.0907 | 0.7742 | -11.91 | 18.65 | -43.1968 | 8.4837 |  | 4.478 |  | 24.56 | 92.0424 | 106.2026 | 14.97 | 77.6558 | 22.1 | -17.147 | 2.906 | 2.7756 | 1.2883 |  | 0 | -14.6098 | -24.0393 | 18.5206 | 25.2743 | 54.6695 | 54.6591 | -139.0178 | -17.2728 | 34.4156 | -31.6162 | 11.9908 | 3.9454 | 3.6493 | 13.1966 | 156.0114 | 156.5082 | 281.6 | -281.2118 | -604.4485 | 605.6393 | 579.9328 | -148.7613 | -147.3858 | -64.2827 | -57.0011 | 79.4482 | 79.6026 |  | -111.1757 | 31.8965 | 31.8526 | -58.537 | -59.0393 | 112.7 | 111.96 | 21.2 | 22.6 | 20.9194 | 30.08 | -364.7766 | 106.5087 | 106.8682 | 13.9 | -33.6 | -30.9 | -30.8 | 1.4071 |  | -570.4969 | -258.7419 | 483.1052 | 398.8635 | 22.1599 | -385.7977 | 390.4124 | -153.2576 | -241.7007 | -378.5949 | 108.9545 | 109.6864 | 155.8821 | -466.5802 | 253.1107 | -227.4486 | 226.188 | -6.4587 | 14.644 | 9.44 | 1.41 | 1.403 | -9.76 | -13.92 |  | 14.4762 | -34.9813 | -35.4787 | 29.4 | 55.534 | 56.499 | 8.9771 | 10.6991 | 52.0512 | 51.817 | 52.2424 |  | 32.6 | 23.0493 | 5.56 |  | -57.5203 | 82.5537 | 65.4134 | -56.7516 | -80.9056 | 56.7794 | 24.2059 | -43.2 | 44.7 | -18.9941 | 230.0288
29/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 15.7683 | -23.5947 | 7.6172 | 32.4367 | 0 | 36.7358 | -107.0038 | 42.422 | 21.4213 | 20.8903 | 2.22 | -30.041 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.348 | 70.1026 | 12.7973 | 12.5953 | 20.9399 | 7.4795 | 5.7828 | 7.2987 |  |  | -61.28 | -61.67 |  | -2.22 | 28.6 | 4.551 | 0.176 | -50.05 | -47.16 | -62.85 | 49.07 | 48.66 |  | -3.0854 | 54.8863 | 55.3545 | 36.1137 | -51.8805 | -51.5656 | 25.133 | 30.4529 | 62.3468 | 63.5999 | -19.369 | -24.3457 | -301.9282 | -3.679 | -17.9 | -18 | 56.1459 | 54.5399 | -3.422 |  | -38.2325 | 6.0184 | 0 | 3.603 | 352.3971 | 73.5191 | 73.2139 | -223.0529 | 410.561 |  | -131.4521 | 133.8697 | 72.6112 | 23.55 | 23.67 | 44.37 | 64.92 | -71.6629 | -70.9931 | 148.477 | 147.6469 | 31.5958 | -114.0478 | -113.8668 | -0.3895 | -74.8641 |  |  | -3.8 | 148.1 | -14.42 | 0 | 0 | 0 | 53.6658 | 53.856 | -18.7379 | -71.1464 | -21.034 | 13.1418 | 53.23 | 28.65 | 34.6948 | 32.9636 | -26.7892 | 0 | 74.9434 | 74.3643 | -82.6341 | 0 |  | -74.5 | -75.3 | 24.1891 | 32.8 | 29.4 | 44.3 | 32.46 | -1.59 | 57.722 | 81.1696 | -34.18 | -34.35 | 103.62 | 32.82 | 80.5455 | 80.2727 | -66.2584 | -65.0273 | 138.8876 | 95.7672 | 90.8456 | 92.7771 | 88.5782 | 73.1695 | -26.902 | 234.1875 | 305.9302 |  | -30.839 | -29.4216 |  | -10.9859 | -9.5405 | 173.628 | -91.8618 | -93.3802 | -34.934 | 0 | -26.72 | 116.3 | 11.5964 | -67.8185 | -38.5304 | -37.2031 | 11.5812 | -69.2416 | 37.6166 | 23.5198 | 0 | 21.4903 | 39.0292 | 39.4938 | 38.0809 | 71.1689 | 69.9967 | -143.3426 | 68.3243 | 68.2511 | -106.0299 | -92.4599 | -46.9837 | -40.54 | 17.9696 | 0.7742 | -12.74 | 17.54 | -47.4713 | 11.0848 |  | 4.408 |  | 23.31 | 93.1597 | 107.1653 | 15.05 | 76.5841 | 21.2 | -19.0146 | 2.4977 | 2.8764 | 1.301 |  | 0 | -14.56 | -26.2402 | 17.8724 | 27.0256 | 54.618 | 55.205 | -145.2991 | -17.0299 | 36.5746 | -31.5107 | 12.2964 | 4.2579 | 3.9868 | 13.3414 | 158.7751 | 157.9653 | 282 | -280.6441 | -605.296 | 606.0596 | 594.5405 | -151.5505 | -149.9209 | -62.6392 | -55.7074 | 77.3525 | 77.6179 |  |  | 32.9073 | 32.7315 | -61.3524 | -61.8674 | 111.45 | 110.68 | 24.5 | 24.3 | 21.3103 | 32 | -371.0121 | 111.9161 | 109.0489 | 14.5 | -31.4 | -31.8 | -31.7 | 1.5538 | 1.2772 | -581.2687 | -266.89 | 500.7116 | 403.8972 | 23.1855 | -392.1641 | 394.8087 | -156.5276 | -245.6802 | -384.5151 | 110.7567 | 111.9124 | 162.1275 | -478.83 | 255.4862 | -227.1021 | 232.2262 | -5.588 | 14.729 | 9.68 | 1.314 | 1.327 | -9.28 | -13.36 |  | 13.3898 | -34.7768 | -34.6578 | 28.5 | 55.836 | 53.978 |  |  | 50.6219 | 48.9024 | 50.6265 |  | 30.7 | 23.3665 | 5.69 |  | -54.156 | 80.4448 | 62.8425 | -53.1332 | -78.7634 | 54.2449 | 24.8173 | -40.7 | 41 | -17.9346 | 232.7734
29/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 15.7233 | -23.309 | 7.7783 | 33.8989 | 0 | 38.0557 | -107.8287 | 43.5266 | 22.0853 | 21.6057 | 0 | -29.656 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 14.065 | 70.9836 | 12.9273 | 13.1841 | 21.6723 | 7.3378 | 5.9427 | 7.4814 |  |  | -63.04 | -62.66 |  | 0 | 28.6 | 5.629 | 0.183 | -51.66 | -50.37 | -64.33 | 51.41 | 51.87 |  | -3.166 | 55.6491 | 56.8449 | 36.6698 | -52.6821 | -52.6288 | 30.537 | 31.8876 | 63.4925 | 65.3242 | -20.8866 | -20.1816 | -306.7294 | -3.7976 | -17.8 | -17.8 | 58.69 | 57.8209 | -3.849 |  | -38.8763 | 5.8934 | 0 | 3.6315 | 366.4356 | 84.2616 | 83.9869 | -269.7939 | 419.624 |  | -123.9227 | 126.2242 | 75.7747 | 24.11 | 24.18 | 45.8 | 66.31 | -73.1364 | -73.1364 | 148.091 | 149.2008 | 30.9502 | -114.7174 | -114.304 | -2.3678 | -72.4797 |  |  | 1.6 | 147 | -14.45 | 0 | 0 | 1.4639 | 59.442 | 59.1293 | -17.5921 | -78.9724 | -19.6992 | 12.8834 | 53.3 | 28.74 | 35.1636 | 33.403 | -27.2959 | 0 | 73.6112 | 72.1755 | -75.3817 | 0 |  | -75.7 | -75.3 | 24.0738 | 33.6 | 30.52 | 45.78 | 33.5 | -1.71 | 59.055 | 73.4317 | -34.46 | -34.57 | 106.11 | 33.28 | 75.4909 | 73.6364 | -68.9275 | -67.1182 | 138.5647 | 92.8357 | 89.6906 | 91.5214 | 88.3159 | 73.5092 | -27.053 | 278.778 | 324.1704 |  | -31.9553 | -29.1241 |  | -4.7356 | -4.5126 | 164.412 | -91.9138 | -93.547 | -34.1066 | 0 | -24.71 | 116.9 | 11.7654 | -57.4146 | -38.333 | -37.2677 | 10.9048 | -70.1916 | 39.2449 | 23.5426 | 0 | 22.3418 | 39.4019 | 40.0787 | 38.2181 | 73.1784 | 73.1784 | -150.0409 | 71.4152 | 70.7616 | -114.0732 | -98.1239 | -48.6537 | -41.62 | 17.7816 | 0.7974 | -12.29 | 16.42 | -49.4819 |  | -15.432 | 4.474 |  | 22.72 | 101.1587 | 114.2219 | 14.41 | 76.8288 | 19.4 | -19.985 | 2.6733 | 3.1204 | 1.3467 |  | 0 | -15.0046 | -27.7361 | 17.259 | 28.6231 | 55.9942 | 57.3783 | -151.3242 | -17.3879 | 37.0679 | -32.8234 | 11.976 | 4.6583 | 4.3138 | 13.2407 | 160.2968 | 160.2675 | 280.8 | -280.4882 | -602.7537 | 610.6855 | 594.8375 | -153.0951 | -151.1845 | -61.9927 | -55.3068 | 79.6436 | 80.4255 | -113.2314 |  | 33.6324 | 32.7425 | -63.5683 | -63.3355 | 112.33 | 111.52 | 23.3 | 24.6 | 21.0646 | 32.24 | -372.3808 | 109.9115 | 109.7177 | 15 | -32.4 | -31.8 | -31.9 |  |  | -581.9384 | -286.1451 | 498.7102 | 410.2595 | 13.9474 | -394.3056 | 392.8762 | -158.41 | -247.9551 | -388.5576 | 112.7595 | 113.5712 | 161.5264 | -477.39 | 257.2319 | -232.6623 | 236.6449 | -5.5358 | 14.745 | 9.28 | 1.207 | 1.191 | -9.52 | -12.72 |  | 13.4783 | -34.1604 | -35.2743 | 27.2 | 55.555 | 53.555 |  |  | 52.5368 | 52.306 | 52.1889 |  | 31 | 23.0477 | 5.82 |  | -53.8117 | 80.2565 | 63.3887 | -52.9695 | -78.8663 | 53.9979 | 24.8801 | -42 | 40.4 | -6.0304 | 220.0143
29/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 15.5461 | -23.2355 | 8.0657 | 34.3631 | 0 | 40.3944 | -112.7623 | 46.4121 | 23.3333 | 22.6883 | 0 | -32.243 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.3451 | 73.253 | 12.5442 | 12.8521 | 21.3295 | 7.6664 | 1.7495 | 7.4175 |  |  | -65.85 | -65.51 |  | 0 | 30.8 | 6.815 | 0.192 | -52.7 | -51.63 | -69.33 | 52.82 | 53.13 |  | -3.982 | 58.0898 | 59.6757 | 38.966 | -50.7374 | -50.9545 | 10.13 | 9.6294 | 69.5425 | 70.8435 | -33.3172 | -36.2517 | -311.4054 | -3.7077 | -18 | -18 | 57.2873 | 56.5067 | -3.6953 |  | -37.2526 | 6.139 | 3.9491 | 3.9779 | 364.2688 | 96.2248 | 96.6216 | -299.1303 | 426.7902 |  | -119.7372 | 121.5561 | 79.9362 | 24.42 | 25.13 | 47.79 | 68.64 | -77.423 | -76.6193 | 150.2717 | 152.0474 | 28.9608 | -116.8213 | -117.0346 | 0.1672 | -73.6541 |  |  | 8.2 | 147.4 | -15.26 | 3.4685 | 3.7095 | 4.3938 | 66.6713 | 66.844 | -21.0228 | -84.9519 | -22.7278 | 13.3086 | 56.52 | 30.25 | 37.0386 | 35.1608 | -28.2013 | 0 | 73.7585 | 73.287 | -75.2589 | 0 |  | -82.7 | -82.4 | 24.4693 | 36.9 | 35.36 | 49.78 | 36.44 | -2.29 | 57.939 | 76.1343 | -29.02 | -29.4 | 100.21 | 36.32 | 75.4364 | 75 | -72.5676 | -71.8636 | 138.4431 | 94.2367 | 90.7383 | 92.0929 | 88.6389 | 67.8956 | -26.709 | 309.8741 | 326.6429 |  | -31.2177 | -29.4087 |  | 2.0892 | 1.9429 | 167.484 | -92.5847 | -93.5956 | -30.1357 | 0 | -25.73 | 108.6 | 12.5322 | -46.3933 | -38.4355 | -38.0577 | 12.161 | -63.3735 | 33.4581 | 23.3254 | 0 | 21.451 | 39.6131 | 39.9847 | 38.7926 | 77.5323 | 77.3648 | -160.4232 | 75.5997 | 74.5819 | -119.327 | -106.5587 | -48.91 | -42.26 | 15.6625 | 0.8219 | -10.93 | 14.96 | -50.1114 |  | -15.266 | 4.548 |  | 24.47 | 108.0829 | 124.0343 | 14.94 | 79.8256 | 19.1 | -20.8015 | 2.4479 | 2.6941 | 1.4578 |  | 0 | -15.2496 | -29.6481 | 17.5678 | 30.6843 | 59.1415 | 62.077 | -157.8018 | -17.9547 | 38.4139 | -34.4045 | 11.7827 | 5.4897 | 5.1365 | 13.3555 | 157.6165 | 158.3568 | 283.7 | -277.7159 | -602.4021 | 611.5819 | 601.0391 | -151.7431 | -148.0419 | -61.2045 | -54.5365 | 72.1435 | 73.3618 |  |  | 32.8084 | 33.2699 | -68.9531 | -68.3508 | 110.88 | 110.09 | 24.4 | 24.1 | 21.0433 | 33.92 | -373.0397 | 110.9385 | 110.7348 | 15.6 | -28.5 | -31.8 | -31.9 |  |  | -585.4164 | -291.8061 | 502.6351 | 401.8189 | 14.7436 | -392.6904 | 392.6735 | -157.7858 | -248.8641 | -389.4569 | 112.3004 | 110.9061 | 161.2971 | -477.4077 | 257.3665 | -232.0021 | 233.6967 | -5.1925 | 14.479 | 8.72 | 0.858 | 0.859 | -8.72 | -13.04 |  | 13.5363 | -33.8094 | -34.3954 | 26.3 | 53.192 | 54.319 |  |  | 47.2073 | 47.5816 | 47.1723 |  | 29 | 22.3153 | 6.3 |  | -51.8833 | 81.068 | 62.711 | -50.584 | -79.4265 | 53.4888 | 26.0577 | -39.2 | 40 | -8.5874 | 218.113
29/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 16.0905 | -23.8156 | 8.7208 | 33.4893 | 0 | 43.2126 | -116.4988 | 47.9298 | 24.2953 | 23.8366 | -6.66 | -32.925 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.3579 | 75.253 | 12.5524 | 12.7512 | 21.0015 | 7.4835 | 1.7024 | 3.6033 |  |  | -68.1 | -68.07 |  | 6.66 | 30.8 | 9.222 | 0.203 | -54.29 | -53.13 | -70.65 | 54.97 | 54.63 |  | -4.5575 | 60.8864 | 62.9984 | 41.9932 | -48.8355 | -48.5662 | 8.2839 | 8.0936 | 72.7083 | 74.0624 | -32.6789 | -35.14 | -350.5078 | -0.2849 | -18 | -18 | 55.0831 | 54.4245 | -3.8697 |  | -34.4038 | 6.3885 | 6.0681 | 4.1598 | 401.9897 | 123.3253 | 122.9285 | -397.0962 | 461.6526 |  | -83.4815 | 87.0123 | 83.0199 | 25.62 | 26.89 | 50.48 | 70.23 | -80.9059 | -80.9059 | 146.287 | 148.055 | 28.727 | -116.9686 | -116.1703 | -2.0767 | -82.4652 |  |  | 4.8 | 166.3 | -15.7 | 4.8265 | 4.7395 | 5.6634 | 71.4698 | 71.76 | 1 | -106.8426 | -6.0571 | 14.2093 | 62.37 | 33.27 | 38.9136 | 36.9186 | -28.8372 | 0 | 83.6164 | 82.9238 | -104.5421 | 0 |  | -86.8 | -86.2 | 24.4528 | 41.1 | 43.82 | 56.24 | 41.03 | -4.29 | 58.497 | 105.251 | -29.26 | -29.4 | 105.59 | 39.85 | 103.8727 | 103.6909 | -66.1681 | -64.5182 | 167.0314 | 122.8959 | 117.1516 | 119.7114 | 67.5095 | 46.8714 | -28.574 | 404.8287 | 342.7774 |  | -32.502 | -30.6439 |  | 18.7597 | 16.9498 | 46.128 | -75.3131 | -76.1926 | -9.9708 | 0 | -19.93 | 1 | 13.427 | -19.4931 | -38.2837 | -37.8944 | 11.0593 | -44.0932 | 12.6861 | 24.0391 | 0 | 22.2359 | 39.7698 | 40.394 | 38.5938 | 80.8814 | 80.7139 | -147.1941 | 67.8002 | 67.6639 | -112.4484 | -100.4004 | -40.4212 | -42.38 | 10.6722 | 0.8927 | -7.08 | 14.38 | -40.3984 |  | -15.097 | 4.473 |  | 26.74 | 102.4276 | 114.3904 | 14.67 | 81.6742 | 18.1 | -20.7562 | 2.0413 | 2.3312 | 1.5837 |  | 0 | -14.3678 | -31.6889 | 17.9492 | 32.9449 | 55.576 | 56.6428 | -159.3345 | -18.6976 | 38.5533 | -37.0171 | 11.3865 | 7.0132 | 6.53 | 12.8185 | 160.1965 | 159.2967 | 276.6 | -274.9435 | -599.0362 | 600.5831 | 583.3192 | -153.0091 | -150.7277 | -60.5542 | -53.5014 | 78.6239 | 76.2848 |  | -116.5529 | 32.7315 | 32.5997 | -69.568 | -69.879 | 111.35 | 110.55 | 24.6 | 24.7 | 21.1244 | 31.36 | -372.7262 | 108.7468 | 107.8827 | 16.8 | -29.6 | -31 | -31.1 | 1.4297 | 1.1931 | -567.1716 | -306.8829 | 505.2975 | 407.5678 | 18.8269 | -401.8787 | 406.2657 | -157.9696 | -251.4368 | -391.6195 | 115.0536 | 112.549 | 166.9046 | -494.1028 | 257.9896 | -242.4356 | 237.8181 | -5.22 | 14.254 | 7.92 | 0.683 | 0.674 | -8.32 | -13.04 |  | 13.8018 | -33.6324 | -34.9508 | 27.1 | 54.067 | 53.786 |  |  | 49.8307 | 51.0683 | 50.3192 |  | 30.7 | 22.0594 | 6.78 |  | -52.9527 | 80.7676 | 61.2843 | -52.1759 | -78.5942 | 53.1646 | 26.5633 | -40.9 | 41.2 | -12.3621 | 207.5388
29/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 16.2728 | -23.4722 | 9.7679 | 33.828 | 0 | 46.3414 | -121.9603 | 53.444 | 27.0332 | 26.3384 | -13.32 | -36.031 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 14.488 | 77.1992 | 13.9289 | 13.8627 | 23.2089 | 6.5708 | 1.7039 | 4.0437 |  |  | -73.12 | -72.99 |  | 13.32 | 35.2 | 10.382 | 0.207 | -64.62 | -64.05 | -61.37 | 65.57 | 65.55 |  | -5.0232 | 63.3014 | 65.0462 | 46.5447 | -60.3947 | -59.9824 | 28.1109 | 31.3808 | 75.1557 | 76.8557 | -14.6443 | -15.3642 | -395.6483 | -4.1921 | -17.9 | -17.9 | 66.8518 | 65.4761 | -3.647 |  | -46.636 | 6.1738 | 7.1414 | 4.9727 | 451.1245 | 117.3131 | 117.8319 | -420.1372 | 488.3621 |  | -130.4147 | 133.1965 | 77.7108 | 23.48 | 23.13 | 50.02 | 72.39 | -70.5912 | -70.3233 | 146.6175 | 145.6383 | 27.6279 | -129.1511 | -129.5167 | 3.3045 | -86.68 |  |  | 3.1 | 174.1 | -15.78 | -3.7645 | -3.5088 | -2.1944 | 56.9924 | 56.2954 | -10.3561 | -85.9178 | -10.5428 | 14.7994 | 51.23 | 28.53 | 42.6636 | 40.4343 | -30.1488 | 0 | 87.4536 | 86.5142 | -93.421 | 0 |  | -102.1 | -101.2 | 24.2001 | 48.6 | 50.72 | 65.66 | 48.53 | -5.01 | 59.1635 | 92.5928 | -29.34 | -29.79 | 110.3 | 44.34 | 92.9273 | 91 | -63.5278 | -62.6545 | 169.3309 | 126.2047 | 121.1967 | 124.3251 | 105.3201 | 86.2445 | -26.032 | 428.3017 | 355.1385 |  | -35.519 | -33.1013 |  | 15.6989 | 14.4982 | 164.412 | -95.2952 | -97.1363 | -50.9428 | 0 | -25.88 | 119.2 | 15.3448 | -31.4671 | -37.1597 | -37.0557 | 10.5672 | -83.2217 | 55.6078 | 24.5416 | 0 | 21.1767 | 39.068 | 39.1375 | 37.8133 | 70.834 | 70.6666 | -152.5527 | 67.1721 | 67.1455 | -113.3688 | -100.88 | -49.9867 | -40.65 | 13.4725 | 0.8817 | -9.27 | 13.52 | -50.5169 |  |  | 4.408 |  | 23.47 | 102.4144 | 114.8661 | 14.84 | 80.2906 | 15.8 | -22.9642 | 1.1539 | 1.4443 | 1.7822 |  | 0 | -13.4859 | -36.9885 | 17.6109 | 38.2255 | 52.7791 | 53.6099 | -164.9552 | -19.9748 | 42.0358 | -41.0174 | 11.0044 | 8.0679 | 7.743 | 12.7516 | 157.7984 | 158.3158 | 284.1 | -282.7411 | -595.2192 | 598.7998 | 580.8156 | -151.1973 | -150.3408 | -56.8518 | -49.6574 | 79.2376 | 77.8836 |  |  | 31.0726 | 31.0396 | -72.9919 | -72.8346 | 103.93 | 103.13 | 22.8 | 23.6 | 20.7356 | 30 | -375.2069 | 106.5368 | 106.3189 | 17.9 | -27.9 | -30.1 | -30.2 |  |  | -574.4301 | -314.4602 | 494.1541 | 397.0849 | 3.1714 | -389.3613 | 391.1549 | -165.5237 | -239.5363 | -379.585 | 117.9811 | 116.5452 | 166.1598 | -475.3713 | 251.2612 | -239.9322 | 239.8103 | -10.1501 | 12.195 | 6.56 | 0.762 | 0.751 | -6.8 | -13.12 |  | 14.0948 | -30.2937 | -34.3648 | 24.6 | 53.339 | 53.117 |  |  | 51.7333 | 52.358 | 51.7402 |  | 29.1 | 21.4009 | 7.06 |  | -47.8301 | 78.5623 | 58.0717 | -46.2091 | -76.4156 | 48.4675 | 28.7697 | -39.5 | 39.4 | -12.4792 | 173.9105
29/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 15.8679 | -23.1288 | 9.1867 | 34.6301 | 0 | 44.4667 | -117.1794 | 54.3743 | 27.5852 | 27.12 | -8.88 | -38.636 | 33 | 19.872 | -33 | 14.2504 | 74.094 | 14.7841 | 14.5811 | 24.6281 | 6.4349 | 5.946 | 3.9589 |  |  | -71.2 | -71.21 |  | 8.88 | 37.4 | 10.531 | 0.209 | -59.89 | -59.9 | -63.91 | 60.97 | 61.4 |  | -4.7779 | 64.0675 | 64.4574 | 48.3712 | -55.1815 | -54.5567 | 26.0023 | 26.5467 | 73.5523 | 76.5714 | -13.0469 | -15.9558 | -405.831 | -4.4805 | -17.8 | -17.8 | 61.429 | 60.0194 | -3.8788 |  | -40.3108 | 6.2286 | 6.8455 | 4.761 | 453.8711 | 136.6313 | 136.3872 | -438.0243 | 515.1303 |  | -97.1187 | 100.0663 | 79.8264 | 24.77 | 25.01 | 51.68 | 73.25 | -77.423 | -76.4853 | 140.8835 | 142.5371 | 30.6121 | -129.5827 | -129.5952 | 4.5254 | -98.8653 |  |  | -13.9 | 196.5 | -16 | -6.1374 | -5.9755 | -5.6463 | 50.2965 | 50.0579 | 1 | -100.82 | 11.4213 | 14.3006 | 51.45 | 28.45 | 44.0698 | 41.7526 | -29.7136 | 0 | 98.8519 | 97.6808 | -132.0379 | 0 |  | -105.9 | -105.1 | 24.4968 | 51.3 | 54.72 | 70.3 | 51.74 | -6.15 | 55.0405 | 129.2873 | -28.87 | -29.32 | 108.26 | 43.18 | 134.4545 | 130.6545 | -54.341 | -53.7818 | 196.5221 | 152.0631 | 147.4338 | 148.5105 | 97.6974 | 87.8833 | -24.614 | 447.0614 | 298.0833 |  | -36.5737 | -34.4075 |  | 13.6254 | 13.5985 | 142.908 | -88.3799 | -90.7742 | -45.9504 | 0 | -15.91 | 105.5 | 11.7353 | -22.9725 | -37.2565 | -36.3437 | 8.5702 | -78.6489 | 42.8638 | 24.7395 | 0 | 21.1493 | 38.498 | 38.7798 | 37.5637 | 78.537 | 77.0299 | -133.7976 | 56.3568 | 55.9969 | -92.886 | -81.2262 | -50.1405 | -38.06 | 13.8729 | 0.95 | -9.84 | 12.67 | -49.9917 | 8.7533 | -14.914 | 4.203 |  | 21.22 | 82.169 | 94.2414 | 14.47 | 75.5058 | 16.6 | -24.0487 | 1.4713 | 1.9764 | 1.7067 |  | 0 | -13.1161 | -37.1338 | 17.6069 | 38.4565 | 53.6716 | 56.3248 | -164.8443 | -21.1044 | 41.8219 | -42.1973 | 11.3853 | 9.3765 | 9.0508 | 13.1449 | 147.0353 | 146.8156 | 278.7 | -279.8104 | -592.8403 | 593.918 | 529.4542 | -141.3426 | -138.0811 | -56.3074 | -47.5746 | 76.6692 | 75.5124 | -105.7735 | -104.8787 | 30.9297 | 30.1826 | -54.4524 | -52.9995 | 103.12 | 102.39 | 24.5 | 23.9 | 20.5711 | 25.36 | -365.8208 | 101.765 | 101.559 | 17.9 | -28.4 | -29.3 | -28.8 | 1.3312 | 1.0958 | -521.9508 | -263.5442 | 441.7875 | 357.5143 | 9.625 | -353.0681 | 353.3575 | -151.9178 | -218.112 | -344.7666 | 117.754 | 116.5323 | 156.8672 | -429.4929 | 225.8527 | -210.9989 | 210.5788 | -8.8592 | 10.851 | 10.88 | 0.725 | 0.718 | -11.44 | -8.24 |  | 8.3513 | -27.6265 | -33.2814 | 25 | 49.556 | 49.479 | 8.9199 | 10.6758 | 50.1958 | 50.1404 | 49.9026 |  | 27.9 | 20.7964 | 7.02 |  | -46.294 | 79.5346 | 57.8746 | -46.2389 | -77.3638 | 46.8358 | 29.8198 | -37 | 37.8 | -57.8183 | 204.4747
29/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 15.6664 | -22.763 | 11.0822 | 33.6748 | 0 | 44.8762 | -118.4789 | 56.6728 | 28.7591 | 28.3054 | -11.1 | -40.977 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.1561 | 74.4186 | 15.2636 | 15.2558 | 25.3981 | 6.4382 | 6.0168 | 4.2331 |  |  | -72.59 | -73.14 |  | 11.1 | 39.6 | 10.504 | 0.207 | -62.74 | -61.83 | -60.65 | 63.03 | 63.33 |  | -4.8969 | 64.3834 | 66.4041 | 50.3857 | -56.2718 | -55.9638 | 31.555 | 29.3297 | 76.2621 | 79.9947 | -14.7264 | -13.4256 | -407.7044 | -2.9148 | -17.8 | -18 | 64.5071 | 61.0692 | -3.8948 |  | -46.5993 | 7.1511 | 7.5304 | 5.0743 | 462.1111 | 141.3312 | 140.6598 | -447.5317 | 538.243 |  | -123.0873 | 125.1133 | 85.2853 | 25.99 | 26.59 | 54.43 | 75.79 | -76.6193 | -77.2891 | 141.626 | 143.4879 | 28.1437 | -135.3504 | -136.2152 | 6.9765 | -95.4623 |  |  | -5 | 193.1 | -16.49 | -6.1457 | -5.4826 | -5.121 | 56.4282 | 55.1217 | 1 | -103.7432 | 6.5176 | 13.7681 | 56.73 | 31.75 | 46.4136 | 43.9499 | -30.3904 | 0 | 96.6655 | 95.8485 | -118.2456 | 0 |  | -109.2 | -108.7 | 25.0516 | 56.4 | 54.56 | 77.06 | 56.23 | -6.14 | 57.381 | 117.8117 | -28.5 | -29.05 | 111.79 | 43.99 | 116.8545 | 116.2727 | -60.5271 | -58.8727 | 192.7184 | 148.0602 | 142.8367 | 147.5499 | 70.8125 | 53.8974 | -26.863 | 456.8814 | 279.3572 |  | -37.9192 | -35.7697 |  | 21.1586 | 20.2422 | 41.52 | -76.2209 | -77.4795 | -18.9327 | 2.89 | -15.68 | 0.9 | 12.4192 | -11.3638 | -37.6634 | -37.2663 | 9.6373 | -50.4279 | 20.4191 | 24.6188 | 0 | 21.6433 | 38.5133 | 39.0333 | 37.7793 | 76.0252 | 75.1879 | -129.1088 | 62.1046 | 62.5345 | -94.277 | -80.4974 | -46.0829 | -38 | 13.1673 | 0.9976 | -8.93 | 13.51 | -46.628 |  | -14.905 | 4.187 |  | 23.04 | 81.7043 | 94.3746 | 15.01 | 78.9094 | 17.3 | -26.3263 | 1.9996 | 2.4055 | 1.7446 |  | 0 | -14.1895 | -38.9774 | 18.1767 | 40.834 | 58.4893 | 58.1498 | -167.2063 | -23.4775 | 43.5211 | -46.51 | 11.0754 | 9.4839 | 9.1036 | 12.6574 | 148.0429 | 148.1743 | 282.5 | -278.1386 | -593.7655 | 592.0795 | 518.5504 | -140.4999 | -139.2982 | -54.2152 | -45.8224 | 76.9312 | 76.6138 |  |  | 25.832 | 25.03 | -53.7246 | -53.0228 | 94.2 | 93.52 | 27.7 | 29.8 | 20.694 | 23.04 | -368.7971 | 98.9286 | 98.1623 | 17.9 | -21 | -24.1 | -24 |  |  | -510.0777 | -247.2329 | 427.5232 | 344.4398 | 9.3683 | -335.3456 | 337.6774 | -155.7309 | -201.7396 | -328.9505 | 127.4086 | 126.5375 | 157.7721 | -414.4167 | 210.1219 | -214.151 | 211.2176 | -8.0682 | 9.58 | 14.24 | 0.975 | 0.983 | -13.36 | -6.72 |  | 6.8284 | -27.0985 | -32.549 | 24.3 | 56.498 | 56.867 |  |  | 51.3944 | 52.9705 | 52.6976 |  | 20.3 | 19.6171 | 6.78 |  | -43.8752 | 76.6639 | 54.908 | -43.9505 | -75.6283 | 45.1273 | 30.1491 | -31.2 | 30.2 | -74.9603 | 221.0611
29/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 16.2269 | -24.2471 | -33.6896 | 34.2658 | 0 | 46.1391 | -100.8489 | 58.8044 | 29.9451 | 29.0534 | -4.44 | -58.883 | 55 | 20.7 | -52.8 | 14.4637 | 58.5672 | 16.4594 | 16.881 | 27.8129 | 6.9216 | 6.4132 | 7.4612 |  |  | -76.03 | -76.13 |  | 4.44 | 57.2 | 9.392 | 0.201 | -61.65 | -60.24 | -61.54 | 62.19 | 61.74 |  | -4.9116 | 66.2913 | 67.9174 | 48.6258 | -52.7809 | -52.5268 | 10.6458 | 10.6995 | 77.8422 | 79.4371 | -27.836 | -30.8387 | -378.7563 | 1.7358 | -18 | -18 | 62.5397 | 60.2054 | -7.1414 |  | -45.6651 | 7.4221 | 0 | -3.5546 | 430.0057 | 112.5522 | 112.3386 | -359.6402 | 519.116 |  | -117.5587 | 119.8254 | 87.0417 | 27.96 | 28.49 | 57.36 | 78.58 | -71.6629 | -71.395 | 139.6005 | 138.8341 | 30.3023 | -131.55 | -131.025 | 8.1258 | -109.7907 |  |  | -25.8 | 223.4 | -17 | -5.6679 | -5.6151 | -4.7398 | 20.5975 | 20.7827 | 1 | -67.5811 | 2.8906 | 13.36 | 67.41 | 36.02 | 48.2886 | 45.7077 | -30.7909 | 0 | 111.3884 | 110.6856 | -174.6614 | 0 |  | -111.1 | -111.7 | 25.947 | 59.1 | 62.62 | 80.46 | 59.18 | -8.79 | 64.542 | 173.7899 | -28.7 | -29.15 | 111.9 | 46.47 | 175.1455 | 171.9636 | -36.6808 | -36.2273 | 240.2675 | 197.4283 | 190.2564 | 193.8609 | 115.4686 | 98.1873 | -25.198 | 368.4141 | 256.3436 |  | -37.0326 | -36.1097 |  | 18.1494 | 15.8099 | 138.3 | -80.3818 | -82.9576 | -64.7765 | 0 | -16.76 | 97.4 | 12.3669 | -14.31 | -37.6191 | -36.621 | 10.1937 | -96.3757 | 66.0951 | 24.6249 | 0 | 19.8253 | 37.7703 | 38.4439 | 36.8636 | 71.6713 | 72.0062 | -128.9414 | 40.1686 | 39.7594 | -95.2702 | -85.6684 | -42.3035 | -40.67 | 11.5657 | 0.9146 | -7.87 | 13.77 | -42.7782 |  | -15.086 | 4.278 |  | 23.66 | 85.3969 | 95.2452 | 15.385 | 77.6457 | 15.9 | -20.6465 | 7.3949 | 8.1652 | 1.7986 |  | 0 | -13.9825 | -33.7989 | 19.217 | 35.9213 | 58.772 | 59.8538 | -167.6945 | -25.7988 | 26.5431 | -40.2066 | 10.458 | 9.0152 | 8.6184 | 12.0241 | 156.8001 | 157.3734 | 282.5 | -280.9693 | -574.7606 | 574.3167 | 502.8817 | -149.6133 | -149.8993 | -12.5258 | 0 | 78.6811 | 77.467 | -91.9245 | -95.2546 | 21.756 | 21.723 | -49.6952 | -51.0802 | 68.48 | 67.91 | 28 | 28.6 | 20.8168 | 19.28 | -369.8797 | 95.7054 | 95.0985 | 18.3 | -19.3 | -20.7 | -20.8 |  | 1.1693 | -492.3191 | -223.6493 | 391.9386 | 305.297 | -6.2296 | -293.7709 | 296.3798 | -184.0507 | -169.2766 | -291.7587 | 151.525 | 153.5002 | 190.9916 | -378.6316 | 175.6483 | -209.8319 | 210.4542 | -9.0433 | 2.976 | 17.92 | 1.079 | 1.089 | -17.6 | -3.6 |  | 4.2496 | -8.7877 | -36.6812 | 12.4 | 53.615 | 54.398 | 8.9331 | 10.8231 | 50.4196 | 52.0601 | 51.8615 |  | 21.3 | 20.3162 | 6.92 |  | -6.9675 | 37.7851 | 12.3948 | -6.2792 | -36.2148 | 0 | 35.3173 | -32 | 32.9 | -66.5662 | 224.3879
29/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 17.0907 | -25.1796 | -34.4237 | 33.7603 | 0 | 49.1506 | -104.9226 | 62.6175 | 31.979 | 31.0688 | -11.1 | -65.223 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 14.0447 | 59.147 | 17.5486 | 17.7643 | 29.4734 | 6.7826 | 6.0053 | 7.7986 |  |  | -81.94 | -81.96 |  | 11.1 | 63.8 | 8.723 | 0.204 | -62.34 | -62.54 | -70.96 | 63.36 | 64.04 |  | -5.1463 | 70.0487 | 72.2185 | 54.8774 | -56.0705 | -56.1702 | 9.3937 | 9.6538 | 83.4374 | 85.8001 | -26.8735 | -28.734 | -414.1356 | -2.4988 | -18.2 | -18.2 | 62.2218 | 61.3428 | -7.4647 |  | -49.9872 | 8.7957 | 0 | -3.3028 | 463.2098 | 107.7913 | 107.9134 | -344.9989 | 553.9003 |  | -88.7801 | 90.5867 | 91.2331 | 29.85 | 30.76 | 61.73 | 83.73 | -76.4853 | -75.8155 | 140.1655 | 142.094 | 35.5591 | -122.5624 | -122.0852 | 11.7365 | -113.8671 |  |  | -29.3 | 230.2 | -17.98 | 2.0785 | 0 | 2.9861 | 6.2595 | 6.2849 | 1 | -60.9289 | 10.2243 | 13.9501 | 74.64 | 40.18 | 51.8042 | 49.2233 | -32.6674 | 0 | 114.7982 | 114.7723 | -207.6658 | 0 |  | -120.5 | -118.5 | 28.3914 | 63.6 | 64.54 | 85.62 | 62.92 | -8.66 | 71.734 | 206.0267 | -28.81 | -29.33 | 108.29 | 48.87 | 207.2727 | 202.8182 | -30.8683 | -30.5818 | 267.4171 | 221.6193 | 214.2167 | 217.3375 | 89.0732 | 70.1951 | -29.496 | 351.6748 | 181.174 |  | -26.5315 | -24.4268 |  | 29.7493 | 27.8958 | 41.52 | -58.6094 | -59.9139 | -34.3575 | 0 | -11.64 | 1 | 12.8817 | 4.394 | -37.6748 | -36.6834 | 10.357 | -67.2634 | 36.1485 | 24.6557 | 0 | 20.2388 | 39.0896 | 39.4628 | 38.2898 | 76.0252 | 76.1926 | -112.6981 | 32.6529 | 32.8678 | -81.7036 | -73.9406 | -35.1183 | -38.71 | 10.4598 | 1.0208 | -7.35 | 14.93 | -35.0887 |  | -14.901 | 4.365 |  | 25.74 | 74.5329 | 82.4092 | 15.76 | 79.0882 | 17.1 | -22.0299 | 7.6378 | 8.301 | 1.9492 |  | 0 | -16.0381 | -35.9946 | 19.4502 | 37.7444 | 58.0807 | 59.3682 | -170.456 | -28.6733 | 27.5381 | -45.9361 | 10.8181 | 10.2567 | 9.8524 | 12.2578 | 155.2173 | 155.4618 | 282 | -279.705 | -570.2324 | 573.9501 | 440.1502 | -147.8506 | -146.4663 | 0 | 18.2585 | 73.673 | 74.5235 | -69.2169 | -70.8483 | 36.1483 | 36.1154 | -40.8582 | -40.7563 | 3.45 | 3.34 | 35.4 | 35 | 20.5925 | -8.8 | -337.0216 | 96.1025 | 95.9022 | 19 | -19.2 | -33.5 | -33.6 |  |  | -439.4155 | -151.1057 | 415.1577 | 172.362 | -0.6104 | -166.769 | 168.5034 | 0 | -260.7552 | -161.8328 | 220.2393 | 219.6586 | 0 | -398.3006 | 267.6764 | -133.6136 | 137.8022 | -7.1975 | 4.833 | 22.08 | 1.184 | 1.181 | -21.2 | -0.56 |  | 0.4715 | -1.9333 | -35.9487 | 9.6 | 55.434 | 55.764 | 8.9335 | 10.4808 | 48.3681 | 49.9002 | 49.8441 |  | 21.3 | 20.7253 | 7.21 |  | 6.9107 | 21.1821 | -6.4298 | 6.7177 | -21.6215 | -18.5723 | 39.2038 | -32 | 31.6 | -125.7597 | 270.4922
29/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 17.6879 | -25.8534 | -34.2611 | 34.8479 | 0 | 51.1905 | -112.292 | 65.7734 | 33.627 | 32.4663 | -8.88 | -66.778 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 14.3635 | 65.8152 | 17.8341 | 18.0676 | 30.0858 | 7.033 | 6.032 | 5.9374 |  |  | -79.16 | -78.97 |  | 8.88 | 63.8 | 8.841 | 0.196 | -62.89 | -62.01 | -66.08 | 62.51 | 63.51 |  | -5.3794 | 71.2769 | 74.6984 | 56.9841 | -57.7424 | -57.0107 | 28.8094 | 26.7991 | 85.3242 | 86.4935 | -11.1577 | -10.5378 | -463.2021 | 3.3897 | -18.6 | -18.6 | 61.0663 | 60.4412 | -7.7576 |  | -55.1081 | 8.1434 | 0 | -3.4596 | 511.0933 | 122.5623 | 122.4402 | -386.7211 | 598.6431 |  | -59.3454 | 61.1247 | 94.1471 | 31.92 | 33.66 | 66.15 | 87.31 | -72.7345 | -72.8685 | 131.9909 | 133.5903 | 34.5729 | -105.2107 | -105.5623 | 10.8038 | -105.1443 | 19.5709 | 25.985 | 3.1 | 208.7 | -18.2 | 20.2132 | 20.2639 | 21.0574 | -9.6863 | -9.6963 | 24.9604 | -66.547 | 31.5142 | 14.6942 | 85.05 | 44.7 | 54.6167 | 52.153 | -33.9024 | 0 | 105.3021 | 104.8222 | -209.0651 | 0 |  | -126.3 | -125 | 28.353 | 66.7 | 64.5 | 90.58 | 66.31 | -8.56 | 72.6485 | 208.8919 | -26.22 | -26.87 | 111.49 | 50.89 | 210.0364 | 202.9454 | -24.3751 | -24.3818 | 275.972 | 229.7615 | 220.6322 | 225.153 | 79.9377 | 60.7096 | -30.246 | 394.4948 | 64.9289 |  | -25.8028 | -23.832 |  | 8.7445 | 7.5047 | 38.448 | -47.6462 | -48.6664 | -23.9528 | 0 | -15.27 | 1 | 13.4059 | -37.4486 | -37.7245 | -36.8279 | 11.1159 | -57.6505 | 24.6231 | 23.8482 | 0 | 20.9618 | 39.6018 | 40.1406 | 38.7702 | 72.676 | 71.5038 | -93.7755 | 25.9756 | 26.3686 | -68.5702 | -59.4013 | -31.068 | -37.07 | 9.7786 | 0.9732 | -6.63 | 15.41 | -31.9734 |  | -14.91 | 4.336 |  | 26.66 | 60.0513 | 69.8802 | 16.33 | 80.4131 | 18.1 | -21.8398 | 7.5781 | 7.889 | 1.9733 |  | 0 | -15.8561 | -37.3042 | 19.8527 | 38.148 | 61.3795 | 62.8776 | -170.3651 | -28.8076 | 27.3333 | -46.3594 | 10.7989 | 10.491 | 10.1899 | 12.081 | 195.237 | 194.0202 | 276.6 | -273.9402 | -499.054 | 504.9926 | 292.0041 | -184.2161 | -183.4731 | 0 | 15.5518 | 79.6713 | 78.4321 | -89.8278 | -90.7771 | 35.1925 | 34.5663 | -64.5945 | -63.6521 | -8.31 | -8.26 | 31.2 | 30.3 | 20.8595 | -0.8 | -328.537 | 94.6755 | 94.4833 | 19 | -20.6 | -34.4 | -34.5 | 1.4155 | 1.0602 | -292.252 | -27.7674 | 283.2392 | 66.0274 | 10.4534 | -70.2927 | 61.8904 | 0 | -191.2753 | -61.2129 | 228.3543 | 227.3589 | 0 | -267.9006 | 199.0649 | -80.8279 | 78.419 | -7.1453 | 5.064 | 12.56 | 1.046 | 1.047 | -13.04 | -9.76 |  | 10.1671 | -21.825 | -34.6883 | 19.5 | 55.748 | 55.566 | 8.7892 | 10.522 | 51.8075 | 51.5527 | 51.0974 |  | 24.3 | 19.3872 | 7.44 |  | 48.631 | 0 | 0 | 47.4881 | 0 | -15.198 | 15.2359 | -34.7 | 34.6 | -202.4573 | 322.0527
29/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 18.3988 | -26.5154 | -33.0019 | 35.8256 | 0 | 53.4452 | -116.1278 | 68.2245 | 34.5149 | 33.7 | -11.1 | -68.961 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 14.121 | 67.9166 | 17.731 | 18.3021 | 29.9609 | 6.5554 | 5.6854 | 6.5435 |  |  | -82.47 | -82.45 |  | 11.1 | 68.2 | 10.016 | 0.201 | -66.23 | -66.01 | -66.76 | 67.4 | 67.51 |  | -5.5665 | 72.9837 | 75.4199 | 60.0184 | -61.9479 | -61.7954 | 18.8918 | 18.4707 | 87.4867 | 90.2398 | -16.9924 | -20.0476 | -463.1262 | -3.0277 | -18.6 | -18.5 | 67.2167 | 66.0739 | -8.3928 |  | -56.4264 | 10.2743 | 0 | -3.5713 | 498.0009 | 141.1175 | 140.9955 | -384.0109 | 629.8857 |  | -126.2467 | 127.1628 | 97.3406 | 31.94 | 34.08 | 67.57 | 88.35 | -70.3233 | -69.9214 | 138.2912 | 139.0736 | 28.1014 | -135.6625 | -135.8612 | 14.1301 | -112.6799 |  |  | -9 | 227.3 | -18.66 | 4.0175 | 3.8152 | 4.9409 | -1.3257 | -1.6552 | 1 | -58.6097 | 13.5946 | 14.4581 | 84.57 | 44.68 | 57.4292 | 54.4968 | -34.6208 | 0 | 114.3496 | 113.3869 | -195.0057 | 0 |  | -131.9 | -133.3 | 28.1113 | 70.3 | 65.2 | 94.48 | 69.01 | -8.48 | 72.8035 | 193.501 | -25.51 | -25.69 | 106.53 | 52.53 | 192.7818 | 188.9273 | -32.1116 | -30.6 | 268.1193 | 219.3624 | 212.4687 | 215.3517 | 105.6663 | 87.0766 | -29.382 | 393.8352 | 58.4498 |  | -27.2195 | -25.2309 |  | -6.8873 | -6.4363 | 178.236 | -65.2893 | -66.0465 | -50.6532 | 17.69 | -15.51 | 88.7 | 13.8231 | -68.3565 | -37.6065 | -37.11 | 9.8988 | -84.2028 | 55.6459 | 24.6128 | 0 | 22.34 | 39.5229 | 40.449 | 38.7406 | 70.1642 | 70.3316 | -112.1957 | 32.7539 | 32.5452 | -81.5649 | -71.4564 | -38.3264 | -35.53 | 13.3797 | 1.0208 | -9.35 | 16.26 | -39.2694 |  | -14.752 | 4.428 |  | 28.43 | 72.836 | 83.9608 | 16.72 | 84.9212 | 19.6 | -22.6205 | 7.1792 | 7.807 | 2.0398 |  | 0 | -16.2385 | -37.9149 | 21.7079 | 39.4441 | 57.4003 | 61.6263 | -176.2721 | -30.0491 | 28.0721 | -49.6642 | 10.479 | 11.1844 | 10.7595 | 12.111 | 193.2866 | 193.8643 | 279.5 | -281.3431 | -497.399 | 499.765 | 296.818 | -183.3512 | -179.3055 | 0 | 18.9252 | 80.5092 | 76.5603 | -65.325 | -62.7605 | 18.3612 | 17.9217 | -58.4666 | -59.1789 | 21.13 | 20.98 | 31.2 | 32.1 | 21.0027 | -10 | -321.4791 | 79.7498 | 77.3404 | 18.5 | -16.5 | -18.2 | -18.2 |  | 1.2907 | -292.2119 | -34.5459 | 262.8562 | 108.4086 | 18.7207 | -102.7152 | 98.8267 | 0 | -150.2339 | -97.3126 | 190.7151 | 190.9625 | 0 | -254.9177 | 156.0107 | -108.4748 | 107.8049 | -6.4862 | -0.002 | 13.2 | 1.074 | 1.059 | -13.28 | -8.72 |  | 8.2628 | -19.3652 | -34.3954 | 16.9 | 55.543 | 53.437 | 8.8854 | 10.3795 | 52.5359 | 50.4121 | 52.8933 |  | 17.3 | 17.283 | 7.42 |  | 47.341 | 0 | 0 | 46.6202 | 0 | -18.6088 | 18.476 | -25.6 | 25.7 | -199.8476 | 328.8947
29/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 18.7998 | -27.4403 | -32.5929 | 35.7804 | 0 | 55.6371 | -122.7948 | 71.5712 | 36.3569 | 35.3301 | -13.32 | -71.607 | 66 | 22.356 | -63.8 | 13.7521 | 73.3804 | 18.0997 | 18.6072 | 30.1261 | 6.8301 | 6.016 | 6.2985 |  |  | -82.68 | -82.5 |  | 13.32 | 70.4 | 10.026 | 0.199 | -66.71 | -67.62 | -65.75 | 67.77 | 67.68 |  | -5.8231 | 73.8627 | 77.0628 | 59.0885 | -60.9816 | -61.0997 | 20.8734 | 31.294 | 89.7257 | 90.6889 | -2.1158 | -5.5691 | -488.7161 | -2.9323 | -18.8 | -18.6 | 66.8766 | 62.9665 | -8.6106 |  | -55.7974 | 10.1703 | 0 | -3.4317 | 528.3058 | 154.4541 | 154.3931 | -405.7276 | 666.2858 |  | -104.8504 | 104.434 | 100.3843 | 33.33 | 35.55 | 69.04 | 89.22 | -77.6909 | -77.8249 | 143.0861 | 143.1485 | 28.5258 | -136.0855 | -135.4173 | 10.4749 | -113.1333 |  |  | -5 | 226.7 | -19 | 7.4865 | 6.5969 | 8.1031 | 3.1721 | 4.7641 | 19.4544 | -77.6659 | 26.716 | 14.6271 | 89.43 | 47.89 | 59.5386 | 56.8405 | -35.7319 | 0 | 113.5561 | 114.0375 | -201.106 | 0 |  | -133.6 | -133 | 28.3969 | 72 | 67.4 | 97.64 | 71.96 | -8.71 | 71.9665 | 197.0462 | -25.77 | -26.11 | 113.41 | 54.17 | 198.8909 | 198.1273 | -36.3509 | -36.6364 | 273.5949 | 227.0906 | 219.0062 | 221.0901 | 95.9175 | 75.6247 | -30.85 | 416.5806 | -17.3772 |  | -27.0344 | -24.5822 |  | -17.548 | -16.875 | 147.516 | -65.3897 | -67.5723 | -38.4468 | 0 | -13.11 | 111.4 | 13.9903 | -90.1942 | -37.2045 | -36.6162 | 8.8558 | -71.595 | 40.5207 | 24.4767 | 0 | 22.3811 | 40.1866 | 39.6531 | 37.5306 | 77.1974 | 79.0394 | -105.8324 | 38.1358 | 38.6874 | -72.3957 | -60.9788 | -38.2092 | -33.93 | 13.2625 | 1.033 | -9.29 | 15.05 | -38.6807 |  | -14.571 | 4.364 |  | 28.39 | 61.3584 | 73.7236 | 17.41 | 84.6385 | 18.7 | -22.5145 | 7.2921 | 8.0466 | 2.0455 |  | 0 | -16.599 | -39.0084 | 20.3911 | 41.2062 | 58.238 | 59.4717 | -176.7309 | -31.3061 | 28.1335 | -51.9545 | 10.5461 | 11.7508 | 11.2354 | 12.1863 | 171.7261 | 167.7045 | 283.7 | -279.309 | -495.1059 | 495.1693 | 232.7117 | -163.6841 | -161.5269 | 0 | 14.7575 | 82.3378 | 82.3796 |  | -72.6931 | 17.4823 | 17.4163 | -61.8628 | -61.2892 | -8.05 | -8.04 | 29.6 | 31.6 | 20.7976 | -7.04 | -302.4162 | 69.0936 | 66.4319 | 17.9 | -13.6 | -15.6 | -15.5 | 1.5452 | 1.476 | -225.8566 | 38.3588 | 201.4819 | 33.5804 | 20.4029 | -34.0958 | 31.949 | 0 | -108.4969 | -26.2512 | 215.0863 | 214.254 | 0 | -194.1141 | 112.3377 | -82.0104 | 80.2917 | -6.4312 | -0.007 | 14.16 | 1.032 | 1.031 | -14.24 | -7.36 |  | 8.1468 | -18.5748 | -33.6904 | 16.6 | 56.169 | 56.797 | 8.896 | 10.6808 | 53.0717 | 54.0286 | 52.3887 |  | 13.6 | 15.5593 | 7.78 |  | 47.8009 | 0 | 0 | 47.3801 | 0 | -14.7721 | 15.0343 | -23.1 | 23.6 | -255.6674 | 386.3057
29/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 19.4698 | -28.3606 | -31.3878 | 36.9858 | 0 | 58.0055 | -131.4455 | 73.1341 | 37.2449 | 36.8884 | -13.32 | -72.707 | 66 | 22.356 | -66 | 13.4009 | 76.766 | 18.5453 | 18.8758 | 30.8732 | 7.1078 | 5.7884 | 6.6911 |  |  | -82.76 | -83.51 |  | 13.32 | 70.4 | 9.787 | 0.203 | -68.44 | -67.22 | -65.32 | 68.93 | 68.52 |  | -5.5319 | 75.8238 | 80.0131 | 59.239 | -63.9801 | -63.3452 | 32.6924 | 31.774 | 91.0534 | 91.4882 | -2.5532 | -9.7211 | -523.9533 | -3.1079 | -18.5 | -18.4 | 67.9344 | 67.9806 | -8.8128 |  | -62.2843 | 10.5711 | -1.8629 | -3.5768 | 557.8171 | 150.151 | 148.8387 | -412.764 | 682.6328 |  | -106.284 | 105.7552 | 103.448 | 34.16 | 36.5 | 71.18 | 91.19 | -77.0211 | -77.1551 | 144.5791 | 144.6565 | 30.406 | -137.179 | -138.135 | 10.8851 | -113.835 |  |  | -6.7 | 228.5 | -19.02 | 7.2891 | 7.4788 | 8.5346 | 8.6139 | 8.4819 | 21.4101 | -85.995 | 30.3857 | 14.4818 | 87.65 | 46.63 | 61.6479 | 58.5983 | -35.8824 | 0 | 115.6105 | 113.9271 | -201.2989 | 0 |  | -134.9 | -135.4 | 29.0286 | 74.5 | 68 | 99.78 | 73.44 | -8.96 | 71.548 | 199.2763 | -28.31 | -28.78 | 112.71 | 54.75 | 198.3818 | 196.2909 | -36.386 | -35.3273 | 279.5107 | 228.8093 | 220.3756 | 224.366 | 87.2218 | 70.2004 | -30.736 | 421.3359 | -26.9466 |  | -24.6576 | -23.0653 |  | -31.374 | -28.9791 | 147.516 | -62.3632 | -62.9542 | -30.8193 | 14.94 | -16.41 | 104.6 | 14.6624 | -120.0405 | -36.412 | -35.6042 | 6.8454 | -65.7346 | 32.1285 | 23.8281 | 0 | 22.4803 | 39.5762 | 40.297 | 38.3895 | 78.0346 | 77.3648 | -91.2637 | 38.1933 | 37.2566 | -65.1045 | -53.9216 | -34.1369 | -33.01 | 13.2113 | 1.0904 | -9.62 | 16.84 | -34.7478 |  |  | 4.431 |  | 30.58 | 53.6318 | 66.3325 | 17.505 | 93.488 | 19.4 | -29.7075 | 2.2477 | 2.3474 | 2.0945 |  | 0 | -16.1297 | -47.6761 | 20.0185 | 49.9756 | 60.437 | 59.1022 | -183.572 | -32.5081 | 29.2415 | -65.6823 | 10.6871 | 11.9266 | 11.4253 | 12.3907 | 173.9593 | 173.3164 | 284.5 | -281.8952 | -497.9249 | 499.7337 | 223.408 | -163.8431 | -163.1269 | 0 | 15.8697 | 79.6775 | 80.3686 | -70.2292 | -60.7989 | 23.426 | 23.7775 | -51.0697 | -51.0705 | -10.54 | -10.47 | 34.1 | 33.7 | 20.7143 | -35.68 | -294.2119 | 70.1856 | 71.5194 | 17.9 | -14.8 | -24.2 | -23.4 | 1.3698 | 1.3223 | -222.976 | 53.5959 | 222.9388 | 37.7492 | 32.3783 | -36.1266 | 28.7062 | 0 | -140.4471 | -30.9666 | 223.9576 | 224.1832 | 0 | -206.5097 | 137.2509 | -73.2527 | 70.7006 | -7.1701 | 5.639 | 14.88 | 0.987 | 0.979 | -14 | -8.16 |  | 7.1214 | -19.5697 | -32.1401 | 16 | 53.692 | 55.152 | 8.8972 | 10.6766 | 52.7876 | 50.722 | 50.268 |  | 15.7 | 14.6749 | 8 |  | 47.6688 | 0 | 0 | 47.2061 | 0 | -16.1785 | 16.3078 | -23.6 | 23.7 | -270.6628 | 397.5832
29/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 20.3731 | -29.3101 | -30.3646 | 37.3594 | 0 | 59.794 | -132.9162 | 74.8706 | 38.0768 | 37.6413 | -13.32 | -76.142 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 13.6344 | 79.396 | 18.8309 | 19.2249 | 31.4617 | 7.0239 | 5.7225 | 7.1597 |  |  | -84.93 | -84.63 |  | 13.32 | 74.8 | 9.026 | 0.197 | -69.78 | -70.3 | -64.06 | 71.21 | 71.34 |  | -5.7705 | 79.0583 | 82.113 | 60.6301 | -64.6433 | -63.8735 | 34.0063 | 29.9107 | 92.2208 | 94.2703 | -0.5885 | -9.955 | -551.9475 | -3.6535 | -18.4 | -18.3 | 70.0873 | 69.5314 | -9.2911 |  | -65.5523 | 9.8126 | 0 | -3.6039 | 581.3469 | 161.5039 | 161.1682 | -429.7694 | 711.5397 |  | -86.6554 | 88.1484 | 104.8552 | 34.41 | 36.45 | 71.94 | 92.41 | -82.7813 | -81.0399 | 148.2054 | 148.8802 | 29.9596 | -137.6151 | -138.7692 | 5.2454 | -117.0884 |  |  | -8.1 | 235 | -19.37 | 7.9732 | 8.8116 | 9.6691 | 12.1001 | 12.3322 | 29.6726 | -96.8145 | 37.9751 | 14.7765 | 88.83 | 47.13 | 62.3511 | 59.1843 | -36.3791 | 0 | 118.1378 | 116.6355 | -208.7105 | 0 |  | -139.3 | -139.3 | 29.2813 | 75.8 | 68.22 | 102.3 | 75.08 | -8.82 | 73.4235 | 205.0167 | -26.15 | -26.46 | 111.92 | 55.55 | 207.5636 | 204.3273 | -37.6401 | -38.4091 | 284.7743 | 232.1574 | 225.5092 | 228.8545 | 74.8823 | 57.743 | -32.385 | 444.4245 | -80.9986 |  | -26.8115 | -24.0942 |  | -37.6094 | -35.729 | 150.588 | -60.8604 | -61.3476 | -19.2453 | 0 | -16.04 | 107.5 | 14.8477 | -134.3107 | -36.2344 | -35.1884 | 6.4593 | -53.0489 | 21.1106 | 24.8346 | 0 | 22.1481 | 39.583 | 39.3569 | 38.0113 | 81.8861 | 83.3932 | -82.556 | 39.5115 | 39.4321 | -59.3383 | -46.7175 | -33.5949 | -31.1 | 13.3797 | 1.0806 | -9.31 | 16.27 | -33.6501 |  | -14.409 | 4.423 |  | 31.21 | 48.0165 | 59.6898 | 17.6 | 94.4981 | 21.1 | -31.8271 | 0.6241 | 0 | 2.1833 |  | 0 | -15.2866 | -50.4264 | 19.4274 | 53.625 | 59.1486 | 59.5911 | -183.7191 | -33.3168 | 30.2084 | -70.2733 | 10.7491 | 12.327 | 11.8155 | 12.2737 | 160.4944 | 159.9554 | 281.2 | -280.6525 | -490.0192 | 492.588 | 173.8516 | -153.5556 | -151.2614 | 0 | 17.6856 | 81.0071 | 77.3813 | -58.5443 |  | 23.3051 | 23.2612 | -51.3055 | -50.9277 | -21.68 | -21.53 | 33.2 | 33 | 20.8595 | -37.12 | -301.5564 | 67.3684 | 67.9568 | 15.6 | -12.6 | -21.6 | -21 |  |  | -169.931 | 98.2599 | 181.1895 | -2.0524 | 42.3252 | 2.8823 | -12.3852 | 0 | -114.7408 | 7.1265 | 236.4235 | 236.8688 | 0 | -175.7556 | 110.9409 | -63.8958 | 63.0406 | -8.1726 | 5.247 | 14.8 | 0.966 | 0.96 | -14.8 | -6.56 |  | 6.4469 | -16.231 | -33.1655 | 16.1 | 56.093 | 56.872 | 8.9228 | 10.4848 | 52.8198 | 52.039 | 52.159 |  | 12.5 | 13.9535 | 8.15 |  | 47.8371 | 0 | 0 | 47.4928 | 0 | -16.748 | 17.1377 | -22.7 | 23.2 | -310.6837 | 426.5139
29/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 20.5917 | -29.6471 | -30.0855 | 37.7473 | 0 | 61.2688 | -138.6712 | 74.0996 | 37.4589 | 37.0995 | -17.76 | -77.616 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 13.8454 | 82.6482 | 19.3674 | 19.6032 | 32.2081 | 7.3173 | 6.0621 | 6.7445 |  |  | -87.7 | -87.66 |  | 17.76 | 77 | 10.542 | 0.196 | -71.51 | -71.74 | -71.5 | 72.56 | 72.79 |  | -6.1333 | 80.5328 | 83.5258 | 61.4939 | -67.1699 | -66.9511 | 17.0484 | 15.5504 | 96.3314 | 98.8575 | -12.579 | -14.0719 | -528.697 | -2.8452 | -18.5 | -18.5 | 70.7324 | 69.9625 | -9.5828 |  | -70.4403 | 11.2312 | 0 | -3.5311 | 570.4823 | 146.5804 | 145.8784 | -412.4697 | 690.7154 |  | -102.0202 | 105.2802 | 104.8252 | 34.7 | 36.48 | 72.69 | 93.38 | -75.1458 | -75.9495 | 142.8458 | 144.8051 | 28.4935 | -132.0263 | -131.2881 | 11.1161 | -110.193 |  |  | 6.8 | 223.9 | -19.65 | 15.8182 | 15.6065 | 16.5277 | -1.0871 | -0.4636 | 17.0865 | -73.4189 | 24.1201 | 15.0137 | 93.49 | 48.69 | 63.0542 | 59.9167 | -37.5751 | 0 | 111.491 | 110.2735 | -202.7709 | 0 |  | -140.4 | -139.7 | 28.9352 | 76.2 | 70.04 | 103.4 | 75.86 | -9.35 | 73.9195 | 198.8513 | -27.55 | -28.02 | 116.86 | 56.88 | 199.5273 | 196.0546 | -35.3816 | -35.5091 | 284.203 | 232.8432 | 226.4056 | 229.4531 | 82.0921 | 62.3828 | -31.516 | 426.856 | -39.8701 |  | -24.4335 | -22.075 |  | -37.3926 | -33.175 | 144.444 | -58.1323 | -59.186 | -22.7058 | 0 | -16.64 | 109 | 15.2627 | -134.0067 | -36.142 | -35.773 | 7.7612 | -57.7363 | 23.4778 | 24.874 | 0 | 22.1237 | 39.7282 | 39.5948 | 38.4519 | 76.8624 | 76.695 | -92.101 | 37.0832 | 37.6004 | -63.2892 | -53.0165 | -33.6535 | -32.36 | 13.3797 | 1.1392 | -9.35 | 17.25 | -33.1305 |  |  | 4.462 |  | 31.72 | 54.7779 | 63.2322 | 17.84 | 94.5236 | 21.1 | -31.4272 | 0.4773 | 0 | 2.1993 |  | 0 | -15.7369 | -49.9046 | 19.2169 | 53.0121 | 55.2696 | 59.0997 | -183.679 | -33.7707 | 30.0528 | -72.6262 | 10.9987 | 12.5419 | 12.0686 | 12.5229 | 170.4854 | 170.469 | 283.7 | -282.7126 | -489.7618 | 495.3677 | 209.5574 | -162.3777 | -160.1968 | 0 | 19.3915 | 77.4311 | 76.397 |  |  | 24.7224 | 24.228 | -56.5694 | -56.4051 | -20.34 | -20.22 | 35.4 | 35.3 | 21.0838 | -26.8 | -300.2328 | 73.7037 | 73.4536 | 16.2 | -10.1 | -24.2 | -24.2 |  | 1.2109 | -208.4089 | 58.9902 | 211.8699 | 24.1798 | 36.0352 | -23.4513 | 14.9841 | 0 | -130.3699 | -15.822 | 233.9852 | 232.7134 | 0 | -202.2539 | 131.5361 | -74.9269 | 72.1716 | -7.9611 | 0.775 | 15.68 | 0.923 | 0.93 | -15.84 | -6.08 |  | 6.1845 | -16.7864 | -31.9936 | 15.1 | 56.344 | 56.28 |  | 10.7745 | 50.6385 | 52.0478 | 52.6998 |  | 11.1 | 13.5826 | 8.48 |  | 47.2411 | 0 | 0 | 46.5903 | 0 | -18.756 | 19.2638 | -21.1 | 20.9 | -282.0753 | 394.9847
29/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.1254 | -30.8171 | -29.7105 | 38.2764 | 0 | 62.0283 | -141.5072 | 77.9484 | 39.0088 | 39.1344 | -19.98 | -76.854 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 14.1421 | 84.8358 | 19.2434 | 19.3353 | 32.3705 | 7.2994 | 5.9025 | 7.0043 |  |  | -88.07 | -87.77 |  | 19.98 | 74.8 | 9.738 | 0.193 | -72.67 | -72.45 | -72.71 | 74.2 | 74.07 |  | -5.8869 | 78.5062 | 81.332 | 67.1105 | -64.7513 | -65.1463 | 9.0101 | 8.7079 | 98.5548 | 101.2634 | -17.1536 | -19.3215 | -542.2501 | -0.5965 | -20.1 | -20 | 70.1975 | 70.1213 | -9.8519 |  | -70.2357 | 9.6199 | -3.8544 | -3.7511 | 573.4121 | 156.804 | 156.5599 | -424.13 | 707.3472 |  | -111.0815 | 112.6279 | 108.1285 | 31.87 | 34.39 | 71.58 | 90.63 | -78.7626 | -78.4947 | 144.5657 | 144.59 | 30.1581 | -143.8361 | -143.636 | 9.129 | -118.1405 | 20.1469 | 27.461 | -4.6 | 234 | -19.67 | 5.9693 | 5.8022 | 7.1207 | 6.6207 | 7.1098 | 20.8436 | -85.5826 | 27.4613 | 15.069 | 87.01 | 46.83 | 63.0542 | 59.9167 | -36.6897 | 0 | 118.0389 | 117.5859 | -201.916 | 0 |  | -140.9 | -139.6 | 28.1827 | 76.6 | 69.2 | 103.94 | 76.24 | -8.85 | 72.602 | 199.2663 | -28.09 | -28.23 | 118.67 | 56.93 | 200.7818 | 198.6364 | -37.5518 | -36.6727 | 282.3977 | 234.3985 | 226.0624 | 227.3553 | 78.8636 | 59.04 | -31.383 | 433.144 | -56.5597 |  | -26.0697 | -22.8001 |  | -43.5138 | -42.2819 | 165.948 | -56.1129 | -57.2428 | -18.378 | 0 | -18.55 | 114 | 15.4238 | -148.2097 | -36.325 | -35.2386 | 7.2536 | -57.5678 | 25.0362 | 24.6988 | 0 | 22.7909 | 39.415 | 39.059 | 38.2427 | 79.0394 | 77.1974 | -88.2495 | 38.6729 | 38.9647 | -61.3672 | -48.388 | -36.1657 | -31.34 | 13.5677 | 1.1014 | -9.37 | 14.69 | -37.1508 |  |  | 4.52 |  | 29.92 | 50.1868 | 63.5574 | 17.84 | 92.909 | 19.6 | -31.7267 | 0.2916 | 0 | 2.2186 |  | 0 | -14.9717 | -50.4811 | 19.143 | 52.9546 | 57.7715 | 56.6859 | -183.1935 | -32.4426 | 31.0615 | -69.2492 | 11.1365 | 12.4247 | 12.0475 | 12.8959 | 165.9689 | 165.8108 | 280.4 | -282.1465 | -485.3828 | 490.9763 | 188.4185 | -157.5761 | -156.702 | 0 | 17.6377 | 79.2591 | 78.7247 | -54.4027 | -56.4078 | 19.5477 | 19.2621 | -43.2593 | -43.5549 | -1.24 | -1.23 | 31.5 | 31.2 | 20.8788 | -48.4 | -300.0674 | 69.565 | 68.6621 | 13.9 | -11.3 | -17.4 | -17.4 |  |  | -181.5582 | 85.2341 | 192.236 | 29.2584 | 48.9069 | -27.2468 | 18.2616 | 0 | -107.0733 | -21.7308 | 216.0241 | 216.4128 | 0 | -183.1006 | 108.0207 | -75.3733 | 72.1921 | -8.884 | 2.807 | 16.16 | 0.899 | 0.889 | -15.84 | -6.24 |  | 7.0909 | -15.9075 | -33.5439 | 15.1 | 53.472 | 54.381 |  |  | 51.5397 | 51.3437 | 51.4402 |  | 13.5 | 13.2177 | 8.73 |  | 47.4839 | 0 | 0 | 47.0897 | 0 | -17.2086 | 17.36 | -23.6 | 24.4 | -296.9432 | 409.1717
29/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 20.914 | -30.9082 | -29.2713 | 38.693 | 0 | 62.4337 | -142.0708 | 71.8883 | 36.3029 | 36.2279 | -19.98 | -72.798 | 66 | 21.528 | -66 | 14.067 | 88.4684 | 18.4832 | 18.9973 | 31.4161 | 7.6976 | 6.3097 | 6.4153 |  |  | -85.79 | -86.04 |  | 22.2 | 72.6 | 6.906 | 0.178 | -74.35 | -74.4 | -65.01 | 75.06 | 75.63 |  | -4.4759 | 76.7606 | 79.3877 | 63.3749 | -67.46 | -66.9648 | 30.0956 | 26.9466 | 93.2441 | 95.5165 | 2.3949 | 1.8601 | -544.4349 | -0.4518 | -19.9 | -20 | 73.4628 | 72.9417 | -9.0309 |  | -69.1 | 8.1776 | -3.9093 | -3.8886 | 583.2391 | 148.4725 | 149.266 | -415.0477 | 701.4232 |  | -100.3937 | 102.059 | 103.6476 | 30.2 | 33.3 | 69.37 | 87.7 | -75.1458 | -75.0118 | 152.2164 | 153.3773 | 30.4211 | -139.2844 | -140.3298 | 6.7364 | -116.2267 | 20.1469 | 27.085 | -10.6 | 233.7 | -19.2 | 4.8845 | 5.0032 | 6.4651 | 1.9375 | 1.1012 | 23.6742 | -81.5395 | 30.4092 | 14.8553 | 86.22 | 45.81 | 62.7027 | 59.5505 | -36.2788 | 0 | 117.2184 | 116.7018 | -204.2194 | 0 |  | -136.2 | -135.9 | 28.2761 | 77.6 | 67.76 | 104.48 | 76.62 | -8.32 | 70.184 | 202.3615 | -27.71 | -28.06 | 115.24 | 55.54 | 203.8364 | 198.1273 | -36.0399 | -35.5727 | 280.9192 | 234.116 | 225.7548 | 229.8254 | 77.339 | 57.5206 | -30.594 | 425.7347 | -50.8139 |  | -23.7162 | -23.2214 |  | -43.7146 | -41.5626 | 158.268 | -55.8887 | -56.3804 | -21.6224 | 0 | -17.06 | 110.9 | 15.427 | -146.5989 | -35.945 | -29.5177 | 6.8513 | -58.5467 | 19.7656 | 24.2491 | 0 | 21.5795 | 39.5238 | 40.4363 | 38.7457 | 75.6903 | 75.5228 | -96.6223 | 37.4188 | 38.0209 | -61.9719 | -49.7803 | -39.2346 | -31.76 | 13.0843 | 1.0794 | -9.41 | 12.48 | -39.5138 |  | -14.554 | 4.331 |  | 28.13 | 50.3499 | 63.053 | 17.84 | 90.4102 | 19.1 | -30.4334 | -0.0083 | 0 | 2.1518 |  | 0 | -15.6557 | -48.7046 | 18.5125 | 51.5273 | 55.4067 | 57.0921 | -183.5122 | -29.7934 | 30.3711 | -64.5507 | 11.2549 | 12.1415 | 11.7733 | 12.8871 | 176.7404 | 176.4423 | 283.7 | -279.3591 | -492.0587 | 498.8899 | 205.9058 | -170.2451 | -167.8372 | 0 | 17.2701 | 83.0537 | 80.9432 |  |  | 34.3355 | 33.5994 | -47.1029 | -46.2153 | -10.46 | -10.4 | 31.1 | 31.5 | 20.8788 | -40 | -280.2927 | 74.5765 | 74.3637 | 15 | -20.9 | -31.8 | -31.2 | 1.4804 |  | -200.9328 | 69.2973 | 257.9924 | 53.3497 | 66.3283 | -47.2186 | 43.2116 | 0 | -175.7015 | -42.8066 | 224.636 | 226.4729 | 0 | -248.8714 | 174.3198 | -69.0287 | 71.8995 | -9.0707 | 0.142 | 14.64 | 0.921 | 0.912 | -14.8 | -6.4 |  | 6.8864 | -18.1933 | -32.1096 | 16.2 | 52.698 | 52.612 |  |  | 53.1545 | 53.7644 | 52.6842 |  | 18.5 | 14.1424 | 8.13 |  | 47.7625 | 0 | 0 | 47.3521 | 0 | -16.6607 | 16.7367 | -28.9 | 29.2 | -286.5581 | 402.3288
29/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 20.914 | -30.5915 | -29.4412 | 38.0986 | 0 | 62.3092 | -138.4562 | 72.1346 | 36.4029 | 36.2142 | -13.32 | -71.79 | 66 | 21.528 | -63.8 | 14.1602 | 87.8432 | 17.5193 | 18.2434 | 29.8068 | 6.5227 | 6.0509 | 6.7725 |  |  | -81.85 | -82.68 |  | 13.32 | 70.4 | 7.389 | 0.18 | -66.89 | -67.25 | -73.11 | 66.45 | 66.95 |  | -3.9547 | 75.2573 | 77.4877 | 57.1467 | -59.4357 | -59.6757 | 9.269 | 9.0637 | 91.4176 | 92.8537 | -19.786 | -21.8439 | -493.7528 | -1.7139 | -19.1 | -19.2 | 65.3246 | 64.2128 | -9.1523 |  | -59.4142 | 8.1126 | -4.0523 | -3.9371 | 526.3221 | 150.8835 | 151.9211 | -400.3166 | 675.4378 |  | -90.5898 | 92.177 | 102.5399 | 29.28 | 31.56 | 67.98 | 87.78 | -78.3607 | -77.9589 | 154.3466 | 156.5653 | 30.1748 | -134.5369 | -134.41 | 5.1627 | -107.8438 | 20.3302 | 27.818 | 8.7 | 216.2 | -19.12 | 10.7394 | 11.3425 | 12.5932 | 13.4738 | 13.4053 | 16.8757 | -85.9365 | 22.0563 | 14.5273 | 82.13 | 43.67 | 62.3511 | 59.1843 | -35.8309 | 0 | 108.1586 | 107.2221 | -179.7116 | 0 |  | -135.2 | -134.9 | 27.93 | 76.9 | 65.9 | 103.91 | 76.23 | -7.38 | 67.5025 | 178.3301 | -27.76 | -28.11 | 116.19 | 54.23 | 178.4727 | 174.4909 | -45.6882 | -45.0909 | 264.0304 | 215.12 | 207.8809 | 211.6373 | 46.432 | 27.7447 | -32.398 | 411.0945 | -52.9238 |  | -34.6367 | -32.4735 |  | -38.6703 | -35.011 | 47.664 | -44.6708 | -45.7034 | 10.0837 | 0 | -14.79 | 1 | 14.7801 | -134.1281 | -36.9911 | -36.1282 | 7.9511 | -25.641 | -7.3945 | 24.1835 | 0 | 23.0531 | 38.624 | 38.9436 | 37.7428 | 78.0346 | 78.2021 | -101.4785 | 48.5403 | 48.1031 | -70.5387 | -57.139 | -42.3108 | -34.2 | 13.3797 | 1.0172 | -9.33 | 13.17 | -41.6538 |  | -14.741 | 1.482 |  | 25.92 | 58.279 | 69.4051 | 16.61 | 87.5765 | 18.3 | -26.9594 | 2.8498 | 3.1814 | 2.0907 |  | 0 | -14.9031 | -44.5474 | 18.3054 | 47.6272 | 55.472 | 57.0382 | -178.4143 | -30.8386 | 31.0645 | -60.771 | 11.5466 | 11.5653 | 11.2881 | 13.1838 | 179.3785 | 177.2426 | 280.8 | -279.176 | -496.9831 | 497.9685 | 201.3375 | -170.8251 | -168.648 | 0 | 14.9008 | 78.953 | 81.6811 | -64.4202 | -59.9507 | 25.9968 | 25.9419 | -35.7615 | -36.1295 | 25.43 | 25.27 | 26.7 | 28.5 | 21.3103 | -53.68 | -315.4269 | 81.5498 | 81.315 | 12.2 | -17 | -23.3 | -23.3 | 1.6329 | 1.5405 | -200.8821 | 71.8488 | 249.6184 | 93.0465 | 82.6555 | -89.4444 | 84.2452 | 0 | -149.1283 | -83.6219 | 191.9104 | 191.3584 | 0 | -240.7065 | 148.5038 | -92.1179 | 90.1083 | -9.7821 | 0.078 | 14.16 | 0.974 | 0.97 | -13.84 | -6.32 |  | 6.7094 | -20.2441 | -32.958 | 19 | 51.93 | 51.902 |  |  | 52.2118 | 53.7934 | 52.7482 |  | 18.3 | 16.252 | 7.9 |  | 47.8772 | 0 | 0 | 46.8188 | 0 | -12.8852 | 13.8434 | -30.3 | 30.9 | -287.5337 | 403.3649
29/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 21.0242 | -30.1973 | -30.7132 | 37.6931 | 0 | 62.4698 | -138.9559 | 70.4092 | 35.5669 | 35.3648 | -11.1 | -70.664 | 66 | 22.356 | -63.8 | 13.9392 | 86.3896 | 17.2377 | 17.2757 | 28.7031 | 6.3767 | 5.9397 | 6.316 |  |  | -79.84 | -80.11 |  | 11.1 | 70.4 | 8.967 | 0.19 | -65.45 | -66.13 | -76.93 | 66.75 | 66.69 |  | -4.212 | 74.7952 | 77.3875 | 57.4259 | -59.15 | -58.7268 | 8.1827 | 8.2133 | 91.3077 | 93.5886 | -20.028 | -22.2393 | -496.3705 | -1.7759 | -19.4 | -19.5 | 64.9434 | 64.1207 | -9.2079 |  | -61.7707 | 7.5856 | -1.969 | -3.8274 | 536.4237 | 149.3575 | 149.327 | -408.4214 | 666.6729 |  | -91.9893 | 93.0292 | 100.4642 | 29.19 | 31.84 | 67.37 | 86.37 | -69.9214 | -70.8591 | 146.6938 | 148.4808 | 31.4864 | -132.9623 | -133.1842 | 6.6208 | -112.4138 | 20.3302 | 26.588 | -1.1 | 226.4 | -19.09 | 8.8075 | 8.4671 | 9.591 | 7.7234 | 8.2012 | 20.2418 | -83.0057 | 25.9032 | 14.825 | 82.63 | 43.96 | 60.2417 | 57.28 | -35.4342 | 0 | 112.1702 | 111.0733 | -193.28 | 0 |  | -132.5 | -132.1 | 27.7927 | 76.1 | 65.68 | 103.34 | 75.84 | -8.05 | 70.6955 | 192.1459 | -28.29 | -28.89 | 118.29 | 54.36 | 194.0546 | 189.9273 | -33.0239 | -32.4636 | 276.7874 | 228.6985 | 221.5553 | 224.9323 | 80.5581 | 60.6342 | -31.195 | 418.4524 | -36.1716 |  | -34.4729 | -32.6071 |  | -48.3745 | -44.4223 | 155.196 | -57.25 | -58.2282 | -24.49 | 0 | -16.66 | 110.8 | 14.9006 | -153.2592 | -36.8746 | -36.0837 | 8.8272 | -59.1605 | 24.2908 | 24.2901 | 0 | 23.2602 | 40.1431 | 40.7862 | 39.0051 | 70.4991 | 70.3316 | -86.24 | 34.7467 | 34.9404 | -56.9163 | -41.8268 | -39.4543 | -33.39 | 13.2625 | 1.0208 | -9.1 | 14.16 | -38.7036 |  |  | 0.79 |  | 24.15 | 43.3056 | 55.4552 | 16.93 | 86.8517 | 19.2 | -27.8903 | 3.3135 | 3.6265 | 2.1049 |  | 0 | -14.4857 | -44.8762 | 19.004 | 47.0777 | 56.2168 | 58.1594 | -172.9973 | -31.8866 | 30.7264 | -62.3963 | 11.6891 | 11.1454 | 10.6645 | 13.1801 | 180.2654 | 181.9788 | 279.1 | -280.6947 | -485.1555 | 486.5779 | 210.1273 | -172.6987 | -170.4687 | 0 | 14.6464 | 81.0145 | 81.8987 |  | -73.6216 | 34.4674 | 33.7093 | -38.3734 | -38.5633 | 9.01 | 8.97 | 28.9 | 29 | 21.3722 | -32.56 | -273.8923 | 72.5177 | 72.3021 | 13.9 | -21 | -32.7 | -32.8 | 1.7065 | 1.3692 | -202.0413 | 58.7766 | 295.5522 | 92.5807 | 93.1984 | -93.0499 | 88.7916 | 0 | -194.8401 | -84.4492 | 208.5576 | 207.2401 | 0 | -286.1086 | 198.2444 | -84.1091 | 85.1385 | -8.6477 | 1.405 | 16.96 | 0.966 | 0.959 | -16.72 | -4.72 |  | 5.861 | -20.0397 | -32.5185 | 20 | 54.491 | 52.959 | 8.9127 |  | 52.6208 | 51.6134 | 52.2102 |  | 19.5 | 17.6143 | 8.14 |  | 47.5245 | 0 | 0 | 47.0377 | 0 | -14.4547 | 14.8988 | -33.3 | 34.4 | -273.1003 | 383.4568
29/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 21.1343 | -30.5544 | -31.0547 | 37.6618 | 0 | 60.0615 | -135.5715 | 71.4386 | 35.9869 | 35.8328 | -8.88 | -71.264 | 66 | 22.356 | -66 | 14.3749 | 83.7456 | 17.5458 | 17.6508 | 29.3691 | 6.4307 | 5.9236 | 6.72 |  |  | -79.04 | -79.12 |  | 8.88 | 70.4 | 8.277 | 0.188 | -69.39 | -69.17 | -71.07 | 69.24 | 68.57 |  | -5.7061 | 76.3765 | 77.2483 | 53.7986 | -62.9362 | -62.303 | 13.5303 | 23.9447 | 87.2937 | 89.716 | -6.6835 | -10.0027 | -508.9076 | 0.1941 | -19.8 | -19.9 | 69.3246 | 69.2722 | -9.357 |  | -70.6411 | 8.2723 | -1.9694 | -3.7754 | 542.2222 | 135.3801 | 135.197 | -397.3793 | 661.2203 |  | -114.8101 | 117.1522 | 102.7994 | 30.46 | 32.53 | 68.94 | 88.15 | -65.2329 | -64.965 | 139.9847 | 140.2082 | 28.9714 | -130.179 | -130.3554 | 8.4033 | -107.0391 | 20.3302 | 26.6185 | 7.3 | 217.6 | -19.37 | 13.282 | 14.055 | 13.966 | -7.2468 | -4.8922 | 19.9359 | -67.9818 | 23.0801 | 14.7729 | 84 | 44.27 | 60.9448 | 57.8659 | -36.1791 | 0 | 108.2694 | 107.3788 | -183.3583 | 0 |  | -133.4 | -133.4 | 27.5015 | 75.3 | 68.02 | 102.28 | 74.99 | -8.52 | 72.4315 | 184.1505 | -28.74 | -29.15 | 115.26 | 55.26 | 182.0727 | 180.1818 | -31.2915 | -30.8455 | 274.9921 | 224.966 | 217.3922 | 220.577 | 88.976 | 71.1847 | -30.919 | 409.5204 | -11.2959 |  | -34.3472 | -32.1514 |  | -45.2791 | -41.4949 | 158.268 | -59.5425 | -61.1311 | -32.2697 | 15.84 | -8.51 | 119.6 | 14.5927 | -144.7659 | -35.9251 | -35.1675 | 6.9391 | -65.9142 | 32.2588 | 23.8732 | 0 | 22.0753 | 39.4807 | 39.558 | 38.4206 | 64.1358 | 63.8009 | -82.3885 | 33.3659 | 33.0006 | -56.6936 | -42.4005 | -37.279 | -32.51 | 13.2625 | 0.9976 | -9.33 | 14.66 | -37.8512 |  | -14.742 | 0.857 |  | 27.17 | 42.7269 | 56.4622 | 17.175 | 91.9749 | 19 | -28.4632 | 2.244 | 2.6924 | 2.139 |  | 0 | -14.6382 | -45.8308 | 19.2303 | 48.1373 | 54.7002 | 55.2204 | -175.7595 | -32.8966 | 32.7881 | -67.0649 | 11.7477 | 11.3016 | 10.7384 | 13.2958 | 186.3313 | 187.3562 | 280.8 | -278.9029 | -481.2576 | 483.3389 | 227.7523 | -177.6671 | -176.9164 | 0 | 17.0802 | 79.7586 | 78.7781 | -79.1484 |  | 38.7192 | 38.6642 | -31.7601 | -31.0552 | 17.41 | 17.31 | 31.1 | 31.2 | 21.1864 | -10.8 | -283.571 | 80.8692 | 79.3995 | 15.1 | -22.8 | -37.8 | -38.2 | 1.7278 | 1.5798 | -223.6512 | 34.8075 | 311.1779 | 115.1847 | 93.5961 | -117.5267 | 107.5702 | 0 | -215.7484 | -109.7134 | 199.2648 | 195.3555 | 0 | -309.0688 | 216.9573 | -90.3115 | 88.1467 | -8.3319 | 2.29 | 19.44 | 1.005 | 0.997 | -19.92 | -1.52 |  | 1.4664 | -19.4812 | -31.8166 | 22.6 | 56.837 | 55.47 | 8.9203 | 10.7816 | 51.0248 | 51.2411 | 51.861 |  | 22.4 | 17.253 | 8.29 |  | 46.8281 | 0 | 0 | 46.4061 | 0 | -16.3459 | 16.5867 | -32.1 | 32.8 | -248.5475 | 364.5079
29/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 21.4888 | -31.3445 | -30.4477 | 37.8906 | 0 | 64.1497 | -142.6704 | 74.392 | 37.6009 | 37.1118 | -11.1 | -72.679 | 66 | 22.356 | -66 | 14.4911 | 88.4506 | 18.2384 | 18.2355 | 29.8484 | 6.7926 | 5.8172 | 6.2305 |  |  | -82.38 | -83.16 |  | 11.1 | 70.4 | 9.689 | 0.196 | -67.29 | -68.24 | -76.4 | 68.38 | 69 |  | -6.2702 | 77.7339 | 80.277 | 56.7961 | -63.8847 | -63.1284 | 6.0984 | 6.0808 | 93.44 | 95.2957 | -18.7961 | -20.302 | -507.8231 | 0.9374 | -20.4 | -20.1 | 69.8302 | 68.1243 | -9.7791 |  | -71.1902 | 9.0393 | -3.8539 | -3.6794 | 544.0228 | 126.9264 | 126.7433 | -394.5995 | 650.6913 |  | -125.6699 | 128.954 | 108.1584 | 32.46 | 35.12 | 72.62 | 91.84 | -62.8217 | -62.5538 | 138.5889 | 138.7793 | 27.6121 | -127.4917 | -127.5891 | 11.8472 | -106.0925 |  | 26.649 | 17.2 | 214.5 | -19.7 | 19.1698 | 18.7493 | 19.8369 | -15.341 | -14.4005 | 15.7268 | -59.1862 | 21.6257 | 14.7021 | 92.08 | 48.56 | 63.7573 | 59.7702 | -37.8375 | 0 | 107.3526 | 106.5565 | -189.5689 | 0 |  | -139.7 | -137.8 | 28.287 | 76.1 | 68.78 | 103.042 | 75.75 | -9.3 | 75.082 | 188.3007 | -28.3 | -28.74 | 117.65 | 56.1 | 187.6727 | 185.2545 | -28.0796 | -28.0273 | 280.9359 | 232.4034 | 224.7817 | 227.2217 | 90.6162 | 71.5958 | -31.053 | 404.0102 | 23.5685 |  | -34.4518 | -32.6254 |  | -44.162 | -41.4008 | 176.7 | -55.6863 | -56.8956 | -35.2578 | 1.63 | -17.38 | 106.1 | 14.7943 | -148.9326 | -38.7424 | -37.5645 | 9.6215 | -71.0452 | 33.0593 | 24.2512 | 0 | 23.5651 | 39.7316 | 40.4622 | 38.7752 | 63.2985 | 63.6334 | -86.4075 | 30.6142 | 30.6352 | -60.0041 | -45.711 | -36.6564 | -34.14 | 13.1673 | 1.0562 | -9.11 | 15.55 | -37.1827 |  | -14.58 | 0.951 | 10.0622 | 27.43 | 46.3496 | 60.0161 | 17.42 | 93.8642 | 18.1 | -29.3854 | 1.8882 | 1.8003 | 2.1457 |  | 0 | -14.6781 | -48.15 | 19.9078 | 50.8099 | 57.1845 | 59.2471 | -181.3165 | -34.4187 | 34.1284 | -70.2742 | 11.9108 | 11.4774 | 11.151 | 13.6614 | 202.8155 | 201.5546 | 280.4 | -278.835 | -481.6431 | 483.463 | 258.3413 | -191.8273 | -190.2493 | 0 | 22.4236 | 78.7795 | 79.2762 |  | -81.1826 | 36.1483 | 35.3683 | -44.7755 | -46.1552 | 26.89 | 26.76 | 32 | 32.7 | 20.9001 | -10.88 | -305.4352 | 83.5237 | 83.3102 | 17.8 | -18.2 | -33.8 | -34.5 |  | 1.6716 | -250.7647 | 1.1201 | 359.1368 | 163.7349 | 103.3282 | -156.317 | 149.6307 | 0 | -236.5227 | -149.2375 | 189.4333 | 189.9636 | 0 | -351.0011 | 233.5422 | -112.3687 | 111.1325 | -8.2797 | 0.771 | 17.84 | 0.934 | 0.929 | -17.28 | -4.96 |  | 4.4266 | -19.3072 | -31.4931 | 18.2 | 54.898 | 54.088 |  | 10.7991 | 51.5373 | 50.3476 | 52.0965 |  | 20 | 14.8252 | 8.15 |  | 47.3953 | 0 | 0 | 46.8884 | 0 | -20.8026 | 20.4984 | -30.8 | 30 | -219.8489 | 342.7972
29/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 21.1908 | -31.6624 | -30.7055 | 37.8232 | 0 | 65.2786 | -140.1257 | 74.4344 | 37.5769 | 37.1935 | -13.32 | -71.588 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.8603 | 87.674 | 18.2115 | 18.3511 | 30.6079 | 6.8989 | 6.0287 | 6.1275 |  |  | -81.52 | -82 |  | 13.32 | 70.4 | 9.503 | 0.189 | -70.04 | -69.9 | -68.12 | 70.45 | 71.34 | 19.7403 | -5.8809 | 77.2842 | 79.5529 | 55.4254 | -66.5704 | -66.0865 | 27.3516 | 27.0032 | 89.9165 | 92.2805 | -3.1245 | -5.7758 | -521.8505 | -2.0909 | -19.2 | -19.2 | 70.8725 | 70.9147 | -9.5996 |  | -72.6065 | 8.4896 | -3.8613 | -3.7619 | 557.634 | 131.1075 | 130.375 | -404.7545 | 668.0801 |  | -107.4093 | 108.4069 | 108.2781 | 32.41 | 35.08 | 72.61 | 91.95 | -68.7158 | -68.046 | 135.4274 | 136.5293 | 28.4534 | -120.4712 | -120.8005 | 10.0054 | -102.9873 |  | 26.555 | 15.6 | 207.5 | -19.54 | 23.0018 | 21.8018 | 23.5753 | -16.3721 | -16.3275 | 19.8103 | -61.9494 | 26.0933 | 14.5421 | 91.61 | 48.39 | 63.7573 | 60.5026 | -37.7712 | 0 | 103.7487 | 102.4776 | -193.3464 | 0 |  | -140.7 | -139.7 | 28.2156 | 76.1 | 69.36 | 103.042 | 75.75 | -9.47 | 73.997 | 192.2809 | -27.81 | -28.32 | 116.52 | 56.71 | 194.4545 | 189.9454 | -29.7649 | -29.7273 | 284.1773 | 231.8306 | 225.1753 | 227.764 | 75.9678 | 62.2174 | -31.414 | 407.6972 | -13.8123 |  | -34.9778 | -32.359 |  | -47.8128 | -45.6621 | 135.228 | -49.8868 | -52.6878 | -19.6299 | 15.11 | -13.97 | 75.6 | 14.6627 | -151.487 | -39.9816 | -38.6082 | 10.3263 | -54.7673 | 21.6347 | 24.2841 | 0 | 22.3335 | 39.7953 | 40.2466 | 37.9476 | 69.9967 | 69.6618 | -78.2021 | 32.009 | 31.2454 | -53.4773 | -40.2301 | -36.6564 | -34.2 | 13.5506 | 1.1136 | -9.54 | 15.67 | -37.708 |  | -14.43 | 0.512 |  | 26.06 | 41.0323 | 53.5024 | 17.95 | 90.7916 | 19 | -26.9314 | 4.6011 | 5.1803 | 2.1782 |  | 0 | -15.231 | -44.9175 | 19.9686 | 47.6608 | 57.1845 | 59.2471 | -177.3918 | -33.991 | 34.203 | -64.5626 | 12.1908 | 12.2391 | 11.6784 | 13.5006 | 195.2724 | 193.8924 | 278.7 | -276.3486 | -477.2794 | 484.5453 | 225.22 | -184.11 | -181.8579 | 0 | 21.761 | 74.3504 | 74.0394 | -88.1735 |  | 28.6555 | 28.6226 | -54.0802 | -52.6387 | 31.21 | 31 | 32.8 | 34.2 | 21.1244 | -1.84 | -328.119 | 88.643 | 88.3653 | 16.2 | -16 | -27.7 | -27.6 | 1.8637 |  | -222.6034 | 34.257 | 336.1033 | 159.285 | 115.4485 | -154.8504 | 151.0094 | 0 | -202.2375 | -148.2415 | 184.4759 | 183.6499 | 0 | -322.9937 | 201.1359 | -122.2276 | 122.1641 | -8.6999 | 6.566 | 17.28 | 0.861 | 0.858 | -17.84 | -4.64 |  | 4.7776 | -19.2462 | -31.5816 | 18.4 | 56.127 | 56.216 | 9.053 |  | 48.1542 | 48.6759 | 50.2605 |  | 13.9 | 13.805 | 8.2 |  | 47.8809 | 0 | 0 | 47.7903 | 0 | -20.9442 | 21.6945 | -24.6 | 24.1 | -249.0466 | 371.0272
29/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 20.8928 | -31.0314 | -30.8428 | 38.677 | 0 | 65.18 | -144.531 | 72.3572 | 36.7129 | 36.4186 | -15.54 | -73.046 | 66 | 21.528 | -66 | 15.091 | 90.6796 | 17.6204 | 18.0963 | 29.3696 | 4.9016 | 6.0897 | 6.1063 |  |  | -84.56 | -83.88 |  | 15.54 | 72.6 | 9.526 | 0.191 | -75.6 | -77.47 | -63.69 | 76.97 | 77.17 | 19.7128 | -6.5981 | 77.2268 | 79.9806 | 52.7865 | -69.713 | -69.2761 | 33.7186 | 28.1933 | 89.4846 | 90.7617 | -0.8554 | 0.9945 | -529.9966 | -0.146 | -19.7 | -19.3 | 73.8052 | 74.6053 | -9.4645 |  | -73.4553 | 8.7998 | -3.9348 | -3.8467 | 559.1905 | 127.2316 | 126.9875 | -399.1062 | 664.622 |  | -117.8972 | 120.6434 | 107.1405 | 32.58 | 34.78 | 72.61 | 93.02 | -67.7781 | -67.9121 | 133.9814 | 133.8672 | 27.196 | -123.6089 | -122.8902 | 11.0134 | -106.5317 |  | 26.284 | 10.7 | 212.3 | -19.77 | 20.4435 | 19.1703 | 20.9555 | -19.2122 | -19.4066 | 17.1749 | -55.4196 | 23.0186 | 15.1367 | 92.47 | 49.32 | 64.4604 | 61.235 | -37.6796 | 0 | 106.747 | 105.7017 | -201.9965 | 0 |  | -141.6 | -139.3 | 28.1992 | 75.7 | 71.22 | 102.121 | 75.36 | -10.37 | 74.71 | 197.6812 | -28.02 | -28.49 | 120.29 | 56.89 | 199.8182 | 195.7636 | -26.751 | -28.1273 | 286.521 | 237.7279 | 230.8856 | 233.7552 | 63.3379 | 42.5712 | -33.232 | 407.3269 | 13.1 |  | -35.5976 | -33.5659 |  | -38.1265 | -35.959 | 46.128 | -34.1556 | -35.091 | -4.2266 | 0 | -16.68 | 1 | 14.7915 | -134.4716 | -38.2202 | -37.5137 | 10.9274 | -40.0515 | 5.0502 | 23.7123 | 0 | 20.5639 | 39.8411 | 40.0911 | 38.7062 | 67.15 | 67.15 | -88.082 | 28.4935 | 28.055 | -58.7872 | -46.6334 | -36.6564 | -35.7 | 13.0745 | 1.138 | -9.17 | 16.19 | -36.7429 |  |  | 0.502 |  | 25.56 | 47.7575 | 58.7532 | 17.19 | 89.3988 | 20.5 | -20.1031 | 2.1118 | 2.6927 | 2.2484 |  | 0 | -16.5041 | -38.7697 | 18.4673 | 39.9302 | 57.9019 | 59.6836 | -174.7121 | -34.0754 | 34.3042 | -42.1263 | 12.415 | 12.161 | 11.6995 | 14.027 | 213.8649 | 212.6926 | 278.7 | -275.5259 | -481.048 | 485.4377 | 250.6801 | -201.5164 | -199.3778 | 0 | 25.9232 | 77.673 | 78.9675 |  | -90.277 | 31.1385 | 31.0066 | -62.4012 | -62.5849 | 31.16 | 30.93 | 37.2 | 38.6 | 20.9813 | 7.04 | -309.641 | 87.5795 | 87.3801 | 17.9 | -9.3 | -30 | -29.4 |  | 1.5601 | -249.3918 | 2.9756 | 397.8289 | 196.6955 | 134.5121 | -190.8262 | 192.5173 | 0 | -238.7717 | -185.8207 | 186.3854 | 185.6769 | 0 | -384.2854 | 238.3876 | -144.0717 | 141.1768 | -7.8567 | 10.823 | 17.36 | 0.804 | 0.798 | -17.12 | -5.2 |  | 4.6311 | -19.3927 | -30.0008 | 18.3 | 58.723 | 58.177 |  |  | 52.3235 | 49.7984 | 51.4929 |  | 11.2 | 12.2116 | 8.38 |  | 46.9907 | 0 | 0 | 46.3088 | 0 | -24.3082 | 24.7366 | -21.9 | 21.2 | -222.4582 | 350.1862
29/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 21.0169 | -30.9952 | -31.3482 | 38.2116 | 0 | 64.3636 | -141.3951 | 72.3606 | 36.5889 | 36.1586 | -19.98 | -69.61 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.9391 | 90.8922 | 17.5686 | 17.9397 | 28.8779 | 5.036 | 6.2665 | 6.904 |  |  | -86.2 | -86.12 |  | 19.98 | 68.2 | 9.303 | 0.193 | -74.01 | -73.84 | -68.65 | 74.96 | 74.88 | 20.1384 | -6.5592 | 74.6959 | 77.1242 | 46.774 | -65.808 | -65.0028 | 7.9989 | 7.9017 | 88.8462 | 91.107 | -19.5625 | -21.6483 | -464.6136 | -1.5394 | -19.2 | -19.2 | 71.1022 | 70.2737 | -5.8611 |  | -56.7939 | 9.4812 | 9.0832 | 6.2801 | 496.4444 | 118.6864 | 118.5644 | -368.1215 | 617.444 |  | -115.7815 | 116.7389 | 106.861 | 32.56 | 34.82 | 72.21 | 92.95 | -63.6254 | -63.2236 | 128.6931 | 130.7808 | 28.5496 | -123.8099 | -122.6957 | 10.4062 | -115.8422 |  | 26.005 | -10.4 | 231.7 | -19.56 | 15.4252 | 15.1684 | 16.3803 | -30.1806 | -29.8308 | 1 | -31.8237 | 11.189 | 14.9834 | 99.67 | 51.47 | 63.7573 | 60.5026 | -37.5544 | 0 | 116.1164 | 114.5012 | -172.739 | 0 |  | -141.1 | -139.7 | 28.1113 | 75.3 | 69.54 | 101.2 | 74.97 | -9.73 | 73.7955 | 171.3997 | -28.23 | -28.53 | 123.09 | 55.47 | 171.2909 | 169.3091 | -25.2316 | -25.7909 | 273.5923 | 223.0475 | 216.6942 | 220.8875 | 83.1796 | 59.4992 | -31.087 | 373.5366 | 80.3795 |  | -25.0889 | -22.4031 |  | -49.9798 | -46.5827 | 149.052 | -41.3219 | -40.6203 | -26.1154 | 0 | -16.88 | 98.2 | 14.2724 | -153.6033 | -38.2302 | -37.3075 | 9.7821 | -61.4425 | 30.5726 | 24.0516 | 0 | 20.7986 | 40.1655 | 40.3966 | 39.1973 | 63.6334 | 62.6287 | -113.5354 | 27.4585 | 27.5218 | -80.5324 | -68.2552 | -40.9851 | -39.95 | 13.2625 | 1.127 | -9.28 | 15.93 | -41.5442 |  |  | 1.222 |  | 20.93 | 68.163 | 81.2375 | 15.88 | 77.6498 | 21.6 | -7.2897 | -2.9201 | -3.1775 | 2.2315 |  | 0 | -17.2707 | -25.286 | 17.6846 | 26.2245 | 58.6192 | 60.1201 | -155.8899 | -33.3896 | 33.6003 | 0.1958 | 11.7681 | 12.4931 | 11.921 | 13.6912 | 234.4971 | 232.91 | 277.4 | -275.1022 | -476.7896 | 477.7667 | 309.8522 | -222.3376 | -218.5371 | 0 | 27.0257 | 79.0267 | 81.2159 | -93.0065 |  | 39.5431 | 38.6862 | -71.4546 | -72.2276 | 47.38 | 47.01 | 36.3 | 35.8 | 20.7976 | 16.16 | -302.6372 | 85.8799 | 86.5096 | 18.5 | -15.1 | -38.6 | -38.3 |  |  | -309.6551 | -55.4848 | 482.496 | 257.4878 | 142.8004 | -251.5699 | 255.7128 | 0 | -299.0116 | -250.9518 | 172.0551 | 171.9269 | 0 | -463.4082 | 302.6541 | -164.6546 | 165.8087 | -8.016 | 12.235 | 17.04 | 0.729 | 0.718 | -16.08 | -6.8 |  | 7.0024 | -20.3021 | -30.6142 | 15.8 | 54.73 | 54.636 |  |  | 52.5993 | 51.4086 | 52.1524 |  | 15.7 | 12.1375 | 8.51 |  | 46.4939 | 0 | 0 | 45.7972 | 0 | -26.1763 | 26.413 | -26.6 | 26.2 | -163.145 | 301.2274
29/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 20.8735 | -30.803 | -31.8162 | 38.5411 | 0 | 63.8969 | -143.7103 | 70.6454 | 36.0429 | 35.2885 | -22.2 | -68.893 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.7808 | 91.38 | 17.7129 | 17.5981 | 29.3244 | 5.135 | 5.5367 | 7.0097 |  |  | -83.62 | -83.38 |  | 22.2 | 68.2 | 8.961 | 0.193 | -72.16 | -72.16 | -68.41 | 73.24 | 73.24 | 19.9835 | -6.963 | 73.2261 | 75.978 | 47.7957 | -66.3926 | -65.8794 | 27.3823 | 24.8581 | 86.9147 | 90.242 | -4.9198 | -1.6007 | -504.0377 | -2.0995 | -18.8 | -18.9 | 72.4253 | 71.4539 | -5.3625 |  | -66.3525 | 8.5838 | 8.75 | 6.0264 | 538.3768 | 132.9691 | 131.901 | -431.5828 | 630.6866 |  | -106.5895 | 107.9708 | 106.0228 | 32.16 | 35.39 | 71.81 | 91.98 | -63.7594 | -64.5631 | 130.7296 | 130.6073 | 27.9263 | -129.6337 | -129.2095 | 10.1189 | -119.3308 | 20.3302 | 27.15 | -23.9 | 242.2 | -19.48 | 8.1183 | 8.7682 | 9.4478 | -21.9312 | -22.3506 | 16.3667 | -51.1041 | 23.6253 | 15.0261 | 92.92 | 49.07 | 62.3511 | 59.0378 | -37.5114 | 0 | 120.994 | 119.9255 | -150.8189 | 0 |  | -139.7 | -139.5 | 27.8201 | 74.5 | 66.58 | 101.2 | 74.18 | -8.78 | 70.5715 | 150.5886 | -28.22 | -28.53 | 122.47 | 55.99 | 151.0727 | 146.7455 | -31.6095 | -32.3909 | 258.5093 | 208.792 | 200.492 | 204.2571 | 74.3829 | 57.1034 | -31.382 | 444.8545 | 149.3229 |  | -26.2416 | -23.3767 |  | -47.7034 | -43.6327 | 159.804 | -51.3946 | -52.375 | -13.5554 | 0 | -16.07 | 108.4 | 13.9367 | -152.9408 | -37.2899 | -37.0875 | 9.8946 | -50.4496 | 12.2132 | 24.093 | 0 | 20.9402 | 39.3191 | 40.261 | 38.203 | 64.4707 | 64.6381 | -87.4122 | 33.7723 | 33.0719 | -60.7937 | -45.9362 | -35.8874 | -33.61 | 13.3797 | 1.1038 | -9.59 | 15.7 | -36.1638 |  |  | 1.305 |  | 25.48 | 46.6156 | 60.3809 | 17.33 | 86.2923 | 20.6 | -22.0044 | 0.669 | 0 | 2.1438 |  | 0 | -17.5642 | -40.0077 | 16.3509 | 41.7098 | 57.3728 | 58.3791 | -171.5466 | -33.7062 | 33.0597 | -44.4597 | 11.5061 | 12.9716 | 12.4272 | 13.2098 | 162.4275 | 163.3115 | 274.1 | -273.2156 | -534.7002 | 534.2911 | 390.2881 | -155.5 | -152.4834 | 0 | 19.9105 | 81.2278 | 80.1668 | -48.6416 | -51.1734 | 17.4823 | 17.4383 | -74.293 | -74.5729 | 71.04 | 70.37 | 34.5 | 34.5 | 21.1864 | 20.72 | -392.1443 | 96.0013 | 95.5762 | 17.9 | -8.4 | -15.6 | -15.6 | 1.4466 | 1.2542 | -382.052 | -127.783 | 521.2641 | 396.9644 | 156.925 | -393.6531 | 390.3133 | -185.3691 | -214.1784 | -390.6361 | 145.1623 | 145.7708 | 187.2394 | -500.6684 | 220.5356 | -282.9298 | 285.0594 | -8.6999 | 14.697 | 14.8 | 0.66 | 0.652 | -14.56 | -7.92 |  | 7.5303 | -15.0286 | -32.9305 | 12.9 | 53.542 | 54.228 | 9.0515 | 10.7677 | 52.9995 | 51.6415 | 52.8415 |  | 8.7 | 12.7627 | 8.36 |  | 48.723 | 0 | 0 | 48.2172 | 0 | -19.6707 | 19.4907 | -18.3 | 19 | -140.2004 | 278.3747
29/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 20.5684 | -30.3219 | -32.1116 | 37.2555 | 0 | 62.5959 | -140.9852 | 69.7468 | 34.8689 | 34.7933 | -17.76 | -65.397 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 14.6257 | 90.1516 | 17.7685 | 18.2866 | 29.7577 | 6.545 | 6.2816 | 7.5053 |  |  | -81.43 | -81.64 |  | 17.76 | 63.8 | 9.728 | 0.2 | -68.48 | -68.13 | -72.73 | 68.62 | 68.99 | 20.5265 | -6.87 | 74.2271 | 76.2158 | 46.8422 | -58.6413 | -58.0641 | 8.1267 | 8.1087 | 87.8691 | 89.9765 | -18.6501 | -20.5995 | -476.7339 | 0.5194 | -20.3 | -20.2 | 64.6943 | 63.5149 | -5.8884 |  | -55.6572 | 8.8996 | 8.6578 | 5.9157 | 514.7861 | 160.4968 | 160.5578 | -497.9362 | 622.3616 |  | -85.8333 | 84.5836 | 106.8511 | 31.2 | 35.02 | 71.05 | 90.91 | -74.0741 | -73.6722 | 135.0262 | 135.7392 | 28.7769 | -120.5846 | -121.4624 | 8.4524 | -100.7021 | 20.3302 | 26.702 | 13.4 | 200.1 | -19.5 | 20.9054 | 20.5287 | 20.7865 | 5.9598 | 5.5501 | 18.4972 | -81.1148 | 24.6383 | 14.9446 | 88.39 | 47.44 | 62.3511 | 59.0378 | -37.5748 | 0 | 101.6357 | 100.3919 | -131.5014 | 0 |  | -136.6 | -138 | 27.8366 | 73.7 | 61.56 | 99.02 | 72.66 | -7 | 66.4175 | 131.1674 | -28.53 | -29.07 | 125.88 | 54.4 | 131.9818 | 128.1636 | -48.4105 | -47.3091 | 234.6105 | 186.8811 | 179.4566 | 182.4571 | 38.6641 | 19.6287 | -32.071 | 505.2626 | 194.7421 |  | -23.2724 | -21.4892 |  | -38.5741 | -35.9842 | 44.592 | -40.0529 | -41.1187 | 17.0019 | 0 | -18.63 | 1 | 13.4871 | -129.1822 | -36.6799 | -35.5029 | 7.4394 | -16.7553 | -16.0596 | 24.5118 | 0 | 20.5389 | 39.188 | 39.4738 | 37.7142 | 72.8435 | 71.6713 | -99.6365 | 48.4487 | 48.4202 | -69.4321 | -53.98 | -40.0769 | -34.33 | 13.2625 | 1.16 | -9.4 | 14.46 | -40.7308 |  |  | 1.259 | 12.1499 | 23.91 | 55.2421 | 72.6311 | 16.4 | 82.4396 | 21.9 | -17.8028 | 3.6184 | 3.9108 | 2.1996 |  | 0 | -17.29 | -35.5547 | 17.5496 | 37.0561 | 58.2831 | 60.2247 | -164.8551 | -32.3118 | 30.4507 | -34.8165 | 13.1317 | 12.9423 | 12.5011 | 14.6217 | 172.6224 | 171.5109 | 273.7 | -272.6403 | -528.1343 | 527.2098 | 419.7989 | -164.6129 | -161.3306 | 0 | 20.6933 | 82.6178 | 80.8265 |  |  | 21.5253 | 20.8331 | -79.2868 | -79.7671 | 75.19 | 74.26 | 34.7 | 34.5 | 20.8168 | 29.6 | -401.4299 | 104.2803 | 104.0156 | 18.5 | -8.5 | -19 | -19.1 | 1.582 | 1.3701 | -416.905 | -165.8388 | 571.6719 | 448.492 | 167.374 | -436.0986 | 438.2431 | -175.5736 | -248.1516 | -428.9823 | 137.3775 | 136.8484 | 181.5193 | -545.7034 | 252.769 | -306.3691 | 302.6562 | -8.5956 | 16.863 | 14.08 | 0.589 | 0.583 | -13.92 | -8.32 |  | 8.0583 | -15.4101 | -32.9885 | 12.4 | 56.296 | 55.413 |  |  | 52.4262 | 53.3548 | 53.0532 |  | 9 | 12.7452 | 8.63 |  | 47.7372 | 0 | 0 | 47.203 | 0 | -19.3504 | 19.8908 | -18.7 | 19.2 | -108.1248 | 285.4319
29/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 19.3789 | -29.578 | -32.4526 | 36.8534 | 0 | 59.9277 | -134.5514 | 67.8901 | 34.029 | 33.8906 | -13.32 | -62.658 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 14.7638 | 86.541 | 17.8587 | 18.0227 | 29.6898 | 6.9655 | 5.7951 | 7.187 |  |  | -79.74 | -79.79 |  | 13.32 | 61.6 | 9.483 | 0.199 | -68.11 | -68.56 | -70.87 | 69.19 | 69.62 | 20.5606 | -7.0941 | 73.8218 | 76.109 | 42.2014 | -59.259 | -58.6369 | 7.062 | 6.9615 | 85.0438 | 86.9793 | -20.6833 | -22.5677 | -441.3963 | -1.2999 | -19 | -19 | 65.4043 | 64.1094 | -6.0005 |  | -51.5459 | 9.953 | 8.5135 | 5.736 | 481.5514 | 167.7297 | 166.2038 | -484.3244 | 607.472 |  | -117.9323 | 120.3205 | 106.7413 | 29.63 | 33.16 | 67.93 | 87.69 | -74.0741 | -74.2081 | 137.6387 | 139.1161 | 23.9286 | -146.1183 | -146.8949 | 10.6261 | -112.4608 | 20.3302 | 26.703 | -13.8 | 224.9 | -19.07 | 0 | 0 | 1.7057 | 34.2308 | 35.1955 | 1 | -90.6256 | 5.6217 | 15.3023 | 84.26 | 45.15 | 60.9448 | 58.3054 | -37.088 | 0 | 112.5467 | 112.7983 | -129.7874 | 0 |  | -140.6 | -140.7 | 25.6888 | 71.9 | 65.78 | 97 | 71 | -8.9 | 66.1075 | 130.5274 | -19.99 | -20.43 | 104.43 | 53.71 | 132.1818 | 130.9636 | -49.7058 | -48.9182 | 228.0299 | 178.7576 | 173.4645 | 175.2808 | 64.1518 | 45.5409 | -30.874 | 497.6447 | 233.8105 |  | -21.7667 | -19.7698 |  | -45.6778 | -42.6137 | 136.764 | -53.7324 | -55.323 | -9.2825 | 0 | -14.17 | 100.9 | 12.4269 | -141.6019 | -39.2036 | -38.6755 | 10.4878 | -43.7729 | 10.2974 | 25.1279 | 0 | 22.0574 | 38.6137 | 39.8505 | 38.0624 | 74.0157 | 74.0157 | -121.5733 | 51.6602 | 51.6999 | -87.82 | -70.5288 | -45.724 | -38.46 | 13.1673 | 1.2552 | -9.27 | 13.28 | -45.771 |  | -14.052 | 1.238 |  | 22.38 | 73.8882 | 89.2829 | 16.23 | 81.3379 | 18.4 | -16.4074 | 4.1407 | 4.7783 | 2.2622 |  | 0 | -17.2107 | -34.9197 | 17.2041 | 36.2827 | 58.9569 | 62.3378 | -166.7976 | -31.6643 | 27.7242 | -32.1182 | 12.3344 | 13.3525 | 12.8913 | 14.3688 | 179.7653 | 176.6239 | 277.8 | -277.3322 | -524.9868 | 529.3132 | 453.6206 | -169.3913 | -168.0545 | 0 | 26.8117 | 80.99 | 80.9818 | -59.7398 | -60.5564 | 21.756 | 21.5802 | -87.2584 | -89.4176 | 69.72 | 69.03 | 38.9 | 39 | 20.8788 | 34.48 | -410.659 | 107.0846 | 106.8117 | 19.6 | -1 | -19.1 | -19.1 |  |  | -453.6598 | -209.595 | 595.7919 | 460.4379 | 158.8419 | -453.4461 | 455.6581 | -186.3362 | -257.7282 | -449.9403 | 129.0469 | 129.2008 | 192.6252 | -573.0858 | 266.0925 | -317.175 | 317.8291 | -7.5656 | 17.115 | 15.36 | 0.091 | 0.077 | -15.28 | -5.36 |  | 6.7979 | -14.1192 | -30.1472 | 8.2 | 54.448 | 55.257 |  |  | 52.768 | 52.902 | 54.4934 |  | 2.4 | 10.9464 | 9.62 |  | 46.7699 | 0 | 0 | 46.9104 | 0 | -25.618 | 25.8057 | -12.2 | 10.6 | -70.1977 | 262.8352
29/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 19.6594 | -29.6628 | -32.6608 | 35.1481 | 0 | 57.9837 | -131.2082 | 62.9217 | 31.837 | 31.5928 | -11.1 | -67.861 | 61.6 | 14.904 | -61.6 | 14.2026 | 84.5732 | 14.697 | 14.9019 | 24.5126 | 2.672 | 0.9907 | 7.7792 |  |  | -78.36 | -78 |  | 11.1 | 66 | 9.87 | 0.207 | -67.9 | -68.37 | -65.48 | 68.6 | 70.44 | 20.6349 | -7.2629 | 71.6633 | 74.8552 | 40.2914 | -54.7155 | -54.2949 | 7.0769 | 6.9051 | 81.1427 | 83.6622 | -17.6754 | -12.8932 | -448.5237 | 0.0037 | -19.8 | -19.9 | 59.867 | 59.0715 | -5.3942 |  | -49.7686 | 7.6637 | 8.4919 | 5.8376 | 488.5096 | 153.1418 | 152.4399 | -470.6676 | 614.3619 |  | -69.0776 | 70.7317 | 102.5898 | 29.45 | 38.71 | 69.33 | 82.18 | -64.6971 | -64.2952 | 139.4987 | 140.2627 | 24.1567 | -149.3536 | -149.9373 | -2.8333 | -111.6083 | 12.4756 | 15.324 | -8.2 | 225 | -19.37 | 0 | 0 | 0 | 3.0736 | 3.3827 | 17.3935 | -76.5192 | 23.1608 | 16.415 | 83.66 | 44.97 | 63.7573 | 60.5026 | -38.7675 | 0 | 113.0647 | 111.3401 | -137.3247 | 0 |  | -141.5 | -142.7 | 25.535 | 73.6 | 71.54 | 99.24 | 72.47 | -9.62 | 64.9915 | 135.1627 | -2.43 | -2.26 | 75.09 | 57.19 | 136.3636 | 135.7273 | -42.8501 | -41.8818 | 226.4187 | 181.3753 | 175.2723 | 177.4263 | 43.4408 | 21.3785 | -33.839 | 481.835 | 248.1628 |  | -12.1689 | -9.949 |  | -30.2016 | -28.9134 | 44.592 | -33.9312 | -35.0121 | 15.1746 | 15.76 | -4.37 | 1 | 13.547 | -113.1677 | -40.8425 | -39.8994 | 10.9152 | -18.8112 | -11.6678 | 25.5253 | 0 | 23.1566 | 38.8194 | 39.1138 | 37.6388 | 64.3032 | 64.6381 | -98.2969 | 45.2724 | 44.9608 | -69.7707 | -55.0938 | -44.8231 | -35.31 | 13.0965 | 1.5726 | -9.21 | 12 | -45.1834 |  | -13.183 | 0.854 |  | 21.63 | 54.0703 | 68.0818 | 17.31 | 80.5446 | 18 | -15.5511 | 2.6885 | 3.2368 | 2.6214 |  | 0 | -16.7481 | -36.5656 | 15.3644 | 38.0409 | 54.2352 | 54.0515 | -164.3478 | -31.0534 | 27.8652 | -35.9812 | 12.7406 | 15.6584 | 15.3066 | 15.4669 | 183.963 | 182.6431 | 278.3 | -276.0859 | -535.7649 | 541.513 | 474.4173 | -172.3641 | -170.3867 | 0 | 29.7238 | 79.8014 | 81.7919 |  |  | 25.2827 | 25.2058 | -91.48 | -92.4435 | 75.86 | 75.11 | 41.9 | 42.1 | 21.0219 | 42.16 | -430.9933 | 112.0128 | 113.1798 | 19 | 0.1 | -24.1 | -24.2 | 1.5551 |  | -467.0614 | -221.46 | 617.7925 | 484.9771 | 160.9576 | -480.5515 | 477.9348 | -190.6909 | -265.8826 | -463.8112 | 130.6988 | 130.7734 | 198.1302 | -594.5729 | 276.3351 | -324.1601 | 324.2721 | -7.9089 | 3.682 | 15.76 | -0.409 | -0.421 | -15.12 | -4.48 |  | 5.333 | -14.6197 | -28.0659 | 9.3 | 53.53 | 53.846 | 0 | 0 | 52.2003 | 51.9144 | 53.6425 |  | -2.3 | 9.0127 | 10.83 |  | 47.85 | 0 | 0 | 46.9704 | 0 | -28.4964 | 28.7115 | -7.7 | 6.8 | -60.5701 | 243.1255
29/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 20.7806 | -31.0977 | -31.2049 | 36.3871 | 0 | 62.0158 | -140.0445 | 71.3956 | 36.2189 | 35.7027 | -26.64 | -75.875 | 66 | 19.872 | -66 | 14.3578 | 88.4568 | 17.7616 | 17.933 | 29.7778 | 2.5216 | 0.7137 | 7.6001 |  |  | -92.38 | -92.94 |  | 26.64 | 74.8 | 12.348 | 0.228 | -72.7 | -72.96 | -66.13 | 73.14 | 73.92 | 23.308 | -9.2878 | 79.3009 | 81.0513 | 49.1264 | -64.755 | -63.688 | 2.9167 | 2.8225 | 91.5956 | 93.598 | -18.0889 | -20.0226 | -493.631 | -0.0696 | -20 | -20 | 69.7104 | 69.062 | -6.3266 |  | -57.4207 | 10.0078 | 10.5655 | 7.2204 | 532.4258 | 155.5833 | 155.4612 | -475.4043 | 645.9547 |  | -110.3942 | 111.7177 | 114.2858 | 33.31 | 44.08 | 76.08 | 88.73 | -68.8498 | -68.8498 | 142.5557 | 143.5034 | 21.4853 | -169.2377 | -167.8036 | -0.3706 | -121.0243 | 12.4756 | 9.866 | -7.9 | 243.3 | -19.39 | -4.6454 | -4.9466 | -2.8381 | 0.9799 | 1.7309 | 1 | -71.9011 | 16.2259 | 19.0992 | 87.16 | 47.24 | 65.1636 | 61.235 | -40.4077 | 0 | 121.1334 | 120.3565 | -135.4069 | 0 |  | -151.4 | -151.2 | 25.0021 | 72.75 | 75.72 | 100.36 | 73.2 | -9.87 | 64.232 | 134.8677 | -2.09 | -2.07 | 80.61 | 59.21 | 134.4727 | 132.9636 | -49.1445 | -48.2273 | 225.9682 | 181.0206 | 174.1138 | 178.6205 | 47.6221 | 24.0068 | -33.768 | 487.2906 | 259.5817 |  | -12.2976 | -9.9256 |  | -27.4499 | -25.3735 | 41.52 | -34.8306 | -36.0565 | 14.929 | 18.53 | -3.23 |  | 14.2086 | -111.1086 | -41.5402 | -40.1072 | 11.3855 | -20.5292 | -8.6954 | 25.8842 | 0 | 23.4214 | 38.4544 | 38.6933 | 37.3776 | 67.3174 | 68.4896 | -116.5496 | 50.7862 | 50.8899 | -82.2693 | -66.222 | -49.6645 | -35.28 | 13.4725 | 1.6654 | -9.44 | 9.8 | -50.4781 |  | -12.397 | 0.849 |  | 23.46 | 67.2393 | 83.9089 | 17.31 | 83.521 | 16 | -17.877 | 1.3518 | 1.6616 | 3.0013 |  | 0 | -16.4675 | -43.0921 | 15.5566 | 45.0655 | 53.6688 | 54.585 | -172.0383 | -33.224 | 32.1802 | -43.1035 | 12.4825 | 17.2796 | 16.7002 | 15.2584 | 185.6992 | 185.2821 | 278.3 | -277.682 | -541.2206 | 533.0818 | 484.6002 | -174.5869 | -174.7527 | 0 | 30.8843 | 79.111 | 78.6033 | -67.765 |  | 23.4919 | 23.2502 | -91.9729 | -92.1609 | 76.58 | 75.83 | 40.9 | 40.6 | 20.9813 | 42.8 | -427.2919 | 111.2559 | 110.9723 | 19.6 | 1.7 | -22.4 | -22.5 | 1.2342 | 0.9191 | -475.5566 | -228.6514 | 622.0223 | 484.4593 | 154.7371 | -476.2118 | 475.7977 | -191.556 | -269.4783 | -469.3711 | 135.7806 | 135.7773 | 195.807 | -599.5006 | 282.2759 | -326.5714 | 329.5396 | -8.5956 | 3.372 | 16.32 | -0.571 | -0.585 | -16.72 | -5.68 |  | 6.2119 | -12.6848 | -28.7404 | 8.2 | 54.048 | 54.193 |  |  | 52.5772 | 51.7423 | 51.8772 |  | -0.1 | 10.1533 | 11.19 |  | 45.868 | 0 | 0 | 45.4146 | 0 | -29.7716 | 29.9206 | -10.5 | 10 | -55.2381 | 253.8164
29/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 21.3536 | -31.8392 | -30.4535 | 40.8583 | 0 | 64.9564 | -146.8935 | 75.0814 | 38.3268 | 37.8089 | -33.3 | -78.007 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 13.8045 | 92.898 | 18.4669 | 18.8491 | 30.658 | 2.1032 | 0.8557 | 7.5155 |  |  | -99.63 | -100.38 |  | 33.3 | 77 | 13.877 | 0.239 | -69.51 | -69.42 | -59.81 | 69.88 | 70.63 | 24.1552 | -9.8482 | 81.208 | 83.7217 | 52.6087 | -65.3219 | -65.279 | 2.6491 | 2.8503 | 94.7372 | 97.7841 | -19.8172 | -22.1892 | -511.7447 | -0.306 | -20.1 | -19.9 | 71.1576 | 70.0338 | -6.3765 |  | -56.4188 | 10.1494 | 10.8738 | 7.5086 | 553.8192 | 160.7104 | 160.3747 | -487.3973 | 656.0413 |  | -94.4298 | 96.6459 | 114.8696 | 33.74 | 44.62 | 76.08 | 88.735 | -69.9214 | -69.2516 | 143.5781 | 144.4782 | 22.1305 | -167.9281 | -168.2283 | -2.8325 | -121.9643 | 12.6589 | 11.03 | -17.6 | 245.4 | -19.49 | -5.0391 | -5.8463 | -4.4703 | -1.2796 | -1.0593 | 18.0134 | -78.4984 | 24.9815 | 19.4306 | 83.38 | 45.03 | 64.4604 | 61.235 | -40.384 | 0 | 124.3923 | 122.9675 | -141.8523 | 0 |  | -149.2 | -150.6 | 24.744 | 71.9 | 75.8 | 98.22 | 71.61 | -9.95 | 62.062 | 141.323 | -2.96 | -2.85 | 83.39 | 59.2 | 140.7636 | 138.8182 | -48.386 | -46.4636 | 225.7912 | 184.0312 | 177.0031 | 180.347 | 42.5306 | 18.8011 | -33.491 | 494.1794 | 234.8069 |  | -11.7723 | -9.0951 |  | -26.6315 | -24.2228 | 24.624 | -32.788 | -33.8769 | 21.4198 | 0 | -2.98 |  | 14.0392 | -109.1126 | -39.904 | -38.6615 | 9.7859 | -15.8374 | -14.7921 | 26.3967 | 0 | 22.3294 | 38.4207 | 39.1245 | 37.4498 | 68.8245 | 69.8293 | -114.3727 | 49.5547 | 49.294 | -78.3336 | -61.0336 | -47.7601 | -34.54 | 13.2625 | 1.702 | -9.23 | 10.03 | -47.7177 |  | -12.11 | 0.595 |  | 23.51 | 62.8416 | 78.6323 | 17.43 | 82.8444 | 17.7 | -18.0956 | 1.0827 | 1.2785 | 3.1036 |  | 0 | -16.9065 | -43.7849 | 15.5352 | 45.9756 | 53.0005 | 53.796 | -171.3184 | -33.1861 | 32.6631 | -43.8766 | 12.3614 | 17.8753 | 17.3014 | 15.1536 | 180.726 | 178.1575 | 278.3 | -279.278 | -544.1075 | 533.0818 | 467.9131 | -171.5493 | -169.5451 | 0 | 29.7313 | 78.4215 | 80.2261 |  | -69.1473 | 25.9858 | 25.1069 | -71.6898 | -72.6579 | 83.03 | 82.25 | 40.6 | 40.4 | 20.9621 | 42.24 | -414.5034 | 110.1593 | 109.8773 | 19.55 | 0.6 | -24.1 | -24.2 |  |  | -458.6302 | -207.3162 | 600.292 | 468.7924 | 153.707 | -462.4168 | 462.0289 | -184.1547 | -267.3345 | -453.2719 | 132.3939 | 133.5488 | 186.2267 | -573.3851 | 274.4263 | -309.0286 | 307.9094 | -7.9611 | 3.376 | 20 | -0.711 | -0.726 | -19.44 | -1.44 |  | 1.0849 | -12.1874 | -28.0964 | 11 | 52.63 | 52.35 |  |  | 51.0325 | 51.5804 | 52.8283 |  | 0.3 | 11.2274 | 11.23 |  | 47.6902 | 0 | 0 | 47.0814 | 0 | -28.7478 | 29.2707 | -10.5 | 10 | -79.4958 | 267.2056
29/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 21.117 | -31.3766 | -30.5824 | 40.8916 | 0 | 64.9335 | -145.2563 | 75.169 | 38.2728 | 37.7551 | -26.64 | -76.524 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.2254 | 92.8666 | 18.5266 | 18.5118 | 31.1746 | 2.3437 | 0.7978 | 7.9896 |  |  | -99.3 | -99.28 |  | 26.64 | 74.8 | 14.821 | 0.243 | -67.51 | -67.89 | -57.04 | 67.89 | 68.81 | 24.4449 | -10.0344 | 81.6307 | 85.464 | 54.6594 | -66.0813 | -65.5588 | 3.7773 | 3.6614 | 94.6334 | 96.8107 | -19.8597 | -22.2397 | -512.3842 | 0.5402 | -20.1 | -20.1 | 72.3397 | 70.6155 | -5.378 |  | -55.8669 | 9.6921 | 12.5053 | 8.4812 | 547.8681 | 166.8446 | 166.0512 | -493.1481 | 664.0266 |  | -105.1796 | 107.2718 | 115.4534 | 33.11 | 44.16 | 75.31 | 88.74 | -71.7968 | -72.6006 | 144.4187 | 145.7696 | 21.9441 | -178.8818 | -178.8608 | -4.3071 | -129.2268 | 12.8553 | 10.9 | -28.6 | 259 | -19.68 | -12.9639 | -13.7823 | -11.6631 | 13.8789 | 14.2399 | 14.0932 | -90.0991 | 21.0563 | 20.3832 | 82.63 | 44.57 | 62.3511 | 59.0378 | -39.9194 | 0 | 130.5171 | 129.1537 | -144.4532 | 0 |  | -144.9 | -145.5 | 24.744 | 70.1 | 75.74 | 95.16 | 70.17 | -9.93 | 62.806 | 142.8431 | -2.74 | -2.7 | 85.71 | 59.23 | 143.2909 | 139.9454 | -48.4869 | -47.5545 | 225.2934 | 183.8438 | 177.0748 | 178.6478 | 44.325 | 19.9075 | -33.565 | 502.0795 | 240.6858 |  | -11.4249 | -8.9113 |  | -22.9424 | -22.4078 | 24.624 | -33.5452 | -34.4934 | 19.5154 |  | -3.16 |  | 13.6947 | -100.084 | -41.5022 | -39.8752 | 10.2029 | -16.0286 | -13.8126 | 26.2142 | 0 | 23.5246 | 39.1347 | 40.1457 | 38.9739 | 72.676 | 71.8388 | -118.7265 | 49.8026 | 49.4873 | -81.4684 | -64.9563 | -48.4559 | -35.16 | 13.3797 | 1.7362 | -9.34 | 10.12 | -49.0518 |  | -11.965 | 0.602 |  | 24.58 | 66.9853 | 83.5815 | 17.55 | 84.9159 | 17.1 | -17.8767 | 1.2532 | 1.338 | 3.1439 |  | 0 | -17.1555 | -43.8436 | 15.1604 | 45.9739 | 60.2919 | 60.8648 | -173.5219 | -32.8451 | 32.2745 | -42.7818 | 12.6308 |  | 17.1221 | 15.3861 | 179.1385 | 180.8788 | 278.3 |  | -546.9943 | 543.4205 | 472.1211 | -170.4406 | -169.5407 | 0 | 29.104 | 76.2339 | 75.7145 |  |  | 24.2829 | 23.393 | -70.5726 | -70.0743 | 88.22 | 87.44 | 40.4 | 39.3 | 20.8788 | 42.32 | -410.1117 | 108.8633 | 108.0575 | 19.5 | -0.9 | -23.3 | -23.2 | 1.6726 | 1.365 | -468.4456 | -219.7479 | 590.9354 | 468.4935 | 148.7508 | -462.1352 | 462.4717 | -176.4873 | -264.1668 | -452.264 | 132.476 | 132.545 | 182.6084 | -576.4432 | 275.8856 | -311.2606 | 312.9399 | -8.1479 | 4.18 | 19.84 | -0.756 | -0.775 | -19.52 | -1.6 |  | 0.9964 | -12.3339 | -29.0639 | 13.4 | 55.455 | 55.183 |  |  | 48.3881 | 49.046 | 48.8632 |  | 2.2 | 13.181 | 11.18 |  | 47.868 | 0 | 0 | 47.1238 | 0 | -28.5861 | 28.3878 | -12.9 | 11.2 | -69.9588 | 270.718
29/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 20.8803 | -31.1214 | -31.0508 | 40.3135 | 0 | 64.2512 | -144.2303 | 74.2226 | 37.8248 | 37.3769 | -26.64 | -75.024 | 66 | 19.872 | -63.8 | 14.5507 | 92.6256 | 18.2692 | 18.627 | 30.5586 | 2.6521 | 1.588 | 8.0235 |  |  | -99.29 | -99 |  | 26.64 | 72.6 | 14.06 | 0.24 | -66.69 | -66.23 | -53.98 | 67.43 | 67.25 | 24.9659 | -10.1289 | 82.3251 | 85.0031 | 54.2491 | -66.7025 | -65.9822 | 4.8345 | 4.6826 | 91.9529 | 93.9595 | -18.4908 | -21.0073 | -510.5292 | -0.626 | -19.8 | -19.9 | 72.3961 | 71.8367 | -5.6612 |  | -57.1722 | 10.3744 | 12.8907 | 8.8097 | 548.1428 | 166.0206 | 164.7083 | -489.7402 | 657.1318 |  | -110.5898 | 113.1316 | 114.4006 | 33.16 | 44.11 | 76.08 | 88.74 | -69.7875 | -69.3856 | 141.6194 | 143.3051 | 22.1784 | -179.2637 | -180.4246 | -4.1491 | -129.5734 | 12.4756 | 11.641 | -29.1 | 259.1 | -19.41 | -14.3169 | -14.8751 | -12.9749 | 12.2846 | 13.0119 | 11.6237 | -86.0614 | 18.2595 | 19.9473 | 81.56 | 44.26 | 60.9448 | 57.7194 | -39.5751 | 0 | 130.4711 | 130.0619 | -142.9632 | 0 |  | -147.5 | -145.7 | 24.6012 | 68.6 | 74.34 | 93.12 | 67.99 | -9.65 | 62.7905 | 140.023 | -2.79 | -2.87 | 87.06 | 59.19 | 141.3636 | 137.1818 | -46.9537 | -46.7 | 224.7955 | 180.3345 | 175.0926 | 176.4185 | 47.1604 | 23.2251 | -33.167 | 500.2527 | 258.2135 |  | -11.1872 | -8.7028 |  | -15.9784 | -15.1106 | 23.088 | -35.6639 | -36.7296 | 15.7068 |  | -3.35 |  | 13.7319 | -86.6752 | -39.8036 | -37.9955 | 10.0566 | -20.3852 | -8.9238 | 25.7434 | 0 | 19.6378 | 39.3793 | 40.1071 | 38.43 | 69.3269 | 69.3269 | -111.8608 | 49.1364 | 49.296 | -82.416 | -66.9313 | -44.8304 | -36.17 | 13.3797 | 1.7252 | -9.29 | 12.6 | -45.1442 |  |  | 0.812 |  | 25.86 | 68.5756 | 83.6064 | 17.39 | 85.6872 | 17.2 | -16.9773 | 1.0018 | 1.4301 | 3.1091 |  | 0 | -17.4045 | -42.4019 | 15.2344 | 44.1934 | 55.1824 | 56.6226 | -170.1058 | -32.1514 | 31.4662 | -41.5349 | 11.8897 | 17.6604 | 16.9006 | 14.4827 | 182.2736 | 182.3401 | 280.15 |  | -549.7737 | 553.7592 | 486.2776 | -171.7532 | -171.1683 | 0 | 27.5288 | 82.8829 | 80.0244 |  | -65.3408 | 25.1398 | 25.0739 | -64.8203 | -65.453 | 88.89 | 88.1 | 38.8 | 38.8 | 20.8382 | 42.08 | -412.1162 | 109.3799 | 109.3459 | 18.5 | -1.1 | -24.1 | -24.2 |  |  | -478.1476 | -227.9751 | 597.8253 | 466.3944 | 137.1646 | -456.726 | 458.5322 | -178.9602 | -266.9366 | -452.1975 | 132.1959 | 133.9887 | 184.7184 | -572.7446 | 274.3799 | -307.6552 | 306.184 | -8.6999 | 6.694 | 22.08 | -0.795 | -0.81 | -21.28 | -0.64 |  | 0.9689 | -14.0032 | -29.0639 | 13.9 | 54.209 | 55.443 |  |  | 53.7005 | 52.0688 | 53.7981 |  | 4.1 | 13.9131 | 11.06 |  | 47.5749 | 0 | 0 | 47.4034 | 0 | -26.3777 | 26.5128 | -13.6 | 14.7 | -62.3844 | 263.479
29/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 20.5935 | -30.8661 | -31.0748 | 39.475 | 0 | 62.9011 | -140.9252 | 72.613 | 36.5949 | 36.5612 | -19.98 | -73.284 | 66 | 19.872 | -63.8 | 14.2727 | 90.4078 | 17.6397 | 17.975 | 29.9478 | 3.26 | 1.4855 | 7.0096 |  |  | -95.91 | -95.53 |  | 22.2 | 72.6 | 14.347 | 0.243 | -66.95 | -67.55 | -46.85 | 67.89 | 68.33 | 24.4803 | -9.6211 | 81.4036 | 83.8678 | 50.5972 | -68.7681 | -68.9163 | 29.3006 | 28.5466 | 89.2724 | 91.1083 | 0.3805 | -1.2922 | -515.7724 | 0.7523 | -20.5 | -20.6 | 74.8095 | 72.71 | -5.7384 |  | -60.3769 | 10.178 | 13.258 | 8.9654 | 555.9555 | 160.0085 | 161.0156 | -487.0786 | 654.0541 |  | -118.5628 | 120.3639 | 113.3478 | 32.83 | 43.19 | 75.3 | 88.28 | -66.4385 | -66.1706 | 138.6821 | 140.9719 | 23.2924 | -179.1743 | -179.8319 | -5.3109 | -128.6928 | 12.2793 | 12.382 | -31.5 | 259.9 | -19.7 | -15.0774 | -15.3575 | -13.1634 | 11.5704 | 11.6743 | 11.4532 | -84.9556 | 18.9883 | 19.8414 | 79.91 | 43.45 | 58.8354 | 55.9616 | -39.1426 | 0 | 130.1169 | 128.9496 | -139.156 | 0 |  | -144.3 | -142.6 | 24.4583 | 65.6 | 72.68 | 89.14 | 65.22 | -9.24 | 62.1085 | 138.0529 | -2.62 | -2.51 | 94.1 | 58.61 | 138.3818 | 135.1455 | -44.6417 | -44.0727 | 221.8137 | 180.2506 | 172.3615 | 175.9238 | 51.5255 | 27.9888 | -32.744 | 495.3749 | 271.4921 |  | -10.7866 | -8.4062 |  | -8.0619 | -7.4424 | 23.088 | -38.2117 | -39.3893 | 11.1336 |  | -3.35 |  | 13.5939 | -71.3683 | -39.0289 | -37.8435 | 10.8408 | -25.6324 | -4.9001 | 25.3534 | 0 | 20.684 | 41.6821 | 41.5526 | 39.4019 | 66.6476 | 65.9778 | -107.6744 | 46.7551 | 45.5611 | -80.8026 | -66.559 | -39.7253 | -35.08 | 13.5677 | 1.6666 | -9.31 | 14.63 | -40.446 | 10.7608 | -12.208 | 1.207 |  | 27.56 | 68.2471 | 82.14 | 17.23 | 84.4656 | 17.5 | -16.6719 | 1.1815 | 1.6697 | 3.015 |  | 0 | -17.8764 | -40.6784 | 15.8929 | 43.0113 | 55.5586 | 56.6321 | -169.7927 | -31.7769 | 30.9876 | -40.1146 | 11.7381 | 16.8792 | 16.2255 | 14.0893 | 181.4152 | 181.0342 | 282 |  | -552.553 | 553.7592 | 493.8248 | -172.8493 | -170.8821 | 0 | 24.9837 | 82.3653 | 81.6145 | -65.0899 |  | 27.5349 | 26.7878 | -66.4215 | -65.4716 | 89.35 | 88.55 | 36.4 | 36.3 | 21.0646 | 41.28 | -414.9021 | 113.9799 | 113.7158 | 18.5 | -7.3 | -25 | -25.1 | 1.5638 | 1.3993 | -488.498 | -241.7606 | 586.6762 | 469.955 | 127.7747 | -457.9215 | 462.3975 | -184.1046 | -267.9163 | -454.1451 | 131.0053 | 129.883 | 183.7777 | -571.2328 | 275.2963 | -305.9484 | 300.7034 | -9.1751 | 14.185 | 20.32 | -0.747 | -0.767 | -19.92 | -2.56 |  | 2.7848 | -15.2331 | -29.9428 | 13.7 | 53.385 | 53.654 |  |  | 53.5909 | 53.5677 | 54.1066 |  | 7.1 | 14.2418 | 10.75 |  | 47.5572 | 0 | 0 | 47.1759 | 0 | -23.0823 | 24.0496 | -17.7 | 17.1 | -52.6003 | 252.3201
29/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 20.581 | -30.6071 | -31.5519 | 40.262 | 0 | 60.9193 | -139.2157 | 71.8717 | 36.2429 | 35.8248 | -19.98 | -73.051 | 66 | 18.216 | -63.8 | 14.5688 | 88.292 | 17.4132 | 17.6612 | 29.5252 | 3.1204 | 1.5396 | 7.425 |  |  | -94.9 | -94.33 |  | 19.98 | 72.6 | 12.834 | 0.223 | -64.78 | -64.41 | -53.91 | 64.91 | 64.94 | 24.1466 | -9.3985 | 80.9665 | 84.3994 | 49.5765 | -71.8351 | -71.6033 | 24.4844 | 22.5496 | 87.7866 | 90.4653 | -2.5054 | 1.0744 | -478.8308 | -20.5751 | -9.6 | -9.7 | 77.0421 | 73.1933 | -5.5837 |  | -54.7293 | 10.4624 | 12.6938 | 8.5587 | 534.3484 | 154.1795 | 154.8814 | -465.3219 | 622.0807 |  | -114.3585 | 118.8218 | 112.3898 | 32.5 | 42.32 | 74.53 | 87.82 | -65.7688 | -65.5008 | 138.2688 | 138.3337 | 24.2037 | -174.6948 | -173.9008 | -4.7335 | -127.7634 | 12.4756 | 12.332 | -24.7 | 251.4 | -19.57 | -12.6644 | -11.6442 | -9.4515 | 14.9081 | 14.9288 | 1 | -80.513 | 11.0512 | 20.0858 | 77.87 | 42.22 | 57.4292 | 54.7897 | -38.7883 | 0 | 127.8674 | 126.4994 | -135.5075 | 0 |  | -140 | -139.9 | 24.4583 | 63.4 | 71.76 | 86.26 | 63.21 | -9.1 | 61.38 | 133.7976 | -3.16 | -3.09 | 82.59 | 57.95 | 134.0546 | 131.6545 | -43.8621 | -44.6 | 214.7825 | 174.8776 | 167.7578 | 169.6243 | 59.9128 | 37.2185 | -32.327 | 475.4197 | 271.0332 |  | -21.826 | -19.4262 |  | -3.2238 | -2.5451 | 24.624 | -44.4527 | -45.7685 | 1.1279 |  | -3.58 |  | 13.1723 | -59.6309 | -35.3121 | -34.4598 | 11.9815 | -34.7017 | 0 | 16.8479 | 0 | 20.0723 | 40.1642 | 39.8582 | 38.2768 | 65.8103 | 65.1405 | -115.8798 | 46.0997 | 45.9828 | -83.0276 | -69.0993 | -37.2058 | -33.85 | 13.3797 | 1.6202 | -9.28 | 15.03 | -38.116 |  | -12.468 | 4.261 |  | 29.81 | 72.9846 | 85.3063 | 16.75 | 87.819 | 19.6 | -14.5052 | 1.3514 | 1.377 | 2.956 |  | 0 | -16.9305 | -38.2891 | 17.1086 | 39.8171 | 58.7692 | 58.8087 | -166.9866 | -30.731 | 30.1026 | -37.1959 | 11.6582 | 16.0588 | 15.4648 | 13.7296 | 180.4172 | 181.7484 | 282 |  | -551.6586 | 547.3652 | 494.2077 | -171.8238 | -169.8226 | 0 | 22.7657 | 78.3703 | 78.1466 |  |  | 28.3919 | 27.0515 | -63.317 | -62.939 | 90.34 | 89.57 | 36.6 | 35.6 | 21.3915 | 40.08 | -408.872 | 113.944 | 113.6787 | 17.9 | -5.1 | -25 | -25.3 | 1.2504 | 1.1135 | -491.1152 | -239.9591 | 582.9673 | 466.5776 | 124.2421 | -453.6081 | 454.5837 | -185.3225 | -265.0733 | -452.9066 | 131.8504 | 127.795 | 181.7021 | -563.3234 | 281.9851 | -298.7231 | 296.4786 | -9.1476 | 14.584 | 20.96 | -0.599 | -0.612 | -20 | -2.56 |  | 2.4033 | -17.4609 | -30.1747 | 15.1 | 53.636 | 54.444 |  |  | 52.2502 | 52.1518 | 53.0638 |  | 9.6 | 14.4073 | 10.4 |  | 47.5117 | 0 | 0 | 47.3763 | 0 | -22.1047 | 21.8049 | -18.8 | 19.1 | -47.2903 | 247.4463
29/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 20.3455 | -30.348 | -31.9727 | 39.343 | 0 | 59.5648 | -120.6499 | 70.0189 | 35.5069 | 35.1525 | -15.54 | -68.006 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 13.7657 | 75.1794 | 18.516 | 18.7084 | 31.4494 | 5.5625 | 6.4203 | 8.0106 |  |  | -90.03 | -90.41 |  | 15.54 | 68.2 | 12.714 | 0.224 | -64.15 | -63.75 | -47.12 | 64.33 | 64.34 | 22.8653 | -8.261 | 78.7255 | 81.4963 | 46.8775 | -66.642 | -65.2477 | 27.4625 | 31.2665 | 84.5563 | 86.9462 | -4.6979 | -5.352 | -460.135 | -20.5917 | -9.4 | -9.4 | 73.2463 | 72.4383 | -6.3354 |  | -49.35 | 10.515 | 10.0282 | 6.7708 | 498.184 | 159.978 | 159.8254 | -462.0368 | 607.1027 |  | -122.0226 | 123.964 | 111.4317 | 31.43 | 38.75 | 72.94 | 90.94 | -69.7875 | -69.2516 | 144.1449 | 144.5652 | 24.0627 | -168.3234 | -167.3941 | -2.1605 | -113.0644 | 17.0705 | 17.337 | -5.1 | 225.6 | -18.98 | -4.1748 | -4.8033 | -1.7088 | 32.0027 | 32.0147 | 1 | -90.3041 | 3.608 | 19.1483 | 74.73 | 41.17 | 55.3198 | 52.153 | -37.49 | 0 | 113.4539 | 112.4395 | -144.8653 | 0 |  | -138 | -136.9 | 24.5819 | 60.6 | 67.52 | 82.58 | 60.66 | -8.39 | 61.411 | 143.4032 | -3.35 | -3.2 | 84.75 | 55.8 | 144.2182 | 141.5273 | -49.974 | -49.0091 | 217.0533 | 172.4991 | 165.5598 | 167.9125 | 62.9059 | 39.0757 | -33.339 | 471.5837 | 264.9446 |  | -30.8048 | -28.5906 |  | -6.676 | -5.0514 | 26.16 | -48.9228 | -50.5559 | -0.828 |  | -5.78 |  | 12.461 | -63.6809 | -34.7575 | -33.3532 | 11.112 | -36.5203 | 0 | 16.5505 | 0 | 19.051 | 37.7848 | 39.4926 | 38.2185 | 70.3316 | 69.1595 | -121.5733 | 52.7175 | 52.6294 | -90.5089 | -76.4665 | -40.4212 | -35.46 | 13.2625 | 1.514 | -9.37 | 14.37 | -40.8147 |  | -12.736 | 4.488 |  | 28.21 | 79.572 | 90.7208 | 16.26 | 84.286 | 18.8 | -14.5795 | 1.8834 | 1.9162 | 2.7773 |  | 0 | -15.692 | -35.9391 | 16.3075 | 37.292 | 59.8655 | 61.5277 | -164.5513 | -29.3908 | 28.9665 | -33.2147 | 11.8089 | 14.6904 | 14.2203 | 13.9047 | 179.662 | 180.0691 | 282 |  | -551.6586 | 549.1693 | 497.5159 | -172.0291 | -170.8306 | 0 | 22.5405 | 82.47 | 80.4803 |  |  | 27.5789 | 27.6448 | -58.8955 | -60.662 | 90.69 | 89.91 | 33.9 | 36.4 | 21.1672 | 38.64 | -405.5777 | 112.1178 | 111.2531 | 16.8 | -10.2 | -25.8 | -25.9 | 1.4248 | 1.0401 | -488.8647 | -240.7239 | 576.6119 | 455.7559 | 119.5824 | -447.2741 | 444.4629 | -176.2249 | -261.7413 | -441.3826 | 128.1732 | 129.1871 | 179.7422 | -552.6627 | 272.6536 | -293.8985 | 291.6684 | -9.4662 | 16.59 | 20.8 | -0.383 | -0.393 | -20.16 | -2.64 |  | 2.8428 | -16.463 | -30.9071 | 16.6 | 55.491 | 55.623 | 2.9979 | 3.8125 | 53.497 | 52.1346 | 51.9157 |  | 10.4 | 15.3628 | 9.82 |  | 48.0569 | 0 | 0 | 47.4036 | 0 | -21.5514 | 21.7676 | -20.3 | 19.5 | -54.1989 | 254.1328
29/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 19.7225 | -29.7136 | -32.8119 | 37.7693 | 0 | 56.8129 | -115.6935 | 67.028 | 34.037 | 33.7489 | -15.54 | -64.484 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.0114 | 72.6326 | 17.5022 | 17.6806 | 29.2934 | 5.3601 | 6.2543 | 7.2776 |  |  | -86.57 | -87.22 |  | 13.32 | 63.8 | 12.5 | 0.217 | -61.45 | -62.02 | -57.46 | 62.05 | 62.48 | 22.4429 | -7.7875 | 77.3031 | 79.9825 | 45.0855 | -60.4351 | -60.6112 | 8.3285 | 8.0279 | 84.3976 | 86.4496 | -22.4845 | -24.459 | -422.8054 | -18.3413 | -10.1 | -10.1 | 66.56 | 65.781 | -6.4479 |  | -42.1753 | 10.8011 | 9.3048 | 6.4286 | 462.5689 | 162.9688 | 164.4337 | -466.3596 | 575.636 |  | -118.0581 | 120.8969 | 112.3398 | 30.69 | 35.33 | 70.01 | 92.95 | -75.8155 | -76.0835 | 142.0923 | 143.2386 | 25.8073 | -146.5505 | -146.8003 | -1.413 | -110.1775 | 20.9062 | 28.977 | -3.8 | 222.6 | -18.57 | 5.2184 | 4.6232 | 6.5672 | 49.6883 | 49.9233 | 1 | -100.866 | -3.1736 | 18.2564 | 74.06 | 40.79 | 53.2104 | 50.3952 | -36.4244 | 0 | 111.7107 | 110.7506 | -158.5655 | 0 |  | -130.1 | -130 | 24.7055 | 56.7 | 66.68 | 77.2 | 56.4 | -8.45 |  | 157.3989 | -3.25 | -3.34 | 79.78 | 54.57 | 159.1818 | 154.9636 | -49.0092 | -47.7727 | 221.1863 | 175.4732 | 167.6954 | 171.3556 | 63.3221 | 40.8352 | -33.789 | 481.852 | 268.3571 |  | -31.2042 | -28.9396 |  | -5.8443 | -6.4035 | 29.232 | -49.3159 | -51.016 | -3.0867 |  | -6.14 | 1 | 11.5888 | -59.3625 | -33.3847 | -32.0515 | 11.2571 | -37.4476 | 4.1818 | 16.5517 | 0 | 17.6049 | 41.3668 | 40.8869 | 38.5461 | 76.8624 | 75.5228 | -126.0946 | 51.1275 | 51.2646 | -97.7708 | -86.0191 | -39.2346 | -38.09 | 13.0745 | 1.4017 | -9.17 | 15.68 | -40.2516 |  | -13.22 | 4.443 |  | 27.27 | 87.9701 | 96.3864 | 15.93 | 83.9467 | 20.1 | -12.9681 | 2.2616 | 2.543 | 2.63 |  | 0 | -14.9614 | -32.6848 | 17.2418 | 34.0443 | 54.8769 | 55.5498 | -159.0996 | -27.771 | 26.9447 | -28.9227 | 11.1092 | 13.1962 | 12.6171 | 13.214 | 178.4812 | 180.0911 | 282 | -280.5959 | -551.8542 | 554.7751 | 498.1291 | -167.9909 | -167.8133 | 0 | 18.4998 | 80.0391 | 79.1684 |  |  | 28.5566 | 28.4907 | -52.3292 | -52.5676 | 96.66 | 95.85 | 34.7 | 35.5 | 21.1672 | 36.24 | -405.6877 | 113.4171 | 113.1571 | 15.7 | -15.3 | -27.6 | -27.6 |  |  | -488.7976 | -242.021 | 569.1379 | 451.1084 | 112.315 | -441.1889 | 441.654 | -175.5717 | -262.3574 | -436.8349 | 125.91 | 127.5019 | 177.3407 | -545.5694 | 272.9306 | -286.8103 | 286.6392 | -8.6999 | 16.398 | 20.32 | -0.113 | -0.128 | -19.76 | -2.4 |  | 1.3199 | -18.4863 | -31.4656 | 20 | 60.626 | 60.563 | 3.0034 | 3.6228 | 52.3504 | 51.45 | 51.8194 |  | 13 | 16.0403 | 9.23 |  | 46.3109 | 0 | 0 | 45.4158 | 0 | -18.3188 | 18.5286 | -22.2 | 23 | -48.6659 | 247.9452
29/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 18.6273 | -28.3202 | -33.4599 | 35.8785 | 0 | 52.6361 | -109.5478 | 64.4396 | 32.151 | 31.742 | -6.66 | -59.336 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.763 | 67.8348 | 16.0442 | 16.6462 | 27.418 | 5.2262 | 5.7503 | 7.3889 |  |  | -80.22 | -79.76 |  | 8.88 | 57.2 | 10.15 | 0.207 | -63.71 | -63.97 | -53.32 | 64.31 | 64.68 | 20.9268 | -6.5938 | 74.3019 | 76.6372 | 41.6357 | -63.2655 | -62.3821 | 34.4143 | 33.2784 | 78.9716 | 78.5808 | -7.1903 | -9.9093 | -416.679 | -21.025 | -9.1 | -9.2 | 68.0234 | 67.0024 | -5.8824 |  | -43.2468 | 9.3759 | 8.7417 | 5.8688 | 453.3218 | 150.975 | 150.7919 | -448.7109 | 548.5173 |  | -121.1556 | 123.4845 | 108.338 | 29.39 | 33.15 | 67.1 | 89.97 | -74.0741 | -73.5383 | 144.506 | 144.3916 | 26.399 | -140.7553 | -141.2906 | -3.0001 | -100.999 |  | 28.655 | -1.3 | 206.6 | -18.2 | 5.6954 | 6.2428 | 6.7357 | 46.6294 | 47.4183 | -8.7685 | -95.2432 | -5.2711 | 17.3767 | 66.82 | 37.32 | 49.6948 | 47.4655 | -35.1575 | 0 | 101.7065 | 101.8984 | -133.4901 | 0 |  | -124 | -124.8 | 24.3979 | 52.1 | 61.34 | 71.48 | 52.42 | -7.17 |  | 132.3825 | -26.32 | -26.62 | 120.86 | 51.6 | 136.6364 | 134.4909 | -53.442 | -51.8091 | 209.8722 | 165.6197 | 159.1382 | 161.0085 | 88.3017 | 69.7289 | -31.449 | 458.3766 | 293.1434 |  | -30.0967 | -28.4729 |  | -18.1023 | -17.4832 | 142.908 | -68.4074 | -69.4133 | -31.9409 |  | -6.28 | 114.3 | 10.61 | -77.7824 | -38.3327 | -37.3984 | 11.8897 | -63.4362 | 31.5325 | 24.1652 | 0 | 20.3144 | 37.6599 | 37.8592 | 36.6833 | 73.5133 | 73.5133 | -132.7929 | 55.2575 | 55.0731 | -99.6169 | -87.3481 | -41.4026 | -39.46 | 13.0721 | 1.3028 | -9.24 | 15.68 | -42.3379 |  | -13.695 | 4.282 |  | 25.58 | 88.876 | 101.7068 | 15.14 | 80.1453 | 20.7 | -12.0446 | 2.9471 | 3.0082 | 2.3798 |  | 0 | -14.4448 | -28.9426 | 16.8104 | 29.7419 | 58.2237 | 56.2402 | -156.7843 | -25.3397 | 24.8963 | -21.9922 | 11.2203 | 11.0672 | 10.803 | 13.0609 | 177.3695 | 176.5171 | 279.9 | -278.4534 | -552.0498 | 551.6827 | 521.9926 | -166.8741 | -168.0945 | 0 | 11.9957 | 77.5995 | 76.134 |  |  | 25.865 | 25.7881 | -59.2505 | -58.9384 | 97.33 | 96.53 | 31 | 32 | 21.0219 | 32.24 | -403.0919 | 113.6497 | 113.3908 | 15 | -16.6 | -24.7 | -25.1 | 1.7267 | 1.4608 | -516.9783 | -265.6937 | 561.0991 | 444.3313 | 87.3145 | -433.9511 | 440.7245 | -176.6123 | -257.5043 | -429.0151 | 120.3311 | 123.3794 | 183.064 | -533.3013 | 264.4759 | -283.2293 | 281.6136 | -9.3591 | 16.687 | 15.52 | 0.218 | 0.212 | -15.52 | -6.4 |  | 5.745 | -23.6439 | -32.5795 | 23 | 55.247 | 55.422 | 3.2275 | 3.7014 | 50.5128 | 49.9049 | 49.3946 |  | 17.9 | 17.6778 | 8.44 |  | 47.4315 | 0 | 0 | 47.4027 | 0 | -11.7176 | 11.5182 | -28.1 | 27.3 | -28.0201 | 226.6557
29/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 17.726 | -27.1854 | -34.365 | 34.6881 | 0 | 49.1048 | -103.7965 | 59.4355 | 30.0071 | 29.181 | -2.22 | -53.152 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 14.3833 | 65.7462 | 15.1167 | 15.5048 | 25.8687 | 5.3801 | 6.0043 | 7.0874 |  |  | -71.71 | -72.41 |  | 2.22 | 50.6 | 8.257 | 0.194 | -60.04 | -60.02 | -65.81 | 60.12 | 60.73 | 19.2543 | -5.8719 | 70.0879 | 72.396 | 39.9249 | -52.2726 | -52.1563 | 7.0575 | 6.9842 | 76.0192 | 77.7591 | -25.2605 | -27.8463 | -368.1294 | -19.9535 | -9.7 | -9.6 | 57.3797 | 56.6177 | -6.1035 |  | -30.8534 | 8.817 | 7.2801 | 5.1013 | 405.4383 | 171.6971 | 171.8802 | -460.7038 | 533.0733 |  | -86.3645 | 88.9302 | 101.0031 | 27.74 | 30.63 | 61.19 | 85.37 | -77.8249 | -78.4947 | 144.5512 | 143.1496 | 26.2211 | -144.0532 | -143.7607 | -8.524 | -110.2099 |  | 28.333 | -28.3 | 221.6 | -17.37 | -7.3611 | -6.9975 | -5.9763 | 62.2213 | 61.9315 | -8.6967 | -105.9003 | -5.7249 | 16.6333 | 62.4 | 34.69 | 46.8823 | 44.5358 | -33.2877 | 0 | 111.682 | 110.6601 | -157.5599 | 0 |  | -118.6 | -117.6 | 23.7772 | 48.9 | 58.9 | 66.22 | 48.23 | -7.71 |  | 155.4288 | -26.1 | -26.47 | 112.01 | 47.29 | 157.1818 | 154.7273 | -48.361 | -47.9091 | 214.7632 | 172.1726 | 163.9204 | 167.1395 | 71.8698 | 52.7622 | -31.861 | 471.5351 | 306.0135 |  | -29.9511 | -28.0687 |  | -1.8696 | -1.585 | 59.952 | -55.2488 | -56.9488 | -17.1779 | 16.52 | -18.68 | 1 | 9.8495 | -44.1707 | -38.1962 | -37.1942 | 11.2644 | -48.1319 | 13.9931 | 24.7562 | 0 | 20.742 | 39.1912 | 39.4295 | 39.2266 | 78.0346 | 77.8672 | -136.3094 | 51.3278 | 51.454 | -103.2979 | -92.5604 | -42.45 | -40.49 | 13.1673 | 1.1624 | -9.17 | 15.76 | -43.8243 |  | -14.026 | 4.131 |  | 24.63 | 92.8193 | 103.8201 | 15.38 | 77.5385 | 20.2 | -10.905 | 3.9307 | 4.2607 | 2.1809 |  | 0 | -15.3295 | -25.8284 | 15.7095 | 26.2941 | 56.2631 | 57.1724 | -151.9886 | -23.8355 | 23.0919 | -16.783 | 11.1185 | 9.6207 | 9.3039 | 12.5906 | 177.549 | 177.2954 | 277.8 | -276.3109 | -549.2856 | 551.5561 | 528.4099 | -166.6712 | -166.3952 | 0 | 5.7289 | 79.5193 | 81.0373 | -72.5652 | -72.7926 | 25.1508 | 25.0849 | -63.7159 | -63.7962 | 98.45 | 97.63 | 27.4 | 27.8 | 21.3915 | 32.56 | -385.5551 | 109.6384 | 110.3674 | 14.5 | -20.5 | -23.1 | -23.2 |  | 1.3975 | -524.0721 | -271.4723 | 551.7127 | 435.5154 | 78.6979 | -425.1016 | 432.3935 | -169.5537 | -246.2842 | -424.8513 | 121.8618 | 123.4503 | 170.6293 | -532.0295 | 257.7464 | -278.5297 | 278.3096 | -9.5184 | 16.81 | 12.56 | 0.506 | 0.503 | -13.28 | -8.96 |  | 9.4347 | -27.599 | -33.4279 | 24.4 | 56.245 | 55.627 | 0 | 0 | 50.0174 | 52.2937 | 51.4276 |  | 22.2 | 18.8481 | 7.73 |  | 46.5452 | 0 | 0 | 46.4448 | 0 | 0 | 5.3689 | -32.5 | 31.7 | -20.0414 | 223.3872
29/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 17.3556 | -26.3474 | -35.2464 | 33.1749 | 0 | 45.4314 | -112.4725 | 56.2791 | 28.6131 | 27.7397 | -8.88 | -32.067 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.2257 | 72.0602 | 14.0505 | 14.4866 | 23.9399 | 5.266 | 6.6286 | 7.589 |  |  | -66.9 | -67.32 |  | 8.88 | 30.8 | 7.641 | 0.19 | -55.86 | -56.36 | -68.25 | 56.55 | 56.86 | 17.0941 | -4.9297 | 66.9264 | 69.3177 | 40.5728 | -52.8488 | -52.7271 | 9.6919 | 9.0498 | 75.1092 | 76.2432 | -25.7727 | -29.3217 | -363.7039 | -20.4773 | -9 | -8.9 | 57.6171 | 56.8712 | -5.1929 |  | -31.6852 | 8.0653 | 6.3415 | 4.2688 | 402.0202 | 163.335 | 162.9383 | -446.2212 | 511.0309 |  | -91.8958 | 93.4595 | 96.7518 | 26.59 | 28.53 | 58.11 | 82.66 | -76.4853 | -75.8155 | 142.7494 | 143.8281 | 26.9391 | -136.3822 | -136.785 | -10.8282 | -100.5323 |  | 28.632 | -16.7 | 202.9 | -17.36 | -3.8469 | -4.0754 | -3.3118 | 65.4457 | 64.6736 | -10.9828 | -103.7034 | -9.5704 | 15.3854 | 57.99 | 32.63 | 43.8354 | 41.6061 | -31.7001 | 0 | 101.0141 | 101.2319 | -132.1847 | 0 |  | -111.5 | -110.4 | 23.7442 | 44.7 | 51.76 | 61.06 | 44.31 | -6.07 |  | 133.0426 | -26.05 | -26.35 | 106.9 | 44.71 | 130.4909 | 127.7818 | -52.4007 | -51.9273 | 194.0277 | 149.1397 | 144.5937 | 145.5722 | 91.5492 | 63.3105 | -30.967 | 458.1896 | 304.0718 |  | -28.8976 | -27.4178 |  | -8.6932 | -9.6614 | 153.66 | -71.1072 | -74.229 | -31.9657 | 0 | -16.89 | 99.1 | 9.0026 | -54.3771 | -37.9173 | -36.6229 | 10.3603 | -67.5446 | 33.1848 | 24.4152 | 0 | 19.556 | 39.4474 | 41.2422 | 38.399 | 75.6903 | 76.0252 | -141.3331 | 54.5461 | 54.0444 | -105.9599 | -91.8487 | -43.9881 | -40.47 | 13.2772 | 1.0562 | -9.34 | 15.07 | -44.5238 |  | -14.55 | 4.339 |  | 24.95 | 94.018 | 106.7058 | 15.15 | 79.9037 | 23.8 | -16.722 | -1.0963 | -1.0289 | 1.9598 |  | 0 | -15.1721 | -29.0653 | 15.9398 | 30.3059 | 59.4243 | 60.2682 | -150.9775 | -22.029 | 39.3221 | -23.2323 | 10.9758 | 7.9311 | 7.6164 | 12.3136 | 172.4675 | 171.3047 | 283.7 | -280.7854 | -551.82 | 552.383 | 533.8503 | -162.6229 | -162.8112 | 0 | 0 | 76.0257 | 76.3269 |  |  | 25.9529 | 25.9199 | -56.5649 | -56.2696 | 102.16 | 101.35 | 24.1 | 25.1 | 21.2078 | 31.68 | -382.5272 | 107.459 | 108.3155 | 13.9 | -24.5 | -23.2 | -23.3 | 1.4665 | 1.1969 | -521.041 | -272.2385 | 534.1448 | 422.9601 | 62.5109 | -418.5461 | 416.2787 | -161.9388 | -246.3429 | -411.4762 | 118.685 | 119.8438 | 164.6803 | -512.6304 | 254.6786 | -269.1231 | 270.3556 | -9.8343 | 16.767 | 11.84 | 0.767 | 0.763 | -12.32 | -9.52 |  | 9.1722 | -30.9071 | -33.9834 | 26.5 | 54.782 | 55.611 |  |  | 49.7707 | 50.5442 | 51.4438 |  | 24.5 | 19.7756 | 7.03 |  | 47.3388 | 0 | 0 | 46.8677 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | 34.9 | -19.6906 | 221.6994
30/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 17.1441 | -26.0047 | -35.3071 | 32.7946 | 0 | 43.3423 | -110.525 | 55.3518 | 27.9291 | 27.4375 | -6.66 | -27.759 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.0173 | 70.5864 | 14.2732 | 14.4056 | 23.5917 | 5.2338 | 6.6216 | 7.7667 |  |  | -68.56 | -68.13 |  | 6.66 | 26.4 | 6.244 | 0.18 | -53.83 | -53.56 | -73.3 | 54.32 | 54.03 | 16.5076 | -4.5238 | 64.3103 | 66.2563 | 36.2964 | -47.3985 | -47.1213 | 8.8367 | 8.6577 | 91.1586 | 0 | -26.6799 | -28.7367 | -332.4445 | -21.7832 | -8.7 | -8.7 | 52.4302 | 51.7262 | -5.1852 |  | -26.7104 | 7.3895 | 0 | 3.866 | 371.8374 | 156.804 | 155.9801 | -429.4775 | 477.9316 |  | -89.0089 | 91.0934 | 92.4705 | 25.11 | 26.07 | 53.99 | 79.26 | -75.2797 | -74.7439 | 140.317 | 142.3264 | 27.588 | -126.7852 | -125.7686 | -13.8924 | -87.344 |  | 28.632 | -0.2 | 177 | -16.71 | 0 | 1.5984 | 2.3572 | 72.7463 | 71.529 | -16.9907 | -102.3129 | -16.4482 | 14.3104 | 53.1 | 29.99 | 41.4917 | 38.9694 | -30.0336 | 0 | 88.8333 | 87.3476 | -103.5532 | 0 |  | -104.5 | -105.3 | 23.8046 | 41.6 | 44.94 | 57 | 41.62 | -4.3 |  | 102.9959 | -28.53 | -29.12 | 107.35 | 41.33 | 101.9091 | 99.7455 | -60.3901 | -59.1182 | 169.5284 | 125.9252 | 119.9581 | 121.3001 | 86.8395 | 69.6173 | -28.559 | 440.8169 | 306.5912 |  | -31.1177 | -28.8683 |  | -9.5825 | -7.9652 | 158.268 | -79.5458 | -81.0443 | -37.6042 | 0 | -15.98 | 110.2 | 8.646 | -54.9653 | -35.7982 | -35.2181 | 9.3078 | -63.2481 | 34.5306 | 24.5237 | 0 | 18.629 | 39.3799 | 40.2714 | 39.1143 | 74.1831 | 73.5133 | -145.687 | 62.4815 | 62.3802 | -112.1128 | -99.2354 | -43.1458 | -41 | 13.1673 | 0.9622 | -9.25 | 15.6 | -43.7762 |  | -14.905 | 4.482 |  | 25.09 | 101.0611 | 112.7143 | 14.51 | 78.5674 | 21.5 | -15.1691 | -0.7517 | 0 | 1.7843 |  | 0 | -14.7094 | -26.099 | 16.5291 | 26.8418 | 56.1706 | 57.9126 | -147.3266 | -20.8214 | 38.4043 | -19.1672 | 11.0148 | 6.6811 | 6.3085 | 12.478 | 169.2557 | 168.9228 | 282.5 |  | -547.5767 | 550.22 | 536.9774 | -161.8662 | -160.6462 | 0 | 0 | 77.3718 | 76.1225 |  |  | 25.9638 | 25.9089 | -52.9006 | -52.0058 | 101.48 | 100.68 | 24.2 | 23.8 | 21.1458 | 30.08 | -380.9148 | 106.5802 | 109.6786 | 13.9 | -26.9 | -24.4 | -24.2 |  | 1.0382 | -526.5547 | -273.778 | 524.8909 | 420.201 | 58.9321 | -411.2601 | 410.7996 | -161.2217 | -247.5793 | -409.1776 | 116.7918 | 117.2787 | 169.2918 | -502.2615 | 255.0652 | -261.2863 | 262.7178 | -9.5431 | 16.474 | 11.68 | 1.022 | 1.017 | -12.24 | -10.4 |  | 9.8741 | -31.4931 | -34.2763 | 27.9 | 55.74 | 54.737 | 3.1038 | 3.7175 | 49.8791 | 49.2739 | 50.4609 |  | 25.6 | 20.6461 | 6.61 |  | 46.8081 | 0 | 0 | 46.4335 | 0 | 0 | -1.2331 | -36.3 | 35.2 | -14.3282 | 212.7235
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.4888 | -22.763 | 11.0822 | 40.8916 | 0 | 65.2786 | -100.8489 | 77.9484 | 39.0088 | 39.1344 | 6.66 | -27.759 | 70.4 | 23.184 | -24.2 | 15.091 | 92.898 | 19.3674 | 19.6032 | 32.3705 | 8.3483 | 6.6286 | 8.0235 | 0 | 0 | -58.4 | -58.4 | 0 | 33.3 | 77 | 14.821 | 0.243 | -44.78 | -43.69 | -46.85 | 76.97 | 77.17 | 24.9659 | -2.673 | 82.3251 | 85.464 | 67.1105 | -45.7271 | -45.0664 | 34.4143 | 33.2784 | 98.5548 | 101.2634 | 2.3949 | 1.8601 | -272.5316 | 3.3897 | -8.7 | -8.7 | 77.0421 | 74.6053 | -3.3667 | 0 | -26.7104 | 11.2312 | 13.258 | 8.9654 | 583.2391 | 171.6971 | 171.8802 | -219.5745 | 711.5397 | 0 | -59.3454 | 133.8697 | 115.4534 | 34.7 | 44.62 | 76.08 | 93.38 | -62.8217 | -62.5538 | 158.6497 | 158.8689 | 35.5591 | -105.2107 | -105.5293 | 14.1301 | -69.111 | 20.9062 | 28.977 | 17.2 | 259.9 | -14.3 | 23.0018 | 21.8018 | 23.5753 | 72.7463 | 71.76 | 29.6726 | -31.8237 | 37.9751 | 20.3832 | 99.67 | 51.47 | 65.1636 | 61.235 | -26.6944 | 0 | 130.5171 | 130.0619 | -73.056 | 0 | 0 | -73.3 | -72.9 | 29.2813 | 77.6 | 75.8 | 104.48 | 76.62 | -1.22 | 75.082 | 208.8919 | -2.09 | -2.07 | 125.88 | 59.23 | 210.0364 | 204.3273 | -24.3751 | -24.3818 | 286.521 | 237.7279 | 230.8856 | 233.7552 | 115.4686 | 98.1873 | -24.614 | 505.2626 | 355.1385 | 0 | -10.7866 | -8.4062 | 0 | 29.7493 | 27.8958 | 179.772 | -32.788 | -33.8769 | 21.4198 | 18.53 | -2.98 | 119.6 | 15.427 | 4.394 | -33.3847 | -29.5177 | 14.1628 | -15.0143 | 66.0951 | 26.3967 | 0 | 24.3474 | 41.6821 | 41.5526 | 39.4019 | 89.5891 | 89.924 | -78.2021 | 83.718 | 83.9934 | -53.4773 | -40.2301 | -31.068 | -31.1 | 17.9696 | 1.7362 | -6.63 | 18.8 | -31.9734 | 11.0848 | -11.965 | 4.548 | 12.1499 | 31.72 | 108.0829 | 124.0343 | 17.95 | 94.5236 | 25.4 | -7.2897 | 7.6378 | 8.301 | 3.1439 | 0 | 0 | -13.1161 | -24.0393 | 21.7079 | 53.625 | 61.3795 | 62.8776 | -139.0178 | -16.8115 | 43.5211 | 0.1958 | 13.1317 | 17.8753 | 17.3014 | 15.4669 | 234.4971 | 232.91 | 284.5 | -272.6403 | -476.7896 | 612.4838 | 601.0391 | -137.2133 | -136.0684 | 0 | 30.8843 | 83.0537 | 82.3796 | -48.6416 | -51.1734 | 39.5431 | 38.6862 | -31.7601 | -31.0552 | 117.99 | 117.4 | 41.9 | 42.1 | 21.4534 | 42.8 | -273.8923 | 113.9799 | 113.7158 | 19.6 | 1.7 | -15.6 | -15.5 | 1.8637 | 1.6716 | -169.931 | 98.2599 | 622.0223 | 484.9771 | 167.374 | 2.8823 | 477.9348 | 0 | -107.0733 | 7.1265 | 236.4235 | 236.8688 | 198.1302 | -175.7556 | 302.6541 | -63.8958 | 329.5396 | -4.9041 | 17.115 | 22.08 | 1.463 | 1.452 | -6.8 | -0.56 | 0 | 14.4762 | -1.9333 | -28.0659 | 30.9 | 60.626 | 60.563 | 9.053 | 10.8231 | 53.7578 | 54.0286 | 54.4934 | 0 | 35 | 23.5615 | 11.23 | 0 | 48.723 | 82.5537 | 66.3737 | 48.2172 | 0 | 57.8598 | 39.2038 | -7.7 | 45.5 | -6.0304 | 426.5139
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.2001 | -31.8392 | -35.3071 | 32.1236 | 0 | 36.3534 | -146.8935 | 41.8237 | 21.3653 | 20.7426 | -33.3 | -78.007 | 24.2 | 11.592 | -70.4 | 13.4009 | 58.5672 | 12.2965 | 12.3209 | 20.4477 | 2.1032 | 0.7137 | 3.6033 | 0 | 0 | -99.63 | -100.38 | 0 | -6.66 | 26.4 | 4.321 | 0.166 | -75.6 | -77.47 | -76.93 | 45.14 | 45.19 | 16.5076 | -10.1289 | 53.4692 | 54.6817 | 31.2572 | -71.8351 | -71.6033 | 2.6491 | 2.8225 | 59.3278 | 0 | -35.3783 | -38.2767 | -551.9475 | -21.7832 | -20.5 | -20.6 | 50.8136 | 50.0497 | -9.8519 | 0 | -73.4553 | 5.1388 | -4.0523 | -3.9371 | 321.1462 | 73.5191 | 73.2139 | -497.9362 | 393.2982 | 0 | -131.4521 | 61.1247 | 71.5334 | 22.61 | 21.98 | 43.86 | 64.37 | -89.6131 | -88.8094 | 128.6931 | 130.6073 | 21.4853 | -179.2637 | -180.4246 | -13.8924 | -129.5734 | 12.2793 | 9.866 | -31.5 | 139.1 | -19.77 | -15.0774 | -15.3575 | -13.1634 | -30.1806 | -29.8308 | -22.7598 | -106.8426 | -24.1599 | 12.7819 | 47.59 | 27 | 34.2261 | 32.5241 | -40.4077 | 0 | 69.7096 | 69.231 | -209.0651 | 0 | 0 | -151.4 | -151.2 | 23.7442 | 32.4 | 28.32 | 43.86 | 32.12 | -10.37 | 55.0405 | 71.7341 | -34.46 | -34.98 | 75.09 | 32.18 | 73.5273 | 72.3091 | -80.4209 | -79.0273 | 135.1051 | 90.1045 | 85.5735 | 87.9088 | 33.8345 | 18.1851 | -33.839 | 231.0035 | -80.9986 | 0 | -37.9192 | -36.1097 | 0 | -49.9798 | -46.5827 | 23.088 | -95.2952 | -97.1363 | -64.7765 | 0 | -26.72 | 0.9 | 8.646 | -153.6033 | -41.5402 | -40.1072 | 6.4593 | -96.3757 | -17.6448 | 16.5505 | 0 | 17.6049 | 33.1399 | 33.511 | 33.5467 | 63.2985 | 62.6287 | -160.4232 | 25.9756 | 26.3686 | -119.327 | -106.5587 | -50.1405 | -42.38 | 9.7786 | 0.7742 | -12.74 | 9.8 | -50.5169 | 8.4837 | -15.601 | 0.502 | 10.0622 | 20.93 | 41.0323 | 53.5024 | 14.41 | 75.5058 | 15.8 | -31.8271 | -2.9201 | -3.1775 | 1.2883 | 0 | 0 | -17.8764 | -50.4811 | 15.1604 | 25.2084 | 52.7493 | 53.6099 | -183.7191 | -34.4187 | 23.0919 | -72.6262 | 10.458 | 3.9161 | 3.6282 | 12.0241 | 142.4207 | 142.5357 | 273.7 | -282.7411 | -610.2468 | 477.7667 | 173.8516 | -222.3376 | -218.5371 | -65.5497 | -58.6262 | 59.4078 | 59.7264 | -115.4297 | -116.5529 | 17.4823 | 17.4163 | -91.9729 | -92.4435 | -21.68 | -21.53 | 21.2 | 21.7 | 20.5711 | -53.68 | -430.9933 | 67.3684 | 66.4319 | 12.2 | -34.1 | -38.6 | -38.3 | 1.2342 | 0.9191 | -585.4164 | -314.4602 | 181.1895 | -2.0524 | -6.2296 | -480.5515 | -12.3852 | -191.556 | -299.0116 | -469.3711 | 104.8305 | 105.9847 | 0 | -599.5006 | 108.0207 | -326.5714 | 63.0406 | -10.1501 | -0.007 | 6.56 | -0.795 | -0.81 | -21.28 | -13.92 | 0 | 0.4715 | -35.3017 | -36.6812 | 8.2 | 49.556 | 49.479 | 0 | 0 | 39.1166 | 40.0381 | 39.2909 | 0 | -2.3 | 9.0127 | 5.51 | 0 | -59.7694 | 0 | -6.4298 | -59.4959 | -80.9056 | -29.7716 | -1.2331 | -45.2 | 6.8 | -310.6837 | 173.9105
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.5988 | -27.5487 | -19.2705 | 35.9858 | 0 | 52.7482 | -124.3287 | 62.337 | 31.5397 | 31.0547 | -10.915 | -56.7433 | 51.2417 | 19.0095 | -50.4167 | 14.2555 | 78.3862 | 16.1116 | 16.3268 | 27.016 | 6.1605 | 5.0469 | 6.8429 | 0 | 0 | -77.91 | -77.951 | 0 | 10.9612 | 55.4583 | 8.9359 | 0.1971 | -62.2627 | -62.0412 | -65.5154 | 62.874 | 63.1106 | 21.3626 | -5.6638 | 69.9721 | 72.2466 | 47.6968 | -58.4505 | -58.1083 | 16.4664 | 16.3471 | 81.7384 | 81.6879 | -17.8244 | -19.7623 | -427.8143 | -4.4188 | -17.375 | -17.3542 | 64.0982 | 63.1323 | -6.2194 | 0 | -50.2464 | 8.2483 | 3.5823 | 2.3407 | 469.6047 | 133.0409 | 132.8426 | -389.0344 | 569.9333 | 0 | -105.9843 | 107.8732 | 96.8807 | 28.9527 | 31.9737 | 62.5579 | 82.1107 | -73.4936 | -73.329 | 143.1816 | 143.9866 | 28.3307 | -133.8847 | -133.8623 | 2.5467 | -101.8599 | 17.0844 | 22.7556 | -5.4375 | 204.6813 | -17.7921 | 3.1267 | 3.0988 | 4.2285 | 27.0671 | 27.1104 | 2.7198 | -81.1755 | 6.7667 | 15.2541 | 73.159 | 39.3277 | 52.0947 | 49.4324 | -33.8009 | 0 | 102.6816 | 101.8201 | -143.1701 | 0 | 0 | -119.1542 | -118.7271 | 25.9167 | 58.9427 | 57.5121 | 79.9586 | 58.6187 | -6.7942 | 65.2961 | 141.9742 | -24.2717 | -24.5808 | 106.2873 | 48.7606 | 142.4269 | 139.9973 | -49.0055 | -48.2375 | 218.1887 | 172.016 | 165.7274 | 168.419 | 72.8397 | 53.9567 | -30.1371 | 399.2331 | 178.2603 | 0 | -27.6905 | -25.6013 | 0 | -18.4703 | -17.2483 | 107.255 | -62.2395 | -63.5594 | -16.2746 | 3.6912 | -14.801 | 73.6512 | 13.0144 | -89.0569 | -37.8761 | -36.8429 | 10.0825 | -50.6952 | 18.2361 | 23.8786 | 0 | 21.5185 | 39.1318 | 39.5353 | 38.0379 | 73.5063 | 73.2377 | -117.4427 | 51.053 | 50.8867 | -85.9138 | -72.7832 | -40.9558 | -37.1685 | 13.7651 | 1.108 | -9.621 | 15.1258 | -41.4761 | 9.9741 | -14.2502 | 3.2439 | 11.4083 | 25.9094 | 74.1909 | 86.8546 | 16.1685 | 83.5465 | 19.6875 | -20.6072 | 2.3841 | 2.6233 | 2.0651 | 0 | 0 | -15.4963 | -36.2279 | 18.1549 | 37.8585 | 56.602 | 57.7502 | -164.6317 | -26.7978 | 32.7152 | -42.0642 | 11.6544 | 10.297 | 10.0309 | 13.3608 | 171.9247 | 171.5797 | 280.5104 | -278.881 | -545.8014 | 547.5275 | 426.5335 | -163.5552 | -161.8121 | -19.5272 | -4.083 | 78.332 | 78.0283 | -79.0305 | -80.3347 | 28.5766 | 28.2511 | -59.3904 | -59.4803 | 67.7954 | 67.264 | 30.3875 | 30.6771 | 21.0145 | 15.1433 | -359.8703 | 98.819 | 98.5772 | 16.4427 | -18.2937 | -27.0333 | -27.0021 | 1.5214 | 1.2994 | -419.9464 | -149.7114 | 448.065 | 313.373 | 75.268 | -306.3317 | 305.5331 | -111.8922 | -224.9132 | -300.4969 | 150.6599 | 150.4915 | 114.4764 | -431.1959 | 231.3454 | -206.6617 | 206.4792 | -7.7626 | 9.7807 | 14.515 | 0.68283 | 0.67621 | -14.4167 | -7.405 | 0 | 7.6031 | -22.6041 | -32.7724 | 20.0729 | 55.05 | 55.0174 | 6.9621 | 8.2026 | 51.0639 | 51.0224 | 51.3644 | 0 | 18.9417 | 17.414 | 7.9004 | 0 | 13.896 | 26.4692 | 19.6386 | 13.8367 | -25.9319 | 4.3458 | 21.7564 | -29.1625 | 29.1187 | -116.9638 | 285.8122
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 29 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 2.4412 | -7.4601 | 3.3342 | 7.5364 | 0 | 13.4482 |  | 11.6158 | 4.2119 | 3.8598 | -6.66 |  | 0 | 0.828 |  | 3.7613 | -9.2252 | 3.1067 | 2.8693 | 5.6079 | 2.1059 | -0.1567 | 1.8436 |  | -1.1211 | -0.66 | -0.636 | 2.349 | -15.54 | -11 | 0.588 | 0.203 | -10.45 |  |  | -13.14 | -13.18 |  | 3.8556 | 16.9709 | 19.0414 | -16.4403 | -7.7315 | -7.5167 | 4.7773 | 5.1505 | -17.5177 | -15.5453 | 26.098 | 26.7097 | -15.2702 | 12.5036 | -4.2 | -4.2 | -25.1855 | -24.8999 | -1.5765 |  | -0.8635 | 2.2192 | 1.1366 | 0.9666 | -108.1881 | 32.3801 | 32.4717 | -27.7415 | -205.4034 |  |  |  | 15.8176 | 11 | 6.88 | -9.54 | 8.6 | -8.4351 | -8.1672 | 11.7531 | 9.3549 | -5.7073 | -18.8769 | -19.015 | -0.8845 | -2.7219 |  |  | 14.2 | 8.8 | -3.35 | 23.7729 | 23.6661 | 23.0988 | 44.8947 | 45.1189 | -18.0519 | -35.0477 | -15.7925 | 3.1656 | 33.12 | 12.4 | 6.0986 | 4.9835 | -7.5249 |  | 1.5677 | 1.6424 | -3.5334 |  |  |  |  | -1.4612 | 0.3 | 12.84 | 4.14 | -1.67 | -4.86 | 14.384 | 1.9126 | -15.99 | -16.12 | 34.37 | 6.34 | 0.2545 | -0.1273 | -14.9731 | -14.3727 | 28.0129 | 2.526 | -3.063 | -2.6415 | -19.5288 | -20.6755 | -8.908 | -64.3995 | -40.1364 |  | -9.5032 | -9.2002 |  | -6.8785 | -7.0203 | -13.828 | -14.4082 | -14.1242 | -2.9714 | -1.76 | 0 | 0 | 2.4884 | -2.8641 | -8.6445 | -8.8756 | 9.1987 | 1.6047 | -11.4862 | 9.1559 |  | -2.2272 | 3.8866 | 3.5312 | 3.6231 | 1.3396 | 0.6698 | 18.7551 | 2.5551 | 3.5008 | 21.213 | 29.856 | 11.7104 | -11.72 | -2.9128 | 0.1742 | 1.68 | 0.02 | -11.6832 |  | 7.734 | 0.832 |  | 33.91 | -33.5094 | -26.0029 | -0.53 | 23.7794 |  | 23.0961 | -6.9044 | -7.3986 | 2.1419 |  |  | -9.791 | 67.2807 | 7.1727 | -23.7823 | 3.4807 | 2.9725 | 159.1347 | -1.6762 | -8.731 | 6.0957 | 2.0159 | 6.9372 | 6.8909 | 1.6402 | -12.7894 | -11.874 | 0 | 0 | 47.536 | 35.7948 | 64.4084 | -5.425 | 45.9364 |  | -6.9651 | -14.6498 | -15.5028 |  |  | -29.2447 | -28.536 | -3.3065 | -3.3984 | 13.6 | 13.93 | -29.5 | -29.6 | 0.0192 | -9.2 | 22.55 | 22.9443 | 23.0683 | -19.5 | -29.9 | 13.1 | 12.3 |  | -18.4533 | -99.2614 | -1.9441 | -296.984 | -9.4966 | -35.6781 | 103.6465 | 62.2376 | 154.8146 | 38.2258 | 36.8787 | 45.1865 | 41.26 | -43.5134 | 236.9003 | -140.7719 | 96.5872 | -84.4695 | -1.4759 | 1.525 | -6.48 | -2.127 | -2.134 | 2 | -0.64 | -2.4243 | -5.565 | 8.0583 | 1.2894 | 8.3 | 0.702 | 1.838 | 4.1546 | 4.9001 | 3.2815 | 2.9828 | 2.6254 |  | 13.6 | 7.0941 | -0.12 |  | -3.839 | -15.4499 | -18.5472 | 0 | 11.5288 | -14.2374 | 2.5875 | -9.2 | -6.4 | 51.0705 | -135.6328
29/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 2.1735 | -7.1633 | 3.2117 | 7.007 | 0 | 13.7675 |  | 11.1315 | 3.9769 | 3.5527 | -4.44 |  | 0 |  |  | 3.4411 | -8.6274 | 2.9165 | 2.6865 | 5.1985 | 2.3458 | 0.0314 | 1.7427 |  | -1.102 | -0.693 | -0.674 | 2.407 | -15.54 |  | 0.499 | 0.203 | -10.83 |  |  | -13.13 | -13.06 |  | 3.7182 | 16.3305 | 18.284 | -16.026 | -8.531 | -8.2453 | 3.6392 | 3.6832 | -17.73 | -15.5956 | 25.9307 | 26.7217 | -14.1063 | 12.4563 | -4.2 | -4.3 | -24.8631 | -25.015 | -1.5525 |  | -2.0979 | 2.4944 | 0.2773 | 0.9553 | -113.4067 | 25.7271 | 25.9712 | -16.8643 | -213.6297 |  |  |  | 14.9693 | 10.62 | 6.43 | -10.2 | 8.22 | -8.1672 | -7.7653 | 11.4487 | 9.1118 | -6.2062 | -16.5598 | -16.696 | -2.0084 | 1.0691 |  |  | 19.9 | 1.1 | -3.16 | 25.7803 | 25.5296 | 24.8632 | 48.061 | 48.5017 | -19.7051 | -36.0208 | -16.7491 | 3.164 | 37.65 | 13.95 | 5.7861 | 4.5929 | -7.0802 |  | -2.5812 | -2.6145 | 3.0941 |  |  | 4.1 | 4.3 | -1.7236 | -0.2 | 11.5 | 3.56 | -1.99 | -4.56 | 14.0585 | -4.1252 | -15.68 | -15.91 | 33.45 | 6.08 | -3.4727 | -1.9818 | -17.3259 | -15.8455 | 16.5642 | -4.1477 | -9.421 | -9.0014 | -19.8786 | -21.7991 | -9.273 | -73.6493 | -42.0727 |  | -9.3453 | -9.1632 |  | -6.4105 | -6.6752 | -9.22 | -15.7632 | -15.4682 | -1.8386 | 0 | -5.5 | 0.2 | 2.3533 | -2.355 | -10.1787 | -10.4203 | 9.3562 | 1.9797 | -15.895 | 8.9306 |  | 0.5668 | 4.4052 | 4.3431 | 3.8866 | 1.3396 | 1.0047 | 16.2433 | 3.9542 | 3.8382 | 20.3545 | 29.4055 | 11.7055 | -11.78 | -2.4184 | 0.2007 | 1.31 | 0.51 | -11.6445 |  | 7.728 | 0.759 |  | 33.48 | -33.2047 | -24.7508 | -0.51 | 23.7614 |  | 23.1425 | -6.7798 | -7.0039 | 1.9929 |  |  | -9.3772 | 61.4331 | 8.2189 | -23.8904 | 4.2708 | 3.2423 | 156.7768 | -1.9453 | -8.8914 | 6.4656 | 3.858 | 6.8493 | 6.8039 | 2.6716 | -12.4992 | -12.0393 | 1.26 | 0 | 48.2908 | 37.0743 | 63.357 | -5.3909 | 46.2997 |  | -7.7953 | -14.8355 | -17.2898 |  |  | -29.3051 | -28.5196 | -3.9812 | -3.7674 | 12.26 | 12.56 | -30.4 | -30.6 | 0.0357 | -9.44 | 20.9473 | 23.5885 | 23.5383 | -19.9 | -31.2 | 12.4 | 11.9 | -18.3645 | -18.2889 | -97.0511 | -0.0961 | -297.6035 | -11.4378 | -35.2447 | 102.6498 | 63.2692 | 157.136 | 39.6073 | 36.4373 | 44.3542 | 40.8033 | -46.3584 | 235.7355 | -142.381 | 94.6554 | -83.824 | -1.4051 | 1.675 | -6.8 | -2.133 | -2.121 | 2.16 | -0.48 | -2.0411 | -4.744 | 8.0888 | 0.8499 | 8.3 | 2.272 | 0.211 |  |  | 3.1355 | 2.8174 | 2.4728 |  | 15.1 | 6.5037 | -0.1 |  | -3.4652 | -16.5361 | -19.2191 | 0 | 12.1579 | -14.0859 | 1.8898 | -10.1 | -6.4 | 50.6623 | -136.4844
29/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 2.1256 | -7.2345 | 3.0884 | 6.9592 | 0 | 13.517 |  | 10.7089 | 3.8209 | 3.3692 | -6.66 |  |  |  |  | 3.2678 | -8.8656 | 3.1019 | 2.9104 | 5.5007 | 2.6604 | -0.0507 | 1.9893 |  | -1.1326 | -0.69 | -0.669 | 2.343 | -15.54 | -11 | 0.592 | 0.201 | -11.2 |  |  | -12.18 | -12.26 |  | 4.0847 | 16.196 | 18.3181 | -15.6258 | -7.5651 | -7.0269 | 9.761 | 9.303 | -18.4208 | -16.4298 | 29.9256 | 31.9571 | -19.7188 | 12.4881 | -4.1 | -4.2 | -24.6546 | -24.9474 | -1.4215 |  | -2.4895 | 2.0551 | 0.8871 | 0.8442 | -109.1647 | 25.0557 | 25.1167 | -18.644 | -208.5889 |  |  |  | 14.9394 | 10.84 | 6.48 | -9.93 | 8.6 | -9.9086 | -9.6407 | 11.5953 | 9.6228 | -5.8434 | -17.5177 | -17.6677 | -0.7842 | 0.4405 |  |  | 16.3 | 2.3 | -3.24 | 24.2501 | 25.1113 | 24.3689 | 45.8152 | 45.5518 | -14.7772 | -38.863 | -11.6357 | 2.901 | 37.31 | 13.92 | 5.4736 | 4.3976 | -6.9926 |  | -1.8197 | -1.7093 | 0.0877 |  |  | 6.4 | 6.6 | -1.7236 | -0.5 | 11.36 | 3.3 | -2.21 | -4.56 | 13.5935 | -1.9426 | -15.69 | -15.8 | 33.28 | 5.42 | -4.7818 | -2.0182 | -17.4108 | -16.6909 | 15.6172 | -4.8919 | -9.571 | -9.7385 | -17.1707 | -19.4565 | -9.121 | -73.3387 | -37.1431 |  | -9.1637 | -8.8733 |  | -11.7755 | -11.755 | 1.04 | -13.6422 | -13.2725 | -2.2339 | 0 | -5.29 | 2.7 | 2.2084 | -12.9356 | -10.3957 | -10.5962 | 11.4948 | 1.7098 | -15.0289 | 8.9902 |  | -0.6988 | 3.4938 | 4.6762 | 3.5743 | 0.8373 | 1.1722 | 16.4107 | 4.2065 | 4.2148 | 19.1999 | 27.1005 | 10.2211 | -12.27 | -2.9128 | 0.1751 | 1.73 | 0.61 | -9.721 |  | 7.704 | 0.924 |  | 34.31 | -31.4585 | -23.6271 | -0.64 | 23.9265 |  | 22.9116 | -6.5879 | -6.8829 | 1.9651 |  |  | -9.8176 | 59.5801 | 7.8959 | -24.0083 | 4.5768 | 3.8673 | 152.4177 | -2.1664 | -8.898 | 6.8794 | 2.2314 | 6.6662 | 6.6774 | 1.5693 | -8.3853 | -7.2593 | 1.26 | 0 | 46.1335 | 38.9129 | 69.3389 | -2.9531 | 47.0897 |  | -8.6815 | 0 | -10.0245 | 32.4939 |  | -27.5308 | -27.2122 | -1.2591 | -1.3285 | 14.82 | 15.15 | -30 | -29.3 | 0.195 | -8.96 | 25.1668 | 22.7193 | 22.7994 | -19.5 | -29.1 | 12 | 11.5 |  |  | -91.8564 | 1.9057 | -296.1902 | -9.5203 | -33.8177 | 108.1311 | 60.7273 | 155.0533 | 40.6238 | 41.8133 | 43.2356 | 39.1965 | -48.9155 | 238.961 | -142.5918 | 101.3025 | -88.8061 | -1.4295 | 1.437 | -6.56 | -2.11 | -2.116 | 1.44 | 0.08 | -2.1673 | -5.9464 | 8.2628 | 1.8753 | 8.2 | 0.464 | 1.141 |  |  | 4.0146 | 3.3951 | 3.9801 |  | 14.7 | 7.4897 | -0.14 |  | -6.6965 | -14.5285 | -17.1891 | -3.3743 | 10.5375 | -12.4231 | 1.5759 | -9.8 | -6.9 | 49.5284 | -139.7499
29/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 2.0891 | -7.2681 | 3.0525 | 6.9357 | 0 | 13.1787 |  | 10.6083 | 3.7099 | 3.3301 | -6.66 | -22 |  | 0.828 |  | 3.386 | -7.9803 | 2.9046 | 2.6767 | 5.1672 | 2.7032 | -0.0841 | 1.9834 |  | -1.2508 | -0.908 | -0.883 | 2.779 | -15.54 | -13.2 | 0.716 | 0.204 | -12.99 |  |  | -12.41 | -12.41 |  | 3.7693 | 15.6441 | 17.625 | -15.0002 | -8.8229 | -8.6283 | 3.3333 | 4.36 | -17.5035 | -15.5437 | 26.8922 | 27.4393 | -18.3421 | 13.9604 | -4.3 | -4.4 | -25.0286 | -25.235 | -1.5934 |  | -0.5749 | 2.0782 | 0 | 0.7917 | -117.3742 | 22.0038 | 22.0038 | -7.2222 | -222.2885 |  |  |  | 13.7518 | 10.72 | 6.3 | -10.82 | 7.87 | -10.4445 | -10.1765 | 12.6977 | 10.5257 | -6.0638 | -15.6957 | -15.7635 | -0.9203 | 2.6626 |  |  | 20.3 | -2 | -3.11 | 25.438 | 25.5871 | 24.5627 | 46.7386 | 47.2165 | -18.1652 | -35.2395 | -15.7573 | 3.001 | 36.97 | 13.62 | 5.4736 | 4.3976 | -7.0147 |  | -4.3703 | -4.1201 | 4.3642 |  |  |  |  | -1.6846 | -0.8 | 10.22 | 2.84 | -2.56 | -4.21 | 14.7715 | -6.9829 | -15.53 | -15.64 | 32.79 | 4.93 | -7.2364 | -4.6545 | -20.6085 | -19.0364 | 11.1081 | -9.7557 | -13.6844 | -13.9906 | -12.6248 | -17.2308 | -11.756 | -86.2328 | -33.6221 |  | -8.8459 | -8.8188 |  | -14.3466 | -13.8948 | 15.376 | -15.2011 | -14.9683 | -4.3636 | -12.52 | -4.35 | 1.5 | 2.1693 | -17.1005 | -15.3562 | -15.5424 | 11.442 | 0.0088 | -13.547 | 8.1654 |  | 8.1319 | 3.8824 | 4.6858 | 4.1502 | 1.1722 | 0.6698 | 11.5545 | 5.3222 | 5.1784 | 15.4204 | 23.4838 | 10.0502 | -12.21 | -3.2131 | 0.1678 | 1.79 | 0.46 | -9.8922 |  | 7.72 | 0.85 | 3.4497 | 35.07 | -30.2254 | -22.8126 | -0.5 | 24.8606 |  | 22.2928 | -6.07 | -6.3521 | 1.8859 |  |  |  | 60.263 | 8.1969 | -24.2191 | 5.0947 | 4.0314 | 141.308 | -2.7698 | -9.1592 | 7.1521 | 3.3531 | 6.6662 | 6.6853 | 2.8142 | -8.1204 | -6.8948 | 1.68 | 0 | 47.6768 | 36.3653 | 73.1606 | -3.2011 | 46.3398 |  | -8.9218 | -10.2111 | 0 |  |  | -28.7283 | -27.7725 | -1.4968 | -1.0037 | 13.94 | 14.3 | -29.3 | -29.7 | 0.0357 | -9.36 | 31.1935 | 20.71 | 20.6489 |  | -29.9 | 12.8 | 12 | -18.3225 | -18.2915 | -93.275 | 1.4778 | -297.9657 | -13.0209 | -35.5496 | 109.0442 | 59.7824 | 162.2729 | 42.8392 | 43.1428 | 43.2309 | 41.7994 | -45.7171 | 239.575 | -145.113 | 100.8884 | -89.1958 | -0.7019 | 1.581 | -5.68 | -2.141 | -2.139 | 0.32 | -0.08 | -2.1818 | -6.0624 | 9.0837 | 1.4084 | 8 | 0.911 | 2.465 |  |  | 3.9235 | 4.5151 | 3.3042 |  | 13.8 | 7.7035 | -0.13 |  | -6.5106 | -14.6855 | -17.0196 | -3.2068 | 10.6277 | -12.7184 | 1.6645 | -9.6 | -6.8 | 55.9782 | -146.8561
29/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 2.0531 | -7.2359 | 2.9126 | 6.7465 | 0 | 13.1577 |  | 10.4633 | 3.6959 | 3.3867 | -6.66 | -22 |  |  | -17.6 | 3.2095 | -7.7923 | 2.9836 | 2.6155 | 5.2659 | 2.5769 | -0.1241 | 2.0524 |  | -1.0425 | -0.931 | -0.913 | 2.618 | -15.54 | -13.2 | 0.784 | 0.206 | -13.16 |  | -10 | -12.32 | -12.4 |  | 3.8247 | 15.0946 | 17.1782 | -15.2659 | -9.0296 | -8.9861 | 4.5801 | 4.4673 | -17.8286 | -16.0262 | 27.8424 | 28.5333 | -19.3973 | 13.3258 | -4.4 | -4.4 | -25.2243 | -25.0421 | -1.4644 |  | -0.187 | 2.0298 | 0 | 0.765 | -117.893 | 20.4169 | 20.4779 | -3.2324 | -224.8087 |  |  |  | 11.6262 | 10.47 | 6.02 | -11.16 | 7.58 | -10.1765 | -9.9086 | 12.3743 | 10.4179 | -5.8037 | -15.5535 | -15.5262 | -0.8718 | 3.2187 |  |  | 20.1 | -1.8 | -3.16 | 25.4211 | 25.1033 | 24.4813 | 46.3349 | 46.4253 | -17.4276 | -34.6176 | -15.4547 | 3.0187 | 36.64 | 13.55 | 5.1611 | 4.1046 | -6.8954 |  | -3.9421 | -4.0789 | 5.3072 |  |  |  |  | -1.7383 | -1 | 9.88 | 2.68 | -2.64 | -4.04 | 11.9505 | -6.9054 | -15.61 | -15.73 | 32.44 | 4.79 | -8.6 | -4.6909 | -20.1519 | -18.7909 | 10.7543 | -9.8324 | -14.6297 | -14.1354 | -17.4546 | -22.927 | -11.763 | -90.3601 | -36.3834 |  | -9.1788 | -9.1949 |  | -12.4983 | -13.9247 | 2.064 | -13.0634 | -12.6046 | -1.7901 | 0 | -3.56 | 5.3 | 2.2118 | -16.4651 | -14.673 | -14.7073 | 11.4345 | 0.632 | -19.3825 | 8.3883 |  | 5.828 | 3.644 | 4.5918 | 3.1983 | 1.1722 | 0 | 13.229 | 4.2738 | 4.2398 | 15.7758 | 23.6477 | 8.8148 | -12.59 | -3.4072 | 0.1659 | 1.97 | 0.9 | -9.1753 |  | 7.829 | 0.826 |  | 34.7 | -29.9077 | -22.6067 | -0.63 | 24.2134 |  | 22.1612 | -6.0378 | -6.412 | 1.7926 |  |  | -11.6572 | 60.2012 | 8.2603 |  | 2.8768 | 3.1684 | 140.7508 | -2.8574 | -9.082 | 7.1809 | 3.365 | 6.7101 | 6.6853 | 3.1315 | -6.714 | -6.2766 | 0.84 | 0 | 48.9195 | 34.3358 | 74.4373 | -3.3487 | 47.684 |  | -8.9855 | 0 | 0 |  | 33.9453 | -28.6514 | -28.536 | -0.9351 | -1.2341 | 15.8 | 15.5 | -29 | -29.3 | 0.054 | -8.4 | 27.1983 | 21.4164 | 21.2186 |  | -30.3 | 13.2 | 12.7 |  |  | -90.1337 | 2.9616 | -294.7224 | -8.4989 | -35.0767 | 105.0387 | 60.9322 | 158.3729 | 43.7729 | 39.3186 | 43.5611 | 41.4116 | -47.2179 | 242.3497 | -144.3711 | 100.4293 | -88.8571 | -0.8435 | 1.478 | -6.48 | -2.075 | -2.081 | 0.72 | -0.08 | -2.3297 | -5.9739 | 8.8792 | 1.4084 | 7.4 | 0.638 | 0.117 | 3.929 | 4.616 | 4.5696 | 2.6391 | 3.5216 |  | 13.9 | 7.3396 | -0.07 |  | -7.3286 | -14.4654 | -17.018 | -4.061 | 10.1194 | -12.506 | 1.7613 | -10 | -6.5 | 57.9267 | -147.9309
29/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 1.9867 | -7.229 | 3.0149 | 7.3759 | 0 | 12.8067 |  | 10.4041 | 3.5499 | 3.2709 | -4.44 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.3607 | -7.6959 | 2.9965 | 2.6986 | 5.253 | 2.3063 | 0.0289 | 1.9732 |  | -1.1842 | -0.896 | -0.878 | 2.728 | -15.54 |  | 0.92 | 0.208 | -12.77 |  |  | -12.67 | -12.8 |  | 3.8244 | 14.7934 | 16.9808 | -15.2277 | -9.2465 | -9.1078 | 5.9228 | 5.3603 | -18.134 | -16.1432 | 28.5727 | 29.2519 | -20.087 | 14.6544 | -4.4 | -4.4 | -24.8352 | -24.7965 | -1.4253 |  | -2.6691 | 1.8716 |  | 0.413 | -119.3273 | 18.3416 | 18.4332 | 1.6562 | -229.6711 |  |  |  | 10.259 | 10.78 | 6.68 | -10.85 | 7.39 | -8.1672 | -8.0332 | 9.5902 | 7.7685 | -5.366 | -15.6186 | -15.716 | -2.6311 | 3.2109 |  |  | 20.6 | -2.6 | -3.06 | 25.3958 | 25.314 | 24.4719 | 45.6706 | 45.8972 | -17.6231 | -32.6543 | -15.768 | 3.0238 | 36.16 | 13.37 | 5.0049 | 3.9093 | -6.8622 |  | -4.4957 | -4.1117 | 6.476 |  |  | 8.7 | 8.9 | -1.8066 | -1 | 9.66 | 2.68 | -2.69 | -4.05 | 12.1365 | -8.6905 | -15.04 | -15.15 | 31.81 | 4.71 | -10.2182 | -5.1182 | -18.5053 | -17.5364 | 9.765 | -10.9792 | -15.5385 | -15.1639 | -13.8027 | -20.1382 | -12.22 | -94.2807 | -33.3386 |  | -9.6665 | -8.2133 |  | -11.0429 | -10.2727 | -2.564 | -13.3457 | -12.9907 | -2.1561 | 0 | -6.7 | 0.6 | 2.2865 | -10.8254 | -13.1841 | -13.3117 | 10.6514 | 2.2147 | -20.9356 | 8.63 |  | 5.1932 | 3.1779 | 3.498 | 2.7876 | -1.0047 | -1.5071 | 17.0805 | 3.6116 | 3.5248 | 20.1404 | 28.1787 | 7.4037 | -12.92 | -4.0078 | 0.1659 | 1.4 | 1 | 0 |  | 7.839 | 0.812 |  | 34.7 | -32.286 | -24.9798 | -0.47 | 24.4526 |  | 23.714 | -5.6364 | -5.8892 | 1.7818 |  |  | -11.4958 | 61.5546 | 7.7069 | -24.9341 | 3.0157 | 3.3461 | 146.8223 | -2.9047 | -9.3915 | 8.139 | 3.095 | 6.6955 | 6.6457 | 2.7801 | -6.2095 | -5.2428 | -0.42 | 0 | 52.0489 | 33.3903 | 74.8753 | -2.7065 | 48.0681 |  | -9.2848 | 0 | 0 |  |  | -28.6954 | -28.0581 | -1.2966 | -0.8514 | 14.82 | 15.17 | -29 | -29.5 | 0.0357 | -8.72 | 25.9437 | 22.5512 | 22.4266 | -19.5 | -29.8 | 12.4 | 11.9 |  |  | -89.134 | 1.8481 | -296.6407 | -7.191 | -32.856 | 103.93 | 56.2269 | 159.2846 | 41.2461 | 40.2885 | 44.0131 | 43.2645 | -49.643 | 239.0263 | -143.4554 | 104.1398 | -89.6325 | -1.4759 | 1.351 | -5.84 | -2.076 | -2.082 | 0.08 | -0.24 | -1.9548 | -5.5955 | 8.9677 | 1.4664 | 7 | 0.627 | 0.04 |  |  | 4.1066 | 4.1259 | 4.6607 |  | 13.5 | 7.3459 | -0.11 |  | -8.5485 | -14.2751 | -16.491 | -4.3695 | 10.4339 | -12.7329 | 1.7022 | -9.5 | -6.9 | 60.8378 | -151.6392
29/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 1.932 | -7.0109 | 2.92 | 7.8445 | 0 | 12.5222 |  | 9.9305 | 3.4769 | 3.1624 | -4.44 |  | 0 |  | -15.4 | 3.4915 | -8.294 | 2.7916 | 2.7038 | 5.0071 | 2.1713 | -0.0817 | 2.1265 |  | -1.3528 | -0.907 | -0.868 | 3.042 | -15.54 |  | 0.932 | 0.209 | -12.9 |  |  | -12.2 | -12.32 |  | 3.6921 | 13.6779 | 15.5655 | -15.8014 | -10.1019 | -10.0922 | 17.0208 | 12.0214 | -18.885 | -17.0535 | 33.1464 | 31.2656 | -23.574 | 14.2626 | -4.4 | -4.4 | -23.3556 | -23.2353 | -1.4259 |  | -4.214 | 2.232 |  | 0.4096 | -114.8106 | 17.243 | 17.2735 | 2.6325 | -227.8927 |  |  |  |  | 10.88 | 6.74 | -10.98 | 7.71 | -7.8993 | -7.7653 | 10.8946 | 9.0307 | -5.6627 | -15.9816 | -16.2772 | -4.1161 | 2.8153 |  |  | 19.7 | -2.4 | -3.03 | 24.8113 | 24.9462 | 24.1653 | 45.0468 | 45.2113 | -19.4032 | -31.0641 | -17.3008 | 3.0971 | 36.5 | 13.48 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9209 |  | -4.7521 | -4.542 | 7.3765 |  |  |  |  | -1.6455 | -1.1 | 9.44 | 2.56 | -2.8 | -4.02 | 11.8575 | -8.6905 | -15.06 | -15.18 | 31.43 | 5.15 | -10.5818 | -5.1364 | -18.3848 | -17.7818 | 9.693 | -10.9259 | -15.8317 | -15.8388 | -17.7597 | -21.6551 | -12.063 | -96.4299 | -33.9366 |  | -9.3946 | -9.0572 |  | -11.8568 | -11.0998 | 1.552 | -14.8412 | -14.5537 | -1.7743 | 0 | -13.85 | 0 | 2.3183 | -11.2221 | -12.6079 | -12.6991 | 10.4022 | 2.0016 | -16.4085 | 8.5253 |  | 4.0116 | 4.6621 | 3.5418 | 2.6664 | -1.1722 | -1.5071 | 16.7456 | 3.5294 | 3.4382 | 17.1481 | 25.6739 | 9.0541 | -12.79 | -3.6196 | 0.165 | 1.64 | 1.03 | -10.3133 |  | 7.771 | 0.918 |  | 34.34 | -31.0121 | -24.0223 | -0.54 | 23.5766 |  | 22.3737 | -5.9257 | -6.2444 | 1.6881 |  |  | -10.7885 | 59.3473 | 8.4223 | -24.2372 | 4.7603 | 5.3637 | 144.8721 | -2.8213 | -9.3057 | 7.2519 | 2.9767 | 6.7028 | 6.7011 | 2.2914 | -5.9685 | -5.1067 | 0.84 | 0 | 52.8352 | 35.7621 | 76.6684 | -2.8831 | 47.1244 |  | -8.1713 | 0 | 0 |  |  | -28.7228 | -27.9483 | -1.9372 | -1.6133 | 13.85 | 14.19 | -29 | -29.3 | 0.2115 | -7.76 | 25.594 | 21.2309 | 21.4864 |  | -29.4 | 13.2 | 12.4 |  | -18.3257 | -88.7356 | 0.7128 | -296.6391 | -10.6687 | -35.1152 | 104.5144 | 61.4708 | 156.1699 | 40.8318 | 39.9322 | 43.0404 | 43.5247 | -45.7553 | 238.3161 | -143.8809 | 98.6204 | -88.6269 | -1.1951 | 1.461 | -5.92 | -2.059 | -2.066 | 0.72 | 0.32 | -2.4938 | -6.0349 | 9.0837 | 1.6129 | 7 | -0.483 | 0.658 | 4.1499 | 4.6412 | 3.7151 | 4.0657 | 3.9425 |  | 13 | 7.1293 | -0.08 |  | -7.6431 | -14.4723 | -16.7755 | -3.7143 | 10.3569 | -13.0154 | 1.8733 | -9 | -7.4 | 62.2901 | -149.9677
29/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 2.0631 | -7.3637 | 2.9562 | 7.4205 | 0 | 12.5139 |  | 10.266 | 3.6739 | 3.2488 | -4.44 |  | 0 |  | -15.4 | 3.4672 | -7.6349 | 2.7019 | 2.4947 | 4.9328 | 2.2262 | -0.2329 | 1.9929 |  | -1.3745 | -0.963 | -0.959 | 2.86 | -15.54 |  | 0.664 | 0.213 | -13.17 |  |  | -12.42 | -12.46 |  | 3.8143 | 14.1431 | 16.2666 | -14.8635 | -8.771 | -8.5566 | 4.4978 | 4.216 | -18.2371 | -16.3857 | 28.2198 | 29.0553 | -21.5815 | 15.7736 | -5.4 | -5.4 | -25.7623 | -25.5673 | -1.5932 |  | -1.7342 | 2.2103 |  | 0.0243 | -125.309 | 19.6539 | 19.5318 | 0.0052 | -232.6906 |  |  |  |  | 10.84 | 6.44 | -10.94 | 7.61 | -10.1765 | -9.9086 | 11.0589 | 8.9428 | -5.9447 | -13.8577 | -14.0507 | -2.3636 | 3.8235 |  |  | 21.1 | -3.3 | -3.04 | 26.2719 | 25.9684 | 25.7466 | 47.3445 | 48.2059 | -17.4372 | -35.0001 | -14.9751 | 2.9832 | 35.76 | 13.13 | 5.0049 | 3.8116 | -6.96 |  | -5.2943 | -5.3042 | 6.4505 |  |  |  |  | -1.7639 | -1.3 | 9.92 | 2.38 | -2.93 | -4.13 | 10.9585 | -8.143 | -15 | -15.11 | 30.97 | 4.78 | -10.2364 | -5.2364 | -20.0231 | -19.3273 | 10.1982 | -12.9704 | -17.1085 | -16.9986 | -9.2528 | -13.4854 | -11.913 | -96.194 | -29.4137 |  | -8.7814 | -8.4318 |  | -20.098 | -19.9183 | 33.808 | -14.768 | -14.371 | -5.0948 | -20.62 | -15.35 | 0.3 | 1.9972 | -28.8054 | -12.6225 | -12.7105 | 10.3571 | -1.9358 | -12.2019 | 8.5688 |  | 4.3047 | 3.9732 | 4.2906 | 3.7327 | 0.1675 | 0 | 15.0711 | 4.5694 | 4.6666 | 16.6093 | 24.3786 | 9.9037 | -12.67 | -3.019 | 0.1659 | 2.32 | 1.03 | 0 | 0 | 7.671 | 0.895 |  | 34.32 | -29.9231 | -23.2096 | -0.73 | 23.6431 |  | 22.0343 | -5.8007 | -6.045 | 1.6934 |  |  |  | 59.3889 | 8.2858 | -24.0702 | 3.5355 | 3.0448 | 140.2288 | -3.0415 | -9.4582 | 7.5052 | 2.9123 | 6.7174 | 6.7169 | 2.3523 | -7.1234 | -5.3157 | 1.68 | 0 | 50.0514 | 36.9206 | 75.9342 | -2.036 | 48.5819 |  | -8.8898 | 0 | 0 | 36.3997 |  | -28.2065 | -27.734 | -2.1687 | -2.037 | 13.87 | 14.2 | -30.2 | -30.1 | 0.0357 | -7.04 | 24.5241 | 21.5714 | 21.5936 | -19.1 | -29.1 | 12.4 | 11.8 |  | -18.2735 | -82.9071 | 5.2987 | -296.1503 | -12.3071 | -32.5685 | 106.9958 | 58.3286 | 157.3107 | 42.003 | 43.5993 | 43.2134 | 41.1007 | -45.7751 | 238.3897 | -143.9534 | 99.8338 | -86.9975 | -1.1707 | 1.374 | -6 | -2.038 | -2.059 | 0.8 | 0.16 | -2.7762 | -6.0044 | 9.0837 | 1.4969 | 7.2 | 0.988 | 0.599 | 4.1478 | 4.927 | 3.9106 | 3.7454 | 2.5892 |  | 14.4 | 6.3334 | -0.04 |  | -7.4726 | -14.2542 | -16.9893 | -3.6352 | 10.3427 | -12.2125 | 1.8903 | -9.8 | -6.5 | 60.8121 | -155.7176
29/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 2.2936 | -7.5412 | 3.0229 | 7.0103 | 0 | 12.4614 |  | 10.2579 | 3.4929 | 3.1305 | -6.66 | -22 | 0 |  | -17.6 | 3.4363 | -8.8161 | 2.8246 | 2.5897 | 5.0196 | 1.9964 | -0.2528 | 2.0385 |  | -1.419 | -0.764 | -0.764 | 2.905 | -15.54 | -13.2 | 0.341 | 0.212 | -12.06 |  |  | -12.37 | -12.46 |  | 3.9238 | 14.4292 | 16.2457 | -15.7276 | -7.7048 | -8.0764 | 13.4277 | 15.5334 | -20.5834 | -18.6973 | 37.1084 | 39.7045 | -24.949 | 13.9425 | -4.6 | -4.6 | -25.5577 | -25.733 | -1.3672 |  | -0.8704 | 2.1161 |  | 0.1333 | -115.0547 | 22.6752 | 22.309 | -11.2275 | -221.9866 |  |  |  | 11.3368 | 10.68 | 6.57 | -10.35 | 7.69 | -11.6501 | -11.5161 | 11.6827 | 9.7035 | -6.0133 | -13.8205 | -14.3808 | -0.3895 | 2.9871 |  |  | 21.4 | -2.4 | -3.03 | 26.4477 | 26.3518 | 26.2166 | 48.2588 | 48.8446 | -15.4152 | -38.5829 | -12.4488 | 3.1438 | 35.89 | 13.3 | 5.0049 | 3.8116 | -6.848 |  | -4.6971 | -4.6779 | 4.455 |  |  |  |  | -1.8726 | -1.2 | 10.32 | 2.56 | -2.79 | -4.31 | 11.4855 | -6.2154 | -15.17 | -15.28 | 32.07 | 4.8 | -8.5273 | -4.2636 | -21.0881 | -19.3091 | 9.6395 | -10.5682 | -14.881 | -15.0722 | -13.5095 | -17.7902 | -12.119 | -82.6869 | -27.7809 |  | -9.1321 | -8.8381 |  | -17.4746 | -16.0718 | 27.152 | -13.0913 | -12.8879 | -0.8137 | 0 | -14.44 | -1.7 | 2.2128 | -22.3802 | -12.501 | -12.6847 | 10.4206 | 3.1465 | -16.3725 | 8.5629 |  | 4.2499 | 4.5573 | 4.1634 | 3.4296 | 2.3444 | 1.5071 | 15.0711 | 5.1526 | 5.0426 | 16.707 | 24.1179 | 9.1371 | -12.73 | -3.6196 | 0.1659 | 1.81 | 0.1 | 0 | 2.9882 | 7.81 | 0.819 |  | 34.08 | -29.1726 | -21.8148 | -0.74 | 22.4962 |  | 22.1869 | -6.2065 | -6.4154 | 1.6918 |  |  |  | 59.1565 | 7.2195 | -24.0448 | 4.4477 | 3.7688 | 146.3001 | -2.775 | -8.877 | 7.2956 | 2.7694 | 6.776 | 6.8277 | 2.1655 | -5.2747 | -4.1348 | 2.51 | 0 | 43.2136 | 41.7624 | 74.6482 | 0 | 49.7115 | 0 | -9.3846 | 0 | 0 |  |  | -26.9485 | -25.9872 | -3.3561 | -2.8913 | 15.28 | 15.64 | -29.4 | -29.5 | 0.2115 | -5.6 | 26.7601 | 21.9265 | 21.8065 | -19.1 | -29.9 | 11.2 | 10.6 |  |  | -77.3098 | 5.2657 | -297.2405 | -10.4202 | -30.3164 | 104.5312 | 59.9751 | 155.9048 | 42.4469 | 45.2366 | 43.3015 | 38.1529 | -47.2628 | 242.966 | -141.4549 | 103.9659 | -92.7773 | -1.781 | 1.593 | -5.84 | -2.061 | -2.059 | 0.64 | 0.4 | -2.9789 | -6.1814 | 9.1722 | 0.9689 | 7 | 1.656 | 1.453 | 4.1293 | 4.9323 | 3.2701 | 3.5053 | 3.5411 |  | 14.3 | 6.3279 | -0.11 |  | -7.6932 | -13.5965 | -16.179 | -4.5189 | 9.831 | -12.6311 | 1.8671 | -10 | -6.2 | 56.4693 | -153.1362
29/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 2.1144 | -7.4529 | 2.8977 | 8.2762 | 0 | 12.9468 |  | 10.2458 | 3.6529 | 3.3419 | -6.66 | -22 |  |  | -17.6 | 3.3881 | -8.458 | 2.9278 | 2.826 | 5.3914 | 1.8097 | -0.1895 | 2.0897 |  | -1.4411 | -0.735 | -0.723 | 2.216 | -15.54 | -13.2 | 0.09 | 0.209 | -11.51 |  |  | -12.54 | -12.64 |  | 3.7383 | 14.746 | 16.627 | -16.1539 | -9.1243 | -8.5506 | 20.4123 | 22.0908 | -21.0988 | -19.1734 | 32.3148 | 34.9546 | -21.8111 | 13.028 | -4.6 | -4.6 | -22.784 | -24.0437 | -1.3101 |  | -1.3914 | 2.1605 |  | 0.262 | -109.5614 | 20.4779 | 20.5084 | -5.9569 | -217.8259 |  |  |  |  | 11.04 | 6.94 | -10.33 | 7.91 | -11.918 | -12.1859 | 12.3602 | 10.3318 | -6.1441 | -15.2501 | -15.4247 | -2.3678 | 1.7175 |  |  | 20 | 0.3 | -3.01 | 25.3066 | 25.1587 | 25.0196 | 47.5639 | 47.4047 | -16.3789 | -36.3929 | -14.3309 | 2.8724 | 36.42 | 13.51 | 5.1611 | 4.007 | -6.9903 |  | -3.1552 | -3.0936 | 2.4911 |  |  |  |  | -1.7505 | -0.8 | 11.02 | 2.92 | -2.45 | -4.46 | 11.8885 | -2.5926 | -15.43 | -15.46 | 32.48 | 4.78 | -5.2909 | -2.9364 | -21.6703 | -20.0455 | 11.8122 | -9.1237 | -13.4685 | -13.3356 | -14.1697 | -17.411 | -12.038 | -86.5347 | -26.6874 |  | -9.1374 | -8.8205 |  | -17.5131 | -16.9331 | 6.672 | -12.6155 | -12.3796 | -0.1797 | 0 | -14.83 | 0.6 | 2.4671 | -24.1994 | -12.7168 | -12.7946 | 10.2749 | 4.3267 | -14.4935 | 8.526 |  | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | 19.09 | 6.0162 | 6.0817 | 20.8553 | 27.1259 | 8.6293 | -12.65 | -3.4859 | 0.1385 | 2.31 | 0.04 | 0 |  | 7.759 | 0.856 | 3.4156 | 33.01 | -30.9353 | -24.8086 | -0.84 | 21.355 |  | 22.3211 | -6.1176 | -6.5414 | 1.7075 |  |  | -11.1403 | 58.8785 | 7.0317 | -23.7508 | 4.8033 | 5.4543 | 154.4574 | -2.6524 | -8.994 | 7.0511 | 2.7278 | 6.8859 | 6.9147 | 2.114 | -4.2552 | -2.9119 | 6.29 | 0 | 40.2414 | 44.1867 | 77.9662 | 0 | 49.8147 |  | -9.8814 | 0 | 0 |  | 37.8919 | -25.751 | -25.3115 | -2.6422 | -2.3363 | 16.28 | 16.69 | -29.2 | -29.1 | 0.054 | -6 | 26.1016 | 22.053 | 21.9314 | -18.6 | -30.7 | 10.3 | 9.8 | -18.2987 | -18.2968 | -79.7964 | 10.839 | -296.2225 | -10.5148 | -29.9935 | 105.4083 | 54.2175 | 155.4098 | 41.0506 | 43.5015 | 40.2588 | 36.5415 | -44.8399 | 246.9541 | -143.4916 | 109.0461 | -95.3257 | -2.5306 | 1.62 | -6.24 | -2.037 | -2.032 | 1.2 | 0.4 | -2.9142 | -6.5324 | 9.0562 | 1.3199 | 7.3 | 0.748 | 1.482 |  | 4.6441 | 4.3892 | 3.772 | 4.6178 |  | 14.5 | 6.8813 | -0.06 |  | -7.9253 | -13.2164 | -16.207 | -5.2717 | 9.2816 | -12.3014 | 2.0568 | -10.1 | -6.8 | 54.8637 | -150.618
29/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 1.9104 | -6.9812 | 3.0412 | 8.419 | 0 | 13.6347 |  | 11.2147 | 4.1319 | 3.7637 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.4712 | -8.7556 | 2.9215 | 2.7061 | 5.2955 | 2.0206 | -1.1205 | 2.0375 |  | -1.3367 | -0.673 | -0.646 | 2.628 | -15.54 | -11 | -0.179 | 0.226 | -10.59 |  |  | -13.08 | -13.15 |  | 3.6705 | 15.6268 | 17.3676 | -15.4312 | -7.4625 | -7.156 | 4.9698 | 5.4554 | -17.9656 | -16.1636 | 26.7013 | 26.8992 | -15.1471 | 13.3567 | -4.5 | -4.5 | -25.8611 | -25.5651 | -1.1746 |  | 0.1685 | 1.9744 | 0.6536 | 0.8327 | -117.5878 | 23.3467 | 23.3772 | -6.3261 | -215.9483 |  |  |  | 13.4724 | 11.3 | 7.35 | -9.52 | 8.5 | -12.4538 | -12.1859 | 13.2512 | 11.3181 | -6.4854 | -16.3954 | -16.5184 | 0.1672 | 0.1173 |  |  | 17.6 | 3.2 | -3.2 | 24.8683 | 24.703 | 24.0379 | 46.9437 | 47.0006 | -16.8202 | -36.8457 | -14.6287 | 2.8061 | 37.56 | 14.1 | 5.4736 | 4.3976 | -7.081 |  | -1.9175 | -1.4865 | -2.3388 |  |  | 6.4 | 6.6 | -1.6589 | 0.4 | 12.52 | 4.06 | -1.54 | -4.75 | 11.6715 | 1.2901 | -10.97 | -11.05 | 24.84 | 5.77 | -1.5636 | -0.8364 | -19.8182 | -19.5273 | 14.4742 | -5.9244 | -10.7345 | -11.0724 | -11.2414 | -17.7606 | -11.805 | -84.1855 | -27.446 |  | -9.1226 | -9.2731 |  | -17.2357 | -16.3587 | 12.304 | -12.6189 | -12.2498 | 0.6733 | 0 | -14.31 | 6 | 2.8465 | -24.3559 | -12.7826 | -12.937 | 10.7062 | 4.8791 | -15.949 | 8.3027 |  | 4.4122 |  |  |  | 2.8468 | 2.5118 | 20.0948 | 6.0137 | 6.0206 | 23.8194 | 30.229 | 11.2465 | -11.27 | -3.1069 | 0.1385 | 1.73 | -1.24 | -11.8155 |  | 7.66 | 0.885 |  | 32.75 | -32.6718 | -25.8103 | -0.51 | 21.7297 |  | 22.5392 | -6.657 | -7.0403 | 1.7842 |  |  |  | 59.5569 | 6.584 | -23.4979 | 5.1948 | 6.0014 | 158.5696 | -2.0667 | -8.2749 | 6.5169 | 2.8654 | 6.9079 | 6.97 | 2.419 | -6.2766 | -4.7833 | 5.03 | 0 | 38.3265 | 48.9922 | 78.7944 | 0 | 49.72 |  | -8.6427 | -11.6302 | -12.0364 |  |  | -26.2289 | -25.6246 | -3.5059 | -3.3912 | 15.36 | 15.75 | -30.5 | -29.9 | 0.0888 | -5.52 | 30.1316 | 21.6776 | 21.5548 | -18.2 | -30.3 | 10.3 | 9.8 |  | -18.0845 | -76.5283 | 13.1594 | -293.9634 | -12.1859 | -29.013 | 110.7841 | 53.5422 | 157.8271 | 43.0747 | 46.5583 | 39.2103 | 37.5524 | -45.3885 | 245.5147 | -142.5206 | 107.3214 | -96.8284 | -1.8738 | 1.466 | -6.96 | -2.047 | -2.047 | 1.84 | 1.04 | -3.7427 | -6.4744 | 9.6696 | 1.2039 | 7 | -0.194 | -0.738 | 3.9044 |  | 3.2716 | 3.0288 | 4.2316 |  | 14.8 | 7.0557 | -0.04 |  | -6.9624 | -14.288 | -17.2002 | -4.1952 | 10.376 | -12.7367 | 2.2292 | -10.8 | -6.1 | 51.9728 | -145.2029
29/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 2.0281 | -7.0093 | 3.0566 | 6.9575 | 0 | 14.5198 |  | 11.674 | 4.3139 | 3.9744 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.4754 | -9.407 | 2.9467 | 2.7917 | 5.3858 | 1.987 | -1.1548 | 1.2489 |  | -1.4798 | -0.643 | -0.619 | 2.716 | -15.54 | -11 | -0.252 | 0.234 | -10.5 |  |  | -12.88 | -12.88 |  | 3.5172 | 16.3472 | 18.4084 | -15.7139 | -9.5843 | -9.2627 | 4.0395 | 3.8907 | -17.3547 | -15.1081 | 24.3604 | 24.7388 | -7.5021 | 12.6952 | -4.7 | -4.7 | -24.6182 | -24.645 | -1.2939 |  | -2.3142 | 2.6581 | 1.2927 | 0.8667 | -112.8879 | 19.5013 | 19.5013 | 8.5774 | -205.5936 |  |  |  |  | 11.09 | 7.28 | -9.18 | 8.95 | -10.9803 | -10.4445 | 17.1148 | 14.7935 | -6.7992 | -21.4647 | -21.5906 | -2.0767 | -0.3451 |  |  | 21.9 | 4.7 | -3.16 | 24.0874 | 23.9746 | 23.4993 | 46.3399 | 46.9209 | -23.5514 | -30.5944 | -20.882 | 2.9311 | 38.21 | 14.33 | 5.9424 | 4.7882 | -7.2251 |  | -0.9498 | -0.6813 | 3.7628 |  |  | 4 | 4.3 | -1.3428 | 1.5 | 12.3 | 5.44 | -0.62 | -4.44 | 11.6715 | -4.4278 | -10.94 | -11.17 | 26.56 | 6.83 | -6.4909 | -3.4091 | -21.5419 | -21 | 17.1681 | -4.3113 | -10.4364 | -10.4365 | -20.0177 | -26.2754 | -12.187 | -94.274 | -27.2042 |  | -10.6167 | -10.1493 |  | -13.97 | -13.7446 | -6.148 | -15.1326 | -14.4492 | 3.7463 | 0 | -8.13 | 0 | 3.2731 | -19.7143 | -12.5829 | -12.7138 | 10.7492 | 6.6585 | -19.056 | 8.3733 |  | 4.6402 | 4.7646 | 5.098 | 3.9156 | 1.842 | 1.1722 | 16.0758 | 6.6583 | 7.4506 | 19.791 | 27.7834 | 12.4526 | -11.77 | -1.8215 | 0.2007 | 1.06 | 1.15 | -13.1914 |  | 7.594 | 0.9 |  | 32.11 | -31.5393 | -23.6293 | -0.88 | 21.2676 |  | 22.7979 | -6.562 | -6.9407 | 1.9087 |  |  | -10.9483 | 61.8637 | 6.6479 | -23.1545 | 4.1699 | 4.1087 | 161.6869 | -1.9845 | -8.6478 | 6.6246 | 1.7894 | 7.2961 | 7.3497 | 1.2031 | -5.2629 | -1.4206 | 4.61 | 0 | 34.666 | 48.5176 | 84.1943 | 0 | 49.7039 | 0 | -10.5354 | 0 | -11.8157 |  |  | -24.905 | -23.9931 | -2.8234 | -2.512 | 19.45 | 19.86 | -29.9 | -30.4 | 0.1767 | -7.84 | 31.2778 | 22.0675 | 21.5719 | -17.4 | -31.1 | 9 | 8.5 | -18.2105 | -18.1477 | -85.3369 | 17.5223 | -294.9515 | -9.0371 | -28.288 | 108.1522 | 53.4049 | 158.9723 | 38.7476 | 44.8316 | 37.6579 | 36.6911 | -47.2537 | 249.9706 | -139.1959 | 110.7191 | -97.4176 | -2.4134 | 1.531 | -7.44 | -2.065 | -2.085 | 2.32 | 0.8 | -3.5548 | -6.7063 | 9.3767 | 1.3504 | 7.6 | 0.206 | -0.76 |  |  | 4.1661 | 3.5713 | 3.3226 |  | 15.4 | 7.3918 | 0.02 |  | -8.3789 | -13.6264 | -16.5756 | -4.2411 | 9.1755 | -11.8638 | 2.0758 | -11.7 | -5 | 49.4378 | -133.4622
29/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 2.1104 | -6.9547 | 3.4055 | 6.9059 | 0 | 15.5296 |  | 13.6556 | 5.2608 | 4.9666 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6467 | -12.3059 | 3.8495 | 3.658 | 6.8284 | 1.237 | -1.1414 | 1.4039 |  | -1.3624 | -0.318 | -0.288 | 2.437 | -13.32 | -11 | -0.575 | 0.233 | -8.16 |  |  | -12.41 | -12.41 |  | 3.7544 | 18.1394 | 20.3833 | -16.6646 | -6.3083 | -6.1266 | 16.3447 | 17.0458 | -19.4379 | -17.553 | 28.0908 | 30.1986 | -4.4524 | 10.4679 | -4.5 | -4.5 | -21.8113 | -22.6585 | -0.9811 |  | 3.2808 | 3.01 | 1.9193 | 1.4327 | -91.0367 | 25.6661 | 25.6355 | -10.5161 | -176.2989 |  |  |  | 11.2869 | 9.42 | 6.14 | -9.67 | 6.68 | -16.0707 | -15.9367 | 20.5603 | 18.2062 | -6.0177 | -19.2488 | -19.4381 | 3.3045 | -1.4365 |  |  | 22 | 5.9 | -3.43 | 23.862 | 24.2084 | 23.2755 | 44.6663 | 45.0902 | -17.0877 | -32.1365 | -14.8946 | 3.3032 | 32.86 | 12.26 | 7.0361 | 5.9601 | -7.4256 |  | 0.1325 | 0.1756 | 1.1275 |  |  | 0 | 0 | -0.9204 | 4.3 | 14.96 | 8.38 | 1.53 | -5.01 | 11.315 | -3.0052 | -11.14 | -11.31 | 27.34 | 8.63 | -4.7636 | -2.2636 | -25.5963 | -24.3091 | 20.5278 | 0.015 | -7.1252 | -5.824 | -12.8719 | -16.748 | -11.506 | -69.1845 | -37.1975 |  | -12.0566 | -11.3489 |  | -21.6425 | -20.7385 | 11.792 | -15.1839 | -14.4673 | 2.9193 | 0 | -12.24 | -0.7 | 3.1164 | -38.0691 | -11.7805 | -12.0582 | 9.8659 | 4.9769 | -17.0107 | 8.4089 |  | 4.3518 | 3.84 | 4.6853 | 2.5497 | 6.6983 | 6.3633 | 14.4012 | 10.84 | 10.5023 | 18.0925 | 25.1882 | 12.2182 | -13.31 | -2.5338 | 0.1742 | 1.43 | 0.49 | -12.6685 |  | 7.576 | 0.802 |  | 30.53 | -28.3726 | -21.4018 | -1.16 | 19.9378 |  | 23.4708 | -7.0256 | -7.5193 | 2.1128 |  |  | -9.969 | 60.1512 | 6.8094 | -21.8745 | 3.2627 | 4.0068 | 168.2123 | -1.1154 | -8.5651 | 6.1269 | 2.2451 | 7.5314 | 7.4921 | 1.4403 | -5.6181 | -3.88 | 10.48 | -6.4437 | 26.708 | 58.2303 | 72.1912 | 0 | 49.7935 | 0 | -10.5788 | 0 | -10.0628 |  |  | -24.4106 | -23.8503 | -4.3468 | -4.5842 | 19.88 | 20.31 | -31.2 | -31.4 | 0.0192 | -5.6 | 29.7191 | 20.1054 | 19.9936 | -16.1 | -32 | 8.5 | 7.7 | -18.0253 | -17.9995 | -75.1767 | 31.3492 | -299.0037 | -14.9922 | -25.1448 | 112.7906 | 50.337 | 155.0173 | 39.0938 | 51.1431 | 35.3899 | 36.848 | -46.5961 | 252.4734 | -140.9854 | 116.4321 | -100.958 | -1.1951 | 1.163 | -8.64 | -2.092 | -2.1 | 3.2 | 0.24 | -4.2648 | -5.8579 | 8.8212 | 1.9944 | 8.1 | 0.245 | 0.112 |  |  | 4.28 | 4.0152 | 3.7721 |  | 15.5 | 6.5435 | 0.26 |  | -8.2086 | -13.1144 | -16.8616 | -4.8875 | 9.0119 | -12.1845 | 3.0774 | -11.5 | -5 | 34.9775 | -120.0249
29/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 1.869 | -6.6091 | 3.3994 | 7.8843 | 0 | 14.3264 |  | 15.4183 | 6.0868 | 5.7072 | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3078 | -10.1065 | 3.9862 | 3.9056 | 7.1958 | 1.1974 | -0.2865 | 1.4109 |  | -1.3609 | -0.681 | -0.665 | 2.823 | -13.32 | -11 | -0.49 | 0.245 | -14.04 |  |  | -8.69 | -8.68 |  | 3.4161 | 18.6888 | 19.7448 | -18.4791 | -18.3198 | -17.857 | 14.4933 | 15.2713 | -26.6881 | -22.2309 | 31.9346 | 29.4867 | 3.5062 | 17.1976 | -4.7 | -4.6 | -14.5977 | -13.7601 | -1.6822 |  | 4.72 | 4.8205 | 0.7521 | 0.5765 | -97.9949 | 41.7493 | 41.7493 | 4.5629 | -153.2674 |  |  |  | 12.5044 | 8.93 | 5.46 | -10.08 | 6.46 | -11.3822 | -11.3822 | 19.8269 | 17.1888 | -5.4123 | -9.2513 | -9.1432 | 4.5254 | 8.3571 |  |  | 42.4 | -13.5 | -3.06 | 34.4174 | 33.7956 | 34.4277 | 63.9813 | 63.4444 | -30.2105 | -42.2328 | -26.5354 | 3.1443 | 31.9 | 11.73 | 8.1299 | 7.0343 | -7.697 |  | -9.4116 | -9.1189 | 19.1119 |  |  | 0 | 0 | -0.6689 | 5.5 | 12.86 | 9.84 | 2.47 | -4.06 | 8.1065 | -17.4485 | -10.87 | -10.98 | 26.5 | 7.68 | -19.9273 | -10.1182 | -27.8008 | -26.4364 | 13.8587 | -6.3113 | -14.0456 | -13.6859 | -25.4265 | -27.3399 | -10.589 | -85.7443 | -51.8563 |  | -12.9166 | -12.999 |  | -13.7726 | -12.8669 | -12.804 | -11.2175 | -11.2717 | 10.1426 | 6.54 | -4.14 | 3.2 | 4.571 | -24.368 | -11.208 | -11.3353 | 8.5527 | 12.5803 | -24.0227 | 8.9143 |  | 4.2553 | 3.4894 | 3.198 | 2.5821 | 2.3444 | 1.6746 | 11.387 | 11.3086 | 11.4114 | 11.5995 | 18.9895 | 6.1488 | -15.27 | -3.7075 | 0.2172 | 1.82 | 2.6 | 0 | 0 | 7.482 | 0.6 |  | 31.97 | -26.5863 | -20.5365 | -1.65 | 20.2376 |  | 22.8 | -7.0325 | -7.6478 | 2.0813 |  |  | -10.5425 | 58.0415 | 6.8428 | -21.7665 | 2.3343 | 3.5328 | 169.4336 | -7.246 | -7.8391 | -4.3431 | 2.1017 | 7.7877 | 7.8797 | 1.4697 | -9.8842 | -8.2804 | 2.93 | 0 | 37.7481 | 42.901 | 64.1155 | -3.4585 | 47.7783 |  | -8.5 | 0 | -10.2869 |  |  | -27.0913 | -26.3552 | -8.5008 | -8.1841 | 14.64 | 15.01 | -32.6 | -32.9 | 0.0357 | -5.68 | 27.4871 | 18.2897 | 18.1776 | -16.5 | -30.8 | 11.1 | 10.6 | -18.2529 | -18.2075 | -85.6367 | 29.1236 | -302.3572 | -16.7142 | -29.4306 | 102.9147 | 60.649 | 154.6055 | 35.8856 | 37.4483 | 42.3099 | 39.5031 | -43.7785 | 233.8544 | -140.8978 | 96.4516 | -85.3452 | 0.2356 | 1.413 | -9.76 | -2.172 | -2.177 | 4.64 | -0.96 | -4.4797 | -5.037 | 8.6168 | 1.5549 | 7.1 | -2.027 | -2.099 |  |  | 3.5046 | 3.6054 | 3.46 |  | 15.5 | 6.2201 | 0.44 |  | -5.5283 | -14.2159 | -18.2267 | -2.9238 | 9.4047 | -14.0553 | 4.2091 | -10.6 | -5.9 | 37.2643 | -115.3157
29/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 1.7854 | -6.4425 | 4.3727 | 7.7523 | 0 | 15.521 |  | 16.742 | 6.8868 | 6.3849 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.448 | -11.6879 | 4.69 | 4.5593 | 8.253 | 1.1145 | -0.2053 | 1.4791 |  | -1.4028 | -0.455 | -0.483 | 2.425 | -13.32 | -8.8 | -0.551 | 0.241 | -10.31 |  |  | -11.38 | -11.37 |  | 3.6571 | 18.6725 | 21.2015 | -17.4503 | -14.3721 | -13.704 | 11.9523 | 19.3739 | -24.2602 | -21.8223 | 25.558 | 35.8422 | 4.2935 | 14.4983 | -4.6 | -4.6 | -15.6619 | -17.7798 | -1.702 |  | 8.1339 | 5.078 | 0.9133 | 0.7186 | -95.2482 | 51.149 | 51.1185 | -18.8898 | -133.3573 |  |  |  | 17.8135 | 10.04 | 6.95 | -7.69 | 7.89 | -14.1953 | -13.7934 | 21.6429 | 19.6352 | -6.4868 | -10.6444 | -10.3663 | 6.9765 | 4.938 |  |  | 38.6 | -7.1 | -3.47 | 33.9553 | 34.3262 | 32.706 | 66.8658 | 67.175 | -26.784 | -49.3049 | -23.6169 | 2.9141 | 35.93 | 13.96 | 8.9111 | 7.7179 | -8.2384 |  | -6.1658 | -6.1972 | 8.3391 |  |  | -6.8 | -5.2 | -0.1025 | 8 | 14.7 | 12.58 | 4.54 | -4.77 | 9.765 | -8.4955 | -10.79 | -10.99 | 27.58 | 8.62 | -7.8909 | -3.5455 | -27.0831 | -25.7818 | 25.4198 | 3.7265 | -4.3127 | -4.312 | -25.0579 | -27.4867 | -11.222 | -60.3291 | -60.7969 |  | -13.9908 | -13.3698 |  | -12.8796 | -12.3524 | -12.804 | -14.1182 | -13.7165 | 8.2599 | -1.34 | -3.45 | -0.3 | 5.1099 | -24.6375 | -12.1038 | -12.3695 | 9.3266 | 12.1984 | -22.4281 | 8.6617 |  | 4.5948 | 3.3174 | 4.1945 | 2.7813 | 5.5261 | 5.3586 | 14.0663 | 11.4358 | 11.426 | 13.734 | 21.0077 | 9.0492 | -14.99 | -2.5081 | 0.1174 | 1.61 | 3.05 | -9.3495 |  | 7.603 | 0.529 |  | 30.74 | -28.7527 | -22.3785 | -1.52 | 19.5638 |  | 22.7614 | -7.3077 | -7.7441 | 2.0919 |  |  | -9.8466 | 61.2206 | 6.6204 | -20.9641 | 4.7406 | 4.9249 | 170.0406 | -5.3022 | -7.5466 | -2.7052 | 1.9197 | 7.8829 | 7.9272 | 1.3036 | -10.6694 | -8.6791 | 5.03 | 0 | 31.3994 | 51.5444 | 55.2348 | -3.3237 | 47.3912 |  | -9.6331 | -9.7814 | -10.8365 | 28.4357 | 28.942 | -29.1568 | -28.8986 | -9.6224 | -9.579 | 13.44 | 13.74 | -30.7 | -30.4 | -0.0339 | -4.8 | 31.941 | 20.7226 | 20.6085 | -15.7 | -31.7 | 13.2 | 12.7 |  | -18.2311 | -80.0978 | 36.7059 | -306.4759 | -23.4839 | -28.4889 | 104.9737 | 62.065 | 155.7512 | 36.4451 | 36.5009 | 43.8913 | 41.1732 | -45.4154 | 232.419 | -143.3773 | 93.761 | -82.1353 | -0.0916 | 1.594 | -9.12 | -2.12 | -2.134 | 4.16 | -1.36 | -4.1615 | -5.037 | 7.8233 | 0.734 | 7.9 | 1.454 | 0.331 |  |  | 4.5537 | 3.5706 | 3.6426 |  | 14.4 | 6.8053 | 0.35 |  | -4.6692 | -13.4047 | -18.3595 | -2.4984 | 9.2379 | -14.026 | 3.6366 | -10.2 | -7.1 | 21.2975 | -101.3294
29/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 2.2053 | -6.778 | 9.6524 | 8.6381 | 0 | 16.9686 |  | 18.9291 | 7.9138 | 7.5233 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.6186 | -10.4102 | 5.8126 | 5.6816 | 10.0112 | 1.3928 | -0.0689 | 2.2875 |  | -1.1886 | -0.484 | -0.41 | 2.538 | -13.32 | -4.4 | -0.381 | 0.234 | -10.18 |  |  | -11.66 | -11.73 |  | 3.129 | 20.8239 | 23.0987 | -14.5253 | -14.6034 | -13.9487 | 5.2215 | 5.9575 | -21.6873 | -19.4231 | 23.5908 | 24.4581 | -2.3905 | 12.5146 | -4.6 | -4.7 | -17.7069 | -18.4266 | -1.9289 |  | 8.3454 | 6.0644 | 0 | 0.9151 | -104.1902 | 58.0462 | 58.0767 | -43.9468 | -133.9139 |  |  |  | 23.0727 | 11.43 | 8.18 | -4.98 | 11.05 | -15.8027 | -15.8027 | 23.6699 | 21.7515 | -6.9782 | -6.6312 | -6.3407 | 8.1258 | 14.0866 |  |  | 64.4 | -25.2 | -3.86 | 45.0854 | 44.8933 | 44.4145 | 68.2626 | 69.5168 | -27.0579 | -53.7197 | -21.6566 | 3.0056 | 40.14 | 15.86 | 9.6924 | 8.4991 | -8.1634 |  | -14.2764 | -14.1404 | 26.8507 |  |  | -8.9 | -9.2 | 0.495 | 9.8 | 15.02 | 14.02 | 5.78 | -4.43 | 12.3225 | -25.8265 | -10.92 | -11.14 | 28.88 | 10.27 | -22.2 | -11.4091 | -34.3422 | -32.9182 | 28.1644 | 4.2217 | -7.5489 | -7.34 | -21.3377 | -25.6496 | -11.45 | -40.1953 | -59.7996 |  | -13.8879 | -13.3147 |  | -19.8494 | -17.3637 | -9.22 | -18.8223 | -18.371 | 15.9373 | 0 | -2.81 | -2.2 | 5.3121 | -36.3824 | -12.1562 | -12.3424 | 10.1224 | 15.4911 | -25.1203 | 8.8551 |  | 2.9263 | 4.2192 | 3.3409 | 3.2097 | 6.3633 | 5.861 | 12.3918 | 18.1499 | 17.5268 | 13.0789 | 21.9072 | 9.518 | -14.37 | -1.523 | 0.1485 | 0.5 | 3.94 | -9.9318 | 2.1682 | 7.649 | 0.614 |  | 31.02 | -28.9344 | -21.7695 | -1.46 | 19.8292 |  | 21.9852 | -6.7581 | -7.1353 | 2.193 |  |  | -9.9744 | 64.7541 | 6.7956 | -21.5448 | 5.7879 | 5.2487 | 170.7791 | -5.249 | -7.6615 | -3.2328 | 1.6501 | 7.861 | 7.943 | 0.8757 | -17.9114 | -14.8899 | 2.93 | 0 | 32.457 | 47.1251 | 56.2861 | 7.5706 | 7.4322 | -14.3482 | -12.5708 | -10.802 | 0 |  |  | -27.4759 | -26.9265 | -11.4215 | -11.1813 | 24.55 | 24.75 | -31.2 | -31.4 | 0.054 | -2.64 | 36.8986 | 19.5022 | 19.3519 | -14 | -31 | 10.8 | 10.6 |  |  | -82.4273 | 28.7902 | -302.5806 | -20.5491 | -31.3207 | 94.4806 | 71.1647 | 165.8968 | 21.8139 | 23.9876 | 32.9344 | 32.4417 | -54.2585 | 224.101 | -136.6206 | 96.6514 | -82.9353 | -0.7483 | 1.338 | -10.08 | -2.142 | -2.15 | 5.12 | -2.88 | -3.4417 | -3.3982 | -0.3494 | 3.8407 | 10.7 | -0.798 | 0.241 | 4.1247 | 4.9246 | 4.2498 | 3.352 | 4.3072 |  | 14.4 | 7.1786 | 0.42 |  | 3.9501 | -15.3667 | -20.2147 | 3.8729 | 6.7686 | -12.3817 | 4.4252 | -10.1 | -7.4 | 20.3742 | -104.0295
29/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 2.6527 | -7.3107 | 9.0846 | 8.2584 | 0 | 18.8111 |  | 22.0156 | 9.4637 | 9.1996 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.5882 | -12.7916 | 6.8856 | 6.5631 | 11.3214 | 1.4876 | -0.1179 | 2.1814 |  | -1.362 | -0.246 | -0.223 | 2.639 | -11.1 | -2.2 | -0.965 | 0.239 | -8.9 |  |  | -11.78 | -11.97 |  | 3.6542 | 23.8595 | 26.0049 | -13.9163 | -11.5957 | -11.4565 | 4.9934 | 6.2527 | -20.7306 | -18.5579 | 20.4671 | 21.7001 | 5.063 | 12.7783 | -5 | -5 | -18.4946 | -18.3773 | -2.2562 |  | 12.1782 | 8.6945 |  | 0.9197 | -84.933 | 66.2557 | 66.6524 | -71.9854 | -105.0981 |  |  |  | 27.6134 | 11.7 | 9.14 | -2.55 | 12.56 | -18.8838 | -18.6158 | 25.001 | 22.9407 | -9.2253 | -13.1808 | -12.9912 | 11.7365 | 11.4337 |  |  | 62.3 | -19.8 | -4.57 | 44.2426 | 43.7006 | 43.5015 | 67.2743 | 68.0625 | -24.772 | -59.5908 | -17.1938 | 3.5503 | 41.86 | 16.81 | 11.5674 | 10.257 | -9.6858 |  | -13.0245 | -12.9394 | 28.3559 |  |  | -13.8 | -12.7 | 2.5397 | 12.1 | 19.9 | 16.72 | 7.64 | -6.09 | 15.345 | -26.2815 | -10.83 | -10.92 | 28.43 | 11.95 | -22.1273 | -11.4727 | -37.515 | -36.1545 | 40.8958 | 12.2734 | 0.0188 | 0.5565 | -25.3993 | -29.5883 | -12.796 | -12.9526 | -69.6459 |  | -14.332 | -13.6649 |  | -14.6827 | -14.1758 | -10.756 | -20.0629 | -19.7836 | 16.1008 | 0 | -1.86 | 0 | 5.5152 | -30.2987 | -11.9634 | -12.288 | 10.307 | 17.7911 | -29.2641 | 8.8259 |  | 3.4005 | 3.9544 | 4.19 | 3.2168 | 10.3823 | 10.3823 | 5.861 | 19.6778 | 19.7331 | 9.1614 | 18.585 | 10.5043 | -14.23 | -1.3106 | 0.1037 | 0.44 | 4.42 | -11.2122 |  | 7.828 | 0.707 |  | 31.49 | -26.7333 | -19.6326 | -1.01 | 20.7157 |  | 22.0822 | -6.4545 | -6.8783 | 2.3558 |  |  | -11.0291 | 73.679 | 6.5942 | -20.7254 | 5.3144 | 4.9994 | 171.817 | -3.3385 | -8.7453 | -1.7795 | 1.5687 | 8.7033 | 8.8142 | 0.9603 | -17.9662 | -16.3805 | 3.35 | 0 | 28.9035 | 51.4106 | 47.3736 | 6.1752 | 7.3545 | -15.9911 | -13.8334 | -12.0886 | -14.3061 | 5.1124 | 4.712 | -29.5468 | -29.3161 | -13.6371 | -13.1377 | 38.58 | 38.65 | -29.7 | -30.5 | 0.0192 | 0.72 | 21.0628 | 23.3613 | 22.9586 | -13.5 | -29.8 | 14.5 | 14 |  |  | -94.9222 | 25.9854 | -312.0765 | -2.5225 | -30.6525 | 49.0634 | 112.9825 | 0 | 49.6792 | -25.4542 | 28.1668 | 24.8875 | 0 | 236.3917 | -155.5828 | 81.6358 | -80.2365 | -1.6394 | 1.304 | -9.76 | -2.135 | -2.146 | 5.44 | -3.6 | -3.0174 | -2.0493 | -2.9282 | 4.1337 | 12.1 | 1.931 | 2.028 |  | 4.6419 | 3.1105 | 2.853 | 3.2019 |  | 12.6 | 6.7899 | 0.56 |  | 0 | -13.9688 | -18.1845 | 0 | 4.2786 | -10.2405 | 4.9391 | -7.9 | -9.2 | 14.8056 | -89.0475
29/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 3.0213 | -7.6306 | 10.0085 | 9.1469 | 0 | 20.5824 |  | 24.8444 | 10.7937 | 10.4629 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.4565 | -2.6802 | 6.8952 | 6.8128 | 12.1226 | 1.6094 | -0.1767 | 1.6061 |  | -1.3292 | -0.335 | -0.318 | 2.188 | -11.1 | 2.2 | -0.553 | 0.224 | -9.25 |  |  | -11.86 | -11.78 |  | 3.4142 | 18.6344 | 22.9394 | -11.1697 | -6.6718 | -7.0587 | 17.0401 | 18.3993 | -17.1995 | -13.7269 | 36.0306 | 46.3804 | 52.7693 | 15.3182 | -5.8 | -5.8 | -21.3677 | -24.3486 | -3.1144 |  | 10.7446 | 8.7357 | 0 | 0.9425 | -107.0284 | 85.1466 | 84.6278 | -75.6415 | -100.3456 |  |  |  | 32.0044 | 12.75 | 10.51 | -0.29 | 14.68 | -15.133 | -14.999 | 22.2168 | 20.0082 | -9.7924 | -3.305 | -3.434 | 10.8038 | 22.8773 | 2.88 | 6.412 | 91.3 | -41.7 | -4.69 | 56.9416 | 56.3811 | 54.5872 | 78.3629 | 78.4349 | -27.2823 | -68.2647 | -20.2556 | 3.8919 | 46.68 | 19.08 | 13.5986 | 12.3077 | -10.6035 |  | -22.2114 | -22.0865 | 42.6316 |  |  | -18.3 | -18 | 0.8246 | 14.4 | 16.48 | 19.12 | 9.31 | -4.53 | 16.368 | -39.8573 | -9.83 | -10.03 | 30.02 | 13.4 | -33.4727 | -17.1182 | -38.6486 | -37.3636 | 39.3144 | 10.0201 | -2.8394 | -2.9227 | -25.906 | -30.1168 | -13.122 | -8.7396 | -82.2912 |  | -14.6206 | -14.1712 |  | -12.3227 | -12.0744 | -12.804 | -22.1207 | -21.8883 | 14.5238 | 0 | -2.55 | 1.5 | 5.7458 | -25.3077 | -12.4648 | -12.609 | 10.8134 | 15.4449 | -28.0952 | 9.1904 |  | 3.5795 | 3.2488 | 4.5125 | 3.0491 | 5.6935 | 5.5261 | 3.3491 | 20.5565 | 20.5804 | 7.479 | 18.5452 | 13.4389 | -12.29 | -1.5212 | 0.1485 | 1.16 | 1.97 | -13.7222 |  | 7.763 | 0.852 | 3.5171 | 32.84 | -28.0546 | -19.5533 | -0.97 | 22.5967 |  | 22.6683 | -6.8987 | -7.3258 | 2.479 | 0.0713 |  |  | 73.8278 | 8.1901 | -20.132 | 7.5101 | 7.1131 | 172.3252 | -3.1241 | -8.5507 | -2.5733 | 1.6043 | 8.945 | 9.0989 | 0.9113 | -4.2056 | -2.1993 | -1.26 | 0 | 28.3276 | 30.9591 | 38.5158 | -24.5129 | 27.8351 | 0 | -7.4309 | 0 | -11.2641 |  |  | -29.2007 | -28.5306 | -13.1445 | -13.0412 | 36.15 | 36.24 | -28.8 | -28.9 | 0.054 | 0.56 | 13.1484 | 25.2042 | 25.3621 | -13.5 | -29 | 13.3 | 12.8 | -18.3869 | -18.2782 | -116.5635 | 30.263 | -301.873 | -14.017 | -35.8068 | 56.2574 | 112.0857 |  | 22.537 | -19.3884 | 27.9656 | 27.402 |  | 197.7792 | -136.1454 | 58.6483 | -55.6394 | -2.2962 | 1.471 | -7.28 | -2.172 | -2.172 | 2.96 | -2 | -2.049 | -4.3351 | 7.5303 | 1.1154 | 6.7 | 0.268 | 0.121 | 3.8703 | 4.6459 | 4.5031 | 3.4625 | 3.519 |  | 12.8 | 6.1651 | 0.58 |  | -35.9833 | 0 | 0 | -34.2983 | 0 | -14.6912 | 14.3959 | -8 | -9 | 9.4782 | -73.239
29/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 3.4293 | -8.2151 | 7.3902 | 10.4754 | 0 | 21.236 |  | 26.4193 | 11.5826 | 11.0614 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 3.4771 | -3.1446 | 7.2897 | 7.3759 | 12.6339 | 1.3053 | -0.2104 | 1.6734 |  | -1.0883 | -0.111 | -0.074 | 1.971 | -11.1 | 4.4 | -0.583 | 0.225 | -5.94 |  |  | -13.71 | -13.94 |  | 3.3943 | 19.4418 | 23.3665 | -11.3545 | -3.6353 | -3.1507 | 12.4151 | 12.9039 | -15.7681 | -12.6664 | 39.3289 | 41.5599 | 55.1304 | 14.043 | -5.3 | -5.3 | -25.5845 | -25.5637 | -3.4197 |  | 14.4706 | 10.1372 | 0.6016 | 0.9389 | -108.5543 | 90.9451 | 90.9451 | -92.8854 | -90.9202 |  |  |  | 34.9584 | 13.25 | 11.17 | 1.81 | 16.5 | -16.6065 | -16.3386 | 21.9411 | 20.2811 | -9.1378 | 0.4707 | 0.311 | 14.1301 | 20.6209 |  |  | 92.1 | -40.5 | -4.44 | 61.564 | 60.5077 | 59.4107 | 74.2446 | 75.5224 | -22.2318 | -74.636 | -13.2272 | 3.9271 | 46.66 | 19.25 | 14.3799 | 13.2843 | -11.1622 |  | -21.4533 | -21.3983 | 32.7618 |  |  | -21.2 | -20.2 | 1.2469 | 16.1 | 18.7 | 20.98 | 10.7 | -5.16 | 17.391 | -31.5518 | -10.54 | -10.6 | 29.69 | 14.44 | -25.3636 | -12.9909 | -36.9852 | -35.7636 | 45.341 | 15.1859 | 2.467 | 3.4478 | -15.5531 | -19.166 | -13.511 | 11.633 | -87.8731 |  | -13.81 | -14.0355 |  | -17.2839 | -17.4279 | 12.304 | -23.8102 | -23.29 | 11.3001 | -11.06 | -3.62 | 0 | 5.6043 | -35.0292 | -12.6901 | -12.8484 | 9.7132 | 9.4474 | -24.2798 | 8.6465 |  | 4.7494 | 4.4177 | 4.8767 | 4.1691 | 7.8704 | 7.3681 | 8.3728 | 19.4281 | 19.603 | 11.8137 | 22.0743 | 12.2036 | -12.53 | -1.7153 | 0.1916 | 0.99 | 2.56 | -12.939 | 2.3388 | 7.899 | 0.917 |  | 33.67 | -29.9691 | -20.805 | -0.43 | 24.5614 |  | 22.4316 | -7.6165 | -7.971 | 2.5323 | 0.039 |  | -11.6918 | 74.5865 | 8.4699 | -19.6147 | 6.1952 | 7.7512 | 178.5772 | -1.3434 | -7.0793 | -2.1499 | 1.1294 | 9.1501 | 9.3046 | 0.5783 | -6.4002 | -4.6282 | 3.35 | 0 | 23.6769 | 36.577 | 29.1154 | -22.2543 | 30.3855 |  | -11.3141 | 0 | -11.2056 | 13.0663 | 13.6847 | -26.6519 | -26.4321 | -14.5006 | -14.0531 | 32.38 | 32.5 | -30.1 | -29.8 | 0.1584 | 3.04 | 20.0887 | 26.4418 | 26.0182 | -13.2 | -30.2 | 9.8 | 9.3 | -18.2668 | -18.3212 | -107.4158 | 37.9101 | -305.8675 | -16.743 | -32.0321 | 60.3376 | 109.9916 |  | 0 | -16.8309 | 24.8832 | 25.4212 |  | 198.6947 | -135.0783 | 65.0323 | -61.3482 | -2.2498 | 1.562 | -8.4 | -2.234 | -2.231 | 3.52 | -2.4 | -2.1741 | -3.3982 | 4.5426 | 1.6709 | 8 | 0.268 | -0.4 | 3.7857 | 4.6117 | 3.9837 | 3.1137 | 3.4913 |  | 14.6 | 5.6299 | 0.61 |  | -4.9653 |  |  | -4.965 |  | -11.315 | 11.5119 | -10.3 | -7.1 | -2.9265 | -63.9044
29/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 3.8941 | -8.7522 | 7.8808 | 10.1379 | 0 | 13.9344 |  | 28.3282 | 12.5956 | 12.3178 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.0972 | -6.1907 | 7.8363 | 7.822 | 13.194 | 1.5295 | -0.119 | 1.5133 |  | -1.1 | -0.043 | 0.005 | 2.246 | -11.1 | 6.6 | -0.392 | 0.226 | -6.47 | -5.98 | -10 | -13.06 | -12.91 |  | 3.6223 | 20.8557 | 25.1783 | -10.9462 | -4.8659 | -7.3175 | 12.6014 | 28.688 | -14.1921 | -12.6051 | 48.0804 | 49.0941 | 49.6314 | 14.4822 | -5.3 | -5.3 | -22.8022 | -24.0561 | -3.5615 |  | 9.0411 | 10.53 | 0 | 0.8763 | -88.6868 | 91.6776 | 92.1659 | -124.2062 | -78.3447 |  |  |  | 36.0262 | 15.06 | 11.86 | -1.6 | 16.37 | -13.1236 | -12.9896 | 19.1104 | 16.9414 | -9.1885 | 0.4983 | 0.0869 | 10.4749 | 18.8399 |  |  | 92.8 | -39 | -4.89 | 57.9851 | 57.2403 | 56.8398 | 71.423 | 73.4973 | -21.5426 | -72.0065 | -12.4869 | 3.9624 | 50.88 | 21.29 | 5.0049 | 4.1046 | -12.2176 |  | -20.4788 | -19.7264 | 37.4355 |  |  | -22.9 | -23.5 | 1.1407 | 18.1 | 20.06 | 22.88 | 12.09 | -5.56 | 17.7475 | -35.232 | -10.79 | -11 | 33.33 | -20.42 | -29.9273 | -15.3727 | -35.0612 | -32.9818 | 41.5227 | 10.2651 | -2.4546 | -2.0784 | -16.9323 | -23.1517 | -14.472 | 41.4553 | -80.4487 |  | -15.1361 | -14.7163 |  | -11.9811 | -11.0452 | -10.244 | -20.8587 | -20.3939 | 11.8514 | 6.49 | -3.47 | 3.2 | 5.8571 | -26.624 | -12.5131 | -12.5291 | 9.0637 | 9.9003 | -24.2785 | 8.7327 |  | 5.1977 | 4.2823 | 4.178 | 3.0318 | 4.3539 | 4.6888 | 10.0474 | 17.1613 | 18.0055 | 10.9078 | 21.4978 | 11.061 | -13.07 | -2.2005 | 0.2126 | 1.01 | 2.22 | -11.549 |  | 7.691 | 0.811 |  | 34.56 | -31.0992 | -22.5524 | -0.44 | 25.3108 |  | 24.6894 | -8.6345 | -8.935 | 2.6002 |  |  | -11.552 | 79.3066 | 7.7538 | -20.4264 | 6.516 | 6.1491 | 180.709 | -0.3292 | -7.2431 | -3.7334 | 1.1613 | 9.172 | 9.3758 | 0.5731 | -8.3877 | -5.9548 | 1.68 | 4.0958 | 33.8876 | 27.0483 | 26.447 | -27.2806 | 25.5335 |  | -11.2519 | -9.9917 | -11.7831 | 1.9136 | 5.7273 | -27.7285 | -27.2616 | -16.0657 | -16.8218 | 30.15 | 30.17 | -29.9 | -30.4 | 0.0357 | 3.68 | 18.7682 | 26.8499 | 26.7558 | -13.1 | -29 | 10.7 | 10.2 |  | -18.3168 | -114.9647 | 27.1836 | -300.9315 | -15.494 | -34.0108 | 54.6898 | 115.3051 |  | 0 | -23.27 | 30.3762 | 28.7725 |  | 182.691 | -130.6339 | 49.766 | -48.7737 | -1.1707 | 2.321 | -8.88 | -2.248 | -2.25 | 4.16 | -2.8 | -2.5123 | -3.3982 | 4.5121 | 1.7899 | 7.8 | -0.031 | 1.542 | 4.0121 |  | 4.2616 | 3.9324 | 3.6609 |  | 12.8 | 4.3468 | 0.76 |  | -5.7806 |  |  | -5.8113 |  | -11.7212 | 11.6511 | -8.8 | -8.9 | 8.3539 | -67.9541
29/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 4.4385 | -9.6392 | 10.9815 | 10.9667 | 0 | 14.7256 |  | 27.5106 | 12.5626 | 15.5732 | -8.88 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -26.4 | 2.7478 | -9.7927 | 7.9211 | 7.8585 | 13.3382 | 1.5853 | -0.2013 | 1.7111 |  | -0.874 | 0.277 | 0.304 | 2.227 | -13.32 | 8.8 | -0.478 | 0.23 | -2.26 | -2.25 |  | -15.94 | -16.24 |  | 3.663 | 20.9118 | 25.5543 | -12.5393 | -0.349 | -0.353 | 18.1101 | 21.6886 | -17.3217 | -16.6739 | 38.2542 | 44.5709 | 62.5187 | 18.3758 | -6 | -6 | -26.4586 | -25.2792 | -3.5259 |  | 9.2741 | 10.3601 | 0.6184 | 0.8801 | -82.2474 | 94.1801 | 94.9431 | -130.2184 | -66.9342 |  |  |  | 37.7327 | 15.74 | 12.5 | -0.88 | 16.99 | -11.1142 | -11.1142 | 24.2325 | 21.7988 | -11.3324 | -5.3916 | -4.8408 | 10.8851 | 16.7598 |  |  | 89 | -34.7 | -5.13 | 55.1184 | 54.7426 | 53.702 | 63.7626 | 63.5871 | -16.7515 | -68.495 | -7.6313 | 3.9527 | 49.37 | 20.66 | 5.4736 | 4.7882 | -12.3547 |  | -18.6837 | -17.8672 | 37.6646 |  |  | -25.6 | -25.3 | 0.9186 | 19.4 | 20.46 | 24.02 | 13.12 | -5.64 | 18.2125 | -36.8321 | -11.28 | -11.41 | 32.06 | -20.69 | -30.6909 | -15.2545 | -36.2971 | -34.3091 | 44.0079 | 12.5088 | -0.5971 | -0.0896 | -8.2125 | -15.8716 | -14.512 | 51.3418 | -65.514 |  | -13.9563 | -14.4373 |  | -10.5456 | -12.5148 | 7.696 | -24.3219 | -24.24 | 6.3043 | -6.79 | -4.11 | 1.7 | 5.8492 | -25.6952 | -12.0641 | -12.2261 | 8.3545 | 0.743 | -19.9631 | 8.7376 |  | 5.2069 | 2.406 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.3444 | 11.387 | 18.6007 | 18.4535 | 14.6384 | 25.389 | 12.0327 | -13.22 | -1.7537 | 0.155 | 0.91 | 2.76 | -11.1474 |  | 7.596 | 0.868 |  | 30.46 | -35.4904 | -27.0717 | -1.37 | 30.0085 |  | 31.6695 | -11.2641 | -11.9692 | 2.7433 | 0.0345 |  | -12.4141 | 85.4078 | 7.8929 | -22.2455 | 7.9335 | 6.5723 | 185.2044 | 3.2307 | -6.777 | -5.5507 | 1.2378 | 9.6042 | 9.6764 | 0.6425 | -6.7325 | -4.3476 | 6.29 | 0 | 24.4947 | 40.8002 | 44.5673 | -28.9552 | 24.2163 |  | -10.9171 | 0 | 0 |  |  | -22.7681 | -21.9881 | -15.8192 | -16.2135 | 34.36 | 34.68 | -28.9 | -28.8 | 0.0357 | 6.96 | 25.9935 | 22.9165 | 23.4004 | -12.3 | -31.6 | 5.3 | 4.7 | -17.9644 | -17.9195 | -130.3396 | 10.7786 | -253.7278 | -19.8759 | -29.7764 | 56.4706 | 107.335 |  | 47.7301 | -15.9928 | 27.6693 | 28.648 |  | 135.4832 | -161.9481 | 119.5424 | -115.9148 | -2.9285 | 2.121 | -8.8 | -2.239 | -2.246 | 3.68 | -2.48 | -2.6552 | -3.1327 | 3.7217 | 1.2039 | 8.3 | 1.426 | 1.344 |  |  | 4.6052 | 3.7819 | 3.2047 |  | 15.1 | 4.1477 | 0.97 |  | -5.6944 |  |  | -5.8168 |  | -10.6847 | 10.8117 | -11.2 | -6.2 | 14.7575 | -72.9595
29/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 4.9117 | -10.0942 | 9.8882 | 11.1888 | 0 | 15.4531 |  | 29.4073 | 12.9656 | 15.9015 | -8.88 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -24.2 | 3.0555 | -10.5881 | 8.2161 | 8.0262 | 13.7215 | 1.4826 | -0.1607 | 1.6907 |  | -0.9014 | 0.379 | 0.321 | 2.25 | -11.1 | 8.8 | -0.522 | 0.226 | -1.72 | -1.33 |  | -16.2 | -16.2 |  | 3.4418 | 23.5332 | 28.0266 | -13.3175 | -3.7488 | -3.3433 | 20.2846 | 17.4768 | -17.3777 | -13.9197 | 36.7848 | 34.6058 | 63.9104 | 18.6126 | -6.1 | -6 | -22.3229 | -22.1734 | -3.8091 |  | 4.7893 | 10.281 | 0.6072 | 1.0065 | -69.4601 | 91.4639 | 91.4029 | -129.6806 | -56.8004 |  |  |  | 37.5032 | 15.46 | 12.18 | -0.64 | 17.64 | -13.6594 | -13.7934 | 26.6452 | 24.2053 | -11.8852 | -6.9298 | -7.3081 | 5.2454 | 15.9166 |  |  | 90.1 | -33.8 | -5.18 | 55.5819 | 55.1593 | 53.829 | 65.2821 | 65.1543 | -23.7171 | -63.3587 | -14.1626 | 4.1643 | 50.04 | 20.99 | 6.0986 | 5.3741 | -12.4617 | 0 | -17.8272 | -17.0015 | 38.138 | 0 | -7.3676 | -25.3 | -25.4 | 1.0223 | 19.8 | 20.26 | 24.5 | 13.3 | -5.43 | 18.631 | -36.1121 | -10.01 | -10.07 | 30.47 | -20.27 | -29.5091 | -15.0182 | -38.374 | -37.7818 | 44.4097 | 11.8965 | -1.7752 | -0.3309 | -20.3098 | -20.9548 | -14.624 | 49.5933 | -66.1833 |  | -16.874 | -14.9567 |  | -4.6598 | -2.8844 | 1.552 | -30.2791 | -30.0852 | 9.7036 | 0 | -3.94 | 4.5 | 6.4446 | -16.1125 | -12.2057 | -12.2954 | 7.7459 | 8.9285 | -22.9819 | 8.823 |  | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | 17.248 | 22.1735 | 22.0121 | 20.4829 | 32.5842 | 12.0327 | -12.26 | -3.2131 | 0.2355 | 1.3 | -0.08 | -13.2433 |  | 7.713 | 0.875 |  | 28.65 | -42.6007 | -33.0945 | -1.09 | 29.7276 |  | 33.3854 | -12.8739 | -13.5629 | 2.8385 | 0.033 |  |  | 87.4312 | 7.438 | -22.7695 | 7.741 | 7.9199 | 186.8879 | 4.7133 | -5.7234 | -7.36 | 1.5811 | 10.1389 | 10.2855 | 0.9421 | 18.2249 | 19.6161 | -7.12 | 10.9363 | 0 | 52.5734 | 54.1642 | -45.5355 | -2.939 |  | -10.6865 | -10.5147 | 0 | -1.2257 | -10.187 | -21.1916 | -20.2248 | -16.6662 | -16.6922 | 35.31 | 35.59 | -28.7 | -29 | 0.0357 | 7.2 | 29.3119 | 22.2444 | 22.1513 | -12.3 | -31.6 | 3.8 | 3.3 |  |  | -143.2901 | 13.0606 | -249.22 | -16.3428 | -31.2389 | 55.3861 | 116.0089 |  | 41.5313 | -23.2314 | 27.9514 | 27.3246 |  | 126.5519 | -159.7856 | 112.75 | -110.1724 | -2.3426 | 1.965 | -9.92 | -2.19 | -2.198 | 4.88 | -2.8 | -2.6123 | -3.0747 | 3.6637 | 1.7288 | 9.7 | 3.07 | 2.687 | 4.0117 | 4.5855 | 4.158 | 3.3759 | 4.0758 |  | 15.1 | 4.3406 | 0.94 |  | -6.1779 | 0 | 0 | -5.7957 |  | -11.7637 | 11.1936 | -11.1 | -6 | 8.9815 | -59.0656
29/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.0516 | -10.5469 | 9.5347 | 11.3643 | 0 | 16.3782 |  | 29.4682 | 13.1216 | 16.1179 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 3.0316 | -3.5679 | 8.7935 | 8.8435 | 15.0133 | 2.2049 | -0.1202 | 1.7348 |  | -1.1367 | -0.496 | -0.473 | 2.444 | 0 | 11 | 0.646 | 0.227 | 6.53 | 6.76 |  | -25.52 | -25.61 |  | 3.5688 | 24.1074 | 28.1554 | -12.4825 | -0.2878 | 0.0996 | 11.9348 | 9.6607 | -18.4897 | -14.6749 | 39.1954 | 37.9815 | 75.8236 | 20.0992 | -5.8 | -5.8 | -27.5989 | -26.392 | -5.1143 |  | 10.3801 | 10.5998 | 0 | 0.9761 | -95.0651 | 93.6918 | 94.4548 | -117.3906 | -72.8629 |  |  |  | 38.571 | 15.5 | 12.04 | -0.94 | 17.45 | -14.5971 | -14.999 | 28.2008 | 26.0794 | -12.5541 | -6.2871 | -6.3388 | 11.1161 | 17.6337 |  |  | 92.6 | -34.9 | -5.2 | 56.1723 | 55.5506 | 54.6152 | 70.6731 | 71.1799 | -23.2396 | -68.8862 | -15.7274 | 4.1838 | 51.17 | 21.38 | 6.5674 | 5.7648 | -13.248 |  | -18.5707 | -18.124 | 39.1281 |  |  | -28.2 | -28.1 | 1.1688 | 20.1 | 20.58 | 24.94 | 13.58 | -5.56 | 17.6855 | -38.0222 | -11.32 | -11.5 | 33.71 | -19.47 | -32.1091 | -15.8273 | -39.6273 | -39.0727 | 43.1125 | 10.612 | -2.4433 | -1.5363 | -17.6338 | -23.0524 | -14.195 | 39.0978 | -67.9759 |  | -14.6593 | -14.4515 |  | -4.9269 | -5.8805 | 6.672 | -29.6619 | -29.6417 | 9.8744 | 0 | -4.23 | 0.6 | 6.1149 | -15.6978 | -12.4233 | -12.4858 | 8.6943 | 7.7959 | -22.4629 | 8.987 |  | 5.1629 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 5.6935 | 18.5876 | 23.2438 | 22.9849 | 19.0721 | 30.8533 | 13.561 | -11.57 | -2.0229 | 0.2007 | 1.36 | 1.11 | -13.6337 |  | 7.681 | 0.905 |  | 28.83 | -41.1997 | -31.8466 | -1.18 | 29.3597 |  | 35.2744 | -13.695 | -14.4842 | 2.9266 |  |  | -12.5952 | 87.2234 | 7.431 | -23.3807 | 5.9423 | 6.3598 | 184.484 | 5.5122 | -6.2923 | -8.5017 | 1.6897 | 10.2194 | 10.3013 | 1.1863 | 16.4465 | 19.7481 | -8.8 | 13.9492 | 9.1785 | 50.6485 | 54.2221 | -49.817 | 0 |  | -10.5771 | -10.503 | -12.6867 |  | 0.3686 | -24.0975 | -23.8119 | -16.5854 | -16.4732 | 34.02 | 34.31 | -29.2 | -29.5 | 0.2115 | 6.8 | 36.6894 | 20.2141 | 20.0285 | -12.3 | -31.6 | 7.7 | 7.2 | -18.0238 |  | -142.5279 | 11.3544 | -248.8135 | -14.1768 | -31.5604 | 54.9921 | 113.9642 |  | 48.143 | -21.8539 | 31.2239 | 29.9639 |  | 131.0286 | -163.2796 | 108.7648 | -105.9481 | -1.593 | 1.969 | -9.2 | -2.234 | -2.251 | 4.56 | -3.12 | -2.6823 | -3.0442 | 4.0146 | 1.0269 | 9.2 | 0.98 | 1.306 | 4.0866 | 4.6922 | 3.4945 | 4.2056 | 4.3209 |  | 15.2 | 3.7275 | 1.13 |  | -5.7279 |  |  | -5.4797 |  | -10.9108 | 11.0892 | -11 | -6.1 | 10.7968 | -66.5818
29/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.273 | -10.8369 | 8.8802 | 11.6911 | 0 | 17.2164 |  | 30.7401 | 13.6436 | 16.7196 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 7.452 | -28.6 | 3.1614 | -3.2987 | 8.7064 | 8.6046 | 14.3294 | 2.1056 | -0.1504 | 1.7593 |  | -1.157 | -0.359 | -0.346 | 2.288 | -2.22 | 11 | 0.551 | 0.225 | 7.74 | 7.79 |  | -26.12 | -26.11 |  | 3.5408 | 22.3379 | 27.2379 | -10.1094 | -0.923 | -0.8101 | 4.2122 | 4.3755 | -19.6296 | -16.6922 | 28.7103 | 29.8198 | 75.889 | 21.3391 | -6.8 | -6.7 | -27.1434 | -27.4488 | -5.3044 |  | 9.2969 | 9.8448 | 0.9826 | 0.8553 | -91.8912 | 91.7081 | 91.8607 | -116.9739 | -70.9182 |  |  |  | 39.2795 | 14.24 | 10.73 | -1.7 | 15.94 | -13.9273 | -13.6594 | 27.2076 | 25.2721 | -11.129 | -5.6064 | -5.4205 | 9.129 | 17.8424 | 3.6393 | 7.468 | 93.5 | -36.7 | -5.17 | 56.431 | 56.3649 | 55.2035 | 68.683 | 69.1813 | -25.7183 | -65.9404 | -17.782 | 4.3489 | 49.47 | 20.59 | 6.2549 | 5.4718 | -12.6349 |  | -19.3708 | -19.044 | 41.8569 |  |  | -25.9 | -26.4 | 0.9039 | 20.4 | 19.74 | 25.2 | 13.86 | -5.02 | 17.236 | -39.6723 | -11.34 | -11.54 | 33.9 | -19.38 | -33.5273 | -16.9636 | -40.2198 | -38.5545 | 40.8962 | 8.8166 | -3.5646 | -2.815 | -15.7656 | -20.513 | -13.884 | 36.1542 | -66.198 |  | -16.0662 | -13.7621 |  | -2.6934 | -4.4085 | 7.184 | -30.3875 | -30.3659 | 8.9837 | 0 | -6.33 | 2.4 | 6.3694 | -13.3349 | -11.8115 | -12.0468 | 8.0123 | 6.0529 | -22.5647 | 8.9393 |  | 5.4989 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.3586 | 15.7409 | 23.176 | 23.3203 | 19.4108 | 31.6568 | 14.1176 | -11.64 | -2.7425 | 0.2016 | 1.65 | -0.67 | -14.5702 | 0 | 7.658 | 0.976 |  | 28.53 | -42.2187 | -32.7305 | -1.27 | 29.7041 |  | 32.9975 | -12.8814 | -13.6848 | 2.9259 |  |  | -12.3495 | 84.4771 | 7.532 | -22.2597 | 6.6627 | 5.9054 | 186.4684 | 2.0284 | -5.8934 | -12.4413 | 2.1326 | 10.0803 | 10.2459 | 1.4533 | 18.1873 | 18.668 | -9.22 | 12.4187 | 8.3597 | 48.1196 | 57.3188 | -49.9916 | -2.5125 |  | -10.0563 | -11.7482 | -11.4294 |  |  | -21.9167 | -21.3948 | -16.7437 | -16.3212 | 30.97 | 31.24 | -30.3 | -30.4 | 0.054 | 7.92 | 36.4867 | 21.2471 | 20.8445 | -12.6 | -33.3 | 6 | 5.5 |  |  | -144.8054 | 12.5073 | -247.2759 | -15.159 | -31.4836 | 55.5611 | 116.0407 |  | 43.0484 | -21.9656 | 29.7642 | 30.9291 |  | 127.0276 | -159.8275 | 110.7743 | -109.7495 | -1.7566 | 2.191 | -10 | -2.246 | -2.255 | 4.96 | -3.12 | -2.718 | -2.4308 | 3.7522 | 1.2619 | 8.2 | 0.832 | -0.471 |  |  | 4.7907 | 3.972 | 3.406 |  | 15.7 | 4.1324 | 1.3 |  | -5.5845 |  |  | -5.2498 |  | -12.375 | 11.8793 | -11.8 | -5.7 | 14.3349 | -64.7705
29/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.3814 | -11.0646 | 9.5996 | 12.0621 | 0 | 17.3074 |  | 25.5041 | 11.0727 | 14.1487 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.1809 | -1.0182 | 7.9674 | 7.8326 | 13.2649 | 2.3174 | -0.084 | 1.6096 |  | -1.1538 | -0.41 | -0.411 | 1.968 | -4.44 | 6.6 | 0.028 | 0.198 | 6.95 | 6.95 |  | -24.88 | -25.09 |  | 2.837 | 19.4996 | 24.1187 | -13.0987 | -2.2295 | -1.8844 | 19.4165 | 17.8057 | -23.6515 | -21.1292 | 39.1654 | 40.2632 | 76.2518 | 22.3219 | -6.5 | -6.5 | -25.3632 | -25.846 | -4.599 |  | 7.134 | 9.0262 | 0.524 | 0.9247 | -89.6939 | 87.2524 | 87.2524 | -108.5483 | -77.4454 |  |  |  | 35.1979 | 12.9 | 9.33 | -3.55 | 14.32 | -13.2576 | -12.9896 | 19.8748 | 17.9122 | -8.8429 | -3.3816 | -3.5655 | 6.7364 | 20.5468 | 3.8356 | 7.551 | 93 | -41 | -4.96 | 56.1369 | 56.1942 | 54.9762 | 70.685 | 70.7607 | -26.0491 | -64.1845 | -18.5214 | 4.1702 | 48.59 | 20.3 | 5.6299 | 4.7882 | -12.1424 |  | -21.2715 | -21.0499 | 45.1612 |  |  | -23.7 | -24.4 | 0.1788 | 20.2 | 18.82 | 25.26 | 13.77 | -4.95 | 14.7405 | -44.1325 | -10.99 | -11.2 | 33.04 | -21.1 | -36.9091 | -18.4545 | -37.9836 | -35.9909 | 36.7108 | 6.9216 | -6.4447 | -4.963 | -21.4466 | -22.8889 | -13.351 | 28.4015 | -61.8807 |  | -15.0135 | -14.3693 |  | -1.9848 | -2.2774 | 0 | -29.7883 | -29.827 | 7.8497 | 0 | -5.81 | -0.5 | 6.183 | -10.9624 | -11.329 | -8.611 | 7.3254 | 9.2958 | -19.5428 | 8.8061 |  | 5.004 | 4.769 | 4.2051 | 4.013 | 4.8562 | 4.1864 | 18.0853 | 20.679 | 20.3173 | 17.3977 | 28.7902 | 9.098 | -13.85 | -2.5081 | 0.1595 | 1.13 | 2.86 | 0 |  | 7.414 | 0.625 |  | 28.75 | -38.9308 | -29.7912 | -1.51 | 28.5313 |  | 34.09 | -12.9273 | -13.7336 | 2.9565 | 0.0645 |  | -13.3907 | 82.2726 | 6.9448 | -23.8675 | 5.2698 | 5.378 | 186.8587 | 0.1428 | -6.5359 | -12.3257 | 1.8687 | 9.8532 | 9.89 | 1.3292 | 17.4651 | 20.4956 | -9.64 | 12.1084 | 13.0164 | 44.9774 | 58.7954 | -49.8573 | 0 |  | -12.8242 | 0 | -9.8747 |  |  | -24.883 | -23.9382 | -12.1383 | -12.6791 | 35.03 | 35.27 | -31.7 | -31.6 | 0.1767 | 3.68 | 33.7246 | 18.242 | 18.3927 | -13.5 | -32 | 9.8 | 9.3 |  | -17.9342 | -144.6343 | 8.1116 | -250.6122 | -12.2999 | -31.6606 | 55.825 | 111.3115 |  | 54.8571 | -21.2554 | 31.6116 | 27.0313 |  | 140.0568 | -171.3165 | 111.4753 | -107.5705 | -1.1707 | 1.162 | -9.84 | -2.268 | -2.264 | 4.8 | -2.88 | -3.077 | -2.8702 | 4.2496 | 0.9964 | 8.6 | 0.257 | -1.271 |  | 4.9674 | 4.9991 | 3.9272 | 3.4272 |  | 16.3 | 3.8011 | 1.21 |  | -5.8535 |  |  | -5.6833 |  | -9.7009 | 9.7982 | -11.7 | -4.9 | 18.1954 | -71.6801
29/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.4835 | -11.1311 | 8.0606 | 11.3316 | 0 | 17.0017 |  | 25.3094 | 11.0437 | 14.1824 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 3.2075 | -0.0554 | 7.1203 | 6.8568 | 11.8883 | 1.2465 | -0.2706 | 1.7056 |  | -1.2616 | -0.877 | -0.846 | 2.378 | -2.22 | 4.4 | -0.046 | 0.21 | 2.99 | 3.03 |  | -24.88 | -24.91 |  | 2.9704 | 24.0456 | 26.4686 | -7.1285 | -6.0081 | -5.8094 | 7.674 | 11.0436 | -18.7794 | -15.9404 | 34.201 | 34.4459 | 66.001 | 24.5258 | -6.8 | -6.8 | -26.3545 | -26.1508 | -4.7562 |  | 5.3102 | 8.1461 | 0.8465 | 0.9534 | -114.597 | 85.3908 | 84.6888 | -94.7397 | -103.3537 |  |  |  | 32.2938 | 12.6 | 8.79 | -5.49 | 13.49 | -10.4445 | -10.4445 | 19.0224 | 16.8523 | -7.7034 | -4.822 | -4.7922 | 5.1627 | 19.3128 | 4.2153 | 8.11 | 90.9 | -37.8 | -5.01 | 54.1942 | 54.1191 | 52.9223 | 74.8311 | 74.4464 | -29.9289 | -62.7683 | -24.143 | 3.934 | 46.49 | 19.07 | 4.8486 | 4.007 | -11.5913 |  | -20.4664 | -20.0803 | 46.5023 |  |  | -21.3 | -21.6 | 0.0043 | 20.4 | 18.48 | 25.46 | 13.99 | -4.6 | 14.4305 | -44.8425 | -11.4 | -11.87 | 33.24 | -22.22 | -38.0909 | -18.9182 | -36.0831 | -34 | 31.2716 | 1.6329 | -9.9832 | -9.604 | -20.879 | -26.467 | -13.676 | 10.5734 | -53.924 |  | -14.9674 | -14.2819 |  | 1.5847 | 0.195 | -5.124 | -29.7354 | -29.6399 | 6.7582 | 0 | -5.04 | 0 | 6.0758 | -1.9189 | -11.5826 | -11.6647 | 7.7069 | 7.5869 | -20.1893 | 8.6875 |  | 5.5024 | 4.5419 | 4.9963 | 3.391 | 1.842 | 2.0095 | 19.9273 | 19.0238 | 19.5575 | 18.3368 | 29.7877 | 7.8431 | -14.4 | -2.6143 | 0.1907 | 1.44 | 3.4 | 0 | 2.0096 | 7.382 | 2.079 |  | 28.79 | -39.1938 | -30.4327 | -1.64 | 27.8495 |  | 33.5139 | -12.529 | -13.1845 | 2.8712 |  |  | -12.9267 | 81.7693 | 7.1532 | -25.1527 | 4.9894 | 4.8986 | 181.958 | -1.0246 | -6.3833 | -14.1783 | 2.4709 | 9.3625 | 9.5261 | 1.9023 | 17.8655 | 20.6232 | -12.99 | 15.2781 | 17.1667 | 41.4672 | 65.6549 | -49.8835 | 0 |  | -12.5427 | -11.7813 | -12.2366 |  |  | -23.5152 | -23.4383 | -13.4277 | -12.8638 | 30.69 | 30.96 | -32.1 | -32 | 0.3873 | 3.52 | 41.5974 | 18.0769 | 18.0403 | -13.1 | -32.4 | 8.2 | 7.7 | -17.7819 | -17.8953 | -151.6516 | 2.3646 | -249.6877 | -9.5533 | -36.3963 | 56.1522 | 114.8381 |  | 49.1411 | -24.5084 | 28.3863 | 29.7401 |  | 136.9634 | -165.5542 | 113.1976 | -109.7733 | -1.0291 | 0.831 | -10.24 | -2.27 | -2.276 | 5.52 | -2.72 | -3.6506 | -3.4562 | 3.9261 | 1.6129 | 8.5 | -2.055 | -0.436 | 4.309 |  | 3.4219 | 4.7527 | 3.4397 |  | 16.5 | 5.494 | 1.12 |  | -6.0082 |  |  | -5.2236 |  | -9.8233 | 10.3884 | -12.8 | -4.4 | 30.2986 | -82.8443
29/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.4517 | -10.992 | 10.4067 | 10.9137 | 0 | 16.3511 |  | 23.5542 | 10.2477 | 13.4455 | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 3.0728 | -0.1173 | 6.479 | 6.1874 | 10.8753 | 0.9645 | -0.1453 | 1.5946 |  | -1.2698 | -0.931 | -0.913 | 2.46 | -4.44 | 4.4 | -0.159 | 0.222 | 1.78 | 1.87 |  | -23.52 | -23.66 |  | 2.6534 | 23.6879 | 25.8108 | -7.8327 | -5.5473 | -5.2365 | 4.2389 | 4.463 | -18.5924 | -15.8569 | 32.4911 | 33.3134 | 69.585 | 25.6618 | -7 | -7 | -26.7031 | -26.3628 | -3.9153 |  | 7.0711 | 6.9337 | 0.5976 | 0.9402 | -114.8106 | 83.4071 | 83.1019 | -85.5728 | -106.6351 |  |  |  | 31.1362 | 12.53 | 8.71 | -6.01 | 12.78 | -12.7217 | -12.7217 | 22.1181 | 19.7191 | -6.5036 | -4.303 | -4.1597 | 6.6208 | 20.9389 | 4.2153 | 7.966 | 95.2 | -41.4 | -5.02 | 54.783 | 54.6732 | 53.317 | 77.3082 | 77.1788 | -29.9193 | -64.4747 | -25.1705 | 3.9691 | 44.53 | 17.95 | 3.7549 | 2.9327 | -11.2521 |  | -21.9081 | -21.8806 | 54.4963 |  |  | -18.4 | -19.3 | 0.0861 | 20.2 | 16.66 | 25.24 | 13.72 | -4.11 | 14.384 | -52.618 | -11.99 | -12.18 | 34.52 | -22.46 | -45.3818 | -22.8727 | -41.4861 | -39.4636 | 29.1217 | -1.7308 | -14.1486 | -13.6883 | -18.7283 | -24.0516 | -13.693 | 2.5848 | -54.6607 |  | -14.1529 | -13.9457 |  | 0.7229 | -0.2925 | -6.66 | -29.7776 | -29.573 | 8.9756 | 6.31 | -6.12 | 0.5 | 5.8781 | -4.2628 | -11.2024 | -11.3317 | 7.2438 | 9.2189 | -23.9264 | 8.6639 |  | 5.5076 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | 14.4012 | 23.4729 | 23.282 | 15.289 | 25.8221 | 6.4759 | -14.54 | -3.2131 | 0.1916 | 1.75 | 3.62 | 0 | 2.5384 | 8.086 | -0.007 | 3.6123 | 29.48 | -37.0843 | -29.855 | -1.92 | 27.4823 |  | 32.0203 | -12.9088 | -13.4085 | 2.786 |  |  | -13.1823 | 81.8337 | 7.1448 | -24.4072 | 5.3551 | 4.7913 | 177.4258 | -0.6177 | -4.1831 | -15.9578 | 2.7002 | 8.9377 | 9.0515 | 2.1597 | 18.2406 | 21.2267 | -12.99 | 16.7693 | 17.9867 | 38.6652 | 68.263 | -49.6497 | 1.7242 |  | -12.9147 | 0 | -11.2625 | 2.6738 |  | -25.2566 | -24.7292 | -14.0678 | -13.2905 | 32.92 | 33.2 | -31 | -31.2 | 0.3708 | 2.16 | 30.5125 | 18.0432 | 18.0841 | -12.7 | -30.3 | 9.8 | 9.3 | -17.9243 | -17.9671 | -154.2198 | 1.1443 | -247.6281 | -10.5901 | -36.7642 | 53.3169 | 114.9689 |  | 56.2346 | -22.3058 | 29.5985 | 28.1711 |  | 140.0008 | -169.203 | 115.5837 | -108.9743 | -0.8655 | 1.948 | -9.76 | -2.227 | -2.229 | 4.72 | -3.44 | -3.0857 | -2.8977 | 3.7522 | 1.7014 | 8.5 | 1.601 | 0.62 |  |  | 3.7039 | 4.0651 | 3.4799 |  | 15 | 5.8196 | 1.17 |  | -5.8162 | 0 | 0 | -5.1977 |  | -9.4808 | 10.3214 | -11.4 | -5.6 | 32.8804 | -84.0368
29/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.5932 | -11.2752 | 10.8185 | 10.9568 | 0 | 15.8892 |  | 23.7576 | 10.5507 | 13.7195 | -19.98 | -37.4 | 11 | 6.624 |  | 3.3335 | -1.3227 | 6.6708 | 6.4683 | 11.2144 | 0.99 | -0.1014 | 1.69 |  | -1.3849 | -0.772 | -0.853 | 2.529 | -2.22 | 4.4 | -0.145 | 0.22 | 4.22 | 3.58 |  | -23.99 | -24.38 |  | 3.3345 | 24.5496 | 26.2434 | -8.1713 | -3.8949 | -3.7055 | 10.5731 | 13.6707 | -20.1165 | -17.058 | 33.7303 | 31.5795 | 58.0086 | 24.0343 | -6.7 | -6.7 | -24.1963 | -26.0259 | -3.9202 |  | 8.7 | 7.15 | 0.6122 | 0.8862 | -107.8219 | 85.6349 | 85.7265 | -94.5938 | -92.8375 |  |  |  | 33.2319 | 13.16 | 9.3 | -4.91 | 13.74 | -13.5255 | -13.5255 | 21.5475 | 19.6553 | -7.8119 | -5.1958 | -5.1494 | 8.4033 | 19.6845 | 4.032 | 7.783 | 91.7 | -38.9 | -4.96 | 54.6474 | 54.1697 | 52.486 | 77.029 | 77.3154 | -26.7951 | -67.9573 | -22.0068 | 3.8892 | 45.14 | 18.41 | 3.9111 | 3.1281 | -11.5114 |  | -21.2676 | -20.8974 | 50.8395 |  |  | -18.3 |  | 0.4279 | 19.8 | 16.94 | 25.02 | 13.46 | -4.16 | 16.4765 | -48.7978 | -12.44 | -12.61 | 33.86 | -21.89 | -43.7636 | -21.9 | -39.065 | -38.0727 | 33.9372 | 1.1537 | -11.8761 | -11.7554 | -14.8144 | -21.4951 | -14.112 | 10.6659 | -56.4414 |  | -14.2412 | -13.4817 |  | -3.8891 | -4.0548 | 6.16 | -30.7211 | -30.7086 | 7.6257 | 0 | 0 | 0.9 | 5.766 | -11.7849 | -11.52 | -11.6791 | 8.5279 | 7.2915 | -23.0408 | 8.4731 |  | 4.4315 | 4.6671 | 5.61 | 3.7812 | 3.5166 | 3.1817 | 14.5687 | 21.7716 | 21.889 | 15.5626 | 27.3805 | 8.6781 | -13.65 | -3.019 | 0.1916 | 1.59 | 2.3 | -9.3594 |  | 7.141 | 0.096 |  | 30.57 | -38.429 | -29.4836 | -1.68 | 30.1269 |  | 32.6878 | -12.8659 | -13.4159 | 2.794 |  |  |  | 86.9578 | 6.7765 | -23.8621 | 4.5517 | 3.7741 | 176.6428 | 0.4879 | -4.7799 | -15.0287 | 2.6035 | 9.0915 | 9.3283 | 2.2233 | 18.1971 | 20.1705 | -12.15 | 13.4789 | 12.4638 | 43.3504 | 66.9034 | -49.9481 | 3.343 |  | -12.8858 | -10.7103 | -11.5144 |  | 5.4465 | -24.8061 | -24.2953 | -16.4189 | -16.1951 | 33.21 | 33.54 | -29.6 | -29.6 | 0.3708 | 0 | 26.2975 | 19.4329 | 18.924 | -13.1 | -31.1 | 10.3 | 9.8 | -17.7707 | -17.7399 | -152.8313 | -1.4973 | -247.3087 | -9.9569 | -35.6658 | 55.9685 | 113.1999 |  | 58.1623 | -22.4883 | 27.8004 | 26.1525 |  | 145.5654 | -169.8289 | 119.2524 | -116.5628 | -1.8494 | 2.169 | -10 | -2.218 | -2.24 | 5.52 | -3.2 | -2.9565 | -2.6658 | 3.2242 | 0.911 | 8.9 | 1.513 | 2.493 | 4.0516 | 4.9714 | 3.9753 | 3.6313 | 3.5505 |  | 15.1 | 6.4351 | 1.08 |  | -5.5728 |  |  | -5.2095 |  | -9.5831 | 10.0204 | -10.5 | -6 | 26.4625 | -85.0711
29/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 5.8932 | -11.679 | 8.1455 | 11.1195 | 0 | 18.9441 |  | 26.4598 | 11.8346 | 14.7609 | -24.42 | -37.4 | 13.2 |  | -24.2 | 3.4893 | -2.9683 | 7.2555 | 7.2936 | 12.4904 | 1.2225 | -0.1543 | 1.6035 |  | -1.288 | -0.526 | -0.5 | 2.07 | 2.22 | 6.6 | -0.17 | 0.221 | 6.82 | 6.97 |  | -26.74 | -26.72 |  | 3.141 | 27.6069 | 30.1596 | -7.452 | -1.281 | -1.16 | 3.9971 | 3.4371 | -17.8006 | -14.7439 | 27.2638 | 28.0585 | 73.7149 | 20.5571 | -6.2 | -6.2 | -26.8657 | -27.0741 | -4.0761 |  | 11.479 | 8.4122 | 0.5953 | 1.0046 | -104.709 | 86.1842 | 85.9096 | -91.4692 | -79.1006 |  |  |  | 39.7186 | 14.52 | 11.19 | -1.92 | 15.97 | -19.8215 | -19.1517 | 26.3105 | 23.945 | -10.3805 | -5.4114 | -5.3962 | 11.8472 | 17.7423 | 3.456 | 6.858 | 90.8 | -34.5 | -5.16 | 56.1238 | 55.2558 | 54.0365 | 68.6285 | 69.0841 | -25.0677 | -65.0961 | -18.092 | 3.8676 | 50.15 | 20.82 | 6.4111 | 5.4718 | -12.817 |  | -18.8685 | -18.4987 | 38.4467 |  |  | -24.9 | -25.3 | 1.1554 | 20.2 | 19.26 | 25.02 | 13.65 | -4.96 | 17.6235 | -36.2721 | -12.2 | -12.47 | 34.27 | -20 | -30.2364 | -15.2 | -41.6742 | -40.4364 | 44.515 | 9.7337 | -2.5992 | -1.7827 | -15.5231 | -19.4783 | -13.859 | 11.7025 | -63.873 |  | -14.3128 | -12.9963 |  | -3.046 | -3.2048 | 12.304 | -30.8916 | -32.5163 | 9.3073 | 0 | -5.6 | -5 | 5.7392 | -10.598 | -13.2446 | -13.4108 | 9.7464 | 2.2245 | -22.9034 | 8.1162 |  | 5.1971 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.3776 | 15.2385 | 24.6585 | 24.3453 | 16.9389 | 28.267 | 10.2211 | -13.58 | -2.5081 | 0.1916 | 1.63 | 2.4 | -10.6145 |  | 7.336 | 0.127 |  | 29.7 | -38.7289 | -30.0918 | -1.54 | 29.9189 |  | 34.2308 | -13.918 | -15.0042 | 2.8784 | 0.0638 |  | -12.5862 | 88.3511 | 7.3373 | -23.7422 | 6.8443 | 6.8244 | 182.5415 | 3.3787 | -3.4214 | -15.2931 | 2.847 | 9.5529 | 9.6527 | 2.3536 | 18.2159 | 21.256 | -5.45 | 7.8749 | -3.3201 | 60.2406 | 65.5471 | -43.9042 | 7.4201 |  | -12.2939 | -13.0973 | -12.3773 | 10.2075 |  | -25.5532 | -24.7787 | -15.6889 | -15.1674 | 34.17 | 34.6 | -30.1 | -30.2 | 0.054 | 0.72 | 34.1475 | 18.3258 | 18.2341 | -12.7 | -30.3 | 10.2 | 9.3 | -17.7896 | -17.5306 | -145.8025 | 10.3028 | -257.6431 | -7.4545 | -34.3839 | 55.6114 | 110.168 |  | 72.1822 | -16.0094 | 23.8306 | 24.7509 |  | 167.5079 | -178.5506 | 133.3547 | -127.5643 | -2.0154 | 2.167 | -9.04 | -2.232 | -2.237 | 4.32 | -3.12 | -1.9915 | -2.4887 | 4.2191 | 0.7034 | 8.3 | 0.825 | 0.807 |  | 4.6928 | 3.6892 | 3.1829 | 3.5394 |  | 14.8 | 4.6358 | 0.87 |  | -6.0134 |  |  | -5.1592 |  | -9.9513 | 9.0424 | -11 | -6.1 | 8.0996 | -67.3767
29/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 5.8633 | -11.7153 | 7.7515 | 11.0992 | 0 | 18.8716 |  | 27.0037 | 12.0386 | 15.116 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.8774 | -3.3687 | 7.452 | 7.3931 | 12.7302 | 1.3345 | -0.195 | 1.4972 |  | -0.8257 | -0.515 | -0.493 | 2.012 | 2.22 | 4.4 | 0.114 | 0.213 | 6.88 | 6.91 |  | -26.23 | -26.27 | 5.4085 | 3.5074 | 27.4405 | 29.9985 | -8.5363 | -2.2103 | -2.1955 | 16.4516 | 17.0576 | -19.4652 | -16.9595 | 33.9177 | 31.8774 | 73.3827 | 20.7938 | -6.6 | -6.6 | -25.4722 | -25.0126 | -3.9861 |  | 10.0512 | 8.5782 | 0.9728 | 0.868 | -92.5016 | 84.8109 | 84.048 | -96.3515 | -73.7655 |  |  |  | 40.6268 | 14.94 | 11.28 | -1.91 | 17.08 | -18.3479 | -18.214 | 26.9071 | 25.1186 | -10.8566 | -7.3578 | -7.7523 | 10.0054 | 17.2515 | 3.456 | 8.469 | 87.4 | -33.5 | -5.07 | 54.5981 | 54.0194 | 52.7894 | 66.09 | 66.2149 | -25.6986 | -62.3998 | -19.3443 | 3.8791 | 50.91 | 21.51 | 6.7236 | 5.9601 | -13.0586 |  | -18.0539 | -17.7641 | 37.2651 |  |  | -25 | -25.2 | 1.4081 | 20.1 | 19.2 | 24.94 | 13.69 | -5.06 | 17.9025 | -35.502 | -12.04 | -12.21 | 34.48 | -19.05 | -30.0727 | -14.9364 | -41.6411 | -40.0545 | 44.6347 | 11.0915 | -2.3775 | -2.0119 | -13.9755 | -20.7768 | -14.086 | 16.4598 | -61.7644 |  | -13.6111 | -13.9544 |  | -1.975 | -2.7082 | 5.648 | -32.9983 | -32.3826 | 7.2588 | -4.47 | -3.73 | 0 | 5.6444 | -9.4662 | -13.9074 | -13.8868 | 9.7686 | 5.5257 | -21.6204 | 8.1207 |  | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.7077 | 14.4012 | 24.4663 | 24.291 | 15.9013 | 26.2168 | 10.0356 | -14.01 | -2.1199 | 0.165 | 1.17 | 3.08 | -10.2343 |  | 7.512 | 0.586 |  | 30.37 | -37.3677 | -29.7921 | -1.43 | 30.3943 |  | 31.768 | -14.0583 | -15.0218 | 2.8912 | 0.0293 |  | -12.235 | 86.1588 | 7.6537 | -22.9479 |  |  | 178.8759 | 2.5667 | -2.4995 | -18.1588 | 2.8589 | 9.9265 | 10.1827 | 2.4115 | 18.4252 | 19.1432 | -4.61 | 6.6506 | -7.9655 | 62.8886 | 69.0421 | -46.5108 | 6.1271 |  | -12.5434 | -11.8016 | -12.7002 |  | 13.2734 | -24.4601 | -24.1469 | -15.0584 | -14.9091 | 31.64 | 32.05 | -29.4 | -29.7 | 0.195 | 0.48 | 44.3298 | 18.1354 | 18.0451 | -12.7 | -31.1 | 7.7 | 7.2 |  | -17.7853 | -152.5953 | 8.1014 | -263.3415 | 1.0861 | -32.9604 | 51.565 | 114.7888 |  | 69.1941 | -23.4185 | 28.1828 | 26.1128 |  | 167.3912 | -178.1521 | 133.1737 | -126.4422 | -2.0154 | 2.351 | -8.48 | -2.226 | -2.22 | 4.8 | -3.68 | -2.0549 | -2.8702 | 4.5121 | 0.2945 | 8.9 | 1.627 | 2.658 |  |  | 4.1538 | 3.6302 | 3.3363 |  | 15.7 | 5.8587 | 0.93 |  | -5.7337 |  |  | -5.561 |  | -9.7578 | 9.2392 | -11.3 | -5.7 | 10.3847 | -63.9935
29/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 5.5233 | -11.3926 | 7.6715 | 11.1149 | 0 | 18.9024 |  | 26.2516 | 11.5476 | 14.6532 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 4.0245 | -3.2279 | 7.3108 | 7.3098 | 12.4873 | 0.5197 | -0.192 | 1.542 |  | -0.9522 | -0.545 | -0.409 | 2.337 | 2.22 | 4.4 | 0.014 | 0.224 | 5.5 | 5.33 |  | -23.45 | -23.26 | 5.2615 | 3.0393 | 27.2043 | 29.0749 | -10.0738 | -2.4174 | -2.4639 | 13.0743 | 33.6763 | -21.5761 | -18.5161 | 45.3919 | 44.1763 | 72.0012 | 21.2925 | -6.5 | -6.5 | -24.6153 | -23.6212 | -4.2755 |  | 12.537 | 8.0707 | 0.7455 | 0.9223 | -94.4548 | 85.1161 | 85.1466 | -93.8779 | -70.9739 |  |  |  | 40.4571 | 14.83 | 10.98 | -1.82 | 17.04 | -19.8215 | -19.6875 | 28.3227 | 25.9166 | -11.0113 | -6.8228 | -6.8205 | 11.0134 | 17.7726 | 3.2596 | 8.369 | 88.2 | -34.7 | -5.23 | 54.052 | 54.5232 | 52.5361 | 65.6653 | 66.5487 | -26.4691 | -63.9507 | -19.5876 | 4.0883 | 49.98 | 21.19 | 6.7236 | 5.9601 | -12.888 |  | -18.9482 | -18.1661 | 37.7672 |  |  | -26.1 | -25.6 | 1.3922 | 19.7 | 19.36 | 25.02 | 13.56 | -5.18 | 17.794 | -35.162 | -11.37 | -11.47 | 33.75 | -19.04 | -28.8545 | -14.4909 | -43.0604 | -41.2636 | 44.8751 | 12.0432 | -1.1454 | -0.9137 | -20.0419 | -26.1283 | -14.478 | 14.445 | -63.4304 |  | -14.5558 | -13.9631 |  | 0.0583 | -0.1696 | -6.148 | -32.859 | -32.6706 | 10.3712 | 0 | -5.93 | 0 | 5.9065 | -4.66 | -12.8105 | -12.8765 | 9.6684 | 8.4567 | -25.1462 | 8.3083 |  | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.5497 | 11.0521 | 25.6189 | 24.971 | 13.9381 | 24.5909 | 10.4994 | -14.38 | -2.5081 | 0.2007 | 1.15 | 2.5 | -10.1584 |  | 7.367 | 0.057 |  | 30.47 | -34.6092 | -27.3852 | -1.18 | 30.4794 |  | 30.0707 | -13.141 | -13.9973 | 3.0227 | 0.0608 |  | -13.148 | 84.7642 | 6.8767 | -23.3528 |  |  | 178.296 | -3.7395 | -3.0997 | -10.9114 | 2.9716 | 9.9924 | 10.0877 | 2.498 | 19.5268 | 22.237 | -5.45 | 6.1656 | -8.1482 | 62.3007 | 69.7596 | -42.5742 | 9.8931 |  | -12.7418 | 0 | -12.056 |  |  | -25.295 | -24.6523 | -13.822 | -14.3921 | 27.61 | 28.09 | -30.1 | -29.3 | 0.0888 | -0.32 | 40.6739 | 16.7708 | 16.6808 | -12.7 | -31.6 | 8.6 | 8 |  | -17.7839 | -150.2548 | 9.9599 | -260.8362 | -6.631 | -33.0334 | 56.381 | 103.5154 |  | 79.1127 | -14.0027 | 33.3868 | 33.6929 |  | 180.2263 | -182.434 | 139.9038 | -131.6866 | -2.0838 | 2.603 | -9.12 | -2.221 | -2.226 | 4.96 | -3.36 | -2.4201 | -2.7817 | 4.7196 | -0.7614 | 9.9 | 2.671 | 2.358 |  |  | 4.1087 | 3.8229 | 3.1888 |  | 16.6 | 7.6673 | 0.95 |  | -5.3933 |  |  | -5.1648 |  | -8.0218 | 8.2928 | -12.5 | -4.9 | 5.2127 | -65.8401
29/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 5.4694 | -11.2605 | 9.5108 | 10.9917 | 0 | 18.2082 |  | 26.4983 | 11.7626 | 14.7983 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.8622 | -1.2301 | 7.0433 | 6.9112 | 11.9621 | 0.595 | -0.1761 | 1.7308 |  | -0.8757 | -0.808 | -0.814 | 2.666 | 2.22 | 4.4 | 0.072 | 0.225 | 1.67 | 1.76 |  | -21.28 | -21.39 | 5.9426 | 3.0634 | 26.2012 | 28.6352 | -7.0609 | -3.5027 | -3.3212 | 4.2649 | 4.4736 | -17.9176 | -15.3805 | 31.0745 | 31.7418 | 69.0958 | 23.6657 | -6.8 | -6.8 | -25.9571 | -25.7209 | -3.7989 |  | 10.255 | 8.9067 | 3.109 | 2.1607 | -125.9499 | 88.8394 | 88.6868 | -82.557 | -89.7663 |  |  |  | 40.8064 | 14.77 | 11.17 | -1.61 | 16.62 | -19.6875 | -19.4196 | 27.571 | 25.5136 | -11.3968 | -6.8454 | -6.7678 | 10.4062 | 20.6881 | 3.6393 | 6.721 | 95.2 | -41.8 | -5.18 | 56.0147 | 55.8208 | 54.1728 | 76.2331 | 76.7967 | -29.2172 | -69.9005 | -22.6177 | 4.3355 | 52.87 | 22.08 | 6.7236 | 5.8624 | -12.7402 |  | -21.9741 | -21.6268 | 34.9416 |  |  | -26.6 | -25.7 | 1.3531 | 19.8 | 19.2 | 25.04 | 13.53 | -5.2 | 17.732 | -33.8619 | -11.11 | -11.17 | 35.14 | -20.48 | -29.8182 | -15.2 | -43.8447 | -41.4636 | 41.2096 | 8.2926 | -4.1008 | -3.4524 | -19.3184 | -24.7885 | -13.996 | -0.0538 | -62.7881 |  | -13.8499 | -13.6944 |  | 0.0721 | -0.6933 | 1.04 | -33.024 | -32.8329 | 10.7 | 0 | -5.94 | 1.4 | 5.6644 | -2.4269 | -12.3834 | -12.4367 | 9.1854 | 10.1193 | -23.2327 | 8.5893 |  | 3.7504 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 8.8752 | 14.0663 | 26.0888 | 25.9521 | 15.4562 | 25.1793 | 7.1205 | -14.71 | -3.3193 | 0.2355 | 1.2 | 2.74 | -9.2603 |  | 7.324 | 0.674 |  | 30.24 | -33.1584 | -25.7699 | -1.24 | 29.2705 |  | 21.1535 | -8.3133 | -9.0963 | 2.9789 |  |  | -13.5747 | 77.3475 | 6.4105 | -19.9963 | 5.2452 | 5.0233 | 158.1946 | -4.3295 | -3.6402 | -11.8267 | 2.4335 | 10.1535 | 10.2855 | 1.7867 | 24.4729 | 26.2609 | -7.12 | 8.706 | 0 | 53.1987 | 64.6915 | -37.0425 | 15.8657 |  | -12.7024 | 0 | 0 | 17.749 |  | -32.4472 | -31.8814 | -13.907 | -13.3032 | 30.17 | 30.16 | -30.1 | -30.1 | 0.054 | -2.32 | 26.5415 | 14.9478 | 15.2248 | -13.5 | -29.5 | 16.6 | 16.2 | -18.1975 | -18.2391 | -141.9491 | 13.1786 | -309.9034 | 8.0054 | -38.5516 | 59.2837 | 105.5623 |  | 62.6518 | -10.1649 | 31.5025 | 29.841 |  | 252.3367 | -166.3645 | 86.1717 | -75.7782 | 0.7971 | 2.634 | -8.48 | -2.233 | -2.239 | 4.56 | -3.28 | -1.9459 | -2.6658 | 5.745 | -0.6149 | 8.1 | 1.102 | 0.728 |  |  | 4.7374 | 3.7529 | 4.835 |  | 13.2 | 7.4289 | 1.03 |  | -5.797 | 0 | 0 | -5.4346 |  | -7.5439 | 7.6983 | -9 | -8.2 | 7.224 | -72.3329
29/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.2332 | -11.1101 | 8.8114 | 11.5179 | 0 | 17.9877 |  | 25.3502 | 11.2217 | 14.2795 | -24.42 | -35.2 |  | 7.452 |  | 3.8785 | -1.6939 | 7.0209 | 6.8668 | 11.9096 | 0.7702 | -0.2693 | 1.8632 |  | -0.8833 | -0.735 | -0.7 | 2.55 | 2.22 |  | -0.013 | 0.226 | 2.2 | 2.51 |  | -21.93 | -21.79 | 5.5507 | 3.0183 | 24.5755 | 27.1627 | -8.4099 | -4.665 | -4.6761 | 15.1047 | 15.6522 | -20.4837 | -17.7446 | 38.2972 | 53.9596 | 75.032 | 23.5686 | -6.6 | -6.7 | -23.9771 | -22.2579 | -3.3484 |  | 9.876 | 8.7191 | 1.8553 | 1.4204 | -110.2633 | 77.9443 | 77.1202 | -58.0352 | -85.8712 |  |  |  | 38.3115 | 14.55 | 11.22 | -1.96 | 17.1 | -18.08 | -17.8121 | 26.6741 | 24.9062 | -9.4061 | -6.8846 | -6.7958 | 10.1189 | 16.4345 | 3.6393 | 8.302 | 83.4 | -33.1 | -4.96 | 53.4849 | 52.9518 | 51.994 | 67.1954 | 67.3264 | -29.2712 | -58.371 | -22.8686 | 4.2454 | 49.78 | 21.19 | 5.7861 | 4.9835 | -12.7605 |  | -17.8807 | -17.078 | 19.6357 |  |  | -26.9 | -25.6 | 1.4191 | 18.9 | 19.04 | 24.02 | 12.83 | -5.28 | 17.2515 | -19.9561 | -10.8 | -10.81 | 33.95 | -20.33 | -18.5455 | -9.1636 | -38.1634 | -37.3909 | 43.3559 | 10.7782 | -0.1829 | -0.2497 | -14.2481 | -21.5426 | -13.949 | -19.0355 | -62.6215 |  | -12.5973 | -13.0974 |  | 1.75 | 1.485 | 9.232 | -29.4855 | -28.2042 | 5.8698 | 0 | -5.49 | 3.9 | 5.5548 | -0.5037 | -12.2275 | -12.406 | 9.574 | 5.2207 | -16.7672 | 8.4225 | 0 | 3.6365 |  | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | 10.2148 | 20.0906 | 20.747 | 12.7118 | 22.0157 | 10.0502 | -14.76 | -2.9146 | 0.2007 | 1.1 | 2.42 | -9.9022 |  | 7.22 | 0.27 |  | 30.68 | -33.3507 | -25.4091 | -1.2 | 30.1719 |  | 25.4385 | -8.1483 | -8.9749 | 3.0164 | 0.0608 |  |  | 78.7134 | 5.0796 | -20.3389 | 4.9279 | 5.2621 | 174.7477 | -2.6519 | -6.6674 | -5.7538 | 2.1883 | 10.2048 | 10.2934 | 2.1406 | 2.301 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 66.4611 | 68.4171 | -4.0683 | 46.4379 | 0 | -14.3832 | 0 | 0 | 17.749 | 24.9702 | -24.114 | -24.2129 | -11.7453 | -11.5965 | 31.63 | 31.98 | -30.5 | -30.6 | 0.3342 | -4.24 | 44.6592 | 20.5464 | 20.1859 | -13.5 | -32.9 | 7.3 | 6.8 | -18.0987 | -18.1444 | -125.8853 | 20.6833 | -299.7674 | -14.7272 | -35.6567 | 109.9372 | 52.7046 | 154.7689 | 41.8 | 50.2597 | 25.243 | 23.6225 | -47.2288 | 253.166 | -144.3811 | 118.4461 | -99.3438 | -2.1546 | 2.865 | -8.96 | -2.234 | -2.238 | 4.48 | -2.64 | -3.3203 | -3.0747 | 4.3381 | 0.148 | 9 | -0.364 | 0.192 | 4.1092 | 4.7157 | 4.0255 | 2.9556 | 4.2297 |  | 16.3 | 7.9136 | 0.84 |  | -6.1232 | 0 | 0 | -5.6436 | 0 | -6.5191 | 6.3702 | -12.6 | -5.7 | 7.7364 | -74.1049
29/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.0131 | -10.7037 | 10.6622 | 10.3253 | 0 | 13.8657 |  | 23.5652 | 10.2577 | 13.2448 | -22.2 | -33 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.8742 | -1.9344 | 6.9654 | 6.8859 | 12.1102 | 1.1815 | 0.0926 | 2.044 |  | -0.9712 | -1.018 | -0.989 | 2.452 | 2.22 | 0 | -0.082 | 0.23 | -0.01 | 0.09 |  | -21.38 | -21.38 | 5.7464 | 3.1473 | 23.9314 | 26.6587 | -4.7163 | -7.0606 | -6.9466 | 3.5068 | 3.6293 | -17.9757 | -15.1956 | 30.378 | 31.48 | 80.7465 | 25.3749 | -7.1 | -7.2 | -24.8075 | -24.809 | -3.6503 |  | 8.2996 | 8.9918 | 1.8024 | 1.2866 | -128.9407 | 72.9087 | 72.3899 | -43.6704 | -106.1987 |  |  |  | 36.9343 | 14.44 | 11.09 | -3.25 | 16.95 | -15.9367 | -15.5348 | 23.4274 | 21.4555 | -8.4296 | -5.9699 | -6.0532 | 8.4524 | 16.1609 | 3.6393 | 8.246 | 80.6 | -33 | -4.85 | 52.1773 | 51.8384 | 50.8704 | 66.1721 | 66.8298 | -34.091 | -52.7647 | -27.9279 | 4.1302 | 49.22 | 20.37 | 6.0986 | 5.1788 | -12.8703 |  | -17.8178 | -17.3794 | 20.6936 |  |  | -23.2 | -24.1 | 0.9967 | 17.6 | 18.62 | 22.76 | 11.82 | -5.55 | 16.151 | -21.0812 | -10.96 | -11.18 | 35.24 | -21.71 | -19.9818 | -10.0091 | -35.3831 | -34.5182 | 36.5732 | 6.2354 | -4.2454 | -3.5625 | -21.3012 | -26.5794 | -13.506 | -28.7516 | -50.8511 |  | -11.8064 | -11.4323 |  | 3.4288 | 2.7802 | -8.196 | -26.7773 | -26.6339 | 6.7154 | 0 | -5.32 | -0.1 | 5.4558 | 4.2531 | -11.4905 | -11.6795 | 7.9617 | 7.4599 | -21.5514 | 8.5207 |  | 3.6716 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.6983 | 7.0332 | 19.2009 | 18.9128 | 11.7583 | 20.7228 | 11.0072 | -14.89 | -2.8084 | 0.2007 | 1.52 | 2.24 | -11.7031 |  | 7.203 | 0.253 | 3.1879 | 30 | -31.0521 | -23.2462 | -1.26 | 28.9312 |  | 23.1722 | -8.1452 | -8.7461 | 3.0352 |  |  | -13.1374 | 74.0742 | 5.906 | -20.321 | 5.394 | 5.153 | 168.8803 | -3.9146 | -6.5901 | -9.5336 | 2.9733 | 9.985 | 10.1906 | 2.7686 | 5.618 | 7.371 | 2.51 | 0 | 0 | 70.7138 | 79.1403 | 0 | 49.0876 |  | -16.7036 | 0 | 0 | 25.0235 |  | -20.6697 | -20.5434 | -9.842 | -9.3108 | 17.96 | 18.43 | -30.9 | -31.3 | 0.1071 | -7.28 | 43.4009 | 28.9978 | 28.6417 | -13.9 | -34.6 | 4.7 | 4.2 | -17.827 | -17.9396 | -126.5402 | 14.6765 | -287.9103 | -1.8731 | -29.2619 | 114.6793 | 47.7656 | 162.4559 | 39.8296 | 52.8462 | 34.8886 | 33.8808 | -55.0987 | 262.3944 | -138.2935 | 133.7834 | -114.4799 | -1.2415 | 2.934 | -9.92 | -2.184 | -2.203 | 5.12 | -2.32 | -3.3997 | -3.4256 | 3.4592 | 0.618 | 10.2 | 2.053 | 1.293 |  |  | 3.4979 | 4.3305 | 4.3983 |  | 18.6 | 8.89 | 0.74 |  | -5.733 |  |  | -5.2589 |  | -4.2603 | 4.1628 | -14.5 | -3.4 | 10.9516 | -82.4511
29/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 4.1769 | -9.8081 | 9.9684 | 9.9246 | 0 | 22.2487 |  | 21.9042 | 9.1827 | 12.3011 | -24.42 | -30.8 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.7798 | 1.0981 | 6.7341 | 6.531 | 11.6003 | 1.3823 | 0.0395 | 1.9059 |  | -0.9257 | -1.029 | -1.018 | 2.614 | 2.22 | -4.4 | -0.172 | 0.232 | 0.36 | 0.46 |  | -21.78 | -22.01 | 5.6344 | 3.311 | 22.6703 | 25.2074 | -3.0274 | -5.0858 | -4.6711 | 3.6922 | 3.8223 | -18.3083 | -15.7 | 30.7947 | 31.9299 | 77.9892 | 25.0237 | -7 | -7 | -26.6447 | -26.7733 | -3.9207 |  | 10.3364 | 7.9758 | 1.0833 | 0.6893 | -142.1552 | 81.3318 | 81.5149 | -44.9136 | -112.2043 |  |  |  | 34.1101 | 13.38 | 10.33 | -5.16 | 14.01 | -15.5348 | -15.133 | 21.9731 | 19.752 | -8.2251 | -7.8933 | -7.7591 | 10.6261 | 13.1539 | 3.8356 | 6.997 | 70 | -26 | -4.4 | 46.9869 | 46.9158 | 46.3353 | 72.2486 | 72.3149 | -31.1623 | -59.2078 | -25.412 | 3.8933 | 47.51 | 19.76 | 4.5361 | 3.8116 | -12.1548 |  | -14.5073 | -13.9975 | 14.676 |  |  | -23.9 | -23.3 | 0.517 | 16.1 | 17.32 | 20.96 | 10.51 | -5.04 | 14.7095 | -15.4359 | -7.46 | -7.59 | 25.64 | -23.47 | -13.8727 | -6.8909 | -31.9453 | -30.9455 | 32.2294 | 3.6404 | -5.867 | -5.3407 | -21.7519 | -26.6532 | -13.298 | -28.4114 | -44.9242 |  | -10.822 | -10.4815 |  | 3.8549 | 2.5531 | -12.804 | -24.5673 | -24.5544 | 7.983 | 6.74 | -2.83 | 0.3 | 4.7689 | 6.303 | -12.7699 | -12.961 | 9.342 | 11.1213 | -23.1258 | 8.2568 |  | 3.8235 | 3.8489 | 4.7386 | 2.6601 | 6.3633 | 5.861 | 10.7172 | 16.1274 | 15.8744 | 14.0126 | 23.0461 | 10.5238 | -14.71 | -2.7205 | 0.2282 | 1.3 | 1.49 | -11.0178 |  | 7.184 | 0.204 |  | 28.54 | -30.4867 | -23.5065 | -1.7 | 27.146 |  | 24.2388 | -7.0341 | -7.4428 | 3.032 |  |  | -13.2432 | 71.9696 | 6.6313 | -20.9952 | 5.1556 | 5.2077 | 169.5927 | -4.1518 | -9.9178 | -8.2928 | 3.2524 | 9.7287 | 9.9216 | 3.3107 | 8.1243 | 10.6759 | 2.51 | 0 | -5.0007 | 72.8258 | 79.2132 | 0 | 49.91 |  | -17.1852 | 0 | 0 | 25.0235 | 24.9702 | -20.6477 | -20.4665 | -8.9582 | -8.341 | 15.1 | 15.63 | -32.2 | -32.2 | 0.0705 | -6.32 | 46.1595 | 29.1872 | 29.0724 | -14.4 | -34.6 | 4.7 | 4.2 | -17.6984 | -17.9491 | -119.9616 | 16.2545 | -283.9052 | -1.804 | -27.7382 | 119.5877 | 40.769 | 155.9618 | 45.2036 | 62.6273 | 37.4848 | 35.1859 | -43.7177 | 273.2367 | -142.4586 | 143.5685 | -118.4828 | -1.8494 | 2.693 | -10.56 | -2.242 | -2.243 | 5.6 | -2.88 | -3.6329 | -2.8122 | 2.8428 | 0.206 | 10.3 | 0.007 | -0.643 |  | 5.0068 | 2.6251 | 3.8068 | 4.9981 |  | 19.5 | 7.7538 | 0.58 |  | -5.561 |  |  | -5.159 |  | -2.0584 | 1.5516 | -14.8 | -2.4 | 12.557 | -88.5531
29/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 4.1484 | -9.6434 | 8.0867 | 8.1946 | 0 | 20.3437 |  | 16.7665 | 6.6578 | 9.8182 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2823 | -0.287 | 4.5911 | 4.3443 | 7.8975 | -0.217 | -1.0562 | 2.1457 |  | -1.0476 | -1.206 | -1.214 | 2.519 | -2.22 | -4.4 | -0.79 | 0.234 | -0.87 | -0.76 |  | -20.33 | -20.62 | 4.6613 | 3.4858 | 20.1899 | 22.4067 | -6.9616 | -3.9605 | -3.9017 | 3.7777 | 6.8925 | -19.0051 | -16.5526 | 28.8785 | 30.4153 | 76.2797 | 22.9016 | -6.9 | -6.9 | -26.6925 | -27.9561 | -2.4096 |  | -1.863 | 6.389 | 1.2816 | 0.9454 | -142.1552 | 75.808 | 75.7774 | -24.8791 | -107.4335 |  |  |  | 28.312 | 11.27 | 11.61 | -3.04 | 7.12 | -13.3915 | -12.9896 | 17.4239 | 15.3155 | -8.0593 | -22.1139 | -22.1385 | -2.8333 | 13.0866 | -1.728 | 0.39 | 67.1 | -25 | -4.21 | 40.8379 | 40.6301 | 39.9487 | 65.133 | 64.9425 | -26.3789 | -53.82 | -21.6246 | 3.854 | 44.56 | 18.52 | 4.2236 | 3.6163 | -12.3739 |  | -14.0924 | -13.7732 | 21.8838 |  |  | -22 | -21.7 | -0.1941 | 16.3 | 17.5 | 20.94 | 10.53 | -4.76 | 13.9965 | -21.0862 | -3.84 | -3.9 | 19.53 | -23.39 | -20.1091 | -10.0091 | -34.1518 | -32.2364 | 22.0365 | -3.0526 | -12.3164 | -12.0216 | -20.2614 | -26.0661 | -14.006 | -51.7137 | -43.4112 |  | -6.5971 | -5.9657 |  | 2.1396 | 1.6683 | -4.612 | -26.8389 | -26.6894 | 3.1755 | -14.82 | 2.77 | 0.1 | 4.8185 | 5.2479 | -8.8061 | -9.026 | 8.4038 | 7.0604 | -18.3694 | 8.9125 |  | -2.8701 | 3.7347 | 3.8936 | 2.8709 | 3.1817 | 3.1817 | 10.3823 | 16.0341 | 15.9924 | 11.4512 | 19.8051 | 7.6185 | -15.43 | -3.1087 | 0.2804 | 1.46 | 3.06 | 0 | 0 | 7.037 | -0.069 |  | 31.77 | -31.1786 | -24.6368 | -1.14 | 25.353 |  | 24.6251 | -7.4901 | -8.1404 | 3.3006 |  |  | -12.9197 | 65.8829 | 4.6516 | -20.5672 | 3.8825 | 2.6278 | 168.5188 | -4.1699 | -8.9373 | -9.8407 | 3.2873 | 10.2707 | 10.5149 | 3.171 | 10.2069 | 10.5932 | 2.51 | 0 | 0 | 67.9497 | 87.5249 | 1.6248 | 49.8262 |  | -18.2094 | 0 | 0 |  |  | -18.5109 | -17.9231 | -8.7325 | -9.0666 | 17.58 | 18.17 | -31.8 | -31.7 | 0.0192 | -3.2 | 42.9198 | 31.9364 | 32.5683 | -15.2 | -35.8 | 2.5 | 2 | -17.8582 | -17.7328 | -125.1527 | 11.2266 | -281.3224 | -0.3253 | -26.6511 | 120.4295 | 39.938 | 154.416 | 44.9158 | 62.9109 | 37.3497 | 36.3126 | -44.4004 | 268.9392 | -141.4905 | 152.0584 | -126.0907 | -2.8577 | -2.909 | -11.12 | -2.369 | -2.375 | 6.72 | -2.64 | -4.624 | -3.5721 | 2.1683 | -0.145 | 13 | 0.507 | -0.155 | 0 | 0 | 4.1953 | 4.1934 | 4.4558 |  | 20.4 | 8.512 | 0.68 |  | -6.2403 |  |  | -5.589 |  | 0 | 0 | -16.1 | -2.1 | 25.7968 | -96.3704
29/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.728 | -10.1771 | 3.4049 | 7.8436 | 0 | 22.125 |  | 18.5873 | 7.8798 | 11.0764 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.6682 | -5.2902 | 6.8862 | 6.6343 | 11.6172 | -0.6178 | -1.355 | 2.0471 |  | -1.0265 | -0.687 | -0.661 | 2.389 | -2.22 | -2.2 | -0.963 | 0.248 | 0.12 | 0.21 |  | -19.23 | -19.51 | 5.3441 | 3.6425 | 22.0384 | 24.1964 | -12.6054 | -1.4301 | -1.0447 | 1.2881 | 1.4002 | -17.9221 | -15.0659 | 22.3174 | 22.7246 | 74.8241 | 20.4134 | -6.7 | -6.6 | -26.7025 | -26.7015 | -2.3078 |  | 0.1223 | 5.8766 | 2.1446 | 1.4005 | -113.895 | 78.5546 | 78.6157 | -45.2783 | -86.2395 |  |  |  | 31.5853 | 11.81 | 12.85 | -1.84 | 7.64 | -14.3292 | -14.3292 | 18.713 | 16.464 | -7.3584 | -21.7304 | -21.8224 | -0.3706 | 7.9724 | -1.5316 | -3.629 | 63.5 | -16.7 | -3.82 | 40.859 | 40.6325 | 40.3597 | 62.2102 | 63.0629 | -22.4051 | -57.5851 | -17.2842 | 4.0165 | 43.88 | 18.02 | 3.9111 | 3.2257 | -12.0319 |  | -9.5671 | -9.3058 | 14.0301 |  |  | -22.7 | -22.4 | -0.4578 | 15.5 | 18.7 | 19.74 | 9.62 | -4.77 | 12.307 | -14.2408 | -3.74 | -3.86 | 19.95 | -23.36 | -13.1455 | -7.1636 | -32.5238 | -30.9091 | 23.2865 | 0.6352 | -8.6755 | -8.5365 | -19.2264 | -25.6054 | -13.445 | -29.4615 | -39.2629 |  | -5.8846 | -5.7621 |  | 0.7103 | 0.2318 | 4.624 | -27.1282 | -26.6701 | 3.8579 | -16.37 | 3.32 | 0 | 4.5359 | 2.5533 | -9.6871 | -9.838 | 9.2696 | 5.7743 | -16.6953 | 8.7885 |  | -2.5996 | 2.9024 | 3.8732 | 0 | 4.8562 | 5.0237 | 12.8941 | 15.4039 | 15.1685 | 15.4109 | 23.9003 | 9.098 | -15.79 | -2.8066 | 0.2612 | 1.5 | 2.42 | -9.2541 | 0 | 6.777 | -0.042 |  | 29.59 | -32.4084 | -25.4167 | -1.4 | 23.5868 |  | 25.7943 | -7.9564 | -8.5262 | 3.6131 |  |  | -12.0097 | 62.3833 | 3.9561 | -19.1293 | 4.0274 | 4.6915 | 177.1665 | -3.1034 | -9.7745 | -7.21 | 4.0842 | 10.5344 | 10.7601 | 3.2627 | 11.5644 | 11.7382 | 4.61 | 0 | -6.0948 | 79.3731 | 87.4129 | 5.2912 |  |  | -18.9131 | 0 | 0 |  | 28.535 | -19.4337 | -19.1701 | -8.583 | -8.5964 | 17.96 | 18.57 | -31.6 | -31.9 | 0.0357 | -3.44 | 46.3413 | 31.7887 | 31.5279 | -15.7 | -36.2 | 2.2 | 1.6 |  | -17.9125 | -115.8874 | 14.3098 | -280.8243 | 3.8321 | -25.4116 | 123.5302 | 37.6349 | 153.8936 | 46.9085 | 68.4365 | 36.5756 | 32.6629 | -47.2672 | 275.0931 | -137.2012 | 153.4414 | -127.3649 | -2.2254 | -3.224 | -11.04 | -2.392 | -2.398 | 6.96 | -3.6 | -4.0009 | -3.1907 | 1.7014 | 0.1785 | 13 | 0.214 | 0.909 |  |  | 3.3342 | 3.2706 | 2.9745 |  | 20.2 | 9.2211 | 0.61 |  | -5.2949 |  |  | -4.8556 |  |  | 0 | -15.7 | -1.7 | 16.8987 | -92.5757
29/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 4.63 | -10.1676 | 4.3584 | 10.9097 | 0 | 24.1324 |  | 19.6145 | 8.2777 | 11.2434 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 3.0426 | -4.6227 | 7.3967 | 7.3115 | 12.5984 | -0.8491 | -1.1649 | 2.0139 |  | -0.951 | -0.495 | -0.481 | 2.644 | -2.22 | 0 | -0.59 | 0.263 | -2.11 | -2.05 |  | -18.36 | -18.29 | 5.4091 | 3.61 | 23.1825 | 25.5002 | -13.9128 | -2.8754 | -2.3696 | 1.1889 | 1.1514 | -17.2159 | -14.4011 | 22.8087 | 23.0529 | 69.8435 | 20.6869 | -6.7 | -6.6 | -25.4309 | -25.0061 | -1.9758 |  | -3.0491 | 5.8535 | 3.0154 | 2.0551 | -100.8026 | 76.0216 | 75.9605 | -37.7233 | -87.6829 |  |  |  | 29.5794 | 11.3 | 12.32 | -2.89 | 6.62 | -13.1236 | -12.8557 | 18.0889 | 16.292 | -6.2051 | -22.6649 | -22.9194 | -2.8325 | 9.0821 | -1.5316 | -3.851 | 62.6 | -18.9 | -3.76 | 39.8834 | 39.7962 | 39.4833 | 62.1838 | 62.509 | -22.6071 | -55.7117 | -17.9877 | 4.0983 | 40.64 | 16.44 | 2.9736 | 2.2491 | -11.5149 |  | -10.3817 | -9.9672 | 16.7848 |  |  | -20.1 | -18.4 | -0.6812 | 14.4 | 16.82 | 18.82 | 8.82 | -4.23 | 10.447 | -17.031 | -3.68 | -3.66 | 19.49 | -23.79 | -15.3818 | -8.2455 | -31.9619 | -30.8636 | 19.6166 | -2.2523 | -12.3353 | -11.5257 | -24.3404 | -30.7552 | -12.898 | -39.1907 | -45.7674 |  | -5.4915 | -5.0296 |  | 4.4797 | 3.6223 | -21.508 | -24.1765 | -23.9804 | 8.4659 | 0 | 3.53 | 0 | 4.3287 | 12.0596 | -8.9034 | -9.0329 | 9.1721 | 11.1411 | -22.4802 | 9.0872 |  | -3.582 | 4.2669 | 3.794 | 2.6064 | 3.5166 | 3.1817 | 13.564 | 14.7629 | 14.7392 | 15.5517 | 24.1338 | 9.518 | -15.27 | -2.9146 | 0.2895 | 1.57 | 2.4 | 0 |  | 6.704 | 0.652 |  | 29.38 | -33.5557 | -26.8768 | -1.35 | 23.2748 |  | 25.7186 | -7.8336 | -8.3913 | 3.6409 |  |  |  | 59.0306 | 4.1117 | -18.6603 | 4.1481 | 4.5497 | 175.999 | -3.0742 | -9.8073 | -7.0918 | 3.2551 | 10.6223 | 10.8709 | 3.0204 | 9.5763 | 10.521 | 4.61 | 0 | 0 | 71.6366 | 80.4794 | 1.6207 | 49.8378 |  | -17.5884 | 0 | 0 | 29.0119 |  | -21.4388 | -21.263 | -11.2707 | -11.041 | 12.57 | 13.08 | -32.2 | -31.9 | 0.0357 | -3.92 | 43.4535 | 30.3794 | 30.0886 | -16.1 | -35 | 5.1 | 4.6 |  | -18.1301 | -116.9306 | 15.1647 | -284.9791 | -0.3769 | -26.232 | 120.7517 | 42.7127 | 155.1783 | 47.7879 | 63.594 | 42.6766 | 38.8469 | -45.4156 | 268.8889 | -142.0652 | 141.3585 | -116.4202 | -1.5222 | -3.256 | -11.84 | -2.415 | -2.418 | 7.6 | -4 | -4.1862 | -2.8977 | 1.8479 | -0.4685 | 10.3 | -1.529 | -1.029 |  |  | 4.0132 | 3.7128 | 3.5114 |  | 18.7 | 7.175 | 0.61 |  | -5.7539 | 0 | 0 | -5.1464 |  | 0 | 1.7988 | -14.7 | -3.1 | 18.8383 | -91.0284
29/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 4.4569 | -9.7813 | 5.319 | 10.9633 | 0 | 23.9371 |  | 19.3554 | 8.0808 | 11.1244 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.5589 | -4.3589 | 7.2052 | 7.0563 | 12.2187 | -0.8403 | -1.4371 | 2.086 |  | -1.0028 | -0.528 | -0.527 | 2.536 |  | 0 | -0.542 | 0.269 | -2.14 | -2.16 |  | -18.61 | -18.51 | 5.3913 | 3.5486 | 22.8066 | 24.7477 | -13.1496 | -3.1269 | -2.7483 | 2.0789 | 2.336 | -17.1251 | -14.2948 | 24.358 | 25.1832 | 63.7927 | 21.2224 | -6.8 | -6.5 | -25.1856 | -24.9781 | -1.4323 |  | -4.0048 | 5.2721 | 5.0151 | 3.3997 | -98.0254 | 78.7682 | 78.9208 | -53.1675 | -93.6128 |  |  |  | 28.7212 | 10.89 | 12.04 | -3.32 | 5.72 | -10.4445 | -10.7124 | 16.6179 | 14.6634 | -5.7966 | -19.4033 | -19.5293 | -4.3071 | 11.4757 | 1.728 |  | 66.8 | -24.4 | -3.7 | 42.3738 | 41.5832 | 41.1475 | 65.5503 | 65.9226 | -21.2534 | -59.2174 | -16.9897 | 4.3965 | 39.55 | 15.89 | 1.8799 | 1.0773 | -11.0576 |  | -12.9293 | -12.5573 | 19.0783 |  |  | -16.5 | -18.1 | -0.7605 | 13 | 16.44 | 17.56 | 7.96 | -4.05 | 10.664 | -19.7361 | -3.62 | -3.79 | 20.16 | -24.07 | -17.6182 | -8.9 | -30.7705 | -29.5091 | 17.2404 | -4.3445 | -14.0669 | -13.4912 | -24.3271 | -31.511 | -13.39 | -22.2289 | -36.7495 |  | -5.1038 | -5.0047 |  | 3.7433 | 3.1584 | -21.508 | -23.5388 | -23.1855 | 8.8504 |  | 3.48 | 0.1 | 4.1039 | 12.1067 | -10.013 | -10.1872 | 9.4724 | 12.0754 | -22.2675 | 8.8904 |  | -2.481 | 3.6556 | 3.9577 | 3.0435 | 0.8373 | 0.6698 | 17.4155 | 13.6263 | 13.3859 | 18.3782 | 27.0368 | 8.6293 | -14.88 | -3.0208 | 0.2895 | 1.55 | 2.47 | 0 |  | 6.733 | 0.156 |  | 29.65 | -35.5828 | -28.6602 | -1.54 | 23.8077 |  | 26.0258 | -7.734 | -8.2118 | 3.6491 |  |  | -11.4199 | 59.2398 | 3.8381 | -18.9774 | 6.3761 | 6.0369 | 176.8887 | -3.1386 | -10.2082 | -7.2447 | 3.0943 | 10.4831 | 10.6968 | 2.861 | 8.6297 | 10.0187 |  | 0 | 7.6001 | 64.3107 | 84.8397 | 2.5369 | 49.9833 |  | -17.5379 | 0 | 0 |  |  | -23.68 | -23.3999 | -11.0468 | -10.755 | 15.33 | 15.99 | -31.6 | -31.5 | 0.0192 | -4 | 51.0153 | 28.8664 | 28.7478 | -16.2 | -34.6 | 6.9 | 6.3 | -18.0368 | -17.9606 | -116.2963 | 7.203 | -284.3056 | -0.6679 | -29.8537 | 118.6111 | 44.6972 | 158.389 | 48.7536 | 60.3957 | 43.948 | 40.276 | -47.2402 | 266.2584 | -145.037 | 141.545 | -113.519 | -1.0779 | -3.106 | -11.52 | -2.422 | -2.423 | 6.88 | -3.92 | -4.3172 | -2.4308 | 1.9364 | 0.2365 | 12.6 | 1.421 | 1.781 |  |  | 4.2566 | 4.0687 | 3.6808 |  | 17.5 | 8.1825 | 0.65 |  | -5.7917 |  |  | -4.724 |  | 0 | 1.8178 | -13.5 | -3.5 | 25.1049 | -104.8569
29/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 4.2752 | -9.6158 | 5.1685 | 10.5673 | 0 | 23.6371 |  | 18.7999 | 7.8008 | 10.9136 | -17.76 |  |  |  |  | 3.6598 | -4.2314 | 6.9017 | 6.8875 | 11.6824 | -0.4552 | -1.1888 | 2.1469 |  | -1.409 | -0.617 | -0.582 | 2.558 | -4.44 | -2.2 | -0.475 | 0.263 | -2.31 | -2.28 |  | -18.59 | -18.75 | 6.2332 | 3.3116 | 23.7237 | 26.0833 | -13.3695 | -3.1187 | -2.6108 | 2.8517 | 2.9379 | -16.8966 | -13.8626 | 24.6561 | 25.6126 | 61.7302 | 21.1676 | -6.6 | -6.6 | -25.1678 | -25.1535 | -1.6533 |  | -3.7356 | 5.4173 | 4.7777 | 3.1845 | -98.7579 | 79.6838 | 79.104 | -50.36 | -96.489 |  |  |  | 27.7132 | 10.6 | 11.56 | -3.96 | 5.6 | -10.5784 | -10.3105 | 16.6164 | 14.693 | -5.4382 | -20.019 | -19.8171 | -4.1491 | 10.7773 | 1.728 | -3.825 | 67.2 | -22.9 | -3.78 | 42.0278 | 41.1356 | 41.0358 | 65.1374 | 65.7933 | -21.1931 | -58.9378 | -15.8955 | 4.3096 | 38.89 | 15.69 | 0.7861 | 0 | -10.4642 |  | -12.2484 | -12.0971 | 18.6493 |  |  | -16.9 | -18.4 | -0.7214 | 12.6 | 15.8 | 16.8 | 7.2 | -4.09 | 9.982 | -18.016 | -3.68 | -3.81 | 19.88 | -24.65 | -17.0727 | -9.2273 | -30.2365 | -29.0909 | 15.9795 | -4.9847 | -15.0082 | -14.4021 | -25.678 | -33.0952 | -13.353 | -26.6989 | -35.9317 |  | -5.3573 | -4.9613 |  | 2.6369 | 1.7917 | -22.532 | -22.4573 | -22.2321 | 9.9229 |  | 3.2 | 0 | 4.1396 | 10.8962 | -9.4335 | -9.6262 | 9.4197 | 13.6739 | -22.8124 | 8.8743 |  | -2.6306 | 4.1134 | 4.2617 | 3.1148 | 0.5024 | 0.3349 | 17.5829 | 14.065 | 13.0033 | 17.7323 | 26.0376 | 7.6185 | -14.94 | -2.9128 | 0.2886 | 1.68 | 3.52 | 0 | 0 | 7.137 | 0.43 |  | 31.16 | -35.3403 | -28.0871 | -1.5 | 24.6575 |  | 25.9821 | -7.2998 | -7.7891 | 3.5586 |  |  | -11.7175 | 60.0449 | 3.9444 | -19.847 | 5.185 | 4.8242 | 173.4182 | -3.6022 | -11.132 | -6.1715 | 2.5321 | 10.3732 | 10.5703 | 2.1758 | 9.7624 | 10.9544 |  | 4.5231 | 6.6669 | 65.7378 | 85.2838 | 2.1517 | 49.9981 |  | -18.227 | 0 | 0 |  |  | -22.6967 | -22.043 | -11.9433 | -11.804 | 14.04 | 14.56 | -31.5 | -31.1 | 0.0009 | -4.08 | 44.6928 | 28.9355 | 29.0655 | -16.6 | -34.1 | 5.6 | 5.1 |  |  | -115.0295 | 7.4235 | -281.0747 | 2.3085 | -27.9903 | 118.6624 | 41.8612 | 160.2841 | 45.1751 | 64.2346 | 38.5368 | 40.2845 | -51.6579 | 263.8799 | -140.3608 | 136.5384 | -113.598 | -1.3587 | -1.865 | -11.12 | -2.425 | -2.424 | 6.72 | -4 | -3.4497 | -2.0798 | 1.8753 | 0.1785 | 11.2 | -0.686 | -0.602 |  |  | 4.6139 | 3.8589 | 2.9384 |  | 17.6 | 8.3594 | 0.62 |  | -6.0834 |  |  | -5.3896 |  | 0 | 1.4104 | -13.8 | -3.9 | 26.7589 | -106.7077
29/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 4.1182 | -9.4747 | 5.3166 | 9.8745 | 0 | 23.3807 |  | 17.451 | 7.1268 | 10.31 | -15.54 |  |  |  |  | 3.6302 | -4.2406 | 6.5708 | 6.4544 | 11.3707 | 0.069 | -1.2084 | 1.8648 |  | -0.9909 | -0.652 | -0.631 | 2.577 | -4.44 |  | -0.839 | 0.269 | -2.07 | -2.09 |  | -18.66 | -18.83 | 6.1513 | 3.3095 | 23.256 | 25.4734 | -14.0192 | -3.6601 | -3.5796 | 12.3157 | 13.7953 | -19.5319 | -16.9039 | 33.1346 | 33.7456 | 57.0181 | 21.204 | -6.8 | -6.7 | -22.9386 | -23.845 | -1.7256 |  | -4.4559 | 5.208 | 5.1233 | 3.4178 | -89.7854 | 77.0897 | 77.0287 | -49.2546 | -99.0627 |  |  |  | 26.5855 | 10.38 | 11.27 | -4.44 | 5.25 | -10.1765 | -10.1765 | 16.3054 | 14.4737 | -5.9062 | -18.1256 | -18.1941 | -5.3109 | 11.1333 | 1.728 | -2.679 | 65.8 | -24 | -3.92 | 41.4082 | 41.396 | 40.8509 | 65.3331 | 65.6873 | -19.368 | -60.4177 | -14.9715 | 4.1932 | 38.91 | 15.74 | 0.1611 | -0.4883 | -10.1956 |  | -12.434 | -12.7383 | 17.9532 |  |  | -14.8 | -14.4 | -0.8398 | 11 | 15.12 | 15.34 | 6.4 | -3.9 | 10.0285 | -18.6011 | -3.66 | -3.69 | 23.07 | -25.11 | -17.0727 | -8.5727 | -29.5595 | -28.5091 | 15.3119 | -5.6065 | -15.1545 | -15.4345 | -26.6528 | -34.3061 | -13.858 | -29.6334 | -31.8456 |  | -5.0449 | -4.6236 |  | 0.8485 | 0.2964 | -22.02 | -21.9301 | -21.4094 | 10.8462 |  | 3.01 | 0 | 4.1778 | 7.4554 | -9.2981 | -9.5164 | 9.5981 | 15.1303 | -24.4917 | 8.5155 |  | -2.5492 | 5.1858 | 5.7417 | 3.6017 | 0 | -0.3349 | 18.0853 | 12.0213 | 11.5173 | 17.5705 | 26.9766 | 6.7543 | -14.96 | -2.6143 | 0.2538 | 1.5 | 4.79 | 0 | 2.9526 | 7.26 | 0.461 |  | 31 | -34.7054 | -28.4422 | -1.09 | 24.6171 |  | 25.9863 | -7.1235 | -7.401 | 3.4779 |  |  | -12.039 | 61.0756 | 4.5068 | -20.3925 | 3.6889 | 4.0035 | 175.016 | -4.0799 | -11.4205 | -6.0986 | 2.3462 | 10.0217 | 10.3092 | 1.7962 | 8.7878 | 12.4551 | -0.84 | 5.416 | 7.9669 | 64.9606 | 84.4623 | 1.3735 | 49.9447 |  | -17.9831 | 0 | 0 |  |  | -20.7301 | -20.4829 | -11.6633 | -11.6453 | 14.22 | 14.76 | -32.3 | -32.5 | -0.087 | -4.4 | 39.2274 | 33.0873 | 32.3787 | -16.9 | -34.1 | 5.1 | 4.3 |  |  | -110.9832 | 11.4622 | -279.3836 | 4.063 | -27.8018 | 116.576 | 44.7159 | 151.6146 | 45.3117 | 60.4567 | 38.9156 | 40.4623 | -44.4026 | 259.8893 | -136.6155 | 133.4733 | -110.7573 | -2.2498 | 1.362 | -10.72 | -2.391 | -2.404 | 6.24 | -4.64 | -3.0684 | -1.5213 | 2.0523 | 0.2945 | 10.5 | -0.454 | -0.85 |  |  | 4.0775 | 3.3456 | 4.2928 |  | 19 | 8.67 | 0.36 |  | -5.729 |  |  | -5.4016 |  | 0 | 0 | -14.6 | -2.8 | 28.1379 | -106.7564
29/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 3.9372 | -9.2591 | 5.574 | 10.3585 | 0 | 21.9677 |  | 17.1853 | 7.0878 | 10.0764 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.6959 | -4.3029 | 6.2144 | 5.9861 | 10.4901 | 0.0165 | -1.1709 | 1.9931 |  | -1.0658 | -0.784 | -0.763 | 2.455 | -4.44 | -2.2 | -0.087 | 0.263 | -2.66 | -2.6 |  | -18.87 | -19.19 | 5.9659 | 3.6642 | 22.6925 | 25.2239 | -12.526 | -4.0738 | -3.2439 | 14.3761 | 12.6739 | -20.1433 | -17.576 | 31.3536 | 40.8877 | 56.8856 | 17.469 | -4.1 | -4 | -21.6414 | -24.9399 | -1.5986 |  | -3.0007 | 5.0203 | 4.8268 | 3.1388 | -99.3072 | 78.2494 | 78.3715 | -52.5344 | -103.0881 |  |  |  | 25.6375 | 10.13 | 11.03 | -4.98 | 4.5 | -14.0613 | -14.7311 | 14.4164 | 12.2714 | -5.5426 | -15.2086 | -15.2698 | -4.7335 | 10.8301 | 1.3484 | -2.549 | 65.9 | -22.9 | -3.82 | 43.0605 | 41.1352 | 42.4522 | 70.5847 | 70.839 | -20.3537 | -64.1992 | -15.3313 | 4.4781 | 38.05 | 15.17 | -0.4688 | -1.1719 | -10.0942 |  | -12.1257 | -11.6104 | 13.7451 |  |  | -12.4 | -11.9 | -1.1047 | 9.5 | 15.56 | 14.1 | 5.39 | -4.06 | 9.1915 | -13.7858 | -3.75 | -3.73 | 18.28 | -26.32 | -14.0182 | -7.7 | -30.9651 | -29.3 | 12.8646 | -7.9998 | -17.0209 | -16.7146 | -27.3012 | -34.0619 | -13.584 | -25.2859 | -35.0205 |  | -5.1747 | -5.0023 |  | -1.7233 | -2.0349 | -21.508 | -20.9209 | -20.7555 | 11.2613 |  | 2.75 | -0.1 | 4.0019 | 3.0764 | -8.6786 | -8.9229 | 10.022 | 15.6521 | -26.4529 | 8.0768 |  | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 3.0142 | 20.932 | 12.3667 | 12.1588 | 20.2569 | 27.6791 | 7.1107 | -13.92 | -2.3159 | 0.2465 | 1.55 | 4.71 | 0 |  | 7.362 | 0.619 |  | 31.93 | -36.3017 | -29.8617 | -0.92 | 26.2437 |  | 24.7377 | -7.613 | -8.0369 | 3.3719 |  |  |  | 58.6236 | 4.768 | -20.5605 | 5.1978 | 4.3659 | 170.2208 | -4.0071 | -9.2176 | -7.4088 | 1.9266 | 9.6774 | 9.9295 | 1.3927 | 8.8208 | 10.5145 | -2.1 | 3.6502 | 7.4365 | 64.9247 | 80.6757 | 0 | 49.9797 |  | -18.7186 | 0 | 0 |  |  | -20.2083 | -19.6315 | -10.9287 | -11.0392 | 13.36 | 13.86 | -31.8 | -32.9 | 0.0888 | -4.96 | 38.6465 | 33.84 | 33.7184 | -17.4 | -35.8 | 6 | 5.5 | -18.1615 | -17.9342 | -110.949 | 12.0993 | -279.5909 | 5.7016 | -25.4606 | 112.9933 | 50.3793 | 153.0635 | 42.6018 | 57.9348 | 40.8415 | 42.9448 | -45.0418 | 262.2599 | -138.8718 | 129.8542 | -110.9045 | -3.2093 | 1.508 | -10.4 | -2.344 | -2.354 | 6 | -4.64 | -2.1771 | -1.3474 | 2.1408 | 0.0015 | 10.3 | -1.719 | 0.362 |  |  | 4.701 | 3.6028 | 4.9682 |  | 19.4 | 8.8139 | 0.32 |  | -5.4628 |  |  | -5.0827 |  | 0 | 1.7578 | -15.6 | -2.6 | 27.6042 | -105.0452
29/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 3.8485 | -9.0672 | 8.4031 | 9.3708 | 0 | 21.2215 |  | 16.5781 | 6.8368 | 9.822 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.2528 | -4.2856 | 6.3385 | 6.1698 | 10.7873 | 1.1578 | -0.2174 | 2.1619 |  | -1.0636 | -0.717 | -0.669 | 2.758 | -6.66 | -2.2 | -0.012 | 0.257 | -2.69 | -2.57 |  | -18.77 | -19.17 | 5.6941 | 3.5974 | 22.0027 | 24.394 | -11.7895 | -3.1669 | -3.7341 | 14.9707 | 15.2223 | -19.5194 | -17.0634 | 35.6893 | 34.554 | 54.2536 | 16.8017 | -4 | -3.9 | -23.9278 | -25.441 | -2.048 |  | -1.6936 | 4.9095 | 2.009 | 1.3921 | -116.6112 | 83.4681 | 84.2005 | -60.5527 | -116.1844 |  |  |  | 25.6674 | 9.93 | 9.79 | -5.53 | 6.56 | -10.8463 | -10.5784 | 13.3462 | 11.1496 | -6.8753 | -11.1824 | -11.4284 | -2.1605 | 11.0758 | 2.1076 | 0.393 | 59.5 | -21.6 | -3.47 | 43.0028 | 42.0507 | 41.8196 | 76.4369 | 76.995 | -20.2394 | -69.9911 | -15.9176 | 3.6404 | 38.42 | 15.25 | 9.6924 | 8.6945 | -9.196 |  | -11.8448 | -11.7582 | 22.9539 |  |  | -11.9 | -10.7 | -1.5283 | 8.4 | 15.08 | 12.64 | 4.54 | -4.24 | 9.703 | -22.0163 | -3.88 | -3.98 | 18.6 | 11.19 | -21.2182 | -10.1545 | -26.9738 | -26.1455 | 22.3886 | -1.6465 | -10.6417 | -9.9829 | -23.2162 | -29.8097 | -13.936 | -16.9989 | -39.8687 |  | -8.4199 | -8.2167 |  | -7.204 | -7.7368 | -17.412 | -18.4854 | -18.2727 | 8.2653 |  | 0 | 0 | 3.5387 | -6.0728 | -7.9795 | -8.3039 | 10.1623 | 10.7438 | -25.4607 | 8.0332 |  | -3.2935 | 5.3664 | 4.9787 | 4.1156 | 1.3396 | 0.6698 | 11.5545 | 11.2006 | 10.758 | 14.9885 | 24.3682 | 11.061 | -13.6 | -2.51 | 0.2364 | 1.36 | 1.8 | -11.9175 |  | 7.492 | 0.653 | 3.3543 | 30.68 | -31.181 | -23.0906 | -1.09 | 24.7374 |  | 24.5459 | -7.25 | -7.8063 | 3.2455 |  |  | -10.9596 | 63.5233 | 4.3633 | -21.51 | 6.0794 | 5.5705 | 167.9686 | -4.4538 | -9.3977 | -6.4926 | 1.758 | 8.9523 | 9.1227 | 1.188 | -2.9107 | -2.6642 | 7.54 | -4.3679 | 20.5888 | 53.1328 | 70.7348 | 13.8022 | 13.9679 |  | -16.9454 | 0 | 0 | 13.7283 | 13.8565 | -21.4827 | -20.9059 | -11.8001 | -11.3593 | 13.36 | 13.82 | -32.7 | -31.7 | 0.195 | -4.8 | 39.2158 | 34.3751 | 34.5845 | -17.8 | -34.9 | 5.5 | 5 | -17.9748 | -18.0411 | -97.8705 | 14.5893 | -288.4875 | -3.1667 | -24.2415 | 118.6309 | 42.6357 | 154.8895 | 43.686 | 57.0456 | 41.8018 | 39.9893 | -45.4678 | 264.7496 | -140.6276 | 135.5887 | -114.7533 | -2.0618 | 2.453 | -10.24 | -2.307 | -2.307 | 5.52 | -4.8 | -2.0279 | -1.4054 | 2.0218 | 0.09 | 10.7 | -0.321 | 0.209 | 1.428 | 1.5629 | 4.4186 | 3.4994 | 3.719 |  | 19.3 | 8.7426 | 0.28 |  | -5.7491 |  |  | -5.4436 |  | -3.8915 | 3.8874 | -15.5 | -2.2 | 25.4079 | -108.5452
29/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 3.5019 | -8.5666 | 10.3151 | 9.0285 | 0 | 19.8892 |  | 15.3821 | 6.0498 | 9.1843 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 3.6477 | -3.6493 | 5.2983 | 5.0252 | 9.1959 | 0.9234 | -0.1298 | 2.0145 |  | -1.0447 | -0.866 | -0.866 | 2.805 | -6.66 | -4.4 | 0.235 | 0.262 | -2.75 | -2.73 |  | -19.78 | -19.88 | 5.7388 | 3.601 | 21.3426 | 23.698 | -9.0395 | -2.5342 | -2.3977 | 4.6458 | 4.7747 | -17.8606 | -15.4378 | 28.9527 | 29.6458 | 58.0224 | 18.2862 | -4.4 | -4.4 | -27.4099 | -27.3686 | -2.1767 |  | -1.6623 | 4.6663 | 1.7005 | 1.1918 | -137.8521 | 85.9706 | 86.0317 | -59.1748 | -131.9797 |  |  |  | 25.7772 | 9.79 | 8.62 | -6.22 | 9.05 | -10.9803 | -11.1142 | 15.2401 | 12.7229 | -6.1123 | -4.7287 | -4.993 | -1.413 | 12.251 | 3.456 | 8.044 | 59.6 | -23.5 | -3.35 | 46.073 | 45.0619 | 44.3846 | 81.8942 | 82.3937 | -21.3749 | -74.1805 | -17.2475 | 3.5953 | 37.65 | 14.71 | 8.9111 | 7.8156 | -8.8152 |  | -13.0887 | -12.8561 | 21.4829 |  |  | -10.1 | -8.3 | -1.488 | 6.5 | 14.14 | 10.46 | 2.95 | -3.94 |  | -19.9761 | -3.99 | -4.11 | 17.03 | 10.34 | -17.0364 | -9.1364 | -27.0819 | -26.1455 | 21.2203 | -2.4787 | -11.3433 | -11.4931 | -23.7944 | -29.599 | -14.49 | -18.7308 | -39.78 |  | -8.4165 | -8.0219 |  | -8.1441 | -8.1793 | -15.876 | -18.5533 | -18.3053 | 8.5038 |  |  | 0.1 | 3.1592 | -6.7321 | -11.751 | -11.7333 | 9.8855 | 11.546 | -26.8045 | 8.1331 |  | 4.167 | 3.8991 | 4.3269 | 2.598 | 2.6793 | 2.3444 | 12.0569 | 10.3484 | 10.3105 | 16.2095 | 24.9428 | 9.6156 | -14.4 | -2.6162 | 0.2273 | 0.89 | 2.46 | -9.8853 |  | 7.167 | 0.677 |  | 30.52 | -30.3745 | -23.2039 | -0.99 | 24.2795 |  | 24.8706 | -6.6089 | -7.0437 | 3.0683 |  |  |  | 64.4489 | 5.1919 | -22.5983 | 3.7818 | 3.9337 | 159.712 | -5.1276 | -10.5971 | -6.8155 | 1.4829 | 8.6007 | 8.7588 | 0.9801 | -4.8792 | -3.9207 | 8.38 | -4.5439 | 18.8457 | 53.0622 | 70.5452 | 14.6451 | 14.2616 |  | -17.475 | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.7354 | -10.1427 | -9.9429 | 13.8 | 14.21 | -31.4 | -31.2 | 0.0357 | -5.76 | 38.8367 | 34.6101 | 34.4874 | -19.5 | -34.9 | 5.6 | 5.1 | -18.042 |  | -98.9426 | 13.9784 | -290.1945 | -6.7079 | -26.5556 | 117.3396 | 46.1871 | 155.27 | 44.0892 | 60.0885 | 44.6929 | 40.2883 | -49.8457 | 264.3185 | -141.897 | 137.1644 | -111.5801 | -0.8655 | 2.43 | -9.76 | -2.221 | -2.227 | 5.92 | -4.08 | -2.7687 | -1.6983 | 1.6709 | 0.148 | 11.7 | 1.927 | 1.85 | 1.5761 | 1.7546 | 3.1797 | 3.1307 | 2.8838 |  | 19.1 | 8.8373 | 0.15 |  | -5.8387 |  |  | -4.7126 |  | -4.1964 | 3.8512 | -15.1 | -2.2 | 26.5926 | -109.1259
29/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 2.7917 | -7.6069 | 11.2172 | 7.9748 | 0 | 17.9433 |  | 14.3706 | 5.4258 | 8.7202 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0 | -15.4 | 3.8781 | -3.5978 | 4.4466 | 4.2338 | 7.8722 | 0.8529 | -0.1557 | 2.0463 |  | -1.0251 | -0.974 | -0.936 | 2.69 | -8.88 | -8.8 | 0.449 | 0.239 | -2.17 | -2.2 |  | -19.75 | -19.89 | 4.9641 | 3.6043 | 19.7754 | 22.2782 | -10.7145 | -3.855 | -3.9509 | 23.0299 | 20.8267 | -19.8074 | -18.7342 | 52.3907 | 34.6147 | 50.939 | 18.8544 | -4 | -4 | -26.3179 | -26.8223 | -2.0709 |  | -3.1395 | 4.3314 | 1.6138 | 1.0743 | -131.5042 | 82.6136 | 82.8882 | -53.5164 | -139.7164 |  |  |  | 23.6515 | 9.64 | 8.12 | -6.95 | 9.06 | -9.9086 | -9.7747 | 13.8471 | 11.8807 | -5.2087 | -3.5676 | -3.6819 | -3.0001 | 13.0836 | 3.456 | 8.483 | 56.8 | -24.4 | -3.3 | 44.8739 | 44.9627 | 43.9692 | 82.8069 | 83.1673 | -20.5557 | -75.0126 | -15.5708 | 3.4906 | 35.57 | 13.76 | 8.1299 | 7.0343 | -8.2262 |  | -14.3739 | -13.9355 | 24.3222 |  |  | -7.6 | -6 | -1.4478 | 4.7 | 12.4 | 8.56 | 1.71 | -3.72 |  | -23.9114 | -9.37 | -9.54 | 26.38 | 9.78 | -23.5091 | -11.7727 | -26.9459 | -25.3273 | 17.4333 | -4.9652 | -13.4511 | -13.253 | -20.4232 | -25.0293 | -14.011 | -26.7826 | -40.5663 |  | -7.8542 | -7.9126 |  | -11.5334 | -10.9449 | -8.196 | -17.3457 | -17.4707 | 7.1248 |  | 0 | 0.7 | 2.8261 | -11.99 | -8.9573 | -9.1517 | 10.2308 | 12.0445 | -27.3661 | 8.2207 |  | -3.1727 | 4.8992 | 4.904 | 3.5471 | 1.1722 | 0.6698 | 13.3965 | 10.4657 | 10.4286 | 17.0171 | 25.5312 | 8.1215 | -14.44 | -3.0208 | 0.2511 | 1.2 | 2.55 | 0 | 2.4107 | 6.99 | 0.604 |  | 30.61 | -30.8941 | -23.9063 | -1.05 | 24.292 |  | 24.7031 | -6.2709 | -6.6656 | 2.7779 |  |  | -11.3011 | 63.9381 | 5.004 | -24.0383 | 5.0886 | 4.4073 | 158.921 | -6.7393 | -11.4157 | -4.8065 | 1.5834 | 7.8536 | 8.03 | 1.1021 | -6.2601 | -5.0991 | 6.29 | 0 | 25.0668 | 48.6447 | 67.5748 | 12.6669 | 13.9156 |  | -16.3311 | -10.4489 | -11.313 |  |  | -27.0639 | -26.4871 | -5.2964 | -5.3773 | 27.19 | 27.52 | -30.9 | -31.4 | 0.0357 | -9.2 | 28.7756 | 35.0682 | 35.0389 | -19.9 | -34.1 | 10.7 | 10.3 | -18.3187 | -18.2551 | -91.2715 | 22.9019 | -299.6609 | -17.6417 | -28.7572 | 124.656 | 37.5935 | 139.4468 | 58.4136 | 62.1318 | 29.2905 | 25.75 | -30.242 | 266.1493 | -159.2668 | 118.0151 | -99.1214 | 0.2356 | 2.622 | -8.8 | -2.139 | -2.143 | 4.4 | -2.72 | -2.8858 | -3.5142 | 3.5752 | 0.383 | 10.7 | 0.632 | 0.39 | 1.5329 | 1.6377 | 3.7709 | 3.1073 | 2.9126 |  | 17.3 | 9.3807 | 0.09 |  | -5.4802 |  |  | -5.0893 |  | -5.0861 | 5.9835 | -12.4 | -4.2 | 27.4329 | -111.5724
29/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 2.4065 | -7.1683 | 9.8732 | 7.291 | 0 | 16.425 |  | 12.598 | 4.9708 | 6.3971 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.6203 | -4.4749 | 3.968 | 3.7863 | 6.8171 | 0.8808 | -0.3003 | 1.9038 |  | -1.1904 | -0.328 | -0.321 | 2.396 | -11.1 | -11 | 0.377 | 0.221 | -8.84 | -8.81 |  | -13.49 | -13.48 | 4.2175 | 3.9524 | 18.3344 | 20.1301 | -16.8185 | -8.8623 | -8.5422 | 3.481 | 3.3405 | -18.6692 | -16.3535 | 25.2356 | 26.0308 | 4.3352 | 17.873 | -3.9 | -4 | -23.5604 | -23.8154 | -2.1288 |  | -8.2316 | 3.997 | 0.803 | 0.6179 | -106.2349 | 66.7745 | 66.9271 | -45.6673 | -148.0196 |  |  |  | 20.8473 | 9.43 | 7.55 | -8.68 | 8.2 | -8.4351 | -8.3012 | 15.4909 | 13.1871 | -3.7209 | -8.6098 | -8.4594 | -8.524 | 11.2059 | 3.8356 | 9.458 | 49 | -20.8 | -2.96 | 38.8632 | 38.7149 | 37.4027 | 76.6737 | 77.0186 | -21.7036 | -65.2287 | -18.2774 | 3.446 | 33.15 | 12.66 | 7.3486 | 6.2531 | -7.6025 |  | -12.146 | -11.9812 | 26.9003 |  |  | -2.7 | -3.7 | -1.1304 | 3.3 | 10.1 | 7.2 | 0.6 | -3.06 |  | -25.8915 | -8.67 | -8.88 | 22.98 | 8.39 | -23.3455 | -11.8455 | -27.7298 | -26.0455 | 14.566 | -8.1678 | -17.2536 | -17.2653 | -20.3645 | -23.651 | -13.82 | -33.2208 | -38.1324 |  | -8.3288 | -7.8861 |  | -13.9314 | -13.5062 | 8.72 | -20.2192 | -20.0295 | 3.8789 | -16.63 | -6.56 | 0.3 | 2.7512 | -16.3112 | -8.9518 | -9.2778 | 10.1816 | 8.4186 | -23.396 | 8.5931 |  | -2.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | 21.0995 | 10.1236 | 10.1582 | 22.4753 | 30.114 | 8.8148 | -13.34 | -2.51 | 0.1998 | 1.22 | 2.54 | -9.2609 |  | 7.208 | 0.372 |  | 31.84 | -35.3737 | -28.3153 | -1 | 25.3123 |  | 16.8591 | -2.4313 | -2.6017 | 2.5319 |  |  | -10.4114 | 57.7749 | 4.2948 | -19.3208 | 4.3704 | 4.2358 | 154.2414 | -4.5268 | -11.787 | 13.185 | 1.3114 | 7.4792 | 7.6029 | 0.6495 | -5.4781 | -4.7332 | 5.45 | 0 | 27.424 | 44.0414 | 68.4235 | 12.006 | 13.5048 |  | -16.6251 | 0 | 0 |  |  | -27.8659 | -27.7066 | -4.6864 | -4.1605 | 25.52 | 25.82 | -31.7 | -31.7 | 0.2646 | -7.84 | 33.9872 | 28.528 | 28.3225 | -19.9 | -33.3 | 12.4 | 11.9 | -18.4367 |  | -88.0596 | 21.9791 | -298.1208 | -18.9711 | -28.584 | 126.9969 | 37.0225 | 139.716 | 61.678 | 64.5833 | 31.454 | 30.2649 | -30.8639 | 263.2929 | -159.3323 | 111.6219 | -92.4074 | -1.5686 | 2.697 | -8.64 | -2.172 | -2.176 | 3.84 | -2.16 | -2.4704 | -3.9841 | 4.7196 | 0.383 | 10.4 | 2.114 | 0.465 | 0 | 0 | 3.8264 | 4.1955 | 3.4594 |  | 16.6 | 9.6979 | -0.02 |  | -5.6604 |  |  | -5.0056 |  | 0 | 5.4739 | -12.6 | -4.8 | 30.2009 | -115.4898
29/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 2.4029 | -7.2888 | 11.0866 | 6.7582 | 0 | 14.4529 |  | 12.4786 | 4.9398 | 6.3247 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6199 | -5.0105 | 3.3591 | 3.1483 | 5.964 | 0.8901 | -0.1459 | 1.9715 |  | -0.9531 | -0.401 | -0.408 | 2.815 | -11.1 | -13.2 | 0.429 | 0.227 | -9.87 | -9.74 |  | -13.53 | -13.48 | 2.6889 | 3.9176 | 17.2097 | 19.4458 | -16.009 | -9.4663 | -9.06 | 4.5924 | 5.7502 | -18.8711 | -16.4211 | 28.1464 | 28.154 | -1.3801 | 18.6106 | -4 | -3.9 | -23.2792 | -22.6476 | -1.6245 |  | -10.7594 | 3.2692 | 0.674 | 0.4511 | -104.77 | 63.2954 | 63.7837 | -38.1959 | -155.7238 |  |  |  | 19.7196 | 10.02 | 7.97 | -8.59 | 8.64 | -6.8276 | -6.4258 | 12.2236 | 10.6621 | -2.9532 | -7.6888 | -7.5324 | -10.8282 | 9.8307 | 4.032 | 8.852 | 45.2 | -18.6 | -3.07 | 38.7054 | 38.2279 | 37.2635 | 75.1935 | 75.6286 | -20.6056 | -63.6597 | -18.852 | 2.9719 | 33.08 | 12.73 | 6.0986 | 4.9835 | -7.2272 |  | -10.8085 | -11.3036 | 24.5265 |  |  |  | 0 | -1.0779 | 1.7 | 9.84 | 5.62 | -0.58 | -3.14 |  | -24.4939 | -9.22 | -9.41 | 22.99 | 7.75 | -24.3636 | -11.6091 | -24.6849 | -22.9818 | 11.4259 | -11.2033 | -18.9803 | -18.3109 | -20.0311 | -24.9154 | -14.523 | -42.9642 | -40.1565 |  | -7.9585 | -7.8861 |  | -13.7705 | -15.1342 | 27.152 | -15.6302 | -16.4485 | 5.5409 | 0 | -4.81 | 2.6 | 2.5082 | -15.6923 | -9.0296 | -9.0955 | 9.883 | 6.0925 | -24.6263 | 8.7894 |  | -2.3929 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.6793 | 24.6161 | 7.7852 | 7.4473 | 24.4064 | 32.2717 | 8.6293 | -12.34 | -2.1218 | 0.2126 | 1.5 | 2.25 | 0 |  | 7.371 | 1.148 |  | 31.33 | -36.7549 | -28.9039 | -0.95 | 24.8541 |  | 17.3047 | -2.9406 | -3.2015 | 2.331 |  |  | -10.889 | 58.4533 | 4.4771 | -19.3515 | 5.3208 | 5.9932 | 153.8152 | -4.5041 | -11.1918 | 12.8899 | 0.8893 | 7.2008 | 7.2786 | 0.1745 | -8.542 | -7.0065 | 2.51 | 0 | 35.9941 | 39.841 | 64.5918 | 11.5121 | 10.7685 |  | -16.6351 | 0 | 0 |  |  | -28.4646 | -28.2724 | -5.9947 | -5.9682 | 23.21 | 23.46 | -32.5 | -32.1 | 0.1236 | -7.68 | 30.3269 | 28.3126 | 28.4339 | -20.4 | -31.8 | 14.5 | 14 | -18.5687 | -18.423 | -85.5285 | 24.6013 | -298.8611 | -19.1491 | -31.2884 | 124.6319 | 43.461 | 141.6968 | 59.4434 | 60.3609 | 34.3041 | 34.5936 | -30.5168 | 261.9965 | -161.2805 | 102.6164 | -86.5184 | -0.4431 | 2.584 | -8.56 | -2.176 | -2.186 | 3.68 | -2 | -2.5483 | -3.7491 | 5.7725 | 0.4105 | 9.2 | 0.79 | 0.992 |  |  | 3.9245 | 3.9294 | 4.6579 |  | 15.7 | 8.885 | -0.07 |  | -5.3572 | 0 | 0 | -4.9854 |  |  | 6.9923 | -12 | -5.8 | 33.9918 | -121.2755
30/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.3036 | -7.0038 | 8.8138 | 6.451 | 0 | 14.3147 |  | 12.5564 | 4.7419 | 6.296 | -8.88 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.4901 | -6.4058 | 3.4075 | 3.1483 | 5.9248 | 0.8752 | -0.1401 | 2.096 |  | -0.9394 | -0.454 | -0.436 | 2.803 | -11.1 | -15.4 | 0.731 | 0.218 | -11.01 | -10.8 |  | -12.96 | -13.05 | 2.867 | 3.8723 | 16.585 | 18.8109 | -16.3534 | -12.6962 | -12.5836 | 5.7094 | 6.0303 | -19.1413 | 0 | 27.3338 | 28.0351 | -14.3788 | 19.7312 | -3.9 | -3.8 | -21.3757 | -21.2909 | -1.7895 |  | -13.894 | 2.818 | 0 | -0.0284 | -102.0539 | 59.2059 | 58.565 | -31.4381 | -163.5635 |  |  |  | 17.7536 | 10.32 | 8.05 | -9.3 | 8.46 | -4.1485 | -4.0145 | 11.1066 | 9.0104 | -0.8624 | -7.7329 | -7.914 | -13.8924 | 9.8077 | 4.2153 | 9.306 | 42.7 | -17.2 | -3.13 | 37.404 | 36.725 | 36.5604 | 71.0989 | 71.4111 | -18.3633 | -61.8604 | -16.3342 | 2.857 | 32.32 | 12.22 | 5.7861 | 4.5929 | -6.9706 |  | -11.2525 | -10.6183 | 22.5894 |  |  | 0 |  | -1.0657 | 0.8 | 9.42 | 4.94 | -1.13 | -3.26 |  | -24.0114 | -10.72 | -10.64 | 25.08 | 6.71 | -25.7273 | -12.3182 | -22.0049 | -20.7545 | 9.5872 | -15.6185 | -21.3135 | -22.5627 | -14.4903 | -21.8982 | -12.43 | -54.6893 | -36.6933 |  | -8.7745 | -7.62 |  | -14.4913 | -13.1959 | -4.612 | -13.1775 | -12.7947 | 3.4657 | 6.62 | -6.35 | 10 | 2.8629 | -15.8779 | -13.7361 | -13.8759 | 9.0719 | 10.4158 | -17.7632 | 8.2914 |  | 9.4865 | 0 | 0 | 0 | -5.0237 | -5.0237 | 28.3001 | 5.6645 | 5.4204 | 27.4593 | 34.9466 | 6.6664 | -12.19 | -2.5795 | 0.1916 | 1.24 | 2.26 | 0 |  | 7.511 | 1.329 |  | 31.75 | -37.8481 | -30.4055 | -0.9 | 24.8866 |  | 16.8153 | -2.1877 | -2.4465 | 2.2053 |  |  | -10.4853 | 57.5454 | 4.8568 | -20.0893 | 4.8857 | 4.1438 | 151.0149 | -5.1872 | -11.8406 | 12.5917 | 1.3627 | 6.9079 | 7.0096 | 0.7357 | -9.8169 | -8.6982 | -0.42 | 0 | 39.8449 | 32.0716 | 64.8939 | 10.7122 | 10.6767 |  | -16.0094 | -10.1997 | -11.6419 |  |  | -30.7938 | -30.2444 | -5.6612 | -5.9039 | 20.45 | 21.52 | -31.6 | -32.1 | 0.0705 | -8.56 | 26.6556 | 28.5739 | 28.9274 | -20.3 | -31.6 | 14.1 | 13.6 | -18.6118 | -18.6304 | -88.9704 | 21.6672 | -300.2877 | -18.805 | -29.498 | 120.2556 | 48.3389 | 137.7186 | 58.5709 | 60.521 | 33.6889 | 35.4649 | -25.0431 | 256.7712 | -161.4495 | 101.7368 | -81.0819 | 0.0012 | 2.352 | -8.32 | -2.178 | -2.182 | 3.52 | -1.92 | -2.6364 | -4.0421 | 5.977 | 0.4105 | 8.9 | -0.172 | 0.68 | 1.4829 | 1.5492 | 3.5602 | 3.9365 | 3.6624 |  | 15.7 | 8.4327 | -0.06 |  | -6.1313 | 0 | 0 | -5.2031 |  | 0 | 7.6108 | -11.2 | -5.8 | 41.1847 | -128.2061
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.8932 | -6.4425 | 11.2172 | 12.0621 | 0 | 24.1324 | 0 | 30.7401 | 13.6436 | 16.7196 | -4.44 | -22 | 15.4 | 8.28 | -13.2 | 4.0245 | 1.0981 | 8.7935 | 8.8435 | 15.0133 | 2.7032 | 0.0926 | 2.2875 | 0 | -0.8257 | 0.379 | 0.321 | 3.042 | 2.22 | 11 | 0.932 | 0.269 | 7.74 | 7.79 | -10 | -8.69 | -8.68 | 6.2332 | 4.0847 | 27.6069 | 30.1596 | -3.0274 | -0.2878 | 0.0996 | 23.0299 | 33.6763 | -14.1921 | 0 | 52.3907 | 53.9596 | 80.7465 | 25.6618 | -3.9 | -3.8 | -14.5977 | -13.7601 | -0.9811 | 0 | 14.4706 | 10.5998 | 5.1233 | 3.4178 | -69.4601 | 94.1801 | 94.9431 | 8.5774 | -56.8004 | 0 | 0 | 0 | 40.8064 | 15.74 | 12.85 | 1.81 | 17.64 | -4.1485 | -4.0145 | 28.3227 | 26.0794 | -0.8624 | 0.4983 | 0.311 | 14.1301 | 22.8773 | 4.2153 | 9.458 | 95.2 | 8.8 | -2.96 | 61.564 | 60.5077 | 59.4107 | 82.8069 | 83.1673 | -14.7772 | -30.5944 | -7.6313 | 4.4781 | 52.87 | 22.08 | 14.3799 | 13.2843 | -6.848 | 0 | 1.5677 | 1.6424 | 54.4963 | 0 | -7.3676 | 8.7 | 8.9 | 2.5397 | 20.4 | 20.58 | 25.46 | 13.99 | -3.06 | 18.631 | 1.9126 | -3.62 | -3.66 | 35.24 | 14.44 | 0.2545 | -0.1273 | -14.9731 | -14.3727 | 45.341 | 15.1859 | 2.467 | 3.4478 | -8.2125 | -13.4854 | -8.908 | 51.3418 | -26.6874 | 0 | -5.0449 | -4.6236 | 0 | 4.4797 | 3.6223 | 33.808 | -11.2175 | -11.2717 | 16.1008 | 6.74 | 3.53 | 10 | 6.4446 | 12.1067 | -7.9795 | -8.3039 | 11.4948 | 17.7911 | -11.4862 | 9.1904 | 0 | 9.4865 | 5.3664 | 5.7417 | 4.1691 | 10.3823 | 10.5497 | 28.3001 | 26.0888 | 25.9521 | 27.4593 | 34.9466 | 14.1176 | -11.27 | -1.3106 | 0.2895 | 2.32 | 4.79 | 0 | 2.9882 | 8.086 | 2.079 | 3.6123 | 35.07 | -26.5863 | -19.5533 | -0.43 | 30.4794 | 0 | 35.2744 | -2.1877 | -2.4465 | 3.6491 | 0.0713 | 0 | -9.3772 | 88.3511 | 8.4699 | -18.6603 | 7.9335 | 7.9199 | 186.8879 | 5.5122 | -2.4995 | 13.185 | 4.0842 | 10.6223 | 10.8709 | 3.3107 | 24.4729 | 26.2609 | 10.48 | 16.7693 | 52.8352 | 79.3731 | 87.5249 | 14.6451 | 49.9981 | 0 | -6.9651 | 0 | 0 | 36.3997 | 37.8919 | -18.5109 | -17.9231 | -0.9351 | -0.8514 | 38.58 | 38.65 | -28.7 | -28.8 | 0.3873 | 7.92 | 51.0153 | 35.0682 | 35.0389 | -12.3 | -29 | 16.6 | 16.2 | -17.6984 | -17.5306 | -75.1767 | 37.9101 | -247.2759 | 8.0054 | -24.2415 | 126.9969 | 116.0407 | 165.8968 | 79.1127 | 68.4365 | 45.1865 | 43.5247 | 0 | 275.0931 | -130.6339 | 153.4414 | -48.7737 | 0.7971 | 2.934 | -5.68 | -2.037 | -2.032 | 7.6 | 1.04 | -1.9459 | -1.3474 | 9.6696 | 4.1337 | 13 | 3.07 | 2.687 | 4.309 | 5.0068 | 4.9991 | 4.7527 | 4.9981 | 0 | 20.4 | 9.6979 | 1.3 | 0 | 3.9501 | 0 | 0 | 3.8729 | 12.1579 | 0 | 14.3959 | -7.9 | -1.7 | 62.2901 | -59.0656
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.7854 | -11.7153 | 2.8977 | 6.451 | 0 | 12.4614 | 0 | 9.9305 | 3.4769 | 3.1305 | -24.42 | -39.6 | -2.2 | 0 | -28.6 | 2.7478 | -12.7916 | 2.7019 | 2.4947 | 4.9328 | -0.8491 | -1.4371 | 1.2489 | 0 | -1.4798 | -1.206 | -1.214 | 1.968 | -15.54 | -15.4 | -0.965 | 0.198 | -14.04 | -10.8 | -10 | -26.74 | -26.72 | 2.6889 | 2.6534 | 13.6779 | 15.5655 | -18.4791 | -18.3198 | -17.857 | 1.1889 | 1.1514 | -26.6881 | -22.2309 | 20.4671 | 21.7001 | -24.949 | 10.4679 | -7.1 | -7.2 | -27.5989 | -27.9561 | -5.3044 | 0 | -13.894 | 1.8716 | 0 | -0.0284 | -142.1552 | 17.243 | 17.2735 | -130.2184 | -232.6906 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 8.93 | 5.46 | -11.16 | 4.5 | -19.8215 | -19.6875 | 9.5902 | 7.7685 | -12.5541 | -22.6649 | -22.9194 | -13.8924 | -2.7219 | -1.728 | -3.851 | 14.2 | -41.8 | -5.23 | 23.7729 | 23.6661 | 23.0988 | 44.6663 | 45.0902 | -34.091 | -75.0126 | -27.9279 | 2.8061 | 31.9 | 11.73 | -0.4688 | -1.1719 | -13.248 | 0 | -22.2114 | -22.0865 | -3.5334 | 0 | -7.3676 | -28.2 | -28.1 | -1.8726 | -1.3 | 9.42 | 2.38 | -2.93 | -6.09 | 8.1065 | -52.618 | -15.99 | -16.12 | 17.03 | -26.32 | -45.3818 | -22.8727 | -43.8447 | -41.4636 | 9.5872 | -15.6185 | -21.3135 | -22.5627 | -27.3012 | -34.3061 | -14.624 | -96.4299 | -87.8731 | 0 | -16.874 | -14.9567 | 0 | -21.6425 | -20.7385 | -22.532 | -33.024 | -32.8329 | -5.0948 | -20.62 | -15.35 | -5 | 1.9972 | -38.0691 | -15.3562 | -15.5424 | 7.2438 | -1.9358 | -29.2641 | 8.0332 | 0 | -3.582 | 0 | 0 | 0 | -5.0237 | -5.0237 | 3.3491 | 2.5551 | 3.4382 | 7.479 | 18.5452 | 6.1488 | -15.79 | -4.0078 | 0.1037 | 0.44 | -1.24 | -14.5702 | 0 | 6.704 | -0.069 | 3.1879 | 28.53 | -42.6007 | -33.0945 | -1.92 | 19.5638 | 0 | 16.8153 | -14.0583 | -15.0218 | 1.6881 | 0.0293 | 0 | -13.5747 | 57.5454 | 3.8381 | -25.1527 | 2.3343 | 2.6278 | 140.2288 | -7.246 | -11.8406 | -18.1588 | 0.8893 | 6.6662 | 6.6457 | 0.1745 | -17.9662 | -16.3805 | -12.99 | -6.4437 | -8.1482 | 27.0483 | 26.447 | -49.9916 | -2.939 | -15.9911 | -18.9131 | -14.8355 | -17.2898 | -1.2257 | -10.187 | -32.4472 | -31.8814 | -16.7437 | -16.8218 | 12.26 | 12.56 | -32.7 | -32.9 | -0.087 | -9.44 | 13.1484 | 14.9478 | 15.2248 | -20.4 | -36.2 | 2.2 | 1.6 | -18.6118 | -18.6304 | -154.2198 | -1.9441 | -312.0765 | -23.4839 | -38.5516 | 49.0634 | 37.0225 | 0 | 0 | -25.4542 | 23.8306 | 23.6225 | -55.0987 | 126.5519 | -182.434 | 49.766 | -131.6866 | -3.2093 | -3.256 | -11.84 | -2.425 | -2.424 | 0.08 | -4.8 | -4.624 | -6.7063 | -2.9282 | -0.7614 | 6.7 | -2.055 | -2.099 | 0 | 0 | 2.6251 | 2.6391 | 2.4728 | 0 | 12.6 | 3.7275 | -0.14 | 0 | -35.9833 | -16.5361 | -20.2147 | -34.2983 | 0 | -14.6912 | 0 | -16.1 | -9.2 | -2.9265 | -155.7176
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.5934 | -8.8274 | 6.8611 | 9.1634 | 0 | 17.0522 | 0 | 18.7267 | 7.8171 | 9.3601 | -12.95 | -29.7 | 5.72 | 4.0182 | -19.8 | 3.4671 | -5.5982 | 5.5544 | 5.3959 | 9.5408 | 1.2577 | -0.36401 | 1.851 | 0 | -1.1459 | -0.60854 | -0.59006 | 2.501 | -8.1715 | -2.6714 | -0.025708 | 0.22827 | -4.4813 | -0.14241 | -10 | -17.0971 | -17.1767 | 5.2037 | 3.5173 | 20.3866 | 22.9318 | -12.5627 | -6.1684 | -6.0014 | 9.2143 | 10.3852 | -18.967 | -16.1522 | 31.3562 | 32.4669 | 33.8371 | 18.0045 | -5.4354 | -5.4229 | -24.1639 | -24.3877 | -2.558 | 0 | 2.6479 | 5.7957 | 1.3422 | 1.0958 | -107.5949 | 63.6006 | 63.591 | -52.2539 | -133.1737 | 0 | 0 | 0 | 27.0208 | 11.9148 | 9.2321 | -5.6321 | 10.7992 | -12.6938 | -12.5431 | 18.5263 | 16.4326 | -7.3289 | -11.0367 | -11.095 | 2.5467 | 11.0034 | 2.7149 | 5.1058 | 59.2146 | -20.6604 | -3.9944 | 41.9954 | 41.6837 | 40.92 | 63.8504 | 64.2153 | -22.7338 | -55.2165 | -17.8931 | 3.6293 | 41.5623 | 16.5827 | 5.9976 | 5.0342 | -9.8301 | 0 | -12.2501 | -11.9826 | 22.015 | 0 | -7.3676 | -14.5825 | -14.2923 | -0.31588 | 10.2708 | 15.3025 | 14.6617 | 6.0327 | -4.5617 | 13.862 | -21.7565 | -10.424 | -10.5594 | 28.7281 | -6.4404 | -19.8625 | -10.0511 | -30.3119 | -29.0023 | 25.7014 | 0.0090146 | -9.2317 | -8.889 | -18.9365 | -23.9041 | -12.9333 | -30.6136 | -48.5686 | 0 | -10.8861 | -10.4761 | 0 | -7.5834 | -7.6615 | -1.6054 | -21.4659 | -21.2421 | 6.035 | -1.7971 | -4.3943 | 0.92917 | 4.2673 | -11.8768 | -11.5276 | -11.6241 | 9.5392 | 7.7472 | -21.1096 | 8.6044 | 0 | 2.7015 | 2.8146 | 2.8697 | 2.2999 | 3.5445 | 3.2514 | 14.7885 | 13.8892 | 13.8205 | 16.7233 | 25.8088 | 9.7297 | -13.5229 | -2.7 | 0.19822 | 1.4194 | 2.0054 | -7.1661 | 1.339 | 7.4766 | 0.66012 | 3.4228 | 31.4348 | -33.3281 | -25.7504 | -1.0894 | 25.2254 | 0 | 25.2946 | -8.0929 | -8.5898 | 2.6031 | 0.050778 | 0 | -11.5826 | 68.8498 | 6.4977 | -22.0281 | 4.9985 | 4.8815 | 167.1912 | -2.3082 | -8.1265 | -2.7471 | 2.3346 | 8.6386 | 8.7516 | 1.8101 | 1.5441 | 3.1802 | 0.18217 | 2.6389 | 22.1379 | 49.5152 | 67.5043 | -11.5172 | 29.8897 | -4.3342 | -12.7168 | -4.0582 | -5.7397 | 17.1575 | 16.1526 | -25.4272 | -24.9286 | -9.3456 | -9.1949 | 22.3433 | 22.6954 | -30.5833 | -30.65 | 0.10166 | -3.28 | 32.5234 | 24.1784 | 24.0982 | -15.8578 | -31.8521 | 9.3979 | 8.8562 | -18.119 | -18.0961 | -110.3686 | 13.6635 | -285.2315 | -9.3766 | -31.143 | 93.3983 | 71.642 | 149.9565 | 44.9184 | 27.0189 | 35.808 | 34.3945 | -43.3679 | 223.6351 | -149.7787 | 112.0967 | -99.2227 | -1.474 | 1.3856 | -8.8033 | -2.2021 | -2.2076 | 4.04 | -2.1717 | -2.938 | -3.822 | 5.0615 | 0.96297 | 9.0792 | 0.58571 | 0.60519 | 3.1808 | 3.8096 | 3.9596 | 3.6482 | 3.6961 | 0 | 15.8083 | 6.984 | 0.46 | 0 | -6.3544 | -9.7386 | -11.8903 | -4.9951 | 8.6037 | -8.6889 | 5.2805 | -11.6042 | -5.4896 | 28.7146 | -103.7596
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 29 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/04/2026 | 00:30 | -53.28 | -52.29 | -49.5647 | -49.199 | -322.9796 | -527.3133 | 143.4497 | 142.5357 | 473.8206 | 385.6668 | 1145.4728
29/04/2026 | 01:00 | -51.9 | -51.51 | -47.9106 | -47.9116 | -316.2574 | -515.4896 | 142.4207 | 144.786 | 469.676 | 388.8209 | 1145.7036
29/04/2026 | 01:30 | -51.52 | -52.11 | -50.1437 | -50.4251 | -302.8615 | -507.0603 | 151.6847 | 151.0362 | 494.1714 | 395.6954 | 1192.5877
29/04/2026 | 02:00 | -45.11 | -44.43 | -46.6928 | -46.5201 | -291.7287 | -474.4816 | 151.4168 | 150.656 | 490.3321 | 402.2726 | 1194.6775
29/04/2026 | 02:30 | -45.1 | -43.99 | -46.3279 | -45.8488 | -286.1213 | -467.388 | 152.8605 | 153.2345 | 491.9832 | 401.1701 | 1199.2483
29/04/2026 | 03:00 | -44.94 | -43.69 | -45.7271 | -45.0664 | -283.5478 | -462.9713 | 154.2528 | 153.287 | 494.1224 | 398.5671 | 1200.2293
29/04/2026 | 03:30 | -46.96 | -45.96 | -46.4271 | -46.2941 | -299.2885 | -484.9297 | 154.9551 | 154.8138 | 481.4408 | 396.6753 | 1187.885
29/04/2026 | 04:00 | -44.78 | -44.04 | -46.4855 | -46.4838 | -272.5316 | -454.3209 | 156.0114 | 156.5082 | 483.1052 | 398.8635 | 1194.4883
29/04/2026 | 04:30 | -50.05 | -47.16 | -51.8805 | -51.5656 | -301.9282 | -502.5843 | 158.7751 | 157.9653 | 500.7116 | 403.8972 | 1221.3492
29/04/2026 | 05:00 | -51.66 | -50.37 | -52.6821 | -52.6288 | -306.7294 | -514.0703 | 160.2968 | 160.2675 | 498.7102 | 410.2595 | 1229.534
29/04/2026 | 05:30 | -52.7 | -51.63 | -50.7374 | -50.9545 | -311.4054 | -517.4273 | 157.6165 | 158.3568 | 502.6351 | 401.8189 | 1220.4273
29/04/2026 | 06:00 | -54.29 | -53.13 | -48.8355 | -48.5662 | -350.5078 | -555.3295 | 160.1965 | 159.2967 | 505.2975 | 407.5678 | 1232.3585
29/04/2026 | 06:30 | -64.62 | -64.05 | -60.3947 | -59.9824 | -395.6483 | -644.6954 | 157.7984 | 158.3158 | 494.1541 | 397.0849 | 1207.3532
29/04/2026 | 07:00 | -59.89 | -59.9 | -55.1815 | -54.5567 | -405.831 | -635.3592 | 147.0353 | 146.8156 | 441.7875 | 357.5143 | 1093.1527
29/04/2026 | 07:30 | -62.74 | -61.83 | -56.2718 | -55.9638 | -407.7044 | -644.51 | 148.0429 | 148.1743 | 427.5232 | 344.4398 | 1068.1802
29/04/2026 | 08:00 | -61.65 | -60.24 | -52.7809 | -52.5268 | -378.7563 | -605.954 | 156.8001 | 157.3734 | 391.9386 | 305.297 | 1011.4091
29/04/2026 | 08:30 | -62.34 | -62.54 | -56.0705 | -56.1702 | -414.1356 | -651.2563 | 155.2173 | 155.4618 | 415.1577 | 172.362 | 898.1988
29/04/2026 | 09:00 | -62.89 | -62.01 | -57.7424 | -57.0107 | -463.2021 | -702.8552 | 195.237 | 194.0202 | 283.2392 | 66.0274 | 738.5238
29/04/2026 | 09:30 | -66.23 | -66.01 | -61.9479 | -61.7954 | -463.1262 | -719.1095 | 193.2866 | 193.8643 | 262.8562 | 108.4086 | 758.4157
29/04/2026 | 10:00 | -66.71 | -67.62 | -60.9816 | -61.0997 | -488.7161 | -745.1274 | 171.7261 | 167.7045 | 201.4819 | 33.5804 | 574.4929
29/04/2026 | 10:30 | -68.44 | -67.22 | -63.9801 | -63.3452 | -523.9533 | -786.9386 | 173.9593 | 173.3164 | 222.9388 | 37.7492 | 607.9637
29/04/2026 | 11:00 | -69.78 | -70.3 | -64.6433 | -63.8735 | -551.9475 | -820.5443 | 160.4944 | 159.9554 | 181.1895 | -2.0524 | 499.5869
29/04/2026 | 11:30 | -71.51 | -71.74 | -67.1699 | -66.9511 | -528.697 | -806.068 | 170.4854 | 170.469 | 211.8699 | 24.1798 | 577.0041
29/04/2026 | 12:00 | -72.67 | -72.45 | -64.7513 | -65.1463 | -542.2501 | -817.2677 | 165.9689 | 165.8108 | 192.236 | 29.2584 | 553.2741
29/04/2026 | 12:30 | -74.35 | -74.4 | -67.46 | -66.9648 | -544.4349 | -827.6097 | 176.7404 | 176.4423 | 257.9924 | 53.3497 | 664.5248
29/04/2026 | 13:00 | -66.89 | -67.25 | -59.4357 | -59.6757 | -493.7528 | -747.0042 | 179.3785 | 177.2426 | 249.6184 | 93.0465 | 699.286
29/04/2026 | 13:30 | -65.45 | -66.13 | -59.15 | -58.7268 | -496.3705 | -745.8273 | 180.2654 | 181.9788 | 295.5522 | 92.5807 | 750.3771
29/04/2026 | 14:00 | -69.39 | -69.17 | -62.9362 | -62.303 | -508.9076 | -772.7068 | 186.3313 | 187.3562 | 311.1779 | 115.1847 | 800.0501
29/04/2026 | 14:30 | -67.29 | -68.24 | -63.8847 | -63.1284 | -507.8231 | -770.3662 | 202.8155 | 201.5546 | 359.1368 | 163.7349 | 927.2418
29/04/2026 | 15:00 | -70.04 | -69.9 | -66.5704 | -66.0865 | -521.8505 | -794.4474 | 195.2724 | 193.8924 | 336.1033 | 159.285 | 884.5531
29/04/2026 | 15:30 | -75.6 | -77.47 | -69.713 | -69.2761 | -529.9966 | -822.0557 | 213.8649 | 212.6926 | 397.8289 | 196.6955 | 1021.0819
29/04/2026 | 16:00 | -74.01 | -73.84 | -65.808 | -65.0028 | -464.6136 | -743.2744 | 234.4971 | 232.91 | 482.496 | 257.4878 | 1207.3909
29/04/2026 | 16:30 | -72.16 | -72.16 | -66.3926 | -65.8794 | -504.0377 | -780.6297 | 162.4275 | 163.3115 | 521.2641 | 396.9644 | 1243.9675
29/04/2026 | 17:00 | -68.48 | -68.13 | -58.6413 | -58.0641 | -476.7339 | -730.0493 | 172.6224 | 171.5109 | 571.6719 | 448.492 | 1364.2972
29/04/2026 | 17:30 | -68.11 | -68.56 | -59.259 | -58.6369 | -441.3963 | -695.9622 | 179.7653 | 176.6239 | 595.7919 | 460.4379 | 1412.619
29/04/2026 | 18:00 | -67.9 | -68.37 | -54.7155 | -54.2949 | -448.5237 | -693.8041 | 183.963 | 182.6431 | 617.7925 | 484.9771 | 1469.3757
29/04/2026 | 18:30 | -72.7 | -72.96 | -64.755 | -63.688 | -493.631 | -767.734 | 185.6992 | 185.2821 | 622.0223 | 484.4593 | 1477.4629
29/04/2026 | 19:00 | -69.51 | -69.42 | -65.3219 | -65.279 | -511.7447 | -781.2756 | 180.726 | 178.1575 | 600.292 | 468.7924 | 1427.9679
29/04/2026 | 19:30 | -67.51 | -67.89 | -66.0813 | -65.5588 | -512.3842 | -779.4243 | 179.1385 | 180.8788 | 590.9354 | 468.4935 | 1419.4462
29/04/2026 | 20:00 | -66.69 | -66.23 | -66.7025 | -65.9822 | -510.5292 | -776.1339 | 182.2736 | 182.3401 | 597.8253 | 466.3944 | 1428.8334
29/04/2026 | 20:30 | -66.95 | -67.55 | -68.7681 | -68.9163 | -515.7724 | -787.9568 | 181.4152 | 181.0342 | 586.6762 | 469.955 | 1419.0806
29/04/2026 | 21:00 | -64.78 | -64.41 | -71.8351 | -71.6033 | -478.8308 | -751.4592 | 180.4172 | 181.7484 | 582.9673 | 466.5776 | 1411.7105
29/04/2026 | 21:30 | -64.15 | -63.75 | -66.642 | -65.2477 | -460.135 | -719.9247 | 179.662 | 180.0691 | 576.6119 | 455.7559 | 1392.0989
29/04/2026 | 22:00 | -61.45 | -62.02 | -60.4351 | -60.6112 | -422.8054 | -667.3217 | 178.4812 | 180.0911 | 569.1379 | 451.1084 | 1378.8186
29/04/2026 | 22:30 | -63.71 | -63.97 | -63.2655 | -62.3821 | -416.679 | -670.0066 | 177.3695 | 176.5171 | 561.0991 | 444.3313 | 1359.317
29/04/2026 | 23:00 | -60.04 | -60.02 | -52.2726 | -52.1563 | -368.1294 | -592.6183 | 177.549 | 177.2954 | 551.7127 | 435.5154 | 1342.0725
29/04/2026 | 23:30 | -55.86 | -56.36 | -52.8488 | -52.7271 | -363.7039 | -581.4998 | 172.4675 | 171.3047 | 534.1448 | 422.9601 | 1300.8771
30/04/2026 | 00:00 | -53.83 | -53.56 | -47.3985 | -47.1213 | -332.4445 | -534.3543 | 169.2557 | 168.9228 | 524.8909 | 420.201 | 1283.2704
MÁXIMO |  | -44.78 | -43.69 | -45.7271 | -45.0664 | -272.5316 |  | 234.4971 | 232.91 | 622.0223 | 484.9771
MÍNIMO |  | -75.6 | -77.47 | -71.8351 | -71.6033 | -551.9475 |  | 142.4207 | 142.5357 | 181.1895 | -2.0524
PROMEDIO |  | -62.2627 | -62.0412 | -58.4505 | -58.1083 | -427.8143 |  | 171.9247 | 171.5797 | 448.065 | 313.373
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 29 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/04/2026 | 00:30 | 500.5436 | 506.4265 | 505.4958 | 513.4236 | 513.5087 | 511.6642 | 512.1623 | 504.4107 | 500.4254 | 491.1969 | 506.2599 | 494.2095 | 225.0131 | 224.5111 | 226.5252 | 220.1077 | 220.1329 | 221.4357 | 227.3 |  | 228.3 | 141.5665 | 140.1781 | 138.3366 | 139.4969 | 137.0064 |  | 142.1026 | 128.7632 | 142.1469
29/04/2026 | 01:00 | 500.5436 | 507.4769 | 505.1807 | 513.6433 | 513.5009 | 511.9833 |  | 504.4923 | 500.3919 | 491.3589 | 507.9475 | 494.2346 | 225.235 | 224.9139 | 226.7804 | 220.2659 | 220.1403 | 221.4031 | 227.3 |  | 228.3 | 141.6304 | 140.2242 | 138.3974 | 139.9253 | 137.1996 |  | 142.0587 | 128.9376 | 142.8617
29/04/2026 | 01:30 | 499.8617 | 504.5359 | 501.1892 | 513.3799 | 513.554 | 512.2531 |  | 503.713 | 500.3325 | 490.6006 | 506.4828 | 493.3657 | 224.9777 | 224.4787 | 227.009 | 219.8715 | 219.9114 | 221.0347 | 227.3 |  | 227.9 | 141.5895 | 140.0807 | 138.3775 | 139.4092 | 136.7442 |  | 142.0002 | 129.2508 | 142.0652
29/04/2026 | 02:00 | 501.5403 | 508.7373 | 507.7016 | 514.856 | 514.598 | 512.1378 |  | 504.5429 | 500.213 | 491.0701 | 506.4609 | 493.296 | 225.5117 | 225.7458 | 227.6127 | 221.2782 | 220.4061 | 221.2281 | 227.3 |  | 228 | 141.7202 | 140.3984 | 138.3879 | 139.5123 | 136.3854 |  | 142.1173 | 129.7212 | 142.1469
29/04/2026 | 02:30 | 501.9075 | 509.3675 | 508.5419 | 515.5305 | 515.2906 | 513.5249 |  | 504.6117 | 499.9641 | 490.7423 | 505.7268 | 493.1346 | 225.3351 | 225.8675 | 227.6715 | 221.5308 | 220.4947 | 221.1761 | 227.3 |  | 228.2 | 141.5135 | 140.4176 | 138.2907 | 139.5078 | 136.3716 |  | 142.088 | 129.9347 | 142.1265
29/04/2026 | 03:00 | 501.855 | 510.0502 | 508.962 | 515.7057 | 515.4236 | 513.1017 |  | 503.8345 | 500.5311 | 490.7981 | 506.6346 | 493.6602 | 225.555 | 226.2335 | 227.8935 | 222.0311 | 220.9671 | 221.4606 | 227.3 |  | 227.7 | 141.2666 | 140.0841 | 138.249 | 139.2687 | 136.1232 |  | 141.7806 | 129.4233 | 141.7385
29/04/2026 | 03:30 | 501.9599 | 507.7921 | 509.3297 | 515.7883 | 515.9094 | 513.6592 | 517.4376 | 504.6668 | 500.6205 | 490.1398 | 506.5082 | 492.3097 | 225.9756 | 225.8447 | 228.1141 | 222.1841 | 221.2699 | 221.0658 | 227.3 |  | 227.8 | 141.2131 | 140.5316 | 138.2996 | 139.0387 | 136.3026 |  | 141.9562 | 130.1654 | 141.7793
29/04/2026 | 04:00 | 501.855 | 510.1553 | 508.5944 | 516.2 | 516.2564 | 512.8821 | 512.0324 | 504.506 | 500.2048 | 490.5045 | 506.329 | 493.1646 | 226.0132 | 226.589 | 228.1091 | 221.9547 | 221.0041 | 221.3596 | 227.2 |  | 228 | 141.4616 | 140.4916 | 138.1867 | 139.4664 | 136.1922 |  | 142.0002 | 130.2881 | 142.1469
29/04/2026 | 04:30 | 501.2255 | 506.4265 | 505.1807 | 514.0825 | 513.5557 | 512.0786 |  | 503.2468 | 498.0693 | 488.8898 | 504.3172 | 492.9196 | 225.5047 | 224.9758 | 227.2425 | 220.663 | 220.0517 | 220.7735 | 226.7 |  | 227.4 | 141.2989 | 139.7651 | 137.895 | 138.6743 | 135.8748 |  | 141.5903 | 130.1581 | 141.7589
29/04/2026 | 05:00 | 500.9108 | 507.7395 | 507.2814 | 513.5759 | 513.5391 | 511.6341 |  | 502.4525 | 498.4263 | 488.6198 | 504.8194 | 491.0027 | 224.7585 | 224.1804 | 227.1281 | 220.7525 | 220.155 | 220.9008 | 226 |  | 226.7 | 141.0417 | 139.5169 | 137.7103 | 139.0141 | 135.6954 |  | 141.239 | 130.2979 | 141.7385
29/04/2026 | 05:30 | 500.5436 | 506.374 | 502.8174 | 512.5375 | 511.9388 | 509.9265 |  | 502.3444 | 497.8545 | 488.658 | 505.279 | 491.9666 | 224.9091 | 224.7118 | 226.5766 | 220.03 | 219.6309 | 220.8468 | 226 |  | 226.9 | 140.9276 | 139.8298 | 137.6556 | 139.1243 | 135.8472 |  | 141.5171 | 129.6588 | 141.7385
29/04/2026 | 06:00 | 499.6519 | 505.1136 | 500.0076 | 510.3995 | 511.3924 | 509.0433 |  | 502.3733 | 496.8293 | 488.8389 | 503.8949 | 490.1155 | 224.7873 | 223.8811 | 226.1245 | 219.7412 | 219.3946 | 220.5019 | 226 |  | 225.8 | 141.0661 | 139.6111 | 137.6613 | 138.9615 | 135.6126 |  | 140.9023 | 129.9623 | 141.718
29/04/2026 | 06:30 | 497.8683 | 499.1791 | 497.1978 | 506.0709 | 506.41 | 504.8876 | 506.9053 | 499.0976 | 495.8236 | 487.6654 | 503.1757 | 490.2371 | 224.621 | 220.4494 | 223.6114 | 217.2227 | 216.7516 | 220.7406 | 225.4 |  | 225.5 | 141.0163 | 139.5835 | 137.521 | 139.6369 | 135.2124 |  | 141.0487 | 129.7524 | 141.4117
29/04/2026 | 07:00 | 498.9699 | 497.0784 | 496.6201 | 507.802 | 508.1565 | 507.4584 | 512.0814 | 502.9239 | 500.6433 | 491.252 | 507.903 | 493.7079 | 224.8568 | 224.8604 | 226.1644 | 220.7458 | 219.2986 | 221.5879 | 226.7 |  | 226.9 | 141.0729 | 140.6857 | 137.6965 | 140.0961 | 135.6126 |  | 142.249 | 131.3386 | 142.4737
29/04/2026 | 07:30 | 498.183 | 497.6036 | 496.9352 | 503.8874 | 505.4721 | 504.4802 | 512.0814 | 501.4986 | 501.2464 | 491.6621 | 507.3818 | 494.6443 | 224.9547 | 222.248 | 225.2466 | 218.2811 | 217.0543 | 221.4025 | 227.9 |  | 227.1 | 141.0388 | 140.8478 | 137.4548 | 139.4958 | 135.3504 |  | 142.2197 | 129.8305 | 142.1265
29/04/2026 | 08:00 | 497.8158 | 495.5029 | 498.3532 | 504.7803 | 506.1486 | 506.657 | 515.3344 | 502.5951 | 501.7122 | 492.8719 | 507.6869 | 494.7771 | 224.688 | 223.8964 | 224.1913 | 218.2745 | 215.6958 | 222.0031 | 227.4 |  | 226.7 | 141.1862 | 141.2001 | 137.5796 | 140.4042 | 137.1858 |  | 142.4539 | 129.8456 | 141.7385
29/04/2026 | 08:30 | 496.2422 | 492.7195 | 493.2063 | 501.3355 | 503.5063 | 504.1381 | 518.5874 | 502.2449 | 497.7392 | 493.4541 | 503.5316 | 496.2935 | 223.466 | 220.8592 | 221.2065 | 215.6953 | 213.6729 | 221.8287 | 227.9 |  | 227 | 141.2433 | 140.7583 | 137.7036 | 140.3323 | 137.6274 |  | 142.2636 | 129.0555 | 141.7997
29/04/2026 | 09:00 | 495.193 | 499.9144 | 499.0885 | 500.7572 | 503.6267 | 504.816 | 518.5874 | 503.8496 | 504.1167 | 495.3785 | 510.4214 | 496.089 | 223.4326 | 224.3219 | 222.8491 | 218.0407 | 213.7615 | 221.8909 | 227.3 |  | 226.4 | 140.9449 | 140.0981 | 137.4297 | 138.8728 | 133.7772 |  | 142.0148 | 129.1542 | 140.9624
29/04/2026 | 09:30 | 493.8291 | 495.4504 | 497.014 | 497.3876 | 499.7856 | 502.6855 | 518.9085 | 502.3382 | 503.3053 | 494.6893 | 510.5594 | 496.8502 | 222.2167 | 222.7869 | 221.8543 | 216.1345 | 212.5729 | 221.3451 | 227.3 |  | 225.8 | 140.9066 | 139.9615 | 137.4686 | 139.5863 | 135.8334 |  | 141.7513 | 126.9883 | 141.3709
29/04/2026 | 10:00 | 495.9274 | 496.2906 | 494.9395 | 500.5668 | 502.6646 | 507.0278 | 518.6763 | 504.3279 | 505.7353 | 496.8442 | 513.4319 | 498.8296 | 222.5591 | 222.99 | 220.88 | 217.3658 | 213.5179 | 222.2389 | 227.9 |  | 227.1 | 140.8526 | 140.6062 | 137.4414 | 139.622 | 136.1508 |  | 142.5125 | 126.9054 | 141.3709
29/04/2026 | 10:30 | 502.0648 | 495.2929 | 494.9395 | 497.7919 | 500.1876 | 504.5897 | 518.9394 | 501.407 | 501.5493 | 487.1919 | 509.4116 | 489.1989 | 223.7918 | 221.8632 | 221.8445 | 216.2762 | 213.0676 | 220.9764 | 224.8 |  | 224.2 | 140.4518 | 138.9762 | 136.6552 | 138.4696 | 135.9438 |  | 140.6681 | 127.7631 | 140.6152
29/04/2026 | 11:00 | 500.3862 | 492.0893 | 496.2524 | 498.4756 | 501.053 | 504.8493 | 518.9394 | 502.8732 | 502.43 | 487.1286 | 509.7899 | 490.0586 | 224.6264 | 220.7935 | 220.9293 | 216.8247 | 213.2743 | 220.8553 | 224.8 |  | 223.8 | 139.7946 | 138.8864 | 136.9926 | 138.9585 | 135.4194 |  | 140.8731 | 127.0608 | 140.6561
29/04/2026 | 11:30 | 507.8351 | 500.7021 | 497.4079 | 500.0311 | 503.927 | 506.9483 | 518.7748 | 505.4553 | 502.9759 | 486.8929 | 509.6722 | 490.0179 | 223.3465 | 223.9137 | 222.9639 | 217.3484 | 213.577 | 221.0926 | 225.4 |  | 224.1 | 139.8446 | 139.7683 | 136.5517 | 138.8627 | 135.1572 |  | 141.3122 | 127.9786 | 141.2688
29/04/2026 | 12:00 | 507.1007 | 499.1791 | 499.0885 | 500.9611 | 503.1879 | 505.7998 | 518.6102 | 504.5907 | 503.6573 | 487.7118 | 509.9684 | 491.8716 | 223.5578 | 225.6828 | 224.1432 | 217.8121 | 213.8871 | 221.1422 | 225.4 |  | 224.9 | 140.4975 | 139.8127 | 136.9454 | 139.3125 | 135.2262 |  | 141.2243 | 128.1761 | 141.3504
29/04/2026 | 12:30 | 507.94 | 500.5446 | 498.8784 | 502.6807 | 504.7142 | 507.61 | 518.6102 | 505.3918 | 503.2999 | 488.6548 | 509.5444 | 490.8417 | 223.6309 | 226.7004 | 225.9825 | 218.7341 | 214.5589 | 221.2234 | 226 |  | 225.3 | 140.7165 | 140.3173 | 137.2204 | 139.6699 | 135.7782 |  | 141.6049 | 128.898 | 140.9011
29/04/2026 | 13:00 | 509.1465 | 505.4287 | 503.2375 | 506.3827 | 507.7293 | 509.6776 | 517.188 | 507.3401 | 503.8248 | 487.5974 | 509.8394 | 492.7286 | 223.5937 | 228.1244 | 226.5928 | 220.3892 | 215.777 | 221.2191 | 226 |  | 225.3 | 140.9823 | 140.261 | 137.5135 | 139.74 | 136.413 |  | 141.5318 | 129.7193 | 141.3096
29/04/2026 | 13:30 | 509.6711 | 506.374 | 503.7102 | 506.908 | 508.8138 | 511.1086 | 518.3835 | 507.001 | 502.8801 | 487.3006 | 509.5617 | 491.0774 | 224.5327 | 228.9175 | 227.1827 | 220.9013 | 215.873 | 220.6823 | 226 |  | 225.1 | 140.924 | 140.3259 | 137.2022 | 139.4204 | 136.344 |  | 141.7513 | 130.4221 | 141.3096
29/04/2026 | 14:00 | 507.5204 | 504.0633 | 501.3731 | 505.0801 | 507.778 | 508.8917 | 518.7897 | 506.1695 | 501.7813 | 486.0854 | 508.1764 | 489.7815 | 224.1947 | 227.0676 | 226.3039 | 220.4318 | 215.4596 | 220.9278 | 225.4 |  | 224.7 | 140.1125 | 139.7283 | 136.7561 | 138.8134 | 135.9714 |  | 141.4146 | 128.9497 | 140.8399
29/04/2026 | 14:30 | 506.9958 | 498.8115 | 499.0359 | 498.6475 | 500.8288 | 503.7253 | 513.3111 | 501.6794 | 497.1203 | 483.9977 | 502.8795 | 488.1202 | 222.6531 | 224.8992 | 223.8124 | 216.9762 | 213.1857 | 220.3962 | 225.4 |  | 224.3 | 139.9575 | 139.4162 | 136.5766 | 138.7861 | 135.309 |  | 140.9463 | 128.0443 | 140.554
29/04/2026 | 15:00 | 505.6319 | 496.3432 | 497.9856 | 497.5402 | 500.1371 | 502.2144 | 513.3111 | 500.7254 | 495.8232 | 483.4921 | 500.8122 | 489.89 | 222.7501 | 223.8946 | 223.5737 | 217.0363 | 213.6434 | 220.3949 | 224.8 |  | 224.2 | 140.0138 | 139.6286 | 136.4403 | 138.6711 | 135.0744 |  | 141.1365 | 128.3126 | 140.554
29/04/2026 | 15:30 | 506.5762 | 495.2403 | 499.141 | 497.4866 | 499.4271 | 502.5467 | 514.0253 | 501.6198 | 495.6423 | 483.1536 | 501.4889 | 488.7996 | 222.4716 | 223.8456 | 223.3534 | 216.7617 | 213.2078 | 220.4064 | 224.8 |  | 224.1 | 140.8194 | 139.9425 | 136.4435 | 138.5452 | 135.3504 |  | 141.0048 | 128.7224 | 140.942
29/04/2026 | 16:00 | 508.0974 | 503.5381 | 501.1367 | 500.9103 | 502.8473 | 504.178 | 514.7394 | 503.4709 | 496.3504 | 490.8326 | 501.9265 | 495.3622 | 223.4382 | 227.0395 | 225.4945 | 217.7513 | 214.0421 | 220.8904 | 227.3 |  | 226.6 | 141.0891 | 141.8381 | 136.8421 | 139.0749 | 134.9778 |  | 142.732 | 130.3575 | 141.718
29/04/2026 | 16:30 | 507.2581 | 502.3827 | 502.5022 | 498.175 | 499.9207 | 501.0144 | 509.4145 | 499.6854 | 497.0128 | 487.8788 | 503.9572 | 491.0098 | 222.4581 | 225.8148 | 225.1706 | 217.6956 | 214.8025 | 220.7512 | 225.4 |  | 225.3 | 140.4023 | 140.3965 | 136.707 | 139.1349 | 134.3982 |  | 141.1951 | 129.6584 | 141.6976
29/04/2026 | 17:00 | 508.5695 | 504.0633 | 504.8655 | 499.8564 | 500.6339 | 500.9002 | 506.7396 | 499.365 | 493.3864 | 484.8573 | 500.8447 | 487.359 | 224.4463 | 227.6304 | 226.2753 | 218.5602 | 215.3046 | 220.3467 | 224.8 |  | 224.2 | 140.3205 | 140.783 | 136.5309 | 139.6349 | 135.1848 |  | 142.088 | 130.5094 | 140.942
29/04/2026 | 17:30 | 509.1989 | 506.0064 | 503.2375 | 499.8445 | 501.3941 | 501.543 | 504.0646 | 498.7061 | 493.4487 | 483.8398 | 500.7587 | 487.0799 | 224.3842 | 228.322 | 226.8748 | 218.2256 | 216.0281 | 220.5895 | 224.8 |  | 223.8 | 140.4055 | 140.4757 | 136.7154 | 139.9751 | 135.585 |  | 142.088 | 130.792 | 140.942
29/04/2026 | 18:00 | 506.3138 | 507.0568 | 507.0188 | 501.9497 | 503.6447 | 502.3655 |  | 500.006 | 493.2345 | 483.7228 | 500.6155 | 487.2577 | 223.2528 | 227.5314 | 226.7666 | 219.8795 | 217.2462 | 220.4532 | 223.5 |  | 223.2 | 140.3447 | 139.7478 | 136.3678 | 140.0014 | 137.241 |  | 141.3707 | 130.4663 | 140.9216
29/04/2026 | 18:30 | 499.7567 | 499.5993 | 501.2418 | 498.7499 | 501.0537 | 501.1316 |  | 498.1865 | 491.416 | 481.9689 | 499.1046 | 485.2624 | 221.0269 | 224.1911 | 223.9746 | 218.4138 | 216.6113 | 219.8387 | 223.5 |  | 223.3 | 140.3946 | 139.5372 | 136.4505 | 139.7019 | 137.103 |  | 140.9463 | 129.9562 | 140.9216
29/04/2026 | 19:00 | 498.7076 | 498.0237 | 500.5065 | 500.1102 | 502.6126 | 502.1512 |  | 499.5245 | 493.963 | 484.4263 | 500.8058 | 487.412 | 220.1416 | 223.4915 | 223.4605 | 219.5189 | 217.6375 | 220.5439 | 224.8 |  | 224.3 | 140.4414 | 140.3866 | 136.5479 | 140.1719 | 136.7856 |  | 142.0294 | 130.4889 | 140.942
29/04/2026 | 19:30 | 499.2322 | 499.7043 | 499.7712 | 502.6099 | 504.9529 | 505.4872 | 509.2394 | 501.3256 | 493.5182 | 483.8914 | 500.7425 | 487.2748 | 220.4029 | 223.8822 | 223.654 | 220.1443 | 218.206 | 220.5559 | 225.4 |  | 224.9 | 140.6817 | 140.666 | 136.5428 | 140.0991 | 136.9512 |  | 142.3075 | 130.2583 | 141.3504
29/04/2026 | 20:00 | 499.7043 | 499.6518 | 499.7712 | 503.7136 | 505.415 | 506.4881 |  | 501.5539 | 493.8981 | 484.8706 | 500.6975 | 487.8057 | 220.7512 | 224.1621 | 224.1711 | 220.7262 | 218.7671 | 220.5949 | 224.8 |  | 224.9 | 140.7736 | 140.9229 | 136.5914 | 139.7508 | 136.8684 |  | 142.1904 | 130.263 | 140.942
29/04/2026 | 20:30 | 499.5469 | 500.4395 | 501.8195 | 504.0578 | 506.7946 | 506.807 |  | 501.3612 | 494.485 | 485.0823 | 500.7111 | 487.6752 | 221.0273 | 223.5751 | 224.5861 | 220.9197 | 218.8852 | 220.1183 | 224.7 |  | 224.8 | 140.5077 | 140.2404 | 136.6136 | 139.8033 | 137.103 |  | 141.8391 | 130.1067 | 141.33
29/04/2026 | 21:00 | 500.6485 | 501.8575 | 503.8677 | 505.2348 | 506.6165 | 507.5853 |  | 501.8074 | 495.3789 | 485.9649 | 501.7306 | 487.4075 | 221.7135 | 225.248 | 224.7865 | 221.0009 | 219.3503 | 220.3615 | 225.4 |  | 224.9 | 140.6208 | 140.2262 | 136.7256 | 139.9347 | 137.4066 |  | 142.0294 | 129.7171 | 141.718
29/04/2026 | 21:30 | 501.9599 | 502.9078 | 504.2879 | 502.6542 | 504.468 | 505.8907 |  | 499.5244 | 495.0577 | 486.3549 | 501.7653 | 489.1311 | 223.438 | 225.5355 | 225.3828 | 219.3627 | 216.9066 | 220.4902 | 225.4 |  | 225.5 | 141.5462 | 140.2578 | 137.0038 | 140.1483 | 137.5722 |  | 142.0294 | 129.5855 | 141.7385
29/04/2026 | 22:00 | 501.7501 | 504.9035 | 507.334 | 503.4471 | 504.9613 | 506.4736 |  | 500.1381 | 497.0923 | 487.2308 | 501.6412 | 489.39 | 223.9304 | 226.4275 | 226.2199 | 219.0771 | 217.0247 | 221.0607 | 225.4 |  | 226.4 | 141.5768 | 140.4866 | 137.3381 | 140.4962 | 138.2898 |  | 142.3075 | 129.8828 | 142.2082
29/04/2026 | 22:30 | 503.3238 | 506.5841 | 510.3801 | 504.7707 | 506.6742 | 507.7346 |  | 500.6833 | 499.198 | 489.3504 | 507.1468 | 493.0535 | 224.7511 | 227.8361 | 226.9645 | 220.107 | 217.3865 | 221.3296 | 227.3 |  | 227.2 | 141.7352 | 140.9479 | 137.6559 | 139.9874 | 138.0828 |  | 142.9809 | 130.0414 | 142.535
29/04/2026 | 23:00 | 502.4845 | 503.4331 | 501.0842 | 506.9029 | 508.6022 | 508.4574 |  | 502.0017 | 500.6609 | 489.3008 | 507.6784 | 493.3683 | 225.4693 | 225.0319 | 227.3155 | 220.5361 | 218.1765 | 221.5649 | 227.9 |  | 228.3 | 142.6996 | 139.9131 | 137.9377 | 140.2727 | 138.5796 |  | 141.6342 | 129.3082 | 142.923
29/04/2026 | 23:30 | 502.537 | 504.4308 | 500.4014 | 509.175 | 510.1064 | 509.8866 | 514.4359 | 503.7537 | 502.8811 | 491.3455 | 510.6427 | 496.4952 | 225.9696 | 225.2353 | 227.5181 | 221.4384 | 219.2543 | 221.8308 | 228.6 |  | 229.2 | 142.2641 | 140.6442 | 138.0217 | 140.3106 | 138.828 |  | 142.4539 | 129.2846 | 142.923
30/04/2026 | 00:00 | 502.9566 | 504.2733 | 500.454 | 511.6133 | 512.6921 | 512.0227 |  | 504.9408 | 503.022 | 491.5264 | 510.6822 | 496.7679 | 226.6378 | 225.0031 | 227.3457 | 223.0414 | 220.8047 | 221.9569 | 228.6 |  | 229.3 | 142.425 | 140.5177 | 138.119 | 140.513 | 138.9246 |  | 142.3368 | 129.8198 | 143.311
MÁXIMO |  | 509.6711 | 510.1553 | 510.3801 | 516.2 | 516.2564 | 513.6592 | 518.9394 | 507.3401 | 505.7353 | 496.8442 | 513.4319 | 498.8296 | 226.6378 | 228.9175 | 228.1141 | 223.0414 | 221.2699 | 222.2389 | 228.6 | 0 | 229.3 | 142.6996 | 141.8381 | 138.3974 | 140.513 | 138.9246 | 0 | 142.9809 | 131.3386 | 143.311
MÍNIMO |  | 493.8291 | 492.0893 | 493.2063 | 497.3876 | 499.4271 | 500.9002 | 504.0646 | 498.1865 | 491.416 | 481.9689 | 499.1046 | 485.2624 | 220.1416 | 220.4494 | 220.88 | 215.6953 | 212.5729 | 219.8387 | 223.5 | 0 | 223.2 | 139.7946 | 138.8864 | 136.3678 | 138.4696 | 133.7772 | 0 | 140.6681 | 126.9054 | 140.554
PROMEDIO |  | 502.2779 | 502.2262 | 501.7577 | 505.364 | 506.7794 | 507.1691 | 514.6539 | 502.5908 | 498.9411 | 488.4768 | 505.5697 | 491.5897 | 223.8908 | 224.9168 | 225.3215 | 219.3346 | 217.0381 | 221.017 | 226.1917 | 0 | 226.0333 | 140.9771 | 140.2067 | 137.3282 | 139.5356 | 136.3328 | 0 | 141.7894 | 129.4578 | 141.5955
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.266
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.266
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.266
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.267
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.267
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.267
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.266
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:27:50 | 59.817 | 01:50:41 | 60.267

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/04/2026 | 00:30 | 6786.552 | 6933.0563 | 2.159%
29/04/2026 | 01:00 | 6638.932 | 6816.8771 | 2.68%
29/04/2026 | 01:30 | 6717.389 | 6734.167 | 0.2498%
29/04/2026 | 02:00 | 6616.079 | 6648.0784 | 0.4837%
29/04/2026 | 02:30 | 6611.684 | 6596.7913 | -0.2252%
29/04/2026 | 03:00 | 6548.213 | 6579.4328 | 0.4768%
29/04/2026 | 03:30 | 6463.993 | 6548.9907 | 1.315%
29/04/2026 | 04:00 | 6577.055 | 6564.6832 | -0.1881%
29/04/2026 | 04:30 | 6625.199 | 6598.2792 | -0.4063%
29/04/2026 | 05:00 | 6698.199 | 6641.0662 | -0.853%
29/04/2026 | 05:30 | 6768.873 | 6766.3259 | -0.03763%
29/04/2026 | 06:00 | 6895.901 | 6836.0951 | -0.8673%
29/04/2026 | 06:30 | 7133.161 | 6885.6238 | -3.47%
29/04/2026 | 07:00 | 7120.663 | 6912.7409 | -2.92%
29/04/2026 | 07:30 | 7181.511 | 7057.237 | -1.73%
29/04/2026 | 08:00 | 7373.019 | 7137.0552 | -3.2%
29/04/2026 | 08:30 | 7480.504 | 7404.8686 | -1.011%
29/04/2026 | 09:00 | 7644.673 | 7561.3365 | -1.09%
29/04/2026 | 09:30 | 7870.881 | 7681.7605 | -2.403%
29/04/2026 | 10:00 | 7953.618 | 7903.657 | -0.6282%
29/04/2026 | 10:30 | 8119.866 | 8007.0312 | -1.39%
29/04/2026 | 11:00 | 8158.231 | 8069.5625 | -1.087%
29/04/2026 | 11:30 | 8200.669 | 8142.4219 | -0.7103%
29/04/2026 | 12:00 | 8162.256 | 8143.1801 | -0.2337%
29/04/2026 | 12:30 | 8054.408 | 8094.5056 | 0.4978%
29/04/2026 | 13:00 | 7817.691 | 8018.5914 | 2.57%
29/04/2026 | 13:30 | 7926.933 | 7978.0427 | 0.6448%
29/04/2026 | 14:00 | 8065.084 | 8016.197 | -0.6062%
29/04/2026 | 14:30 | 8162.831 | 8143.2887 | -0.2394%
29/04/2026 | 15:00 | 8162.234 | 8132.2085 | -0.3679%
29/04/2026 | 15:30 | 8106.961 | 8130.7939 | 0.294%
29/04/2026 | 16:00 | 8150.759 | 8107.8564 | -0.5264%
29/04/2026 | 16:30 | 8143.309 | 8122.8025 | -0.2518%
29/04/2026 | 17:00 | 7927.52 | 8044.4938 | 1.476%
29/04/2026 | 17:30 | 7954.02 | 7971.3208 | 0.2175%
29/04/2026 | 18:00 | 7771.951 | 7942.2328 | 2.191%
29/04/2026 | 18:30 | 8036.859 | 7955.223 | -1.016%
29/04/2026 | 19:00 | 8007.036 | 8017.5745 | 0.1316%
29/04/2026 | 19:30 | 8007.868 | 7970.2067 | -0.4703%
29/04/2026 | 20:00 | 8000.296 | 7943.5534 | -0.7093%
29/04/2026 | 20:30 | 7974.415 | 7913.8885 | -0.759%
29/04/2026 | 21:00 | 7872.481 | 7849.8886 | -0.287%
29/04/2026 | 21:30 | 7798.822 | 7836.5311 | 0.4835%
29/04/2026 | 22:00 | 7742.028 | 7813.3096 | 0.9207%
29/04/2026 | 22:30 | 7634.951 | 7701.9002 | 0.8769%
29/04/2026 | 23:00 | 7271.904 | 7440.0844 | 2.313%
29/04/2026 | 23:30 | 7136.12 | 7246.527 | 1.547%
30/04/2026 | 00:00 | 6875.97 | 7062.9883 | 2.72%

## DESVIACIÓN
miércoles, 29 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/04/2026 | 00:30 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 653.1 | 650 | 594.9466 | 58.1534 | 217.4 | 211.662 | 193.7348 | 23.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 228.9 | 235 | 220 | 8.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.22 | 110.22 | 18.08 | 110.7 | 137.1827 | 207.2429 | -96.5429 | 68.8 | 68.7973 | 103.9326 | -35.1326 | 550.4 | 566.0894 | 566.0894 | -15.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 2.9 | 7.4156 | 7.4156 | -4.5156 | 4.9 | 3.982 | 3.982 | 0.918 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 85.1 | 62.5071 | 79.5556 | 5.5444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 164.9 | 131.7046 | 131.7046 | 33.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 449.2809 | 449.2809 | 5.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 136 | 140.099 | 140.099 | -4.099 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 133.8 | 174.4286 | 174.4286 | -40.6286 | 134.1 | 174.4286 | 174.4286 | -40.3286 | 156.3 | 174.9524 | 174.9524 | -18.6524 | 107.163 | 110.482 | 110.482 | -3.319 | 36.628 | 37.9009 | 37.9009 | -1.2729 | 39.611 | 43.1565 | 43.1565 | -3.5455 | 3.848 |  |  | 3.848 | 14.22 | 13.3442 | 31.1004 | -16.8804 | 156.117 | 172.3579 | 172.3579 | -16.2409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 88.736 | 88.736 | 36.164 | 83 | 91.575 | 111.1288 | -28.1288 | 82.9 | 91.575 | 111.1288 | -28.2288 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 91.85 | 111.4625 | -2.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.265 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28851 | 204 | 230.8591 | 179.9964 | 24.0036 | 115.2 | 119.7372 | 119.7372 | -4.5372 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 78.7 | 103.5555 | 103.5555 | -24.8555 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 79.9982 | 79.9982 | -19.6982 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 6.1916 | 6.1916 | 4.5084 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 |  |  | 20 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 22.8494 | 22.8494 | -7.4494 | 40.9 | 62.6959 | 62.6959 | -21.7959 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19 | 18.7513 | 18.7513 | 0.2487 | 27.3 | 28.5341 | 28.5341 | -1.2341 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 61.0453 | 61.0453 | 17.4547 | 102.8 | 83.1692 | 83.1692 | 19.6308 | 9.6 | 6.7141 | 6.7141 | 2.8859 | 6.4 | 3.3062 | 3.3062 | 3.0938 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.8388 | 3.8388 | 0.5612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.4 | 72 | 68 | 26.4 | 89.4 | 61 | 61 | 28.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 6.46 | 6.46 | 2.44 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 17 | 0.4
29/04/2026 | 01:00 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 649.8 | 650 | 594.9466 | 54.8534 | 215.6 | 211.662 | 193.7348 | 21.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 87.1471 | 2.2529 | 227.6 | 235 | 220 | 7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 127.8 | 110.22 | 110.22 | 17.58 | 109.7 | 120.0309 | 178.3424 | -68.6424 | 69 | 60.1957 | 89.439 | -20.439 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.0671 | -2.8671 | 2.3 | 7.4156 | 7.4156 | -5.1156 | 4.8 | 3.982 | 3.982 | 0.818 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 83.7 | 50.136 | 63.4109 | 20.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 133 | 131.7046 | 131.7046 | 1.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453 | 449.2809 | 449.2809 | 3.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 130.3 | 140.099 | 140.099 | -9.799 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 125.3 | 171.1927 | 174.4286 | -49.1286 | 125.5 | 171.1927 | 174.4286 | -48.9286 | 154.9 | 171.7068 | 174.9524 | -20.0524 | 105.973 | 110.482 | 110.482 | -4.509 | 33.679 | 37.9009 | 37.9009 | -4.2219 | 38.083 | 43.1565 | 43.1565 | -5.0735 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.64 | 13.3442 | 13.6028 | 0.03724 | 141.749 | 172.3579 | 172.3579 | -30.6089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 95.5452 | -1.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 88.736 | 88.736 | 35.164 | 83.2 | 91.575 | 91.575 | -8.375 | 83.4 | 91.575 | 91.575 | -8.175 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 91.85 | 91.85 | 17.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.261 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28451 | 180.3 | 230.8591 | 179.9964 | 0.30362 | 106.9 | 119.7372 | 119.7372 | -12.8372 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 206.4908 | -69.3909 | 78.6 | 72.5788 | 103.5555 | -24.9555 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.8 | 7.002 | 7.002 | -0.20205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 80.7542 | 80.7542 | -17.6542 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.1676 | 6.1676 | 1.8324 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 22.0134 | 22.0134 | -4.7134 | 45.5 | 60.6912 | 60.6912 | -15.1912 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.84 | 2.84 | -0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.6 | 20.6974 | 20.6974 | -0.0974 | 20 | 27.3827 | 27.3827 | -7.3827 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 62.977 | 62.977 | 25.823 | 94.5 | 83.965 | 83.965 | 10.535 | 8.1 | 6.4234 | 6.4234 | 1.6766 | 10.7 | 3.0143 | 3.0143 | 7.6857 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 3.9094 | 3.9094 | -0.1094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 72 | 69 | 15.5 | 76.6 | 64 | 64 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 6.46 | 6.46 | 2.44 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2
29/04/2026 | 01:30 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 654.8 | 650 | 594.9466 | 59.8534 | 218.3 | 211.662 | 193.7348 | 24.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 87.1471 | 2.6529 | 230.3 | 235 | 220 | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.9 | 109.89 | 109.89 | -3.99 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 110.22 | 17.88 | 110.6 | 120.0309 | 121.3136 | -10.7136 | 68.5 | 60.1957 | 60.8389 | 7.6611 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 3.1 | 7.4156 | 7.4156 | -4.3156 | 4.8 | 3.982 | 3.982 | 0.818 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.136 | 60.4234 | -9.9234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 141.3 | 131.7046 | 131.7046 | 9.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.9 | 449.2809 | 449.2809 | -22.3809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.9 | 140.099 | 140.099 | 0.80103 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 127.9 | 142.3564 | 174.4286 | -46.5286 | 128.4 | 142.3564 | 174.4286 | -46.0286 | 154.1 | 142.784 | 174.9524 | -20.8524 | 106.985 | 110.482 | 110.482 | -3.497 | 39.024 | 37.9009 | 37.9009 | 1.1231 | 41.339 | 43.1565 | 43.1565 | -1.8175 | 3.847 |  |  | 3.847 | 14.15 | 13.3442 | 13.6028 | 0.54724 | 171.383 | 172.3579 | 172.3579 | -0.97492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 88.736 | 88.736 | 36.464 | 83.5 | 91.575 | 91.575 | -8.075 | 83.4 | 91.575 | 91.575 | -8.175 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 91.85 | 91.85 | 16.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.261 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28451 | 235.2 | 230.8591 | 179.9964 | 55.2036 | 122.1 | 119.7372 | 119.7372 | 2.3628 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 78.5 | 72.5788 | 103.5555 | -25.0555 | 7.8 | 6.6744 | 6.6744 | 1.1256 | 6.8 | 7.002 | 7.002 | -0.20205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 79.7181 | 79.7181 | -19.4181 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 6.1866 | 6.1866 | 5.9134 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 21.8526 | 21.8526 | -6.1526 | 44.1 | 57.18 | 57.18 | -13.08 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.76 | 2.76 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.9 | 20.2887 | 20.2887 | 6.6113 | 15 | 25.0645 | 25.0645 | -10.0645 | 0 |  |  | 0 | 71 | 69.6538 | 69.6538 | 1.3462 | 88 | 90.1439 | 90.1439 | -2.1439 | 7.6 | 6.6881 | 6.6881 | 0.9119 | 6.9 | 3.2939 | 3.2939 | 3.6061 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 3.9117 | 3.9117 | 1.7883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.8 | 69 | 68 | 13.8 | 80.6 | 65 | 65 | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 6.46 | 6.46 | 2.04 |  |  |  | 0 | 20 | 17 | 17 | 3
29/04/2026 | 02:00 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 653 | 650 | 594.9466 | 58.0534 | 216.4 | 211.662 | 193.7348 | 22.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 64.9491 | 87.1471 | 2.4529 | 229.3 | 235 | 220 | 9.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 104.3 | 109.89 | 109.89 | -5.59 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110.22 | 110.22 | 17.38 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 66.5 | 60.1957 | 60.1957 | 6.3043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.0671 | 1.7329 | 2.7 | 7.4156 | 7.4156 | -4.7156 | 4.8 | 3.982 | 3.982 | 0.818 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50.136 | 15.448 | 34.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.466 | 112.4665 | -3.0665 | 142.8 | 137.5355 | 131.7046 | 11.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.8 | 432.9954 | 449.2809 | -68.4809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.6 | 140.099 | 140.099 | 1.501 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 126.1 | 133.7487 | 174.4286 | -48.3286 | 126.3 | 133.7487 | 174.4286 | -48.1286 | 153.1 | 134.1504 | 174.9524 | -21.8524 | 106.492 | 110.482 | 110.482 | -3.99 | 38.413 | 37.9009 | 37.9009 | 0.51213 | 41.148 | 43.1565 | 43.1565 | -2.0085 | 3.843 |  |  | 3.843 | 13.89 | 13.3442 | 13.6028 | 0.28724 | 162.025 | 161.7736 | 172.3579 | -10.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 88.736 | 88.736 | 35.864 | 82.7 | 91.575 | 91.575 | -8.875 | 82.5 | 91.575 | 91.575 | -9.075 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 91.85 | 91.85 | 16.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.268 | 2.9765 | 2.9765 | 0.29151 | 236.7 | 230.8591 | 179.9964 | 56.7036 | 120.6 | 119.7372 | 119.7372 | 0.86278 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 183.3519 | -46.1519 | 78.7 | 72.5788 | 91.9513 | -13.2513 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 79.6658 | 79.6658 | -22.3658 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 6.1921 | 6.1921 | 9.5079 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.3 | 4.9726 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.4418 | 20.4418 | -6.3418 | 35.5 | 55.1561 | 55.1561 | -19.6561 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.76 | 2.76 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 28 | 22.1396 | 22.1396 | 5.8604 | 11.6 | 26.0299 | 26.0299 | -14.4299 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 68.6809 | 68.6809 | 2.8191 | 83.9 | 89.386 | 89.386 | -5.486 | 8.6 | 6.7891 | 6.7891 | 1.8109 | 6.9 | 3.1442 | 3.1442 | 3.7558 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 3.9123 | 3.9123 | 4.5877 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.6 | 65 | 68 | 11.6 | 75.6 | 63 | 63 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.46 | 6.46 | 1.64 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2
29/04/2026 | 02:30 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 654.2 | 650 | 594.9466 | 59.2534 | 217.6 | 211.662 | 193.7348 | 23.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 44.3701 | 87.1471 | 2.6529 | 229.9 | 235 | 220 | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 109.89 | 109.89 | -3.89 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 |  |  |  | 0 | 126.6 | 110.22 | 110.22 | 16.38 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 553.1 | 566.0894 | 566.0894 | -12.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.0671 | 1.0329 | 2.3 | 7.4156 | 7.4156 | -5.1156 | 4.1 | 3.982 | 3.982 | 0.118 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.136 | 15.448 | 35.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 109.2716 | 112.4665 | -2.8665 | 165.6 | 143.3664 | 137.5355 | 28.0645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.4 | 411.6394 | 449.2809 | -68.8809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 142.5 | 140.099 | 140.099 | 2.401 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 126.5 | 133.7487 | 174.4286 | -47.9286 | 126.8 | 133.7487 | 174.4286 | -47.6286 | 153.1 | 134.1504 | 174.9524 | -21.8524 | 107.096 | 110.482 | 110.482 | -3.386 | 39.267 | 37.9009 | 37.9009 | 1.3661 | 36.138 | 36.7337 | 36.7337 | -0.59572 | 3.849 |  |  | 3.849 | 14.15 | 13.3442 | 13.6028 | 0.54724 | 162.919 | 161.7736 | 172.3579 | -9.4389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 88.736 | 88.736 | 36.164 | 83.2 | 91.575 | 91.575 | -8.375 | 83.1 | 91.575 | 91.575 | -8.475 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 91.85 | 91.85 | 16.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.265 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28851 | 239.2 | 230.8591 | 179.562 | 59.638 | 121.9 | 119.7372 | 119.7372 | 2.1628 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 152.1969 | -14.9969 | 78.5 | 72.5788 | 76.327 | 2.173 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 78.285 | 78.285 | -29.585 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 6.1189 | 6.1189 | 7.2811 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 3.6337 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.1212 | 20.1212 | -7.1212 | 34.7 | 54.7862 | 54.7862 | -20.0862 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.72 | 2.72 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 26.5 | 23.2343 | 23.2343 | 3.2657 | 13.3 | 24.5123 | 24.5123 | -11.2123 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 71.6988 | 71.6988 | -6.2988 | 90.4 | 90.6899 | 90.6899 | -0.2899 | 9 | 7.1715 | 7.1715 | 1.8285 | 7.4 | 3.5923 | 3.5923 | 3.8077 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 3.8858 | 3.8858 | 4.1142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 60 | 65 | 4 | 60.2 | 60 | 60 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 6.46 | 6.46 | 2.14 |  |  |  | 0 | 19.7 | 17 | 17 | 2.7
29/04/2026 | 03:00 | 154.9 | 155 | 155 | -0.1 | 655.2 | 650 | 594.9466 | 60.2534 | 217.9 | 211.662 | 193.7348 | 24.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 40.7108 | 83.4756 | 6.1244 | 229.9 | 235 | 220 | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 |  |  |  | 0 | 127.8 | 110.22 | 110.22 | 17.58 | 111.7 | 120.0309 | 120.0309 | -8.3309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.067 | 164.0671 | 0.13294 | 2.3 | 7.4156 | 7.4156 | -5.1156 | 4.2 | 3.982 | 3.982 | 0.218 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.136 | 15.448 | 35.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 111.186 | 112.4665 | -2.6665 | 144.3 | 137.5355 | 131.7046 | 12.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.5 | 411.3758 | 449.2809 | -34.7809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 135.5 | 140.099 | 140.099 | -4.599 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 126 | 133.7487 | 174.4286 | -48.4286 | 126.5 | 133.7487 | 174.4286 | -47.9286 | 152.8 | 134.1504 | 174.9524 | -22.1524 | 106.661 | 110.482 | 110.482 | -3.821 | 37.315 | 37.9009 | 37.9009 | -0.58587 | 39.579 | 43.1565 | 43.1565 | -3.5775 | 3.847 |  |  | 3.847 | 14.26 | 13.3442 | 13.6028 | 0.65724 | 149.192 | 161.7736 | 172.3579 | -23.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 88.736 | 88.736 | 36.364 | 82.7 | 91.575 | 91.575 | -8.875 | 82.9 | 91.575 | 91.575 | -8.675 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 91.85 | 91.85 | 17.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.259 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28251 | 209.2 | 230.8591 | 179.9964 | 29.2036 | 116 | 119.7372 | 119.7372 | -3.7372 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 153.0134 | -15.8134 | 78.7 | 72.5788 | 76.7364 | 1.9636 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 75.2821 | 75.2821 | -33.1821 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 6.2476 | 6.2476 | 3.8524 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 3.3956 | 5.4311 | -0.03112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 19.9235 | 19.9235 | -9.7235 | 31.7 | 51.403 | 51.403 | -19.703 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.68 | 2.68 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 21.5 | 23.3683 | 23.3683 | -1.8683 | 25.6 | 24.3149 | 24.3149 | 1.2851 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 70.9626 | 70.9626 | 4.6374 | 87.9 | 89.6727 | 89.6727 | -1.7727 | 7.5 | 6.7462 | 6.7462 | 0.7538 | 7 | 3.573 | 3.573 | 3.427 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 3.9421 | 3.9421 | 1.2579 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 56 | 61 | -2.4 | 57.6 | 57 | 57 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6.46 | 6.46 | 1.94 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 17 | 1
29/04/2026 | 03:30 | 159.6 | 155 | 155 | 4.6 | 654.9 | 650 | 594.9466 | 59.9534 | 217.9 | 211.662 | 193.7348 | 24.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 83.2376 | 6.4624 | 229.8 | 230 | 220 | 9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 126.9 | 110.22 | 110.22 | 16.68 | 111.8 | 120.0309 | 120.0309 | -8.2309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.067 | 164.0671 | 4.9329 | 4.1 | 7.4156 | 7.4156 | -3.3156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50.136 | 15.448 | 35.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 90.6791 | 112.4665 | -2.5665 | 137.9 | 137.5355 | 131.7046 | 6.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 395.9 | 335.7364 | 449.2809 | -53.3809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 133.9 | 140.099 | 140.099 | -6.199 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 126.8 | 133.7487 | 174.4286 | -47.6286 | 127.1 | 133.7487 | 174.4286 | -47.3286 | 152.6 | 134.1504 | 174.9524 | -22.3524 | 107.484 | 110.482 | 110.482 | -2.998 | 36.637 | 37.9009 | 37.9009 | -1.2639 | 39.421 | 43.1565 | 43.1565 | -3.7355 | 3.846 |  |  | 3.846 | 14.11 | 13.3442 | 13.6028 | 0.50724 | 142.142 | 161.7736 | 172.3579 | -30.2159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 125.0009 | 88.736 | 36.464 | 82.8 | 91.575 | 91.575 | -8.775 | 82.7 | 91.575 | 91.575 | -8.875 | 0 |  |  | 0 | 109 | 91.85 | 91.85 | 17.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.253 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27651 | 196.3 | 230.8591 | 179.9964 | 16.3036 | 114.7 | 119.7372 | 119.7372 | -5.0372 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 145.3382 | -8.1382 | 78.5 | 72.5788 | 72.8873 | 5.6127 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.8 | 7.002 | 7.002 | -0.20205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 51.64 | 75.4258 | -42.2258 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 5.6392 | 5.6392 | 7.6608 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.4156 | 0.08436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 15.33 | 19.1772 | -11.4772 | 29 | 36.51 | 48.7155 | -19.7155 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.64 | 2.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.3 | 23.6299 | 23.6299 | -0.3299 | 31 | 17.78 | 23.9182 | 7.0818 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 76.06 | 65.4174 | -6.8174 | 77.9 | 95.48 | 86.3872 | -8.4872 | 6.6 | 6.792 | 6.792 | -0.192 | 6.2 | 3.2177 | 3.2177 | 2.9823 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 1.6 | 7 | 7 | -5.4 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 67.69 | 58 | -6.1 | 51.7 | 58.7 | 55 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.46 | 6.46 | 1.34 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 17 | 0.9
29/04/2026 | 04:00 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 655.7 | 650 | 594.9466 | 60.7534 | 218.6 | 211.662 | 193.7348 | 24.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 83.8332 | 5.1669 | 230 | 230 | 220 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 112.4 | 120.0309 | 120.0309 | -7.6309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.0671 | 1.7329 | 3.8 | 7.4156 | 7.4156 | -3.6156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50.136 | 15.448 | 34.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 100.7852 | 112.4665 | -2.6665 | 175.7 | 137.5355 | 131.7046 | 43.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.6 | 339.2178 | 449.2809 | -60.6809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 144 | 140.099 | 140.099 | 3.901 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 125 | 133.7487 | 174.4286 | -49.4286 | 125.3 | 133.7487 | 174.4286 | -49.1286 | 153.5 | 134.1504 | 174.9524 | -21.4524 | 107.004 | 110.482 | 110.482 | -3.478 | 40.551 | 37.9009 | 37.9009 | 2.6501 | 41.31 | 43.1565 | 43.1565 | -1.8465 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.77 | 13.3442 | 13.6028 | 0.16724 | 165.917 | 161.7736 | 172.3579 | -6.4409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.0009 | 88.736 | 36.364 | 83.2 | 91.575 | 91.575 | -8.375 | 83 | 91.575 | 91.575 | -8.575 | 0 |  |  | 0 | 108 | 91.85 | 91.85 | 16.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.256 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27951 | 248.4 | 230.8591 | 179.9964 | 68.4036 | 124.1 | 119.7372 | 119.7372 | 4.3628 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 162.8071 | -25.6071 | 78.8 | 72.5788 | 81.648 | -2.848 | 7.9 | 6.6744 | 6.6744 | 1.2256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 54.79 | 73.863 | -52.963 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 5.399 | 5.399 | 8.401 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.6 | 5.67 | 5.4544 | 0.14562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 15.93 | 18.7613 | -9.3613 | 31.4 | 38.08 | 46.9229 | -15.5229 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.64 | 2.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.2 | 23.0775 | 23.0775 | 3.1225 | 23.1 | 17.09 | 24.3951 | -1.2951 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 76.78 | 64.238 | -13.538 | 85.3 | 95.8 | 85.3215 | -0.0215 | 5.5 | 6.2746 | 6.2746 | -0.7746 | 4.1 | 3.0603 | 3.0603 | 1.0397 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 3.3371 | 3.3371 | 3.5629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.1 | 66.88 | 55 | -1.9 | 48.7 | 58.41 | 54 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 6.46 | 6.46 | 2.54 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
29/04/2026 | 04:30 | 151.6 | 155 | 155 | -3.4 | 656 | 650 | 594.9466 | 61.0534 | 218.4 | 211.662 | 193.7348 | 24.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 87.1471 | 2.1529 | 232 | 230 | 220 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 127 | 110.22 | 110.22 | 16.78 | 112.1 | 120.0309 | 120.0309 | -7.9309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.067 | 164.0671 | 0.33294 | 2.7 | 7.4156 | 7.4156 | -4.7156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.136 | 15.448 | 35.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 106.8239 | 112.4665 | -2.8665 | 214.7 | 137.5355 | 131.7046 | 82.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.4 | 368.0973 | 449.2809 | -47.8809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 146.8 | 140.099 | 140.099 | 6.701 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 124.6 | 133.7487 | 174.4286 | -49.8286 | 125.1 | 133.7487 | 174.4286 | -49.3286 | 154.3 | 134.1504 | 174.9524 | -20.6524 | 106.559 | 110.482 | 110.482 | -3.923 | 42.986 | 37.9009 | 37.9009 | 5.0851 | 40.988 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1685 | 3.853 |  |  | 3.853 | 13.94 | 13.3442 | 13.6028 | 0.33724 | 168.505 | 161.7736 | 172.3579 | -3.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 125.0009 | 88.736 | 35.964 | 82.9 | 91.575 | 91.575 | -8.675 | 83.1 | 91.575 | 91.575 | -8.475 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 91.85 | 91.85 | 17.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.268 | 2.9765 | 2.9765 | 0.29151 | 270.3 | 230.8591 | 179.9964 | 90.3036 | 127.4 | 119.7372 | 119.7372 | 7.6628 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.723 | 200.3013 | -63.0013 | 78.6 | 72.5788 | 100.4514 | -21.8514 | 8.3 | 6.6744 | 6.6744 | 1.6256 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 58.23 | 72.6707 | -54.8707 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 5.4372 | 5.4372 | 7.2628 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 16.58 | 17.3884 | -8.6884 | 25.9 | 39.8 | 45.6313 | -19.7313 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.9 | 21.7223 | 21.7223 | 6.1777 | 20.4 | 16.79 | 24.0461 | -3.6461 | 0 |  |  | 0 | 57.5 | 76.79 | 56.7086 | 0.7914 | 74.5 | 95.7 | 78.5015 | -4.0015 | 6.5 | 5.4473 | 5.4473 | 1.0527 | 6.8 | 2.5918 | 2.5918 | 4.2082 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 3.3139 | 3.3139 | 2.8861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.7 | 66.03 | 52 | -12.3 | 42.1 | 58.13 | 52 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 6.46 | 6.46 | 2.34 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
29/04/2026 | 05:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 657 | 650 | 594.9466 | 62.0534 | 218.3 | 211.662 | 193.7348 | 24.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 87.1471 | 2.3529 | 231 | 230 | 220 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 112.8 | 120.0309 | 120.0309 | -7.2309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 2.9 | 7.4156 | 7.4156 | -4.5156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.136 | 60.1129 | -9.4129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 165.8 | 137.5355 | 131.7046 | 34.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.2 | 415.1727 | 449.2809 | -22.0809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 146.1 | 140.099 | 140.099 | 6.001 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 175.3 | 133.7487 | 174.4286 | 0.87143 | 175.9 | 133.7487 | 174.4286 | 1.4714 | 178.7 | 134.1504 | 174.9524 | 3.7476 | 106.949 | 110.482 | 110.482 | -3.533 | 42.423 | 37.9009 | 37.9009 | 4.5221 | 41.341 | 43.1565 | 43.1565 | -1.8155 | 3.85 |  |  | 3.85 | 14.06 | 13.3442 | 13.6028 | 0.45724 | 167.418 | 161.7736 | 172.3579 | -4.9399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.0009 | 88.736 | 36.364 | 82.3 | 91.575 | 91.575 | -9.275 | 82.5 | 91.575 | 91.575 | -9.075 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 91.85 | 91.85 | 16.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.258 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28151 | 257.1 | 230.8591 | 179.9964 | 77.1036 | 126.3 | 119.7372 | 119.7372 | 6.5628 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 144.723 | 206.4908 | -68.4908 | 78.8 | 72.5788 | 103.5555 | -24.7555 | 8.3 | 6.6744 | 6.6744 | 1.6256 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 61.38 | 73.4165 | -58.0165 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 9.8 | 5.6379 | 5.6379 | 4.1621 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 17.18 | 17.1984 | -10.3984 | 35.2 | 41.37 | 45.9057 | -10.7057 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.56 | 2.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 0.7 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27.5 | 19.8857 | 19.8857 | 7.6143 | 15.3 | 16.37 | 23.8936 | -8.5936 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 75.01 | 54.9323 | -1.4323 | 67.8 | 94.67 | 76.642 | -8.842 | 6 | 5.0018 | 5.0018 | 0.9982 | 4.8 | 2.4339 | 2.4339 | 2.3661 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 3.3785 | 3.3785 | 2.1215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.2 | 65.22 | 49 | -10.8 | 41.4 | 57.83 | 49 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 6.46 | 6.46 | 2.44 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7
29/04/2026 | 05:30 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 655.4 | 650 | 594.9466 | 60.4534 | 217.8 | 211.662 | 193.7348 | 24.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 232.1 | 230 | 220 | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 126.3 | 110.22 | 110.22 | 16.08 | 111.8 | 120.0309 | 207.2429 | -95.4429 | 68.2 | 60.1957 | 103.9326 | -35.7326 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 3 | 7.4156 | 7.4156 | -4.4156 | 4.8 | 3.982 | 3.982 | 0.818 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.136 | 142.4441 | -91.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 146.1 | 131.7046 | 131.7046 | 14.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 449.2809 | 449.2809 | 8.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.3 | 65.1118 | 65.1118 | 78.1882 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 175.4 | 174.4286 | 174.4286 | 0.97143 | 175.8 | 174.4286 | 174.4286 | 1.3714 | 178.6 | 174.9524 | 174.9524 | 3.6476 | 107.373 | 110.482 | 110.482 | -3.109 | 40.906 | 37.9009 | 37.9009 | 3.0051 | 41.044 | 43.1565 | 43.1565 | -2.1125 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.99 | 13.3442 | 13.6028 | 0.38724 | 172.554 | 172.3579 | 172.3579 | 0.19608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 125.0009 | 88.736 | 36.264 | 82.1 | 91.575 | 94.8321 | -12.7321 | 82 | 91.575 | 94.8321 | -12.8321 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 91.85 | 95.1169 | 12.4831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.259 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28251 | 247 | 230.8591 | 179.9964 | 67.0036 | 123.9 | 119.7372 | 119.7372 | 4.1628 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 175.8256 | 206.4908 | -0.19085 | 98 | 88.1768 | 103.5555 | -5.5555 | 5.5 | 6.6744 | 6.6744 | -1.1744 | 6.8 | 7.002 | 7.002 | -0.20205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 63.67 | 72.7804 | -57.4804 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 13.3 | 6.4423 | 6.4423 | 6.8577 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | -2.1163 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 12.6336 | 12.6336 | 6.6664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 17.63 | 14.7484 | -7.1484 | 38 | 42.53 | 41.1863 | -3.1863 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.56 | 2.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.5 | 19.0967 | 19.0967 | 8.4033 | 16.6 | 15.45 | 20.9234 | -4.3234 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 68.24 | 49.8993 | -10.5993 | 58.6 | 91.14 | 71.2158 | -12.6158 | 6.2 | 4.452 | 4.452 | 1.748 | 6.5 | 2.0128 | 2.0128 | 4.4872 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 3.9177 | 3.9177 | 2.7823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.8 | 64.54 | 45 | -8.2 | 38.9 | 57.5 | 45 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 6.46 | 6.46 | 2.74 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 17 | 0.9
29/04/2026 | 06:00 | 158.1 | 155 | 155 | 3.1 | 650.1 | 650 | 594.9466 | 55.1534 | 216 | 211.662 | 193.7348 | 22.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 234.4 | 230 | 220 | 14.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 125.5 | 110.22 | 110.22 | 15.28 | 194.7 | 120.0309 | 207.2429 | -12.5428 | 92.7 | 60.1957 | 103.9326 | -11.2326 | 545.8 | 566.0894 | 566.0894 | -20.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 3.7 | 7.4156 | 7.4156 | -3.7156 | 4.6 | 3.982 | 3.982 | 0.618 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.1 | 68.1002 | 142.4441 | -93.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 200.5 | 131.7046 | 131.7046 | 68.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.7 | 449.2809 | 449.2809 | 2.4191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 130.1 | 65.1118 | 65.1118 | 64.9882 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 168.8 | 174.4286 | 174.4286 | -5.6286 | 169.8 | 174.4286 | 174.4286 | -4.6286 | 175.9 | 174.9524 | 174.9524 | 0.94762 | 107.181 | 110.482 | 110.482 | -3.301 | 34.07 | 37.9009 | 37.9009 | -3.8309 | 37.736 | 43.1565 | 43.1565 | -5.4205 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.84 | 13.3442 | 13.6028 | 0.23724 | 138.065 | 172.3579 | 172.3579 | -34.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0009 | 88.736 | 36.164 | 160.3 | 91.575 | 116.4378 | 43.8622 | 159.7 | 91.575 | 116.4378 | 43.2622 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 91.85 | 116.7875 | 30.5125 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.261 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28451 | 172.6 | 230.8591 | 179.9964 | -7.3964 | 109.4 | 119.7372 | 119.7372 | -10.3372 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 63 | 72.5014 | -59.4014 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 10.2 | 6.6244 | 6.6244 | 3.5756 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 16.7047 | 16.7047 | -16.6047 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 12.6336 | 12.6336 | 6.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0.1 | 0.2692 | 0.2692 | -0.1692 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 7 | 17.71 | 14.6574 | -7.6574 | 31.3 | 43.36 | 40.0269 | -8.7269 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | -0.0206 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 28 | 19.8549 | 19.8549 | 8.1451 | 13.7 | 14.08 | 20.4453 | -6.7453 | 0 | 0.5152 | 0.5152 | -0.5152 | 44.6 | 61.53 | 46.3567 | -1.7567 | 48 | 86.9 | 69.631 | -21.631 | 2.5 | 4.7843 | 4.7843 | -2.2843 | 1.6 | 1.897 | 1.897 | -0.297 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.7 | 4.2976 | 4.2976 | 0.4024 | 0.1 | 2.4849 | 2.4849 | -2.3849 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 62.11 | 41 | -11.6 | 38.9 | 54.7 | 40 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.46 | 6.46 | -0.46 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
29/04/2026 | 06:30 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 655.8 | 650 | 594.9466 | 60.8534 | 218.1 | 211.662 | 193.7348 | 24.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 234.5 | 230 | 220 | 14.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 124.4 | 110.22 | 110.22 | 14.18 | 206.2 | 154.2951 | 207.2429 | -1.0429 | 108.7 | 77.3792 | 103.9326 | 4.7674 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 10 | 7.4156 | 7.4156 | 2.5844 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.4 | 53.8953 | 138.8491 | -88.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 195.4 | 142.0059 | 142.0059 | 53.3941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 418.9602 | 418.9602 | 42.3398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 75 | 75 | 75 | 0 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 175.1 | 166.9854 | 166.9854 | 8.1146 | 175.6 | 166.9854 | 166.9854 | 8.6146 | 179.1 | 167.4869 | 167.4869 | 11.6131 | 107.543 | 110.482 | 110.482 | -2.939 | 43.653 | 37.9009 | 37.9009 | 5.7521 | 41.595 | 43.1565 | 43.1565 | -1.5615 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.96 | 13.3442 | 13.6028 | 0.35724 | 171.3 | 172.3579 | 172.3579 | -1.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.0009 | 88.736 | 36.364 | 169.1 | 91.575 | 127.8904 | 41.2096 | 167.7 | 91.575 | 127.8904 | 39.8096 | 0 |  |  | 0 | 171.5 | 91.85 | 128.2745 | 43.2255 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.262 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28551 | 269.1 | 230.8591 | 183.886 | 85.2141 | 128.7 | 110.6021 | 110.6021 | 18.0979 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.002 | 7.002 | -0.10205 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 13.8 | 61.52 | 71.4439 | -57.6439 | 1.4 | 2.8393 | 2.8393 | -1.4393 | 10.3 | 6.836 | 6.836 | 3.464 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 7.3 | 14.32 | 14.32 | -7.02 | 3.6 | 36.2568 | 36.2568 | -32.6568 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 12.6336 | 12.6336 | 5.0664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0.4 | 2.0812 | 2.0812 | -1.6812 | 0 | 2.3688 | 2.3688 | -2.3688 | 7.4 | 17.89 | 14.5093 | -7.1093 | 29 | 45.2 | 39.0367 | -10.0367 | 0 | 1.1709 | 1.1709 | -1.1709 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.7 | 22.416 | 22.416 | 4.284 | 13.7 | 11.81 | 18.8583 | -5.1583 | 1.4 | 2.0401 | 2.0401 | -0.6401 | 27.9 | 55.49 | 40.7194 | -12.8194 | 45 | 82.45 | 64.3844 | -19.3844 | 2.8 | 3.6517 | 3.6517 | -0.8517 | 1.5 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0695 | 0 | 3.28 | 3.28 | -3.28 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 4.6154 | 4.6154 | -0.2154 | 9.6 | 24.5607 | 24.5607 | -14.9607 | 0.4 | 0.3869 | 0.3869 | 0.0131 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 56.75 | 37 | -4.5 | 39.6 | 48.56 | 37 | 2.6 | 4.2 | 6.48 | 6.48 | -2.28 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.46 | 6.46 | 0.94 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17 | 17 | 1.5
29/04/2026 | 07:00 | 154.6 | 155 | 155 | -0.4 | 655.2 | 650 | 594.9466 | 60.2534 | 217.5 | 211.662 | 193.7348 | 23.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 234.3 | 230 | 220 | 14.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 109.89 | 109.89 | 54.21 | 200.7 | 109.89 | 109.89 | 90.81 |  |  |  | 0 | 190.2 | 110.22 | 110.22 | 79.98 | 207.3 | 120.0309 | 207.2429 | 0.05715 | 108.4 | 60.1957 | 103.9326 | 4.4674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 8.9 | 7.4156 | 7.4156 | 1.4844 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.7 | 50.136 | 74.8922 | 15.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133 | 131.7046 | 142.0059 | -9.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.6 | 418.9602 | 418.9602 | -10.3602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 63.8 | 75 | 75 | -11.2 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 150.9 | 159.974 | 166.9854 | -16.0854 | 151.3 | 159.974 | 166.9854 | -15.6854 | 165.8 | 160.4544 | 167.4869 | -1.6869 | 106.902 | 110.482 | 110.482 | -3.58 | 46.609 | 47.0826 | 37.9009 | 8.7081 | 42.074 | 44.103 | 43.1565 | -1.0825 | 3.853 |  |  | 3.853 | 13.89 | 13.3442 | 13.6028 | 0.28724 | 115.586 | 144.8382 | 172.3579 | -56.7719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 125.0009 | 88.736 | 36.064 | 170.4 | 91.575 | 91.575 | 78.825 | 169.2 | 91.575 | 91.575 | 77.625 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 91.85 | 91.85 | 79.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.249 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27251 | 198.8 | 258.0957 | 183.886 | 14.914 | 102.2 | 110.6021 | 110.6021 | -8.4021 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 144.723 | 206.4908 | 4.1091 | 101.8 | 72.5788 | 103.5555 | -1.7555 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 |  |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 15.5 | 60.04 | 70.4315 | -54.9315 | 4.9 | 12.4454 | 12.4454 | -7.5454 | 12.6 | 6.8213 | 6.8213 | 5.7787 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 17.5 | 55.41 | 55.41 | -37.91 | 8.7 | 76.9746 | 76.9746 | -68.2746 | 2.1 | 2.11 | 2.11 | -0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.6 | 12.6336 | 12.6336 | 4.9664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 0.8 | 4.9962 | 4.9962 | -4.1962 | 0.2 | 6.0567 | 6.0567 | -5.8567 | 8.3 | 18.07 | 14.1592 | -5.8592 | 26.1 | 47.04 | 38.5426 | -12.4426 | 0.2 | 2.5658 | 2.5658 | -2.3658 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.48 | 2.48 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.9 | 24.5218 | 24.5218 | 2.3782 | 12.8 | 9.42 | 16.9372 | -4.1372 | 3.7 | 9.2725 | 9.2725 | -5.5725 | 22 | 53.68 | 39.7426 | -17.7426 | 48.1 | 80.85 | 62.3967 | -14.2967 | 1.8 | 4.0306 | 4.0306 | -2.2306 | 1 | 1.5212 | 1.5212 | -0.5212 | 1.6 | 13.27 | 13.27 | -11.67 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 4.5145 | 4.5145 | 0.7855 | 23.2 | 73.3093 | 73.3093 | -50.1093 | 1.3 | 2.2668 | 2.2668 | -0.9668 | 14.9 | 33 | 33 | -18.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 51.4 | 34 | 6.7 | 46.6 | 42.41 | 36 | 10.6 | 11.7 | 23.76 | 23.76 | -12.06 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6.46 | 6.46 | 1.94 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 17 | 1.7
29/04/2026 | 07:30 | 149.9 | 155 | 155 | -5.1 | 647.7 | 594.9466 | 594.9466 | 52.7534 | 215.4 | 193.7348 | 193.7348 | 21.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 79.1193 | 8.8807 | 229.9 | 230 | 220 | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 109.89 | 109.89 | 43.81 | 153.6 | 109.89 | 109.89 | 43.71 |  |  |  | 0 | 145.7 | 110.22 | 110.22 | 35.48 | 210.5 | 120.0309 | 207.2429 | 3.2572 | 108.4 | 60.1957 | 103.9326 | 4.4674 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.0671 | 164.0671 | -3.6671 | 8.3 | 7.4156 | 7.4156 | 0.8844 | 4.5 | 3.982 | 3.982 | 0.518 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 89.6 | 50.136 | 15.448 | 74.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 168.6 | 131.7046 | 142.0059 | 26.5941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 425.4 | 418.9602 | 418.9602 | 6.4398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 73.8 | 75 | 75 | -1.2 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 164.8 | 156.4039 | 166.9854 | -2.1854 | 165.1 | 156.4039 | 166.9854 | -1.8854 | 177.3 | 156.8735 | 167.4869 | 9.8131 | 105.977 | 110.482 | 110.482 | -4.505 | 43.355 | 47.0826 | 37.9009 | 5.4541 | 40.659 | 44.103 | 43.1565 | -2.4975 | 3.85 |  |  | 3.85 | 13.49 | 13.3442 | 13.6028 | -0.11276 | 141.733 | 144.8382 | 172.3579 | -30.6249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.5452 | 95.5452 | -2.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 125.0009 | 88.736 | 34.064 | 170.7 | 91.575 | 91.575 | 79.125 | 169.1 | 91.575 | 91.575 | 77.525 | 0 |  |  | 0 | 171.7 | 91.85 | 91.85 | 79.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.247 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27051 | 250.9 | 258.0957 | 180.2652 | 70.6348 | 106.2 | 110.6021 | 110.6021 | -4.4021 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 144.723 | 206.4908 | 4.2092 | 101.5 | 72.5788 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 16.5 | 59.37 | 65.5863 | -49.0863 | 7.1 | 29.3879 | 29.3879 | -22.2879 | 11.3 | 7.4646 | 7.4646 | 3.8354 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 28.1 | 105.99 | 105.99 | -77.89 | 14.5 | 85.648 | 85.648 | -71.148 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 12.6336 | 12.6336 | 5.0664 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 1.6 | 7.1565 | 7.1565 | -5.5565 | 0.5 | 9.6171 | 9.6171 | -9.1171 | 6 | 18.15 | 13.2463 | -7.2463 | 19.6 | 47.88 | 37.3838 | -17.7838 | 0.4 | 5.6833 | 5.6833 | -5.2833 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27.2 | 25.1472 | 25.1472 | 2.0528 | 15.3 | 8.83 | 16.8317 | -1.5317 | 5.1 | 19.1012 | 19.1012 | -14.0012 | 21.1 | 51.54 | 34.4559 | -13.3559 | 35.6 | 78.36 | 54.3879 | -18.7879 | 1.2 | 2.9457 | 2.9457 | -1.7457 | 1 | 1.063 | 1.063 | -0.063 | 4 | 23.27 | 23.27 | -19.27 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 5.1067 | 5.1067 | 0.3933 | 40.6 | 149.8792 | 149.8792 | -109.2792 | 2.6 | 3.2818 | 3.2818 | -0.6818 | 25.9 | 62 | 62 | -36.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.7 | 48.97 | 33 | 0.7 | 33.1 | 39.62 | 36 | -2.9 | 19.3 | 44.64 | 44.64 | -25.34 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 6.46 | 6.46 | 2.34 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17 | 17 | 1.2
29/04/2026 | 08:00 | 158.3 | 155 | 155 | 3.3 | 600.1 | 594.9466 | 594.9466 | 5.1534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 76.7982 | 12.9018 | 234.1 | 230 | 220 | 14.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 109.89 | 109.89 | 69.41 | 203.3 | 109.89 | 109.89 | 93.41 |  |  |  | 0 | 192.2 | 110.22 | 110.22 | 81.98 | 207.9 | 120.0309 | 129.7297 | 78.1703 | 108.1 | 60.1957 | 65.0597 | 43.0403 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 164.0671 | 164.0671 | -66.9671 | 8.9 | 7.4156 | 7.4156 | 1.4844 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.1 | 50.136 | 15.448 | 74.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 105.5632 | 112.4665 | -2.7665 | 140.6 | 141.0146 | 142.0059 | -1.4059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 424.3 | 418.9601 | 418.9602 | 5.3398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 72.3 | 75 | 75 | -2.7 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.7561 | 18.7561 | 0.34393 | 40.9 | 87.7736 | 87.7736 | -46.8736 | 168.9 | 133.7487 | 166.9854 | 1.9146 | 169.4 | 133.7487 | 166.9854 | 2.4146 | 175.1 | 134.1504 | 167.4869 | 7.6131 | 106.944 | 110.482 | 110.482 | -3.538 | 37.511 | 37.9009 | 37.9009 | -0.38987 | 35.447 | 35.2857 | 43.1565 | -7.7095 | 3.845 |  |  | 3.845 | 14 | 13.3442 | 13.6028 | 0.39724 | 141.215 | 147.19 | 172.3579 | -31.1429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 91.8278 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 125.0009 | 88.736 | 36.564 | 168.5 | 91.575 | 91.575 | 76.925 | 167.9 | 91.575 | 91.575 | 76.325 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 91.85 | 91.85 | 79.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.257 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28051 | 242.3 | 258.0957 | 180.2652 | 62.0348 | 110.3 | 110.6021 | 110.6021 | -0.30214 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.2 |  |  | 82.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 144.723 | 206.4908 | 4.0091 | 101.5 | 72.5788 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 13.6 | 62.3 | 63.7743 | -50.1743 | 11.6 | 45.2924 | 45.2924 | -33.6924 | 11.9 | 7.4483 | 7.4483 | 4.4517 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 64.7 | 159.15 | 159.15 | -94.45 | 35.2 | 90.8707 | 90.8707 | -55.6707 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17.7 | 12.6336 | 12.6336 | 5.0664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 2.7 | 9.256 | 9.256 | -6.556 | 1 | 11.8752 | 11.8752 | -10.8752 | 3.1 | 18.61 | 12.6795 | -9.5795 | 17 | 51.7 | 37.2514 | -20.2514 | 1 | 7.2808 | 7.2808 | -6.2808 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 26.8 | 24.9802 | 24.9802 | 1.8198 | 16.1 | 8.95 | 15.9419 | 0.1581 | 6 | 27.1033 | 27.1033 | -21.1033 | 19.8 | 51.48 | 34.2613 | -14.4613 | 39.8 | 78.04 | 50.4716 | -10.6716 | 2.1 | 4.1756 | 4.1756 | -2.0756 | 0.7 | 1.2979 | 1.2979 | -0.5979 | 5.5 | 31.39 | 31.39 | -25.89 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 5.3282 | 5.3282 | -0.0282 | 105.3 | 198.531 | 198.531 | -93.231 | 3.9 | 5.9759 | 5.9759 | -2.0759 | 27 | 95 | 95 | -68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 47.32 | 32 | -1.2 | 28.6 | 40.51 | 37 | -8.4 | 26.2 | 68.4 | 68.4 | -42.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.46 | 6.46 | 0.94 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17 | 17 | 1.6
29/04/2026 | 08:30 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 600 | 594.9466 | 594.9466 | 5.0534 | 204.1 | 193.7348 | 193.7348 | 10.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 234.9 | 230 | 220 | 14.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 109.89 | 109.89 | 70.31 | 202.1 | 109.89 | 109.89 | 92.21 |  |  |  | 0 | 193.3 | 110.22 | 110.22 | 83.08 | 206.1 | 152.5759 | 207.2429 | -1.1428 | 107.9 | 76.517 | 103.9326 | 3.9674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 113.3565 | 113.5236 | -37.5236 | 6.7 | 7.4156 | 7.4156 | -0.7156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 21.4 |  |  | 21.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90.3 | 50.136 | 15.448 | 74.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 147.1 | 131.7046 | 138.6576 | 8.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 407.8 | 418.9602 | 418.9602 | -11.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 62.7 | 75 | 75 | -12.3 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 21.2 | 20.5974 | 20.5974 | 0.60263 | 157.7 | 166.9854 | 166.9854 | -9.2854 | 158.5 | 166.9854 | 166.9854 | -8.4854 | 170.9 | 167.4869 | 167.4869 | 3.4131 | 106.991 | 110.482 | 110.482 | -3.491 | 34.525 | 37.9009 | 37.9009 | -3.3759 | 40.198 | 43.1565 | 43.1565 | -2.9585 | 3.844 |  |  | 3.844 | 13.92 | 13.3442 | 13.6028 | 0.31724 | 141.265 | 172.3579 | 172.3579 | -31.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4663 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0009 | 88.736 | 36.164 | 168.6 | 91.575 | 143.372 | 25.228 | 167.8 | 91.575 | 143.372 | 24.428 | 0 |  |  | 0 | 171.3 | 91.85 | 143.8026 | 27.4974 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.261 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28451 | 183.2 | 241.1603 | 183.886 | -0.68595 | 101.9 | 110.6021 | 113.9504 | -12.0504 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147 |  |  | 147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.002 | 7.002 | 0.39795 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.487 | 0.487 | 0.113 | 12.2 | 66.16 | 65.2247 | -53.0247 | 42.6 | 53.8585 | 53.8585 | -11.2585 | 9.8 | 7.4838 | 7.4838 | 2.3162 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 104.6 | 189.6245 | 189.6245 | -85.0245 | 54.1 | 95.3484 | 95.3484 | -41.2484 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 4.6 | 10.9568 | 10.9568 | -6.3568 | 2.3 | 13.3823 | 13.3823 | -11.0823 | 4.4 | 19.09 | 12.9381 | -8.5381 | 19.6 | 54.94 | 38.6493 | -19.0493 | 2.1 | 9.3914 | 9.3914 | -7.2914 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.5 | 23.2848 | 23.2848 | 2.2152 | 15.5 | 9.22 | 13.6936 | 1.8064 | 9.2 | 30.1799 | 30.1799 | -20.9799 | 20.1 | 54.36 | 29.7348 | -9.6348 | 48 | 80.92 | 42.9636 | 5.0364 | 1.9 | 2.8725 | 2.8725 | -0.9725 | 0.6 | 1.3201 | 1.3201 | -0.7201 | 7.1 | 39.52 | 39.52 | -32.42 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 5.4233 | 5.4233 | -1.0233 | 124.9 | 210.1498 | 210.1498 | -85.2498 | 5.3 | 7.4212 | 7.4212 | -2.1212 | 72.9 | 115 | 115 | -42.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.6 | 46.55 | 32 | 0.6 | 29.7 | 43.12 | 39 | -9.3 | 30.9 | 82.8 | 82.8 | -51.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 6.46 | 6.46 | 1.54 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 17 | 0.8
29/04/2026 | 09:00 | 158.3 | 155 | 155 | 3.3 | 597.3 | 594.9466 | 594.9466 | 2.3534 | 201.7 | 193.7348 | 193.7348 | 7.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 232.5 | 230 | 220 | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 109.89 | 109.89 | 69.21 | 200.9 | 109.89 | 109.89 | 91.01 |  |  |  | 0 | 193.1 | 110.22 | 110.22 | 82.88 | 205.9 | 206.1934 | 207.2429 | -1.3429 | 108.1 | 103.4063 | 103.9326 | 4.1674 | 544.2 | 566.0894 | 566.0894 | -21.8894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 113.6918 | 113.81 | -30.9099 | 6.7 | 7.4156 | 7.4156 | -0.7156 | 4.5 | 3.982 | 3.982 | 0.518 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50.136 | 28.9206 | 20.9794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 131.8 | 131.7046 | 138.3851 | -6.5851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 388.1 | 418.9602 | 418.9602 | -30.8602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 51.5 | 75 | 75 | -23.5 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 50.3 | 20.5974 | 20.5974 | 29.7026 | 155.2 | 166.9854 | 166.9854 | -11.7854 | 155.6 | 166.9854 | 166.9854 | -11.3854 | 167.2 | 167.4869 | 167.4869 | -0.28688 | 107.098 | 110.482 | 110.482 | -3.384 | 32.41 | 37.9009 | 37.9009 | -5.4909 | 35.257 | 43.1565 | 43.1565 | -7.8995 | 3.852 |  |  | 3.852 | 14.41 | 13.3442 | 13.6028 | 0.80724 | 109.488 | 172.3579 | 172.3579 | -62.8699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 93.8941 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 125.0009 | 88.736 | 33.464 | 169 | 91.575 | 172.3104 | -3.3104 | 167.1 | 91.575 | 172.3104 | -5.2104 | 0 |  |  | 0 | 171 | 91.85 | 172.8278 | -1.8278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.258 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28151 | 124.3 | 241.1603 | 183.886 | -59.5859 | 94.9 | 110.6021 | 114.2229 | -19.3229 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 |  |  | 134.6 | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.002 | 7.002 | 0.39795 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.663 | 0.663 | 0.137 | 12 | 70.51 | 70.9059 | -58.9059 | 32.4 | 61.0333 | 61.0333 | -28.6333 | 13.2 | 7.8266 | 7.8266 | 5.3734 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 132.1 | 196.1784 | 196.1784 | -64.0784 | 69.6 | 97.15 | 97.15 | -27.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 9.6 | 12.0783 | 12.0783 | -2.4783 | 4.7 | 14.3828 | 14.3828 | -9.6828 | 8.7 | 19.59 | 13.6908 | -4.9908 | 31.7 | 57.78 | 41.0354 | -9.3354 | 3.7 | 10.1371 | 10.1371 | -6.4371 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.5 | 21.6427 | 21.6427 | 2.8573 | 8.2 | 9.64 | 14.1445 | -5.9445 | 12.5 | 30.9046 | 30.9046 | -18.4046 | 26.1 | 60.2 | 31.1882 | -5.0882 | 54.2 | 85.88 | 42.9443 | 11.2557 | 3.5 | 3.0799 | 3.0799 | 0.4201 | 1.2 | 1.6265 | 1.6265 | -0.4265 | 10.5 | 40.58 | 40.58 | -30.08 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 5.7834 | 5.7834 | 0.0166 | 199 | 218.7112 | 218.7112 | -19.7112 | 9 | 9.8684 | 9.8684 | -0.8684 | 96.8 | 122 | 122 | -25.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 47.46 | 32 | 18.6 | 47.3 | 47.38 | 41 | 6.3 | 66.1 | 87.84 | 87.84 | -21.74 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.46 | 6.46 | 1.04 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5
29/04/2026 | 09:30 | 155.1 | 155 | 155 | 0.1 | 601.1 | 594.9466 | 594.9466 | 6.1534 | 202.7 | 193.7348 | 193.7348 | 8.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 234.6 | 230 | 220 | 14.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 109.89 | 109.89 | 67.31 | 200.5 | 109.89 | 109.89 | 90.61 |  |  |  | 0 | 192.3 | 110.22 | 110.22 | 82.08 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 114.0319 | 114.0587 | -32.0587 | 6.9 | 7.4156 | 7.4156 | -0.5156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 19.9 |  |  | 19.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.136 | 51.4754 | -0.97536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 136.2 | 137.2885 | 138.3851 | -2.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 431.8 | 418.9602 | 418.9602 | 12.8398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 60.1 | 58.309 | 75 | -14.9 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 20.5974 | 20.5974 | 27.6026 | 167.6 | 166.9854 | 166.9854 | 0.61458 | 167.8 | 166.9854 | 166.9854 | 0.81458 | 171.6 | 167.4869 | 167.4869 | 4.1131 | 106.97 | 110.482 | 110.482 | -3.512 | 43.702 | 47.0826 | 37.9009 | 5.8011 | 41.605 | 44.103 | 43.1565 | -1.5515 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.88 | 13.3442 | 13.6028 | 0.27724 | 155.621 | 153.8316 | 172.3579 | -16.7369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 91.0288 | 94.0067 | -43.8067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0009 | 88.736 | 36.164 | 167.6 | 104.9658 | 172.3104 | -4.7104 | 166.6 | 104.9658 | 172.3104 | -5.7104 | 0 |  |  | 0 | 170.3 | 105.281 | 172.8278 | -2.5278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.256 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27951 | 257.5 | 258.0957 | 183.886 | 73.6141 | 113.4 | 110.6021 | 114.2229 | -0.82289 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 |  |  | 89.5 | 90.4 |  |  | 90.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.002 | 7.002 | 0.39795 |  |  |  | 0 | 1 | 0.822 | 0.822 | 0.178 | 16.8 | 75.14 | 75.1099 | -58.3099 | 41.5 | 66.3142 | 66.3142 | -24.8142 | 15 | 8.9822 | 8.9822 | 6.0178 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 98.2 | 199.1202 | 199.1202 | -100.9202 | 52.2 | 98.4705 | 98.4705 | -46.2705 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 12.7 | 12.5221 | 12.5221 | 0.1779 | 14.1 | 15.1325 | 15.1325 | -1.0325 | 10.5 | 20.12 | 14.4199 | -3.9199 | 45.4 | 60.46 | 44.4163 | 0.9837 | 5.2 | 11.1724 | 11.1724 | -5.9724 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.7 | 19.242 | 19.242 | 4.458 | 7.1 | 10.52 | 16.2132 | -9.1132 | 24 | 31.549 | 31.549 | -7.549 | 32.5 | 70.62 | 38.3207 | -5.8207 | 56.1 | 91.02 | 50.8119 | 5.2881 | 2.8 | 4.7964 | 4.7964 | -1.9964 | 1.4 | 2.6129 | 2.6129 | -1.2129 | 19.8 | 41.63 | 41.63 | -21.83 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 7.0169 | 7.0169 | 2.3831 | 142.2 | 221.6591 | 221.6591 | -79.4591 | 7.2 | 10.6741 | 10.6741 | -3.4741 | 117.5 | 125 | 125 | -7.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.1 | 52.67 | 33 | 33.1 | 61.3 | 53.32 | 43 | 18.3 | 91.6 | 90 | 90 | 1.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.46 | 6.46 | 0.34 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
29/04/2026 | 10:00 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 600.6 | 594.9466 | 594.9466 | 5.6534 | 203.2 | 193.7348 | 193.7348 | 9.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 235.7 | 230 | 220 | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 162.8575 | 145.8749 | 30.8251 | 199.3 | 162.8575 | 145.8749 | 53.4251 |  |  |  | 0 | 192.2 | 163.3466 | 146.313 | 45.8871 | 202.4 | 207.2429 | 207.2429 | -4.8429 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 86.693 | 114.4162 | -32.4162 | 7.1 | 7.4156 | 7.4156 | -0.3156 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 70.0001 | 82.4101 | -31.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 135.2 | 131.7046 | 138.3851 | -3.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 413.6 | 418.9602 | 418.9602 | -5.3602 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 67.2 | 75 | 75 | -7.8 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 47.4184 | 20.5974 | 28.5026 | 159.2 | 166.9854 | 166.9854 | -7.7854 | 160.1 | 166.9854 | 166.9854 | -6.8854 | 171.9 | 167.4869 | 167.4869 | 4.4131 | 107.089 | 110.482 | 110.482 | -3.393 | 43.761 | 47.0826 | 37.9009 | 5.8601 | 41.923 | 44.103 | 43.1565 | -1.2335 | 3.848 |  |  | 3.848 | 14.18 | 13.3442 | 13.6028 | 0.57724 | 127.165 | 144.8382 | 172.3579 | -45.1929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 95.5452 | 93.3272 | -42.3272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 45.556 | -1.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 125.0009 | 88.736 | 36.564 | 167.5 | 172.3104 | 172.3104 | -4.8104 | 165.5 | 172.3104 | 172.3104 | -6.8104 | 0 |  |  | 0 | 171 | 172.8278 | 172.8278 | -1.8278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.252 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27551 | 217.3 | 258.0957 | 230.8591 | -13.5591 | 107 | 110.6021 | 114.2229 | -7.2229 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90 |  | 89.7 | 88.8 | 90 |  | 88.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 1 | 0.92 | 0.919 | 0.081 | 31.5 | 22.79 | 77.8662 | -46.3662 | 35.9 | 60.17 | 69.052 | -33.152 | 14 | 9.4181 | 9.4181 | 4.5819 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 148.2 | 177.04 | 200.9703 | -52.7703 | 69.8 | 84.76 | 99.0919 | -29.2919 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.2 | 12.6336 | 12.6336 | 3.5664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 12.7 | 10.6 | 12.6634 | 0.0366 | 16.5 | 12.08 | 15.4048 | 1.0952 | 16.5 | 14.75 | 14.7494 | 1.7506 | 48.6 | 25.48 | 47.5156 | 1.0844 | 7 | 10.59 | 11.674 | -4.674 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.5 | 19.792 | 19.792 | -4.292 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.7 | 16.64 | 18.6879 | 3.0121 | 11.6 | 12.87 | 18.5851 | -6.9851 | 33.2 | 25.72 | 31.6317 | 1.5683 | 42.9 | 32.4 | 42.5786 | 0.3214 | 74.6 | 46.4 | 56.0324 | 18.5676 | 5.6 | 5.1506 | 5.1506 | 0.4494 | 2.6 | 3.1512 | 3.1512 | -0.5512 | 37.5 | 34.61 | 41.4 | -3.9 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 7.3707 | 7.3707 | 0.7293 | 188.6 | 184.35 | 223.421 | -34.821 | 10.5 | 11.91 | 12.3493 | -1.8493 | 128.5 | 107.37 | 127 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 34.41 | 33 | 19.7 | 46.2 | 27.2 | 46 | 0.2 | 96 | 78.25 | 91.44 | 4.56 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 6.46 | 6.46 | 2.54 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17 | 17 | -4.8
29/04/2026 | 10:30 | 154.1 | 155 | 155 | -0.9 | 601.3 | 594.9466 | 594.9466 | 6.3534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 235.7 | 230 | 220 | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 149.6113 | 162.37 | 15.33 | 198.6 | 149.6113 | 162.37 | 36.23 |  |  |  | 0 | 193.8 | 150.0606 | 162.8576 | 30.9424 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 86.693 | 114.5414 | -33.0414 | 8.1 | 7.4156 | 7.4156 | 0.6844 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 51.9 | 70.0001 | 82.7236 | -30.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 136.1 | 131.7046 | 137.4133 | -1.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 419.9 | 418.9602 | 418.9602 | 0.93984 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 72.6 | 75 | 75 | -2.4 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 49.1 | 47.4184 | 20.5974 | 28.5026 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 165.3 | 166.9854 | 166.9854 | -1.6854 | 170.5 | 167.4869 | 167.4869 | 3.0131 | 106.618 | 110.482 | 110.482 | -3.864 | 44.021 | 47.0826 | 37.9009 | 6.1201 | 41.553 | 44.103 | 43.1565 | -1.6035 | 3.846 |  |  | 3.846 | 14.21 | 13.3442 | 13.6028 | 0.60724 | 138.66 | 144.8382 | 172.3579 | -33.6979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 91.6708 | 3.6292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0009 | 88.736 | 36.164 | 167.9 | 172.3104 | 172.3104 | -4.4104 | 166.4 | 172.3104 | 172.3104 | -5.9104 | 0 |  |  | 0 | 170.4 | 172.8278 | 172.8278 | -2.4278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.258 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28151 | 218.2 | 258.0957 | 231.8309 | -13.6309 | 110.4 | 110.6021 | 114.2229 | -3.8229 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 90 |  | 89.2 | 90.9 | 90 |  | 90.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1.001 | 0.199 | 53.6 | 31.04 | 83.1127 | -29.5127 | 67.7 | 67.64 | 70.8087 | -3.1087 | 14.2 | 9.3753 | 9.3753 | 4.8247 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 150.9 | 192.51 | 201.0552 | -50.1552 | 66 | 95.69 | 100.8119 | -34.8119 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 12.2 | 12.01 | 12.7457 | -0.5457 | 15.8 | 14.38 | 15.5675 | 0.2325 | 19.6 | 15.93 | 15.1142 | 4.4858 | 56.7 | 31.67 | 50.3348 | 6.3652 | 11.9 | 12.21 | 12.5949 | -0.6949 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 17.1 | 19.792 | 19.792 | -2.692 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.2 | 16.14 | 17.8968 | 0.3032 | 21.9 | 15.96 | 23.8006 | -1.9006 | 34.7 | 29.6 | 31.711 | 2.989 | 70 | 41.35 | 55.571 | 14.429 | 76.3 | 54 | 70.6951 | 5.6049 | 6.7 | 6.8801 | 6.8801 | -0.1801 | 4.1 | 4.3543 | 4.3543 | -0.2543 | 47.5 | 38.74 | 41.17 | 6.33 | 11.3 | 20.4082 | 20.4082 | -9.1082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 7.6357 | 7.6357 | 1.6643 | 206 | 209.63 | 223.5864 | -17.5864 | 12.4 | 12.75 | 12.9074 | -0.5074 | 109.1 | 114.93 | 127 | -17.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 39.29 | 36 | 6.9 | 45.6 | 35.18 | 49 | -3.4 | 79.6 | 86.73 | 91.44 | -11.84 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.46 | 6.46 | 1.24 |  |  |  | 0 | 7.1 | 17 | 17 | -9.9
29/04/2026 | 11:00 | 157.5 | 155 | 155 | 2.5 | 601.2 | 594.9466 | 594.9466 | 6.2534 | 202.5 | 193.7348 | 193.7348 | 8.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 234.7 | 230 | 220 | 14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 135.1911 | 175.0315 | 0.76847 | 200.6 | 135.1911 | 175.0315 | 25.5685 |  |  |  | 0 | 191.4 | 135.5971 | 175.5572 | 15.8429 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 86.693 | 114.8521 | -32.7521 | 8.3 | 7.4156 | 7.4156 | 0.8844 | 4.7 | 3.982 | 3.982 | 0.718 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 51.5 | 70.0001 | 78.0889 | -26.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133.1 | 131.7046 | 137.4133 | -4.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414 | 418.9602 | 418.9602 | -4.9602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 68.1 | 75 | 75 | -6.9 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.5 | 18.7561 | 18.7561 | 0.74393 | 48.5 | 47.4184 | 20.5974 | 27.9026 | 163.4 | 166.9854 | 166.9854 | -3.5854 | 163.4 | 166.9854 | 166.9854 | -3.5854 | 171 | 167.4869 | 167.4869 | 3.5131 | 106.845 | 110.482 | 110.482 | -3.637 | 44.553 | 47.0826 | 37.9009 | 6.6521 | 41.808 | 44.103 | 43.1565 | -1.3485 | 3.847 |  |  | 3.847 | 14.2 | 13.3442 | 13.6028 | 0.59724 | 128.128 | 144.8382 | 172.3579 | -44.2299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.5452 | 89.8967 | 3.3033 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.0009 | 88.736 | 36.364 | 167 | 172.3104 | 172.3104 | -5.3104 | 165.1 | 172.3104 | 172.3104 | -7.2104 | 0 |  |  | 0 | 169.8 | 172.8278 | 172.8278 | -3.0278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.25 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27351 | 177.6 | 258.0957 | 231.8309 | -54.2309 | 107.7 | 110.6021 | 114.2229 | -6.5229 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.02 | 1.024 | -0.124 | 57.5 | 40.21 | 86.2827 | -28.7827 | 70 | 72.21 | 72.208 | -2.208 | 14.8 | 9.7049 | 9.7049 | 5.0951 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 180 | 200.33 | 200.3283 | -20.3283 | 83.2 | 101.03 | 101.0272 | -17.8272 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 9.4 | 12.72 | 12.7234 | -3.3234 | 14.6 | 15.65 | 15.6532 | -1.0532 | 16.8 | 16.57 | 15.4962 | 1.3038 | 60.4 | 38.56 | 52.648 | 7.752 | 13.5 | 12.79 | 12.7948 | 0.7052 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.5 | 15.51 | 17.2189 | -2.7189 | 23 | 19.5 | 27.9701 | -4.9701 | 35 | 31.97 | 31.9658 | 3.0342 | 70.6 | 51.32 | 60.6621 | 9.9379 | 83.6 | 62.47 | 73.6996 | 9.9004 | 11.3 | 7.1531 | 7.1531 | 4.1469 | 8.2 | 4.7682 | 4.7682 | 3.4318 | 46.9 | 41.69 | 41.69 | 5.21 | 0.2 | 20.4082 | 20.4082 | -20.2082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 7.9981 | 7.9981 | 1.2019 | 225.4 | 225.44 | 225.4384 | -0.0384 | 11.2 | 13.88 | 13.882 | -2.682 | 125.7 | 114.93 | 127 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.6 | 49.82 | 39 | 6.6 | 48.5 | 42.55 | 53 | -4.5 | 97.4 | 91.44 | 91.44 | 5.96 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 6.46 | 6.46 | 2.54 |  |  |  | 0 | 7.2 | 17 | 17 | -9.8
29/04/2026 | 11:30 | 153.2 | 155 | 155 | -1.8 | 597.9 | 594.9466 | 594.9466 | 2.9534 | 201.7 | 193.7348 | 193.7348 | 7.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 91.8678 | -4.3678 | 232.7 | 230 | 220 | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 137.4101 | 182.9327 | -5.4327 | 200.3 | 137.4101 | 182.9327 | 17.3673 |  |  |  | 0 | 192.1 | 137.8227 | 183.4821 | 8.6179 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 86.693 | 115.0323 | -34.6323 | 7.9 | 7.4156 | 7.4156 | 0.4844 | 5.1 | 3.982 | 3.982 | 1.118 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50 | 70.0001 | 76.5151 | -26.5151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 138 | 131.7046 | 137.1011 | 0.89885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 427.1 | 418.9602 | 418.9602 | 8.1398 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 57.7 | 58.309 | 75 | -17.3 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 47.4184 | 20.5974 | 27.7026 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 162.7 | 166.9854 | 166.9854 | -4.2854 | 174 | 167.4869 | 167.4869 | 6.5131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.335 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7476 | 41.596 | 44.103 | 44.103 | -2.507 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.63 | 13.3442 | 13.6028 | 0.02724 | 169.925 | 172.3579 | 172.3579 | -2.4329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.7083 | 88.2766 | -7.8766 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 125.0009 | 88.736 | 35.564 | 166.7 | 172.3104 | 172.3104 | -5.6104 | 165.3 | 172.3104 | 172.3104 | -7.0104 | 0 |  |  | 0 | 171 | 172.8278 | 172.8278 | -1.8278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.236 | 2.9765 | 2.9765 | 0.25951 | 211.6 | 261.5685 | 231.8309 | -20.2309 | 110.1 | 110.6021 | 120.3659 | -10.266 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 90 |  | 145.8 | 90.8 | 90 |  | 90.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 199.8 | 199.8 | 7.2 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.01 | 1.014 | -0.114 | 61.5 | 49.69 | 86.3842 | -24.8842 | 52.8 | 72.82 | 72.8161 | -20.0161 | 13 | 9.8869 | 9.8869 | 3.1131 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 180.9 | 198.69 | 198.6867 | -17.7867 | 94.6 | 102.41 | 102.4092 | -7.8092 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 11.4 | 12.61 | 12.6047 | -1.2047 | 10.3 | 15.74 | 15.742 | -5.442 | 20.4 | 17.98 | 15.4545 | 4.9455 | 60.4 | 45.68 | 53.4399 | 6.9601 | 15.2 | 12.53 | 12.5271 | 2.6729 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14 | 14.12 | 15.0399 | -1.0399 | 25.6 | 23.31 | 35.4231 | -9.8231 | 26.5 | 32 | 31.9957 | -5.4957 | 81.7 | 61.64 | 73.9098 | 7.7902 | 98.7 | 71.22 | 86.7456 | 11.9544 | 11.6 | 8.9875 | 8.9875 | 2.6125 | 5.2 | 6.0035 | 6.0035 | -0.8035 | 47.3 | 42.2 | 42.2 | 5.1 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | -20.4082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 8.1912 | 8.1912 | 1.3088 | 189.5 | 225.97 | 225.9698 | -36.4698 | 16.6 | 14.04 | 14.0386 | 2.5614 | 114.9 | 114.93 | 127 | -12.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 61.28 | 44 | -17.1 | 32.8 | 48.09 | 57 | -24.2 | 88.5 | 91.44 | 91.44 | -2.94 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.46 | 6.46 | -0.86 |  |  |  | 0 | 6.3 | 17 | 17 | -10.7
29/04/2026 | 12:00 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 598.9 | 594.9466 | 594.9466 | 3.9534 | 201 | 193.7348 | 193.7348 | 7.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 229.8 | 230 | 220 | 9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 118.2414 | 171.0988 | 5.2012 | 199.6 | 118.2414 | 171.0988 | 28.5012 |  |  |  | 0 | 191.2 | 118.5965 | 171.6126 | 19.5874 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 86.693 | 115.1559 | -32.5559 | 8.2 | 7.4156 | 7.4156 | 0.7844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 22.3 |  |  | 22.3 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 49.7 | 70.0001 | 74.4102 | -24.7102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 150.5 | 131.7046 | 137.1011 | 13.3988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 417.8 | 418.9602 | 418.9602 | -1.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 58.3 | 58.309 | 75 | -16.7 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 47.4184 | 20.5974 | 28.2026 | 161.2 | 166.9854 | 166.9854 | -5.7854 | 161.6 | 166.9854 | 166.9854 | -5.3854 | 172.3 | 167.4869 | 167.4869 | 4.8131 | 107.427 | 110.482 | 110.482 | -3.055 | 44.236 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8466 | 41.939 | 44.103 | 44.103 | -2.164 | 3.845 |  |  | 3.845 | 13.89 | 13.3442 | 31.1004 | -17.2104 | 156.971 | 172.3579 | 172.3579 | -15.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 94.1511 | 88.927 | -7.427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 125.0009 | 88.736 | 35.964 | 166.6 | 172.3104 | 172.3104 | -5.7104 | 164.8 | 172.3104 | 172.3104 | -7.5104 | 0 |  |  | 0 | 170.1 | 172.8278 | 172.8278 | -2.7278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.248 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27151 | 232.1 | 261.5685 | 231.8309 | 0.2691 | 108.8 | 110.6021 | 120.3659 | -11.566 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90 |  | 89.9 | 89.5 | 90 |  | 89.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 199.8 | 7.4 | 100 | 100.2 | 100.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.002 | 7.002 | 0.39795 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.03 | 1.032 | 0.268 | 67.6 | 58.87 | 86.9887 | -19.3887 | 76.8 | 72.87 | 72.8692 | 3.9308 | 14.5 | 10.0094 | 10.0094 | 4.4906 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 146.4 | 196.75 | 196.7537 | -50.3537 | 75.2 | 102.9 | 102.9023 | -27.7023 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 11.2 | 12.6 | 12.6003 | -1.4003 | 13.4 | 15.77 | 15.7666 | -2.3666 | 24.3 | 19.39 | 15.4653 | 8.8347 | 70 | 52.57 | 54.3087 | 15.6913 | 14 | 12.08 | 12.0826 | 1.9174 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.2 | 12.72 | 15.0806 | -0.8806 | 18.1 | 27.21 | 37.4963 | -19.3963 | 32.2 | 31.73 | 31.7284 | 0.4716 | 77.8 | 71.61 | 78.6339 | -0.8339 | 96.5 | 79.69 | 89.0293 | 7.4707 | 12.9 | 9.9674 | 9.9674 | 2.9326 | 6.8 | 6.939 | 6.939 | -0.139 | 36.1 | 41.74 | 41.74 | -5.64 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | -20.4082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 8.2952 | 8.2952 | 0.6048 | 194.8 | 226.08 | 226.0799 | -31.2799 | 14.2 | 14.59 | 14.5901 | -0.3901 | 126.5 | 114.93 | 126 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 75.22 | 50 | -15.1 | 33.7 | 57.26 | 62 | -28.3 | 95.5 | 90.72 | 90.72 | 4.78 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.46 | 6.46 | 1.74 |  |  |  | 0 | 7.8 | 17 | 17 | -9.2
29/04/2026 | 12:30 | 151.9 | 155 | 155 | -3.1 | 599.9 | 594.9466 | 594.9466 | 4.9534 | 203.1 | 193.7348 | 193.7348 | 9.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 91.8678 | -4.3678 | 228.6 | 230 | 220 | 8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 109.89 | 144.4428 | 31.8572 | 200.2 | 109.89 | 144.4428 | 55.7572 |  |  |  | 0 | 192.4 | 110.22 | 144.8765 | 47.5235 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.693 | 114.8769 | -34.1769 | 8.1 | 7.4156 | 7.4156 | 0.6844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 21.2 |  |  | 21.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 70.0001 | 65.0005 | -14.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 132.8 | 131.7046 | 137.1011 | -4.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.8 | 418.9602 | 418.9602 | -8.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 57.5 | 58.309 | 75 | -17.5 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 47.4184 | 20.5974 | 28.4026 | 157.3 | 166.9854 | 166.9854 | -9.6854 | 158.6 | 166.9854 | 166.9854 | -8.3854 | 169.2 | 167.4869 | 167.4869 | 1.7131 | 106.277 | 110.482 | 110.482 | -4.205 | 43.347 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7356 | 41.546 | 44.103 | 44.103 | -2.557 | 3.854 |  |  | 3.854 | 13.67 | 13.3442 | 31.1004 | -17.4304 | 142.965 | 172.3579 | 172.3579 | -29.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.6262 | 88.873 | -8.073 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 125.0009 | 88.736 | 35.564 | 167.8 | 148.6886 | 172.3104 | -4.5104 | 165.9 | 148.6886 | 172.3104 | -6.4104 | 0 |  |  | 0 | 170.6 | 149.1351 | 172.8278 | -2.2278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.249 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27251 | 207.1 | 261.5685 | 231.8309 | -24.7309 | 129 | 110.6021 | 120.3659 | 8.6341 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 |  | 90 | 90.4 | 90 |  | 90.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 199.8 | 199.8 | 7.1 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.002 | 7.002 | 0.69795 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.02 | 1.023 | 0.177 | 86.1 | 67.11 | 89.2603 | -3.1603 | 62.7 | 73.1 | 73.0964 | -10.3964 | 10.7 | 9.9902 | 9.9902 | 0.7098 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 150.4 | 195.22 | 195.2212 | -44.8212 | 81.9 | 103.58 | 103.5834 | -21.6834 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 12.6336 | 12.6336 | 3.4664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 12.1 | 12.58 | 12.584 | -0.484 | 11.8 | 15.76 | 15.76 | -3.96 | 24.6 | 21.09 | 15.6952 | 8.9048 | 73.2 | 58.76 | 55.5798 | 17.6202 | 14.6 | 12.04 | 12.0393 | 2.5607 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.1 | 12.09 | 16.1994 | -1.0994 | 14 | 31.02 | 47.733 | -33.733 | 23.6 | 31.44 | 31.4422 | -7.8422 | 79.6 | 80.56 | 85.216 | -5.616 | 98 | 87.29 | 93.9277 | 4.0723 | 12 | 10.977 | 10.977 | 1.023 | 5.1 | 7.7793 | 7.7793 | -2.6793 | 43.9 | 41.29 | 41.29 | 2.61 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | -20.4082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 8.1972 | 8.1972 | 2.2028 | 184.8 | 226.46 | 226.4553 | -41.6553 | 15.7 | 14.46 | 14.4653 | 1.2347 | 73 | 114.93 | 126 | -53 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.2 | 85.78 | 58 | -9.8 | 52.5 | 71.44 | 68 | -15.5 | 59.8 | 90.72 | 90.72 | -30.92 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.46 | 6.46 | 1.34 |  |  |  | 0 | 7.6 | 17 | 17 | -9.4
29/04/2026 | 13:00 | 154.3 | 155 | 155 | -0.7 | 598.9 | 594.9466 | 594.9466 | 3.9534 | 201.9 | 193.7348 | 193.7348 | 8.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 228.6 | 230 | 220 | 8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 109.89 | 119.5876 | 6.1124 | 125.9 | 109.89 | 119.5876 | 6.3124 |  |  |  | 0 | 148.7 | 110.22 | 119.9468 | 28.7532 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 86.693 | 114.8226 | -33.1226 | 7.8 | 7.4156 | 7.4156 | 0.3844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49 | 70.0001 | 50.5133 | -1.5133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 133.1 | 131.7046 | 137.1011 | -4.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.8 | 418.9602 | 418.9602 | -12.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 51.8 | 58.309 | 75 | -23.2 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 47.4184 | 20.5974 | 27.9026 | 156.3 | 166.9854 | 166.9854 | -10.6854 | 156.5 | 166.9854 | 166.9854 | -10.4854 | 170.6 | 167.4869 | 167.4869 | 3.1131 | 106.954 | 110.482 | 110.482 | -3.528 | 43.951 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1316 | 41.582 | 44.103 | 44.103 | -2.521 | 3.846 |  |  | 3.846 | 13.72 | 13.3442 | 31.1004 | -17.3804 | 134.182 | 172.3579 | 172.3579 | -38.1759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 59.841 | 88.3802 | -7.2802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.556 | 45.556 | -3.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.0009 | 88.736 | 36.164 | 167.1 | 114.5302 | 172.3104 | -5.2104 | 166.1 | 114.5302 | 172.3104 | -6.2104 | 0 |  |  | 0 | 170.6 | 114.8742 | 172.8278 | -2.2278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.256 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27951 | 184.8 | 261.5685 | 225.6766 | -40.8766 | 129.2 | 110.6021 | 120.3659 | 8.834 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 90 |  | 90.3 | 89.3 | 90 |  | 89.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 199.8 | 7.3 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.002 | 7.002 | 0.49795 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.02 | 1.019 | 0.281 | 99.4 | 73.8 | 88.7119 | 10.6881 | 80.3 | 73.15 | 73.1484 | 7.1516 | 16.6 | 9.1185 | 9.1185 | 7.4815 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.2 | 20.4562 | 20.4562 | -1.2562 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 107.5 | 193.92 | 193.9178 | -86.4178 | 55.5 | 103.7 | 103.6965 | -48.1965 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.5 | 12.6336 | 12.6336 | 3.8664 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 12.1 | 12.56 | 12.5578 | -0.4578 | 14.1 | 15.78 | 15.7825 | -1.6825 | 24 | 21.76 | 15.9371 | 8.0629 | 72.7 | 63.76 | 56.6163 | 16.0837 | 14.8 | 12.16 | 12.157 | 2.643 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17 | 11.99 | 15.8571 | 1.1429 | 25.5 | 34.56 | 50.5852 | -25.0852 | 17 | 31.33 | 31.3335 | -14.3335 | 78.3 | 87.79 | 87.2061 | -8.9061 | 96.9 | 93.44 | 94.4138 | 2.4862 | 12.3 | 11.1655 | 11.1655 | 1.1345 | 7.5 | 8.1353 | 8.1353 | -0.6353 | 30.5 | 41.28 | 41.28 | -10.78 | 6.6 | 20.4082 | 20.4082 | -13.8082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 7.4029 | 7.4029 | 3.9971 | 143.4 | 225.56 | 225.5553 | -82.1553 | 12.6 | 14.05 | 14.055 | -1.455 | 107.2 | 114.93 | 127 | -19.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.3 | 94.02 | 67 | -15.7 | 63 | 85.61 | 76 | -13 | 85.4 | 91.44 | 91.44 | -6.04 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.46 | 6.46 | 1.64 |  |  |  | 0 | 6.5 | 17 | 17 | -10.5
29/04/2026 | 13:30 | 152 | 155 | 155 | -3 | 598.9 | 594.9466 | 594.9466 | 3.9534 | 201.1 | 193.7348 | 193.7348 | 7.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 227.4 | 230 | 220 | 7.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 109.89 | 109.89 | 54.51 | 198.1 | 109.89 | 109.89 | 88.21 |  |  |  | 0 | 189.8 | 110.22 | 110.22 | 79.58 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 86.693 | 114.5913 | -33.2913 | 7.5 | 7.4156 | 7.4156 | 0.0844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 70.0001 | 42.1345 | 33.4656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 138.7 | 131.7046 | 137.1011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.1 | 418.9602 | 418.9602 | -9.8602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 51.8 | 58.309 | 75 | -23.2 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 47.4184 | 20.5974 | 27.7026 | 156.1 | 166.9854 | 166.9854 | -10.8854 | 156.5 | 166.9854 | 166.9854 | -10.4854 | 169.9 | 167.4869 | 167.4869 | 2.4131 | 106.623 | 110.482 | 110.482 | -3.859 | 43.669 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4136 | 41.571 | 44.103 | 44.103 | -2.532 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.95 | 13.3442 | 31.1004 | -17.1504 | 134.827 | 172.3579 | 172.3579 | -37.5309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 55.3626 | 87.6743 | -6.8743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 125.0009 | 88.736 | -4.336 | 168.5 | 116.4379 | 172.3104 | -3.8104 | 165.5 | 116.4379 | 172.3104 | -6.8104 | 0 |  |  | 0 | 170.3 | 116.7876 | 172.8278 | -2.5278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.246 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26951 | 188.7 | 261.5685 | 203.5678 | -14.8678 | 128.6 | 110.6021 | 120.3659 | 8.234 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90 |  | 90 | 90.9 | 90 |  | 90.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 199.8 | 7.3 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.002 | 7.002 | 0.69795 |  |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 93.9 | 78.33 | 87.2949 | 6.6051 | 61.4 | 72.54 | 72.5395 | -11.1395 | 16.7 | 8.3824 | 8.3824 | 8.3176 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 107.6 | 190.79 | 190.7935 | -83.1935 | 56.8 | 103.99 | 103.9858 | -47.1858 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 9.3 | 12.51 | 12.5059 | -3.2059 | 13.7 | 15.76 | 15.7607 | -2.0607 | 25.3 | 22.28 | 16.1447 | 9.1553 | 72.5 | 67.12 | 57.356 | 15.144 | 12.7 | 11.82 | 11.8172 | 0.8828 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 15.2 | 12.29 | 16.3642 | -1.1642 | 26.1 | 37.64 | 51.7024 | -25.6024 | 27.4 | 31.14 | 31.1437 | -3.7437 | 79 | 92.63 | 91.9869 | -12.9869 | 92.4 | 97.56 | 96.3677 | -3.9677 | 13.3 | 12.2788 | 12.2788 | 1.0212 | 7.4 | 9.0622 | 9.0622 | -1.6622 | 24.1 | 41.26 | 41.26 | -17.16 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 6.748 | 6.748 | 4.952 | 168.3 | 223.7 | 223.7026 | -55.4026 | 8.8 | 13.49 | 13.4937 | -4.6937 | 56.4 | 114.93 | 127 | -70.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 100.22 | 77 | 12 | 82.1 | 94.51 | 84 | -1.9 | 46 | 91.44 | 91.44 | -45.44 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.46 | 6.46 | 1.64 |  |  |  | 0 | 6.4 | 17 | 17 | -10.6
29/04/2026 | 14:00 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 595.6 | 594.9466 | 594.9466 | 0.65342 | 201.5 | 193.7348 | 193.7348 | 7.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 224.7 | 230 | 220 | 4.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 114.8016 | 111.6001 | 58.6999 | 200.3 | 114.8016 | 111.6001 | 88.6999 |  |  |  | 0 | 180.9 | 115.1463 | 111.9352 | 68.9648 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 552.4 | 566.0894 | 566.0894 | -13.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 86.693 | 114.8561 | -33.3561 | 7.4 | 7.4156 | 7.4156 | -0.0156 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 119 | 50.024 | 52.117 | 66.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 179.5 | 131.7046 | 137.1011 | 42.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.6 | 418.9602 | 418.9602 | 0.63984 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 57.8 | 58.309 | 75 | -17.2 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.9 | 47.4184 | 20.5974 | 27.3026 | 158 | 166.9854 | 166.9854 | -8.9854 | 158.1 | 166.9854 | 166.9854 | -8.8854 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 106.643 | 110.482 | 110.482 | -3.839 | 44.295 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7876 | 41.409 | 44.103 | 44.103 | -2.694 | 3.843 |  |  | 3.843 | 13.68 | 13.3442 | 31.1004 | -17.4204 | 157.858 | 172.3579 | 172.3579 | -14.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 95.5452 | 87.9299 | -7.2299 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 45.556 | -1.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 125.0009 | 88.736 | -4.236 | 166.9 | 172.3104 | 172.3104 | -5.4104 | 164 | 172.3104 | 172.3104 | -8.3104 | 0 |  |  | 0 | 169.2 | 172.8278 | 172.8278 | -3.6278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.256 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27951 | 234.4 | 261.5685 | 217.8634 | 16.5366 | 128.9 | 110.6021 | 120.3659 | 8.5341 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 90 |  | 143.3 | 91.2 | 90 |  | 91.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 199.8 | 199.8 | 6.6 | 99.3 | 100.2 | 100.2 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.002 | 7.002 | 0.49795 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.86 | 0.861 | 0.339 | 98 | 82.41 | 85.922 | 12.078 | 40.9 | 63.1 | 70.6282 | -29.7282 | 15.9 | 7.5742 | 7.5742 | 8.3258 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 20.4562 | 20.4562 | -0.65623 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 100.6 | 145.0128 | 186.6238 | -86.0238 | 49.1 | 79.19 | 104.1917 | -55.0917 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 6.2 | 12.4 | 12.3976 | -6.1976 | 12.8 | 15.78 | 15.7756 | -2.9756 | 28 | 21.47 | 16.2212 | 11.7788 | 73.1 | 67.55 | 57.2459 | 15.8541 | 8.6 | 11.73 | 11.7324 | -3.1324 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14 | 11.48 | 17.5651 | -3.5651 | 34.7 | 33.14 | 52.1452 | -17.4452 | 22.9 | 19.3 | 31.156 | -8.256 | 66.6 | 80.53 | 93.2031 | -26.6031 | 88.9 | 101.42 | 97.1261 | -8.2261 | 11.9 | 12.16 | 12.5818 | -0.6818 | 5.9 | 9.35 | 9.1406 | -3.2406 | 35.9 | 41.22 | 41.22 | -5.32 | 10.4 | 20.4082 | 20.4082 | -10.0082 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 6.0877 | 6.0877 | 5.3123 | 141.7 | 224.11 | 224.1109 | -82.4109 | 8.9 | 12.01 | 12.011 | -3.111 | 52.5 | 84.9 | 125 | -72.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.7 | 84.97 | 87 | -4.3 | 88.6 | 83.17 | 92 | -3.4 | 43.8 | 63.6 | 90 | -46.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.46 | 6.46 | 0.04 |  |  |  | 0 | 6.8 | 17 | 17 | -10.2
29/04/2026 | 14:30 | 154.7 | 155 | 155 | -0.3 | 599.2 | 594.9466 | 594.9466 | 4.2534 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 227.5 | 230 | 220 | 7.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 175.8479 | 142.8091 | 33.8909 | 200 | 175.8479 | 142.8091 | 57.1909 |  |  |  | 0 | 191.5 | 176.3759 | 143.238 | 48.262 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 86.693 | 114.991 | -33.991 | 7.7 | 7.4156 | 7.4156 | 0.2844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 91.5 | 50.024 | 71.0522 | 20.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 144.3 | 137.1011 | 161.4422 | -17.1422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.3 | 418.9602 | 418.9602 | 18.3398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 62.7 | 58.309 | 58.309 | 4.391 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 47.4184 | 20.5974 | 27.6026 | 167.5 | 166.9854 | 166.9854 | 0.51458 | 167.9 | 166.9854 | 166.9854 | 0.91458 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 106.856 | 110.482 | 110.482 | -3.626 | 44.249 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8336 | 41.169 | 44.103 | 44.103 | -2.934 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.76 | 13.3442 | 31.1004 | -17.3404 | 168.098 | 172.3579 | 172.3579 | -4.2599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 93.5056 | 87.7723 | 7.4277 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 125.0009 | 88.736 | -4.136 | 168.4 | 172.3104 | 172.3104 | -3.9104 | 166.5 | 172.3104 | 172.3104 | -5.8104 | 0 |  |  | 0 | 170.3 | 172.8278 | 172.8278 | -2.5278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.252 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27551 | 258.6 | 256.172 | 231.8309 | 26.7691 | 129 | 110.6021 | 110.6021 | 18.3979 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 90 |  | 145.5 | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 199.8 | 199.8 | 6.9 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.002 | 7.002 | 0.49795 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.83 | 0.835 | 0.265 | 101.7 | 80.97 | 85.4919 | 16.2081 | 37.8 | 61.4 | 68.4424 | -30.6424 | 16.2 | 6.5948 | 6.5948 | 9.6052 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 87.9 | 142.4384 | 179.2562 | -91.3562 | 46.6 | 74.93 | 99.9269 | -53.3269 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 12.6336 | 12.6336 | 3.7664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 6.6 | 12.29 | 12.2887 | -5.6887 | 7.6 | 15.64 | 15.6388 | -8.0388 | 28.6 | 21.71 | 16.322 | 12.278 | 70.8 | 68.29 | 57.3048 | 13.4952 | 7 | 10.6 | 10.6018 | -3.6018 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 11.35 | 18.1873 | 2.1127 | 31.6 | 39.49 | 55.3853 | -23.7853 | 20.6 | 19.6 | 30.5287 | -9.9287 | 78.5 | 85.5 | 95.6355 | -17.1355 | 103 | 101.99 | 98.8426 | 4.1574 | 15.8 | 12.98 | 13.0192 | 2.7808 | 10.2 | 9.93 | 9.6524 | 0.5476 | 30.7 | 41.17 | 41.17 | -10.47 | 10.4 | 20.4082 | 20.4082 | -10.0082 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 5.3655 | 5.3655 | 6.1345 | 101 | 219.21 | 219.2085 | -118.2085 | 10.3 | 11.16 | 11.1645 | -0.8645 | 56.3 | 83.4 | 124 | -67.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.6 | 101.64 | 96 | -12.4 | 97.1 | 100.18 | 101 | -3.9 | 44.9 | 62.1 | 89.28 | -44.38 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.46 | 6.46 | 1.74 |  |  |  | 0 | 6.9 | 17 | 17 | -10.1
29/04/2026 | 15:00 | 155.1 | 155 | 155 | 0.1 | 600.8 | 594.9466 | 594.9466 | 5.8534 | 204.1 | 193.7348 | 193.7348 | 10.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 227.7 | 230 | 220 | 7.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 182.6568 | 141.4578 | 34.9423 | 199.2 | 182.6568 | 141.4578 | 57.7422 |  |  |  | 0 | 191.1 | 183.2054 | 141.8826 | 49.2174 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 550.8 | 566.0894 | 566.0894 | -15.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 86.693 | 115.3347 | -33.3347 | 8 | 7.4156 | 7.4156 | 0.5844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.2 | 50.024 | 77.7779 | 12.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 139.7 | 131.7046 | 137.1012 | 2.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.4 | 418.9602 | 418.9602 | -2.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 70.3 | 75 | 75 | -4.7 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 47.4184 | 20.5974 | 28.5026 | 158.5 | 166.9854 | 166.9854 | -8.4854 | 159 | 166.9854 | 166.9854 | -7.9854 | 173.5 | 167.4869 | 167.4869 | 6.0131 | 106.849 | 110.482 | 110.482 | -3.633 | 44.147 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9356 | 41.89 | 44.103 | 44.103 | -2.213 | 3.849 |  |  | 3.849 | 13.98 | 13.3442 | 31.1004 | -17.1204 | 159.678 | 172.3579 | 172.3579 | -12.6799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 93.6431 | 88.4159 | 7.4841 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 125.0009 | 88.736 | -3.736 | 167.1 | 172.3104 | 172.3104 | -5.2104 | 164.6 | 172.3104 | 172.3104 | -7.7104 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 172.8278 | 172.8278 | -3.1278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.241 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26451 | 223 | 246.9913 | 231.8309 | -8.8309 | 110.4 | 110.6021 | 120.3659 | -9.9659 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 90 |  | 145.5 | 147.1 |  |  | 147.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 199.8 | 199.8 | 6.5 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 1 | 0.78 | 0.781 | 0.219 | 105.1 | 79.64 | 85.5783 | 19.5217 | 34.4 | 57.6 | 63.8818 | -29.4818 | 16.7 | 6.2931 | 6.2931 | 10.4069 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 84.8 | 133.5651 | 169.1172 | -84.3172 | 40.5 | 72.06 | 97.0637 | -56.5637 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 7.3 | 12.05 | 12.055 | -4.755 | 8.6 | 15.36 | 15.3602 | -6.7602 | 30.2 | 22.23 | 16.4584 | 13.7416 | 77.7 | 68.85 | 57.7972 | 19.9028 | 7.6 | 10.02 | 10.0239 | -2.4239 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.44 | 2.44 | -0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.1 | 10.82 | 18.2015 | 2.8985 | 39.4 | 44.17 | 56.663 | -17.263 | 15.1 | 20.7 | 28.985 | -13.885 | 75.1 | 89.13 | 96.4713 | -21.3713 | 104.5 | 103.04 | 99.0603 | 5.4397 | 15 | 13.57 | 13.3994 | 1.6006 | 9.2 | 10.35 | 10.2035 | -1.0035 | 27.3 | 38.51 | 38.51 | -11.21 | 11.1 | 20.4082 | 20.4082 | -9.3082 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 5.065 | 5.065 | 5.435 | 99.7 | 209.13 | 209.1263 | -109.4263 | 5.3 | 8.44 | 8.4389 | -3.1389 | 88.4 | 80.6 | 122 | -33.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 113.79 | 105 | 5.6 | 107.5 | 112.57 | 111 | -3.5 | 72 | 60 | 87.84 | -15.84 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.46 | 6.46 | 1.14 |  |  |  | 0 | 10.2 | 17 | 17 | -6.8
29/04/2026 | 15:30 | 151.1 | 155 | 155 | -3.9 | 595.4 | 594.9466 | 594.9466 | 0.45342 | 201.2 | 193.7348 | 193.7348 | 7.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 223.2 | 230 | 220 | 3.2 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0 | 176.2 | 187.784 | 162.0159 | 14.1841 | 198.7 | 187.784 | 162.0159 | 36.6841 |  |  |  | 0 | 190.7 | 188.3479 | 162.5024 | 28.1976 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 544.9 | 566.0894 | 566.0894 | -21.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.693 | 115.2599 | -34.7599 | 7.3 | 7.4156 | 7.4156 | -0.1156 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 89.6 | 50.024 | 77.7779 | 11.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 142.1 | 131.7046 | 137.1011 | 4.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.7 | 418.9602 | 418.9602 | 8.7398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 74.6 | 75 | 75 | -0.4 | 40.5 | 41.8989 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.8 | 47.4184 | 20.5974 | 27.2026 | 165.2 | 166.9854 | 166.9854 | -1.7854 | 165.6 | 166.9854 | 166.9854 | -1.3854 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 106.208 | 110.482 | 110.482 | -4.274 | 43.38 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7026 | 41.015 | 44.103 | 44.103 | -3.088 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.55 | 13.3442 | 31.1004 | -17.5504 | 166.116 | 172.3579 | 172.3579 | -6.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 90.0762 | 4.3238 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 125.0009 | 88.736 | -4.936 | 167.7 | 172.3104 | 172.3104 | -4.6104 | 165.5 | 172.3104 | 172.3104 | -6.8104 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 172.8278 | 172.8278 | -3.1278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.244 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26751 | 241.8 | 246.9913 | 231.8309 | 9.9691 | 108.1 | 110.6021 | 120.3659 | -12.266 | 58.8 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 127.6759 |  | 145.3 | 147.9 |  |  | 147.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 199.8 | 199.8 | 6.7 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.66 | 0.657 | 0.143 | 107.5 | 78.68 | 86.1984 | 21.3016 | 26.5 | 50.5 | 58.4631 | -31.9631 | 13.5 | 6.1265 | 6.1265 | 7.3735 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 63.6 | 117.312 | 135.799 | -72.199 | 36.3 | 68.11 | 93.1071 | -56.8071 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 7 | 11.56 | 11.5647 | -4.5647 | 7 | 14.92 | 14.916 | -7.916 | 30.1 | 22.74 | 16.5718 | 13.5282 | 80.7 | 69 | 58.2205 | 22.4795 | 6.4 | 7.96 | 7.9598 | -1.5598 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | -0.05 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.7 | 9.95 | 17.0797 | 1.6203 | 43.3 | 45.93 | 55.8325 | -12.5325 | 9.7 | 20.7 | 26.2587 | -16.5587 | 79.8 | 89.54 | 96.6093 | -16.8093 | 106.6 | 103.5 | 100.889 | 5.711 | 11.7 | 13.15 | 13.156 | -1.456 | 10.3 | 9.97 | 9.4795 | 0.8205 | 20.2 | 35.84 | 35.84 | -15.64 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 4.8417 | 4.8417 | 2.9583 | 88.6 | 190.8 | 190.7965 | -102.1965 | 4.4 | 7.26 | 7.2566 | -2.8566 | 59.2 | 74.1 | 113 | -53.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 113.27 | 112 | 1.9 | 109.9 | 111.18 | 119 | -9.1 | 43.4 | 56.8 | 81.36 | -37.96 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.46 | 6.46 | 1.34 |  |  |  | 0 | 12.1 | 17 | 17 | -4.9
29/04/2026 | 16:00 | 155.7 | 155 | 155 | 0.7 | 598.2 | 594.9466 | 594.9466 | 3.2534 | 201.4 | 193.7348 | 193.7348 | 7.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 227.5 | 230 | 220 | 7.5 | 79.6 |  |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 176.7 | 187.784 | 166.4278 | 10.2722 | 199.8 | 187.784 | 166.4278 | 33.3722 |  |  |  | 0 | 191.6 | 188.3479 | 166.9276 | 24.6724 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 545 | 566.0894 | 566.0894 | -21.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 86.693 | 136.3639 | -54.7639 | 7.7 | 7.4156 | 7.4156 | 0.2844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.4 | 141.9219 | 77.7779 | 1.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 137 | 131.7046 | 137.1011 | -0.10115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.5 | 418.9602 | 418.9602 | 5.5398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 73.8 | 75 | 75 | -1.2 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 47.4184 |  | 47.4 | 162 | 166.9854 | 166.9854 | -4.9854 | 162.1 | 166.9854 | 166.9854 | -4.8854 | 172.6 | 167.4869 | 167.4869 | 5.1131 | 106.556 | 110.482 | 110.482 | -3.926 | 44.228 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8546 | 41.46 | 44.103 | 44.103 | -2.643 | 3.847 |  |  | 3.847 | 14.16 | 13.3442 | 31.1004 | -16.9404 | 165.059 | 172.3579 | 172.3579 | -7.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 95.5452 | 95.5452 | -33.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.556 | 45.556 | -1.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 125.0009 | 88.736 | -4.236 | 167.8 | 172.3104 | 172.3104 | -4.5104 | 165.8 | 172.3104 | 172.3104 | -6.5104 | 0 |  |  | 0 | 170.6 | 172.8278 | 172.8278 | -2.2278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.249 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27251 | 236.1 | 246.9913 | 184.8578 | 51.2422 | 110 | 110.6021 | 120.3659 | -10.3659 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 150.6548 | 90 | 55.7 | 148.2 |  | 90 | 58.2 |  |  |  | 0 | 123.6 |  |  | 123.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.48 | 0.476 | 0.124 | 106.4 | 79.05 | 85.6191 | 20.7809 | 15.3 | 36.8 | 40.8279 | -25.5279 | 8.7 | 5.6605 | 5.6605 | 3.0395 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 34.1 | 81.1349 | 89.1118 | -55.0118 | 16.7 | 61.19 | 86.1877 | -69.4877 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 4 | 10.23 | 10.2354 | -6.2354 | 7.4 | 13.65 | 13.6534 | -6.2534 | 28.8 | 21.89 | 16.6699 | 12.1301 | 80.5 | 69.33 | 58.321 | 22.179 | 5.1 | 5.45 | 5.4476 | -0.3476 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 15.5 | 8.79 | 16.8621 | -1.3621 | 57.2 | 49.81 | 54.0921 | 3.1079 | 11.6 | 15.8 | 17.6967 | -6.0967 | 98.3 | 90.43 | 95.511 | 2.789 | 111.9 | 103.91 | 101.2085 | 10.6915 | 16.7 | 12.23 | 13.1281 | 3.5719 | 12.2 | 9.13 | 9.4382 | 2.7618 | 14.4 | 24.92 | 24.92 | -10.52 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 4.7331 | 4.7331 | -1.0331 | 47.4 | 141.85 | 141.8469 | -94.4469 | 3.4 | 4.47 | 4.4703 | -1.0703 | 21.4 | 55 | 94 | -72.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 112.12 | 116 | 4.5 | 125.9 | 108.14 | 125 | 0.9 | 19.4 | 46.9 | 67.68 | -48.28 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.46 | 6.46 | 1.64 |  |  |  | 0 | 13 | 17 | 17 | -4
29/04/2026 | 16:30 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 603.1 | 594.9466 | 594.9466 | 8.1534 | 203.5 | 193.7348 | 193.7348 | 9.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 230.5 | 230 | 220 | 10.5 | 27.3 | 44.4037 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 177.7 | 187.784 | 187.784 | -10.084 | 200.1 | 187.784 | 187.784 | 12.316 |  |  |  | 0 | 192.2 | 188.3479 | 188.3479 | 3.8521 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 543.1 | 566.0894 | 566.0894 | -22.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 86.693 | 136.7446 | -55.0446 | 7.9 | 7.4156 | 7.4156 | 0.4844 | 5.4 | 3.982 | 3.982 | 1.418 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 81.2 | 94.1213 | 77.7779 | 3.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 133.2 | 131.7046 | 146.865 | -13.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.3 | 418.9602 | 418.9602 | -2.6602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 69.9 | 149.9872 | 149.9872 | -80.0872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.4 | 47.4184 |  | 49.4 | 163 | 166.9854 | 166.9854 | -3.9854 | 163.6 | 166.9854 | 166.9854 | -3.3854 | 170.3 | 167.4869 | 167.4869 | 2.8131 | 107.154 | 110.482 | 110.482 | -3.328 | 44.201 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8816 | 41.758 | 44.103 | 44.103 | -2.345 | 3.853 |  |  | 3.853 | 14.09 | 13.3442 | 31.1004 | -17.0104 | 157.009 | 172.3579 | 172.3579 | -15.3489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 95.5452 | 95.5452 | -33.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.556 | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 125.0009 | 88.736 | -3.936 | 170.5 | 172.3104 | 172.3104 | -1.8104 | 168.3 | 172.3104 | 172.3104 | -4.0104 | 0 |  |  | 0 | 170.9 | 172.8278 | 172.8278 | -1.9278 | 74.4 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.244 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26751 | 221.3 | 246.9913 | 231.8309 | -10.5309 | 108.9 | 110.6021 | 110.6021 | -1.7021 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 150.6548 | 149.7689 | -3.4689 | 99.9 |  | 90 | 9.9 |  |  |  | 0 | 168.3 | 185.8078 |  | 168.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.409 | 0.091 | 103.9 | 79.86 | 86.0507 | 17.8493 | 12.1 | 21 | 19.6602 | -7.5602 | 1.7 | 5.17 | 5.17 | -3.47 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 32.2 | 42.5217 | 40.9572 | -8.7572 | 16.8 | 47.53 | 57.5327 | -40.7327 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 1 | 7.35 | 7.3473 | -6.3473 | 3.1 | 10.3 | 10.3042 | -7.2042 | 28.7 | 22.19 | 16.7746 | 11.9254 | 81.1 | 69.65 | 58.0745 | 23.0255 | 1.8 | 1.21 | 1.213 | 0.587 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.5 | 2.48 | 2.48 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.3 | 7.55 | 13.4365 | -1.1365 | 68.3 | 53.69 | 53.2185 | 15.0815 | 4.8 | 6.4 | 8.8985 | -4.0985 | 104.5 | 91.33 | 96.0902 | 8.4098 | 114.4 | 104.31 | 100.7164 | 13.6836 | 17.9 | 11.3 | 12.9515 | 4.9485 | 12.7 | 8.28 | 9.3621 | 3.3379 | 16.9 | 14.01 | 14.01 | 2.89 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.0824 | 4.0824 | -4.0824 | 46.3 | 73.15 | 73.1513 | -26.8513 | 1.8 | 3.53 | 3.5307 | -1.7307 | 13.8 | 33.6 | 66 | -52.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 110.96 | 120 | 8.1 | 140.4 | 105.1 | 130 | 10.4 | 11.9 | 28.3 | 47.52 | -35.62 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6.46 | 6.46 | 1.64 |  |  |  | 0 | 14.4 | 17 | 17 | -2.6
29/04/2026 | 17:00 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 598.5 | 594.9466 | 594.9466 | 3.5534 | 201.1 | 193.7348 | 193.7348 | 7.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 227.7 | 230 | 220 | 7.7 | 27.1 | 78.0105 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 178.9 | 187.784 | 187.784 | -8.884 | 200.7 | 187.784 | 187.784 | 12.916 |  |  |  | 0 | 193 | 188.3479 | 188.3479 | 4.6521 | 202.7 | 207.2429 | 207.2429 | -4.5428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 543.3 | 566.0894 | 566.0894 | -22.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 86.693 | 116.2259 | -34.4259 | 7.8 | 7.4156 | 7.4156 | 0.3844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 79.8 | 107.3487 | 132.1058 | -52.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 149.4 | 131.7046 | 146.865 | 2.535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.9 | 418.9602 | 418.9602 | -14.0602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137.4 | 149.9872 | 149.9872 | -12.5872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 47.4184 | 20.5974 | 28.3026 | 157.2 | 166.9854 | 166.9854 | -9.7854 | 157.3 | 166.9854 | 166.9854 | -9.6854 | 170.4 | 167.4869 | 167.4869 | 2.9131 | 106.981 | 110.482 | 110.482 | -3.501 | 44.407 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6756 | 41.716 | 44.103 | 44.103 | -2.387 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.9 | 13.3442 | 31.1004 | -17.2004 | 131.832 | 172.3579 | 172.3579 | -40.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 95.5452 | 95.5452 | -33.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 125.0009 | 88.736 | 12.464 | 168.9 | 172.3104 | 172.3104 | -3.4104 | 167.1 | 172.3104 | 172.3104 | -5.2104 | 0 |  |  | 0 | 170.9 | 172.8278 | 172.8278 | -1.9278 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.236 | 2.9765 | 2.9765 | 0.25951 | 171.4 | 246.9913 | 231.8309 | -60.4309 | 101 | 110.6021 | 110.6021 | -9.6021 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 150.6548 | 150.6548 | -4.0548 | 89 |  | 153.3919 | -64.3919 |  |  |  | 0 | 103.4 | 185.8078 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.5 | 7.002 | 7.002 | 0.49795 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.28 | 0.284 | -0.184 | 110.1 | 80.67 | 85.0817 | 25.0183 | 3 | 9.3 | 6.7078 | -3.7078 | 6.4 | 4.8018 | 4.8018 | 1.5982 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 8.4 | 9.8 | 3.083 | 5.317 | 4.2 | 24 | 23.9962 | -19.7962 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0.2 | 4.44 | 4.4445 | -4.2445 | 1 | 6.19 | 6.1886 | -5.1886 | 26.7 | 22.51 | 16.8603 | 9.8397 | 80.4 | 66.48 | 57.5275 | 22.8725 | 0 | 0.09 | 0.0845 | -0.0845 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 17.6 | 19.792 | 19.792 | -2.192 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.7 | 8 | 14.2319 | -3.5319 | 67.8 | 55.45 | 54.0147 | 13.7853 | 1 | 0.1 | 3.7546 | -2.7546 | 92.6 | 96.56 | 93.4016 | -0.8016 | 111.4 | 105.39 | 100.7721 | 10.6279 | 17.7 | 10.88 | 12.478 | 5.222 | 11.7 | 7.9 | 8.329 | 3.371 | 7.4 | 8.24 | 8.24 | -0.84 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 3.4 | 7 | 7 | -3.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 3.7023 | 3.7023 | -2.8023 | 10.7 | 21.48 | 21.4815 | -10.7815 | 0.5 | 1.19 | 1.192 | -0.692 | 3.8 | 11.7 | 31 | -27.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 110.44 | 122 | 7 | 143.7 | 103.72 | 131 | 12.7 | 3.6 | 9.2 | 22.32 | -18.72 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.46 | 6.46 | 0.04 |  |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6
29/04/2026 | 17:30 | 152.6 | 155 | 155 | -2.4 | 595.8 | 594.9466 | 594.9466 | 0.85342 | 201.2 | 193.7348 | 193.7348 | 7.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 226.7 | 230 | 220 | 6.7 | 27.1 | 63.7816 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 179.1 | 187.784 | 187.784 | -8.684 | 201.7 | 187.784 | 187.784 | 13.916 |  |  |  | 0 | 192.6 | 188.3479 | 188.3479 | 4.2521 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 546.2 | 566.0894 | 566.0894 | -19.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.693 | 117.0787 | -36.1787 | 7.5 | 7.4156 | 7.4156 | 0.0844 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 78.9 | 99.2736 | 135.4746 | -56.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 166.3 | 131.7046 | 146.865 | 19.435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.4 | 418.9602 | 418.9602 | 6.4398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.1 | 75 | 149.9872 | -0.88721 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48 | 47.4184 | 20.5974 | 27.4026 | 159.8 | 166.9854 | 166.9854 | -7.1854 | 159.9 | 166.9854 | 166.9854 | -7.0854 | 174.6 | 167.4869 | 167.4869 | 7.1131 | 106.235 | 110.482 | 110.482 | -4.247 | 43.508 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5746 | 41.258 | 44.103 | 44.103 | -2.845 | 3.851 |  |  | 3.851 | 13.68 | 13.3442 | 31.1004 | -17.4204 | 167.046 | 172.3579 | 172.3579 | -5.3119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 95.5452 | 95.5452 | -12.8452 | 0 |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 45.556 | -1.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 88.736 | 88.736 | 25.164 | 170.7 | 172.3104 | 172.3104 | -1.6104 | 168.2 | 172.3104 | 172.3104 | -4.1104 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 172.8278 | 172.8278 | -1.4278 | 74 | 74.2155 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.242 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26551 | 240.2 | 246.9913 | 231.8309 | 8.3691 | 109.2 | 110.6021 | 110.6021 | -1.4021 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 97 | 153.3919 | 153.3919 | -56.3919 |  |  |  | 0 | 102.7 | 185.8078 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.5 | 7.002 | 7.002 | 0.49795 |  |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.098 | -0.098 | 110.4 | 97.45 | 86.0387 | 24.3613 | 0 |  | 1.0469 | -1.0469 | 5.5 | 8.81 | 3.7846 | 1.7154 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0.5 |  | 0.8983 | -0.3983 | 0.3 |  | 1.4853 | -1.1853 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 | 1.07 | 3.0034 | -3.0034 | 0 |  | 2.1383 | -2.1383 | 31 | 21.91 | 16.9363 | 14.0637 | 74.3 | 68.28 | 56.6107 | 17.6893 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 17.6 | 19.792 | 19.792 | -2.192 | 2.5 | 2.72 | 2.72 | -0.22 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 13.78 | 14.6065 | -5.3065 | 69.3 | 64.12 | 57.6372 | 11.6628 | 0 |  | 0.8311 | -0.8311 | 98.5 | 94.24 | 93.2155 | 5.2845 | 115.2 | 103.38 | 100.3734 | 14.8266 | 17.5 | 8.27 | 12.1669 | 5.3331 | 10.9 | 6.62 | 8.4064 | 2.4936 | 1.6 |  | 2.48 | -0.88 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.1 | 5.77 | 2.8979 | 1.2021 | 0.5 |  | 1.0926 | -0.5926 | 0 |  | 0.5232 | -0.5232 | 0.1 | 7.9 | 6 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 130 | 122 | 7.1 | 135.8 | 113.67 | 129 | 6.8 | 0.2 | 9.7 | 4.32 | -4.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.46 | 6.46 | 1.74 |  |  |  | 0 | 14 | 17 | 17 | -3
29/04/2026 | 18:00 | 152.2 | 155 | 155 | -2.8 | 598.3 | 594.9466 | 594.9466 | 3.3534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 228 | 230 | 220 | 8 | 27.5 | 47.3497 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 180 | 187.7507 | 187.7507 | -7.7507 | 202.5 | 187.7507 | 187.7507 | 14.7493 |  |  |  | 0 | 194 | 188.3145 | 188.3145 | 5.6855 | 208.1 | 207.2429 | 207.2429 | 0.85715 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 546.4 | 566.0894 | 566.0894 | -19.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.693 | 120.4199 | -39.9199 | 7.7 | 7.4156 | 7.4156 | 0.2844 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.242 | 125.0607 | -45.5607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 132.7 | 131.7046 | 146.865 | -14.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.4 | 418.9602 | 418.9602 | -26.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 130 | 75 | 149.9872 | -19.9872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 47.4184 | 20.5974 | 28.1026 | 151.6 | 166.9854 | 166.9854 | -15.3854 | 152.1 | 166.9854 | 166.9854 | -14.8854 | 169.2 | 167.4869 | 167.4869 | 1.7131 | 106.044 | 110.482 | 110.482 | -4.438 | 43.444 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6386 | 41.181 | 44.103 | 44.103 | -2.922 | 3.849 |  |  | 3.849 | 13.73 | 13.3442 | 31.1004 | -17.3704 | 115.958 | 172.3579 | 172.3579 | -56.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 61.4239 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 88.736 | 88.736 | 12.564 | 171 | 172.3104 | 172.3104 | -1.3104 | 168.7 | 172.3104 | 172.3104 | -3.6104 | 0 |  |  | 0 | 171.6 | 172.8278 | 172.8278 | -1.2278 | 74.3 | 74.2155 |  | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.245 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26851 | 143.7 | 246.9913 | 231.8309 | -88.1309 | 131.4 | 110.6021 | 110.6021 | 20.7979 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 149.5 | 153.3919 | 147.8778 | 1.6222 |  |  |  | 0 | 103.3 | 185.8078 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0.047 | -0.047 | 111 | 96.52 | 87.9817 | 23.0183 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7.52 | 3.4961 | 0.5039 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.07 | 2.07 | 0.03 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  | 1.2878 | -1.2878 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 22.42 | 16.9937 | 13.5063 | 72.2 | 67.63 | 55.3214 | 16.8786 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.5 | 2.68 | 2.68 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 12.78 | 14.9317 | -8.7317 | 69.4 | 66.1 | 59.6744 | 9.7256 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 93.22 | 91.3252 | 10.7748 | 116.5 | 103.69 | 100.2942 | 16.2058 | 15.5 | 7.24 | 11.3328 | 4.1672 | 7 | 5.45 | 7.1509 | -0.1509 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 4.71 | 2.4131 | -0.3131 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.12 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 119.67 | 120 | 8 | 128.1 | 106.01 | 123 | 5.1 | 0 | 4.9 |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.46 | 6.46 | 1.14 |  |  |  | 0 | 15 | 17 | 17 | -2
29/04/2026 | 18:30 | 159.7 | 155 | 155 | 4.7 | 601.8 | 594.9466 | 594.9466 | 6.8534 | 202.7 | 193.7348 | 193.7348 | 8.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 227 | 230 | 220 | 7 | 27 | 65.2661 |  | 27 |  |  |  | 0 | 180.1 | 187.7507 | 187.7507 | -7.6507 | 202.2 | 187.7507 | 187.7507 | 14.4493 |  |  |  | 0 | 193.8 | 188.3145 | 188.3145 | 5.4855 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 548.8 | 566.0894 | 566.0894 | -17.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 86.693 | 121.2352 | -38.4352 | 8 | 7.4156 | 7.4156 | 0.5844 | 5.4 | 3.982 | 3.982 | 1.418 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 91.1199 | 141.3279 | -60.8279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 133.1 | 131.7046 | 146.865 | -13.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.9 | 418.9602 | 418.9602 | 2.9398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.5 | 75 | 149.9872 | -2.4872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47 | 47.4184 | 20.5974 | 26.4026 | 163.8 | 166.9854 | 166.9854 | -3.1854 | 164.5 | 166.9854 | 166.9854 | -2.4854 | 172.5 | 167.4869 | 167.4869 | 5.0131 | 107.808 | 110.482 | 110.482 | -2.674 | 44.854 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2286 | 42.101 | 44.103 | 44.103 | -2.002 | 3.848 |  |  | 3.848 | 14.17 | 13.3442 | 31.1004 | -16.9304 | 162.429 | 172.3579 | 172.3579 | -9.9289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 93.2588 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 88.736 | 88.736 | 37.764 | 169.8 | 172.3104 | 172.3104 | -2.5104 | 168.1 | 172.3104 | 172.3104 | -4.2104 | 0 |  |  | 0 | 171.5 | 172.8278 | 172.8278 | -1.3278 | 73.9 | 74.2155 |  | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 36 | 36 | -11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.249 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27251 | 230 | 246.9913 | 231.8309 | -1.8309 | 133.9 | 110.6021 | 110.6021 | 23.2979 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 149.6 | 153.3919 | 153.3919 | -3.7919 |  |  |  | 0 | 103.9 | 185.8078 |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 110 | 95.96 | 88.0092 | 21.9908 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6.53 | 3.5103 | 0.6897 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  | 0.1288 | -0.1288 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23 | 17.0902 | 13.6098 | 74.8 | 67.7 | 54.4944 | 20.3056 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.72 | 2.72 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.3 | 11.07 | 13.5849 | -7.2849 | 63.5 | 65.87 | 57.5742 | 5.9258 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 89.18 | 87.1336 | 9.0664 | 115.4 | 103.12 | 99.3401 | 16.0599 | 15.8 | 6.67 | 10.0555 | 5.7445 | 10.1 | 4.6 | 5.5396 | 4.5604 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 3.87 | 2.1528 | -0.3528 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.34 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 112.26 | 115 | 9.5 | 123.1 | 96.38 | 112 | 11.1 | 0 | 3.6 |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.46 | 6.46 | 0.14 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17 | 17 | -2.4
29/04/2026 | 19:00 | 152.3 | 155 | 155 | -2.7 | 598.1 | 594.9466 | 594.9466 | 3.1534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 225.8 | 230 | 220 | 5.8 | 26.9 | 85.5926 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 180.4 | 187.7507 | 187.7507 | -7.3507 | 202.9 | 187.7507 | 187.7507 | 15.1493 |  |  |  | 0 | 194.2 | 188.3145 | 188.3145 | 5.8855 | 208.5 | 207.2429 | 207.2429 | 1.2571 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.693 | 121.4044 | -40.5044 | 7.6 | 7.4156 | 7.4156 | 0.1844 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 124.5 | 134.4103 | 136.9661 | -12.4661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 132.8 | 131.7046 | 146.865 | -14.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.3 | 418.9602 | 418.9602 | -7.6602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.4 | 75 | 149.9872 | -9.5872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 47.4184 | 20.5974 | 27.9026 | 157.2 | 166.9854 | 166.9854 | -9.7854 | 157.4 | 166.9854 | 166.9854 | -9.5854 | 171 | 167.4869 | 167.4869 | 3.5131 | 106.227 | 110.482 | 110.482 | -4.255 | 43.577 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5056 | 41.228 | 44.103 | 44.103 | -2.875 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.81 | 13.3442 | 31.1004 | -17.2904 | 142.599 | 172.3579 | 172.3579 | -29.7589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 88.736 | 88.736 | 36.664 | 171.4 | 172.3104 | 172.3104 | -0.91039 | 169.3 | 172.3104 | 172.3104 | -3.0104 | 0 |  |  | 0 | 172.3 | 172.8278 | 172.8278 | -0.52784 | 74.5 | 74.2155 | 74.2155 | 0.28449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56 | 56 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.247 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27051 | 194.8 | 246.9913 | 231.8309 | -37.0309 | 131.5 | 110.6021 | 110.6021 | 20.8979 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 150.3 | 153.3919 | 153.3919 | -3.0919 |  |  |  | 0 | 103.3 | 185.8078 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 96.41 | 88.4669 | 22.3331 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.86 | 3.844 | 2.356 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 23.5 | 17.2669 | 13.9331 | 78.8 | 68.2 | 54.3817 | 24.4183 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2.76 | 2.76 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.55 | 12.1372 | -8.1372 | 66.1 | 66.96 | 55.3138 | 10.7862 | 0 |  |  | 0 | 99.6 | 82.85 | 89.43 | 10.17 | 110.8 | 101.93 | 97.4804 | 13.3196 | 14 | 6.48 | 9.2746 | 4.7254 | 7.9 | 3.98 | 5.0927 | 2.8073 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 3.36 | 2.214 | 1.586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 101.92 | 106 | 5.4 | 125.3 | 85.51 | 97 | 28.3 | 0 | 2.4 |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.46 | 6.46 | 1.84 |  |  |  | 0 | 14.2 | 17 | 17 | -2.8
29/04/2026 | 19:30 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 600 | 594.9466 | 594.9466 | 5.0534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 226.4 | 230 | 220 | 6.4 | 26.6 | 72.0949 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 181.4 | 187.7507 | 187.7507 | -6.3507 | 203.1 | 187.7507 | 187.7507 | 15.3493 |  |  |  | 0 | 194.7 | 188.3145 | 188.3145 | 6.3855 | 208.5 | 207.2429 | 207.2429 | 1.2571 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 86.693 | 121.304 | -39.604 | 7.9 | 7.4156 | 7.4156 | 0.4844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 127.7 | 103.4963 | 126.7109 | 0.98906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 133.1 | 131.7046 | 156.1944 | -23.0944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.8 | 418.9602 | 418.9602 | 9.8398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 47.4184 | 20.5974 | 28.3026 | 165.7 | 166.9854 | 166.9854 | -1.2854 | 165.5 | 166.9854 | 166.9854 | -1.4854 | 173.5 | 167.4869 | 167.4869 | 6.0131 | 106.979 | 110.482 | 110.482 | -3.503 | 44.242 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8406 | 41.544 | 44.103 | 44.103 | -2.559 | 3.85 |  |  | 3.85 | 13.92 | 13.3442 | 31.1004 | -17.1804 | 149.887 | 172.3579 | 172.3579 | -22.4709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 88.736 | 88.736 | 37.064 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.5 | 172.3104 | 172.3104 | -2.8104 | 0 |  |  | 0 | 171.6 | 172.8278 | 172.8278 | -1.2278 | 74.4 |  | 74.2155 | 0.18449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56 | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.246 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26951 | 214.9 | 256.3207 | 231.8309 | -16.9309 | 129.3 | 129.0235 | 129.0235 | 0.27653 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.3 | 153.3919 | 146.4647 | -57.1647 |  |  |  | 0 | 103.7 | 185.8078 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.6 | 7.002 | 7.002 | 0.59795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 96.75 | 88.654 | 22.146 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 5.46 | 4.4501 | 6.8499 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.67 | 20.6289 | 10.1711 | 70.6 | 67.89 | 55.2644 | 15.3356 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.4 | 8.35 | 12.2549 | -5.8549 | 56.6 | 65.14 | 49.7069 | 6.8931 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 78.53 | 88.11 | 4.39 | 109 | 99.78 | 95.2163 | 13.7837 | 13.6 | 6.14 | 8.5514 | 5.0486 | 8 | 3.5 | 4.4033 | 3.5967 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 3 | 2.4227 | 3.2773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.78 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 91.76 | 97 | 14.4 | 110.5 | 75.79 | 84 | 26.5 | 0 | 1.2 |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.46 | 6.46 | 1.84 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17 | 17 | -3.5
29/04/2026 | 20:00 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 601.9 | 594.9466 | 594.9466 | 6.9534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 226.8 | 230 | 220 | 6.8 | 27.1 | 71.9758 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 180.4 | 187.7507 | 187.7507 | -7.3507 | 203.4 | 187.7507 | 187.7507 | 15.6493 |  |  |  | 0 | 194.5 | 188.3145 | 188.3145 | 6.1855 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 86.693 | 120.9678 | -38.6678 | 8.1 | 7.4156 | 7.4156 | 0.6844 | 5.4 | 3.982 | 3.982 | 1.418 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 114.4497 | 131.237 | 9.663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 133.1 | 131.7046 | 156.1944 | -23.0944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.1 | 418.9602 | 418.9602 | 5.1398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.3 | 47.4184 | 20.5974 | 28.7026 | 164.4 | 166.9854 | 166.9854 | -2.5854 | 165.1 | 166.9854 | 166.9854 | -1.8854 | 173.2 | 167.4869 | 167.4869 | 5.7131 | 107.099 | 110.482 | 110.482 | -3.383 | 44.399 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6836 | 41.767 | 44.103 | 44.103 | -2.336 | 3.844 |  |  | 3.844 | 13.96 | 13.3442 | 31.1004 | -17.1404 | 158.388 | 172.3579 | 172.3579 | -13.9699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 88.736 | 88.736 | 37.064 | 170.8 | 172.3104 | 172.3104 | -1.5104 | 169 | 172.3104 | 172.3104 | -3.3104 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 172.8278 | 172.8278 | -1.4278 | 74.1 |  | 74.2155 | -0.11551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56 | 56 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.239 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26251 | 229.5 | 256.3207 | 231.8309 | -2.3309 | 131.3 | 129.0235 | 129.0235 | 2.2765 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.2 | 153.3919 | 138.6825 | -48.4825 |  |  |  | 0 | 103.3 | 185.8078 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 95.84 | 88.8967 | 20.3033 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5.06 | 5.0593 | 9.0407 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.6 | 12.6336 | 12.6336 | 6.9664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.46 | 21.2045 | 9.4955 | 68.6 | 66.2 | 55.6551 | 12.9449 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2.88 | 2.88 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 1.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 7.43 | 11.9417 | -5.1417 | 50.7 | 61.8 | 46.5407 | 4.1593 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 74.76 | 86.64 | -2.34 | 106.1 | 97.08 | 94.9155 | 11.1845 | 7.9 | 5.84 | 8.4399 | -0.5399 | 3.7 | 3.07 | 4.3851 | -0.6851 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 2.84 | 2.8435 | 4.0565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.4 | 82.41 | 87 | 20.4 | 98.3 | 66.46 | 74 | 24.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.46 | 6.46 | 0.64 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17 | 17 | -3.5
29/04/2026 | 20:30 | 158.1 | 155 | 155 | 3.1 | 602.3 | 594.9466 | 594.9466 | 7.3534 | 203.8 | 193.7348 | 193.7348 | 10.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227 | 230 | 220 | 7 | 27.5 | 69.476 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 181.2 | 187.7507 | 187.7507 | -6.5507 | 202.4 | 187.7507 | 187.7507 | 14.6493 |  |  |  | 0 | 194.2 | 188.3145 | 188.3145 | 5.8855 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 86.693 | 120.5233 | -37.6234 | 8 | 7.4156 | 7.4156 | 0.5844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 120.295 | 140.9295 | -0.32949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 133.3 | 131.7046 | 156.1944 | -22.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423 | 418.9602 | 418.9602 | 4.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 47.4184 | 20.5974 | 28.4026 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 165 | 166.9854 | 166.9854 | -1.9854 | 173.1 | 167.4869 | 167.4869 | 5.6131 | 107.628 | 110.482 | 110.482 | -2.854 | 44.39 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6926 | 41.847 | 44.103 | 44.103 | -2.256 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.89 | 13.3442 | 31.1004 | -17.2104 | 165.471 | 172.3579 | 172.3579 | -6.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 88.736 | 88.736 | 37.464 | 171 | 172.3104 | 172.3104 | -1.3104 | 168.8 | 172.3104 | 172.3104 | -3.5104 | 0 |  |  | 0 | 171.3 | 172.8278 | 172.8278 | -1.5278 | 73.8 |  | 74.2155 | -0.41551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 56 | 56 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.241 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26451 | 243 | 256.3207 | 231.8309 | 11.1691 | 129.7 | 129.0235 | 129.0235 | 0.67653 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 88.9 | 153.3919 | 153.3919 | -64.4919 |  |  |  | 0 | 102.9 | 185.8078 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 | 6.6744 | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 96.48 | 87.7179 | 16.5821 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 5.22 | 5.2186 | 9.4814 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 22.97 | 20.8137 | 10.3863 | 75.9 | 64.35 | 59.1091 | 16.7909 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.92 | 2.92 | -0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 7.66 | 12.1517 | -6.1517 | 43.9 | 57.71 | 41.5543 | 2.3457 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 70.48 | 65.7907 | -2.2907 | 91.8 | 93.81 | 86.906 | 4.894 | 6.4 | 5.38 | 6.5472 | -0.1472 | 4.1 | 2.63 | 3.0834 | 1.0166 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 2.97 | 2.9669 | 7.4331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.9 | 73.65 | 77 | 23.9 | 95.2 | 57.25 | 65 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.46 | 6.46 | 1.84 |  |  |  | 0 | 14.3 | 17 | 17 | -2.7
29/04/2026 | 21:00 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 602.2 | 594.9466 | 594.9466 | 7.2534 | 200.3 | 193.7348 | 193.7348 | 6.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 227.1 | 230 | 220 | 7.1 | 27.6 | 27.8064 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 182.3 | 187.7507 | 187.7507 | -5.4507 | 203.6 | 187.7507 | 187.7507 | 15.8493 |  |  |  | 0 | 194.6 | 188.3145 | 188.3145 | 6.2855 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 86.693 | 119.8537 | -37.8537 | 7.7 | 7.4156 | 7.4156 | 0.2844 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 50.024 | 137.6047 | 2.9953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 155.9 | 145.0497 | 156.1944 | -0.29441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.8 | 418.9602 | 418.9602 | 8.8398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 47.4184 | 20.5974 | 28.3026 | 165 | 166.9854 | 166.9854 | -1.9854 | 165.4 | 166.9854 | 166.9854 | -1.5854 | 174.3 | 167.4869 | 167.4869 | 6.8131 | 107.407 | 110.482 | 110.482 | -3.075 | 44.307 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7756 | 41.574 | 44.103 | 44.103 | -2.529 | 3.851 |  |  | 3.851 | 13.81 | 13.3442 | 31.1004 | -17.2904 | 167.901 | 172.3579 | 172.3579 | -4.4569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.5209 | 95.5452 | -0.84519 | 0 | 32.0118 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 88.736 | 36.964 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.9 | 172.3104 | 172.3104 | -2.4104 | 0 |  |  | 0 | 171.8 | 172.8278 | 172.8278 | -1.0278 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56 | 56 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.231 | 2.9765 | 2.9765 | 0.25451 | 238.8 | 242.9756 | 231.8309 | 6.9691 | 128.3 | 129.0235 | 129.0235 | -0.72347 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 89.6 |  | 138.9927 | -49.3927 |  |  |  | 0 | 104.1 | 102.9866 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.2 | 7.002 | 7.002 | 0.19795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 98.26 | 85.1452 | 19.2548 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 5.55 | 5.5462 | 7.7538 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.89 | 20.9891 | 9.6109 | 77.9 | 66.85 | 61.8949 | 16.0051 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.96 | 2.96 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.2 | 7.51 | 10.4256 | -6.2256 | 49.4 | 52.21 | 37.5382 | 11.8618 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 91.8 | 64.6953 | -14.1953 | 91.5 | 96.86 | 86.5313 | 4.9687 | 5.5 | 4.55 | 6.7494 | -1.2494 | 2.3 | 2.24 | 2.9884 | -0.6884 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 3.13 | 3.1306 | 4.5694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.8 | 99.73 | 68 | 26.8 | 87.3 | 76.02 | 57 | 30.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.46 | 6.46 | 0.94 |  |  |  | 0 | 13.2 | 17 | 17 | -3.8
29/04/2026 | 21:30 | 155.1 | 155 | 155 | 0.1 | 602.9 | 594.9466 | 594.9466 | 7.9534 | 204 | 193.7348 | 193.7348 | 10.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 227.1 | 230 | 220 | 7.1 | 27.4 | 58.7474 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 181.1 | 187.7507 | 187.7507 | -6.6507 | 203.6 | 187.7507 | 187.7507 | 15.8493 |  |  |  | 0 | 194.5 | 188.3145 | 188.3145 | 6.1855 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 86.693 | 119.5231 | -37.8231 | 7.7 | 7.4156 | 7.4156 | 0.2844 | 5.4 | 3.982 | 3.982 | 1.418 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.4441 | 141.4456 | -0.54564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 140 | 137.1011 | 156.1944 | -16.1944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.3 | 418.9602 | 418.9602 | 11.3398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 47.4184 | 20.5974 | 28.4026 | 166.1 | 166.9854 | 166.9854 | -0.88542 | 166.7 | 166.9854 | 166.9854 | -0.28542 | 173.8 | 167.4869 | 167.4869 | 6.3131 | 107.026 | 110.482 | 110.482 | -3.456 | 44.301 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7816 | 41.837 | 44.103 | 44.103 | -2.266 | 3.848 |  |  | 3.848 | 13.98 | 13.3442 | 31.1004 | -17.1204 | 170.289 | 172.3579 | 172.3579 | -2.0689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 24.8 | 32.0118 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 88.736 | 36.864 | 172 | 172.3104 | 172.3104 | -0.31039 | 170.1 | 172.3104 | 172.3104 | -2.2104 | 0 |  |  | 0 | 172.3 | 172.8278 | 172.8278 | -0.52784 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56 | 56 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.241 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26451 | 252.3 | 250.9242 | 231.8309 | 20.4691 | 129.6 | 129.0235 | 129.0235 | 0.57653 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.2 |  | 153.3919 | -63.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 94.77 | 82.4546 | 21.1454 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 6.47 | 6.4668 | 7.1332 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 29.31 | 20.2732 | 11.0268 | 76.3 | 65.09 | 59.4359 | 16.8641 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2.96 | 2.96 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.7 | 7.37 | 11.4816 | 0.2184 | 46.5 | 51.71 | 32.4378 | 14.0622 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 85.14 | 59.2498 | -7.9498 | 82.9 | 91.05 | 83.0815 | -0.1815 | 5.1 | 3.72 | 5.9693 | -0.8693 | 2 | 1.93 | 2.8578 | -0.8578 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 3.66 | 3.6587 | 3.5413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 82.16 | 60 | 41.3 | 86.6 | 70.51 | 52 | 34.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.46 | 6.46 | -0.46 |  |  |  | 0 | 13.4 | 17 | 17 | -3.6
29/04/2026 | 22:00 | 151.2 | 155 | 155 | -3.8 | 599.3 | 594.9466 | 594.9466 | 4.3534 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 227.6 | 230 | 220 | 7.6 | 27.2 | 80.0221 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 181.4 | 187.7507 | 187.7507 | -6.3507 | 204 | 187.7507 | 187.7507 | 16.2493 |  |  |  | 0 | 194.6 | 188.3145 | 188.3145 | 6.2855 | 208.7 | 207.2429 | 207.2429 | 1.4571 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.693 | 118.5895 | -38.0895 | 7.1 | 7.4156 | 7.4156 | -0.3156 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 142.4441 | 134.7091 | 5.7909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 158.3 | 137.1011 | 156.1944 | 2.1056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.5 | 418.9602 | 418.9602 | 14.5398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.5 | 47.4184 | 20.5974 | 26.9026 | 166.6 | 185.8204 | 166.9854 | -0.38542 | 166.9 | 185.8204 | 166.9854 | -0.08542 | 175.6 | 186.3784 | 167.4869 | 8.1131 | 106.233 | 110.482 | 110.482 | -4.249 | 43.495 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5876 | 41.047 | 44.103 | 44.103 | -3.056 | 3.85 |  |  | 3.85 | 13.65 | 13.3442 | 31.1004 | -17.4504 | 167.208 | 172.3579 | 172.3579 | -5.1499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 95.5452 | -1.6452 | 24.6 | 32.0118 |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 88.736 | 36.064 | 172.4 | 172.3104 | 172.3104 | 0.08961 | 170.4 | 172.3104 | 172.3104 | -1.9104 | 0 |  |  | 0 | 172.7 | 172.8278 | 172.8278 | -0.12784 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 36 | 36 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.245 | 2.9765 | 2.9765 | 0.26851 | 241.4 | 239.6511 | 231.8309 | 9.5691 | 111.3 | 110.6021 | 129.0235 | -17.7235 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.9 |  | 149.9004 | -59.0004 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103 | 86.27 | 80.0709 | 22.9291 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 6.52 | 6.5191 | 3.7809 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.72 | 19.5506 | 12.0494 | 79.2 | 63.33 | 57.8943 | 21.3057 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.96 | 2.96 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.2 | 7.48 | 10.2008 | -0.0008 | 50.6 | 46.42 | 32.0097 | 18.5903 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 68.48 | 58.8458 | -8.7458 | 90.7 | 85.24 | 83.089 | 7.611 | 5 | 3.18 | 6.094 | -1.094 | 2.5 | 1.77 | 2.9399 | -0.4399 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.68 | 3.6823 | 0.7177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.4 | 71.82 | 55 | 36.4 | 74.4 | 64.99 | 49 | 25.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.46 | 6.46 | 1.74 |  |  |  | 0 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9
29/04/2026 | 22:30 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 600.5 | 594.9466 | 594.9466 | 5.5534 | 203.4 | 193.7348 | 193.7348 | 9.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 229 | 230 | 220 | 9 | 27.1 | 68.61 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 182 | 187.7507 | 187.7507 | -5.7507 | 203 | 187.7507 | 187.7507 | 15.2493 |  |  |  | 0 | 194.4 | 188.3145 | 188.3145 | 6.0855 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 86.693 | 116.2434 | -34.4434 | 7.4 | 7.4156 | 7.4156 | -0.0156 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 110.2 | 142.4441 | 128.7916 | -18.5916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 159 | 143.3065 | 139.6735 | 19.3265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.2 | 418.9602 | 418.9602 | 7.2398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.8 | 151.3625 | 149.9872 | 0.81279 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.9 | 47.4184 | 20.5974 | 28.3026 | 165.2 | 166.9854 | 185.8204 | -20.6204 | 165.4 | 166.9854 | 185.8204 | -20.4204 | 173.8 | 167.4869 | 186.3784 | -12.5784 | 106.77 | 110.482 | 110.482 | -3.712 | 44.396 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6866 | 41.348 | 44.103 | 44.103 | -2.755 | 3.849 |  |  | 3.849 | 14.22 | 13.3442 | 31.1004 | -16.8804 | 168.712 | 172.3579 | 161.7736 | 6.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 24.9 | 32.0118 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 88.736 | 36.864 | 172.1 | 172.3104 | 172.3104 | -0.21039 | 170.5 | 172.3104 | 172.3104 | -1.8104 | 0 |  |  | 0 | 172.4 | 172.8278 | 172.8278 | -0.42784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16 | 16 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.256 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27951 | 249.2 | 250.5497 | 231.8309 | 17.3691 | 119.6 | 129.0235 | 129.0235 | -9.4235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.6548 | -150.6548 | 90.2 |  | 151.6837 | -61.4837 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 83.68 | 78.8882 | 32.7118 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 6.74 | 6.7404 | 5.1596 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.46 | 19.3108 | 12.4892 | 74.6 | 62.53 | 57.0969 | 17.5031 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.92 | 2.92 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.9 | 7.69 | 10.0875 | -3.1875 | 40.8 | 43.55 | 24.6769 | 16.1231 | 0 |  |  | 0 | 48 | 60.45 | 49.9478 | -1.9478 | 72.8 | 82.6 | 73.8964 | -1.0964 | 3.7 | 3.08 | 4.8095 | -1.1095 | 2.7 | 1.84 | 1.9336 | 0.7664 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 3.75 | 3.7539 | 0.8461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62 | 68.29 | 50 | 12 | 55.1 | 62.48 | 45 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.46 | 6.46 | 0.64 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17 | 17 | -3.5
29/04/2026 | 23:00 | 155.9 | 155 | 155 | 0.9 | 597 | 594.9466 | 594.9466 | 2.0534 | 200.8 | 193.7348 | 193.7348 | 7.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 226.3 | 230 | 220 | 6.3 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 181.4 | 187.7507 | 187.7507 | -6.3507 | 203.9 | 187.7507 | 187.7507 | 16.1493 |  |  |  | 0 | 195 | 188.3145 | 188.3145 | 6.6855 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 549.4 | 566.0894 | 566.0894 | -16.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 86.693 | 115.3229 | -33.8229 | 6.9 | 7.4156 | 7.4156 | -0.5156 | 5.2 | 3.982 | 3.982 | 1.218 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 86.1 | 108.1616 | 78.1235 | 7.9765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 162.6 | 150.0707 | 162.0253 | 0.57468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 421 | 418.9602 | 418.9602 | 2.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.6 | 47.4184 | 20.5974 | 28.0026 | 161.4 | 166.9854 | 166.9854 | -5.5854 | 161.4 | 166.9854 | 166.9854 | -5.5854 | 174.4 | 167.4869 | 167.4869 | 6.9131 | 106.178 | 110.482 | 110.482 | -4.304 | 43.849 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2336 | 41.404 | 44.103 | 44.103 | -2.699 | 3.847 |  |  | 3.847 | 13.72 | 13.3442 | 31.1004 | -17.3804 | 137.054 | 172.3579 | 172.3579 | -35.3039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 64.8642 | 95.5452 | -49.5452 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.556 | 45.556 | 0.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 88.736 | 36.364 | 172.1 | 172.3104 | 172.3104 | -0.21039 | 170.3 | 172.3104 | 172.3104 | -2.0104 | 10.4 |  |  | 10.4 | 172.4 | 172.8278 | 172.8278 | -0.42784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.252 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27551 | 178.1 | 243.7855 | 230.7822 | -52.6822 | 110.4 | 129.0235 | 129.0235 | -18.6235 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 90 | -90 | 0 |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.3 | 7.002 | 7.002 | 0.29795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 82.25 | 78.7333 | 32.5667 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 6.96 | 6.9578 | 4.3422 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.89 | 20.5608 | 11.1392 | 73.9 | 62.33 | 57.1553 | 16.7447 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 18.9 | 19.792 | 19.792 | -0.892 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 8.48 | 10.0316 | -5.3316 | 37 | 44.28 | 21.5323 | 15.4677 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 51.45 | 47.5733 | -2.3733 | 71.9 | 76.71 | 71.1176 | 0.7824 | 2.6 | 3.15 | 4.581 | -1.981 | 1.5 | 1.87 | 1.7864 | -0.2864 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.96 | 3.9563 | 0.4437 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.3 | 60.84 | 45 | -0.7 | 35.5 | 46.37 | 41 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 6.46 | 6.46 | 2.24 |  |  |  | 0 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9
29/04/2026 | 23:30 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 602.9 | 594.9466 | 594.9466 | 7.9534 | 203.4 | 193.7348 | 193.7348 | 9.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 229.6 | 230 | 220 | 9.6 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 152.5 | 156.6655 | 187.7507 | -35.2507 | 158.8 | 156.6655 | 187.7507 | -28.9507 |  |  |  | 0 | 175.5 | 157.136 | 188.3145 | -12.8145 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 86.693 | 114.304 | -32.704 | 7.3 | 7.4156 | 7.4156 | -0.1156 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 88.5 | 70.9598 | 80.9877 | 7.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 143.4 | 162.0253 | 157.1867 | -13.7867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 425.2 | 418.9602 | 423.7987 | 1.4013 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.8 | 47.4184 | 20.5974 | 27.2026 | 162.6 | 166.9854 | 166.9854 | -4.3854 | 163 | 166.9854 | 166.9854 | -3.9854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 106.99 | 110.482 | 110.482 | -3.492 | 43.625 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4576 | 41.574 | 44.103 | 44.103 | -2.529 | 3.853 |  |  | 3.853 | 13.72 | 13.3442 | 31.1004 | -17.3804 | 144.904 | 172.3579 | 172.3579 | -27.4539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 55.3626 | 95.5452 | -49.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.556 | 45.556 | 0.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.8384 | 88.736 | 36.464 | 172.7 | 172.3104 | 172.3104 | 0.38961 | 170.7 | 172.3104 | 172.3104 | -1.6104 | 10.5 |  |  | 10.5 | 172.4 | 172.8278 | 172.8278 | -0.42784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.254 | 2.9765 | 2.9765 | 0.27751 | 189.3 | 231.8309 | 231.8309 | -42.5309 | 112.3 | 129.0235 | 129.0235 | -16.7235 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.4908 | 206.4908 | 5.1091 | 102.3 | 103.5555 | 103.5555 | -1.2555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.1 | 7.002 | 7.002 | 0.09795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 76.29 | 79.8105 | 31.0895 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.79 | 6.7853 | 0.7147 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.7 | 9.983 |  | 9.7 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 12.6336 | 12.6336 | 6.7664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.32 | 20.5119 | 11.0881 | 69.5 | 59.94 | 58.0642 | 11.4358 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 19.792 | 19.792 | -5.492 | 2.4 | 2.84 | 2.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.3 | 10.41 | 11.2976 | -8.9976 | 32.1 | 36.8 | 22.9002 | 9.1998 | 0 |  |  | 0 | 33 | 44.59 | 42.4451 | -9.4451 | 63 | 71.54 | 63.7524 | -0.7524 | 2.3 | 2.94 | 4.0744 | -1.7744 | 1.6 | 1.57 | 1.7925 | -0.1925 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 4.14 | 4.1402 | -0.5402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.8 | 50.33 | 41 | 1.8 | 29.5 | 34.05 | 37 | -7.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.46 | 6.46 | 1.84 |  |  |  | 0 | 13.4 | 17 | 17 | -3.6
30/04/2026 | 00:00 | 152.2 | 155 | 155 | -2.8 | 600.6 | 594.9466 | 594.9466 | 5.6534 | 202.4 | 193.7348 | 193.7348 | 8.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 228.6 | 230 | 220 | 8.6 | 26.9 | 27.8064 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 106.1 | 117.1181 | 155.1771 | -49.0771 | 106.2 | 117.1181 | 155.1771 | -48.9771 |  |  |  | 0 | 134.4 | 117.4698 | 155.6431 | -21.2431 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.693 | 113.5541 | -33.0541 | 7.1 | 7.4156 | 7.4156 | -0.3156 | 5.3 | 3.982 | 3.982 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 87.2 | 59.8761 | 79.5556 | 7.6444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 150.9 | 162.0253 | 162.0253 | -11.1253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 423.5 | 418.9602 | 418.9602 | 4.5398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.2 | 151.3625 | 149.9872 | 0.21279 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 47.4184 | 20.5974 | 27.5026 | 161 | 166.9854 | 166.9854 | -5.9854 | 161.1 | 166.9854 | 166.9854 | -5.8854 | 173.2 | 167.4869 | 167.4869 | 5.7131 | 106.46 | 110.482 | 110.482 | -4.022 | 43.34 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7426 | 41.36 | 44.103 | 44.103 | -2.743 | 4.05 |  |  | 4.05 | 13.69 | 13.3442 | 31.1004 | -17.4104 | 141.31 | 172.3579 | 172.3579 | -31.0479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 50.5932 | 95.5452 | -49.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 88.736 | 36.264 | 172.2 | 172.3104 | 172.3104 | -0.11039 | 170.2 | 172.3104 | 172.3104 | -2.1104 | 10.4 |  |  | 10.4 | 172.5 | 172.8278 | 172.8278 | -0.32784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.26 | 2.9765 | 2.9765 | 0.28351 | 185.4 | 231.8309 | 166.6309 | 18.7691 | 110.6 | 129.0235 | 129.0235 | -18.4235 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.4908 | 206.4908 | 4.9092 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 0 |  | 6.6744 | -6.6744 | 7.1 | 7.002 | 7.002 | 0.09795 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 72.38 | 77.3958 | 32.7042 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.45 | 6.4518 | 1.9482 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.7 | 9.983 |  | 9.7 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 12.6336 | 12.6336 | 6.8664 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.1 | 12.1 | 15.5491 | -3.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 27.21 | 20.6598 | 0.6402 | 58.7 | 56.11 | 57.9924 | 0.7076 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.3 | 18.6877 | 19.792 | -5.492 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 12.08 | 11.3721 | -7.5721 | 25.3 | 32.98 | 21.475 | 3.825 | 0 |  |  | 0 | 27 | 39.37 | 41.7995 | -14.7995 | 0 | 66.54 | 60.2551 | -60.2551 | 1.9 | 2.34 | 4.0414 | -2.1414 | 0.9 | 1.16 | 1.9442 | -1.0442 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 4.26 | 4.2644 | -0.3644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 44.12 | 37 | 3.6 | 31.2 | 27.27 | 32 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 6.46 | 6.46 | 2.14 |  |  |  | 0 | 12.7 | 17 | 17 | -4.3
EJEC (MWh) |  | 3723.05 | 3720 | 3720 |  | 14799.2 | 14664.0919 | 14278.7179 |  | 4969.3 | 4775.1258 | 4649.635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.3 | 2142.0412 | 2164.2281 |  | 5512.5 | 5535 | 5280 |  | 270.35 | 458.2779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3706.25 | 3436.0794 | 3497.4932 |  | 4074.7 | 3436.0794 | 3497.4932 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4110.95 | 3446.398 | 3507.9962 |  | 4414.8 | 4273.9826 | 4572.4151 |  | 2360.2 | 2143.4086 | 2293.073 |  | 13291.4 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.3 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2587.4 | 2740.1255 | 3197.427 |  | 157.5 | 177.9744 | 177.9744 |  | 119.9 | 95.568 | 95.568 |  | 211.25 | 156.8754 | 112.0538 |  | 159.4 | 137.574 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1905 | 1773.9036 | 1909.3336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2628.35 | 2673.9501 | 2699.1953 |  | 3571.25 | 3256.9041 | 3408.7846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.4 | 153.36 | 153.36 |  | 10080.35 | 10021.6024 | 10239.3873 |  | 1952.9 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 2620.65 | 2505.6426 | 2712.66 |  | 989.15 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 449.6 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.6 | 450.1457 | 450.1457 |  | 1458.9 | 1420.6511 | 1011.1491 |  | 3744.45 | 3876.2781 | 4061.7265 |  | 3753.8 | 3876.2781 | 4061.7265 |  | 4064.5 | 3887.9187 | 4073.9239 |  | 2564.2045 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1010.0855 | 1056.5286 | 1028.9834 |  | 979.789 | 1043.7531 | 1044.8488 |  | 92.456 | 0 | 0 |  | 334.045 | 320.2613 | 553.9352 |  | 3635.9115 | 4008.8985 | 4131.2979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2059.8 | 2163.4897 | 2254.6542 |  | 49.5 | 64.0235 | 64.0235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 732.6 | 660.562 | 683.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2828.4 | 2791.7311 | 2129.6647 |  | 3587.1 | 3306.5213 | 3517.0916 |  | 3553.35 | 3306.5213 | 3517.0916 |  | 15.65 | 0 | 0 |  | 3752.05 | 3316.4509 | 3527.6535 |  | 333.6 | 185.5388 | 259.7543 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 210.65 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 78.0445 | 71.4358 | 71.4358 |  | 5238.5 | 5899.5864 | 5000 |  | 2815.8 | 2792.1578 | 2856.0316 |  | 1538.1 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1849.5 | 1885.632 | 1885.632 |  | 721.75 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1008.6 | 784.8201 | 1068.8131 |  | 1596.5 | 941.8718 | 1031.9767 |  | 0 | 0 | 0 |  | 611.25 | 887.6283 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4658.35 | 4536.3862 | 4801.358 |  | 2308.75 | 2275.0044 | 2407.8882 |  | 42.6 | 76.7554 | 100.1157 |  | 174.8 | 168.0492 | 168.0492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 7.375 | 7.365 |  | 1676.55 | 1766.9417 | 1930.4725 |  | 409.55 | 567.6873 | 588.6856 |  | 278.55 | 166.5969 | 159.0421 |  | 2.3 | 2.1 | 2.1 |  | 488.5 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.8 | 239.592 | 150.313 |  | 132.05 | 133.576 | 135.7256 |  | 1018.25 | 1568.414 | 1651.1832 |  | 515.75 | 912.305 | 990.2698 |  | 49.9 | 50.185 | 50.185 |  | 81.6 | 84 | 84 |  | 125 | 120 | 120 |  | 499.2 | 490.1333 | 490.1333 |  | 480 | 456.7542 | 456.7542 |  | 417.45 | 303.2069 | 303.2069 |  | 76.4 | 84 | 84 |  | 290.4 | 323.1663 | 373.1779 |  | 77.6 | 114.4481 | 117.5273 |  | 90.25 | 142.7912 | 146.1174 |  | 489.95 | 512.6509 | 418.7507 |  | 1347.85 | 1358.8712 | 1259.6389 |  | 76.4 | 95.3512 | 96.0861 |  | 84 | 84.48 | 84.48 |  | 466.3 | 474.4559 | 475.008 |  | 56.7 | 62.84 | 62.84 |  | 0 | 3.8 | 9.6 |  | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  | 476.05 | 459.4752 | 459.4752 |  | 155.75 | 148.8 | 148.8 |  | 482.6 | 373.1779 | 373.1779 |  | 486.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 407.75 | 364.0306 | 415.6978 |  | 765.45 | 800.5942 | 820.6496 |  | 188.6 | 249.0979 | 275.8635 |  | 1520.8 | 1701.8292 | 1599.9408 |  | 1990.85 | 2126.5984 | 1959.4307 |  | 204.5 | 163.3234 | 182.399 |  | 133.5 | 101.7408 | 108.1255 |  | 258.35 | 360.65 | 366.5 |  | 428.9 | 489.7958 | 489.7958 |  | 184.75 | 168 | 168 |  | 195.75 | 168 | 168 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 153.75 | 115.8708 | 111.5694 |  | 1340.8 | 1963.1026 | 1990.1542 |  | 83.15 | 98.5525 | 99.1218 |  | 748.4 | 955.94 | 1128 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1726.9 | 1806.89 | 1587 |  | 1710.65 | 1599.425 | 1617.5 |  | 568.7 | 732.4 | 812.16 |  | 115.2 | 108 | 108 |  | 50.45 | 35.2 | 35.2 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 58.9 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 232.6 | 232.8 | 232.8 |  | 480.2 | 466.4724 | 466.4724 |  | 479.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 215.7 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 190.2 | 155.04 | 155.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 333.8 | 408 | 408

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 29 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5371910 y resultó S/. 673424 (14.33% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 22 | 4698486.0836 | 5193204.0499 | -9.526%
JUE 23 | 4462647.127 | 4791958.7921 | -6.872%
VIE 24 | 4427878.427 | 4800232.7468 | -7.757%
SAB 25 | 4142424.1344 | 5036734.7569 | -17.76%
DOM 26 | 3887474.8549 | 4798279.0889 | -18.98%
LUN 27 | 4765475.1794 | 5534076.487 | -13.89%
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%
MIE 29 | 5371910.389 | 5339389.2015 | 0.6091%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 29 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 08:14:00 | 29/04/2026 12:28:00 | 29/04/2026 08:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 12:28:00 | 29/04/2026 12:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 20:51:00 | 29/04/2026 15:36:00 | 29/04/2026 20:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/04/2026 07:33:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/04/2026 21:07:00 | 29/04/2026 23:22:00 | 29/04/2026 20:51:00 | 29/04/2026 23:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 05:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 05:45:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/04/2026 22:56:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 22:33:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/04/2026 16:08:00 | 29/04/2026 20:38:00 | 29/04/2026 15:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/04/2026 20:38:00 | 29/04/2026 20:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada desde las 20:38 h
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 01:00:00 | 29/04/2026 04:30:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/04/2026 04:30:01 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 06:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 06:32:00 | 29/04/2026 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 06:54:00 | 29/04/2026 07:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 07:20:00 | 29/04/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 07:23h, S/C generar a máxima. A las 12:31h, S/C generar a 500 MW. A las 13:11h, S/C generar a máxima. A las 13:24h, S/C generar a 480 MW. A las 13:43h, S/C generar a máxima. A las 23:20 h, S/C generar a 480 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/04/2026 23:39:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 01:00:00 | 29/04/2026 04:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 04:26:00 | 29/04/2026 05:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 05:38:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/04/2026 15:43:00 | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 15:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 21:28:00 |  | 29/04/2026 21:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:17:00 |  | 29/04/2026 00:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 07:51:00 | 29/04/2026 08:06:00 | 29/04/2026 07:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 08:06:00 | 29/04/2026 08:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 08:37:00 | 29/04/2026 08:57:00 | 29/04/2026 08:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 08:56:00 | 29/04/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 08:57:00 | 29/04/2026 10:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 10:13:00 | 29/04/2026 10:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 10:22:00 | 29/04/2026 11:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 11:06:00 | 29/04/2026 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 11:30:00 | 29/04/2026 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:13:00 | 29/04/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:23:00 | 29/04/2026 13:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/04/2026 13:54:00 | 29/04/2026 17:18:00 |  | 29/04/2026 17:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 14:24:00 | 29/04/2026 16:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 16:27:00 | 29/04/2026 17:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 17:26:00 | 29/04/2026 19:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 29/04/2026 19:08:00 | 29/04/2026 22:47:00 |  | 29/04/2026 22:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 08:22:00 |  | 29/04/2026 08:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 29/04/2026 09:41:00 | 30/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 08:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 04:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/04/2026 04:55:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:09:00 | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 14:52:00 |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:40:00 | 29/04/2026 15:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/04/2026 15:57:00 | 30/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 29 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 29 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 6 | 59.1222 | 1 | 6 | 59.3031 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 58.8124 | 1 | 6 | 58.8124 | 1 | 6 | 58.8124 | 1 | 6 | 58.8124 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 21.0065 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 14.1723 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 23.4265 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6218
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 0 | 59.2029 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 58.9107 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 21.0065 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 24.4135 | 1 | 0 | 35.9632 | 1 | 0 | 35.9633 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.6218
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.1222 | 1 | 0 | 59.3031 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58.8124 | 1 | 0 | 58.8124 | 1 | 0 | 58.8124 | 1 | 0 | 58.8124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 23.4265 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.1723 | 0 | 1 | 0 | 35.5865 | 1 | 23.4265 | 24.0368 | 1 | 23.4265 | 24.0367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40 | 96.8397 | 1 | 40 | 96.8397 | 1 | 40 | 96.8397 | 1 | 40 | 96.7078 | 1 | 40 | 97.0088 | 1 | 40 | 94.4887 | 1 | 40 | 97.149 | 1 | 40 | 97.149 | 1 | 40 | 97.149 | 1 | 40 | 97.149 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 97.248 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 29.4 | 108.5558 | 1 | 29.4 | 108.5558 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 11.9735 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 8.4 | 125 | 1 | 13.953 | 123.1321 | 1 | 23.4 | 109.7786 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 23.4 | 114.2176 | 1 | 13.8 | 123.2765 | 1 | 13.8 | 123.2765 | 1 | 13.8 | 123.2765 | 1 | 27.5321 | 110.3184 | 1 | 19.353 | 118.0364 | 1 | 30.953 | 107.0903 | 1 | 19.7384 | 117.6728 | 1 | 26.6987 | 111.1048 | 1 | 39 | 97.1137 | 1 | 39 | 97.8246
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 44.556 | 1 | 0 | 44.556 | 1 | 0 | 44.556 | 1 | 0 | 44.4984 | 1 | 0 | 44.6292 | 1 | 0 | 43.4625 | 1 | 0 | 44.6822 | 1 | 0 | 44.6822 | 1 | 0 | 44.6823 | 1 | 0 | 44.6823 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 44.7238 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.079 | 1 | 0 | 44.0801 | 1 | 0 | 44.0811 | 1 | 0 | 44.0793 | 1 | 0 | 44.0794 | 1 | 0 | 44.0792 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 43.6927 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.3078 | 1 | 0 | 44.6012
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.3145 | 1 | 0 | 45.3145 | 1 | 0 | 45.3145 | 1 | 0 | 45.2568 | 1 | 0 | 45.3877 | 1 | 0 | 44.2196 | 1 | 0 | 45.4407 | 1 | 0 | 45.4407 | 1 | 0 | 45.4407 | 1 | 0 | 45.4407 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.4823 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.8359 | 1 | 0 | 44.8379 | 1 | 0 | 44.8384 | 1 | 0 | 44.8371 | 1 | 0 | 44.8371 | 1 | 0 | 44.8364 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.4493 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.0657 | 1 | 0 | 45.3596
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 40 | 6.9692 | 1 | 40 | 6.9692 | 1 | 40 | 6.9692 | 1 | 40 | 6.9526 | 1 | 40 | 6.9919 | 1 | 40 | 6.8066 | 1 | 40 | 7.0261 | 1 | 40 | 7.0261 | 1 | 40 | 7.0261 | 1 | 40 | 7.0261 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.0419 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 29.4 | 17.3679 | 1 | 29.4 | 17.3679 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 11.9735 | 33.8121 | 1 | 8.4 | 36.0851 | 1 | 8.4 | 36.082 | 1 | 8.4 | 36.0805 | 1 | 8.4 | 36.0836 | 1 | 8.4 | 36.0835 | 1 | 8.4 | 36.0844 | 1 | 13.953 | 31.9442 | 1 | 23.4 | 21.6367 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 23.4 | 23.0297 | 1 | 13.8 | 32.0886 | 1 | 13.8 | 32.0886 | 1 | 13.8 | 32.0886 | 1 | 27.5321 | 19.1305 | 1 | 19.353 | 26.8486 | 1 | 30.953 | 15.9024 | 1 | 19.7384 | 26.485 | 1 | 26.6987 | 19.9169 | 1 | 39 | 7.7402 | 1 | 39 | 7.8638
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.326 | 1 | 8 | 19.4428 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.038 | 1 | 8 | 19.038 | 1 | 8 | 19.0381 | 1 | 8 | 19.0381 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 17.4 | 19.1559 | 1 | 17.4 | 18.3386 | 1 | 17.4 | 18.3413 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 18.3499 | 1 | 17.4 | 18.3495 | 1 | 17.4 | 18.3488 | 1 | 17.4 | 16.9676 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 17.4 | 16.9693 | 1 | 17.4 | 16.9675 | 1 | 17.4 | 16.9486 | 1 | 17.4 | 18.6368 | 1 | 17.4 | 17.759 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 7.9636 | 1 | 0 | 7.9636 | 1 | 17.4 | 18.9097 | 1 | 0 | 15.3017 | 1 | 0 | 15.3017 | 1 | 0 | 18.5012 | 1 | 0 | 18.9225
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.377 | 1 | 8 | 19.326 | 1 | 8 | 19.4428 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.038 | 1 | 8 | 19.038 | 1 | 8 | 19.0381 | 1 | 8 | 19.0381 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 8 | 19.106 | 1 | 17.4 | 19.1559 | 1 | 17.4 | 18.3386 | 1 | 17.4 | 18.3413 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 19.3329 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 18.3499 | 1 | 17.4 | 18.3495 | 1 | 17.4 | 18.3488 | 1 | 17.4 | 16.9676 | 1 | 17.4 | 19.9334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 17.4 | 16.9138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 8.7235 | 1 | 0 | 7.9636 | 1 | 0 | 7.9636 | 1 | 17.4 | 18.9097 | 1 | 0 | 15.3017 | 1 | 0 | 15.3017 | 1 | 0 | 18.5012 | 1 | 0 | 18.9225
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.3173 | 1 | 78 | 11.5956 | 1 | 84 | 6.2878 | 1 | 84 | 6.3059 | 1 | 84 | 6.3059 | 1 | 84 | 6.3058 | 1 | 84 | 6.3058 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 79.4 | 10.7625 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 80.42 | 9.8 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.2542 | 6.1819 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 76.2679 | 13.7181 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 78.0616 | 12.0254 | 1 | 71.1013 | 18.5935 | 1 | 58.8 | 29.3851 | 1 | 58.8 | 29.6311
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84 | 6.3173 | 1 | 78 | 11.5956 | 1 | 84 | 6.2878 | 1 | 84 | 6.3059 | 1 | 84 | 6.3059 | 1 | 84 | 6.3058 | 1 | 84 | 6.3058 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 79.4 | 10.7625 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 80.42 | 9.8 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.2542 | 6.1819 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 76.2679 | 13.7181 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 78.0616 | 12.0254 | 1 | 71.1013 | 18.5935 | 1 | 58.8 | 29.3851 | 1 | 58.8 | 29.6311
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5267 | 1 | 8 | 17.6498 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 24.0786 | 1 | 0 | 23.0835 | 1 | 0 | 23.087 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 15 | 11.6181 | 1 | 0 | 23.0868 | 1 | 0 | 23.0867 | 1 | 0 | 23.0858 | 1 | 15 | 10.5213 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.5279 | 1 | 15 | 10.5269 | 1 | 15 | 10.5167 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22.334 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5804 | 1 | 8 | 17.5267 | 1 | 8 | 17.6498 | 1 | 8 | 18.2235 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.6947 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 8 | 17.7353 | 1 | 0 | 24.0786 | 1 | 0 | 23.0835 | 1 | 0 | 23.087 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 0 | 24.2827 | 1 | 15 | 11.6181 | 1 | 0 | 23.0868 | 1 | 0 | 23.0867 | 1 | 0 | 23.0858 | 1 | 15 | 10.5213 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.5279 | 1 | 15 | 10.5269 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 10.346 | 1 | 0 | 22.334 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 21.1788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 37.2 | 36.2873 | 1 | 37.2 | 35.2556 | 1 | 37.2 | 35.2593 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 36.4905 | 1 | 37.2 | 36.4905 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 35.2628 | 1 | 37.2 | 35.2632 | 1 | 37.2 | 35.2629 | 1 | 37.2 | 32.9696 | 1 | 37.2 | 37.1336 | 1 | 37.2 | 37.1336 | 1 | 37.2 | 32.9747 | 1 | 37.2 | 32.972 | 1 | 37.2 | 32.9475 | 1 | 37.2 | 35.6557 | 1 | 37.2 | 34.4137 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 32.966 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 6 | 1 | 37.2 | 6 | 1 | 37.2 | 6 | 1 | 37.2 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36.2873 | 1 | 0 | 35.2556 | 1 | 0 | 35.2593 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 36.4905 | 1 | 0 | 36.4905 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 35.2628 | 1 | 0 | 35.2632 | 1 | 0 | 35.2629 | 1 | 0 | 32.9696 | 1 | 0 | 37.1336 | 1 | 0 | 37.1336 | 1 | 0 | 32.9747 | 1 | 0 | 32.972 | 1 | 0 | 37.13 | 1 | 0 | 31.01 | 1 | 0 | 34.4137 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 32.966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 28.1625 | 1 | 29 | 27.3224 | 1 | 29 | 27.3124 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 27.3005 | 1 | 29 | 27.3007 | 1 | 29 | 27.3025 | 1 | 29 | 25.5415 | 1 | 29 | 28.933 | 1 | 29 | 28.933 | 1 | 29 | 25.5281 | 1 | 29 | 25.5336 | 1 | 29 | 25.5872 | 1 | 29 | 27.5754 | 1 | 29 | 26.7146 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 28.1625 | 1 | 29 | 27.3224 | 1 | 29 | 27.3124 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 28.3381 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 27.3005 | 1 | 29 | 27.3007 | 1 | 29 | 27.3025 | 1 | 29 | 25.5415 | 1 | 29 | 28.933 | 1 | 29 | 28.933 | 1 | 29 | 25.5281 | 1 | 29 | 25.5336 | 1 | 29 | 28.93 | 1 | 29 | 24.49 | 1 | 29 | 26.7146 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7238 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 25.7239 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 6
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [76 empty] | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana |  |  | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana |  |  | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana |  |  | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana |  |  | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana |  |  | CH Matucana no brindo RSF por riesgo de vertimiento en Pulmon Matucana | [17 empty] | A las 17:54 h CH Matucana no brindó RSF por riesgo de vertimiento en Pulmón Matucana. |  |  | CH Matucana no brindó RSF por riesgo de vertimiento en Pulmón Matucana. |  |  | CH Matucana no brindó RSF por riesgo de vertimiento en Pulmón Matucana. |  |  | A las 19:02 h Matucana vuelve a regular RSF.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 29 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
29/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
29/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
29/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 29 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Caña Brava, Tablazo y Tallanca; de las CC.HH. Huallín, Pías; y de las centrales de Electro Oriente
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de las empresas STATKRAFT e Inversiones Shaqsha.

## CONCLUSIONES
miércoles, 29 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.