## EVENTOS
jueves, 30 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/04/2026 18:09:00 | 30/04/2026 20:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 30/04/2026 15:05:00 | 30/04/2026 15:07:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 30/04/2026 15:07:00 | 30/04/2026 15:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 30/04/2026 22:22:00 | 30/04/2026 23:29:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 22:50:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 10:11:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 30/04/2026 10:32:00 | 30/04/2026 15:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 30/04/2026 17:29:00 | 01/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 30 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado via correo, la G1 de la CH Huinco no puede parar debido a fugas de agua en válvula esférica.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo el día 28/04, se presenta limitación de generación de hasta 62.4 MW en la unidad G2 debido a altas temperaturas en el hierro del estator.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
30/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 30 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/04/2026 07:16 | 30/04/2026 17:42 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 30/04/2026 08:28 | 30/04/2026 12:36 | Indisponibilidad de la linea L-5037 a solicitud de MCV por mantenimiento correctivo de seccionador de Puesta a Tierra Propia SPT-5962 fase R de la celda CL-5037 en el extremo S.E. San Jose 500kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14962 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 30/04/2026 08:46 | 30/04/2026 11:39 | Inspeccion por Recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 30/04/2026 08:46 | 30/04/2026 11:39 | Inspeccion por recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 30/04/2026 06:58 | 30/04/2026 17:57 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 30/04/2026 06:58 | 30/04/2026 17:57 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparacion de valvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | G.S. COENERGY | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 18:00 | Intervencion de Diagnostico por bajo rendimiento de Potencia (INV 1). | 0.25 | P | E/S | N | OTROS | 26900 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Inspeccion de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Rele Diferencial de barra 87B F/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CAMBIO RODETE | 100 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/04/2026 07:53 | 30/04/2026 12:54 | A1.1 Mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 05:11 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 30/04/2026 21:14 | 01/05/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 30/04/2026 08:00 | 01/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitacion; Inspeccion y limpieza de carbones en sistema de excitacion | 44 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 05:30 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 30/04/2026 17:47 | 01/05/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje y pruebas SAT de equipos, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 30/04/2026 06:02 | 01/05/2026 00:00 | Desco Desconexion del Transformador T1 220/16KV por mantenimiento. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | T 220/16 | 30/04/2026 06:03 | 01/05/2026 00:00 | Desconexion del Transformador T1 220/16KV por mantenimiento. El Anillo 220kV de la SE Vizcarra operara bajo el esquema de anillo cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8462 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 30/04/2026 08:28 | 30/04/2026 12:35 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #06 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 30/04/2026 08:28 | 30/04/2026 12:35 | Mantenimiento Correctivo en la fase R del seccionador de tierra SPT-5962. Apoyo en desconexion de la linea L-5037 y aterramiento y bloqueo en el extremo de la SE-Montalvo. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/04/2026 08:28 | 30/04/2026 12:35 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/04/2026 08:16 | 30/04/2026 11:02 | RETIRO DEL CARBON AFECTADO / DESCONEXION DEL PORTACARBON / RETIRO DE FLEJE DA?ADO | 35 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 30/04/2026 00:03 | 30/04/2026 06:50 | PERDIDA DE AGUA SIGNIFICATIVA POR INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL ALTERNADOR | 68 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 16:10 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 30/04/2026 18:00 | 01/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar SE Panamericana por Limpieza correctiva de aisladores de Subestacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17032 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | L-2298 | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Mantenimiento preventivo de linea de transmision | 129 | P | F/S | N | PREV. | 14145 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Central eolica indisponible por mantenimiento de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | TRES HERMANAS | SE TRES HERMANA | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Mantenimiento preventivo de equipos de patio de SE Tres Hermanas | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14146 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Central eolica indisponible por mantenimiento de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 | 129 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2026 14:11 | 01/05/2026 00:00 | TH-12 Inv.(tow) coolwater pres. war | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 17:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de sistema de barra 1 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 17:00 | Mantenimiento correctivo de la superestructura de 220kV de la L-2316 220kV en set Barsi | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24831 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-2 | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | MEDICION DE POTENCIA NEGATIVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8742 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CELDA CL-2296 CON DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, DEBIDO A QUE EL INTERRUPTOR IN-2738 SE ENCUENTRA EN BYPASS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 30/04/2026 09:07 | 30/04/2026 10:40 | Mantenimiento preventivo de 1 a?o, inspeccion de capacitores. (R0123180) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 30/04/2026 13:50 | 30/04/2026 16:20 | Mantenimiento preventivo de 1 a?o, inspeccion de capacitores. (R0123181) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SVC-4 PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 07:49 | INDISPONIBLE POR ROTURA DE FIBRA OPTICA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 30/04/2026 10:37 | 30/04/2026 13:27 | ACTIVIDAD CORRECTIVA DE EMERGENCIA REPARAR TENDIDO F.O. (R0130186) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 30/04/2026 08:20 | 30/04/2026 13:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2247. (R0125169) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2247 | 30/04/2026 08:22 | 30/04/2026 16:57 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125169) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15273 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-B 220 | 30/04/2026 13:44 | 30/04/2026 17:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2247. (R0125169) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Cambio Ejecucion de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-30 | 30/04/2026 08:40 | 30/04/2026 11:14 | MP 1 A?O INSPECCION GENERAL DE BANCO DE CAPACITORES. (R0123182) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21424 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-31 | 30/04/2026 11:30 | 30/04/2026 12:40 | MP 1 A?O INSPECCION GENERAL DE BANCO DE CAPACITORES. (R0123183) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21425 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Celda del corte central del IN-5054 abierto debido a que no cierra una fase del seccionador SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUEREN RECIERRES DESHABILIDOS DE LA L-2060. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | DESCONEXION DE CUELLOS EN LA TORRE T-47 POR RIESGO ALTO DE COLAPSO DE LA TORRRE POR DESLIZAMIENTO. REQUIERE LOS RECIERRES DESHABILITADOS DE LA L-2060. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 30 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 30 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/04/2026 | 00:30 | 160.9 | 601.1 | 203 |  |  | 91.3 | 230.2 | 26.3 |  | 101.9 | 106.8 |  | 125.9 | 207.2 | 108.9 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 82.4 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 88.8 |  |  |  |  | 110.1 | 200.3 |  |  |  | 6.4485 | 464.2277 | 81.4 | 137.8 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 49.3 | 131.4 | 132.1 | 154.2 | 107.6 | 45.1 | 41.7 | 3.8 | 14.6 | 171.5 |  |  | 0 |  |  | 41.5 |  |  |  | 126.7 | 171 | 169.4 | 10.2 | 172.7 | [8 empty] | 3.3 | 101.2 | 116.2 | 63.8 | 78.1 | 30.3 | [11 empty] | 211.3301 | 101.9 | 0 | 7 |  | 0 | 100.1 | 0 | 10.1 | 0 | 20.6 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.05 | 0 | 0 | 27.6 | 58.6 | 0 | 3.5 | 14.1 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.5 | 20.2 | 20.3 | 4.1 | 27.7 | 0 | 17.8 | 41.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 21 | 7.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 27.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 13.38 | 6815.3363 | 24.3475 | 7.946 | 11.85 | 13 | 26.2437 | 18.9306 | 10.9 | 15.6 | 128.8179
30/04/2026 | 01:00 | 153.6 | 600.6 | 202.8 |  |  | 89.3 | 228.5 | 27.1 |  | 105.1 | 105.2 |  | 127.8 | 210 | 108.5 | 557.9 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50 |  |  |  |  | 109.4 | 216.1 |  |  |  | 6.4478 | 463.5024 | 81.4 | 151.4 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 126.1 | 126.3 | 156.4 | 106.8 | 43.6 | 41.5 | 3.8 | 13.6 | 165.2 |  |  | 0 |  |  | 41.8 |  |  |  | 125.6 | 171.2 | 170.2 | 15 | 172 | [8 empty] | 3.2 | 109.2 | 122.9 | 62.8 | 77.7 | 30 | [11 empty] | 210.8251 | 101.7 | 0 | 7 |  | 0 | 94.1 | 0 | 12.7 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 28.3 | 53.9 | 0 | 3.5 | 4.6 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.9 | 20.3 | 7.9 | 23.3 | 0 | 12 | 33.8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.9 | 25.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.42 |  | 12.75 | 6756.8052 | 24.3437 | 7.942 | 11.85 | 13 | 26.3144 | 18.9312 | 10.8 | 15.8 | 128.9812
30/04/2026 | 01:30 | 156.3 | 601.2 | 202.8 |  |  | 90 | 229.7 | 27.3 |  | 104.7 | 104.8 |  | 127 | 207.7 | 108.5 | 556.1 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50.3 |  |  |  |  | 109.5 | 207.6 |  |  |  | 6.4483 | 463.1118 | 81.4 | 149.3 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 47.4 | 126.8 | 126.9 | 154.7 | 107 | 44.2 | 41.6 | 3.8 | 13.7 | 167.3 |  |  | 0 |  |  | 42.1 |  |  |  | 125.7 | 171.4 | 169.4 | 14.8 | 168.4 | [8 empty] | 3.3 | 87.4 | 119.3 | 63 | 77.7 | 30 | [11 empty] | 210.7527 | 101.9 | 0 | 7 |  | 0 | 90.3 | 0 | 9.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 24.6 | 51.3 | 0 | 3.5 | 4.3 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 6.4 | 19.7 | 20.3 | 11.6 | 20 | 0 | 10.6 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 12.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.8 |  | 13.17 | 6671.9429 | 24.3403 | 7.92 | 11.85 | 13.1 | 26.1983 | 18.9312 | 11 | 15.7 | 129.0397
30/04/2026 | 02:00 | 156.7 | 593.6 | 200.1 |  |  | 89.8 | 230.4 | 27.1 |  | 104.9 | 105.1 |  | 127.4 | 207.8 | 108 | 549.1 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.4 | 182.2 |  |  |  | 6.448 | 464.6814 | 81.4 | 125.3 | 41 | 18.8 | 19.4 | 47.4 | 126.8 | 127 | 154 | 106.7 | 44.1 | 41.6 | 3.8 | 13.8 | 109 |  |  | 0 |  |  | 41.8 |  |  |  | 125.5 | 170.1 | 168.7 | 34.1 | 169.9 | [8 empty] | 3.2 | 59.7 | 100.4 | 62.7 | 77.7 | 30 | [11 empty] | 210.6645 | 101.8 | 0 | 7 |  | 0 | 83.6 | 0 | 8.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.3 | 12.05 | 0 | 0 | 20.7 | 50.9 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.3 |  | 0 | 19.9 | 6.4 | 19.6 | 20.3 | 16.8 | 15.5 | 0 | 7.9 | 23.6 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 12 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 6.73 |  | 13.13 | 6496.804 | 24.339 | 7.934 | 11.85 | 13 | 26.1964 | 18.9314 | 11 | 15.6 | 128.8508
30/04/2026 | 02:30 | 153.5 | 593.4 | 199.3 |  |  | 89.8 | 230.4 | 26.9 |  | 105.2 | 105.2 |  | 127.7 | 207.8 | 108.5 | 550.2 | 10.2 |  |  |  | 80.4 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.1 | 206 |  |  |  | 6.4489 | 383.6385 | 81.5 | 126.1 | 40.6 | 18.8 | 19.4 | 47.4 | 125.9 | 126.3 | 154.7 | 106 | 43.7 | 41.1 | 3.8 | 13.8 | 110.7 |  |  | 0 |  |  | 41.5 |  |  |  | 124.7 | 135.6 | 140 | 72.4 | 150.7 | [8 empty] | 3.3 | 59.9 | 104.2 | 62.1 | 77.3 | 29.6 | [11 empty] | 210.5967 | 101.9 | 0 | 6.9 |  | 0 | 87.5 | 0 | 12.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 25.3 | 50.2 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.5 | 20.2 | 20.7 | 11.1 | 0 | 8.1 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 10.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.87 |  | 12.94 | 6398.2541 | 24.3348 | 7.927 | 11.84 | 13.1 | 26.2391 | 18.9319 | 11 | 15.8 | 129.1728
30/04/2026 | 03:00 | 156.1 | 597.8 | 201.4 |  |  | 90.2 | 232.7 | 27.2 |  | 104.7 | 104.2 |  | 126.8 | 118.5 | 80.2 | 556.7 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.6 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.7 | 213.3 |  |  |  | 6.448 | 447.9977 | 81.4 | 145.6 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49 | 127.9 | 128.5 | 154.6 | 107.3 | 44.5 | 41.7 | 3.8 | 14 | 160.8 |  |  | 0 |  |  | 41.7 |  |  |  | 125.9 | 134.9 | 135 | 77 | 181.4 | [8 empty] | 3.3 | 65.7 | 124.9 | 62.9 | 76.9 | 30.1 | [11 empty] | 210.5967 | 101.8 | 0 | 7 |  | 0 | 87.3 | 0 | 9.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 23.3 | 52.9 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.5 | 20.3 | 22.3 | 9.9 | 0 | 8 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 8.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.37 |  | 14.43 | 6502.5024 | 24.3325 | 7.939 | 11.84 | 13 | 26.3164 | 18.9319 | 11 | 15.8 | 129.1598
30/04/2026 | 03:30 | 156.3 | 597.1 | 201.3 |  |  | 90.3 | 231 | 27 |  | 104.7 | 104.5 |  | 127.1 | 111.7 | 68.7 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 50.1 |  |  |  |  | 109.5 | 218.9 |  |  |  | 6.4474 | 458.9764 | 81.4 | 148.9 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 126.6 | 126.9 | 155 | 107 | 44.2 | 41.7 | 3.8 | 14 | 170 |  |  | 0 |  |  | 41.6 |  |  |  | 125.7 | 85.4 | 84.9 | 85 | 174.7 | [8 empty] | 3.3 | 47 | 119 | 63 | 77.1 | 30.1 | [11 empty] | 210.9173 | 102 | 0 | 7 |  | 0 | 88.6 | 0 | 6.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 22 | 46.4 | 0 | 3.5 | 4.3 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 19.4 | 20.3 | 23.4 | 12.1 | 0 | 6.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.1 | 6.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.53 |  | 14.37 | 6366.701 | 24.3322 | 7.944 | 11.84 | 13 | 26.222 | 18.9317 | 10.9 | 15.7 | 128.8699
30/04/2026 | 04:00 | 161.2 | 598.9 | 202 |  |  | 91.4 | 232.2 | 27.2 |  | 104.7 | 104.9 |  | 126.3 | 170.2 | 82.6 | 556.9 | 10.4 |  |  |  | 83.3 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 50.8 |  |  |  |  | 110.1 | 222.1 |  |  |  | 6.4476 | 462.1211 | 81.4 | 152.4 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 49.5 | 150.5 | 150.7 | 167.3 | 107.8 | 45.5 | 42.3 | 3.8 | 14.2 | 171.8 |  |  | 0 |  |  | 41.5 |  |  |  | 126.6 | 85.2 | 84.9 | 86.8 | 175.2 | [8 empty] | 3.3 | 67.3 | 122.1 | 63.6 | 77.2 | 30.5 | [11 empty] | 210.9428 | 101.9 | 0 | 7 |  | 0 | 86.3 | 0 | 4.9 | 0 | 20.6 | 10.1 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 20.8 | 44.3 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.4 | 20.3 | 22.6 | 13.6 | 0 | 4.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 6.2 |  | 14.48 | 6533.8515 | 24.332 | 7.946 | 11.84 | 13 | 26.1873 | 18.931 | 10.8 | 15.6 | 128.6363
30/04/2026 | 04:30 | 156.2 | 600 | 203.1 |  |  | 89.9 | 233.1 | 27.4 |  | 105.4 | 104.9 |  | 126.7 | 209 | 107.8 | 558 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 50.7 |  |  |  |  | 110 | 219.5 |  |  |  | 6.447 | 467.5101 | 81.4 | 150 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 49 | 146.7 | 147.5 | 160 | 107 | 44.2 | 41.9 | 3.8 | 13.9 | 171.7 |  |  | 0 |  |  | 41.7 |  |  |  | 126.1 | 85.8 | 85.7 | 85.9 | 175.8 | [8 empty] | 3.3 | 67.5 | 120.5 | 63.2 | 77.4 | 30.2 | [11 empty] | 210.7425 | 101.9 | 0 | 7 |  | 0 | 77.2 | 0 | 5.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 14.5 | 37 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 19.5 | 20.3 | 24.2 | 14.4 | 0 | 3.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 5.3 | 0 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 8.66 |  | 14.49 | 6554.6096 | 24.3306 | 7.945 | 11.84 | 13 | 26.1583 | 18.9312 | 10.7 | 15.7 | 128.6051
30/04/2026 | 05:00 | 149 | 592.4 | 200.4 |  |  | 88 | 230.6 | 27.2 |  | 105 | 104.9 |  | 126.8 | 207.6 | 108.2 | 548.4 | 10 |  |  |  | 79.8 | 7.1 | 5 | 0 | 6.6 |  | 48.6 |  |  |  |  | 108.7 | 222.9 |  |  |  | 6.4468 | 461.6858 | 81.4 | 148.5 | 40.3 | 18.8 | 19.4 | 46.9 | 166.7 | 167.1 | 178.2 | 105.9 | 42.8 | 40.7 | 3.8 | 13.6 | 166.5 |  |  | 0 |  |  | 41.4 |  |  |  | 123.9 | 93.2 | 93 | 87 | 176 | [8 empty] | 3.3 | 59.9 | 114.7 | 61.2 | 76.4 | 29.4 | [11 empty] | 210.572 | 101.5 | 0 | 6.9 |  | 0 | 68.4 | 0 | 3.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.9 | 6.3 | 19.2 | 20.2 | 25.8 | 17.4 | 0 | 3.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.59 |  | 12.91 | 6538.4646 | 24.3292 | 7.942 | 10.78 | 13 | 26.1993 | 18.9311 | 10.7 | 15.7 | 127.5816
30/04/2026 | 05:30 | 156.1 | 601.4 | 201.6 |  |  | 90 | 234.9 | 27 |  | 104.7 | 105.5 |  | 126.6 | 208.3 | 108.3 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 50.6 |  |  |  |  | 109.7 | 215.9 |  |  |  | 6.447 | 464.5681 | 81.4 | 150.3 | 41.5 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 154.3 | 154.3 | 163.1 | 107.2 | 44.5 | 41.8 | 3.8 | 13.8 | 171.2 |  |  | 0 |  |  | 41.6 |  |  |  | 126.2 | 126.5 | 127.1 | 127.7 | 218.3 | [8 empty] | 3.3 | 87.8 | 120.2 | 63 | 77.3 | 30.2 | [11 empty] | 210.9871 | 101.5 | 0 | 7 |  | 0 | 74.6 | 0 | 7.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 19 | 31.9 | 0 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.9 | 6.2 | 19.7 | 20.3 | 20 | 12.9 | 0 | 1.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 11.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9.04 |  | 14.01 | 6755.7122 | 24.327 | 8.002 | 9.78 | 13.1 | 26.1759 | 18.9313 | 10.8 | 15.6 | 126.7163
30/04/2026 | 06:00 | 156.3 | 601.8 | 202.6 |  |  | 90.1 | 236.1 | 27.2 |  | 105 | 104.6 |  | 125.4 | 205.7 | 108.2 | 560.7 | 10.2 |  |  |  | 82.4 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 202.8 |  |  |  | 6.4468 | 462.9459 | 81.4 | 149.7 | 41.8 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 128.8 | 129.3 | 154.7 | 107.4 | 44.1 | 41.7 | 3.8 | 13.8 | 170 |  |  | 0 |  |  | 41.6 |  |  |  | 126.1 | 168.4 | 166.5 | 202 | 266 | [8 empty] | 3.3 | 68.5 | 120.9 | 62.3 | 77.1 | 30.4 | [11 empty] | 210.9907 | 101.5 | 0 | 7 |  | 0 | 75 | 0 | 5.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 17 | 3.3 | 12.06 | 0 | 0 | 17.2 | 41 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.9 | 6.2 | 20.3 | 20.3 | 21.7 | 12.8 | 0 | 2.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 25.1 | 22.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.04 |  | 13.27 | 6900.2535 | 24.3224 | 7.993 | 9.57 | 13 | 26.2308 | 18.9313 | 10.6 | 15.7 | 126.3475
30/04/2026 | 06:30 | 156.3 | 595.7 | 201.6 |  |  | 90.1 | 233.2 | 27.8 |  | 125.9 | 126.4 |  | 128.5 | 208.2 | 108.2 | 549.8 | 10.2 |  |  |  | 81.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 49.6 |  |  |  |  | 109.5 | 210.1 |  |  |  | 6.4445 | 452.0781 | 81.4 | 140.4 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 120.9 | 121.2 | 162.1 | 106.5 | 34.8 | 38.5 | 3.8 | 13.9 | 144.9 |  |  | 0 |  |  | 42.1 |  |  |  | 125.6 | 169.1 | 167 | 200.8 | 268.8 | [8 empty] | 3.3 | 117.8 | 102.8 | 61.7 | 76.9 | 30 | [11 empty] | 210.9298 | 101.4 | 0 | 7.1 |  | 0 | 66 | 7.2 | 11.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 15 | 7.5 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 17 | 3.3 | 12.06 | 2 | 1.4 | 15.2 | 34.3 | 1.1 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 11.3 | 1 | 2.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0.3 | 21 | 7.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 15.7 | 0.856 | 6.2 | 0.6 | 28.4 | 27.2 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  |  |  | 9.09 |  | 13.25 | 6953.6084 | 24.3291 | 7.97 | 8.532 | 13 | 26.2618 | 18.9317 | 11 | 15.7 | 125.7246
30/04/2026 | 07:00 | 152.1 | 596.1 | 199 |  |  | 88.4 | 233.2 | 0 |  | 137.4 | 167 |  | 174.9 | 189.7 | 106.2 | 545.1 | 10 |  |  |  | 80.7 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 49 |  |  |  |  | 109.5 | 130 |  |  |  | 6.4459 | 451.3853 | 81.1 | 124.4 | 41.1 | 18.5 | 19.4 | 48.4 | 123 | 123.2 | 153 | 106.9 | 30.6 | 35 | 3.8 | 13.7 | 109.1 |  |  | 0 |  |  | 41.6 |  |  |  | 125.2 | 151.3 | 151 | 160.5 | 248.2 | [8 empty] | 3.3 | 74.7 | 102.8 | 60.6 | 76.9 | 30 | [11 empty] | 210.8783 | 101.3 | 0 | 7 |  | 0.1 | 54.5 | 23.5 | 10.3 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.3 | 58.1 | 31 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17 | 3.2 | 12.04 | 8.7 | 1.9 | 14.8 | 31.3 | 1 | 3.5 | 4.1 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 20 | 20.2 | 21.9 | 10.2 | 7.8 | 3 | 9.3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 100.2 | 3.341 | 52 | 0.6 | 35.8 | 33.6 | 38.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 19.8 | 19.7 | 8.9 |  |  |  |  | 7.47 |  | 13.03 | 6963.7905 | 24.3205 | 7.959 | 8.594 | 13 | 26.2946 | 18.9318 | 10.4 | 15.6 | 125.0999
30/04/2026 | 07:30 | 153.1 | 598.6 | 201.9 |  |  | 87.8 | 229.5 | 0 |  | 105.5 | 105.8 |  | 131 | 208.9 | 104.2 | 555.5 | 9.9 |  |  |  | 80.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 49.2 |  |  |  |  | 109.3 | 193.5 |  |  |  | 6.4477 | 453.8278 | 81.4 | 142.5 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 121.6 | 121.9 | 153.5 | 107.1 | 34.3 | 39.6 | 3.8 | 13.6 | 155.2 |  |  | 0 |  |  | 41.4 |  |  |  | 125.7 | 127.8 | 127.5 | 125.6 | 216.6 | [8 empty] | 3.3 | 133.7 | 109.2 | 65.5 | 78.4 | 29.8 | [11 empty] | 210.8991 | 101.5 | 0 | 7 |  | 0.1 | 30.9 | 54.5 | 10.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 95.8 | 44.5 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17 | 3.2 | 12.06 | 12.2 | 6.1 | 12.6 | 24.8 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.9 | 6.1 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 8.3 | 20.3 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | 11.7 | 21 | 7.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 166.1 | 6.055 | 90.2 | 0.6 | 40.5 | 30.1 | 74.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.89 |  | 13.34 | 7170.9196 | 24.3204 | 7.92 | 9.198 | 12.8 | 26.2883 | 18.9322 | 10.5 | 15.7 | 125.6589
30/04/2026 | 08:00 | 161.5 | 603.2 | 202.9 |  |  | 91.4 | 233.2 | 0 |  | 105.1 | 107.6 |  | 128 | 126.7 | 84.4 | 557.5 | 10.4 |  |  |  | 83.2 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 51 |  |  |  |  | 110.2 | 184.8 |  |  |  | 6.4466 | 454.7778 | 81.4 | 149.2 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 129 | 129 | 153.4 | 107.7 | 39 | 40.6 | 3.8 | 14.2 | 166.3 |  |  | 0 |  |  | 41.5 |  |  |  | 126.8 | 84.8 | 85.5 | 86.4 | 175.2 | [8 empty] | 3.3 | 155.2 | 124.3 | 66.8 | 78.8 | 30.6 | [11 empty] | 210.8631 | 101.2 | 0 | 6.9 |  | 0.3 | 24.7 | 67.6 | 12.9 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 167.5 | 84.8 | 2 | 3.4 | 5.1 | 21.1 | 20 | 17 | 3.2 | 12.06 | 13.6 | 15 | 14.9 | 29.3 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |  | 0 | 19.9 | 5.8 | 20.2 | 20.3 | 24.4 | 5.7 | 30.9 | 3.3 | 22.3 | 0 | 0 | 34.8 | 21 | 7.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 210.8 | 8.483 | 112.6 | 0.6 | 32.3 | 25.1 | 86.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.22 |  | 13.55 | 7268.4005 | 24.3239 | 7.927 | 9.582 | 12.8 | 26.2095 | 18.9321 | 10.2 | 15.7 | 125.6745
30/04/2026 | 08:30 | 161.4 | 602.3 | 203.2 |  |  | 91.6 | 234.1 | 0 |  | 105 | 107.7 |  | 129.3 | 160.5 | 81.2 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 83.6 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 90.9 |  |  |  |  | 110.3 | 210.6 |  |  |  | 6.4474 | 458.9133 | 81.3 | 152.2 | 41.8 | 18.8 | 19.4 | 49.8 | 128.2 | 128.5 | 161.3 | 108 | 40.9 | 41.9 | 3.8 | 14.2 | 172.6 |  |  | 46.1 |  |  | 41.9 |  |  |  | 127 | 85.4 | 85.3 | 87.1 | 174.7 | [8 empty] | 3.3 | 194.8 | 128.7 | 67.1 | 43.5 | 30.6 | [11 empty] | 204.9944 | 97.3 | 0 | 7 |  | 0.7 | 30.9 | 70.1 | 14.3 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 174.1 | 88.6 | 2 | 3.4 | 5 | 21.2 | 20 | 17 | 3.1 | 12.06 | 14.2 | 16.6 | 12.6 | 30.8 | 14.1 | 3.5 | 5.7 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 5.7 | 20.2 | 20.3 | 29 | 6.8 | 31.1 | 8.3 | 31.8 | 0 | 0 | 41.6 | 21 | 7.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 218.2 | 10.482 | 111.8 | 0.6 | 22.7 | 17.1 | 86.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.66 |  | 8.38 | 7483.4371 | 18.2294 | 7.925 | 10.672 | 12.9 | 26.1449 | 18.9321 | 10.2 | 15.8 | 120.8034
30/04/2026 | 09:00 | 150.6 | 594.8 | 201.1 |  |  | 88.2 | 228 | 0 |  | 105.3 | 108.1 |  | 129.2 | 209.3 | 108 | 554.5 | 9.9 |  |  |  | 80.4 | 7 | 5.1 | 0 | 6.8 |  | 49.1 |  |  |  |  | 108.6 | 200.4 |  |  |  | 6.4473 | 453.9467 | 81.2 | 146.2 | 40.4 | 18.8 | 19.4 | 47.6 | 127.6 | 127.8 | 155 | 106.3 | 35.1 | 40.2 | 3.8 | 13.6 | 162.8 |  |  | 42.1 |  |  | 41.5 |  |  |  | 123.9 | 103.3 | 102.9 | 100.3 | 189.5 | [8 empty] | 3.3 | 169.5 | 116.9 | 64.5 | 42.9 | 29.4 | [11 empty] | 210.7446 | 100.6 | 0 | 7 |  | 0.9 | 40.2 | 71.7 | 11.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 176.9 | 90.2 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17 | 3.2 | 12.06 | 13.8 | 16.3 | 14.3 | 42.9 | 16.6 | 3.5 | 12.5 | 2.2 |  | 0.1 | 19.9 | 5.8 | 20 | 20.2 | 27.6 | 7.1 | 32.2 | 16.2 | 32.4 | 0.9 | 0.4 | 41.1 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 220.4 | 12.437 | 112.1 | 0.6 | 9.2 | 10.2 | 90.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.71 |  | 6.3 | 7479.0455 | 18.2139 | 7.937 | 10.44 | 12.8 | 26.0698 | 18.9326 | 10.2 | 15.8 | 120.3934
30/04/2026 | 09:30 | 157.6 | 601.3 | 201.8 |  |  | 90.1 | 226.4 | 0 |  | 104.5 | 107.7 |  | 128.8 | 206.2 | 107.9 | 557.9 | 10.2 |  |  |  | 82.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.8 | 189.8 |  |  |  | 6.4473 | 455.0482 | 81.2 | 148.5 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 125.3 | 125.9 | 153.7 | 107.6 | 37.7 | 41 | 3.8 | 14.1 | 164.2 |  |  | 72.4 |  |  | 43.7 |  |  |  | 125.9 | 122.3 | 121.4 | 121.3 | 212.8 | [8 empty] | 3.2 | 173.7 | 122.6 | 66.3 | 43.3 | 30.5 | [11 empty] | 210.5618 | 100.7 | 0 | 7 |  | 0.4 | 58.6 | 72.6 | 14 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 178.6 | 91.3 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 17 | 3.2 | 12.06 | 13.8 | 16.4 | 11.4 | 28.6 | 16.5 | 3.5 | 16.3 | 2.1 |  | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 20 | 20.3 | 26.3 | 4.9 | 31.7 | 26.6 | 35.7 | 2 | 2 | 43.3 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 221.8 | 13.974 | 118.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 91.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.93 |  | 7.89 | 7644.0113 | 18.1964 | 7.962 | 10.48 | 12.8 | 25.7925 | 18.9322 | 10.2 | 15.8 | 120.1631
30/04/2026 | 10:00 | 154.5 | 601.6 | 201.9 |  |  | 89.5 | 226.7 | 0 |  | 105.4 | 109.1 |  | 129.3 | 206.5 | 107.3 | 560.4 | 10 |  |  |  | 81.6 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 49.9 |  |  |  |  | 109.6 | 198.8 |  |  |  | 6.4481 | 457.7164 | 81.1 | 149.7 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 49 | 134.9 | 135 | 155.4 | 107 | 38.9 | 41.2 | 3.8 | 13.8 | 170.7 |  |  | 71.8 |  |  | 43.7 |  |  |  | 125.7 | 121.9 | 121.7 | 122 | 212.7 | [8 empty] | 3.2 | 194.4 | 125.2 | 65.8 | 43.2 | 30.1 | [11 empty] | 209.8093 | 100 | 5.3 | 6.9 |  | 0.7 | 81.7 | 72.6 | 13.7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 181.1 | 92.2 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.9 | 3.2 | 12.06 | 13.9 | 16.5 | 15.2 | 41.6 | 16.3 | 3.5 | 19.8 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 6 | 20 | 20.3 | 25.3 | 5.6 | 31.9 | 25.6 | 37.4 | 2.1 | 2.5 | 42.9 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 225.8 | 15.282 | 119.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 92.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.36 |  | 6.34 | 7764.5158 | 18.197 | 7.97 | 11.248 | 12.8 | 25.6979 | 18.9318 | 10.2 | 15.7 | 120.7447
30/04/2026 | 10:30 | 153.4 | 599 | 202.2 |  |  | 90.5 | 226 | 0 |  | 105.2 | 108.2 |  | 128.2 | 203.8 | 108.1 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.4 | 186.9 |  |  |  | 6.4485 | 453.9336 | 81.1 | 143.1 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 123.8 | 123.6 | 153.4 | 107 | 36.5 | 39.5 | 3.8 | 13.7 | 153.5 |  |  | 71.4 |  |  | 43.7 |  |  |  | 125.3 | 147.1 | 147.2 | 148 | 236.9 | [8 empty] | 3.2 | 169 | 118.5 | 66 | 42.9 | 30 | [11 empty] | 209.4898 | 99.9 | 8 | 7 |  | 0.6 | 74.1 | 72.5 | 13.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 182.1 | 93 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 3.2 | 10.23 | 14 | 16.7 | 14.6 | 58.3 | 16.3 | 3.5 | 19.9 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 6.1 | 19.9 | 20.3 | 25.4 | 6.2 | 31.9 | 25.1 | 41.9 | 2.8 | 1.5 | 43.2 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 227.5 | 16.378 | 121.6 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | 92.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  |  |  | 8.11 |  | 8.48 | 7780.67 | 18.1929 | 7.964 | 11.438 | 7.5 | 25.3199 | 18.9322 | 10 | 15.7 | 115.047
30/04/2026 | 11:00 | 152.5 | 601 | 202.4 |  |  | 89.7 | 227.9 | 0 |  | 105.6 | 107.6 |  | 127.4 | 206.2 | 107.6 | 554.9 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 81 |  |  |  |  | 109.7 | 186.5 |  |  |  | 6.4501 | 455.2902 | 81 | 149.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 127.1 | 127.4 | 153.7 | 106.9 | 38.4 | 40.9 | 3.8 | 14 | 171.7 |  |  | 71.4 |  |  | 42.7 |  |  |  | 125.8 | 148.4 | 148.4 | 148.7 | 236.1 | [8 empty] | 3.3 | 202.6 | 125.2 | 66 | 42.9 | 30.2 | [11 empty] | 208.925 | 99.9 | 8 | 7.1 |  | 0.6 | 70.4 | 73.5 | 15.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 183.2 | 92.9 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.4 | 3.2 | 6.02 | 14 | 16.6 | 16.9 | 59.9 | 15.9 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 6.1 | 20 | 20.3 | 25.3 | 17.2 | 31.8 | 29.4 | 53.8 | 2.9 | 2.1 | 43.3 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 228 | 17.226 | 121.2 | 0.6 | 3.3 | 9.2 | 93 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 9.06 |  | 7.71 | 7928.7813 | 18.1906 | 7.958 | 11.544 | 7.5 | 25.2341 | 18.9325 | 10.1 | 15.8 | 115.2592
30/04/2026 | 11:30 | 153.6 | 600.6 | 202.8 |  |  | 89.8 | 222.8 | 0 |  | 105.3 | 108.7 |  | 128.1 | 203.7 | 107.7 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.4 |  |  |  |  | 109.5 | 177.9 |  |  |  | 6.4504 | 464.5095 | 80.9 | 147.8 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 123.1 | 123.7 | 153.6 | 106.9 | 43.9 | 41.5 | 3.8 | 13.7 | 165.6 |  |  | 71.6 |  |  | 42.9 |  |  |  | 125.5 | 148.2 | 148.2 | 148.4 | 235.9 | [8 empty] | 3.3 | 189 | 131.6 | 66.1 | 73 | 30.2 | [11 empty] | 208.9259 | 99.8 | 8.2 | 7.1 |  | 0.6 | 65.1 | 75.2 | 15.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 182.2 | 92.7 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 20 | 16.4 | 3.2 | 6.07 | 13.8 | 16.5 | 14.7 | 57.6 | 16.3 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0.2 | 19.8 | 6.1 | 19.9 | 20.3 | 25 | 18.5 | 32.3 | 45.6 | 52.3 | 5.8 | 4.6 | 43 | 21 | 7.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 228.8 | 17.551 | 121.6 | 0.6 | 2.2 | 18.2 | 92.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.3 |  | 8.49 | 7957.2968 | 18.1776 | 7.947 | 12.022 | 7.5 | 24.86 | 18.9333 | 10 | 15.8 | 115.2399
30/04/2026 | 12:00 | 156.5 | 600.8 | 202.3 |  |  | 90.1 | 224.1 | 0 |  | 105.5 | 108 |  | 128.9 | 203.2 | 107.3 | 558.6 | 10.3 |  |  |  | 81.8 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.7 | 156.1 |  |  |  | 6.4499 | 462.14 | 80.9 | 140.7 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 47.4 | 125.7 | 125.4 | 153.6 | 107.1 | 44.5 | 41.7 | 3.8 | 13.9 | 149.6 |  |  | 72 |  |  | 41.9 |  |  |  | 126 | 148.1 | 147.9 | 147.4 | 235.8 | [8 empty] | 3.2 | 159.7 | 127 | 66.2 | 71 | 30.4 | [11 empty] | 208.3518 | 99.4 | 7.9 | 7.1 |  | 0.7 | 63.8 | 75.5 | 15.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 183.4 | 93.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 20 | 16.3 | 3.2 | 6.07 | 13.6 | 16.1 | 16 | 59.2 | 16.2 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0.2 | 19.8 | 6.1 | 19.7 | 20.2 | 25.5 | 31.8 | 31.9 | 51.1 | 55.7 | 7.4 | 5 | 43.3 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 230.5 | 17.538 | 120.3 | 0.6 | 13.2 | 27.5 | 92.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.04 |  | 7.69 | 7930.2797 | 18.1738 | 7.914 | 12.026 | 7.5 | 24.8314 | 18.9339 | 9.8 | 15.8 | 114.9792
30/04/2026 | 12:30 | 156.2 | 600.1 | 202.7 |  |  | 89.5 | 222.3 | 0 |  | 105.1 | 108.5 |  | 127.6 | 202.9 | 106.1 | 558.7 | 10.2 |  |  |  | 82.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.2 |  |  |  |  | 109.6 | 174.4 |  |  |  | 6.4542 | 462.1651 | 80.9 | 148.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49.8 | 125.4 | 122.9 | 154.2 | 107.2 | 44.4 | 41.7 | 3.8 | 13.9 | 167.9 |  |  | 71.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 125.9 | 101.6 | 101.1 | 102 | 192.7 | [8 empty] | 3.3 | 192.2 | 132.7 | 63 | 71.1 | 30.4 | [11 empty] | 206.8137 | 99.1 | 7.9 | 7.1 |  | 0.7 | 59 | 75.2 | 14.9 | 0.1 | 20.6 | 10 | 5.5 | 183.2 | 93.5 | 2 | 3.4 | 5.1 | 21.1 | 20 | 16.3 | 3.2 | 6.07 | 13.8 | 16 | 16.7 | 59.8 | 16.1 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 19.8 | 20.3 | 22.8 | 35.8 | 31.8 | 48.8 | 58.5 | 9.9 | 5.1 | 42.7 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 229.1 | 17.284 | 120.7 | 0.6 | 17.1 | 33.3 | 92.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.89 |  | 6.53 | 7830.307 | 18.1176 | 7.911 | 11.458 | 11.3 | 24.7596 | 18.9348 | 9.9 | 15.8 | 118.181
30/04/2026 | 13:00 | 156.2 | 599.1 | 202.2 |  |  | 89.6 | 222.1 | 0 |  | 104.8 | 107.3 |  | 128.2 | 202.9 | 107.1 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.5 |  |  |  |  | 109.4 | 168.7 |  |  |  | 6.4713 | 463.3076 | 80.8 | 146.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 127 | 122.9 | 153.2 | 106.9 | 44.4 | 41.5 | 3.8 | 13.8 | 160.2 |  |  | 52.7 |  |  | 43.1 |  |  |  | 125.6 | 85.1 | 85 | 84.8 | 175.8 | [8 empty] | 3.2 | 182.6 | 128.8 | 63 | 73.9 | 30 | [11 empty] | 205.7038 | 98.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0.9 | 53.9 | 75.4 | 12.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 183.8 | 93.4 | 2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 20 | 14.2 | 3.2 | 6.07 | 14 | 16.1 | 18.1 | 60.9 | 16.2 | 3.5 | 19.6 | 2.1 |  | 0.2 | 19.8 | 5.8 | 19.6 | 20.3 | 25.8 | 41.2 | 31.8 | 57.9 | 70.5 | 10.5 | 5.5 | 42.3 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 228.6 | 16.614 | 120.3 | 0.6 | 34.2 | 60.4 | 91.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.43 |  | 7.62 | 7776.2168 | 18.1665 | 4.264 | 10.994 | 7.5 | 24.4288 | 18.9357 | 9.9 | 15.8 | 109.989
30/04/2026 | 13:30 | 150 | 599.4 | 202.3 |  |  | 89.1 | 220 | 0 |  | 105.3 | 108.8 |  | 129.8 | 185.4 | 105 | 558.1 | 10.2 |  |  |  | 80.2 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.1 | 150 |  |  |  | 6.4588 | 458.1515 | 80.8 | 128.6 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.3 | 124.3 | 123 | 154 | 106.9 | 43.9 | 41.1 | 3.8 | 13.6 | 122.5 |  |  | 51.8 |  |  | 43.4 |  |  |  | 124.8 | 85.1 | 85.2 | 85.6 | 176.1 | [8 empty] | 3.3 | 107.8 | 100.8 | 62.4 | 75 | 29.8 | [11 empty] | 207.125 | 99.8 | 7.9 | 7.1 |  | 1.1 | 55.9 | 74.8 | 13.1 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.6 | 183 | 93.2 | 2 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 20 | 14.2 | 3.2 | 6.07 | 14.1 | 16.2 | 18.4 | 65.9 | 16.5 | 3.5 | 15.5 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 5.7 | 19.5 | 20.3 | 23.6 | 40.8 | 31.9 | 70.4 | 59.5 | 9.7 | 6.8 | 42 | 21 | 7.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 228.9 | 15.63 | 120.5 | 0.6 | 56.5 | 72.3 | 91.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 8.55 |  | 6.94 | 7602.1252 | 18.1721 | 3.134 | 10.912 | 7.4 | 24.3736 | 18.937 | 10 | 15.6 | 108.5286
30/04/2026 | 14:00 | 155.8 | 599.2 | 203 |  |  | 90 | 221.3 | 0 |  | 105 | 108.1 |  | 129.5 | 110.3 | 72.1 | 559.7 | 10.2 |  |  |  | 81.8 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.4 |  |  |  |  | 109.5 | 177.4 |  |  |  | 6.449 | 463.7219 | 80.7 | 149.2 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 126.8 | 122.7 | 153.3 | 107.3 | 44.2 | 41.6 | 3.8 | 13.8 | 167.5 |  |  | 52.7 |  |  | 43.4 |  |  |  | 125.7 | 85.5 | 85 | 84.9 | 175.7 | [8 empty] | 3.2 | 193.4 | 101.8 | 63 | 75.4 | 30.2 | [11 empty] | 207.0946 | 99.7 | 7.9 | 7.1 |  | 1.3 | 67.8 | 74.4 | 15.8 | 0.2 | 20.5 | 10.1 | 5.6 | 181.7 | 92.5 | 2 | 3.4 | 4.9 | 20.8 | 20 | 14.2 | 3.2 | 6.07 | 13.4 | 15.6 | 20.2 | 65.3 | 16.4 | 3.5 | 15.8 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 5.8 | 19.4 | 20.2 | 24 | 49.7 | 32.2 | 66.5 | 61.8 | 11.8 | 6 | 42 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 227.4 | 14.574 | 120.9 | 0.6 | 77.2 | 90.5 | 91.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9 |  |  |  |  | 8.71 |  | 8.81 | 7756.2295 | 18.2214 | 2.943 | 11.448 | 12.8 | 24.2883 | 18.9377 | 9.8 | 15.7 | 114.1384
30/04/2026 | 14:30 | 159.1 | 599.5 | 204.1 |  |  | 90.1 | 218.5 | 0 |  | 107.5 | 109.5 |  | 131.5 | 146 | 76.1 | 552.7 | 10.3 |  |  |  | 82.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 |  | 80.1 |  |  |  |  | 110 | 192.8 |  |  |  | 6.4492 | 461.3862 | 80.5 | 146.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 47.4 | 127.7 | 121.1 | 157.9 | 108.1 | 44.6 | 42.4 | 3.8 | 14.1 | 161.3 |  |  | 53.5 |  |  | 43.8 |  |  |  | 126.1 | 85.1 | 84.7 | 84.9 | 175.8 | [8 empty] | 3.2 | 194.9 | 102 | 63.3 | 78.1 | 30.2 | [11 empty] | 207.3654 | 99.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0.7 | 77.9 | 73.3 | 15.8 | 0.4 | 20.6 | 10 | 5.5 | 179.2 | 91.3 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14.3 | 3.3 | 6.07 | 13.8 | 16.1 | 20.5 | 65.9 | 16.2 | 3.5 | 15.7 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 5.8 | 19.6 | 20.3 | 22.7 | 44.8 | 32.2 | 58.4 | 67 | 10.5 | 5.8 | 42 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 225.9 | 13.079 | 120.9 | 0.6 | 104.6 | 111.8 | 90.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20.1 | 9.2 |  |  |  |  | 6.37 |  | 9.82 | 7853.8397 | 18.2215 | 2.94 | 11.642 | 12.8 | 24.1065 | 18.9381 | 9.9 | 15.7 | 114.248
30/04/2026 | 15:00 | 153.3 | 600 | 202.9 |  |  | 89.6 | 221.4 | 0 |  | 105 | 107.9 |  | 129.9 | 160.9 | 90 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.7 | 173.1 |  |  |  | 6.4496 | 462.4055 | 80.6 | 146.7 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 49 | 124.9 | 122.3 | 153.5 | 106.6 | 43.9 | 41.6 | 3.8 | 13.7 | 165.5 |  |  | 52.6 |  |  | 43.2 |  |  |  | 125.7 | 85.7 | 85.7 | 85.5 | 176 | [8 empty] | 3.3 | 234.2 | 130.9 | 63 | 78.9 | 30 | [11 empty] | 207.2091 | 99.7 | 7.9 | 7.1 |  | 0.4 | 86.1 | 72.3 | 14.9 | 0.3 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 180.8 | 91.3 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 14.3 | 3.3 | 6.07 | 13.7 | 16 | 23.1 | 70.7 | 15.6 | 3.5 | 15.7 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 5.7 | 19.5 | 20.2 | 23.5 | 43.6 | 31.8 | 52.3 | 57.1 | 8.8 | 4.5 | 41.8 | 21 | 7.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 224.3 | 11.407 | 119.7 | 0.6 | 114.9 | 114.5 | 89.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7.06 |  | 9.8 | 7925.6012 | 18.2109 | 2.94 | 11.96 | 12.8 | 24.1345 | 18.94 | 10 | 15.7 | 114.6853
30/04/2026 | 15:30 | 152.9 | 598.7 | 201.8 |  |  | 90 | 220.1 | 0 |  | 105.3 | 108.7 |  | 129.9 | 205.6 | 102.6 | 558.1 | 10.2 |  |  |  | 81 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 80.6 |  |  |  |  | 109.4 | 188.6 |  |  |  | 6.4496 | 462.9707 | 80.6 | 149.8 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 123.4 | 135.8 | 154.3 | 106.9 | 44.3 | 41.3 | 3.8 | 13.6 | 169.5 |  |  | 52.4 |  |  | 43.8 |  |  |  | 125.5 | 109.8 | 109.5 | 100 | 179.6 | [8 empty] | 3.2 | 248.2 | 131.8 | 62.7 | 77.5 | 30 | [11 empty] | 207.4362 | 99.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0.8 | 84.6 | 71.2 | 15 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 130.1 | 58 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.4 | 3.3 | 6.07 | 12 | 14.9 | 21.9 | 66.8 | 14.3 | 3.5 | 15.9 | 2.1 |  | 0.1 | 19.8 | 5.7 | 19.6 | 20.2 | 25 | 46 | 31 | 55.4 | 64.2 | 8.3 | 4.1 | 41 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 169.4 | 3.767 | 116.4 | 0.6 | 111.1 | 113.7 | 87.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 7.56 |  | 10.12 | 7940.0735 | 18.2118 | 2.945 | 11.962 | 12.8 | 24.5158 | 18.9419 | 10 | 15.8 | 115.1765
30/04/2026 | 16:00 | 155.5 | 595.3 | 199.7 |  |  | 90.4 | 218.3 | 0 |  | 162.9 | 180.2 |  | 181.7 | 205.1 | 106.3 | 544.3 | 10.2 |  |  |  | 81 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 88.9 |  |  |  |  | 109.5 | 140.6 |  |  |  | 6.4492 | 460.8015 | 80.7 | 127.1 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 49.5 | 118.4 | 127.7 | 152.2 | 106.6 | 44.7 | 41.3 | 3.8 | 13.9 | 114.4 |  |  | 73.9 |  |  | 43.1 |  |  |  | 125.5 | 166.8 | 165.8 | 198.1 | 262.5 | [8 empty] | 3.3 | 137.9 | 113.6 | 62.6 | 76.2 | 30 | [11 empty] | 208.0793 | 100.1 | 7.9 | 7 |  | 0.6 | 83.5 | 15.9 | 13.7 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.5 | 66.5 | 30.6 | 2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20 | 14.4 | 3.3 | 6.07 | 10.7 | 12.3 | 20.7 | 66.3 | 11 | 3.5 | 17.8 | 2.1 |  | 0.1 | 19.9 | 5.5 | 19.6 | 20.2 | 27 | 39.4 | 23.8 | 55.8 | 62 | 8.4 | 7 | 39.8 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 133.1 | 2.191 | 90.7 | 0.6 | 115.7 | 122 | 77.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 5.61 |  | 9.96 | 7926.761 | 18.2194 | 2.947 | 11.964 | 12.8 | 24.4954 | 18.9433 | 10.1 | 15.7 | 115.1691
30/04/2026 | 16:30 | 156 | 603.5 | 202.2 |  |  | 90.3 | 223.2 | 0 |  | 145 | 144 |  | 161 | 204.3 | 107.3 | 567.5 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 92.4 |  |  |  |  | 109.9 | 169.9 |  |  |  | 6.4512 | 464.613 | 80.9 | 150 | 41.9 | 18.8 | 19.2 | 49 | 141.6 | 142 | 156 | 107.1 | 45.1 | 42 | 3.8 | 14 | 172 |  |  | 75 |  |  | 43 |  |  |  | 126.3 | 169 | 166.7 | 198.7 | 265.8 | [8 empty] | 3.2 | 260.5 | 133.4 | 63.5 | 76.4 | 30.4 | [11 empty] | 208.367 | 100.3 | 7.9 | 7 |  | 0.4 | 88.6 | 9.7 | 12.5 | 0.3 | 20.4 | 10.1 | 5.6 | 23.2 | 11.2 | 2 | 3.4 | 5 | 20.9 | 20 | 14.4 | 3.3 | 6.07 | 5.2 | 5.6 | 25 | 69.9 | 3.9 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0.1 | 19.9 | 5.5 | 19.7 | 20.3 | 26.4 | 45 | 13 | 49.1 | 66.7 | 6.7 | 6 | 35.2 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 41.1 | 1.639 | 16.3 | 0.6 | 127.5 | 129.4 | 15.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.83 |  | 11.66 | 7912.4301 | 18.2312 | 2.953 | 11.97 | 13.2 | 24.3354 | 18.9448 | 10.2 | 15.8 | 115.6344
30/04/2026 | 17:00 | 155.3 | 602 | 203 |  |  | 89 | 218.8 | 0 |  | 179.6 | 202.7 |  | 192 | 204.8 | 108 | 559.2 | 10.1 |  |  |  | 81.5 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 90.8 |  |  |  |  | 109.8 | 175.3 |  |  |  | 6.4526 | 464.2354 | 80.8 | 149.3 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 46.9 | 124.1 | 124.7 | 153.9 | 107.1 | 43.8 | 39.6 | 3.8 | 13.7 | 162 |  |  | 74.7 |  |  | 43.3 |  |  |  | 125.9 | 170 | 166.9 | 200 | 266.9 | [8 empty] | 3.2 | 228.4 | 130.3 | 63.3 | 76.3 | 30.2 | [11 empty] | 209.1565 | 100.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0.1 | 87.8 | 3.1 | 10.1 | 0.5 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 7.6 | 3.6 | 2 | 3.4 | 5 | 21 | 20 | 16 | 3.3 | 6.07 | 0.6 | 0.5 | 21.9 | 67.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.1 |  | 0 | 19.9 | 5.6 | 19.8 | 20.3 | 24.1 | 45.3 | 2 | 51.7 | 66.3 | 7.4 | 5 | 19.7 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 15.6 | 0.491 | 2.2 | 0.6 | 128 | 139.6 | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.84 |  | 11.52 | 7816.8654 | 18.2213 | 2.956 | 11.968 | 13.2 | 24.4988 | 18.946 | 10.2 | 15.8 | 115.7901
30/04/2026 | 17:30 | 152.5 | 592.4 | 202.2 |  |  | 87.5 | 213.1 | 0 |  | 177.4 | 202.7 |  | 189 | 207.8 | 108.3 | 545.7 | 10 |  |  |  | 80.2 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 |  | 115.7 |  |  |  |  | 108.9 | 221.6 |  |  |  | 6.4613 | 461.8154 | 80.8 | 148.7 | 40.4 | 18.8 | 19.4 | 48.2 | 146.1 | 146.7 | 160 | 106.1 | 43.4 | 38.3 | 3.8 | 13.6 | 167.2 |  |  | 88.1 |  |  | 43.5 |  |  |  | 124.5 | 141.5 | 141.5 | 148.7 | 250.2 | [8 empty] | 3.2 | 243.3 | 129.6 | 61.8 | 75.6 | 29.6 | [11 empty] | 209.2471 | 100.9 | 7.9 | 7.1 |  | 0 | 84 | 0 | 11.8 | 0.5 | 20.4 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 16.2 | 3.2 | 6.07 | 0 | 0 | 18.2 | 63.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.6 | 19.9 | 20.2 | 20.9 | 43 | 0 | 45.9 | 69.5 | 5.9 | 5.3 | 3.1 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 125.8 | 133.5 | 0.2 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.79 |  | 11.24 | 7720.4237 | 19.8392 | 6.136 | 11.724 | 13.2 | 24.7218 | 18.9457 | 10.4 | 15.7 | 120.6667
30/04/2026 | 18:00 | 151.6 | 641.8 | 214.4 |  |  | 90 | 216.8 | 0 |  | 180.3 | 202.1 |  | 192.6 | 208.7 | 107.9 | 554.4 | 10.1 |  |  |  | 80.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 117.6 |  |  |  |  | 109.3 | 204.5 |  |  |  | 6.4502 | 461.6506 | 79.8 | 148.5 | 41 | 18.8 | 19.4 | 48.7 | 177 | 177.6 | 181.8 | 105.9 | 43.5 | 38.4 | 3.8 | 13.6 | 169.5 |  |  | 88 |  |  | 43.7 |  |  |  | 125.1 | 105.8 | 105.7 | 104.8 | 200 | [8 empty] | 3.3 | 211 | 119.5 | 62.8 | 75.6 | 29.9 | [11 empty] | 209.5642 | 101 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 81.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.1 | 3.2 | 6.06 | 0 | 0 | 19.7 | 58.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.6 | 19.9 | 20.2 | 18.6 | 44 | 0 | 50.3 | 74.3 | 7.5 | 5.5 | 0 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.4 | 111.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.6 |  |  |  |  | 8.6 |  | 11.12 | 7635.3449 | 24.3644 | 7.943 | 10.7 | 12.8 | 25.0374 | 18.9466 | 10.3 | 15.7 | 125.7914
30/04/2026 | 18:30 | 156.8 | 645.5 | 216.4 |  |  | 90.1 | 218.9 | 0 |  | 180.1 | 201.3 |  | 193.2 | 206.3 | 107.7 | 558.5 | 10.2 |  |  |  | 82.9 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.7 | 223.2 |  |  |  | 6.4493 | 457.7771 | 80.9 | 150.7 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 180.9 | 180.8 | 182.5 | 107.5 | 44.8 | 39.9 | 3.8 | 14 | 171.1 |  |  | 89.2 |  |  | 43.8 |  |  |  | 126 | 149.7 | 149.6 | 149.1 | 236.8 | [8 empty] | 3.2 | 256.3 | 114.5 | 63.2 | 75.6 | 30.4 | [11 empty] | 210.043 | 101.3 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 77.8 | 0 | 6.6 | 0.4 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.1 | 21 | 20 | 16.1 | 3.3 | 6.07 | 0 | 0 | 19.8 | 58.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 20.1 | 20.3 | 14.1 | 45.6 | 0 | 51.7 | 79.7 | 5.2 | 5.5 | 0 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 109.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 9.4 |  |  |  |  | 6.87 |  | 11.37 | 7902.7794 | 24.3512 | 7.959 | 9.92 | 0 | 25.3142 | 18.9469 | 10.4 | 15.7 | 112.5913
30/04/2026 | 19:00 | 155.6 | 643.9 | 215.7 |  |  | 90 | 217.3 | 0 |  | 180.6 | 202.1 |  | 193.2 | 206.7 | 108.3 | 557.5 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.7 |  | 130.5 |  |  |  |  | 109.6 | 222.8 |  |  |  | 6.4509 | 457.2034 | 81 | 149.9 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 179.8 | 180.7 | 182.6 | 106.9 | 44.4 | 39.6 | 3.8 | 13.9 | 170.5 |  |  | 94.8 |  |  | 43.5 |  |  |  | 125.9 | 138.8 | 138.7 | 141.9 | 229.7 | [8 empty] | 3.3 | 251.1 | 113.8 | 63 | 74.5 | 30.2 | [11 empty] | 210.406 | 101.5 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 83.7 | 0 | 11.5 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20.9 | 20 | 16.1 | 3.3 | 6.07 | 0 | 0 | 22.4 | 58.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 19.9 | 20.3 | 14.3 | 50.2 | 0 | 39.8 | 82.6 | 5.1 | 3.5 | 0 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 105.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.53 |  | 11.2 | 7889.3603 | 24.2133 | 11.91 | 10.13 | 0 | 25.3923 | 18.9459 | 10.6 | 15.7 | 116.8915
30/04/2026 | 19:30 | 154.8 | 648.2 | 214.4 |  |  | 89.8 | 217.5 | 0 |  | 181.2 | 203 |  | 193.6 | 207.9 | 108.3 | 557 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 6.7 |  | 130.2 |  |  |  |  | 109.5 | 222.3 |  |  |  | 6.4507 | 458.9147 | 81 | 150.1 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 48.4 | 178.8 | 179.2 | 182.8 | 106.8 | 44.1 | 39 | 3.8 | 13.8 | 169 |  |  | 94.8 |  |  | 43.6 |  |  |  | 125.8 | 135.2 | 135.2 | 138.1 | 224.4 | [8 empty] | 3.3 | 242.6 | 113.5 | 63 | 74.5 | 30.1 | [11 empty] | 210.7685 | 101.8 | 7.7 | 7 |  | 0 | 83.8 | 0 | 7.9 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20 | 16 | 3.2 | 6.07 | 0 | 0 | 22.8 | 64.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 19.9 | 20.3 | 10.3 | 51 | 0 | 38.5 | 79.9 | 6.4 | 4.6 | 0 | 21 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 115.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.09 |  | 11.04 | 7862.1338 | 18.0384 | 11.977 | 10.94 | 0 | 25.5009 | 18.9459 | 10.6 | 15.8 | 111.8023
30/04/2026 | 20:00 | 153.4 | 648.5 | 215.2 |  |  | 89.4 | 217.1 | 0 |  | 180.6 | 202.8 |  | 193.4 | 207 | 108.3 | 555.2 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 6.7 |  | 130.2 |  |  |  |  | 109.3 | 185.2 |  |  |  | 6.452 | 456.1548 | 81 | 150 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 123.6 | 123.5 | 153.2 | 106.8 | 43.9 | 38.8 | 3.8 | 13.7 | 164.3 |  |  | 94.3 |  |  | 43.4 |  |  |  | 125.5 | 170.9 | 168.8 | 202 | 268.4 | [8 empty] | 3.2 | 259.7 | 112.9 | 62.7 | 74.4 | 30 | [11 empty] | 211.0388 | 101.9 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 82 | 0 | 4.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 12.8 | 3.2 | 6.07 | 0 | 0 | 25 | 67.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 5.6 | 19.8 | 20.3 | 7.7 | 46.9 | 0 | 42.2 | 76.6 | 5.5 | 3.4 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 90.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  |  |  | 6.18 |  | 12.14 | 7810.0356 | 18.0342 | 11.944 | 11.84 | 0 | 25.6015 | 18.9456 | 10.6 | 15.8 | 112.7653
30/04/2026 | 20:30 | 156.7 | 649 | 216.3 |  |  | 90.4 | 218.1 | 0 |  | 181.2 | 203 |  | 193.7 | 208.3 | 108.4 | 556.8 | 10.2 |  |  |  | 81.7 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 6.7 |  | 130.4 |  |  |  |  | 109.6 | 174.2 |  |  |  | 6.452 | 456.5548 | 81 | 150.3 | 41.1 | 18.8 | 19.4 | 49.8 | 124.5 | 124.7 | 153.1 | 106.8 | 44.3 | 39 | 3.8 | 14 | 153.8 |  |  | 94.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 125.7 | 171.1 | 169.3 | 201.8 | 269.4 | [8 empty] | 3.3 | 242.5 | 113.9 | 63 | 74.7 | 30.2 | [11 empty] | 211.0812 | 101.9 | 7.7 | 7.1 |  | 0 | 82.5 | 0 | 9.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 21 | 20 | 12.8 | 3.2 | 6.06 | 0 | 0 | 25.9 | 67.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 5.8 | 19.8 | 20.3 | 6.6 | 52.8 | 0 | 45.5 | 70.3 | 4.3 | 3 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.2 | 72.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  |  | 8.68 |  | 12.2 | 7777.628 | 18.029 | 7.934 | 11.94 | 0 | 25.7114 | 18.9454 | 10.6 | 15.7 | 108.8598
30/04/2026 | 21:00 | 160.2 | 650.3 | 216.5 |  |  | 91 | 218.6 | 0 |  | 180.6 | 202.3 |  | 193.3 | 207.8 | 108.5 | 554.3 | 10.2 |  |  |  | 82.7 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 6.8 |  | 130.8 |  |  |  |  | 109.9 | 219.9 |  |  |  | 6.4536 | 456.1903 | 80.9 | 150.8 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 47.6 | 181.6 | 182.5 | 176.5 | 107.5 | 45.4 | 39.4 | 3.8 | 14.1 | 171 |  |  | 94.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126.1 | 121.5 | 121.5 | 123 | 214.9 | [8 empty] | 3.3 | 257.6 | 114.8 | 63.3 | 74.5 | 30.4 | [11 empty] | 210.9474 | 101.9 | 7.7 | 7.3 |  | 0 | 92.9 | 0 | 9.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.8 | 20 | 12.9 | 3.2 | 6.06 | 0 | 0 | 25.6 | 59.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 0 | 19.9 | 5.9 | 19.9 | 20.3 | 8.1 | 57.1 | 0 | 51.5 | 67.8 | 5.3 | 4.8 | 0 | 21 | 7.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 51.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 19.9 | 19.8 | 8.9 |  |  |  |  | 8.73 |  | 12.42 | 7741.7012 | 18.0292 | 7.941 | 11.96 | 0 | 25.7805 | 18.9445 | 10.5 | 15.7 | 108.8552
30/04/2026 | 21:30 | 157 | 649.9 | 216.6 |  |  | 90.5 | 217.8 | 0 |  | 181.2 | 202.4 |  | 192.9 | 208.3 | 108.7 | 557 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.9 | 5.3 | 22.7 | 6.7 |  | 131.2 |  |  |  |  | 109.9 | 211.8 |  |  |  | 6.452 | 457.3006 | 81 | 150.1 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.1 | 179.6 | 180.1 | 182 | 106.8 | 44.3 | 39 | 3.8 | 14.2 | 170.1 |  |  | 94.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 125.9 | 120.5 | 120.6 | 119.2 | 210.8 | [8 empty] | 3.2 | 256.8 | 121.5 | 63.1 | 74.5 | 30.1 | [11 empty] | 211.2581 | 102.1 | 7.7 | 7.3 |  | 0 | 71.1 | 0 | 6.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.3 | 20.7 | 20 | 18.3 | 3.2 | 6.06 | 0 | 0 | 20.7 | 46.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 5.9 | 19.7 | 20.3 | 4.7 | 63.6 | 0 | 41 | 62.8 | 3.9 | 2.9 | 0 | 21 | 7.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.3 | 50.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.58 |  | 13.2 | 7655.5507 | 18.0304 | 7.945 | 11.98 | 0 | 25.8837 | 18.9442 | 10.6 | 15.6 | 108.9833
30/04/2026 | 22:00 | 157.3 | 651.6 | 216.8 |  |  | 90.3 | 217.7 | 0 |  | 181 | 203.3 |  | 194.3 | 208.8 | 108.1 | 556.9 | 10.3 |  |  |  | 82 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 6.8 |  | 130.8 |  |  |  |  | 109.5 | 206.5 |  |  |  | 6.4516 | 457.7859 | 81.1 | 150.2 | 41.3 | 18.8 | 19.4 | 49 | 179.7 | 179.5 | 182.7 | 107.4 | 45.1 | 39.2 | 3.8 | 14.2 | 169.7 |  |  | 94.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 125.6 | 118.1 | 118.1 | 118.2 | 209.7 | [8 empty] | 3.3 | 247.3 | 123 | 63 | 74.4 | 30 | [11 empty] | 211.3798 | 102.2 | 7.7 | 7.2 |  | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.2 | 6.07 | 0 | 0 | 18.4 | 40.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 5.9 | 19.8 | 20.3 | 4.7 | 66.1 | 0 | 40.2 | 60.2 | 4.3 | 3.1 | 0 | 21 | 7.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.1 | 52.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.21 |  | 13.27 | 7653.5673 | 18.0316 | 7.954 | 11.95 | 0 | 25.9853 | 18.943 | 10.8 | 15.7 | 109.3639
30/04/2026 | 22:30 | 154.9 | 654.1 | 217.8 |  |  | 89.7 | 219.2 | 0 |  | 143 | 143 |  | 162.6 | 206.6 | 108.5 | 559.8 | 10.3 |  |  |  | 82.1 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 86.8 |  |  |  |  | 109.7 | 207.5 |  |  |  | 6.4505 | 456.9772 | 81.1 | 150 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 179.5 | 180.2 | 183.1 | 86.6 | 44.7 | 39.2 | 3.8 | 14.1 | 171.8 |  |  | 94.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 125.9 | 128.1 | 128.2 | 127.1 | 212.7 | [8 empty] | 3.2 | 269.7 | 131.3 | 63.2 | 74.5 | 30.2 | [11 empty] | 211.5218 | 102.2 | 7.7 | 7.3 |  | 0 | 74.1 | 0 | 8.5 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.4 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.2 | 6.06 | 0 | 0 | 21.1 | 43.9 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6 | 20 | 20.3 | 6 | 57.3 | 0 | 34.5 | 44.3 | 4 | 2.7 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.5 | 56.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20.2 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7 |  | 12.24 | 7496.5496 | 18.0358 | 7.955 | 11.95 | 0 | 26.0479 | 18.9429 | 10.8 | 15.7 | 109.4315
30/04/2026 | 23:00 | 154.8 | 649.5 | 215.5 |  |  | 89.9 | 218.7 | 0 |  | 106.6 | 109.4 |  | 145.6 | 208.7 | 108.8 | 554.8 | 10.3 |  |  |  | 80.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 88.4 |  |  |  |  | 109.1 | 191 |  |  |  | 6.4503 | 457.3945 | 81 | 150.2 | 40.9 | 18.8 | 19.4 | 49.1 | 178.4 | 179.1 | 183.1 | 84.3 | 44.6 | 38.2 | 3.8 | 13.9 | 168.3 |  |  | 94.2 |  |  | 45.1 |  |  |  | 125 | 87.4 | 87.2 | 87.8 | 192 | [8 empty] | 3.3 | 254.9 | 130.4 | 64.6 | 74.4 | 29.8 | [11 empty] | 211.3579 | 102.2 | 7.7 | 7.3 |  | 0 | 82.8 | 0 | 11 | 0 | 20.3 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.4 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.2 | 6.07 | 0 | 0 | 24.4 | 53.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 6 | 19.9 | 20.3 | 4.5 | 53.7 | 0 | 30.1 | 50 | 2.3 | 2.5 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.4 | 65.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.21 |  | 11.96 | 7232.3426 | 18.0297 | 7.961 | 11.95 | 0 | 26.1429 | 18.9418 | 11.2 | 15.8 | 110.0254
30/04/2026 | 23:30 | 154.8 | 653.9 | 216.9 |  |  | 90.2 | 221 | 0 |  | 104.9 | 107.7 |  | 130.1 | 120.7 | 81.2 | 556.7 | 10.3 |  |  |  | 81.6 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 88.8 |  |  |  |  | 109.8 | 223.2 |  |  |  | 6.4485 | 458.0753 | 81 | 149.4 | 41.6 | 18.8 | 19.4 | 48.5 | 178.7 | 179.6 | 182.9 | 88.2 | 44.6 | 39.2 | 3.8 | 13.9 | 171.3 |  |  | 94.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126 | 91.1 | 91.1 | 90.2 | 168.2 | [8 empty] | 3.2 | 269.6 | 132 | 65.1 | 74.6 | 30.2 | [11 empty] | 152.8122 | 87 | 7.8 | 7.3 |  | 0 | 80.7 | 0 | 10 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.3 | 6.07 | 0 | 0 | 29.9 | 64.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 6 | 20.1 | 20.3 | 5.4 | 59.8 | 0 | 29.8 | 59.9 | 3 | 1.6 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.3 | 56.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 6.94 |  | 12.33 | 7089.476 | 18.0291 | 7.941 | 11.95 | 0 | 26.1398 | 18.9416 | 10.8 | 15.8 | 109.6015
01/05/2026 | 00:00 | 155.7 | 652.4 | 215.2 |  |  | 89.6 | 220.3 | 0 |  | 104.6 | 107.5 |  | 130.1 | 118.8 | 68.4 | 557.9 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 88.4 |  |  |  |  | 109.7 | 223.2 |  |  |  | 6.4487 | 455.5343 | 81.2 | 150.3 | 41.2 | 18.8 | 19.4 | 48.6 | 178.9 | 179.5 | 183.2 | 106.9 | 44.2 | 38.5 | 3.8 | 12.7 | 170.5 |  |  | 94.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 125.9 | 111.2 | 111 | 112.8 | 193.9 | [8 empty] | 3.2 | 267.6 | 131.2 | 64.7 | 74.5 | 30.2 | [11 empty] | 73.7495 | 0 | 7.7 | 7.3 |  | 0 | 80.7 | 0 | 11.2 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.3 | 6.07 | 0 | 0 | 29.4 | 69.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 6 | 20.2 | 20.3 | 7.1 | 47.9 | 0 | 20 | 0 | 2.2 | 1.2 | 0 | 21 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.1 | 44.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 9.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.99 |  | 12.24 | 6904.8326 | 18.0234 | 7.922 | 11.95 | 0 | 26.1605 | 18.9406 | 10.8 | 15.8 | 109.5965
EJEC |  | 3730.85 | 14701.05 | 4938.65 | 0 | 0 | 2156.65 | 5391.5 | 176.35 | 0 | 3030.25 | 3205.4 | 0 | 3525.9 | 4582.5 | 2437.25 | 13343.25 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1958.65 | 183.45 | 125.75 | 79 | 160.8 | 0 | 1918.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.75 | 4700.35 | 0 | 0 | 0 | 154.8009 | 10985.8105 | 1945.5 | 3504.9 | 989.9 | 450.95 | 465.5 | 1164.75 | 3389.7 | 3397.15 | 3890.3 | 2536.95 | 1024.85 | 970.35 | 91.2 | 332.5 | 3856.4 | 0 | 0 | 1217.65 | 0 | 0 | 1033.3 | 0 | 0 | 0 | 3016.5 | 3045.5 | 3035.45 | 2791.8 | 4986.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.25 | 4162.65 | 2874.05 | 1526.25 | 1723.35 | 722.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937.4086 | 2365.25 | 112.25 | 169.7 | 0 | 6.35 | 1775.35 | 640.9 | 259.25 | 2.1 | 491.75 | 238.05 | 131.8 | 1548.95 | 780.55 | 48 | 81.6 | 123.75 | 499.25 | 480 | 404.65 | 77.9 | 207.59 | 129.45 | 142.7 | 480.15 | 1262.85 | 131.7 | 84 | 333.9 | 54 | 0 | 1.45 | 476.3 | 142.95 | 475.6 | 486.65 | 447 | 747.45 | 288.15 | 725.25 | 1063.65 | 91.65 | 61.85 | 391.05 | 503.95 | 174.45 | 189.1 | 489.6 | 489.6 | 480 | 135.3 | 2010.55 | 118.1395 | 1078.05 | 14.4 | 1277.15 | 1232 | 833.95 | 115.2 | 52.1 | 57.6 | 59.45 | 0 | 232.75 | 480.35 | 479.65 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.72 | 0 | 269.265 | 177164.0846 | 494.9745 | 174.044 | 269.834 | 215.9 | 613.5216 | 454.4922 | 251 | 377.4 | 2851.1663

## REACTIVA
jueves, 30 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/04/2026 | 00:30 | 8 | 4.9 | 14.2 |  |  | -10.3 | 6.9 | 4.9 |  | -36.2 | -33.3 |  | 37 | 24.3 | 7.7 | 71.7 | 0 |  |  |  | -6.6 | 0.8 | 1 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 12.1 | -2.3 |  |  |  | -1.0271 | 57.1217 | 7.8 | 26.3 | 6.1 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 27.8 | -29.7 | 47.3 | 6.2 | -3.4 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 19.9 |  |  | 0 |  |  | -2.7 |  |  |  | 10.9 | -32.9 | -33.6 | -4.7 | -44.9 | [8 empty] | -0.6 | 24.8 | 24.2 | 6.6 | 7.2 | 2 | [11 empty] | -9.9142 | -9.3 | 0 | 0.4 |  |  | -2.6 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -9.8 | -13.3 | 0 | -0.4 | 0.8 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 2.7 | 0.8 | 7.3 | 0 | -5.6 | -12 | -0.6 | -0.9 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.5 | -3.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.32 |  | 9.18 | 187.9203 | 2.339 | -0.58 | 2.63 | 1.8 | 2.3286 | 0.06054 | -1.5 | -0.2 | 6.8782
30/04/2026 | 01:00 | 5.2 | 21.2 | 18.7 |  |  | -11 | 11.7 | 3.8 |  | -27.8 | -21.7 |  | 23.2 | 2.6 | 5.7 | 82.8 | 0 |  |  |  | -6.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | 4.9 |  |  |  |  | 10.6 | 6.3 |  |  |  | -1.0625 | 59.7888 | 8.1 | 23.9 | 4.8 | -0.2 | 2.7 | 0.3 | 38.3 | -19.3 | -44.2 | 8.3 | -2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | -5.9 |  |  |  | 10.3 | -25.9 | -26.2 | 4.4 | -36.7 | [8 empty] | -0.6 | 26 | 22.5 | 5.6 | 7.3 | 2 | [11 empty] | -0.32127 | -3.6 | 0 | 0.4 |  |  | -2.9 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -9.4 | -11.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | -2.4 | -10 | -0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.8 | -3.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.92 |  | 9.47 | 186.535 | 2.4863 | -0.694 | 2.41 | 1.7 | 2.3315 | 0.05005 | -1.2 | -0.2 | 6.8838
30/04/2026 | 01:30 | 6.1 | 18.9 | 17.9 |  |  | -10.6 | 8.6 | 3.8 |  | -29.6 | -22.9 |  | 20.4 | 1.2 | 5.2 | 78.6 | 0.1 |  |  |  | -6.7 | 0.8 | 1 | 0 | -3.2 |  | 4.6 |  |  |  |  | 11.4 | 2.7 |  |  |  | -1.1008 | 59.2101 | 8.1 | 24.3 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | 35.9 | -21.5 | -46.6 | 8.8 | -1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 21.5 |  |  | 0 |  |  | -5.8 |  |  |  | 11 | -26.1 | -27.5 | 3 | -38.2 | [8 empty] | -0.6 | 26.2 | 22.5 | 5.9 | 7.1 | 1.8 | [11 empty] | -2.4995 | -4.9 | 0 | 0.6 |  |  | -3.2 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -9.4 | -12.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0 | -3.5 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.06 |  | 9.78 | 154.5897 | 2.4661 | -0.783 | 2.29 | 1.7 | 2.3246 | 0.05994 | -1.5 | -0.2 | 6.3576
30/04/2026 | 02:00 | 6 | 2 | 14.2 |  |  | -12 | -3.4 | 2.9 |  | -38.4 | -30.3 |  | 10.2 | -3 | 2.4 | 68.9 | 0.1 |  |  |  | -6.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.1 |  | 3.8 |  |  |  |  | 10.8 | -4.2 |  |  |  | -1.0669 | 58.2168 | 8 | 24.9 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 29.7 | -27.6 | -52.7 | 7.8 | -1.6 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 20.5 |  |  | 0 |  |  | -6.7 |  |  |  | 9 | -30.2 | -31.6 | -1.4 | -41.7 | [8 empty] | -0.6 | 24.9 | 22.4 | 5.8 | 7.3 | 2 | [11 empty] | -5.3001 | -6.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -7.7 | -14.3 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -14 | -0.9 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.83 |  | 9.29 | 9.1098 | 2.435 | -0.356 | 2.45 | 1.7 | 2.3179 | 0.07015 | -1.6 | -0.2 | 6.817
30/04/2026 | 02:30 | 4.9 | 0.6 | 13.6 |  |  | -12.4 | -5.5 | 2.8 |  | -35.9 | -31.8 |  | 14.4 | -3 | 2.4 | 71.7 | 0 |  |  |  | -7 | 0.2 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 4.4 |  |  |  |  | 10.8 | 0.7 |  |  |  | -1.2263 | 31.3472 | 6.9 | 20.2 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 30.3 | -26.9 | -51.9 | 5.2 | -4.5 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 17.6 |  |  | 0 |  |  | -3.4 |  |  |  | 2.5 | -33.4 | -34.2 | -1.3 | -43.3 | [8 empty] | -0.5 | 15.1 | 18.1 | 0.2 | 5.3 | 2 | [11 empty] | -5.862 | -6.8 | 0 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -7.8 | -13.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -17.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |  |  |  |  | 2.37 |  | 9.62 | -61.1111 | 2.127 | -0.459 | 2.43 | 1.7 | 2.3169 | 0.08226 | -1.6 | 0 | 6.5972
30/04/2026 | 03:00 | 6.9 | 16.7 | 17.3 |  |  | -9.7 | 10.2 | 3.4 |  | -33.1 | -26.8 |  | 11.4 | -10.4 | 0.9 | 74.4 | 0 |  |  |  | -5.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 4.4 |  |  |  |  | 11 | 2.9 |  |  |  | -1.1885 | 45.824 | 7.3 | 19.5 | 3.2 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | 31.8 | -25.4 | -50.5 | 7.1 | -2.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 19.3 |  |  | 0 |  |  | 2.6 |  |  |  | 8.4 | -33.2 | -34 | -0.8 | -41.1 | [8 empty] | -0.6 | 13.1 | 17.7 | -0.1 | 5.1 | 1.9 | [11 empty] | -6.8592 | -7.4 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 |  | -7.6 | -13.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.8 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 2.23 |  | 9.19 | 26.8364 | 2.2721 | -0.472 | 2.6 | 1.7 | 2.3214 | 0.07486 | -0.5 | 0 | 7.9963
30/04/2026 | 03:30 | 6.8 | 11.1 | 16.4 |  |  | -10.7 | -0.5 | 2.7 |  | -34.1 | -24.7 |  | 9.6 | -13.3 | -2 | 75 | 0.1 |  |  |  | -6.6 | 0.3 | 0 | 0 | -3.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 11 | 4.5 |  |  |  | -1.128 | 56.4686 | 7.7 | 18.9 | 2.8 | -0.7 | 2.7 | 0.3 | 29.7 | -27.5 | -52.6 | 9.4 | -1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 8.5 | -38.8 | -39.7 | -3.3 | -44.4 | [8 empty] | -0.6 | 11 | 17.6 | -0.5 | 5.3 | 1.9 | [11 empty] | -6.8725 | -7.5 | 0 | 0.6 |  |  | -3.3 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -7.6 | -13.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -14.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.87 |  | 9.33 | -28.8919 | 2.4017 | -0.399 | 2.42 | 1.7 | 2.3189 | 0.07257 | -0.6 | -0.1 | 7.8142
30/04/2026 | 04:00 | 9.5 | 30.5 | 20.2 |  |  | -9.6 | 11.9 | 3.7 |  | -33.1 | -20.3 |  | 14.3 | -5.9 | 0.8 | 80.1 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 11.5 | 6.2 |  |  |  | -1.1449 | 57.4953 | 7.9 | 19.6 | 3.2 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 35.2 | -22.2 | -47.7 | 8.7 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 3.1 |  |  |  | 10.5 | -35.1 | -35.8 | 0.8 | -40.5 | [8 empty] | -0.6 | 9.5 | 17.9 | -0.3 | 7.8 | 1.7 | [11 empty] | -5.2773 | -6.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -7.2 | -12.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 3.26 |  | 8.4 | 97.773 | 2.3661 | -0.459 | 2.49 | 1.7 | 2.3163 | 0.07048 | -0.6 | -0.3 | 7.5839
30/04/2026 | 04:30 | 6.9 | 29.5 | 19.8 |  |  | -9.7 | 2.4 | 4 |  | -33.1 | -24.6 |  | 17.2 | 0.1 | 4.3 | 84.7 | 0 |  |  |  | -5.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 10.2 | 6 |  |  |  | -1.1156 | 57.1644 | 7.6 | 19.2 | 3.2 | -0.5 | 2.7 | -0.4 | 36.8 | -20.5 | -46.5 | 7.2 | -3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  |  |  | 11.2 | -34 | -34.2 | 2.2 | -38.8 | [8 empty] | -0.6 | 13.1 | 17.8 | 0.4 | 5.8 | 1.9 | [11 empty] | -3.5158 | -5.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.8 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 |  | -4.5 | -11.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.3 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.25 |  | 9.51 | 106.6329 | 2.3502 | -0.317 | 2.85 | 1.7 | 1.912 | 0.0684 | -0.4 | -0.1 | 8.0636
30/04/2026 | 05:00 | 4 | 22.4 | 18.6 |  |  | -10.2 | 0.9 | 3.1 |  | -33.1 | -23.7 |  | 14.1 | -0.2 | 4.1 | 83 | 0.1 |  |  |  | -5.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 6.9 |  |  |  |  | 9.6 | 7.5 |  |  |  | -1.0723 | 58.3207 | 7.7 | 18.9 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 0.2 | 39.2 | -18.1 | -44.1 | 7.6 | -2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  |  |  | 8.2 | -34 | -34.8 | 1.9 | -39.2 | [8 empty] | -0.6 | 12.9 | 16.9 | -0.3 | 5.3 | 2 | [11 empty] | -1.3272 | -4.2 | 0 | 0.4 |  |  | -4.2 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 | -0.09 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0.1 |  | -4.4 | -10.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.4 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.302 | 0 | -0.2 | -9.3 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.45 |  | 7.88 | 95.0032 | 2.4332 | -0.114 | 2.54 | 1.7 | 1.3222 | 0.0796 | -0.4 | -0.3 | 7.261
30/04/2026 | 05:30 | 6.8 | 33.3 | 20.9 |  |  | -7.3 | 17.7 | 5.1 |  | -33.1 | -19.2 |  | 23.4 | 6.4 | 8.3 | 91.6 | -0.1 |  |  |  | -4.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 8.5 |  |  |  |  | 10.3 | 6.6 |  |  |  | -0.97244 | 59.3804 | 7.7 | 23.2 | 4 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 46.3 | -11.3 | -37.7 | 8.4 | -2.8 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  |  |  | 10.8 | -26.5 | -27.3 | 10 | -28.3 | [8 empty] | -0.6 | 12.6 | 17.7 | -0.2 | 5.3 | 2 | [11 empty] | 2.9138 | -1.7 | 0 | 0.3 |  |  | -3.9 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.07 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0.1 |  | -4.5 | -9.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -7.9 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.02 |  | 9.37 | 245.4218 | 2.4161 | 0.123 | 2.48 | 1.7 | 1.3279 | 0.06262 | -0.1 | -0.1 | 7.9096
30/04/2026 | 06:00 | 7.8 | 39.5 | 22.7 |  |  | -5.8 | 20 | 4.8 |  | -33.1 | -9 |  | 25.6 | 12.7 | 12.4 | 93.6 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 10.6 | 5.2 |  |  |  | -0.9235 | 59.6776 | 7.7 | 24.4 | 3.6 | -0.4 | 2.7 | 0 | 48.9 | -8.9 | -34.4 | 10.3 | -2 | 4 | 1 | 0.3 | 4.7 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  |  | 9.9 | -16.6 | -17.8 | 23.5 | -14.2 | [8 empty] | -0.6 | 18.9 | 21.8 | -0.9 | 6.5 | 1.9 | [11 empty] | 8.7357 | 1.7 | 0 | 0.1 |  |  | -3.9 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.16 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0.2 |  | -4.1 | -9.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.7 | -8.9 | 0 | 0 | 1.53 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0.9 | 0.658 | 2.1 | -0.2 | -6.7 | -2.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.68 |  | 9.03 | 377.0878 | 2.4056 | 0.152 | 2.05 | 1.7 | 1.3222 | 0.06705 | 0.2 | -0.1 | 7.7969
30/04/2026 | 06:30 | 5.4 | 19.8 | 17.6 |  |  | -4.5 | 13.2 | 7 |  | -33.1 | -14.2 |  | 24.4 | 11.4 | 12.3 | 82.6 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 7.6 |  |  |  |  | 10.6 | 9.2 |  |  |  | -0.74757 | 60.7242 | 7.4 | 25.8 | 4.2 | -0.9 | 2.7 | 0.1 | 47.4 | -0.8 | -35 | 7.5 | -2.8 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 10.7 | -17.1 | -18 | 22.5 | -14.3 | [8 empty] | -0.6 | 38.9 | 23 | 2.2 | 6.6 | 3.1 | [11 empty] | 13.7159 | 4.7 | 0 | 0 |  |  | -4.3 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 0.05 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -4.7 | -11.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -7.9 | -14.1 | 0 | 0 | 0.59 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | 0.351 | 2.2 | -0.2 | -9.5 | -3.5 | -2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.13 |  | 9.38 | 340.7335 | 2.2089 | 0.211 | 2.011 | 1.8 | 1.3269 | 0.07088 | 0.4 | 1 | 9.0287
30/04/2026 | 07:00 | 1 | -7.3 | 12.5 |  |  | -10.9 | -18.1 | 0 |  | -26.7 | -16.4 |  | 21.2 | 3.5 | 13.4 | 62.3 | 0 |  |  |  | -5.3 | 0.8 | -0.3 | 0 | -3.2 |  | 4.9 |  |  |  |  | 7.7 | -8 |  |  |  | -0.70022 | 49.8819 | 6 | 25 | 3.4 | -1.5 | 2.7 | -0.2 | 36 | -18.8 | -46.6 | 8.9 | -3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.4 | -27.8 | -27.6 | 9.6 | -26.7 | [8 empty] | -0.6 | 35.4 | 22.3 | 1.7 | 6.6 | 3 | [11 empty] | 0.49167 | -3.2 | 0 | 0.3 |  |  | -4.9 | 78 | -2 |  | 0 | 0 | -0.7 | 2.3 | 0.72 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | -0.1 |  | -5.5 | -8.4 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -16 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | 0.217 | 1.7 | -0.2 | -17.4 | -4.8 | -16.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  |  |  |  | 3.31 |  | 9.68 | 124.7803 | 1.7464 | 0.092 | 1.548 | 1.6 | 1.3238 | 0.07183 | 0.2 | 1 | 7.582
30/04/2026 | 07:30 | 6.6 | 105.5 | 41.2 |  |  | -9.4 | -14.6 | 0 |  | -25.5 | -13.8 |  | 20.9 | 20.1 | 12.1 | 42.6 | 0.1 |  |  |  | -2 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 8.8 |  |  |  |  | 12.9 | 2.5 |  |  |  | -1.314 | 52.5654 | 6.3 | 19.6 | 2.7 | -1.5 | 2.7 | -0.3 | 39.2 | -15.8 | -43.8 | 11.1 | -2.6 | 2 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1.6 | -29.9 | -30.8 | 6.3 | -32.6 | [8 empty] | -0.6 | 38.1 | 20.9 | 2.4 | 10.6 | 2.9 | [11 empty] | 3.1411 | -1.6 | 0 | 0.3 |  |  | -5.4 | 4.5 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 5.8 | 1.6 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.3 |  | -4.7 | -6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -8.7 | -14.8 | 0 | 0 | -0.1 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 2.6 | 0.042 | -0.3 | -0.2 | -14.8 | -3.9 | -29.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.71 |  | 10.14 | 230.0345 | 1.7888 | 0.226 | 2.085 | 1.7 | 1.3318 | 0.06919 | 0.5 | 1 | 8.7007
30/04/2026 | 08:00 | 10.3 | 116.9 | 42.2 |  |  | -5.4 | 1.8 | 0 |  | -18.6 | -10.1 |  | 28.3 | 8.6 | 8 | 44.1 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 9.5 |  |  |  |  | 13.1 | 0.5 |  |  |  | -1.152 | 53.5083 | 6 | 21.5 | 4 | -1.6 | 2.7 | 0.2 | 42.8 | -12.4 | -40.5 | 8.3 | -1 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.6 | -36.8 | -21.4 | -0.9 | -16.6 | [8 empty] | -0.5 | 37.1 | 22.5 | 7.9 | 10.5 | 3.1 | [11 empty] | 2.0938 | -2.2 | 0 | 0.3 |  |  | -5.6 | 6.7 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 18.2 | 6.47 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.3 |  | -5 | -6.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -6 | -12.4 | 0 | 0 | -1.95 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0.4 | -0.198 | -1.9 | -0.2 | -15.7 | -3 | -32.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.09 |  | 10.14 | 324.0421 | 1.8764 | 0.337 | 2.2455 | 1.8 | 1.3223 | 0.08006 | 1 | 1.1 | 9.7613
30/04/2026 | 08:30 | 11.4 | 125.4 | 44.2 |  |  | -4.3 | 9.2 | 0 |  | -11.8 | -2.4 |  | 36 | 15.3 | 11.4 | 51 | 0.2 |  |  |  | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 13.8 |  |  |  |  | 14.1 | 17.8 |  |  |  | -0.85678 | 61.9704 | 6.8 | 21.1 | 3.9 | -1.6 | 2.7 | 0.3 | 50.6 | -5 | -32.5 | 11.1 | -1.8 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 3.6 |  |  | 11.1 |  |  | -1.4 |  |  |  | 13.9 | -31.6 | -16.9 | 4.6 | -11.2 | [8 empty] | -0.3 | 60.4 | 30.5 | 9.7 | 0.6 | 2.8 | [11 empty] | 8.681 | 1.7 | 0 | 0.3 |  |  | -5.5 | 7.2 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 19.7 | 6.89 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 |  | -4.5 | -5.8 | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -5.7 | -12.4 | 0 | 0 | -2.9 | 2.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.5 | -0.445 | -1.8 | -0.1 | -14.9 | -1.5 | -12.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.85 |  | 6.33 | 535.0697 | 2.6632 | 1.197 | 2.4255 | 1.7 | 1.3205 | 0.08425 | -0.1 | 1.1 | 10.3905
30/04/2026 | 09:00 | 6.9 | 140.3 | 47.6 |  |  | -4.2 | 8.4 | 0 |  | -20.8 | -13.2 |  | 25.3 | 2 | 0.4 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 13.1 |  |  |  |  | 14.1 | 14.4 |  |  |  | -1.1165 | 61.8648 | 6.8 | 30.9 | 3.9 | -1.6 | 2.7 | 0 | 54.5 | 7.7 | -45.2 | 11.5 | -2.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 5 |  |  | -2.8 |  |  |  | 4.5 | -26.1 | -12.5 | 7.5 | 11.4 | [8 empty] | -0.3 | 67.9 | 33.8 | 9.5 | 4.2 | 10.9 | [11 empty] | 19.7337 | 8.2 | 0 | 0.4 |  |  | -5.3 | 7 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 20.3 | 7.17 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 |  | -4.9 | -7.7 | -3 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 3.7 | 2.4 | -11.2 | -17.7 | -1.8 | -1.9 | -2.92 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1 | -0.739 | -1.9 | -0.2 | -16.1 | -0.8 | -14.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.87 |  | 7.24 | 528.6531 | 2.5927 | 0.268 | 1.6445 | 1.8 | 1.3277 | 0.08809 | 0.1 | 1 | 8.821
30/04/2026 | 09:30 | 9.8 | 154.7 | 50.3 |  |  | -2.1 | 2.6 | 0 |  | -19 | -9.6 |  | 27.8 | -6.9 | -5.2 | 51.6 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 14.6 |  |  |  |  | 16.5 | 10.3 |  |  |  | -0.77081 | 64.1898 | 7.1 | 30.7 | 5.5 | -1.6 | 2.7 | 0.1 | 53.4 | 10.1 | -35.1 | 13.9 | -0.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 4.8 |  |  | 7.3 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5.9 | 18.2 | 16.7 | 21.6 | 15.6 | [8 empty] | -0.3 | 79.5 | 40.3 | 9.2 | 4.2 | 10.9 | [11 empty] | 14.2556 | 4.9 | 0 | 0.3 |  |  | -4.7 | 8 | -4.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 20.5 | 7.3 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0 |  | -4.3 | -5.6 | -2.9 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | -7.5 | -13.9 | -1.2 | -1.6 | -3.23 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 1 | -1.019 | -2.5 | -0.2 | 0 | -3 | -15 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 3.09 |  | 6.24 | 697.3956 | 2.6357 | 0.214 | 1.8545 | 1.8 | 1.3268 | 0.06745 | 0.7 | 1 | 9.5984
30/04/2026 | 10:00 | 6.8 | 153.3 | 49.3 |  |  | -1.8 | 12.1 | 0 |  | -20.1 | -8.3 |  | 27.9 | 4.4 | 7.8 | 53.2 | 0.2 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 14.8 |  |  |  |  | 15.4 | 15.4 |  |  |  | -0.76377 | 72.5118 | 8.3 | 30.7 | 5.3 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 50.6 | -8.7 | 63.9 | 14.6 | -0.5 | 3 | 1.1 | 0.2 | 3 |  |  | 8.1 |  |  | -3.8 |  |  |  | 3.8 | 14.6 | 13.6 | 18 | 12.1 | [8 empty] | -0.4 | 80.9 | 40.7 | 10.4 | 4.2 | 11 | [11 empty] | 18.6981 | 7.5 | -2.5 | 0.4 |  |  | -3.7 | 7.1 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 21.1 | 7.53 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 |  | -5 | -7.7 | -2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | -7.2 | -12.9 | -1.2 | -1.5 | -3.13 | 2.7 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.2 | -1.238 | -2.5 | -0.2 | 0 | -4.1 | -14.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.93 |  | 6.81 | 807.9881 | 2.7843 | 0.149 | 1.7785 | 1.6 | 1.3263 | 0.06382 | 1 | 0.9 | 9.6019
30/04/2026 | 10:30 | 7 | 154.2 | 49 |  |  | -5 | 13.3 | 0 |  | -17.1 | -12.8 |  | 29.7 | 7.1 | 10.6 | 52.2 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 15.4 |  |  |  |  | 15.5 | 19.2 |  |  |  | -0.60162 | 73.0954 | 8.1 | 32.2 | 8.5 | -0.6 | 2.7 | 0.4 | 52.8 | -6.6 | 72.7 | 15.5 | -1.8 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 9.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.3 | 19.7 | 18.8 | 23.2 | 19.6 | [8 empty] | -0.3 | 77.5 | 50.6 | 11.4 | 4.2 | 11.9 | [11 empty] | 14.155 | 4.9 | -2.2 | 0.4 |  |  | -4.1 | 7.7 | -4.4 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 21.2 | 7.59 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 |  | -4.6 | -7.8 | -2.8 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 2.3 | -8.7 | -15 | -1.5 | -1.7 | -3.16 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.6 | -1.474 | -2.6 | -0.2 | -15.2 | -0.3 | -15.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.95 |  | 6.64 | 850.3448 | 2.7672 | -0.243 | 1.7625 | 1.1 | 1.3164 | 0.06727 | 0.3 | 1.1 | 8.1704
30/04/2026 | 11:00 | 6.6 | 154.4 | 49.5 |  |  | -4.3 | 7.7 | 0 |  | 17.8 | -12.2 |  | 49.3 | 4.2 | 7.9 | 52.3 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 16.8 |  |  |  |  | 16.6 | 13.6 |  |  |  | -1.3921 | 71.2222 | 8 | 30.9 | 8 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 51.6 | -7.6 | 71.3 | 14.1 | -3.9 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 10.2 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.2 | 16.8 | 15.6 | 20.4 | 15.4 | [8 empty] | -0.3 | 79.5 | 49.4 | 11.1 | 4.1 | 11.8 | [11 empty] | 18.8655 | 6.1 | -2.7 | 0.5 |  |  | -4.3 | 7.6 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 21.6 | 7.62 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -4.7 | -7.8 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.7 | 2.3 | -7 | -12.6 | -1.1 | -1.4 | -3.2 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.4 | -1.702 | -2.5 | -0.2 | -15.6 | -0.7 | -13 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.02 |  | 6.75 | 888.4236 | 2.6592 | 0.099 | 1.724 | 1 | 1.3173 | 0.06757 | 0.6 | 1.1 | 8.567
30/04/2026 | 11:30 | 5.9 | 153.6 | 49.7 |  |  | -3.2 | 12.4 | 0 |  | 16.2 | -13 |  | 48.3 | 3.3 | 7.5 | 53.7 | -0.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 16.5 |  |  |  |  | 16.2 | 10.9 |  |  |  | -1.3085 | 76.1337 | 7.7 | 31 | 7.8 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 50.6 | -8.9 | 70.2 | 13 | -4.5 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 10.7 |  |  | 8 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.6 | 15.6 | 14.5 | 18.8 | 15.5 | [8 empty] | -0.3 | 80.6 | 49.1 | 10.8 | 17.5 | 11.9 | [11 empty] | 20.4752 | 7.1 | -3.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 8.5 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 21.4 | 7.55 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -4.5 | -7.7 | -2.8 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.7 | 2.4 | -7 | -12.8 | -1 | -1.4 | -3.17 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0.9 | -1.691 | -2.6 | -0.2 | -15.7 | -1.8 | -15.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.96 |  | 6.61 | 893.5994 | 2.6623 | -0.07 | 1.931 | 1 | 1.3215 | 0.06838 | 0.4 | 1 | 8.3132
30/04/2026 | 12:00 | 6.2 | 150.5 | 49.5 |  |  | -4.8 | 10.2 | 0 |  | 15.9 | -10 |  | 47.6 | 3 | 7.5 | 54.5 | 0 |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 15.5 |  |  |  |  | 15.6 | 7.2 |  |  |  | -1.2712 | 73.0446 | 6.8 | 31.4 | 7.8 | -0.5 | 2.7 | 0.1 | 50.5 | -9.2 | 69.9 | 13.9 | -3.4 | 2.5 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 6.5 |  |  | 1.7 |  |  |  | 2.8 | 15.2 | 14.1 | 17.7 | 13.9 | [8 empty] | -0.3 | 82 | 49.1 | 10.5 | 20.6 | 11.8 | [11 empty] | 19.6666 | 6.7 | -2.5 | 0 |  |  | -4.5 | 8.4 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 21.6 | 7.67 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -6 | -11.2 | -2.8 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | -7.1 | -12.3 | -1 | -1.3 | -3.21 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.5 | -1.667 | -2.4 | -0.2 | -15.2 | -3.5 | -14.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.74 |  | 7.52 | 871.7331 | 2.5264 | -0.131 | 1.697 | 1 | 1.315 | 0.07039 | 0.4 | 1 | 7.8778
30/04/2026 | 12:30 | 6 | 136.7 | 47.1 |  |  | -5.3 | 2.5 | 0 |  | 5.6 | -15 |  | 36.6 | -4.8 | 1.8 | 46.3 | 0.2 |  |  |  | -2 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 14 |  |  |  |  | 13.2 | 7.3 |  |  |  | -1.7503 | 67.5533 | 5.9 | 30.4 | 7.4 | -1.4 | 2.7 | 0 | 42.9 | -16.3 | 62.2 | 14.1 | -3.6 | 2 | 1 | 0.3 | 15.4 |  |  | 4.3 |  |  | 1.8 |  |  |  | -1.9 | 5.8 | 4.3 | 8.5 | 1.7 | [8 empty] | -0.5 | 79.1 | 48.7 | 10.4 | 17 | 11.9 | [11 empty] | 14.0745 | 3.5 | -2.9 | -0.3 |  |  | -4.7 | 8 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 21.4 | 7.68 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -6.7 | -13.5 | -2.7 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 4.6 | 2.4 | -9.8 | -16.4 | -1.7 | -1.7 | -3.13 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.5 | -1.654 | -2.5 | -0.2 | -16.6 | -4.6 | -17.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.84 |  | 6.97 | 682.4135 | 2.3562 | -0.545 | 1.79 | 1.4 | 1.3197 | 0.07108 | -0.4 | 0.9 | 6.8919
30/04/2026 | 13:00 | 4.9 | 104.5 | 40.4 |  |  | -7.9 | 4.2 | 0 |  | 6.8 | -17.1 |  | 37.5 | -4.7 | 1.5 | 42 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.8 | -0.4 | 0 | -3.3 |  | 12.8 |  |  |  |  | 11.3 | 6.2 |  |  |  | -1.7866 | 66.8325 | 6.5 | 31.4 | 8.1 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | 41.8 | -17.5 | 61.2 | 12.3 | -2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 12.7 |  |  | 2.8 |  |  | 2.6 |  |  |  | 1.5 | 4.6 | 3.3 | 6.8 | -0.7 | [8 empty] | -0.6 | 49 | 28.2 | 10.9 | 6.9 | 7.9 | [11 empty] | 12.0278 | 2.3 | -2.9 | 0.3 |  |  | -4.9 | 7.9 | -5.6 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 21.7 | 7.52 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -6.5 | -12.8 | -2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 11.9 | 2.3 | -10.2 | -16.1 | -1.6 | -1.7 | -3.05 | 2.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.1 | -1.477 | -2.4 | -0.2 | -14.7 | -8.3 | -31.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 3.15 |  | 5.28 | 547.7367 | 2.4278 | 0.073 | 1.9025 | 1 | 1.3173 | 0.06634 | -0.8 | 0.8 | 6.7869
30/04/2026 | 13:30 | 4 | 98.7 | 38.4 |  |  | -8.3 | -8.3 | 0 |  | 5.1 | -24.4 |  | 35.7 | -8.2 | 0.5 | 42.3 | -0.2 |  |  |  | -1.5 | 0.2 | -1.1 | 0 | -3.3 |  | 13.6 |  |  |  |  | 11 | 2.8 |  |  |  | -1.6333 | 62.1192 | 6.5 | 32.1 | 8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 29 | -20 | 60 | 13.2 | -2.8 | 3 | 1.1 | 0.2 | 13.9 |  |  | 1.8 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 3.1 | 1.9 | 5.5 | -2 | [8 empty] | -0.6 | 49.6 | 28.4 | 11.3 | 7 | 8 | [11 empty] | 9.8968 | 1 | -2.8 | 0.4 |  |  | -4.8 | 7.7 | -5.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 21.3 | 7.59 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -6.3 | -12.5 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 8.8 | 2.3 | -10 | -16.1 | -1.3 | -1.6 | -2.97 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.4 | -1.281 | -2.4 | -0.2 | -12 | -10 | -34.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.95 |  | 6.82 | 483.8317 | 2.4745 | 0.212 | 2.178 | 1 | 1.3286 | 0.06691 | -0.9 | 1 | 7.36
30/04/2026 | 14:00 | 6.6 | 101 | 39.6 |  |  | -8.3 | 2.9 | 0 |  | 6.5 | -17.4 |  | 37 | -14.4 | -1.9 | 43.4 | 0 |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 14 |  |  |  |  | 12.4 | 7.6 |  |  |  | -1.1633 | 69.1254 | 6.8 | 30.5 | 7.6 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 30.3 | -18.9 | 61.2 | 13.9 | -2.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 14.6 |  |  | 2.9 |  |  | 2.6 |  |  |  | 7 | 2.8 | 1.1 | 4.5 | -3.1 | [8 empty] | -0.6 | 48.9 | 27.5 | 10.4 | 7 | 7.9 | [11 empty] | 10.7343 | 1.6 | -3 | 0 |  |  | -4.4 | 7.7 | -5.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 21.3 | 7.48 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -6.5 | -12.7 | -2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | -7.9 | -9.1 | -1.2 | -0.6 | -2.92 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.3 | -1.075 | -2.6 | -0.2 | -8.9 | -11.3 | -29.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.09 |  | 6 | 526.3113 | 2.4748 | 0.405 | 2.424 | 1.3 | 1.3256 | 0.05859 | -1 | 1.1 | 8.088
30/04/2026 | 14:30 | 9.9 | 122.7 | 44.5 |  |  | -6.2 | -2 | 0 |  | 16.1 | -5.9 |  | 47.7 | -4.4 | 3.7 | 50.9 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 15.7 |  |  |  |  | 14.4 | 13.4 |  |  |  | -1.2664 | 74.0757 | 7.4 | 30.9 | 7.8 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 46.2 | 7.7 | -30.7 | 15.2 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.3 | 15.2 |  |  | 8.7 |  |  | 3.4 |  |  |  | 7.3 | 10.4 | 9.2 | 13.2 | 5.4 | [8 empty] | -0.6 | 45.5 | 27.3 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | [11 empty] | 19.724 | 6.9 | -3 | 0 |  |  | -3.9 | 8.1 | -5.7 |  | 0 | 0 | -1 | 20.7 | 7.32 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -5.9 | -10.8 | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2.4 | -5.1 | -6.2 | -0.8 | -0.3 | -2.96 | 2.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.6 | -0.824 | -2.5 | -0.2 | -1.3 | -7.5 | -17.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.4 |  |  |  |  | 3.26 |  | 6.21 | 666.3793 | 2.6248 | 0.621 | 2.5625 | 1.7 | 1.3227 | 0.05732 | -0.7 | 1 | 9.1883
30/04/2026 | 15:00 | 6.7 | 130.4 | 45.4 |  |  | -4.1 | 20.4 | 0 |  | 20.4 | -6.9 |  | 53 | 0.2 | 6.9 | 58.1 | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 15.8 |  |  |  |  | 15.7 | 11.5 |  |  |  | -1.2536 | 76.3971 | 7.7 | 31.4 | 8.1 | 0.5 | 2.7 | -0.1 | 51.2 | 12.9 | -30.8 | 13.3 | -2.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 10.5 |  |  | 10.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 11.5 | 13.5 | 12.2 | 16.6 | 9 | [8 empty] | -0.4 | 48.7 | 27.7 | 11 | 6.9 | 7.8 | [11 empty] | 29.3146 | 12.6 | -2.9 | 0.1 |  |  | -3.4 | 8 | -5.4 |  | 0 | 0 | -1 | 21.1 | 7.32 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 |  | -5.6 | -9.8 | -2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 2.3 | -2.2 | -3.1 | -0.2 | 0 | -3 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.4 | -0.57 | -2.4 | -0.2 | 2.8 | -6.1 | -18.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.4 |  |  |  |  | 3.47 |  | 10.21 | 777.8281 | 2.6487 | 0.687 | 2.853 | 1.7 | 1.3149 | 0.06942 | -0.5 | 0.9 | 9.6731
30/04/2026 | 15:30 | 7.3 | 123.7 | 43.6 |  |  | -3 | 16.5 | 0 |  | 16.6 | -7.5 |  | 48.6 | 5.4 | 8.5 | 54.5 | 0.1 |  |  |  | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 16.6 |  |  |  |  | 16.3 | 14.2 |  |  |  | -1.2503 | 75.4677 | 7.6 | 31.3 | 8.1 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 50.5 | 12.9 | -31.6 | 13.1 | -1.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 12.6 |  |  | 6.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 10 | 15.4 | 13.9 | 18.5 | 10.4 | [8 empty] | -0.4 | 48.9 | 37 | 10.9 | 7 | 7.8 | [11 empty] | 30.0244 | 13 | -3 | 0 |  |  | -3.5 | 8 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 10.5 | 2.98 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -5.8 | -10.2 | -2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 2.2 | -5 | -6.1 | -0.6 | -0.2 | -2.85 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 10.3 | 0.185 | -2.2 | -0.2 | 1.1 | -6.5 | -17 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.3 |  |  |  |  | 2.69 |  | 10.39 | 766.3768 | 2.6524 | 0.608 | 2.9345 | 1.7 | 1.3278 | 0.06939 | -0.4 | 0.9 | 9.7921
30/04/2026 | 16:00 | 8.3 | 126.1 | 43.8 |  |  | -3.8 | 2.6 | 0 |  | 18.7 | -1.3 |  | 49.2 | 9.6 | 11.4 | 50.7 | 0.2 |  |  |  | 3.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 20.2 |  |  |  |  | 16 | 6.7 |  |  |  | -1.481 | 70.704 | 7.4 | 31.7 | 7.9 | -0.5 | 2.7 | 0.5 | 49.9 | 12.2 | -32.1 | 13 | -1.8 | -1.1 | 1 | 0.2 | 12.9 |  |  | 7.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.9 | 23.7 | 24.5 | 29.6 | 24.1 | [8 empty] | -0.4 | 46.1 | 37 | 10.6 | 7 | 7 | [11 empty] | 31.7827 | 14 | -3.2 | 0 |  |  | -3.5 | 7.1 | -5.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 2.8 | 0.82 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -5.4 | -9.4 | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | -4 | -5.5 | -0.5 | -0.5 | -2.67 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 11.4 | 0.253 | -0.2 | -0.2 | 4.8 | -3.4 | -8.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |  |  |  |  | 2.33 |  | 10.79 | 804.8588 | 2.6103 | 0.702 | 2.727 | 1.6 | 1.3309 | 0.08034 | -0.7 | 0.8 | 9.1505
30/04/2026 | 16:30 | 8.7 | 145.2 | 47.4 |  |  | -3.5 | 17 | 0 |  | 20.8 | -7.9 |  | 54.1 | 11.6 | 13.1 | 69.8 | 0 |  |  |  | 5.9 | 1.6 | 2 | 0 | -3.3 |  | 22.9 |  |  |  |  | 9.2 | 9.8 |  |  |  | -1.3217 | 73.282 | 7.4 | 31.2 | 8 | -1.7 | 2.7 | -0.4 | 56.8 | 26.1 | -26.3 | 13.5 | -2.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 14.6 |  |  | 8.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 10.5 | 25.9 | 24.6 | 32.3 | 27.5 | [8 empty] | -0.4 | 47.2 | 37.4 | 11.7 | 6.9 | 7.1 | [11 empty] | 33.2124 | 14.9 | -3.2 | 0 |  |  | -3.2 | 2.5 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.4 | 0.08 |  | 0.2 | 1.7 | 0.3 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -4.1 | -4.6 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | -5 | -5.4 | -0.5 | -0.4 | -2.07 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 9.8 | 0.261 | 2.1 | -0.2 | 12.9 | 3.6 | 8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.45 |  | 9.73 | 950.6537 | 2.6591 | 0.515 | 2.5305 | 1.7 | 1.3368 | 0.08422 | -0.7 | 1 | 9.1256
30/04/2026 | 17:00 | 9.1 | 128.1 | 44.9 |  |  | -7 | -6.5 | 0 |  | 16.1 | -9.2 |  | 47.3 | 7.7 | 10.3 | 68.4 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 20.2 |  |  |  |  | 8.7 | 9.7 |  |  |  | -1.6113 | 69.9761 | 7.3 | 30.2 | 7.3 | -1.6 | 2.7 | 0.2 | 48.7 | 18.2 | -33.3 | 13.2 | -3.7 | -3.9 | 1.1 | 0.2 | 12.2 |  |  | 3.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.4 | 20.9 | 19 | 27.5 | 22.4 | [8 empty] | -0.6 | 48.5 | 36.3 | 10.5 | 7 | 7.1 | [11 empty] | 30.6811 | 13.4 | -3.2 | -0.1 |  |  | -3.2 | 4.8 | -5 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -0.09 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -3.7 | -9.6 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | -0.1 | -7.9 | -8.5 | -1 | -0.6 | -0.62 | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 9.4 | 0.286 | 2.1 | -0.2 | 12.3 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.46 |  | 9.01 | 783.8319 | 2.5966 | -0.045 | 2.2205 | 1.7 | 1.3478 | 0.07818 | -0.8 | 1.3 | 8.3982
30/04/2026 | 17:30 | 8.3 | 122.2 | 44.1 |  |  | -6.3 | 4 | 0 |  | 11 | -14 |  | 41.4 | 3.5 | 7.2 | 62.2 | 0 |  |  |  | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 21.7 |  |  |  |  | 10.1 | 18.7 |  |  |  | -1.7611 | 66.6795 | 6.5 | 30.7 | 7.6 | -1.7 | 2.7 | -0.2 | 45.3 | 15.1 | -37.1 | 12.2 | -3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 12.6 |  |  | 2.2 |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.4 | 15.5 | 13.8 | 18.3 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 48.1 | 36.9 | 10.6 | 7 | 7.1 | [11 empty] | 25.498 | 10.3 | -3.1 | 0.1 |  |  | -3.4 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | -0.1 | -0.03 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -3.7 | -10.9 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 4.3 | 0 | -9.9 | -11 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 9.3 | 1.624 | 2.1 | -0.2 | 11.3 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.58 |  | 8.47 | 711.3905 | 2.2702 | -1.499 | 2.087 | 1.7 | 1.4192 | 0.07358 | -0.6 | 0.9 | 6.351
30/04/2026 | 18:00 | 7.6 | 62.5 | 33 |  |  | -6.9 | -12.2 | 0 |  | 1.7 | -25 |  | 30.2 | -4.2 | 2.2 | 75.1 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 20.4 |  |  |  |  | 11.1 | 8.9 |  |  |  | -1.0414 | 60.5226 | 5.9 | 31.4 | 8.2 | -1.9 | 2.7 | 0 | 39.3 | 9.1 | -42.9 | 10.3 | -5.4 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.1 | 6.4 | 5.2 | 8 | 2.6 | [8 empty] | -0.6 | 49.6 | 37.6 | 11.4 | 7.2 | 6.9 | [11 empty] | 16.7811 | 5.1 | -3.1 | 0 |  |  | -3.5 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.3 | 0.01 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 |  | -4 | -10.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 12.2 | 0 | -10.3 | -10.8 | -1.4 | -0.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0.302 | 0 | -0.2 | 11 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.21 |  | 9.05 | 485.7742 | 1.3821 | -1.173 | 1.6585 | 1.6 | 2.3376 | 0.09875 | -1.1 | 0.9 | 5.704
30/04/2026 | 18:30 | 10.5 | 82.9 | 35.7 |  |  | -1.9 | 6.4 | 0 |  | 10 | -10.3 |  | 40.1 | 4.6 | 7.9 | 85.3 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 12.6 |  |  |  |  | 11.2 | 16.9 |  |  |  | -0.50166 | 65.5429 | 6.2 | 30.7 | 7.7 | -0.6 | 2.7 | 0.1 | 51.7 | 21.3 | -31.5 | 15.6 | -0.6 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 15.6 |  |  | 6.1 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 16.9 | 15.8 | 20 | 15.5 | [8 empty] | -0.5 | 45.2 | 36.2 | 10 | 7 | 7 | [11 empty] | 26.1555 | 10.7 | -3.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -3.8 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 0.03 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 6.2 | 0 | -8.8 | -9.3 | -0.9 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | 11.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3.14 |  | 10.75 | 745.7478 | 1.5054 | -0.5 | 1.7 | 0 | 2.3461 | 0.09007 | -0.3 | 1.1 | 5.9416
30/04/2026 | 19:00 | 7.1 | 77.9 | 34.2 |  |  | -1 | 7.3 | 0 |  | 8.3 | -14.9 |  | 38.1 | 3.4 | 7.4 | 82 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | -3.3 |  | 10.5 |  |  |  |  | 8.4 | 16.6 |  |  |  | -1.2385 | 70.1662 | 6.5 | 31.2 | 8 | -0.7 | 2.7 | -0.2 | 50.9 | 20.7 | -32 | 13.7 | -3.3 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 12.3 |  |  | 7.3 |  |  | 7.7 |  |  |  | 5.7 | 15.1 | 14.4 | 18.4 | 13.6 | [8 empty] | -0.5 | 46.4 | 37.6 | 10.9 | 7 | 7.1 | [11 empty] | 27.8785 | 11.7 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | -0.03 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.02 | 0 |  | -3.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | -9.7 | -10.8 | -1.3 | -0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0.302 | 0 | -0.2 | 12.6 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.37 |  | 10.69 | 709.5582 | 1.4488 | 1.031 | 1.85 | 0 | 2.3471 | 0.07246 | -0.2 | 1.2 | 7.7493
30/04/2026 | 19:30 | 7.5 | 72.7 | 33.5 |  |  | -2.6 | 4.2 | 0 |  | 6.2 | -16.8 |  | 35.5 | 1.9 | 6 | 79.8 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 0.1 | 0 | 2.8 | -3.3 |  | 8.4 |  |  |  |  | 7.1 | 15.3 |  |  |  | -1.1765 | 69.0844 | 5.9 | 31 | 7.8 | 0.1 | 2.7 | -0.3 | 48 | 17.7 | -34.8 | 13.8 | -2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 13.8 |  |  | 6.1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.2 | 12.8 | 11.7 | 16.3 | 10.9 | [8 empty] | -0.5 | 47.2 | 37.1 | 8.8 | 7 | 7.1 | [11 empty] | 25.0005 | 10 | -3.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0.05 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -11.5 | -1.5 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 9.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.26 |  | 10 | 645.9414 | 1.2527 | 0.087 | 1.85 | 0 | 2.3533 | 0.08606 | -0.9 | 0.9 | 5.629
30/04/2026 | 20:00 | 6 | 68.1 | 32.9 |  |  | -3.1 | 2.4 | 0 |  | 2.9 | -21.1 |  | 32 | 3.4 | 7.1 | 75.7 | 0.1 |  |  |  | -2 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | -3.3 |  | 8.4 |  |  |  |  | 5.9 | 5.5 |  |  |  | -1.243 | 68.3324 | 5.9 | 31 | 7.9 | -0.5 | 2.7 | 0.2 | 41.5 | 11.2 | -39.9 | 13.1 | -2.7 | 6 | 1 | 0.4 | 13.8 |  |  | 3.9 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 17.5 | 16.2 | 22.7 | 18.8 | [8 empty] | -0.3 | 47 | 37.1 | 8.8 | 7.2 | 7.1 | [11 empty] | 22.7811 | 8.6 | -3.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -4.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0 |  | -4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -11.7 | -1.5 | -0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 3.27 |  | 9.67 | 603.7305 | 1.2361 | -0.646 | 1.87 | 0 | 2.3575 | 0.12331 | -1 | 1 | 4.9409
30/04/2026 | 20:30 | 6.8 | 65.5 | 32.6 |  |  | -5.2 | -0.2 | 0 |  | 1.5 | -19.3 |  | 30.3 | 3 | 6.7 | 76.2 | 0 |  |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | -3.3 |  | 9 |  |  |  |  | 5.7 | 2.6 |  |  |  | -1.3563 | 68.3502 | 6.2 | 30.7 | 7.7 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 40.5 | 10.2 | -41 | 14.3 | -2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 13.4 |  |  | 3.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | 5.4 | 16.5 | 15.2 | 22.1 | 18.3 | [8 empty] | -0.4 | 21.3 | 36.9 | 8.4 | 7 | 7.1 | [11 empty] | 20.5046 | 7.3 | -3 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -4.7 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0 |  | -4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.9 | -12.2 | -1.4 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -3.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  |  |  | 2.63 |  | 9.21 | 549.6585 | 1.2824 | -0.315 | 2.09 | 0 | 1.9556 | 0.10554 | -1 | 1.1 | 5.2185
30/04/2026 | 21:00 | 9.4 | 65.6 | 31.9 |  |  | -6.2 | -3.3 | 0 |  | 0.6 | -24.7 |  | 28.3 | -3.3 | 2.9 | 74.5 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | -3.3 |  | 8.6 |  |  |  |  | 6 | 12.2 |  |  |  | -1.5374 | 67.5422 | 6.2 | 31.4 | 8.1 | 0.5 | 2.7 | 0 | 41 | 10.9 | -42.3 | 11.5 | -2.8 | 2 | 1.1 | 0.3 | 14.2 |  |  | 2.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 4.3 | 7.7 | 6.4 | 10.3 | 5 | [8 empty] | -0.4 | 19.6 | 37 | 1.8 | 6.9 | 7.1 | [11 empty] | 17.6304 | 5.6 | -3.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -5.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.02 | 0 |  | -5.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11 | -11.9 | -1.3 | -1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | -4.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.29 |  | 9 | 465.6452 | 1.3271 | -0.831 | 2.03 | 0 | 0.37022 | 0.09367 | -1.5 | 0.9 | 2.39
30/04/2026 | 21:30 | 6.5 | 71.7 | 32.1 |  |  | -4.3 | 15.9 | 0 |  | 3.2 | -27.4 |  | 32.5 | -1.7 | 4.4 | 78.9 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1.2 | 1 | 2.9 | -3.3 |  | 8.1 |  |  |  |  | 4.9 | 10 |  |  |  | -1.3344 | 66.0446 | 0 | 24.5 | 5.9 | 0 | 2.7 | 0.1 | 44.2 | 14 | -38.4 | 8.3 | -5.3 | -0.9 | 1.1 | 0.4 | 11.2 |  |  | 3.2 |  |  | 2 |  |  |  | 4.9 | 8.7 | 6.2 | 10.9 | 5 | [8 empty] | -0.4 | 21.7 | 38.7 | 1.1 | 6.9 | 2 | [11 empty] | 17.5589 | 5.6 | -2.9 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -5.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.3 | -11.3 | -1.3 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 3.48 |  | 9.16 | 481.139 | 1.3707 | -0.665 | 2.2 | 0 | 0.36837 | 0.08672 | 0 | 0 | 3.3608
30/04/2026 | 22:00 | 6.2 | 79.9 | 34.7 |  |  | -7.8 | 5.8 | 0 |  | 8.9 | -14.8 |  | 39.3 | 0.3 | 4.9 | 81.3 | 0.1 |  |  |  | -2.7 | 1.7 | 0.4 | 2.9 | -3.5 |  | 5.5 |  |  |  |  | 3.9 | 12.3 |  |  |  | -1.4446 | 69.9734 | 0 | 23.4 | 5.1 | 0 | 2.7 | 0.2 | 45.3 | 14.9 | -37.6 | 11.3 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 16.5 |  |  | 7.9 |  |  | -0.1 |  |  |  | 6.6 | 10.7 | 9.5 | 13.2 | 7.7 | [8 empty] | -0.5 | 24.8 | 20.6 | 4.3 | 7 | 2 | [11 empty] | 21.7709 | 8.1 | -3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -5.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -11.3 | -1.2 | -0.9 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | 3.37 |  | 9.34 | 533.0398 | 1.6206 | 0.636 | 2.12 | 0 | 0.36693 | 0.08462 | 0 | 0 | 4.8282
30/04/2026 | 22:30 | 7.2 | 76.2 | 34.1 |  |  | -10 | -4 | 0 |  | 3.1 | -22.7 |  | 33.5 | -2.1 | 4.1 | 79.9 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 4.7 |  |  |  |  | 10 | 11.5 |  |  |  | -1.2886 | 63.9593 | 0 | 23 | 4.9 | 0 | 2.7 | 0.4 | 42.1 | 12 | -40.3 | 6.3 | -1.9 | -1.5 | 1.1 | 0.3 | 14.7 |  |  | 5 |  |  | -1.6 |  |  |  | 4.5 | 9.9 | 8.7 | 12.1 | 6.4 | [8 empty] | -0.6 | 26.6 | 20.2 | 5.8 | 7 | 1.9 | [11 empty] | 17.8308 | 5.7 | -3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -5.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -10.9 | -1.2 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 2.51 |  | 9.12 | 465.4615 | 1.6854 | -0.113 | 1.89 | 0 | 0.36731 | 0.0856 | 0 | 0 | 3.9153
30/04/2026 | 23:00 | 5.4 | 59.9 | 30.4 |  |  | -10.1 | 6.9 | 0 |  | -5.4 | -37.6 |  | 25.7 | -7.6 | -0.1 | 73.3 | -0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 8.3 | 5.3 |  |  |  | -1.5912 | 59.272 | 0 | 24.3 | 5.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 34.5 | 4.3 | -42.5 | 2.4 | -4.1 | -2.7 | 1.1 | 0.2 | 10 |  |  | 3.9 |  |  | -1.5 |  |  |  | 3.2 | 1.6 | 1 | 3.8 | -1.9 | [8 empty] | -0.6 | 29.3 | 22.4 | 7.1 | 7.4 | 2.2 | [11 empty] | 12.3659 | 2.7 | -2.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.5 | -13 | -1.5 | -1.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  |  | 2.89 |  | 9.22 | 311.4867 | 1.4731 | -0.446 | 1.99 | 0 | 0.36493 | 0.08348 | 0 | 0 | 3.4655
30/04/2026 | 23:30 | 5.4 | 58.2 | 30.1 |  |  | -10.1 | -6.2 | 0 |  | -8.6 | -38 |  | 19.3 | -18.9 | -4.7 | 68 | -0.1 |  |  |  | -0.4 | 0.9 | -0.2 | 0 | -3.2 |  | 2 |  |  |  |  | 8.6 | 11.7 |  |  |  | -0.75298 | 62.9853 | 0 | 23.4 | 5.2 | 0 | 2.7 | 0.1 | 29.2 | -13 | -48 | 4.8 | -3.7 | -2.9 | 1.1 | 0.2 | 10.8 |  |  | 2.2 |  |  | -0.3 |  |  |  | 4.6 | -2 | -3.3 | -0.7 | -8.9 | [8 empty] | -0.6 | 19.9 | 20.8 | 0.4 | 6.9 | 1.7 | [11 empty] | 1.0735 | -1.8 | -2.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -5.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.2 | -12.5 | -1.5 | -1.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 2.99 |  | 8.26 | 192.6858 | 1.6128 | 0.212 | 1.84 | 0 | 0.35548 | 0.09137 | 0 | 0 | 4.1116
01/05/2026 | 00:00 | 12.9 | 19 | 20.1 |  |  | -10.9 | -3.2 | 0 |  | -11.2 | -34.4 |  | 17.1 | -19.6 | -6.2 | 84.9 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 11.1 |  |  |  | -1.3603 | 59.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.2 | 27.4 | -14.8 | -45.1 | 11.2 | -1.4 | -2.7 | 1.1 | 0.2 | 16.3 |  |  | 2.2 |  |  | -2 |  |  |  | 2.7 | -2 | -3.2 | -0.1 | -7.2 | [8 empty] | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | -5.9264 | 0 | -2.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -5.8 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -6.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.7 | 0 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 3.11 |  | 8.56 | 124.8107 | 1.4474 | -0.191 | 2.35 | 0 | 0.35522 | 0.08195 | 0 | 0 | 4.0436
EJEC |  | 170.55 | 1925.65 | 805.8 | 0 | 0 | -161.5 | 106.1 | 26 | 0 | -189.25 | -428.95 | 0 | 748.75 | 24.1 | 125.75 | 1604.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | -40.75 | 23.1 | 14.6 | 10.05 | -76.05 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.05 | 201.45 | 0 | 0 | 0 | -28.5848 | 1527.1566 | 148.8 | 635.95 | 139.85 | -12.75 | 64.8 | 3.3 | 1019.05 | -92 | -442.95 | 261 | -59.35 | 34.55 | 25.95 | 5.85 | 252.7 | 0 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | -87.25 | -89.5 | 270.95 | -126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.95 | 962.05 | 711.95 | 158.3 | 170.6 | 132.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1249 | 77.7 | -42.65 | 6.4 | 0 | 0 | -72.4 | 110.25 | -99.8 | 0 | 1 | -1.4 | -21.7 | 167.2 | 58.515 | 0 | 4.6 | 35.45 | 4.8 | -14.35 | 7.2 | 12.35 | 0.875 | -0.15 | 0 | -134.2 | -182.6 | -19.5 | 1.15 | 14 | 6.5 | 0 | 0 | -97.2 | 3.9 | 55.35 | 56.8 | 12.85 | 86.85 | 19.5 | -183.8 | -274.25 | -19.25 | -15.75 | -25.525 | 64.55 | -1 | 41.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -72.05 | 37.25 | -5.6835 | -12.95 | -4.65 | -117.3 | -63.2 | -180.6 | 31.5 | 14.5 | 14.7 | 19.9 | 0 | 8.75 | 40.05 | 33.3 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 207.72 | 11252.9982 | 51.9249 | -1.5945 | 51.9975 | 28.25 | 35.6369 | 1.8233 | -8.9 | 14.1 | 173.2381

## DEMANDA_AREAS
jueves, 30 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6815.3363 | 1028.3535 | 3984.0365 | 1802.9463 | 245.1076
01:00 | 0 | 6756.8052 | 1011.3872 | 3944.0492 | 1801.3688 | 242.7722
01:30 | 0 | 6671.9429 | 1010.7644 | 3879.7194 | 1781.4591 | 246.4788
02:00 | 0 | 6496.804 | 962.9637 | 3748.6636 | 1785.1767 | 245.5316
02:30 | 0 | 6398.2541 | 949.11 | 3666.9175 | 1782.2266 | 243.9048
03:00 | 0 | 6502.5024 | 979.1025 | 3747.5734 | 1775.8265 | 243.3831
03:30 | 0 | 6366.701 | 936.97 | 3647.9627 | 1781.7683 | 242.4921
04:00 | 0 | 6533.8515 | 960.1451 | 3763.2782 | 1810.4282 | 238.6592
04:30 | 0 | 6554.6096 | 941.8545 | 3799.9222 | 1812.8329 | 241.0663
05:00 | 0 | 6538.4646 | 963.2871 | 3746.2307 | 1828.9468 | 237.6754
05:30 | 0 | 6755.7122 | 1033.6626 | 3904.9437 | 1817.1059 | 237.3689
06:00 | 0 | 6900.2535 | 1060.3255 | 3994.9154 | 1845.0125 | 223.7356
06:30 | 0 | 6953.6084 | 1076.1612 | 4054.6492 | 1822.7981 | 217.2809
07:00 | 0 | 6963.7905 | 1056.9187 | 4120.0265 | 1786.8453 | 217.0898
07:30 | 0 | 7170.9196 | 1070.772 | 4286.4276 | 1813.7201 | 216.7134
08:00 | 0 | 7268.4005 | 1121.1271 | 4345.3356 | 1801.9378 | 219.4335
08:30 | 0 | 7483.4371 | 1146.0655 | 4504.0574 | 1833.3142 | 232.3288
09:00 | 0 | 7479.0455 | 1166.8755 | 4469.9908 | 1842.1792 | 237.7991
09:30 | 0 | 7644.0113 | 1159.7981 | 4650.3432 | 1833.87 | 242.2173
10:00 | 0 | 7764.5158 | 1230.4588 | 4691.3497 | 1842.7073 | 244.6236
10:30 | 0 | 7780.67 | 1254.2636 | 4699.0414 | 1827.365 | 246.2242
11:00 | 0 | 7928.7813 | 1258.0563 | 4832.813 | 1837.912 | 249.5215
11:30 | 0 | 7957.2968 | 1282.0121 | 4848.1832 | 1827.1015 | 247.4943
12:00 | 0 | 7930.2797 | 1268.7734 | 4849.2548 | 1812.2515 | 241.0408
12:30 | 0 | 7830.307 | 1254.1902 | 4769.2113 | 1806.9055 | 237.4529
13:00 | 0 | 7776.2168 | 1237.5228 | 4750.2785 | 1788.4155 | 241.2478
13:30 | 0 | 7602.1252 | 1182.0411 | 4627.3537 | 1792.7304 | 246.96
14:00 | 0 | 7756.2295 | 1232.2517 | 4727.4373 | 1796.5405 | 246.9084
14:30 | 0 | 7853.8397 | 1215.1822 | 4822.6207 | 1816.0368 | 246.479
15:00 | 0 | 7925.6012 | 1264.6175 | 4832.1982 | 1828.7855 | 251.7408
15:30 | 0 | 7940.0735 | 1263.7308 | 4846.353 | 1829.9897 | 248.2074
16:00 | 0 | 7926.761 | 1220.0937 | 4837.564 | 1869.1033 | 252.2657
16:30 | 0 | 7912.4301 | 1249.5508 | 4791.6245 | 1871.2548 | 248.5598
17:00 | 0 | 7816.8654 | 1185.1495 | 4751.7362 | 1879.9797 | 247.5504
17:30 | 0 | 7720.4237 | 1219.4913 | 4601.5748 | 1899.3576 | 237.5638
18:00 | 0 | 7635.3449 | 1176.8362 | 4541.4721 | 1917.0366 | 228.225
18:30 | 0 | 7902.7794 | 1283.1145 | 4703.2687 | 1916.3962 | 224.4156
19:00 | 0 | 7889.3603 | 1322.1457 | 4660.6643 | 1906.5503 | 223.7859
19:30 | 0 | 7862.1338 | 1309.5367 | 4633.2295 | 1919.3676 | 228.4705
20:00 | 0 | 7810.0356 | 1288.4808 | 4625.1962 | 1896.3586 | 232.838
20:30 | 0 | 7777.628 | 1278.1682 | 4605.3265 | 1894.1333 | 242.5363
21:00 | 0 | 7741.7012 | 1266.8551 | 4574.0281 | 1900.818 | 248.1052
21:30 | 0 | 7655.5507 | 1272.3952 | 4505.0427 | 1878.1127 | 249.8878
22:00 | 0 | 7653.5673 | 1236.4189 | 4554.1102 | 1863.0382 | 252.8838
22:30 | 0 | 7496.5496 | 1205.5419 | 4451.6421 | 1839.3656 | 254.7023
23:00 | 0 | 7232.3426 | 1109.0086 | 4310.3152 | 1813.0189 | 249.9447
23:30 | 0 | 7089.476 | 1079.6018 | 4215.2805 | 1794.5937 | 254.7141
00:00 | 0 | 6904.8326 | 1084.1108 | 4004.3173 | 1816.4045 | 245.8386
MÁXIMO | 0 | 7957.2968 | 1322.1457 | 4849.2548 | 1919.3676 | 254.7141
MÍNIMO | 0 | 6366.701 | 936.97 | 3647.9627 | 1775.8265 | 216.7134
PROMEDIO | 0 | 7381.8369 | 1153.4426 | 4394.1986 | 1834.1957 | 240.4422
ENERGÍA | 0 | 177164.0846 | 27682.6222 | 105460.7653 | 44020.6971 | 5770.6133
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 30 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.1596 |  | 21.7347 | 12.415 |  |  |  |  | 21.467 | 26.5119 | 14.7385 | 13.93 | 31.86 |  |  | 42.438 |  | 44.1593 |  | 8.9 |  | 141.0618 |  | 4.5037 | 8.6796 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.9528 | 53.4304 | 117.7229 | 26.7171 | 0.81 | 160.67 |  | 36.458 | 34.23 |  | 195.8584 | 33.476 |  |  |  | 2.6 |  | 50.8065 |  | 25 |  |  |  | 11.1014 |  |  |  |  | 56.65 |  | 138.6099 | 1.6954 | 5.3063 | 134.56 | 7.4791 |  | 36.216 | 3.8582 |  |  | 89.6634 | 19.081 | 0.5835 | 0.54 | 31.0676 | 456.7019 |  | 148.0698 | 18.822 |  |  | 15.365 | 4.5486 |  |  | 16.5678 | 291.93 |  | 37.45 |  | 16.823
01:00 | 3.9185 |  | 21.4956 | 11.882 |  |  |  |  | 21.8292 | 26.9017 | 14.6687 | 14.39 | 31.692 |  |  | 42.156 |  | 33.376 |  | 9.6 |  | 160.0889 |  | 4.5444 | 8.8927 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.641 | 52.8427 | 117.4465 | 27.4003 | 0.7 | 159.36 |  | 38.191 | 33.85 |  | 194.2771 | 33.2404 |  |  |  | 2.6 |  | 50.7251 |  | 25 |  |  |  | 11.1918 |  |  |  |  | 56.61 |  | 141.1337 | 1.4189 | 5.3224 | 133.93 | 8.6335 |  | 35.5028 | 3.9635 |  |  | 89.3993 | 19.802 | 0.5133 | 0.56 | 32.3124 | 456.9711 |  | 154.7068 | 18.664 |  |  | 15.818 | 4.6392 |  |  | 16.2942 | 295.96 |  | 37.094 |  | 16.915
01:30 | 4.1097 |  | 21.9595 | 11.99 |  |  |  |  | 21.798 | 27.0199 | 14.7363 | 14.08 | 31.902 |  |  | 42.437 |  | 33.0052 |  | 9.6 |  | 144.4291 |  | 4.3274 | 8.8646 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.4678 | 51.6093 | 115.766 | 27.7452 | 0.64 | 160.63 |  | 37.942 | 34.62 |  | 194.7742 | 32.9807 |  |  |  | 2.5 |  | 50.9706 |  | 25 |  |  |  | 11.1898 |  |  |  |  | 56.71 |  | 141.6372 | 1.4699 | 5.3822 | 135.79 | 9.0874 |  | 35.5516 | 4.0073 |  |  | 89.7909 | 19.812 | 0.4689 | 0.56 | 34.3684 | 455.7596 |  | 148.0868 | 18.699 |  |  | 16.4334 | 4.6964 |  |  | 16.6425 | 296.27 |  | 35.827 |  | 16.633
02:00 | 4.1052 |  | 24.5998 | 12.856 |  |  |  |  | 20.6374 | 26.6383 | 14.8411 | 14.25 | 32.288 |  |  | 42.325 |  | 40.3946 |  | 9.5 |  | 119.1076 |  | 4.3471 | 8.8738 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.3509 | 52.6278 | 115.7069 | 27.5513 | 0.44 | 158.25 |  | 38.045 | 33.84 |  | 195.1261 | 33.3832 |  |  |  | 2.5 |  | 50.8483 |  | 25 |  |  |  | 11.2304 |  |  |  |  | 56.62 |  | 145.0217 | 1.7536 | 5.3897 | 134.95 | 9.3878 |  | 36.144 | 3.7307 |  |  | 88.9666 | 19.828 | 0.4237 | 0.54 | 34.445 | 459.3141 |  | 156.6558 | 18.54 |  |  | 16.3722 | 4.7599 |  |  | 16.5461 | 287.95 |  | 37.238 |  | 16.67
02:30 | 4.1136 |  | 25.4945 | 13.879 |  |  |  |  | 21.43 | 26.8063 | 14.9422 | 14.06 | 32.46 |  |  | 42.551 |  | 46.4614 |  | 9.6 |  | 120.6473 |  | 4.3211 | 9.8073 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.325 | 53.0176 | 115.4332 | 27.2247 | 0.41 | 150.02 |  | 36.782 | 33.78 |  | 194.791 | 33.2764 |  |  |  | 2.5 |  | 50.3136 |  | 25 |  |  |  | 10.9946 |  |  |  |  | 56.21 |  | 145.2148 | 1.8628 | 5.3097 | 135.32 | 8.9474 |  | 33.8992 | 3.872 |  |  | 89.6678 | 19.789 | 0.4015 | 0.57 | 33.6711 | 457.3796 |  | 157.6225 | 18.406 |  |  | 16.4779 | 4.4995 |  |  | 16.6754 | 283.28 |  | 37.295 |  | 16.606
03:00 | 3.929 |  | 29.3251 | 13.202 |  |  |  |  | 21.4499 | 26.7128 | 14.6693 | 13.82 | 32.254 |  |  | 42.202 |  | 44.032 |  | 9.8 |  | 123.6577 |  | 4.4479 | 10.1091 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2786 | 52.1005 | 117.5764 | 28.0452 | 0.67 | 158.3 |  | 38.205 | 33.47 |  | 194.8367 | 33.5976 |  |  |  | 2.4 |  | 50.167 |  | 25 |  |  |  | 11.0198 |  |  |  |  | 56.17 |  | 144.1578 | 1.9064 | 5.4144 | 135.99 | 8.6592 |  | 34.6255 | 3.9659 |  |  | 88.1387 | 19.831 | 0.3861 | 0.56 | 31.3017 | 456.153 |  | 150.3036 | 18.656 |  |  | 16.5049 | 4.5508 |  |  | 16.8254 | 292.79 |  | 36.912 |  | 16.457
03:30 | 4.2324 |  | 29.4786 | 13.196 |  |  |  |  | 21.4051 | 26.4899 | 14.592 | 14.43 | 32.352 |  |  | 42.352 |  | 38.9551 |  | 9.8 |  | 95.0896 |  | 4.403 | 9.6084 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2717 | 50.8065 | 117.9295 | 27.485 | 0.48 | 159 |  | 37.006 | 32.87 |  | 194.2452 | 33.5674 |  |  |  | 2.5 |  | 49.0235 |  | 25 |  |  |  | 11.0776 |  |  |  |  | 55.97 |  | 143.4318 | 1.8992 | 5.6101 | 134.61 | 8.3942 |  | 35.3581 | 4.0274 |  |  | 89.3012 | 19.839 | 0.3757 | 0.54 | 33.1964 | 463.2368 |  | 154.8281 | 18.629 |  |  | 16.5823 | 4.5481 |  |  | 16.691 | 284.15 |  | 37.005 |  | 16.503
04:00 | 4.2385 |  | 29.3558 | 12.827 |  |  |  |  | 22.0502 | 26.5884 | 14.5418 | 14.26 | 32.29 |  |  | 42.862 |  | 31.5474 |  | 9.8 |  | 146.9207 |  | 4.3018 | 9.7825 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.2359 | 52.0978 | 119.2595 | 28.4331 | 0.18 | 160.4 |  | 36.963 | 32.29 |  | 196.3447 | 33.627 |  |  |  | 2.6 |  | 48.9489 |  | 25 |  |  |  | 11.154 |  |  |  |  | 55.98 |  | 140.0001 | 1.7755 | 5.4938 | 135.33 | 6.3304 |  | 36.1967 | 3.8866 |  |  | 88.0817 | 19.835 | 0.3669 | 0.57 | 33.4908 | 466.3276 |  | 154.9869 | 18.607 |  |  | 16.2402 | 4.789 |  |  | 16.781 | 288.08 |  | 36.679 |  | 17.204
04:30 | 4.1669 |  | 29.3272 | 11.742 |  |  |  |  | 21.7357 | 26.0365 | 16.0268 | 14.17 | 32.226 |  |  | 42.396 |  | 30.8431 |  | 9.7 |  | 132.5139 |  | 4.3452 | 8.6812 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.2524 | 52.5083 | 118.845 | 27.8857 | 1.65 | 159.12 |  | 36.196 | 32.13 |  | 196.0243 | 33.1884 |  |  |  | 2.64 |  | 49.3315 |  | 25 |  |  |  | 11.0851 |  |  |  |  | 56.35 |  | 139.7259 | 1.7245 | 5.6529 | 137.24 | 7.769 |  | 35.8509 | 3.9037 |  |  | 90.0708 | 19.822 | 0.3588 | 0.54 | 32.6731 | 467.2335 |  | 154.2765 | 18.938 |  |  | 16.0958 | 4.8966 |  |  | 16.0603 | 294.54 |  | 36.678 |  | 18.83
05:00 | 4.5789 |  | 29.39 | 11.415 |  |  |  |  | 21.6753 | 26.436 | 15.8927 | 13.71 | 31.956 |  |  | 42.431 |  | 47.5938 |  | 9.6 |  | 118.091 |  | 4.4182 | 7.5021 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.2194 | 53.1338 | 120.9074 | 28.3242 | 2.1 | 159.92 |  | 35.695 | 32.58 |  | 194.3579 | 32.7224 |  |  |  | 2.6 |  | 50.0571 |  | 25 |  |  |  | 11.2078 |  |  |  |  | 56.67 |  | 139.9333 | 1.6954 | 5.5403 | 136.54 | 7.5543 |  | 35.8504 | 4.3754 |  |  | 88.0956 | 19.815 | 0.3505 | 0.58 | 31.5648 | 468.7109 |  | 157.7329 | 19.05 |  |  | 16.281 | 4.8652 |  |  | 15.2157 | 295.53 |  | 37.051 |  | 23.067
05:30 | 4.2236 |  | 25.2311 | 11.194 |  |  |  |  | 21.9551 | 27.2672 | 15.9313 | 13.66 | 31.9 |  |  | 42.411 |  | 44.4635 |  | 9.7 |  | 108.4462 |  | 4.6536 | 7.9749 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.2066 | 53.7492 | 118.2481 | 27.6052 | 1.93 | 160.5 |  | 35.649 | 32.16 |  | 194.5511 | 32.3263 |  |  |  | 2.5 |  | 49.4342 |  | 25 |  |  |  | 11.1726 |  |  |  |  | 56.91 |  | 135.7615 | 1.8773 | 5.5856 | 134.28 | 7.3382 |  | 34.8043 | 3.8589 |  |  | 88.2507 | 19.785 | 0.3486 | 0.5 | 30.9434 | 457.4645 |  | 154.8759 | 18.923 |  |  | 16.1632 | 4.6509 |  |  | 14.0531 | 293.48 |  | 37.378 |  | 23.36
06:00 | 3.5318 |  | 21.0181 | 10.478 |  |  |  |  | 22.4472 | 27.3767 | 14.7063 | 13.84 | 31.632 |  |  | 42.425 |  | 41.3289 |  | 9.7 |  | 103.7084 |  | 4.5745 | 8.3326 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2013 | 54.3239 | 121.0878 | 27.5767 | 1.54 | 158.75 |  | 34.864 | 32.5 |  | 195.5881 | 32.2818 |  |  |  | 2.5 |  | 48.9389 |  | 25 |  |  |  | 10.973 |  |  |  |  | 57.05 |  | 135.0793 | 2.0956 | 5.463 | 133.56 | 6.3711 |  | 34.4787 | 3.6509 |  |  | 88.2525 | 19.633 | 0.3431 | 0.58 | 29.2097 | 468.4394 |  | 155.3446 | 18.903 |  |  | 15.5748 | 4.5798 |  |  | 13.6662 | 293.93 |  | 37.188 |  | 23.259
06:30 | 3.4749 |  | 21.1166 | 9.763 |  |  |  |  | 21.9523 | 27.7019 | 14.0779 | 14.22 | 32.5 |  |  | 42.196 |  | 34.7414 |  | 9.8 |  | 127.8691 |  | 4.3551 | 7.5585 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5296 | 54.1664 | 115.6153 | 23.7786 | 0.55 | 158.13 |  | 34.754 | 32.81 |  | 195.1484 | 30.5643 |  |  |  | 2.5 |  | 49.6955 |  | 25 |  |  |  | 10.8794 |  |  |  |  | 56.62 |  | 134.9506 | 2.0083 | 5.3735 | 130.46 | 5.8919 |  | 30.1512 | 3.6076 |  |  | 88.1917 | 19.725 | 0.3596 | 0.58 | 28.6035 | 457.1773 |  | 143.3819 | 18.559 |  |  | 15.6302 | 4.5253 |  |  | 12.6609 | 295.45 |  | 33.624 |  | 22.204
07:00 | 3.391 |  | 24.619 | 10.119 |  |  |  |  | 21.7787 | 27.8774 | 11.4983 | 14.29 | 31.216 |  |  | 42.021 |  | 28.1298 |  | 9.6 |  | 153.075 |  | 4.145 | 7.4552 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6217 | 45.1142 | 114.9765 | 23.7337 | 0.91 | 159.58 |  | 32.218 | 32.89 |  | 195.0103 | 30.2507 |  |  |  | 2.6 |  | 50.1654 |  | 25 |  |  |  | 11.102 |  |  |  |  | 56.45 |  | 133.7494 | 1.7755 | 5.0024 | 127.59 | 5.4865 |  | 29.237 | 3.8025 |  |  | 88.5469 | 19.813 | 0.3459 | 0.61 | 28.2767 | 435.923 |  | 154.2596 | 18.159 |  |  | 14.7741 | 4.5105 |  |  | 12.3216 | 284.41 |  | 33.528 |  | 18.255
07:30 | 3.8429 |  | 24.7404 | 10.593 |  |  |  |  | 21.6808 | 27.6327 | 11.6572 | 14.28 | 30.012 |  |  | 42.122 |  | 48.3619 |  | 9.7 |  | 147.9996 |  | 3.7278 | 6.1986 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7684 | 49.0067 | 114.641 | 26.9665 | 0.73 | 162.93 |  | 32.482 | 33.67 |  | 195.933 | 30.5463 |  |  |  | 2.5 |  | 49.8467 |  | 25 |  |  |  | 11.0997 |  |  |  |  | 56 |  | 133.051 | 1.6882 | 5.595 | 134.72 | 5.402 |  | 31.8106 | 3.7307 |  |  | 89.357 | 19.8 | 0.4024 | 0.55 | 28.9656 | 463.3461 |  | 155.8579 | 18.048 |  |  | 14.357 | 4.4643 |  |  | 12.5465 | 274.62 |  | 31.922 |  | 12.864
08:00 | 3.7527 |  | 29.2214 | 11.793 |  |  |  |  | 20.8601 | 27.0084 | 11.7757 | 14.17 | 30.526 |  |  | 41.995 |  | 39.4643 |  | 8.8 |  | 141.7271 |  | 4.0254 | 5.9775 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.0971 | 52.1862 | 115.5493 | 27.1953 | 0.73 | 162.92 |  | 32.802 | 33.71 |  | 194.8867 | 30.2725 |  |  |  | 2.6 |  | 50.0871 |  | 25 |  |  |  | 10.9262 |  |  |  |  | 56 |  | 116.0039 | 1.4116 | 5.6448 | 134.07 | 5.3562 |  | 32.3603 | 3.7307 |  |  | 88.5 | 19.787 | 0.448 | 0.57 | 29.9594 | 465.9426 |  | 147.61 | 18.324 |  |  | 13.5822 | 4.4436 |  |  | 12.5827 | 271.49 |  | 33.702 |  | 8.271
08:30 | 3.5177 |  | 29.4844 | 12.468 |  |  |  |  | 21.8661 | 26.6225 | 11.6182 | 13.71 | 30.028 |  |  | 41.993 |  | 36.2264 |  | 9.1 |  | 128.6924 |  | 4.4099 | 7.4175 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.6284 | 52.7079 | 118.6106 | 27.0198 | 0.72 | 160.25 |  | 34.614 | 32.95 |  | 191.9302 | 32.54 |  |  |  | 2.6 |  | 49.9214 |  | 25 |  |  |  | 10.6943 |  |  |  |  | 56.4 |  | 102.1758 | 1.368 | 5.5573 | 135.19 | 5.7198 |  | 32.4286 | 3.872 |  |  | 88.812 | 19.667 | 0.4822 | 0.55 | 30.9525 | 466.5835 |  | 156.5111 | 18.537 |  |  | 13.5679 | 4.5616 |  |  | 13.3403 | 275.32 |  | 33.674 |  | 3.442
09:00 | 3.0712 |  | 29.4947 | 12.003 |  |  |  |  | 21.6343 | 27.0909 | 10.8968 | 13.88 | 29.522 |  |  | 42.289 |  | 35.3777 |  | 9.3 |  | 117.5296 |  | 4.4213 | 8.6074 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.3425 | 51.7035 | 119.5078 | 26.9274 | 0.63 | 160.49 |  | 36.369 | 33.78 |  | 188.5938 | 33.4282 |  |  |  | 2.5 |  | 50.1202 |  | 25 |  |  |  | 10.9552 |  |  |  |  | 56.52 |  | 103.3178 | 1.8191 | 5.5567 | 133.96 | 6.3831 |  | 33.4644 | 3.9659 |  |  | 89.4496 | 19.702 | 0.5871 | 0.51 | 30.7084 | 467.7469 |  | 154.8936 | 18.405 |  |  | 13.9301 | 4.7096 |  |  | 13.907 | 278.19 |  | 32.016 |  | 0.519
09:30 | 2.5949 |  | 28.108 | 11.894 |  |  |  |  | 21.3802 | 27.4406 | 10.8624 | 14.36 | 29.958 |  |  | 42.352 |  | 34.265 |  | 9.4 |  | 114.2051 |  | 4.3261 | 9.0038 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.732 | 52.3953 | 119.2486 | 27.4312 | 0.44 | 161.84 |  | 37.387 | 33.92 |  | 190.5794 | 33.8114 |  |  |  | 2.5 |  | 48.8299 |  | 25 |  |  |  | 10.9425 |  |  |  |  | 55.72 |  | 81.2076 | 1.5863 | 5.538 | 133.49 | 6.7564 |  | 34.8358 | 4.0274 |  |  | 88.3159 | 19.719 | 0.683 | 0.51 | 31.3102 | 465.7527 |  | 154.6223 | 18.087 |  |  | 14.4237 | 4.6785 |  |  | 14.039 | 281.86 |  | 31.716 |  | 0.604
10:00 | 2.9484 |  | 27.934 | 11.89 |  |  |  |  | 21.9513 | 27.641 | 10.8808 | 14.26 | 29.818 |  |  | 42.433 |  | 43.5318 |  | 9.4 |  | 116.7253 |  | 4.4957 | 8.0077 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.0168 | 50.4878 | 119.5854 | 27.6893 | 0.24 | 160.76 |  | 37.668 | 34.72 |  | 189.2479 | 33.5244 |  |  |  | 2.5 |  | 48.3006 |  | 25 |  |  |  | 10.833 |  |  |  |  | 56.82 |  | 81.4154 | 1.3898 | 5.5877 | 134.98 | 7.3271 |  | 34.0627 | 3.8866 |  |  | 89.0265 | 19.729 | 0.8271 | 0.49 | 31.3844 | 461.1424 |  | 150.9553 | 18.045 |  |  | 15.6118 | 4.5627 |  |  | 14.1456 | 281.05 |  | 32.112 |  | 0.96
10:30 | 2.9665 |  | 27.9716 | 12.123 |  |  |  |  | 21.3084 | 27.3914 | 11.1948 | 14.26 | 28.106 |  |  | 42.165 |  | 39.3757 |  | 9 |  | 138.5764 |  | 4.5538 | 8.1887 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.4635 | 49.2391 | 119.3551 | 27.0175 | 0.58 | 161.49 |  | 38.45 | 33.97 |  | 189.6682 | 33.4321 |  |  |  | 2.5 |  | 48.0342 |  | 25 |  |  |  | 10.5023 |  |  |  |  | 54.86 |  | 82.1202 | 1.5572 | 5.6187 | 136.06 | 6.0906 |  | 33.3346 | 3.7307 |  |  | 87.6189 | 19.531 | 1.0848 | 0.5 | 32.1374 | 446.2353 |  | 151.0383 | 18.096 |  |  | 16.0124 | 4.4597 |  |  | 14.625 | 281.3 |  | 31.765 |  | 0.986
11:00 | 2.9216 |  | 28.3042 | 12.112 |  |  |  |  | 21.6446 | 27.1473 | 10.1017 | 14.28 | 27.336 |  |  | 41.84 |  | 26.4563 |  | 8.4 |  | 139.3566 |  | 4.3854 | 8.5931 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.8963 | 44.3871 | 120.7754 | 27.1896 | 1 | 161.45 |  | 38.405 | 34.39 |  | 189.8329 | 33.2425 |  |  |  | 2.6 |  | 48.1223 |  | 25 |  |  |  | 10.6767 |  |  |  |  | 56.87 |  | 81.9629 | 1.6154 | 5.6311 | 135.14 | 4.8645 |  | 33.3039 | 3.872 |  |  | 87.7852 | 19.541 | 1.3543 | 0.51 | 33.8812 | 444.9593 |  | 153.527 | 17.693 |  |  | 16.6492 | 4.3891 |  |  | 14.8006 | 284.36 |  | 31.902 |  | 0.364
11:30 | 2.9623 |  | 29.3025 | 12.069 |  |  |  |  | 22.1092 | 26.8008 | 10.9391 | 14.21 | 27.58 |  |  | 41.646 |  | 43.5825 |  | 8.8 |  | 151.2856 |  | 4.2065 | 8.6311 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.3082 | 43.6048 | 119.9912 | 27.3328 | 0.9 | 160.39 |  | 37.626 | 33.39 |  | 177.7669 | 32.9261 |  |  |  | 2.6 |  | 49.0456 |  | 25 |  |  |  | 10.5642 |  |  |  |  | 57.03 |  | 78.9219 | 1.2297 | 5.7638 | 136.12 | 5.3665 |  | 33.2992 | 3.9659 |  |  | 87.5103 | 19.536 | 1.5011 | 0.48 | 34.3123 | 439.7684 |  | 151.1419 | 18.059 |  |  | 16.2748 | 4.4252 |  |  | 16.0239 | 284.72 |  | 31.282 |  | 0.701
12:00 | 3.2764 |  | 29.3434 | 11.953 |  |  |  |  | 22.0162 | 26.4986 | 11.3607 | 13.61 | 27.236 |  |  | 40.175 |  | 43.5515 |  | 9 |  | 102.7941 |  | 4.2691 | 9.0684 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4267 | 49.0329 | 117.3194 | 27.8187 | 0.73 | 159.22 |  | 37.74 | 33.07 |  | 194.2958 | 33.2239 |  |  |  | 2.6 |  | 49.3824 |  | 25 |  |  |  | 10.6137 |  |  |  |  | 56.72 |  | 77.7007 | 1.1351 | 5.6904 | 130.96 | 5.4274 |  | 33.1996 | 3.9659 |  |  | 85.9881 | 19.534 | 1.5465 | 0.56 | 33.0681 | 433.3349 |  | 150.2952 | 17.996 |  |  | 15.8356 | 4.4569 |  |  | 15.5634 | 291.26 |  | 31.173 |  | 0.335
12:30 | 3.3994 |  | 29.1721 | 11.426 |  |  |  |  | 22.3026 | 26.2945 | 12.7168 | 13.34 | 27.6 |  |  | 40.197 |  | 45.7769 |  | 9 |  | 114.8262 |  | 4.4558 | 8.968 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.543 | 49.3764 | 118.5634 | 27.4607 | 0.78 | 161.87 |  | 37.395 | 32.54 |  | 192.3842 | 31.7038 |  |  |  | 2.4 |  | 53.8158 |  | 25 |  |  |  | 10.5711 |  |  |  |  | 56.06 |  | 79.6096 | 1.2152 | 5.604 | 132.3 | 4.8296 |  | 32.699 | 3.872 |  |  | 86.7053 | 19.542 | 1.5719 | 0.53 | 31.4416 | 445.5627 |  | 150.4943 | 18.306 |  |  | 15.3049 | 4.4547 |  |  | 15.6011 | 287.82 |  | 31.019 |  | 0.757
13:00 | 3.3025 |  | 28.5744 | 10.95 |  |  |  |  | 22.3727 | 25.4502 | 14.8482 | 13.75 | 24.694 |  |  | 40.579 |  | 35.1957 |  | 8.9 |  | 122.3931 |  | 4.5986 | 8.651 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.628 | 49.3279 | 117.1544 | 27.2935 | 0.64 | 161.54 |  | 37.245 | 33.26 |  | 190.8541 | 30.6991 |  |  |  | 2.5 |  | 55.608 |  | 25 |  |  |  | 10.7527 |  |  |  |  | 55.85 |  | 77.2689 | 1.6154 | 5.5738 | 130.86 | 5.8898 |  | 32.5693 | 4.0073 |  |  | 87.0503 | 19.534 | 1.5876 | 0.53 | 32.5177 | 442.7819 |  | 150.933 | 18.525 |  |  | 15.702 | 4.4112 |  |  | 15.2009 | 283.92 |  | 30.871 |  | 0.473
13:30 | 2.8992 |  | 27.6358 | 11.353 |  |  |  |  | 22.3822 | 25.9396 | 15.5367 | 13.81 | 24.504 |  |  | 41.556 |  | 38.4874 |  | 8.5 |  | 118.8649 |  | 4.5564 | 8.5143 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.652 | 49.8345 | 115.9371 | 26.6707 | 0.45 | 160.01 |  | 37.538 | 32.89 |  | 195.6582 | 32.3735 |  |  |  | 2.3 |  | 56.1186 |  | 25 |  |  |  | 10.9232 |  |  |  |  | 55.6 |  | 78.7293 | 1.8555 | 5.6513 | 132.3 | 7.6609 |  | 34.7351 | 3.7307 |  |  | 87.7593 | 19.534 | 1.5738 | 0.54 | 32.5209 | 447.5275 |  | 151.3071 | 18.522 |  |  | 15.6037 | 4.352 |  |  | 16.3757 | 271.12 |  | 31.121 |  | 0.596
14:00 | 2.8189 |  | 27.5011 | 12.319 |  |  |  |  | 22.5293 | 25.7864 | 16.0231 | 13.87 | 25.844 |  |  | 41.634 |  | 42.9996 |  | 8.1 |  | 153.4353 |  | 4.557 | 9.1639 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.6321 | 49.8411 | 114.3682 | 26.5236 | 0.73 | 160.19 |  | 37.669 | 34.61 |  | 194.659 | 33.2643 |  |  |  | 2.5 |  | 57.7875 |  | 25 |  |  |  | 11.4452 |  |  |  |  | 56.22 |  | 77.5546 | 1.7391 | 5.5992 | 132.92 | 8.5131 |  | 34.7405 | 3.872 |  |  | 87.5965 | 19.562 | 1.5864 | 0.56 | 31.4666 | 446.1116 |  | 141.5922 | 18.513 |  |  | 15.6436 | 4.4021 |  |  | 16.0924 | 284.37 |  | 30.755 |  | 0.901
14:30 | 2.9721 |  | 28.3003 | 12.114 |  |  |  |  | 22.1335 | 26.0052 | 15.7605 | 13.79 | 27.156 |  |  | 41.529 |  | 43.5024 |  | 8.4 |  | 148.3405 |  | 4.658 | 9.0118 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.6998 | 50.2908 | 116.2135 | 26.4612 | 0.86 | 160.22 |  | 36.627 | 33.06 |  | 191.4513 | 33.6589 |  |  |  | 2.4 |  | 61.5932 |  | 25 |  |  |  | 11.7371 |  |  |  |  | 56.47 |  | 75.1451 | 1.8337 | 5.6726 | 135.97 | 8.4035 |  | 35.1294 | 3.9659 |  |  | 88.7066 | 19.511 | 1.5929 | 0.56 | 31.4122 | 442.503 |  | 146.8564 | 18.552 |  |  | 16.2695 | 4.5145 |  |  | 16.7275 | 291.3 |  | 30.878 |  | 1.689
15:00 | 2.9321 |  | 27.538 | 12.7 |  |  |  |  | 20.9637 | 25.4982 | 15.9012 | 13.92 | 27.75 |  |  | 41.404 |  | 42.5755 |  | 8.4 |  | 151.5175 |  | 4.585 | 8.8862 |  | 17.31 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.7377 | 50.5748 | 117.4702 | 26.1771 | 0.97 | 159.56 |  | 37.02 | 34.34 |  | 194.4044 | 34.1275 |  |  |  | 2.4 |  | 61.0819 |  | 25 |  |  |  | 11.5349 |  |  |  |  | 56.83 |  | 78.5444 | 1.5572 | 5.2832 | 136.2 | 9.0468 |  | 33.7955 | 4.0274 |  |  | 88.8436 | 19.512 | 1.6006 | 0.51 | 31.2574 | 444.8434 |  | 151.4875 | 18.683 |  |  | 16.3494 | 4.6026 |  |  | 16.3409 | 288.39 |  | 30.687 |  | 2.045
15:30 | 3.3413 |  | 27.7278 | 12.314 |  |  |  |  | 21.6095 | 26.0136 | 15.8584 | 13.69 | 29.122 |  |  | 41.033 |  | 44.0041 |  | 8.3 |  | 155.5884 |  | 4.4169 | 7.3546 |  | 17.31 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.7613 | 44.178 | 118.3462 | 25.9885 | 0.6 | 160.06 |  | 37.911 | 31.52 |  | 195.3785 | 33.6037 |  |  |  | 2.5 |  | 60.5174 |  | 25 |  |  |  | 11.62 |  |  |  |  | 53.17 |  | 78.9272 | 1.7173 | 5.8009 | 136.24 | 9.1043 |  | 33.0865 | 3.8866 |  |  | 88.5683 | 19.51 | 1.5946 | 0.51 | 30.9761 | 420.5222 |  | 155.483 | 18.367 |  |  | 16.3477 | 4.6647 |  |  | 15.9004 | 287.68 |  | 30.81 |  | 12.317
16:00 | 3.4506 |  | 25.7382 | 12.633 |  |  |  |  | 21.7398 | 26.1436 | 15.7256 | 13.65 | 29.336 |  |  | 41.262 |  | 33.5434 |  | 8.3 |  | 127.1751 |  | 4.5209 | 7.1682 |  | 17.31 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.7367 | 51.2176 | 118.488 | 26.0866 | 0.23 | 159.99 |  | 37.802 | 31.26 |  | 193.0983 | 33.2516 |  |  |  | 2.5 |  | 60.7767 |  | 25 |  |  |  | 11.723 |  |  |  |  | 52.3 |  | 75.7805 | 2.2048 | 5.7871 | 136.11 | 8.4189 |  | 32.9483 | 3.9037 |  |  | 88.5137 | 19.521 | 1.5843 | 0.54 | 32.9877 | 445.0169 |  | 153.6333 | 18.447 |  |  | 16.3778 | 4.6618 |  |  | 16.147 | 289.84 |  | 31.228 |  | 12.275
16:30 | 3.4418 |  | 26.0014 | 12.266 |  |  |  |  | 22.0008 | 26.5904 | 15.0342 | 13.66 | 29.7 |  |  | 41.325 |  | 40.4901 |  | 8.2 |  | 97.3317 |  | 4.58 | 8.0956 |  | 17.31 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.6991 | 51.3791 | 119.5671 | 26.2739 | 0.37 | 160.78 |  | 37.683 | 30.93 |  | 195.2297 | 33.7251 |  |  |  | 2.5 |  | 61.3632 |  | 25 |  |  |  | 11.5701 |  |  |  |  | 51.68 |  | 77.1392 | 2.052 | 5.8005 | 134.63 | 8.3757 |  | 33.7305 | 4.3754 |  |  | 86.9432 | 19.529 | 1.5918 | 0.52 | 34.3001 | 443.5164 |  | 158.0559 | 18.287 |  |  | 16.319 | 4.401 |  |  | 16.0384 | 290.93 |  | 31.516 |  | 13.86
17:00 | 3.679 |  | 28.7564 | 12.392 |  |  |  |  | 22.1863 | 26.4168 | 14.4042 | 13.85 | 29.758 |  |  | 41.425 |  | 44.1487 |  | 8 |  | 110.5716 |  | 4.4229 | 7.5904 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.747 | 50.7166 | 119.4658 | 26.7434 | 0.4 | 160.38 |  | 36.743 | 30.65 |  | 195.5219 | 33.6332 |  |  |  | 2.6 |  | 56.0932 |  | 25 |  |  |  | 11.4284 |  |  |  |  | 52.31 |  | 80.6542 | 1.9428 | 5.7007 | 135.53 | 7.4468 |  | 34.3294 | 3.8589 |  |  | 87.3054 | 19.532 | 1.5942 | 0.56 | 34.5823 | 442.512 |  | 153.5655 | 18.519 |  |  | 16.3248 | 4.3152 |  |  | 15.4654 | 287.1 |  | 31.603 |  | 19.336
17:30 | 3.7216 |  | 22.6186 | 10.544 |  |  |  |  | 22.1437 | 26.2966 | 15.2021 | 14.43 | 30.432 |  |  | 41.724 |  | 42.7453 |  | 8.2 |  | 146.0182 |  | 4.4639 | 8.5214 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.7025 | 51.1172 | 119.77 | 26.2833 | 0.41 | 159.9 |  | 36.13 | 30.05 |  | 196.7868 | 32.8834 |  |  |  | 2.6 |  | 50.6013 |  | 25 |  |  |  | 11.3104 |  |  |  |  | 48.49 |  | 79.9618 | 2.052 | 5.7469 | 132.01 | 8.1042 |  | 33.5328 | 3.6509 |  |  | 86.2767 | 19.549 | 1.5846 | 0.57 | 33.6686 | 440.0912 |  | 152.3851 | 18.831 |  |  | 15.757 | 4.3193 |  |  | 14.2333 | 283.62 |  | 29.264 |  | 20.458
18:00 | 3.8067 |  | 15.0666 | 9.755 |  |  |  |  | 22.2889 | 27.5716 | 15.6242 | 14.38 | 31.772 |  |  | 41.838 |  | 36.871 |  | 8.3 |  | 94.4477 |  | 4.3921 | 8.2475 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.63 | 50.2284 | 119.5449 | 26.7903 | 0.46 | 160.93 |  | 35.359 | 30.39 |  | 111.6646 | 30.8902 |  |  |  | 2.6 |  | 52.0506 |  | 25 |  |  |  | 11.4466 |  |  |  |  | 18.25 |  | 80.3123 | 2.4013 | 5.8 | 135.01 | 7.2182 |  | 33.5248 | 3.6076 |  |  | 86.8532 | 3.017 | 1.6302 | 0.61 | 30.7115 | 445.1535 |  | 163.581 | 16.835 |  |  | 15.7071 | 4.3413 |  |  | 14.0533 | 293.57 |  | 26.924 |  | 14.401
18:30 | 3.8557 |  | 12.4924 | 9.764 |  |  |  |  | 22.634 | 28.9432 | 15.7748 | 14.04 | 32.568 |  |  | 42.462 |  | 8.887 |  | 8.4 |  | 39.0583 |  | 4.1934 | 8.0904 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.681 | 49.8002 | 116.4194 | 27.4621 | 0.11 | 161.51 |  | 33.583 | 29.67 |  | 77.7844 | 30.809 |  |  |  | 2.6 |  | 50.4519 |  | 25 |  |  |  | 11.3072 |  |  |  |  | 5.28 |  | 85.0272 | 2.0956 | 5.7302 | 132.06 | 6.6008 |  | 30.3287 | 3.8025 |  |  | 87.2121 | 2.939 | 1.6831 | 0.59 | 29.3348 | 444.1191 |  | 150.4221 | 16.621 |  |  | 15.6374 | 4.3735 |  |  | 13.5157 | 293.44 |  | 25.527 |  | 3.729
19:00 | 3.4778 |  | 12.503 | 10.332 |  |  |  |  | 22.7591 | 29.1966 | 15.1905 | 14.33 | 33.36 |  |  | 43.602 |  | 9.6478 |  | 8.5 |  | 38.7591 |  | 2.8104 | 7.3591 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.5987 | 44.668 | 114.0763 | 26.8592 | 0.35 | 159.84 |  | 30.348 | 30.36 |  | 75.744 | 30.1783 |  |  |  | 2.6 |  | 39.3452 |  | 25 |  |  |  | 11.726 |  |  |  |  | 5.08 |  | 91.337 | 2.132 | 5.6233 | 128.3 | 5.6649 |  | 30.2474 | 3.7407 |  |  | 85.6643 | 2.927 | 1.6743 | 0.61 | 28.6254 | 446.8264 |  | 157.4992 | 15.996 |  |  | 15.1973 | 4.3262 |  |  | 12.7113 | 283.91 |  | 24.187 |  | 3.575
19:30 | 3.3264 |  | 12.0351 | 10.477 |  |  |  |  | 22.6414 | 28.6758 | 14.8735 | 14.1 | 33.712 |  |  | 43.074 |  | 7.799 |  | 8.5 |  | 36.3638 |  | 2.7549 | 8.4034 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.5644 | 48.4273 | 116.3984 | 26.583 | 0.46 | 158.96 |  | 29.94 | 30.58 |  | 77.3404 | 30.8263 |  |  |  | 2.6 |  | 32.9785 |  | 25 |  |  |  | 11.4942 |  |  |  |  | 5.09 |  | 92.4618 | 2.1975 | 5.8263 | 133.26 | 5.8882 |  | 31.8381 | 3.74 |  |  | 86.3007 | 2.926 | 1.6832 | 0.59 | 30.0079 | 449.2812 |  | 155.8511 | 16.248 |  |  | 14.0951 | 4.3686 |  |  | 13.1889 | 279.66 |  | 23.637 |  | 3.776
20:00 | 3.8618 |  | 12.6526 | 11.63 |  |  |  |  | 22.1141 | 28.6583 | 12.0107 | 13.99 | 33.872 |  |  | 43.011 |  | 8.1749 |  | 8.4 |  | 36.9186 |  | 2.8697 | 8.3965 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.4902 | 50.2118 | 118.1139 | 27.4725 | 0.37 | 156.27 |  | 32.232 | 30.45 |  | 73.1721 | 30.7986 |  |  |  | 2.7 |  | 33.8745 |  | 25 |  |  |  | 11.3709 |  |  |  |  | 4.56 |  | 91.8287 | 2.001 | 5.7522 | 133.25 | 5.412 |  | 32.2385 | 3.6949 |  |  | 87.1017 | 2.941 | 1.6648 | 0.59 | 31.2718 | 454.6193 |  | 154.5496 | 16.438 |  |  | 13.8346 | 4.3243 |  |  | 14.8972 | 274.94 |  | 20.362 |  | 4.182
20:30 | 3.7567 |  | 12.9319 | 12.453 |  |  |  |  | 22.0348 | 28.3713 | 12.1139 | 13.71 | 34.362 |  |  | 42.806 |  | 9.8896 |  | 8.3 |  | 32.2358 |  | 2.8568 | 7.4049 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.4933 | 49.447 | 119.2388 | 26.9795 | 0.84 | 163.29 |  | 37.214 | 30.72 |  | 75.5041 | 31.5438 |  |  |  | 2.6 |  | 40.6927 |  | 25 |  |  |  | 11.0209 |  |  |  |  | 4.69 |  | 90.4272 | 1.9938 | 5.6206 | 131.36 | 6.9114 |  | 33.7083 | 4.0014 |  |  | 87.0015 | 2.942 | 1.6332 | 0.62 | 31.5108 | 455.2408 |  | 151.4137 | 18.331 |  |  | 13.7996 | 4.409 |  |  | 15.6074 | 276.25 |  | 21.319 |  | 5.474
21:00 | 3.8175 |  | 12.0932 | 12.37 |  |  |  |  | 22.228 | 28.0891 | 11.9025 | 14.4 | 33.922 |  |  | 42.02 |  | 13.3236 |  | 8.2 |  | 25.7772 |  | 2.7921 | 8.0582 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.4549 | 49.4042 | 121.1864 | 26.2012 | 0.87 | 165.21 |  | 38.016 | 30.91 |  | 79.795 | 31.6383 |  |  |  | 2.6 |  | 43.8883 |  | 25 |  |  |  | 10.9041 |  |  |  |  | 5.04 |  | 90.2476 | 2.1393 | 5.7234 | 131.59 | 7.975 |  | 34.5673 | 4.0848 |  |  | 87.8966 | 6.097 | 1.6204 | 0.58 | 32.3817 | 457.7373 |  | 159.5593 | 18.604 |  |  | 14.1564 | 4.6399 |  |  | 15.7297 | 280.99 |  | 22.481 |  | 9.534
21:30 | 4.1995 |  | 20.4141 | 12.934 |  |  |  |  | 21.7165 | 27.8073 | 11.8072 | 14.02 | 34.192 |  |  | 42.407 |  | 30.4396 |  | 8.1 |  | 32.1122 |  | 3.0032 | 7.6292 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.3947 | 49.8755 | 120.3469 | 26.5943 | 0.94 | 162.83 |  | 38.464 | 31.51 |  | 90.1069 | 33.117 |  |  |  | 2.7 |  | 54.0549 |  | 25 |  |  |  | 11.1243 |  |  |  |  | 5.81 |  | 91.2084 | 2.0884 | 5.6603 | 129.75 | 7.7529 |  | 34.5796 | 4.1258 |  |  | 87.7714 | 6.52 | 1.5954 | 0.59 | 32.9198 | 454.9484 |  | 159.5857 | 18.648 |  |  | 14.8086 | 4.6106 |  |  | 16.2856 | 279.46 |  | 23.849 |  | 9.747
22:00 | 4.4351 |  | 20.5938 | 12.204 |  |  |  |  | 22.3722 | 27.8084 | 11.6635 | 14.29 | 34.09 |  |  | 42.663 |  | 47.2484 |  | 7.9 |  | 30.6974 |  | 4.1321 | 7.4993 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.3004 | 49.6609 | 121.5513 | 27.3914 | 1.03 | 164.8 |  | 38.997 | 30.92 |  | 168.7147 | 32.618 |  |  |  | 2.7 |  | 65.104 |  | 25 |  |  |  | 10.5834 |  |  |  |  | 5.55 |  | 93.1537 | 2.0811 | 5.75 | 135.31 | 7.9348 |  | 36.2035 | 3.9547 |  |  | 87.1776 | 8.81 | 1.5148 | 0.56 | 32.6829 | 456.3393 |  | 155.784 | 18.313 |  |  | 15.2189 | 4.6928 |  |  | 16.0482 | 291.06 |  | 26.642 |  | 9.641
22:30 | 4.6592 |  | 20.4769 | 12.093 |  |  |  |  | 21.9344 | 27.269 | 11.8905 | 13.74 | 34.29 |  |  | 42.258 |  | 44.0883 |  | 8.2 |  | 38.9663 |  | 4.0216 | 7.2185 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 4.3486 | 50.369 | 121.8922 | 27.0021 | 1.15 | 163.81 |  | 38.949 | 30.3 |  | 193.3109 | 33.7497 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8167 |  | 25 |  |  |  | 10.4315 |  |  |  |  | 38.19 |  | 93.4206 | 2.1902 | 5.7133 | 134.35 | 5.8512 |  | 36.4122 | 3.9615 |  |  | 87.2512 | 19.262 | 1.2049 | 0.59 | 32.4562 | 457.147 |  | 152.9652 | 18.716 |  |  | 16.2804 | 4.6389 |  |  | 16.3386 | 291.27 |  | 28.67 |  | 12.642
23:00 | 4.6311 |  | 22.8541 | 12.601 |  |  |  |  | 22.6481 | 26.8866 | 11.8223 | 13.84 | 34.116 |  |  | 42.412 |  | 39.9136 |  | 8.6 |  | 37.8251 |  | 3.9555 | 8.3254 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 3.1205 | 51.2547 | 121.7325 | 27.3875 | 1.26 | 164.23 |  | 38.41 | 30.98 |  | 192.7802 | 33.7259 |  |  |  | 2.6 |  | 73.9799 |  | 25 |  |  |  | 10.8022 |  |  |  |  | 54.31 |  | 91.0925 | 2.4013 | 5.7888 | 135.62 | 7.537 |  | 36.7068 | 3.9546 |  |  | 87.1056 | 19.213 | 0.8581 | 0.58 | 30.4378 | 457.5132 |  | 151.8856 | 18.749 |  |  | 16.3461 | 4.6333 |  |  | 16.5471 | 292.08 |  | 29.356 |  | 14.22
23:30 | 4.4889 |  | 25.1168 | 13.316 |  |  |  |  | 22.6984 | 26.9397 | 12.4771 | 13.89 | 33.434 |  |  | 41.822 |  | 35.9828 |  | 8.4 |  | 44.3113 |  | 3.6905 | 6.4685 |  | 17.31 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.6148 | 51.4982 | 122.7902 | 27.1493 | 1.2 | 164.66 |  | 39.283 | 32.63 |  | 192.5992 | 34.4918 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8259 |  | 25 |  |  |  | 10.8239 |  |  |  |  | 56.29 |  | 101.9521 | 2.4085 | 5.9344 | 134.27 | 9.0908 |  | 35.2984 | 3.8564 |  |  | 87.2473 | 19.304 | 0.7155 | 0.45 | 31.5419 | 459.4266 |  | 157.5868 | 18.736 |  |  | 16.566 | 4.631 |  |  | 17.0225 | 285.6 |  | 29.094 |  | 12.257
00:00 | 3.6864 |  | 27.8254 | 12.811 |  |  |  |  | 22.0905 | 26.7056 | 14.8748 | 13.98 | 32.882 |  |  | 41.732 |  | 40.0909 |  | 8.3 |  | 44.6945 |  | 3.8087 | 6.9064 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.2213 | 51.5159 | 120.985 | 27.5581 | 0.83 | 162.64 |  | 38.639 | 34.15 |  | 190.8224 | 33.9325 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4047 |  | 25 |  |  |  | 10.855 |  |  |  |  | 56.58 |  | 127.9824 | 2.0665 | 5.8306 | 134.61 | 9.4879 |  | 35.6193 | 3.8369 |  |  | 86.4652 | 19.308 | 0.6389 | 0.57 | 30.8341 | 460.1409 |  | 157.9423 | 18.851 |  |  | 16.476 | 4.5594 |  |  | 15.9369 | 290.34 |  | 25.398 |  | 14.574
MWh | 87.9947 | 0 | 582.335 | 284.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2934 | 648.4983 | 328.0935 | 336.3 | 740.559 | 0 | 0 | 1008.994 | 0 | 857.5253 | 0 | 213 | 0 | 2535.9139 | 0 | 99.8028 | 196.8745 | 0 | 415.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 90.8433 | 1210.2472 | 2840.3624 | 647.7436 | 18.01 | 3853.925 | 0 | 875.854 | 780.135 | 0 | 4184.2168 | 783.3368 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 0 | 1266.9705 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 265.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.805 | 0 | 2488.0253 | 43.8701 | 134.5017 | 3214.325 | 172.571 | 0 | 814.2677 | 93.3854 | 0 | 0 | 2111.0493 | 401.999 | 25.0611 | 13.26 | 761.826 | 10870.543 | 0 | 3683.0016 | 438.7415 | 0 | 0 | 374.3402 | 108.9295 | 0 | 0 | 365.2901 | 6870.29 | 0 | 749.7045 | 0 | 247.1455
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 30 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1052.6985 | 3388.3277 | 1904.9301 | 41.5 | 26.3 |  |  |  |  | 30.38 | 12 | 0 | 359.2 | 6815.3363 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 333.9
01:00 | 1036.9078 | 3372.0024 | 1906.3251 | 41.8 | 27.1 |  |  |  |  | 30.27 | 12 | 0 | 330.4 | 6756.8052 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 54
01:30 | 1037.1083 | 3342.6118 | 1897.7528 | 42.1 | 27.3 |  |  |  |  | 30.17 | 12 | 0 | 282.9 | 6671.9429 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4700.35
02:00 | 1032.698 | 3174.6815 | 1916.2645 | 41.8 | 27.1 |  |  |  |  | 29.16 | 12 | 0 | 263.1 | 6496.804 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.5
02:30 | 1027.4089 | 3119.6385 | 1872.4967 | 41.5 | 26.9 |  |  |  |  | 30.01 | 12 | 0 | 268.3 | 6398.2541 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3504.9
03:00 | 1037.108 | 3307.6977 | 1786.0967 | 41.7 | 27.2 |  |  |  |  | 32.3 | 12 | 0 | 258.4 | 6502.5024 |  | C.H. YANANGO | 989.9
03:30 | 1037.0074 | 3308.0764 | 1668.1173 | 41.6 | 27 |  |  |  |  | 31.3 | 12 | 0 | 241.6 | 6366.701 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.8
04:00 | 1042.8076 | 3357.421 | 1802.1428 | 41.5 | 27.2 |  |  |  |  | 29.38 | 12 | 0 | 221.4 | 6533.8515 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1918.8
04:30 | 1039.407 | 3350.6101 | 1853.8425 | 41.7 | 27.4 |  |  |  |  | 31.85 | 11 | 0 | 198.8 | 6554.6096 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.3
05:00 | 1024.1068 | 3290.0858 | 1925.772 | 41.4 | 27.2 |  |  |  |  | 30.5 | 11.6 | 0 | 187.8 | 6538.4646 |  | C.H. RUNATULLO II | 475.6
05:30 | 1034.307 | 3368.468 | 2037.1871 | 41.6 | 27 |  |  |  |  | 32.05 | 12 | 0 | 203.1 | 6755.7122 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.65
06:00 | 1037.6068 | 3336.2459 | 2177.0907 | 41.6 | 27.2 |  |  |  |  | 30.21 | 12 | 4.4 | 233.9 | 6900.2535 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 142.95
06:30 | 1028.6045 | 3297.4781 | 2219.4298 | 42.1 | 27.8 |  |  |  |  | 31.24 | 12 | 63.056 | 231.9 | 6953.6084 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1958.65
07:00 | 1019.3859 | 3105.8853 | 2197.5783 | 41.6 | 0 |  |  |  |  | 29.4 | 12 | 328.341 | 229.6 | 6963.7905 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.45
07:30 | 1032.8077 | 3317.2278 | 1962.2991 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 30.13 | 12 | 583.855 | 191.2 | 7170.9196 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.75
08:00 | 1041.8066 | 3396.2778 | 1707.1631 | 41.5 | 0 |  |  |  |  | 30.67 | 12 | 837.683 | 201.3 | 7268.4005 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
08:30 | 1046.4074 | 3530.2133 | 1736.4944 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 25.94 | 12 | 878.482 | 212 | 7483.4371 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14701.05
09:00 | 1035.4072 | 3374.4467 | 1877.6446 | 41.5 | 0 |  |  |  |  | 23.91 | 11.8 | 895.037 | 219.3 | 7479.0455 |  | C.H. RESTITUCION | 4938.65
09:30 | 1049.9073 | 3435.1482 | 1949.0618 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 24.72 | 11.8 | 910.674 | 219 | 7644.0113 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.75
10:00 | 1057.008 | 3476.2164 | 1971.0093 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 22.6 | 11.8 | 920.882 | 261.3 | 7764.5158 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 499.25
10:30 | 1055.6785 | 3393.2336 | 2042.8898 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 25.49 | 11.8 | 928.478 | 279.4 | 7780.67 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10985.8105
11:00 | 1054.37 | 3493.5902 | 2053.025 | 42.7 | 0 |  |  |  |  | 25.67 | 11.8 | 931.426 | 316.2 | 7928.7813 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.8009
11:30 | 1054.1204 | 3512.1095 | 2043.3259 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 25.69 | 11.8 | 933.651 | 333.7 | 7957.2968 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1217.65
12:00 | 1053.3199 | 3437.04 | 2044.5518 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 24.63 | 11.8 | 935.338 | 381.7 | 7930.2797 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
12:30 | 1054.0242 | 3515.1651 | 1856.0137 | 43.9 | 0 |  |  |  |  | 23.72 | 11.8 | 933.184 | 392.5 | 7830.307 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 404.65
13:00 | 1046.5413 | 3470.1076 | 1788.7038 | 43.1 | 0 |  |  |  |  | 24.05 | 11.8 | 931.614 | 460.3 | 7776.2168 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3016.5
13:30 | 1039.6288 | 3276.8515 | 1774.525 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 24.19 | 11.7 | 929.73 | 502.1 | 7602.1252 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.95
14:00 | 1045.019 | 3474.1219 | 1665.6946 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 26.52 | 11.7 | 924.074 | 565.7 | 7756.2295 |  | C.H. EL CARMEN | 174.45
14:30 | 1048.0192 | 3478.4862 | 1715.0654 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 25.39 | 11.7 | 915.879 | 615.5 | 7853.8397 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:00 | 1043.8196 | 3533.9055 | 1734.2091 | 43.2 | 0 |  |  |  |  | 25.86 | 11.7 | 909.407 | 623.5 | 7925.6012 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:30 | 1042.4196 | 3567.2707 | 1871.8362 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 26.48 | 11.7 | 750.567 | 626 | 7940.0735 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:00 | 1042.0192 | 3324.2015 | 2335.8793 | 43.1 | 0 |  |  |  |  | 24.87 | 11.7 | 515.391 | 629.6 | 7926.761 |  | C.H. LA JOYA | 189.1
16:30 | 1050.5212 | 3624.613 | 2310.067 | 43 | 0 |  |  |  |  | 29.69 | 11.7 | 182.439 | 660.4 | 7912.4301 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 77.9
17:00 | 1047.8226 | 3562.8354 | 2403.6565 | 43.3 | 0 |  |  |  |  | 27.36 | 11.7 | 58.491 | 661.7 | 7816.8654 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.95
17:30 | 1040.7313 | 3626.3154 | 2330.0471 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 29.33 | 11.7 | 5 | 633.8 | 7720.4237 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 207.59
18:00 | 1056.1102 | 3634.6506 | 2254.8642 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 29.32 | 11.7 | 0.3 | 604.7 | 7635.3449 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3730.85
18:30 | 1065.2193 | 3727.2771 | 2429.343 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 27.64 | 11.7 | 0.4 | 597.4 | 7902.7794 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1164.75
19:00 | 1061.1209 | 3717.1034 | 2417.606 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 28.73 | 11.7 | 0.2 | 609.4 | 7889.3603 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 78.25
19:30 | 1058.0207 | 3710.1147 | 2402.8685 | 43.6 | 0 |  |  |  |  | 28.63 | 11.7 | 0.1 | 607.1 | 7862.1338 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13343.25
20:00 | 1055.6219 | 3676.8548 | 2437.9388 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 27.22 | 11.8 | 0 | 557.2 | 7810.0356 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245
20:30 | 1058.912 | 3649.2548 | 2444.0812 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 29.28 | 12 | 0 | 539.2 | 7777.628 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1945.5
21:00 | 1059.8136 | 3734.4903 | 2349.3474 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 30.05 | 12 | 0 | 510.4 | 7741.7012 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
21:30 | 1062.612 | 3728.5006 | 2342.3581 | 45.5 | 0 |  |  |  |  | 29.08 | 12 | 0 | 435.5 | 7655.5507 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.8
22:00 | 1066.4216 | 3716.7859 | 2337.5798 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 28.78 | 12 | 0 | 446.2 | 7653.5673 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5391.5
22:30 | 1048.4105 | 3709.7772 | 2216.3218 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 28.44 | 12 | 0 | 436.9 | 7496.5496 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2156.65
23:00 | 1040.8203 | 3663.1945 | 1987.6579 | 45.1 | 0 |  |  |  |  | 29.57 | 12 | 0 | 454 | 7232.3426 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
23:30 | 1049.7185 | 3726.5753 | 1766.2122 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 28.57 | 12 | 0 | 460.8 | 7089.476 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1723.35
00:00 | 1064.8187 | 3717.9343 | 1673.6496 | 45.5 | 0 |  |  |  |  | 28.53 | 12 | 0 | 362.4 | 6904.8326 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 25108.0909 | 83525.5605 | 48699.0086 | 1033.3 | 176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.485 | 284.35 | 8104.0395 | 9558.9 | 177164.0846 |  | C.H. HUAMPANI | 722.55
% | 14.1722 | 47.1459 | 27.4881 | 0.58324 | 0.09954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38071 | 0.1605 | 4.5743 | 5.3955 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 4162.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2874.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2629.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 48
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 232.75
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.65
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 970.35
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3856.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 332.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1024.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2536.95
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 112.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 169.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 491.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25108.0909 | 83525.5605

## GENERACION RER
jueves, 30 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.1 |  | 14.1 | 2.4 |  | 8.9 | 13.38 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 27.7 | 4.1 | 100.1 |  |  | 1.6 | 59.4 |  |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 4.7 | 10.1 |  | 3.3 | 12.05 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 27.6 | 37.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 58.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 758.83
1:00 |  |  |  | 8.42 |  | 4.6 | 2.4 |  | 9.1 | 12.75 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.5 | 23.3 | 7.9 | 94.1 |  |  | 1 | 45.8 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 3.7 | 12.7 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 25.8 | 33.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 53.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 719.53
1:30 |  |  |  | 7.8 |  | 4.3 | 2.4 |  | 9.2 | 13.17 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 20 | 19.4 | 20 | 11.6 | 90.3 |  |  |  | 39.3 |  |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 3.5 | 9.5 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 12.8 | 20 | 0.6 |  |  |  |  | 24.6 | 51.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 671.53
2:00 |  |  |  | 6.73 |  | 4.2 | 2.3 |  | 9.3 | 13.13 |  |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 15.5 | 16.8 | 83.6 |  |  | 0.1 | 31.5 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 4 | 8.6 |  | 3.3 | 12.05 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 12 | 19.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 50.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.5 | 650.21
2:30 |  |  |  | 7.87 |  | 4.2 | 2.3 |  | 9.2 | 12.94 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 11.1 | 20.7 | 87.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 4.3 | 12.5 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 10.1 | 15.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.3 | 50.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 655.77
3:00 |  |  |  | 8.37 |  | 4.2 | 2.2 |  | 9.5 | 14.43 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 9.9 | 22.3 | 87.3 |  |  |  | 27.3 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 3.4 | 9.6 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 8.4 | 14 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 52.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 648.56
3:30 |  |  |  | 7.53 |  | 4.3 | 2.3 |  | 9.4 | 14.37 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 12.1 | 23.4 | 88.6 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 2.7 | 6.9 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 6.3 | 11.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 46.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 631.06
4:00 |  |  |  | 6.2 |  | 4.2 | 2.3 |  | 8.7 | 14.48 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 13.6 | 22.6 | 86.3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 2.2 | 4.9 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10.1 | 4.8 | 8.9 | 0.6 |  |  |  |  | 20.8 | 44.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 609.14
4:30 |  |  |  | 8.66 |  | 4.2 | 2.2 |  | 8.7 | 14.49 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 6.4 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 14.4 | 24.2 | 77.2 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 1.8 | 5.5 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.3 | 9.4 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 37 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 587.61
5:00 |  |  |  | 8.59 |  | 4.2 | 2.2 |  | 9 | 12.91 |  |  |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 19.2 | 17.4 | 25.8 | 68.4 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.6 | 3.3 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 5.9 | 11.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 31 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.3 | 574.16
5:30 |  |  |  | 9.04 |  | 4.2 | 2.2 |  | 9 | 14.01 |  |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 17 | 12.9 | 20 | 74.6 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 2.7 | 7.5 |  | 3.3 | 12.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 11.3 | 14.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 31.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 590.61
6:00 |  |  |  | 8.04 |  | 4.2 | 2.2 |  | 8.9 | 13.27 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 17 | 12.8 | 21.7 | 75 |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  | 2.3 | 5.1 |  | 3.3 | 12.06 |  | 3.6 | 0.3 | 0.3 |  | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 22.1 | 25.1 | 0.6 |  | 0.1 |  |  | 17.2 | 41 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 0.1 | 20.6 | 625.17
6:30 |  |  |  | 9.09 |  | 4.2 | 2.2 |  | 8.9 | 13.25 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 17 | 11.3 | 19.4 | 66 |  |  |  | 14.1 | 1 | 0.3 |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 7.2 | 4.6 | 11.4 |  | 3.3 | 12.06 |  | 15.7 | 15 | 7.5 |  | 3.4 | 0.856 |  | 2 | 5.6 | 9.9 | 27.2 | 28.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 |  | 1.4 | 15.2 | 34.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 | 1.1 | 20.4 | 681.656
7:00 |  |  |  | 7.47 |  | 4.1 | 2.2 |  | 8.9 | 13.03 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 17 | 10.2 | 21.9 | 54.5 |  |  |  | 12.3 | 7.8 | 2 |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 23.5 | 4.9 | 10.3 |  | 3.2 | 12.04 |  | 100.2 | 58.1 | 31 |  | 3.4 | 3.341 |  | 8.7 | 5.3 | 9.8 | 33.6 | 35.8 | 0.6 | 38.7 | 52 |  | 1.9 | 14.8 | 31.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 19.8 | 9.7 | 19.7 | 1 | 20.5 | 941.781
7:30 |  |  |  | 7.89 |  | 4.2 | 2.2 |  | 8.9 | 13.34 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17 | 8.3 | 19.9 | 30.9 |  |  |  | 9.5 | 20.3 | 11.7 |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 54.5 | 3.8 | 10.8 |  | 3.2 | 12.06 |  | 166.1 | 95.8 | 44.5 |  | 3.4 | 6.055 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 30.1 | 40.5 | 0.6 | 74.4 | 90.2 |  | 6.1 | 12.6 | 24.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 1.9 | 20.5 | 1160.845
8:00 |  |  |  | 8.22 |  | 4.2 | 2.2 |  | 8.9 | 13.55 |  |  | 0.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 20 | 17 | 5.7 | 24.4 | 24.7 |  |  |  | 25.6 | 30.9 | 34.8 |  | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 67.6 | 6.4 | 12.9 |  | 3.2 | 12.06 |  | 210.8 | 167.5 | 84.8 |  | 3.4 | 8.483 |  | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 25.1 | 32.3 | 0.6 | 86.4 | 112.6 |  | 15 | 14.9 | 29.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 4.9 | 20.7 | 1425.213
8:30 |  |  |  | 8.66 |  | 5.7 | 2.2 |  | 8.9 | 8.38 |  | 0.1 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 5 | 21.2 | 20 | 17 | 6.8 | 29 | 30.9 |  |  |  | 40.1 | 31.1 | 41.6 |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 70.1 | 7.7 | 14.3 |  | 3.1 | 12.06 |  | 218.2 | 174.1 | 88.6 |  | 3.4 | 10.482 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 17.1 | 22.7 | 0.6 | 86.8 | 111.8 |  | 16.6 | 12.6 | 30.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 14.1 | 20.7 | 1473.182
9:00 |  |  |  | 8.71 |  | 12.5 | 2.2 |  | 8.9 | 6.3 |  | 0.1 | 0.9 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 5.8 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17 | 7.1 | 27.6 | 40.2 |  |  | 1.3 | 48.6 | 32.2 | 41.1 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 71.7 | 6.4 | 11.5 |  | 3.2 | 12.06 |  | 220.4 | 176.9 | 90.2 |  | 3.4 | 12.437 |  | 13.8 | 5.3 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 0.6 | 90.3 | 112.1 |  | 16.3 | 14.3 | 42.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.6 | 20.3 | 1500.107
9:30 |  |  |  | 7.93 |  | 16.3 | 2.1 |  | 8.9 | 7.89 |  | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 17 | 4.9 | 26.3 | 58.6 |  |  | 4 | 62.3 | 31.7 | 43.3 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 72.6 | 7.5 | 14 |  | 3.2 | 12.06 |  | 221.8 | 178.6 | 91.3 |  | 3.4 | 13.974 |  | 13.8 | 5.6 | 10 | 1.4 |  | 0.6 | 91.6 | 118.5 |  | 16.4 | 11.4 | 28.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.5 | 1521.354
10:00 |  |  |  | 7.36 |  | 19.8 | 2.1 |  | 8.9 | 6.34 |  | 0.2 | 0.7 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 16.9 | 5.6 | 25.3 | 81.7 |  |  | 4.6 | 63 | 31.9 | 42.9 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 72.6 | 10.3 | 13.7 |  | 3.2 | 12.06 |  | 225.8 | 181.1 | 92.2 |  | 3.4 | 15.282 |  | 13.9 | 5.5 | 10 | 0.3 |  | 0.6 | 92.4 | 119.1 |  | 16.5 | 15.2 | 41.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1575.142
10:30 |  |  |  | 8.11 |  | 19.9 | 2.1 |  | 8.9 | 8.48 |  | 0.2 | 0.6 | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.4 | 6.2 | 25.4 | 74.1 |  |  | 4.3 | 67 | 31.9 | 43.2 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 72.5 | 7.9 | 13.3 |  | 3.2 | 10.23 |  | 227.5 | 182.1 | 93 |  | 3.4 | 16.378 |  | 14 | 5.4 | 9.9 | 8.1 | 0.2 | 0.6 | 92.5 | 121.6 |  | 16.7 | 14.6 | 58.3 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 | 16.3 | 20.4 | 1600.798
11:00 |  |  |  | 9.06 |  | 20 | 2.1 |  | 8.9 | 7.71 |  | 0.2 | 0.6 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 16.4 | 17.2 | 25.3 | 70.4 |  |  | 5 | 83.2 | 31.8 | 43.3 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 73.5 | 10.4 | 15.4 |  | 3.2 | 6.02 |  | 228 | 183.2 | 92.9 |  | 3.4 | 17.226 |  | 14 | 5.5 | 9.9 | 9.2 | 3.3 | 0.6 | 93 | 121.2 |  | 16.6 | 16.9 | 59.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1637.216
11:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20 | 2.1 |  | 8.9 | 8.49 |  | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 20 | 16.4 | 18.5 | 25 | 65.1 |  |  | 10.4 | 97.9 | 32.3 | 43 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 75.2 | 8.6 | 15.5 |  | 3.2 | 6.07 |  | 228.8 | 182.2 | 92.7 |  | 3.4 | 17.551 |  | 13.8 | 5.4 | 9.9 | 18.2 | 2.2 | 0.6 | 92.9 | 121.6 |  | 16.5 | 14.7 | 57.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1656.511
12:00 |  |  |  | 8.04 |  | 20 | 2.1 |  | 8.9 | 7.69 |  | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 16.3 | 31.8 | 25.5 | 63.8 |  |  | 12.4 | 106.8 | 31.9 | 43.3 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 75.5 | 10.4 | 15.1 |  | 3.2 | 6.07 |  | 230.5 | 183.4 | 93.3 |  | 3.4 | 17.538 |  | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 27.5 | 13.2 | 0.6 | 92.8 | 120.3 |  | 16.1 | 16 | 59.2 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.2 | 20.5 | 1704.838
12:30 |  |  |  | 7.89 |  | 20 | 2.1 |  | 9.3 | 6.53 |  | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 20 | 16.3 | 35.8 | 22.8 | 59 |  |  | 15 | 107.3 | 31.8 | 42.7 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 75.2 | 10.8 | 14.9 |  | 3.2 | 6.07 |  | 229.1 | 183.2 | 93.5 | 0.1 | 3.4 | 17.284 |  | 13.8 | 5.5 | 10 | 33.3 | 17.1 | 0.6 | 92.8 | 120.7 |  | 16 | 16.7 | 59.8 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.1 | 20.6 | 1713.274
13:00 |  |  |  | 7.43 |  | 19.6 | 2.1 |  | 9 | 7.62 |  | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 14.2 | 41.2 | 25.8 | 53.9 |  |  | 16 | 128.4 | 31.8 | 42.3 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 75.4 | 9.3 | 12.1 |  | 3.2 | 6.07 |  | 228.6 | 183.8 | 93.4 | 0.1 | 3.4 | 16.614 |  | 14 | 5.5 | 9.9 | 60.4 | 34.2 | 0.6 | 91.9 | 120.3 |  | 16.1 | 18.1 | 60.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.6 | 20 | 16.2 | 20.4 | 1776.034
13:30 |  |  |  | 8.55 |  | 15.5 | 2.1 |  | 8.7 | 6.94 |  | 0.2 | 1.1 | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 14.2 | 40.8 | 23.6 | 55.9 |  |  | 16.5 | 129.9 | 31.9 | 42 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 74.8 | 9.2 | 13.1 |  | 3.2 | 6.07 |  | 228.9 | 183 | 93.2 | 0.3 | 3.4 | 15.63 |  | 14.1 | 5.6 | 10 | 72.3 | 56.5 | 0.6 | 91.4 | 120.5 |  | 16.2 | 18.4 | 65.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 16.5 | 20.3 | 1811.59
14:00 |  |  |  | 8.71 |  | 15.8 | 2.1 |  | 9 | 8.81 |  | 0.2 | 1.3 | 19.9 |  | 19.4 | 20.2 | 5.8 | 3.5 | 4.9 | 20.8 | 20 | 14.2 | 49.7 | 24 | 67.8 |  |  | 17.8 | 128.3 | 32.2 | 42 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 74.4 | 9.1 | 15.8 |  | 3.2 | 6.07 |  | 227.4 | 181.7 | 92.5 | 0.2 | 3.4 | 14.574 |  | 13.4 | 5.6 | 10.1 | 90.5 | 77.2 | 0.6 | 91.3 | 120.9 |  | 15.6 | 20.2 | 65.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.2 | 16.4 | 20.5 | 1872.664
14:30 |  |  |  | 6.37 |  | 15.7 | 2.1 |  | 9.2 | 9.82 |  | 0.2 | 0.7 | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 20 | 14.3 | 44.8 | 22.7 | 77.9 |  |  | 16.3 | 125.4 | 32.2 | 42 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 73.3 | 9.8 | 15.8 |  | 3.3 | 6.07 |  | 225.9 | 179.2 | 91.3 | 0.4 | 3.4 | 13.079 |  | 13.8 | 5.5 | 10 | 111.8 | 104.6 | 0.6 | 90.6 | 120.9 |  | 16.1 | 20.5 | 65.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.1 | 16.2 | 20.6 | 1913.639
15:00 |  |  |  | 7.06 |  | 15.7 | 2.1 |  | 9 | 9.8 |  | 0.2 | 0.4 | 19.9 |  | 19.5 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 14.3 | 43.6 | 23.5 | 86.1 |  |  | 13.3 | 109.4 | 31.8 | 41.8 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 72.3 | 9.5 | 14.9 |  | 3.3 | 6.07 |  | 224.3 | 180.8 | 91.3 | 0.3 | 3.4 | 11.407 |  | 13.7 | 5.6 | 9.8 | 114.5 | 114.9 | 0.6 | 89.8 | 119.7 |  | 16 | 23.1 | 70.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 15.6 | 20.5 | 1914.637
15:30 |  |  |  | 7.56 |  | 15.9 | 2.1 |  | 8.8 | 10.12 |  | 0.1 | 0.8 | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 14.4 | 46 | 25 | 84.6 |  |  | 12.4 | 119.6 | 31 | 41 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 71.2 | 9.9 | 15 |  | 3.3 | 6.07 |  | 169.4 | 130.1 | 58 | 0.3 | 3.4 | 3.767 |  | 12 | 5.5 | 9.9 | 113.7 | 111.1 | 0.6 | 87.3 | 116.4 |  | 14.9 | 21.9 | 66.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 14.3 | 20.4 | 1759.817
16:00 |  |  |  | 5.61 |  | 17.8 | 2.1 |  | 9.3 | 9.96 |  | 0.1 | 0.6 | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20 | 14.4 | 39.4 | 27 | 83.5 |  |  | 15.4 | 117.8 | 23.8 | 39.8 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 15.9 | 8.1 | 13.7 |  | 3.3 | 6.07 |  | 133.1 | 66.5 | 30.6 | 0.2 | 3.4 | 2.191 |  | 10.7 | 5.5 | 10 | 122 | 115.7 | 0.6 | 77.9 | 90.7 |  | 12.3 | 20.7 | 66.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 | 11 | 20.5 | 1528.331
16:30 |  |  |  | 8.83 |  | 20 | 2.1 |  | 9.2 | 11.66 |  | 0.1 | 0.4 | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 14.4 | 45 | 26.4 | 88.6 |  |  | 12.7 | 115.8 | 13 | 35.2 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 9.7 | 7.6 | 12.5 |  | 3.3 | 6.07 |  | 41.1 | 23.2 | 11.2 | 0.3 | 3.4 | 1.639 |  | 5.2 | 5.6 | 10.1 | 129.4 | 127.5 | 0.6 | 15.6 | 16.3 |  | 5.6 | 25 | 69.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 | 3.9 | 20.4 | 1233.799
17:00 |  |  |  | 6.84 |  | 20 | 2.1 |  | 9 | 11.52 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5 | 21 | 20 | 16 | 45.3 | 24.1 | 87.8 |  |  | 12.4 | 118 | 2 | 19.7 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 3.1 | 6.6 | 10.1 |  | 3.3 | 6.07 |  | 15.6 | 7.6 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 0.491 |  | 0.6 | 5.5 | 9.9 | 139.6 | 128 | 0.6 | 2.5 | 2.2 |  | 0.5 | 21.9 | 67.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 1110.621
17:30 |  |  |  | 8.79 |  | 20 | 2.2 |  | 9.3 | 11.24 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 16.2 | 43 | 20.9 | 84 |  |  | 11.2 | 115.4 |  | 3.1 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 6.2 | 11.8 |  | 3.2 | 6.07 |  | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 133.5 | 125.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 18.2 | 63.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 1030.4
18:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20 | 2.2 |  | 9.6 | 11.12 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 16.1 | 44 | 18.6 | 81.6 |  |  | 13 | 124.6 |  |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 4 | 7.3 |  | 3.2 | 6.06 |  |  |  |  | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 111.8 | 121.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 58.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.4 | 996.78
18:30 |  |  |  | 6.87 |  | 20 | 2.2 |  | 9.4 | 11.37 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 21 | 20 | 16.1 | 45.6 | 14.1 | 77.8 |  |  | 10.7 | 131.4 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 3.1 | 6.6 |  | 3.3 | 6.07 |  |  |  |  | 0.4 | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 109.7 | 119.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 58.7 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20.2 |  | 20.6 | 988.81
19:00 |  |  |  | 8.53 |  | 20 | 2.3 |  | 9 | 11.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 16.1 | 50.2 | 14.3 | 83.7 |  |  | 8.6 | 122.4 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 6.7 | 11.5 |  | 3.3 | 6.07 |  |  |  |  | 0.2 | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 105.6 | 125.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 58.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 1001
19:30 |  |  |  | 8.09 |  | 20 | 2.3 |  | 9.5 | 11.04 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20 | 16 | 51 | 10.3 | 83.8 |  |  | 11 | 118.4 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3.6 | 7.9 |  | 3.2 | 6.07 |  |  |  |  | 0.1 | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 115.7 | 118.3 | 0.6 |  |  |  |  | 22.8 | 64.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 997.7
20:00 |  |  |  | 6.18 |  | 20 | 2.4 |  | 8.9 | 12.14 |  |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 12.8 | 46.9 | 7.7 | 82 |  |  | 8.9 | 118.8 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2.3 | 4.7 |  | 3.2 | 6.07 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 90.7 | 102.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 67.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.5 | 943.39
20:30 |  |  |  | 8.68 |  | 20 | 2.4 |  | 8.4 | 12.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 12.8 | 52.8 | 6.6 | 82.5 |  |  | 7.3 | 115.8 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 3.7 | 9.4 |  | 3.2 | 6.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 72.4 | 95.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.9 | 67.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 928.04
21:00 |  |  |  | 8.73 |  | 20 | 2.4 |  | 8.9 | 12.42 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 20 | 12.9 | 57.1 | 8.1 | 92.9 |  |  | 10.1 | 119.3 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 4 | 9.4 |  | 3.2 | 6.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 51.1 | 73.1 | 0.6 |  |  |  |  | 25.6 | 59.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 19.9 | 9.7 | 19.8 |  | 20.5 | 899.81
21:30 |  |  |  | 6.58 |  | 20 | 2.5 |  | 9.3 | 13.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 20 | 18.3 | 63.6 | 4.7 | 71.1 |  |  | 6.8 | 103.8 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 2.4 | 6.9 |  | 3.2 | 6.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 50.3 | 58.3 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 46.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 829.24
22:00 |  |  |  | 6.21 |  | 20 | 2.6 |  | 9.3 | 13.27 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 66.1 | 4.7 | 74 |  |  | 7.4 | 100.4 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 4.7 | 10 |  | 3.2 | 6.07 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 52.7 | 67.1 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 40.7 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.1 | 9.7 | 20 |  | 20.4 | 840.95
22:30 |  |  |  | 7 |  | 20 | 2.6 |  | 9.2 | 12.24 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.4 | 20.9 | 20 | 19.3 | 57.3 | 6 | 74.1 |  |  | 6.7 | 78.8 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2.8 | 8.5 |  | 3.2 | 6.06 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 56.2 | 81.5 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 43.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20.2 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 832.3
23:00 |  |  |  | 8.21 |  | 20 | 2.6 |  | 9.4 | 11.96 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.4 | 20.4 | 20 | 19.3 | 53.7 | 4.5 | 82.8 |  |  | 4.8 | 80.1 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 4 | 11 |  | 3.2 | 6.07 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 10 | 65.7 | 69.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24.4 | 53.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.3 | 849.54
23:30 |  |  |  | 6.94 |  | 20 | 2.6 |  | 9.3 | 12.33 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 59.8 | 5.4 | 80.7 |  |  | 4.6 | 89.7 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 4.2 | 10 |  | 3.3 | 6.07 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 56.1 | 56.3 | 0.6 |  |  |  |  | 29.9 | 64.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 19.9 |  | 20.5 | 856.04
0:00 |  |  |  | 6.99 |  | 20 | 2.5 |  | 9.3 | 12.24 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 47.9 | 7.1 | 80.7 |  |  | 3.4 | 20 |  |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 4.2 | 11.2 |  | 3.3 | 6.07 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 44.6 | 44.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 69.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |  | 2 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.6 | 757.5
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 187.72 | 0 | 333.9 | 54 | 0 | 217.5 | 269.265 | 0 | 1.45 | 6.35 | 476.3 | 0 | 475.6 | 486.65 | 142.95 | 84 | 123.75 | 499.25 | 480 | 404.65 | 747.45 | 447 | 1775.35 | 0 | 0 | 153.5 | 1788.9 | 288.15 | 391.05 | 0 | 503.95 | 174.45 | 489.6 | 489.6 | 480 | 189.1 | 640.9 | 135.3 | 259.25 | 0 | 77.9 | 207.59 | 0 | 2010.55 | 1548.95 | 780.55 | 2.1 | 81.6 | 118.1395 | 0 | 129.45 | 131.8 | 238.05 | 1232 | 1277.15 | 14.4 | 833.95 | 1078.05 | 0 | 142.7 | 480.15 | 1262.85 | 115.2 | 59.45 | 52.1 | 57.6 | 0 | 48 | 480.35 | 232.75 | 479.65 | 131.7 | 491.75 | 26993.3645
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 958.835 | 3.5521 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 8104.0395 | 30.0223 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8371.59 | 31.0135 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9558.9 | 35.412 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
jueves, 30 de Abril del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
30/04/2026 | 00:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 01:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 01:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 02:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 02:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 03:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 03:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 04:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 04:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 05:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 05:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 06:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 06:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 07:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 07:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 08:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 08:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 09:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 09:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 10:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 10:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 11:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 11:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 12:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 12:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 13:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 13:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 14:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 14:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 15:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 15:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 16:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 16:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 17:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 17:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 18:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 18:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 19:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 19:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 20:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 20:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 21:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 21:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 22:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 22:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 23:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30/04/2026 | 23:30 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
01/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 30 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.1 |  | 8.9 | 13.38 |  | 30.38
1:00 |  |  | 8.42 |  | 9.1 | 12.75 |  | 30.27
1:30 |  |  | 7.8 |  | 9.2 | 13.17 |  | 30.17
2:00 |  |  | 6.73 |  | 9.3 | 13.13 |  | 29.16
2:30 |  |  | 7.87 |  | 9.2 | 12.94 |  | 30.01
3:00 |  |  | 8.37 |  | 9.5 | 14.43 |  | 32.3
3:30 |  |  | 7.53 |  | 9.4 | 14.37 |  | 31.3
4:00 |  |  | 6.2 |  | 8.7 | 14.48 |  | 29.38
4:30 |  |  | 8.66 |  | 8.7 | 14.49 |  | 31.85
5:00 |  |  | 8.59 |  | 9 | 12.91 |  | 30.5
5:30 |  |  | 9.04 |  | 9 | 14.01 |  | 32.05
6:00 |  |  | 8.04 |  | 8.9 | 13.27 |  | 30.21
6:30 |  |  | 9.09 |  | 8.9 | 13.25 |  | 31.24
7:00 |  |  | 7.47 |  | 8.9 | 13.03 |  | 29.4
7:30 |  |  | 7.89 |  | 8.9 | 13.34 |  | 30.13
8:00 |  |  | 8.22 |  | 8.9 | 13.55 |  | 30.67
8:30 |  |  | 8.66 |  | 8.9 | 8.38 |  | 25.94
9:00 |  |  | 8.71 |  | 8.9 | 6.3 |  | 23.91
9:30 |  |  | 7.93 |  | 8.9 | 7.89 |  | 24.72
10:00 |  |  | 7.36 |  | 8.9 | 6.34 |  | 22.6
10:30 |  |  | 8.11 |  | 8.9 | 8.48 |  | 25.49
11:00 |  |  | 9.06 |  | 8.9 | 7.71 |  | 25.67
11:30 |  |  | 8.3 |  | 8.9 | 8.49 |  | 25.69
12:00 |  |  | 8.04 |  | 8.9 | 7.69 |  | 24.63
12:30 |  |  | 7.89 |  | 9.3 | 6.53 |  | 23.72
13:00 |  |  | 7.43 |  | 9 | 7.62 |  | 24.05
13:30 |  |  | 8.55 |  | 8.7 | 6.94 |  | 24.19
14:00 |  |  | 8.71 |  | 9 | 8.81 |  | 26.52
14:30 |  |  | 6.37 |  | 9.2 | 9.82 |  | 25.39
15:00 |  |  | 7.06 |  | 9 | 9.8 |  | 25.86
15:30 |  |  | 7.56 |  | 8.8 | 10.12 |  | 26.48
16:00 |  |  | 5.61 |  | 9.3 | 9.96 |  | 24.87
16:30 |  |  | 8.83 |  | 9.2 | 11.66 |  | 29.69
17:00 |  |  | 6.84 |  | 9 | 11.52 |  | 27.36
17:30 |  |  | 8.79 |  | 9.3 | 11.24 |  | 29.33
18:00 |  |  | 8.6 |  | 9.6 | 11.12 |  | 29.32
18:30 |  |  | 6.87 |  | 9.4 | 11.37 |  | 27.64
19:00 |  |  | 8.53 |  | 9 | 11.2 |  | 28.73
19:30 |  |  | 8.09 |  | 9.5 | 11.04 |  | 28.63
20:00 |  |  | 6.18 |  | 8.9 | 12.14 |  | 27.22
20:30 |  |  | 8.68 |  | 8.4 | 12.2 |  | 29.28
21:00 |  |  | 8.73 |  | 8.9 | 12.42 |  | 30.05
21:30 |  |  | 6.58 |  | 9.3 | 13.2 |  | 29.08
22:00 |  |  | 6.21 |  | 9.3 | 13.27 |  | 28.78
22:30 |  |  | 7 |  | 9.2 | 12.24 |  | 28.44
23:00 |  |  | 8.21 |  | 9.4 | 11.96 |  | 29.57
23:30 |  |  | 6.94 |  | 9.3 | 12.33 |  | 28.57
0:00 |  |  | 6.99 |  | 9.3 | 12.24 |  | 28.53
EJEC MWh | 0 | 0 | 187.72 | 0 | 217.5 | 269.265 | 0 | 674.485

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - jueves, 30 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [27 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 191.765 | 190.2 | 191.2 | 114.425 | 193.85 | 190.1 | 189.4 | 194.1 | 169.95 | 195.45 | 189.25 | 181.5 | 183.8835 | 202.443 | 190.2 | 187.72 | 5511.6495
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 396.55 | 433.25 | 476.3 | 471.3 | 482.45 | 480.75 | 451.4 | 410.05 | 355.6 | 378.85 | 391.05 | 239.05 | 454.05 | 476.6 | 466.3 | 333.9 | 12749.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 67.75 | 63.85 | 62.6 | 60.1 | 63.05 | 63.28 | 54 | 51.55 | 56.8 | 56.8 | 62.7 | 62.84 | 62.84 | 57.05 | 56.7 | 54 | 1886.54
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 7.1175 |  | 4.7 | 7.15 | 1.5 |  |  |  |  | 7.85 | 10.55 | 8.85 | 3.25 |  |  |  | 55.2675
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 82.45 | 125.75 | 232.45 | 220.85 | 198.65 | 221.15 | 219.6 | 224.8 | 172.6 | 232.85 | 204 | 219.8 | 219.6531 | 200.65 | 215.7 | 217.5 | 6408.6531
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 411.35 | 413.25 | 421.75 | 426.75 | 424.65 | 39.315 | 340.8042 | 407.05 | 400.05 | 415.85 | 433.25 | 435.75 | 420.027 | 413.3546 | 333.8 | 269.265 | 11340.6658
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 479.05 | 479.1 | 465.75 | 461.75 | 416.4 | 89.45 | [10 empty] | 8972.2503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 3728.8 | 4076.25 | 3992.8 | 3778.9 | 4672.05 | 4010.95 | 3964.05 | 4033.15 | 3883.6 | 3881.95 | 3962.5 | 3969.65 | 3746.2 | 3491.95 | 3571.25 | 4700.35 | 129695.75
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 463.95 | 464.2 | 463.6 | 459.95 | 464.95 | 464.1 | 465.6 | 464.05 | 465.35 | 374.6 | 351.9 | 144.45 | 394.15 | 465.75 | 465.6 | 465.5 | 13323.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 3299.25 | 3501.45 | 3210.5 | 3450.95 | 3569.8 | 3278.95 | 3390.25 | 3491 | 3466.95 | 3478.15 | 3440.7 | 3372.35 | 3304.1 | 3256.85 | 2620.65 | 3504.9 | 102695.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 989.75 | 991.15 | 972.95 | 990.7 | 990.8 | 990.75 | 988.05 | 991.8 | 990.95 | 989.2 | 991.8 | 992.6 | 992.75 | 989.3 | 989.15 | 989.9 | 28955.1042
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 2.35 | 2.65 | 2.4 | 2.85 | 3.1 | 3 | 1.4 | 1.45 | 75.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 6.15 | 7.2 | 4.7 | 6.25 | 4.35 | 8 | 8.5 | 8.4 | 4.25 | 4.55 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.95 | 8.4 | 6.35 | 213.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 159.8 | 161.1 | 160.2 | 161.76 | 160.4 | 160.7 | 160.15 | 158.55 | 160.1 | 160.75 | 158.85 | 157.9 | 107.9 | 144.4 | 159.4 | 160.8 | 4697.36
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 1794.2 | 1977.75 | 1952.2 | 1942.765 | 1959.4 | 1953.8 | 1956.5 | 1908.35 | 1915.2 | 1916.5 | 1904.15 | 1894.75 | 1899.25 | 1936.4 | 1905 | 1918.8 | 57463.115
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.95 | [9 empty] | 4.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 475.35 | 475.4 | 473.95 | 475.05 | 475.4 | 469.45 | 473.15 | 475.25 | 476.75 | 475.35 | 475.4 | 476.05 | 476 | 475.75 | 476.05 | 476.3 | 14232
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 382.5 | 369.3 | 478.95 | 442 | 408.3 | 433.8 | 458.3 | 447.9 | 436.5 | 472.5 | 482.45 | 481.45 | 482.7 | 478.1 | 482.6 | 475.6 | 13405.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 487.1 | 487.15 | 486.85 | 486.8 | 487 | 487.25 | 486.9 | 487 | 487.1 | 487.05 | 486.9 | 486.7 | 486.85 | 486.85 | 486.45 | 486.65 | 14606
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 192.9 | 185.65 | 190.9 | 189.8 | 188.4 | 173.55 | 176.4 | 169.35 | 162.95 | 166.3 | 164.95 | 151.5 | 167.05 | 169.65 | 155.75 | 142.95 | 6015.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 3955.8 | 3958.65 | 3957.9 | 3916.95 | 3492.85 | 3970.25 | 3952.1 | 3970.75 | 3972.15 | 3959.8 | 3963.5 | 3946.1 | 3979.35 | 3968.85 | 2587.4 | 1958.65 | 113638.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 186.95 | 186.7 | 187.05 | 187.25 | 188.4 | 187.15 | 186.15 | 189.05 | 188.8 | 188.25 | 187.2 | 190.25 | 188.15 | 182.65 | 157.5 | 183.45 | 5374.8905
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 106.6 | 107.3 | 119.9 | 123.7 | 122.05 | 124.7 | 123.1 | 122.9 | 121.9 | 108.45 | 111.85 | 120 | 120.1 | 124.55 | 119.9 | 125.75 | 3481.965
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 135.2 | 91.65 | 118.55 | 103.45 | 101.5 | 157.95 | 109.2 | 23 | 23.05 | 125.55 | 50.95 | 78.9 | 179.1 | 62.95 | 211.25 | 79 | 3027.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 84.05 | 84 | 83.3 | 83.85 | 84.05 | 84 | 84 | 83.5 | 83.8 | 81.95 | 81.8 | 53.75 | 83.9 | 84 | 84 | 84 | 2475.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 15585.1 | 15608.05 | 15610.75 | 15100.95 | 15588.65 | 15589.1 | 15571.3 | 15001.1 | 15596.1 | 15145 | 15515.2 | 14914.4 | 15403.65 | 15110.7 | 14799.2 | 14701.05 | 459875.15
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 3975.2 | 5118.65 | 5140.45 | 4968.45 | 5119.8 | 5121.7 | 5114.6 | 4995.555 | 5176.95 | 5051.8 | 5144.1 | 4933.15 | 5105.8 | 5044.9 | 4969.3 | 4938.65 | 99353.105
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [16 empty] | 47.45 | [11 empty] | 94.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [16 empty] | 45.35 | [11 empty] | 92.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 122.35 | 122.8 | 122.65 | 122.95 | 123.4 | 123.9 | 123.1 | 123.6 | 124.1 | 125.05 | 124.3 | 124.1 | 123.8 | 123.55 | 125 | 123.75 | 3696.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 496.95 | 456.15 | 499 | 497.9 | 498.75 | 498.7 | 497 | 499.9 | 425.5 | 402.25 | 500.35 | 499.6 | 500.5 | 499.5 | 499.2 | 499.25 | 14469.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 10321.1 | 10883.2 | 10398 | 9998.45 | 10175.35 | 10218.15 | 10477.35 | 10470.5 | 10514.3 | 10547.85 | 9509.85 | 9420.85 | 9859.7 | 10413.8 | 10080.35 | 10985.8105 | 310955.4105
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 97.15 | 154.35 | 155.4 | 155.4 | 154.8009 | 4616.9009
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 1130.65 | 1380.1 | 1477.4 | 1887.75 | 2241.85 | 1909.9 | 1630.65 | 1450.75 | 1196.45 | 1318.8 | 1365.7 | 1469.15 | 1893 | 2039.9 | 2059.8 | 1217.65 | 48689.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 457.95 | 457.4 | 461.5 | 321.8 | 462.05 | 465.6 | 478.1 | 295.65 | 240 | 427.5 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 13465.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 396.1 | 420 | 402.8 | 356.4 | 322.9 | 301.9 | 282.45 | 265.7 | 247.25 | 240.5 | 240.55 | 334.95 | 346.95 | 401.3 | 417.45 | 404.65 | 11137.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 703.45 | 339.05 | 1058.4 | 578.4 | 888.3 | 638.15 | 940.15 | 571.8 | 0.2 | 558.1 | 614.55 | 530.8 | 749.15 | 712.05 | 732.6 | 1033.3 | 18923.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 |  |  | 140.5 | 150.3 | 112.8 | 280.2 |  |  | 101.6 | 152.1 | 52.5 | 137.9 | 125.05 |  | 49.5 |  | 2672.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  |  | 484 | [14 empty] | 539.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 1044.65 | 766.7 | 1104.25 | 1078.4 | 708.85 | 1080.75 | 1315 | 1332.7 | 1523.8 | 1405.9 | 1129.4 | 1047 | 974.8 | 1152.2 | 765.45 | 747.45 | 29834
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 138.4 | 93.95 | 41.7 | 89.75 | 19.3 | 87.3 | 341.75 | 545.15 | 554.85 | 450.1 | 430.7 | 385.6 | 612.25 | 508.75 | 407.75 | 447 | 7817.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 2017.9 | 2058.15 | 2043.9 | 2411.7 | 1251.95 | 1766.3 | 2395.1 | 2704.7 | 1922.6 | 2409.2 | 2559.45 | 2167.7 | 2017.8 | 1895.55 | 1676.55 | 1775.35 | 48459.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 1075.7899 | 1309.8 | 1139.85 | 972.85 | 362.75 | 1207.2 | 809.1 | 1859.2 | 2153.3 | 2197.85 | 2241.9 | 1662.25 | 1729.7 | 1880.6 | 1520.8 | 725.25 | 40880.4349
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 1688.7315 | 1966.95 | 1797.05 | 1443.55 | 775 | 1739.95 | 1875.55 | 2391.45 | 2511.9 | 2629.55 | 2621.35 | 2212.15 | 2223.45 | 2286.695 | 1990.85 | 1063.65 | 56778.8265
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 120.4693 | 150.2 | 142.6 | 111.15 | 29.1 | 128.2 | 84.85 | 295.65 | 313.8 | 307.4 | 264.65 | 153.05 | 209.1 | 241 | 204.5 | 91.65 | 5105.3693
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 47.3939 | 54.15 | 5.65 | 24.3 | 16.15 | 87.35 | 124.75 | 264.1 | 261.45 | 258.4 | 265.1 | 163.8 | 159.5 | 186.3 | 133.5 | 61.85 | 3415.1989
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 160.52 | 142.8 | 177.8 |  | 264.3 | 134.65 | 165.05 | 146.85 | 175.1 | 140 | 52 | 206.3 | 154.85 |  | 210.65 |  | 4352.52
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 2024.6657 | 2024.75 | 2026.7 | 2025.8 | 2025.45 | 2024.8 | 2014.55 | 2012.45 | 2011.8 | 2012.75 | 2014.2 | 2014.3 | 2013.85 | 2345.05 | 2828.4 | 3016.5 | 61792.1657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 15.881 | 13.85 | 428.05 | 414.95 | 284.8 | 346.355 | 375.55 | 349.05 | 411.2 | 410.9 | 397.55 | 404.45 | 399.45 | 416.55 | 258.35 | 391.05 | 10140.786
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 319.1633 | 296.45 | 307.4 | 301.8 | 203.8 | 251 | 277.2 | 254.55 | 296 | 297.55 | 285.3 | 292.55 | 287.2 | 301.05 | 188.6 | 288.15 | 8649.6133
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 3754.3691 | 2530.35 | 3224.65 | 2596.55 | 2651.7 | 3224.75 | 2679.45 | 2653.35 | 2617.85 | 2875.9 | 3322.7 | 2613.05 | 3401.3 | 2885.85 | 3587.1 | 3045.5 | 88249.8191
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 9.985 | 2344.55 | 2713.5 | 2594.2 | 2640.25 | 3221.8 | 2676.4 | 2648.6 | 2615.85 | 2868.3 | 3300.3 | 2602.9 | 3374.05 | 2868 | 3553.35 | 3035.45 | 66045.685
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 4345.2177 | 2619.05 | 3361.55 | 2614.05 | 2785.15 | 3226.45 | 2681.4 | 2649.35 | 2612.95 | 2949.5 | 21.8 |  |  |  | 15.65 | 2791.8 | 79141.7677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 4093.1414 | 4463.9 | 5100.6 | 4721.2 | 4746.85 | 5382.55 | 4814.75 | 4776.6 | 4730.4 | 5032.85 | 3548.3 | 3062.75 | 3619.55 | 3246.85 | 3752.05 | 4986.15 | 129613.9914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 377.7827 |  | 315.75 | 335.8 | 292.35 | 439.6 | 357.65 | 115.5 |  | 258.85 | 108.9 | 120.15 | 511.45 |  | 333.6 |  | 6794.7677
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 3947 | 3942.95 | 4025.9 | 4058.49 | 3137.9 | 3929.4 | 4102.4 | 3949.45 | 3962.85 | 4118.1 | 4132.8 | 3656.6671 | 3803.4 | 3880.9 | 3744.45 | 3389.7 | 102118.6388
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 3957.9 | 3952.55 | 4034.3 | 4022.105 | 3145.05 | 3938.1 | 4111.55 | 3957.85 | 3972.95 | 4125.45 | 4126.21 | 3665.9647 | 3811.75 | 3888.05 | 3753.8 | 3397.15 | 107234.6662
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 4175.4 | 4201.85 | 4217.25 | 4263.27 | 3756.3 | 4192.9 | 4275.75 | 4191.65 | 4196.15 | 4270.15 | 4273.425 | 4025.857 | 4101.45 | 4153.75 | 4064.5 | 3890.3 | 110931.1932
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 413.05 | 503.85 | 503.45 | 451.45 | 499.9 | 502.1 | 487.9 | 452.75 | 421.65 | 464.65 | 504 | 503.95 | 504 | 494.4 | 428.9 | 503.95 | 14559
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 171.1 | 166.15 | 179.6 | 167.85 | 167.95 | 176.45 | 155.7 | 143.55 | 174.65 | 194.25 | 174.1 | 161.85 | 175.05 | 160.75 | 184.75 | 174.45 | 5171.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14637.84
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14654.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 14356.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 |  | 151.25 | 180.5 | 184.6 | 190.55 | 191 | 184.25 | 180.8 | 167.05 | 111.4 | 146.05 | 168.1 | 175.45 | 192.1 | 195.75 | 189.1 | 5188.5727
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 702.4 | 692.95 | 703.4 | 682.45 | 573.4 | 677.4 | 664.4 | 622.4 | 636 | 632.2 | 662.9 | 560.05 | 625.75 | 681.8 | 409.55 | 640.9 | 18896.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 24.744 | 59.0988 | 64.15 | 89.2 | 99.35 | 62.605 | 68.8 | 81.7 | 27.8 | 35.1 | 69.95 | 49.8 | 13.3 | 79.7 | 153.75 | 135.3 | 3386.9428
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 18 | 54.85 | 47.9 | 72.45 | 81.75 | 46.8 | 55.05 | 70.45 | 20.7 | 40.45 | 115.1 | 67.8 | 30.05 | 142.25 | 278.55 | 259.25 | 3882.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 83.25 | 83.8 | 83.5 | 84.9 | 84.1 | 83.6 | 82.45 | 82.65 | 81.5 | 73.95 | 61.95 | 56.4 | 57 | 74.2 | 76.4 | 77.9 | 2416.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 446.25 | 445.8 | 446.4 | 446.25 | 297.9 | 223.7 | 224.9 | 225.6 | 225.6 | 225.45 | 220.15 | 223.85 | 415.25 | 449.35 | 449.6 | 450.95 | 11663.1825
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 442.5 | 442.15 | 440.75 | 441.12 | 441.6 | 421.5 | 444 | 325.285 | 345.28 |  |  |  | 152.05 | 356.25 | 290.4 | 207.59 | 10961.32
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 4861.85 | 4854.35 | 4861.75 | 4861.3 | 4860.3 | 4854.8 | 4868.75 | 4868.2 | 4871.95 | 4875.95 | 4869.2 | 3825.35 | 3732.5 | 3732.35 | 3723.05 | 3730.85 | 139609.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | [13 empty] | 0.9 | [5 empty] | 97.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.75 |  | 2.45 |  |  | 130.4 |  |  |  | 146.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 2171.85 | 2168.2 | 2167.25 | 2156.15 | 1924.4 | 2176.95 | 2168.9 | 2179.4 | 2186 | 2179.45 | 2165.35 | 2164.3 | 2175.8 | 2170.5 | 1458.9 | 1164.75 | 62320.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 67.3 | 67.25 | 68.9 | 69.85 | 70.5 | 70.35 | 70.55 | 72.35 | 75.7 | 76.55 | 77.95 | 78.85 | 77.5 | 79.25 | 78.0445 | 78.25 | 2243.5945
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 2298.1 | 2241.45 | 2189.35 | 2235.7 | 1605.15 | 2106.15 | 1987.6 | 1763.75 | 2036.95 | 2053.1 | 2184 | 2088.75 | 1831.45 | 2172.45 | 1340.8 | 2010.55 | 60549.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 13326.7 | 13363.5 | 13343.25 | 13347.8 | 12705.9 | 10786.05 | 13324.15 | 13341.95 | 13347.2 | 13355.55 | 13361.9 | 13049.4 | 13357.7 | 13334.7 | 13291.4 | 13343.25 | 251838.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 1784.55 | 1743.2 | 1739.2 | 1717.7 | 1235.35 | 1645.2 | 1581.25 | 1387.45 | 1599 | 1577.65 | 1689.3 | 1618.1 | 1412.15 | 1689.6 | 1018.25 | 1548.95 | 47207.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 913.05 | 890.95 | 885.3 | 882.8 | 634.5 | 835.91 | 812.6 | 716.75 | 819 | 823.4 | 864.15 | 792.6 | 726.95 | 862.35 | 515.75 | 780.55 | 23979.665
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 3244.4 | 2963.65 | 3305.4 | 2928.45 | 2985.25 | 3250.6 | 2919.05 | 2933.4 | 2844.4 | 3016.9 | 3067.7 | 2812.5 | 3472.15 | 2937.4 | 3706.25 | 3030.25 | 93419.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 3395.5 | 3079.15 | 3514.6 | 3047.65 | 3114.75 | 3449.95 | 3044.75 | 3046.2 | 2915.25 | 3158.5 | 3150.85 | 2883.15 | 3755.55 | 3035.55 | 4074.7 | 3205.4 | 96585.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 | [18 empty] | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 3691.45 | 3456.5 | 3782.9 | 3440.2 | 3483.05 | 3725.5 | 3414.3 | 3429.3 | 3317.15 | 3495.4 | 3513.7 | 3299.7 | 3902.9 | 3434.8 | 4110.95 | 3525.9 | 129665.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 4302.2 | 4053.3 | 4720 | 3906.75 | 4073.4 | 4876.6 | 4364.2 | 3974.5 | 3927.15 | 4163.3 | 4845.35 | 3742 | 4377.1 | 4201.1 | 4414.8 | 4582.5 | 126796.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 2344.25 | 2234 | 2514.15 | 2170.2 | 2250.45 | 2570.8 | 2377.7 | 2190.75 | 2169.55 | 2266.35 | 2549.6 | 2092.55 | 2359.25 | 2287.2 | 2360.2 | 2437.25 | 69202.7
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 245.45 | 245 | 245.5 | 245.4 | 244.9 | 243.45 | 245.65 | 245.05 | 245.3 | 245.55 | 245.4 | 153.5 | 214.75 | 245.3 | 245.3 | 245 | 4290.85
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 1.75 | 2.75 | 2.15 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 55.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 1919.75 | 1848.45 | 1820.9 | 1919.55 | 1914.6 | 1951.45 | 1902.4 | 1848.05 | 1941.55 | 1947.65 | 1953.6 | 1647.2 | 1905.8 | 1915.4 | 1952.9 | 1945.5 | 56000.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 51.6 | 47.25 | 82.05 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.2 | 78.85 | 81.6 | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 2251.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 130.5 | 132.05 | 128.9 | 128.7445 | 108.85 | 115.4 | 120.8 | 105.8615 | 120.85 | 132.3 | 128.5 | 119.4 | 128.55 | 130.7065 | 83.15 | 118.1395 | 3568.2045
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [16 empty] | 638.55 | [11 empty] | 1376
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 139.613 | 135.65 | 138.25 | 138.4 | 85.8775 | 117 | 121.65 | 121 | 136.3 | 130.2 | 115.62 | 106.991 | 120.5 | 116.85 | 77.6 | 129.45 | 3504.7645
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 132.5 | 132.45 | 132.65 | 126.95 | 116.1 | 128.9 | 119.4 | 113.8 | 115.65 | 100.95 | 111.55 | 112.1 | 131.55 | 132.55 | 132.05 | 131.8 | 3797.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 5348.15 | 5259.55 | 5255.75 | 5211.4 | 5138.3 | 3626.3 | 3600.25 | 3627.6 | 4274.25 | 5393.9 | 4327.9 | 5687 | 5691.9 | 5607.35 | 5512.5 | 5391.5 | 153593.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 2161.65 | 2161.8 | 2167.05 | 1910.85 | 1451.1 | 1978.7 | 1729.5 | 1561.2 | 1621.45 | 1323.4 | 1489.35 | 1818.8 | 2094.2 | 2158.65 | 2161.3 | 2156.65 | 59564
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 237.55 | 238 | 238.1 | 237.85 | 238.25 | 238 | 237.55 | 238.15 | 238.15 | 237.8 | 237.75 | 238.25 | 238 | 237.8 | 237.8 | 238.05 | 7137.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 1234.05 | 1150.65 | 1236.75 | 1311.3 | 564.3 | 1025.7 | 1604.4 | 2550.4 | 2585.45 | 2684.45 | 2509.15 | 1821.55 | 1986.3 | 2199.8 | 1710.65 | 1232 | 44009.7405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 1252.6 | 1273.05 | 1319.3 | 1415.35 | 620.9 | 1173.45 | 1655.15 | 2419.8 | 2505.55 | 2651.9 | 2386.65 | 1735.05 | 1940.75 | 2258.4 | 1726.9 | 1277.15 | 43875.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 1851.55 | 1871.1 | 1867.1 | 1864.55 | 1872.6 | 1851.1 | 1849 | 1868.15 | 1870.6 | 1086.35 | 814.15 | 366.7 | 1128.95 | 1858.7 | 1849.5 | 1723.35 | 51176.4945
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 433.242
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 721.65 | 716.8 | 723.15 | 723.35 | 722.55 | 723.15 | 721.2 | 724.05 | 722.95 | 721.8 | 721.6 | 723 | 724 | 722.6 | 721.75 | 722.55 | 21660.16
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 4631.45 | 5118.3 | 5135.85 | 5056.4 | 5548.5 | 5685.65 | 5022.65 | 4292.5 | 3787.35 | 4507.25 | 4459.5 | 4288.45 | 5166.2 | 5132.35 | 5238.5 | 4162.65 | 151296.684
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 2860.35 | 3008.2 | 2907.3 | 2935.9 | 3048.4 | 2967.6 | 2910.05 | 2877.55 | 2882.1 | 2953.15 | 2873.3 | 2860.35 | 2832.15 | 2864.05 | 2815.8 | 2874.05 | 89550.593
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 1499.45 | [6 empty] | 213.45 | 1517.9 | 1548.5 | 1538.15 | 1446.25 | 1535.3 | 1545.1 | 1538.1 | 1526.25 | 35187.9585
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 921.15 | 894.3 | 910 | 876.6 | 665.45 | 696.5 | 881.65 | 729.2 | 884.15 | 850.55 | 887.2 | 863.8 | 858.4 | 887.2 | 568.7 | 833.95 | 24906.6185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 1185.45 | 1150.2 | 1182.05 | 1148.2 | 854.15 | 966.55 | 1144.25 | 925.9 | 1150.9 | 1112.5 | 1157.35 | 1122.95 | 1108.45 | 1153.25 | 748.4 | 1078.05 | 32137.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [24 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [15 empty] | 49.85 | [8 empty] | 357.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [11 empty] | 20.5 | [12 empty] | 353.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 |  |  | 701.45 | 470.2 | 1140 | 770.1 |  |  |  | 516.2 | 51.7 |  | 724 | 567.5 | 611.25 |  | 15846.068
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 2963.8 | 2517.05 | 42.75 | [7 empty] | 520.35 | 694.05 | 1206.5 |  | 1008.6 |  | 49069.415
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 3014.45 | 2491 | 1493 |  |  | 1032.05 | 629.55 |  |  | 924.6 | 687.3 | 703.45 | 1164.85 | 659.15 | 1596.5 |  | 44945.275
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 3368.05 | 2995 | 22.25 | [13 empty] | 43514.7915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 161.45 | 157.3 | 160.2 | 157.9 | 103.12 | 139.5 | 139.5 | 157.05 | 157.3 | 155.1 | 119.765 | 127.39 | 142.7 | 145.9 | 90.25 | 142.7 | 4176.056
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 599.1 | 533.1 | 523.1 | 628.6 | 274.55 | 416.35 | 645.45 | 747.85 | 640.5 | 722.25 | 714.6 | 523.75 | 595.6 | 544 | 489.95 | 480.15 | 13454.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 1523.15 | 1521.95 | 1355.8 | 1464.05 | 661.55 | 1227.6 | 1629.65 | 2029.95 | 1858.8 | 1968.5 | 1956.6 | 1633.75 | 1628.6 | 1593.15 | 1347.85 | 1262.85 | 38896
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 113.6 | 93.11 | 99.45 | 113.6 | 115.2 | 106.35 | 115.2 | 106.65 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 3359.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 56 | 56.2 | 54.7 | 30.855 | 38.25 | 51.15 | 49.35 | 54.7 | 58.8 | 51.9 | 57.85 | 64.15 | 49 | 61.65 | 58.9 | 59.45 | 1680.605
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 57.6 | 49.05 | 54.5 | 32.565 | 37.55 | 49.2 | 55.7 | 50.8 | 57.6 | 51.7 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.25 | 57.6 | 57.6 | 1462.215
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 41.6 | 56.52 | 57.6 | 56.8 | 44.55 | 52.85 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 54.75 | 54.1 | 52.8 | 50.45 | 52.1 | 1615.87
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 29.95 | [6 empty] | 40.15 | [8 empty] | 70.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [28 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 128.5 | 124.3 | 126.9 | 122.6845 | 98 | 118.25 | 114.35 | 98.0475 | 120.55 | 119.25 | 123.05 | 120.95 | 119.1 | 120.617 |  |  | 3251.8475
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 2656.9 | 2656.25 | 2655.85 | 2654.95 | 2590.95 | 2646.3 | 2642.9 | 2646.4 | 2629.8 | 2627.1 | 2629.15 | 2132.35 | 2536.85 | 2628.95 | 2628.35 | 2629.75 | 76239.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 40.55 | 34.55 | 31.8 | 38.35 | 36.8 | 42.95 | 38.85 | 39.5 | 42.05 | 37.7 | 23.05 | 52.3 | 50.4 | 51.3 | 49.9 | 48 | 1201.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 | [17 empty] | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 119.05 |  | 115.25 | [13 empty] | 234.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 |  | 162 | [14 empty] | 570.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 480.25 | 480.8 | 480.8 | 480.5 | 480.45 | 439 | 479.5 | 322.65 | 331 | 480.25 | 480.35 | 480.05 | 480.15 | 480.3 | 480.2 | 480.35 | 13795.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 158.9 | 181.65 | 183.45 | 165.95 | 190.25 | 221.3 | 227.1 | 226.25 | 226.75 | 227.6 | 229.75 | 228.6 | 230.55 | 232.55 | 232.6 | 232.75 | 5252.25
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 479.75 | 479.9 | 479.8 | 479.85 | 479.45 | 310.7 | 336.3 | 479.9 | 479.45 | 479.45 | 480 | 479.65 | 479.95 | 480.1 | 479.65 | 479.65 | 13724.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.456 | 91.2 | 2695.856
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 878.45 | 950.45 | 943.1 | 925.95 | 935.55 | 955.2 | 912.05 | 957.45 | 891.15 | 961.3 | 891.95 | 719.7 | 957.35 | 957.35 | 979.789 | 970.35 | 24621.789
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 3538.4 | 4025.85 | 3016.55 | 3676.25 | 3512 | 3938.6 | 3662.65 | 3547.9 | 3523.45 | 3685.15 | 3621.1 | 3411.1 | 3619 | 3613.4 | 3635.9115 | 3856.4 | 113488.7115
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 491.6 | 544.35 | 548.6 | 577.05 | 582.9 | 577.8 | 584.85 | 471.55 | 527 | 512.6 | 447.35 | 461.05 | 334.9 | 334.1 | 334.045 | 332.5 | 17177.495
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 988.8 | 979.6 | 1048.75 | 1026.65 | 672.05 | 904.55 | 1050.1 | 1003.05 | 1029.8 | 1043.75 | 951.15 | 922.95 | 997.85 | 974.4 | 1010.0855 | 1024.85 | 30680.7355
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 2582.3 | 2550.15 | 2543.2 | 2582.65 | 2536.75 | 2588.2 | 2581.6 | 2585.45 | 2409.35 | 2369.4 | 2478.25 | 2133.7 | 2521.8 | 2574.45 | 2564.2045 | 2536.95 | 74302.7045
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 162.5 | 155.5 | 150.3 | 160.4 | 116.3 | 141.3 | 154.25 | 137.9 | 154.8 | 155.5 | 98 | 95.3 | 140.35 | 132.5 | 76.4 | 131.7 | 4003
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 1119.15 | 567.3 | 2420.85 | 4467.65 | 1102.4 | 2956.4 | 4985.3 | 4880.9 | 4223.2 |  |  |  |  | 2829.1 | 4658.35 | 4937.4086 | 78149.2584
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 | [6 empty] | 1078.85 | 2227.65 | 136.9 | 1319.45 | 2386.7 | 2350.2 | 2092.15 |  |  |  |  | 1281.4 | 2308.75 | 2365.25 | 33503.6635
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 1083.95 | [6 empty] | 647.5 |  |  | 270.35 | 176.35 | 2178.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [13 empty] | 832 | 81.95 | [6 empty] | 59.7 |  |  | 4321.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 |  |  |  |  | 67.75 | 13.85 |  | 181.5 | 186.55 | 11.8 |  |  | 15.75 | 188 | 42.6 | 112.25 | 1005.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 158.25 | 157.9 | 168.25 | 196.35 | 152.95 | 162.937 | 176.85 | 173.15 | 169.15 | 169.45 | 170.35 | 174.1 | 177.85 | 173.7 | 174.8 | 169.7 | 5033.177
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 491.1 | 450.05 | 491.2 | 490.45 | 491.05 | 491.15 | 490.3 | 380.75 | 347.85 | 348.75 | 492.1 | 491.8 | 492.4 | 491.9 | 488.5 | 491.75 | 14022.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 183957.9503 | 182847.4488 | 184232.15 | 180295.264 | 168569.7475 | 180138.302 | 182022.3042 | 181216.049 | 181405.58 | 181179.95 | 176264.17 | 164598.1098 | 177915.0536 | 179570.1161 | 180474.786 | 177164.0846 | 5305613.4969
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 274.2465 | 267.1 | 264.85 | 239.889 | 277.619 | 274.058 | 280.479 | 263.346 |  | 278.759 |  | 275.005 | 269.45 | 275.65 | 276.545 | 269.834 | 7355.844
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 90.0922 | 88.7 | 239.255 | 210.7 | 205.9296 | 237.2025 | 161.5087 | 114.0805 | 147.773 | 197.9164 | 138.2445 | 106.609 | 112.485 | 120.96 | 104.275 | 174.044 | 4009.4153
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 316.8 | 315.35 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.75 | 315 | 308.65 | 312.5 | 312.5 | 310.5 | 313.75 | 215.9 | 9298.1968
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 608.1246 | 606.756 | 606.756 | 674.88 | 611.7201 | 674.88 | 608.9856 | 608.9 | 623.9377 | 674.88 | 674.88 | 617.3757 | 674.88 | 616.95 | 617.3014 | 613.5216 | 17366.9742
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 454.7504 | 438.5636 | 438.15 | 454.77 | 454.8745 | 454.77 | 454.7696 | 454.85 | 454.6442 | 454.77 | 454.3 | 448.3038 | 454.18 | 453.6 | 454.3879 | 454.4922 | 13595.1204
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 99.85 | 135.95 | 170.7 | 104.85 | 120.85 | 252 | 261.35 | 254.55 | 248.45 | 246.95 | 248.9 | 263.7 | 250.5 | 236.55 | 248.3 | 251 | 4448.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 203.15 | 182.85 | 186.45 | 174 | 192.65 | 258.3 | 385.75 | 380.2 | 370.65 | 380.5 | 385.7 | 386.15 | 386.05 | 386.45 | 380.9 | 377.4 | 8229.52
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 581.9176 | 581.05 | 577.65 | 580.0406 | 580.8 | 581.1 | 580.8 | 579.3945 | 571.6 | 557.5 | 549.65 | 553.9564 | 562.8361 | 571.5 | 584.0244 | 494.9745 | 17132.2968
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 2628.9312 | 2616.3196 | 2800.611 | 2755.9296 | 2761.1931 | 3049.1105 | 3050.3928 | 2972.121 | 2733.805 | 3106.2754 | 2760.3245 | 2963.5999 | 3022.8811 | 2972.16 | 2979.4837 | 2851.1663 | 81435.9176
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 878265.915
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 650712.0655
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 560960.9457
[7 empty] | ELECTROPERU | 559415.005
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 320284.4981
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 315572.3114
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 262967.2915
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 224092.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 139609.6
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 131650.5041
[7 empty] | CELEPSA | 129695.75
[7 empty] | EGEMSA | 113638.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 111652.9219
[7 empty] | SAN GABAN | 77441
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 62320.9
[7 empty] | EGASA | 62164.525
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 60549.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 56000.4
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 48837.2727
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 48689.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 48459.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 48259.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 38896
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 37651.85
[7 empty] | SINERSA | 32771.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22135.25
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 19730.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18896.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 14469.2
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 14022.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 13465.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 13454.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13323.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12749.15
[7 empty] | EGESUR | 11884.1055
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11663.1825
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11340.6658
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11137.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10961.32
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8972.2503
[7 empty] | PETRAMAS | 8118.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 6499.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6408.6531
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6038.727
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5511.6495
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4176.056
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4003
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3882.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3696.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3568.2045
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3504.7645
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3386.9428
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3251.8475
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2475.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2416.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2251.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2243.5945
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1886.54
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1376
[7 empty] | SHOUGESA | 812.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 243.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 213.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 82.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 75.1
[7 empty] | KONDU SAC | 55.35
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 55.2675

## G_AREAS
jueves, 30 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 413 | 71.88 | 0 | 46.6 | 3442.1262 | 1943.2301 | 0 | 312.6 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 531.48 | 5697.9564 | 585.9 | 6815.3363 | 00:30 | 4441.0262 | 2015.1101 | 0 | 359.2 | 6815.3363 | 00:30 | 357.25 | 42.38 | 0 | 359.2 | 758.83
01:00 | 407.9 | 72.07 | 0 | 47.6 | 3464.6101 | 1945.4251 | 0 | 282.8 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 527.57 | 5692.8352 | 536.4 | 6756.8052 | 01:00 | 4408.9101 | 2017.4951 | 0 | 330.4 | 6756.8052 | 01:00 | 346.86 | 42.27 | 0 | 330.4 | 719.53
01:30 | 410 | 72.27 | 0 | 44.6 | 3430.0201 | 1937.0528 | 0 | 238.3 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 526.87 | 5605.3729 | 539.7 | 6671.9429 | 01:30 | 4379.7201 | 2009.3228 | 0 | 282.9 | 6671.9429 | 01:30 | 346.46 | 42.17 | 0 | 282.9 | 671.53
02:00 | 410.3 | 70.96 | 0 | 44.9 | 3258.5795 | 1955.3645 | 0 | 218.2 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 526.16 | 5432.144 | 538.5 | 6496.804 | 02:00 | 4207.3795 | 2026.3245 | 0 | 263.1 | 6496.804 | 02:00 | 345.95 | 41.16 | 0 | 263.1 | 650.21
02:30 | 410.4 | 71.51 | 0 | 48.6 | 3203.1474 | 1911.3967 | 0 | 219.7 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 530.51 | 5334.2441 | 533.5 | 6398.2541 | 02:30 | 4147.0475 | 1982.9067 | 0 | 268.3 | 6398.2541 | 02:30 | 345.46 | 42.01 | 0 | 268.3 | 655.77
03:00 | 413.2 | 74 | 0 | 45.2 | 3390.1057 | 1825.2967 | 0 | 213.2 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 532.4 | 5428.6024 | 541.5 | 6502.5024 | 03:00 | 4344.8057 | 1899.2967 | 0 | 258.4 | 6502.5024 | 03:00 | 345.86 | 44.3 | 0 | 258.4 | 648.56
03:30 | 411.7 | 72.9 | 0 | 45.1 | 3392.4837 | 1707.1173 | 0 | 196.5 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 529.7 | 5296.101 | 540.9 | 6366.701 | 03:30 | 4345.0837 | 1780.0173 | 0 | 241.6 | 6366.701 | 03:30 | 346.16 | 43.3 | 0 | 241.6 | 631.06
04:00 | 414.4 | 70.88 | 0 | 43.3 | 3436.1287 | 1841.3428 | 0 | 178.1 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 528.58 | 5455.5715 | 549.7 | 6533.8515 | 04:00 | 4400.2287 | 1912.2228 | 0 | 221.4 | 6533.8515 | 04:00 | 346.36 | 41.38 | 0 | 221.4 | 609.14
04:30 | 413.2 | 73.55 | 0 | 45.9 | 3434.5171 | 1892.2425 | 0 | 152.9 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 532.65 | 5479.6596 | 542.3 | 6554.6096 | 04:30 | 4390.0171 | 1965.7925 | 0 | 198.8 | 6554.6096 | 04:30 | 345.96 | 42.85 | 0 | 198.8 | 587.61
05:00 | 408.2 | 71.9 | 0 | 47.1 | 3379.4927 | 1964.572 | 0 | 140.7 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 527.2 | 5484.7646 | 526.5 | 6538.4646 | 05:00 | 4314.1926 | 2036.472 | 0 | 187.8 | 6538.4646 | 05:00 | 344.26 | 42.1 | 0 | 187.8 | 574.16
05:30 | 412.4 | 73.65 | 0 | 43.1 | 3449.3751 | 2076.1871 | 0 | 160 | 541 | 0 | 0 | 0 | 529.15 | 5685.5622 | 541 | 6755.7122 | 05:30 | 4402.7751 | 2149.8371 | 0 | 203.1 | 6755.7122 | 05:30 | 343.46 | 44.05 | 0 | 203.1 | 590.61
06:00 | 413.9 | 71.81 | 0 | 41.9 | 3416.9527 | 2216.2908 | 0 | 192 | 543 | 0 | 4.4 | 0 | 527.61 | 5825.2434 | 547.4 | 6900.2535 | 06:00 | 4373.8527 | 2288.1008 | 4.4 | 233.9 | 6900.2535 | 06:00 | 344.66 | 42.21 | 4.4 | 233.9 | 625.17
06:30 | 411.1 | 73.34 | 0 | 46.7 | 3375.3826 | 2259.2298 | 0 | 185.2 | 539.6 | 0 | 63.056 | 0 | 531.14 | 5819.8125 | 602.656 | 6953.6084 | 06:30 | 4326.0826 | 2332.5698 | 63.056 | 231.9 | 6953.6084 | 06:30 | 343.46 | 43.24 | 63.056 | 231.9 | 681.656
07:00 | 408.8 | 71 | 0 | 47.3 | 3182.6712 | 2209.5783 | 0.1 | 182.3 | 533.8 | 0 | 328.241 | 0 | 527.1 | 5574.6496 | 862.041 | 6963.7905 | 07:00 | 4125.2712 | 2280.5783 | 328.341 | 229.6 | 6963.7905 | 07:00 | 342.44 | 41.4 | 328.341 | 229.6 | 941.781
07:30 | 404.6 | 71.53 | 0 | 42.8 | 3410.8355 | 1974.2991 | 0.1 | 148.4 | 534.6 | 0 | 583.755 | 0 | 518.93 | 5533.6346 | 1118.355 | 7170.9196 | 07:30 | 4350.0355 | 2045.8291 | 583.855 | 191.2 | 7170.9196 | 07:30 | 343.66 | 42.13 | 583.855 | 191.2 | 1160.845
08:00 | 412.2 | 72.17 | 0 | 49.4 | 3476.1844 | 1719.1631 | 0.3 | 151.9 | 549.7 | 0 | 837.383 | 0 | 533.77 | 5347.5475 | 1387.083 | 7268.4005 | 08:00 | 4438.0844 | 1791.3331 | 837.683 | 201.3 | 7268.4005 | 08:00 | 343.56 | 42.67 | 837.683 | 201.3 | 1425.213
08:30 | 413.2 | 67.84 | 0 | 57.8 | 3572.7207 | 1748.4944 | 0.8 | 154.2 | 590.7 | 0 | 877.682 | 0 | 538.84 | 5476.2151 | 1468.382 | 7483.4371 | 08:30 | 4576.6207 | 1816.3344 | 878.482 | 212 | 7483.4371 | 08:30 | 344.76 | 37.94 | 878.482 | 212 | 1473.182
09:00 | 403 | 65.41 | 0 | 52.6 | 3477.0539 | 1889.4446 | 1 | 166.7 | 529.8 | 0 | 894.037 | 0 | 521.01 | 5534.1985 | 1423.837 | 7479.0455 | 09:00 | 4409.8539 | 1954.8546 | 895.037 | 219.3 | 7479.0455 | 09:00 | 350.06 | 35.71 | 895.037 | 219.3 | 1500.107
09:30 | 404.1 | 68.42 | 0 | 52.7 | 3537.9555 | 1960.8618 | 0.6 | 166.3 | 543 | 0 | 910.074 | 0 | 525.22 | 5665.7173 | 1453.074 | 7644.0113 | 09:30 | 4485.0555 | 2029.2818 | 910.674 | 219 | 7644.0113 | 09:30 | 355.16 | 36.52 | 910.674 | 219 | 1521.354
10:00 | 403.4 | 66.3 | 0 | 54.9 | 3590.9245 | 1982.8093 | 0.9 | 206.4 | 538.9 | 0 | 919.982 | 0 | 524.6 | 5781.0338 | 1458.882 | 7764.5158 | 10:00 | 4533.2245 | 2049.1093 | 920.882 | 261.3 | 7764.5158 | 10:00 | 358.56 | 34.4 | 920.882 | 261.3 | 1575.142
10:30 | 403 | 69.19 | 0 | 52.8 | 3508.1121 | 2054.6898 | 0.8 | 226.6 | 537.8 | 0 | 927.678 | 0 | 524.99 | 5790.202 | 1465.478 | 7780.67 | 10:30 | 4448.9121 | 2123.8798 | 928.478 | 279.4 | 7780.67 | 10:30 | 355.63 | 37.29 | 928.478 | 279.4 | 1600.798
11:00 | 404.6 | 68.37 | 0 | 68.3 | 3575.2603 | 2064.825 | 0.8 | 247.9 | 568.1 | 0 | 930.626 | 0 | 541.27 | 5888.7853 | 1498.726 | 7928.7813 | 11:00 | 4547.9603 | 2133.195 | 931.426 | 316.2 | 7928.7813 | 11:00 | 352.12 | 37.47 | 931.426 | 316.2 | 1637.216
11:30 | 399.2 | 68.59 | 0 | 67.6 | 3599.6299 | 2055.1259 | 0.8 | 266.1 | 567.4 | 0 | 932.851 | 0 | 535.39 | 5921.6558 | 1500.251 | 7957.2968 | 11:30 | 4566.2299 | 2123.7159 | 933.651 | 333.7 | 7957.2968 | 11:30 | 351.67 | 37.49 | 933.651 | 333.7 | 1656.511
12:00 | 400.9 | 66.53 | 0 | 82.8 | 3519.0599 | 2056.3518 | 0.9 | 298.9 | 570.4 | 0 | 934.438 | 0 | 550.23 | 5875.2117 | 1504.838 | 7930.2797 | 12:00 | 4490.3598 | 2122.8818 | 935.338 | 381.7 | 7930.2797 | 12:00 | 351.37 | 36.43 | 935.338 | 381.7 | 1704.838
12:30 | 398.5 | 67.62 | 0.1 | 84.3 | 3598.3893 | 1867.8137 | 0.9 | 308.2 | 572.3 | 0 | 932.184 | 0 | 550.52 | 5775.303 | 1504.484 | 7830.307 | 12:30 | 4569.1893 | 1935.4337 | 933.184 | 392.5 | 7830.307 | 12:30 | 352.07 | 35.52 | 933.184 | 392.5 | 1713.274
13:00 | 395.8 | 67.15 | 0.1 | 88.4 | 3550.649 | 1800.5038 | 1.1 | 371.9 | 570.2 | 0 | 930.414 | 0 | 551.45 | 5724.1528 | 1500.614 | 7776.2168 | 13:00 | 4516.649 | 1867.6538 | 931.614 | 460.3 | 7776.2168 | 13:00 | 348.27 | 35.85 | 931.614 | 460.3 | 1776.034
13:30 | 393.3 | 67.59 | 0.3 | 86.7 | 3360.7802 | 1786.225 | 1.3 | 415.4 | 562.4 | 0 | 928.13 | 0 | 547.89 | 5563.7052 | 1490.53 | 7602.1252 | 13:30 | 4316.4802 | 1853.815 | 929.73 | 502.1 | 7602.1252 | 13:30 | 343.87 | 35.89 | 929.73 | 502.1 | 1811.59
14:00 | 395.8 | 69.92 | 0.2 | 98.6 | 3553.541 | 1677.3946 | 1.5 | 467.1 | 569.8 | 0 | 922.374 | 0 | 564.52 | 5699.5355 | 1492.174 | 7756.2295 | 14:00 | 4519.1409 | 1747.3146 | 924.074 | 565.7 | 7756.2295 | 14:00 | 344.67 | 38.22 | 924.074 | 565.7 | 1872.664
14:30 | 393.3 | 69.19 | 0.4 | 93.1 | 3560.7054 | 1726.7654 | 0.9 | 522.4 | 572.5 | 0 | 914.579 | 0 | 555.99 | 5810.7707 | 1487.079 | 7853.8397 | 14:30 | 4526.5054 | 1795.9554 | 915.879 | 615.5 | 7853.8397 | 14:30 | 345.17 | 37.09 | 915.879 | 615.5 | 1913.639
15:00 | 395.2 | 69.06 | 0.3 | 91.5 | 3614.9251 | 1745.9091 | 0.6 | 532 | 567.6 | 0 | 908.507 | 0 | 556.06 | 5893.4342 | 1476.107 | 7925.6012 | 15:00 | 4577.7251 | 1814.9691 | 909.407 | 623.5 | 7925.6012 | 15:00 | 344.17 | 37.56 | 909.407 | 623.5 | 1914.637
15:30 | 394.2 | 70.28 | 0.3 | 95.9 | 3648.5903 | 1883.5362 | 0.9 | 530.1 | 566.9 | 0 | 749.367 | 0 | 560.68 | 6063.1265 | 1316.267 | 7940.0735 | 15:30 | 4609.6903 | 1953.8162 | 750.567 | 626 | 7940.0735 | 15:30 | 345.07 | 38.18 | 750.567 | 626 | 1759.817
16:00 | 393.1 | 67.97 | 0.2 | 88.2 | 3394.5207 | 2347.5793 | 0.7 | 541.4 | 578.6 | 0 | 514.491 | 0 | 549.47 | 6284.2 | 1093.091 | 7926.761 | 16:00 | 4366.2207 | 2415.5493 | 515.391 | 629.6 | 7926.761 | 16:00 | 346.77 | 36.57 | 515.391 | 629.6 | 1528.331
16:30 | 398.1 | 72.69 | 0.3 | 91.5 | 3692.9341 | 2321.767 | 0.5 | 568.9 | 584.1 | 0 | 181.639 | 0 | 562.59 | 6584.1011 | 765.739 | 7912.4301 | 16:30 | 4675.1341 | 2394.457 | 182.439 | 660.4 | 7912.4301 | 16:30 | 349.57 | 41.39 | 182.439 | 660.4 | 1233.799
17:00 | 393.5 | 70.66 | 0.5 | 86.1 | 3638.1579 | 2415.3565 | 0.1 | 575.6 | 579 | 0 | 57.891 | 0 | 550.76 | 6629.2144 | 636.891 | 7816.8654 | 17:00 | 4610.6579 | 2486.0165 | 58.491 | 661.7 | 7816.8654 | 17:00 | 351.37 | 39.06 | 58.491 | 661.7 | 1110.621
17:30 | 386.2 | 72.83 | 0.5 | 81.9 | 3681.5467 | 2341.7471 | 0 | 551.9 | 599.3 | 0 | 4.5 | 0 | 541.43 | 6575.1938 | 603.8 | 7720.4237 | 17:30 | 4667.0467 | 2414.5771 | 5 | 633.8 | 7720.4237 | 17:30 | 350.57 | 41.03 | 5 | 633.8 | 1030.4
18:00 | 392.7 | 73.02 | 0.3 | 73.9 | 3695.5608 | 2266.5642 | 0 | 530.8 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 539.92 | 6492.9249 | 602.5 | 7635.3449 | 18:00 | 4690.7608 | 2339.5842 | 0.3 | 604.7 | 7635.3449 | 18:00 | 350.76 | 41.02 | 0.3 | 604.7 | 996.78
18:30 | 395.2 | 71.44 | 0.4 | 69.4 | 3774.7964 | 2441.043 | 0 | 528 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 536.44 | 6743.8394 | 622.5 | 7902.7794 | 18:30 | 4792.4964 | 2512.483 | 0.4 | 597.4 | 7902.7794 | 18:30 | 351.67 | 39.34 | 0.4 | 597.4 | 988.81
19:00 | 393.7 | 72.23 | 0.2 | 82.7 | 3764.9243 | 2429.306 | 0 | 526.7 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 548.83 | 6720.9303 | 619.6 | 7889.3603 | 19:00 | 4778.2243 | 2501.536 | 0.2 | 609.4 | 7889.3603 | 19:00 | 350.97 | 40.43 | 0.2 | 609.4 | 1001
19:30 | 393.2 | 72.23 | 0.1 | 72.8 | 3756.9354 | 2414.5685 | 0 | 534.3 | 618 | 0 | 0 | 0 | 538.33 | 6705.8038 | 618 | 7862.1338 | 19:30 | 4768.1354 | 2486.7985 | 0.1 | 607.1 | 7862.1338 | 19:30 | 350.17 | 40.33 | 0.1 | 607.1 | 997.7
20:00 | 389.4 | 70.62 | 0 | 61.6 | 3726.5768 | 2449.7388 | 0 | 495.6 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 521.62 | 6671.9156 | 616.5 | 7810.0356 | 20:00 | 4732.4768 | 2520.3588 | 0 | 557.2 | 7810.0356 | 20:00 | 347.17 | 39.02 | 0 | 557.2 | 943.39
20:30 | 391.8 | 74.18 | 0 | 72.5 | 3694.9668 | 2456.0812 | 0 | 466.7 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 538.48 | 6617.748 | 621.4 | 7777.628 | 20:30 | 4708.1668 | 2530.2612 | 0 | 539.2 | 7777.628 | 20:30 | 347.56 | 41.28 | 0 | 539.2 | 928.04
21:00 | 393.2 | 75.65 | 0 | 78.6 | 3776.2038 | 2361.3474 | 0 | 431.8 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 547.45 | 6569.3512 | 624.9 | 7741.7012 | 21:00 | 4794.3038 | 2436.9974 | 0 | 510.4 | 7741.7012 | 21:00 | 347.36 | 42.05 | 0 | 510.4 | 899.81
21:30 | 397.2 | 74.58 | 0 | 77.6 | 3772.6126 | 2354.3581 | 0 | 357.9 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 549.38 | 6484.8706 | 621.3 | 7655.5507 | 21:30 | 4791.1126 | 2428.9381 | 0 | 435.5 | 7655.5507 | 21:30 | 352.66 | 41.08 | 0 | 435.5 | 829.24
22:00 | 398.4 | 74.58 | 0 | 85.5 | 3762.5075 | 2349.5798 | 0 | 360.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 558.48 | 6472.7873 | 622.3 | 7653.5673 | 22:00 | 4783.2075 | 2424.1598 | 0 | 446.2 | 7653.5673 | 22:00 | 353.97 | 40.78 | 0 | 446.2 | 840.95
22:30 | 399.2 | 73.14 | 0 | 74.6 | 3782.4877 | 2228.3218 | 0 | 362.3 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 546.94 | 6373.1096 | 576.5 | 7496.5496 | 22:30 | 4758.1878 | 2301.4618 | 0 | 436.9 | 7496.5496 | 22:30 | 354.96 | 40.44 | 0 | 436.9 | 832.3
23:00 | 398.7 | 74.67 | 0 | 73.2 | 3730.0148 | 1999.6579 | 0 | 380.8 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 546.57 | 6110.4726 | 575.3 | 7232.3426 | 23:00 | 4704.0148 | 2074.3279 | 0 | 454 | 7232.3426 | 23:00 | 353.97 | 41.57 | 0 | 454 | 849.54
23:30 | 401.3 | 74.17 | 0 | 79.4 | 3797.7938 | 1778.2122 | 0 | 381.4 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 554.87 | 5957.406 | 577.2 | 7089.476 | 23:30 | 4776.2938 | 1852.3822 | 0 | 460.8 | 7089.476 | 23:30 | 354.67 | 40.57 | 0 | 460.8 | 856.04
00:00 | 398.5 | 74.03 | 0 | 70.4 | 3807.053 | 1685.6496 | 0 | 292 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 542.93 | 5784.7026 | 577.2 | 6904.8326 | 00:00 | 4782.753 | 1759.6796 | 0 | 362.4 | 6904.8326 | 00:00 | 354.57 | 40.53 | 0 | 362.4 | 757.5
TOTAL MWh | 9643.1 | 1707.785 | 2.1 | 1589 | 85330.2514 | 49159.7086 | 7.8 | 7969.9 | 13660.3 | 0 | 8094.1395 | 0 | 12941.985 | 142467.6601 | 21754.4395 | 177164.0846 | TOTAL MWh | 108633.6514 | 50867.4936 | 8104.0395 | 9558.9 | 177164.0846 | TOTAL MWh | 8371.59 | 958.835 | 8104.0395 | 9558.9 | 26993.3645

## HOP
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2026 18:32:00 | 30/04/2026 22:14:00 | 30/04/2026 18:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2026 22:14:00 | 30/04/2026 22:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 02:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:18 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 02:29:00 | 30/04/2026 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 02:33 h Engie indica que requiere mantenerse con 400 MW por proceso de acople en el 2x1.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 02:55:00 | 30/04/2026 04:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:02 h, S/C generar a 432 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 04:57:00 | 30/04/2026 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:45 h, S/C generar a 700 MW. A las 07:00 h, S/C generar a 600 MW. A las 07:33 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 07:36:00 | 30/04/2026 08:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 08:46:00 | 30/04/2026 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:02 h, S/C generar a 600 MW. A las 12:13 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 12:36:00 | 30/04/2026 15:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 15:24:00 | 30/04/2026 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:24 h S/C subir a 600 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 22:56:00 | 30/04/2026 23:56:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 23:56:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 06:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 06:24:00 | 30/04/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:43 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 06:50:00 | 30/04/2026 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 15:39:00 | 30/04/2026 22:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:55 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:16 h, S/C generar 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 22:50:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:34 h, S/C generar a 178 MW. A las 06:53 h, S/C generar a 250 MW. A las 07:28 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 07:45:00 | 30/04/2026 08:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 08:16:00 | 30/04/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 13:18:00 | 30/04/2026 14:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 14:19:00 | 30/04/2026 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:06:00 | 30/04/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:56:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 07:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 07:59:00 | 30/04/2026 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 08:05:00 | 30/04/2026 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:05:00 | 30/04/2026 23:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C orden de parada a la central.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 30/04/2026 23:55:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 06:52:00 |  | 30/04/2026 06:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 30 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CH Manta fuera de servicio por Reparación de válvula de guarda UG1 y UG2. | 19.6 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Inspección de rodete Francis | 95 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | CAMBIO RODETE | 100 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/04/2026 07:53 | 30/04/2026 12:54 | A1.1 Mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 30/04/2026 08:00 | 01/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Mantenimiento Unidad 01 de Santa Teresa:Inspecciones de cojinetes de turbina y generador; inspecciones en tableros de control de unidad, turbina y excitación; Inspección y limpieza de carbones en sistema de excitación | 44 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.3464 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/04/2026 08:16 | 30/04/2026 11:02 | RETIRO DEL CARBÓN AFECTADO / DESCONEXIÓN DEL PORTACARBÓN / RETIRO DE FLEJE DAÑADO | 35 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 30/04/2026 00:03 | 30/04/2026 06:50 | PERDIDA DE AGUA SIGNIFICATIVA POR INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL ALTERNADOR | 68 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL TURBINA DE VAPOR + MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Central eólica indisponible por mantenimiento de subestación Tres Hermanas y línea de transmisión L2298 | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2026 07:00 | 30/04/2026 18:00 | Central eólica indisponible por mantenimiento de subestación Tres Hermanas y línea de transmisión L2298 | 129 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2026 14:11 | 01/05/2026 00:00 | TH-12 Inv.(tow) coolwater pres. war | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Cambio Ejecución de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnológica de los equipos actualmente instalados | 20 | P | F/S | N | CORR. | 13399 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 30/04/2026 00:00 | 01/05/2026 00:00 | Por mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G

## RESERVA_FRÍA
30/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Abril del 2026 / SEM N° 17 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6944.1542 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6815.3363 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6885.7864 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6756.8052 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6800.9826 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6671.9429 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6625.6548 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6496.804 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6527.4269 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6398.2541 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6631.6622 | [17 empty] | MIN | 3170.8184 | 659.5748 | 659.5748 | [7 empty] | 6502.5024 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3170.8184 | 3151.6264 | 554.2989
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6495.571 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6366.701 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6662.4878 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6533.8515 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6683.2147 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6554.6096 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6666.0462 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6538.4646 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6882.4285 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6755.7122 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7026.601 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6900.2535 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7079.333 | [17 empty] | MIN | 3362.0146 | 850.771 | 850.771 | [7 empty] | 6953.6084 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3362.0146 | 3342.8226 | 554.2989
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7088.8904 | [17 empty] | MIN | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 6963.7905 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7296.5786 | [17 empty] | MIN | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7170.9196 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7394.075 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7268.4005 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7604.2405 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7483.4371 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7599.4389 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7479.0455 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7764.1744 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7644.0113 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7885.2605 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7764.5158 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7895.717 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7780.67 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8044.0405 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7928.7813 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8072.5367 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7957.2968 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8045.2588 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7930.2797 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7948.488 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7830.307 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7886.2058 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7776.2168 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7710.6538 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7602.1252 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7870.3679 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7756.2295 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7968.0878 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7853.8397 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8040.2865 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7925.6012 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8055.25 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7940.0735 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8041.9301 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7926.761 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8028.0645 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7912.4301 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7932.6555 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7816.8654 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7841.0905 | [17 empty] | MED | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7720.4237 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7761.1363 | [17 empty] | MAX | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7635.3449 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8015.3707 | [17 empty] | MAX | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7902.7794 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8006.2518 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7889.3603 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7973.9362 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7862.1338 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7922.8009 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7810.0356 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7886.4878 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7777.628 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7850.5564 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7741.7012 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7764.5339 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7655.5507 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7762.9312 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7653.5673 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7605.9811 | [17 empty] | MAX | 3405.776 | 894.5325 | 894.5325 | [7 empty] | 7496.5496 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3405.776 | 3386.5841 | 554.2989
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7342.368 | [17 empty] | MIN | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7232.3426 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7199.0775 | [17 empty] | MIN | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 7089.476 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 66.8221 | [9 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  | 304.0467 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7014.4291 | [17 empty] | MIN | 3428.8367 | 917.5932 | 917.5932 | [7 empty] | 6904.8326 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.8367 | 3409.6447 | 554.2989
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1169.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 461.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 7297.1213 | 4015.1204 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4875629.57 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 30 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 32.9304 | 26.8 | 60 | 27.2 | 115 | 13.29 | 12.86 | 14.568 | -- | -- | 0.918 | 147.93 | 179.82 | 317.06 | 230.16 | 164.805 | 7.92 | 14.41 | 18.367 | 0.73 | -- | -- | 240.84 | 568.519 | 69.905 | 65.038 | 50.247 | 0 | 12.36 | 15.4 | 8.6227 | 15.154 | 15.2 | 37.15 | 37.44 | 41.444 | -- | 83.393 | -- | 10.7699 | 2.0843 | 34.489 | 17.918 | 35.916 | 7.207
00:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 32.9304 | 26.8 | 60 | 27.2 | 115 | 13.29 | 12.86 | 14.568 | -- | -- | 0.918 | 147.93 | 179.82 | 317.06 | 230.16 | 164.805 | 7.92 | 14.41 | 18.367 | 0.73 | -- | -- | 240.84 | 568.519 | 69.905 | 65.038 | 50.247 | 0 | 12.36 | 15.4 | 8.6227 | 15.154 | 15.2 | 37.15 | 37.44 | 41.444 | -- | 83.393 | -- | 10.7699 | 2.0843 | 34.489 | 17.918 | 35.916 | 7.207
01:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 31.9964 | 36.6 | 60 | 27.2 | 115 | 13.24 | 12.79 | 8.426 | -- | -- | 0.918 | 147.93 | 178.62 | 326.11 | 239.19 | 167.886 | 7.6 | 14.41 | 16.395 | 0.74 | -- | -- | 238.91 | 572.697 | 69.853 | 65.554 | 47.595 | 0 | 12.36 | 8.3 | 8.3124 | 15.154 | 15.2 | 36.46 | 36.74 | 41.444 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.66 | 7.207
01:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 31.9964 | 36.6 | 60 | 27.2 | 115 | 13.24 | 12.79 | 8.426 | -- | -- | 0.918 | 147.93 | 178.62 | 326.11 | 239.19 | 167.886 | 7.6 | 14.41 | 16.395 | 0.74 | -- | -- | 238.91 | 572.697 | 69.853 | 65.554 | 47.595 | 0 | 12.36 | 8.3 | 8.3124 | 15.154 | 15.2 | 36.46 | 36.74 | 41.444 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.66 | 7.207
02:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 31.0071 | 35.6 | 60 | 27.2 | 115 | 12.95 | 12.78 | 8.245 | -- | -- | 0.918 | 143.07 | 178.62 | 337.17 | 252.01 | 167.772 | 7.58 | 13.82 | 15.492 | 0.75 | -- | -- | 237.74 | 572.014 | 70.481 | 66.195 | 46.059 | 0.2 | 12.36 | 8.3 | 9.1443 | 15.154 | 15.2 | 36.08 | 36.36 | 41.444 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.605 | 7.207
02:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 31.0071 | 35.6 | 60 | 27.2 | 115 | 12.95 | 12.78 | 8.245 | -- | -- | 0.918 | 143.07 | 178.62 | 337.17 | 252.01 | 167.772 | 7.58 | 13.82 | 15.492 | 0.75 | -- | -- | 237.74 | 572.014 | 70.481 | 66.195 | 46.059 | 0.2 | 12.36 | 8.3 | 9.1443 | 15.154 | 15.2 | 36.08 | 36.36 | 41.444 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.605 | 7.207
03:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 29.8586 | 36.8 | 60 | 27.2 | 115 | 12.97 | 12.71 | 8.481 | -- | -- | 0.918 | 137.15 | 177.43 | 348.45 | 266.74 | 164.916 | 7.49 | 13.82 | 16.452 | 0.76 | -- | -- | 238.25 | 572.897 | 71.131 | 66.061 | 43.168 | 0 | 12.36 | 8.3 | 9.6936 | 15.154 | 15.2 | 35.26 | 35.55 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.805 | 7.207
03:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 29.8586 | 36.8 | 60 | 27.2 | 115 | 12.97 | 12.71 | 8.481 | -- | -- | 0.918 | 137.15 | 177.43 | 348.45 | 266.74 | 164.916 | 7.49 | 13.82 | 16.452 | 0.76 | -- | -- | 238.25 | 572.897 | 71.131 | 66.061 | 43.168 | 0 | 12.36 | 8.3 | 9.6936 | 15.154 | 15.2 | 35.26 | 35.55 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.7116 | 2.0843 | 34.489 | 17.637 | 35.805 | 7.207
04:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 28.298 | 39.1 | 60 | 27.2 | 114 | 13.02 | 12.63 | 8.433 | -- | -- | 0.918 | 130.24 | 177.43 | 350.35 | 264.31 | 175.575 | 7.43 | 13.82 | 16.24 | 0.77 | -- | -- | 233.02 | 567.674 | 71.351 | 65.646 | 37.878 | 0 | 12.36 | 8.3 | 9.5806 | 15.154 | 15.2 | 33.65 | 33.94 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.632 | 2.0843 | 34.489 | 17.253 | 35.461 | 7.207
04:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 28.298 | 39.1 | 60 | 27.2 | 114 | 13.02 | 12.63 | 8.433 | -- | -- | 0.918 | 130.24 | 177.43 | 350.35 | 264.31 | 175.575 | 7.43 | 13.82 | 16.24 | 0.77 | -- | -- | 233.02 | 567.674 | 71.351 | 65.646 | 37.878 | 0 | 12.36 | 8.3 | 9.5806 | 15.154 | 15.2 | 33.65 | 33.94 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.632 | 2.0843 | 34.489 | 17.253 | 35.461 | 7.207
05:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 26.4798 | 39.3 | 60 | 27.2 | 113 | 12.93 | 12.81 | 8.132 | -- | -- | 0.918 | 126.87 | 177.43 | 350.35 | 264.31 | 179.442 | 7.35 | 13.82 | 15.858 | 0.78 | -- | -- | 226.61 | 561.262 | 70.555 | 67.209 | 34.312 | 0.8 | 12.36 | 8.3 | 9.6674 | 15.154 | 15 | 32.61 | 32.89 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.351 | 7.207
05:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 26.4798 | 39.3 | 60 | 27.2 | 113 | 12.93 | 12.81 | 8.132 | -- | -- | 0.918 | 126.87 | 177.43 | 350.35 | 264.31 | 179.442 | 7.35 | 13.82 | 15.858 | 0.78 | -- | -- | 226.61 | 561.262 | 70.555 | 67.209 | 34.312 | 0.8 | 12.36 | 8.3 | 9.6674 | 15.154 | 15 | 32.61 | 32.89 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.351 | 7.207
06:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.6483 | 38.7 | 60 | 27.2 | 114 | 12.96 | 12.71 | 8.456 | 1.07 | 137.34 | 0.918 | 119.2 | 176.24 | 354.17 | 267.25 | 192.166 | 7.33 | 13.23 | 15.399 | 0.78 | -- | -- | 224.2 | 558.855 | 72.224 | 66.395 | 31.269 | 0.6 | 12.36 | 8.3 | 9.7541 | 15.154 | 15 | 32.35 | 32.64 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.351 | 7.207
06:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.6483 | 38.7 | 60 | 27.2 | 114 | 12.96 | 12.71 | 8.456 | 1.07 | 137.34 | 0.918 | 119.2 | 176.24 | 354.17 | 267.25 | 192.166 | 7.33 | 13.23 | 15.399 | 0.78 | -- | -- | 224.2 | 558.855 | 72.224 | 66.395 | 31.269 | 0.6 | 12.36 | 8.3 | 9.7541 | 15.154 | 15 | 32.35 | 32.64 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.351 | 7.207
07:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.9368 | 31.7 | 60 | 27.2 | 113 | 12.97 | 12.81 | 8.205 | -- | -- | 0.918 | 111.83 | 175.05 | 356.09 | 253.31 | 201.139 | 7.31 | 13.23 | 17.174 | 0.79 | -- | -- | 221.03 | 547.405 | 71.269 | 66.345 | 28.554 | 0.2 | 12.36 | 8.1 | 8.9472 | 15.154 | 15 | 34.16 | 34.45 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.546 | 7.207
07:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.9368 | 31.7 | 60 | 27.2 | 113 | 12.97 | 12.81 | 8.205 | -- | -- | 0.918 | 111.83 | 175.05 | 356.09 | 253.31 | 201.139 | 7.31 | 13.23 | 17.174 | 0.79 | -- | -- | 221.03 | 547.405 | 71.269 | 66.345 | 28.554 | 0.2 | 12.36 | 8.1 | 8.9472 | 15.154 | 15 | 34.16 | 34.45 | 40.764 | -- | -- | -- | 10.6077 | 2.0843 | 34.489 | 17.136 | 35.546 | 7.207
08:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.9111 | 31.3 | 60 | 27.2 | 110 | 13.04 | 12.6 | 8.528 | -- | -- | 0.918 | 111.83 | 173.87 | 356.09 | 239.02 | 208.601 | 7.3 | 13.23 | 15.637 | 0.79 | -- | -- | 224.67 | 551.041 | 71.115 | 64.846 | 25.492 | 0 | 12.36 | 8.3 | 3.1802 | 15.154 | 15 | 33.58 | 33.87 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5124 | 2.0843 | 34.489 | 16.677 | 35.805 | 7.207
08:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 21.9111 | 31.3 | 60 | 27.2 | 110 | 13.04 | 12.6 | 8.528 | -- | -- | 0.918 | 111.83 | 173.87 | 356.09 | 239.02 | 208.601 | 7.3 | 13.23 | 15.637 | 0.79 | -- | -- | 224.67 | 551.041 | 71.115 | 64.846 | 25.492 | 0 | 12.36 | 8.3 | 3.1802 | 15.154 | 15 | 33.58 | 33.87 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5124 | 2.0843 | 34.489 | 16.677 | 35.805 | 7.207
09:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 20.8169 | 37.2 | 60 | 26.1 | 110 | 12.98 | 12.8 | 8.227 | -- | -- | 0.918 | 98.9 | 170.34 | 356.09 | 224.71 | 210.188 | 7.27 | 12.66 | 14.215 | 0.79 | -- | -- | 220.21 | 546.58 | 69.615 | 64.493 | 23.288 | 0 | 12.36 | 14.8 | 1.9696 | 15.154 | 15 | 33.78 | 34.07 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.66 | 7.207
09:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 20.8169 | 37.2 | 60 | 26.1 | 110 | 12.98 | 12.8 | 8.227 | -- | -- | 0.918 | 98.9 | 170.34 | 356.09 | 224.71 | 210.188 | 7.27 | 12.66 | 14.215 | 0.79 | -- | -- | 220.21 | 546.58 | 69.615 | 64.493 | 23.288 | 0 | 12.36 | 14.8 | 1.9696 | 15.154 | 15 | 33.78 | 34.07 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.66 | 7.207
10:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 18.7273 | 35.5 | 60 | 26.1 | 107 | 13.64 | 12.66 | 8.354 | -- | -- | 0.918 | 82.57 | 165.69 | 356.09 | 201.96 | 209.68 | 7.17 | 12.66 | 15.13 | 0.79 | -- | -- | 211.48 | 537.006 | 69.314 | 64.896 | 24.019 | 0 | 12.36 | 19 | 5.3058 | 15.154 | 14.9 | 32.06 | 32.35 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.805 | 7.207
10:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 18.7273 | 35.5 | 60 | 26.1 | 107 | 13.64 | 12.66 | 8.354 | -- | -- | 0.918 | 82.57 | 165.69 | 356.09 | 201.96 | 209.68 | 7.17 | 12.66 | 15.13 | 0.79 | -- | -- | 211.48 | 537.006 | 69.314 | 64.896 | 24.019 | 0 | 12.36 | 19 | 5.3058 | 15.154 | 14.9 | 32.06 | 32.35 | 40.08 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.805 | 7.207
11:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 17.4198 | 34 | 60 | 26.1 | 107 | 13.52 | 12.7 | 13.497 | -- | -- | 0.918 | 80.02 | 163.38 | 354.17 | 208.68 | 209.807 | 7.2 | 12.09 | 16.07 | 0.79 | -- | -- | 213.72 | 529.949 | 69.588 | 63.791 | 23.996 | 0 | 12.36 | 18.6 | 3.7731 | 15.154 | 14.8 | 32.51 | 32.8 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.66 | 7.207
11:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 17.4198 | 34 | 60 | 26.1 | 107 | 13.52 | 12.7 | 13.497 | -- | -- | 0.918 | 80.02 | 163.38 | 354.17 | 208.68 | 209.807 | 7.2 | 12.09 | 16.07 | 0.79 | -- | -- | 213.72 | 529.949 | 69.588 | 63.791 | 23.996 | 0 | 12.36 | 18.6 | 3.7731 | 15.154 | 14.8 | 32.51 | 32.8 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.66 | 7.207
12:00 | 2.1 | 38 | 56.6 | 18.0804 | 29.9 | 60 | 26.1 | 110 | 13.94 | 12.69 | 13.437 | -- | -- | 0.918 | 78.35 | 159.94 | 354.17 | 211.1 | 205.13 | 7.15 | 12.09 | 15.53 | 0.79 | -- | -- | 213.27 | 529.498 | 69.029 | 63.219 | 23.517 | 0 | 12.36 | 18.6 | 8.6696 | 15.154 | 14.8 | 32.11 | 32.4 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.406 | 7.207
12:30 | 2.1 | 38 | 56.6 | 18.0804 | 29.9 | 60 | 26.1 | 110 | 13.94 | 12.69 | 13.437 | -- | -- | 0.918 | 78.35 | 159.94 | 354.17 | 211.1 | 205.13 | 7.15 | 12.09 | 15.53 | 0.79 | -- | -- | 213.27 | 529.498 | 69.029 | 63.219 | 23.517 | 0 | 12.36 | 18.6 | 8.6696 | 15.154 | 14.8 | 32.11 | 32.4 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.406 | 7.207
13:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.5365 | 30.4 | 55 | 26.1 | 107 | 13.91 | 12.83 | 13.455 | -- | -- | 0.918 | 86.92 | 153.16 | 352.26 | 198.13 | 198.478 | 7.6 | 12.09 | 16.16 | 0.78 | -- | -- | 207.1 | 548.185 | 68.353 | 62.953 | 22.96 | 0 | 12.36 | 16.6 | 9.7655 | 15.154 | 14.8 | 33.8 | 34.09 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.55 | 7.207
13:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.5365 | 30.4 | 55 | 26.1 | 107 | 13.91 | 12.83 | 13.455 | -- | -- | 0.918 | 86.92 | 153.16 | 352.26 | 198.13 | 198.478 | 7.6 | 12.09 | 16.16 | 0.78 | -- | -- | 207.1 | 548.185 | 68.353 | 62.953 | 22.96 | 0 | 12.36 | 16.6 | 9.7655 | 15.154 | 14.8 | 33.8 | 34.09 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.55 | 7.207
14:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.9817 | 29.3 | 55 | 25 | 107 | 13.98 | 12.73 | 13.435 | -- | -- | 0.918 | 103.76 | 150.93 | 352.26 | 198.13 | 188.902 | 8.29 | 11.53 | 15.55 | 0.78 | -- | -- | 211.82 | 552.91 | 67.779 | 63.01 | 22.526 | 0 | 12.36 | 15.8 | 9.7324 | 15.154 | 14.8 | 33.33 | 33.62 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.406 | 7.207
14:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.9817 | 29.3 | 55 | 25 | 107 | 13.98 | 12.73 | 13.435 | -- | -- | 0.918 | 103.76 | 150.93 | 352.26 | 198.13 | 188.902 | 8.29 | 11.53 | 15.55 | 0.78 | -- | -- | 211.82 | 552.91 | 67.779 | 63.01 | 22.526 | 0 | 12.36 | 15.8 | 9.7324 | 15.154 | 14.8 | 33.33 | 33.62 | 39.391 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.406 | 7.207
15:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 19.0066 | 33.3 | 55 | 25 | 106 | 13.91 | 12.69 | 13.477 | -- | -- | 0.918 | 106.74 | 147.61 | 350.35 | 197.47 | 176.459 | 8.93 | 11.53 | 14.76 | 0.78 | -- | -- | 203.18 | 544.269 | 67.77 | 62.126 | 22.244 | 0 | 12.36 | 15.6 | 9.2471 | 15.154 | 14.8 | 32.81 | 33.1 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.154 | 7.207
15:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 19.0066 | 33.3 | 55 | 25 | 106 | 13.91 | 12.69 | 13.477 | -- | -- | 0.918 | 106.74 | 147.61 | 350.35 | 197.47 | 176.459 | 8.93 | 11.53 | 14.76 | 0.78 | -- | -- | 203.18 | 544.269 | 67.77 | 62.126 | 22.244 | 0 | 12.36 | 15.6 | 9.2471 | 15.154 | 14.8 | 32.81 | 33.1 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 35.154 | 7.207
16:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.7588 | 32.7 | 55 | 23.9 | 106 | 13.99 | 12.76 | 14.781 | -- | -- | 0.918 | 105.74 | 136.76 | 350.35 | 197.47 | 150.655 | 9.2 | 11.53 | 18.6 | 0.78 | -- | -- | 208.39 | 549.479 | 67.06 | 62.247 | 20.403 | 0 | 12.36 | 17.8 | 8.9193 | 15.154 | 14.7 | 31.13 | 31.42 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.6307 | 2.0843 | 34.489 | 17.247 | 35.296 | 7.207
16:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 18.7588 | 32.7 | 55 | 23.9 | 106 | 13.99 | 12.76 | 14.781 | -- | -- | 0.918 | 105.74 | 136.76 | 350.35 | 197.47 | 150.655 | 9.2 | 11.53 | 18.6 | 0.78 | -- | -- | 208.39 | 549.479 | 67.06 | 62.247 | 20.403 | 0 | 12.36 | 17.8 | 8.9193 | 15.154 | 14.7 | 31.13 | 31.42 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.6307 | 2.0843 | 34.489 | 17.247 | 35.296 | 7.207
17:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 19.0253 | 30.6 | 55 | 23.9 | 111 | 13.98 | 12.66 | 15.239 | -- | -- | 0.918 | 99.86 | 126.26 | 348.45 | 195.57 | 133.005 | 9.34 | 7.01 | 23.75 | 6.31 | -- | -- | 222.7 | 563.787 | 67.031 | 61.695 | 19.923 | 0.4 | 12.36 | 19 | 8.0718 | 15.154 | 14.7 | 30.81 | 31.1 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.8606 | 2.0843 | 34.489 | 18.355 | 35.351 | 7.207
17:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 19.0253 | 30.6 | 55 | 23.9 | 111 | 13.98 | 12.66 | 15.239 | -- | -- | 0.918 | 99.86 | 126.26 | 348.45 | 195.57 | 133.005 | 9.34 | 7.01 | 23.75 | 6.31 | -- | -- | 222.7 | 563.787 | 67.031 | 61.695 | 19.923 | 0.4 | 12.36 | 19 | 8.0718 | 15.154 | 14.7 | 30.81 | 31.1 | 38.696 | -- | -- | -- | 10.8606 | 2.0843 | 34.489 | 18.355 | 35.351 | 7.207
18:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 17.9159 | 38.1 | 55 | 23.9 | 111 | 14.07 | 12.67 | 19.666 | 1.07 | 131.96 | 0.918 | 96.99 | 124.2 | 348.45 | 196.82 | 127.596 | 9.58 | 6.56 | 31.18 | 12.03 | -- | -- | 223.77 | 564.865 | 66.551 | 61.854 | 19.727 | 0.4 | 12.36 | 19.2 | 8.0606 | 15.154 | 14.7 | 30.47 | 30.76 | 38.696 | -- | -- | -- | 11.1144 | 2.0843 | 34.489 | 19.578 | 35.158 | 7.207
18:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 17.9159 | 38.1 | 55 | 23.9 | 111 | 14.07 | 12.67 | 19.666 | 1.07 | 131.96 | 0.918 | 96.99 | 124.2 | 348.45 | 196.82 | 127.596 | 9.58 | 6.56 | 31.18 | 12.03 | -- | -- | 223.77 | 564.865 | 66.551 | 61.854 | 19.727 | 0.4 | 12.36 | 19.2 | 8.0606 | 15.154 | 14.7 | 30.47 | 30.76 | 38.696 | -- | -- | -- | 11.1144 | 2.0843 | 34.489 | 19.578 | 35.158 | 7.207
19:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 16.252 | 39.6 | 55 | 25 | 113 | 14.99 | 12.8 | 21.814 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 124.2 | 346.55 | 194.92 | 134.422 | 9.57 | 6.56 | 23.49 | 7.69 | -- | -- | 227.05 | 575.439 | 66.635 | 61.77 | 19.526 | 0 | 12.36 | 21.6 | 8.6447 | 15.154 | 15.5 | 30.69 | 30.98 | 37.996 | -- | -- | -- | 11.0957 | 2.0843 | 34.489 | 19.488 | 35.296 | 7.207
19:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 16.252 | 39.6 | 55 | 25 | 113 | 14.99 | 12.8 | 21.814 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 124.2 | 346.55 | 194.92 | 134.422 | 9.57 | 6.56 | 23.49 | 7.69 | -- | -- | 227.05 | 575.439 | 66.635 | 61.77 | 19.526 | 0 | 12.36 | 21.6 | 8.6447 | 15.154 | 15.5 | 30.69 | 30.98 | 37.996 | -- | -- | -- | 11.0957 | 2.0843 | 34.489 | 19.488 | 35.296 | 7.207
20:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 15.1737 | 36.9 | 55 | 25 | 113 | 15.1 | 12.79 | 21.752 | -- | -- | 0.918 | 98.9 | 133.57 | 342.78 | 191.15 | 169.81 | 9.65 | 6.56 | 21.82 | 4.99 | -- | -- | 219.76 | 568.853 | 66.74 | 62.237 | 20.314 | 0 | 12.36 | 22.9 | 8.8841 | 15.154 | 16 | 30.79 | 31.08 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.9303 | 2.0843 | 34.489 | 18.691 | 35.116 | 7.207
20:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 15.1737 | 36.9 | 55 | 25 | 113 | 15.1 | 12.79 | 21.752 | -- | -- | 0.918 | 98.9 | 133.57 | 342.78 | 191.15 | 169.81 | 9.65 | 6.56 | 21.82 | 4.99 | -- | -- | 219.76 | 568.853 | 66.74 | 62.237 | 20.314 | 0 | 12.36 | 22.9 | 8.8841 | 15.154 | 16 | 30.79 | 31.08 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.9303 | 2.0843 | 34.489 | 18.691 | 35.116 | 7.207
21:00 | 2.1 | 38 | 51.6 | 15.2417 | 34.8 | 55 | 25 | 113 | 15.08 | 12.85 | 21.859 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 144.32 | 339.04 | 187.41 | 164.332 | 10.03 | 7.01 | 19.48 | 0.94 | -- | -- | 217.07 | 566.432 | 67.077 | 61.963 | 21.083 | 0 | 12.36 | 22.8 | 8.9209 | 15.154 | 16 | 30.75 | 31.04 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 34.658 | 7.207
21:30 | 2.1 | 38 | 51.6 | 15.2417 | 34.8 | 55 | 25 | 113 | 15.08 | 12.85 | 21.859 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 144.32 | 339.04 | 187.41 | 164.332 | 10.03 | 7.01 | 19.48 | 0.94 | -- | -- | 217.07 | 566.432 | 67.077 | 61.963 | 21.083 | 0 | 12.36 | 22.8 | 8.9209 | 15.154 | 16 | 30.75 | 31.04 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.9249 | 2.0843 | 34.489 | 18.665 | 34.658 | 7.207
22:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.418 | 37.8 | 50 | 25 | 113 | 15.09 | 12.78 | 21.829 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 145.41 | 337.17 | 188.02 | 161.823 | 11.09 | 9.93 | 19.8 | 0.95 | -- | -- | 222.2 | 571.509 | 66.907 | 62.269 | 20.767 | 0 | 12.36 | 22.7 | 8.9706 | 15.154 | 16.2 | 30.69 | 30.98 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.8426 | 2.0843 | 34.489 | 18.268 | 34.745 | 7.207
22:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.418 | 37.8 | 50 | 25 | 113 | 15.09 | 12.78 | 21.829 | -- | -- | 0.918 | 97.94 | 145.41 | 337.17 | 188.02 | 161.823 | 11.09 | 9.93 | 19.8 | 0.95 | -- | -- | 222.2 | 571.509 | 66.907 | 62.269 | 20.767 | 0 | 12.36 | 22.7 | 8.9706 | 15.154 | 16.2 | 30.69 | 30.98 | 37.996 | -- | -- | -- | 10.8426 | 2.0843 | 34.489 | 18.268 | 34.745 | 7.207
23:00 | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.2724 | 35.8 | 50 | 26.6 | 113 | 13.97 | 12.86 | 14.801 | -- | -- | 0.918 | 96.99 | 144.32 | 340.91 | 191.76 | 169.978 | 11.44 | 10.45 | 17.78 | 0.93 | -- | -- | 228.15 | 577.46 | 66.632 | 62.673 | 18.123 | 0 | 12.36 | 22.7 | 8.9077 | 15.154 | 16 | 30.61 | 30.9 | 37.996 | 34.0124 | -- | 39.1143 | 10.7963 | 2.0843 | 34.489 | 18.045 | 34.799 | 7.207
23:30 | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.2724 | 35.8 | 50 | 26.6 | 113 | 13.97 | 12.86 | 14.801 | -- | -- | 0.918 | 96.99 | 144.32 | 340.91 | 191.76 | 169.978 | 11.44 | 10.45 | 17.78 | 0.93 | -- | -- | 228.15 | 577.46 | 66.632 | 62.673 | 18.123 | 0 | 12.36 | 22.7 | 8.9077 | 15.154 | 16 | 30.61 | 30.9 | 37.996 | 34.0124 | -- | 39.1143 | 10.7963 | 2.0843 | 34.489 | 18.045 | 34.799 | 7.207
MAX | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.2724 | 26.8 | 50 | 23.9 | 106 | 12.93 | 12.6 | 8.132 | 1.07 | 131.96 | 0.918 | 78.35 | 124.2 | 317.06 | 187.41 | 127.596 | 7.15 | 6.56 | 14.215 | 0.73 | 0 | 0 | 203.18 | 529.498 | 66.551 | 61.695 | 18.123 | 0 | 12.36 | 8.1 | 1.9696 | 15.154 | 14.7 | 30.47 | 30.76 | 37.996 | 34.0124 | 83.393 | 39.1143 | 10.5056 | 2.0843 | 34.489 | 16.644 | 34.658 | 7.207
MIN | 2.1 | 38 | 56.6 | 32.9304 | 39.6 | 60 | 27.2 | 115 | 15.1 | 12.86 | 21.859 | 1.07 | 137.34 | 0.918 | 147.93 | 179.82 | 356.09 | 267.25 | 210.188 | 11.44 | 14.41 | 31.18 | 12.03 | 0 | 0 | 240.84 | 577.46 | 72.224 | 67.209 | 50.247 | 0.8 | 12.36 | 22.9 | 9.7655 | 15.154 | 16.2 | 37.15 | 37.44 | 41.444 | 34.0124 | 83.393 | 39.1143 | 11.1144 | 2.0843 | 34.489 | 19.578 | 35.916 | 7.207
PROM | 2.1 | 38 | 53.8917 | 21.1956 | 34.6583 | 57.2917 | 25.9833 | 111.2917 | 13.73 | 12.7488 | 13.2124 | 1.07 | 134.65 | 0.918 | 108.5671 | 157.6917 | 346.8721 | 219.15 | 176.357 | 8.3675 | 11.4187 | 17.9304 | 1.9588 | #DIV/0! | #DIV/0! | 222.2975 | 558.2744 | 68.9152 | 63.9369 | 27.7913 | 0.10833 | 12.36 | 15.3875 | 8.1144 | 15.154 | 15.1542 | 32.8183 | 33.1071 | 39.6133 | 34.0124 | 83.393 | 39.1143 | 10.692 | 2.0843 | 34.489 | 17.5422 | 35.3983 | 7.207
INICIO | 2.1 | 38 | 56.6 | 32.9304 | 26.8 | 60 | 27.2 | 115 | 13.29 | 12.86 | 14.568 | -- | -- | 0.918 | 147.93 | 179.82 | 317.06 | 230.16 | 164.805 | 7.92 | 14.41 | 18.367 | 0.73 | -- | -- | 240.84 | 568.519 | 69.905 | 65.038 | 50.247 | 0 | 12.36 | 15.4 | 8.6227 | 15.154 | 15.2 | 37.15 | 37.44 | 41.444 | -- | 83.393 | -- | 10.7699 | 2.0843 | 34.489 | 17.918 | 35.916 | 7.207
FINAL | 2.1 | 38 | 46.6 | 14.2724 | 35.8 | 50 | 26.6 | 113 | 13.97 | 12.86 | 14.801 | -- | -- | 0.918 | 96.99 | 144.32 | 340.91 | 191.76 | 169.978 | 11.44 | 10.45 | 17.78 | 0.93 | -- | -- | 228.15 | 577.46 | 66.632 | 62.673 | 18.123 | 0 | 12.36 | 22.7 | 8.9077 | 15.154 | 16 | 30.61 | 30.9 | 37.996 | 34.0124 | -- | 39.1143 | 10.7963 | 2.0843 | 34.489 | 18.045 | 34.799 | 7.207
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 30 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6347 | 0.828 | 0.35 | 0.201 | 0.01675 | 3874.8892 | -- | -- | 0.61404 | 21.9309 | -- | 0.50461 | 0.33407 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.706 | 0.161 | 0.027 | 55.75 | 0.141 | 0.29238 | 0.40493 | 9.05 | 0.283
00:30 | 2695 | 8.6347 | 0.828 | 0.35 | 0.201 | 0.01675 | 3874.8892 | -- | -- | 0.61404 | 21.9309 | -- | 0.50461 | 0.33407 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.444 | 0.593 | -- | 263.706 | 0.161 | 0.027 | 55.75 | 0.141 | 0.29238 | 0.40493 | 9.05 | 0.283
01:00 | 2695 | 8.6855 | 0.8355 | 0.342 | 0.2 | 0.01645 | 3874.8712 | -- | -- | 0.61404 | 21.8856 | -- | 0.49666 | 0.33407 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.444 | 0.588 | -- | 263.707 | 0.165 | 0.027 | 55.75 | 0.139 | 0.32909 | 0.36858 | 9.05 | 0.299
01:30 | 2695 | 8.6855 | 0.8355 | 0.342 | 0.2 | 0.01645 | 3874.8712 | -- | -- | 0.61404 | 21.8856 | -- | 0.49666 | 0.33407 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.444 | 0.588 | -- | 263.707 | 0.165 | 0.027 | 55.75 | 0.139 | 0.32909 | 0.36858 | 9.05 | 0.299
02:00 | 2695 | 8.7411 | 0.8355 | 0.339 | 0.187 | 0.01857 | 3874.8553 | -- | -- | 0.61404 | 21.8457 | -- | 0.50461 | 0.34027 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 263.708 | 0.153 | 0.026 | 55.75 | 0.137 | 0.36687 | 0.33338 | 9.05 | 0.326
02:30 | 2695 | 8.7411 | 0.8355 | 0.339 | 0.187 | 0.01857 | 3874.8553 | -- | -- | 0.61404 | 21.8457 | -- | 0.50461 | 0.34027 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 263.708 | 0.153 | 0.026 | 55.75 | 0.137 | 0.36687 | 0.33338 | 9.05 | 0.326
03:00 | 2695 | 8.8462 | 0.8455 | 0.339 | 0.154 | 0.02075 | 3874.8438 | -- | -- | 0.61404 | 21.8165 | -- | 0.50461 | 0.33407 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.443 | 0.592 | -- | 263.709 | 0.138 | 0.025 | 55.75 | 0.134 | 0.39753 | 0.29396 | 9.05 | 0.35
03:30 | 2695 | 8.8462 | 0.8455 | 0.339 | 0.154 | 0.02075 | 3874.8438 | -- | -- | 0.61404 | 21.8165 | -- | 0.50461 | 0.33407 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.443 | 0.592 | -- | 263.709 | 0.138 | 0.025 | 55.75 | 0.134 | 0.39753 | 0.29396 | 9.05 | 0.35
04:00 | 2695 | 8.9324 | 0.8505 | 0.339 | 0.127 | 0.01959 | 3874.8444 | -- | -- | 0.61404 | 21.818 | -- | 0.49666 | 0.33407 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.443 | 0.594 | -- | 263.71 | 0.122 | 0.024 | 55.75 | 0.131 | 0.45039 | 0.24788 | 9.04 | 0.375
04:30 | 2695 | 8.9324 | 0.8505 | 0.339 | 0.127 | 0.01959 | 3874.8444 | -- | -- | 0.61404 | 21.818 | -- | 0.49666 | 0.33407 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.443 | 0.594 | -- | 263.71 | 0.122 | 0.024 | 55.75 | 0.131 | 0.45039 | 0.24788 | 9.04 | 0.375
05:00 | 2695 | 9.0306 | 0.8505 | 0.339 | 0.096 | 0.01978 | 3874.845 | -- | -- | 0.61404 | 21.8196 | -- | 0.48161 | 0.3465 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.712 | 0.105 | 0.023 | 55.75 | 0.145 | 0.49487 | 0.20346 | 9.01 | 0.398
05:30 | 2695 | 9.0306 | 0.8505 | 0.339 | 0.096 | 0.01978 | 3874.845 | -- | -- | 0.61404 | 21.8196 | -- | 0.48161 | 0.3465 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.712 | 0.105 | 0.023 | 55.75 | 0.145 | 0.49487 | 0.20346 | 9.01 | 0.398
06:00 | 2695 | 9.1544 | 0.8455 | 0.337 | 0.073 | 0.02023 | 3874.8495 | -- | -- | 0.61404 | 21.8311 | -- | 0.47409 | 0.35908 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.445 | 0.589 | 102.48 | 263.713 | 0.087 | 0.021 | 55.75 | 0.143 | 0.52449 | 0.16475 | 8.98 | 0.423
06:30 | 2695 | 9.1544 | 0.8455 | 0.337 | 0.073 | 0.02023 | 3874.8495 | -- | -- | 0.61404 | 21.8311 | -- | 0.47409 | 0.35908 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.445 | 0.589 | 102.48 | 263.713 | 0.087 | 0.021 | 55.75 | 0.143 | 0.52449 | 0.16475 | 8.98 | 0.423
07:00 | 2695 | 9.3354 | 0.838 | 0.326 | 0.063 | 0.02571 | 3874.8898 | -- | -- | 0.61404 | 21.9324 | -- | 0.48913 | 0.36541 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.445 | 0.594 | -- | 263.714 | 0.071 | 0.019 | 55.75 | 0.146 | 0.51853 | 0.17095 | 8.99 | 0.446
07:30 | 2695 | 9.3354 | 0.838 | 0.326 | 0.063 | 0.02571 | 3874.8898 | -- | -- | 0.61404 | 21.9324 | -- | 0.48913 | 0.36541 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.445 | 0.594 | -- | 263.714 | 0.071 | 0.019 | 55.75 | 0.146 | 0.51853 | 0.17095 | 8.99 | 0.446
08:00 | 2695 | 9.5439 | 0.8455 | 0.31 | 0.079 | 0.02789 | 3874.9282 | -- | -- | 0.62034 | 22.0293 | 329.0863 | 0.48161 | 0.35908 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.445 | 0.592 | -- | 263.715 | 0.055 | 0.016 | 55.75 | 0.149 | 0.50076 | 0.17016 | 9.01 | 0.47
08:30 | 2695 | 9.5439 | 0.8455 | 0.31 | 0.079 | 0.02789 | 3874.9282 | -- | -- | 0.62034 | 22.0293 | 329.0863 | 0.48161 | 0.35908 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.445 | 0.592 | -- | 263.715 | 0.055 | 0.016 | 55.75 | 0.149 | 0.50076 | 0.17016 | 9.01 | 0.47
09:00 | 2695 | 9.7646 | 0.863 | 0.289 | 0.134 | 0.02555 | 3874.9681 | -- | -- | 0.62949 | 22.1301 | -- | 0.47409 | 0.35277 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.445 | 0.593 | -- | 263.706 | 0.047 | 0.014 | 55.75 | 0.149 | 0.50469 | 0.1484 | 9.01 | 0.476
09:30 | 2695 | 9.7646 | 0.863 | 0.289 | 0.134 | 0.02555 | 3874.9681 | -- | -- | 0.62949 | 22.1301 | -- | 0.47409 | 0.35277 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.445 | 0.593 | -- | 263.706 | 0.047 | 0.014 | 55.75 | 0.149 | 0.50469 | 0.1484 | 9.01 | 0.476
10:00 | 2695 | 9.9834 | 0.8911 | 0.294 | 0.167 | 0.02421 | 3874.9937 | -- | -- | 0.63185 | 22.1948 | -- | 0.45905 | 0.35908 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.443 | 0.593 | -- | 263.689 | 0.031 | 0.011 | 55.75 | 0.147 | 0.49879 | 0.13511 | 8.98 | 0.461
10:30 | 2695 | 9.9834 | 0.8911 | 0.294 | 0.167 | 0.02421 | 3874.9937 | -- | -- | 0.63185 | 22.1948 | -- | 0.45905 | 0.35908 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.443 | 0.593 | -- | 263.689 | 0.031 | 0.011 | 55.75 | 0.147 | 0.49879 | 0.13511 | 8.98 | 0.461
11:00 | 2695 | 10.02 | 0.91 | 0.294 | 0.195 | 0.02217 | 3875.0065 | -- | -- | 0.63471 | 22.2272 | -- | 0.45179 | 0.35908 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.68 | 0.014 | 0.01 | 55.75 | 0.149 | 0.47733 | 0.13579 | 8.94 | 0.443
11:30 | 2695 | 10.02 | 0.91 | 0.294 | 0.195 | 0.02217 | 3875.0065 | -- | -- | 0.63471 | 22.2272 | -- | 0.45179 | 0.35908 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.68 | 0.014 | 0.01 | 55.75 | 0.149 | 0.47733 | 0.13579 | 8.94 | 0.443
12:00 | 2695 | 9.8602 | 0.9289 | 0.304 | 0.174 | 0.0183 | 3875.0065 | -- | -- | 0.63714 | 22.2272 | -- | 0.45179 | 0.35908 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.59 | -- | 263.672 | 0.013 | 0.008 | 55.75 | 0.149 | 0.44658 | 0.14984 | 8.99 | 0.427
12:30 | 2695 | 9.8602 | 0.9289 | 0.304 | 0.174 | 0.0183 | 3875.0065 | -- | -- | 0.63714 | 22.2272 | -- | 0.45179 | 0.35908 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.59 | -- | 263.672 | 0.013 | 0.008 | 55.75 | 0.149 | 0.44658 | 0.14984 | 8.99 | 0.427
13:00 | 2695 | 9.6743 | 0.9397 | 0.308 | 0.148 | 0.0143 | 3875.0178 | -- | -- | 0.63963 | 22.2557 | -- | 0.45179 | 0.3465 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.663 | 0.013 | 0.007 | 55.75 | 0.114 | 0.41558 | 0.16019 | 9.09 | 0.412
13:30 | 2695 | 9.6743 | 0.9397 | 0.308 | 0.148 | 0.0143 | 3875.0178 | -- | -- | 0.63963 | 22.2557 | -- | 0.45179 | 0.3465 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.443 | 0.589 | -- | 263.663 | 0.013 | 0.007 | 55.75 | 0.114 | 0.41558 | 0.16019 | 9.09 | 0.412
14:00 | 2695 | 9.4591 | 0.9586 | 0.306 | 0.119 | 0.01988 | 3875.0175 | -- | -- | 0.64197 | 22.255 | -- | 0.45179 | 0.33407 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 263.654 | 0.013 | 0.006 | 55.75 | 0.149 | 0.38778 | 0.17095 | 9.18 | 0.409
14:30 | 2695 | 9.4591 | 0.9586 | 0.306 | 0.119 | 0.01988 | 3875.0175 | -- | -- | 0.64197 | 22.255 | -- | 0.45179 | 0.33407 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 263.654 | 0.013 | 0.006 | 55.75 | 0.149 | 0.38778 | 0.17095 | 9.18 | 0.409
15:00 | 2695 | 9.198 | 0.9748 | 0.299 | 0.105 | 0.02461 | 3875.0428 | -- | -- | 0.64415 | 22.319 | -- | 0.44452 | 0.32177 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.645 | 0.014 | 0.005 | 55.75 | 0.15 | 0.38131 | 0.17173 | 9.22 | 0.409
15:30 | 2695 | 9.198 | 0.9748 | 0.299 | 0.105 | 0.02461 | 3875.0428 | -- | -- | 0.64415 | 22.319 | -- | 0.44452 | 0.32177 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.645 | 0.014 | 0.005 | 55.75 | 0.15 | 0.38131 | 0.17173 | 9.22 | 0.409
16:00 | 2695 | 8.8474 | 1.0045 | 0.285 | 0.108 | 0.02191 | 3875.0696 | -- | -- | 0.64631 | 22.3869 | -- | 0.45179 | 0.30959 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.637 | 0.014 | 0.005 | 55.75 | 0.15 | 0.37809 | 0.16551 | 9.19 | 0.407
16:30 | 2695 | 8.8474 | 1.0045 | 0.285 | 0.108 | 0.02191 | 3875.0696 | -- | -- | 0.64631 | 22.3869 | -- | 0.45179 | 0.30959 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.637 | 0.014 | 0.005 | 55.75 | 0.15 | 0.37809 | 0.16551 | 9.19 | 0.407
17:00 | 2695 | 8.4273 | 1.0531 | 0.279 | 0.112 | 0.01799 | 3875.0812 | -- | 30.0001 | 0.64833 | 22.4163 | -- | 0.43726 | 0.29158 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.628 | 0.019 | 0.006 | 55.75 | 0.149 | 0.36368 | 0.17252 | 9.21 | 0.397
17:30 | 2695 | 8.4273 | 1.0531 | 0.279 | 0.112 | 0.01799 | 3875.0812 | -- | 30.0001 | 0.64833 | 22.4163 | -- | 0.43726 | 0.29158 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.444 | 0.591 | -- | 263.628 | 0.019 | 0.006 | 55.75 | 0.149 | 0.36368 | 0.17252 | 9.21 | 0.397
18:00 | 2695 | 7.9778 | 1.0801 | 0.263 | 0.134 | 0.0117 | 3875.0888 | -- | -- | 0.64949 | 22.4356 | 328.4841 | 0.42273 | 0.28564 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.444 | 0.591 | 102.48 | 263.619 | 0.031 | 0.007 | 55.75 | 0.149 | 0.38131 | 0.14625 | 9.22 | 0.382
18:30 | 2695 | 7.9778 | 1.0801 | 0.263 | 0.134 | 0.0117 | 3875.0888 | -- | -- | 0.64949 | 22.4356 | 328.4841 | 0.42273 | 0.28564 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.444 | 0.591 | 102.48 | 263.619 | 0.031 | 0.007 | 55.75 | 0.149 | 0.38131 | 0.14625 | 9.22 | 0.382
19:00 | 2695 | 7.5466 | 1.0936 | 0.255 | 0.151 | 0.01202 | 3875.1147 | -- | -- | 0.65028 | 22.5013 | -- | 0.40868 | 0.29158 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.611 | 0.054 | 0.009 | 55.75 | 0.149 | 0.39753 | 0.11433 | 9.22 | 0.364
19:30 | 2695 | 7.5466 | 1.0936 | 0.255 | 0.151 | 0.01202 | 3875.1147 | -- | -- | 0.65028 | 22.5013 | -- | 0.40868 | 0.29158 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.443 | 0.591 | -- | 263.611 | 0.054 | 0.009 | 55.75 | 0.149 | 0.39753 | 0.11433 | 9.22 | 0.364
20:00 | 2695 | 7.2155 | 1.0936 | 0.247 | 0.17 | 0.01413 | 3875.1327 | -- | -- | 0.65042 | 22.5469 | -- | 0.39462 | 0.29158 | 2412 | 0.961 | -- | 0.443 | 0.588 | -- | 263.611 | 0.083 | 0.013 | 55.75 | 0.149 | 0.40899 | 0.09935 | 9.21 | 0.342
20:30 | 2695 | 7.2155 | 1.0936 | 0.247 | 0.17 | 0.01413 | 3875.1327 | -- | -- | 0.65042 | 22.5469 | -- | 0.39462 | 0.29158 | 2412 | 0.961 | -- | 0.443 | 0.588 | -- | 263.611 | 0.083 | 0.013 | 55.75 | 0.149 | 0.40899 | 0.09935 | 9.21 | 0.342
21:00 | 2695 | 6.9158 | 1.0828 | 0.241 | 0.188 | 0.01716 | 3875.1489 | -- | -- | 0.651 | 22.5879 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.602 | 0.112 | 0.016 | 55.75 | 0.149 | 0.40735 | 0.10052 | 9.19 | 0.321
21:30 | 2695 | 6.9158 | 1.0828 | 0.241 | 0.188 | 0.01716 | 3875.1489 | -- | -- | 0.651 | 22.5879 | -- | 0.38082 | 0.29158 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.445 | 0.59 | -- | 263.602 | 0.112 | 0.016 | 55.75 | 0.149 | 0.40735 | 0.10052 | 9.19 | 0.321
22:00 | 2695 | 6.6016 | 1.0747 | 0.234 | 0.2 | 0.01898 | 3875.165 | -- | -- | 0.65178 | 22.629 | -- | 0.36049 | 0.29755 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.593 | 0.14 | 0.021 | 55.75 | 0.149 | 0.42054 | 0.0868 | 9.19 | 0.302
22:30 | 2695 | 6.6016 | 1.0747 | 0.234 | 0.2 | 0.01898 | 3875.165 | -- | -- | 0.65178 | 22.629 | -- | 0.36049 | 0.29755 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.445 | 0.589 | -- | 263.593 | 0.14 | 0.021 | 55.75 | 0.149 | 0.42054 | 0.0868 | 9.19 | 0.302
23:00 | 2695 | 6.302 | 1.0666 | 0.231 | 0.207 | 0.01781 | 3875.1818 | -- | -- | 0.65222 | 22.6716 | -- | 0.3473 | 0.29755 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.444 | 0.582 | -- | 263.585 | 0.152 | 0.026 | 55.75 | 0.149 | 0.4222 | 0.08457 | 9.21 | 0.285
23:30 | 2695 | 6.302 | 1.0666 | 0.231 | 0.207 | 0.01781 | 3875.1818 | -- | -- | 0.65222 | 22.6716 | -- | 0.3473 | 0.29755 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.444 | 0.582 | -- | 263.585 | 0.152 | 0.026 | 55.75 | 0.149 | 0.4222 | 0.08457 | 9.21 | 0.285

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 30 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.11
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.38
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.39
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
30/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
30/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.132
30/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 30 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 102.75
30/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 246.619
30/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 11:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
30/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
30/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.75 | 180.223 | 0 | m3 | Segun balance mensual de inventario stock de combustible al 30/04/26
30/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
30/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 276.79 | 276.79 | 0 | m3
30/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
30/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9035.5 | 9035.5 | 0 | m3
30/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
30/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
30/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
30/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.49 | 862.49 | 0 | m3
30/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1039.93 | 1039.93 | 0 | m3
30/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 596.58 | 597.746 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
30/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
30/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
30/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9791.26 | 9791.261 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
30/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55775.65 | 55775.65 | 0 | m3
30/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
30/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 204.2 | 204.2 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 597.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 834.7778
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1830.17
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4904.161
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 4951.5238
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4934.8222
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 4918.993
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 275949.034
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 892903
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 884167
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 849294
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 968430.56
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 970388.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 909370.44
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 952157.93
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1231002.87
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24638.11
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24638.11
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24638.11
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18898.84
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18869.97
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14135.04
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14135.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11073.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13308.48
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1313565
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 95944.114
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 30 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/04/2026 00:00 | 871.7 | 2973.96 | 97.42 | 97.42 | 4481.6 | 511.91 | 8552 | 22635 | 4479.8858 | 4453.9699 | 4477.7542 | 4475.1583 | 6638.5086 | 6878.835
30/04/2026 01:00 | 871.1 | 2978.94 | 99.28 | 99.28 | 4481.6 | 510.93 | 8758 | 22772 | 4498.3631 | 4479.0027 | 4495.7691 | 4493.8621 | 6638.901 | 6877.985
30/04/2026 02:00 | 871.1 | 2976.55 | 101.1 | 101.1 | 4481.6 | 508.97 | 9019 | 22596 | 4523.6431 | 4525.9147 | 4521.368 | 4519.2558 | 6637.331 | 6875.972
30/04/2026 03:00 | 871 | 2978.42 | 102.57 | 102.57 | 4481.6 | 509.95 | 9310 | 22659 | 4539.9765 | 4544.799 | 4537.5331 | 4535.6571 | 6638.901 | 6871.648
30/04/2026 04:00 | 871.1 | 2980.41 | 104.13 | 104.13 | 4481.6 | 514.85 | 9491 | 22737 | 4537.2146 | 4541.2265 | 4534.8773 | 4532.8334 | 6638.5086 | 6862.37
30/04/2026 05:00 | 870.9 | 2983 | 101.41 | 101.41 | 4481.6 | 511.91 | 9595 | 22752 | 4510.3126 | 4507.286 | 4508.1062 | 4505.8547 | 6639.294 | 6857.556
30/04/2026 06:00 | 870.9 | 2978.77 | 98.62 | 98.62 | 4496.6 | 509.95 | 9624 | 22661 | 4449.5029 | 4415.6501 | 4447.6745 | 4444.8928 | 6640.864 | 6853.73
30/04/2026 07:00 | 871.4 | 2976.41 | 95.84 | 95.84 | 4495.5 | 509.95 | 9602 | 22652 | 4395.8389 | 4344.4927 | 4393.6988 | 4391.7652 | 6636.153 | 6854.165
30/04/2026 08:00 | 869.8 | 2979.32 | 95.83 | 95.83 | 4493.7 | 510.93 | 9580 | 22733 | 4402.9964 | 4358.908 | 4400.4596 | 4398.8449 | 6638.901 | 6981.888
30/04/2026 09:00 | 870.9 | 2980.5 | 95.47 | 95.47 | 4490.9 | 511.91 | 9523 | 22662 | 4380.8437 | 4328.17 | 4377.7809 | 4378.3946 | 6642.042 | 7008.115
30/04/2026 10:00 | 867.1 | 2885.74 | 94.24 | 94.24 | 4488.2 | 508.97 | 9422 | 22610 | 4344.7277 | 4283.9412 | 4340.8966 | 4343.6626 | 6640.079 | 7021.732
30/04/2026 11:00 | 861.9 | 2889.99 | 92.38 | 92.38 | 4488.9 | 508.97 | 9320 | 22798 | 4319.7452 | 4232.2174 | 4316.1949 | 4319.9565 | 6638.5086 | 7021.58
30/04/2026 12:00 | 857.7 | 2932.27 | 90.82 | 90.82 | 4493.6 | 509.95 | 9301 | 22628 | 4305.8185 | 4212.2509 | 4302.4143 | 4305.9158 | 6641.257 | 7019.436
30/04/2026 13:00 | 857 | 2938.67 | 90.34 | 90.34 | 4488.8 | 509.95 | 9283 | 22816 | 4326.5079 | 4241.6851 | 4322.0668 | 4328.0639 | 6640.471 | 7017.306
30/04/2026 14:00 | 855.9 | 2896.88 | 90.28 | 90.28 | 4489.7 | 510.93 | 9313 | 22768 | 4356.5288 | 4282.5283 | 4351.2222 | 4358.6254 | 6639.686 | 7014.755
30/04/2026 15:00 | 854.8 | 2954.44 | 90.33 | 90.33 | 4487.2 | 509.95 | 9357 | 23192 | 4389.3947 | 4338.6219 | 4384.0637 | 4393.6759 | 6641.257 | 7013.114
30/04/2026 16:00 | 856.6 | 2973.76 | 89.34 | 89.34 | 4486.4 | 509.95 | 9404 | 22745 | 4398.7133 | 4351.5876 | 4393.5779 | 4403.0387 | 6640.079 | 7010.852
30/04/2026 17:00 | 857.7 | 2970.75 | 87.47 | 87.47 | 4486.4 | 508.97 | 9342 | 22657 | 4395.5219 | 4351.7513 | 4391.1785 | 4396.5934 | 6640.864 | 7009.115
30/04/2026 18:00 | 861.5 | 2973.61 | 86.29 | 86.29 | 4467.8 | 510.93 | 9239 | 22883 | 4404.9468 | 4365.187 | 4401.9287 | 4403.4793 | 6640.864 | 7007.543
30/04/2026 19:00 | 788.6 | 2975.09 | 84.7 | 84.7 | 4467.8 | 511.91 | 9131 | 22658 | 4392.4869 | 4340.8687 | 4389.7056 | 4389.2448 | 6637.331 | 7005.509
30/04/2026 20:00 | 789.4 | 2960.07 | 83.19 | 83.19 | 4481.6 | 520.73 | 8953 | 22650 | 4383.7047 | 4330.0071 | 4381.2076 | 4380.5484 | 6638.5086 | 7003.689
30/04/2026 21:00 | 790.4 | 2971.65 | 82.2 | 82.2 | 4467.8 | 509.95 | 8885 | 22671 | 4382.1521 | 4332.3871 | 4379.8473 | 4378.5598 | 6639.294 | 7001.586
30/04/2026 22:00 | 791.3 | 2972.54 | 81.5 | 81.5 | 4467.8 | 506.02 | 8840 | 22850 | 4395.9785 | 4350.5481 | 4393.6447 | 4391.7148 | 6638.116 | 6998.545
30/04/2026 23:00 | 875.6 | 2972.64 | 82.06 | 82.06 | 4467.8 | 507 | 8897 | 22848 | 4437.2512 | 4412.9867 | 4434.7221 | 4432.5431 | 6636.938 | 6995.353

## TEMP_AMB
jueves, 30 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/04/2026 00:00 | 17.8 | 22.76 | 22.76 | 20.3 | 20.3 | 23.17 | 23.17 | 19.6 | 32.54 | 19.3 | 19.4 | 22.91 | 20.52 | 18.82 | 24.61
30/04/2026 01:00 | 17.1 | 23.38 | 23.38 | 20.3 | 20.3 | 23.13 | 23.13 | 19.5 | 32.55 | 19.1 | 19.6 | 23.19 | 20.52 | 19.17 | 24.19
30/04/2026 02:00 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | 20.4 | 20.4 | 23.01 | 23.01 | 19.1 | 33.16 | 19.1 | 19.4 | 23.48 | 20.42 | 19.4 | 23.93
30/04/2026 03:00 | 15.5 | 24.42 | 24.42 | 20.4 | 20.4 | 22.99 | 22.99 | 19.5 | 33.23 | 19.1 | 19.9 | 23.57 | 20.3 | 19.18 | 23.72
30/04/2026 04:00 | 15.7 | 23.53 | 23.53 | 20.3 | 20.3 | 22.95 | 22.95 | 19.5 | 33.19 | 19.2 | 19.3 | 23.68 | 20.2 | 19.22 | 23.44
30/04/2026 05:00 | 16.4 | 23.4 | 23.4 | 20.4 | 20.4 | 22.96 | 22.96 | 19.6 | 33.2 | 19.3 | 19.9 | 23.72 | 20.1 | 19.24 | 23.39
30/04/2026 06:00 | 16.2 | 24.37 | 24.37 | 20.3 | 20.3 | 22.96 | 22.96 | 19.6 | 32.83 | 19.3 | 18.8 | 23.84 | 20 | 19.12 | 23.52
30/04/2026 07:00 | 16.2 | 23.89 | 23.89 | 20.3 | 20.3 | 23 | 23 | 19.6 | 32.58 | 18.9 | 18.8 | 23.93 | 20 | 19.18 | 23.65
30/04/2026 08:00 | 16.4 | 24.84 | 24.84 | 20.5 | 20.5 | 23.15 | 23.15 | 20.2 | 33.86 | 20.2 | 19.8 | 23.9899 | 20.1 | 19.43 | 24.61
30/04/2026 09:00 | 18.9 | 25.85 | 25.85 | 20.6 | 20.6 | 23.61 | 23.61 | 20.2 | 35.31 | 21.7 | 23.9 | 24.34 | 20.37 | 19.71 | 26.99
30/04/2026 10:00 | 23.7 | 27.05 | 27.05 | 21.2 | 21.2 | 24.59 | 24.59 | 20.6 | 37.03 | 22.4 | 24.2 | 24.86 | 20.55 | 20.72 | 29.38
30/04/2026 11:00 | 25.4 | 29.34 | 29.34 | 22.1 | 22.1 | 25.2 | 25.2 | 21 | 38.91 | 22.5 | 24.7 | 25.26 | 20.65 | 21.47 | 31.32
30/04/2026 12:00 | 26.5 | 31.2 | 31.2 | 23.3 | 23.3 | 25.65 | 25.65 | 21.2 | 39.11 | 23.5 | 25.4 | 25.45 | 20.85 | 22.18 | 31.38
30/04/2026 13:00 | 25.6 | 29.84 | 29.84 | 23.8 | 23.8 | 26.2 | 26.2 | 21.5 | 36.24 | 24.1 | 26.8 | 25.87 | 20.85 | 23.77 | 31.39
30/04/2026 14:00 | 25.6 | 28.47 | 28.47 | 22.8 | 22.8 | 26.81 | 26.81 | 21.2 | 35.62 | 22.6 | 23.7 | 26.32 | 21.05 | 23.01 | 30.99
30/04/2026 15:00 | 24.6 | 28.24 | 28.24 | 23 | 23 | 27.34 | 27.34 | 21.1 | 35.6 | 24.5 | 24 | 26.75 | 22 | 22.47 | 30.5
30/04/2026 16:00 | 23.9 | 28.64 | 28.64 | 22 | 22 | 27.45 | 27.45 | 20.5 | 35.76 | 23.6 | 23.3 | 27.25 | 22 | 21.66 | 29.44
30/04/2026 17:00 | 22.5 | 28.1 | 28.1 | 22.8 | 22.8 | 26.93 | 26.93 | 20.2 | 37.02 | 22.4 | 22.6 | 27.39 | 21.9 | 20.81 | 28.47
30/04/2026 18:00 | 20.9 | 28.14 | 28.14 | 21.7 | 21.7 | 26.08 | 26.08 | 19.9 | 36.97 | 20.9 | 21 | 27.29 | 21.37 | 20.48 | 27.17
30/04/2026 19:00 | 19.4 | 27.08 | 27.08 | 20.9 | 20.9 | 25.29 | 25.29 | 19.7 | 35.15 | 20.2 | 20 | 27.13 | 21 | 19.64 | 26.09
30/04/2026 20:00 | 19.2 | 24.69 | 24.69 | 20.6 | 20.6 | 24.65 | 24.65 | 19.7 | 33.72 | 19.8 | 20.1 | 26.89 | 20.75 | 19.45 | 25.38
30/04/2026 21:00 | 19.1 | 23.78 | 23.78 | 20.6 | 20.6 | 24.26 | 24.26 | 19.9 | 32.9 | 19.7 | 20.9 | 26.6 | 20.5 | 19.36 | 24.79
30/04/2026 22:00 | 18.8 | 24.28 | 24.28 | 20.4 | 20.4 | 23.94 | 23.94 | 19.7 | 32.94 | 19.8 | 20.6 | 26.25 | 20.3299 | 19.32 | 24.5
30/04/2026 23:00 | 17.7 | 25.69 | 25.69 | 20.3 | 20.3 | 23.72 | 23.72 | 19.9 | 33.49 | 19.8 | 20.3 | 25.88 | 20.32 | 19.16 | 24.41

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 30 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 203.95 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00
30/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 30/04/2026 06:00 | 01/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 30 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
30/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 17.1852 | 42.89 |  |  | 6.8 | 5.17 | 10 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 5.0173 | 6.8586 |  |  |  | 10.11 | 9.38 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 17.1852 | 40.87 |  |  | 6.59 | 6.68 | 9.82 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 5.8751 | 6.5912 |  |  |  | 11.18 | 8.96 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 407.4271 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 17.1852 | 42.55 |  |  | 6.06 | 7.41 | 9.39 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 3.9577 | 6.3311 |  |  |  | 9.84 | 8.73 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 17.1852 | 42.42 |  |  | 5.55 | 8.09 | 9.43 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 4.818 | 4.9438 |  |  |  | 9.43 | 8.72 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 17.1852 | 40.84 |  |  | 5.07 | 8.36 | 9.32 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.722 | 4.597 |  |  |  | 10.53 | 8.92 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 17.1852 | 45.54 |  |  | 5.07 | 9.01 | 9.45 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 3.2717 | 4.7218 |  |  |  | 9.7 | 9.13 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 17.1852 | 44.87 |  |  | 5.34 | 9 | 9.56 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 3.37 | 4.0721 |  |  |  | 9.81 | 8.67 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 17.1852 | 45.22 |  |  | 5.56 | 8.44 | 9.48 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  | 5 | 8 | [8 empty] | 3.1615 | 4.2598 |  |  |  | 9.23 | 8.23 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 17.1852 | 46.13 |  |  | 5.63 | 9.1 | 8.88 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.4137 | 3.7679 |  |  |  | 8.33 | 7.84 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 154.4078 | 134.8005 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 17.1852 | 41.1 | 0 | 0 | 6.1 | 9.05 | 8.48 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.42129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 4.1779 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 7.32 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 208.328 | 208.328 | 294.48 | 294.48 | 0 | 0.2025
30/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 17.1852 | 44.27 | 0 | 0 | 5.27 | 7.96 | 9.03 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.579 | 0.723 | 0.723 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 3.2381 | 4.7735 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 7.37 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 407.4271 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0 | 1.1815
30/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 17.1852 | 41.93 | 0 | 0 | 5.35 | 8.71 | 8.61 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 1.18 | 1.49 | 3 | 5 | 7 | 22.962 | 24.116 | 24.116 | 16.288 | 16.288 | 0 | 0.921 | 0.06 | 5.8732 | 5.3339 | 0.51206 | 0.49606 | 0.06 | 8.91 | 8 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0.835 | 23.2035
30/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 17.1852 | 42.7 | 7.02 | 0.01 | 4.88 | 8.32 | 8.25 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.35 | 2.98 | 103.86 | 6 | 7 | 214.8526 | 290.468 | 290.468 | 121.323 | 121.323 | 0 | 80.038 | 36.38 | 5.1889 | 6.0384 | 39.106 | 25.0523 | 36.38 | 8.36 | 7.54 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 74.556 | 60.1255
30/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 17.1852 | 41.99 | 31.51 | 0.05 | 4.85 | 8.7 | 7.32 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 9.89 | 12.55 | 274.07 | 7 | 9 | 508.6141 | 616.418 | 616.418 | 233.05 | 233.05 | 1.3845 | 225.778 | 193.95 | 6.2299 | 5.8361 | 276.1424 | 209.9658 | 193.95 | 8.66 | 7.36 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 401.0109 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 223.007 | 57.826
30/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 17.1852 | 42.36 | 71.07 | 0.11 | 4.66 | 8.14 | 6.44 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 17.42 | 22.12 | 632.36 | 6 | 9 | 813.1208 | 821.678 | 821.678 | 351.587 | 351.587 | 17.7298 | 377.116 | 553.05 | 6.0438 | 6.7475 | 584.1843 | 497.4646 | 553.05 | 7.85 | 7.02 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 380.437 | 105.4775
30/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 17.1852 | 43.03 | 169.09 | 0.28 | 4.08 | 9.33 | 6.38 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 24.01 | 30.49 | 831.64 | 7 | 9 | 907.1878 | 877.336 | 877.336 | 470.348 | 470.348 | 53.6228 | 511.457 | 813 | 5.1287 | 6.7745 | 824.9296 | 786.1832 | 813 | 8.31 | 7.08 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 504.742 | 249.555
30/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 17.685 | 33.18 | 449.08 | 0.71 | 4.55 | 10.39 | 7.3 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 30.6 | 38.86 | 885.57 | 8 | 10 | 940.708 | 907.244 | 907.244 | 580.942 | 580.942 | 118.6229 | 633.292 | 873 | 5.8405 | 6.29 | 864.3732 | 830.0188 | 873 | 7.89 | 7.07 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 417.0513 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 621.884 | 817.9655
30/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 17.685 | 24.95 | 556.26 | 0.86 | 4.62 | 9.52 | 8.02 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 31.27 | 39.71 | 910.14 | 7 | 10 | 951.7217 | 919.694 | 919.694 | 679.23 | 679.23 | 183.7175 | 754.498 | 879 | 5.3134 | 4.9404 | 903.3601 | 874.5161 | 879 | 8.11 | 8.23 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 758.084 | 892.2845
30/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 17.685 | 31.48 | 653.4 | 0.38 | 4.04 | 9.68 | 9.52 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 31.93 | 40.55 | 919.71 | 8 | 9 | 956.0538 | 925.429 | 925.429 | 765.467 | 765.467 | 402.3581 | 855.726 | 892 | 3.7915 | 3.4894 | 912.1296 | 878.5275 | 892 | 7.94 | 6.81 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 860.172 | 885.5355
30/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 17.685 | 25.3 | 724.75 | 0.65 | 4.4 | 8.87 | 9.75 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 31.84 | 40.44 | 921 | 8 | 10 | 957.6259 | 924.84 | 924.84 | 834.921 | 834.921 | 459.5252 | 940.209 | 895.5 | 2.4949 | 2.8608 | 921.4845 | 886.0671 | 895.5 | 8.32 | 8.15 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 941.299 | 880.296
30/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17.685 | 31.58 | 783.19 | 0.61 | 4.8 | 9.18 | 9.49 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 31.75 | 40.32 | 918.79 | 8 | 10 | 952.0792 | 923.283 | 923.283 | 887.609 | 887.609 | 713.956 | 1000.041 | 897 | 4.3322 | 3.2694 | 914.9521 | 885.013 | 897 | 8.37 | 9.18 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 1011.493 | 876.809
30/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 17.685 | 28.71 | 844.21 | 0.61 | 6.22 | 9.44 | 9.32 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 32.18 | 40.87 | 917.14 | 9 | 10 | 949.9668 | 920.577 | 920.577 | 920.856 | 920.856 | 585.6656 | 1032.387 | 892 | 4.149 | 3.7713 | 920.0563 | 881.9368 | 892 | 8.81 | 9.29 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 1031.32 | 875.8275
30/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 17.685 | 32.59 | 907.41 | 0.63 | 6.25 | 9.36 | 8.82 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 32.61 | 41.41 | 922.71 | 9 | 11 | 942.6357 | 915.425 | 915.425 | 929.595 | 929.595 | 510.2866 | 1040.242 | 894 | 6.4382 | 3.9783 | 920.4706 | 881.6801 | 894 | 8.64 | 9.19 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 1042.477 | 877.972
30/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 17.685 | 29.52 | 922.68 | 0.69 | 7.64 | 9.25 | 8.87 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 32.44 | 41.2 | 930.79 | 9 | 11 | 943.8299 | 918.168 | 918.168 | 923.555 | 923.555 | 714.5614 | 1047.18 | 895 | 4.8449 | 4.8228 | 913.8597 | 881.5391 | 895 | 8.92 | 9.51 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 1056.577 | 879.9685
30/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 17.685 | 27.05 | 937.53 | 0.74 | 7.73 | 9.32 | 8.56 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 32.27 | 40.98 | 930.79 | 9 | 10 | 950.8003 | 925.882 | 925.882 | 900.317 | 900.317 | 761.1693 | 1035.539 | 902.5 | 7.1548 | 5.552 | 922.984 | 882.9238 | 902.5 | 9.22 | 9.2 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 404.219 | 352.8896 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 1030.166 | 881.467
30/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 17.685 | 31.56 | 936.3 | 0.91 | 7.9 | 9.49 | 8.36 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 32 | 40.64 | 935.86 | 9 | 11 | 957.1299 | 931.863 | 931.863 | 856.862 | 856.862 | 1024.7894 | 997.776 | 904.5 | 9.5406 | 6.5328 | 922.1446 | 885.3432 | 904.5 | 8.96 | 9.27 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 378.5543 | 368.93 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 997.776 | 885.6915
30/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 17.685 | 26.12 | 884.75 | 1.11 | 7.93 | 9.3 | 8.56 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 31.73 | 40.3 | 938.57 | 9 | 10 | 955.4958 | 929.782 | 929.782 | 789.549 | 789.549 | 1022.5182 | 944.876 | 903 | 7.2003 | 7.4392 | 924.5976 | 894.275 | 903 | 9 | 9.49 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 359.3057 | 375.3462 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 934.958 | 883.881
30/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 17.685 | 33.16 | 840.87 | 1.3 | 8.23 | 9.62 | 8.91 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 31.74 | 40.3 | 935.5 | 9 | 10 | 946.3045 | 920.998 | 920.998 | 705.355 | 705.355 | 841.4488 | 883.539 | 902.5 | 6.3605 | 8.4989 | 917.0935 | 893.099 | 902.5 | 9.21 | 9.92 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 356.0977 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 889.411 | 872.777
30/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 17.685 | 33.73 | 774.3 | 0.66 | 8.02 | 8.97 | 9.67 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 31.74 | 40.31 | 925.71 | 9 | 10 | 942.5229 | 919.28 | 919.28 | 619.813 | 619.813 | 662.9688 | 794.029 | 898.5 | 9.5818 | 9.2925 | 907.269 | 891.2427 | 898.5 | 8.87 | 9.65 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 789.419 | 850.163
30/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 17.685 | 33.66 | 672.59 | 0.43 | 7.9 | 9.22 | 10.17 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 29.39 | 37.32 | 909.57 | 9 | 10 | 863.0431 | 829.46 | 829.46 | 488.287 | 488.287 | 417.8021 | 699.152 | 884 | 10.2735 | 10.3322 | 888.8826 | 876.6817 | 884 | 9.71 | 9.9 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 705.093 | 804.967
30/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 17.685 | 36.22 | 550.06 | 0.76 | 7.98 | 9.8 | 9.45 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 27.03 | 34.33 | 896.5 | 9 | 11 | 394.0818 | 396.459 | 396.459 | 210.226 | 210.226 | 230.9396 | 268.587 | 850.5 | 10.2586 | 10.4149 | 863.0329 | 852.542 | 850.5 | 9.7 | 9.45 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 359.3057 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 269.516 | 718.4635
30/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 17.685 | 35.64 | 421.22 | 0.58 | 7.94 | 9.85 | 9.63 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 18.84 | 23.93 | 190.14 | 8 | 10 | 205.2144 | 203.249 | 203.249 | 110.99 | 110.99 | 168.9576 | 136.772 | 782.05 | 9.6077 | 10.3534 | 661.3302 | 684.8475 | 782.05 | 9.33 | 9.61 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 137.636 | 538.5305
30/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 17.3033 | 38.91 | 290.27 | 0.38 | 8.03 | 9.4 | 9.85 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 10.65 | 13.53 | 117.07 | 8 | 10 | 88.5625 | 76.47 | 76.47 | 54.319 | 54.319 | 87.2126 | 100.376 | 664.45 | 8.943 | 10.6011 | 343.38 | 349.2126 | 664.45 | 9.92 | 10.19 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 359.3057 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 104.687 | 201.324
30/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 17.3033 | 38.44 | 160.08 | 0.09 | 8.16 | 8.96 | 9.49 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.88 | 7.46 | 39.57 | 8 | 10 | 18.1474 | 17.303 | 17.303 | 14.272 | 14.272 | 48.7904 | 35.102 | 447.6 | 10.0571 | 11.1113 | 44.2677 | 42.7628 | 447.6 | 9.14 | 10.31 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 356.0977 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 34.413 | 4.416
30/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 17.3033 | 38.64 | 55.89 | 0.04 | 7.9 | 8.64 | 9.37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 8 | 9 | 1.2478 | 0.848 | 0.848 | 1.441 | 1.441 | 48.1081 | 1.97 | 0 | 9.4835 | 11.0803 | 6.963 | 6.5051 | 0 | 8.78 | 9.69 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0.5 | 0
30/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 17.3033 | 38.23 | 1.36 | 0 | 7.97 | 8.11 | 9.26 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 0.55 | 0.7 | 0 | 7 | 9 | 0.02148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1927 | 0 | 0 | 8.1186 | 9.9619 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 9.37 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0 | 0
30/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 17.3033 | 38.65 | 0 | 0 | 8.24 | 7.32 | 9.21 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.48811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0221 | 0 | 0 | 8.8128 | 9.6965 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 9.33 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 352.8896 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0 | 0
30/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 17.3033 | 38.07 | 0 | 0 | 8.33 | 7.28 | 9.26 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.36229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 0 | 0 | 7.7783 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 9.64 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 359.3057 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0 | 0
30/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 17.3033 | 37.34 | 0 | 0 | 8.51 | 6.37 | 9.15 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.28252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22781 | 0 | 0 | 9.7194 | 11.0559 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 10.07 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 359.3057 | 384.9704 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48 | 0 | 0
30/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 17.3033 | 41.06 |  |  | 8.23 | 5.88 | 9.11 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 8.2558 | 9.4683 |  |  |  | 10.23 | 10.12 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 397.8028 | 397.8028 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 17.3033 | 40.08 |  |  | 8.57 | 5.45 | 9.66 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 6.2777 | 9.3625 |  |  |  | 10.04 | 10.17 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 17.3033 | 40.8 |  |  | 8.95 | 6.37 | 9.29 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.8814 | 7.929 |  |  |  | 10.01 | 9.44 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 404.219 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 17.3033 | 42.31 |  |  | 9.2 | 5.21 | 8.61 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  | 5 | 9 | [8 empty] | 4.2849 | 6.7478 |  |  |  | 9.06 | 8.68 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 17.3033 | 42.53 |  |  | 8.89 | 5.68 | 8.71 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 5.1198 | 7.2358 |  |  |  | 8.87 | 8.15 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 17.3033 | 40.95 |  |  | 8.57 | 5.39 | 8.91 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 5.6589 | 8.2625 |  |  |  | 9.29 | 8.39 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 17.3033 | 40.01 |  |  | 8.5 | 5.32 | 9.27 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.3575 | 8.54 |  |  |  | 9.55 | 9.08 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
30/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 17.3033 | 40.57 |  |  | 8.77 | 5.76 | 9.17 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 5.6609 | 7.1069 |  |  |  | 11.39 | 9.81 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48
01/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 17.3033 | 40.28 |  |  | 7.86 | 6.05 | 9 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 5.335 | 6.3856 |  |  |  | 10.75 | 10.21 | 513.2939 | 513.2939 | 513.2939 | 423.4675 | 401.0109 | 232.8372 | 281.8555 | 294.48 | 294.48

## CALOR_ÚTIL
jueves, 30 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 57.46 | 0 | 86.84 | 163.23 | 309.07 | 616.6
30/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 86.84 | 155.54 | 316.74 | 617.17
30/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 67.03 | 0 | 86.84 | 150.6 | 307.19 | 611.66
30/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 86.84 | 150.15 | 331.88 | 627.21
30/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 86.84 | 139.35 | 331.81 | 614.15
30/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 55.54 | 0 | 86.84 | 155.39 | 329.44 | 627.21
30/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 86.84 | 151.68 | 328.3 | 627.02
30/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 55.74 | 0 | 86.84 | 152.84 | 327.81 | 623.23
30/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86.84 | 150.98 | 328.31 | 618.13
30/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 51.88 | 0 | 86.84 | 134.51 | 331.27 | 604.5
30/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 86.84 | 149.46 | 329.82 | 620.72
30/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 86.84 | 141.56 | 327.75 | 605.85
30/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 86.84 | 141.91 | 329.17 | 625.6
30/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 56.23 | 0 | 86.84 | 139.56 | 326.56 | 609.19
30/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 61.33 | 0 | 86.84 | 144.26 | 327.74 | 620.17
30/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 86.84 | 146.53 | 328.87 | 623.88
30/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 58.24 | 0 | 93.05 | 130.42 | 329.06 | 610.77
30/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 61.61 | 0 | 93.05 | 98.05 | 329.88 | 582.59
30/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 59.19 | 0 | 93.05 | 206.38 | 329.36 | 687.98
30/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 93.05 | 165.84 | 326.62 | 641.62
30/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 51.33 | 0 | 93.05 | 205.72 | 330.08 | 680.18
30/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 56.54 | 0 | 93.05 | 187.04 | 329.46 | 666.09
30/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 59.52 | 0 | 93.05 | 81.55 | 330.36 | 564.48
30/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 54.26 | 0 | 93.05 | 73.87 | 329.39 | 550.57
30/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 55.48 | 0 | 93.05 | 70.15 | 333.13 | 551.81
30/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 58.06 | 0 | 93.05 | 81.86 | 332.66 | 565.63
30/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 93.05 | 62.45 | 333.29 | 545.14
30/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 49.75 | 0 | 93.05 | 79.28 | 332.33 | 554.41
30/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 54.69 | 0 | 93.05 | 107.18 | 332.05 | 586.97
30/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 56.42 | 0 | 93.05 | 106.97 | 330.46 | 586.9
30/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 93.05 | 134.17 | 332.78 | 622.9
30/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 48.56 | 0 | 93.05 | 132.05 | 324.69 | 598.35
30/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 52.69 | 0 | 91.89 | 129.11 | 322.16 | 595.85
30/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 91.89 | 127.56 | 329.3 | 602.65
30/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 51.76 | 0 | 91.89 | 130.61 | 330.41 | 604.67
30/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 91.89 | 129.21 | 326.63 | 602.33
30/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 47.86 | 0 | 91.89 | 135.88 | 320.85 | 596.48
30/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 91.89 | 133.85 | 308.03 | 588.22
30/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 57.18 | 0 | 91.89 | 135.3 | 302.91 | 587.28
30/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 49.02 | 0 | 91.89 | 148.78 | 303.13 | 592.82
30/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 91.89 | 143.69 | 301.01 | 587.53
30/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 50.49 | 0 | 91.89 | 146.28 | 304.06 | 592.72
30/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 51.98 | 0 | 91.89 | 142.96 | 303.89 | 590.72
30/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 59.74 | 0 | 91.89 | 143.72 | 301.96 | 597.31
30/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 45.39 | 0 | 91.89 | 143.95 | 307.86 | 589.09
30/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 54.62 | 0 | 91.89 | 140.66 | 323.58 | 610.75
30/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 55.38 | 0 | 91.89 | 151.77 | 324.07 | 623.11
01/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 91.89 | 150.67 | 323.54 | 626.3
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1336.39 | 0 | 2174.24 | 3262.265 | 7765.36 | 14538.255

## FLUJOS
jueves, 30 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.3269 | -24.8354 | -31.9226 | 33.2226 | 0 | 41.0574 | -107.077 | 50.122 | 25.2792 | 24.5048 | -6.66 | -25.775 | 22 | 10.764 | -22 | 13.8352 | 68.998 | 12.9387 | 13.0583 | 21.811 | 5.1006 | 6.1306 | 7.7935 |  |  | -67.09 | -67.03 |  | 4.44 | 25.775 | 5.749 | 0.174 | -54.53 | -54.06 | -70.93 | 54.44 | 54.61 | 15.2227 | -4.2627 | 61.5355 | 62.7606 | 33.2917 | -52.877 | -52.2567 | 23.9018 | 27.2156 | 85.9752 |  | -13.5832 | -27.7657 | -308.9248 | -22.0913 | -8.4 | -8.5 | 54.3441 | 53.4101 | -4.7705 |  | -27.2861 | 7.2299 | 0 | 3.6418 | 349.7115 | 151.1886 | 151.1276 | -402.7283 | 450.2797 |  | -48.1833 | 48.7253 | 88.339 | 24.39 | 24.05 | 50.68 | 77.62 | -83.5851 | -83.1832 | 151.2276 | 151.9398 | 27.747 | -115.0009 | -114.1226 | -10.5112 | -88.1085 |  | 28.31 | -7.1 | 175.7 | -16.04 | 2.4379 | 2.795 | 3.4526 | 70.7989 | 71.3939 | -29.6595 | -85.4244 | -30.4752 | 14.2229 | 49.29 | 28.38 | 39.1479 | 37.2116 | -28.3981 |  | 88.4628 | 87.964 | -118.0567 |  |  | -99.6 | -100.6 | 23.7717 | 39.5 | 41.86 | 53.4 | 39.13 | -4.07 |  | 115.5591 | -28.52 | -29 | 102.46 | 39.32 | 116.5636 | 114.8727 | -61.253 | -59.7364 | 173.2067 | 127.4492 | 121.9744 | 124.5073 | 76.7359 | 62.0223 | -30.171 | 419.7942 | 316.6722 |  | -30.948 | -28.9785 |  | 13.0385 | 12.3532 | 69.168 | -71.3835 | -72.2653 | -26.0985 | 18.5 | -19.23 | 0.9 | 12.6892 | -27.6042 | -35.1696 | -33.8183 | 9.5917 | -57.7577 | 25.1586 | 23.7861 |  | 18.9822 | 39.9838 | 40.5414 | 38.6996 | 84.5654 | 83.5607 | -169.8007 | 63.286 | 62.6031 | -125.2466 | -117.8509 | -44.0101 | -45.66 | 13.2601 | 0.9036 | -9.36 | 17.43 | -45.0294 |  | -15.057 | 4.551 |  | 24.5 | 120.4153 | 129.9144 | 13.71 | 79.2581 | 20.1 | -15.12 | -0.0939 |  | 1.6187 |  |  | -14.8003 | -24.8712 | 16.2687 | 25.8404 | 60.6229 | 60.4895 | -147.6006 | -20.1235 | 37.4041 | -17.2531 | 12.1811 | 5.9389 | 5.7074 | 13.6286 | 171.4635 | 169.5604 |  |  | -563.0967 | 565.5942 | 549.2128 | -162.7672 | -160.6559 |  | 0 | 74.2895 | 76.0281 |  |  | 27.5349 | 26.7768 | -48.2062 | -48.0509 | 104.79 | 104 | 21.8 | 21.8 | 21.3722 | 28.96 | -376.3184 | 113.7555 | 112.9886 | 13.3 | -28 | -25 | -25.1 | 1.7796 | 1.5524 | -534.0299 | -277.8621 | 514.107 | 413.5611 | 48.6983 | -403.2503 | 412.9537 | -159.8955 | -246.5044 | -398.7936 | 116.0632 | 115.7265 | 165.2776 | -494.8296 | 253.2605 | -252.5273 | 251.9981 | -10.3342 | 16.68 | 12.48 | 1.209 | 1.198 | -12.96 | -8.08 |  | 10.1671 | -29.0639 | -35.5093 | 26.4 | 54.179 | 54.129 | 9.0416 | 10.7435 | 48.5113 | 49.5299 | 48.729 |  | 33.5 | 21.7219 | 6.17 |  | 47.7154 |  |  | 47.5859 |  | 0 | 0 | -42.9 | 41.8 | -13.3779 | 212.9535
30/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.0978 | -24.5771 | -32.2956 | 33.2417 |  | 39.5285 | -101.1703 | 48.2143 | 24.2973 | 23.8744 | -4.44 | -24.327 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.0683 | 63.794 | 13.5387 | 13.3087 | 22.3528 | 7.097 | 6.1942 | 6.7408 |  |  | -66.15 | -66.05 |  | 2.22 | 24.327 | 4.907 | 0.17 | -54.95 | -54.67 | -62.44 | 55.63 | 55.3 | 14.1585 | -3.5797 | 58.3193 | 60.8446 | 31.3925 | -50.286 | -49.751 | 25.7227 | 18.0303 | 78.921 |  | -14.0145 | -11.5711 | -298.4872 | -21.427 | -9.1 | -9 | 54.6957 | 55.1502 | -4.5258 |  | -24.8299 | 6.4333 |  | 3.1357 | 340.4339 | 138.4624 | 138.7066 | -391.2839 | 428.773 |  | -52.2779 | 54.3314 | 83.0598 | 23.26 | 23.05 | 48.03 | 74.41 | -77.423 | -77.9589 | 149.2062 | 149.8211 | 24.5331 | -111.2292 | -110.0886 | -9.338 | -85.071 |  |  | -9.2 | 169.3 | -15.64 | 0 | 0 | 0 | 65.1635 | 64.5579 | -29.1229 | -75.7594 | -31.941 | 13.5984 | 47.54 | 27.12 | 38.2104 | 36.3327 | -28.3995 |  | 86.0958 | 84.4219 | -112.971 |  |  | -94.5 | -95.4 | 22.8488 | 37.2 | 39.42 | 50.56 | 37.1 | -4.01 |  | 111.0863 | -28.48 | -28.62 | 98.87 | 37.43 | 111.6 | 110.4182 | -59.1667 | -57.2636 | 167.7225 | 122.7727 | 117.3293 | 119.1915 | 102.9358 | 90.0289 | -28.023 | 399.2185 | 350.3503 |  | -30.7366 | -28.7039 |  | 13.1837 | 11.9695 | 149.052 | -85.1349 | -86.482 | -54.9477 | 16.7 | -18.51 | 87.7 | 12.5042 | -25.4613 | -35.2159 | -34.4915 | 9.201 | -85.621 | 53.4208 | 22.8805 |  | 18.3296 | 38.8184 | 38.974 | 37.4768 | 76.695 | 77.3648 | -169.2983 | 60.8279 | 60.3168 | -129.5327 | -117.212 | -47.0057 | -44.95 | 13.3773 | 0.8341 | -9.3 | 15.64 | -47.126 |  | -15.217 | 4.591 |  | 24.4 | 121.7301 | 131.7924 |  | 78.4317 | 21.5 | -14.7372 | -0.2801 |  | 1.51 |  |  | -15.4081 | -22.9564 | 16.9683 | 24.0538 | 57.062 | 56.6585 | -147.5454 | -19.4656 | 37.0227 | -15.3809 | 12.2859 | 5.2748 | 5.0099 | 13.8569 | 176.8824 | 177.2685 | 283.7 | -280.158 | -549.3416 | 557.1131 | 574.7078 | -167.531 | -166.8176 |  |  | 78.6967 | 77.7002 |  |  | 25.9638 | 26.4802 | -61.7346 | -62.2121 | 98.4 | 97.61 | 23 | 24 | 21.2889 | 28.16 | -383.7636 | 110.3007 | 110.1027 | 12.8 | -28.3 | -24.1 | -24.2 | 1.662 |  | -567.469 | -313.5402 | 535.5176 | 424.7817 | 32.8701 | -418.739 | 420.5417 | -165.887 | -246.6033 | -411.7611 | 120.1218 | 119.1412 | 169.6384 | -518.8591 | 256.2387 | -269.0422 | 268.025 | -10.3095 | 16.791 | 8.56 | 1.306 | 1.307 | -8.48 | -12.72 |  | 13.1273 | -29.1218 | -35.9762 | 24.9 | 54.439 | 55.483 | 9.0588 |  | 51.9754 | 50.4558 | 50.781 |  | 28.2 | 21.6076 | 6.03 |  | 46.77 |  |  | 46.8618 |  |  | 2.3619 | -39.5 | 39.1 | 22.7372 | 186.7819
30/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.4116 | -23.9446 | -33.2139 | 32.5368 |  | 38.6379 | -96.6519 | 46.1065 | 23.1673 | 22.7278 | -4.44 | -22.404 | 19.8 | 9.936 |  | 14.5 | 60.2548 | 12.7904 | 12.8501 | 21.5739 | 6.9319 | 5.46 | 7.4124 |  |  | -65.69 | -64.88 |  | 4.44 | 22.404 | 4.526 | 0.168 | -54.68 | -54.7 | -62.65 | 55.04 | 54.71 | 14.0674 | -3.9614 | 57.3787 | 59.4596 | 31.9916 | -49.8952 | -49.8343 | 31.6647 | 32.0948 | 80.4407 |  | -16.682 | -12.116 | -297.1889 | -22.9376 | -8.2 | -8.3 | 55.3868 | 56.3536 | -4.4415 |  | -24.2091 | 6.5229 |  | 2.9641 | 334.5133 | 133.5795 | 134.1593 | -385.7989 | 412.5081 |  | -41.844 | 43.6328 | 81.1637 | 22.58 | 21.96 | 46.03 | 73.05 | -77.423 | -77.423 | 146.4199 | 146.763 | 26.2397 | -104.7331 | -104.611 | -10.2559 | -82.6374 |  | 28.619 | -9.3 | 163.8 | -15.44 | 2.1464 | 3.2694 | 2.5211 | 66.8541 | 65.047 | -31.9361 | -73.2139 | -33.9455 | 12.997 | 44.82 | 25.87 | 36.8042 | 34.5749 | -27.7845 |  | 83.0542 | 81.4179 | -113.0155 |  |  | -92.2 | -93 | 22.8104 | 35.9 | 35.92 | 48.34 | 35.6 | -3.34 |  | 111.4838 | -28.27 | -28.55 | 96.6 | 35.48 | 111.4 | 110.6909 | -56.8757 | -55.4 | 164.4315 | 119.1237 | 114.3278 | 116.5693 | 108.5175 | 94.9912 | -27.659 | 395.8176 | 360.4501 |  | -30.6241 | -28.6785 |  | 17.4703 | 15.997 | 153.66 | -87.7644 | -88.997 | -59.3595 | 0 | -18.08 | 110.8 | 12.1514 | -16.4907 | -35.32 | -34.3592 | 8.6214 | -91.2804 | 59.6002 | 23.2513 |  | 18.7866 | 40.0531 | 41.2309 | 39.148 | 77.5323 | 77.5323 | -173.1498 | 58.9261 | 58.3464 | -130.4088 | -120.8076 | -46.7787 | -45.18 | 13.3773 | 0.8219 | -9.41 | 16.26 | -47.889 |  | -15.405 | 4.626 | 10.244 | 25.13 | 124.1947 | 135.1416 | 13.83 | 79.7208 | 20.7 | -13.8469 | -0.1391 |  | 1.4456 |  |  | -15.8181 | -21.6985 | 18.6356 | 22.5933 | 55.257 | 56.9591 | -143.7876 | -19.2171 | 36.2365 | -14.8216 | 11.6941 | 4.9025 | 4.5564 | 13.3257 | 176.6663 | 174.9903 | 281.2 | -280.6359 | -556.4295 | 557.0541 | 585.1086 | -165.9167 | -165.2391 |  | 0 | 75.8268 | 75.3568 |  |  | 26.8098 | 26.0078 | -59.8211 | -60.988 | 100.72 | 100.93 | 22.4 | 22.4 | 21.4321 | 28.08 | -381.6668 | 109.7877 | 110.1103 | 12.7 | -28.9 | -25.8 | -25.7 | 1.7505 |  | -580.2078 | -328.6214 | 525.7854 | 425.572 | 17.4178 | -413.6627 | 414.8788 | -161.8651 | -242.384 | -405.5498 | 120.6469 | 118.0552 | 169.8549 | -505.0535 | 255.0639 | -261.422 | 261.8195 | -10.4935 | 16.662 | 8.48 | 1.414 | 1.406 | -9.04 | -12.32 |  | 13.0114 | -29.8817 | -36.0647 | 25.9 | 52.682 | 51.955 |  |  | 48.5557 | 48.665 | 49.2769 |  | 31.9 | 22.1139 | 5.78 |  | 46.1393 | 0 | 0 | 45.8788 |  |  | 0 | -41.7 | 41.2 | 31.5253 | 176.709
30/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.6513 | -24.3281 | -33.1295 | 32.1787 |  | 37.2547 | -91.333 | 45.3185 | 23.0733 | 22.3012 | -2.22 | -22.534 |  |  | -19.8 | 14.3545 | 57.5356 | 12.5901 | 12.8046 | 21.3814 | 7.0011 | 6.4362 | 7.3919 |  |  | -63.66 | -63.27 |  | 2.22 | 22.534 | 4.888 | 0.169 | -49.83 | -49.68 | -72.18 | 50.32 | 50.12 | 13.9072 | -3.8083 | 56.5149 | 57.8353 | 32.9473 | -41.721 | -41.7492 | 8.0225 | 9.1252 | 80.7553 |  | -33.4166 | -35.9174 | -276.3575 | -22.8884 | -8.3 | -8.3 | 46.4652 | 46.1398 | -4.5089 |  | -11.6815 | 4.9778 |  | 2.4162 | 312.2958 | 140.3241 | 139.6832 | -392.0584 | 401.6307 |  | -28.5898 | 29.9198 | 78.8784 | 22.54 | 21.73 | 44.56 | 70.89 | -82.1115 | -81.9776 | 143.0134 | 142.5526 | 27.3236 | -99.5167 | -99.7664 | -15.2932 | -80.9641 |  | 26.661 | -12.5 | 162.9 | -14.72 | 2.1774 | 2.5161 | 3.2203 | 66.051 | 65.335 | -19.9797 | -84.2367 | -22.1932 | 13.334 | 43.5 | 25.08 | 35.8667 | 34.1354 | -27.1513 |  | 81.5561 | 80.8808 | -114.9028 |  |  | -89.8 | -88.1 | 22.4588 | 34.2 | 34.56 | 46.62 | 34.07 | -3.31 |  | 113.4664 | -28.46 | -28.74 | 94.49 | 33.78 | 113.4909 | 112.2 | -58.3124 | -56.3273 | 163.514 | 118.8467 | 112.5511 | 114.0718 | 81.6465 | 67.8075 | -29.089 | 403.6877 | 356.2613 |  | -31.5157 | -29.3877 |  | 30.4999 | 28.7368 | 50.736 | -72.3673 | -73.3008 | -33.0509 | 0 | -17.85 | 1 | 11.9459 | 8.865 | -35.4011 | -34.5167 | 9.4791 | -63.8785 | 30.55 | 23.0958 |  | 19.3057 | 39.2919 | 39.5951 | 37.6345 | 81.5512 | 82.0536 | -171.8102 | 60.5751 | 60.7519 | -131.7925 | -121.5571 | -48.4559 | -45.98 | 13.3773 | 0.7767 | -9.29 | 15.65 | -49.6433 |  |  | 4.388 |  | 23.79 | 124.8723 | 134.5491 | 13.98 | 78.4813 | 23.2 | -13.7165 | 0.1838 |  | 1.3894 |  |  | -15.5056 | -20.9875 | 18.1278 | 21.5838 | 54.0721 | 56.1336 | -142.234 | -18.333 | 35.632 | -12.6549 | 12.3021 | 4.5802 | 4.2716 | 13.4822 | 175.2564 | 178.1445 | 278.3 | -279.5536 | -561.163 | 563.7216 | 583.3937 | -169.1929 | -167.2686 |  |  | 82.6736 | 79.023 | -76.6932 | -75.1066 | 24.8762 | 24.9311 | -59.7637 | -59.0526 | 99.47 | 98.68 | 21.1 | 22.5 | 21.0646 | 28 | -373.587 | 106.045 | 105.8433 | 12.2 | -29 | -22.4 | -22.5 |  |  | -572.8279 | -325.6805 | 519.6523 | 419.2175 | 21.4096 | -412.0653 | 414.5312 | -160.5882 | -241.6067 | -406.0327 | 118.527 | 118.3985 | 166.2223 | -504.1825 | 252.726 | -264.0902 | 264.8682 | -9.9387 | 16.374 | 8.96 | 1.432 | 1.433 | -8.88 | -12.24 |  | 13.4203 | -29.7353 | -36.4462 | 26.4 | 54.029 | 53.547 |  |  | 51.1416 | 52.2063 | 51.4771 |  | 32 | 22.1122 | 5.55 |  | 47.002 |  |  | 46.1274 |  |  | 0 | -41.7 | 40.9 | 21.9098 | 171.4152
30/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.7669 | -24.0515 | -32.5769 | 31.8129 |  | 36.9802 | -91.3321 | 43.8495 | 22.1953 | 21.8111 | 0 | -22.972 |  |  | -19.8 | 14.318 | 55.7304 | 12.8945 | 12.6207 | 21.1904 | 7.8946 | 6.0767 | 7.4033 |  |  | -61.59 | -61.04 |  | 0 | 22.972 | 4.756 | 0.171 | -44.86 | -45.01 | -75.29 | 45.23 | 45.55 | 13.4979 | -3.6185 | 55.3847 | 57.0565 | 32.7697 | -39.6488 | -39.5548 | 6.7189 | 6.6832 | 80.3334 |  | -33.255 | -36.5331 | -272.4984 | -21.4367 | -8.7 | -8.9 | 44.8444 | 43.9914 | -4.5682 |  | -16.4775 | 4.1709 |  | 2.249 | 314.8594 | 135.8073 | 135.4716 | -387.983 | 396.8693 |  | -27.9889 | 27.9972 | 77.6309 | 22.56 | 21.5 | 43.58 | 70.86 | -76.3514 | -77.0211 | 138.7174 | 139.6492 | 28.2597 | -97.8905 | -98.1915 | -13.3418 | -82.7182 |  | 27.886 | -17 | 164.8 | -14.39 | 0 | 1.6958 | 2.2374 | 62.5446 | 61.5918 | -17.2437 | -81.9886 | -20.4433 | 13.12 | 43.07 | 25.05 | 34.9292 | 33.2565 | -26.5246 |  | 83.2526 | 82.3184 | -121.2451 |  |  | -85.2 | -85.6 | 22.1622 | 33.5 | 35 | 45.64 | 33.38 | -3.45 |  | 120.2668 | -28.29 | -28.62 | 92.82 | 33.57 | 121.2909 | 119.0545 | -51.7932 | -51.8455 | 168.9424 | 123.1896 | 118.1561 | 120.2548 | 86.9839 | 73.3554 | -29.084 | 397.2621 | 357.9525 |  | -31.0129 | -29.0039 |  | 31.9902 | 29.3819 | 61.488 | -72.8267 | -74.1563 | -38.5541 | 12.91 | -17.84 | 1 | 11.7432 | 11.7594 | -35.5543 | -34.6489 | 9.3888 | -70.2378 | 34.4561 | 23.2674 |  | 20.1562 | 33.7751 | 33.8401 | 32.952 | 76.0252 | 78.2021 | -145.1846 | 54.7834 | 54.0349 | -108.859 | -98.9638 | -44.3323 | -42.64 | 13.0672 | 0.795 | -9.15 | 15.46 | -45.3764 |  | -15.57 | 4.403 |  | 22.59 | 100.0708 | 107.8825 | 14.28 | 74.631 | 21.7 | -12.1682 | -0.0695 |  | 1.3329 |  |  | -15.2829 | -19.4903 | 18.4202 | 20.1839 | 54.8981 | 56.7682 | -132.3374 | -17.9092 | 35.2234 | -12.2811 | 12.2813 | 4.5216 | 4.2189 | 13.4514 | 177.0408 | 177.4673 | 282 | -280.4054 | -561.9307 | 560.1741 | 582.1873 | -166.6636 | -166.9027 |  |  | 80.4858 | 78.6675 |  |  | 24.2719 | 23.5029 | -59.164 | -59.0915 | 100.49 | 97.91 | 24 | 24 | 21.3722 | 27.84 | -379.1028 | 106.2156 | 106.011 |  | -28.4 | -22.4 | -22.6 | 1.637 |  | -572.6193 | -329.5087 | 525.787 | 419.4031 | 19.3341 | -411.2795 | 411.5299 | -159.3296 | -241.428 | -406.9003 | 119.3233 | 118.0915 | 165.9682 | -508.26 | 248.8626 | -261.5648 | 263.6415 | -9.675 | 16.528 | 10.16 | 1.457 | 1.458 | -10 | -12.16 |  | 12.8923 | -29.6498 | -36.1227 | 26.7 | 54.928 | 54.813 | 9.0175 | 10.7567 | 51.916 | 53.002 | 52.2108 |  | 30.2 | 22.1962 | 5.55 |  | 45.6872 |  |  | 45.7518 |  | 0 | 0 | -38.9 | 39.3 | 27.2203 | 162.8599
30/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.5673 | -24.0693 | -33.2757 | 32.3724 |  | 35.9155 | -85.9157 | 43.8649 | 22.1993 | 21.5642 | 0 | -21.359 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.3269 | 53.8292 | 12.5007 | 12.5661 | 21.1037 | 7.885 | 6.3644 | 7.1504 |  |  | -63.44 | -63.41 |  | 0 | 21.359 | 4.352 | 0.168 | -50.49 | -50.88 | -63.65 | 51.2 | 51.36 | 13.2399 | -3.5024 | 54.4052 | 56.3939 | 32.0218 | -48.2233 | -47.8444 | 31.9253 | 29.861 | 74.9516 |  | -17.8068 | -15.0714 | -270.6238 | -23.0754 | -8.4 | -8.3 | 53.0198 | 52.7492 | -4.4466 |  | -23.0415 | 5.3651 |  | 2.4611 | 307.3213 | 122.2571 | 122.4707 | -350.5317 | 386.3869 |  | -31.1519 | 32.026 | 75.5153 | 21.52 | 20.52 | 42.61 | 69.56 | -76.6193 | -75.6816 | 148.5678 | 148.5882 | 27.2771 | -95.8006 | -95.4373 | -12.6606 | -77.1502 |  |  | -8.6 | 153.9 | -14.22 | 3.1377 | 3.5459 | 3.3904 | 64.2713 | 64.5093 | -32.4779 | -67.7359 | -36.0413 | 12.8124 | 40.21 | 23.37 | 34.4604 | 32.8171 | -26.1846 |  | 78.2819 | 77.0874 | -105.0299 |  |  |  | -83.3 | 22.5302 | 33.1 | 31.9 | 45.18 | 33.04 | -2.81 |  | 104.886 | -28.14 | -28.71 | 92.01 | 33.01 | 106.4182 | 103.9455 | -58.2076 | -56.9091 | 155.1888 | 110.095 | 105.3047 | 107.4753 | 109.7414 | 97.0926 | -27.522 | 361.1005 | 363.9393 |  | -30.0371 | -28.6219 |  | 20.3641 | 22.0002 | 165.948 | -89.4178 | -90.6153 | -62.7345 | 0 | -17.58 | 115.3 | 11.4709 | -10.3364 | -36.0436 | -34.8296 | 8.9826 | -92.4732 | 59.9346 | 22.7509 |  | 19.827 | 38.2149 | 39.4529 | 37.1583 | 76.5275 | 76.0252 | -170.8054 | 60.303 | 59.6997 | -130.947 | -119.7335 | -49.1518 | -45.11 | 13.3773 | 0.7742 | -9.39 | 15.53 | -49.4433 |  |  | 4.472 |  | 23.17 | 122.6942 | 132.4179 |  | 77.4593 | 22.1 | -12.8069 | 0.1314 |  | 1.3227 |  |  | -16.6642 | -20.2161 | 16.9242 | 20.7944 | 56.3096 | 56.9643 | -139.1531 | -17.6374 | 35.4578 | -11.4941 | 12.9003 | 4.2775 | 3.9657 | 13.9116 | 176.7761 | 174.6128 | 282 |  | -559.79 | 559.5722 | 596.4637 | -166.6666 | -165.6336 |  |  | 77.9225 | 77.3555 |  |  | 25.9748 | 25.865 | -58.2606 | -59.229 | 101.24 | 100.45 | 20.8 | 23.6 | 21.1052 | 28.16 | -371.5533 | 108.9446 | 108.4966 |  | -30.7 | -25 | -25 | 1.4173 | 1.0352 | -585.6462 | -329.0433 | 518.9235 | 420.1468 | 11.1961 | -402.9294 | 403.6984 | -163.5023 | -241.6064 | -400.4696 | 114.952 | 116.8433 | 163.0853 | -501.5567 | 252.3308 | -260.1634 | 257.8994 | -10.889 | 16.156 | 8.96 | 1.475 | 1.476 | -8.96 | -12.8 |  | 13.8018 | -30.8797 | -36.6506 | 27.5 | 57.662 | 57.761 |  |  | 50.2049 | 51.3055 | 51.0064 |  | 30.8 | 22.6283 | 5.44 |  | 47.5718 | 0 | 0 | 47.3116 |  |  | 0 | -40.9 | 42 | 36.7221 | 173.6445
30/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.6144 | -24.0668 | -33.0917 | 31.8383 |  | 35.4399 | -86.6736 | 42.9962 | 21.9213 | 21.3614 | -2.22 | -21.685 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.9612 | 53.87 | 12.4684 | 12.5554 | 21.0766 | 7.4997 | 5.8214 | 7.7874 |  |  | -65.09 | -64.81 |  | 4.44 | 21.685 | 3.985 | 0.166 | -48.35 | -48.84 | -70.96 | 48.72 | 48.93 | 13.047 | -3.5267 | 55.097 | 56.4827 | 31.2258 | -45.8734 | -45.4555 | 9.0669 | 8.8261 | 79.3243 |  | -35.5686 | -39.0216 | -240.4361 | -24.5896 | -7.5 | -7.5 | 50.4149 | 49.8153 | -4.4489 |  | -18.6291 | 6.0625 |  | 2.6104 | 280.8007 | 115.6956 | 115.0242 | -316.7984 | 371.3704 |  | -22.0189 | 23.4801 | 75.5352 | 21.32 | 20.63 | 42.23 | 68.75 | -80.7719 | -80.3701 | 150.7036 | 152.4868 | 27.4105 | -91.6367 | -91.3071 | -6.6994 | -76.8715 |  | 26.589 | -8.1 | 152.9 | -14.03 | 4.7071 | 5.3172 | 5.3683 | 68.1735 | 67.2516 | -40.7494 | -64.2878 | -43.955 | 12.6751 | 40.12 | 23.34 | 33.9917 | 32.3776 | -26.1954 |  | 76.8126 | 76.3094 | -108.766 |  |  | -82.9 |  | 22.673 | 32.7 | 31.78 | 44.7 | 32.7 | -2.74 |  | 109.0812 | -28.12 | -28.57 | 90.8 | 32.3 | 108.4545 | 107.2364 | -60.2406 | -59.1182 | 156.0328 | 110.9292 | 105.5189 | 107.3174 | 85.1595 | 72.1223 | -28.335 | 330.106 | 348.6331 |  | -30.816 | -29.2811 |  | 33.3507 | 31.2307 | 61.488 | -75.9181 | -77.46 | -37.0579 | 17.05 | -17.41 | 1 | 11.5785 | 15.3951 | -36.3614 | -34.8487 | 9.9843 | -69.1733 | 35.1581 | 22.5836 |  | 19.7121 | 38.9614 | 40.1292 | 38.5953 | 80.7139 | 81.0489 | -180.6854 | 62.2473 | 62.3034 | -135.4325 | -126.4749 | -48.9393 | -46.66 | 13.3773 | 0.762 | -9.33 | 16.2 | -49.7583 |  |  | 4.533 |  | 23.42 | 128.5505 | 140.0892 | 14.01 | 77.0347 | 20.9 | -12.925 | -0.1102 |  | 1.3124 |  |  | -16.4665 | -19.78 | 16.1836 | 20.2233 | 55.5615 | 55.964 | -140.2078 | -17.5741 | 35.4542 | -11.5124 | 12.2974 | 4.2482 | 3.9552 | 13.8178 | 178.8027 | 177.5167 | 281.6 | -280.8865 | -567.7341 | 567.7391 | 594.7997 | -168.5694 | -168.9036 |  |  | 80.3631 | 78.6801 |  |  | 24.2829 | 24.228 | -59.0846 | -58.9801 | 102.68 | 101.88 | 22.4 | 23.1 | 21.3509 | 28.48 | -371.7437 | 105.9587 | 105.7534 | 12.2 | -29 | -22.4 | -22.5 |  |  | -589.0339 | -316.1056 | 520.9871 | 415.7828 | 15.1327 | -407.9619 | 408.6626 | -156.251 | -238.9509 | -400.3804 | 119.4864 | 120.9549 | 159.7616 | -503.0149 | 252.8813 | -265.6051 | 260.4141 | -10.3891 | 16.749 | 8.24 | 1.498 | 1.496 | -9.28 | -12.56 |  | 13.2433 | -31.7861 | -36.9436 | 28.3 | 55.861 | 57.451 | 9.093 |  | 51.1986 | 51.0076 | 51.616 |  | 31.1 | 22.2946 | 5.45 |  | 47.9679 | 0 | 0 | 47.2558 |  |  | 0 | -40.4 | 40.8 | 28.9453 | 184.8465
30/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.6429 | -24.3659 | -33.7313 | 31.7468 |  | 35.7243 | -86.1919 | 42.7474 | 21.6313 | 20.9329 | -2.22 | -21.3 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.0197 | 53.5866 | 12.7099 | 12.7432 | 21.0151 | 7.9497 | 6.1765 | 7.6493 |  |  | -63.59 | -63.58 |  | 2.22 | 21.3 | 4.07 | 0.166 | -51.3 | -51.37 | -65.73 | 51.49 | 51.78 | 13.1199 | -3.5123 | 54.055 | 55.4422 | 31.2392 | -48.416 | -48.0801 | 27.8235 | 27.4564 | 75.0085 |  | -20.1003 | -22.7246 | -253.699 | -24.404 | -7.6 | -7.7 | 53.7179 | 53.3283 | -4.1501 |  | -22.8554 | 5.8585 |  | 2.885 | 300.6378 | 119.541 | 119.5104 | -353.9229 | 375.2253 |  | -31.5152 | 32.9904 | 75.8546 | 21.37 | 20.91 | 42.35 | 68.8 | -76.0835 | -76.0835 | 146.493 | 148.6178 | 27.5788 | -93.9215 | -92.712 | -6.1926 | -74.8721 |  |  | -5.2 | 149.6 | -14.25 | 4.4554 | 5.4084 | 4.937 | 67.1212 | 66.5495 | -36.6925 | -65.9707 | -40.2937 | 12.7251 | 39.44 | 23.05 | 33.9917 | 31.9382 | -25.9163 |  | 76.0552 | 75.1222 | -101.2769 |  |  |  |  | 22.294 | 32.4 | 31.22 | 44.22 | 32.36 | -2.53 |  | 100.6057 | -28.2 | -28.72 | 91.08 | 32.52 | 100.7273 | 98.8364 | -59.8553 | -57.7818 | 150.7165 | 106.5547 | 101.2781 | 104.3809 | 118.4787 | 105.0187 | -25.625 | 364.8658 | 382.0699 |  | -30.7799 | -28.8887 |  | 21.7589 | 20.1592 | 176.7 | -94.3199 | -95.7435 | -71.6343 | 17.96 | -17 | 126.5 | 11.5302 | -6.3988 | -35.8407 | -34.7233 | 8.8232 | -100.7418 | 68.5785 | 22.787 |  | 19.1947 | 40.7447 | 40.016 | 38.4554 | 76.695 | 76.695 | -184.3694 | 60.5033 | 60.5993 | -137.7217 | -125.6103 | -50.5507 | -46.86 | 13.536 | 0.762 | -9.51 | 15.15 | -52.2675 |  |  | 4.307 |  | 22.8 | 127.8201 | 139.6134 | 13.66 | 77.2402 | 18.5 | -12.6506 | 0.086 |  | 1.3113 |  |  | -16.8846 | -20.3639 | 16.5694 | 21.0303 | 58.3746 | 61.8049 | -142.3444 | -17.1163 | 35.6279 | -10.2847 | 12.0225 | 4.3654 | 4.0501 | 13.4628 | 177.5931 | 178.9511 | 282 | -282.0637 | -554.2231 | 561.0649 | 614.4878 | -169.5805 | -168.5266 |  |  | 80.598 | 81.5075 | -72.3446 |  | 24.2609 | 24.228 | -59.4775 | -59.0807 | 105.1 | 104.28 | 19.7 | 20.3 | 21.1244 | 28.8 | -378.5513 | 109.2625 | 109.7179 | 12.8 | -31.4 | -23.3 | -23.3 |  |  | -597.3714 | -344.9034 | 522.7341 | 419.1055 | 2.1096 | -410.3128 | 408.7823 | -158.4275 | -245.9124 | -408.3469 | 120.3097 | 119.9163 | 164.4705 | -514.2742 | 250.5183 | -264.869 | 266.6443 | -10.7297 | 18.368 | 7.44 | 1.446 | 1.449 | -8.72 | -12.4 |  | 14.2992 | -31.5816 | -37.2061 | 27.9 | 54.583 | 55.779 | 9.0869 |  | 52.1542 | 53.1412 | 53.6443 |  | 34.6 | 22.4854 | 5.48 |  | 48.0611 |  |  | 47.8454 |  | 0 | -1.6317 | -44.5 | 43.7 | 55.4372 | 160.0215
30/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.87 |  | -33.0918 | 32.3908 |  | 36.4455 | -87.4173 | 43.0916 | 21.6213 | 21.2299 | -4.44 | -22.455 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.4428 | 53.3266 | 12.7102 | 12.9711 | 21.8698 | 7.5551 | 5.7536 | 7.3269 |  |  | -64.64 | -64.94 |  | 4.44 | 22.455 | 4.515 | 0.172 | -48.97 | -49.53 | -73.58 | 49.82 | 50.02 | 12.9231 | -3.4061 | 54.8129 | 56.5952 | 31.5024 | -45.5318 | -45.1882 | 9.5654 | 9.4351 | 79.6024 |  | -35.507 | -38.7392 | -242.4395 | -22.173 | -8.3 | -8.3 | 50.2859 | 49.2304 | -4.229 |  | -19.3663 | 5.9807 |  | 2.8154 | 285.6227 | 121.6467 | 122.1045 | -357.1483 | 365.9436 |  | -31.5642 | 32.7493 | 76.8226 | 21.67 | 20.82 | 42.84 | 70.08 | -75.2797 | -75.4137 | 146.6703 | 147.2583 | 27.4234 | -92.7686 | -92.711 | -5.629 | -75.3155 |  | 28.109 | -5.4 | 151.4 | -14.03 | 5.1498 | 5.7304 | 5.6019 | 69.5088 | 68.0471 | -39.2166 | -66.1875 | -43.1973 | 13.017 | 40.48 | 23.65 | 33.9917 | 32.3776 | -25.9705 |  | 75.4079 | 74.7416 | -102.0041 |  |  | -85.2 |  | 22.4423 | 33.2 | 31.96 | 45.24 | 33.04 | -2.76 |  | 101.1057 | -28.47 | -29.03 | 92.1 | 33.09 | 101.5818 | 100.9818 | -58.5928 | -57.0818 | 153.9967 | 109.5493 | 104.787 | 106.0548 | 122.5384 | 110.0446 | -24.987 | 368.358 | 405.7604 |  | -31.3319 | -29.0839 |  | 28.7137 | 25.9969 | 179.772 | -94.245 | -95.5628 | -74.3825 | 16.77 | -17.87 | 112.4 | 11.9445 | 4.0922 | -35.6327 | -34.5448 | 10.0115 | -104.8301 | 73.848 | 22.8687 |  | 17.9934 | 40.07 | 40.2988 | 38.9806 | 75.8577 | 75.8577 | -181.8576 | 60.4752 | 59.7407 | -138.4713 | -128.365 | -49.1151 | -47.76 | 13.3846 | 0.7864 | -9.45 | 16.15 | -49.9357 |  |  | 4.421 |  | 23.08 | 132.4584 | 141.9479 |  | 77.1668 | 21 | -13.1231 | -0.2523 |  | 1.3153 |  |  | -16.1663 | -20.8795 | 16.3204 | 21.3654 | 57.9744 | 58.1843 | -140.7288 | -17.5483 | 36.1821 | -11.723 | 12.4977 | 4.5509 | 4.2189 | 13.7873 | 179.6452 | 179.2479 | 279.9 | -279.8082 | -556.1138 | 563.3028 | 621.9554 | -170.234 | -170.5341 |  |  | 80.2973 | 79.1364 |  |  | 25.2497 | 24.228 | -63.2012 | -63.679 | 104.11 | 103.28 | 23.4 | 22.1 | 20.9001 | 29.68 | -381.6093 | 109.848 | 109.6424 | 12.8 | -30.7 | -24.1 | -24.2 |  | 1.1049 | -612.6611 | -369.8665 | 530.4415 | 429.7129 | -6.6328 | -417.1132 | 416.235 | -163.2508 | -245.9855 | -413.8247 | 120.9347 | 120.7302 | 165.5235 | -515.9401 | 257.1326 | -266.9217 | 272.574 | -10.282 | 22.088 | 7.36 | 1.394 | 1.398 | -8.16 | -13.44 |  | 13.6553 | -30.4982 | -36.9741 | 27.1 | 55.644 | 56.22 | 9.0895 |  | 52.1804 | 53.7692 | 53.6562 |  | 30.6 | 22.2821 | 5.64 |  | 47.5458 |  |  | 47.4597 |  |  | 0 | -40.9 | 41.7 | 67.7599 | 145.3943
30/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.0304 | -24.6535 | -32.8136 | 33.679 |  | 36.8641 | -89.5171 | 43.4407 | 22.1533 | 21.4618 | -6.66 | -23.249 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.2658 | 54.723 | 13.3347 | 13.4596 | 22.5189 | 7.0106 | 5.6919 | 7.5692 |  |  | -64.83 | -64.85 |  | 6.66 | 23.249 | 5.532 | 0.177 | -51.14 | -51.64 | -74.5 | 51.97 | 50.99 | 13.5919 | -3.9113 | 56.5167 | 58.0343 | 33.258 | -45.8723 | -45.7539 | 9.4174 | 9.1491 | 82.6559 |  | -33.2001 | -36.677 | -264.9299 | -21.4639 | -8.6 | -8.7 | 50.6502 | 49.7331 | -4.3009 |  | -21.8338 | 6.1577 |  | 3.0294 | 307.8096 | 130.0699 | 129.0322 | -393.7761 | 380.7819 |  | -28.002 | 30.4919 | 78.9682 | 22.48 | 22.29 | 44.21 | 70.83 | -74.7439 | -75.1458 | 143.3974 | 142.9632 | 26.5069 | -96.8945 | -96.0969 | -5.2989 | -79.5415 |  | 27.505 | -8.9 | 158.1 | -14.36 | 3.5825 | 4.4694 | 4.4168 | 68.5619 | 67.279 | -35.3292 | -73.0162 | -37.5257 | 12.4654 | 42.41 | 24.39 | 34.9292 | 33.2565 | -26.6839 |  | 80.1799 | 79.7396 | -111.6678 |  |  |  | -85.7 | 21.9534 | 34 | 35.12 | 46.26 | 34.14 | -3.64 |  | 111.1263 | -28.65 | -29.07 | 95.95 | 34.35 | 110.4727 | 109.6364 | -53.7299 | -53.0455 | 161.0909 | 119.1942 | 113.7505 | 115.8714 | 96.9593 | 85.1069 | -26.641 | 401.4981 | 414.9082 |  | -31.1937 | -29.365 |  | 43.6981 | 41.1294 | 63.024 | -77.3374 | -78.5917 | -48.1561 | 14.8 | -17.78 | 1 | 12.1127 | 33.2948 | -37.1026 | -35.535 | 10.7696 | -81.8961 | 47.2888 | 23.0082 |  | 19.4425 | 40.6267 | 40.0606 | 38.6189 | 74.6855 | 74.5181 | -176.8339 | 57.0563 | 56.6996 | -134.0188 | -124.0569 | -48.2289 | -45.45 | 13.0721 | 0.7718 | -9.01 | 16 | -49.1318 |  | -15.381 | 4.396 | 12.274 | 23.34 | 126.9729 | 136.7784 |  | 77.4587 | 19.5 | -14.0905 | -0.1612 |  | 1.3472 |  |  | -15.6341 | -22.1187 | 16.3875 | 22.6944 | 57.9858 | 57.6797 | -140.7404 | -18.57 | 36.6331 | -13.6757 | 13.3574 | 4.9513 | 4.6302 | 14.979 | 183.7396 | 183.2414 | 277.8 | -278.8953 | -559.8992 | 558.1839 | 633.538 | -175.4009 | -175.2165 |  | 4.9806 | 83.1052 | 81.4716 |  |  | 24.2499 | 24.217 | -67.2529 | -67.0693 | 100.88 | 100.06 | 24.2 | 23.5 | 20.8382 | 30.32 | -386.8441 | 110.4755 | 110.269 | 13.3 | -27.3 | -24.2 | -24.2 |  |  | -617.6084 | -379.1359 | 549.5726 | 433.7504 | -4.9614 | -423.0967 | 422.8746 | -167.302 | -248.4977 | -421.0174 | 122.653 | 123.0639 | 172.1049 | -530.812 | 254.9156 | -278.4005 | 280.6115 | -9.3344 | 22.508 | 8.24 | 1.198 | 1.191 | -8.72 | -12.08 |  | 13.1579 | -28.2704 | -36.0647 | 25.3 | 58.585 | 58.672 | 9.1057 |  | 54.0283 | 52.3577 | 52.4676 |  | 27.7 | 22.0144 | 5.68 |  | 45.8287 |  |  | 45.3052 |  |  | 4.0765 | -37.6 | 37.5 | 72.136 | 138.3709
30/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 15.9697 |  | -32.7197 | 34.1102 |  | 39.3919 | -94.7969 | 45.9595 | 23.2353 | 22.7499 | -8.88 | -24.538 | 22 | 10.764 | -19.8 | 14.3388 | 57.4796 | 13.8216 | 13.5859 | 23.3543 | 7.5341 | 5.7692 | 6.785 |  |  | -68.01 | -67.66 |  | 8.88 | 24.538 | 7.281 | 0.188 | -57.76 | -58.02 | -67.52 | 58.24 | 57.96 | 14.0481 | -4.1827 | 59.04 | 60.0988 | 36.2944 | -51.51 | -51.3671 | 32.5243 | 27.0115 | 83.1116 |  | -19.9202 | -20.5192 | -310.3935 | -22.3357 | -8.7 | -8.7 | 56.918 | 56.1249 | -4.2108 |  | -27.4771 | 6.4236 |  | 3.4499 | 355.0217 | 136.7839 | 135.6242 | -419.2696 | 419.708 |  | -41.8779 | 42.8473 | 82.8602 | 23.57 | 23.18 | 46.66 | 73.07 | -75.5476 | -74.2081 | 146.1147 | 145.1324 | 26.3605 | -106.0389 | -104.9299 | -3.5059 | -84.0462 | 20.5265 | 27.381 | -11.8 | 168.2 | -14.84 | 0 | 2.6614 | 1.7059 | 65.1662 | 64.9501 | -30.6994 | -76.0219 | -32.3336 | 12.8345 | 44.83 | 25.56 | 36.3354 | 34.5749 | -27.591 |  | 85.1655 | 84.289 | -115.4424 |  |  | -90 | -89.1 | 22.4918 | 37 | 39.7 | 50.1 | 36.75 | -4.05 |  | 113.6665 | -28.55 | -29.04 | 98.33 | 36.71 | 116.1636 | 113.1273 | -54.1231 | -52.7636 | 168.9801 | 126.0641 | 120.1222 | 121.9037 | 112.5544 | 98.1518 | -24.34 | 429.2245 | 404.6505 |  | -29.3482 | -27.7716 |  | 36.0217 | 32.7381 | 155.196 | -88.7622 | -89.8569 | -67.2892 | 0 | -9.37 | 119.3 | 12.6021 | 16.4891 | -36.2011 | -35.4521 | 10.7525 | -96.7013 | 63.2974 | 23.5256 |  | 19.1387 | 39.639 | 40.6573 | 37.9048 | 75.1879 | 74.853 | -172.6475 | 56.636 | 56.752 | -128.7082 | -118.0148 | -50.1259 | -43.95 | 13.2601 | 0.8328 | -9.31 | 14.32 | -51.6081 |  | -15.214 | 4.278 |  | 23.54 | 121.3708 | 130.9869 | 14.06 | 78.5671 | 19.7 | -15.3429 | -0.2644 |  | 1.4398 |  |  | -16.5404 | -24.5207 | 15.1563 | 24.9123 | 56.5159 | 59.3242 | -148.1433 | -19.105 | 38.0087 | -15.2498 | 12.408 | 5.6752 | 5.3685 | 14.0705 | 182.7477 | 182.9694 | 282.5 | -282.3604 | -558.5965 | 563.0058 | 623.3992 | -171.9792 | -171.9336 |  | 0 | 80.2389 | 77.3774 | -79.5867 | -78.5464 | 24.1071 | 24.184 | -71.4616 | -70.9723 | 99.63 | 98.82 | 23.5 | 25.1 | 21.4321 | 30.88 | -384.4812 | 109.6746 | 111.3162 | 14.5 | -26.3 | -22.4 | -21.6 |  | 1.009 | -608.3184 | -369.2902 | 545.7128 | 432.422 | -1.8157 | -423.7773 | 424.2677 | -165.2602 | -243.9551 | -416.1554 | 123.1965 | 120.9713 | 168.5616 | -516.0377 | 253.7366 | -274.6681 | 277.2247 | -9.9139 | 23.424 | 7.36 | 0.974 | 0.971 | -7.68 | -13.28 |  | 13.6553 | -27.8035 | -36.7971 | 22.3 | 53.781 | 53.35 | 8.8767 |  | 51.0119 | 50.6575 | 50.8944 |  | 29 | 21.6247 | 6.16 |  | 47.4839 |  |  | 46.6184 |  |  | 4.841 | -37.5 | 37.7 | 63.6021 | 145.184
30/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.6151 | -25.2877 | -31.828 | 33.6583 |  | 42.3982 | -99.5396 | 48.3033 | 24.4793 | 23.8614 | -13.32 | -25.011 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.1453 | 59.7028 | 14.7915 | 14.6211 | 24.5797 | 7.965 | 5.5844 | 6.7097 |  |  | -72.4 | -72.16 |  | 13.32 | 25.011 | 9.295 | 0.201 | -60.48 | -60.84 | -67.51 | 60.81 | 61.58 | 14.0018 | -4.5945 | 62.4228 | 64.0807 | 38.1102 | -53.2334 | -52.8571 | 27.1949 | 27.488 | 86.5902 |  | -14.9423 | -15.8707 | -330.316 | -22.788 | -8.7 | -8.7 | 59.089 | 58.445 | -4.1329 |  | -29.2668 | 6.8826 | 1.9352 | 3.8329 | 375.1944 | 149.6932 | 149.6932 | -460.8504 | 446.0171 |  | -32.4589 | 33.4292 | 86.0736 | 24.05 | 24.3 | 48.28 | 75.42 | -78.6286 | -77.8249 | 147.7437 | 149.2282 | 24.9191 | -109.67 | -108.9854 | -3.692 | -88.228 | 20.9062 | 26.706 | -11.4 | 178.2 | -15.39 | 0 | 3.2958 | 2.1622 | 67.5183 | 66.943 | -27.8529 | -82.6164 | -29.3152 | 13.3949 | 48.98 | 27.01 | 39.1479 | 36.7722 | -28.5968 |  | 88.4392 | 87.7138 | -124.6276 |  |  | -97.1 | -96.4 | 22.3929 | 41.8 | 45.36 | 56.82 | 41.27 | -5.03 |  | 124.4471 | -28.5 | -28.92 | 102.69 | 39.51 | 125.7455 | 123.1818 | -54.9244 | -54.3455 | 180.4306 | 137.4127 | 131.6573 | 133.3069 | 117.0358 | 100.4045 | -24.515 | 469.9301 | 404.9766 |  | -30.7162 | -27.8787 |  | 35.8166 | 35.0523 | 147.516 | -85.3893 | -86.8156 | -65.4142 | 0 | -17.65 | 102.7 | 13.5023 | 14.3291 | -35.3654 | -34.183 | 9.781 | -94.6787 | 63.404 | 23.1426 |  | 18.2841 | 39.3653 | 39.3339 | 37.872 | 79.3743 | 77.8672 | -174.1546 | 57.0709 | 57.339 | -128.8574 | -117.5261 | -53.4145 | -43.76 | 13.7777 | 0.8914 | -9.4 | 13.58 | -53.043 |  | -15.046 | 4.342 |  | 22.01 | 119.2641 | 131.5998 | 13.64 | 75.6259 | 17 | -16.5537 | -0.9283 | 0 | 1.6055 |  |  | -16.0491 | -27.4397 | 14.0854 | 27.9858 | 55.6409 | 57.5024 | -150.2404 | -19.1298 | 39.7268 | -16.9406 | 12.8279 | 6.9448 | 6.6988 | 14.1304 | 184.1998 | 183.8494 |  | -281.4062 | -551.6207 | 558.951 | 611.2723 | -173.9776 | -172.8622 |  | 8.2413 | 78.2307 | 80.2944 |  |  | 23.426 | 23.3051 | -73.5062 | -72.4127 | 98.67 | 97.84 | 24.9 | 23.5 | 20.7976 | 30 | -379.0809 | 110.6961 | 110.4894 | 15 | -26.9 | -22.4 | -22.5 |  |  | -597.0707 | -368.1596 | 544.0265 | 436.2563 | 5.8625 | -429.2595 | 425.0767 | -167.8796 | -246.6721 | -422.9502 | 125.5441 | 122.505 | 167.214 | -527.8225 | 256.1245 | -288.2027 | 282.1504 | -10.1501 | 23.147 | 6.96 | 0.789 | 0.789 | -7.04 | -12.32 |  | 13.7713 | -24.6082 | -38.674 | 22.1 | 55.757 | 55.146 |  |  | 51.6307 | 52.3469 | 52.5136 |  | 28.5 | 22.4493 | 6.62 |  | 47.987 |  |  | 47.337 |  | -8.8652 | 8.704 | -37.8 | 38.3 | 59.0151 | 152.5261
30/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.4161 | -25.2419 | -31.5499 | 33.6483 |  | 45.7699 | -104.5016 | 54.4149 | 27.5312 | 26.779 | -15.54 | -29.862 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 14.2306 | 62.0432 | 15.7254 | 16.4107 | 26.5184 | 7.6324 | 5.6685 | 7.0796 |  |  | -78.01 | -77.7 |  | 15.54 | 29.862 | 11.362 | 0.215 | -59.53 | -60.1 | -74.27 | 60.3 | 60.38 | 15.448 | -5.5136 | 66.9559 | 68.8285 | 43.8169 | -50.6824 | -50.106 | 8.4915 | 7.7578 | 97.196 |  | -31.4227 | -33.8049 | -354.4648 | -18.7397 | -8.8 | -8.8 | 55.4405 | 55.6063 | -4.4491 |  | -27.986 | 6.4413 | 6.3615 | 4.3462 | 397.2593 | 154.7288 | 154.5762 | -472.8179 | 479.2213 |  | -56.8239 | 58.6678 | 83.8083 | 22.97 | 24.1 | 49.37 | 73.68 | -80.2361 | -79.9682 | 139.4165 | 139.9496 | 22.9282 | -117.4335 | -117.0331 | -3.4929 | -91.9637 | 20.5265 | 27.681 | -10 | 185.9 | -16.17 | -1.5097 | 0 | 0 | 62.5945 | 60.8335 | -18.5108 | -86.0083 | -18.4074 | 14.2723 | 54.22 | 29.26 | 42.8979 | 40.7272 | -30.0949 |  | 92.5883 | 92.7807 | -130.8855 |  |  | -99 | -98.9 | 22.3764 | 48.8 | 55.56 | 66.24 | 48.83 | -6.94 |  | 129.3298 | -28.38 | -28.75 | 107.88 | 44.56 | 130.2545 | 129.4 | -53.8582 | -52.1182 | 195.454 | 151.6457 | 146.9598 | 149.9594 | 89.3341 | 75.9602 | -23.994 | 484.9735 | 368.23 |  | -32.7859 | -31.0412 |  | 45.6043 | 43.1344 | 44.592 | -72.1995 | -73.382 | -42.4568 | 0 | -18.24 | 1 | 15.1054 | 24.8356 | -34.5176 | -33.2225 | 8.0318 | -72.8108 | 41.3643 | 23.5401 |  | 18.5336 | 39.4216 | 40.4161 | 38.5085 | 78.0346 | 79.0394 | -162.6001 | 54.9504 | 55.2441 | -122.3834 | -112.3036 | -46.4125 | -46.03 | 10.4598 | 0.9622 | -7.28 | 12.7 | -47.5777 |  | -14.861 | 4.522 | 8.2765 | 21.6 | 115.0231 | 122.9832 | 13.66 | 76.1118 | 16.7 | -17.4285 | -1.2011 | -1.5209 | 1.6519 |  |  | -14.5147 | -29.9865 | 14.116 | 31.4184 | 56.1947 | 58.3537 | -152.2271 | -20.3941 | 41.5084 | -19.8501 | 12.2462 | 8.9956 | 8.5762 | 13.7661 | 174.8988 | 174.7557 | 279.1 | -278.2729 | -548.2324 | 549.3251 | 576.1431 | -165.7477 | -165.8679 |  | 10.8176 | 75.5101 | 74.09 |  |  | 24.2609 | 23.5248 | -73.6393 | -73.8068 | 87.6 | 86.86 | 24.4 | 24.9 | 21.2078 | 23.12 | -384.7088 | 108.9608 | 109.515 | 15.6 | -24.4 | -21.5 | -20.9 | 1.3015 | 1.0556 | -568.4503 | -330.779 | 514.7224 | 405.5283 | 10.521 | -401.1813 | 400.6552 | -174.0322 | -229.7823 | -392.7993 | 126.4099 | 125.4971 | 175.8998 | -495.7272 | 238.0715 | -267.8794 | 265.0279 | -9.0954 | 20.628 | 6.8 | 0.753 | 0.753 | -6.8 | -11.76 |  | 12.9229 | -23.0579 | -36.9436 | 20 | 53.589 | 53.2 | 8.8546 | 10.5926 | 48.2857 | 49.3234 | 49.3865 |  | 26.3 | 20.8635 | 6.95 |  | 47.2474 |  |  | 46.4144 |  | -10.5138 | 10.9031 | -36.5 | 35.9 | 24.263 | 175.2306
30/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.8197 | -24.1249 | -31.9437 | 33.0163 |  | 45.039 | -102.4223 | 53.9563 | 27.1532 | 26.5406 | -13.32 | -34.381 | 28.6 |  | -28.6 | 13.5151 | 60.6372 | 15.5186 | 15.7781 | 26.5308 | 7.4198 | 6.1755 | 6.9475 |  |  | -74.72 | -75.18 |  | 13.32 | 34.381 | 10.373 | 0.201 | -54.75 | -55.09 | -73.37 | 55.56 | 55.4 | 14.8671 | -5.1721 | 65.6563 | 67.4436 | 45.857 | -45.062 | -45.1471 | 8.9905 | 8.736 | 97.7137 |  | -29.0718 | -32.0164 | -364.1506 | -16.9659 | -8.2 | -8.2 | 50.2575 | 49.8862 | -4.6183 |  | -22.7596 | 6.5394 | 6.5971 | 4.6231 | 413.312 | 173.0094 | 173.0094 | -480.2584 | 518.5186 |  | -34.9148 | 36.4541 | 84.9759 | 23.05 | 24.11 | 50.43 | 74.44 | -84.3888 | -84.1209 | 143.6442 | 145.2055 | 23.3995 | -117.9106 | -118.0215 | -2.708 | -93.4715 |  | 28.018 | -7.9 | 186.7 | -15.87 | 0 | 0 | 0 | 64.6726 | 64.3715 | 1 | -102.8855 | -3.5826 | 13.5235 | 55.83 | 29.91 | 43.8354 | 41.6061 | -29.0676 |  | 93.6139 | 92.4444 | -134.2276 |  |  | -102.5 | -102.2 | 22.3874 | 51.9 | 54.82 | 69.92 | 51.52 | -6.46 |  | 131.9125 | -28.37 | -28.56 | 107.26 | 44.42 | 133.9636 | 133.0182 | -57.1009 | -56.1727 | 197.4976 | 155.5596 | 148.0299 | 151.0495 | 101.9034 | 88.7459 | -22.07 | 489.3822 | 254.8163 |  | -33.8619 | -31.6994 |  | 19.0878 | 17.5076 | 152.124 | -87.1021 | -89.0593 | -54.8627 | 0 | -17.45 | 99.2 | 12.2363 | -14.8802 | -33.5682 | -32.7538 | 7.6871 | -86.7878 | 54.7997 | 23.644 |  | 19.1296 | 39.955 | 40.2126 | 38.4158 | 84.9004 | 83.5607 | -151.2131 | 57.9825 | 58.755 | -113.6075 | -102.3702 | -41.886 | -45.46 | 9.471 | 1.0013 | -6.92 | 12.97 | -42.8099 |  |  | 4.223 |  | 22.94 | 104.4101 | 115.6881 |  | 79.8079 | 17.2 | -23.1791 | 2.9271 | 3.2904 | 1.6438 |  |  | -15.2077 | -35.9972 | 14.6004 | 37.0721 | 55.4693 | 56.4417 | -159.1521 | -21.8617 | 38.2174 | -41.2512 | 12.1157 | 9.7378 | 9.3883 | 13.919 | 149.2044 | 148.6613 | 272 | -272.929 | -527.2128 | 529.4326 | 464.0447 | -141.7997 | -142.2227 |  | 8.6383 | 78.6672 | 78.8575 | -63.5594 | -57.1868 | 10.6706 | 10.0114 | -63.1512 | -63.1868 | 59.15 | 58.61 | 23.4 | 23.6 | 21.0646 | 4.64 | -364.8055 | 92.4936 | 91.8379 | 15.6 | -21 | -8.8 | -8.8 | 1.1955 | 0.9677 | -458.8094 | -219.8682 | 377.3381 | 293.7888 | -2.9294 | -281.194 | 282.5553 | -162.8632 | -142.2459 | -277.044 | 147.6667 | 149.3241 | 164.8433 | -363.7379 | 148.2553 | -223.1797 | 220.1527 | -8.8592 | 15.73 | 8.48 | 0.843 | 0.82 | -9.2 | -10.88 |  | 10.7835 | -18.8067 | -37.676 | 17.9 | 52.982 | 53.871 | 8.8776 | 10.6264 | 51.1978 | 51.3366 | 51.3234 |  | 19 | 19.9942 | 6.74 |  | 47.0597 |  |  | 46.7278 |  | -10.1872 | 9.0613 | -29.4 | 30.8 | -63.4504 | 241.8958
30/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.9929 | -24.0869 | -31.8956 | 33.2137 |  | 45.6342 | -104.3151 | 56.532 | 28.8851 | 28.0283 | -15.54 | -36.152 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.3984 | 61.3364 | 15.9503 | 16.3345 | 26.6448 | 7.4319 | 5.8588 | 7.0474 |  |  | -77.06 | -77.02 |  | 15.54 | 36.152 | 9.838 | 0.195 | -57.48 | -58.05 | -73.82 | 59.25 | 58.29 | 15.0409 | -5.0196 | 66.8061 | 69.6083 | 48.1066 | -50.1573 | -50.1769 | 7.1186 | 6.9156 | 100.9532 |  | -28.6781 | -31.3626 | -372.1298 | -19.8536 | -8.8 | -8.7 | 55.7458 | 54.8329 | -4.7452 |  | -30.9549 | 8.1051 | 7.1317 | 4.8613 | 416.8522 | 175.4509 | 175.695 | -449.9445 | 548.9559 |  | -65.2592 | 66.8942 | 91.1632 | 23.92 | 26.04 | 53.35 | 75.89 | -87.4698 | -87.4698 | 150.5514 | 152.7738 | 21.0205 | -124.3471 | -124.4411 | 2.3683 | -86.5174 |  |  | 9.6 | 172.9 | -16.27 | 2.1723 | 4.0768 | 4.0961 | 74.1788 | 73.1908 | -17.3284 | -103.0591 | -15.6227 | 12.8072 | 60.68 | 33.17 | 46.1792 | 43.8034 | -30.1491 |  | 87.0157 | 86.542 | -104.9889 |  |  | -106.8 | -107.8 | 23.6783 | 56.5 | 54.2 | 75.96 | 56.12 | -5.69 |  | 105.3735 | -27.86 | -28.36 | 109.39 | 45.1 | 108 | 105.0182 | -70.3548 | -68.5364 | 180.9284 | 136.3466 | 133.2202 | 134.1604 | 95.9936 | 81.7632 | -22.725 | 464.7029 | 167.8401 |  | -34.0181 | -31.9841 |  | 10.0889 | 9.6061 | 172.092 | -97.8058 | -99.639 | -47.4654 | 0 | -17.22 | 121.5 | 12.0377 | -31.1851 | -33.5475 | -32.7633 | 8.1346 | -79.7638 | 47.744 | 23.9065 |  | 19.0593 | 40.8309 | 41.3439 | 40.1527 | 88.082 | 87.0773 | -145.8544 | 72.8408 | 71.8664 | -112.1971 | -99.8975 | -45.7313 | -43.69 | 11.0726 | 1.0452 | -7.52 | 12.79 | -46.4475 |  |  | 4.402 |  | 23.26 | 101.2604 | 112.894 | 14.74 | 80.6853 | 17.6 | -25.8704 | 2.5338 | 3.1615 | 1.6636 |  |  | -15.6653 | -37.5128 | 14.7418 | 39.7006 | 55.0923 | 55.8227 | -162.7301 | -24.6548 | 40.716 | -48.2665 | 12.0829 | 9.8746 | 9.4622 | 13.7445 | 131.7992 | 131.6009 | 279.5 | -279.1485 | -516.121 | 517.1483 | 392.439 | -125.4535 | -124.156 | 0 | 8.959 | 79.2248 | 80.4511 | -44.3399 | -37.3499 | -0.3488 | -0.5466 | -47.5326 | -46.4476 | 48.85 | 48.43 | 26.8 | 28.1 | 20.8788 | -25.36 | -338.0758 | 76.1942 | 75.096 | 16.2 | -14.3 | 0.6 | 1.4 |  |  | -386.5923 | -133.4963 | 263.9101 | 200.0896 | -21.1648 | -191.5368 | 188.4637 | -141.9569 | -67.6972 | -186.9704 | 172.3587 | 172.5973 | 141.374 | -258.7852 | 69.3693 | -183.8813 | 187.6703 | -7.6452 | 10.731 | 11.84 | 0.946 | 0.943 | -11.84 | -7.68 |  | 8.3238 | -16.112 | -37.2061 | 17.6 | 55.853 | 54.583 | 8.9627 |  | 52.0192 | 51.1727 | 52.4762 |  | 14.7 | 19.0171 | 6.84 |  | 46.9251 |  |  | 46.9456 |  | -8.4707 | 8.3138 | -22.9 | 24.4 | -120.519 | 305.8512
30/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.1895 | -25.3818 | -31.3949 | 31.9265 |  | 46.6741 | -102.4705 | 58.8879 | 29.9931 | 29.6156 | -11.1 | -37.906 | 33 | 13.248 | -33 | 13.6699 | 60.5464 | 16.3298 | 16.3806 | 27.2543 | 7.2746 | 5.3473 | 6.8413 |  |  | -72.7 | -72.08 |  | 11.1 | 37.906 | 8.227 | 0.184 | -59.06 | -58.9 | -60.56 | 59.16 | 59.4 | 15.9347 | -5.0226 | 69.544 | 71.0906 | 50.547 | -57.8114 | -57.0133 | 23.264 | 23.4824 | 78.4195 | 78.4751 | -15.8039 | -19.5458 | -392.4784 | -20.8368 | -9 | -9 | 63.6501 | 62.2739 | -4.4911 |  | -36.6488 | 8.3237 | 6.7219 | 4.7154 | 437.7574 | 176.6106 | 176.9768 | -406.0313 | 595.713 |  | -74.7128 | 74.1082 | 94.7259 | 24.65 | 26.74 | 55.17 | 78.44 | -94.7035 | -94.8374 | 160.3876 | 160.7408 | 16.2493 | -132.708 | -131.7011 | 4.2729 | -86.0529 |  | 28.52 | 15.1 | 173.7 | -16.65 | 2.8198 | 2.9481 | 2.7876 | 76.2975 | 74.4691 | -17.0842 | -106.2243 | -14.3229 | 12.9619 | 83.83 | 0 | 48.5229 | 45.8542 | -31.2751 |  | 86.5088 | 85.6503 | -94.141 |  |  | -109 | -109.1 | 24.288 | 59.3 | 56.36 | 80.12 | 58.5 | -6.27 |  | 93.0228 | -28.07 | -28.54 | 109.05 | 47.01 | 95 | 93.0909 | -81.3921 | -79.9636 | 173.7846 | 129.3888 | 124.4526 | 127.4239 | 83.073 | 68.4071 | -23.214 | 417.6908 | 43.3879 |  | -36.0425 | -32.7833 |  | -0.1148 | 0.2026 | 175.164 | -103.1395 | -105.0584 | -35.4458 | 14.42 | -18.78 | 101.9 | 12.0447 | -49.5464 | -33.6611 | -32.5468 | 10.5356 | -65.3023 | 34.8254 | 23.4261 |  | 17.3533 | 40.5201 | 41.1744 | 39.7355 | 94.6128 | 95.785 | -144.6823 | 83.4578 | 83.774 | -109.6208 | -93.8269 | -45.2406 | -42.06 | 11.6585 | 0.95 | -8.06 | 12.98 | -46.0569 |  | -15.01 | 4.534 |  | 23.56 | 95.1916 | 111.1193 |  | 81.1617 | 16.4 | -26.8299 | 3.2439 | 3.6356 | 1.7496 |  |  | -14.6758 | -39.9395 | 15.2494 | 41.7476 | 57.3693 | 59.2438 | -168.9057 | -26.5892 | 40.9285 | -50.9291 | 10.8379 | 9.7867 | 9.4305 | 12.3092 | 106.7523 | 106.344 | 281.2 | -281.4971 | -515.8987 | 520.2331 | 305.1398 | -103.3331 | -101.9534 |  | 0 | 77.6707 | 74.4567 | 0 | 0 | -5.4356 | -5.5125 | -36.0161 | -35.4649 | 25.78 | 25.55 | 22.3 | 23.6 | 20.9621 | -39.44 | -304.1568 | 66.8908 | 66.416 | 16.2 | -14.2 | 7.3 | 8.1 | 1.09 |  | -297.0555 | -7.4309 | 135.4765 | 87.5254 | -31.6677 | -87.2295 | 76.5916 | -146.9502 | 0 | -79.3613 | 196.674 | 195.0096 | 147.8004 | -130.207 | -4.6294 | -137.417 | 132.8991 | -7.9089 | 5.156 | 12.16 | 1.08 | 1.065 | -12.64 | -7.6 |  | 7.9698 | -16.231 | -38.439 | 19.6 | 54.97 | 56.166 |  |  | 48.9068 | 51.1268 | 51.2065 |  | 16.7 | 19.5209 | 6.96 |  | 48.2622 |  |  | 47.7647 |  | -2.9995 | 3.3682 | -26.2 | 26.5 | -209.8772 | 395.7813
30/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 17.9131 | -26.3928 | -31.8093 | 32.5048 |  | 48.2463 | -104.4577 | 63.4299 | 32.227 | 31.2447 | -11.1 | -42.836 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.8228 | 59.484 | 16.6768 | 17.2489 | 28.3171 | 6.8468 | 5.5812 | 7.2466 |  |  | -73.48 | -73.95 |  | 11.1 | 42.836 | 8.357 | 0.181 | -60.05 | -60.39 | -60.35 | 61.02 | 60.61 | 17.031 | -5.852 | 71.5019 | 74.0368 | 52.4098 | -59.9294 | -59.0056 | 27.1527 | 29.3923 | 78.6446 | 81.1807 | -9.3325 | -15.0901 | -410.6865 | -21.4129 | -9.3 | -9.1 | 64.3718 | 62.5205 | -4.9854 |  | -39.564 | 10.1027 | 8.0416 | 5.3886 | 456.1906 | 179.9981 | 180.5169 | -426.0414 | 614.6748 |  | -93.8427 | 94.888 | 101.1028 | 26.1 | 28.79 | 59.56 | 82.04 | -96.0431 | -95.9091 | 155.1161 | 154.5827 | -1.9487 | -138.1594 | -137.9843 | 8.4101 | -88.5544 | 20.1469 | 28.224 | 26.1 | 177.1 | -17.5 | 7.2164 | 7.1484 | 8.1371 | 81.034 | 80.9446 | -14.9052 | -118.7038 | -10.9389 | 13.7742 | 100.77 |  | 52.7417 | 49.9557 | -33.6005 |  | 88.9426 | 88.3434 | -98.3647 |  |  | -118.4 | -120.2 | 21.6678 | 63.2 | 64.16 | 84.8 | 62.4 | -8.93 |  | 96.3505 | -28.36 | -29.05 | 113.14 | 49.31 | 97.6727 | 95.1091 | -82.3781 | -80.0364 | 183.6921 | 138.5223 | 133.6145 | 135.9404 | 72.4751 | 59.7119 | -24.651 | 434.5 | 19.9828 |  | -33.6983 | -32.0675 |  | -3.6175 | -3.8318 | 144.444 | -99.812 | -101.6987 | -25.9499 | 0 | -17.53 | 99.9 | 13.1209 | -61.6405 | -33.6956 | -33.168 | 10.3888 | -61.2728 | 25.6936 | 23.3107 |  | 16.4662 | 39.821 | 40.276 | 38.8946 | 96.1199 | 95.785 | -132.2905 | 84.475 | 83.9666 | -104.3441 | -89.7128 | -41.6077 | -37.66 | 12.1761 | 0.9976 | -8.36 | 13.8 | -43.0619 |  | -14.857 | 4.45 |  | 27.91 | 90.771 | 104.7817 | 15.34 | 85.6731 | 17.3 | -28.1125 | 2.2076 | 2.5476 | 1.8952 |  |  | -16.0029 | -42.2684 | 15.1667 | 44.0466 | 58.2933 | 59.5822 | -170.3123 | -28.3315 | 43.4193 | -56.4495 | 10.9584 | 10.6082 | 10.2005 | 12.5564 | 104.7648 | 105.4084 | 278.7 | -278.1285 | -513.3763 | 511.3303 | 278.9146 | -101.0252 | -100.3894 |  | 5.2609 | 79.1646 | 78.3259 |  |  | 13.9556 | 13.2195 | -18.9857 | -19.0952 | -12.64 | -12.59 | 25.6 | 24.3 | 21.0838 | -41.68 | -263.828 | 68.0081 | 68.5353 | 14.5 | -19.3 | -11.3 | -11.3 | 1.2355 | 1.0537 | -276.0572 | 6.0784 | 175.1119 | 2.7497 | -34.5574 | -3.1455 | -8.7246 | 0 | -89.469 | 1.5356 | 235.8135 | 237.426 | 0 | -165.0532 | 86.631 | -72.7101 | 74.036 | -8.5956 | 1.906 | 17.44 | 1.099 | 1.097 | -18 | -2.24 |  | 2.8153 | -13.6217 | -36.6812 | 20.5 | 55.243 | 55.476 |  | 10.6409 | 51.9564 | 51.2408 | 51.0007 |  | 19.7 | 19.6986 | 7.31 |  | 47.6636 |  |  | 47.611 |  | -5.9758 | 5.6694 | -30.2 | 31 | -229.8057 | 408.3753
30/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.7797 | -27.1841 | -31.3762 | 33.7332 |  | 50.2757 | -111.1665 | 65.9086 | 33.437 | 32.5012 | -11.1 | -59.703 | 55 | 15.732 | -55 | 13.9598 | 62.659 | 16.6573 | 16.7729 | 27.9668 | 6.731 | 1.9532 | 7.2841 |  |  | -78.13 | -78.1 |  | 11.1 | 59.703 | 8.239 | 0.185 | -64.74 | -65.17 | -57.95 | 65.48 | 65.98 | 18.3988 | -6.0776 | 72.0558 | 74.8003 | 56.1203 | -62.0071 | -61.6345 | 27.3233 | 29.8799 | 83.4349 | 85.697 | -5.2515 | -7.7094 | -452.0169 | -21.6254 | -8 | -8 | 67.7001 | 67.355 | -5.3997 |  | -44.8985 | 10.7851 | 8.4651 | 5.8544 | 493.2705 | 199.9572 | 198.1871 | -485.4868 | 652.7761 |  | -83.2192 | 86.4851 | 105.5038 | 28.54 | 29.87 | 60.81 | 83.63 | -91.7564 | -91.3546 | 145.6794 | 146.7563 | -1.8044 | -141.1609 | -140.9982 | 13.4186 | -93.6776 |  | 28.713 | 14.8 | 188.3 | -18.12 | 4.5771 | 4.6022 | 6.8104 | 82.0443 | 83.0564 | 1 | -133.2334 | 0.7943 | 14.0811 | 107.86 |  | 54.1479 | 51.1276 | -34.1276 |  | 93.5586 | 93.071 | -116.4415 |  |  | -122.2 | -121.5 | 22.3984 | 65.3 | 67.7 | 87.6 | 64.53 | -10.17 |  | 114.014 | -28.07 | -28.7 | 116.09 | 50.99 | 114.5455 | 111.5818 | -70.6005 | -71.4091 | 204.4646 | 157.3656 | 152.186 | 154.3052 | 51.3079 | 37.2279 | -26.486 | 495.0295 | -6.2133 |  | -34.0404 | -32.3888 |  | -2.9252 | -2.5733 | 47.664 | -72.0839 | -73.434 | 0.1956 | 0 | -17.93 | 1 | 13.2517 | -60.3654 | -34.9231 | -34.1761 | 10.3858 | -34.5514 | 0 | 23.7476 |  | 17.8162 | 40.9182 | 41.2926 | 38.5975 | 92.6033 | 89.5891 | -121.4058 | 73.8335 | 73.6818 | -97.2196 | -83.2941 | -34.9792 | -38.93 | 10.9773 | 0.9866 | -7.38 | 15.34 | -35.6651 |  | -14.708 | 4.299 | 10.1983 | 28.13 | 84.3817 | 97.2306 | 15.59 | 84.1559 | 19.4 | -22.8366 | 7.2782 | 7.9145 | 1.9813 |  |  | -17.2387 | -37.827 | 15.2783 | 39.4076 | 57.3845 | 59.8819 | -172.4142 | -29.4887 | 28.1295 | -48.3151 | 11.4201 | 10.9403 | 10.4114 | 12.9903 | 156.2355 | 156.1081 | 281.6 | -281.7599 | -474.8012 | 479.2656 | 227.7565 | -149.4515 | -148.0381 |  | 15.6523 | 78.9547 | 79.8361 | -46.6604 | -47.3374 | 14.9444 | 14.1534 | -39.3435 | -38.6514 | -7.66 | -7.58 | 29.9 | 29.5 | 20.9813 | -44.16 | -261.8664 | 68.8407 | 67.9497 | 11.6 | -13.5 | -13.9 | -13.9 | 1.09 | 0.9421 | -222.2533 | 26.8908 | 146.4909 | -7.2571 | -20.9631 | 11.3663 | -19.8888 |  | -82.4016 | 15.8042 | 229.5262 | 230.1575 |  | -136.6568 | 82.2509 | -57.007 | 54.1431 | -7.9611 | -0.086 | 15.04 | 1.234 | 1.219 | -14.56 | -5.6 |  | 6.389 | -16.2585 | -35.1553 | 17.7 | 52.701 | 53.034 | 8.8534 | 10.7946 | 52.0063 | 51.5216 | 52.3518 |  | 16.1 | 17.9021 | 7.47 |  | 47.2697 | 0 | 0 | 46.0153 |  | -16.2432 | 15.827 | -25.5 | 25.4 | -244.9983 | 413.452
30/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.4654 | -27.9056 | -32.6599 | 34.2181 |  | 53.5511 | -115.6549 | 66.9548 | 34.197 | 33.2973 | -11.1 | -61.811 | 57.2 | 16.56 | -55 | 14.0287 | 65.2316 | 17.6024 | 17.9225 | 29.4245 | 6.796 | 5.3775 | 6.9727 |  |  | -79.89 | -80.2 |  | 11.1 | 61.811 | 9.052 | 0.187 | -63.39 | -62.96 | -67.7 | 63.52 | 63.84 | 18.885 | -5.9561 | 75.3986 | 77.1907 | 58.6266 | -59.8542 | -59.8773 | 7.7248 | 6.8003 | 89.0244 | 90.6052 | -24.0122 | -26.5435 | -450.3076 | -21.7953 | -8.6 | -8.7 | 64.6372 | 64.7179 | -5.5188 |  | -44.3763 | 11.555 | 9.0821 | 6.1651 | 489.1505 | 201.6968 | 202.6123 | -496.9655 | 654.8538 |  | -85.0595 | 86.9827 | 102.3902 | 30.24 | 32.49 | 63.73 | 85.77 | -92.1583 | -91.3546 | 148.3547 | 150.633 | 0.8642 | -140.4035 | -140.6885 | 12.7161 | -91.9596 |  | 27.193 | 22 | 183.9 | -18.26 | 9.3727 | 9.3529 | 10.3252 | 90.7227 | 91.0438 | 1 | -140.6397 | 1.4981 | 14.0899 | 112.13 |  | 56.2573 | 53.4714 | -35.1538 |  | 91.9288 | 91.5291 | -111.5811 |  |  | -124.7 | -124.1 | 23.2169 | 67.8 | 67.8 | 91.56 | 66.64 | -9.83 |  | 110.2663 | -28.36 | -28.49 | 110.76 | 52.26 | 111.2182 | 109.8182 | -73.4223 | -72.1182 | 202.8085 | 156.6104 | 150.4392 | 153.8502 | 71.2729 | 58.1171 | -26.213 | 511.0878 | -4.7829 |  | -33.3497 | -32.1162 |  | -16.3322 | -14.4233 | 158.268 | -86.0313 | -87.4316 | -20.6209 | 0 | -7.68 | 107.4 | 13.9599 | -88.6287 | -35.0366 | -34.2277 | 8.7779 | -55.781 | 25.0837 | 23.6776 |  | 19.1935 | 39.276 | 39.545 | 39.0734 | 91.2637 | 90.9288 | -124.5875 | 75.484 | 74.5086 | -95.5153 | -82.841 | -35.2575 | -37.74 | 11.6609 | 1.0208 | -7.91 | 15.42 | -36.1489 |  |  | 4.236 |  | 29.27 | 84.0295 | 99.3231 |  | 86.9644 | 18.6 | -22.8354 | 6.3227 | 7.6746 | 2.0378 |  |  | -16.1413 | -39.2134 | 15.7458 | 41.0596 | 62.7103 | 61.9137 | -173.6497 | -30.5443 | 28.3379 | -53.2457 | 11.6686 | 11.4383 | 11.0245 | 13.1303 | 154.1773 | 152.6934 | 283.3 | -281.1688 | -469.9408 | 474.8097 | 224.2829 | -147.1535 | -143.3913 |  | 15.2205 | 80.118 | 80.0549 |  |  | 10.7036 | 9.9236 | -39.3681 | -39.2173 | -7.76 | -7.69 | 28.3 | 29.8 | 21.2697 | -45.68 | -250.9502 | 68.8651 | 68.6542 | 12.2 | -13.6 | -8.8 | -8.8 | 1.3996 | 0.9405 | -222.3799 | 29.5438 | 123.5613 | -23.1092 | -31.6823 | 19.3725 | -29.7644 |  | -62.3602 | 26.155 | 228.1557 | 230.5785 |  | -116.4062 | 60.8872 | -54.5391 | 53.7904 | -9.0954 | 0.78 | 15.44 | 1.106 | 1.11 | -14.88 | -5.92 |  | 6.3004 | -15.3216 | -35.1858 | 16.2 | 54.541 | 56.207 |  |  | 53.2795 | 52.2401 | 52.1556 |  | 16 | 16.2293 | 7.42 |  | 46.3348 |  |  | 46.3229 |  | -15.569 | 15.7864 | -25.2 | 25.8 | -238.7168 | 405.6194
30/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.9328 | -28.2819 | -31.8089 | 35.0303 |  | 56.9271 | -125.1228 | 69.6219 | 35.4629 | 34.4949 | -15.54 | -64.669 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 14.0264 | 74.3738 | 17.8765 | 18.2116 | 29.994 | 7.2303 | 5.4706 | 7.1583 |  |  | -81.47 | -81.57 |  | 15.54 | 64.669 | 8.561 | 0.183 | -69.67 | -69.56 | -58.67 | 70.3 | 70.39 | 18.9376 | -5.766 | 76.8715 | 79.5991 | 60.7444 | -67.3922 | -67.2841 | 30.3584 | 25.8533 | 89.8118 | 92.7098 | -6.8358 | -3.5819 | -496.6215 | -20.6642 | -9 | -9.2 | 71.7471 | 71.8446 | -5.6125 |  | -51.1678 | 11.2941 | 9.0965 | 6.0869 | 534.8062 | 204.0467 | 203.8636 | -513.2105 | 682.6402 |  | -94.4222 | 97.3464 | 103.0688 | 30.67 | 33.37 | 65.04 | 85.76 | -91.6225 | -91.3546 | 151.555 | 152.5781 | -0.2231 | -147.8095 | -147.6977 | 12.7807 | -95.5753 |  | 26.678 | 19.9 | 190.8 | -18.61 | 5.8728 | 5.7916 | 7.9417 | 86.0297 | 85.5125 |  | -141.1145 | 6.6877 | 14.6235 | 110.34 |  | 58.3667 | 55.2292 | -35.7685 |  | 95.1546 | 94.6001 | -115.1011 |  |  | -129.1 | -128.5 | 23.475 | 69.2 | 69.1 | 93.46 | 68.79 | -10.05 |  | 112.5639 | -28.79 | -29.06 | 113.09 | 52.9 | 114.8 | 112.3091 | -72.09 | -71.4909 | 205.6067 | 159.8198 | 156.3727 | 159.3938 | 64.3627 | 47.122 | -26.339 | 527.2354 | -15.9193 |  | -34.0009 | -31.2304 |  | -17.1148 | -14.4523 | 141.372 | -83.6189 | -83.792 | -14.9988 | 0 | -6.37 | 86.4 | 14.5089 | -92.8442 | -34.6929 | -33.8211 | 9.4327 | -42.8833 | 20.4252 | 23.7744 |  | 18.5081 | 40.6247 | 40.2597 | 39.122 | 90.7613 | 92.4359 | -121.0709 | 75.0193 | 75.618 | -92.3074 | -75.7153 | -39.2346 | -36.08 | 15.0716 | 1.022 | -10.41 | 16.03 | -40.0464 |  | -14.707 | 4.155 |  | 28.12 | 78.9385 | 93.0799 | 15.91 | 88.1688 | 20.1 | -24.5855 | 7.0447 | 7.714 | 2.0343 |  |  |  | -40.566 | 16.4848 | 42.6306 | 56.6807 | 56.7214 | -176.1605 | -31.6656 | 29.042 | -54.109 | 10.579 | 11.5751 | 11.267 | 11.8528 | 152.3299 | 149.7388 | 282 |  | -469.8492 | 470.6572 | 213.6302 | -146.5529 | -141.9183 |  | 16.7991 | 77.1751 | 78.6052 |  |  | 12.4834 | 12.2417 | -40.8978 | -41.7823 | -11.47 | -11.38 | 31.3 | 29.7 | 20.7976 | -46.08 | -253.0806 | 67.4355 | 67.2102 | 12.2 | -11.4 | -9.6 | -9.6 | 1.0495 |  | -208.6336 | 46.5807 | 131.342 | -22.7603 | -20.8269 | 26.1735 | -27.538 |  | -67.4646 | 30.4561 | 230.9779 | 230.6187 |  | -125.8102 | 63.4874 | -54.5374 | 52.5401 | -8.5681 | 0.711 | 14.8 | 1.091 | 1.085 | -14.4 | -6.48 |  | 6.5049 | -14.9706 | -33.5439 | 15.3 | 52.702 | 51.49 | 8.8551 |  | 50.3794 | 50.647 | 50.5445 |  | 10.1 | 14.1524 | 7.8 |  | 48.1654 |  |  | 47.5016 |  | -16.1034 | 16.0457 | -21.7 | 21.5 | -253.8548 | 421.8361
30/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.1214 | -28.6753 | -31.5303 | 35.2287 |  | 59.1134 | -126.8855 | 74.4578 | 37.6708 | 36.5985 | -17.76 | -67.683 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.7617 | 74.364 | 18.284 | 18.6137 | 30.4696 | 6.7455 | 5.6859 | 7.1718 |  |  | -84.67 | -84.18 |  | 17.76 | 67.683 | 9.311 | 0.182 | -70.84 | -71.21 | -57.13 | 71.71 | 72.21 | 18.5778 | -5.8099 | 77.1055 | 80.0984 | 62.3216 | -66.8088 | -66.2892 | 34.131 | 31.8229 | 89.7059 | 92.1123 | -2.6226 | -2.8255 | -521.8086 | -19.6985 | -8.8 | -8.8 | 71.6003 | 70.284 | -5.7957 |  | -51.696 | 11.4594 | 11.5238 | 7.8048 | 560.3502 | 217.2307 | 216.6508 | -547.5585 | 716.1976 |  | -82.5176 | 84.3315 | 106.2423 | 32.11 | 34.34 | 66.4 | 89.46 | -94.8374 | -95.6412 | 151.407 | 152.3653 | -0.5029 | -149.5903 | -149.0338 | 13.7819 | -99.1765 |  | 27.59 | 15.4 | 199.5 | -18.59 | 5.9999 | 6.1482 | 6.3696 | 88.1684 | 87.0408 |  | -152.3966 | 15.9669 | 15.3112 | 112.79 |  | 59.7729 | 56.987 | -36.165 |  | 100.6208 | 99.8246 | -127.1788 |  |  | -130.9 | -130.2 | 23.486 | 70.6 | 70.52 | 95.52 | 70.22 | -10.65 |  | 124.9796 | -27.72 | -28.23 | 113.08 | 54.04 | 125.9273 | 124.0909 | -72.5145 | -70.3091 | 215.2183 | 167.6363 | 163.397 | 165.7761 | 48.7082 | 32.6158 | -28.997 | 552.4707 | -38.5697 |  | -34.5307 | -32.0865 |  | -11.2597 | -10.841 | 52.272 | -72.0406 | -73.3047 | 5.6019 | 0 | -18.68 | 1 | 14.8636 | -82.1521 | -35.9458 | -35.1881 | 9.6473 | -29.1627 | 0 | 23.2209 |  | 18.9966 | 39.8142 | 40.3575 | 38.9158 | 96.9572 | 95.9525 | -112.6981 | 74.5884 | 74.0923 | -87.1924 | -71.8345 | -36.1657 | -35.25 | 15.3793 | 1.0562 | -10.54 | 15.95 | -37.3036 |  | -14.549 | 4.082 |  | 29.07 | 73.5937 | 88.3164 | 16.25 | 89.1678 | 18.2 | -25.0976 | 6.8481 | 7.5166 | 2.1338 |  |  | -16.3863 | -42.3699 | 16.4438 | 44.1479 | 57.957 | 60.899 | -181.0239 | -32.0108 | 30.2569 | -55.2345 | 10.2205 | 12.1805 | 11.826 | 11.8438 | 149.1202 | 146.9907 | 281.6 | -281.3151 | -474.8942 | 476.3414 | 189.2686 | -141.7504 | -140.7227 |  | 16.8695 | 78.6669 | 77.6437 |  |  | 11.6704 | 11.7913 | -41.7563 | -42.3426 | -18.57 | -18.45 | 32.7 | 32.4 | 20.9813 | -46.48 | -254.1445 | 69.8711 | 68.6794 | 12.2 | -10.9 | -10.5 | -9.6 | 1.1727 | 1.0389 | -187.7938 | 62.7691 | 122.3521 | -23.7691 | -8.7621 | 27.6896 | -36.0259 |  | -63.4052 | 38.5208 | 230.9666 | 229.3277 |  | -117.9347 | 66.1508 | -52.4935 | 50.3002 | -8.5434 | 0.552 | 16.48 | 1.034 | 1.038 | -16 | -6.96 |  | 5.8915 | -15.6725 | -33.5439 | 15.1 | 55.662 | 56.224 |  | 10.4943 | 51.2265 | 50.4138 | 51.8115 |  | 9.6 | 13.3347 | 7.97 |  | 47.9059 |  |  | 46.8361 |  | -17.2678 | 16.7814 | -19.8 | 19.4 | -276.7928 | 440.9951
30/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.6974 | -29.4769 | -30.9246 | 35.2462 |  | 60.5818 | -129.7166 | 77.8003 | 39.0128 | 38.4215 | -19.98 | -68.637 | 63.8 | 17.388 |  | 13.8505 | 75.687 | 17.8599 | 17.9086 | 29.485 | 6.7889 | 1.8256 | 6.9083 |  |  | -89.22 | -89.04 |  | 19.98 | 68.637 | 9.888 | 0.189 | -72.84 | -72.02 | -64.26 | 74.65 | 74.76 | 19.1372 | -6.1227 | 78.9376 | 81.8467 | 56.8464 | -61.8976 | -63.5864 | 22.9956 | 22.2729 | 117.8084 | 0 | -7.1665 | -11.0465 | -515.0793 | -20.0657 | -9.6 | -9.5 | 68.7943 | 68.2094 | -6.176 |  | -51.5319 | 12.1235 | 13.2108 | 8.9881 | 553.9718 | 215.369 | 216.8034 | -542.4593 | 712.2795 |  | -98.6205 | 99.6674 | 107.4199 | 32.27 | 34.71 | 67.8 | 89.67 | -93.096 | -92.8281 | 152.4389 | 153.2781 | -1.7015 | -154.3524 | -153.4079 | 10.4554 | -98.1299 |  | 26.5 | 19 | 196.3 | -19.12 | 4.9562 | 5.2358 | 5.7761 | 87.5605 | 87.7046 |  | -148.8455 | 12.1168 | 14.8111 | 118.22 |  | 61.1792 | 57.7194 | -36.9451 |  | 99.327 | 97.7352 | -120.2844 |  |  | -133.8 | -133.6 | 23.508 | 72.3 | 70.6 | 97.76 | 71.73 | -10.58 |  | 117.8692 | -28.87 | -29.28 | 115.32 | 55.03 | 119.3636 | 116.2909 | -74.3215 | -72.4636 | 215.5178 | 166.8151 | 161.3864 | 164.2536 | 73.3459 | 55.338 | -27.639 | 556.5408 | -45.4031 |  | -33.8482 | -31.7994 |  | -24.8356 | -22.847 | 155.196 | -85.3036 | -86.6737 | -17.2922 | 15.07 | -18.11 | 88.5 | 14.9943 | -110.0802 | -35.4997 | -34.6538 | 9.5254 | -51.018 | 19.5891 | 23.6601 |  | 18.6965 | 39.6504 | 40.0283 | 38.5711 | 91.7661 | 93.1057 | -111.3585 | 76.2011 | 75.2787 | -86.2107 | -72.1654 | -36.6564 | -34.56 | 16.2728 | 1.0794 | -11.42 | 17.17 | -37.7862 |  |  | 4.038 |  | 29.45 | 73.2856 | 87.8461 |  | 92.03 | 17.6 | -25.452 | 6.4294 | 7.1852 | 2.1294 |  |  |  | -43.2727 | 18.3307 | 45.0021 | 56.6636 | 57.2051 | -180.2297 | -32.5433 | 31.0305 | -56.9516 | 11.4279 | 12.1415 | 11.7311 | 13.1979 | 144.1353 | 142.5204 |  | -281.5921 | -462.1816 | 463.6812 | 185.5021 | -137.7109 | -134.2343 |  | 15.8266 | 77.5445 | 78.0555 | -39.2377 | -39.7904 | 14.1204 | 12.4944 | -29.6323 | -29.1367 | -16.78 | -16.66 | 32.8 | 33.6 | 20.9621 | -47.68 | -251.2017 | 69.2061 | 69.4745 | 12.2 | -12.5 | -13.2 | -13.5 |  | 0.919 | -179.3555 | 67.4888 | 116.374 | -35.5034 | -11.79 | 32.5707 | -41.1155 |  | -68.3284 | 42.3368 | 228.8541 | 226.3321 |  | -109.5776 | 64.9881 | -43.8934 | 40.6726 | -8.6752 | 0.175 | 18.4 | 1.043 | 1.044 | -18.08 | -2.48 |  | 2.0523 | -14.8241 | -33.5164 | 16.6 | 55.481 | 53.474 |  | 10.4981 | 51.0396 | 49.9176 | 50.8837 |  | 10.6 | 13.0778 | 8.19 |  | 48.0175 |  |  | 47.5058 |  | -16.2559 | 15.6653 | -20.1 | 19.3 | -273.3412 | 435.8875
30/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 21.5238 | -30.4047 | -30.4355 | 36.3025 |  | 63.6234 | -135.7187 | 77.9388 | 39.4728 | 38.5137 | -19.98 | -70.065 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.857 | 79.0922 | 18.0453 | 18.4636 | 30.164 | 6.7807 | 1.5702 | 7.499 |  |  | -90.38 | -90.38 |  | 22.2 | 70.065 | 9.779 | 0.183 | -75.81 | -76.48 | -62.1 | 77.39 | 77.51 | 19.5323 | -6.1992 | 79.4781 | 81.8295 | 56.204 | -66.5554 | -65.3613 | 30.3167 | 31.6972 | 118.0738 |  | -0.0998 | 3.169 | -532.4804 | -20.5114 | -9.4 | -9.4 | 71.6234 | 69.7273 | -6.114 |  | -53.6367 | 11.7506 | 13.0284 | 8.8049 | 570.2687 | 214.8808 | 214.5756 | -533.4238 | 727.7628 |  | -91.6716 | 92.9702 | 108.328 | 32.95 | 34.84 |  | 89.83 | -89.6131 | -90.1489 | 158.5403 | 159.957 | 13.1628 | -161.7568 | -162.5898 | 9.5006 | -99.9788 |  | 27.194 | 17.7 | 199.3 | -18.82 | 0 | 0 | 1.7207 | 81.728 | 81.0782 | 1 | -145.1805 | 14.401 | 14.9239 | 110.08 |  | 61.8823 | 58.8913 | -37.3582 |  | 100.831 | 98.9335 | -111.6018 |  |  | -134.3 | -135.2 | 27.1225 | 73.1 | 66.88 | 98.78 | 72.49 | -8.55 |  | 110.4613 | -28.62 | -29.28 | 116.12 | 55.63 | 112.8364 | 109.6545 | -76.9383 | -74.8273 | 211.2365 | 161.7614 | 157.7006 | 158.834 | 70.6038 | 54.6163 | -28.607 | 549.3971 | -49.6052 |  | -34.4352 | -31.9863 |  | -34.9367 | -32.7433 | 175.164 | -86.5924 | -87.9119 | -16.7203 | 18.38 | -17.15 | 106.5 | 15.6498 | -130.5695 | -35.4441 | -34.5341 | 8.7819 | -52.7175 | 18.8384 | 24.4343 |  | 19.8922 | 40.3219 | 40.0528 | 38.9774 | 89.7566 | 89.5891 | -118.0567 | 79.3915 | 78.6834 | -88.5021 | -73.2999 | -41.3953 | -33.59 | 18.1796 | 1.0562 | -12.56 | 17.09 | -42.252 |  | -14.402 | 4.283 | 8.4392 | 28.13 | 73.3311 | 88.4441 | 16.26 | 91.6132 | 18.1 | -26.0882 | 6.6739 | 7.3067 | 2.2018 |  |  | -15.1225 | -44.0349 | 18.0224 | 46.4536 | 57.1266 | 56.5835 | -182.279 | -32.4589 | 31.1301 | -56.4017 | 11.9811 | 12.2196 | 11.826 | 13.2944 | 142.2445 | 139.4902 |  | -280.9434 | -463.7456 | 464.7728 | 180.8575 | -135.5406 | -134.3185 |  | 17.3958 | 76.743 | 77.1927 |  |  | 13.1536 | 12.3296 | -28.4554 | -29.0205 | -15.57 | -15.47 | 30.2 | 31.2 | 21.556 | -47.92 | -252.7694 | 70.5123 | 68.7182 | 12.8 | -12.5 | -12.2 | -11.5 | 1.0588 |  | -174.6177 | 71.9916 | 106.766 | -34.7322 | -10.9755 | 38.6098 | -43.8103 |  | -62.2364 | 45.0877 | 228.8701 | 225.9352 |  | -102.0791 | 55.2188 | -41.1807 | 40.6399 | -8.5159 | -0.112 | 18.56 | 0.962 | 0.94 | -18.32 | -3.36 |  | 2.9618 | -12.9778 | -33.3699 | 15.2 | 53.421 | 53.205 |  |  | 49.9253 | 49.3089 | 51.0511 |  | 13 | 12.7476 | 8.68 |  | 47.4857 |  |  | 46.569 |  | -16.5722 | 17.4966 | -22.5 | 21.4 | -280.3841 | 446.2952
30/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 21.2944 |  | -29.8351 | 35.4938 |  | 63.4548 | -132.6339 | 79.277 | 39.9448 | 38.8063 | -19.98 | -69.39 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.0439 | 80.212 | 19.0529 | 19.2594 | 32.0464 | 6.9079 | 5.0171 | 7.5123 |  |  | -89.32 | -88.5 |  | 19.98 | 69.39 | 9.059 | 0.178 | -74.13 | -74.25 | -62.49 | 74.95 | 74.67 | 19.6599 | -5.9612 | 76.5251 | 78.5268 | 54.4167 | -62.3644 | -61.5779 | 28.1438 | 33.3507 | 112.7742 |  | 0.9456 | 0.6158 | -515.6111 | -19.2153 | -10.2 | -10.3 | 67.3133 | 67.4637 | -6.333 |  | -46.0752 | 10.9613 | 12.295 | 8.3912 | 548.3869 | 222.1747 | 221.5033 | -546.4208 | 720.765 |  | -77.2185 | 79.3109 | 105.4539 | 31.26 | 33.72 | 68.43 | 90.01 | -97.2487 | -96.177 | 163.132 | 164.771 | 12.9692 | -152.8308 | -151.6258 | 7.9651 | -98.183 |  |  | 18.6 | 195.4 | -18.92 | 6.4765 | 6.3891 | 7.9602 | 90.0187 | 89.9432 | 1 | -153.1284 | 12.9943 | 15.4673 | 109.23 |  | 62.5854 | 59.6237 | -37.0405 |  | 98.472 | 98.0617 | -116.4647 |  |  | -137.5 | -134 | 26.5073 | 73.8 | 67.38 | 100.86 | 74.01 | -8.37 |  | 117.2092 | -28.57 | -29.03 | 119.2 | 55.56 | 116.2182 | 116.8909 | -80.1034 | -77.9545 | 210.942 | 163.7391 | 158.6359 | 160.0178 | 65.3879 | 49.9261 | -28.034 | 555.1559 | -64.9685 |  | -33.3315 | -31.687 |  | -37.7177 | -34.936 | 155.196 | -86.8594 | -87.678 | -11.7144 | 14.14 | -16.35 | 106 | 15.718 | -136.0339 | -34.4362 | -33.0934 | 7.126 | -45.0105 | 7.7809 | 23.779 |  | 19.1871 | 40.3799 | 39.7545 | 39.4357 | 97.1247 | 97.2921 | -124.9224 | 83.1448 | 82.4961 | -92.4217 | -75.3566 | -44.2591 | -34.69 | 18.2748 | 1.044 | -12.45 | 15.9 | -45.327 |  | -14.526 | 4.146 |  | 26.62 | 78.2302 | 93.3943 | 15.72 | 89.0596 | 16.6 | -25.0264 | 6.2716 | 6.9565 | 2.2462 |  |  | -14.9141 | -43.1578 | 16.7904 | 44.8797 | 55.9499 | 56.2802 | -179.0008 | -29.9398 | 30.5789 | -52.1812 | 11.8654 | 12.2196 | 11.9526 | 13.081 | 135.4442 | 134.9939 |  |  | -468.4205 | 470.2878 | 166.4809 | -132.1407 | -129.5254 |  | 16.807 | 74.5959 | 77.1883 |  | -25.3705 | 14.9444 | 14.7466 | -26.9152 | -27.3076 | -21.46 | -21.33 | 27.7 | 27.8 | 21.0646 | -49.68 | -250.939 | 73.2581 | 72.8022 | 12.8 | -15.8 | -13.9 | -13.9 |  |  | -157.4875 | 88.6477 | 103.7003 | -40.3005 | -3.6275 | 45.5672 | -52.7568 |  | -65.7107 | 51.249 | 225.2967 | 225.568 |  | -96.9964 | 55.8268 | -33.2275 | 29.8532 | -9.2547 | 0.552 | 18.48 | 1.004 | 1.002 | -17.84 | -3.44 |  | 3.4592 | -12.1569 | -33.9559 | 14.4 | 50.874 | 50.908 |  | 10.5343 | 49.655 | 48.4791 | 50.628 |  | 15.7 | 12.2035 | 8.36 |  | 46.4726 |  |  | 45.8806 |  | -16.2482 | 16.5616 | -25.7 | 25.2 | -296.1906 | 454.1082
30/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.0364 |  | -30.8754 | 35.8458 |  | 63.3471 | -133.6714 | 76.4973 | 38.5328 | 37.6809 | -17.76 | -65.687 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.4888 | 82.5218 | 18.7951 | 18.9183 | 30.6032 | 6.97 | 5.8923 | 7.8364 |  |  | -85.84 | -86.61 |  | 17.76 | 65.687 | 9.449 | 0.176 | -73.47 | -73.83 | -62.65 | 74.24 | 73.84 | 18.6774 | -5.9534 | 74.8475 | 77.9488 | 50.8477 | -63.7373 | -62.2404 | 27.0913 | 28.9671 | 111.8429 |  | -5.5407 | 3.244 | -496.0795 | -17.3147 | -11.3 | -11.3 | 66.989 | 66.6752 | -6.1879 |  | -47.9784 | 9.9958 | 12.0544 | 8.37 | 533.1887 | 207.3732 | 207.4953 | -490.8925 | 709.1846 |  | -93.3786 | 94.2233 | 102.0509 | 30.11 | 32.21 | 67.05 | 89.1 | -96.4449 | -96.9808 | 165.5076 | 164.8131 | 12.181 | -155.5577 | -154.0965 | 7.2765 | -97.3223 |  | 28.982 | 21.2 | 194 | -18.58 | 4.4506 | 5.4345 | 6.3072 | 86.8818 | 86.6636 | 1 | -140.5155 | 4.3891 | 15.6527 | 106.66 |  | 61.8823 | 58.8913 | -36.5124 |  | 97.3886 | 96.2621 | -109.9689 |  |  | -133.7 | -133.1 | 25.914 | 74.8 | 66.26 | 101.9 | 74.76 | -8.19 |  | 109.8987 | -28.08 | -28.68 | 114.99 | 55.21 | 108.2182 | 104.9455 | -82.5107 | -81.1273 | 203.3687 | 157.047 | 150.7666 | 153.5565 | 56.3847 | 39.9797 | -28.048 | 502.6771 | -81.0956 |  | -32.4576 | -30.8502 |  | -35.8588 | -32.3638 | 164.412 | -83.2162 | -84.5702 | -1.8033 | 0 | -9.08 | 109 | 15.5807 | -131.3378 | -33.3014 | -32.0343 | 7.0545 | -34.8534 | 7.0897 | 23.6093 |  | 18.8407 | 41.0184 | 41.1083 | 38.7192 | 97.9619 | 97.1247 | -128.9414 | 85.4885 | 85.4453 | -96.5904 | -78.887 | -47.4012 | -34.57 | 18.2748 | 0.9854 | -12.61 | 14.75 | -47.5026 |  |  | 3.987 |  | 25.56 | 80.2698 | 96.734 |  | 87.4421 | 17.2 | -24.2985 | 6.1524 | 6.8072 | 2.185 |  |  | -15.911 | -41.3951 | 16.5321 | 43.348 | 56.2571 | 57.847 | -177.4217 | -28.5494 | 30.0884 | -49.0169 | 11.4224 | 12.1708 | 11.8155 | 13.1867 | 137.4766 | 135.7029 | 284.5 | -280.8217 | -473.5359 | 475.3172 | 164.8391 | -131.2535 | -128.9006 |  | 12.0972 | 76.5655 | 75.3422 | -23.6105 |  | 15.219 | 14.9114 | -24.2676 | -24.236 | -13.28 | -13.12 | 26.2 | 25.4 | 21.2078 | -50.8 | -247.0946 | 71.8633 | 71.8105 | 11.6 | -15.9 | -12.2 | -12.2 | 1.159 | 1.0395 | -160.1991 | 105.2187 | 102.4837 | -41.5873 | 1.187 | 42.704 | -51.4371 |  | -58.7958 | 51.5415 | 224.2059 | 224.4339 |  | -93.8089 | 60.434 | -34.866 | 30.5239 | -9.0433 | 0.476 | 17.84 | 1.047 | 1.041 | -17.04 | -3.2 |  | 4.2191 | -14.9981 | -35.1278 | 17.5 | 53.714 | 53.421 |  |  | 49.1795 | 49.7125 | 51.1463 |  | 17.8 | 13.6641 | 8.3 |  | 48.7717 |  |  | 48.4845 |  | -11.4968 | 11.9802 | -27.4 | 28.6 | -301.9738 | 469.045
30/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.0087 |  | -30.6793 | 35.0748 |  | 62.1132 | -134.0172 | 75.9754 | 38.3028 | 37.4113 | -17.76 | -68.323 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 13.6503 | 82.2728 | 18.0908 | 18.2625 | 29.9412 | 6.8178 | 5.9512 | 7.514 |  |  | -86.38 | -85.97 |  | 17.76 | 68.323 | 8.371 | 0.167 | -72.63 | -72.87 | -62.46 | 74.36 | 73.92 | 17.5388 | -5.0813 | 72.3848 | 75.1734 | 50.505 | -61.2776 | -61.1703 | 26.9334 | 26.1358 | 112.0016 |  | -0.6875 | -0.1778 | -486.4479 | -14.1653 | -12.4 | -12.7 | 67.1401 | 67.0935 | -5.3401 |  | -45.9804 | 10.1403 | 11.7883 | 8.1024 | 522.4157 | 205.9999 | 205.7862 | -467.2016 | 705.4813 |  | -88.6933 | 91.1479 | 99.7257 | 28.74 | 30.78 | 64.93 | 86.34 | -101.8032 | -101.8032 | 168.8987 | 169.8423 | 12.4793 | -151.9923 | -152.6625 | 6.8805 | -95.5421 |  | 28.457 | 21.7 | 193.3 | -18.87 | 4.4332 | 5.2649 | 6.948 | 85.0153 | 84.1931 |  | -136.8862 | 5.3303 | 14.8652 | 106.7 |  | 61.1792 | 58.1589 | -36.1039 |  | 97.2996 | 96.1749 | -109.9465 |  |  | -131.5 | -131.9 | 25.5405 |  | 65 | 100.86 | 74.01 | -7.83 |  | 107.7761 | -28.01 | -28.51 | 115.17 | 52.89 | 109.2909 | 107.1273 | -88.1419 | -86.6364 | 199.2807 | 153.3202 | 149.3524 | 149.7563 | 50.6303 | 25.9948 | -28.545 | 476.4868 | -84.7768 |  | -33.1067 | -30.6205 |  | -39.0017 | -35.0688 | 159.804 | -88.8536 | -91.0635 | 2.7664 | 0 | -13.3 | 111.4 | 14.9049 | -135.078 | -34.5537 | -33.774 | 8.5121 | -30.94 | 0 | 23.1897 |  | 20.5517 | 40.5245 | 41.2677 | 38.6864 | 102.9856 | 102.1484 | -127.2668 | 90.4776 | 90.9683 | -93.9175 | -77.847 | -44.5447 | -35.03 | 17.9696 | 0.9622 | -12.46 | 15.87 | -46.1856 |  | -14.684 | 4.083 |  | 25.46 | 78.7007 | 96.4022 | 15.25 | 86.4054 | 20.1 | -24.6647 | 6.9387 | 7.2694 | 2.1503 |  |  |  | -41.2541 | 16.702 | 43.4729 | 58.7197 | 60.3993 | -177.2358 | -29.2123 | 29.8684 | -48.3178 | 12.254 | 11.7606 | 11.4042 | 13.5321 | 92.1715 | 92.5536 | 280.4 | -281.4827 | -506.0194 | 511.5828 | 188.2935 | -88.78 | -87.9624 |  | 7.1488 | 78.1819 | 78.3345 | 0 | 0 | -8.8084 | -8.9073 | -21.8874 | -21.5963 | 13.92 | 13.79 | 23.6 | 23 | 21.0027 | -52 | -288.5663 | 69.6311 | 69.3796 | 11.1 | -10.8 | 9.1 | 10 |  |  | -180.6572 | 109.8074 | 82.6353 | 46.9958 | 18.6232 | -46.3547 | 35.2895 | -140.7294 | 35.0772 | -35.3542 | 199.2395 | 197.7721 | 142.1366 | -75.7049 | -38.0822 | -111.335 | 109.3301 | -9.0954 | 0.615 | 16.96 | 1.122 | 1.123 | -16.8 | -3.6 |  | 3.6637 | -10.2831 | -37.4136 | 17.2 | 53.458 | 53.498 | 8.932 | 10.5383 | 50.6778 | 50.5242 | 51.793 |  | 13.3 | 15.4518 | 8 |  | 46.932 |  |  | 47.0095 |  | -6.9269 | 6.1988 | -23 | 22.9 | -317.5807 | 488.6685
30/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 20.7584 |  | -30.8444 | 36.3886 |  | 61.6549 | -134.3387 | 72.5359 | 36.9569 | 36.0021 | -15.54 | -66.858 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 14.4835 | 82.9126 | 17.1967 | 17.7652 | 29.1953 | 6.3194 | 5.6758 | 7.7596 |  |  | -83.47 | -83 |  | 15.54 | 66.858 | 7.323 | 0.167 | -66.78 | -66.92 | -71 | 67.48 | 67.03 | 17.423 | -5.155 | 72.0238 | 74.5347 | 47.025 | -53.2902 | -52.8267 | 11.1296 | 9.1215 | 108.8252 |  | -15.8075 | -17.8704 | -461.1922 | -15.987 | -11.7 | -11.6 | 57.6633 | 56.8436 | -5.7123 |  | -35.8779 | 9.4852 | 11.0946 | 7.763 | 496.8717 | 216.0405 | 215.8573 | -476.6161 | 699.1078 |  | -51.8233 | 54.2102 | 99.586 | 29.03 | 30.84 | 64.91 | 85.39 | -110.5104 | -109.9746 | 166.7823 | 166.4455 | 14.5029 | -144.208 | -144.0127 | -3.5239 | -95.3655 |  | 28.866 | 22.1 | 191.5 | -18.36 | 10.6171 | 10.3477 | 12.1201 | 92.8635 | 93.4434 | 1 | -153.2296 | 11.5709 | 14.9112 | 104.61 |  | 60.4761 | 56.8405 | -35.925 |  | 95.9941 | 95.2744 | -118.3189 |  |  | -128.4 | -129 | 25.4031 | 74 | 65.04 |  |  | -8.17 |  | 118.1242 | -27.72 | -28.24 | 114.8 | 52.88 | 120.9273 | 118.0364 | -89.1892 | -86.6182 | 204.8432 | 157.8622 | 152.6338 | 155.0802 | 20.9058 | 3.9637 | -29.842 | 486.2868 | -114.5986 |  | -32.5734 | -30.5597 |  | -40.1507 | -38.4959 | 61.488 | -73.4431 | -74.8261 | 32.3993 | 14.91 | -18.55 | 1 | 15.0552 | -138.0282 | -34.1464 | -33.3151 | 7.0931 | -1.2717 | -32.88 | 23.0882 |  | 19.1288 | 40.025 | 40.4398 | 38.3376 | 112.0283 | 110.8561 | -120.2336 | 90.2627 | 90.268 | -92.1668 | -76.3007 | -42.1717 | -35.55 | 17.6864 | 0.961 | -12.54 | 17.32 | -42.9328 |  |  | 4.094 |  | 27.32 | 78.1666 | 92.718 | 15.76 | 86.8076 | 21.6 | -24.7891 | 6.01 | 6.5628 | 2.1352 |  |  | -14.1396 | -41.325 | 17.3543 | 43.1959 | 56.2953 | 57.4176 | -177.2572 | -30.1051 | 31.4648 | -52.4647 | 11.2709 | 11.2821 | 10.919 | 12.4739 | 91.0429 | 91.9581 | 283.3 |  | -513.3789 | 519.7554 | 157.0632 | -89.3696 | -87.4077 |  | 7.8751 | 79.1388 | 79.0761 |  |  | -9.6983 | -10.4894 | -25.0977 | -25.1324 | 12.04 | 11.91 | 27.4 | 27.3 | 20.9194 | -49.12 | -286.7039 | 65.2721 | 64.4729 | 11.1 | -12.4 | 11.6 | 11.7 |  |  | -154.3862 | 139.9015 | 91.1436 | 51.6699 | 45.7143 | -45.143 | 42.7493 | -138.8873 | 35.9826 | -41.4765 | 200.918 | 199.2438 | 139.8052 | -83.9466 | -36.3194 | -119.817 | 117.1289 | -8.9911 | 0.677 | 17.04 | 1.01 | 1.014 | -16.64 | -4.16 |  | 3.7797 | -11.2779 | -36.9741 | 16.8 | 55.512 | 55.179 |  |  | 50.761 | 49.8031 | 52.1915 |  | 8.9 | 16.7066 | 7.95 |  | 47.8771 |  |  | 47.1489 |  | -7.5541 | 8.0928 | -17.6 | 18.2 | -346.3608 | 502.261
30/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 20.4951 | -29.9829 | -30.9063 | 36.6021 |  | 60.9576 | -134.4883 | 70.1173 | 35.5809 | 34.5947 | -11.1 | -67.716 | 61.6 | 22.356 |  | 14.3078 | 83.9052 | 17.5259 | 17.9753 | 29.7161 | 6.8932 | 5.5921 | 7.5408 |  |  | -78.58 | -79.05 |  | 11.1 | 67.716 | 7.883 | 0.178 | -68.77 | -68.63 | -59.47 | 70.18 | 69.37 | 17.3626 | -5.1129 | 72.2023 | 74.9485 | 48.7958 | -62.9063 | -60.8729 | 21.3505 | 32.9067 | 82.6697 | 85.5332 | -1.7311 | -6.6725 | -474.2685 | -10.8673 | -14.7 | -14.9 | 67.3027 | 66.2795 | -5.4827 |  | -48.4669 | 9.4684 | 11.7272 | 8.0464 | 507.4006 | 202.7039 | 203.4974 | -439.4084 | 702.9697 |  | -93.9511 | 97.0452 | 100.7735 | 29.59 | 31.47 |  | 86.25 | -107.1615 | -107.2955 | 160.9133 | 161.5262 | 14.0989 | -150.3114 | -150.4352 | -0.8278 | -94.7982 |  |  | 25.5 | 187.6 | -18.59 | 6.7901 | 7.4266 | 9.338 | 88.2588 | 88.2878 | 1 | -140.8764 | 4.8447 | 14.8397 | 106.21 |  | 59.7729 |  | -35.7122 |  | 94.7058 | 94.3582 | -105.2547 |  |  | -129.9 | -127.9 | 25.4196 | 73.9 | 65.04 | 99.84 | 73.22 | -7.82 |  | 103.2959 | -28.8 | -29.17 | 115.39 | 53.43 | 105.9273 | 102.8182 | -91.1649 | -89.1364 | 197.1943 | 148.9611 | 143.4783 | 146.5529 | 39.9772 | 23.9608 | -29.126 | 446.7634 | -125.5403 |  | -31.6991 | -29.713 |  | -47.7335 | -44.2355 | 142.908 | -86.2787 | -87.6776 | 13.5162 | 0 | -17.48 | 95.2 | 15.048 | -152.8599 | -33.0146 | -32.3747 | 5.6425 | -20.6358 | -12.794 | 23.6129 |  | 19.6247 | 39.5876 | 40.0898 | 38.5475 | 107.172 | 108.1768 | -124.2526 | 93.8592 | 93.2964 | -93.7543 | -79.5214 | -42.8382 | -35.3 | 18.182 | 0.9622 | -12.5 | 18.03 | -42.1744 |  |  | 4.126 |  | 28.04 | 81.4279 | 95.5975 | 15.16 | 87.3278 | 20.8 | -25.2632 | 6.0265 | 6.6611 | 2.1414 |  |  |  | -41.6086 | 15.7181 | 43.6212 | 54.8403 | 55.1944 | -176.4493 | -30.481 | 31.2917 | -53.7946 | 11.9041 | 11.204 | 10.8979 | 13.5799 | 88.8472 | 89.8502 | 283.7 | -281.187 | -502.8759 | 504.3644 | 157.4417 | -85.7395 | -85.3197 |  | 8.7969 | 73.1067 | 71.8554 |  |  | -8.8194 | -8.9073 | -26.5221 | -26.7389 | 11.63 | 11.49 | 26 | 25.2 |  | -46.64 | -291.4644 | 70.6676 | 70.4145 | 11.1 | -7.8 | 9.7 | 10 | 1.1265 | 0.9656 | -145.497 | 151.9908 | 92.1209 | 55.0624 | 58.0053 | -52.7359 | 43.8327 | -143.1174 | 33.6053 | -45.8651 | 198.9558 | 199.7724 | 146.8365 | -87.4422 | -31.2805 | -117.2397 | 117.916 | -9.2795 | 1.094 | 18.56 | 0.977 | 0.973 | -17.84 | -4.8 |  | 4.8661 | -10.869 | -37.1786 | 15.3 | 53.722 | 53.236 |  |  | 46.6053 | 48.0537 | 48.5451 |  | 10.5 | 17.0565 | 8.05 |  | 47.8066 |  |  | 47.044 |  | -8.4008 | 8.5654 | -21.1 | 21.3 | -346.33 | 512.7125
30/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 20.5001 | -30.5584 | -31.3304 | 37.8765 |  | 62.3842 | -137.0242 | 73.7286 | 37.3129 | 36.2321 | -13.32 | -68.189 | 61.6 | 22.356 |  | 14.266 | 84.967 | 18.0754 | 18.3466 | 30.381 | 7.2792 | 5.9847 | 8.0364 |  |  | -80.63 | -80.28 |  | 13.32 | 68.189 | 5.385 | 0.164 | -66.85 | -67.07 | -65.46 | 67.6 | 68.4 | 17.5282 | -5.2061 | 74.7801 | 77.7464 | 51.2226 | -60.119 | -60.1916 | 9.9811 | 9.9238 | 87.3802 | 88.9998 | -17.507 | -19.5255 | -473.1506 | -10.2821 | -15.4 | -15.4 | 64.6889 | 64.8213 | -5.7697 |  | -47.5772 | 10.6316 | 11.9095 | 8.0848 | 509.3538 | 214.1178 | 213.0802 | -458.485 | 714.6218 |  | -94.9641 | 95.6872 | 105.1046 | 30.69 | 33.08 | 67.04 | 88.29 | -107.0275 | -106.6257 | 160.8407 | 162.6224 | 14.5871 | -154.2092 | -155.0413 | 9.4798 | -97.012 |  | 28.718 | 18.7 | 193.4 | -19.03 | 4.7737 | 5.6208 | 6.5131 | 87.3244 | 87.6136 |  | -144.0533 | 5.8736 | 14.9324 | 111.65 |  | 62.5854 | 59.3307 | -37.2918 |  | 97.5258 | 96.197 | -111.7188 |  |  | -134.9 | -135.1 | 26.1996 |  | 65.12 |  | 73.97 | -8.31 |  | 111.5038 | -28.49 | -28.9 | 115.57 | 55.53 | 111.7455 | 110.4909 | -89.0068 | -87.4 | 205.363 | 154.7125 | 151.0001 | 152.4254 | 42.8006 | 29.3116 | -28.527 | 468.4484 | -134.7451 |  | -32.1248 | -30.4107 |  | -49.6418 | -46.7401 | 159.804 | -88.3872 | -90.33 | 7.3821 | 0 | -17.5 | 110.2 | 15.1755 | -155.6763 | -34.6959 | -33.6704 | 5.3359 | -26.154 | -8.2626 | 23.8368 |  | 21.9214 | 39.8749 | 39.7566 | 38.3085 | 106.6697 | 107.507 | -120.2336 | 91.8513 | 91.1837 | -92.9613 | -75.8999 | -43.5267 | -35.28 | 18.5824 | 1.0208 | -12.47 | 17.41 | -42.3643 |  |  | 4.181 |  | 27.02 | 78.4516 | 92.8165 | 16.29 | 87.7874 | 21.5 | -24.7735 | 6.3475 | 7.1116 | 2.1088 |  |  | -15.4423 | -42.9523 | 15.9758 | 44.3017 | 55.9205 | 57.7037 | -180.061 | -30.891 | 30.7567 | -53.2195 | 11.7676 | 11.6239 | 11.267 | 13.3331 | 89.995 | 89.9342 | 281.6 | -278.6264 | -490.6656 | 496.3724 | 143.179 | -86.8068 | -87.3248 |  | 7.5812 | 76.5275 | 73.8669 |  |  | -8.5777 | -8.7865 | -30.3654 | -30.028 | 11.08 | 10.95 | 25.5 | 26.1 | 20.7976 | -43.28 | -301.5348 | 74.5101 | 74.2498 | 11.1 | -8.5 | 10.8 | 10.9 |  |  | -139.1735 | 157.0129 | 108.2839 | 66.1729 | 71.5462 | -59.6797 | 57.0576 | -142.4969 | 27.4784 | -53.7122 | 201.0363 | 200.8519 | 147.8509 | -101.114 | -29.7321 | -127.5036 | 125.3818 | -9.5706 | 2.09 | 17.6 | 1.011 | 1.012 | -17.12 | -4.24 |  | 4.6006 | -10.869 | -37.676 | 15.9 | 53.065 | 52.532 | 8.7047 | 10.739 | 50.0669 | 49.5944 | 47.4961 |  | 10.7 | 15.1993 | 8.56 |  | 47.8889 |  |  | 47.6008 |  | -7.928 | 8.8542 | -21 | 20.7 | -344.9368 | 512.0822
30/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 20.7223 |  | -31.0661 | 38.3535 |  | 62.1178 | -137.9336 | 72.6551 | 36.9369 | 35.6671 | -15.54 | -68.549 | 61.6 | 22.356 |  | 14.306 | 84.6152 | 18.3345 | 18.7329 | 30.9968 | 7.4775 | 5.7361 | 7.2247 |  |  | -80.3 | -80.25 |  | 15.54 | 68.549 | 5.581 | 0.166 | -71.63 | -71.76 | -59.34 | 72.13 | 72.8 | 17.6911 | -5.3647 | 75.5644 | 78.1506 | 51.5203 | -65.9853 | -65.2306 | 31.9309 | 30.3903 | 84.9105 | 87.5462 | 1.8812 | -3.6884 | -502.5006 | -10.1744 | -15.1 | -15.1 | 71.168 | 70.197 | -5.3829 |  | -53.1092 | 9.9167 | 12.0726 | 8.1319 | 539.8417 | 208.8686 | 209.479 | -457.9328 | 735.6794 |  | -113.559 | 116.3093 | 104.0069 | 30.68 | 33 | 67.08 | 87.44 | -98.0524 | -97.7845 | 166.4349 | 169.6396 | 13.8646 | -159.607 | -159.2894 | 7.7199 | -95.7428 |  | 27.729 | 17.1 | 191.3 | -18.52 | 0 | 0 | 2.0303 | 81.1589 | 80.6097 | 1 | -140.0664 | 9.9204 | 14.7264 | 116.97 |  | 62.5854 |  | -37.2774 |  | 97.3576 | 95.9197 | -105.2263 |  |  | -135.3 | -136 | 26.3809 | 74.8 | 64.8 |  |  | -8.5 |  | 104.826 | -28.82 | -29.26 | 116.48 | 54.89 | 102.7273 | 102.0909 | -88.395 | -86.5818 | 197.3395 | 150.6926 | 145.5318 | 148.6888 | 50.8972 | 36.9341 | -27.606 | 471.4533 | -129.1557 |  | -32.8546 | -30.8544 |  | -51.8331 | -48.4075 | 184.38 | -91.0395 | -91.7582 | 0.6005 | 18.65 | -17.96 | 112.3 | 14.9018 | -160.2612 | -37.4034 | -36.6792 | 7.9245 | -33.6317 | 0 | 23.7233 |  | 23.379 | 39.4646 | 40.6542 | 38.3575 | 99.469 | 98.1294 | -114.2052 | 91.6988 | 91.0676 | -87.699 | -70.6106 | -40.4138 | -34.3 | 18.182 | 0.9744 | -12.65 | 17.84 | -40.8315 |  |  | 3.995 |  | 28.11 | 71.7645 | 89.2777 | 16.11 | 88.3432 | 23 | -24.8602 | 6.6621 | 7.2216 | 2.1593 |  |  | -16.0674 | -42.5944 | 14.679 | 44.4986 | 56.8133 | 56.8373 | -182.2923 | -30.8017 | 29.8942 | -52.5452 | 12.9435 | 12.1805 | 11.8155 | 14.3263 | 92.9736 | 91.89 |  | -281.3385 | -489.7066 | 494.656 | 145.4452 | -89.1193 | -88.6228 |  | 10.7479 | 76.4725 | 76.3071 |  |  | -10.3465 | -9.7972 | -36.3142 | -35.3323 | 7.83 | 7.7 | 30.5 | 30.4 | 20.6545 | -39.12 | -307.3867 | 71.6824 | 71.392 | 11.1 | -4 | 10.8 | 10.9 | 1.2589 | 1.068 | -137.1435 | 151.9285 | 119.0645 | 74.9143 | 78.1153 | -69.9445 | 65.0081 | -149.9796 | 22.8673 | -64.0502 | 201.8005 | 203.4464 | 149.2104 | -110.8862 | -23.3157 | -136.7855 | 135.5106 | -9.2273 | 6.239 | 18.08 | 0.952 | 0.95 | -17.92 | -2.8 |  | 4.0726 | -10.0481 | -35.4787 | 13.9 | 52.66 | 52.171 |  | 10.4673 | 50.4201 | 49.0175 | 50.6927 |  | 4.1 | 13.2165 | 8.24 |  | 47.0037 |  |  | 47.042 |  | -11.0894 | 11.1407 | -13.8 | 13.8 | -339.4958 | 505.5097
30/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 20.5018 |  | -31.1929 | 37.8846 |  |  | -131.8401 | 72.8764 | 36.9749 | 35.8592 | -11.1 | -69.764 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 13.9548 | 80.8148 | 18.3137 | 18.5317 | 30.5205 | 7.5821 | 5.8908 | 7.7291 |  |  | -80.39 | -79.74 |  | 11.1 | 69.764 | 5.873 | 0.174 | -72.66 | -73.27 | -60.98 | 73.7 | 74.25 | 18.0037 | -5.7795 | 75.9587 | 78.879 | 51.0533 | -64.4451 | -64.2895 | 27.4501 | 28.0097 | 84.7604 | 87.956 | -0.7238 | -4.2192 | -498.1502 | -7.92 | -15.9 | -15.8 | 69.9536 | 69.7377 | -5.7066 |  | -55.3266 | 10.2231 | 12.0388 | 8.2791 | 538.5295 | 209.2043 | 208.9602 | -485.2579 | 717.3935 |  | -121.1944 | 123.1383 | 103.7474 | 30.39 | 33.09 | 66.29 | 87.42 | -93.6318 | -92.5602 | 163.6168 | 165.1206 | 13.8363 | -161.5335 | -161.9102 | 7.6175 | -99.0804 |  |  | 12.1 | 197.9 | -18.87 | 0 | -2.3493 | 0 | 77.5583 | 77.216 | 1 | -135.6768 | 9.7631 | 14.4924 | 114.17 |  | 62.5854 |  | -36.7962 |  | 99.8567 | 98.8878 | -111.1923 |  |  | -136.2 | -135.7 | 26.1118 | 73.8 | 65.28 | 100.94 |  | -8.47 |  | 111.0038 | -26.33 | -26.71 | 112.42 | 55.42 | 111.6727 | 109.9818 | -82.6372 | -80.7727 | 203.7523 | 156.9617 | 151.1457 | 154.3046 | 53.6926 | 37.8568 | -27.636 | 497.2123 | -55.7431 |  | -32.7205 | -31.141 |  | -40.2707 | -38.3023 | 156.732 | -85.3097 | -86.2259 | -0.804 | 0 | -18.86 | 97.4 | 14.813 | -139.608 | -39.3772 | -38.2745 | 10.6635 | -36.3865 | 0 | 23.4454 |  | 24.7473 | 39.9258 | 39.9529 | 38.9425 | 93.943 | 94.1105 | -118.894 | 85.2335 | 84.7111 | -88.0318 | -72.9643 | -40.2161 | -34.41 | 17.9696 | 1.0562 | -12.5 | 17.19 | -40.7365 |  | -14.519 | 4.103 |  | 27.84 | 73.692 | 90.9958 | 16.6 | 87.1276 | 21.2 | -24.697 | 6.5879 | 7.3368 | 2.1418 |  |  | -17.3552 | -43.0573 | 14.972 | 45.0441 | 55.2534 | 58.5543 | -182.1045 | -31.2635 | 30.1657 | -53.2051 | 11.6315 | 12.4735 | 12.0897 | 13.4661 | 106.3735 | 106.2371 | 282 | -281.2629 | -498.5858 | 500.825 | 208.6317 | -102.6126 | -101.7415 |  | 12.1897 | 78.2423 | 76.1627 |  |  | -8.9732 | -9.7533 | -43.0692 | -43.436 | 25.33 | 25.07 | 29.3 | 29.1 | 20.7143 | -30.96 | -313.5262 | 74.7218 | 74.4638 | 11.7 | -6.2 | 10.8 | 10.9 |  |  | -197.7946 | 72.3915 | 192.1136 | 134.5854 | 75.6477 | -132.5751 | 124.2668 | -117.6658 | -18.2921 | -130.2239 | 174.4901 | 177.457 | 120.2988 | -179.1447 | 16.2708 | -167.1946 | 161.3954 | -8.9911 | 11.87 | 16.32 | 0.826 | 0.814 | -16.96 | -5.68 |  | 5.4795 | -10.4875 | -36.1227 | 12.3 | 53.429 | 55.299 | 8.7918 | 10.5161 | 51.0743 | 51.2764 | 54.516 |  | 6 | 12.0219 | 8.15 |  | 48.179 |  |  | 47.3404 |  | -11.7501 | 12.6762 | -15.6 | 16.5 | -286.6396 | 457.6979
30/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 20.7316 | -30.932 | -31.0099 | 37.1387 |  | 61.1842 | -130.1989 | 72.1351 | 36.5449 | 35.7332 | -11.1 | -69.337 |  | 22.356 | -63.8 | 14.4571 | 80.026 | 18.2389 | 18.3278 | 30.0407 | 7.4631 | 5.7579 | 7.7941 |  |  | -77.75 | -77.74 |  | 11.1 | 69.337 | 5.051 | 0.166 | -68.1 | -68.38 | -69.31 | 68.84 | 72.67 | 17.9426 | -5.7906 | 76.1944 | 78.7966 | 50.4694 | -57.1609 | -56.7346 | 10.6854 | 9.0441 | 86.9069 | 88.8812 | -15.4877 | -17.4072 | -489.5852 | -8.765 | -15.4 | -15.5 | 62.1644 | 60.9562 | -5.6895 |  | -42.7945 | 9.3341 | 11.2317 | 7.8406 | 522.6904 | 210.8523 | 210.4556 | -566.7651 | 671.0176 |  | -68.4479 | 70.451 | 104.2564 | 29.99 | 32.71 | 67.04 | 87.38 | -91.7564 | -91.8904 | 156.7015 | 157.5404 | 18.644 | -152.3178 | -152.4114 | 6.3818 | -114.5984 |  | 27.642 | 22.8 | 233.9 | -18.79 | 8.2446 | 6.6369 | 7.8778 | 92.0826 | 90.9704 | 16.7711 | -165.9866 | 23.0457 | 14.9442 | 114.23 |  | 62.5854 | 59.3307 | -36.8009 |  | 114.9232 | 115.2952 | -159.2271 |  |  | -112 | -112.7 | 26.2656 |  | 68.98 | 99.78 |  | -9.83 |  | 158.439 | -25.83 | -26.19 | 111.96 | 55.46 | 161.7273 | 158.5818 | -64.6321 | -63.1727 | 241.0477 | 195.0293 | 185.7433 | 190.6101 | 71.8521 | 53.9112 | -26.906 | 576.9559 | 62.8815 |  | -33.7271 | -30.7964 |  | -35.3866 | -33.5532 | 182.844 | -78.1502 | -79.5055 | -22.4929 | 15.87 | -12.37 | 106.3 | 14.1453 | -129.0747 | -38.1411 | -37.2439 | 9.8798 | -54.3816 | 8.3754 | 23.4706 |  | 23.9592 | 40.8758 | 40.5968 | 39.8997 | 93.2732 | 92.4359 | -116.5496 | 66.1148 | 65.2948 | -88.2979 | -74.1857 | -39.7253 | -34.28 | 17.8793 | 1.0452 | -12.71 | 17.52 | -40.5543 |  |  | 4.34 | 8.4942 | 28.64 | 73.0822 | 86.2675 |  | 89.23 | 20.5 | -23.7618 | 6.8873 | 7.7577 | 2.1398 |  |  | -17.0869 | -41.6919 | 17.2 | 43.879 | 54.033 | 55.9998 | -181.6354 | -30.8192 | 27.1698 | -52.1102 | 11.9022 | 12.747 | 12.3218 | 14.0194 | 128.9816 | 129.2163 | 274.5 | -274.264 | -495.3966 | 495.3294 | 279.5701 | -122.945 | -122.4072 |  | 16.2702 | 78.8892 | 77.9607 |  |  | -8.9842 | -9.7752 | -64.7162 | -64.1773 | 51.47 | 51 | 30.6 | 30.4 | 20.4686 | 19.44 | -320.5872 | 78.6731 | 78.992 | 11.8 | -3.4 | 11.6 | 11.8 | 1.1569 |  | -276.7705 | -39.1351 | 318.0123 | 239.3314 | 92.6945 | -234.5297 | 231.2286 | -103.7044 | -78.3318 | -226.3532 | 157.7252 | 155.719 | 107.3989 | -304.3069 | 80.7168 | -225.5847 | 222.0104 | -9.1751 | 10.742 | 15.28 | 0.766 | 0.751 | -15.28 | -6.32 |  | 6.6819 | -11.4824 | -35.9762 | 11.7 | 51.453 | 52.055 | 9.015 | 10.5445 | 51.1466 | 51.2456 | 52.1872 |  | 0.9 | 12.261 | 8.2 |  | 48.0269 |  |  | 47.4539 |  | -16.3089 | 16.1451 | -12.4 | 13.6 | -210.1745 | 368.6926
30/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 20.3151 | -30.6147 | -30.4683 | 36.3662 |  | 61.3023 | -128.4451 | 70.9348 | 35.8369 | 35.1333 | -11.1 | -69.407 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 13.8642 | 79.4062 | 17.7013 | 18.0064 | 29.8514 | 7.6667 | 5.31 | 7.826 |  |  | -78.11 | -77.93 |  | 11.1 | 69.407 | 4.849 | 0.164 | -70.67 | -70.41 | -64.81 | 71.25 | 71.97 | 18.3416 | -6.0782 | 75.0433 | 77.0455 | 48.697 | -64.5812 | -63.4902 | 26.1483 | 27.407 | 85.2498 | 86.8046 | -7.4843 | -6.4474 | -487.2164 | -9.7433 | -15.2 | -15.2 | 70.3769 | 68.8723 | -5.5461 |  | -55.8666 | 10.0932 | 11.7756 | 8.1109 | 520.1268 | 185.1557 | 183.8129 | -531.3583 | 639.4072 |  | -126.3803 | 128.502 | 104.1965 | 29.85 | 32.37 | 66.33 | 86.42 | -79.4324 | -81.3078 | 153.6623 | 154.7662 | 19.9214 | -160.886 | -162.0086 | 9.4551 | -115.0444 |  | 28.925 | 29.1 | 234.3 | -18.7 | 3.5124 | 3.7769 | 4.4597 | 84.5026 | 83.6275 | 1 | -140.9038 | 7.8121 | 11.2513 | 109.95 |  | 61.8823 | 58.5983 | -36.4235 |  | 115.8293 | 115.9193 | -142.3284 |  |  | -106.3 | -107.7 | 26.2711 | 72.9 | 66.58 | 98.72 | 72.42 | -9.04 |  | 142.5031 | -26.24 | -26.59 | 117.74 | 54.06 | 142.7455 | 141.8182 | -61.0287 | -60.2818 | 229.5568 | 183.3028 | 177.6137 | 180.8422 | 83.5175 | 68.1967 | -26.438 | 541.3931 | 180.9772 |  | -34.4494 | -32.0427 |  | -22.672 | -21.5157 | 164.412 | -76.236 | -77.7383 | -30.5073 | 0 | -17.49 | 113.1 | 13.8166 | -102.173 | -38.1121 | -37.104 | 10.763 | -57.5597 | 31.3738 | 23.22 |  | 22.6159 | 40.7584 | 41.0757 | 38.9091 | 80.2116 | 80.2116 | -127.2668 | 62.5392 | 62.6678 | -92.2279 | -77.1123 | -45.0282 | -33.79 | 18.2748 | 1.0794 | -12.54 | 15.76 | -45.6406 |  |  | 4.328 | 8.3592 | 28.21 | 78.8653 | 95.2451 |  | 88.5404 | 21.4 | -22.5976 | 6.7556 | 7.4771 | 2.2108 |  |  | -16.9145 | -41.4997 | 17.2125 | 43.0624 | 58.3824 | 59.9552 | -178.3634 | -30.2122 | 26.9673 | -51.6059 | 11.7628 | 12.9911 | 12.5222 | 13.1387 | 156.7095 | 157.2942 | 285.8 | -284.6342 | -520.5876 | 520.547 | 406.4824 | -150.7298 | -148.4526 |  | 19.8957 | 80.287 | 79.8688 | -35.5856 | -34.6666 | 9.0117 | 8.9238 | -70.2734 | -68.6736 | 73.83 | 73.2 | 31 | 30.7 | 20.695 | 27.36 | -321.2523 | 90.2922 | 91.0261 | 14.5 | -11.8 | -7.9 | -7.9 | 1.3665 | 0.8898 | -397.3799 | -157.5979 | 463.4758 | 363.4543 | 109.401 | -353.636 | 352.8171 | -135.2717 | -181.8248 | -355.9679 | 137.9184 | 139.9613 | 138.3442 | -450.3655 | 187.4482 | -268.9947 | 268.5329 | -9.9387 | 19.098 | 13.68 | 0.807 | 0.802 | -13.76 | -8.08 |  | 7.5029 | -13.4173 | -35.8602 | 12.5 | 52.774 | 53.128 | 8.7894 |  | 53.2292 | 52.3872 | 52.9596 |  | 9.9 | 13.3221 | 8.17 |  | 47.7542 |  |  | 47.462 |  | -19.552 | 18.7721 | -19.1 | 18.3 | -116.0789 | 305.603
30/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 19.8576 | -29.5448 | -31.572 | 36.6391 |  | 59.6106 | -124.9029 | 69.4234 | 35.0849 | 34.1121 | -11.1 | -66.376 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 14.4319 | 77.731 | 17.4809 | 17.9086 | 29.3469 | 7.2602 | 5.8026 | 7.5581 |  |  | -78.4 | -78.04 |  | 11.1 | 66.376 | 6.379 | 0.175 | -66.55 | -67.33 | -67.05 | 67.28 | 68.34 | 17.9547 | -6.0659 | 74.9121 | 77.5563 | 46.8951 | -60.9351 | -60.591 | 7.4464 | 6.7565 | 85.0944 | 87.3027 | -18.8161 | -21.5168 | -445.3594 | -18.8813 | -9.5 | -9.3 | 66.4446 | 65.4172 | -5.5778 |  | -46.1544 | 9.96 | 10.9778 | 7.5805 | 484.115 | 176.3664 | 175.2067 | -516.6357 | 603.123 |  | -110.7408 | 110.7346 | 100.2646 | 29.32 | 31.84 | 64.86 | 84.56 | -80.3701 | -80.3701 | 152.7659 | 154.2433 | 21.4365 | -155.448 | -155.0257 | 6.6519 | -119.8244 |  | 29.353 | 24.3 | 238.3 | -18.56 | 2.2753 | 2.4827 | 3.4651 | 82.7931 | 83.1395 |  | -134.0414 | 2.4066 | 11.4846 | 112.35 |  | 61.1792 | 57.8659 | -36.0652 |  | 119.9067 | 119.8937 | -164.1281 |  |  | -105.2 | -104 | 26.2106 | 72.1 | 65.6 | 97.6 | 71.69 | -9.33 |  | 162.4542 | -26.19 | -26.54 | 114.92 | 52.53 | 163.1455 | 161.6364 | -54.912 | -53.7273 | 240.3845 | 196.9963 | 191.2025 | 193.1542 | 80.3885 | 63.7014 | -26.13 | 527.8966 | 237.0891 |  | -32.6571 | -30.2399 |  | -14.8992 | -13.5485 | 142.908 | -66.5099 | -67.5873 | -28.7868 | 0 | -7.49 | 89.7 | 13.2256 | -81.5689 | -38.5303 | -37.3868 | 10.9778 | -61.1085 | 31.5937 | 23.4197 |  | 23.6277 | 39.4916 | 39.7422 | 38.4574 | 81.3838 | 81.3838 | -134.1325 | 55.7032 | 55.4 | -97.75 | -83.2007 | -44.5447 | -35.01 | 18.182 | 1.0929 | -12.55 | 15.59 | -46.1657 |  | -14.528 | 4.272 | 8.7101 | 27.99 | 85.2118 | 99.5453 | 16.13 | 88.9801 | 19.8 | -21.6952 | 7.0897 | 7.5926 | 2.1666 |  |  | -16.0571 | -39.6127 | 19.1874 | 41.875 | 57.0709 | 59.8237 | -174.3018 | -29.8226 | 25.9202 | -50.4139 | 11.4865 | 13.0399 | 12.5644 | 13.2706 | 171.0307 | 169.6825 | 283.3 | -281.1655 | -530.6675 | 527.7449 | 450.6104 | -164.2513 | -161.234 |  | 24.8479 | 80.543 | 78.6775 | -54.5943 | -53.5093 | 16.7901 | 16.6363 | -74.9879 | -75.4218 | 77.99 | 77.3 | 32.9 | 34.9 | 20.6545 | 33.44 | -361.0763 | 108.4064 | 107.3941 | 16.8 | -9.7 | -15.6 | -15.6 | 1.2872 | 1.0213 | -450.8883 | -207.1028 | 531.4542 | 414.8201 | 119.7795 | -414.144 | 416.9896 | -148.3602 | -229.9338 | -398.3754 | 134.0439 | 130.6718 | 158.8035 | -519.228 | 234.3246 | -284.2577 | 290.4258 | -8.9114 | 19.745 | 14.88 | 0.68 | 0.666 | -14.4 | -5.84 |  | 6.331 | -13.7987 | -34.1604 | 13 | 56.78 | 56.252 | 8.9431 | 10.504 | 52.05 | 52.2581 | 52.2227 |  | 8.2 | 13.0511 | 8.19 |  | 48.3338 |  |  | 47.6478 |  | -23.2446 | 23.9556 | -17.4 | 19.1 | -71.5971 | 271.5497
30/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 19.3703 | -29.2477 | -31.6331 | 36.6202 |  | 57.8338 | -125.2247 | 67.1808 | 34.237 | 33.5412 | -11.1 | -60.968 | 55 | 14.904 | -55 | 13.8696 | 78.2808 | 17.4743 | 17.7199 | 29.0005 | 7.3968 | 5.5758 | 7.0297 |  |  | -75.5 | -76.02 |  | 11.1 | 60.968 | 6.588 | 0.179 | -71.7 | -71.7 | -58.66 | 72.12 | 72.14 | 17.4459 | -6.0415 | 72.9093 | 75.5226 | 47.8807 | -66.2641 | -65.6185 | 29.6269 | 30.1219 | 83.1502 | 84.3499 | -2.2798 | -3.5566 | -463.7467 | -19.0086 | -8.9 | -8.9 | 72.2081 | 70.2184 | -5.2203 |  | -51.7015 | 9.26 | 10.3267 | 7.0053 | 503.2501 | 164.983 | 164.7694 | -505.3811 | 599.1625 |  | -118.0268 | 120.6163 | 99.1668 | 29.55 | 32.22 | 64.86 | 84.7 | -77.423 | -77.1551 | 150.583 | 151.2628 | 24.833 | -158.5818 | -157.7584 | 4.9089 | -123.8629 |  | 28.855 | 18.9 | 248.2 | -18.34 | 0 | 0 | 0 | 76.7523 | 77.1797 |  | -129.9741 | 4.5779 | 11.0342 | 75.69 | 41.37 | 59.7729 | 56.5475 | -35.756 |  | 124.7159 | 123.7811 | -171.9316 |  |  | -100.8 | -102.1 | 25.3976 | 70.5 | 63.74 | 95.62 | 70.26 | -8.25 |  | 169.0996 | -19.13 | -19.35 | 106.41 | 52.3 | 172.3636 | 169.9091 | -49.6315 | -48.1909 | 241.6639 | 197.9163 | 191.3514 | 196.1398 | 63.3598 | 46.3922 | -27.403 | 513.3828 | 249.6274 |  | -30.2126 | -28.7422 |  | -0.6661 | -0.7077 | 39.984 | -51.7527 | -52.8515 | -11.2837 | 0 | -5.06 | 1 | 12.6694 | -54.141 | -38.4724 | -37.7687 | 9.5688 | -43.5613 | 10.558 | 24.5457 |  | 23.8667 | 40.1347 | 41.2981 | 39.592 | 75.6903 | 78.3696 | -133.6301 | 52.8009 | 52.1509 | -95.1279 | -80.139 | -49.6791 | -37.55 | 17.8744 | 1.232 | -12.29 | 14.43 | -50.4052 |  | -14.202 | 4.273 | 6.7943 | 24.96 | 80.5771 | 95.1536 | 16.56 | 87.8226 | 19.7 | -21.0196 | 7.8067 | 8.489 | 2.2957 |  |  | -17.0849 | -39.6189 | 17.9599 | 41.6397 | 56.5317 | 58.7621 | -174.1993 | -29.9443 | 23.5821 | -49.4799 | 13.236 | 13.4013 | 12.8913 | 15.3082 | 176.5549 | 177.5332 | 274.5 | -273.5775 | -534.4973 | 533.7492 | 463.8437 | -168.4481 | -166.3397 |  | 30.2426 | 78.8578 | 77.7106 |  |  | 19.317 | 19.295 | -71.2811 | -70.872 | 80.64 | 79.93 | 37.5 | 38.3 | 20.8382 | 36.96 | -370.6667 | 110.4535 | 109.8063 | 18.5 | 0 | -19 | -18.2 |  |  | -458.4243 | -222.8387 | 553.7903 | 434.1466 | 122.2481 | -427.074 | 432.4723 | -154.0572 | -243.8245 | -424.2348 | 129.499 | 130.6926 | 159.8743 | -536.535 | 250.5118 | -293.6507 | 295.2447 | -7.8045 | 20.805 | 19.28 | 0.337 | 0.325 | -19.12 | -2.8 |  | 2.5498 | -9.3156 | -31.8746 | 8.9 | 56.079 | 53.967 |  | 10.5351 | 51.1833 | 50.6651 | 50.8278 |  | 2.7 | 12.0932 | 9.76 |  | 46.7455 | 0 | 0 | 46.3614 |  | -29.2001 | 29.2588 | -12.4 | 12.5 | -55.4714 | 252.9237
30/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 19.5859 | -29.3989 | -31.5195 | 35.0922 |  | 55.7516 | -123.2314 | 64.2193 | 32.627 | 31.7785 | -13.32 | -63.461 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 13.8512 | 76.6302 | 16.3205 | 16.4905 | 27.5067 | 3.3124 | 6.1506 | 6.9535 |  |  | -76.87 | -77.36 |  | 13.32 | 63.461 | 6.389 | 0.182 | -67.71 | -68.56 | -68.68 | 68.31 | 68.58 | 19.2984 | -7.3161 | 72.8884 | 75.2975 | 47.8186 | -62.2351 | -61.838 | 7.0867 | 6.6453 | 84.6923 | 86.6121 | -16.5646 | -18.6773 | -440.0341 | -13.1842 | -11.9 | -11.9 | 67.9524 | 67.5967 | -5.4465 |  | -50.8402 | 8.4412 | 10.8959 | 7.3377 | 478.6216 | 156.9566 | 157.0177 | -472.2521 | 596.3051 |  | -101.3023 | 105.2033 | 103.4081 | 27.99 | 31.23 | 64.86 | 83.75 | -79.9682 | -80.7719 | 148.7913 | 149.5627 | 22.7474 | -173.8572 | -174.4042 | 3.9485 | -122.8394 |  | 28.07 | 30.6 | 250.7 | -18.5 | -4.8083 | -4.0957 | -3.217 | 70.6285 | 70.297 |  | -123.9047 | 2.6802 | 13.1395 | 78.81 | 42.68 | 61.8823 | 58.3054 | -37.3928 |  | 123.7719 | 123.286 | -161.6432 |  |  | -100.6 | -100.1 | 25.1285 | 72.3 | 67.56 | 97.74 | 71.83 | -8.75 |  | 159.9991 | -3.11 | -3.08 | 78.83 | 54.35 | 162.8182 | 159.7455 | -54.5427 | -53.0636 | 230.3922 | 187.9362 | 180.573 | 183.5176 | 57.5216 | 39.5037 | -28.439 | 482.6381 | 257.4071 |  | -22.4986 | -20.128 |  | 2.8457 | 2.3905 | 33.84 | -51.7502 | -53.1281 | -4.086 | 0 | -9.53 | 1 | 13.3249 | -50.1507 | -38.6355 | -37.3498 | 8.3134 | -37.6207 | 5.089 | 25.217 |  | 24.9704 | 39.9416 | 40.4111 | 38.4583 | 81.0489 | 80.5465 | -137.8165 | 56.4319 | 55.671 | -94.6907 | -79.2868 | -51.415 | -37.58 | 17.6864 | 1.4908 | -12.37 | 12.73 | -52.6442 | 8.8321 | -13.147 | 4.275 | 4.8765 | 23.94 | 80.533 | 95.8948 | 17.45 | 87.811 | 18.1 | -22.0953 | 5.987 | 6.5472 | 2.7836 |  |  |  | -43.8935 | 16.8193 | 45.611 | 56.5609 | 61.1092 | -177.866 | -30.6026 | 26.1943 | -54.2711 | 13.0578 | 15.5412 | 15.1484 | 15.7012 | 179.9419 | 180.0219 | 279.9 | -278.9944 | -561.5442 | 563.1135 | 496.9339 | -172.3368 | -169.8143 |  | 26.6267 | 82.6257 | 81.7202 | -62.5208 | -63.1115 | 20.0531 | 20.152 | -71.9934 | -72.2825 | 80.28 | 79.57 | 40.3 | 40.6 | 21.4321 | 41.92 | -372.9826 | 110.5861 | 112.9418 | 17.9 | -0.5 | -19 | -19.1 | 1.4117 | 1.2602 | -488.5919 | -230.2616 | 567.8823 | 441.353 | 110.8904 | -428.0578 | 433.6696 | -157.2432 | -247.2763 | -427.2105 | 129.8365 | 131.2015 | 161.7006 | -545.175 | 254.2677 | -295.0218 | 303.1111 | -8.0929 | 4.293 | 18.8 | -0.347 | -0.361 | -18.4 | -2.48 |  | 1.4084 | -13.6797 | -29.8543 | 11.7 | 58.413 | 57.36 | 0 | 0 | 55.2564 | 52.6287 | 54.5961 |  | -0.9 | 9.603 | 10.72 |  | 47.5677 |  |  | 47.0514 |  | -27.0361 | 26.8481 | -9.9 | 8.6 | -57.9197 | 256.7291
30/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.2898 | -31.5983 | -29.9315 | 38.2383 |  | 60.8975 | -137.3922 | 77.407 | 39.5348 | 38.1698 | -22.2 | -78.304 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.0143 | 83.1986 | 18.8846 | 18.9833 | 31.3833 | 2.8516 | 5.6787 | 6.4944 |  |  | -87.49 | -87.6 |  | 22.2 | 78.304 | 7.803 | 0.187 | -78.86 | -79.73 | -70.24 | 80.01 | 80.71 | 21.7211 | -9.4036 | 80.6867 | 82.8152 | 55.6588 | -68.8079 | -68.5013 | 4.3021 | 3.7848 | 95.1763 | 97.947 | -10.7255 | -12.8944 | -529.0793 | -13.8066 | -12.3 | -12.3 | 74.7876 | 73.7078 | -6.4456 |  | -61.6104 | 9.5552 | 13.2339 | 9.0001 | 567.9493 | 174.6269 | 174.4743 | -540.8668 | 664.089 |  | -125.1411 | 127.2596 | 113.7569 | 32.38 | 39.91 | 71.37 | 86.4 | -79.2984 | -79.5663 | 143.8645 | 144.5673 | 21.7924 | -190.5175 | -190.9186 | -1.1081 | -139.7369 |  | 14.487 | 26.8 | 280.5 | -18.64 | -9.4293 | -8.9582 | -7.7015 | 63.8834 | 63.5847 | 12.0028 | -136.0304 | 18.6033 | 15.522 | 80.7 | 44.37 | 63.2886 | 60.3561 | -39.3784 |  | 140.5459 | 138.9598 | -180.1467 |  |  | -103.3 | -104.8 | 24.8648 |  | 74.68 | 98.8 |  | -9.88 |  | 177.7801 | -2.63 | -2.6 | 85.96 | 57.15 | 180.5636 | 179.5455 | -50.0881 | -49.4182 | 243.5432 | 203.2216 | 196.1052 | 198.9888 | 64.9204 | 44.108 | -29.569 | 552.3344 | 262.4077 |  | -22.9096 | -20.4073 |  | 2.7532 | 2.447 | 36.912 | -51.3542 | -52.2859 | -5.8363 | 0 | -14.74 | 1 | 13.6966 | -51.024 | -40.9485 | -40.0591 | 9.5468 | -41.4098 | 10.9243 | 25.0586 |  | 26.9037 | 39.9053 | 40.409 | 39.3638 | 80.0441 | 79.0394 | -120.5686 | 51.9086 | 51.8947 | -82.5709 | -66.1011 | -52.499 | -34.46 | 18.182 | 1.5726 | -12.47 | 12.37 | -52.1256 |  | -12.522 | 4.184 |  | 24.63 | 67.8396 | 83.1522 |  | 90.0496 | 16.7 | -24.6214 | 4.985 | 5.5988 | 3.0326 |  |  | -16.1613 | -50.3967 | 15.3861 | 52.565 | 55.0004 | 56.4731 | -185.785 | -32.4177 | 30.3651 | -61.0005 | 12.5173 | 17.055 | 16.4259 | 14.8767 | 176.9557 | 178.2166 | 284.1 | -282.701 | -561.5292 | 563.1984 | 489.8472 | -169.116 | -167.1272 |  | 28.2745 | 77.4056 | 76.8759 |  |  | 21.723 | 21.6681 | -65.4674 | -67.1492 | 84.35 | 83.64 | 35.6 | 36.5 | 20.6545 | 43.28 | -367.7884 | 110.7479 | 110.5681 | 18.5 | -2.2 | -20.7 | -20.8 | 1.5108 |  | -482.6017 | -235.9197 | 554.2382 | 430.3914 | 107.1524 | -423.9597 | 426.1674 | -158.9864 | -245.4421 | -422.0655 | 127.2004 | 127.0379 | 164.3453 | -535.5875 | 255.824 | -290.4327 | 286.9106 | -8.3841 | 3.777 | 20.48 | -0.577 | -0.587 | -19.44 | -0.8 |  | 0.9384 | -12.2759 | -30.0587 | 12 | 52.909 | 53.208 |  |  | 50.5812 | 49.6789 | 49.7967 |  | 4.1 | 9.9961 | 11.01 |  | 47.4288 |  |  | 46.7411 |  | -27.2618 | 27.5152 | -14.1 | 13.3 | -69.1042 | 266.6733
30/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.5604 | -32.2817 | -29.5325 | 39.5322 |  | 63.0085 | -143.162 | 81.4246 | 40.8488 | 40.2109 | -22.2 | -77.367 | 68.2 | 20.7 | -66 | 13.9574 | 87.6256 | 19.4957 | 19.5696 | 32.6462 | 2.8953 | 5.4573 | 6.9595 |  |  | -89.47 | -89.52 |  | 22.2 | 77.367 | 8.972 | 0.201 | -81.21 | -81.67 | -68.01 | 82.78 | 82.61 | 22.5124 | -9.7679 | 82.2015 | 85.0628 | 58.5588 | -70.6379 | -70.0345 | 3.4816 | 3.5408 | 98.4953 | 100.6904 | -9.8664 | -11.5853 | -547.1303 | -12.2557 | -12.7 | -12.7 | 76.6385 | 76.0435 | -6.3745 |  | -64.3543 | 9.9272 | 14.0831 | 9.5493 | 591.4791 | 168.218 | 168.9199 | -533.5389 | 664.1375 |  | -121.8111 | 123.2795 | 112.5993 | 31 | 40.34 |  | 85.49 | -79.0305 | -79.4324 | 144.332 | 144.5885 | 21.9651 | -190.1508 | -191.1918 | -0.6735 | -142.0967 |  | 12.312 | 23.9 | 281 | -18.29 | -10.4521 | -10.013 | -8.6734 | 60.4091 | 60.2434 | 15.7714 | -135.7847 | 22.8751 | 15.7184 | 78.76 | 42.91 | 61.8823 | 58.8913 | -38.6823 |  | 143.159 | 141.6384 | -181.9373 |  |  | -101.8 | -102.2 | 24.31 | 71.5 | 73.9 | 96.62 | 70.33 | -9.48 |  | 179.3052 | -2.24 | -2.18 | 81.08 | 57.13 | 182.6727 | 178.9818 | -48.7974 | -47.8 | 240.8712 | 201.5312 | 194.2071 | 198.6154 | 60.0943 | 38.5613 | -30.068 | 546.4507 | 252.5857 |  | -10.7491 | -8.5681 |  | 7.1828 | 6.4446 | 38.448 | -47.711 | -49.121 | -0.0314 | 0 | -9.5 |  | 13.7605 | -43.3809 | -39.9408 | -39.4254 | 9.9726 | -36.1095 | 5.4235 | 25.5303 |  | 26.8548 | 39.6079 | 41.0753 | 38.9322 | 80.0441 | 80.379 | -118.894 | 50.6126 | 50.3169 | -80.0892 | -63.5154 | -49.6425 | -32.75 | 18.0868 | 1.5726 | -12.52 | 12.09 | -50.6714 |  | -12.244 | 4.087 |  | 24.92 | 65.6028 | 80.7148 |  | 88.7295 | 17.1 | -25.1502 | 5.086 | 5.5137 | 3.0882 |  |  |  | -51.8734 | 15.0009 | 54.9211 | 56.1396 | 56.9779 | -188.1119 |  | 31.057 | -60.4964 | 13.0187 | 17.26 | 16.5947 | 15.3562 | 177.9613 | 179.5042 |  |  |  |  | 486.3633 | -169.2629 | -167.1138 |  | 28.0648 | 80.7631 | 80.5145 |  |  | 20.932 | 20.8441 | -65.5409 | -65.9303 | 84.91 | 84.18 | 34.4 | 34.6 | 20.9621 | 43.2 | -365.0613 | 109.8811 | 109.6431 | 17.9 | -3.7 | -20.7 | -20.3 |  | 1.1467 | -477.0981 | -226.1387 | 549.772 | 431.9264 | 108.3333 | -421.726 | 428.7727 | -156.1034 | -246.0176 | -421.2127 | 130.196 | 128.8247 | 161.1997 | -529.3609 | 255.1348 | -291.2381 | 288.6633 | -8.1726 | 3.614 | 19.12 | -0.641 | -0.659 | -18.8 | -1.12 |  | 0.618 | -11.0735 | -30.1167 | 12.9 | 52.784 | 52.427 |  |  | 52.5616 | 52.9621 | 52.6935 |  | 4.3 | 11.3297 | 10.98 |  | 46.8085 | 0 | 0 | 46.7251 |  | -26.9393 | 27.1923 | -14.2 | 13.9 | -73.4805 | 273.1374
30/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 21.5112 |  | -29.1815 |  |  | 63.0133 | -144.6901 |  | 41.2767 |  | -28.86 | -75.684 | 66 |  |  | 14.0859 | 87.3414 | 19.1076 |  | 32.4674 | 2.7493 | 5.4621 | 7.5773 |  |  | -90.47 | -90.18 |  | 28.86 | 75.684 | 8.87 | 0.201 | -79.9 | -79.98 | -68.17 | 81.43 | 81.24 | 22.4371 | -9.7787 | 81.6267 | 85.0976 | 60.6169 | -70.3368 | -70.1273 | 3.9451 | 3.9006 | 98.254 | 100.8125 | -10.5294 | -12.3395 | -546.5466 | -12.9213 | -12.1 | -12.1 | 75.9275 | 75.8838 | -6.1765 |  | -64.7003 | 9.6117 | 13.7218 | 9.3533 | 590.8381 | 167.5771 | 167.3329 | -533.3721 |  |  | -118.4214 | 120.3299 |  | 30.94 | 41.18 | 70.65 | 83.74 | -79.9682 | -79.7003 | 144.6465 | 144.6986 | 22.1967 | -188.6393 | -189.3788 | -1.09 | -140.0578 | 12.2793 |  | 23.5 | 280.7 | -18.56 | -10.0696 | -9.4917 | -8.7786 | 60.0927 | 59.5389 | 16.1103 | -135.1703 | 22.0692 |  | 78 | 42.18 | 61.1792 | 58.1589 | -39.0174 |  | 141.1161 | 139.959 | -182.4553 |  |  | -100.9 | -99.3 | 24.2935 | 69.1 | 73.16 | 93.52 | 68.87 | -9.38 |  | 179.5152 | -2.53 | -2.52 | 84.22 | 57.84 | 180.3818 | 179.0727 | -48.6855 | -47.4727 | 240.9863 | 199.6345 | 193.1704 | 197.2522 | 58.7863 | 36.7213 | -30.469 | 540.4963 | 255.9679 |  | -10.7356 | -8.3002 |  | 6.631 | 6.7748 | 27.696 | -46.7081 | -48.2483 | 2.257 | 0 | -6.77 | 1 | 13.6098 | -43.6559 | -40.835 | -39.9506 | 9.8137 | -34.2943 | 0 | 25.2668 |  | 26.8811 | 39.0543 | 39.6341 | 38.5478 | 79.2068 | 79.0394 | -115.2099 | 50.3788 | 50.6953 | -78.8911 | -63.3921 | -48.1703 | -32.97 | 17.9696 | 1.6312 | -12.43 | 12.9 | -47.9174 |  |  | 3.849 |  | 26.35 | 65.9222 | 81.5095 |  | 89.3345 | 18.1 | -25.021 | 4.8885 | 5.4509 | 3.0904 |  |  | -15.5209 | -50.8507 | 16.1453 | 54.2437 | 55.9098 | 58.7111 | -187.4499 | -31.7279 | 31.0639 | -59.7797 | 12.4527 |  | 16.7635 | 15.1961 | 179.3201 | 179.1486 |  | -281.2096 |  |  | 482.7729 | -169.4836 | -167.6231 |  | 28.441 | 80.9698 | 79.3473 |  |  | 21.723 | 21.6681 | -64.6108 | -64.718 | 84.74 | 84.01 | 37.4 | 36.8 | 21.1244 | 42.72 | -365.5515 | 107.149 | 106.9116 |  | -3.4 | -19.9 | -19.9 |  |  | -480.5461 | -231.6958 | 553.873 | 435.5486 | 110.6975 | -428.9001 | 429.4724 | -153.686 | -244.7487 | -427.3937 | 131.5246 | 129.8101 | 157.0736 | -536.8672 | 257.0936 | -291.1837 | 289.3661 | -7.8567 | 4.135 | 20 | -0.622 | -0.631 | -19.76 | -0.64 |  | 0.2945 | -12.0989 | -31.0841 | 13.7 | 53.634 | 55.652 |  |  | 51.5149 | 52.9024 | 52.0694 |  | 3.6 | 12.9996 | 10.96 |  | 47.0173 |  |  | 46.474 |  | -26.7331 | 27.2652 | -13.9 | 14.7 | -76.0666 | 272.4333
30/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.2862 | -31.5289 | -29.6238 |  |  | 62.1843 | -144.3877 | 80.6008 | 40.3708 | 39.3699 | -31.08 | -74.223 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.0782 | 87.8406 | 19.1503 | 19.3281 | 32.1357 | 3.1615 | 5.555 | 7.9778 |  |  | -90.29 | -90.2 |  | 31.08 | 74.223 | 8.657 | 0.202 | -79.05 | -79.29 | -66.25 | 80.44 | 80.83 | 23.2787 | -9.9652 | 80.6945 | 83.6404 | 58.4793 | -68.8783 | -68.6022 | 4.1439 | 4.4519 | 97.1871 | 98.8162 | -9.5687 | -11.2888 | -545.2633 | -5.8051 | -15.7 | -15.8 | 75.2165 | 74.1085 | -6.2373 |  | -66.15 | 9.5359 | 13.454 | 9.1982 | 584.826 | 162.6941 | 162.4805 | -516.18 | 658.774 |  | -126.7082 | 128.3811 |  | 30.99 |  | 71.37 | 83.8 | -77.6909 | -77.423 | 142.6728 | 143.567 | 22.6562 | -190.3137 | -192.4498 | -2.4175 | -143.344 | 12.4756 | 11.961 | 19.2 | 285.8 | -18.64 | -12.4587 | -11.865 | -10.8913 | 55.6422 | 55.918 | 18.5592 | -134.3829 | 25.6293 | 15.8717 | 75.84 | 41.14 | 59.7729 | 56.4011 | -38.6389 |  | 144.6084 | 142.637 | -184.5657 |  |  | -98.1 | -96.4 | 24.0189 | 67 | 73.02 | 91.52 | 66.76 | -9.28 |  | 179.8552 | -2.46 | -2.45 | 81.97 | 57.79 | 184.4727 | 179.7818 | -46.1903 | -45 | 240.2412 | 199.575 | 192.3102 | 195.4176 | 63.1986 | 40.6267 | -32.388 | 526.788 | 268.8719 |  | -10.248 | -7.7369 |  | 8.3986 | 8.8536 | 32.304 | -47.5852 | -48.2723 | -1.9004 |  | -11.62 |  | 13.538 | -40.1217 | -42.0339 | -40.6107 | 11.1765 | -37.4931 | 6.9183 | 25.3026 |  | 26.7825 | 38.509 | 38.756 | 37.7005 | 77.8672 | 77.0299 | -114.7076 | 48.2704 | 48.1369 | -77.5971 | -62.043 | -47.8993 | -33.36 | 17.9696 | 1.6776 | -12.31 | 13.55 | -48.1627 |  |  | 0.684 |  | 26.67 | 63.0317 | 78.0349 | 17.97 | 91.4532 | 17.9 | -23.9746 | 4.6132 | 5.0524 | 3.0633 |  |  | -16.836 | -49.7227 | 16.9418 | 52.4859 | 57.3708 | 58.6584 | -188.577 | -31.1111 | 30.8369 | -58.5738 | 12.3534 | 16.8987 | 16.4259 | 15.0796 | 177.7738 | 178.0934 | 281.6 | -279.8546 | -562.9996 | 569.5356 | 503.234 | -169.9025 | -168.1688 |  | 26.7952 | 80.1166 | 79.2812 |  |  | 19.0643 | 19.1083 | -64.1866 | -63.7612 | 89.18 | 88.43 | 34.8 | 35.8 | 21.2483 | 42.88 | -368.6177 | 105.5449 | 105.8714 | 17.9 | -2.8 | -17.3 | -16.9 |  | 1.2986 | -494.3727 | -237.0198 | 549.4477 | 430.3089 | 94.9357 | -424.6479 | 425.6153 | -154.0267 | -241.528 | -416.7956 | 129.8661 | 127.535 | 162.3556 | -524.9917 | 249.9513 | -290.7257 | 290.0355 | -8.4884 | 4.823 | 19.52 | -0.553 | -0.565 | -19.36 | -0.56 |  | 1.1734 | -13.2403 | -31.8746 | 13.6 | 53.909 | 53.622 |  |  | 51.7875 | 51.7606 | 51.0794 |  | 3.8 | 13.661 | 10.99 |  | 47.5791 |  |  | 47.3334 |  | -25.0826 | 25.3759 | -15.1 | 14.7 | -64.218 | 263.2625
30/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 20.9883 | -31.088 | -31.9063 | 39.901 |  | 60.5126 | -139.967 | 78.8849 | 39.4948 | 38.9002 | -22.2 | -75.831 | 66 | 19.044 | -66 | 13.1927 | 86.3294 | 18.4385 | 18.5417 | 30.8315 | 3.2091 | 5.1138 | 7.4095 |  |  | -87.57 | -87.92 |  | 22.2 | 75.831 | 11.841 | 0.222 | -76.35 | -76.76 | -67.66 | 78.43 | 78.28 | 22.7827 | -9.6572 | 78.9901 | 82.4694 | 56.4647 | -65.3733 | -65.3216 | 5.4042 | 5.355 | 94.1878 | 96.505 | -10.3605 | -12.2497 | -531.7143 | -0.1494 | -18.7 | -18.7 | 71.6225 | 70.8095 | -5.8841 |  | -63.7985 | 8.9468 | 13.3212 | 9.0931 | 572.6491 | 165.6544 | 165.1661 | -518.6058 | 651.1472 |  | -117.4474 | 119.554 |  | 30.91 | 40.93 | 70.64 | 84.67 | -75.5476 | -75.6816 | 141.5973 | 141.9568 | 23.9069 | -187.9067 | -188.4816 | -4.8268 | -143.5172 | 12.8553 | 12.242 | 13.5 | 288.8 | -18.44 | -12.3198 | -11.9063 | -10.6853 | 56.7836 | 56.7298 | 20.8474 | -137.206 | 28.7715 | 15.6465 | 71.94 | 39.28 | 57.6636 | 54.6432 | -38.2285 |  | 144.87 | 142.8825 | -183.1294 |  |  | -96.6 | -96.5 |  | 64.8 | 71.54 | 87.6 | 64.03 | -9.11 |  | 181.8303 | -2.49 | -2.41 | 80.53 | 57.24 | 183.8182 | 180.7455 | -44.1479 | -42.3545 |  |  |  |  | 64.0103 | 41.2689 | -32.764 | 526.6948 | 277.5158 |  | -9.671 | -7.1688 |  | 10.4304 | 10.1932 | 32.304 | -47.4772 | -48.6709 | -1.6925 |  | -15.98 |  | 13.0888 | -33.5573 | -41.4357 | -39.7675 | 9.8107 | -37.9085 | 5.7683 | 25.4954 |  | 27.1903 | 41.817 | 40.6556 | 39.3908 | 75.5228 | 75.5228 | -112.8656 | 45.4597 | 45.3304 | -78.0874 | -63.0017 | -42.7942 | -35.15 | 18.0868 | 1.6178 | -12.57 | 16.72 | -43.4011 |  | -12.517 | 0.674 | 6.9105 | 27.87 | 65.1186 | 79.6893 |  | 91.3859 | 18.8 | -23.333 | 4.7614 | 5.1767 | 2.9476 |  |  | -17.8005 | -48.1081 | 18.2307 | 50.5254 | 60.3494 | 59.1838 | -185.8667 | -30.0167 | 30.2355 | -56.3962 | 11.7646 | 16.3616 | 15.6758 | 14.3549 | 177.9683 | 178.0051 |  |  | -569.0479 |  | 510.7544 | -168.8451 | -168.0244 |  | 24.3643 | 78.7136 | 77.617 |  |  | 19.2731 | 19.0204 | -64.2105 | -63.4618 | 90.97 | 90.21 | 32.9 | 33.1 | 21.0219 | 41.92 | -363.6921 | 106.0134 | 106.4813 | 17.4 | -5 | -17.4 | -17.3 |  |  | -505.2634 | -249.3703 | 544.61 | 425.998 | 86.4331 | -417.4301 | 420.9084 | -156.2365 | -237.8492 | -414.7227 | 127.2365 | 125.983 | 157.5406 | -521.1411 | 246.3877 | -282.6102 | 282.0306 | -8.8318 | 8.98 | 19.12 | -0.515 | -0.528 | -19.04 | -2.32 |  | 2.8733 | -14.9126 | -32.1401 | 13.9 | 52.614 | 52.281 |  |  | 51.0044 | 50.8228 | 50.3115 |  | 7.4 | 13.8538 | 10.67 |  | 47.3665 |  |  | 46.6856 |  | -23.6335 | 23.8773 | -18.7 | 18.7 | -57.2867 | 256.8941
30/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 20.5097 | -30.7522 | -32.2184 | 39.9026 |  | 58.6225 | -134.4839 | 77.3037 | 39.1288 | 38.0894 | -17.76 | -70.237 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.6635 | 83.644 | 17.9311 | 18.312 | 30.0945 | 2.9694 | 5.6214 | 7.2712 |  |  | -82.66 | -82.97 |  | 17.76 | 70.237 | 12.73 | 0.226 | -74.26 | -74.39 | -68 | 75.51 | 75.7 | 21.9676 | -8.9845 | 78.365 | 81.0229 | 50.4477 | -64.6012 | -63.92 | 6.9467 | 7.09 | 91.2549 | 93.4631 | -10.1535 | -12.0968 | -512.4709 | 1.4061 | -19.7 | -19.6 | 70.1229 | 69.4517 | -5.9612 |  | -63.1443 | 9.4461 | 12.9936 | 8.86 | 550.1265 | 159.7338 | 160.1916 | -502.1393 | 620.4467 |  | -124.2624 | 126.708 | 110.6233 | 30.24 | 39.61 |  | 83.73 | -74.342 | -74.2081 | 140.1514 | 140.3577 | 23.7819 | -186.3392 | -186.1635 | -3.431 | -139.3691 | 12.4756 | 12.383 | 18.8 | 276.8 | -17.91 | -10.8862 | -10.3282 | -8.9719 | 58.9896 | 58.8071 | 13.0771 | -130.5786 | 18.7231 | 16.7727 | 75.38 | 40.76 | 55.5542 | 52.8854 | -37.3616 |  | 139.4578 | 138.6166 | -177.308 |  |  | -99.4 | -97.6 | 24.0244 | 62.4 | 69.64 | 83.96 | 61.36 | -9.04 |  | 175.54 | -2.97 | -2.85 | 82.77 | 55.69 | 176.5818 | 174.0182 | -45.5666 | -44.1182 | 232.225 | 191.9171 | 184.5711 | 189.2215 | 63.521 | 40.5564 | -32.65 | 508.1066 | 295.5286 |  | -9.5902 | -7.2166 |  | 12.4955 | 11.6828 | 32.304 | -48.6399 | -49.8755 | -2.4544 |  | -15.97 |  | 12.7547 | -28.1462 | -41.6022 | -39.6119 | 10.9199 | -38.2237 | 5.961 | 25.2984 |  | 26.4995 | 40.864 | 40.5276 | 39.1609 | 74.1831 | 74.1831 | -113.033 | 47.1487 | 46.4674 | -81.6825 | -67.6046 | -43.0579 | -35.05 | 18.1796 | 1.5372 | -12.58 | 16.53 | -43.6494 |  | -12.643 | 1.155 | 8.8721 | 28.46 | 69.8126 | 82.6317 |  | 91.2845 | 20.5 | -21.8862 | 4.4507 | 5.0315 | 2.8856 |  |  | -17.3046 | -45.4679 | 18.3633 | 47.8814 | 60.5647 | 59.2859 | -181.116 | -28.5779 | 29.2288 | -53.5524 | 11.8034 | 15.385 | 14.9586 | 13.8564 | 178.9015 | 179.5671 | 281.2 | -278.8881 | -569.0906 | 575.5873 | 528.6923 | -172.5574 | -170.5838 |  | 22.0054 | 81.4765 | 81.9544 |  |  | 20.0311 | 19.9762 | -61.1634 | -60.8984 | 92.98 | 92.21 | 34.7 | 35.1 | 20.9407 | 40.64 | -353.6837 | 106.5159 | 105.151 | 16.8 | -8.5 | -18.2 | -18.2 |  |  | -521.4506 | -269.5707 | 534.4661 | 426.7248 | 70.1064 | -416.1032 | 418.8257 | -157.1012 | -238.7975 | -411.9788 | 123.2517 | 125.1034 | 156.3103 | -520.798 | 247.5807 | -281.5087 | 280.8538 | -9.4662 | 9.625 | 19.6 | -0.396 | -0.403 | -19.28 | -2.72 |  | 2.4918 | -16.17 | -32.6375 | 18.1 | 57.112 | 56.945 | 2.8535 | 3.4068 | 53.9324 | 52.7365 | 52.6926 |  | 9.5 | 14.3077 | 10.29 |  | 47.4028 |  |  | 47.3044 |  | -21.7216 | 21.4046 | -19.8 | 19.7 | -41.5326 | 243.2793
30/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.9983 | -29.8499 | -32.6246 | 38.5227 |  | 56.5806 | -132.4631 | 75.5819 | 38.3248 | 37.0691 | -13.32 | -65.588 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 14.2251 | 82.5418 | 18.0607 | 18.1971 | 30.3904 | 5.4007 | 5.4504 | 7.4023 |  |  | -80.6 | -80.19 |  | 13.32 | 65.588 | 11.929 | 0.224 | -75.45 | -74.61 | -58.3 | 76.48 | 75.8 | 20.9729 | -8.295 | 75.2153 | 77.2421 | 45.8624 | -64.2785 | -65.1814 | 26.5107 | 31.3917 | 82.1354 | 85.4572 | 9.9806 | 8.1664 | -509.0833 | 6.2909 | -21.7 | -21.9 | 72.1573 | 70.4552 | -5.5383 |  | -65.4783 | 8.3773 | 12.6446 | 8.6219 | 543.9617 | 153.5996 | 153.4775 | -497.6316 | 613.509 |  | -123.734 | 125.6676 |  | 30.25 | 38.38 | 69.21 | 85.66 | -72.4666 | -71.5289 | 140.6282 | 143.1087 | 24.7836 | -182.4771 | -181.7455 | -5.6939 | -136.4857 | 12.6589 | 19.924 | 10.8 | 275 | -17.59 | -10.8708 | -10.5282 | -9.3411 | 58.4758 | 58.8443 | 13.7937 | -129.6866 | 18.2023 | 17.5262 | 71.26 | 39.32 | 53.4448 | 50.5417 | -36.6086 |  | 138.8356 | 136.6735 | -174.8461 |  |  | -92 | -92.4 |  | 59.6 | 66.86 | 80.08 | 58.86 | -8.55 |  | 172.7698 | -3.05 | -3.05 | 79.02 | 54.88 | 174.1455 | 171.0727 | -44.1686 | -43.3455 | 229.3765 | 187.4691 | 180.2219 | 182.703 | 72.0845 | 49.6605 | -32.58 | 504.3002 | 315.6588 |  | -18.9585 | -16.618 |  | 17.7179 | 16.3667 | 30.768 | -53.9192 | -55.1543 | -11.7938 |  | -15.74 |  | 12.2889 | -16.313 | -40.7737 | -39.3751 | 12.2441 | -44.9367 | 13.5625 | 23.6375 |  | 26.5756 | 41.0352 | 41.2902 | 40.2466 | 72.1737 | 72.5086 | -115.8798 | 45.9228 | 45.8399 | -83.3905 | -71.2269 | -40.9412 | -36.53 | 17.7792 | 1.4908 | -12.59 | 18.46 | -41.167 |  | -12.928 | 1.223 |  | 28.54 | 72.5938 | 83.7608 | 17.39 | 90.3565 | 19.5 | -21.1838 | 5.3863 | 5.9471 | 2.7732 |  |  | -17.065 | -42.9527 | 18.5359 | 45.1675 | 59.1845 | 61.6116 | -181.7744 | -27.2925 | 27.322 | -49.3237 | 11.3345 | 14.1435 | 13.6824 | 13.3233 | 180.3436 | 180.7142 |  | -281.9079 | -574.8446 | 576.6793 | 548.2461 | -170.6382 | -170.3759 |  | 21.565 | 81.734 | 82.3648 | -67.868 | -68.8831 | 20.0641 | 20.0421 | -56.0031 | -55.9118 | 95.77 | 95 | 31.6 | 31.6 | 20.8595 | 39.04 | -360.3665 | 108.9646 | 106.8539 | 15.6 | -11.3 | -19.1 | -19.1 |  | 1.2021 | -541.5629 | -291.9825 | 525.6378 | 419.3942 | 49.402 | -409.9647 | 415.6952 | -150.647 | -238.0376 | -403.9947 | 120.587 | 123.2073 | 159.9388 | -511.8039 | 245.1841 | -272.4148 | 275.4771 | -9.5706 | 9.711 | 18.64 | -0.249 | -0.26 | -19.04 | -2.56 |  | 2.7848 | -15.9655 | -32.607 | 17.2 | 53.968 | 54.257 |  |  | 53.7362 | 52.9322 | 52.119 |  | 13.3 | 14.9459 | 9.73 |  | 47.0451 |  |  | 46.9085 |  | -20.9487 | 20.3686 | -23.3 | 24.3 | -24.1205 | 225.8972
30/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.5485 | -29.1359 | -33.1307 | 37.2601 |  | 54.3551 | -127.2275 | 72.4781 | 36.6469 | 35.6944 | -8.88 | -62.418 | 55 | 16.56 | -55 | 14.4631 | 80.0374 | 17.0383 | 17.0375 | 28.5339 | 5.2731 | 6.0556 | 7.5498 |  |  | -77.87 | -77.82 |  | 8.88 | 62.418 | 10.772 | 0.217 | -71.11 | -71.24 | -55.85 | 71.1 | 71.27 | 19.6782 | -7.1829 | 73.3543 | 76.0149 | 43.8316 | -61.6949 | -61.1598 | 26.3026 | 30.1807 | 79.2066 | 82.3188 | 7.4169 | 1.4708 | -475.1522 | 4.6851 | -21.2 | -21.2 | 67.362 | 66.0971 | -5.677 |  | -58.7201 | 8.9097 | 12.1292 | 8.2904 | 519.4859 | 162.6331 | 161.6565 | -500.7315 | 596.2604 |  | -120.2723 | 122.9254 | 112.7689 | 30.93 | 32.15 | 67.12 | 96.4 | -78.2268 | -78.3607 | 149.4236 | 149.9985 | 25.4771 | -168.6317 | -167.1105 | -2.6766 | -135.138 | 16.6909 | 27.914 | -5.2 | 271.9 | -17.18 | -6.1776 | -5.296 | -4.7358 | 72.784 | 72.6206 | 1 | -138.4017 | 12.3364 | 17.1103 | 67.77 | 37.95 | 51.3354 | 48.1979 | -35.3912 |  | 136.1074 | 134.8816 | -182.2876 |  |  | -95.3 | -94.9 | 24.0298 | 55.6 | 64.74 | 75.7 | 55.88 | -8.11 |  | 181.2953 | -3.3 | -3.28 | 76.13 | 52.18 | 181.2727 | 178.5273 | -46.6602 | -46.1273 | 227.3234 | 184.2336 | 179.0293 | 181.7516 | 69.7735 | 47.375 | -33.085 | 506.6629 | 306.094 |  | -19.0128 | -16.9256 |  | 16.5793 | 15.1884 | 35.376 | -55.8488 | -56.7765 | -9.8812 |  | -15.92 |  | 11.3458 | -15.7785 | -39.9564 | -38.8927 | 10.5655 | -44.696 | 11.7081 | 23.4324 |  | 25.5196 | 41.2792 | 41.1947 | 39.2294 | 78.537 | 79.5417 | -121.5733 | 48.6813 | 48.2157 | -89.1102 | -76.536 | -41.886 | -35.94 | 18.2748 | 1.3382 | -12.59 | 17.49 | -43.2156 |  | -13.425 | 4.101 |  | 28.42 | 77.714 | 89.7461 | 17.08 | 90.1101 | 19.8 | -19.9327 | 5.7855 | 6.5115 | 2.6033 |  |  | -16.579 | -40.1308 | 17.8237 | 41.9603 | 57.6688 | 59.4608 | -177.9089 | -25.9268 | 25.5989 | -44.738 | 11.4419 | 12.7372 | 12.3429 | 13.554 | 178.2891 | 177.3825 |  |  | -580.9244 | 582.9205 | 538.4517 | -169.1387 | -168.1388 |  | 20.271 | 78.1794 | 79.5086 |  |  | 23.3051 | 22.536 | -50.9908 | -52.1657 | 96.94 | 96.16 | 27.7 | 27.9 | 21.1052 | 37.6 | -367.7863 | 110.9111 | 110.4815 | 15 | -15.9 | -20.7 | -20.7 |  |  | -526.3441 | -274.3854 | 520.7305 | 414.0211 | 51.3145 | -402.693 | 400.1128 | -153.4555 | -238.0349 | -399.1573 | 119.764 | 119.287 | 157.6359 | -504.3034 | 246.6932 | -264.2086 | 263.1645 | -9.9387 | 9.525 | 17.44 | -0.061 | -0.073 | -17.2 | -2.88 |  | 3.4012 | -16.9024 | -33.3699 | 18.7 | 53.944 | 52.704 | 4.6844 | 5.58 | 52.263 | 51.3565 | 50.5442 |  | 17.5 | 15.6236 | 9.17 |  | 46.9926 |  |  | 46.8114 |  | -19.1732 | 19.1036 | -28.4 | 29.2 | -37.9487 | 240.195
30/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.4171 | -27.6811 | -33.5306 | 35.4092 |  | 51.2781 | -120.6383 | 68.3256 | 34.9469 | 34.0248 | -8.88 | -57.239 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.6127 | 75.9946 | 15.8901 | 16.2251 | 26.8915 | 5.6449 | 5.5985 | 7.184 |  |  | -75.49 | -75.76 |  | 8.88 | 57.239 | 10.214 | 0.209 | -68.43 | -68.58 | -57.15 | 68.95 | 69.22 | 18.1756 | -6.5283 | 70.1877 | 73.1056 | 44.0709 | -60.9822 | -60.2307 | 28.2597 | 32.4205 | 78.6056 | 79.7849 | -1.9826 | 0.6414 | -457.618 | 5.2313 | -21.7 | -21.9 | 65.5403 | 64.7753 | -5.2999 |  | -56.3056 | 8.664 | 11.3975 | 7.6571 | 496.4444 | 159.9475 | 161.2903 | -486.4113 | 576.1689 |  | -130.4724 | 133.4495 | 110.5335 | 30.26 | 30.1 | 65.06 | 96.39 | -73.4043 | -73.5383 | 149.2308 | 149.2778 | 25.469 | -161.9929 | -162.7301 | -1.9618 | -122.9771 | 20.7229 | 29.248 | 2.1 | 245.8 | -17.09 | -3.9662 | -3.5502 | -2.5869 | 75.1784 | 75.308 |  | -136.2358 | 8.6087 | 16.64 | 63.67 | 35.86 | 48.5229 | 45.8542 | -34.2238 |  | 124.1086 | 122.9578 | -150.4313 |  |  | -96.3 | -93.4 | 23.9639 | 51.7 | 58.92 | 70.78 | 51.38 | -6.63 |  | 149.4535 | -25.96 | -26.2 | 115.5 | 49.95 | 148.9091 | 145.8 | -52.5759 | -51.7364 | 212.8371 | 169.4836 | 162.7713 | 166.6462 | 70.7525 | 49.4687 | -32.58 | 502.2217 | 313.2551 |  | -29.0131 | -27.1172 |  | 12.9834 | 12.4819 | 41.52 | -63.5135 | -64.4286 | -12.0617 |  | -14.94 |  | 10.4499 | -18.6869 | -40.0886 | -38.3217 | 10.4939 | -46.623 | 12.6035 | 23.0136 |  | 26.438 | 40.8076 | 41.2034 | 39.3967 | 73.0109 | 73.1784 | -118.894 | 55.0688 | 54.3558 | -87.9491 | -74.3384 | -41.4026 | -35.62 | 18.0868 | 1.2699 | -12.58 | 17.62 | -42.0837 |  | -13.754 | 4.38 | 10.8576 | 26.93 | 75.4748 | 89.2269 | 16.08 | 87.7962 | 19.9 | -18.1066 | 6.3473 | 7.0869 | 2.4135 |  |  | -17.1395 | -35.6158 | 17.7283 | 36.9213 | 59.1968 | 59.7083 | -171.5913 | -23.7994 | 23.4414 | -38.5094 | 11.7554 | 11.077 | 10.5907 | 13.6662 | 181.5916 | 180.4288 | 284.1 |  |  |  | 541.2738 | -170.5293 | -169.0847 |  | 19.7745 | 79.9071 | 79.3483 |  |  | 20.0531 | 20.152 | -67.7929 | -66.4388 | 94.38 | 93.61 | 27.1 | 27 | 21.4128 | 35.44 | -361.1748 | 111.6775 | 111.4797 | 13.7 | -18.7 | -18.7 | -19.1 | 1.6158 | 1.2245 | -534.3743 | -282.1179 | 534.8105 | 423.4979 | 55.7228 | -412.9715 | 411.2327 | -152.7941 | -236.3387 | -406.9034 | 124.0716 | 124.2493 | 155.3971 | -516.3482 | 244.6429 | -279.8295 | 280.6597 | -10.3616 | 13.976 | 13.68 | 0.236 | 0.224 | -13.6 | -8.56 |  | 8.8792 | -17.4609 | -35.7717 | 16.3 | 53.169 | 51.824 | 8.7166 | 10.3215 | 50.8548 | 53.5574 | 52.3218 |  | 19.4 | 16.8375 | 8.49 |  | 48.0688 |  |  | 47.1782 |  | -18.6498 | 18.2192 | -28.9 | 30.2 | -31.5718 | 232.0037
30/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.7997 | -26.7663 | -34.2531 | 34.4304 |  | 47.1226 | -113.1787 | 65.242 | 32.825 | 32.2846 | -2.22 | -51.706 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.511 | 72.3054 | 14.8832 | 14.9738 | 24.6736 | 5.4434 | 4.9262 | 6.6905 |  |  | -71.2 | -71.26 |  | 2.22 | 51.706 | 8.32 | 0.194 | -58.83 | -59.57 | -64.2 | 59.65 | 60.58 | 16.816 | -5.7663 | 68.3528 | 71.1294 | 35.6076 | -54.0024 | -53.137 | 20.9147 | 11.6522 | 72.1584 | 71.7418 | -9.9531 | -22.0094 | -388.6052 | 4.9141 | -21.7 | -21.4 | 57.7975 | 57.131 | -5.3305 |  | -46.2518 | 8.3217 | 10.4566 | 6.8956 | 426.0383 | 150.5783 | 149.4796 | -429.7121 | 521.7558 |  | -123.1703 | 125.6814 | 104.1466 | 28.57 | 27.54 | 60.45 | 92.42 | -75.6816 | -75.5476 | 150.4037 | 150.4666 | 25.7647 | -150.836 | -150.2924 | -6.4996 | -108.2071 |  |  | 10 | 216.2 | -16.19 | 0 | 0 | 0 | 78.1047 | 78.087 |  | -126.1231 | -2.9817 | 15.7599 | 59.02 | 33.06 | 45.4761 | 43.071 | -31.9799 |  | 107.9677 | 107.6036 | -121.5293 |  |  | -93.9 | -93.4 | 23.898 | 48.8 | 52.44 | 66.44 | 48.27 | -4.8 |  | 119.1518 | -28.18 | -28.56 | 116.46 | 46.84 | 122.0182 | 119.6 | -60.3214 | -59.6455 | 188.7708 | 145.0563 | 139.091 | 142.6176 | 64.605 | 44.205 | -31.78 | 440.3623 | 297.6443 |  | -28.8661 | -26.5648 |  | 14.062 | 13.6223 | 41.52 | -66.8049 | -68.3237 | -8.7091 |  | -13.09 |  | 9.6659 | -13.8349 | -38.9729 | -37.4121 | 8.9611 | -41.5416 | 6.0029 | 22.8458 |  | 25.7064 | 39.369 | 40.9816 | 39.1602 | 75.1879 | 74.1831 | -130.4485 | 62.7617 | 61.9805 | -98.2081 | -83.4214 | -43.1458 | -38.99 | 17.6815 | 1.1624 | -12.59 | 17.86 | -44.7311 |  | -14.217 | 4.074 |  | 24.9 | 86.0165 | 101.0368 | 15.4 | 83.9232 | 20.3 | -17.1311 | 6.8989 | 7.4546 | 2.1912 |  |  | -16.8486 | -32.8385 | 14.9673 | 33.8327 | 61.994 | 62.0752 | -162.3311 | -22.4388 | 22.0695 | -34.3744 | 11.7435 | 9.191 | 8.861 | 13.4041 | 177.1062 | 177.2178 | 281.2 |  | -573.7412 | 573.642 | 537.041 | -168.5436 | -166.0327 |  | 16.817 | 78.6215 | 77.787 |  |  | 20.8661 | 20.8441 | -60.6564 | -60.9909 | 96.63 | 95.85 | 26.7 | 26.7 | 20.9407 | 33.92 | -358.4337 | 110.3316 | 108.3468 | 12.8 | -20.9 | -18 | -18.1 | 1.537 |  | -527.5372 | -265.8089 | 523.2091 | 419.0276 | 57.8503 | -405.3147 | 410.978 | -149.4548 | -235.1641 | -403.9492 | 123.0027 | 123.305 | 152.2546 | -499.1934 | 241.6557 | -271.1424 | 269.0797 | -10.0705 | 13.903 | 13.76 | 0.57 | 0.567 | -13.52 | -8.88 |  | 7.9423 | -19.1608 | -36.2692 | 19.8 | 54.989 | 54.3 |  |  | 50.6522 | 50.4199 | 50.4035 |  | 21.2 | 17.8127 | 7.92 |  | 46.5322 |  |  | 46.2335 |  | -14.6894 | 15.3922 | -32.1 | 31.5 | -32.1674 | 235.2428
30/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.1942 | -26.0769 | -34.4417 | 33.1774 |  | 44.7376 | -107.4804 | 62.382 | 31.231 | 30.4608 | -2.22 | -32.577 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.7525 | 70.2552 | 13.8529 | 13.9951 | 23.5133 | 4.5494 | 5.1723 | 7.2176 |  |  | -64.86 | -64.96 |  | 2.22 | 32.577 | 7.474 | 0.185 | -53.92 | -53.84 | -64.31 | 54.2 | 54.65 | 15.5396 | -5.2368 | 64.9421 | 66.6882 | 32.433 | -49.8006 | -49.7953 | 10.182 | 10.0905 | 69.282 | 70.4918 | -22.1874 | -24.2934 | -349.9529 | 4.8506 | -21.2 | -21.3 | 54.98 | 54.3155 | -5.0952 |  | -42.563 | 7.5436 | 9.2404 | 6.1963 | 386.6389 | 130.4361 | 130.0699 | -355.0966 | 485.7066 |  | -131.5779 | 133.2329 | 97.8994 | 27.66 | 24.99 | 56.73 | 90.44 | -75.0118 | -74.476 | 151.989 | 151.9847 | 28.3308 | -146.1564 | -146.1729 | -8.9849 | -103.7793 |  |  | 10 | 208.5 | -16.7 | 0 | 0 |  | 74.5351 | 74.5016 | -11.7413 | -113.3997 | -10.2715 | 15.2653 | 54.55 | 31.05 | 43.6011 | 41.3132 | -30.9565 |  | 103.9359 | 103.885 | -111.0217 |  |  | -89.3 | -88.9 | 23.8815 | 45 | 47.16 | 61.18 | 44.77 | -3.6 |  | 110.9838 | -28.41 | -28.83 | 112.54 | 43.17 | 112.5273 | 110.6545 | -63.7737 | -61.7364 | 175.8626 | 131.6377 | 126.6845 | 129.908 | 61.1736 | 42.9306 | -30.402 | 366.4289 | 281.699 |  | -28.9674 | -27.4463 |  | 10.7811 | 9.9928 | 49.2 | -69.0282 | -70.3304 | -7.9888 |  | -17.35 |  | 9.0279 | -17.3589 | -38.4097 | -36.9701 | 11.2355 | -39.2567 | 5.212 | 22.5933 |  | 23.548 | 40.4916 | 41.7413 | 40.0844 | 74.853 | 74.1831 | -136.3094 | 65.525 | 64.9739 | -103.3229 | -89.3348 | -43.9734 | -39.32 | 17.7816 | 1.0452 | -12.91 | 18.34 | -45.2204 |  | -14.711 | 3.195 |  | 26.18 | 91.46 | 106.4939 | 15.44 | 87.4577 | 22.9 | -21.334 | 2.2229 | 2.7665 | 1.9868 |  |  | -16.3031 | -34.7951 | 16.6792 | 35.9502 | 58.8516 | 60.8893 | -159.1036 | -20.9914 | 36.3967 | -40.7301 | 11.5815 | 7.8042 | 7.4371 | 13.2077 | 176.9938 | 175.9778 |  | -279.0213 | -579.8867 | 587.5558 | 544.4988 | -167.4825 | -166.8679 |  | 10.8318 | 80.7658 | 81.9072 |  |  | 22.3603 | 21.6901 | -55.1566 | -55.9542 | 99.85 | 97.44 | 23.8 | 25.1 | 21.0027 | 32.16 | -350.4131 | 105.1915 | 105.0828 | 12.2 | -23.9 | -20.7 | -20.8 |  | 1.4545 | -533.9754 | -253.2295 | 509.5456 | 409.1304 | 55.1985 | -398.387 | 401.5112 | -145.8048 | -234.4551 | -392.6142 | 122.2064 | 119.2487 | 148.4165 | -490.4291 | 242.5987 | -261.8308 | 261.8608 | -10.6528 | 14.29 | 13.2 | 0.786 | 0.773 | -13.04 | -8.56 |  | 8.7907 | -23.3509 | -35.7412 | 22.7 | 54.811 | 55.837 |  |  | 51.6635 | 52.007 | 52.8676 |  | 25.5 | 19.0787 | 7.35 |  | 48.0145 |  |  | 47.3048 |  | -10.1857 | 9.5552 | -34.3 | 34.3 | -41.877 | 245.22
01/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.5916 | -25.1264 | -35.5897 | 31.8943 |  | 41.9475 | -101.9252 | 58.5989 | 29.7731 | 28.916 | -4.44 | -28.965 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.5896 | 66.481 | 13.5335 | 13.7347 | 22.6857 | 4.4682 | 5.6546 | 7.3885 |  |  | -64.51 | -63.97 |  | 2.22 | 28.965 | 6.662 | 0.185 | -56.73 | -57.95 | -57.12 | 58.15 | 58.59 | 14.4289 | -4.6279 | 63.1597 | 65.084 | 34.4348 | -53.8302 | -53.7493 | 31.867 | 32.4058 | 66.1434 | 67.4062 | -9.6966 | -12.9317 | -347.8863 | 5.1976 | -21.2 | -21.5 | 59.356 | 58.3339 | -4.5152 |  | -44.3739 | 6.262 | 8.0112 | 5.394 | 389.7518 | 113.1016 | 111.8808 | -313.9688 | 471.6221 |  | -130.7351 | 132.6869 | 94.696 | 27.28 | 23.84 | 53.83 | 89.53 | -75.9495 | -75.4137 | 153.5938 | 153.3329 | 30.1343 | -142.4569 | -143.2064 | -11.1758 | -105.2048 |  | 28.711 | 3.9 | 211.3 | -16.23 | -3.3602 | -2.5272 | -1.993 | 67.9089 | 66.8996 | -10.5397 | -103.3674 | -11.2429 | 14.6663 | 49.58 | 28.7 | 40.7886 | 38.6765 | -29.3597 |  | 106.2686 | 105.1483 | -114.9924 |  |  | -79.5 | -79.3 |  | 41.9 | 42.2 | 56.96 | 42.06 | -2.86 |  | 113.6465 | -28.97 | -29.47 | 109 | 40.7 | 114.8364 | 113.8364 | -62.2958 | -60.7909 | 171.4654 | 129.0997 | 124.7268 | 127.444 | 61.8458 | 44.533 | -28.373 | 323.0979 | 280.9635 |  | -29.9618 | -28.1614 |  | 12.8855 | 11.9078 | 50.736 | -69.1873 | -70.393 | -10.9816 |  | -18.59 |  | 8.5839 | -11.2721 | -37.0362 | -36.3534 | 10.8118 | -42.3266 | 7.486 | 22.2894 |  | 23.195 | 41.8012 | 41.5425 | 40.1295 | 76.5275 | 76.8624 | -148.5338 | 64.2244 | 64.0457 | -111.1572 | -96.6141 | -47.6136 | -42.23 | 18.1796 | 0.9732 | -12.76 | 18.19 | -48.1303 |  | -14.863 | 1.164 |  | 24.15 | 98.4021 | 112.4239 |  | 83.7187 | 22.5 | -21.769 | 2.5032 | 2.7035 | 1.8007 |  |  | -16.124 | -33.1747 | 16.0722 | 34.6165 | 57.5128 | 58.3243 | -162.0908 | -19.6424 | 36.6893 | -37.8601 | 12.6822 | 6.6518 | 6.2874 | 13.9365 | 176.8381 | 175.999 |  | -282.2792 | -593.2513 | 599.7061 | 556.7392 | -168.3095 | -165.285 |  | 6.0051 | 81.5446 | 79.5444 |  | -70.8768 | 25.9748 | 25.81 | -50.3774 | -50.5558 | 102.92 | 102.12 | 22.2 | 20.7 | 20.9813 | 30.48 | -372.5758 | 106.8713 | 107.5556 | 12.2 | -27.3 | -24.1 | -24.2 |  |  | -547.269 | -253.1518 | 515.9377 | 414.7083 | 52.2861 | -404.7289 | 406.8488 | -154.533 | -243.0811 | -405.4873 | 120.0196 | 120.8997 | 158.0899 | -500.1227 | 251.1913 | -255.7412 | 257.2517 | -10.4138 | 14.36 | 14 | 1.024 | 1.015 | -13.6 | -8.88 |  | 9.6117 | -25.7526 | -35.5093 | 23.6 | 52.85 | 52.766 | 8.717 | 10.3917 | 51.7311 | 53.16 | 52.0905 |  | 28.9 | 19.8122 | 6.91 |  | 48.1496 |  |  | 47.0192 |  | 0 | 5.7526 | -39.5 | 41.2 | -31.9861 | 248.9695
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.5604 | -23.9446 | -29.1815 | 39.9026 | 0 | 63.6234 | -85.9157 | 81.4246 | 41.2767 | 40.2109 | 0 | -21.3 | 70.4 | 23.184 | -17.6 | 14.7525 | 87.8406 | 19.4957 | 19.5696 | 32.6462 | 7.965 | 6.4362 | 8.0364 | 0 | 0 | -61.59 | -61.04 | 0 | 31.08 | 78.304 | 12.73 | 0.226 | -44.86 | -45.01 | -55.85 | 82.78 | 82.61 | 23.2787 | -3.4061 | 82.2015 | 85.0976 | 62.3216 | -39.6488 | -39.5548 | 34.131 | 33.3507 | 118.0738 | 100.8125 | 9.9806 | 8.1664 | -240.4361 | 6.2909 | -7.5 | -7.5 | 76.6385 | 76.0435 | -4.1329 | 0 | -11.6815 | 12.1235 | 14.0831 | 9.5493 | 591.4791 | 222.1747 | 221.5033 | -313.9688 | 735.6794 | 0 | -22.0189 | 133.4495 | 113.7569 | 32.95 | 41.18 | 71.37 | 96.4 | -72.4666 | -71.5289 | 168.8987 | 169.8423 | 30.1343 | -91.6367 | -91.3071 | 13.7819 | -74.8721 | 20.9062 | 29.353 | 30.6 | 288.8 | -14.03 | 10.6171 | 10.3477 | 12.1201 | 92.8635 | 93.4434 | 20.8474 | -64.2878 | 28.7715 | 17.5262 | 118.22 | 44.37 | 63.2886 | 60.3561 | -25.9163 | 0 | 144.87 | 142.8825 | -94.141 | 0 | 0 | -79.5 | -79.3 | 27.1225 | 74.8 | 74.68 | 101.9 | 74.76 | -2.53 | 0 | 181.8303 | -2.24 | -2.18 | 119.2 | 57.84 | 184.4727 | 180.7455 | -44.1479 | -42.3545 | 243.5432 | 203.2216 | 196.1052 | 198.9888 | 122.5384 | 110.0446 | -22.07 | 576.9559 | 414.9082 | 0 | -9.5902 | -7.1688 | 0 | 45.6043 | 43.1344 | 184.38 | -46.7081 | -48.2483 | 32.3993 | 18.65 | -5.06 | 126.5 | 15.718 | 33.2948 | -33.0146 | -32.0343 | 12.2441 | -1.2717 | 73.848 | 25.5303 | 0 | 27.1903 | 41.817 | 41.7413 | 40.2466 | 112.0283 | 110.8561 | -111.3585 | 93.8592 | 93.2964 | -77.5971 | -62.043 | -34.9792 | -32.75 | 18.5824 | 1.6776 | -6.92 | 18.46 | -35.6651 | 8.8321 | -12.244 | 4.626 | 12.274 | 29.45 | 132.4584 | 141.9479 | 17.97 | 92.03 | 23.2 | -12.1682 | 7.8067 | 8.489 | 3.0904 | 0 | 0 | -14.1396 | -19.4903 | 19.1874 | 54.9211 | 62.7103 | 62.0752 | -132.3374 | -17.1163 | 43.4193 | -10.2847 | 13.3574 | 17.26 | 16.7635 | 15.7012 | 184.1998 | 183.8494 | 285.8 | -272.929 | -462.1816 | 599.7061 | 633.538 | -85.7395 | -85.3197 | 0 | 30.2426 | 83.1052 | 82.3648 | 0 | 0 | 27.5349 | 26.7768 | -18.9857 | -19.0952 | 105.1 | 104.28 | 40.3 | 40.6 | 21.556 | 43.28 | -247.0946 | 113.7555 | 112.9886 | 18.5 | 0 | 11.6 | 11.8 | 1.7796 | 1.5524 | -137.1435 | 157.0129 | 567.8823 | 441.353 | 122.2481 | 45.5672 | 433.6696 | 0 | 35.9826 | 51.5415 | 235.8135 | 237.426 | 175.8998 | -75.7049 | 257.1326 | -33.2275 | 303.1111 | -7.6452 | 23.424 | 20.48 | 1.498 | 1.496 | -6.8 | -0.56 | 0 | 14.2992 | -9.3156 | -29.8543 | 28.3 | 58.585 | 58.672 | 9.1057 | 10.7946 | 55.2564 | 53.7692 | 54.5961 | 0 | 34.6 | 22.6283 | 11.01 | 0 | 48.7717 | 0 | 0 | 48.4845 | 0 | 0 | 29.2588 | -9.9 | 43.7 | 72.136 | 512.7125
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.4116 | -32.2817 | -35.5897 | 31.7468 | 0 | 35.4399 | -144.6901 | 42.7474 | 21.6213 | 20.9329 | -31.08 | -78.304 | 17.6 | 9.108 | -68.2 | 13.0782 | 53.3266 | 12.4684 | 12.5554 | 21.0151 | 2.7493 | 1.5702 | 6.4944 | 0 | 0 | -90.47 | -90.38 | 0 | 0 | 21.3 | 3.985 | 0.164 | -81.21 | -81.67 | -75.29 | 45.23 | 45.55 | 12.9231 | -9.9652 | 54.055 | 55.4422 | 31.2258 | -70.6379 | -70.1273 | 3.4816 | 3.5408 | 66.1434 | 0 | -35.5686 | -39.0216 | -547.1303 | -24.5896 | -21.7 | -21.9 | 44.8444 | 43.9914 | -6.4456 | 0 | -66.15 | 4.1709 | 0 | 2.249 | 280.8007 | 113.1016 | 111.8808 | -566.7651 | 365.9436 | 0 | -131.5779 | 23.4801 | 75.5153 | 21.32 | 20.52 | 42.23 | 68.75 | -110.5104 | -109.9746 | 138.7174 | 139.6492 | -1.9487 | -190.5175 | -192.4498 | -15.2932 | -143.5172 | 12.2793 | 11.961 | -17 | 149.6 | -19.12 | -12.4587 | -11.9063 | -10.8913 | 55.6422 | 55.918 | -40.7494 | -165.9866 | -43.955 | 11.0342 | 39.44 | 0 | 33.9917 | 31.9382 | -39.3784 | 0 | 75.4079 | 74.7416 | -184.5657 | 0 | 0 | -137.5 | -136 | 21.6678 | 32.4 | 31.22 | 44.22 | 32.36 | -10.65 | 0 | 93.0228 | -28.97 | -29.47 | 76.13 | 32.3 | 95 | 93.0909 | -91.1649 | -89.1364 | 150.7165 | 106.5547 | 101.2781 | 104.3809 | 20.9058 | 3.9637 | -33.085 | 323.0979 | -134.7451 | 0 | -36.0425 | -32.7833 | 0 | -51.8331 | -48.4075 | 27.696 | -103.1395 | -105.0584 | -74.3825 | 0 | -19.23 | 0.9 | 8.5839 | -160.2612 | -42.0339 | -40.6107 | 5.3359 | -104.8301 | -32.88 | 22.2894 | 0 | 16.4662 | 33.7751 | 33.8401 | 32.952 | 72.1737 | 72.5086 | -184.3694 | 45.4597 | 45.3304 | -138.4713 | -128.365 | -53.4145 | -47.76 | 9.471 | 0.762 | -12.91 | 12.09 | -53.043 | 8.8321 | -15.57 | 0.674 | 4.8765 | 21.6 | 63.0317 | 78.0349 | 13.64 | 74.631 | 16.4 | -28.1125 | -1.2011 | -1.5209 | 1.3113 | 0 | 0 | -17.8005 | -51.8734 | 14.0854 | 20.1839 | 54.033 | 55.1944 | -188.577 | -32.5433 | 22.0695 | -61.0005 | 10.2205 | 4.2482 | 3.9552 | 11.8438 | 88.8472 | 89.8502 | 272 | -284.6342 | -593.2513 | 463.6812 | 143.179 | -175.4009 | -175.2165 | 0 | 0 | 73.1067 | 71.8554 | -79.5867 | -78.5464 | -10.3465 | -10.4894 | -74.9879 | -75.4218 | -21.46 | -21.33 | 19.7 | 20.3 | 20.4686 | -52 | -386.8441 | 65.2721 | 64.4729 | 11.1 | -31.4 | -25.8 | -25.7 | 1.0495 | 0.8898 | -617.6084 | -379.1359 | 82.6353 | -41.5873 | -34.5574 | -429.2595 | -52.7568 | -174.0322 | -248.4977 | -427.3937 | 114.952 | 115.7265 | 0 | -545.175 | -38.0822 | -295.0218 | 29.8532 | -10.889 | -0.112 | 6.8 | -0.641 | -0.659 | -19.76 | -13.44 | 0 | 0.2945 | -31.7861 | -38.674 | 8.9 | 50.874 | 50.908 | 0 | 0 | 46.6053 | 48.0537 | 47.4961 | 0 | -0.9 | 9.603 | 5.44 | 0 | 45.6872 | 0 | 0 | 45.3052 | 0 | -29.2001 | -1.6317 | -44.5 | 8.6 | -346.3608 | 138.3709
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.6935 | -27.5257 | -31.8733 | 35.0109 | 0 | 51.6393 | -117.3957 | 63.8235 | 32.4911 | 31.4927 | -12.1175 | -51.5725 | 46.7867 | 15.9014 | -44.1048 | 14.0796 | 71.7953 | 16.3017 | 16.4326 | 27.3331 | 6.3138 | 5.4595 | 7.319 | 0 | 0 | -76.6652 | -76.5817 | 0 | 12.0712 | 51.5725 | 7.6931 | 0.18467 | -64.6094 | -64.8283 | -65.3071 | 65.4338 | 65.6071 | 17.3291 | -5.8016 | 69.7876 | 72.1033 | 46.0679 | -57.9119 | -57.5335 | 18.9308 | 19.0007 | 88.35 | 83.9357 | -13.2442 | -15.2124 | -420.8826 | -14.2011 | -12.1979 | -12.2208 | 63.089 | 62.3961 | -5.2619 | 0 | -42.6536 | 8.6158 | 10.4229 | 6.3392 | 460.6749 | 169.9505 | 169.7795 | -460.6085 | 576.1048 | 0 | -83.9994 | 85.774 | 96.3226 | 27.6537 | 29.6143 | 58.7234 | 82.4515 | -84.7488 | -84.6428 | 150.9694 | 151.7475 | 19.2788 | -142.8853 | -142.7725 | 0.051656 | -102.7023 | 16.5695 | 25.7594 | 9.7333 | 205.7354 | -17.1962 | 0.54263 | 1.01 | 1.7537 | 74.0706 | 73.6868 | -8.4773 | -118.1325 | -3.2612 | 14.2684 | 78.0238 | 31.1613 | 51.272 | 47.944 | -33.3339 | 0 | 103.3663 | 102.4711 | -130.1209 | 0 | 0 | -108.1311 | -107.9311 | 24.0549 | 56.6545 | 57.4196 | 77.2404 | 55.8858 | -7.03 | 0 | 128.7538 | -23.1381 | -23.4696 | 102.8842 | 48.0706 | 129.9837 | 127.9015 | -63.7753 | -62.4015 | 199.1297 | 154.4679 | 148.8603 | 151.512 | 74.0364 | 57.4046 | -28.0482 | 471.1369 | 182.6237 | 0 | -28.891 | -26.8092 | 0 | 0.1972 | 0.3324 | 105.2062 | -75.3367 | -76.6261 | -21.5538 | 5.7982 | -15.2613 | 69.7237 | 13.0779 | -53.7134 | -36.7624 | -35.7047 | 9.3984 | -54.3595 | 21.7199 | 23.6502 | 0 | 21.4857 | 39.9425 | 40.2968 | 38.7178 | 84.9248 | 84.841 | -137.7433 | 65.8851 | 65.5735 | -102.6415 | -88.9974 | -44.6555 | -38.8483 | 15.7063 | 1.0768 | -10.9127 | 15.6681 | -45.4031 | 8.8321 | -14.3138 | 3.9064 | 8.7159 | 25.8529 | 90.8873 | 104.2267 | 15.4616 | 84.8937 | 19.5542 | -21.008 | 3.9971 | 5.7976 | 2.0586 | 0 | 0 | -16.115 | -36.6229 | 16.5251 | 38.2385 | 57.1581 | 58.4234 | -167.5842 | -25.9332 | 32.2828 | -41.0883 | 11.9906 | 10.3602 | 10.1136 | 13.682 | 156.1263 | 155.8178 | 281.02 | -280.1617 | -530.8309 | 532.6124 | 418.8591 | -148.7988 | -147.4414 | 0 | 14.6097 | 78.8833 | 78.3394 | -47.6144 | -46.5525 | 14.7434 | 14.4415 | -52.3658 | -52.3363 | 59.834 | 59.2852 | 27.8396 | 28.0562 | 21.0325 | 5.2383 | -335.767 | 93.9179 | 93.675 | 13.8667 | -15.8938 | -13.2104 | -13.0813 | 1.3446 | 1.0995 | -411.1177 | -153.7995 | 381.4402 | 276.1158 | 36.9892 | -269.258 | 267.7658 | -148.7396 | -160.7077 | -264.0577 | 156.4984 | 156.2184 | 152.2605 | -367.4629 | 165.4059 | -207.1779 | 206.4888 | -9.281 | 10.2221 | 14.375 | 0.74952 | 0.74315 | -14.3217 | -6.735 | 0 | 7.0736 | -18.3705 | -35.1151 | 18.4604 | 54.3313 | 54.293 | 8.1217 | 9.4869 | 51.215 | 51.1799 | 51.4845 | 0 | 16.7958 | 16.837 | 7.8542 | 0 | 47.4138 | 0 | 0 | 46.9542 | 0 | -14.4195 | 12.3613 | -26.7292 | 26.8833 | -111.7907 | 301.3066
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 30 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.6675 | -8.7395 | 9.3119 | 7.0752 | 0 | 13.6464 |  | 10.6421 | 4.1049 | 5.3882 | -8.88 |  |  |  |  | 3.0915 | -4.8467 | 2.8505 | 2.7266 | 5.2433 | 1.0437 | -0.2038 | 2.12 |  | -1.0361 | -0.429 | -0.438 | 2.214 | -11.1 | -15.4 | 0.79 | 0.202 | -10.17 | -10.41 |  | -13.18 | -13.34 | 2.3519 | 3.8617 | 15.5794 | 17.8574 | -15.6989 | -13.187 | -12.3905 | 8.0186 | 11.8169 | -22.3385 |  | 33.9416 | 31.72 | -21.9038 | 9.6174 | -3.3 | -3.3 | -20.405 | -20.5262 | -1.6813 |  | -11.8634 | 1.4218 |  | -0.1277 | -101.1688 | 58.2598 | 57.9546 | -27.5327 | -170.3901 |  |  |  | 17.5341 | 10.86 | 8.29 | -9.58 | 8.92 | -0.7996 | -0.3977 | 7.776 | 5.626 | -1.6977 | -6.3099 | -6.5166 | -10.5112 | 13.2507 | 4.4116 | 8.868 | 45.2 | -22.5 | -3.14 | 37.3155 | 37.6706 | 36.9956 | 72.8433 | 72.6305 | -16.2382 | -64.7011 | -14.3931 | 2.9722 | 31.16 | 11.73 | 5.4736 | 4.2999 | -6.4614 |  | -13.6384 | -13.4551 | 31.0769 |  |  |  |  | -1.051 | 0.2 | 7.66 | 4.48 | -1.44 | -2.7 |  | -31.6293 | -10.5 | -10.74 | 24.17 | 6.38 | -31.9273 | -15.9636 | -21.5594 | -19.8273 |  | -18.9089 | -25.3765 | -25.3796 | -17.6199 | -21.2096 | -13.434 | -54.8225 | -36.6773 |  | -8.7473 | -8.1675 |  | -17.5325 | -16.173 | 21.008 | -17.9458 | -17.8866 | -0.1164 | -14.95 | -6.9 | 0.1 | 2.9312 | -23.6299 | -12.1782 | -12.3041 | 8.9365 | 4.3082 | -19.6899 | 7.9826 |  | 7.1308 | 0 | 0 |  | -7.5355 | -7.8704 | 35.3333 | 5.3487 | 5.4155 | 32.841 | 39.4776 | 5.4359 | -12.23 | -2.7974 | 0.2007 | 1.35 | 2.85 |  |  | 7.509 | 0.864 |  | 31.03 | -39.411 | -32.606 | -0.9 | 24.0072 |  | 17.0423 | -2.1833 | -2.3687 | 2.0541 |  |  | -10.2756 | 58.8162 | 4.8511 | -20.1972 | 5.6507 | 5.1588 | 151.9271 | -5.1636 | -12.3295 | 12.8912 | 2.5432 | 6.8346 | 6.9068 | 2.0226 | -8.9025 | -8.2408 | -0.84 | 0 | 43.8926 | 29.6312 | 68.9068 | 10.9046 | 10.7698 |  | -14.4746 | 0 | -12.3997 |  |  | -30.4147 | -30.2225 | -5.5432 | -5.4651 | 20.84 | 21.09 | -31.2 | -31.5 | 0.195 | -8.56 | 20.3998 | 31.1583 | 31.0133 | -20.4 | -31.2 | 14.5 | 14 | -18.5149 | -18.4557 | -85.5689 | 19.9378 | -300.1911 | -20.1495 | -30.7203 | 121.6117 | 47.9648 | 138.5383 | 56.467 | 58.4971 | 33.7828 | 32.863 | -28.6718 | 251.5022 | -160.8782 | 104.5306 | -87.6122 | -1.2415 | 2.648 | -8.64 | -2.12 | -2.13 | 3.36 | -1.52 | -3.1179 | -4.802 | 5.7725 | 0.8499 | 8.5 | 1.126 | 0.58 | 3.7452 | 4.4239 | 3.4678 | 5.4049 | 3.5822 |  | 14.6 | 9.4454 | -0.12 |  | -5.7203 |  |  | -5.7637 |  | 0 | 8.688 | -10.2 | -6 | 43.7292 | -130.7441
30/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.567 | -8.4859 | 10.9123 | 7.3699 |  | 13.175 |  | 10.0216 | 3.8449 | 5.2873 | -8.88 | -22 |  | 0.828 |  | 3.4618 | -12.4641 | 3.0579 | 2.9065 | 5.3638 | 1.497 | -0.2887 | 1.8601 |  | -0.8335 | -0.44 | -0.432 | 2.755 | -11.1 |  | 0.693 | 0.207 | -10.01 | -10.05 | -10 | -13.44 | -13.53 | 1.6812 | 3.9316 | 14.6353 | 16.7338 | -19.6728 | -13.976 | -14.0638 | 13.3204 | 14.2479 | -23.6731 |  | 29.1974 | 35.8358 | -3.4515 | 7.7827 | -3.5 | -3.4 | -17.5516 | -18.4837 | -1.5492 |  | -8.4186 | 0.9432 |  | -0.3564 | -121.6773 | 28.6874 | 28.7179 | 0.2411 | -210.0694 |  |  |  | 14.4704 | 10.82 | 8.25 | -10.08 | 8.42 | -4.9522 | -4.9522 | 10.307 | 8.2395 | -1.522 | -16.7354 | -16.6652 | -9.338 | 6.7886 | 4.032 | 8.431 | 31.1 | -10.5 | -3.04 | 27.5677 | 27.7292 | 27.8717 | 53.2672 | 53.8059 | -18.8801 | -40.4597 | -17.2736 | 2.7512 | 29.86 | 11.27 | 5.1611 | 3.9093 | -6.3782 |  | -7.9421 | -7.7162 | 26.4044 |  |  | 2.3 | 2.3 | -0.8008 | 0 | 7.16 | 3.72 | -1.86 | -2.66 |  | -26.8215 | -10.6 | -10.62 | 23.25 | 6.16 | -26.3636 | -13.4636 | -22.6247 | -21.8091 |  | -19.6526 | -24.8803 | -24.8659 | -17.7589 | -21.1126 | -13.425 | -84.0468 | -34.4218 |  | -8.6408 | -8.1135 |  | -20.6807 | -19.3371 | 12.304 | -15.3578 | -15.0472 | 4.8469 | -8.08 | -5.86 | -0.1 | 2.8203 | -30.6212 | -12.4187 | -12.4805 | 8.877 | 8.6906 | -23.5117 | 8.1802 |  | 6.852 | 0 | 0 |  | -3.8515 | -4.5213 | 31.1469 | 6.7691 | 6.8422 | 30.7565 | 37.8249 | 7.8822 | -12.14 | -2.1218 | 0.165 | 1.06 | 1.99 | 0 |  | 7.588 | 0.914 |  | 30.86 | -37.1923 | -30.0938 | -0.93 | 24.2261 |  | 17.2791 | -2.0832 | -2.2256 | 1.9562 |  |  | -10.5039 | 57.8208 | 5.2674 | -20.6596 | 4.7694 | 3.9893 | 147.8567 | -5.3769 | -12.5694 | 13.155 | 2.4943 | 6.6955 | 6.6932 | 1.8442 | -6.5616 | -4.5086 | 3.77 | 0 | 33.8415 | 39.5341 | 70.4141 | 13.0591 | 13.6995 |  | -15.0258 | 0 | 0 | 14.7188 | 12.7802 | -27.5747 | -27.333 | -1.9417 | -1.7278 | 22.54 | 22.78 | -32.5 | -31.8 | 0.195 | -9.28 | 29.2528 | 29.9094 | 29.7815 | -20.8 | -32.9 | 12.5 | 12.1 | -18.3279 | -18.2724 | -77.9938 | 29.7294 | -302.9674 | -20.4737 | -25.8126 | 125.4999 | 40.1408 | 141.0554 | 59.0116 | 63.0684 | 31.7526 | 31.4867 | -29.7935 | 259.7765 | -161.6974 | 108.7149 | -91.9471 | -1.1951 | 2.571 | -7.76 | -2.101 | -2.11 | 2.8 | -0.72 | -3.3123 | -4.979 | 6.389 | 1.2314 | 9.2 | -0.713 | -1.024 | 3.983 | 4.705 | 4.0706 | 4.4562 | 3.3527 |  | 16.4 | 9.0019 | -0.11 |  | -5.8834 |  |  | -5.064 |  | 0 | 7.7929 | -12.8 | -4.6 | 38.7254 | -130.6597
30/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.2644 | -8.2626 | 10.9808 | 6.9175 |  | 12.9212 |  | 9.7266 | 3.6789 | 5.1809 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.7601 | -13.0212 | 2.9366 | 2.6749 | 5.1452 | 1.4597 | -0.3834 | 1.9505 |  | -0.8834 | -0.483 | -0.466 | 2.628 | -11.1 |  | 0.711 | 0.204 | -10.17 | -10.29 | -10 | -13.26 | -13.32 | 1.3088 | 3.45 | 14.7533 | 16.6464 | -17.7916 | -15.7631 | -14.7323 | 25.029 | 26.1145 | -21.0704 |  | 38.0941 | 32.5799 | -9.8185 | 7.5369 | -3.3 | -3.1 | -17.6777 | -17.7873 | -1.5976 |  | -10.6164 | 1.16 |  | -0.3128 | -118.9001 | 26.0018 | 26.2459 | 4.2037 | -213.6537 |  |  |  | 13.3726 | 10.82 | 8.14 | -10.55 | 8.22 | -3.7466 | -3.3447 | 10.449 | 8.0586 | -1.2182 | -16.9039 | -16.8258 | -10.2559 | 7.2314 | 4.2153 | 8.694 | 30.6 | -10.9 | -3.1 | 27.9634 | 27.8504 | 26.9674 | 51.7214 | 51.8428 | -18.3379 | -38.9135 | -17.4579 | 2.9213 | 29.29 | 11.02 | 4.8486 | 3.714 | -6.2798 |  | -8.6691 | -7.9876 | 26.6445 |  |  |  |  | -0.8789 | -0.4 | 6.48 | 3.28 | -2.15 | -2.45 |  | -27.7966 | -10.29 | -10.66 | 22.68 | 5.44 | -28.2 | -13.6182 | -22.9055 | -21.7273 |  | -20.9425 | -26.8173 | -26.7801 | -19.0777 | -22.6001 | -13.497 | -88.2421 | -33.0219 |  | -8.9715 | -8.355 |  | -19.2032 | -18.5294 | -9.732 | -13.7592 | -13.0568 | 8.6789 | 6.51 | -5.27 | -0.2 | 2.7966 | -26.9829 | -12.4014 | -12.5736 | 8.5477 | 11.4346 | -25.7865 | 8.101 |  | 7.0951 | 0 | 0 | 0 | -5.1911 | -5.1911 | 34.9984 | 6.1517 | 6.0524 | 32.65 | 39.0204 | 6.4808 | -12.17 | -2.2115 | 0.165 | 1.14 | 2.95 | 0 |  | 7.595 | 0.93 |  | 31.64 | -38.1179 | -30.6756 | -0.81 | 25.1554 |  | 17.3129 | -1.9414 | -2.181 | 1.9095 |  |  | -10.7649 | 58.3021 | 6.3872 | -21.0405 | 5.0224 | 4.9616 | 149.0008 | -5.5676 | -12.9106 | 13.7772 | 2.6433 | 6.6515 | 6.709 | 2.1029 | -6.1767 | -5.7909 | 3.35 | 0 | 37.4021 | 38.4897 | 72.762 | 12.6624 | 12.5918 |  | -15.1889 | -11.5173 | -12.4983 |  |  | -27.8604 | -27.2781 | -1.5534 | -0.9643 | 22.72 | 22.99 | -32.5 | -32.2 | 0.2115 | -8.96 | 21.5053 | 29.9351 | 29.844 | -20.8 | -32.8 | 11.5 | 11 |  | -18.3472 | -75.4793 | 34.2584 | -300.7867 | -21.6829 | -24.2102 | 123.3747 | 42.7137 | 137.7291 | 55.4773 | 57.5312 | 31.4368 | 28.9703 | -25.0668 | 255.9011 | -157.565 | 108.3237 | -92.5301 | -1.2415 | 2.494 | -8 | -2.119 | -2.11 | 2.8 | -0.96 | -3.1896 | -5.1255 | 6.7399 | 1.3199 | 9.2 | -1.708 | -0.698 | 4.2127 | 5.0055 | 4.4248 | 3.6204 | 3.8434 |  | 16.5 | 9.6187 | -0.13 |  | -5.293 | 0 | 0 | -5.031 |  |  | 7.9287 | -12.2 | -4.4 | 43.0977 | -131.874
30/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.7895 | -9.0302 | 11.1176 | 6.7419 |  | 12.8781 |  | 9.7674 | 3.6409 | 5.0374 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6886 | -11.6003 | 2.7832 | 2.6287 | 4.9145 | 1.4571 | -0.1532 | 2.0396 |  | -1.0491 | -0.618 | -0.603 | 2.841 | -11.1 | -13.2 | 0.704 | 0.209 | -11.47 | -11.5 | -10 | -13.19 | -13.26 | 1.5395 | 3.4268 | 14.2937 | 16.3251 | -16.6669 | -17.2739 | -17.2231 | 4.7992 | 4.6225 | -18.5882 |  | 25.6535 | 26.2452 | -7.6606 | 9.9918 | -3.5 | -3.5 | -18.1532 | -18.1857 | -1.7918 |  | -15.1741 | 1.2418 |  | 0.4513 | -131.4432 | 19.9591 | 20.1727 | 22.5241 | -225.582 |  |  |  | 12.5343 | 10.67 | 7.94 | -11.64 | 7.18 | -0.5316 | -0.1298 | 9.032 | 6.8528 | -0.8839 | -15.1485 | -15.3 | -15.2932 | 8.7348 | 4.4116 | 7.625 | 33.4 | -13.9 | -2.93 | 28.5355 | 28.3003 | 28.1167 | 51.6082 | 52.4972 | -25.0878 | -32.5424 | -23.7786 | 3.2823 | 28.87 | 10.8 | 4.5361 | 3.5187 | -5.9422 |  | -9.7485 | -9.7717 | 29.6052 |  |  |  | 4.6 | -0.8936 | -0.7 | 5.68 | 3.06 | -2.44 | -2.28 |  | -31.0718 | -10.49 | -10.62 | 22.75 | 5.01 | -31.0727 | -15.9182 | -21.6679 | -20.0909 |  | -23.025 | -28.6711 | -28.8392 | -21.6457 | -25.3129 | -13.697 | -108.5672 | -31.5503 |  | -9.4802 | -8.8578 |  | -16.4655 | -15.7158 | -4.1 | -14.9555 | -14.6593 | 5.5611 | 0 | -5.49 | 0 | 2.9843 | -22.3491 | -11.1622 | -11.9633 | 7.8908 | 9.9169 | -25.0172 | 8.5112 |  | 5.1114 |  | 0 | 0 | -8.0379 | -8.2054 | 38.5149 | 4.6242 | 4.1211 | 35.3744 | 41.9336 | 5.4554 | -11.64 | -2.3159 | 0.1421 | 1.04 | 3.04 | 0 |  | 7.655 | 0.795 |  | 31.54 | -40.6808 | -33.5003 | -0.55 | 24.8654 |  | 16.5388 | -2.1944 | -2.3515 | 1.8533 |  |  | -10.4723 | 57.4621 | 6.3696 | -20.6415 | 3.1531 | 5.08 | 146.3874 | -5.856 | -11.4526 | 12.3724 | 2.7786 | 6.6076 | 6.6774 | 2.2664 | -5.6892 | -4.2788 | -0.42 | 3.4681 | 42.0594 | 33.1292 | 73.3311 | 11.3889 | 12.0321 |  | -14.9609 | 0 | 0 |  |  | -29.9863 | -29.4095 | -1.8626 | -1.3786 | 19.66 | 19.89 | -32 | -31.5 | 0.054 | -8.8 | 23.4996 | 27.8409 | 27.7117 |  | -32 | 13.7 | 13.2 | -18.5406 | -18.5518 | -80.0864 | 30.003 | -300.2186 | -18.3557 | -24.7489 | 124.0366 | 46.3713 | 139.3563 | 57.5389 | 56.7905 | 35.3263 | 32.918 | -26.0293 | 252.8212 | -161.9569 | 100.9322 | -83.9937 | 0.0012 | 2.366 | -8 |  | -2.131 | 2.8 | -0.56 | -3.0714 | -5.4765 | 6.5049 | 0.8804 | 9.2 | 1.087 | -0.176 |  |  | 3.7602 | 4.135 | 3.6131 |  | 15.4 | 9.4832 | -0.16 |  | -5.6218 |  |  | -4.8145 |  |  | 8.1647 | -11.2 | -5.8 | 49.4369 | -134.8846
30/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.5018 | -8.9058 | 8.8855 | 6.7116 |  | 13.2147 |  | 9.1462 | 3.3769 | 4.7256 | -8.88 | -22 |  |  |  | 3.6632 | -12.037 | 2.9054 | 2.7318 | 4.8919 | 2.263 | -0.1793 | 1.941 |  | -0.9075 | -0.784 | -0.774 | 2.855 | -11.1 |  | 0.772 | 0.209 | -13.28 | -13.43 |  | -12.39 | -12.39 | 1.3916 | 3.4264 | 14.1691 | 16.3121 | -16.6161 | -17.8045 | -17.7735 | 3.3895 | 3.5887 | -18.6272 |  | 25.349 | 26.0063 | -6.3919 | 10.2532 | -3.4 | -3.4 | -18.1975 | -18.1193 | -1.9029 |  | -13.0015 | 1.0289 |  | -0.9124 | -133.7626 | 20.1422 | 20.1117 | 20.428 | -229.7264 |  |  |  | 12.2649 | 10.54 | 7.92 | -11.73 | 7.37 | -4.4164 | -4.5504 | 8.8221 | 6.4812 | -3.7297 | -13.3062 | -13.2176 | -13.3418 | 10.2937 | 4.2153 | 7.782 | 35.5 | -16.8 | -2.71 | 29.7316 | 29.8597 | 29.3494 | 54.5165 | 54.9968 | -25.4496 | -34.6122 | -24.672 | 2.9482 | 30.23 | 11.33 | 4.5361 | 3.3234 | -5.971 |  | -11.2689 | -11.022 | 31.0795 |  |  | 4.7 |  | -1.3037 | -0.9 | 7.04 | 2.98 | -2.46 | -2.94 |  | -31.7918 | -9.74 | -9.8 | 20.84 | 5.09 | -31.2545 | -15.7364 | -24.0255 | -22.5636 |  | -24.872 | -30.0624 | -30.1988 | -21.1033 | -24.8691 | -13.643 | -105.79 | -34.5169 |  | -9.3337 | -8.6843 |  | -14.9695 | -13.7201 | -6.66 | -16.2791 | -15.9863 | 5.4014 | 0 | -5.48 | 0.5 | 2.7892 | -19.2451 | -11.0825 | -11.3535 | 8.0607 | 11.5197 | -25.4384 | 8.2948 |  | 5.3809 | 3.8846 | 4.1723 | 2.728 | -5.1911 | -6.0284 | 25.1184 | 6.6986 | 6.1747 | 24.5287 | 31.4114 | 6.2025 | -12.35 | -3.0227 | 0.1998 | 1.41 | 2.16 | 0 |  | 7.542 | 0.828 |  | 32.7 | -36.028 | -29.1359 | -0.75 | 26.3438 |  | 15.4406 | -1.7024 | -1.7505 | 1.7997 |  |  | -11.3583 | 55.784 | 6.2992 | -19.6975 | 3.8705 | 3.7242 | 133.8567 | -5.9883 | -11.5901 | 12.4181 | 2.6301 | 6.6881 | 6.6536 | 2.0837 | -5.3912 | -4.49 | -1.68 | 0 | 43.3078 | 31.4033 | 73.5714 | 11.7997 | 12.6473 |  | -15.3278 | 0 | 0 |  |  | -30.7663 | -30.2225 | -1.8026 | -1.7403 | 20.06 | 20.04 | -31.1 | -31.1 | 0.195 | -8.8 | 25.1609 | 26.8304 | 26.732 |  | -32.4 | 15.4 | 14.9 |  | -18.5869 | -79.6911 | 29.2619 | -299.919 | -21.2625 | -26.4218 | 120.2597 | 43.8504 | 140.3655 | 59.3147 | 60.564 | 33.3842 | 32.5354 | -30.0205 | 257.8351 | -160.7355 | 100.0362 | -84.3721 | 0.1892 | 2.386 | -7.92 | -2.122 | -2.12 | 1.92 | -1.36 | -2.9198 | -4.7745 | 6.4469 | 0.9689 | 9 | 0.818 | 1.098 |  |  | 3.5695 | 4.376 | 3.4843 |  | 15.9 | 9.322 | -0.12 |  | -5.5535 |  |  | -4.928 |  | 0 | 7.9384 | -11 | -5.9 | 49.3283 | -137.8493
30/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.4911 | -9.1233 | 2.8172 | 7.1293 |  | 12.5121 |  | 9.2318 | 3.3309 | 4.7743 | -11.1 | -22 |  |  |  | 3.6308 | -9.3817 | 2.818 | 2.4864 | 5.0513 | 2.2435 | -0.1622 | 1.8484 |  | -1.0416 | -0.61 | -0.596 | 2.819 | -8.88 |  | 0.633 | 0.209 | -11.39 | -11.38 |  | -12.8 | -12.84 | 1.1218 | 3.4498 | 13.6869 | 15.6638 | -16.4281 | -16.9705 | -16.713 | 21.1401 | 17.9842 | -20.27 |  | 29.4412 | 37.7506 | -19.9898 | 8.5826 | -3.2 | -3.3 | -16.6528 | -16.7724 | -1.7611 |  | -12.4024 | 0.8317 |  | -0.9053 | -119.3884 | 22.6142 | 22.6142 | 4.5214 | -221.1699 |  |  |  | 11.217 | 10.59 | 7.93 | -11.39 | 7.27 | -4.2824 | -3.7466 | 6.8789 | 4.3952 | -3.4271 | -13.4013 | -13.5521 | -12.6606 | 9.0308 | 4.4116 | 7.831 | 33.1 | -14.1 | -2.68 | 29.1636 | 29.1032 | 28.3566 | 52.8555 | 53.0977 | -19.3531 | -39.158 | -17.6098 | 2.9051 | 29.77 | 11.02 | 4.3799 | 3.3234 | -5.8296 |  | -10.0132 | -9.8272 | 27.3197 |  |  |  |  | -1.5002 | -1 | 7.42 | 2.72 | -2.65 | -3.24 |  | -28.2266 | -10.25 | -10.42 | 21.7 | 5.18 | -29.3455 | -14.5636 | -22.999 | -21.2455 |  | -23.8824 | -28.3954 | -29.0741 | -18.5113 | -18.6014 | -13.49 | -92.7358 | -30.5504 |  | -8.8739 | -8.9731 |  | -19.0481 | -16.623 | -2.564 | -13.8635 | -12.9548 | 6.0686 | 6.58 | -5.34 | -0.5 | 2.7803 | -26.7442 | -11.4612 | -11.6603 | 7.6674 | 9.6355 | -26.3995 | 8.1766 |  | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | -4.8562 | -5.1911 | 33.4913 | 5.3475 | 5.8363 | 32.8356 | 38.1119 | 5.5482 | -12.5 | -2.4294 | 0.165 | 1.18 | 3.04 |  |  | 7.59 | 0.857 |  | 30.97 | -37.4907 | -31.226 | -0.7 | 24.3463 |  | 15.9793 | -1.9873 | -2.1029 | 1.8074 |  |  | -11.4778 | 54.6104 | 5.2359 | -20.188 | 4.5311 | 4.6971 | 142.3407 | -5.8797 | -11.4744 | 12.82 | 3.3142 | 6.7467 | 6.6774 | 2.6331 | -5.9496 | -4.6216 | 1.68 | 0 | 37.9993 | 34.0347 | 70.5331 | 12.8098 | 12.8883 |  | -14.7183 | 0 | 0 |  |  | -29.4919 | -28.8876 | -1.737 | -1.3412 | 21.41 | 21.67 | -31.9 | -30.4 | 0.054 | -8.4 | 22.8046 | 28.8684 | 29.1405 | -20.8 | -31.6 | 13.2 | 12.7 |  | -18.5278 | -71.8832 | 28.1146 | -303.8731 | -24.7941 | -26.0413 | 121.0617 | 46.1263 | 138.9733 | 58.9334 | 59.5924 | 32.2187 | 33.8828 | -26.9759 | 258.501 | -160.4657 | 106.2515 | -88.1417 | -0.7263 | 2.128 | -6.88 | -2.101 | -2.116 | 1.84 | -0.8 | -1.8774 | -5.0675 | 7.1214 | 1.2314 | 8.4 | 1.551 | 1.52 |  |  | 5.0548 | 3.86 | 3.5719 |  | 15.3 | 9.3334 | -0.14 |  | -5.9137 | 0 | 0 | -5.4703 |  | 0 | 8.9498 | -10.9 | -5.7 | 46.0012 | -141.0091
30/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.5603 | -9.0792 | 2.1852 | 6.7812 |  | 12.4555 |  | 9.0192 | 3.2729 | 4.6378 | -11.1 | -22 |  | 0.828 |  | 3.2629 | -8.9622 | 2.9385 | 2.6586 | 5.1498 | 2.1092 | -0.2228 | 2.0605 |  | -0.8288 | -0.636 | -0.613 | 2.804 | -11.1 |  | 0.779 | 0.204 | -11.11 | -11.16 |  | -13.7 | -13.65 | 1.0666 | 3.439 | 13.8536 | 15.8283 | -15.8793 | -13.9875 | -14.1184 | 6.2382 | 6.485 | -18.6682 |  | 25.1584 | 25.6658 | -19.6459 | 6.7745 | -2.4 | -2.4 | -19.9396 | -20.3685 | -1.5453 |  | -6.1405 | 0.6298 |  | -0.4664 | -129.5816 | 26.8563 | 27.0089 | -0.6167 | -226.7148 |  |  |  | 11.3368 | 10.84 | 8.3 | -11.21 | 7.2 | -2.9429 | -3.0768 | 6.556 | 4.3244 | -3.4021 | -14.0783 | -14.3217 | -6.6994 | 8.0851 | 4.032 | 8.15 | 31.7 | -12 | -2.54 | 28.2174 | 27.9867 | 27.5683 | 51.7969 | 52.1545 | -13.0728 | -44.4734 | -10.7944 | 2.9231 | 29.91 | 11.06 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9343 |  | -9.6557 | -8.9574 | 26.7705 |  |  |  | 6.9 | -1.5137 | -1.1 | 8.02 | 2.6 | -2.73 | -3.3 |  | -26.854 | -10.11 | -10.29 | 21.37 | 4.83 | -27.4909 | -13.7182 | -20.7503 | -19.9273 |  | -22.7822 | -27.7065 | -28.1297 | -19.2429 | -22.2149 | -13.064 | -90.6225 | -33.6216 |  | -9.1408 | -8.6917 |  | -17.6272 | -16.7639 | 8.72 | -16.5297 | -16.0733 | 2.8355 | -14.2 | -4.62 | 0 | 2.7445 | -23.8695 | -12.0195 | -12.081 | 8.762 | 7.8187 | -21.7497 | 8.1538 |  | 5.0934 |  | 0 |  | -5.5261 | -6.0284 | 36.1706 | 4.6002 | 5.1886 | 34.1519 | 39.8711 | 6.6615 | -12.08 | -2.0266 | 0.1916 | 1.25 | 3.29 | 0 |  | 7.595 | 0.89 |  | 30.76 | -38.0306 | -31.3095 | -0.63 | 23.8543 |  | 15.9022 | -2.0127 | -2.1833 | 1.762 |  |  |  | 54.4034 | 4.7827 | -20.3606 | 4.2319 | 3.7509 | 141.0868 | -6.0006 | -11.3776 | 12.9673 | 2.8057 | 6.6808 | 6.7169 | 2.4034 | -6.4299 | -3.8333 | 2.1 | 0 | 39.4624 | 34.5775 | 68.4437 | 12.8431 | 14.696 |  | -15.0465 | 0 | -12.1529 |  | 17.4254 | -30.4092 | -30.1785 | -2.1655 | -1.9097 | 20.41 | 20.63 | -30.3 | -30.7 | 0.1767 | -8.64 | 27.7746 | 25.8094 | 26.3873 | -20.8 | -30.3 | 14.1 | 13.7 |  | -18.7154 | -70.2083 | 27.0873 | -304.5818 | -22.9543 | -25.2187 | 123.2766 | 44.3757 | 141.6194 | 60.7181 | 58.3412 | 32.9095 | 33.4133 | -29.6459 | 259.2287 | -163.9044 | 99.3562 | -84.8843 | -0.0452 | 2.513 | -7.52 | -2.118 | -2.115 | 2.88 | -0.24 | -3.4215 | -5.8 | 7.0024 | 1.0575 | 9.2 | 2.617 | 0.99 |  | 5.0093 | 3.5467 | 3.252 | 3.176 |  | 14.6 | 9.2487 | -0.13 |  | -5.7484 | 0 | 0 | -4.9944 |  | 0 | 8.44 | -10.7 | -6 | 45.9863 | -144.4086
30/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 3.7154 | -9.3078 | 1.8912 | 7.3075 |  | 12.3359 |  | 8.7332 | 3.1629 | 4.5878 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 3.4212 | -9.6309 | 2.9742 | 2.9134 | 5.2664 | 2.2828 | -0.1103 | 2.0613 |  | -1.1723 | -0.534 | -0.523 | 2.582 | -8.88 |  | 0.644 | 0.2 | -10.5 | -10.52 |  | -13.44 | -13.58 | 0.9018 | 3.4244 | 13.5302 | 15.2571 | -16.3119 | -14.3564 | -14.164 | 15.7321 | 19.7439 | -20.9072 |  | 30.3374 | 29.3952 | -18.7671 | 6.3446 | -2.5 | -2.5 | -18.1481 | -17.9481 | -1.563 |  | -5.7381 | 0.4314 |  | -0.3329 | -122.3792 | 26.7952 | 26.7342 | -2.1363 | -219.5388 |  |  |  |  | 10.73 | 8.43 | -11.01 | 7.2 | -4.5504 | -4.4164 | 7.7393 | 5.2353 | -2.1178 | -14.6276 | -14.7304 | -6.1926 | 7.2478 | 4.032 | 8.038 | 29.9 | -11.5 | -2.78 | 28.2748 | 27.8513 | 27.1966 | 50.3491 | 51.1399 | -12.7929 | -43.7542 | -10.3219 | 2.8815 | 29.43 | 10.98 | 4.2236 | 3.1281 | -5.9076 |  | -9.0356 | -8.8081 | 24.8469 |  |  |  | 4.5 | -1.499 | -1 | 8.14 | 2.48 | -2.76 | -3.25 |  | -26.1315 | -10.09 | -10.37 | 21.21 | 5 | -27.6364 | -13.7364 | -21.3476 | -20.7364 |  | -22.6761 | -27.8824 | -28.0898 | -12.1471 | -14.7094 | -12.358 | -86.6102 | -24.9213 |  | -8.8914 | -8.3702 |  | -23.3152 | -21.5631 | 19.472 | -14.8707 | -14.6388 | 4.0096 | -12.16 | -4.28 | -1.4 | 2.511 | -34.7386 | -11.7097 | -11.7452 | 8.6248 | 6.7772 | -21.2876 | 8.2677 |  | 4.672 | 0 | 0 |  | -5.0237 | -5.1911 | 34.3285 | 5.7221 | 5.6809 | 33.4802 | 39.1189 | 6.4759 | -12.79 | -2.51 | 0.1916 | 1.3 | 2.41 | 0 |  | 7.59 | 0.678 |  | 30.36 | -36.945 | -30.2995 | -0.72 | 23.726 |  | 15.9894 | -2.0489 | -2.0734 | 1.7564 |  |  | -10.7229 | 55.133 | 4.8015 | -20.3159 | 5.2615 | 5.4713 | 144.7978 | -5.9657 | -11.5083 | 13.5701 | 3.7734 | 6.6955 | 6.6932 | 2.7595 | -4.8302 | -3.4983 | 4.19 | 0 | 32.9541 | 38.6163 | 72.1647 | 13.2016 | 14.7508 |  | -14.6964 | -11.8136 | 0 |  |  | -29.0634 | -28.3713 | -2.2441 | -1.8566 | 25.6 | 25.93 | -30.4 | -30.7 | 0.054 | -8.56 | 25.7385 | 29.3609 | 28.4268 | -20.3 | -31.2 | 12.4 | 11.8 | -18.7229 | -18.4921 | -68.7356 | 31.6465 | -300.5511 | -22.378 | -23.9222 | 121.394 | 44.6902 | 138.0132 | 57.7891 | 59.7838 | 33.559 | 29.7349 | -28.4008 | 260.9877 | -160.4178 | 110.1441 | -90.9499 | -1.0535 | 2.625 | -7.52 | -2.088 | -2.115 | 1.92 | -0.08 | -3.1767 | -5.6535 | 7.0634 | 1.4084 | 8.7 | 0.978 | 1.334 |  |  | 3.3691 | 4.704 | 3.5492 |  | 14.7 | 9.3527 | -0.15 |  | -6.0448 |  |  | -5.0999 |  | 0 | 8.2355 | -10.8 | -6.1 | 43.9289 | -141.6641
30/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.7688 | -9.3776 | 2.8625 | 7.1478 |  | 12.915 |  | 8.8363 | 3.2049 | 4.6002 | -11.1 | -22 |  | 0.828 |  | 3.8812 | -9.3586 | 3.1224 | 2.908 | 5.5138 | 2.0872 | -0.2397 | 1.9882 |  | -1.2287 | -0.548 | -0.54 | 2.536 | -8.88 |  | 0.32 | 0.209 | -10.99 | -10.98 |  | -13.56 | -13.61 | 0.6277 | 3.6529 | 13.9315 | 15.9113 | -15.7561 | -13.1162 | -13.2144 | 4.7493 | 4.9953 | -19.0793 |  | 24.3317 | 25.2282 | -16.4782 | 7.3113 | -3.2 | -3.2 | -20.3053 | -20.3098 | -1.5224 |  | -5.5852 | 0.3511 |  | -0.396 | -131.199 | 28.1075 | 28.016 | 0.79 | -223.0018 |  |  |  | 12.4445 | 10.86 | 8.2 | -10.97 | 7.82 | -4.5504 | -4.8183 | 6.4359 | 4.6652 | -2.3347 | -14.9997 | -15.0531 | -5.629 | 7.5243 |  | 7.951 | 30.2 | -12 | -2.74 | 27.6539 | 27.3072 | 26.8806 | 50.9276 | 50.7571 | -12.1649 | -44.4644 | -9.6469 | 2.9735 | 29.55 | 10.96 | 4.0674 | 3.0304 | -5.6829 |  | -9.0309 | -8.3643 | 25.2828 |  |  |  |  | -1.5002 | -1 | 8.04 | 2.72 | -2.6 | -3.4 |  | -28.1016 | -10.38 | -10.57 | 22.38 | 5.07 | -28.2364 | -13.7636 | -22.5262 | -20.8636 |  | -22.7147 | -27.8547 | -27.8476 | -8.2741 | -11.8911 | -11.988 | -88.6255 | -20.0895 |  | -8.9408 | -8.6177 |  | -23.7471 | -21.5315 | 16.912 | -15.2527 | -15.5462 | 4.2902 | -6.36 | -6.46 | -1.2 | 2.8091 | -36.4839 | -10.7977 | -10.9387 | 8.8045 | 7.6216 | -21.7974 | 8.0781 |  | 3.7055 | 0 | 0 |  | -4.3539 | -5.3586 | 33.8262 | 5.5602 | 5.5591 | 33.9901 | 38.8388 | 6.9349 | -12.54 | -2.4825 | 0.1302 | 0.78 | 2.22 | 0 |  | 7.648 | 0.704 |  | 29.43 | -36.7173 | -29.5859 | -0.85 | 22.2949 |  | 15.7941 | -2.0084 | -2.1647 | 1.785 |  |  | -10.2386 | 55.4348 | 4.7542 | -19.8915 | 5.4577 | 5.296 | 142.0721 | -5.861 | -11.0577 | 12.9531 | 3.2678 | 6.6808 | 6.8198 | 2.7656 | -4.0741 | -3.0108 | 5.45 | 0 | 33.5024 | 41.8699 | 72.5232 | 14.2708 | 15.0824 |  | -15.5143 | 0 | -11.7996 |  |  | -28.7118 | -27.9593 | -2.0424 | -2.3223 | 25.35 | 25.65 | -31.1 | -31.2 | 0.0357 | -7.92 | 30.6016 | 28.7847 | 28.5037 | -19.9 | -31.2 | 12.4 | 11.9 | -18.4715 |  | -64.5157 | 33.5997 | -301.5106 | -21.1538 | -19.5686 | 125.4994 | 39.772 | 140.8543 | 58.8593 | 62.9433 | 31.5838 | 31.4796 | -31.9827 | 262.87 | -157.9305 | 111.2978 | -93.1338 | -1.1243 | 4.576 | -8 | -2.11 |  | 2.56 | 0 | -3.9983 | -5.8274 | 7.0634 | 1.3199 | 9.1 | 0.246 | 0.706 | 4.0167 | 4.7163 | 4.557 | 5.8003 | 4.7871 |  | 15.1 | 8.6155 | -0.13 |  | -6.1741 |  |  | -5.5399 |  |  | 7.8136 | -11.3 | -4.9 | 45.2537 | -143.5919
30/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.8627 | -9.4518 | 1.9098 | 8.4079 |  | 12.8705 |  | 9.0089 | 3.3019 | 4.6606 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 3.6952 | -9.3648 | 2.9797 | 2.8224 | 5.3256 | 1.4085 | -0.2888 | 2.0115 |  | -1.2508 | -0.541 | -0.526 | 2.286 | -8.88 |  | 0.284 | 0.2 | -10.82 | -10.82 |  | -13.5 | -13.45 | 1.0324 | 3.4855 | 14.4394 | 16.427 | -16.2282 | -13.8092 | -13.5044 | 4.5275 | 4.656 | -18.439 |  | 22.8039 | 23.6578 | -13.6846 | 7.4133 | -3.4 | -3.3 | -20.2789 | -20.1473 | -1.4613 |  | -5.9065 | 0.1614 |  | -0.3204 | -130.1004 | 26.0628 | 26.0628 | 7.6491 | -224.7462 |  |  |  | 12.3547 | 10.69 | 8.43 | -10.85 | 7.34 | -5.622 | -5.3541 | 8.4719 | 6.227 | -3.3217 | -14.9215 | -14.8097 | -5.2989 | 7.7009 | 4.032 | 7.924 | 29.7 | -11.9 | -2.78 | 27.3614 | 27.4241 | 26.7511 | 50.7404 | 50.827 | -14.2013 | -42.0243 | -13.0296 | 2.7162 | 29.51 | 10.95 | 4.5361 | 3.3234 | -6.0345 |  | -9.0612 | -8.8917 | 25.9406 |  |  |  |  | -1.4075 | -0.7 | 7.96 | 3 | -2.38 | -3.19 |  | -26.114 | -10.44 | -10.49 | 22.98 | 5.26 | -26.3636 | -13.3 | -23.3093 | -22.0909 |  | -21.4611 | -27.0823 | -26.9272 | -17.6405 | -19.7846 | -12.351 | -93.1575 | -21.1875 |  | -9.3771 | -8.8816 |  | -19.4484 | -18.4443 | 10.768 | -17.8429 | -17.5057 | 4.0114 | -13.61 | -6.58 | -0.2 | 2.9766 | -30.0794 | -11.8512 | -11.9927 | 9.3278 | 7.0264 | -22.0892 | 7.9775 |  | 4.6546 | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -3.8515 | 30.6445 | 7.0641 | 7.2387 | 32.7524 | 37.8827 | 8.4437 | -11.9 | -2.3177 | 0.165 | 1.37 | 2.07 | 0 |  | 7.67 | 0.723 | 3.1034 | 29.85 | -37.183 | -30.4399 | -0.87 | 22.6101 |  | 15.7923 | -2.2165 | -2.2979 | 1.7907 |  |  |  | 53.8831 | 4.6972 | -19.8219 | 4.8005 | 4.7461 | 144.6124 | -5.7401 | -10.7849 | 13.1414 | 3.8742 | 6.798 | 6.8435 | 3.4686 | -2.015 | 0 | 5.87 | 0 | 30.1777 | 43.2786 | 76.3915 | 16.2672 | 15.7106 |  | -16.6125 | 0 | 0 | 18.5717 |  | -28.2943 | -27.3495 | -2.2829 | -1.953 | 26.59 | 26.9 | -32.9 | -33.6 | 0.0009 | -7.52 | 31.2205 | 28.573 | 28.4517 | -19.5 | -34.6 | 10.7 | 10.2 |  |  | -67.5726 | 37.1323 | -300.2531 | -18.9733 | -19.7947 | 126.8735 | 37.7644 | 140.7061 | 60.7451 | 67.1918 | 32.6488 | 30.3289 | -30.2723 | 267.2195 | -160.4495 | 111.3399 | -95.1789 | -1.1707 | 4.472 | -9.2 | -2.126 | -2.133 | 4.4 | -0.72 | -4.7507 | -5.4185 | 6.4469 | 0.9689 | 10 | -0.176 | 0.466 |  |  | 4.2788 | 4.1735 | 3.4231 |  | 18.1 | 8.861 | -0.16 |  | -5.2336 |  |  | -4.9712 |  |  | 6.4694 | -13.5 | -3.3 | 45.4147 | -141.8765
30/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.7064 | -9.2863 | 0.9947 | 8.4705 |  | 13.5678 |  | 9.5641 | 3.6309 | 4.9583 | -13.32 |  |  | 0 |  | 3.851 | -10.9952 | 3.4781 | 3.2819 | 5.994 | 2.1579 | -0.2349 | 1.7424 |  | -1.2775 | -0.302 | -0.268 | 2.153 | -6.66 | -11 | -0.048 | 0.206 | -9.42 | -9.39 |  | -13.09 | -13.08 | 0.7747 | 3.5328 | 15.5845 | 17.5991 | -17.203 | -13.4785 | -12.9595 | 19.6993 | 20.0292 | -20.9769 |  | 32.5675 | 33.6593 | -11.301 | 5.9376 | -3.4 | -3.3 | -18.0265 | -17.8973 | -1.2019 |  | -3.622 | 0.7197 |  | 0.2012 | -112.0029 | 30.7321 | 31.1594 | -9.531 | -200.8884 |  |  |  | 14.5003 | 11.04 | 8.6 | -10.13 | 8.24 | -7.6314 | -7.2295 | 10.1289 | 8.1641 | -4.2075 | -16.1458 | -16.1228 | -3.5059 | 5.9877 | 3.6393 | 7.56 | 28 | -9.2 | -3.04 | 27.4477 | 27.1423 | 26.3756 | 51.0853 | 51.368 | -13.0021 | -44.0993 | -10.9138 | 2.6762 | 30.52 | 11.33 | 4.6924 | 3.6163 | -6.0346 |  | -7.73 | -7.2763 | 22.9916 |  |  | 2.3 |  | -1.3672 | 0.2 | 10.2 | 4 | -1.66 | -3.82 |  | -22.4638 | -10.58 | -10.73 | 23.98 | 6.07 | -22.9818 | -11.4636 | -23.2694 | -21.9273 |  | -16.5593 | -21.7304 | -22.0322 | -20.4431 | -22.0593 | -11.776 | -75.5586 | -26.8851 |  | -8.6737 | -7.7213 |  | -18.9944 | -18.7237 | -5.636 | -14.1254 | -13.8983 | 9.9758 | 6.78 | 0 | 7.7 | 3.0767 | -29.1288 | -11.5833 | -11.7935 | 9.3858 | 13.7808 | -23.1448 | 7.8867 |  | 4.7766 | 4.1718 | 4.2525 | 3.3664 | -1.842 | -1.6746 | 26.793 | 6.4941 | 6.7036 | 29.0586 | 35.2752 | 10.309 | -11.77 | -2.4221 | 0.165 | 1.17 | 0.91 | -10.6641 |  | 7.576 | 0.725 |  | 29.58 | -35.5236 | -27.2327 | -0.76 | 22.8177 |  | 16.1485 | -2.7844 | -3.0342 | 1.823 |  |  | -11.7681 | 55.5891 | 3.9827 | -19.6552 | 4.8051 | 5.0092 | 151.7459 | -5.2814 | -10.0703 | 12.7363 | 3.4518 | 6.9958 | 7.0492 | 2.902 | -3.4263 | 0 | 7.54 | -4.2404 | 25.7463 | 48.1118 | 75.9916 | 15.0574 | 16.8852 |  | -16.5028 | 0 | 0 |  |  | -27.9428 | -27.8109 | -3.2735 | -3.7775 | 26.81 | 27.15 | -32.2 | -31.3 | 0.195 | -7.28 | 33.9667 | 27.7272 | 27.9027 | -19.1 | -32.8 | 12.4 | 11.9 |  | -18.5422 | -63.9077 | 42.0538 | -302.6129 | -22.4518 | -19.679 | 126.9059 | 35.0909 | 141.1255 | 62.4855 | 67.2609 | 28.2521 | 27.4316 | -32.7515 | 270.3723 | -162.6936 | 113.2649 | -94.4989 | -1.0779 | 5.032 | -8.48 | -2.148 | -2.163 | 3.76 | -0.32 | -4.3729 | -5.3025 | 6.1845 | 1.1734 | 9 | 0.322 | 0.748 |  |  | 4.1051 | 3.206 | 3.7561 |  | 16.2 | 8.5301 | -0.08 |  | -5.6513 |  |  | -5.4434 |  |  | 6.3831 | -12 | -4.7 | 36.2516 | -130.1421
30/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.0179 | -9.8156 | -0.9877 | 7.3572 |  | 14.587 |  | 10.4932 | 4.1069 | 5.4044 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6664 | -11.926 | 3.9897 | 3.7478 | 7.0896 | 2.4371 | -0.3043 | 1.7078 |  | -1.0483 | -0.242 | -0.211 | 2.358 | -6.66 | -15.4 | -0.204 | 0.228 | -8.84 | -8.89 |  | -12.94 | -12.97 | 0.0302 | 3.6637 | 16.8245 | 18.6576 | -17.0979 | -13.0307 | -12.2098 | 13.2092 | 19.8901 | -21.4006 |  | 27.7058 | 27.8821 | -9.5197 | 4.8666 | -3.3 | -3.3 | -18.0228 | -17.7508 | -1.0983 |  | -2.0234 | 1.8244 | 0.191 | 0.9096 | -109.5614 | 32.1665 | 31.7698 | -9.7701 | -190.1174 |  |  |  |  | 10.56 | 8.37 | -9.93 | 7.94 | -9.5068 | -8.837 | 13.0074 | 10.529 | -5.102 | -17.8541 | -18.5303 | -3.692 | 4.7961 | 3.2596 | 8.563 | 28.3 | -6.8 | -2.88 | 26.3057 | 26.2682 | 25.9522 | 50.151 | 50.0499 | -14.2349 | -43.1816 | -11.338 | 2.8359 | 31.5 | 11.63 | 5.4736 | 4.2999 | -6.5489 |  | -6.4225 | -6.4075 | 21.672 |  |  | 0 | 0 | -1.3037 | 1.8 | 10.86 | 5.7 | -0.39 | -3.81 |  | -22.1588 | -10.5 | -10.59 | 24.83 | 6.82 | -21.5091 | -11.0273 | -25.8252 | -24.3727 |  | -12.4907 | -19.8864 | -19.5532 | -14.0921 | -20.9599 | -11.452 | -69.1062 | -26.7433 |  | -9.3257 | -7.9455 |  | -20.0246 | -17.3172 | -3.076 | -15.8291 | -15.2054 | 9.2543 | 0 | -6.24 | 3.1 | 3.5079 | -32.2514 | -11.0433 | -11.1399 | 9.3982 | 14.2633 | -21.5256 | 7.9107 |  | 4.7137 | 3.7813 | 3.8373 | 2.5519 | 0.1675 | 0 | 25.9557 | 8.9213 | 8.6009 | 27.0248 | 33.9631 | 12.7065 | -11.66 | -1.913 | 0.1742 | 1.35 | 0.16 | -12.8133 |  | 7.537 | 0.734 |  | 28.48 | -33.8771 | -25.7146 | -1.04 | 21.5044 |  | 16.1594 | -2.5526 | -2.8248 | 1.9461 |  |  | -11.2235 | 54.4502 | 3.3078 | -19.1484 | 3.817 | 4.7184 | 153.373 | -5.4656 | -9.5981 | 13.4211 | 3.546 | 7.4206 | 7.4842 | 3.0049 | -3.7183 | 0 | 10.48 | -5.0881 | 19.3858 | 54.012 | 72.3158 | 16.4006 | 16.7431 |  | -15.7086 | 0 | -10.528 |  |  | -26.6354 | -26.0586 | -2.6426 | -3.0861 | 28.46 | 28.81 | -31.5 | -32.4 | 0.0357 | -8.16 | 39.2523 | 28.7099 | 28.5563 | -18.6 | -32.8 | 9.9 | 9.3 |  | -18.3383 | -66.7929 | 41.6346 | -300.245 | -19.6278 | -20.3762 | 130.7309 | 34.2259 | 144.1445 | 59.6588 | 68.8951 | 26.7185 | 25.8433 | -30.6811 | 271.9454 | -157.3879 | 121.1496 | -100.6003 | -1.4759 | 4.926 | -8.88 | -2.092 | -2.102 | 4.08 | 0 | -4.1914 | -5.7694 | 5.275 | 1.6129 | 9.9 | 0.2 | 0.682 |  |  | 3.6089 | 3.9449 | 3.8439 |  | 16.8 | 9.1933 | 0.03 |  | -5.9154 |  |  | -5.2051 |  | -6.839 | 6.8556 | -12.5 | -4 | 30.2266 | -121.265
30/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.1339 | -7.3351 | 2.6417 | 6.961 |  | 15.2035 |  | 13.2494 | 5.5558 | 6.9078 | -13.32 |  | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.8749 | -12.0312 | 5.0029 | 4.8161 | 8.4024 | 2.1435 | -0.2824 | 1.8568 |  | -1.0824 | -0.15 | -0.152 | 2.527 | -6.66 | -13.2 | -0.265 | 0.244 | -7.64 | -7.54 |  | -14.06 | -14.21 | 0.2925 | 3.6308 | 19.6636 | 21.4973 | -20.6357 | -13.062 | -12.6808 | 5.6302 | 6.0481 | -16.8384 |  | 17.9947 | 18.8087 | -2.9883 | 4.7781 | -3.3 | -3.3 | -18.5148 | -18.3283 | -1.2121 |  | -3.6184 | 3.1156 | 2.0035 | 1.4523 | -106.6927 | 31.9224 | 31.6477 | -9.0883 | -179.9304 |  |  |  | 12.5942 | 9.47 | 7.32 | -10.49 | 6.6 | -8.3012 | -8.1672 | 14.5377 | 12.4592 | -4.5821 | -20.1784 | -19.9631 | -3.4929 | 5.9891 | 3.0633 | 8.023 | 33.7 | -9.2 | -3.31 | 26.553 | 26.2294 | 25.7954 | 49.1539 | 49.1358 | -16.6098 | -40.0173 | -12.773 | 2.9319 | 31.2 | 11.65 | 7.0361 | 5.8624 | -7.2566 |  | -7.5614 | -7.2966 | 26.3986 |  |  | 0 | 0 | -0.6421 | 4.5 | 12.46 | 8.52 | 1.7 | -3.89 |  | -25.6865 | -10.24 | -10.35 | 26.31 | 8.9 | -24.7636 | -12.6 | -27.2697 | -25.6909 | 11.3452 | -9.2849 | -17.0649 | -16.7759 | -27.5581 | -29.8044 | -10.998 | -69.5173 | -47.8333 |  | -10.8817 | -10.6703 |  | -13.1035 | -12.5667 | -8.708 | -15.5098 | -15.2121 | 12.2915 | 0 | -4.23 | 0 | 4.3858 | -22.8206 | -10.5138 | -10.5812 | 8.3468 | 16.7403 | -28.5455 | 8.2941 |  | 4.8996 | 4.1818 | 4.5441 | 3.4037 | 0 | -0.5024 | 21.267 | 10.2588 | 10.8974 | 25.6405 | 33.8276 | 13.2436 | -12.11 | -2.1236 | 0.2172 | 0.88 | 0.01 | -13.0894 |  | 7.382 | 0.92 |  | 26.96 | -35.5826 | -26.3488 | -1.4 | 20.5117 |  | 16.025 | -2.7052 | -2.8897 | 1.9275 |  |  | -10.6018 | 54.1294 | 3.2357 | -18.1038 | 5.627 | 4.5497 | 153.696 | -4.8809 | -10.1623 | 15.3735 | 3.0821 | 7.7657 | 7.9351 | 2.5771 | -7.9547 | -5.6378 | 6.29 | -3.2137 | 25.9764 | 45.8076 | 63.0887 | 12.9136 | 12.6375 |  | -14.3688 | -11.053 | -11.2743 |  |  | -29.1513 | -28.613 | -5.3717 | -5.363 | 19.5 | 19.75 | -32.8 | -32.9 | 0.054 | -6.4 | 31.8935 | 29.6274 | 29.3695 | -17.8 | -32.5 | 13.7 | 13.2 | -18.6712 | -18.5206 | -70.1974 | 46.0755 | -303.9908 | -28.1206 | -22.6697 | 125.8439 | 40.2009 | 137.7971 | 58.1986 | 62.6196 | 29.5625 | 28.393 | -27.4465 | 260.5369 | -161.9441 | 107.1278 | -91.141 | -0.7727 | 3.885 | -10.16 | -2.094 | -2.104 | 5.04 | -1.12 | -4.5166 | -5.388 | 5.452 | 1.6434 | 9.9 | -0.862 | 0.022 |  |  | 4.8242 | 3.9858 | 4.3589 |  | 15.8 | 8.7408 | 0.26 |  | -5.7691 |  |  | -5.1114 |  | -7.9728 | 8.3344 | -11.8 | -5.3 | 24.3655 | -112.2769
30/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.8466 | -6.931 | 4.3741 | 7.0388 |  | 15.4427 |  | 13.9516 | 5.8098 | 7.0519 | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.1361 | -8.1215 | 4.5369 | 4.3021 | 7.7857 | 1.9042 | -0.264 | 1.8362 |  | -1.084 | -0.412 | -0.401 | 2.05 | -8.88 | -11 | 0.267 | 0.221 | -8.48 | -8.38 |  | -15.06 | -15.14 | -0.0393 | 3.3715 | 18.7499 | 20.9884 | -13.4007 | -6.9573 | -6.923 | 4.7785 | 4.8878 | -14.5172 |  | 31.8837 | 32.2466 | 33.1728 | 6.7795 | -3.1 | -3.1 | -27.8253 | -27.8737 | -1.71 |  | -2.7505 | 4.4664 | 0.9891 | 0.6143 | -144.4441 | 31.6172 | 31.9529 | 8.3674 | -203.2695 |  |  |  | 11.716 | 8.82 | 6.64 | -11.39 | 5.95 | -6.0239 | -5.3541 | 11.9812 | 9.8006 | -3.9074 | -17.3655 | -17.5187 | -2.708 | 9.7735 | 3.8356 | 8.956 | 42.3 | -16.5 | -3.28 | 29.5537 | 29.57 | 28.899 | 54.9903 | 54.6031 | -23.7669 | -36.3878 | -20.8889 | 2.9189 | 32.15 | 11.73 | 7.3486 | 6.1554 | -6.7502 |  | -10.7811 | -10.6761 | 33.3745 |  |  | 0 | 0 | -0.7336 | 5.3 | 11.3 | 9.72 | 2.38 | -3.54 |  | -33.1019 | -10.41 | -10.6 | 25.16 | 8.55 | -33.5818 | -16.8818 | -26.9071 | -25.1727 | 9.6878 | -12.7719 | -20.4823 | -20.2997 | -23.6616 | -26.3622 | -10.505 | -87.7987 | -74.8872 |  | -11.4278 | -11.2962 |  | -14.6196 | -13.9755 | -7.172 | -12.9903 | -12.7426 | 11.3045 | 6.7 | -4.69 | 0 | 4.3888 | -23.9237 | -10.136 | -10.3312 | 7.8733 | 14.0461 | -26.5506 | 8.8557 |  | 5.4525 | 4.6198 | 4.5052 | 3.63 | -2.5118 | -2.5118 | 24.1137 | 10.0238 | 10.0685 | 25.5602 | 34.2838 | 11.0805 | -12.31 | -1.4186 | 0.1916 | 0.46 | 2.91 | -11.3454 |  | 7.253 | 0.611 |  | 27.78 | -37.7081 | -28.792 | -1.64 | 22.3023 |  | 15.9264 | -2.5024 | -2.7006 | 2.0301 | 0.03 |  | -11.1197 | 54.4758 | 3.6331 | -16.8916 | 5.6207 | 4.9241 | 161.8725 | -2.6046 | -10.6318 | 11.985 | 2.7504 | 7.861 | 8.0459 | 2.0133 | -16.5011 | -16.4045 | -5.87 | 5.8518 | 49.2132 | 17.5059 | 44.3318 | 2.5749 | 2.6486 |  | -12.5052 | 0 | 0 | 2.8374 | 4.8086 | -33.8755 | -33.2987 | -6.7511 | -6.3556 | 25.98 | 25.98 | -34 | -34.4 | 0.0888 | -6.4 | 34.7262 | 20.8423 | 20.6675 | -17.4 | -31.8 | 17.1 | 16.6 | -18.9342 | -18.9462 | -88.9871 | 39.6492 | -306.6258 | -26.7015 | -26.5776 | 97.2889 | 74.0335 | 151.3905 | 34.9855 | 23.5342 | 26.6604 | 28.1065 | -39.9359 | 216.8524 | -151.7211 | 68.1786 | -57.4972 | -0.5847 | 3.47 | -11.28 | -2.113 | -2.127 | 5.76 | -1.92 | -4.1142 | -4.509 | 4.3961 | 2.0829 | 9.9 | -0.494 | -0.937 |  |  | 4.463 | 3.8646 | 4.3987 |  | 15.1 | 6.4386 | 0.35 |  | -6.2025 |  |  | -5.7225 |  | -9.8878 | 10.2998 | -10.9 | -7.3 | 23.1169 | -108.2728
30/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.3241 | -7.4123 | 2.363 | 7.757 |  | 16.3502 |  | 16.1016 | 7.0068 | 8.1475 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.0147 | -9.1322 | 4.8912 | 4.7777 | 8.6473 | 1.9991 | -0.3452 | 1.8562 |  | -1.0713 | -0.403 | -0.407 | 1.964 | -6.66 | -11 | 0.272 | 0.216 | -9.39 | -9.44 |  | -13.78 | -13.61 | 0.3832 | 3.3215 | 19.3899 | 21.7577 | -12.7473 | -5.6522 | -5.3311 | 4.0379 | 4.2079 | -14.1285 |  | 29.8008 | 30.452 | 32.5114 | 6.6577 | -3.4 | -3.4 | -27.749 | -27.6808 | -1.9161 |  | 2.4833 | 4.8789 | 1.6971 | 1.0443 | -141.1481 | 38.5754 | 38.3923 | -11.7513 | -189.0855 |  |  |  | 17.2646 | 10.1 | 8.16 | -8.88 | 7.75 | -14.4632 | -13.9273 | 20.2006 | 17.9835 | -3.7795 | -20.299 | -20.8973 | 2.3683 | 5.3294 | 3.2596 | 8.608 | 35.9 | -6.7 | -3.32 | 27.6442 | 27.2143 | 27.2024 | 54.6717 | 55.205 | -20.9592 | -43.0198 | -16.0629 | 2.7714 | 36.32 | 13.85 | 8.4424 | 7.2296 | -7.4188 |  | -6.3957 | -6.2253 | 20.5555 |  |  | -5.3 | -3.5 | 0.2557 | 8.1 | 13.58 | 12.2 | 4.4 | -4.14 |  | -20.9212 | -10.19 | -10.48 | 26.57 | 9.36 | -21.6182 | -10.8455 | -31.3558 | -29.6909 | 13.9672 | -8.8091 | -15.6558 | -15.1905 | -23.1489 | -26.4456 | -10.746 | -69.0991 | -69.7497 |  | -11.9748 | -11.504 |  | -12.176 | -11.9249 | -1.54 | -18.3345 | -17.9468 | 10.9121 | 6.44 | -4.67 | 2.7 | 4.7599 | -20.8953 | -11.5764 | -11.7852 | 7.8822 | 14.0444 | -24.8542 | 8.605 |  | 4.8158 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | 25.9557 | 17.0797 | 17.3365 | 27.6366 | 34.5314 | 10.2211 | -12.2 | -1.4186 | 0.1742 | 1.39 | 3.21 | -10.4614 |  | 7.51 | 0.814 |  | 28.76 | -39.0097 | -31.7825 | -1.64 | 21.1723 |  | 22.8375 | -6.2883 | -6.7241 | 2.0849 |  |  | -11.578 | 62.0627 | 3.8831 | -21.2172 | 4.1393 | 4.4816 | 165.9961 | -5.3235 | -9.3709 | -1.7607 | 3.0536 | 8.3883 | 8.5848 | 2.462 | -6.2583 | -5.3066 | -14.67 | 17.9016 | 13.775 | 43.4211 | 62.6271 | -20.3669 | 30.4212 | 0 | -13.6283 | 0 | 0 |  |  | -25.8114 | -25.5093 | -7.696 | -8.173 | 35.31 | 35.53 | -32.3 | -31.5 | 0.0357 | -2.64 | 50.1803 | 25.6138 | 24.9942 | -16.1 | -34.1 | 8.6 | 8.4 | -18.6072 | -18.3981 | -121.6384 | 21.563 | -253.16 | -13.6361 | -23.0273 | 67.0928 | 100.1711 | 110.2348 | 63.5761 | -4.2754 | 24.4997 | 21.488 | 2.2679 | 141.8649 | -180.4912 | 108.6441 | -100.6364 | -1.0291 | 3.473 | -10.32 | -2.105 | -2.108 | 4.8 | -1.28 | -4.1138 | -4.1886 | 3.8102 | 1.9638 | 11.1 | 1.801 | 0.441 |  |  | 3.4417 | 4.3968 | 4.4125 |  | 17.8 | 6.7265 | 0.48 |  | -5.383 |  |  | -5.327 |  | -9.1252 | 8.2943 | -13.1 | -4.1 | 15.6171 | -94.51
30/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 3.0073 | -8.181 | 2.3332 | 7.0944 |  | 17.4464 |  | 18.7562 | 8.1468 | 9.5616 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.26 | -10.0982 | 5.4933 | 5.2804 | 9.4776 | 1.7244 | -0.3119 | 1.8447 |  | -0.9846 | -0.325 | -0.311 | 2.119 | -2.22 | -11 | 0.625 | 0.213 | -6.9 | -6.94 |  | -15.26 | -15.22 | 2.0415 | 3.268 | 21.458 | 22.977 | -11.6553 | -1.9525 | -1.2989 | 18.7048 | 13.7545 | -15.2878 | -13.0737 | 43.9848 | 40.2934 | 36.2445 | 5.3579 | -3.5 | -3.4 | -27.8315 | -27.6943 | -1.9264 |  | 4.4271 | 4.9466 | 1.7047 | 1.3363 | -130.9854 | 50.1419 | 50.5386 | -51.0024 | -173.8164 |  |  |  | 22.0548 | 11.02 | 9.34 | -7.01 | 9.1 | -13.9273 | -13.6594 | 18.5146 | 15.9297 | -4.0867 | -23.3553 | -23.1203 | 4.2729 | 1.8754 | 3.2596 | 8.21 | 36.1 | -1 | -3.81 | 28.3663 | 28.4681 | 28.109 | 56.4415 | 57.4754 | -19.6002 | -48.9631 | -15.104 | 2.8152 | 47.75 | 0 | 9.6924 | 8.5968 | -8.2543 |  | -3.6545 | -3.0209 | 13.0837 |  |  | -8.7 | -6.1 | 0.611 | 9.7 | 15.24 | 13.98 | 5.68 | -4.61 |  | -14.5208 | -10.24 | -10.41 | 26.63 | 10.83 | -16.2364 | -8.7364 | -28.0355 | -27.4273 | 22.3121 | -1.3661 | -7.8151 | -6.6731 | -21.3979 | -22.5785 | -10.176 | -33.424 | -72.5422 |  | -12.4582 | -10.9218 |  | -14.461 | -13.9351 | 17.424 | -20.5297 | -20.2344 | 4.2359 | -6.2 | -5.97 | -1.8 | 4.7672 | -25.4917 | -11.3822 | -11.4696 | 9.1901 | 7.9509 | -21.67 | 8.6368 |  | 3.3144 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 6.8657 | 24.7835 | 17.0733 | 17.2896 | 25.878 | 32.4108 | 8.4388 | -13.75 | -2.2957 | 0.1916 | 1.12 | 3.68 | 0 |  | 7.567 | 0.829 |  | 28.28 | -36.9672 | -30.1377 | -1.69 | 21.0079 |  | 23.1428 | -6.2685 | -6.6402 | 2.1519 | 0.063 |  | -11.0132 | 64.2012 | 3.5027 | -20.7903 | 5.5545 | 5.1871 | 172.9717 | -3.7339 | -9.9354 | -1.0945 | 1.8105 | 8.359 | 8.4266 | 1.1214 | -13.0433 | -12.0562 | -15.92 | 16.6479 | 15.907 | 46.7968 | 54.7133 | -27.1579 | 24.8798 |  | -12.1135 | -12.1287 | -13.6353 |  | 0 | -24.2293 | -24.3227 | -11.0081 | -11.623 | 35.81 | 35.98 | -31.1 | -30.2 | 0.054 | 0.32 | 42.4687 | 24.4396 | 24.3473 | -16.1 | -33.3 | 7.7 | 7.2 |  | -18.3996 | -128.2518 | 19.538 | -251.9702 | -12.9275 | -26.178 | 59.3236 | 113.2035 | 104.868 | 55.3423 | -18.0398 | 25.1781 | 23.5175 | 5.1403 | 123.2959 | -172.8143 | 100.3872 | -94.6113 | -1.0071 | 3.257 | -10.56 | -2.11 | -2.114 | 5.52 | -2 | -4.2382 | -4.3351 | 3.2547 | 2.5803 | 10 | 1.286 | 1.868 |  |  | 3.6454 | 3.7878 | 4.0042 |  | 15.9 | 8.0463 | 0.58 |  | -5.9455 |  |  | -5.1371 |  | -10.9306 | 10.4994 | -11.6 | -5.7 | 11.1319 | -81.1745
30/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.4118 | -8.7471 | 6.684 | 7.3348 |  | 19.1554 |  | 22.1411 | 9.9617 | 11.1356 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.3008 | -14.3426 | 6.3067 | 6.1304 | 10.8558 | 1.5649 | -0.4415 | 1.9562 |  | -1.1111 | -0.134 | -0.101 | 1.945 | -2.22 | -11 | 0.809 | 0.204 | -4.68 | -4.64 |  | -16.62 | -16.97 | 2.6556 | 2.9834 | 25.0824 | 27.0502 | -12.4653 | 0.7885 | 1.7995 | 20.6466 | 19.7073 | -18.6133 | -14.844 | 36.1421 | 40.9826 | 50.2419 | 4.1634 | -3.6 | -3.6 | -30.5921 | -30.2181 | -1.9258 |  | 9.9812 | 7.8102 | 3.5941 | 2.5842 | -132.6334 | 61.5253 | 61.2201 | -73.6451 | -155.7507 |  |  |  | 28.2222 | 11.71 | 10.36 | -3.72 | 12.35 | -16.8744 | -17.0084 | 21.5157 | 19.1035 | -10.4709 | -31.6308 | -31.5545 | 8.4101 | -3.3351 | 3.456 | 8.183 | 32.2 | 8.1 | -4.19 | 34.2202 | 34.3447 | 35.15 | 56.4258 | 55.5501 | -17.1813 | -54.1361 | -10.7104 | 3.2453 | 53.63 |  | 11.7236 | 10.4523 | -9.815 |  | 1.7613 | 2.1828 | 5.8813 |  |  | -12 | -13 | 1.3141 | 11.5 | 17.48 | 15.82 | 7.07 | -5.29 |  | -6.6004 | -10.21 | -10.73 | 29.01 | 12.37 | -9.1455 | -4.3636 | -29.0801 | -28.7455 | 33.9171 | 8.3947 | 0.8578 | 1.2014 | -23.511 | -25.8307 | -10.531 | -10.9571 | -76.7765 |  | -12.7934 | -11.5002 |  | -11.1827 | -10.7802 | 12.304 | -18.57 | -18.257 | 8.3641 | 6.24 | -6.33 | 0.1 | 5.5066 | -22.2063 | -11.6445 | -11.7188 | 9.4082 | 12.3457 | -24.053 | 8.7212 |  | 2.8533 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.2148 | 17.5829 | 19.1065 | 18.7049 | 22.7971 | 31.0101 | 13.102 | -13.7 | -2.1236 | 0.1476 | 1.17 | 1.67 | -13.2118 |  | 7.635 | 0.823 |  | 27.62 | -36.4317 | -28.6333 | -1.37 | 22.086 |  | 25.0742 | -7.4404 | -7.8225 | 2.3162 | 0.0668 |  | -11.5993 | 69.1366 | 3.0264 | -20.8574 | 6.4098 | 5.5512 | 175.51 | -1.813 | -9.3531 | -1.4746 | 2.3837 | 8.8498 | 8.9565 | 1.7932 | -11.9938 | -12.0506 | -11.31 | 12.9727 | 5.1825 | 57.4954 | 51.9404 | -28.4623 | 23.7393 |  | -11.1114 | 0 | 0 | 0 |  | -23.5427 | -22.9879 | -15.9287 | -15.7936 | 35.9 | 36.12 | -30.1 | -30.6 | 0.1071 | 2.96 | 35.2577 | 25.1321 | 25.0388 | -15.7 | -32 | 6.9 | 6.3 | -18.1742 | -18.2363 | -131.5719 | 19.8388 | -246.8263 | -11.497 | -22.5612 | 54.5929 | 116.3595 | 0 | 44.8124 | -21.2443 | 31.5759 | 31.6102 | 0 | 127.3746 | -162.9465 | 108.1417 | -104.802 | -2.2962 | 3.672 | -10.96 | -2.108 | -2.118 | 6.4 | -2.96 | -3.7582 | -2.9587 | 2.9007 | 2.0218 | 8.9 | 1.248 | 1.048 | 3.7854 | 4.433 | 3.8401 | 4.2195 | 4.108 |  | 15.5 | 7.8396 | 0.66 |  | -5.9825 |  |  | -5.5189 |  | -11.072 | 11.1346 | -11.3 | -5.4 | 2.3392 | -70.8214
30/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.8764 | -9.1904 | 6.8878 | 8.2456 |  | 20.1965 |  | 23.5799 | 10.4637 | 11.6554 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 3.2552 | -14.6766 | 6.3629 | 6.1954 | 10.7552 | 1.4559 | -0.8989 | 1.8521 |  | -1.0786 | -0.173 | -0.156 | 2.14 | -4.44 | -4.4 | 0.706 | 0.209 | -6.27 | -6.06 |  | -14.29 | -14.49 | 4.0637 | 3.1645 | 24.5984 | 26.8335 | -12.1428 | -6.8003 | -6.5403 | 15.0927 | 14.2988 | -16.3161 | -13.1623 | 36.1861 | 34.9507 | 66.6985 | 6.6992 | -2.8 | -2.8 | -23.1957 | -23.4267 | -3.4153 |  | 13.5847 | 8.5059 | 2.8755 | 1.9947 | -131.5652 | 72.3899 | 73.0003 | -46.0066 | -126.3693 |  |  |  | 31.6951 | 14.91 | 9.68 | -11.62 | 13.5 | -13.3915 | -12.8557 | 21.3858 | 19.9795 | -7.6707 | -15.5059 | -15.5521 | 13.4186 | 6.9854 | 3.456 | 8.53 | 53.8 | -11.4 | -4.56 | 42.5705 | 42.2026 | 42.8559 | 64.5764 | 65.3122 | -24.0974 | -59.1234 | -16.9133 | 3.8455 | 54.7 |  | 12.6611 | 11.5265 | -10.6306 |  | -8.0761 | -8.1114 | 15.5985 |  |  | -15.6 | -15.8 | 2.1979 | 12.8 | 16.7 | 17.28 | 8.21 | -4.8 |  | -16.7485 | -9.91 | -10.1 | 29.66 | 13.48 | -16.9636 | -8.2455 | -30.3066 | -28.9364 | 34.0088 | 6.8205 | -1.517 | -1.3426 | -26.118 | -28.0477 | -11.009 | -30.9878 | -84.5904 |  | -13.3441 | -12.9175 |  | -5.2213 | -5.5783 | -13.828 | -22.1904 | -22.2405 | 9.1042 | 6.81 | -5.64 | 0 | 5.8093 | -11.0486 | -12.1266 | -12.2713 | 8.998 | 10.3065 | -24.8407 | 8.7042 |  | 3.5537 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.6983 | 20.932 | 17.147 | 17.2654 | 24.2831 | 32.9402 | 12.4965 | -12.86 | -1.7171 | 0.1916 | 1.29 | 2.43 | -13.2222 |  | 7.743 | 0.612 | 3.0037 | 28.34 | -39.8813 | -30.9923 | -1.01 | 22.594 |  | 23.7038 | -7.841 | -8.2478 | 2.4637 |  |  | -11.9425 | 71.2462 | 3.142 | -21.0212 | 5.5833 | 5.6924 | 176.9675 | -1.9516 | -7.4081 | -3.3949 | 2.6563 | 8.8717 | 9.0119 | 1.8189 | 18.7606 | 19.2266 | -10.9 | 13.273 | 5.9836 | 45.8321 | 52.7877 | -43.0441 | -4.3108 |  | -10.1169 | -10.3819 | -11.5202 |  |  | -23.1252 | -22.8066 | -15.2198 | -15.2595 | 33.73 | 33.94 | -31 | -30.7 | 0.0357 | 4.08 | 33.546 | 23.8772 | 23.7906 | -15.2 | -34.1 | 7.3 | 6.8 |  | -18.3303 | -138.9118 | 29.6253 | -249.9911 | -12.0137 | -21.9754 | 53.4075 | 116.7995 |  | 40.233 | -26.8596 | 30.5571 | 33.7088 |  | 121.9051 | -159.5402 | 105.0356 | -102.405 | -1.4295 | 3.659 | -9.92 | -2.161 | -2.172 | 5.28 | -2.96 | -3.2098 | -2.7237 | 3.7797 | 1.2039 | 8.9 | 1.117 | -0.097 | 3.9914 | 4.7149 | 4.3881 | 3.7316 | 3.7848 |  | 16.8 | 7.1129 | 0.74 |  | -5.4663 | 0 | 0 | -5.0983 |  | -13.2195 | 12.7676 | -12.9 | -4.6 | 2.8043 | -58.2687
30/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.4113 | -9.622 | 5.3983 | 8.6919 |  | 22.726 |  | 26.4245 | 11.7246 | 11.2749 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.502 | -14.9463 | 7.2052 | 7.0688 | 12.3147 | 1.5019 | -0.3211 | 1.8361 |  | -0.8881 | -0.143 | -0.125 | 2.194 | -2.22 | -2.2 | 0.623 | 0.212 | -5.82 | -5.8 |  | -15.02 | -15.09 | 5.4171 | 3.2908 | 27.6471 | 30.1407 | -10.2565 | -5.7938 | -5.4814 | 3.5188 | 3.4062 | -12.197 | -9.1185 | 27.3373 | 28.481 | 68.2838 | 7.4681 | -3.7 | -3.7 | -24.6791 | -24.5194 | -3.4806 |  | 13.5065 | 9.4686 | 3.0933 | 2.1331 | -129.0322 | 78.6157 | 78.1579 | -60.8381 | -117.5781 |  |  |  | 30.8268 | 16.21 | 11.26 | -9.74 | 14.54 | -12.4538 | -12.7217 | 23.2715 | 21.1734 | -9.1975 | -19.3796 | -19.5321 | 12.7161 | 5.5554 | 3.456 | 7.699 | 53.1 | -8.8 | -4.63 | 41.2838 | 41.4006 | 41.3552 | 65.5733 | 65.2915 | -24.5064 | -59.5997 | -16.2349 | 3.7 | 57.89 |  | 14.0674 | 12.8937 | -11.6762 |  | -7.4133 | -7.1463 | 13.5968 |  |  | -17.2 | -16.9 | 1.9733 | 14.1 | 18.12 | 18.9 | 9.06 | -5.17 |  | -13.9633 | -10.57 | -10.79 | 29.1 | 14.28 | -14.9818 | -7.7545 | -29.8213 | -29.2909 | 38.0924 | 9.9101 | 1.538 | 2.577 | -18.8519 | -23.429 | -12.593 | -15.288 | -82.5959 |  | -13.2776 | -13.021 |  | -7.1016 | -7.703 | -3.076 | -21.3905 | -21.1604 | 6.4697 | 0 | 0 | 0.2 | 5.9582 | -16.5843 | -12.7809 | -12.9183 | 7.8916 | 8.5052 | -23.8161 | 8.6119 |  | 5.4578 |  | 0 |  | 5.3586 | 5.5261 | 21.7693 | 17.2469 | 17.3435 | 24.8203 | 33.7485 | 11.9448 | -12.89 | -1.6109 | 0.1916 | 1.05 | 3.18 | -12.0156 |  | 7.767 | 0.534 |  | 29.54 | -39.8293 | -31.3909 | -1.01 | 24.4542 |  | 23.3399 | -8.763 | -9.129 | 2.5828 | 0.0323 |  | -11.0485 | 71.1105 | 3.9949 | -19.8256 | 8.1591 | 5.9393 | 177.3319 | -0.5444 | -4.8693 | -4.4493 | 2.6206 | 9.3771 | 9.4628 | 2.0132 | 18.1152 | 20.3238 | -11.31 | 12.497 | 5.4963 | 44.8157 | 52.3907 |  | -6.0632 |  | -10.4111 | 0 | -11.5183 |  |  | -23.3944 | -23.0263 | -16.9292 | -17.2739 | 32.58 | 32.79 | -30.6 | -30.6 | 0.2463 | 5.52 | 37.7979 | 18.75 | 18.6682 | -14 | -32.9 | 6.8 | 6.3 | -18.3793 | -18.1182 | -139.4657 | 26.3003 | -247.8119 | -12.3573 | -23.1143 | 52.6758 | 117.2906 |  | 41.778 | -26.6963 | 31.0384 | 30.0973 |  | 121.1196 | -159.5266 | 106.9509 | -103.8926 | -0.3748 | 3.751 | -10.16 | -2.194 | -2.21 | 5.6 | -3.52 | -2.9319 | -2.4582 | 3.8987 | 1.4359 | 8 | 0.668 | 0.6 |  |  | 4.9621 | 4.5173 | 4.4062 |  | 16.6 | 6.9125 | 0.73 |  | -5.4697 |  |  | -5.0567 |  | -11.237 | 11.4043 | -12.2 | -5.3 | 2.9212 | -58.6716
30/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.8715 | -10.0797 | 6.7464 | 10.0522 |  | 24.3342 |  | 27.8069 | 12.5206 | 12.01 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.5262 | -7.4346 | 7.4903 | 7.2886 | 12.4949 | 1.6795 | -0.2885 | 2.0258 |  | -1.1379 | 0.107 | 0.127 | 1.384 | -4.44 | 2.2 | 0.586 | 0.192 | -3.35 | -3.56 |  | -15.56 | -15.42 | 5.208 | 3.3149 | 21.667 | 26.3798 | -11.2699 | -3.2919 | -3.1648 | 14.4346 | 16.3938 | -17.2372 | -13.7772 | 38.3182 | 36.5973 | 62.569 | 6.958 | -3.7 | -3.7 | -24.511 | -24.8857 | -3.4403 |  | 13.2603 | 9.5161 | 2.9227 | 2.0027 | -102.2065 | 94.9431 | 95.4924 | -94.3375 | -82.1695 |  |  |  | 33.7508 | 16.44 | 11.62 | -8.84 | 15.59 | -12.8557 | -12.3199 | 21.5752 | 19.9397 | -9.7372 | -16.1832 | -16.2159 | 12.7807 | 7.1339 | 3.2596 | 8.305 | 56 | -12.5 | -4.87 | 45.1983 | 45.5125 | 45.6718 | 72.3075 | 73.0506 | -22.0014 | -70.5725 | -13.5133 | 4.092 | 58.49 |  | 15.0049 | 13.7726 | -12.1304 |  | -8.3526 | -7.7686 | 12.2802 |  |  | -19.8 | -19.4 | 1.9586 | 15.3 | 19.12 | 20.02 | 9.97 | -5.53 |  | -15.0409 | -10.93 | -11.11 | 30.14 | 14.88 | -13.0364 | -6.4273 | -29.2374 | -28.0727 | 42.2536 | 15.051 | 5.2587 | 5.3693 | -21.8434 | -23.221 | -11.928 | 20.3899 | -77.8119 |  | -14.0128 | -12.9734 |  | -6.1595 | -9.0457 | 10.256 | -20.1026 | -21.3349 | 6.8962 | 0 | 0 | 8.7 | 6.1982 | -17.5932 | -12.7208 | -12.8891 | 8.4843 | 11.0917 | -23.5474 | 8.7479 |  | 4.091 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.5261 | 23.109 | 16.7363 | 16.9369 | 25.9212 | 34.7301 | 11.5248 | -13.52 | -2.51 | 0.1916 | 1.27 | 2.12 | -11.7774 |  | 7.998 | 0.514 |  | 27.1 | -41.7905 | -32.9269 | -0.78 | 27.153 |  | 24.8211 | -9.5913 | -9.8321 | 2.664 |  |  |  | 72.5255 | 5.0849 | -20.2279 | 4.9006 | 5.8379 | 178.6736 | 0.5635 | -5.4449 | -5.5747 | 3.1426 | 9.5602 | 9.5894 | 2.5166 | 17.8005 | 19.5344 | -9.64 | 13.7383 | 8.3591 | 47.4841 | 48.9703 |  | -4.3505 |  | -10.7433 | -10.6231 | -11.6858 | -5.3312 | -4.8564 | -22.4056 | -22.2408 | -18.0613 | -17.9471 | 32.86 | 33.04 | -32.2 | -32.6 | 0.054 | 6.8 | 37.2888 | 19.0926 | 19.0085 | -14 | -34.1 | 7.2 | 6.7 | -18.3317 | -18.0717 | -135.2486 | 23.9464 | -246.6246 | -8.9567 | -20.4239 | 51.8993 | 119.0941 |  | 45.777 | -23.7846 | 34.3294 | 29.2868 |  | 120.7033 | -158.212 | 102.6619 | -100.4618 | -0.3748 | 3.807 | -11.28 | -2.21 | -2.224 | 6.16 | -3.84 | -3.0149 | -1.9028 | 3.7217 | 0.8225 | 8.2 | -2.926 | -2.631 |  |  | 4.8106 | 4.1865 | 3.4035 |  | 18.6 | 6.7289 | 0.95 |  | -5.9363 |  |  | -5.2596 |  | -11.9298 | 11.6856 | -13.5 | -4.3 | -1.0675 | -54.1058
30/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.9444 | -10.5034 | 5.6777 | 9.3264 |  | 25.329 |  | 29.2863 | 13.0546 | 12.4611 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.0584 | -4.7744 | 7.535 | 7.371 | 12.6289 | 1.5316 | -0.3114 | 1.9291 |  | -1.3107 | 0.479 | 0.541 | 1.812 | -2.22 | 2.2 | 0.905 | 0.204 | -0.87 | -0.8 |  | -17.43 | -17.32 | 5.2746 | 3.3636 | 21.4548 | 26.655 | -13.2328 | -2.5483 | -2.8482 | 30.1139 | 26.8007 | -22.2574 | -17.416 | 43.8995 | 41.9636 | 78.9945 | 6.9234 | -3.7 | -3.7 | -23.7916 | -24.6741 | -3.5271 |  | 13.9544 | 9.4031 | 3.4414 | 2.3783 | -101.2909 | 95.1262 | 94.4548 | -95.978 | -76.3584 |  |  |  | 34.0802 | 16.45 | 11.75 | -8.62 | 15.51 | -11.2482 | -11.5161 | 24.8 | 22.6486 | -9.9718 | -17.9915 | -18.241 | 13.7819 | 6.7349 | 3.456 | 7.314 | 57.5 | -11.5 | -4.71 | 45.0214 | 44.6991 | 45.4571 | 71.7166 | 72.7969 | -23.1606 | -68.9969 | -14.6788 | 4.3277 | 57.62 |  | 15.7861 | 14.3585 | -12.1869 |  | -7.6295 | -7.819 | 14.4214 |  |  | -20.6 | -20.3 | 2.1063 | 16.2 | 19.46 | 20.98 | 10.62 | -5.64 |  | -14.0308 | -10.51 | -10.7 | 29.96 | 15.21 | -13.7455 | -6.6545 | -29.7811 | -28.5273 | 45.5916 | 16.0392 | 6.6368 | 7.127 | -18.4732 | -23.231 | -13.408 | 25.712 | -80.3206 |  | -14.0892 | -13.4466 |  | -5.325 | -5.6201 | -3.588 | -24.1543 | -23.9424 | 4.9951 | 0 | -6.86 | 0 | 6.3156 | -15.2867 | -13.6433 | -13.7958 | 9.0362 | 5.2586 | -19.1669 | 8.7098 |  | 5.3328 | 0 | 0 |  | 5.1911 | 4.5213 | 22.6066 | 17.2266 | 16.7435 | 24.9484 | 34.1336 | 10.8266 | -13.52 | -2.51 | 0.1476 | 1.14 | 2.26 | -11.4173 |  | 7.945 | 0.467 |  | 27.92 | -42.3207 | -32.5628 | -1.24 | 28.6099 |  | 24.8897 | -9.9525 | -10.674 | 2.774 |  |  | -11.568 | 73.3407 | 4.562 | -19.3255 | 5.9024 | 7.2718 | 184.6278 | 1.4082 | -4.4829 | -5.1924 | 2.9982 | 9.6481 | 9.8979 | 2.6055 | 16.3011 | 18.3979 | -9.64 | 12.5255 | 0 | 49.8035 | 48.1209 |  | -5.2047 |  | -10.9581 | -11.6735 | -14.1518 |  |  | -24.4656 | -23.9272 | -18.6082 | -18.8615 | 29.51 | 29.71 | -31 | -30.5 | 0.195 | 7.28 | 40.9454 | 19.6575 | 19.2245 | -14 | -32.8 | 6.4 | 5.9 | -18.2604 | -18.2462 | -135.7808 | 25.1697 | -249.9156 | -14.0892 | -24.3451 | 54.4503 | 119.7966 |  | 43.5091 | -24.4981 | 30.0004 | 29.0193 |  | 121.2904 | -161.7992 | 104.3783 | -104.343 | -0.3748 | 3.297 | -10.32 | -2.279 | -2.311 | 5.2 | -3.68 | -2.7256 | -1.7258 | 3.1937 | 0.4105 | 8.6 | 1.256 | 1.535 |  |  | 3.4868 | 3.5995 | 4.0003 |  | 16.9 | 5.7243 | 1.01 |  | -6.5526 |  |  | -5.5334 |  | -11.6416 | 11.8632 | -12.8 | -5 | -2.0937 | -45.7693
30/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.4218 | -10.9306 | 5.2538 | 9.3753 |  | 26.1357 |  | 31.4548 | 13.8506 | 13.4811 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 3.0948 | -6.6662 | 7.6004 | 7.4591 | 13.0464 | 1.4366 | -0.9704 | 1.8486 |  | -1.2215 | 0.511 | 0.572 | 1.712 | 0 |  | 0.923 | 0.206 | -1.92 | -2.3 |  | -15.93 | -15.78 | 5.2776 | 2.9088 | 22.7018 | 26.8165 | -15.1276 | -6.8407 | -6.0505 | 27.6283 | 11.9168 | -23.6555 | 0 | 34.3905 | 34.1789 | 65.5271 | 7.172 | -4 | -3.8 | -22.8311 | -22.156 | -3.1879 |  | 12.2313 | 9.8092 | 5.0352 | 3.207 | -80.5994 | 93.1119 | 93.1119 | -97.7114 | -57.7742 |  |  |  | 35.1879 | 17.21 | 12.48 | -8.22 | 16.04 | -10.7124 | -10.9803 | 23.6676 | 21.6503 | -9.3837 | -19.753 | -20.5401 | 10.4554 | -0.9235 | 3.456 | 7.054 | 45.7 | 3.2 | -5.03 | 40.12 | 41.2373 | 41.479 | 66.2439 | 64.8945 | -20.8964 | -64.667 | -12.4749 | 4.2458 | 60.97 |  | 5.1611 | 4.2999 | -12.7284 |  | -0.2878 | -0.6479 | 2.8843 |  |  | -23 | -22.6 | 2.2992 | 17.5 | 20.6 | 22.34 | 11.69 | -5.9 |  | -3.0552 | -10.7 | -11.16 | 31.33 | -20.72 | -2.3273 | -1.5636 | -24.9273 | -24 | 45.8045 | 16.2475 | 6.6553 | 6.918 | -8.9949 | -13.8791 | -12.983 | 28.7319 | -77.6835 |  | -14.0481 | -13.4937 |  | -6.0075 | -6.5479 | 12.816 | -22.2477 | -22.1796 | -1.4209 | -10.35 | -3.76 | 1.4 | 6.2534 | -16.7318 | -11.7999 | -11.9808 | 8.5389 | -1.7057 | -11.0631 | 8.8564 |  | 5.3211 | 0 | 0 |  | 3.3491 | 3.5166 | 21.9368 | 12.2513 | 12.1914 | 26.4428 | 35.0445 | 10.0356 | -13.93 | -2.51 | 0.1998 | 1.49 | 2.97 | -10.1556 |  | 7.918 | 0.427 |  | 25.88 | -42.9679 | -34.64 | -1.66 | 30.8719 |  | 29.6337 | -12.0729 | -12.9155 | 2.8717 | 0.0713 |  | -13.1034 | 77.9009 | 5.828 | -22.1814 | 5.3348 | 5.1028 | 181.3953 | 6.9441 | -4.2488 | 0.1705 | 2.5285 | 9.9045 | 10.0245 | 1.9271 | 16.8179 | 18.2103 | -9.22 | 12.8469 | 4.5902 | 46.6954 | 50.7077 |  | -6.557 |  | -9.8032 | -11.3789 | -13.5362 |  |  | -23.6086 | -23.0977 | -22.0761 | -22.308 | 29.86 | 30.09 | -30.2 | -29.9 | 0.1767 | 8.24 | 34.8243 | 19.7597 | 19.8394 |  | -32.9 | 6.4 | 5.9 |  |  | -139.125 | 23.197 | -247.8204 | -9.3947 | -23.6473 | 53.4262 | 120.8437 |  | 40.65 | -26.076 | 30.4022 | 29.2187 |  | 120.2348 | -159.4665 | 105.4119 | -102.1319 | -0.492 | 3.529 | -11.44 | -2.296 | -2.283 | 6.56 | -4 | -3.7723 | -1.6678 | 3.2242 | 0.148 | 8.5 | 1.473 | 0.537 | 3.9737 | 4.4387 | 4.0887 | 2.8653 | 3.7575 |  | 17.2 | 5.2208 | 1.08 |  | -6.0817 |  |  | -5.6688 |  | -12.1891 | 12.2445 | -12.6 | -5.3 | -1.0618 | -51.3693
30/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.7222 | -11.4321 | 3.4289 | 10.0811 |  | 28.7049 |  | 31.5734 | 14.0556 | 13.7489 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.2012 | -5.5939 | 8.0977 | 7.9089 | 13.5979 | 1.3998 | -1.1518 | 1.9533 |  | -1.3136 | 0.621 | 0.644 | 1.558 | 0 | 0 | 0.865 | 0.199 | -1.47 | -1.11 |  | -15.34 | -15.48 | 5.542 | 3.2069 | 23.1069 | 27.3831 | -13.0989 | -6.5973 | -6.3496 | 17.1322 | 15.8957 | -19.9363 |  | 36.5672 | 41.2198 | 65.9557 | 7.3672 | -3.9 | -3.9 | -21.1047 | -20.974 | -3.2086 |  | 9.6517 | 9.7329 | 4.7805 | 3.1206 | -80.6299 | 89.4802 | 90.762 | -93.2141 | -59.3879 |  |  |  |  | 17.28 | 12.04 | -8.39 | 16.67 | -9.2388 | -8.9709 | 24.9415 | 22.4705 | -3.8581 | -22.6396 | -23.194 | 9.5006 | -0.8974 | 3.2596 | 8.454 | 44.4 | 3.6 | -4.85 | 39.305 | 38.6621 | 39.6968 | 64.1624 | 64.3453 | -22.6521 | -61.9589 | -13.5325 | 4.3718 | 60.02 |  | 5.6299 | 4.7882 | -12.959 |  | -0.2939 | -0.2015 | 4.7908 |  |  | -22.9 | -22.5 | 2.5409 | 17.5 | 19.86 | 22.64 | 11.68 | -5.67 |  | -4.9728 | -11.7 | -11.82 | 33.12 | -21.9 | -5.0182 | -3.2727 | -24.8957 | -23.6727 | 44.5763 | 14.3261 | 5.1786 | 5.4823 | -8.0049 | -12.0784 | -13.315 | 21.0879 | -76.2121 |  | -14.0681 | -13.4372 |  | -4.0826 | -4.2263 | 8.72 | -23.6331 | -23.372 | -4.0385 | -10.15 | -5.61 | 1.3 | 6.3717 | -15.3302 | -11.6516 | -11.941 | 8.3669 | -3.2233 | -9.9562 | 8.7188 |  | 5.4312 | 0 | 0 |  | 1.6746 | 1.3396 | 25.1184 | 12.3385 | 12.4469 | 27.7182 | 37.062 | 12.101 | -13.66 | -3.8119 | 0.2273 | 2.47 | -0.32 | -11.6193 |  | 7.934 | 0.548 |  | 24.89 | -45.0527 | -35.7467 | -1.58 | 29.4465 |  | 29.9679 | -12.1954 | -12.7443 | 2.9292 | 0.066 |  | -11.9984 | 79.2168 | 5.9823 | -22.1524 | 5.1864 | 5.4759 | 186.1332 | 6.6329 | -4.823 | 0.1421 | 2.7573 | 9.7726 | 10.0165 | 2.1048 | 17.5117 | 17.7807 | -10.06 | 13.8492 | 7.9323 | 45.6743 | 50.7756 |  | -7.5448 |  | -9.3735 | -12.5075 | -12.7141 |  |  | -24.0371 | -23.4163 | -22.2286 | -22.7084 | 27.77 | 28 | -32.4 | -31.9 | 0.4404 | 9.36 | 37.5606 | 20.4126 | 20.1399 | -14 | -33.7 | 6.4 | 5.9 |  | -18.3883 | -141.0472 | 24.3475 | -247.3074 | -10.288 | -23.955 | 54.9698 | 115.7218 |  | 41.2083 | -28.3444 | 29.5823 | 32.7154 |  | 120.0889 | -158.8166 | 102.8523 | -101.9911 | -0.4211 | 3.971 | -11.52 | -2.255 | -2.273 | 7.28 | -4.8 | -3.4381 | -1.0819 | 3.3127 | 0.676 | 8.2 | -0.235 | -0.934 | 3.7507 |  | 3.1415 | 3.2318 | 3.6391 |  | 17.4 | 4.7063 | 1.32 |  | -5.7071 |  |  | -5.5474 |  | -12.7205 | 12.7654 | -13.5 | -4.3 | 3.2325 | -49.9489
30/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.6749 |  | 3.3808 | 9.949 |  | 28.7521 |  | 31.737 | 14.1856 | 13.811 | -19.98 | -30.8 |  | 6.624 |  | 3.2806 | -4.4695 | 8.361 | 8.2458 | 14.0471 | 1.4577 | -0.4669 | 2.0379 |  | -1.2701 | 0.486 | 0.503 | 1.421 | 0 | -2.2 | 0.953 | 0.191 | -2.69 | -2.47 |  | -15.23 | -15.39 | 5.6238 | 3.2454 | 20.6788 | 24.6315 | -13.5032 | -7.9557 | -8.4101 | 18.9837 | 22.9163 | -22.2815 |  | 50.0724 | 49.6289 | 64.7738 | 8.1758 | -3.8 | -3.8 | -21.2147 | -21.0195 | -3.6197 |  | 5.4784 | 9.3467 | 3.8635 | 2.6118 | -94.2411 | 88.7173 | 89.0835 | -88.8526 | -71.1221 |  |  |  | 33.2319 | 16.27 | 11.55 | -8.39 | 15.85 | -8.4351 | -8.4351 | 26.2036 | 23.9146 | -2.1552 | -19.6957 | -20.3708 | 7.9651 | -0.5654 | 3.6393 | 7.493 | 45.1 | 1.5 | -4.75 | 41.4781 | 41.1862 | 40.7275 | 64.9505 | 66.7417 | -24.6538 | -59.3854 | -18.5843 | 4.4542 | 59.29 |  | 5.6299 | 4.7882 | -12.6891 |  | -1.3146 | -0.9131 | 5.3056 |  |  | -23.6 | -22.8 | 2.2479 | 18.1 | 19.8 | 23.36 | 12.19 | -5.46 |  | -5.1903 | -11.8 | -11.99 | 33.72 | -21.96 | -6.4545 | -3.0909 | -24.2471 | -23.1636 | 43.9471 | 14.6375 | 5.2833 | 6.5553 | -10.1849 | -15.0437 | -13.076 | 17.606 | -75.0348 |  | -13.351 | -12.7954 |  | -2.3717 | -2.2537 | 12.816 | -22.8996 | -22.9242 | -5.1375 | -7.12 | -5.3 | 3 | 6.5377 | -11.7938 | -10.3324 | -10.4991 | 6.6966 | -4.4947 | 0 | 8.6961 |  | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 1.6746 | 24.6161 | 12.343 | 12.2072 | 27.8657 | 36.6385 | 12.4916 | -13.68 | -3.1087 | 0.2007 | 2.28 | -0.1 | -12.8805 |  | 7.864 | 0.393 |  | 24.42 | -43.954 | -34.9935 | -1.7 | 28.779 |  | 28.3997 | -11.3911 | -12.0296 | 3.0119 |  |  | -11.6096 | 74.6913 | 5.3532 | -21.6392 | 3.6071 | 4.5711 | 183.5236 | 2.7764 | -5.3085 | -3.8325 | 2.7766 | 9.7946 | 9.9058 | 2.1458 | 17.0134 | 18.8422 | -10.48 | 12.9234 | 3.4213 | 48.7158 | 54.4735 |  | -8.0969 |  | -9.0893 | -11.5966 | -12.2303 |  |  | -23.1087 | -23.0153 | -21.7556 | -21.1468 | 25.59 | 25.79 | -33.4 | -33.5 | 0.2115 | 8.64 | 36.9622 | 22.7255 | 22.3897 | -14 | -33.7 | 6 | 5.5 |  | -18.3551 | -141.8457 | 22.9807 | -250.2845 | -12.7085 | -26.5289 | 58.5641 | 116.4964 |  | 39.1624 | -23.3595 | 30.6493 | 29.3217 |  | 120.3008 | -158.3459 | 107.2772 | -103.1477 | -0.9607 | 2.884 | -11.52 | -2.276 | -2.276 | 6.88 | -5.6 | -2.9183 | -0.7004 | 2.9892 | 0.7034 | 7.8 | -2.42 | -0.6 |  |  | 4.2005 | 3.7521 | 3.5542 |  | 18.2 | 4.2533 | 1.33 |  | -5.5085 |  |  | -4.6588 |  | -12.9964 | 12.4542 | -13.5 | -3.8 | 6.85 | -50.1392
30/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.6435 | -11.4341 | 2.7248 | 9.8731 |  | 26.7416 |  | 30.8925 | 13.8546 | 13.281 | -19.98 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.7462 | -3.0942 | 7.7621 | 7.6901 | 13.28 | 1.4738 | -0.3269 | 2.0499 |  | -1.0911 | 0.343 | 0.366 | 1.538 | 0 | -2.2 | 0.736 | 0.175 | -3.62 | -3.6 |  | -14.82 | -14.95 | 4.9098 | 3.3781 | 18.4785 | 23.3348 | -11.1654 | -7.0034 | -6.5652 | 23.4691 | 23.2445 | -20.513 |  | 39.0301 | 52.0912 | 61.4383 | 9.6487 | -4.6 | -4.6 | -22.0417 | -21.5291 | -3.321 |  | 7.7701 | 7.6638 | 3.752 | 2.4694 | -104.2207 | 86.5505 | 86.581 | -85.7282 | -80.0742 |  |  |  | 30.9666 | 16.4 | 11.11 | -9.46 | 15.81 | -6.4258 | -6.5597 | 24.0691 | 21.3129 | -1.2457 | -18.2684 | -17.9713 | 7.2765 | 0.4362 | 3.456 | 8.276 | 45 | 2.4 | -4.55 | 41.3409 | 41.5929 | 42.4289 | 67.4958 | 67.7303 | -24.9156 | -59.5678 | -18.0378 | 4.3123 | 57.44 |  | 5.1611 | 4.3976 | -12.2549 |  | -1.4207 | -1.6992 | 4.1807 |  |  | -21.4 | -22.5 | 1.7487 | 18.2 | 19.3 | 23.62 | 12.23 | -5.25 |  | -5.4628 | -11.22 | -11.46 | 32.62 | -22.74 | -6.8727 | -3.7909 | -22.4751 | -21.2909 | 40.1665 | 12.6684 | 4.2344 | 4.368 | -14.8186 | -18.5884 | -12.711 | 8.7186 | -68.2673 |  | -13.4198 | -12.7325 |  | 3.0453 | 2.109 | -7.172 | -19.833 | -19.561 | -0.4937 | 6.45 | -2.62 | 2.7 | 6.7688 | -1.2029 | -9.6178 | -9.7309 | 6.4601 | 2.8264 | -6.3877 | 8.8864 |  | 4.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2906 | 10.7508 | 10.7533 | 28.226 | 38.2999 | 11.8959 | -13.51 | -3.713 | 0.2181 | 2.51 | -0.79 | -12.8229 |  | 7.645 | 0.345 |  | 23.82 | -44.556 | -34.874 | -2.01 | 27.7888 |  | 29.3003 | -10.8721 | -11.432 | 2.9667 |  |  | -13.3228 | 72.6413 | 4.9703 | -23.124 | 5.3255 | 5.1601 | 181.1663 | 1.4313 | -6.48 | -3.2576 | 2.4578 | 9.736 | 9.8742 | 1.9382 | 17.1166 | 18.6334 | -12.99 | 16.5887 | 9.1996 | 43.4537 | 54.6519 |  | -9.5626 |  | -10.5671 | -11.8513 | -12.9859 |  | -10.6599 | -23.6141 | -22.9549 | -19.5866 | -19.2183 | 29.07 | 29.24 | -33.1 | -33.4 | 0.195 | 8 | 38.3416 | 21.4026 | 21.8132 | -14.8 | -34.5 | 6.4 | 5.9 |  | -18.1438 | -147.1088 | 17.2761 | -245.5779 | -7.5394 | -27.4887 | 53.0596 | 120.4202 |  | 37.9037 | -27.0091 | 31.5658 | 30.252 |  | 116.6595 | -157.5603 | 102.6908 | -102.3869 | -0.7483 | 2.799 | -11.28 | -2.268 | -2.274 | 7.12 | -5.04 | -2.7959 | -1.4633 | 3.0777 | 0.7034 | 8.3 | -0.305 | -2.146 | 3.9746 |  | 3.2083 | 4.1711 | 3.8694 |  | 18.6 | 5.4853 | 1.32 |  | -6.0077 |  |  | -5.3949 |  | -11.9765 | 11.5677 | -14.1 | -3.4 | 16.1832 | -57.9748
30/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.6024 | -11.3718 | 2.8717 | 8.8822 |  | 25.4492 |  | 28.4977 | 12.6286 | 12.0471 | -17.76 | -33 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.5929 | -1.5863 | 7.1925 | 6.961 | 12.3376 | 1.3459 | -0.3613 | 2.0162 |  | -1.1529 | 0.34 | 0.351 | 0.951 | -2.22 | 2.2 | 0.802 | 0.171 | -3.77 | -3.61 |  | -14.72 | -14.89 | 4.206 | 3.693 | 17.1801 | 21.7295 | -12.679 | -7.5256 | -7.1485 | 14.6386 | 19.0901 | -20.3381 |  | 46.7718 | 48.5079 | 63.5992 | 11.3902 | -5.3 | -5.4 | -22.8504 | -22.6467 | -3.1778 |  | 7.3437 | 7.761 | 2.8592 | 1.9706 | -108.066 | 85.9096 | 86.8251 | -90.099 | -95.9678 |  |  |  | 27.3839 | 15.02 | 9.5 | -10.96 | 13.98 | -10.0426 | -9.6407 | 15.6117 | 12.9818 | -5.47 | -9.5859 | -9.6446 | 6.8805 | 3.2024 | 3.8356 | 8.824 | 50.5 | -4.4 | -4.57 | 46.9523 | 47.4231 | 47.4242 | 72.2678 | 73.1661 | -25.2528 | -63.0234 | -19.3252 | 3.9652 | 59.34 |  | 4.3799 | 3.5187 | -11.8508 |  | -3.9866 | -4.3281 | 1.222 |  |  | -19.4 | -18.6 | 0.2557 | 18.4 | 20.1 | 23.66 | 12.26 | -5.65 |  | -3.7877 | -11.27 | -11.48 | 32.17 | -24.42 | -3.6727 | -2.6 | -20.1815 | -19.6727 | 39.4313 | 15.0295 | 5.4347 | 5.5689 | -13.6001 | -16.5972 | -13.05 | 14.2758 | -65.429 |  | -14.0893 | -13.1834 |  | 2.2944 | 2.7232 | 0.528 | -20.4086 | -20.2838 | -3.1278 | 6.3 | -3.43 | 1.9 | 5.8654 | -0.1814 | -10.1896 | -10.36 | 6.517 | 3.6095 | -17.2031 | 8.7856 |  | 5.7642 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | 25.2859 | 9.864 | 9.9336 | 27.9665 | 34.9584 | 7.892 | -16.08 | -3.4054 | 0.1925 | 2 | 3.44 | 0 |  | 7.75 | 0.435 |  | 23.45 | -42.476 | -34.596 | -2.11 | 26.2282 |  | 28.9791 | -10.5122 | -11.1179 | 2.903 |  |  | -13.0169 | 71.0668 | 4.8624 | -23.2675 | 7.0997 | 6.3256 | 182.4088 | 1.7593 | -7.2318 | -2.6186 | 3.1371 | 9.2673 | 9.4786 | 2.2971 | -16.5394 | -14.7587 | -15.92 | 17.1549 | 11.2555 | 50.4639 | 54.4429 | -31.0476 | 20.8167 |  | -14.2942 | -11.815 | -11.8179 | -10.0439 |  | -23.2131 | -23.0098 | -18.0776 | -17.7198 | 26.09 | 26.26 | -33 | -33.5 | 0.054 | 6.48 | 44.7009 | 21.3281 | 21.1964 | -14.8 | -34.9 | 6 | 5.7 |  | -18.2557 | -144.1138 | 17.5638 | -250.9142 | -14.1318 | -31.0025 | 55.4557 | 115.6739 | 108.7334 | 49.1336 | -21.9423 | 29.2249 | 29.0233 | 3.1167 | 122.9911 | -166.1776 | 98.9749 | -97.4482 | 0.0012 | 2.706 | -11.44 | -2.247 | -2.256 | 6.88 | -4.64 | -3.0055 | -1.4633 | 2.0523 | 1.5549 | 9.1 | -1.056 | -0.616 | 3.7535 | 4.4047 | 3.2494 | 3.8149 | 4.7426 |  | 18.9 | 6.1294 | 1.25 |  | -5.5584 |  |  | -5.2374 |  | -8.6796 | 8.5033 | -13.8 | -3.4 | 16.3251 | -60.1331
30/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.3642 | -11.2347 | 2.3864 | 9.5777 |  | 24.1504 |  | 25.9057 | 11.2047 | 10.7993 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.7132 | -1.318 | 6.4977 | 6.3386 | 11.1665 | 0.9977 | -0.2841 | 2.0831 |  | -1.2191 | 0.212 | 0.234 | 0.61 | -2.22 | 0 | -0.071 | 0.159 | -4.08 | -4.04 |  | -16.33 | -16.45 | 4.1068 | 3.7123 | 21.9722 | 24.2978 | -10.7776 | -4.8216 | -5.0127 | 5.816 | 5.9412 | -18.3918 |  | 35.2949 | 37.0804 | 61.0245 | 9.5916 | -4.6 | -4.6 | -26.6704 | -26.6178 | -1.8846 |  | -3.9758 | 6.354 | 2.1863 | 1.5511 | -118.778 | 83.1934 | 83.1934 | -78.6744 | -110.193 |  |  |  | 26.5556 | 15.14 | 9.85 | -11.7 | 12.82 | -6.2918 | -6.5597 | 14.2975 | 11.9622 | -5.1462 | -10.7043 | -10.5675 | -3.5239 | 4.3226 | 3.6393 | 8.463 | 51.6 | -5.7 | -4.35 | 46.3691 | 46.3457 | 46.0173 | 69.3299 | 70.1816 | -23.4014 | -61.3054 | -17.3871 | 4.0506 | 56.88 |  | 3.1299 | 2.4445 | -11.2112 |  | -5.1723 | -5.0507 | 9.1778 |  |  | -14.8 | -16.2 | 0.3082 | 18.3 | 19.14 | 23.96 | 12.42 | -5.29 |  | -9.9631 | -11.15 | -11.3 | 31.34 | -24.88 | -9.3636 | -5.1 | -19.3809 | -19.2364 | 39.8863 | 12.1356 | 3.1627 | 3.7133 | -10.1841 | -14.3961 | -12.154 | 1.4453 | -61.3411 |  | -12.8786 | -12.6297 |  | 2.8497 | 3.072 | 13.84 | -24.9242 | -25.1946 | -6.3925 | -17.42 | -5.65 | 0.1 | 5.8207 | -0.4599 | -11.2414 | -11.297 | 8.1021 | -4.818 | -7.5646 | 8.7133 |  | 5.3081 | 0 | 0 |  | 2.1769 | 1.6746 | 26.9605 | 9.6216 | 9.4313 | 27.2252 | 35.1115 | 6.9007 | -15.29 | -3.9162 | 0.1916 | 1.64 | 3.3 | 0 |  | 7.711 | 0.475 | 3.2909 | 27.39 | -42.3687 | -34.6997 | -1.6 | 25.8249 |  | 27.8612 | -9.8517 | -10.8028 | 2.8127 |  |  | -10.9839 | 72.2917 | 5.2511 | -22.2391 | 5.8904 | 5.801 | 182.0016 | 1.7083 | -6.1086 | -2.1245 | 2.1199 | 8.7033 | 8.9328 | 1.8509 | -16.5569 | -15.1396 | -15.09 | 17.9571 | 14.5876 | 48.5152 | 59.6812 | -31.5077 | 21.5697 |  | -14.1911 | 0 | -11.0688 | 0 | 0 | -23.5647 | -23.5427 | -18.5027 | -18.5825 | 25.74 | 25.9 | -31.7 | -32.2 | 0.0192 | 6.56 | 51.3065 | 17.4372 | 17.2976 | -14.8 | -33.3 | 6.4 | 6 | -18.5339 | -18.4673 | -148.8278 | 15.1879 | -254.3825 | -16.3871 | -36.1417 | 55.4197 | 111.1688 | 110.4242 | 50.6067 | -20.68 | 31.3957 | 30.5504 | -1.5432 | 124.9972 | -168.0714 | 96.7172 | -94.1545 | 1.1731 | 2.781 | -10.72 | -2.28 | -2.297 | 6.08 | -4.24 | -2.5271 | -1.1398 | 1.6129 | 1.3779 | 8.8 | -0.871 | -0.585 |  |  | 3.4547 | 3.7318 | 4.6158 |  | 17.8 | 6.8216 | 1.12 |  | -6.3808 |  |  | -5.5628 |  | -7.56 | 8.2902 | -13.2 | -4.3 | 27.7976 | -60.8659
30/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.0492 | -11.0055 | 2.3521 | 10.0022 |  | 24.0136 |  | 25.6478 | 11.2887 | 10.8871 | -17.76 | -30.8 |  |  |  | 3.2153 | -1.7727 | 6.7933 | 6.7037 | 11.6482 | 1.3814 | -0.259 | 2.0294 |  | -1.2307 | 0.261 | 0.255 | 1.084 | -4.44 | 0 | -0.183 | 0.185 | -2.16 | -1.65 |  | -17.56 | -17.4 | 4.0609 | 3.6976 | 23.0992 | 26.4654 | -14.3595 | -0.2238 | 0.1996 | 11.1463 | 13.8414 | -20.4423 | -17.1296 | 45.3032 | 42.1037 | 70.0569 | 12.2205 | -4.7 | -4.7 | -26.2344 | -27.6614 | -2.0801 |  | -1.6241 | 5.8603 | 4.016 | 2.7114 | -123.2642 | 90.5484 | 90.4568 | -92.1332 | -100.3286 |  |  |  | 28.6513 | 15.85 | 10.65 | -10.92 | 13.86 | -8.4351 | -8.4351 | 16.6053 | 13.9188 | -5.7834 | -10.8717 | -10.6485 | -0.8278 | 2.3045 | 4.032 | 8.221 | 47.4 | -2.9 | -4.5 | 44.4535 | 45.144 | 44.8509 | 69.3908 | 69.4469 | -14.9054 | -69.4497 | -9.3047 | 4.1318 | 58.1 |  | 3.4424 | 2.7374 | -11.4848 |  | -3.4755 | -3.3014 | 1.7815 |  |  | -15.8 | -15.3 | 0.4291 | 18.4 | 20.3 | 23.66 | 12.44 | -5.9 |  | -3.2852 | -11.76 | -11.93 | 32.14 | -24.2 | -4.5455 | -2.4545 | -18.7941 | -18.4818 | 41.6097 | 15.1064 | 6.4552 | 6.7729 | -13.9609 | -17.4888 | -12.399 | 12.044 | -61.3105 |  | -12.7085 | -12.2784 |  | 3.9143 | 2.564 | -4.1 | -20.4927 | -19.9461 | -2.7086 | 6.69 | -5.51 | 0 | 6.0194 | 1.4468 | -10.2649 | -10.41 | 7.0139 | -1.4746 | -12.9883 | 8.8078 |  | 4.5651 | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.0142 | 24.7835 | 9.5454 | 9.6145 | 27.8548 | 36.6825 | 11.52 | -13.4 | -3.3193 | 0.2136 | 2.66 | 0.47 | -11.9973 |  | 7.79 | 0.472 |  | 26.93 | -43.1459 | -34.9703 | -1.79 | 26.2159 |  | 26.652 | -10.2266 | -10.7382 | 2.8903 |  |  | -10.671 | 71.0689 | 4.1989 | -21.0631 | 5.2763 | 5.0435 | 179.6108 | 2.5495 | -5.529 | -2.42 | 2.6348 | 8.7179 | 8.8458 | 2.1289 | -18.65 | -16.6679 | -15.09 | 17.7454 | 7.5373 | 52.8776 | 57.2082 | -30.6815 | 22.0579 |  | -13.1045 | -13.1009 | -14.0986 |  |  | -22.7846 | -22.5484 | -18.7291 | -18.8512 | 24.95 | 25.13 | -31.5 | -32 | 0.054 | 6.24 | 43.0739 | 21.3187 | 20.8217 | -14.7 | -33.4 | 5.6 | 5.1 |  | -18.3099 | -148.5603 | 14.7274 | -254.3577 | -14.7283 | -33.7878 | 56.7098 | 113.4013 | 108.9862 | 50.9159 | -20.2399 | 29.7921 | 28.2386 | 2.9927 | 124.2876 | -166.8497 | 100.708 | -99.3126 | 0.0476 | 2.896 | -9.84 | -2.284 | -2.274 | 5.2 | -5.12 | -1.4578 | -0.9934 | 1.9059 | 1.3779 | 8.1 | 0.867 | 0.805 |  |  | 3.0008 | 3.663 | 3.6755 |  | 17.4 | 7.3421 | 1.12 |  | -5.5228 |  |  | -5.1058 |  | -10.2594 | 10.1645 | -12.8 | -4.7 | 23.4767 | -57.146
30/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.3732 | -11.3717 | 0.79 | 10.8254 |  | 24.9456 |  | 28.4164 | 12.6446 | 12.3326 | -17.76 | -33 | 6.6 |  | -22 | 3.6037 | -1.717 | 7.2926 | 7.1866 | 12.7566 | 1.9278 | -0.1671 | 2.08 |  | -0.9306 | 0.212 | 0.231 | 1.406 | -2.22 | 2.2 | 0.065 | 0.175 | -2.54 | -2.75 |  | -17.17 | -17.16 | 4.3227 | 3.5902 | 26.9552 | 29.6362 | -14.7444 | -5.2168 | -4.9171 | 5.4708 | 5.5859 | -17.0131 | -14.2351 | 33.4455 | 34.9996 | 87.5131 | 14.6863 | -5.3 | -5.2 | -24.6498 | -25.0516 | -2.996 |  | 8.7539 | 8.1561 | 4.2792 | 2.9332 | -134.9528 | 93.0204 | 93.3256 | -90.2658 | -99.5504 |  |  |  | 33.681 | 16.09 | 11.2 | -8.55 | 15.56 | -13.1236 | -13.5255 | 20.349 | 17.9906 | -7.074 | -11.8599 | -11.8961 | 9.4798 | 0.7624 | 3.456 | 8.817 | 45.5 | -0.9 | -4.76 | 45.2958 | 45.4722 | 46.083 | 73.416 | 73.7022 | -26.7709 | -65.6196 | -20.35 | 4.0478 | 62.74 |  | 5.7861 | 4.9835 | -12.6599 |  | -2.3423 | -2.0916 | -5.9907 |  |  | -20.9 | -20.5 | 0.9686 | 18.8 | 21.68 | 23.76 | 12.7 | -6.36 |  | 5.2878 | -11.04 | -11.2 | 32.15 | -21.43 | 4.2727 | 1.3727 | -20.9194 | -20.8091 | 49.2766 | 21.346 | 12.6928 | 12.833 | -15.0136 | -17.1195 | -11.888 | 14.8438 | -69.1302 |  | -12.9528 | -12.522 |  | 2.3973 | 1.102 | -3.076 | -20.7646 | -20.8497 | -1.9607 | 6.61 | -4.94 | 1.8 | 6.0091 | -1.5729 | -11.4964 | -11.5191 | 6.4513 | -1.5308 | -13.3015 | 8.6155 |  | 5.8822 | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.2054 | 20.4297 | 11.9436 | 11.8912 | 24.5121 | 32.7209 | 12.9165 | -14.57 | -2.8066 | 0.1476 | 2.3 | 0.26 | -13.8689 |  | 7.826 | 0.536 |  | 26.06 | -40.119 | -32.9874 | -1.36 | 25.1085 |  | 29.1871 | -11.3185 | -11.8036 | 2.9529 | 0.066 |  | -11.79 | 74.7438 | 4.4689 | -22.4341 | 5.2651 | 5.4601 | 183.5186 | 3.1874 | -5.7454 | -3.9991 | 2.8716 | 8.945 | 9.091 | 2.403 | -15.99 | -15.3642 | -8.8 | 11.165 | 0 | 62.99 | 57.6731 | -31.7594 | 19.6474 |  | -11.7782 | -12.1974 | 0 |  |  | -21.4662 | -21.274 | -19.4277 | -19.3115 | 28.69 | 28.92 | -31 | -31.1 | 0.0357 | 5.84 | 36.8624 | 22.8298 | 22.7489 |  | -32.9 | 4.3 | 4.2 | -18.297 | -18.0998 | -147.2355 | 25.4377 | -256.6457 | -17.5838 | -32.7623 | 61.5868 | 108.147 | 111.6787 | 49.7631 | -18.3981 | 27.8612 | 24.5686 | -2.3066 | 130.8311 | -167.5597 | 108.5429 | -105.821 | -1.4051 | 3.429 | -10.72 | -2.267 | -2.274 | 5.76 | -4.16 | -2.1303 | -1.7258 | 2.1988 | 1.2619 | 8.9 | 1.174 | -0.724 | 3.8385 | 4.5042 | 5.2639 | 3.5573 | 3.4379 |  | 17.2 | 6.6131 | 1.29 |  | -5.8896 |  |  | -4.9872 |  | -10.6077 | 9.6991 | -13 | -4.3 | 9.7602 | -44.3736
30/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.2722 | -11.4126 | 3.89 | 11.2898 |  | 25.006 |  | 28.409 | 12.6676 | 12.2092 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.4982 | -3.783 | 7.858 | 7.7413 | 13.3067 | 2.1942 | -0.2742 | 1.9374 |  | -1.2354 | 0.472 | 0.499 | 1.506 | 0 |  | -0.099 | 0.178 | -0.86 | -0.89 |  | -17.03 | -17.04 | 4.4313 | 3.6783 | 26.8943 | 29.4004 | -15.5552 | -4.232 | -3.9165 | 19.5938 | 21.8256 | -20.0053 | -17.9719 | 39.4738 | 45.6196 | 86.1684 | 12.9188 | -5.1 | -5.1 | -22.9846 | -22.7592 | -2.715 |  | 9.4783 | 7.8636 | 4.2762 | 2.67 | -113.1321 | 92.9899 | 93.4171 | -101.5403 | -83.8953 |  |  |  | 33.0423 | 15.99 | 11.1 | -8.67 | 15.25 | -16.8744 | -16.4725 | 19.8417 | 17.1301 | -8.6288 | -10.4375 | -10.6478 | 7.7199 | 0.5431 | 2.88 | 9.036 | 43.8 | 0.7 | -4.52 | 45.6549 | 45.6241 | 46.2946 | 74.0312 | 73.517 | -23.7321 | -67.6961 | -16.9799 | 3.8326 | 66.16 |  | 5.7861 | 4.9835 | -12.5374 |  | -1.5265 | -1.393 | -11.3256 |  |  | -23.3 | -23 | 0.7318 | 18.8 | 22.76 | 24.12 | 12.8 | -6.97 |  | 9.368 | -11.58 | -11.75 | 33.02 | -21.61 | 9.3636 | 4.5273 | -21.6526 | -21.0091 | 51.1695 | 24.167 | 14.9899 | 15.5184 | -9.48 | -13.9094 | -12.195 | 27.711 | -73.2083 |  | -12.4703 | -12.2699 |  | -1.8158 | -2.8266 | 13.84 | -22.6884 | -22.3685 | -6.2979 | -6.99 | -4.52 | -1.5 | 5.8573 | -8.8438 | -12.2226 | -12.1784 | 6.7128 | -5.3038 | -6.6385 | 8.4622 |  | 6.2085 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 10.3823 | 18.0853 | 12.2364 | 12.8375 | 24.201 | 32.5222 | 13.9809 | -14.02 | -2.9128 | 0.1916 | 2.24 | -0.23 | -14.3002 |  | 7.772 | 0.355 |  | 25.91 | -40.0624 | -31.4698 | -1.59 | 25.7645 |  |  | -10.898 | -11.44 | 2.9242 | 0.036 |  | -11.5577 | 73.4635 | 3.7969 | -22.3708 | 6.4215 | 4.2199 | 185.8148 | 3.6697 | -6.595 | -2.299 | 3.1147 | 9.3625 | 9.5498 | 2.6963 | -17.3022 | -15.4345 | -7.54 | 10.849 | -6.054 | 67.2765 | 54.15 | -29.8833 | 22.465 |  | -12.8153 | -10.4469 | -12.1746 |  |  | -21.9387 | -21.7739 | -18.4576 | -18.6931 | 29.91 | 30.16 | -30.9 | -31.3 | 0.0192 | 5.44 | 41.5438 | 21.6418 | 21.5636 | -14.8 | -34.1 | 5.1 | 4.6 | -18.0424 |  | -143.8031 | 28.6069 | -259.6179 | -21.9767 | -32.6958 | 63.9632 | 105.1753 | 113.647 | 54.0931 | -11.94 | 24.9965 | 23.9505 | -2.8127 | 134.9158 | -169.3902 | 110.2599 | -107.167 | -0.8191 | 2.822 | -10.08 | -2.253 | -2.248 | 5.6 | -4.72 | -2.1087 | -1.3748 | 1.6709 | 0.4105 | 9.2 | 2.153 | 1.567 |  |  | 3.1548 | 2.815 | 2.7673 |  | 17.8 | 5.4095 | 1.22 |  | -5.4286 |  |  | -5.2011 |  | -8.5519 | 9.0962 | -13.3 | -4.2 | 2.5398 | -36.5455
30/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 5.2625 | -11.3155 | 2.77 | 11.0011 |  | 25.1525 |  | 28.6123 | 12.6836 | 12.1985 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.9891 | -7.0299 | 7.864 | 7.8332 | 13.2566 | 2.0989 | -0.3349 | 2.0457 |  | -1.2469 | 0.444 | 0.464 | 2.048 | 0 |  | -0.276 | 0.198 | -1.58 | -1.03 |  | -16.39 | -16.48 | 4.4738 | 3.3724 | 26.2708 | 28.3483 | -15.5255 | -5.7947 | -5.7668 | 16.2449 | 18.3141 | -18.8009 | -16.351 | 39.8065 | 37.5912 | 80.952 | 12.9298 | -5 | -5 | -20.9011 | -20.6932 | -3.0736 |  | 8.1663 | 8.1804 | 3.1998 | 2.1928 | -113.8035 | 107.1199 | 107.0894 | -93.6881 | -60.7486 |  |  |  | 34.18 | 15.9 | 11.11 | -8.24 | 15.48 | -16.2046 | -16.2046 | 23.3379 | 21.0597 | -8.8213 | -5.5532 | -5.6128 | 7.6175 | 3.2601 | 3.0633 | 8.137 | 50.2 | -4.1 | -4.48 | 51.004 | 51.8043 | 51.4098 | 81.9901 | 82.5428 | -22.3906 | -79.4611 | -15.6093 | 3.8764 | 65.06 |  | 5.6299 | 4.7882 | -12.2467 |  | -4.2436 | -4.1396 | -6.8167 |  |  | -23.4 | -23.2 | 0.8893 | 18.5 | 22 | 24.04 | 12.64 | -6.56 |  | 7.4304 | -10.35 | -10.52 | 30.98 | -21.44 | 6.6545 | 2.9818 | -23.6928 | -22.9 | 48.051 | 21.8676 | 12.3558 | 12.4369 | -16.3504 | -19.7922 | -12.331 | 21.4187 | -81.1913 |  | -12.6449 | -12.3528 |  | -0.7106 | -1.7391 | -3.076 | -20.9008 | -21.3289 | 1.2811 | 6.23 | -6.91 | 2.1 | 5.9861 | -5.9348 | -13.4163 | -13.4002 | 8.6338 | 2.3204 | -15.8882 | 8.6484 |  | 6.7307 |  | 0 |  | 10.0474 | 9.0426 | 19.5924 | 12.8859 | 12.7215 | 25.0971 | 34.1259 | 13.102 | -13.81 | -3.6178 | 0.1916 | 2.02 | -0.59 | -13.7538 |  | 7.789 | 0.455 |  | 26.37 | -41.2828 | -33.3553 | -1.16 | 25.8398 |  | 29.604 | -10.9678 | -11.6571 | 2.9195 | 0.0675 |  | -12.8551 | 74.4438 | 3.7065 | -21.8743 | 5.9044 | 5.5234 | 183.823 | 3.6207 | -6.655 | -2.9536 | 2.5812 | 9.3551 | 9.4154 | 2.0909 | -14.75 | -13.2022 | -7.96 | 11.1153 | -5.9594 | 64.977 | 52.2602 | -26.7823 | 25.8337 |  | -14.1763 | 0 | 0 |  |  | -22.3616 | -21.8398 | -18.4675 | -18.1642 | 27.21 | 27.49 | -31.5 | -31.7 | 0.0705 | 4.72 | 44.7771 | 21.7352 | 21.6584 |  | -33.7 | 5.6 | 5 | -18.2462 | -18.2128 | -136.8888 | 29.5552 | -265.6896 | -19.8548 | -30.031 | 66.2007 | 101.2292 | 112.7784 | 59.0008 | -8.5469 | 26.6241 | 25.3286 | -2.8282 | 142.8621 | -175.4882 | 116.1884 | -108.7822 | -1.0071 | 3.31 | -9.92 | -2.227 | -2.237 | 5.52 | -4.56 | -2.1574 | -0.9659 | 2.4338 | 0.6455 | 8.3 | 0.118 | -0.604 | 3.617 | 4.2242 | 3.3376 | 3.4552 | 5.0266 |  | 18 | 5.4155 | 1.09 |  | -5.8609 |  |  | -5.7616 |  | -8.2182 | 7.9237 | -13.6 | -4.6 | -3.0072 | -39.301
30/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.2946 | -11.4435 | 2.9122 | 10.332 |  | 24.4359 |  | 28.2513 | 12.3156 | 11.9035 | -19.98 |  |  | 4.968 |  | 3.822 | -6.7321 | 7.4841 | 7.4317 | 12.8817 | 2.0695 | -0.2275 | 2.1047 |  | -1.3839 | 0.379 | 0.196 | 1.69 | 0 |  | -0.11 | 0.182 | -3.67 | -3.37 |  | -15.71 | -15.86 | 4.6354 | 3.2526 | 25.4666 | 27.8198 | -11.4892 | -8.8264 | -8.157 | 6.1868 | 5.3341 | -15.4248 | -12.8606 | 31.5414 | 34.183 | 88.8094 | 14.971 | -5.2 | -5.2 | -20.7974 | -20.9168 | -3.3028 |  | 6.1009 | 8.2761 | 3.0466 | 2.1194 | -127.1096 | 108.8595 | 108.9816 | -63.6352 | -58.7045 |  |  |  | 31.5454 | 15.71 | 10.78 | -9.2 | 14.89 | -15.4009 | -15.133 | 23.5488 | 21.3988 | -10.347 | -5.789 | -5.1819 | 6.3818 | 17.8774 | 3.2596 | 8.077 | 13 | -34.5 | -4.65 | 39.8753 | 39.4346 | 39.903 | 64.0526 | 64.101 | -28.9832 | -52.3986 | -21.5945 | 4.1717 | 65.17 |  | 6.0986 | 5.1788 | -12.5352 |  | -18.8551 | -18.7491 | 11.7983 |  |  | -50.4 | -50.2 | 0.6134 | 18.6 | 20.92 | 23.9 | 12.65 | -5.97 |  | -10.3756 | -9.93 | -10.07 | 30 | -21.75 | -7.0727 | -3.7727 | -29.1947 | -27.7364 | 44.331 | 16.8978 | 3.8968 | 5.4709 | -17.6773 | -21.2235 | -12.246 | -1.5303 | -80.0452 |  | -11.1611 | -12.1685 |  | -3.9648 | -3.1775 | 15.376 | -26.0824 | -25.7292 | -0.2955 | -12.75 | -3.37 | 1 | 5.3415 | -10.826 | -12.5777 | -12.5534 | 9.0657 | 2.5953 | -14.5416 | 8.2594 |  | 5.6847 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | 19.09 | 14.383 | 14.5494 | 25.3649 | 34.0759 | 11.0219 | -13.9 | -3.6178 | 0.1916 | 2.2 | 0.51 | -12.2482 |  | 7.885 | 0.516 | 3.3439 | 26.82 | -42.1284 | -34.0971 | -1.32 | 25.9139 |  | 29.5586 | -11.1501 | -11.4456 | 2.9225 |  |  | -12.702 | 74.5737 | 4.6819 | -22.5061 | 5.1135 | 5.2876 | 185.149 | 3.1425 | -6.8203 | -3.4239 | 3.0889 | 9.3771 | 9.5973 | 2.5498 | -8.3436 | -6.642 | -6.71 | 8.793 | -8.0584 | 67.6023 | 59.0526 | -20.2627 | 32.3727 |  | -13.1127 | -10.3222 | -10.5857 |  |  | -22.2023 | -21.7079 | -13.417 | -12.8149 | 31.94 | 32.31 | -32.7 | -32.4 | 0.0009 | -0.56 | 45.8754 | 20.7534 | 21.0109 | -15.3 | -35.2 | 5.5 | 5.1 |  | -17.9808 | -137.2618 | 29.1533 | -260.7081 | -16.3481 | -27.3882 | 76.7717 | 88.3142 | 122.2267 | 67.5635 | 2.2844 | 23.7373 | 21.953 | -12.9077 | 163.5868 | -181.8291 | 130.239 | -121.4435 | -1.8738 | 2.948 | -9.44 | -2.286 | -2.288 | 4.64 | -3.6 | -1.9661 | -2.2263 | 3.6332 | 0.5875 | 8.7 | -1.837 | -1.569 |  | 4.4998 | 4.1985 | 3.7224 | 3.656 |  | 19.1 | 5.76 | 1.04 |  | -5.5267 |  |  | -5.1498 |  | -8.0867 | 7.9603 | -14.9 | -2.7 | -3.7532 | -45.5001
30/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.0876 | -11.2585 | 4.1267 | 9.821 |  | 23.9903 |  | 27.3594 | 11.9156 | 11.6914 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.0578 | -7.2821 | 7.1885 | 6.8856 | 12.2124 | 2.2898 | -0.3332 | 2.1026 |  | -1.3155 | 0.404 | 0.399 | 2.207 | -2.22 |  | 0.688 | 0.195 | -2.26 | -2.23 |  | -16.36 | -16.48 | 4.5194 | 3.3627 | 24.3118 | 26.4359 | -13.2284 | -6.6927 | -5.3844 | 14.4331 | 18.475 | -17.4163 | -15.6082 | 35.0867 | 37.7847 | 83.9941 | 13.7299 | -5.3 | -5.2 | -21.1553 | -21.8979 | -3.1605 |  | 9.2644 | 7.6647 | 3.0517 | 2.0758 | -122.7759 | 107.8829 | 108.4322 | -69.9885 | -56.8626 |  |  |  | 31.5454 | 15.93 | 10.99 | -9.35 | 14.75 | -17.4102 | -18.8838 | 23.8331 | 21.729 | -8.8205 | -3.3956 | -3.8185 | 9.4551 | 15.7705 | 3.456 | 8.465 | 8.5 | -32.2 | -4.6 | 38.916 | 39.4773 | 39.8798 | 63.3753 | 63.3347 | -23.3336 | -58.6327 | -16.7163 | 2.7573 | 64.4 |  | 5.3174 | 4.4952 | -12.0705 |  | -17.0147 | -16.9819 | 6.5724 |  |  |  |  | 0.6927 | 17.9 | 20.12 | 22.92 | 11.95 | -6.02 |  | -4.7853 | -10.02 | -10.16 | 31.55 | -22.52 | -3.2545 | -1.6909 | -28.122 | -27.1182 | 42.078 | 15.877 | 4.8561 | 4.6992 | -14.5927 | -16.5963 | -11.984 | 0.2802 | -56.6096 |  | -11.8946 | -11.4524 |  | -3.6703 | -6.6319 | -3.588 | -22.7593 | -22.6045 | 6.2521 | 6.77 | -5.08 | 15.7 | 5.4091 | -11.5238 | -11.8945 | -12.0562 | 9.3763 | -0.4404 | -22.6576 | 7.8574 |  | 4.7515 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 8.3728 | 24.2812 | 13.8464 | 13.523 | 28.264 | 35.8187 | 11.3393 | -13.6 | -3.9181 | 0.2007 | 1.83 | -0.26 | -11.1678 |  | 7.735 | 0.618 |  | 27.8 | -42.4828 | -34.4001 | -1.04 | 27.2401 |  | 29.2654 | -10.9288 | -11.7262 | 2.8947 |  |  | -13.0122 | 72.5706 | 5.0198 | -22.7222 | 6.5777 | 5.5236 | 182.9144 | 3.2473 | -6.5917 | -2.7542 | 3.0404 | 9.4504 | 9.5973 | 2.2698 | 2.5498 | 4.8994 | -1.68 | 5.4849 | -15.6335 | 84.968 | 78.675 | -10.1176 | 40.0817 |  | -13.9699 | 0 | 0 |  |  | -17.9176 | -17.5111 | -10.5552 | -10.3988 | 25.33 | 25.93 | -32.7 | -33.2 | 0.0357 | -3.84 | 54.1388 | 14.0586 | 14.118 | -15.7 | -36.7 | 1 | 0.6 | -17.8104 | -17.6248 | -129.122 | 17.9706 | -253.8544 | 4.4134 | -18.9114 | 85.657 | 75.2878 | 157.1711 | 68.8113 | 23.1798 | 30.2592 | 29.0595 | -52.7413 | 198.3642 | -169.7279 | 179.0664 | -155.7526 | -2.6697 | 3.887 | -9.52 | -2.223 | -2.232 | 4.16 | -3.36 | -2.0285 | -2.3423 | 4.6311 | -0.0565 | 8.4 | -2.065 | -1.745 | 3.6285 |  | 3.841 | 4.3069 | 3.3224 |  | 21.3 | 8.1394 | 0.88 |  | -6.0201 |  |  | -5.5514 |  | -6.7452 | 6.6491 | -17.2 | 0 | -0.3377 | -61.4827
30/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.6118 | -10.849 | 3.7254 | 9.6575 |  | 23.2794 |  | 25.3939 | 10.9847 | 10.5009 | -19.98 | -30.8 | 4.4 | 4.14 |  | 3.7382 | -5.8869 | 7.0123 | 6.8188 | 11.8006 | 2.0701 | -0.181 | 2.0411 |  | -1.2582 | 0.034 | 0.05 | 1.902 | 0 | -2.2 | -0.158 | 0.194 | -5.53 | -5.48 |  | -15 | -14.83 | 4.2112 | 3.4728 | 24.0401 | 26.5813 | -8.6163 | -7.289 | -7.6219 | 4.0179 | 4.371 | -15.3608 | -12.4301 | 33.0976 | 34.7511 | 79.0494 | 13.6263 | -4.2 | -4.2 | -22.4704 | -22.5804 | -3.4717 |  | 6.2622 | 7.5615 | 2.1662 | 1.4759 | -141.1786 | 103.885 | 104.4648 | -45.7438 | -78.7643 |  |  |  | 28.2521 | 15.65 | 10.14 | -11.46 | 13.55 | -15.4009 | -15.5348 | 23.3722 | 21.2371 | -8.1933 | -0.0028 | -0.0732 | 6.6519 | 20.8221 | 3.8356 | 9.529 | 16.5 | -41.9 | -4.48 | 31.8966 | 32.0454 | 30.9452 | 65.8535 | 65.2024 | -25.43 | -54.8721 | -20.129 | 2.5735 | 63.38 |  | 4.5361 | 3.714 | -11.7093 |  | -21.8785 | -21.745 | 15.6388 |  |  | -48 | -47.9 | 0.3998 | 16.8 | 18.08 | 22.1 | 11.3 | -5.25 |  | -14.2158 | -10.2 | -10.35 | 30.69 | -24.46 | -11.2727 | -6.1364 | -30.4323 | -28.9455 | 36.3315 | 10.3006 | -0.5435 | -0.2585 | -22.5718 | -26.2258 | -12.141 | -25.7491 | -51.4201 |  | -10.9719 | -10.7552 |  | -1.4455 | -2.396 | 0 | -23.1594 | -22.5981 | 8.2294 | 0 | 0 | -0.1 | 5.1657 | -2.663 | -12.4314 | -12.6005 | 9.2822 | 11.4751 | -23.8519 | 7.76 |  | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.0284 | 25.4534 | 14.0793 | 13.6474 | 28.4518 | 36.9943 | 10.7289 | -13.01 | -3.7057 | 0.2355 | 2.75 | -0.38 | -11.1382 |  | 7.501 | 0.582 |  | 27.19 | -42.6798 | -34.9248 | -1.25 | 26.1431 |  | 30.0904 | -10.5471 | -11.1708 | 2.8841 |  |  | -12.1735 | 71.9773 | 6.3458 | -23.797 | 6.1867 | 6.3068 | 178.7523 | 1.7099 | -8.004 | -3.1752 | 2.6659 | 9.3698 | 9.6368 | 2.1495 | 5.8135 | 6.731 | -3.77 | 7.5635 | -11.5727 | 78.3083 | 83.7221 | -4.5283 | 44.929 |  | -15.6007 | 0 | 0 | 17.1635 | 15.1929 | -18.0934 | -17.7308 | -10.4473 | -9.9781 | 12.71 | 13.24 | -32.4 | -31.8 | 0.054 | -3.52 | 50.1239 | 22.124 | 21.9646 | -16.1 | -36.3 | 0.9 | 0.4 | -17.8024 | -17.4612 | -122.0818 | 21.3116 | -285.6103 | 6.3561 | -23.401 | 88.2026 | 68.6536 | 197.6434 | 0 | 27.7001 | 44.9996 | 42.5167 | -89.805 | 249.2482 | -114.5791 | 142.697 | -120.5775 | 0.0012 | 3.753 | -9.92 | -2.178 | -2.183 | 5.28 | -2.88 | -3.2483 | -2.8977 | 4.6891 | 0.0015 | 9.4 | 0.605 | 1.887 |  |  | 3.7716 | 4.3 | 4.0037 |  | 21.3 | 7.7657 | 0.87 |  | -5.7134 |  |  | -5.2936 |  | -4.6944 | 4.5992 | -16.5 | -1.7 | 7.4207 | -76.2682
30/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.255 | -9.9151 | 3.5949 | 9.5516 |  | 22.489 |  | 23.6037 | 10.0827 | 9.5456 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.3512 | -5.5017 | 6.4945 | 6.2865 | 10.9143 | 2.1836 | -0.1837 | 1.9216 |  | -0.95 | 0.071 | 0.08 | 1.965 | 0 | -4.4 | -0.317 | 0.202 | -5.34 | -5.31 |  | -13.65 | -13.91 | 2.9781 | 3.6043 | 22.3858 | 25.5227 | -10.2504 | -9.8285 | -10.1185 | 25.3357 | 18.7292 | -16.39 | -13.8715 | 40.8597 | 42.6289 | 71.1335 | 7.9532 | -3.4 | -3.4 | -18.8488 | -18.0296 | -3.2596 |  | 6.0496 | 5.8225 | 0.7181 | 0.5595 | -124.3018 | 98.5442 | 98.3306 | -39.5924 | -80.785 |  |  |  | 25.5876 | 15.48 | 9.78 | -12.72 | 12.64 | -12.0519 | -11.784 | 21.7451 | 19.1366 | -4.9354 | 2.1924 | 2.0271 | 4.9089 | 22.6777 | 4.032 | 9.159 | 14.6 | -45.5 | -4.29 | 32.1607 | 31.5186 | 31.0535 | 62.9345 | 63.88 | -26.1301 | -51.4109 | -21.7826 | 2.1278 | 43.94 | 18.15 | 3.1299 | 2.3468 | -11.2763 |  | -23.174 | -23.1662 | 20.4607 |  |  |  |  | 0.0397 | 15.4 | 15.02 | 20.74 | 10.16 | -4.16 |  | -19.8361 | -7.93 | -8.06 | 27.44 | -25.52 | -16.2909 | -8.1364 | -28.5528 | -26.0455 | 29.9045 | 4.5024 | -5.8606 | -5.5088 | -24.8102 | -28.1566 | -12.001 | -34.412 | -45.1832 |  | -10.0596 | -9.7808 |  | -1.8433 | -2.7414 | -18.436 | -25.2118 | -25.0263 | 7.0732 | 6.75 |  | 0 | 5.0538 | -1.9711 | -9.1052 | -9.2935 | 9.5857 | 10.7783 | -24.4193 | 8.2567 |  | -1.5374 | 4.7589 | 5.2251 | 3.7973 | 2.8468 | 2.5118 | 28.635 | 11.6251 | 11.7304 | 28.2903 | 36.7737 | 7.599 | -14.18 | -3.4072 | 0.2538 | 2.04 | 1.76 | 0 |  | 7.303 | 0.617 | 0 | 27.68 | -43.7577 | -35.2879 | -1.38 | 26.2235 |  | 30.0185 | -10.293 | -10.807 | 2.9826 |  |  | -13.3078 | 71.0311 | 5.2899 | -24.2615 | 5.2842 | 5.9314 | 179.8621 | 1.4585 | -8.6415 | -3.2162 | 3.9445 | 9.2526 | 9.4391 | 3.6166 | 9.1483 | 9.6973 | -4.61 | 6.8976 | -9.9967 | 75.5967 | 85.914 | -3.3216 | 47.9788 |  | -16.7467 | 0 | 0 |  |  | -17.6045 | -17.0167 | -11.5867 | -11.3399 | 11.93 | 12.45 | -32.7 | -32.8 | 0.0192 | -2.88 | 51.1575 | 22.1154 | 22.1773 | -16.5 | -38 | 0.9 | 0.3 | -17.6726 | -17.7174 | -123.7044 | 17.3046 | -277.9625 | 17.3808 | -21.7617 | 91.8404 | 65.0253 | 196.8576 | 0 | 32.4958 | 42.2839 | 38.5237 | -86.6258 | 248.8678 | -112.5068 | 147.565 | -122.9754 | -0.7263 | 3.555 | -11.2 | -2.212 | -2.219 | 6.64 | -4.4 | -3.7446 | -2.1653 | 3.4287 | -0.8194 | 9.9 | 0.21 | 0.06 | 3.8444 |  | 3.8087 | 3.0679 | 3.3998 |  | 21.7 | 7.4784 | 0.79 |  | -5.5352 | 0 | 0 | -5.2186 |  | -2.9285 | 2.7023 | -17.1 | -0.9 | 14.2953 | -83.7168
30/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.1963 | -10.0924 | 3.9779 | 7.9373 |  | 20.0815 |  | 19.1874 | 7.9028 | 7.331 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 3.1253 | -3.9216 | 5.5837 | 5.224 | 9.5012 | 0.2179 | -0.1687 | 1.8558 |  | -1.03 | -0.073 | -0.037 | 2.295 | -2.22 | 2.2 | -0.31 | 0.21 | -7.16 | -7.37 |  | -13.13 | -13.22 | 3.0311 | 3.3802 | 21.2902 | 23.5299 | -6.8004 | -10.2655 | -10.0906 | 3.8422 | 3.7038 | -14.2679 | -11.479 | 34.5316 | 35.9723 | 65.0763 | 11.9917 | -4.6 | -4.6 | -20.3836 | -21.0228 | -2.5558 |  | 4.897 | 4.2076 | 0.4749 | 0.3654 | -135.0749 | 87.7407 | 88.3511 | -18.4334 | -93.6906 |  |  |  | 22.9929 | 14.77 | 8.85 | -14.99 | 10.02 | -0.7996 | -0.7996 | 12.2531 | 9.5029 | -4.4011 | -4.9377 | -5.3823 | 3.9485 | 23.3711 | 4.608 | 8.368 | 20.6 | -45.8 | -4.04 | 29.2074 | 28.7504 | 28.3413 | 54.471 | 54.7581 | -24.3068 | -41.8347 | -21.0018 | 2.5651 | 43.38 | 17.76 | 2.6611 | 1.9562 | -11.3434 |  | -24.6654 | -24.2776 | 30.1912 |  |  | -42.7 | -42.8 | -0.5359 | 15.4 | 15.36 | 20.62 | 10.11 | -3.96 |  | -30.5967 | -5.02 | -5.11 | 22.45 | -26.22 | -25.0182 | -13.1091 | -22.2127 | -20.3091 | 20.0458 | -3.0961 | -12.5737 | -12.1157 | -21.7428 | -26.4573 | -12.153 | -57.7748 | -36.5297 |  | -6.5171 | -6.0198 |  | -1.7053 | -2.0143 | -14.852 | -18.0935 | -17.487 | 2.659 | 0 | 0 | 0.1 | 4.7833 | -0.5478 | -9.0382 | -9.2095 | 9.2076 | 7.8081 | -18.6984 | 8.5755 |  | -1.5608 | 4.1144 | 4.477 | 3.5053 | -6.1959 | -7.703 | 26.9605 | 4.3494 | 5.5305 | 28.4739 | 36.485 | 8.1263 | -13.87 | -3.5134 | 0.263 | 2.31 | 1.23 | 0 |  | 7.15 | 0.627 |  | 28.57 | -43.4366 | -35.5083 | -1.48 | 28.1203 |  | 24.2359 | -7.8865 | -8.3577 | 3.3854 |  |  |  | 60.5666 | 5.1383 | -18.4522 | 5.3667 | 6.5031 | 183.213 | 0.427 | -8.0919 | 0.0338 | 3.7769 | 9.5602 | 9.7634 | 3.8842 | 9.5358 | 10.4968 | 2.51 | 0 | 13.9158 | 61.7171 | 86.1118 | 3.4126 | 49.9404 |  | -17.9437 | 0 | 0 | 30.8611 | 24.8896 | -17.5935 | -17.0716 | -11.2511 | -11.459 | 11.18 | 11.77 | -32.6 | -32.4 | 0.195 | -1.28 | 50.8834 | 22.0921 | 21.9508 | -17.4 | -37.1 | 1.1 | 0.6 | -17.7306 | -17.7755 | -113.544 | 8.2008 | -277.2505 | 16.3825 | -21.1052 | 91.5083 | 65.2033 | 192.6065 | 18.9397 | 34.7766 | 42.3753 | 42.0573 | -88.2396 | 250.1601 | -115.7066 | 143.735 | -121.8656 | -0.7263 | -3.239 | -11.84 | -2.362 | -2.372 | 6.88 | -3.44 | -3.9407 | -2.4582 | 3.5172 | -1.2284 | 11.4 | 0.653 | 2.545 | 0 | 0 | 4.3995 | 3.2662 | 3.136 |  | 21.7 | 7.1252 | 0.81 |  | -6.1932 |  |  | -5.5254 |  | 0 | 0 | -17.3 | -0.3 | 36.2726 | -107.1565
30/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 5.0325 | -10.8994 | -1.0905 | 9.6872 |  | 21.9373 |  | 22.0513 | 9.4007 | 9.176 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 3.319 | -5.4853 | 7.5574 | 7.3798 | 13.0001 | 0.8961 | -0.2443 | 1.7271 |  | -0.8186 | 0.586 | 0.601 | 3.502 | 0 | 4.4 | 1.808 | 0.236 | -1.21 | -1.17 |  | -14.79 | -14.88 | 3.4637 | 3.0691 | 24.1267 | 26.4012 | -14.7424 | -2.5049 | -2.1204 | 1.5255 | 1.7151 | -15.2244 | -12.5073 | 24.998 | 26.8061 | 79.3105 | 5.8463 | -4 | -4 | -24.6764 | -24.1927 | -1.7145 |  | -0.9468 | 3.8387 | 2.5555 | 1.6401 | -96.6521 | 93.3561 | 92.9899 | -40.8293 | -57.29 |  |  |  | 25.0786 | 14.91 | 11.26 | -13.76 | 6.94 | -5.3541 | -5.622 | 18.1579 | 16.2231 | -4.3058 | -7.0547 | -7.1177 | -1.1081 | 18.7269 | 4.2153 | -0.778 | 19.4 | -39.9 | -3.75 | 27.1332 | 26.9926 | 26.5339 | 50.6609 | 51.2162 | -16.9479 | -47.2376 | -13.1349 | 2.9658 | 41 | 16.66 | 2.6611 | 1.9562 | -11.1598 |  | -19.9675 | -19.5358 | 23.0164 |  |  | -42.5 | -43.8 | -0.4065 | 14.7 | 15.74 | 19.36 | 9.14 | -3.79 |  | -21.9462 | -4.59 | -4.67 | 22.98 | -25.48 | -17.8545 | -9.1455 | -24.6436 | -23.4636 | 24.8536 | 3.2241 | -7.7575 | -7.0519 | -21.827 | -27.7056 | -12.399 | -29.9432 | -44.0515 |  | -5.9732 | -5.8629 |  | -3.0317 | -3.5345 | -12.804 | -19.3495 | -19.1309 | 5.8107 | 0 | -2.84 | 0 | 4.5655 | -1.8093 | -8.9183 | -9.0496 | 8.9405 | 9.4061 | -20.8539 | 8.7195 |  | -1.7972 | 3.8943 | 5.065 | 3.5888 | -3.0142 | -3.1817 | 25.1184 | 7.9763 | 7.0435 | 25.2255 | 33.5103 | 8.8148 | -15.5 | -3.019 | 0.2364 | 2.13 | 2.73 | -9.1947 | 0 | 7.063 | 0.485 |  | 27.55 | -42.2308 | -34.9589 | -1.58 | 27.3413 |  | 25.0593 | -7.1183 | -7.5874 | 3.6951 | 0.0353 |  | -11.783 | 58.2359 | 3.5863 | -16.3388 | 5.8109 | 5.7707 | 190.4821 | 2.6736 | -10.6034 | 2.7472 | 3.2387 | 9.9265 | 10.238 | 2.7426 | 7.6688 | 9.1162 | 5.45 | 0 | 3.1588 | 75.0291 | 79.7136 | 2.8285 |  |  | -17.8883 | 0 | 0 |  |  | -17.2035 | -16.3465 | -15.1984 | -15.1482 | 10.6 | 11.19 | -32.1 | -32.2 | 0.0009 | -2.56 | 50.0761 | 21.27 | 21.4719 | -17.8 | -37.5 | 0.9 | 0.3 |  | -17.7793 | -109.2379 | 19.8677 | -280.7091 | 10.8192 | -21.4407 | 95.4708 | 62.1761 | 193.4413 | 0 | 38.7335 | 41.8615 | 43.0899 | -85.1104 | 253.4055 | -114.7281 | 146.4319 | -128.3944 | -0.9827 | -3.834 | -10.48 | -2.48 | -2.484 | 6.24 | -3.44 | -4.1017 | -3.8651 | 2.6078 | -1.0239 | 13.1 | 4.099 | 2.61 |  |  | 3.7861 | 4.7537 | 3.721 |  | 21.2 | 7.2495 | 0.71 |  | -5.4826 |  |  | -5.2725 |  | 0 | 0 | -16.8 | -0.4 | 19.1643 | -86.879
30/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.9009 | -11.1056 | -2.815 | 9.4691 |  | 22.2311 |  | 23.0373 | 9.8097 | 9.4857 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 3.1559 | -5.1531 | 7.9343 | 7.7777 | 13.5859 | 0.8694 | -0.3214 | 1.8986 |  | -0.6419 | 0.695 | 0.717 | 3.351 | 0 | 4.4 | 0.636 | 0.246 | 0.24 | 0.22 |  | -15.11 | -15.16 | 3.5661 | 3.2204 | 18.2238 | 22.599 | -15.108 | -0.3962 | -0.1334 | 1.4026 | 1.5831 | -17.6065 | -14.8249 | 25.2607 | 26.7772 | 83.1153 | 5.5681 | -4.4 | -4.4 | -25.25 | -24.9508 | -1.7507 |  | -0.3696 | 5.0826 | 3.2512 | 2.0353 | -90.3042 | 98.5442 | 98.5748 | -46.1827 | -52.656 |  |  |  | 24.1306 | 10.86 | 11.05 | -5.71 | 5.79 | -6.6937 | -6.4258 | 19.4575 | 17.136 | -3.252 | -15.1762 | -15.4239 | -0.6735 | 12.7708 | 4.032 | -2.286 | 5.1 | -28.4 | -3.43 | 28.1243 | 27.9057 | 27.072 | 55.914 | 55.9656 | -15.6158 | -53.3708 | -10.9061 | 2.9258 | 38.91 | 15.69 | 1.2549 | 0.4913 | -10.1716 |  | -13.718 | -13.6961 | 18.9167 |  |  | -42.7 | -41.8 | -0.7605 | 13.7 | 14.68 | 18.22 | 8.35 | -3.53 |  | -18.186 | -4.64 | -4.73 | 21.34 | -25.83 | -13.7636 | -7.1455 | -24.6794 | -23.1545 | 22.5017 | 2.7739 | -7.9828 | -7.8875 | -23.3285 | -29.1642 | -12.189 | -25.0136 | -45.1408 |  | -5.3034 | -5.03 |  | -2.0271 | -2.6941 | -13.828 | -18.464 | -18.1394 | 6.669 | 0 | 0 | 0 | 4.4036 | 0.4343 | -8.3517 | -8.7026 | 7.9731 | 10.3111 | -21.5734 | 8.6954 |  | -2.0428 | 4.0432 | 4.0075 | 3.6031 | -1.842 | -2.3444 | 25.1184 | 6.8392 | 7.4956 | 24.7745 | 33.9652 | 9.8451 | -16.2 | -3.5116 | 0.2749 | 2.1 | 2.36 | -9.8026 |  | 7.025 | 0.787 |  | 24.93 | -42.9181 | -35.2301 | -1.46 | 23.7654 |  | 30.2166 | -10.6936 | -11.2294 | 3.7695 | 0.0698 |  | -11.586 | 59.2056 | 3.6951 | -19.158 | 5.0494 | 4.856 |  | 4.2846 | -8.3853 | -2.0193 | 3.3841 | 10.0143 | 10.2539 | 2.9978 | 7.3531 | 9.9416 | 5.87 | 0 | 3.811 | 72.444 | 77.9927 | 2.6581 |  |  | -19.0726 | 0 | 0 |  |  | -18.4889 | -17.566 | -13.8737 | -13.886 | 9.7 | 10.27 | -34.9 | -34.6 | 0.0357 | -3.6 | 52.7412 | 20.2173 | 20.7376 |  | -38.4 | 1.4 | 1 |  |  | -108.3809 | 19.1998 | -282.4856 | 9.0373 | -20.3748 | 95.7493 | 63.2161 | 197.6489 | 21.6105 | 36.6262 | 42.9253 | 40.9866 | -86.345 | 253.5528 | -116.3458 | 145.5607 | -123.1759 | -0.3748 | -3.89 | -12 | -2.451 | -2.473 | 7.28 | -2.96 | -4.8491 | -3.1907 | 2.6688 | -0.3494 | 13.1 | -0.331 | -1.031 |  |  | 4.6737 | 3.9643 | 3.3646 |  | 22.6 | 7.6725 | 0.74 |  | -5.8409 | 0 | 0 | -5.1377 |  |  | 0 | -17.6 | 0 | 19.561 | -84.8155
30/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.5686 | -10.4995 | 3.5789 | 9.2036 |  | 21.94 |  | 23.1835 | 9.6927 | 9.3374 | -19.98 |  | 8.8 |  |  | 3.2358 | -6.9483 | 7.7817 | 7.5375 | 13.1568 | 0.659 | -0.3539 | 2.0133 |  | -0.4938 | 0.663 | 0.677 | 2.959 | -2.22 |  | 0.686 | 0.242 | -0.18 | -0.14 |  | -15.37 | -15.4 | 3.7822 | 3.2544 | 16.7311 | 21.0482 | -14.9943 | -0.7346 | -0.435 | 1.8938 | 1.9932 | -18.2737 | -15.3872 | 26.2507 | 27.8767 | 84.6606 | 6.2184 | -4.5 | -4.4 | -25.4502 | -25.2765 | -1.7265 |  | -1.26 | 4.9726 | 2.9205 | 1.8955 | -93.997 | 95.9196 | 95.9502 | -39.2084 | -59.9581 |  |  |  | 23.1027 | 10.8 | 11.29 | -6.55 | 4.11 | -5.3541 | -5.0862 | 18.1021 | 15.7875 | -3.5049 | -12.9717 | -13.461 | -1.09 | 14.7 | -1.728 | -2.192 | 6.8 | -30.9 | -3.52 | 28.1416 |  | 27.4957 | 54.9786 | 54.8325 | -16.5643 | -51.6561 | -11.3138 | 2.8304 | 38.14 | 15.21 | 1.0986 | 0.296 | -10.4223 |  | -15.5914 | -15.0202 | 21.5196 |  |  |  |  | -0.9607 | 12.7 | 14.54 | 17.16 | 7.53 | -3.5 |  | -21.0062 | -4.56 | -4.64 | 21.76 | -26.12 | -15.7818 | -8.4455 | -23.9787 | -22.6455 | 21.0776 | 0.3726 | -10.2485 | -9.8929 | -23.6573 | -29.6953 | -12.535 | -31.9016 | -45.703 |  | -5.3321 | -5.0263 |  | -1.3522 | -1.873 | -18.948 | -18.2274 | -17.8395 | 6.8059 | 0 | 0 | 0 | 4.2115 | 3.0073 | -9.2968 | -9.3732 | 8.4026 | 10.6482 | -22.1887 | 8.6517 |  | -1.6241 | 3.3187 | 3.5988 | 2.5883 | -3.0142 | -3.3491 | 24.951 | 6.1514 | 6.1934 | 25.9081 | 34.9626 | 9.518 | -15.7 | -3.5152 | 0.2538 | 2.29 | 2.25 | -9.8164 |  | 6.808 | 0.731 |  | 25.69 | -44.2795 | -35.8753 | -1.87 | 24.7153 |  | 30.2494 | -10.5899 | -11.2028 | 3.7059 |  |  | -11.2655 | 59.8831 | 4.0873 | -19.7882 | 4.7633 | 5.2053 | 189.501 | 3.9985 | -8.5885 | -1.8768 | 2.7306 | 9.8898 | 10.1273 | 2.4594 | 6.1284 | 8.9211 | 2.93 | 0 | 7.122 | 68.5668 | 75.7465 | 2.7803 | 49.69 |  | -18.6276 | 0 | 0 | 25.1773 |  | -19.3129 | -18.7141 | -14.4166 | -14.5918 | -3.08 | -2.56 | -32.2 | -32.6 | 0.0357 | -4.16 | 48.7627 | 22.0369 | 21.9301 | -18.2 | -36.7 | 3.8 | 3.3 | -17.9699 |  | -108.4629 | 19.1411 | -287.3451 | 1.9058 | -22.2644 | 103.5432 | 56.3436 | 183.8552 | 30.5514 | 45.4479 | 55.0585 | 53.4103 | -76.8877 | 255.6298 | -129.0876 | 138.8976 | -119.2633 | -0.0232 | -3.625 | -10.64 | -2.437 | -2.425 | 6.24 | -2.32 | -4.947 | -4.0421 | 2.9007 | -0.5844 | 13.5 | 2.135 | 2.59 |  |  | 3.1031 | 4.2847 | 2.7487 |  | 20.4 | 8.5066 | 0.8 |  | -5.6077 |  |  | -5.0965 |  | 0 | 0 | -16.3 | -1.6 | 20.8974 | -87.2672
30/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.3777 | -10.2901 | 3.5852 | 9.2926 |  | 21.2308 |  | 21.77 | 9.1797 | 8.75 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 2.6763 | -6.1678 | 7.4476 | 7.4716 | 12.8355 | 0.999 | -0.3188 | 2.127 |  | -0.68 | 0.607 | 0.625 | 2.948 | -2.22 | 4.4 | 0.742 | 0.241 | -0.5 | -0.41 |  | -15.96 | -15.75 | 4.505 | 3.0589 | 16.2659 | 20.4862 | -15.7796 | -1.2043 | -0.9902 | 2.5564 | 2.6249 | -18.6148 | -15.762 | 27.7067 | 29.2998 | 82.1399 | 7.8583 | -5.2 | -5.2 | -25.5244 | -25.7876 | -1.7254 |  | -2.4374 | 4.9099 | 2.7369 | 1.7767 | -95.6145 | 94.5768 | 95.2177 | -29.8171 | -65.2535 |  |  |  |  | 10.54 | 11.11 | -6.86 | 3.65 | -4.4164 | -4.1485 | 17.7996 | 15.7353 | -1.8001 | -11.4212 | -11.4293 | -2.4175 | 15.5422 |  | -3.361 | 6.3 | -32.9 | -3.85 | 28.3803 | 28.1404 | 27.7728 | 54.6633 | 55.1711 | -16.5097 | -50.4562 | -11.7408 | 2.9343 | 36.87 | 14.48 | 0 | -0.5859 | -10.227 |  | -15.9699 | -15.9562 | 23.5019 |  |  | -41.6 | -40.5 | -0.9583 | 11.6 | 13.86 | 16.4 | 7.03 | -3.26 |  | -22.7563 | -4.69 | -4.79 | 20.32 | -26.19 | -17.2727 | -9.2818 | -23.456 | -22.5909 | 17.6621 | -2.1517 | -12.8517 | -12.3245 | -22.4897 | -29.3574 | -13.681 | -42.4718 | -49.2592 |  | -5.0848 | -4.6749 |  | -1.8412 | -2.4017 | -16.388 | -18.0654 | -17.9158 | 5.9204 |  | 0 | 0 | 4.176 | 2.043 | -9.2813 | -9.3959 | 8.7529 | 10.1987 | -21.7707 | 8.6439 |  | -1.7855 | 3.953 | 3.7365 | 2.9857 | -4.3539 | -4.6888 | 27.7977 | 5.6907 | 5.4546 | 26.9163 | 36.3425 | 8.2142 | -15.26 | -3.2204 | 0.2538 | 2.37 | 3.29 | 0 |  | 6.836 | 0.31 |  | 27.81 | -45.3039 | -37.3614 | -1.68 | 26.2691 |  | 30.9591 | -10.66 | -11.3712 | 3.6617 |  |  | -11.9158 | 60.5287 | 4.7904 | -20.7719 | 6.0719 | 6.0672 | 189.4124 | 3.4442 | -8.8054 | -1.9413 | 2.995 | 9.7507 | 9.9612 | 2.6976 | 6.833 | 8.9663 | 1.68 |  | 13.2141 | 62.0753 | 72.7771 | 2.619 | 49.3032 |  | -18.3766 | 0 | 0 |  |  | -26.954 | -26.3772 | -14.0279 | -14.1858 | 16.07 | 16.49 | -33.4 | -33.5 | 0.054 | -4.16 | 43.0778 | 15.1352 | 15.2376 | -18.6 | -35.3 | 10.3 | 9.8 | -18.2015 | -18.252 | -100.4839 | 25.7499 | -292.4387 | -12.7767 | -27.6874 | 116.4639 | 44.2986 | 160.1339 | 53.3147 | 55.6467 | 33.9687 | 36.1927 | -53.5864 | 260.3003 | -150.3033 | 120.5566 | -101.7183 | -0.9827 | -2.86 | -10.32 | -2.388 | -2.405 | 5.76 | -2.48 | -3.9568 | -3.4562 | 3.3127 | -0.8774 | 12.4 | 1.928 | 0.767 |  |  | 3.501 | 3.3055 | 3.8817 |  | 19.1 | 8.7521 | 0.77 |  | -5.9056 |  |  | -5.8253 |  | 0 | 0 | -14.5 | -3 | 21.907 | -89.5306
30/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.0954 | -9.6943 | 4.236 | 9.8111 |  | 21.065 |  | 20.6977 | 8.5227 | 8.3294 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 2.5478 | -5.2885 | 6.7825 | 6.6755 | 11.731 | 1.0077 | -0.4536 | 1.9998 |  | -0.8208 | 0.58 | 0.599 | 3.138 | -2.22 | 2.2 | 0.356 | 0.258 | -0.96 | -0.67 |  | -15.74 | -15.77 | 4.36 | 3.1765 | 15.6187 | 19.7086 | -16.3509 | -1.2695 | -0.94 | 2.8935 | 3.0799 | -19.3373 | -16.5175 | 28.899 | 30.5816 | 82.061 | 14.1857 | -6.3 | -6.3 | -26.6446 | -26.7375 | -1.5427 |  | -4.0507 | 4.8367 | 2.7517 | 1.8107 | -102.6337 | 94.5768 | 94.4853 | -30.2388 | -73.7702 |  |  |  | 22.0847 | 10.2 | 10.74 | -6.97 | 3.39 | -4.4164 | -3.4787 | 17.6948 | 15.765 | -2.4692 | -8.5239 | -8.7433 | -4.8268 | 16.0843 | 1.728 | -3.177 | 3.9 | -34.1 | -3.57 | 28.8823 | 28.7307 | 28.2239 | 56.5102 | 56.8988 | -17.2633 | -51.1616 | -12.5351 | 2.7075 | 35.93 | 13.94 | -0.7813 | -1.3672 | -9.6183 |  | -16.8595 | -16.4809 | 21.79 |  |  | -39.2 | -40.6 | -0.907 | 10.3 | 13.36 | 15.12 | 6.05 | -3.31 |  | -21.5612 | -4.75 | -4.84 | 20.17 | -26.48 | -18.7818 | -9.6727 | -22.2806 | -20.9727 | 17.0251 | -2.5292 | -12.9145 | -12.6163 | -22.1193 | -29.5206 | -14.293 | -43.8167 | -47.9583 |  | -5.2853 | -4.9716 |  | -1.9898 | -2.3484 | -15.876 | -17.7274 | -17.4972 | 6.5019 |  | -3.28 | 0 | 3.8846 | 3.1821 | -9.5229 | -9.6757 | 8.5613 | 10.879 | -22.6578 | 8.5261 |  | -1.4914 | 4.5542 | 3.9793 | 3.5188 | -5.3586 | -6.0284 | 28.635 | 3.5418 | 3.647 | 26.5254 | 35.8137 | 7.892 | -15.32 | -2.6143 | 0.2364 | 1.95 | 4.28 | 0 |  | 6.807 | 0.325 |  | 28.11 | -45.1577 | -37.3711 | -1.39 | 26.6534 |  | 30.8003 | -10.5129 | -11.0183 | 3.5319 |  |  | -12.8325 | 60.6316 | 5.1284 | -21.6798 | 6.3052 | 5.4466 | 187.6658 | 2.9779 | -9.1275 | -1.2055 | 2.3498 | 9.3918 | 9.7159 | 2.0098 | 6.4878 | 8.3404 | 1.68 | 0 | 14.3811 | 63.7531 | 73.7942 | 2.3865 |  |  | -18.0443 | 0 | 0 |  | 30.0689 | -26.6079 | -25.9982 | -13.5447 | -13.6223 | 16.41 | 16.84 | -33.3 | -33.3 | 0.0357 | -5.12 | 43.1968 | 16.3109 | 16.5952 | -19.1 | -35.4 | 10.3 | 9.8 |  |  | -98.279 | 26.1329 | -297.4534 | -11.2585 | -28.5841 | 115.6472 | 47.7123 | 162.4308 | 50.1635 | 57.614 | 35.4309 | 37.7373 | -53.1337 | 261.3672 | -150.8663 | 119.4382 | -98.9369 | -1.2171 | -1.181 | -10.08 | -2.38 | -2.38 | 5.76 | -2.72 | -3.488 | -3.2517 | 3.1937 | -0.6149 | 12 | 2.597 | 1.185 |  |  | 4.5586 | 3.9264 | 2.7284 |  | 18.8 | 8.7598 | 0.57 |  | -5.583 |  |  | -5.0995 |  | 0 | 0 | -14 | -3.5 | 23.3927 | -94.548
30/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.9832 | -9.5555 | 6.7823 | 9.6102 |  | 19.6414 |  | 20.2258 | 8.3457 | 8.1642 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -22 | 2.9277 | -4.7251 | 6.1794 | 6.0175 | 10.6736 | 0.8879 | -0.3377 | 2.0081 |  | -0.6511 | 0.447 | 0.465 | 2.599 | -4.44 | 2.2 | -0.338 | 0.254 | -1.88 | -1.69 |  | -15.73 | -16.03 | 4.2007 | 3.1849 | 14.5352 | 18.8638 | -16.4237 | -0.982 | -0.715 | 3.3256 | 3.5397 | -19.9581 | -17.342 | 31.5317 | 33.1301 | 78.8103 | 15.2697 | -6.3 | -6.4 | -28.1792 | -27.9807 | -1.6626 |  | -3.6374 | 4.6334 | 2.5128 | 1.6492 | -115.6346 | 97.6897 | 97.6287 | -28.4778 | -84.0291 |  |  |  |  | 10.35 | 10.59 | -7.42 | 3.44 | -5.3541 | -5.0862 | 17.4802 | 15.1741 | -4.7962 | -7.8879 | -7.7166 | -3.431 | 16.9711 |  | -3.071 | 3.9 | -35.8 | -3.2 | 29.8815 | 29.8168 | 29.3148 | 57.0013 | 56.6068 | -15.7803 | -52.6321 | -10.7593 | 2.9632 | 38.89 | 15.1 | -1.5625 | -2.1484 | -9.2929 |  | -17.7384 | -17.6103 | 20.7817 |  |  | -39.4 | -40.8 | -1.1462 | 9.1 | 15.3 | 13.56 | 4.92 | -4.25 |  | -20.9012 | -4.23 | -4.3 | 18.81 | -27.86 | -17 | -8.7 | -23.5811 | -22.1818 | 14.286 | -4.9822 | -15.3019 | -15.1217 | -22.6715 | -29.3077 | -13.855 | -47.45 | -41.3152 |  | -5.1664 | -4.7575 |  | -1.698 | -2.1697 | -16.388 | -17.8664 | -17.4046 | 6.1195 |  | -3.09 | 0 | 4.0116 | 3.1763 | -9.5017 | -9.6513 | 9.0478 | 10.2447 | -22.4772 | 8.5649 |  | -1.7746 | 0 | 0 | 0 | -4.019 | -5.0237 | 28.4676 | 5.2282 | 5.1568 | 29.219 | 37.6025 | 7.2621 | -15.14 | -4.0078 | 0.2374 | 2.16 | 1.94 | -9.1649 |  | 6.865 | 0.606 | 2.3829 | 27.96 | -45.6295 | -38.6211 | -1.29 | 27.0831 |  | 31.1348 | -10.2937 | -10.9464 | 3.3636 |  |  | -12.5609 | 60.7732 | 5.2761 | -22.8969 | 6.4801 | 4.8961 | 184.9723 | 1.9439 | -9.6162 | -1.2938 | 2.3073 | 9.1208 | 9.2492 | 1.8336 | 8.4133 | 9.7354 | 0.84 | 0 | 14.6582 | 61.774 | 78.3442 | 3.0598 |  |  | -18.7354 | 0 | 0 |  |  | -26.2399 | -25.9982 | -13.1927 | -12.9069 | 16.77 | 17.21 | -31.2 | -31.8 | 0.0357 | -5.52 | 40.1087 | 17.3999 | 17.5859 | -19.1 | -35 | 9.8 | 9.3 |  |  | -93.4449 | 25.083 | -297.7133 | -10.885 | -29.7033 | 120.0697 | 48.5928 | 159.2372 | 49.5678 | 56.0441 | 33.8772 | 35.0117 | -50.7903 | 259.3346 | -150.0078 | 120.8556 | -103.1191 | -1.5222 | -0.755 | -8.8 | -2.359 | -2.345 | 4.48 | -2.88 | -2.7981 | -3.4836 | 3.2242 | -0.7614 | 12.7 | 2.326 | 3.964 | 1.916 | 2.0609 | 4.1234 | 4.3734 | 3.42 |  | 18.1 | 9.5997 | 0.49 |  | -5.6904 |  |  | -5.0171 |  | 0 | 0 | -14 | -3.7 | 30.0119 | -97.7013
30/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.4578 | -8.8644 | 4.4985 | 9.1304 |  | 17.9754 |  | 19.3469 | 7.8478 | 7.677 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 0 | -17.6 | 3.2654 | -4.6019 | 6.2213 | 5.9368 | 10.4171 | 1.9896 | -0.3424 | 2.0126 |  | -0.5465 | 0.514 | 0.529 | 2.896 | -2.22 | -4.4 | -0.302 | 0.258 | -1.12 | -0.93 |  | -16.34 | -16.34 | 3.7678 | 3.2794 | 19.4921 | 21.1105 | -17.4237 | -0.8253 | -0.8554 | 28.9524 | 13.571 | -21.3894 | -18.4448 | 37.1729 | 47.6946 | 59.2255 | 20.2551 | -7.2 | -7.3 | -27.1108 | -26.2482 | -1.4026 |  | -4.7113 | 4.0908 | 2.3839 | 1.5479 | -103.9765 | 95.4619 | 95.9196 | -36.2948 | -76.7893 |  |  |  | 21.0768 | 10.37 | 10.05 | -7.66 | 5.01 | -5.756 | -5.2201 | 16.0698 | 14.6856 | -6.0883 | -7.4433 | -7.1606 | -5.6939 | 16.1378 |  | 2.098 | -2 | -35.4 | -3.19 | 29.3855 | 29.2739 | 28.8539 | 55.8677 | 56.0591 | -11.744 | -55.4777 | -7.185 | 3.105 | 38.25 | 14.73 | -2.8125 | -3.3203 | -8.854 |  | -16.9463 | -17.03 | 18.753 |  |  |  | -38.6 | -1.5002 | 7.6 | 15.04 | 12.34 | 3.94 | -4.44 |  | -18.7461 | -5.01 | -4.99 | 19.08 | -28.31 | -14.6545 | -7.8273 | -22.1163 | -20.6636 | 14.7002 | -5.8141 | -15.9089 | -15.5127 | -20.9359 | -27.539 | -14.058 | -38.7448 | -42.1983 |  | -8.0792 | -7.67 |  | -5.1246 | -4.8906 | -17.412 | -17.8504 | -17.877 | 5.2364 |  | -3.36 | 0.2 | 3.6494 | -2.7038 | -9.4881 | -9.6303 | 9.551 | 9.6722 | -22.7155 | 8.3706 |  | -1.6618 |  |  |  | -3.5166 | -3.8515 | 26.793 | 3.8275 | 3.5925 | 29.3863 | 37.4291 | 6.6468 | -14.82 | -3.8137 | 0.2309 | 1.5 | 2.94 | 0 |  | 6.837 | 0.339 |  | 28.38 | -45.2009 | -38.0411 | -1.22 | 27.4399 |  | 27.9322 | -9.3853 | -9.9363 | 3.1924 |  |  | -12.4524 | 61.3565 | 5.2045 | -22.0691 | 7.3968 | 7.2231 | 184.3764 | 1.3136 | -8.0632 | 0.8133 | 1.9132 | 8.4835 | 8.7351 | 1.5124 | 10.1913 | 11.0319 | 2.1 | 0 | 16.6489 | 63.2596 | 73.416 | 3.1922 |  |  | -19.295 | 0 | 0 |  |  | -26.5914 | -26.3607 | -11.9297 | -11.8653 | 18.97 | 19.44 | -32.7 | -32.9 | 0.0705 | -6.16 | 36.743 | 18.8823 | 18.563 | -20.4 | -35.4 | 9.4 | 8.9 |  |  | -87.9837 | 28.3654 | -300.0342 | -13.2212 | -26.8346 | 117.5509 | 44.1034 | 159.3658 | 48.5696 | 53.5994 | 34.4607 | 34.213 | -50.537 | 260.8033 | -149.1918 | 121.3071 | -105.5237 | -1.0535 | -0.818 | -9.52 | -2.306 | -2.296 | 4.88 | -2.56 | -3.3305 | -3.2212 | 3.6942 | -0.322 | 11.7 | 1.032 | 0.73 |  |  | 5.2658 | 4.197 | 3.1531 |  | 19.3 | 9.3098 | 0.39 |  | -5.8936 |  |  | -5.6391 |  | 0 | 0 | -14.8 | -2.5 | 24.2814 | -100.8984
30/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.2217 | -8.5501 | 4.3816 | 8.4218 |  | 16.8852 |  | 18.2783 | 7.2908 | 7.0885 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 |  | 3.392 | -4.2997 | 5.4094 | 5.2826 | 9.4956 | 2.1669 | -0.2072 | 1.9809 |  | -0.7513 | 0.311 | 0.327 | 2.877 | -4.44 | -6.6 | -0.09 | 0.253 | -1.61 | -1.51 |  | -17.71 | -17.57 | 3.231 | 3.666 | 19.4733 | 21.7076 | -18.9721 | -0.6916 | -0.8404 | 13.834 | 22.1434 | -22.3619 | -17.9217 | 40.8449 | 37.7792 | 67.5542 | 19.138 | -7.3 | -7.3 | -29.2996 | -28.1089 | -1.5098 |  | -2.166 | 3.9516 | 2.1101 | 1.3896 | -115.3599 | 90.3348 | 90.4263 | -49.7591 | -109.3959 |  |  |  | 21.3363 | 10.02 | 9.02 | -7.87 | 7.82 | -12.5878 | -11.918 | 16.5146 | 14.1798 | -4.3562 | -4.7923 | -4.8785 | -2.6766 | 16.7338 | 2.1076 | 7.428 | -5.5 | -34.8 | -3 | 29.0761 | 29.2138 | 28.2185 | 58.4909 | 58.0884 | -17.0219 | -52.6506 | -13.5786 | 3.1151 | 36.24 | 14.12 | 7.9736 | 6.9366 | -8.1929 |  | -16.9229 | -16.8166 | 10.307 |  |  | -36.1 | -35.9 | -1.2769 | 6.3 | 14.16 | 10.28 | 2.69 | -3.94 |  | -9.4805 | -5.21 | -5.32 | 18.96 | 9.43 | -5.5091 | -2.6455 | -24.0836 | -23.2727 | 25.7062 | 5.1513 | -4.8204 | -4.4087 | -22.4035 | -28.2372 | -14.432 | -26.5269 | -45.3791 |  | -7.7124 | -7.5713 |  | -6.9113 | -6.6097 | -11.268 | -18.5795 | -18.1506 | 6.3628 |  | -3.73 | 0 | 3.4106 | -4.8952 | -9.244 | -9.3783 | 8.8516 | 10.6672 | -24.1438 | 8.9 |  | -2.1792 |  |  |  | 4.1864 | 3.1817 | 24.6161 | 6.4566 | 7.7243 | 26.3083 | 33.9775 | 10.2211 | -15.31 | -2.8084 | 0.2181 | 1.96 | 2.3 | -10.343 |  | 6.828 | 0.48 |  | 28 | -41.8055 | -33.6477 | -1.24 | 26.7032 |  | 28.2609 | -8.9741 | -9.4806 | 3.0972 |  |  |  | 60.8395 | 4.9988 | -23.3464 | 6.0681 | 5.5281 | 180.4755 | 0.1601 | -9.0769 | 0.8415 | 2.0609 | 8.2052 | 8.2921 | 1.5974 | 7.4966 | 9.1647 | 4.19 | 0 | 13.4024 | 69.2783 | 69.3207 | 2.8211 | 49.8239 |  | -19.4666 | 0 | 0 | 29.7729 |  | -25.2621 | -24.3008 | -11.5933 | -11.5648 | 18.22 | 18.64 | -35.1 | -35.1 | 0.0009 | -6.16 | 31.9923 | 21.1641 | 21.0545 | -20.8 | -36.3 | 9.4 | 8.9 |  | -18.0693 | -85.4361 | 30.9756 | -299.638 | -16.3192 | -25.9342 | 115.7201 | 48.9924 | 157.4213 | 45.5142 | 52.8944 | 36.9734 | 35.6026 | -48.3754 | 255.2073 | -144.986 | 119.7768 | -104.8587 | -1.1243 | -0.854 | -9.68 | -2.316 | -2.324 | 5.28 | -2.8 | -3.1848 | -3.4836 | 4.0146 | -0.322 | 11.1 | -1.18 | -0.776 | 2.5965 | 3.0123 | 3.7756 | 3.7214 | 3.0714 |  | 20.2 | 9.9444 | 0.23 |  | -5.6362 |  |  | -4.8076 |  | 0 | 0 | -15.9 | -1.4 | 17.9949 | -98.271
30/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.5455 | -7.6315 | 5.8082 | 7.2628 |  | 17.8612 |  | 16.8188 | 6.5458 | 6.2443 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.5506 | -3.3068 | 4.7292 | 4.3066 | 8.0637 | 2.1749 | -0.3341 | 1.942 |  | -0.7184 | 0.123 | 0.143 | 3.061 | -6.66 | -8.8 | 0.034 | 0.25 | -4.05 | -4.06 |  | -15.87 | -16.25 | 2.331 | 3.7466 | 17.7414 | 20.2278 | -19.589 | -2.2291 | -1.0965 | 20.1183 | 18.0977 | -21.3416 | -19.1777 | 39.3527 | 43.68 | 66.101 | 20.9745 | -7.3 | -7.3 | -28.5296 | -27.1969 | -1.5484 |  | -2.1688 | 3.7556 | 1.6963 | 1.3001 | -121.9824 | 87.3745 | 87.466 | -42.511 | -122.0843 |  |  |  | 20.6078 | 10.03 | 8.76 | -8.66 | 8.04 | -12.0519 | -11.918 | 15.446 | 13.1295 | -2.941 | -2.7797 | -2.8703 | -1.9618 | 16.6527 | 3.6393 | 8.547 | -7.9 | -34.2 | -3.14 | 28.4404 | 28.6528 | 27.7872 | 57.9028 | 58.0351 | -17.6709 | -51.3369 | -14.2084 | 3.147 | 34.38 | 13.26 | 7.5049 | 6.4484 | -7.7576 |  | -17.6799 | -18.0115 | 8.8626 |  |  |  |  | -1.4612 | 4.6 | 12.34 | 8.76 | 1.62 | -3.79 |  | -9.2905 | -9.8 | -9.85 | 25.97 | 8.94 | -8.6 | -4.1273 | -22.818 | -22.2091 | 23.9261 | 3.138 | -6.0791 | -5.4584 | -21.0701 | -26.7317 | -14.393 | -36.9493 | -38.1363 |  | -7.6961 | -7.3668 |  | -7.7014 | -7.9223 | -9.22 | -17.4196 | -16.9681 | 4.4182 |  | -3.42 | 0 | 3.2058 | -5.1838 | -9.5488 | -9.5149 | 8.9857 | 9.1571 | -23.4618 | 8.7487 |  | -1.7162 |  |  |  | 3.0142 | 2.1769 | 22.9415 | 7.2047 | 6.5024 | 24.4244 | 31.5062 | 8.3021 | -14.99 | -3.1069 | 0.2181 | 1.87 | 3.12 | -9.2088 |  | 7.032 | 0.583 | 2.4013 | 29.43 | -38.9343 | -32.8257 | -1.34 | 27.8898 |  | 23.9403 | -6.6775 | -6.9631 | 2.8125 |  |  | -12.2034 | 58.7627 | 5.4038 | -21.8781 | 6.0321 | 5.7773 | 172.9331 | -2.2617 | -9.5262 | 3.7888 | 2.3063 | 7.7877 | 7.9747 | 1.6815 | 8.4225 | 10.653 | 2.93 | 0 | 12.1012 | 68.5497 | 77.4388 | 2.4705 |  |  | -18.0252 | 0 | 0 |  |  | -19.7249 | -18.8185 | -8.1173 | -7.9157 | 22.15 | 22.64 | -33.4 | -33.2 | 0.2298 | -7.2 | 20.3326 | 20.7876 | 20.6545 | -21.6 | -36.8 | 3.8 | 3.3 | -18.0156 | -18.0383 | -90.6609 | 23.532 | -288.4065 | -8.4583 | -26.0258 | 110.9385 | 50.5462 | 152.3291 | 37.6535 | 49.6605 | 34.1336 | 33.2109 | -42.4444 | 253.1187 | -133.8862 | 127.5167 | -110.7618 | -2.2498 | 0.723 | -8.8 | -2.234 | -2.245 | 3.76 | -1.68 | -2.7944 | -4.5396 | 4.9821 | 0.6455 | 10.4 | 0.561 | 1.132 | 4.7575 | 5.6673 | 4.3719 | 4.2712 | 3.694 |  | 21.2 | 7.636 | 0.2 |  | -5.8169 |  |  | -5.5163 |  | 0 | 2.186 | -17.1 | 0 | 25.8491 | -106.6249
30/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.2765 | -7.3803 | 8.4206 | 6.7882 |  | 16.4763 |  | 15.5496 | 6.0478 | 5.6583 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5666 | -4.0498 | 4.1398 | 3.8002 | 7.25 | 2.3317 | -0.5007 | 1.8822 |  | -0.569 | -0.133 | -0.116 | 2.624 | -4.44 | -13.2 | 0.169 | 0.23 | -6.41 | -6.53 |  | -15.72 | -15.72 | 1.2414 | 3.7451 | 17.6161 | 19.9413 | -23.346 | -9.2942 | -9.2213 | 18.5627 | 14.5236 | -22.6911 | -22.485 | 32.1483 | 28.3236 | 12.3867 | 21.5159 | -7.2 | -7.2 | -23.159 | -24.0329 | -1.5975 |  | -7.0479 | 3.1501 | 0.9777 | 0.706 | -105.4109 | 68.6666 | 68.9718 | -29.2276 | -137.6687 |  |  |  | 16.5461 | 10.05 | 8.41 | -10.29 | 7.37 | -9.1049 | -8.703 | 11.7394 | 9.3216 | -0.8427 | -7.9025 | -7.8094 | -6.4996 | 13.454 | 4.032 | 9.644 | -12.1 | -26.3 | -2.72 | 24.8863 | 24.8581 | 23.4534 | 47.1579 | 46.6906 | -14.0266 | -41.4058 | -10.2913 | 2.9849 | 33.14 | 12.64 | 6.4111 | 5.3741 | -6.8117 |  | -14.2331 | -14.1144 | 8.391 |  |  | -27.3 | -27.2 | -1.1707 | 3.2 | 11.9 | 7.4 | 0.55 | -3.68 |  | -9.318 | -10.98 | -11.07 | 27.47 | 7.61 | -7.4909 | -4.3091 | -20.2428 | -18.9182 | 20.0491 | -0.9169 | -8.6614 | -8.4581 | -21.1016 | -26.4236 | -14.265 | -51.8152 | -38.135 |  | -7.7353 | -7.4179 |  | -7.8285 | -7.5286 | -9.22 | -15.6263 | -15.3188 | 2.4734 | 0 | -2.25 | 0 | 3.0905 | -4.9923 | -8.5582 | -8.6112 | 8.3382 | 7.8108 | -22.5259 | 8.7579 |  | -2.4771 |  | 0 |  | 0.3349 | -0.5024 | 26.2906 | 3.8325 | 3.7869 | 28.1767 | 35.0243 | 5.0794 | -15.36 | -4.2184 | 0.2007 | 1.67 | 2.87 | 0 |  | 6.985 | 0.803 |  | 28.83 | -40.5504 | -34.396 | -1.27 | 26.3816 |  | 23.8629 | -6.0912 | -6.546 | 2.6358 |  |  | -12.5815 | 58.2918 | 4.4372 | -22.8851 | 8.4979 | 7.1344 | 164.7055 | -3.2699 | -10.4682 | 4.6114 | 2.2941 | 7.4352 | 7.5792 | 1.8425 | 6.9034 | 6.1226 | -0.42 | 4.1314 | 25.9177 | 51.7725 | 72.2842 | 3.2588 |  |  | -18.4538 | 0 | 0 |  | 26.0856 | -24.905 | -24.6578 | -8.0349 | -8.3049 | 16.47 | 16.86 | -33 | -33.5 | 0.054 | -7.44 | 29.2661 | 21.3686 | 20.768 | -21.6 | -35 | 10.8 | 10.3 | -18.1452 |  | -91.8557 | 20.773 | -296.6805 | -11.645 | -29.1473 | 110.901 | 50.7123 | 160.274 | 45.602 | 48.6997 | 36.3518 | 35.9046 | -50.8876 | 252.7027 | -145.9189 | 116.9987 | -97.1158 | -1.0071 | 0.639 | -7.68 | -2.163 | -2.161 | 2.72 | -1.12 | -2.5281 | -4.921 | 5.275 | 0.441 | 10.7 | 0.197 | 2.079 |  |  | 3.5123 | 4.4073 | 3.6641 |  | 19.3 | 7.6823 | 0.12 |  | -5.9602 |  |  | -5.556 |  | -2.5538 | 2.0116 | -14.5 | -2.6 | 33.7957 | -114.1491
30/04/2026 | 23:30 |  | 0 | -0.819 | -6.9721 | 6.0484 | 6.1955 |  | 15.0876 |  | 14.7404 | 5.6498 | 5.3682 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.8174 | -3.5661 | 3.6414 | 3.3228 | 6.2831 | 1.5439 | -0.4766 | 1.8709 |  | -0.4717 | -0.231 | -0.21 | 2.648 | -2.22 |  | 0.349 | 0.219 | -5.63 | -5.64 |  | -17.53 | -17.45 | 1.197 | 3.6049 | 16.1997 | 18.2724 | -16.7147 | -8.8009 | -8.6866 | 4.6591 | 4.3144 | -19.5996 | -17.8007 | 27.4742 | 28.9671 | -2.104 | 21.6385 | -7.2 | -7.3 | -23.2938 | -22.9101 | -1.4637 |  | -8.9919 | 2.8896 | 0.7129 | 0.5178 | -107.7608 | 69.3686 | 69.6737 | -34.3574 | -146.6289 |  |  |  | 15.4783 | 10.03 | 8.09 | -10.91 | 7.72 | -7.4974 | -7.3635 | 9.4043 | 7.518 | -3.2217 | -4.1284 | -3.9617 | -8.9849 | 15.0942 | 4.032 | 9.522 | -13.3 | -28.6 | -3.02 | 25.0219 | 25.2909 | 24.355 | 48.3014 | 48.1564 | -12.6213 | -43.0578 | -8.9943 | 3.0543 | 34.41 | 13.12 | 5.7861 | 4.6906 | -6.6822 |  | -16.1249 | -16.0698 | 7.1599 |  |  |  |  | -1.7505 | 2 | 12.54 | 6.2 | -0.39 | -4.3 |  | -7.933 | -11.06 | -11.24 | 26.58 | 6.58 | -8.9636 | -4.4091 | -18.2258 | -16.7364 | 16.5308 | -2.7234 | -9.7107 | -9.2636 | -19.5758 | -23.834 | -13.157 | -52.6638 | -36.1849 |  | -7.7353 | -7.471 |  | -8.4391 | -8.044 | -4.1 | -15.5137 | -15.2388 | -0.0392 |  | -5.16 | 0.1 | 2.923 | -5.7047 | -7.7858 | -8.0263 | 9.043 | 4.917 | -20.5883 | 8.9411 |  | -3.8736 |  | 0 |  | -1.6746 | -2.0095 | 30.9794 | 1.5382 | 1.4802 | 31.3845 | 38.1347 | 5.7337 | -14.38 | -3.6635 | 0.1476 | 1.6 | 3.07 | 0 |  | 7.183 | 0.637 |  | 29.39 | -43.0636 | -36.6078 | -1 | 28.1299 |  | 19.5729 | -4.1944 | -4.4627 | 2.4121 | 0.069 |  | -11.7714 | 54.8306 | 5.1434 | -19.9074 | 6.9262 | 6.12 | 162 | 1.4789 | -10.9024 | 16.7552 | 2.3828 | 7.2741 | 7.3497 | 1.835 | 5.6473 | 7.0153 | -0.84 | 3.7965 | 28.9826 | 53.185 | 71.9064 | 1.8419 | 49.7874 |  | -18.0797 | 0 | 0 |  |  | -26.2179 | -25.7015 | -7.8675 | -7.4281 | 16.49 | 15.46 | -32.2 | -31.8 | 0.0357 | -8.08 | 30.6413 | 18.2192 | 18.1003 |  | -33.3 | 10.7 | 10.2 | -18.1723 | -18.1797 | -89.6236 | 14.7686 | -294.8959 | -8.6683 | -30.9012 | 112.029 | 55.5902 | 159.1078 | 45.6311 | 48.8148 | 38.1202 | 37.5734 | -51.026 | 251.0155 | -145.1883 | 111.561 | -94.4658 | 0.4456 | 0.794 | -7.6 | -2.168 | -2.166 | 2.32 | -0.56 | -2.4108 | -5.507 | 6.1234 | 0.557 | 10.4 | 1.218 | 3.543 |  |  | 3.4822 | 3.2536 | 4.3042 |  | 17.4 | 8.0526 | 0.03 |  | -6.2877 |  |  | -5.8503 |  | -3.4523 | 2.8321 | -13.3 | -3.4 | 37.6329 | -122.725
01/05/2026 | 00:00 |  | 0 | -0.9144 | -6.8051 | 5.6054 | 5.8808 |  | 13.3323 |  | 13.7916 | 5.2938 | 4.871 | -17.76 | -22 |  | 0.828 |  | 3.7009 | -3.8366 | 3.4015 | 3.0981 | 5.8738 | 1.4692 | -0.3045 | 1.9697 |  | -0.621 | -0.39 | -0.348 | 2.635 | -2.22 | -15.4 | -0.205 | 0.217 | -7.89 | -8.13 |  | -15 | -14.86 | 0.8488 | 3.6044 | 15.2615 | 17.3091 | -17.2318 | -11.4022 | -10.5989 | 14.6691 | 13.5298 | -22.2328 | -19.8879 | 41.6895 | 45.9244 | -6.6585 | 22.3881 | -7.7 | -7.7 | -20.8797 | -20.9431 | -1.4915 |  | -10.1546 | 1.9584 | -0.4205 | -0.1191 | -102.6337 | 66.2862 | 66.4388 | -36.1324 | -154.5528 |  |  |  |  | 10.78 | 8.59 | -10.97 | 8.22 | -3.7466 | -3.3447 | 7.6217 | 5.3796 | -2.4755 | -1.7694 | -1.9125 | -11.1758 | 16.9162 | 4.2153 | 9.298 | -13.9 | -31.8 | -3.07 | 25.5961 | 25.4721 | 24.649 | 48.8415 | 48.6372 | -15.2402 | -40.6353 | -13.7444 | 2.9491 | 33.65 | 12.79 | 5.3174 | 4.2023 | -6.3279 |  | -17.8009 | -17.7035 | 9.7292 |  |  |  |  | -1.8835 | 1 | 11.06 | 5.08 | -1.11 | -3.88 |  | -10.8081 | -11.64 | -11.81 | 27.63 | 6.11 | -11.0182 | -5.6364 | -14.7458 | -14.0818 | 13.5884 | -5.5373 | -11.7166 | -11.5256 | -19.8667 | -22.3437 | -11.295 | -53.7688 | -27.5885 |  | -8.3285 | -8.0239 |  | -9.3122 | -9.4574 | -3.588 | -12.2456 | -11.9403 | -2.5035 |  | -5.73 | -0.1 | 2.9435 | -7.4189 | -8.1269 | -8.2889 | 8.9455 | 3.5065 | -18.384 | 8.7863 |  | -1.7688 |  | 0 |  | -5.6935 | -5.5261 | 29.1374 | -0.9374 | -1.4784 | 29.7721 | 36.7061 | 7.9017 | -13.81 | -2.4257 | 0.1916 | 1.7 | 3.22 | 0 |  | 7.256 | 0.161 |  | 29.08 | -40.6954 | -34.0866 | -1.23 | 27.4967 |  | 22.3715 | -5.6119 | -5.9274 | 2.3217 | 0.0435 |  | -12.3872 | 56.128 | 4.7685 | -22.1407 | 6.1215 | 5.3613 | 166.6275 | -4.5897 | -10.4543 | 5.2169 | 2.9602 | 6.9518 | 6.9305 | 2.3923 | 6.4263 | 5.9292 | 5.45 | 0 | 37.0911 | 46.5595 | 77.9783 | 4.7518 |  |  | -19.0107 | 0 | 0 |  |  | -24.4601 | -23.6745 | -6.831 | -6.9203 | 17.87 | 18.31 | -30.2 | -30.1 | 0.0357 | -8.88 | 24.5604 | 18.802 | 19.1063 | -21.2 | -30.3 | 8.8 | 8.3 | -17.8095 | -17.8914 | -85.8454 | 7.717 | -291.2961 | -5.7383 | -29.7466 | 108.0843 | 54.7115 | 153.6957 | 39.8181 | 48.2535 | 36.8982 | 35.8307 | -45.4062 | 248.6624 | -138.0181 | 112.3928 | -94.6577 | -0.9363 | 0.116 | -5.92 | -2.149 | -2.165 | 0.88 | 0.8 | -2.9841 | -7.2648 | 5.4795 | 4.5121 | 8.4 | 0.319 | 1.422 | 4.764 | 5.3777 | 4.0418 | 3.5736 | 3.8507 |  | 13.8 | 9.0203 | -0.02 |  | -5.4577 |  |  | -4.957 |  | 0 | 2.4291 | -10.1 | -6.6 | 48.5403 | -135.7142
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.7222 | -6.8051 | 11.1176 | 11.2898 | 0 | 28.7521 | 0 | 31.737 | 14.1856 | 13.811 | -8.88 | -19.8 | 8.8 | 6.624 | -13.2 | 3.8812 | -1.318 | 8.361 | 8.2458 | 14.0471 | 2.4371 | -0.1103 | 2.127 | 0 | -0.4717 | 0.695 | 0.717 | 3.502 | 0 | 4.4 | 1.808 | 0.258 | 0.24 | 0.22 | -10 | -12.39 | -12.39 | 5.6238 | 3.9316 | 27.6471 | 30.1407 | -6.8004 | 0.7885 | 1.7995 | 30.1139 | 26.8007 | -12.197 | 0 | 50.0724 | 52.0912 | 88.8094 | 22.3881 | -2.4 | -2.4 | -16.6528 | -16.7724 | -1.0983 | 0 | 13.9544 | 9.8092 | 5.0352 | 3.207 | -80.5994 | 108.8595 | 108.9816 | 22.5241 | -52.656 | 0 | 0 | 0 | 35.1879 | 17.28 | 12.48 | -3.72 | 16.67 | -0.5316 | -0.1298 | 26.2036 | 23.9146 | -0.8427 | 2.1924 | 2.0271 | 13.7819 | 23.3711 | 4.608 | 9.644 | 57.5 | 8.1 | -2.54 | 51.004 | 51.8043 | 51.4098 | 81.9901 | 82.5428 | -11.744 | -32.5424 | -7.185 | 4.4542 | 66.16 | 18.15 | 15.7861 | 14.3585 | -5.6829 | 0 | 1.7613 | 2.1828 | 33.3745 | 0 | 0 | 4.7 | 6.9 | 2.5409 | 18.8 | 22.76 | 24.12 | 12.8 | -2.28 | 0 | 9.368 | -4.23 | -4.3 | 33.72 | 15.21 | 9.3636 | 4.5273 | -14.7458 | -14.0818 | 51.1695 | 24.167 | 14.9899 | 15.5184 | -8.0049 | -11.8911 | -10.176 | 28.7319 | -20.0895 | 0 | -5.0848 | -4.6749 | 0 | 3.9143 | 3.072 | 21.008 | -12.2456 | -11.9403 | 12.2915 | 6.81 | 0 | 15.7 | 6.7688 | 3.1821 | -7.7858 | -8.0263 | 9.5857 | 16.7403 | 0 | 8.9411 | 0 | 7.1308 | 4.7589 | 5.2251 | 3.7973 | 11.0521 | 10.3823 | 38.5149 | 19.1065 | 18.7049 | 35.3744 | 41.9336 | 13.9809 | -11.64 | -1.4186 | 0.2749 | 2.75 | 4.28 | 0 | 0 | 7.998 | 0.93 | 3.3439 | 32.7 | -33.8771 | -25.7146 | -0.55 | 30.8719 | 0 | 31.1348 | -1.7024 | -1.7505 | 3.7695 | 0.0713 | 0 | -10.2386 | 79.2168 | 6.3872 | -16.3388 | 8.4979 | 7.2718 | 190.4821 | 6.9441 | -4.2488 | 16.7552 | 3.9445 | 10.0143 | 10.2539 | 3.8842 | 18.7606 | 20.3238 | 10.48 | 17.9571 | 49.2132 | 84.968 | 86.1118 | 16.4006 | 49.9404 | 0 | -9.0893 | 0 | 0 | 30.8611 | 30.0689 | -17.2035 | -16.3465 | -1.5534 | -0.9643 | 35.9 | 36.12 | -30.1 | -29.9 | 0.4404 | 9.36 | 54.1388 | 31.1583 | 31.0133 | -14 | -30.3 | 17.1 | 16.6 | -17.6726 | -17.4612 | -63.9077 | 46.0755 | -245.5779 | 17.3808 | -18.9114 | 130.7309 | 120.8437 | 197.6489 | 68.8113 | 68.8951 | 55.0585 | 53.4103 | 5.1403 | 271.9454 | -112.5068 | 179.0664 | -57.4972 | 1.1731 | 5.032 | -5.92 | -2.088 | -2.102 | 7.28 | 0.8 | -1.4578 | -0.7004 | 7.1214 | 4.5121 | 13.5 | 4.099 | 3.964 | 4.764 | 5.6673 | 5.2658 | 5.8003 | 5.0266 | 0 | 22.6 | 9.9444 | 1.33 | 0 | -5.2336 | 0 | 0 | -4.6588 | 0 | 0 | 12.7676 | -10.1 | 0 | 49.4369 | -36.5455
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -0.9144 | -11.4435 | -2.815 | 5.8808 | 0 | 12.3359 | 0 | 8.7332 | 3.1629 | 4.5878 | -19.98 | -33 | -2.2 | 0 | -24.2 | 2.5478 | -14.9463 | 2.7832 | 2.4864 | 4.8919 | 0.2179 | -1.1518 | 1.7078 | 0 | -1.3839 | -0.784 | -0.774 | 0.61 | -11.1 | -15.4 | -0.338 | 0.159 | -13.28 | -13.43 | -10 | -17.71 | -17.57 | -0.0393 | 2.9088 | 13.5302 | 15.2571 | -23.346 | -17.8045 | -17.7735 | 1.4026 | 1.5831 | -23.6731 | -22.485 | 17.9947 | 18.8087 | -21.9038 | 4.1634 | -7.7 | -7.7 | -30.5921 | -30.2181 | -3.6197 | 0 | -15.1741 | 0.1614 | -0.4205 | -0.9124 | -144.4441 | 19.9591 | 20.1117 | -101.5403 | -229.7264 | 0 | 0 | 0 | 11.217 | 8.82 | 6.64 | -14.99 | 3.39 | -17.4102 | -18.8838 | 6.4359 | 4.3244 | -10.4709 | -31.6308 | -31.5545 | -15.2932 | -3.3351 | -1.728 | -3.361 | -13.9 | -45.8 | -5.03 | 24.8863 | 24.8581 | 23.4534 | 47.1579 | 46.6906 | -28.9832 | -79.4611 | -24.672 | 2.1278 | 28.87 | 0 | -2.8125 | -3.3203 | -12.959 | 0 | -24.6654 | -24.2776 | -11.3256 | 0 | 0 | -50.4 | -50.2 | -1.8835 | -1.1 | 5.68 | 2.48 | -2.76 | -6.97 | 0 | -33.1019 | -11.8 | -11.99 | 18.81 | -28.31 | -33.5818 | -16.8818 | -31.3558 | -29.6909 | 9.6878 | -24.872 | -30.0624 | -30.1988 | -27.5581 | -29.8044 | -14.432 | -108.5672 | -84.5904 | 0 | -14.0893 | -13.4937 | 0 | -23.7471 | -21.5631 | -18.948 | -26.0824 | -25.7292 | -6.3925 | -17.42 | -6.91 | -1.8 | 2.511 | -36.4839 | -13.6433 | -13.7958 | 6.4513 | -5.3038 | -28.5455 | 7.76 | 0 | -3.8736 | 0 | 0 | 0 | -8.0379 | -8.2054 | 17.5829 | -0.9374 | -1.4784 | 22.7971 | 31.0101 | 5.0794 | -16.2 | -4.2184 | 0.1302 | 0.46 | -0.79 | -14.3002 | 0 | 6.807 | 0.161 | 0 | 23.45 | -45.6295 | -38.6211 | -2.11 | 20.5117 | 0 | 15.4406 | -12.1954 | -12.9155 | 1.7564 | 0.03 | 0 | -13.3228 | 53.8831 | 3.0264 | -24.2615 | 3.1531 | 3.7242 | 133.8567 | -6.0006 | -12.9106 | -5.5747 | 1.8105 | 6.6076 | 6.6536 | 1.1214 | -18.65 | -16.6679 | -15.92 | -5.0881 | -15.6335 | 17.5059 | 44.3318 | -43.0441 | -9.5626 | 0 | -19.4666 | -13.1009 | -14.1518 | -10.0439 | -10.6599 | -33.8755 | -33.2987 | -22.2286 | -22.7084 | -3.08 | -2.56 | -35.1 | -35.1 | 0.0009 | -9.28 | 20.3326 | 14.0586 | 14.118 | -21.6 | -38.4 | 0.9 | 0.3 | -18.9342 | -18.9462 | -148.8278 | 7.717 | -306.6258 | -28.1206 | -36.1417 | 51.8993 | 34.2259 | 0 | 0 | -28.3444 | 23.7373 | 21.488 | -89.805 | 116.6595 | -181.8291 | 68.1786 | -155.7526 | -2.6697 | -3.89 | -12 | -2.48 | -2.484 | 0.88 | -5.6 | -4.947 | -7.2648 | 1.6129 | -1.2284 | 7.8 | -2.926 | -2.631 | 0 | 0 | 3.0008 | 2.815 | 2.7284 | 0 | 13.8 | 4.2533 | -0.16 | 0 | -6.5526 | 0 | 0 | -5.8503 | 0 | -13.2195 | 0 | -17.6 | -7.3 | -3.7532 | -144.4086
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.9437 | -9.5784 | 4.2336 | 8.5173 | 0 | 19.422 | 0 | 19.79 | 8.3916 | 8.6535 | -16.2338 | -27.5 | 4.471 | 2.7061 | -19.3111 | 3.3997 | -7.1444 | 5.666 | 5.48 | 9.7173 | 1.6561 | -0.33588 | 1.9555 | 0 | -0.99875 | 0.024333 | 0.038354 | 2.252 | -4.255 | -4.5333 | 0.37415 | 0.21096 | -5.4463 | -5.4135 | -10 | -15.0169 | -15.0623 | 2.9573 | 3.4296 | 19.3981 | 22.1481 | -14.849 | -7.5307 | -7.2391 | 12.1905 | 11.9496 | -18.9646 | -15.0495 | 33.5152 | 34.908 | 42.6831 | 10.3631 | -4.4333 | -4.4208 | -22.8163 | -22.7817 | -2.1954 | 0 | 0.25504 | 4.8997 | 2.5515 | 1.2741 | -115.7344 | 70.2282 | 70.3661 | -41.9968 | -128.9136 | 0 | 0 | 0 | 23.0114 | 12.7454 | 9.6879 | -9.6715 | 10.0558 | -8.5886 | -8.4295 | 16.3032 | 14.0676 | -4.8059 | -12.4891 | -12.5885 | 0.051656 | 9.2805 | 3.5313 | 6.8602 | 27.5083 | -17.1083 | -3.7275 | 33.6027 | 33.7064 | 33.3155 | 59.3328 | 59.531 | -19.5721 | -51.9909 | -14.9856 | 3.2625 | 44.0715 | 12.632 | 5.4602 | 4.495 | -9.2958 | 0 | -10.4067 | -10.2312 | 15.7797 | 0 | 0 | -21.4636 | -20.9714 | -0.13607 | 9.5062 | 14.535 | 14.0308 | 5.4815 | -4.3685 | 0 | -16.1489 | -9.4585 | -9.6204 | 26.2598 | -6.65 | -15.292 | -7.8326 | -24.1487 | -23.0004 | 30.547 | -0.49928 | -8.7985 | -8.5165 | -18.6491 | -22.5352 | -12.5677 | -36.2755 | -52.1029 | 0 | -10.1109 | -9.653 | 0 | -8.1413 | -8.084 | -1.3733 | -18.7795 | -18.5501 | 3.8914 | -1.212 | -4.0526 | 0.9875 | 4.4695 | -12.937 | -10.857 | -11.0024 | 8.475 | 7.0609 | -20.0621 | 8.4919 | 0 | 3.091 | 1.2967 | 1.1422 | 1.7849 | 0.73611 | 0.27561 | 26.3918 | 9.2628 | 9.2835 | 27.9355 | 35.6799 | 9.3437 | -13.6444 | -2.8647 | 0.1983 | 1.671 | 1.9625 | -6.8152 | 0 | 7.479 | 0.61279 | 2.5037 | 28.08 | -40.6866 | -32.9367 | -1.2685 | 25.4379 | 0 | 23.8777 | -7.2705 | -7.6891 | 2.6185 | 0.055115 | 0 | -11.7377 | 63.8674 | 4.7128 | -20.9755 | 5.5548 | 5.3679 | 170.4073 | -0.63766 | -8.7265 | 3.1531 | 2.8342 | 8.437 | 8.571 | 2.309 | 0.57101 | 2.0161 | -2.8548 | 5.8552 | 15.735 | 52.536 | 66.3861 | -3.0412 | 18.9358 | 0 | -14.7787 | -3.8418 | -5.0912 | 11.248 | 10.5214 | -24.6298 | -24.1633 | -11.2054 | -11.1502 | 23.0467 | 23.33 | -32.0875 | -32.0854 | 0.0933 | -2.1033 | 37.269 | 22.7889 | 22.7095 | -17.6244 | -33.9417 | 8.1542 | 7.6729 | -18.2456 | -18.2395 | -107.8428 | 25.2144 | -278.5772 | -12.2536 | -25.555 | 92.5542 | 73.704 | 142.9616 | 46.4783 | 24.7323 | 32.9747 | 32.1283 | -35.9624 | 206.6125 | -154.285 | 114.6056 | -101.9705 | -0.83458 | 2.0311 | -9.66 | -2.2205 | -2.2274 | 4.8117 | -2.4967 | -3.2633 | -3.5225 | 4.2557 | 0.76734 | 9.6958 | 0.47515 | 0.5035 | 3.5868 | 4.1881 | 3.9581 | 3.937 | 3.7305 | 0 | 17.7833 | 7.711 | 0.54 | 0 | -5.7825 | 0 | 0 | -5.286 | 0 | -5.6208 | 6.7504 | -13.4271 | -3.8542 | 22.407 | -91.9768
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 30 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/04/2026 | 00:30 | -54.53 | -54.06 | -52.877 | -52.2567 | -308.9248 | -522.6485 | 171.4635 | 169.5604 | 514.107 | 413.5611 | 1268.692
30/04/2026 | 01:00 | -54.95 | -54.67 | -50.286 | -49.751 | -298.4872 | -508.1442 | 176.8824 | 177.2685 | 535.5176 | 424.7817 | 1314.4502
30/04/2026 | 01:30 | -54.68 | -54.7 | -49.8952 | -49.8343 | -297.1889 | -506.2984 | 176.6663 | 174.9903 | 525.7854 | 425.572 | 1303.014
30/04/2026 | 02:00 | -49.83 | -49.68 | -41.721 | -41.7492 | -276.3575 | -459.3377 | 175.2564 | 178.1445 | 519.6523 | 419.2175 | 1292.2707
30/04/2026 | 02:30 | -44.86 | -45.01 | -39.6488 | -39.5548 | -272.4984 | -441.572 | 177.0408 | 177.4673 | 525.787 | 419.4031 | 1299.6982
30/04/2026 | 03:00 | -50.49 | -50.88 | -48.2233 | -47.8444 | -270.6238 | -468.0615 | 176.7761 | 174.6128 | 518.9235 | 420.1468 | 1290.4592
30/04/2026 | 03:30 | -48.35 | -48.84 | -45.8734 | -45.4555 | -240.4361 | -428.955 | 178.8027 | 177.5167 | 520.9871 | 415.7828 | 1293.0893
30/04/2026 | 04:00 | -51.3 | -51.37 | -48.416 | -48.0801 | -253.699 | -452.8651 | 177.5931 | 178.9511 | 522.7341 | 419.1055 | 1298.3838
30/04/2026 | 04:30 | -48.97 | -49.53 | -45.5318 | -45.1882 | -242.4395 | -431.6595 | 179.6452 | 179.2479 | 530.4415 | 429.7129 | 1319.0475
30/04/2026 | 05:00 | -51.14 | -51.64 | -45.8723 | -45.7539 | -264.9299 | -459.3361 | 183.7396 | 183.2414 | 549.5726 | 433.7504 | 1350.304
30/04/2026 | 05:30 | -57.76 | -58.02 | -51.51 | -51.3671 | -310.3935 | -529.0506 | 182.7477 | 182.9694 | 545.7128 | 432.422 | 1343.8519
30/04/2026 | 06:00 | -60.48 | -60.84 | -53.2334 | -52.8571 | -330.316 | -557.7265 | 184.1998 | 183.8494 | 544.0265 | 436.2563 | 1348.332
30/04/2026 | 06:30 | -59.53 | -60.1 | -50.6824 | -50.106 | -354.4648 | -574.8832 | 174.8988 | 174.7557 | 514.7224 | 405.5283 | 1269.9052
30/04/2026 | 07:00 | -54.75 | -55.09 | -45.062 | -45.1471 | -364.1506 | -564.1997 | 149.2044 | 148.6613 | 377.3381 | 293.7888 | 968.9926
30/04/2026 | 07:30 | -57.48 | -58.05 | -50.1573 | -50.1769 | -372.1298 | -587.994 | 131.7992 | 131.6009 | 263.9101 | 200.0896 | 727.3998
30/04/2026 | 08:00 | -59.06 | -58.9 | -57.8114 | -57.0133 | -392.4784 | -625.2631 | 106.7523 | 106.344 | 135.4765 | 87.5254 | 436.0982
30/04/2026 | 08:30 | -60.05 | -60.39 | -59.9294 | -59.0056 | -410.6865 | -650.0615 | 104.7648 | 105.4084 | 175.1119 | 2.7497 | 388.0348
30/04/2026 | 09:00 | -64.74 | -65.17 | -62.0071 | -61.6345 | -452.0169 | -705.5685 | 156.2355 | 156.1081 | 146.4909 | -7.2571 | 451.5774
30/04/2026 | 09:30 | -63.39 | -62.96 | -59.8542 | -59.8773 | -450.3076 | -696.3891 | 154.1773 | 152.6934 | 123.5613 | -23.1092 | 407.3228
30/04/2026 | 10:00 | -69.67 | -69.56 | -67.3922 | -67.2841 | -496.6215 | -770.5278 | 152.3299 | 149.7388 | 131.342 | -22.7603 | 410.6504
30/04/2026 | 10:30 | -70.84 | -71.21 | -66.8088 | -66.2892 | -521.8086 | -796.9566 | 149.1202 | 146.9907 | 122.3521 | -23.7691 | 394.6939
30/04/2026 | 11:00 | -72.84 | -72.02 | -61.8976 | -63.5864 | -515.0793 | -785.4233 | 144.1353 | 142.5204 | 116.374 | -35.5034 | 367.5263
30/04/2026 | 11:30 | -75.81 | -76.48 | -66.5554 | -65.3613 | -532.4804 | -816.6871 | 142.2445 | 139.4902 | 106.766 | -34.7322 | 353.7685
30/04/2026 | 12:00 | -74.13 | -74.25 | -62.3644 | -61.5779 | -515.6111 | -787.9334 | 135.4442 | 134.9939 | 103.7003 | -40.3005 | 333.8379
30/04/2026 | 12:30 | -73.47 | -73.83 | -63.7373 | -62.2404 | -496.0795 | -769.3572 | 137.4766 | 135.7029 | 102.4837 | -41.5873 | 334.0759
30/04/2026 | 13:00 | -72.63 | -72.87 | -61.2776 | -61.1703 | -486.4479 | -754.3958 | 92.1715 | 92.5536 | 82.6353 | 46.9958 | 314.3562
30/04/2026 | 13:30 | -66.78 | -66.92 | -53.2902 | -52.8267 | -461.1922 | -701.0091 | 91.0429 | 91.9581 | 91.1436 | 51.6699 | 325.8145
30/04/2026 | 14:00 | -68.77 | -68.63 | -62.9063 | -60.8729 | -474.2685 | -735.4477 | 88.8472 | 89.8502 | 92.1209 | 55.0624 | 325.8807
30/04/2026 | 14:30 | -66.85 | -67.07 | -60.119 | -60.1916 | -473.1506 | -727.3812 | 89.995 | 89.9342 | 108.2839 | 66.1729 | 354.386
30/04/2026 | 15:00 | -71.63 | -71.76 | -65.9853 | -65.2306 | -502.5006 | -777.1065 | 92.9736 | 91.89 | 119.0645 | 74.9143 | 378.8424
30/04/2026 | 15:30 | -72.66 | -73.27 | -64.4451 | -64.2895 | -498.1502 | -772.8148 | 106.3735 | 106.2371 | 192.1136 | 134.5854 | 539.3096
30/04/2026 | 16:00 | -68.1 | -68.38 | -57.1609 | -56.7346 | -489.5852 | -739.9607 | 128.9816 | 129.2163 | 318.0123 | 239.3314 | 815.5416
30/04/2026 | 16:30 | -70.67 | -70.41 | -64.5812 | -63.4902 | -487.2164 | -756.3678 | 156.7095 | 157.2942 | 463.4758 | 363.4543 | 1140.9338
30/04/2026 | 17:00 | -66.55 | -67.33 | -60.9351 | -60.591 | -445.3594 | -700.7655 | 171.0307 | 169.6825 | 531.4542 | 414.8201 | 1286.9875
30/04/2026 | 17:30 | -71.7 | -71.7 | -66.2641 | -65.6185 | -463.7467 | -739.0293 | 176.5549 | 177.5332 | 553.7903 | 434.1466 | 1342.025
30/04/2026 | 18:00 | -67.71 | -68.56 | -62.2351 | -61.838 | -440.0341 | -700.3772 | 179.9419 | 180.0219 | 567.8823 | 441.353 | 1369.1991
30/04/2026 | 18:30 | -78.86 | -79.73 | -68.8079 | -68.5013 | -529.0793 | -824.9785 | 176.9557 | 178.2166 | 554.2382 | 430.3914 | 1339.8019
30/04/2026 | 19:00 | -81.21 | -81.67 | -70.6379 | -70.0345 | -547.1303 | -850.6827 | 177.9613 | 179.5042 | 549.772 | 431.9264 | 1339.1639
30/04/2026 | 19:30 | -79.9 | -79.98 | -70.3368 | -70.1273 | -546.5466 | -846.8907 | 179.3201 | 179.1486 | 553.873 | 435.5486 | 1347.8903
30/04/2026 | 20:00 | -79.05 | -79.29 | -68.8783 | -68.6022 | -545.2633 | -841.0838 | 177.7738 | 178.0934 | 549.4477 | 430.3089 | 1335.6238
30/04/2026 | 20:30 | -76.35 | -76.76 | -65.3733 | -65.3216 | -531.7143 | -815.5192 | 177.9683 | 178.0051 | 544.61 | 425.998 | 1326.5814
30/04/2026 | 21:00 | -74.26 | -74.39 | -64.6012 | -63.92 | -512.4709 | -789.6421 | 178.9015 | 179.5671 | 534.4661 | 426.7248 | 1319.6595
30/04/2026 | 21:30 | -75.45 | -74.61 | -64.2785 | -65.1814 | -509.0833 | -788.6032 | 180.3436 | 180.7142 | 525.6378 | 419.3942 | 1306.0898
30/04/2026 | 22:00 | -71.11 | -71.24 | -61.6949 | -61.1598 | -475.1522 | -740.3569 | 178.2891 | 177.3825 | 520.7305 | 414.0211 | 1290.4232
30/04/2026 | 22:30 | -68.43 | -68.58 | -60.9822 | -60.2307 | -457.618 | -715.8409 | 181.5916 | 180.4288 | 534.8105 | 423.4979 | 1320.3288
30/04/2026 | 23:00 | -58.83 | -59.57 | -54.0024 | -53.137 | -388.6052 | -614.1446 | 177.1062 | 177.2178 | 523.2091 | 419.0276 | 1296.5607
30/04/2026 | 23:30 | -53.92 | -53.84 | -49.8006 | -49.7953 | -349.9529 | -557.3088 | 176.9938 | 175.9778 | 509.5456 | 409.1304 | 1271.6476
01/05/2026 | 00:00 | -56.73 | -57.95 | -53.8302 | -53.7493 | -347.8863 | -570.1458 | 176.8381 | 175.999 | 515.9377 | 414.7083 | 1283.4831
MÁXIMO |  | -44.86 | -45.01 | -39.6488 | -39.5548 | -240.4361 |  | 184.1998 | 183.8494 | 567.8823 | 441.353
MÍNIMO |  | -81.21 | -81.67 | -70.6379 | -70.1273 | -547.1303 |  | 88.8472 | 89.8502 | 82.6353 | -41.5873
PROMEDIO |  | -64.6094 | -64.8283 | -57.9119 | -57.5335 | -420.8826 |  | 156.1263 | 155.8178 | 381.4402 | 276.1158
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 30 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/04/2026 | 00:30 | 503.2188 | 504.7985 |  | 511.2881 | 512.4106 | 511.9555 |  | 503.8003 | 502.2515 | 491.6738 | 508.6096 | 495.0134 | 225.5981 | 225.7789 | 227.8598 | 223.4943 | 220.6423 | 221.9911 | 228.6 |  | 228.8 | 142.502 | 139.7478 | 138.1848 | 140.0956 | 137.5722 |  | 141.9123 | 129.4917 | 143.311
30/04/2026 | 01:00 | 505.9466 | 508.1071 | 506.6512 | 511.1009 | 511.2142 | 509.3922 |  | 503.0573 | 500.9853 | 490.811 | 508.3387 | 494.2179 | 224.8826 | 223.751 | 226.9703 | 221.446 | 219.055 | 221.9189 | 227.9 |  | 228.9 | 142.5741 | 139.9749 | 138.4512 | 140.6505 | 137.3928 |  | 141.7952 | 128.9681 | 143.2497
30/04/2026 | 01:30 | 504.1631 | 507.0042 | 507.334 | 511.7173 | 511.2036 | 509.3858 |  | 503.1723 | 500.4714 | 490.9897 | 508.5185 | 493.844 | 225.4373 | 223.6822 | 227.1424 | 221.8003 | 219.5127 | 221.696 | 227.3 |  | 228.6 | 142.7693 | 139.8185 | 138.161 | 140.4005 | 137.4894 |  | 141.6635 | 128.8507 | 142.923
30/04/2026 | 02:00 | 505.9466 | 512.361 | 508.4369 | 514.7746 | 514.5417 | 511.2827 |  | 505.1637 | 503.3427 | 492.3237 | 510.3839 | 495.5414 | 225.2757 | 225.1247 | 227.6305 | 223.6843 | 221.1148 | 221.6571 | 228.6 |  | 229.4 | 142.8852 | 140.5981 | 138.5133 | 140.3682 | 137.3376 |  | 142.249 | 129.0893 | 143.311
30/04/2026 | 02:30 | 506.6286 | 513.0963 | 510.17 | 514.9185 | 514.6707 | 511.5414 |  | 504.7049 | 502.5036 | 492.4943 | 509.8764 | 496.0536 | 226.3159 | 225.2625 | 227.9068 | 223.4737 | 220.9819 | 222.0457 | 229.2 |  | 229.7 | 142.6402 | 140.7307 | 138.592 | 140.5668 | 137.517 |  | 142.4832 | 130.3072 | 143.311
30/04/2026 | 03:00 | 502.1698 | 508.4747 | 509.5923 | 513.1427 | 512.7566 | 510.7758 |  | 503.3695 | 500.8731 | 492.3981 | 509.1344 | 495.4113 | 221.2399 | 223.2709 | 226.0144 | 222.6959 | 220.0591 | 221.9407 | 227.9 |  | 228.9 | 142.5229 | 140.1046 | 138.4783 | 140.1534 | 137.2686 |  | 141.9562 | 129.4927 | 143.1885
30/04/2026 | 03:30 | 502.2747 | 509.8927 | 510.7477 | 514.3161 | 514.1053 | 511.7664 |  | 504.4525 | 502.9243 | 491.9332 | 509.7988 | 496.0321 | 221.5087 | 224.1074 | 226.5272 | 222.826 | 220.502 | 222.0308 | 228.6 |  | 229.6 | 142.6765 | 140.8741 | 138.5375 | 140.0954 | 137.2962 |  | 142.5125 | 129.3508 | 142.9026
30/04/2026 | 04:00 | 500.3862 | 507.1618 | 508.5419 | 512.1301 | 512.2117 | 510.3159 |  | 502.4881 | 501.0493 | 490.4377 | 508.9396 | 493.7253 | 221.1839 | 223.6769 | 226.2485 | 222.3739 | 219.6161 | 221.6869 | 227.9 |  | 228.4 | 142.6807 | 139.6605 | 138.286 | 139.7833 | 137.0892 |  | 141.6049 | 129.3605 | 142.535
30/04/2026 | 04:30 | 501.9075 | 509.1574 | 509.3822 | 512.5447 | 512.0088 | 510.5451 |  | 502.7796 | 500.5421 | 490.5642 | 506.7566 | 494.5114 | 221.006 | 223.6084 | 226.0084 | 222.0518 | 219.5349 | 221.1259 | 227.4 |  | 228.3 | 142.4665 | 139.7587 | 138.2504 | 140.3099 | 137.034 |  | 141.722 | 129.6715 | 142.9026
30/04/2026 | 05:00 | 501.8026 | 508.2122 | 503.9202 | 512.0651 | 511.8861 | 508.9767 |  | 502.4341 | 499.6854 | 489.8789 | 507.051 | 493.5664 | 220.9939 | 223.4458 | 226.0005 | 222.1176 | 219.6456 | 221.2828 | 226.7 |  | 228.2 | 142.5761 | 139.9319 | 138.2026 | 140.7319 | 137.1582 |  | 141.6781 | 129.8591 | 143.3519
30/04/2026 | 05:30 | 498.6551 | 504.3784 | 498.7733 | 508.4004 | 507.8051 | 506.9579 | 508.963 | 500.5281 | 499.3954 | 489.1909 | 506.79 | 492.0862 | 220.3068 | 221.2166 | 224.0581 | 220.2295 | 218.2281 | 221.3654 | 227.3 |  | 228 | 142.6876 | 139.872 | 138.0482 | 140.3727 | 136.9788 |  | 141.7952 | 129.3834 | 142.923
30/04/2026 | 06:00 | 498.7601 | 500.6496 | 496.2 | 505.8897 | 506.7236 | 505.6487 |  | 499.9293 | 497.9863 | 487.821 | 506.2455 | 491.6947 | 219.9739 | 219.8959 | 223.6148 | 218.9686 | 217.4456 | 221.4364 | 226.1 |  | 227.5 | 141.9647 | 139.6127 | 137.6655 | 140.1118 | 136.275 |  | 141.1365 | 129.8825 | 142.249
30/04/2026 | 06:30 | 498.8125 | 500.4921 | 496.2 | 506.3629 | 507.0037 | 505.29 |  | 501.5463 | 501.5348 | 491.8143 | 508.9843 | 495.6042 | 220.5047 | 219.8433 | 223.0311 | 219.3022 | 217.4308 | 221.7784 | 228.6 |  | 228.3 | 142.8143 | 140.2247 | 138.0223 | 140.7469 | 136.7994 |  | 141.9709 | 130.1935 | 142.923
30/04/2026 | 07:00 | 501.5403 | 509.5776 | 512.3233 | 511.4954 | 512.1486 | 509.3456 | 518.9496 | 507.6433 | 507.7464 | 498.0318 | 513.8692 | 500.7597 | 221.3931 | 226.9108 | 226.1674 | 221.5925 | 218.4865 | 222.8474 | 230.5 |  | 230.6 | 143.6226 | 140.5498 | 138.9157 | 141.6911 | 137.0754 |  | 142.0148 | 130.2994 | 143.7603
30/04/2026 | 07:30 | 500.596 | 506.5841 | 509.2246 | 509.625 | 510.2747 | 507.8568 | 518.8756 | 507.9733 | 502.4667 | 488.4148 | 508.8782 | 494.9353 | 220.8654 | 225.8413 | 225.0344 | 219.979 | 218.1026 | 221.2228 | 227.3 |  | 227.1 | 141.9857 | 140.4433 | 137.9503 | 140.7832 | 135.9162 |  | 141.927 | 130.8121 | 142.923
30/04/2026 | 08:00 | 498.6027 | 506.4791 | 511.0628 | 506.8016 | 507.8478 | 508.1638 | 518.4319 | 507.1484 | 504.8118 | 490.2491 | 511.295 | 495.5847 | 219.7726 | 224.6399 | 223.7556 | 218.0863 | 216.6113 | 221.6896 | 227.3 |  | 227 | 142.0349 | 140.7408 | 138.0869 | 139.9561 | 135.792 |  | 141.9123 | 130.2118 | 142.1469
30/04/2026 | 08:30 | 507.3105 | 505.5338 | 507.0188 | 503.3019 | 504.2976 | 505.3403 | 518.8944 | 504.1178 | 503.4379 | 487.815 | 510.5465 | 491.8286 | 221.9201 | 223.3278 | 223.8961 | 215.1675 | 214.3965 | 220.9091 | 226.6 |  | 225.9 | 141.1649 | 139.8562 | 137.2482 | 139.9352 | 135.0054 |  | 141.0194 | 129.2053 | 141.7385
30/04/2026 | 09:00 | 505.7892 | 503.223 | 504.6555 | 501.5206 | 503.1956 | 503.1413 | 517.8986 | 505.325 | 504.6042 | 488.2832 | 511.7222 | 492.1427 | 222.1755 | 223.8348 | 223.5129 | 217.7778 | 215.9542 | 221.4402 | 226.7 |  | 225.8 | 141.3595 | 139.9706 | 137.398 | 139.528 | 135.4608 |  | 141.4878 | 129.0255 | 141.7385
30/04/2026 | 09:30 | 505.4221 | 503.3806 | 501.3468 | 501.2661 | 503.046 | 504.0157 | 517.5305 | 505.0197 | 503.3156 | 488.3537 | 511.1593 | 492.4955 | 221.0206 | 223.397 | 221.9555 | 217.2942 | 215.0757 | 221.4372 | 226.1 | 0 | 225.7 | 141.2631 | 140.4996 | 137.1715 | 139.4656 | 135.2262 |  | 141.7952 | 128.3263 | 141.3504
30/04/2026 | 10:00 | 502.7992 | 497.3936 | 497.933 | 500.1411 | 501.7471 | 503.8227 | 518.7239 | 505.6929 | 504.6752 | 489.2971 | 511.2053 | 492.6408 | 221.0666 | 223.6784 | 222.4243 | 217.237 | 214.928 | 221.4624 | 226.7 |  | 226 | 141.206 | 140.6148 | 136.9763 | 139.915 | 135.792 |  | 141.927 | 128.4386 | 141.7385
30/04/2026 | 10:30 | 511.7693 | 501.5424 | 498.6683 | 497.8089 | 500.3851 | 503.8757 | 518.8852 | 503.6792 | 505.2618 | 489.1104 | 511.3312 | 493.7332 | 222.6048 | 224.6696 | 223.7903 | 216.3176 | 214.618 | 221.6234 | 226 |  | 225.8 | 141.0584 | 140.5559 | 136.8647 | 139.8261 | 136.0818 |  | 141.7074 | 127.8084 | 141.7385
30/04/2026 | 11:00 | 510.5629 | 498.4439 | 490.3703 | 498.2899 | 500.7514 | 503.6386 | 518.9614 | 504.3918 | 504.3011 | 489.3039 | 511.5869 | 492.5682 | 222.5641 | 223.737 | 223.3607 | 216.737 | 216.6408 | 221.6688 | 226 |  | 225.6 | 140.8462 | 140.4018 | 136.6205 | 139.4862 | 135.6678 |  | 141.7806 | 128.9 | 141.3504
30/04/2026 | 11:30 | 510.0383 | 496.9208 | 496.9352 | 499.3952 | 501.9437 | 504.063 | 518.7672 | 504.6615 | 504.4456 | 489.3633 | 511.9536 | 493.0821 | 221.6573 | 222.762 | 222.4713 | 217.5225 | 216.3529 | 221.6302 | 226.6 |  | 225.9 | 140.8772 | 140.4061 | 136.7024 | 139.978 | 135.7092 |  | 141.6196 | 129.1056 | 141.6976
30/04/2026 | 12:00 | 511.2448 | 499.8618 | 497.8805 | 500.2719 | 502.126 | 505.3981 | 518.2047 | 504.5955 | 504.6217 | 489.8693 | 511.3813 | 492.8512 | 221.6684 | 224.1151 | 223.4803 | 217.8855 | 217.2684 | 221.7548 | 226 |  | 225.8 | 141.1514 | 139.7342 | 136.9923 | 140.3032 | 135.7506 |  | 141.7074 | 129.9617 | 142.1265
30/04/2026 | 12:30 | 511.1399 | 501.1748 | 503.4476 | 502.3789 | 505.1645 | 506.455 | 518.267 | 506.0231 | 504.6271 | 489.3575 | 512.3051 | 493.5434 | 221.5132 | 225.3256 | 223.7824 | 219.3251 | 218.2281 | 221.7369 | 226.7 |  | 226.3 | 141.9097 | 140.0596 | 137.1517 | 140.5617 | 136.275 |  | 141.9709 | 130.4762 | 142.0856
30/04/2026 | 13:00 | 512.3988 | 504.6935 | 502.5022 | 502.7325 | 504.0902 | 507.1595 | 518.5436 | 506.5319 | 504.5952 | 491.6178 | 510.9695 | 496.2574 | 221.7937 | 226.8855 | 225.6454 | 219.1211 | 217.7409 | 222.0199 | 227.3 |  | 227.1 | 142.1308 | 140.6931 | 137.3225 | 140.6991 | 135.9162 |  | 142.1319 | 130.7592 | 142.9026
30/04/2026 | 13:30 | 512.189 | 506.374 | 503.08 | 504.3434 | 505.9662 | 507.427 | 518.795 | 506.6312 | 504.9736 | 491.1475 | 511.885 | 496.6579 | 221.2048 | 226.456 | 225.8037 | 220.0445 | 218.7375 | 222.0394 | 227.3 |  | 227.5 | 142.0883 | 141.5097 | 137.4239 | 140.2272 | 136.0128 |  | 142.6442 | 129.5189 | 142.5758
30/04/2026 | 14:00 | 512.9759 | 508.0546 | 507.544 | 504.0166 | 505.4755 | 507.218 | 518.9445 | 506.2403 | 504.9003 | 490.6331 | 510.973 | 495.7592 | 221.7571 | 224.2594 | 225.7381 | 219.1917 | 218.3463 | 221.7088 | 227.3 |  | 227.1 | 142.0601 | 140.6835 | 137.2246 | 140.1055 | 135.447 |  | 142.1026 | 129.024 | 142.2082
30/04/2026 | 14:30 | 512.2415 | 506.1114 | 502.2921 | 498.1091 | 499.9506 | 502.8431 | 517.5962 | 503.3294 | 502.7321 | 488.7578 | 508.8385 | 494.0763 | 220.638 | 224.8026 | 224.7239 | 216.4993 | 216.4193 | 221.334 | 226.7 |  | 226.3 | 141.3717 | 139.7945 | 136.796 | 139.808 | 134.7984 |  | 141.5464 | 128.856 | 141.7385
30/04/2026 | 15:00 | 511.0349 | 502.3827 | 500.2439 | 496.268 | 498.4792 | 500.4519 |  | 501.9481 | 502.0469 | 489.1549 | 507.7819 | 494.3653 | 220.9841 | 222.5534 | 223.3625 | 215.2367 | 215.6441 | 221.4248 | 226.7 |  | 226.5 | 141.3526 | 140.1334 | 136.8083 | 139.7498 | 135.1434 |  | 141.722 | 128.2168 | 142.1265
30/04/2026 | 15:30 | 505.7892 | 499.9144 | 499.4036 | 495.7202 | 498.2049 | 500.8225 |  | 502.8542 | 502.2577 | 487.4209 | 508.7645 | 493.4947 | 220.5561 | 221.9511 | 223.1269 | 216.4592 | 216.0059 | 221.2458 | 226.7 |  | 226.4 | 141.3991 | 140.1221 | 136.8648 | 139.807 | 135.0606 |  | 141.5757 | 128.4237 | 142.0652
30/04/2026 | 16:00 | 506.3138 | 502.9604 | 501.9245 | 496.8663 | 499.1802 | 499.7377 | 512.2762 | 502.725 | 499.2677 | 486.1996 | 505.5795 | 491.3173 | 221.075 | 223.4356 | 223.4218 | 217.8497 | 216.8106 | 220.8953 | 226.5 |  | 225.8 | 141.4867 | 139.61 | 136.719 | 139.8327 | 134.4948 |  | 141.2683 | 128.9003 | 141.8202
30/04/2026 | 16:30 | 506.8384 | 499.9669 | 497.6705 | 494.5934 | 496.6955 | 499.5809 | 506.7921 | 498.9532 | 490.809 | 478.1188 | 495.5324 | 483.2125 | 220.9075 | 222.859 | 223.3395 | 217.1293 | 216.4489 | 220.1573 | 223.5 |  | 223.6 | 140.6056 | 138.882 | 136.3525 | 139.5556 | 133.8324 |  | 140.1265 | 128.569 | 141.6976
30/04/2026 | 17:00 | 507.6777 | 504.746 | 502.7123 | 499.1784 | 501.2191 | 501.5202 |  | 500.7621 | 491.3577 | 484.9644 | 498.5452 | 485.915 | 221.3643 | 224.3332 | 224.1646 | 219.4142 | 218.265 | 220.88 | 224.1 |  | 224.7 | 141.0441 | 140.9095 | 136.7598 | 139.9738 | 134.3016 |  | 141.8099 | 129.7617 | 141.33
30/04/2026 | 17:30 | 505.9991 | 502.8553 |  | 500.7274 | 502.7285 | 503.9182 |  | 501.2531 | 490.4572 | 484.2867 | 496.4895 | 485.3713 | 221.7112 | 223.6971 | 224.0945 | 220.8295 | 218.959 | 220.6174 | 224.1 |  | 224.3 | 140.993 | 140.4828 | 136.4438 | 140.1205 | 134.4258 |  | 141.8245 | 129.5869 | 141.3709
30/04/2026 | 18:00 | 505.6319 | 507.5819 | 507.2289 | 504.536 | 506.8724 | 506.2 |  | 501.4556 | 490.6025 | 483.6582 | 496.8701 | 484.6003 | 221.3442 | 225.7083 | 225.181 | 223.7374 | 220.5611 | 220.3016 | 224 |  | 223.9 | 141.2099 | 140.3752 | 136.3326 | 140.3429 | 135.8748 |  | 141.7952 | 129.4691 | 141.6568
30/04/2026 | 18:30 | 502.2747 | 498.4439 | 500.9267 | 498.3016 | 500.9628 | 501.4195 |  | 498.3892 | 490.1533 | 482.5216 | 495.8193 | 484.3003 | 219.0741 | 221.9337 | 223.0093 | 221.0176 | 219.0845 | 220.0005 | 223.5 |  | 223.8 | 141.1711 | 140.4326 | 137.5421 | 140.1351 | 136.1784 |  | 141.6196 | 128.79 | 141.1054
30/04/2026 | 19:00 | 502.1173 | 498.2863 |  | 498.324 | 501.0069 |  |  | 499.1221 | 490.9984 | 483.3284 | 496.7324 | 484.4945 | 218.661 | 222.2943 | 223.0534 | 220.3343 | 219.2765 | 220.3424 | 224.1 |  | 224.2 | 141.1543 | 140.5915 | 138.0052 | 140.8201 | 136.6614 |  | 142.2051 | 129.6254 | 141.7385
30/04/2026 | 19:30 | 503.3763 | 500.2295 | 497.8805 | 499.5463 | 502.4139 | 503.0287 |  | 499.4169 | 492.7451 | 485.2596 | 500.0148 | 486.4094 | 222.4339 | 223.1819 | 223.8234 | 221.0965 | 219.9705 | 221.092 | 224.8 |  | 225.3 |  | 141.3616 | 138.3402 | 140.6461 | 136.3164 |  | 142.6881 | 129.4937 | 142.0856
30/04/2026 | 20:00 | 503.691 | 501.0172 |  | 501.0969 | 503.7968 | 504.0064 |  | 501.2467 | 497.0928 | 487.7078 | 503.3502 | 491.1981 | 222.6712 | 223.8283 | 224.4935 | 221.8244 | 220.4651 | 220.7966 | 226.7 |  | 227 | 141.1418 | 141.0267 | 138.3776 | 140.691 | 136.4268 |  | 141.9855 | 129.0928 | 142.2082
30/04/2026 | 20:30 | 504.5828 | 503.0655 | 502.9749 | 501.6752 | 504.1521 |  |  | 500.9343 | 497.3723 | 487.2079 | 504.2261 | 490.3845 | 223.475 | 224.7283 | 225.518 | 222.0835 | 220.9671 | 220.8733 | 226.7 |  | 227 | 141.9842 | 140.867 | 138.3377 | 140.7964 | 136.62 |  | 141.722 | 128.8427 | 142.1469
30/04/2026 | 21:00 | 505.4745 | 506.4265 |  | 503.2164 | 505.2679 | 505.1271 |  | 501.4654 | 497.9783 | 487.6837 | 503.8611 | 490.2743 | 224.1207 | 226.0672 | 226.6867 | 222.4989 | 221.1148 | 220.5302 | 226.1 |  | 226.9 |  | 140.4695 | 138.5504 | 140.2364 | 136.5372 |  | 141.6049 | 129.1866 | 142.2082
30/04/2026 | 21:30 | 501.7501 | 500.8072 |  | 501.7783 | 503.5166 | 503.5335 |  | 499.7722 | 497.5146 | 486.5782 | 503.7394 | 489.9373 | 223.1415 | 224.4009 | 225.1081 | 222.0036 | 220.9155 | 220.9021 | 226.1 |  | 227 |  | 139.8893 | 138.6836 | 140.8036 | 136.3854 |  | 141.3707 | 128.9454 | 142.535
30/04/2026 | 22:00 | 502.432 | 503.2755 | 507.1239 | 501.0134 | 502.7411 | 503.2314 |  | 499.7867 | 496.6709 | 487.4181 | 503.4991 | 489.7954 | 224.0942 | 224.429 | 226.4666 | 219.3092 | 219.2617 | 221.1308 | 226.7 |  | 227.1 | 142.8018 | 139.6773 | 138.5924 | 140.8303 | 136.4682 |  | 141.1951 | 129.0582 | 142.923
30/04/2026 | 22:30 | 503.2188 | 506.7416 | 503.2375 | 503.3262 | 504.7699 | 504.3791 |  | 499.8766 | 495.1515 | 485.8358 | 501.875 | 487.9282 | 225.1598 | 226.1653 | 227.6123 | 220.6232 | 219.904 | 220.625 | 224.8 |  | 225.9 | 141.8813 | 138.8501 | 138.7819 | 140.2663 | 134.895 |  | 140.39 | 129.2244 | 142.5145
30/04/2026 | 23:00 | 503.0615 | 505.6913 | 498.2481 | 507.1638 | 508.2925 | 508.3811 | 512.3644 | 501.8579 | 497.1073 | 488.7794 | 504.5155 | 491.2095 | 225.6131 | 224.1846 | 227.6332 | 221.6944 | 221.5578 | 221.1208 | 227.3 |  | 227.8 | 142.7034 | 139.8914 | 139.1413 | 140.6294 | 135.723 |  | 141.5757 | 130.3886 | 143.2497
30/04/2026 | 23:30 | 499.2846 | 504.5884 | 498.5633 | 508.9544 | 510.219 | 509.6509 |  | 503.0682 | 499.2997 | 490.2463 | 505.0227 | 492.5478 | 224.757 | 223.9703 | 226.4258 | 222.8561 | 222.0524 | 221.3875 | 226.7 |  | 228.4 | 142.7055 | 140.7153 | 139.2385 | 140.2383 | 135.6264 |  | 142.1758 | 129.1855 | 143.2497
01/05/2026 | 00:00 | 499.1273 | 502.4877 | 503.9202 | 510.0591 | 511.1708 | 509.884 |  | 502.4932 | 497.3925 | 488.8622 | 503.4533 | 490.7175 | 225.4965 | 223.8851 | 226.6449 | 223.4468 | 222.333 | 220.9312 | 226 |  | 227.3 | 140.638 | 139.9852 | 139.3112 | 139.2795 | 135.4056 |  | 141.078 | 129.7042 | 140.942
MÁXIMO |  | 512.9759 | 513.0963 | 512.3233 | 514.9185 | 514.6707 | 511.9555 | 518.9614 | 507.9733 | 507.7464 | 498.0318 | 513.8692 | 500.7597 | 226.3159 | 226.9108 | 227.9068 | 223.7374 | 222.333 | 222.8474 | 230.5 | 0 | 230.6 | 143.6226 | 141.5097 | 139.3112 | 141.6911 | 137.5722 | 0 | 142.6881 | 130.8121 | 143.7603
MÍNIMO |  | 498.6027 | 496.9208 | 490.3703 | 494.5934 | 496.6955 | 499.5809 | 506.7921 | 498.3892 | 490.1533 | 478.1188 | 495.5324 | 483.2125 | 218.661 | 219.8433 | 221.9555 | 215.1675 | 214.3965 | 220.0005 | 223.5 | 0 | 223.6 | 140.6056 | 138.8501 | 136.3326 | 139.2795 | 133.8324 | 0 | 140.1265 | 127.8084 | 140.942
PROMEDIO |  | 504.9368 | 504.1792 | 503.1975 | 504.427 | 505.805 | 506.0537 | 516.8333 | 502.9961 | 500.0279 | 488.691 | 506.7708 | 492.1602 | 222.1767 | 223.9774 | 224.9525 | 220.0768 | 218.5682 | 221.3278 | 226.6312 | 0 | 226.8958 | 141.8703 | 140.2437 | 137.7796 | 140.2377 | 136.0732 | 0 | 141.7397 | 129.3561 | 142.3307
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.789 | 16:31:51 | 60.235
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.789 | 16:31:51 | 60.235
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.790 | 16:31:51 | 60.235
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.789 | 16:31:51 | 60.235
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.789 | 16:31:51 | 60.235
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.789 | 16:31:51 | 60.235
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.790 | 16:31:51 | 60.235
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.790 | 16:31:51 | 60.235
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:34:14 | 59.790 | 16:31:51 | 60.235

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 30 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 30 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/04/2026 | 00:30 | 6815.3363 | 7081.572 | 3.906%
30/04/2026 | 01:00 | 6756.8052 | 6952.1836 | 2.892%
30/04/2026 | 01:30 | 6671.9429 | 6845.2852 | 2.598%
30/04/2026 | 02:00 | 6496.804 | 6754.0992 | 3.96%
30/04/2026 | 02:30 | 6398.2541 | 6720.9631 | 5.044%
30/04/2026 | 03:00 | 6502.5024 | 6671.054 | 2.592%
30/04/2026 | 03:30 | 6366.701 | 6661.3419 | 4.628%
30/04/2026 | 04:00 | 6533.8515 | 6653.3775 | 1.829%
30/04/2026 | 04:30 | 6554.6096 | 6699.9003 | 2.217%
30/04/2026 | 05:00 | 6538.4646 | 6765.0423 | 3.465%
30/04/2026 | 05:30 | 6755.7122 | 6875.355 | 1.771%
30/04/2026 | 06:00 | 6900.2535 | 7027.4225 | 1.843%
30/04/2026 | 06:30 | 6953.6084 | 7148.3398 | 2.8%
30/04/2026 | 07:00 | 6963.7905 | 7182.3808 | 3.139%
30/04/2026 | 07:30 | 7170.9196 | 7332.8487 | 2.258%
30/04/2026 | 08:00 | 7268.4005 | 7460.0236 | 2.636%
30/04/2026 | 08:30 | 7483.4371 | 7727.012 | 3.255%
30/04/2026 | 09:00 | 7479.0455 | 7900.2092 | 5.631%
30/04/2026 | 09:30 | 7644.0113 | 8045.5983 | 5.254%
30/04/2026 | 10:00 | 7764.5158 | 8158.4873 | 5.074%
30/04/2026 | 10:30 | 7780.67 | 8270.977 | 6.302%
30/04/2026 | 11:00 | 7928.7813 | 8291.6948 | 4.577%
30/04/2026 | 11:30 | 7957.2968 | 8318.9153 | 4.544%
30/04/2026 | 12:00 | 7930.2797 | 8313.5888 | 4.833%
30/04/2026 | 12:30 | 7830.307 | 8229.9444 | 5.104%
30/04/2026 | 13:00 | 7776.2168 | 8162.8456 | 4.972%
30/04/2026 | 13:30 | 7602.1252 | 8136.5412 | 7.03%
30/04/2026 | 14:00 | 7756.2295 | 8153.3476 | 5.12%
30/04/2026 | 14:30 | 7853.8397 | 8275.4868 | 5.369%
30/04/2026 | 15:00 | 7925.6012 | 8276.2275 | 4.424%
30/04/2026 | 15:30 | 7940.0735 | 8286.7962 | 4.367%
30/04/2026 | 16:00 | 7926.761 | 8279.0612 | 4.444%
30/04/2026 | 16:30 | 7912.4301 | 8263.2009 | 4.433%
30/04/2026 | 17:00 | 7816.8654 | 8215.6942 | 5.102%
30/04/2026 | 17:30 | 7720.4237 | 8224.1659 | 6.525%
30/04/2026 | 18:00 | 7635.3449 | 7915.1007 | 3.664%
30/04/2026 | 18:30 | 7902.7794 | 8080.6866 | 2.251%
30/04/2026 | 19:00 | 7889.3603 | 8073.1961 | 2.33%
30/04/2026 | 19:30 | 7862.1338 | 8093.9521 | 2.949%
30/04/2026 | 20:00 | 7810.0356 | 8051.043 | 3.086%
30/04/2026 | 20:30 | 7777.628 | 7987.0671 | 2.693%
30/04/2026 | 21:00 | 7741.7012 | 7955.6375 | 2.763%
30/04/2026 | 21:30 | 7655.5507 | 7927.8447 | 3.557%
30/04/2026 | 22:00 | 7653.5673 | 7879.5994 | 2.953%
30/04/2026 | 22:30 | 7496.5496 | 7780.8637 | 3.793%
30/04/2026 | 23:00 | 7232.3426 | 7542.914 | 4.294%
30/04/2026 | 23:30 | 7089.476 | 7336.4574 | 3.484%
01/05/2026 | 00:00 | 6904.8326 | 7156.8911 | 3.65%

## DESVIACIÓN
jueves, 30 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/04/2026 | 00:30 | 160.9 | 155 | 155 | 5.9 | 601.1 | 594.9466 | 594.9466 | 6.1534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 230.2 | 235 | 230 | 0.2 | 26.3 | 27.8064 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 101.9 | 109.89 | 154.3478 | -52.4478 | 106.8 | 109.89 | 154.3478 | -47.5478 |  |  |  | 0 | 125.9 | 110.22 | 154.8113 | -28.9113 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 78.7522 | 62.5095 | 19.8905 | 7.6 | 7.2975 | 7.2975 | 0.30248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 88.8 | 79.5556 | 79.5556 | 9.2444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 200.3 | 220.695 | 220.695 | -20.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.05854 | 464.2277 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1334 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 137.8 | 149.9872 | 149.9872 | -12.1872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.3 | 43.075 | 34.1908 | 15.1092 | 131.4 | 136.242 | 136.242 | -4.842 | 132.1 | 136.242 | 136.242 | -4.142 | 154.2 | 136.6511 | 136.6511 | 17.5489 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.6 | 13.6028 | 31.1004 | -16.5004 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49.1318 | 95.5452 | -95.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 101.9358 | 132.8384 | -6.1384 | 171 | 172.3104 | 172.3104 | -1.3104 | 169.4 | 172.3104 | 172.3104 | -2.9104 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 172.7 | 172.8278 | 172.8278 | -0.12784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 101.2 | 169.7532 | 171.6593 | -70.4593 | 116.2 | 129.0235 | 129.0235 | -12.8235 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3301 | 206.4908 | 206.4908 | 4.8393 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 69.68 | 69.68 | 30.42 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 9.1882 | 9.1882 | 0.9118 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.7524 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 13.6054 | 13.6054 | 5.7946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.05 | 11.6618 | 11.6618 | 0.38819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 18.7925 | 18.7925 | 8.8075 | 58.6 | 52.8142 | 52.8142 | 5.7858 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 14.1 | 15.5599 | 19.792 | -5.692 | 2.4 | 2.72 | 2.72 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 13.9104 | 13.9104 | -9.8104 | 27.7 | 30.3969 | 30.3969 | -2.6969 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 38.8243 | 38.8243 | -21.0243 | 41.6 | 58.5171 | 58.5171 | -16.9171 | 1.4 | 4.2444 | 4.2444 | -2.8444 | 0.2 | 1.6303 | 1.6303 | -1.4303 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.7 | 6.9593 | 6.9593 | -2.2593 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 25 | 25 | 12.7 | 27.6 | 20 | 20 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.31 | 8.31 | -0.21 |  |  |  | 0 | 13.38 | 17 | 17 | -3.62
30/04/2026 | 01:00 | 153.6 | 155 | 155 | -1.4 | 600.6 | 594.9466 | 594.9466 | 5.6534 | 202.8 | 193.7348 | 193.7348 | 9.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 228.5 | 235 | 230 | -1.5 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 125.8243 | -20.7243 | 105.2 | 109.89 | 125.8243 | -20.6243 |  |  |  | 0 | 127.8 | 110.22 | 126.2022 | 1.5978 | 210 | 207.2429 | 207.2429 | 2.7572 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 78.7522 | 62.5095 | 18.6904 | 7.2 | 7.2975 | 7.2975 | -0.09752 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50 | 57.647 | 79.5556 | -29.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 216.1 | 220.695 | 220.695 | -4.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4478 | 6.39 | 6.39 | 0.05776 | 463.5024 | 457.0943 | 457.0943 | 6.4081 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.075 | 34.1908 | 14.0092 | 126.1 | 136.242 | 136.242 | -10.142 | 126.3 | 136.242 | 136.242 | -9.942 | 156.4 | 136.6511 | 136.6511 | 19.7489 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 165.2 | 172.3579 | 174.5595 | -9.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 95.5452 | -95.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 101.9358 | 132.8384 | -7.2384 | 171.2 | 172.3104 | 172.3104 | -1.1104 | 170.2 | 172.3104 | 172.3104 | -2.1104 | 15 | 20 | 10 | 5 | 172 | 172.8278 | 172.8278 | -0.82784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 109.2 | 113.1106 | 169.7532 | -60.5532 | 122.9 | 129.0235 | 129.0235 | -6.1235 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8251 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3342 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 64.763 | 64.763 | 29.337 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8.8922 | 8.8922 | 3.8078 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.5 | 13.6054 | 13.6054 | 5.8946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 17.5944 | 17.5944 | 10.7056 | 53.9 | 47.4209 | 47.4209 | 6.4791 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.6 | 4.1843 | 19.792 | -15.192 | 2.4 | 2.64 | 2.64 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.9 | 13.2927 | 13.2927 | -5.3927 | 23.3 | 27.6544 | 27.6544 | -4.3544 | 0 |  |  | 0 | 12 | 38.6526 | 38.6526 | -26.6526 | 33.8 | 57.1722 | 57.1722 | -23.3722 | 1 | 4.127 | 4.127 | -3.127 | 0 | 1.5201 | 1.5201 | -1.5201 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 6.6196 | 6.6196 | -2.9196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.9 | 21 | 21 | 12.9 | 25.8 | 17 | 17 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.42 | 8.31 | 8.31 | 0.11 |  |  |  | 0 | 12.75 | 17 | 17 | -4.25
30/04/2026 | 01:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 601.2 | 594.9466 | 594.9466 | 6.2534 | 202.8 | 193.7348 | 193.7348 | 9.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229.7 | 229 | 230 | -0.3 | 27.3 | 27.8064 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 127 | 110.22 | 110.22 | 16.78 | 207.7 | 207.2429 | 207.2429 | 0.45715 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 78.7522 | 62.5095 | 19.3905 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 61.7283 | 79.5556 | -29.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 207.6 | 220.695 | 220.695 | -13.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4483 | 6.39 | 6.39 | 0.05828 | 463.1118 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0176 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 149.3 | 149.9872 | 149.9872 | -0.68721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 43.075 | 34.1908 | 13.2092 | 126.8 | 136.242 | 136.242 | -9.442 | 126.9 | 136.242 | 136.242 | -9.342 | 154.7 | 136.6511 | 136.6511 | 18.0489 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 167.3 | 172.3579 | 174.5595 | -7.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 68.0009 | -68.0009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 101.9358 | 132.8384 | -7.1384 | 171.4 | 164.7579 | 172.3104 | -0.91039 | 169.4 | 164.7579 | 172.3104 | -2.9104 | 14.8 | 50 | 10 | 4.8 | 168.4 | 165.2527 | 172.8278 | -4.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 87.4 | 66.7666 | 169.7532 | -82.3532 | 119.3 | 129.0235 | 129.0235 | -9.7235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7527 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2619 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 59.4469 | 59.4469 | 30.8531 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.7205 | 8.7205 | 0.7795 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 13.6054 | 13.6054 | 5.7946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 16.3215 | 16.3215 | 8.2785 | 51.3 | 42.9233 | 42.9233 | 8.3767 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.3 | 4.1843 | 19.792 | -15.492 | 2.4 | 2.64 | 2.64 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.6 | 14.6134 | 14.6134 | -3.0134 | 20 | 27.2525 | 27.2525 | -7.2525 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 32.5701 | 32.5701 | -21.9701 | 28.7 | 50.7916 | 50.7916 | -22.0916 | 0 | 3.0504 | 3.0504 | -3.0504 | 0 | 1.2164 | 1.2164 | -1.2164 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 6.3092 | 6.3092 | -2.8092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 17 | 17 | 3 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.31 | 8.31 | -0.51 |  |  |  | 0 | 13.17 | 17 | 17 | -3.83
30/04/2026 | 02:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 593.6 | 594.9466 | 594.9466 | -1.3466 | 200.1 | 193.7348 | 193.7348 | 6.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 230.4 | 229 | 230 | 0.4 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 110.22 | 17.18 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 549.1 | 566.0894 | 566.0894 | -16.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.1 | 7.2975 | 7.2975 | -0.19752 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 49.6 | 56.1141 | 72.3253 | -22.7253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 182.2 | 220.695 | 220.695 | -38.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.448 | 6.39 | 6.39 | 0.05802 | 464.6814 | 457.0943 | 457.0943 | 7.5872 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 125.3 | 149.9872 | 151.3625 | -26.0625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 43.075 | 34.1908 | 13.2092 | 126.8 | 136.242 | 136.242 | -9.442 | 127 | 136.242 | 136.242 | -9.242 | 154 | 136.6511 | 136.6511 | 17.3489 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 109 | 172.3579 | 172.3579 | -63.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 101.9358 | 132.8384 | -7.3384 | 170.1 | 141.0066 | 172.3104 | -2.2104 | 168.7 | 141.0066 | 172.3104 | -3.6104 | 34.1 | 70 | 10 | 24.1 | 169.9 | 141.4301 | 172.8278 | -2.9278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 59.7 | 66.7666 | 113.1106 | -53.4106 | 100.4 | 129.0235 | 129.0235 | -28.6235 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6645 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1737 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 55.8261 | 55.8261 | 27.7739 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.8932 | 8.8932 | -0.2932 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.05 | 11.6618 | 11.6618 | 0.38819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 14.5127 | 14.5127 | 6.1873 | 50.9 | 38.1122 | 38.1122 | 12.7878 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.8 | 13.9682 | 13.9682 | 2.8318 | 15.5 | 24.4088 | 24.4088 | -8.9088 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 29.9602 | 29.9602 | -22.0602 | 23.6 | 48.6413 | 48.6413 | -25.0413 | 0.1 | 2.6441 | 2.6441 | -2.5441 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | -1.1702 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 6.4984 | 6.4984 | -2.4984 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 15 | 15 | 4.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.73 | 8.31 | 8.31 | -1.58 |  |  |  | 0 | 13.13 | 17 | 17 | -3.87
30/04/2026 | 02:30 | 153.5 | 155 | 155 | -1.5 | 593.4 | 594.9466 | 594.9466 | -1.5466 | 199.3 | 193.7348 | 193.7348 | 5.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 230.4 | 229 | 230 | 0.4 | 26.9 | 27.8064 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127.7 | 110.22 | 110.22 | 17.48 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 550.2 | 566.0894 | 566.0894 | -15.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 78.7522 | 62.5095 | 17.8905 | 6.9 | 7.2975 | 7.2975 | -0.39752 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 49.6 | 60.2801 | 65.4422 | -15.8422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 206 | 220.695 | 220.695 | -14.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4489 | 6.39 | 6.39 | 0.05893 | 383.6385 | 457.0943 | 457.0943 | -73.4557 | 81.5 | 79.8827 | 79.8827 | 1.6173 | 126.1 | 149.9872 | 151.3625 | -25.2625 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 43.075 | 34.1908 | 13.2092 | 125.9 | 136.242 | 136.242 | -10.342 | 126.3 | 136.242 | 136.242 | -9.942 | 154.7 | 136.6511 | 136.6511 | 18.0489 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 110.7 | 172.3579 | 172.3579 | -61.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 101.9358 | 132.8384 | -8.1384 | 135.6 | 144.1037 | 172.3104 | -36.7104 | 140 | 144.1037 | 172.3104 | -32.3104 | 72.4 | 80 | 10 | 62.4 | 150.7 | 144.5365 | 172.8278 | -22.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 59.9 | 28.1827 | 116.5412 | -56.6412 | 104.2 | 129.0235 | 129.0235 | -24.8235 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5967 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1058 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 6.9 | 7.1057 | 7.1057 | -0.2057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 51.3227 | 51.3227 | 36.1773 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 9.0151 | 9.0151 | 3.4849 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 13.3576 | 13.3576 | 11.9424 | 50.2 | 33.6366 | 33.6366 | 16.5634 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.3 | 2.56 | 2.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.7 | 13.6214 | 13.6214 | 7.0786 | 11.1 | 21.0313 | 21.0313 | -9.9313 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 25.6187 | 25.6187 | -17.5187 | 22.9 | 41.8117 | 41.8117 | -18.9117 | 0 | 2.3956 | 2.3956 | -2.3956 | 0 | 0.6198 | 0.6198 | -0.6198 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 6.5713 | 6.5713 | -2.2713 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.87 | 8.31 | 8.31 | -0.44 |  |  |  | 0 | 12.94 | 17 | 17 | -4.06
30/04/2026 | 03:00 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 597.8 | 594.9466 | 594.9466 | 2.8534 | 201.4 | 193.7348 | 193.7348 | 7.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 81.0544 | 91.8678 | -1.6678 | 232.7 | 229 | 230 | 2.7 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.2 | 109.89 | 109.89 | -5.69 |  |  |  | 0 | 126.8 | 110.22 | 110.22 | 16.58 | 118.5 | 120.0309 | 207.2429 | -88.7429 | 80.2 | 60.1957 | 103.9326 | -23.7326 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.7522 | 62.5095 | 19.2904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.4 | 3.9186 | 3.9186 | 1.4814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 49.8002 | 100.4915 | -49.8914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 213.3 | 220.695 | 220.695 | -7.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.448 | 6.39 | 6.39 | 0.05803 | 447.9977 | 457.0943 | 457.0943 | -9.0966 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 127.9 | 136.242 | 136.242 | -8.342 | 128.5 | 136.242 | 136.242 | -7.742 | 154.6 | 136.6511 | 136.6511 | 17.9489 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 160.8 | 172.3579 | 172.3579 | -11.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 101.9358 | 132.8384 | -6.9384 | 134.9 | 163.17 | 172.3104 | -37.4104 | 135 | 163.17 | 172.3104 | -37.3104 | 77 | 163.17 | 20 | 57 | 181.4 | 245.49 | 172.8278 | 8.5722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 65.7 | 20.5973 | 42.0177 | 23.6823 | 124.9 | 129.0235 | 129.0235 | -4.1235 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5967 | 159.7415 | 206.4908 | 4.1058 | 101.8 | 80.1106 | 103.5555 | -1.7555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 47.1133 | 47.1133 | 40.1867 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.9804 | 8.9804 | 0.6196 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 13.6054 | 13.6054 | 5.7946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 11.7942 | 11.7942 | 11.5058 | 52.9 | 30.405 | 30.405 | 22.495 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.56 | 2.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.3 | 14.9544 | 14.9544 | 7.3456 | 9.9 | 20.5519 | 20.5519 | -10.6519 | 0 |  |  | 0 | 8 | 22.2464 | 22.2464 | -14.2464 | 19.3 | 38.8092 | 38.8092 | -19.5092 | 0 | 2.1313 | 2.1313 | -2.1313 | 0 | 0.5848 | 0.5848 | -0.5848 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 6.3714 | 6.3714 | -2.9714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 11 | 11 | 3 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.37 | 8.31 | 8.31 | 0.06 |  |  |  | 0 | 14.43 | 17 | 17 | -2.57
30/04/2026 | 03:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 597.1 | 594.9466 | 594.9466 | 2.1534 | 201.3 | 193.7348 | 193.7348 | 7.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 231 | 229 | 230 | 1 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 |  |  |  | 0 | 127.1 | 110.22 | 110.22 | 16.88 | 111.7 | 207.2429 | 207.2429 | -95.5429 | 68.7 | 103.9326 | 103.9326 | -35.2326 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.7522 | 62.5095 | 19.2904 | 7.4 | 7.2975 | 7.2975 | 0.10248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.1 | 49.8002 | 71.3581 | -21.2581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 218.9 | 220.695 | 220.695 | -1.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4474 | 6.39 | 6.39 | 0.05736 | 458.9764 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8821 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 148.9 | 149.9872 | 149.9872 | -1.0872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.075 | 34.1908 | 14.6092 | 126.6 | 136.242 | 136.242 | -9.642 | 126.9 | 136.242 | 136.242 | -9.342 | 155 | 136.6511 | 136.6511 | 18.3489 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 101.9358 | 132.8384 | -7.1384 | 85.4 | 109.4535 | 172.3104 | -86.9104 | 84.9 | 109.4535 | 172.3104 | -87.4104 | 85 | 109.4535 | 50 | 35 | 174.7 | 164.6732 | 172.8278 | 1.8722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 47 | 26.7765 | 47.3738 | -0.37384 | 119 | 129.0235 | 129.0235 | -10.0235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9173 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4264 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 44.4398 | 44.4398 | 44.1602 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8.8605 | 8.8605 | -1.9605 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 11.545 | 11.545 | 10.455 | 46.4 | 28.3332 | 28.3332 | 18.0668 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.3 | 4.1843 | 19.792 | -15.492 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.4 | 15.8192 | 15.8192 | 7.5808 | 12.1 | 19.4173 | 19.4173 | -7.3173 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3631 | 19.3631 | -12.7631 | 15.5 | 32.2249 | 32.2249 | -16.7249 | 0 | 1.5708 | 1.5708 | -1.5708 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 5.909 | 5.909 | -3.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.53 | 8.31 | 8.31 | -0.78 |  |  |  | 0 | 14.37 | 17 | 17 | -2.63
30/04/2026 | 04:00 | 161.2 | 155 | 155 | 6.2 | 598.9 | 594.9466 | 594.9466 | 3.9534 | 202 | 193.7348 | 193.7348 | 8.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 232.2 | 229 | 230 | 2.2 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 126.3 | 110.22 | 110.22 | 16.08 | 170.2 | 207.2429 | 207.2429 | -37.0429 | 82.6 | 103.9326 | 103.9326 | -21.3326 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 78.7522 | 62.5095 | 20.7904 | 7.8 | 7.2975 | 7.2975 | 0.50248 | 5.4 | 3.9186 | 3.9186 | 1.4814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 49.8002 | 52.1539 | -1.3539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4476 | 6.39 | 6.39 | 0.0576 | 462.1211 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0268 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 152.4 | 149.9872 | 149.9872 | 2.4128 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.5 | 43.075 | 34.1908 | 15.3092 | 150.5 | 136.242 | 136.242 | 14.258 | 150.7 | 136.242 | 136.242 | 14.458 | 167.3 | 136.6511 | 136.6511 | 30.6489 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 101.9358 | 132.8384 | -6.2384 | 85.2 | 118.7183 | 172.3104 | -87.1104 | 84.9 | 118.7183 | 172.3104 | -87.4104 | 86.8 | 118.7183 | 70 | 16.8 | 175.2 | 178.6123 | 172.8278 | 2.3722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 67.3 | 26.7765 | 47.3738 | 19.9262 | 122.1 | 129.0235 | 129.0235 | -6.9235 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9428 | 206.4908 | 206.4908 | 4.452 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 41.0706 | 41.0706 | 45.2294 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.7565 | 8.7565 | -3.8565 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 10.7407 | 10.7407 | 10.0593 | 44.3 | 27.6907 | 27.6907 | 16.6093 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.6 | 16.9762 | 16.9762 | 5.6238 | 13.6 | 19.731 | 19.731 | -6.131 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 17.1306 | 17.1306 | -12.5306 | 8.4 | 30.5298 | 30.5298 | -22.1298 | 0 | 1.5166 | 1.5166 | -1.5166 | 0 | 0.399 | 0.399 | -0.399 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 5.5439 | 5.5439 | -3.3439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 8.31 | 8.31 | -2.11 |  |  |  | 0 | 14.48 | 17 | 17 | -2.52
30/04/2026 | 04:30 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 600 | 594.9466 | 594.9466 | 5.0534 | 203.1 | 193.7348 | 193.7348 | 9.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 233.1 | 229 | 230 | 3.1 | 27.4 | 27.8064 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 126.7 | 110.22 | 110.22 | 16.48 | 209 | 207.2429 | 207.2429 | 1.7571 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.6 | 7.2975 | 7.2975 | 0.30248 | 5.4 | 3.9186 | 3.9186 | 1.4814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 49.8002 | 49.6231 | 1.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.447 | 6.39 | 6.39 | 0.05701 | 467.5101 | 457.0943 | 457.0943 | 10.4158 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 146.7 | 136.242 | 136.242 | 10.458 | 147.5 | 136.242 | 136.242 | 11.258 | 160 | 136.6511 | 136.6511 | 23.3489 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 101.9358 | 132.8384 | -6.7384 | 85.8 | 129.7869 | 172.3104 | -86.5104 | 85.7 | 129.7869 | 172.3104 | -86.6104 | 85.9 | 129.7869 | 80 | 5.9 | 175.8 | 195.265 | 172.8278 | 2.9722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 67.5 | 26.7765 | 88.5601 | -21.0601 | 120.5 | 129.0235 | 129.0235 | -8.5235 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7425 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2517 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 39.2205 | 39.2205 | 37.9795 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8.8653 | 8.8653 | -3.3653 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 11.1385 | 11.1385 | 3.3615 | 37 | 26.7616 | 26.7616 | 10.2384 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.2 | 18.0148 | 18.0148 | 6.1852 | 14.4 | 18.6715 | 18.6715 | -4.2715 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 16.7135 | 16.7135 | -13.6135 | 6.4 | 29.8257 | 29.8257 | -23.4257 | 0 | 1.5261 | 1.5261 | -1.5261 | 0 | 0.2112 | 0.2112 | -0.2112 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.629 | 5.629 | -3.829 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.66 | 8.31 | 8.31 | 0.35 |  |  |  | 0 | 14.49 | 17 | 17 | -2.51
30/04/2026 | 05:00 | 149 | 155 | 155 | -6 | 592.4 | 594.9466 | 594.9466 | -2.5466 | 200.4 | 193.7348 | 193.7348 | 6.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 230.6 | 229 | 230 | 0.6 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 126.8 | 110.22 | 110.22 | 16.58 | 207.6 | 207.2429 | 188.6951 | 18.9049 | 108.2 | 103.9326 | 94.6309 | 13.5691 | 548.4 | 566.0894 | 566.0894 | -17.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 78.7522 | 62.5095 | 17.2904 | 7.1 | 7.2975 | 7.2975 | -0.19752 | 5 | 3.9186 | 3.9186 | 1.0814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 48.6 | 49.8002 | 15.448 | 33.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4468 | 6.39 | 6.39 | 0.05684 | 461.6858 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5915 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 148.5 | 149.9872 | 151.3625 | -2.8625 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 46.9 | 43.075 | 34.1908 | 12.7092 | 166.7 | 136.242 | 147.5685 | 19.1315 | 167.1 | 136.242 | 147.5685 | 19.5315 | 178.2 | 136.6511 | 148.0117 | 30.1883 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 40.7 | 44.103 | 44.103 | -3.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 166.5 | 174.5595 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.556 | 45.556 | -4.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 101.9358 | 132.8384 | -8.9384 | 93.2 | 141.1317 | 163.17 | -69.97 | 93 | 141.1317 | 163.17 | -70.17 | 87 | 141.1317 | 163.17 | -76.17 | 176 | 212.3333 | 245.49 | -69.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 59.9 | 26.7765 | 41.1946 | 18.7054 | 114.7 | 129.0235 | 129.0235 | -14.3235 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.572 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0811 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 6.9 | 7.1057 | 7.1057 | -0.2057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 40.7293 | 40.7293 | 27.6707 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 9.1155 | 9.1155 | -5.8155 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 13.6054 | 13.6054 | 5.5946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 10.7291 | 10.7291 | 3.2709 | 31 | 26.9634 | 26.9634 | 4.0366 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.2 | 15.5491 | 15.5491 | 3.6509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 25.8 | 17.9141 | 17.9141 | 7.8859 | 17.4 | 17.1531 | 17.1531 | 0.2469 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 19.0115 | 19.0115 | -15.7115 | 6.3 | 30.7003 | 30.7003 | -24.4003 | 0 | 1.9641 | 1.9641 | -1.9641 | 0 | 0.2903 | 0.2903 | -0.2903 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 6.0141 | 6.0141 | -5.4141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.8 | 9 | 9 | 2.8 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.59 | 8.31 | 8.31 | 0.28 |  |  |  | 0 | 12.91 | 17 | 17 | -4.09
30/04/2026 | 05:30 | 156.1 | 155 | 155 | 1.1 | 601.4 | 594.9466 | 594.9466 | 6.4534 | 201.6 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 234.9 | 229 | 230 | 4.9 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 |  |  |  | 0 | 126.6 | 110.22 | 110.22 | 16.38 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 51.0201 | 61.2716 | -10.6716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 215.9 | 220.695 | 220.695 | -4.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.447 | 6.39 | 6.39 | 0.05701 | 464.5681 | 457.0943 | 457.0943 | 7.4738 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 150.3 | 149.9872 | 151.3625 | -1.0625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.075 | 34.1908 | 14.0092 | 154.3 | 136.242 | 185.8204 | -31.5204 | 154.3 | 136.242 | 185.8204 | -31.5204 | 163.1 | 136.6511 | 186.3784 | -23.2784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 171.2 | 172.3579 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 101.9358 | 132.8384 | -6.6384 | 126.5 | 162.1868 | 143.412 | -16.912 | 127.1 | 162.1868 | 143.412 | -16.312 | 127.7 | 162.1868 | 143.412 | -15.712 | 218.3 | 244.0108 | 215.764 | 2.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 87.8 | 66.7666 | 41.1946 | 46.6054 | 120.2 | 129.0235 | 129.0235 | -8.8235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9871 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4963 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 41.6868 | 41.6868 | 32.9132 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.3706 | 9.3706 | -1.8706 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 18.5 | -18.5 | 0 |  | 2.1163 | -2.1163 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 7.5054 | 7.5054 | 11.4946 | 31.9 | 19.173 | 19.173 | 12.727 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.751 | 18.751 | 1.249 | 12.9 | 13.7328 | 13.7328 | -0.8328 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 20.4656 | 20.4656 | -19.1656 | 7.2 | 33.1177 | 33.1177 | -25.9177 | 0 | 1.249 | 1.249 | -1.249 | 0 | 0.1896 | 0.1896 | -0.1896 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 6.536 | 6.536 | -3.836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 8 | 8 | 6.7 | 11.3 | 7 | 7 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.04 | 8.31 | 8.31 | 0.73 |  |  |  | 0 | 14.01 | 17 | 17 | -2.99
30/04/2026 | 06:00 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 601.8 | 594.9466 | 594.9466 | 6.8534 | 202.6 | 193.7348 | 193.7348 | 8.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 236.1 | 229 | 230 | 6.1 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 125.4 | 110.22 | 110.22 | 15.18 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 78.7522 | 62.5095 | 19.8905 | 8.1 | 7.2975 | 7.2975 | 0.80248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 126.1416 | 142.4441 | -91.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 202.8 | 220.695 | 220.695 | -17.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4468 | 6.39 | 6.39 | 0.05678 | 462.9459 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8517 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 149.7 | 149.9872 | 151.3625 | -1.6625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.075 | 34.1908 | 14.5092 | 128.8 | 136.242 | 185.8204 | -57.0204 | 129.3 | 136.242 | 185.8204 | -56.5204 | 154.7 | 136.6511 | 186.3784 | -31.6784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 170 | 172.3579 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 64.4487 | -64.4487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 101.9358 | 132.8384 | -6.7384 | 168.4 | 181.988 | 143.412 | 24.988 | 166.5 | 181.988 | 143.412 | 23.088 | 202 | 181.988 | 143.412 | 58.588 | 266 | 273.8018 | 215.764 | 50.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 68.5 | 66.7666 | 75.9234 | -7.4234 | 120.9 | 129.0235 | 129.0235 | -8.1235 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9907 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4999 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 41.256 | 41.256 | 33.744 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.5138 | 9.5138 | -4.4138 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.3 |  | 37.5 | -37.2 | 0.3 |  | 16.7047 | -16.4047 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 0 | 0.0079 | 0.0079 | -0.0079 | 0 | 0.0046 | 0.0046 | -0.0046 | 17.2 | 7.4195 | 7.4195 | 9.7805 | 41 | 18.6129 | 18.6129 | 22.3871 | 0.1 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0809 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 20.3 | 15.5491 | 15.5491 | 4.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21.7 | 18.601 | 18.601 | 3.099 | 12.8 | 14.1548 | 14.1548 | -1.3548 | 0 | 0.5325 | 0.5325 | -0.5325 | 2.1 | 18.097 | 18.097 | -15.997 | 9.5 | 30.2387 | 30.2387 | -20.7387 | 0 | 1.1236 | 1.1236 | -1.1236 | 0 | 0.2834 | 0.2834 | -0.2834 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 6.9595 | 6.9595 | -4.6595 | 3.6 | 3.5662 | 3.5662 | 0.0338 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.1 | 8 | 8 | 17.1 | 22.1 | 8 | 8 | 14.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.04 | 8.31 | 8.31 | -0.27 |  |  |  | 0 | 13.27 | 17 | 17 | -3.73
30/04/2026 | 06:30 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 595.7 | 594.9466 | 594.9466 | 0.75342 | 201.6 | 193.7348 | 193.7348 | 7.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 233.2 | 229 | 230 | 3.2 | 27.8 |  |  | 27.8 |  |  |  | 0 | 125.9 | 118.1293 | 109.89 | 16.01 | 126.4 | 118.1293 | 109.89 | 16.51 |  |  |  | 0 | 128.5 | 118.484 | 110.22 | 18.28 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.7522 | 62.5095 | 19.2904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.1 | 3.9186 | 3.9186 | 1.1814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 49.6 | 142.4441 | 142.4441 | -92.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 210.1 | 202.36 | 220.695 | -10.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4445 | 6.39 | 6.39 | 0.05452 | 452.0781 | 449.2809 | 457.0943 | -5.0161 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 140.4 | 149.9872 | 151.3625 | -10.9625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.075 | 34.1908 | 14.3092 | 120.9 | 133.7487 | 185.8204 | -64.9204 | 121.2 | 133.7487 | 185.8204 | -64.6204 | 162.1 | 134.1504 | 186.3784 | -24.2784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 34.8 | 37.9009 | 47.0826 | -12.2826 | 38.5 | 43.1565 | 44.103 | -5.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 13.6028 | 0.29724 | 144.9 | 172.3579 | 174.5595 | -29.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 88.7142 | -88.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 101.9358 | 132.8384 | -7.2384 | 169.1 | 181.988 | 133.422 | 35.678 | 167 | 181.988 | 133.422 | 33.578 | 200.8 | 181.988 | 133.422 | 67.378 | 268.8 | 273.8018 | 200.734 | 68.066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 117.8 | 163.2886 | 125.4726 | -7.6726 | 102.8 | 119.7372 | 129.0235 | -26.2235 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9298 | 206.4908 | 206.4908 | 4.439 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 66 | 38.7615 | 38.7615 | 27.2385 | 7.2 | 4.3672 | 4.3672 | 2.8328 | 11.4 | 9.6489 | 9.6489 | 1.7511 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 15 | 18.5 | 72.5097 | -57.5097 | 7.5 | 16.26 | 36.2568 | -28.7568 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 2 | 0.3781 | 0.3781 | 1.6219 | 1.4 | 0.5741 | 0.5741 | 0.8259 | 15.2 | 7.2537 | 7.2537 | 7.9463 | 34.3 | 18.5255 | 18.5255 | 15.7745 | 1.1 | 1.8704 | 1.8704 | -0.7704 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | -0.0045 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.4 | 19.0504 | 19.0504 | 0.3496 | 11.3 | 15.2081 | 15.2081 | -3.9081 | 1 | 1.9207 | 1.9207 | -0.9207 | 2.8 | 15.1855 | 15.1855 | -12.3855 | 11.3 | 25.0727 | 25.0727 | -13.7727 | 0 | 0.8613 | 0.8613 | -0.8613 | 0 | 0.2513 | 0.2513 | -0.2513 | 0.3 | 3.29 | 3.29 | -2.99 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 7.4006 | 7.4006 | -2.8006 | 15.7 | 32.8869 | 32.8869 | -17.1869 | 0.856 | 0.4314 | 0.4314 | 0.4246 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 7 | 7 | 21.4 | 27.2 | 7 | 7 | 20.2 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.09 | 8.31 | 8.31 | 0.78 |  |  |  | 0 | 13.25 | 17 | 17 | -3.75
30/04/2026 | 07:00 | 152.1 | 155 | 155 | -2.9 | 596.1 | 594.9466 | 594.9466 | 1.1534 | 199 | 193.7348 | 193.7348 | 5.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 233.2 | 229 | 230 | 3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 109.89 | 109.89 | 27.51 | 167 | 109.89 | 109.89 | 57.11 |  |  |  | 0 | 174.9 | 110.22 | 110.22 | 64.68 | 189.7 | 207.2429 | 207.2429 | -17.5429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 545.1 | 566.0894 | 566.0894 | -20.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 78.7522 | 62.5095 | 18.1904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.1 | 3.9186 | 3.9186 | 1.1814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 49 | 49.8002 | 87.48 | -38.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 130 | 202.36 | 220.695 | -90.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4459 | 6.39 | 6.39 | 0.05594 | 451.3853 | 449.2809 | 457.0943 | -5.709 | 81.1 | 79.8827 | 79.8827 | 1.2173 | 124.4 | 149.9872 | 151.3625 | -26.9625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.075 | 34.1908 | 14.2092 | 123 | 133.7487 | 185.8204 | -62.8204 | 123.2 | 133.7487 | 185.8204 | -62.6204 | 153 | 134.1504 | 186.3784 | -33.3784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 30.6 | 37.9009 | 47.0826 | -16.4826 | 35 | 43.1565 | 44.103 | -9.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 109.1 | 172.3579 | 174.5595 | -65.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 101.9358 | 132.8384 | -7.6384 | 151.3 | 178.0733 | 124.542 | 26.758 | 151 | 178.0733 | 124.542 | 26.458 | 160.5 | 178.0733 | 124.542 | 35.958 | 248.2 | 267.9121 | 187.374 | 60.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 74.7 | 163.2886 | 55.6888 | 19.0112 | 102.8 | 119.7372 | 129.0235 | -26.2235 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8783 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3875 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 54.5 | 39.321 | 39.321 | 15.179 | 23.5 | 18.9943 | 18.9943 | 4.5057 | 10.3 | 9.7471 | 9.7471 | 0.5529 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 58.1 | 36.79 | 120.8762 | -62.7762 | 31 | 46.97 | 76.9746 | -45.9746 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.04 | 11.6618 | 11.6618 | 0.37819 | 8.7 | 1.9581 | 1.9581 | 6.7419 | 1.9 | 2.3666 | 2.3666 | -0.4666 | 14.8 | 7.2078 | 7.2078 | 7.5922 | 31.3 | 19.1352 | 19.1352 | 12.1648 | 1 | 2.9914 | 2.9914 | -1.9914 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.1 | 4.1843 | 19.792 | -15.692 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 21.9 | 18.6396 | 18.6396 | 3.2604 | 10.2 | 17.2925 | 17.2925 | -7.0925 | 7.8 | 8.1186 | 8.1186 | -0.3186 | 3 | 12.2176 | 12.2176 | -9.2176 | 9.3 | 21.864 | 21.864 | -12.564 | 0 | 0.6442 | 0.6442 | -0.6442 | 0 | 0.1579 | 0.1579 | -0.1579 | 2 | 12.09 | 12.09 | -10.09 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 7.8273 | 7.8273 | -2.9273 | 100.2 | 89.7208 | 89.7208 | 10.4792 | 3.341 | 2.4942 | 2.4942 | 0.8468 | 52 | 32 | 32 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 7 | 7 | 28.8 | 33.6 | 6 | 6 | 27.6 | 38.7 | 23.04 | 23.04 | 15.66 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.47 | 8.31 | 8.31 | -0.84 |  |  |  | 0 | 13.03 | 17 | 17 | -3.97
30/04/2026 | 07:30 | 153.1 | 155 | 155 | -1.9 | 598.6 | 594.9466 | 594.9466 | 3.6534 | 201.9 | 193.7348 | 193.7348 | 8.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 229.5 | 229 | 230 | -0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 |  |  |  | 0 | 131 | 110.22 | 110.22 | 20.78 | 208.9 | 207.2429 | 207.2429 | 1.6571 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 78.7522 | 62.5095 | 17.9904 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 49.2 | 49.8002 | 76.6564 | -27.4564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 193.5 | 202.36 | 220.695 | -27.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4477 | 6.39 | 6.39 | 0.05769 | 453.8278 | 449.2809 | 457.0943 | -3.2664 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 142.5 | 149.9872 | 151.3625 | -8.8625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.075 | 34.1908 | 14.2092 | 121.6 | 133.7487 | 185.8204 | -64.2204 | 121.9 | 133.7487 | 185.8204 | -63.9204 | 153.5 | 134.1504 | 186.3784 | -32.8784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 34.3 | 37.9009 | 47.0826 | -12.7826 | 39.6 | 43.1565 | 44.103 | -4.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 155.2 | 172.3579 | 174.5595 | -19.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.556 | 45.556 | -4.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 101.9358 | 132.8384 | -7.1384 | 127.8 | 156.6947 | 124.542 | 3.258 | 127.5 | 156.6947 | 124.542 | 2.958 | 125.6 | 156.6947 | 124.542 | 1.058 | 216.6 | 235.748 | 187.374 | 29.226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 133.7 | 163.2886 | 20.5973 | 113.1027 | 109.2 | 119.7372 | 129.0235 | -19.8235 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8991 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4083 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 30.9 | 37.7859 | 37.7859 | -6.8859 | 54.5 | 42.3734 | 42.3734 | 12.1266 | 10.8 | 9.9064 | 9.9064 | 0.8936 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 95.8 | 80.42 | 154.276 | -58.476 | 44.5 | 65.65 | 85.648 | -41.148 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 12.2 | 5.0463 | 5.0463 | 7.1537 | 6.1 | 5.1117 | 5.1117 | 0.9883 | 12.6 |  |  | 12.6 | 24.8 |  |  | 24.8 | 1.9 | 5.4016 | 5.4016 | -3.5016 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0465 | 0.0465 | -0.0465 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 19.1254 | 19.1254 | 0.7746 | 8.3 | 17.6213 | 17.6213 | -9.3213 | 20.3 | 17.3074 | 17.3074 | 2.9926 | 0.8 | 10.239 | 10.239 | -9.439 | 8.7 | 19.3107 | 19.3107 | -10.6107 | 0 | 0.4371 | 0.4371 | -0.4371 | 0 | 0.0962 | 0.0962 | -0.0962 | 11.7 | 20.89 | 20.89 | -9.19 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 8.0568 | 8.0568 | -4.2568 | 166.1 | 170.5405 | 170.5405 | -4.4405 | 6.055 | 3.8108 | 3.8108 | 2.2442 | 90.2 | 64 | 64 | 26.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.5 | 6 | 6 | 34.5 | 30.1 | 6 | 6 | 24.1 | 74.4 | 46.08 | 46.08 | 28.32 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.89 | 8.31 | 8.31 | -0.42 |  |  |  | 0 | 13.34 | 17 | 17 | -3.66
30/04/2026 | 08:00 | 161.5 | 155 | 155 | 6.5 | 603.2 | 594.9466 | 594.9466 | 8.2534 | 202.9 | 193.7348 | 193.7348 | 9.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 233.2 | 229 | 230 | 3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 107.6 | 109.89 | 109.89 | -2.29 |  |  |  | 0 | 128 | 110.22 | 110.22 | 17.78 | 126.7 | 207.2429 | 207.2429 | -80.5429 | 84.4 | 103.9326 | 103.9326 | -19.5326 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 78.7522 | 62.5095 | 20.6904 | 8.2 | 7.2975 | 7.2975 | 0.90248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 51 | 49.8002 | 26.4186 | 24.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 184.8 | 202.36 | 220.695 | -35.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4466 | 6.39 | 6.39 | 0.05658 | 454.7778 | 449.2809 | 457.0943 | -2.3164 | 81.4 | 79.8827 | 79.8827 | 1.5173 | 149.2 | 149.9872 | 151.3625 | -2.1625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 129 | 133.7487 | 185.8204 | -56.8204 | 129 | 133.7487 | 185.8204 | -56.8204 | 153.4 | 134.1504 | 186.3784 | -32.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 39 | 37.9009 | 47.0826 | -8.0826 | 40.6 | 43.1565 | 44.103 | -3.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 166.3 | 172.3579 | 174.5595 | -8.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1244 | -63.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 101.9358 | 132.8384 | -6.0384 | 84.8 | 135.8021 | 124.542 | -39.742 | 85.5 | 135.8021 | 124.542 | -39.042 | 86.4 | 135.8021 | 124.542 | -38.142 | 175.2 | 204.3149 | 187.374 | -12.174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 155.2 | 163.2886 | 20.5973 | 134.6027 | 124.3 | 119.7372 | 129.0235 | -4.7235 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8631 | 206.4908 | 206.4908 | 4.3722 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 0 |  | 6.7732 | -6.7732 | 6.9 | 7.1057 | 7.1057 | -0.2057 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.103 | 0.103 | 0.197 | 24.7 | 37.5932 | 37.5932 | -12.8932 | 67.6 | 56.7768 | 56.7768 | 10.8232 | 12.9 | 10.2632 | 10.2632 | 2.6368 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 167.5 | 167.47 | 187.465 | -19.965 | 84.8 | 90.8707 | 90.8707 | -6.0707 | 2 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.06 | 11.6618 | 11.6618 | 0.39819 | 13.6 | 7.3619 | 7.3619 | 6.2381 | 15 | 8.472 | 8.472 | 6.528 | 14.9 |  |  | 14.9 | 29.3 |  |  | 29.3 | 4.9 | 7.4299 | 7.4299 | -2.5299 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 4.2 | 4.1843 | 19.792 | -15.592 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.4 | 19.9784 | 19.9784 | 4.4216 | 5.7 | 17.5112 | 17.5112 | -11.8112 | 30.9 | 25.0921 | 25.0921 | 5.8079 | 3.3 | 7.85 | 7.85 | -4.55 | 22.3 | 16.6366 | 16.6366 | 5.6634 | 0 | 0.3363 | 0.3363 | -0.3363 | 0 | 0.0561 | 0.0561 | -0.0561 | 34.8 | 29.31 | 29.31 | 5.49 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 8.5182 | 8.5182 | -2.1182 | 210.8 | 213.7151 | 213.7151 | -2.9151 | 8.483 | 7.337 | 7.337 | 1.146 | 112.6 | 97 | 97 | 15.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 6 | 6 | 26.3 | 25.1 | 7 | 7 | 18.1 | 86.4 | 69.84 | 69.84 | 16.56 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.22 | 8.31 | 8.31 | -0.09 |  |  |  | 0 | 13.55 | 17 | 17 | -3.45
30/04/2026 | 08:30 | 161.4 | 155 | 155 | 6.4 | 602.3 | 594.9466 | 594.9466 | 7.3534 | 203.2 | 193.7348 | 193.7348 | 9.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 234.1 | 229 | 230 | 4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 116.2817 | -11.2817 | 107.7 | 109.89 | 116.2817 | -8.5817 |  |  |  | 0 | 129.3 | 110.22 | 116.6309 | 12.6691 | 160.5 | 207.2429 | 207.2429 | -46.7428 | 81.2 | 103.9326 | 103.9326 | -22.7326 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 78.7522 | 62.5095 | 21.0905 | 8.2 | 7.2975 | 7.2975 | 0.90248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90.9 | 49.8002 | 53.4316 | 37.4684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 210.6 | 202.36 | 220.695 | -10.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4474 | 6.39 | 6.39 | 0.05742 | 458.9133 | 449.2809 | 457.0943 | 1.819 | 81.3 | 79.8827 | 79.8827 | 1.4173 | 152.2 | 149.9872 | 151.3625 | 0.83748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.8 | 43.075 | 34.1908 | 15.6092 | 128.2 | 133.7487 | 185.8204 | -57.6204 | 128.5 | 133.7487 | 185.8204 | -57.3204 | 161.3 | 134.1504 | 186.3784 | -25.0784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 40.9 | 37.9009 | 47.0826 | -6.1826 | 41.9 | 43.1565 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 13.6028 | 0.59724 | 172.6 | 172.3579 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 |  | 77.479 | -31.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.556 | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 101.9358 | 132.8384 | -5.8384 | 85.4 | 153.8 | 124.542 | -39.142 | 85.3 | 153.8 | 124.542 | -39.242 | 87.1 | 153.8 | 124.542 | -37.442 | 174.7 | 231.3928 | 187.374 | -12.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 194.8 | 163.2886 | 131.3792 | 63.4208 | 128.7 | 119.7372 | 129.0235 | -0.32347 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 43.5 | 78.568 | 78.568 | -35.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9944 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4964 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 | 0 | 6.7732 | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | 0.213 | 30.9 | 40.8466 | 40.8466 | -9.9466 | 70.1 | 62.1069 | 62.1069 | 7.9931 | 14.3 | 10.4321 | 10.4321 | 3.8679 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 174.1 | 198.781 | 198.781 | -24.681 | 88.6 | 95.3484 | 95.3484 | -6.7484 | 2 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 12.06 | 9.2 | 9.2 | 2.86 | 14.2 | 8.9268 | 8.9268 | 5.2732 | 16.6 | 10.7092 | 10.7092 | 5.8908 | 12.6 |  |  | 12.6 | 30.8 |  |  | 30.8 | 14.1 | 10.3692 | 10.3692 | 3.7308 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 5.7 | 4.1843 | 19.792 | -14.092 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.105 | 0.105 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 29 | 21.7994 | 21.7994 | 7.2006 | 6.8 | 23.4511 | 23.4511 | -16.6511 | 31.1 | 29.4081 | 29.4081 | 1.6919 | 8.3 | 7.8607 | 7.8607 | 0.4393 | 31.8 | 16.3007 | 16.3007 | 15.4993 | 0 | 0.9174 | 0.9174 | -0.9174 | 0 | 0.2265 | 0.2265 | -0.2265 | 41.6 | 37.73 | 37.73 | 3.87 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 8.7419 | 8.7419 | -1.0419 | 218.2 | 223.1685 | 223.1685 | -4.9685 | 10.482 | 8.6327 | 8.6327 | 1.8493 | 111.8 | 117 | 117 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 5 | 5 | 17.7 | 17.1 | 8 | 8 | 9.1 | 86.8 | 84.24 | 84.24 | 2.56 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.66 | 8.31 | 8.31 | 0.35 |  |  |  | 0 | 8.38 | 17 | 17 | -8.62
30/04/2026 | 09:00 | 150.6 | 155 | 155 | -4.4 | 594.8 | 594.9466 | 594.9466 | -0.14658 | 201.1 | 193.7348 | 193.7348 | 7.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 228 | 229 | 230 | -2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 146.6426 | -41.3426 | 108.1 | 109.89 | 146.6426 | -38.5426 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 147.083 | -17.883 | 209.3 | 207.2429 | 207.2429 | 2.0572 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 78.7522 | 62.5095 | 17.8905 | 7 | 7.2975 | 7.2975 | -0.29752 | 5.1 | 3.9186 | 3.9186 | 1.1814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 49.1 | 49.8002 | 54.6297 | -5.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 200.4 | 202.36 | 220.695 | -20.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4473 | 6.39 | 6.39 | 0.05725 | 453.9467 | 449.2809 | 457.0943 | -3.1476 | 81.2 | 79.8827 | 79.8827 | 1.3173 | 146.2 | 149.9872 | 151.3625 | -5.1625 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.6 | 43.075 | 34.1908 | 13.4092 | 127.6 | 133.7487 | 185.8204 | -58.2204 | 127.8 | 133.7487 | 185.8204 | -58.0204 | 155 | 134.1504 | 186.3784 | -31.3784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 35.1 | 37.9009 | 47.0826 | -11.9826 | 40.2 | 43.1565 | 44.103 | -3.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 13.6028 | -0.00276 | 162.8 | 172.3579 | 174.5595 | -11.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 56.8839 | 92.2297 | -50.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 |  | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 132.8384 | 132.8384 | -8.9384 | 103.3 | 138.7262 | 124.542 | -21.242 | 102.9 | 138.7262 | 124.542 | -21.642 | 100.3 | 138.7262 | 124.542 | -24.242 | 189.5 | 208.7143 | 187.374 | 2.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 169.5 | 163.2886 | 157.4694 | 12.0306 | 116.9 | 119.7373 | 129.0235 | -12.1235 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 42.9 | 78.568 | 78.568 | -35.668 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7446 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2537 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 0 | 6.7732 | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.663 | 0.663 | 0.237 | 40.2 | 29.6 | 45.0141 | -4.8141 | 71.7 | 65.3065 | 65.3065 | 6.3935 | 11.5 | 10.4415 | 10.4415 | 1.0585 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 176.9 | 202.203 | 202.203 | -25.303 | 90.2 | 97.15 | 97.15 | -6.95 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.06 | 9.2 | 9.2 | 2.86 | 13.8 | 9.9367 | 9.9367 | 3.8633 | 16.3 | 11.5813 | 11.5813 | 4.7187 | 14.3 | 16.99 |  | 14.3 | 42.9 | 33.57 |  | 42.9 | 16.6 | 11.3213 | 11.3213 | 5.2787 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 12.5 | 17.3547 | 19.792 | -7.292 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.133 | 0.133 | -0.033 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27.6 | 20.4317 | 20.4317 | 7.1683 | 7.1 | 9.43 | 24.8894 | -17.7894 | 32.2 | 30.5834 | 30.5834 | 1.6166 | 16.2 | 14.79 | 9.3966 | 6.8034 | 32.4 | 22.17 | 19.0382 | 13.3618 | 0.9 | 1.1268 | 1.1268 | -0.2268 | 0.4 | 0.4938 | 0.4938 | -0.0938 | 41.1 | 39.49 | 39.49 | 1.61 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 8.6533 | 8.6533 | -2.2533 | 220.4 | 227.8601 | 227.8601 | -7.4601 | 12.437 | 11.2296 | 11.2296 | 1.2074 | 112.1 | 123 | 123 | -10.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 35.99 | 4 | 5.2 | 10.2 | 29.39 | 8 | 2.2 | 90.3 | 88.56 | 88.56 | 1.74 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.71 | 8.31 | 8.31 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.3 | 17 | 17 | -10.7
30/04/2026 | 09:30 | 157.6 | 155 | 155 | 2.6 | 601.3 | 594.9466 | 594.9466 | 6.3534 | 201.8 | 193.7348 | 193.7348 | 8.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226.4 | 229 | 230 | -3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 171.3981 | -66.8981 | 107.7 | 109.89 | 171.3981 | -63.6981 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 171.9128 | -43.1128 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 78.7522 | 62.5095 | 20.0905 | 7.8 | 7.2975 | 7.2975 | 0.50248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 49.8002 | 57.6842 | -7.1842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 189.8 | 202.36 | 220.695 | -30.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4473 | 6.39 | 6.39 | 0.0573 | 455.0482 | 449.2809 | 457.0943 | -2.0461 | 81.2 | 79.8827 | 79.8827 | 1.3173 | 148.5 | 149.9872 | 151.3625 | -2.8625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.075 | 34.1908 | 13.9092 | 125.3 | 133.7487 | 185.8204 | -60.5204 | 125.9 | 133.7487 | 185.8204 | -59.9204 | 153.7 | 134.1504 | 186.3784 | -32.6784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 37.7 | 37.9009 | 47.0826 | -9.3826 | 41 | 43.1565 | 44.103 | -3.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 13.6028 | 0.49724 | 164.2 | 172.3579 | 174.5595 | -10.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 65.7397 | 95.5452 | -23.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 122.3 | 167.2648 | 124.542 | -2.242 | 121.4 | 167.2648 | 124.542 | -3.142 | 121.3 | 167.2648 | 124.542 | -3.242 | 212.8 | 251.6506 | 187.374 | 25.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 173.7 | 163.2886 | 184.1769 | -10.4769 | 122.6 | 119.7373 | 129.0235 | -6.4235 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 43.3 | 78.568 | 78.568 | -35.268 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5618 | 206.4908 | 206.4908 | 4.071 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 0 | 6.7732 | 6.7732 | -6.7732 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.822 | 0.822 | -0.422 | 58.6 | 36.95 | 49.0905 | 9.5095 | 72.6 | 68.0883 | 68.0883 | 4.5117 | 14 | 10.5248 | 10.5248 | 3.4752 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 178.6 | 203.5115 | 203.5115 | -24.9115 | 91.3 | 98.4705 | 98.4705 | -7.1705 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 17 | 13.6054 | 13.6054 | 3.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.06 | 9.2 | 9.2 | 2.86 | 13.8 | 12.1139 | 12.1139 | 1.6861 | 16.4 | 14.7858 | 14.7858 | 1.6142 | 11.4 | 16.89 |  | 11.4 | 28.6 | 38.4 |  | 28.6 | 16.5 | 12.7529 | 12.7529 | 3.7471 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 16.3 | 19.4051 | 19.792 | -3.492 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.159 | 0.159 | 0.041 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.3 | 18.9501 | 18.9501 | 7.3499 | 4.9 | 16.02 | 29.7953 | -24.8953 | 31.7 | 31.4866 | 31.4866 | 0.2134 | 26.6 | 25.28 | 13.8505 | 12.7495 | 35.7 | 34.98 | 23.2181 | 12.4819 | 2 | 1.7111 | 1.7111 | 0.2889 | 2 | 0.7316 | 0.7316 | 1.2684 | 43.3 | 41.25 | 41.25 | 2.05 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.5 | 8.7067 | 8.7067 | -1.2067 | 221.8 | 229.5022 | 229.5022 | -7.7022 | 13.974 | 11.953 | 11.953 | 2.021 | 118.5 | 125 | 125 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 37.41 | 4 | -4 | 1.4 | 31.79 | 8 | -6.6 | 91.6 | 90 | 90 | 1.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.93 | 8.31 | 8.31 | -0.38 |  |  |  | 0 | 7.89 | 17 | 17 | -9.11
30/04/2026 | 10:00 | 154.5 | 155 | 155 | -0.5 | 601.6 | 594.9466 | 594.9466 | 6.6534 | 201.9 | 193.7348 | 193.7348 | 8.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 226.7 | 229 | 230 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 187.784 | -82.384 | 109.1 | 109.89 | 187.784 | -78.684 |  |  |  | 0 | 129.3 | 110.22 | 188.3479 | -59.0479 | 206.5 | 207.2429 | 207.2429 | -0.74285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 560.4 | 566.0894 | 566.0894 | -5.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.7522 | 62.5095 | 19.0905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49.9 | 49.8002 | 64.5055 | -14.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 198.8 | 202.36 | 220.695 | -21.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4481 | 6.39 | 6.39 | 0.05805 | 457.7164 | 449.2809 | 457.0943 | 0.62217 | 81.1 | 79.8827 | 79.8827 | 1.2173 | 149.7 | 149.9872 | 151.3625 | -1.6625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 134.9 | 133.7487 | 185.8204 | -50.9204 | 135 | 133.7487 | 185.8204 | -50.8204 | 155.4 | 134.1504 | 186.3784 | -30.9784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 38.9 | 37.9009 | 47.0826 | -8.1826 | 41.2 | 43.1565 | 44.103 | -2.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 13.6028 | 0.19724 | 170.7 | 172.3579 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 67.409 | 95.5452 | -23.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 121.9 | 178.3589 | 124.542 | -2.642 | 121.7 | 178.3589 | 124.542 | -2.842 | 122 | 178.3589 | 124.542 | -2.542 | 212.7 | 268.3417 | 187.374 | 25.326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 194.4 | 163.2886 | 217.5276 | -23.1276 | 125.2 | 119.7373 | 129.0235 | -3.8235 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 43.2 | 78.568 | 78.568 | -35.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8093 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3185 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 5.3 | 6.7732 | 6.7732 | -1.4732 | 6.9 | 7.1057 | 7.1057 | -0.2057 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.919 | 0.919 | -0.219 | 81.7 | 44.96 | 53.2835 | 28.4165 | 72.6 | 69.707 | 69.707 | 2.893 | 13.7 | 10.8286 | 10.8286 | 2.8714 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181.1 | 204.3639 | 204.3639 | -23.2639 | 92.2 | 99.0919 | 99.0919 | -6.8919 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.9 | 13.6054 | 13.6054 | 3.2946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 12.06 | 9.2 | 9.2 | 2.86 | 13.9 | 12.5384 | 12.5384 | 1.3616 | 16.5 | 14.978 | 14.978 | 1.522 | 15.2 | 16.88 |  | 15.2 | 41.6 | 43.66 |  | 41.6 | 16.3 | 13.0668 | 13.0668 | 3.2332 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.8 | 19.7916 | 19.792 | 0.008 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.174 | 0.174 | 0.026 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.3 | 18.8578 | 18.8578 | 6.4422 | 5.6 | 23.16 | 31.533 | -25.933 | 31.9 | 31.6735 | 31.6735 | 0.2265 | 25.6 | 36.67 | 17.0868 | 8.5132 | 37.4 | 48.91 | 27.6293 | 9.7707 | 2.1 | 2.2926 | 2.2926 | -0.1926 | 2.5 | 1.0203 | 1.0203 | 1.4797 | 42.9 | 41.15 | 41.15 | 1.75 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 9.2726 | 9.2726 | 1.0274 | 225.8 | 229.6825 | 229.6825 | -3.8825 | 15.282 | 14.0148 | 14.0148 | 1.2672 | 119.1 | 126 | 126 | -6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38.89 | 3 | -3 | 0.3 | 34.33 | 9 | -8.7 | 92.4 | 90.72 | 90.72 | 1.68 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.36 | 8.31 | 8.31 | -0.95 |  |  |  | 0 | 6.34 | 17 | 17 | -10.66
30/04/2026 | 10:30 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 599 | 594.9466 | 594.9466 | 4.0534 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 226 | 229 | 230 | -4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 187.784 | -82.584 | 108.2 | 109.89 | 187.784 | -79.584 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 188.3479 | -60.1479 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.7522 | 62.5095 | 18.7904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 49.8002 | 79.136 | -28.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 186.9 | 187.7827 | 220.695 | -33.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.0585 | 453.9336 | 449.2809 | 457.0943 | -3.1606 | 81.1 | 79.8827 | 79.8827 | 1.2173 | 143.1 | 149.9872 | 151.3625 | -8.2625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 123.8 | 133.7487 | 185.8204 | -62.0204 | 123.6 | 133.7487 | 185.8204 | -62.2204 | 153.4 | 134.1504 | 186.3784 | -32.9784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 36.5 | 37.9009 | 47.0826 | -10.5826 | 39.5 | 43.1565 | 44.103 | -4.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 153.5 | 172.3579 | 174.5595 | -21.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 67.4106 | 95.5452 | -24.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 132.8384 | 132.8384 | -7.5384 | 147.1 | 181.988 | 124.542 | 22.558 | 147.2 | 181.988 | 124.542 | 22.658 | 148 | 181.988 | 124.542 | 23.458 | 236.9 | 273.8018 | 187.374 | 49.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 169 | 229.6847 | 270.068 | -101.068 | 118.5 | 119.7373 | 129.0235 | -10.5235 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 42.9 | 78.568 | 78.568 | -35.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4898 | 206.4908 | 206.4908 | 2.999 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8 | 6.7732 | 6.7732 | 1.2268 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.001 | 1.001 | -0.401 | 74.1 | 52.31 | 59.2416 | 14.8584 | 72.5 | 71.1501 | 71.1501 | 1.3499 | 13.3 | 11.1166 | 11.1166 | 2.1834 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 182.1 | 203.9332 | 203.9332 | -21.8332 | 93 | 100.8119 | 100.8119 | -7.8119 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 13.6054 | 13.6054 | 2.7946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 10.23 | 9.2 | 9.2 | 1.03 | 14 | 12.4564 | 12.4564 | 1.5436 | 16.7 | 15.0774 | 15.0774 | 1.6226 | 14.6 | 17.09 |  | 14.6 | 58.3 | 48.49 |  | 58.3 | 16.3 | 14.0369 | 14.0369 | 2.2631 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1825 | 0.1825 | 0.0175 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.4 | 18.826 | 18.826 | 6.574 | 6.2 | 29.75 | 39.8082 | -33.6082 | 31.9 | 31.664 | 31.664 | 0.236 | 25.1 | 47.16 | 26.2221 | -1.1221 | 41.9 | 61.72 | 39.9161 | 1.9839 | 2.8 | 3.4909 | 3.4909 | -0.6909 | 1.5 | 1.7435 | 1.7435 | -0.2435 | 43.2 | 41.06 | 41.06 | 2.14 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 9.8136 | 9.8136 | -1.9136 | 227.5 | 228.7209 | 228.7209 | -1.2209 | 16.378 | 14.5302 | 14.5302 | 1.8478 | 121.6 | 127 | 127 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 40.31 | 3 | -2.8 | 8.1 | 36.73 | 11 | -2.9 | 92.5 | 91.44 | 91.44 | 1.06 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.11 | 8.31 | 8.31 | -0.2 |  |  |  | 0 | 8.48 | 17 | 17 | -8.52
30/04/2026 | 11:00 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 601 | 594.9466 | 594.9466 | 6.0534 | 202.4 | 193.7348 | 193.7348 | 8.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 227.9 | 229 | 230 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 187.784 | -82.184 | 107.6 | 109.89 | 187.784 | -80.184 |  |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 188.3479 | -60.9479 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.7522 | 62.5095 | 19.0905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 81 | 49.8002 | 65.9302 | 15.0698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 186.5 | 187.7827 | 220.695 | -34.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4501 | 6.39 | 6.39 | 0.06005 | 455.2902 | 449.2809 | 457.0943 | -1.804 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 149.2 | 149.9872 | 151.3625 | -2.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 127.1 | 133.7487 | 185.8204 | -58.7204 | 127.4 | 133.7487 | 185.8204 | -58.4204 | 153.7 | 134.1504 | 186.3784 | -32.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 38.4 | 37.9009 | 47.0826 | -8.6826 | 40.9 | 43.1565 | 44.103 | -3.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 13.6028 | 0.39724 | 171.7 | 172.3579 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 67.4106 | 95.5452 | -24.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 |  | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 148.4 | 181.988 | 124.542 | 23.858 | 148.4 | 181.988 | 124.542 | 23.858 | 148.7 | 181.988 | 124.542 | 24.158 | 236.1 | 273.8018 | 187.374 | 48.726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 202.6 | 216.3054 | 268.2423 | -65.6423 | 125.2 | 119.7373 | 129.0235 | -3.8235 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 42.9 | 78.568 | 78.568 | -35.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.925 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4342 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8 | 6.7732 | 6.7732 | 1.2268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.024 | 1.024 | -0.424 | 70.4 | 57.72 | 65.8059 | 4.5941 | 73.5 | 72.2229 | 72.2229 | 1.2771 | 15.4 | 11.2122 | 11.2122 | 4.1878 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.2 | 203.2828 | 203.2828 | -20.0828 | 92.9 | 101.0272 | 101.0272 | -8.1272 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 13.6054 | 13.6054 | 2.7946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.02 | 9.2 | 9.2 | -3.18 | 14 | 12.9939 | 12.9939 | 1.0061 | 16.6 | 15.4488 | 15.4488 | 1.1512 | 16.9 | 16.7 |  | 16.9 | 59.9 | 52.06 |  | 59.9 | 15.9 | 14.2642 | 14.2642 | 1.6358 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1835 | 0.1835 | 0.0165 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.3 | 18.5341 | 18.5341 | 6.7659 | 17.2 | 34.7 | 43.3259 | -26.1259 | 31.8 | 32.1305 | 32.1305 | -0.3305 | 29.4 | 54.94 | 32.823 | -3.423 | 53.8 | 71.16 | 47.3076 | 6.4924 | 2.9 | 4.0617 | 4.0617 | -1.1617 | 2.1 | 2.3743 | 2.3743 | -0.2743 | 43.3 | 42.14 | 42.14 | 1.16 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.1883 | 10.1883 | 0.2117 | 228 | 229.3381 | 229.3381 | -1.3381 | 17.226 | 15.8236 | 15.8236 | 1.4024 | 121.2 | 127 | 127 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 41.56 | 5 | -1.7 | 9.2 | 38.68 | 14 | -4.8 | 93 | 91.44 | 91.44 | 1.56 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.06 | 8.31 | 8.31 | 0.75 |  |  |  | 0 | 7.71 | 17 | 17 | -9.29
30/04/2026 | 11:30 | 153.6 | 155 | 155 | -1.4 | 600.6 | 594.9466 | 594.9466 | 5.6534 | 202.8 | 193.7348 | 193.7348 | 9.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 222.8 | 229 | 230 | -7.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 187.784 | -82.484 | 108.7 | 109.89 | 187.784 | -79.084 |  |  |  | 0 | 128.1 | 110.22 | 188.3479 | -60.2479 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 78.7522 | 62.5095 | 18.6904 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 49.8002 | 54.2452 | 26.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 177.9 | 180.0082 | 220.695 | -42.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4504 | 6.39 | 6.39 | 0.06036 | 464.5095 | 457.0943 | 457.0943 | 7.4153 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 147.8 | 149.9872 | 151.3625 | -3.5625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.075 | 34.1908 | 14.3092 | 123.1 | 133.7487 | 185.8204 | -62.7204 | 123.7 | 133.7487 | 185.8204 | -62.1204 | 153.6 | 134.1504 | 186.3784 | -32.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 13.6028 | 0.09724 | 165.6 | 172.3579 | 174.5595 | -8.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 67.4106 | 95.5452 | -23.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 148.2 | 181.988 | 127.206 | 20.994 | 148.2 | 181.988 | 127.206 | 20.994 | 148.4 | 181.988 | 127.206 | 21.194 | 235.9 | 273.8018 | 191.382 | 44.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 189 | 223.6547 | 254.7688 | -65.7688 | 131.6 | 129.0235 | 129.0235 | 2.5765 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9259 | 199.8 | 199.8 | 9.1259 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 8.2 | 6.7732 | 6.7732 | 1.4268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.014 | 1.014 | -0.414 | 65.1 | 58.23 | 68.8324 | -3.7324 | 75.2 | 72.7422 | 72.7422 | 2.4578 | 15.5 | 11.2726 | 11.2726 | 4.2274 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 182.2 | 202.9098 | 202.9098 | -20.7098 | 92.7 | 102.4092 | 102.4092 | -9.7092 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.4 | 13.6054 | 13.6054 | 2.7946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.8 | 12.7778 | 12.7778 | 1.0222 | 16.5 | 15.5777 | 15.5777 | 0.9223 | 14.7 | 16.61 |  | 14.7 | 57.6 | 52.89 |  | 57.6 | 16.3 | 14.3041 | 14.3041 | 1.9959 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.184 | 0.184 | 0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25 | 19.2154 | 19.2154 | 5.7846 | 18.5 | 37.82 | 48.9219 | -30.4219 | 32.3 | 32.3133 | 32.3133 | -0.0133 | 45.6 | 58.05 | 45.376 | 0.224 | 52.3 | 73.57 | 60.1614 | -7.8614 | 5.8 | 5.8566 | 5.8566 | -0.0566 | 4.6 | 3.6796 | 3.6796 | 0.9204 | 43 | 43.23 | 43.23 | -0.23 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.4243 | 10.4243 | -1.8243 | 228.8 | 229.6341 | 229.6341 | -0.8341 | 17.551 | 16.0014 | 16.0014 | 1.5496 | 121.6 | 127 | 127 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 46.06 | 8 | -5.8 | 18.2 | 43.73 | 20 | -1.8 | 92.9 | 91.44 | 91.44 | 1.46 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.31 | 8.31 | -0.01 |  |  |  | 0 | 8.49 | 17 | 17 | -8.51
30/04/2026 | 12:00 | 156.5 | 155 | 155 | 1.5 | 600.8 | 594.9466 | 594.9466 | 5.8534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 224.1 | 229 | 230 | -5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 187.784 | -82.284 | 108 | 109.89 | 187.784 | -79.784 |  |  |  | 0 | 128.9 | 110.22 | 188.3479 | -59.4479 | 203.2 | 207.2428 | 207.2429 | -4.0428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.7522 | 62.5095 | 19.2904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 49.8002 | 43.6706 | 36.8294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 156.1 | 180.0082 | 220.695 | -64.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4499 | 6.39 | 6.39 | 0.05987 | 462.14 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0457 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 140.7 | 149.9872 | 151.3625 | -10.6625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 43.075 | 34.1908 | 13.2092 | 125.7 | 133.7487 | 185.8204 | -60.1204 | 125.4 | 133.7487 | 185.8204 | -60.4204 | 153.6 | 134.1504 | 186.3784 | -32.7784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 149.6 | 172.3579 | 174.5595 | -24.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 67.4106 | 95.3518 | -23.3518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 |  | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 148.1 | 165.94 | 127.206 | 20.894 | 147.9 | 165.94 | 127.206 | 20.694 | 147.4 | 165.94 | 127.206 | 20.194 | 235.8 | 249.6574 | 191.382 | 44.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 159.7 | 198.4631 | 216.4476 | -56.7475 | 127 | 129.0235 | 129.0235 | -2.0235 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3518 | 199.8 | 199.8 | 8.5518 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.032 | 1.032 | -0.332 | 63.8 | 71.48 | 72.5822 | -8.7822 | 75.5 | 73.2382 | 73.2382 | 2.2618 | 15.1 | 11.1993 | 11.1993 | 3.9007 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.4 | 185.45 | 202.1252 | -18.7252 | 93.3 | 102.9023 | 102.9023 | -9.6023 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.3 | 13.6054 | 13.6054 | 2.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.6 | 12.9174 | 12.9174 | 0.6826 | 16.1 | 15.5861 | 15.5861 | 0.5139 | 16 | 15.82 |  | 16 | 59.2 | 61.29 |  | 59.2 | 16.2 | 14.1268 | 14.1268 | 2.0732 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1885 | 0.1885 | 0.0115 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 25.5 | 19.4378 | 19.4378 | 6.0622 | 31.8 | 23.31 | 52.3958 | -20.5958 | 31.9 | 31.7713 | 31.7713 | 0.1287 | 51.1 | 40.64 | 48.581 | 2.519 | 55.7 | 50.79 | 63.6634 | -7.9634 | 7.4 | 6.3751 | 6.3751 | 1.0249 | 5 | 3.8455 | 3.8455 | 1.1545 | 43.3 | 42.13 | 42.13 | 1.17 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.5799 | 10.5799 | -0.1799 | 230.5 | 230.1474 | 230.1474 | 0.3526 | 17.538 | 16.3177 | 16.3177 | 1.2203 | 120.3 | 120.2 | 127 | -6.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 8.63 | 12 | 1.2 | 27.5 | 8.631 | 28 | -0.5 | 92.8 | 93.33 | 91.44 | 1.36 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.04 | 8.31 | 8.31 | -0.27 |  |  |  | 0 | 7.69 | 17 | 17 | -9.31
30/04/2026 | 12:30 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 600.1 | 594.9466 | 594.9466 | 5.1534 | 202.7 | 193.7348 | 193.7348 | 8.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 222.3 | 229 | 230 | -7.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 157.0625 | -51.9625 | 108.5 | 109.89 | 157.0625 | -48.5625 |  |  |  | 0 | 127.6 | 110.22 | 157.5342 | -29.9342 | 202.9 | 207.2428 | 207.2429 | -4.3429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 558.7 | 566.0894 | 566.0894 | -7.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 78.7522 | 62.5095 | 19.5905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.2 | 49.8002 | 21.0168 | 59.1832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 174.4 | 180.0082 | 220.695 | -46.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4542 | 6.39 | 6.39 | 0.06417 | 462.1651 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0709 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 148.2 | 149.9872 | 151.3625 | -3.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.8 | 43.075 | 34.1908 | 15.6092 | 125.4 | 133.7487 | 185.8204 | -60.4204 | 122.9 | 133.7487 | 185.8204 | -62.9204 | 154.2 | 134.1504 | 186.3784 | -32.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 167.9 | 172.3579 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 67.4106 | 93.7042 | -21.8042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 |  | 45.556 | -1.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 101.6 | 133.1945 | 127.206 | -25.606 | 101.1 | 133.1945 | 127.206 | -26.106 | 102 | 133.1945 | 127.206 | -25.206 | 192.7 | 200.3918 | 191.382 | 1.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 192.2 | 198.4631 | 176.8338 | 15.3662 | 132.7 | 129.0235 | 129.0235 | 3.6765 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8137 | 199.8 | 199.8 | 7.0137 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.023 | 1.023 | -0.323 | 59 | 71.66 | 79.582 | -20.582 | 75.2 | 73.4771 | 73.4771 | 1.7229 | 14.9 | 11.5196 | 11.5196 | 3.3804 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.2 | 185.53 | 201.0991 | -17.8991 | 93.5 | 103.5834 | 103.5834 | -10.0834 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.3 | 13.6054 | 13.6054 | 2.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.8 | 12.922 | 12.922 | 0.878 | 16 | 15.6788 | 15.6788 | 0.3212 | 16.7 | 16.52 |  | 16.7 | 59.8 | 61.25 |  | 59.8 | 16.1 | 13.8635 | 13.8635 | 2.2365 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1905 | 0.1905 | 0.0095 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.8 | 19.9592 | 19.9592 | 2.8408 | 35.8 | 30.27 | 57.5217 | -21.7217 | 31.8 | 31.2059 | 31.2059 | 0.5941 | 48.8 | 51.06 | 60.1711 | -11.3711 | 58.5 | 60.89 | 75.0941 | -16.5941 | 9.9 | 8.271 | 8.271 | 1.629 | 5.1 | 4.605 | 4.605 | 0.495 | 42.7 | 41.02 | 41.02 | 1.68 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 10.84 | 10.84 | -0.04 | 229.1 | 231.1416 | 231.1416 | -2.0416 | 17.284 | 16.2313 | 16.2313 | 1.0527 | 120.7 | 119.82 | 127 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 8.32 | 21 | -3.9 | 33.3 | 8.322 | 38 | -4.7 | 92.8 | 92.89 | 91.44 | 1.36 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  | 15.6703 | 15.6703 | -15.6703 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.89 | 8.31 | 8.31 | -0.42 |  |  |  | 0 | 6.53 | 17 | 17 | -10.47
30/04/2026 | 13:00 | 156.2 | 155 | 155 | 1.2 | 599.1 | 594.9466 | 594.9466 | 4.1534 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 222.1 | 229 | 230 | -7.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 132.9663 | -28.1663 | 107.3 | 109.89 | 132.9663 | -25.6663 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 133.3656 | -5.1656 | 202.9 | 191.6167 | 207.2429 | -4.3429 | 107.1 | 96.0961 | 103.9326 | 3.1674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 49.8002 | 15.448 | 65.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 168.7 | 180.0082 | 220.695 | -51.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4713 | 6.39 | 6.39 | 0.08134 | 463.3076 | 457.0943 | 457.0943 | 6.2134 | 80.8 | 79.8827 | 79.8827 | 0.91727 | 146.3 | 149.9872 | 151.3625 | -5.0625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.075 | 34.1908 | 14.0092 | 127 | 133.7487 | 185.8204 | -58.8204 | 122.9 | 133.7487 | 185.8204 | -62.9204 | 153.2 | 134.1504 | 186.3784 | -33.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 31.1004 | -17.3004 | 160.2 | 172.3579 | 174.5595 | -14.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 45.418 | 83.8709 | -31.1709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 | 85.1 | 96.0829 | 127.206 | -42.106 | 85 | 96.0829 | 127.206 | -42.206 | 84.8 | 96.0829 | 127.206 | -42.406 | 175.8 | 144.5572 | 191.382 | -15.582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 182.6 | 198.082 | 156.6669 | 25.9331 | 128.8 | 129.0235 | 129.0235 | -0.22347 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7038 | 199.8 | 199.8 | 5.9038 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.019 | 1.019 | -0.119 | 53.9 | 71.85 | 81.6163 | -27.7163 | 75.4 | 73.368 | 73.368 | 2.032 | 12.1 | 12.2199 | 12.2199 | -0.1199 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.8 | 186.94 | 200.3656 | -16.5656 | 93.4 | 103.6965 | 103.6965 | -10.2965 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 14 | 12.9791 | 12.9791 | 1.0209 | 16.1 | 15.7245 | 15.7245 | 0.3755 | 18.1 | 17.13 |  | 18.1 | 60.9 | 61.2 |  | 60.9 | 16.2 | 13.9786 | 13.9786 | 2.2214 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 19.6 | 14.7 | 19.792 | -0.192 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.192 | 0.192 | 0.008 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.8 | 21.1168 | 21.1168 | 4.6832 | 41.2 | 37.87 | 59.7697 | -18.5697 | 31.8 | 31.2323 | 31.2323 | 0.5677 | 57.9 | 62.41 | 64.1123 | -6.2123 | 70.5 | 71.87 | 77.9792 | -7.4792 | 10.5 | 9.0662 | 9.0662 | 1.4338 | 5.5 | 5.4891 | 5.4891 | 0.0109 | 42.3 | 41.08 | 41.08 | 1.22 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 11.1939 | 11.1939 | -1.8939 | 228.6 | 230.9858 | 230.9858 | -2.3858 | 16.614 | 14.9089 | 14.9089 | 1.7051 | 120.3 | 120.16 | 128 | -7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.2 | 17.79 | 35 | -0.8 | 60.4 | 17.789 | 51 | 9.4 | 91.9 | 92.75 | 92.16 | -0.26 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  | 14.7277 | 14.7277 | -14.7277 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.43 | 8.31 | 8.31 | -0.88 |  |  |  | 0 | 7.62 | 17 | 17 | -9.38
30/04/2026 | 13:30 | 150 | 155 | 155 | -5 | 599.4 | 594.9466 | 594.9466 | 4.4534 | 202.3 | 193.7348 | 193.7348 | 8.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 220 | 229 | 230 | -10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 116.3481 | -11.048 | 108.8 | 109.89 | 116.3481 | -7.548 |  |  |  | 0 | 129.8 | 110.22 | 116.6974 | 13.1026 | 185.4 | 175.7475 | 207.2429 | -21.8428 | 105 | 88.1376 | 103.9326 | 1.0674 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 78.7522 | 62.5095 | 17.6904 | 7.6 | 7.2975 | 7.2975 | 0.30248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 49.8002 | 15.448 | 65.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 150 | 180.0082 | 220.695 | -70.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4588 | 6.39 | 6.39 | 0.06875 | 458.1515 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0572 | 80.8 | 79.8827 | 79.8827 | 0.91727 | 128.6 | 149.9872 | 151.3625 | -22.7625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.3 | 43.075 | 34.1908 | 14.1092 | 124.3 | 133.7487 | 185.8204 | -61.5204 | 123 | 133.7487 | 185.8204 | -62.8204 | 154 | 134.1504 | 186.3784 | -32.3784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 122.5 | 172.3579 | 174.5595 | -52.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 41.392 | 73.1656 | -21.3656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 85.1 | 96.0829 | 127.206 | -42.106 | 85.2 | 96.0829 | 127.206 | -42.006 | 85.6 | 96.0829 | 127.206 | -41.606 | 176.1 | 144.5572 | 191.382 | -15.282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 107.8 | 198.082 | 141.2339 | -33.4339 | 100.8 | 129.0235 | 129.0235 | -28.2235 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.125 | 199.8 | 199.8 | 7.325 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 55.9 | 72.04 | 82.3385 | -26.4385 | 74.8 | 72.5048 | 72.5048 | 2.2952 | 13.1 | 12.8092 | 12.8092 | 0.2908 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 183 | 187.07 | 198.1734 | -15.1734 | 93.2 | 103.9858 | 103.9858 | -10.7858 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 14.1 | 12.9784 | 12.9784 | 1.1216 | 16.2 | 15.7482 | 15.7482 | 0.4518 | 18.4 | 17.46 |  | 18.4 | 65.9 | 61.16 |  | 65.9 | 16.5 | 13.4043 | 13.4043 | 3.0957 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.5 | 13.7679 | 19.792 | -4.292 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.193 | 0.193 | 0.007 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.6 | 22.1524 | 22.1524 | 1.4476 | 40.8 | 44.83 | 62.6544 | -21.8544 | 31.9 | 31.3949 | 31.3949 | 0.5051 | 70.4 | 72.83 | 74.1893 | -3.7893 | 59.5 | 81.97 | 86.9531 | -27.4531 | 9.7 | 10.3932 | 10.3932 | -0.6932 | 6.8 | 6.5393 | 6.5393 | 0.2607 | 42 | 41.15 | 41.15 | 0.85 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 11.4823 | 11.4823 | -2.2823 | 228.9 | 229.1761 | 229.1761 | -0.2761 | 15.63 | 14.4113 | 14.4113 | 1.2187 | 120.5 | 120.49 | 128 | -7.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 38.85 | 51 | 5.5 | 72.3 | 38.853 | 64 | 8.3 | 91.4 | 92.58 | 92.16 | -0.76 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 14.0082 | 14.0082 | -14.0082 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.55 | 8.31 | 8.31 | 0.24 |  |  |  | 0 | 6.94 | 17 | 17 | -10.06
30/04/2026 | 14:00 | 155.8 | 155 | 155 | 0.8 | 599.2 | 594.9466 | 594.9466 | 4.2534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 221.3 | 229 | 230 | -8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 112.7127 | -7.7127 | 108.1 | 109.89 | 112.7127 | -4.6127 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 113.0512 | 16.4489 | 110.3 | 207.2427 | 207.2429 | -96.9429 | 72.1 | 103.9325 | 103.9326 | -31.8326 | 559.7 | 566.0894 | 566.0894 | -6.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.7522 | 62.5095 | 19.2904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 49.8002 | 15.448 | 64.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 177.4 | 180.0082 | 220.695 | -43.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.449 | 6.39 | 6.39 | 0.05903 | 463.7219 | 457.0943 | 457.0943 | 6.6277 | 80.7 | 79.8827 | 79.8827 | 0.81727 | 149.2 | 149.9872 | 151.3625 | -2.1625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.075 | 34.1908 | 14.5092 | 126.8 | 133.7487 | 185.8204 | -59.0204 | 122.7 | 133.7487 | 185.8204 | -63.1204 | 153.3 | 134.1504 | 186.3784 | -33.0784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 31.1004 | -17.3004 | 167.5 | 172.3579 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 55.4802 | 72.6305 | -19.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 85.5 | 96.0829 | 127.206 | -41.706 | 85 | 96.0829 | 127.206 | -42.206 | 84.9 | 96.0829 | 127.206 | -42.306 | 175.7 | 144.5572 | 191.382 | -15.682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 193.4 | 198.0824 | 140.8895 | 52.5105 | 101.8 | 129.0235 | 129.0235 | -27.2235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.0946 | 199.8 | 199.8 | 7.2946 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.861 | 0.861 | 0.439 | 67.8 | 72.21 | 82.2939 | -14.4939 | 74.4 | 70.9834 | 70.9834 | 3.4166 | 15.8 | 12.4014 | 12.4014 | 3.3986 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 181.7 | 185.11 | 195.1629 | -13.4629 | 92.5 | 104.1917 | 104.1917 | -11.6917 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.4 | 13.017 | 13.017 | 0.383 | 15.6 | 15.7134 | 15.7134 | -0.1134 | 20.2 | 17.87 |  | 20.2 | 65.3 | 61.15 |  | 65.3 | 16.4 | 13.1674 | 13.1674 | 3.2326 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.8 | 17.0297 | 19.792 | -3.992 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1895 | 0.1895 | 0.0105 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 19.4 | 15.5491 | 15.5491 | 3.8509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24 | 22.2714 | 22.2714 | 1.7286 | 49.7 | 49.9 | 63.4417 | -13.7417 | 32.2 | 31.5547 | 31.5547 | 0.6453 | 66.5 | 80.5 | 77.6989 | -11.1989 | 61.8 | 89.41 | 89.524 | -27.724 | 11.8 | 10.1605 | 10.1605 | 1.6395 | 6 | 6.7144 | 6.7144 | -0.7144 | 42 | 41.26 | 41.26 | 0.74 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 11.2921 | 11.2921 | -2.1921 | 227.4 | 229.218 | 229.218 | -1.818 | 14.574 | 12.5729 | 12.5729 | 2.0011 | 120.9 | 121.39 | 127 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.2 | 52.05 | 68 | 9.2 | 90.5 | 52.049 | 79 | 11.5 | 91.3 | 92.83 | 91.44 | -0.14 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 12.3928 | 12.3928 | -12.3928 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.71 | 8.31 | 8.31 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.81 | 17 | 17 | -8.19
30/04/2026 | 14:30 | 159.1 | 155 | 155 | 4.1 | 599.5 | 594.9466 | 594.9466 | 4.5534 | 204.1 | 193.7348 | 193.7348 | 10.3652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 218.5 | 229 | 230 | -11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 109.89 | 135.2207 | -27.7207 | 109.5 | 109.89 | 135.2207 | -25.7207 |  |  |  | 0 | 131.5 | 110.22 | 135.6268 | -4.1268 | 146 | 207.2428 | 207.2429 | -61.2428 | 76.1 | 103.9326 | 103.9326 | -27.8326 | 552.7 | 566.0894 | 566.0894 | -13.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 78.7522 | 62.5095 | 19.6904 | 7.8 | 7.2975 | 7.2975 | 0.50248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 80.1 | 49.8002 | 15.448 | 64.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 192.8 | 180.0082 | 220.695 | -27.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4492 | 6.39 | 6.39 | 0.05921 | 461.3862 | 457.0943 | 457.0943 | 4.2919 | 80.5 | 79.8827 | 79.8827 | 0.61727 | 146.2 | 149.9872 | 151.3625 | -5.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.4 | 43.075 | 34.1908 | 13.2092 | 127.7 | 133.7487 | 185.8204 | -58.1204 | 121.1 | 133.7487 | 185.8204 | -64.7204 | 157.9 | 134.1504 | 186.3784 | -28.4784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 31.1004 | -17.0004 | 161.3 | 172.3579 | 174.5595 | -13.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 67.4106 | 84.5532 | -31.0532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 85.1 | 117.303 | 127.206 | -42.106 | 84.7 | 117.303 | 127.206 | -42.506 | 84.9 | 117.303 | 127.206 | -42.306 | 175.8 | 176.4829 | 191.382 | -15.582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 194.9 | 198.4631 | 162.1201 | 32.7799 | 102 | 129.0235 | 129.0235 | -27.0235 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3654 | 199.8 | 199.8 | 7.5654 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.835 | 0.835 | -0.135 | 77.9 | 72.4 | 81.9204 | -4.0204 | 73.3 | 68.8422 | 68.8422 | 4.4578 | 15.8 | 11.9846 | 11.9846 | 3.8154 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.2 | 178.33 | 188.708 | -9.508 | 91.3 | 99.9269 | 99.9269 | -8.6269 | 2 | 2.07 | 2.07 | -0.07 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.8 | 12.9957 | 12.9957 | 0.8043 | 16.1 | 15.7644 | 15.7644 | 0.3356 | 20.5 | 18.47 |  | 20.5 | 65.9 | 61.57 |  | 65.9 | 16.2 | 12.2094 | 12.2094 | 3.9906 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.7 | 19.792 | 19.792 | -4.092 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1845 | 0.1845 | 0.0155 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.7 | 22.3755 | 22.3755 | 0.3245 | 44.8 | 49.63 | 64.2697 | -19.4697 | 32.2 | 31.0636 | 31.0636 | 1.1364 | 58.4 | 81.3 | 83.0298 | -24.6298 | 67 | 90.55 | 92.8887 | -25.8887 | 10.5 | 11.2264 | 11.2264 | -0.7264 | 5.8 | 7.5663 | 7.5663 | -1.7663 | 42 | 41.38 | 41.38 | 0.62 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 11.0097 | 11.0097 | -1.2097 | 225.9 | 224.5224 | 224.5224 | 1.3776 | 13.079 | 11.6074 | 11.6074 | 1.4716 | 120.9 | 119.54 | 127 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.6 | 73.15 | 85 | 19.6 | 111.8 | 73.151 | 94 | 17.8 | 90.6 | 91.47 | 91.44 | -0.84 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 11.2067 | 11.2067 | -11.2067 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.37 | 8.31 | 8.31 | -1.94 |  |  |  | 0 | 9.82 | 17 | 17 | -7.18
30/04/2026 | 15:00 | 153.3 | 155 | 155 | -1.7 | 600 | 594.9466 | 594.9466 | 5.0534 | 202.9 | 193.7348 | 193.7348 | 9.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 221.4 | 229 | 230 | -8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 129.6817 | -24.6817 | 107.9 | 109.89 | 129.6817 | -21.7817 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 130.0711 | -0.17111 | 160.9 | 207.2428 | 207.2429 | -46.3428 | 90 | 103.9326 | 103.9326 | -13.9326 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 78.7522 | 62.5095 | 18.9904 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 49.8002 | 15.448 | 65.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 173.1 | 180.0082 | 220.695 | -47.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4496 | 6.39 | 6.39 | 0.0596 | 462.4055 | 457.0943 | 457.0943 | 5.3112 | 80.6 | 79.8827 | 79.8827 | 0.71727 | 146.7 | 149.9872 | 151.3625 | -4.6625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 124.9 | 133.7487 | 185.8204 | -60.9204 | 122.3 | 133.7487 | 185.8204 | -63.5204 | 153.5 | 134.1504 | 186.3784 | -32.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 165.5 | 172.3579 | 172.3579 | -6.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 67.4106 | 84.3272 | -31.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 |  | 45.556 | -2.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 85.7 | 118.272 | 132.756 | -47.056 | 85.7 | 118.272 | 132.756 | -47.056 | 85.5 | 118.272 | 132.756 | -47.256 | 176 | 177.9407 | 199.732 | -23.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 234.2 | 198.0816 | 160.2875 | 73.9125 | 130.9 | 129.0235 | 129.0235 | 1.8765 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2091 | 199.8 | 199.8 | 7.4091 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.781 | 0.781 | -0.381 | 86.1 | 72.81 | 81.4775 | 4.6225 | 72.3 | 65.5503 | 65.5503 | 6.7497 | 14.9 | 11.479 | 11.479 | 3.421 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.8 | 151.2 | 180.1087 | 0.6913 | 91.3 | 97.0637 | 97.0637 | -5.7637 | 2 | 2.13 | 2.13 | -0.13 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 13.7 | 12.7688 | 12.7688 | 0.9312 | 16 | 15.4642 | 15.4642 | 0.5358 | 23.1 | 19.14 |  | 23.1 | 70.7 | 62.5 |  | 70.7 | 15.6 | 11.8323 | 11.8323 | 3.7677 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.7 | 19.792 | 19.792 | -4.092 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.181 | 0.181 | 0.019 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 19.5 | 15.5491 | 15.5491 | 3.9509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.5 | 22.67 | 22.67 | 0.83 | 43.6 | 49.03 | 64.3099 | -20.7099 | 31.8 | 29.3773 | 29.3773 | 2.4227 | 52.3 | 83.05 | 85.0744 | -32.7744 | 57.1 | 93.06 | 95.0308 | -37.9308 | 8.8 | 11.272 | 11.272 | -2.472 | 4.5 | 7.6802 | 7.6802 | -3.1802 | 41.8 | 38.44 | 38.44 | 3.36 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.5025 | 10.5025 | -1.0025 | 224.3 | 216.7047 | 216.7047 | 7.5953 | 11.407 | 8.8463 | 8.8463 | 2.5607 | 119.7 | 108.98 | 125 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.9 | 96.05 | 101 | 13.9 | 114.5 | 96.047 | 108 | 6.5 | 89.8 | 86.21 | 90 | -0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 9.0173 | 9.0173 | -9.0173 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.06 | 8.31 | 8.31 | -1.25 |  |  |  | 0 | 9.8 | 17 | 17 | -7.2
30/04/2026 | 15:30 | 152.9 | 155 | 155 | -2.1 | 598.7 | 594.9466 | 594.9466 | 3.7534 | 201.8 | 193.7348 | 193.7348 | 8.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 220.1 | 229 | 230 | -9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 137.828 | -32.5281 | 108.7 | 109.89 | 137.828 | -29.1281 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 138.242 | -8.342 | 205.6 | 207.2428 | 207.2429 | -1.6428 | 102.6 | 103.9326 | 103.9326 | -1.3326 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 78.7522 | 62.5095 | 18.4904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 49.8002 | 38.3678 | 42.2321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 188.6 | 180.0082 | 220.695 | -32.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4496 | 6.39 | 6.39 | 0.05961 | 462.9707 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8764 | 80.6 | 79.8827 | 79.8827 | 0.71727 | 149.8 | 149.9872 | 151.3625 | -1.5625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.8 | 43.075 | 34.1908 | 14.6092 | 123.4 | 133.7487 | 185.8204 | -62.4204 | 135.8 | 133.7487 | 185.8204 | -50.0204 | 154.3 | 134.1504 | 186.3784 | -32.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 169.5 | 172.3579 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 67.4106 | 91.3063 | -38.9063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 109.8 | 138.4989 | 132.756 | -22.956 | 109.5 | 138.4989 | 132.756 | -23.256 | 100 | 138.4989 | 132.756 | -32.756 | 179.6 | 208.3723 | 199.732 | -20.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 248.2 | 198.4631 | 169.9855 | 78.2145 | 131.8 | 129.0235 | 129.0235 | 2.7765 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4362 | 199.8 | 199.8 | 7.6362 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.657 | 0.657 | 0.143 | 84.6 | 73.22 | 81.1728 | 3.4272 | 71.2 | 60.0628 | 60.0628 | 11.1372 | 15 | 11.1513 | 11.1513 | 3.8487 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 130.1 | 92.82 | 149.603 | -19.503 | 58 | 93.1071 | 93.1071 | -35.1071 | 2 | 2.17 | 2.17 | -0.17 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.4 | 13.6054 | 13.6054 | 0.79456 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 12 | 12.2999 | 12.2999 | -0.2999 | 14.9 | 15.0102 | 15.0102 | -0.1102 | 21.9 | 19.82 |  | 21.9 | 66.8 | 63.43 |  | 66.8 | 14.3 | 9.9105 | 9.9105 | 4.3895 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 15.9 | 19.792 | 19.792 | -3.892 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.165 | 0.165 | -0.065 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 25 | 22.8064 | 22.8064 | 2.1936 | 46 | 48.44 | 65.0709 | -19.0709 | 31 | 27.0969 | 27.0969 | 3.9031 | 55.4 | 84.8 | 88.3794 | -32.9794 | 64.2 | 95.58 | 97.3975 | -33.1975 | 8.3 | 12.3064 | 12.3064 | -4.0064 | 4.1 | 8.4568 | 8.4568 | -4.3568 | 41 | 35.51 | 35.51 | 5.49 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.9634 | 9.9634 | -0.0634 | 169.4 | 198.9964 | 198.9964 | -29.5964 | 3.767 | 7.6442 | 7.6442 | -3.8772 | 116.4 | 77.11 | 115 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 111.23 | 113 | -1.9 | 113.7 | 111.225 | 119 | -5.3 | 87.3 | 68.96 | 82.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 7.3306 | 7.3306 | -7.3306 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.56 | 8.31 | 8.31 | -0.75 |  |  |  | 0 | 10.12 | 17 | 17 | -6.88
30/04/2026 | 16:00 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 595.3 | 594.9466 | 594.9466 | 0.35342 | 199.7 | 193.7348 | 193.7348 | 5.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 218.3 | 229 | 230 | -11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 110.2501 | 166.9912 | -4.0912 | 180.2 | 110.2501 | 166.9912 | 13.2088 |  |  |  | 0 | 181.7 | 110.5812 | 167.4927 | 14.2073 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 544.3 | 566.0894 | 566.0894 | -21.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 78.7522 | 62.5095 | 18.4904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.9 | 49.8002 | 77.7779 | 11.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 140.6 | 180.0082 | 220.695 | -80.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4492 | 6.39 | 6.39 | 0.05919 | 460.8015 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7073 | 80.7 | 79.8827 | 79.8827 | 0.81727 | 127.1 | 149.9872 | 151.3625 | -24.2625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.5 | 43.075 | 34.1908 | 15.3092 | 118.4 | 133.7487 | 185.8204 | -67.4204 | 127.7 | 133.7487 | 185.8204 | -58.1204 | 152.2 | 134.1504 | 186.3784 | -34.1784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 114.4 | 172.3579 | 174.5595 | -60.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 67.4106 | 95.5452 | -21.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 166.8 | 181.988 | 132.756 | 34.044 | 165.8 | 181.988 | 132.756 | 33.044 | 198.1 | 181.988 | 132.756 | 65.344 | 262.5 | 273.8018 | 199.732 | 62.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 137.9 | 198.4634 | 197.3321 | -59.4321 | 113.6 | 129.0235 | 129.0235 | -15.4235 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.0793 | 199.8 | 199.8 | 8.2793 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | -0.1 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.476 | 0.476 | 0.124 | 83.5 | 73.41 | 80.4909 | 3.0091 | 15.9 | 43.1728 | 43.1728 | -27.2728 | 13.7 | 10.8606 | 10.8606 | 2.8394 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 66.5 | 41.36 | 98.9958 | -32.4958 | 30.6 | 86.1877 | 86.1877 | -55.5877 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.4 | 13.6054 | 13.6054 | 0.79456 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 10.7 | 10.9792 | 10.9792 | -0.2792 | 12.3 | 13.4774 | 13.4774 | -1.1774 | 20.7 | 20.2 |  | 20.7 | 66.3 | 63.85 |  | 66.3 | 11 | 6.5938 | 6.5938 | 4.4062 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 17.8 | 19.792 | 19.792 | -1.992 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.138 | 0.138 | -0.038 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.7 | 19.6 | 15.5491 | 15.5491 | 4.0509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27 | 21.5348 | 21.5348 | 5.4652 | 39.4 | 48.17 | 64.5127 | -25.1127 | 23.8 | 18.9423 | 18.9423 | 4.8577 | 55.8 | 85.59 | 89.0919 | -33.2919 | 62 | 96.72 | 98.6923 | -36.6923 | 8.4 | 11.9672 | 11.9672 | -3.5672 | 7 | 8.5864 | 8.5864 | -1.5864 | 39.8 | 25.13 | 25.13 | 14.67 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 9.4545 | 9.4545 | -1.3545 | 133.1 | 156.6729 | 156.6729 | -23.5729 | 2.191 | 4.6387 | 4.6387 | -2.4477 | 90.7 | 39.4 | 96 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 116.5 | 119 | -3.3 | 122 | 116.502 | 128 | -6 | 77.9 | 37.04 | 69.12 | 8.78 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 4.8149 | 4.8149 | -4.8149 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.61 | 8.31 | 8.31 | -2.7 |  |  |  | 0 | 9.96 | 17 | 17 | -7.04
30/04/2026 | 16:30 | 156 | 155 | 155 | 1 | 603.5 | 594.9466 | 594.9466 | 8.5534 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 223.2 | 229 | 230 | -6.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 170.9263 | 187.784 | -42.784 | 144 | 170.9263 | 187.784 | -43.784 |  |  |  | 0 | 161 | 171.4395 | 188.3479 | -27.3479 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 567.5 | 566.0894 | 566.0894 | 1.4106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.7522 | 62.5095 | 19.0905 | 8.3 | 7.2975 | 7.2975 | 1.0025 | 5.4 | 3.9186 | 3.9186 | 1.4814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 92.4 | 69.5092 | 108.7461 | -16.3461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 169.9 | 180.0082 | 220.695 | -50.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4512 | 6.39 | 6.39 | 0.06115 | 464.613 | 457.0943 | 457.0943 | 7.5187 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.7561 | 18.7561 | 0.44393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 141.6 | 133.7487 | 185.8204 | -44.2204 | 142 | 133.7487 | 185.8204 | -43.8204 | 156 | 134.1504 | 186.3784 | -30.3784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 31.1004 | -17.1004 | 172 | 172.3579 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 67.4106 | 95.5452 | -20.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 |  | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 169 | 181.988 | 132.756 | 36.244 | 166.7 | 181.988 | 132.756 | 33.944 | 198.7 | 181.988 | 132.756 | 65.944 | 265.8 | 273.8018 | 199.732 | 66.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 260.5 | 222.8402 | 245.4364 | 15.0637 | 133.4 | 129.0235 | 129.0235 | 4.3765 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.367 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8761 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.409 | 0.409 | -0.009 | 88.6 | 73.1 | 79.8168 | 8.7832 | 9.7 | 20.4041 | 20.4041 | -10.7041 | 12.5 | 10.274 | 10.274 | 2.226 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 23.2 | 8.79 | 44.7274 | -21.5274 | 11.2 | 57.5327 | 57.5327 | -46.3327 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.4 | 13.6054 | 13.6054 | 0.79456 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 5.2 | 7.495 | 7.495 | -2.295 | 5.6 | 10.2331 | 10.2331 | -4.6331 | 25 | 20.36 |  | 25 | 69.9 | 63.55 |  | 69.9 | 3.9 | 1.4526 | 1.4526 | 2.4474 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.101 | 0.101 | -0.001 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.7 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.4 | 19.56 | 19.56 | 6.84 | 45 | 47.98 | 62.1831 | -17.1831 | 13 | 10.0185 | 10.0185 | 2.9815 | 49.1 | 82.9 | 88.9664 | -39.8664 | 66.7 | 96.07 | 98.646 | -31.946 | 6.7 | 12.3638 | 12.3638 | -5.6638 | 6 | 8.2939 | 8.2939 | -2.2939 | 35.2 | 14.76 | 14.76 | 20.44 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 8.5956 | 8.5956 | -0.9956 | 41.1 | 83.7895 | 83.7895 | -42.6895 | 1.639 | 3.5802 | 3.5802 | -1.9412 | 16.3 | 13.62 | 68 | -51.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 118.35 | 123 | 4.5 | 129.4 | 118.346 | 134 | -4.6 | 15.6 | 13.18 | 48.96 | -33.36 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 2.9383 | 2.9383 | -2.9383 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.83 | 8.31 | 8.31 | 0.52 |  |  |  | 0 | 11.66 | 17 | 17 | -5.34
30/04/2026 | 17:00 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 602 | 594.9466 | 594.9466 | 7.0534 | 203 | 193.7348 | 193.7348 | 9.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 218.8 | 229 | 230 | -11.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 176.9187 | 187.784 | -8.184 | 202.7 | 176.9187 | 187.784 | 14.916 |  |  |  | 0 | 192 | 177.45 | 188.3479 | 3.6521 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 78.7522 | 62.5095 | 18.9904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 90.8 | 119.6688 | 142.4441 | -51.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 175.3 | 180.0082 | 220.695 | -45.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4526 | 6.39 | 6.39 | 0.06257 | 464.2354 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1411 | 80.8 | 79.8827 | 79.8827 | 0.91727 | 149.3 | 149.9872 | 151.3625 | -2.0625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 46.9 | 43.075 | 34.1908 | 12.7092 | 124.1 | 133.7487 | 185.8204 | -61.7204 | 124.7 | 133.7487 | 185.8204 | -61.1204 | 153.9 | 134.1504 | 186.3784 | -32.4784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 39.6 | 44.103 | 44.103 | -4.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 162 | 172.3579 | 174.5595 | -12.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 67.4106 | 95.5452 | -20.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 170 | 181.988 | 132.756 | 37.244 | 166.9 | 181.988 | 132.756 | 34.144 | 200 | 181.988 | 132.756 | 67.244 | 266.9 | 273.8018 | 199.732 | 67.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 228.4 | 233.3773 | 245.4364 | -17.0363 | 130.3 | 129.0235 | 129.0235 | 1.2765 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 119.2909 | -119.2909 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1565 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6656 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.284 | 0.284 | -0.184 | 87.8 | 73.17 | 79.0422 | 8.7578 | 3.1 | 7.2279 | 7.2279 | -4.1279 | 10.1 | 9.4593 | 9.4593 | 0.6407 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 7.6 | 0.95 | 4.1858 | 3.4142 | 3.6 | 23.9962 | 23.9962 | -20.3962 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16 | 13.6054 | 13.6054 | 2.3946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0.6 | 2.8044 | 2.8044 | -2.2044 | 0.5 | 5.2838 | 5.2838 | -4.7838 | 21.9 | 20.39 |  | 21.9 | 67.9 | 62.85 |  | 67.9 | 0 | 0.1424 | 0.1424 | -0.1424 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | -0.0615 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.1 | 18.7917 | 18.7917 | 5.3083 | 45.3 | 48.59 | 62.9312 | -17.6312 | 2 | 4.1258 | 4.1258 | -2.1258 | 51.7 | 80.34 | 88.9684 | -37.2684 | 66.3 | 95.52 | 99.3631 | -33.0631 | 7.4 | 12.0842 | 12.0842 | -4.6842 | 5 | 8.2074 | 8.2074 | -3.2074 | 19.7 | 8.27 | 8.27 | 11.43 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 7.4142 | 7.4142 | -0.8142 | 15.6 | 25.2127 | 25.2127 | -9.6127 | 0.491 | 1.0943 | 1.0943 | -0.6033 | 2.2 | 1.72 | 31 | -28.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 117.15 | 125 | 3 | 139.6 | 117.154 | 136 | 3.6 | 2.5 | 1.54 | 22.32 | -19.82 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 0.8975 | 0.8975 | -0.8975 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.84 | 8.31 | 8.31 | -1.47 |  |  |  | 0 | 11.52 | 17 | 17 | -5.48
30/04/2026 | 17:30 | 152.5 | 155 | 155 | -2.5 | 592.4 | 594.9466 | 594.9466 | -2.5466 | 202.2 | 193.7348 | 193.7348 | 8.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 91.8678 | -4.3678 | 213.1 | 229 | 230 | -16.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 149.3598 | 187.784 | -10.384 | 202.7 | 149.3598 | 187.784 | 14.916 |  |  |  | 0 | 189 | 149.8083 | 188.3479 | 0.65208 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 545.7 | 566.0894 | 566.0894 | -20.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 78.7522 | 62.5095 | 17.6904 | 7.3 | 7.2975 | 7.2975 | 0.00248 | 5 | 3.9186 | 3.9186 | 1.0814 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 115.7 | 109.1352 | 142.4441 | -26.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4613 | 6.39 | 6.39 | 0.07129 | 461.8154 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7211 | 80.8 | 79.8827 | 79.8827 | 0.91727 | 148.7 | 151.3625 | 151.3625 | -2.6625 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.2 | 43.075 | 34.1908 | 14.0092 | 146.1 | 185.8204 | 185.8204 | -39.7204 | 146.7 | 185.8204 | 185.8204 | -39.1204 | 160 | 186.3784 | 186.3784 | -26.3784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 38.3 | 44.103 | 44.103 | -5.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 67.4106 | 95.5452 | -7.4452 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.556 | -2.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 141.5 | 132.756 | 132.756 | 8.744 | 141.5 | 132.756 | 132.756 | 8.744 | 148.7 | 132.756 | 132.756 | 15.944 | 250.2 | 199.732 | 199.732 | 50.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 243.3 | 245.4363 | 245.4364 | -2.1364 | 129.6 | 129.0235 | 129.0235 | 0.57653 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 153.3919 | -153.3919 |  |  |  | 0 |  |  | 171.8626 | -171.8626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2471 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7562 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 6.7732 | 6.7732 | 1.1268 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 84 | 85.41 | 78.743 | 5.257 | 0 | 0.1 | 1.1048 | -1.1048 | 11.8 | 11.05 | 8.4853 | 3.3147 | 0.5 |  |  | 0.5 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 |  | 1.0499 | -0.5499 | 0.2 | 1.4853 | 1.4853 | -1.2853 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.2 | 13.6054 | 13.6054 | 2.5946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 | 0.2965 | 0.2965 | -0.2965 | 0 | 0.9814 | 0.9814 | -0.9814 | 18.2 | 22.26 |  | 18.2 | 63.8 | 62.37 |  | 63.8 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.018 | 0.018 | -0.018 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.9 | 14.62 | 17.7252 | 3.1748 | 43 | 44.65 | 63.6564 | -20.6564 | 0 | 0.6655 | 0.6655 | -0.6655 | 45.9 | 73.45 | 86.5587 | -40.6587 | 69.5 | 65.21 | 97.9002 | -28.4002 | 5.9 | 5.69 | 11.2818 | -5.3818 | 5.3 | 4.59 | 7.6587 | -2.3587 | 3.1 | 1.78 | 1.78 | 1.32 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 6.05 | 6.1865 | 0.0135 | 0.3 | 2.0482 | 2.0482 | -1.7482 | 0 | 0.473 | 0.473 | -0.473 | 0.2 |  | 6 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 111.79 | 125 | 0.8 | 133.5 | 114.03 | 134 | -0.5 | 0.2 |  | 4.32 | -4.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  | 0.2345 | 0.2345 | -0.2345 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.79 | 8.31 | 8.31 | 0.48 |  |  |  | 0 | 11.24 | 17 | 17 | -5.76
30/04/2026 | 18:00 | 151.6 | 155 | 155 | -3.4 | 641.8 | 594.9466 | 594.9466 | 46.8534 | 214.4 | 193.7348 | 193.7348 | 20.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 216.8 | 229 | 230 | -13.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 121.7397 | 184.5885 | -4.2885 | 202.1 | 121.7397 | 184.5885 | 17.5115 |  |  |  | 0 | 192.6 | 122.1053 | 185.1428 | 7.4572 | 208.7 | 207.2429 | 207.2429 | 1.4571 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 554.4 | 566.0894 | 566.0894 | -11.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 78.7522 | 62.5095 | 18.3905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 117.6 | 104.2128 | 68.2094 | 49.3906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 204.5 | 220.695 | 220.695 | -16.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4502 | 6.39 | 6.39 | 0.06018 | 461.6506 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5563 | 79.8 | 79.8827 | 79.8827 | -0.08273 | 148.5 | 151.3625 | 151.3625 | -2.8625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.7 | 43.075 | 34.1908 | 14.5092 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 38.4 | 44.103 | 44.103 | -5.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.6 | 13.6028 | 31.1004 | -17.5004 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 67.4106 | 95.5452 | -7.5452 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 105.8 | 132.756 | 132.756 | -26.956 | 105.7 | 132.756 | 132.756 | -27.056 | 104.8 | 132.756 | 132.756 | -27.956 | 200 | 199.732 | 199.732 | 0.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 211 | 245.4363 | 206.7075 | 4.2925 | 119.5 | 129.0235 | 129.0235 | -9.5235 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5642 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0733 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 81.6 | 85 | 78.8161 | 2.7839 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 10 | 7.5917 | -0.2917 | 0.3 |  |  | 0.3 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 13.6054 | 13.6054 | 2.4946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.06 | 9.2 | 9.2 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 22.28 |  | 19.7 | 58.7 | 61.77 |  | 58.7 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | -0.0075 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.6 | 14.06 | 16.9768 | 1.6232 | 44 | 46.11 | 63.7303 | -19.7303 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 75.85 | 88.2914 | -37.9914 | 74.3 | 67.92 | 97.8503 | -23.5503 | 7.5 | 5.31 | 10.5518 | -3.0518 | 5.5 | 4.04 | 6.9222 | -1.4222 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 4.97 | 5.0991 | -1.0991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 109.16 | 123 | -1.6 | 111.8 | 111.26 | 127 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.31 | 8.31 | 0.29 |  |  |  | 0 | 11.12 | 17 | 17 | -5.88
30/04/2026 | 18:30 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 645.5 | 594.9466 | 594.9466 | 50.5534 | 216.4 | 193.7348 | 193.7348 | 22.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 218.9 | 229 | 230 | -11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 187.7507 | 187.7507 | -7.6507 | 201.3 | 187.7507 | 187.7507 | 13.5493 |  |  |  | 0 | 193.2 | 188.3145 | 188.3145 | 4.8855 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 78.7522 | 62.5095 | 20.3905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 131.0693 | 141.3739 | -10.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4493 | 6.39 | 6.39 | 0.05934 | 457.7771 | 457.0943 | 457.0943 | 0.68282 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.075 | 34.1908 | 14.3092 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 39.9 | 44.103 | 44.103 | -4.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 31.1004 | -17.1004 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 86.9401 | 95.5452 | -6.3452 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 149.7 | 132.756 | 132.756 | 16.944 | 149.6 | 132.756 | 132.756 | 16.844 | 149.1 | 132.756 | 132.756 | 16.344 | 236.8 | 199.732 | 199.732 | 37.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 256.3 | 245.4364 | 245.4364 | 10.8636 | 114.5 | 129.0235 | 129.0235 | -14.5235 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.043 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5521 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 83.92 | 78.2151 | -0.4151 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.43 | 7.1821 | -0.5821 | 0.4 |  |  | 0.4 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 13.6054 | 13.6054 | 2.4946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 22.71 | 15.3591 | 4.4409 | 58.7 | 61.74 | 50.5859 | 8.1141 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.7 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 12.7 | 15.4204 | -1.3204 | 45.6 | 46.4 | 63.1488 | -17.5488 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 78.33 | 86.1446 | -34.4446 | 79.7 | 71.17 | 97.7393 | -18.0393 | 5.2 | 4.32 | 9.2055 | -4.0055 | 5.5 | 2.88 | 5.5671 | -0.0671 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 4.39 | 4.5126 | -1.4126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 101.36 | 119 | 0.9 | 109.7 | 103.33 | 118 | -8.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.87 | 8.31 | 8.31 | -1.44 |  |  |  | 0 | 11.37 | 17 | 17 | -5.63
30/04/2026 | 19:00 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 643.9 | 594.9466 | 594.9466 | 48.9534 | 215.7 | 193.7348 | 193.7348 | 21.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 217.3 | 229 | 230 | -12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 187.7507 | 187.7507 | -7.1507 | 202.1 | 187.7507 | 187.7507 | 14.3493 |  |  |  | 0 | 193.2 | 188.3145 | 188.3145 | 4.8855 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 22.6 | 8.1217 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.5 | 142.4441 | 142.4441 | -11.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4509 | 6.39 | 6.39 | 0.06089 | 457.2034 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10917 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.075 | 34.1908 | 14.2092 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 39.6 | 44.103 | 44.103 | -4.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  | 32.0118 | -32.0118 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.556 | -2.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 138.8 | 132.756 | 132.756 | 6.044 | 138.7 | 132.756 | 132.756 | 5.944 | 141.9 | 132.756 | 132.756 | 9.144 | 229.7 | 199.732 | 199.732 | 29.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 251.1 | 245.4364 | 245.4364 | 5.6636 | 113.8 | 129.0235 | 129.0235 | -15.2235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 93.7227 | -93.7227 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.406 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9151 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 83.92 | 77.9266 | 5.7734 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 9.34 | 7.2546 | 4.2454 | 0.2 |  |  | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.1 | 13.6054 | 13.6054 | 2.4946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 23.38 | 18.8658 | 3.5342 | 58.9 | 63.36 | 59.1801 | -0.2801 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.7 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.3 | 11.84 | 14.3674 | -0.0674 | 50.2 | 48.55 | 59.4245 | -9.2245 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 78.05 | 85.466 | -45.666 | 82.6 | 75.18 | 99.0905 | -16.4905 | 5.1 | 4.07 | 8.6129 | -3.5129 | 3.5 | 2.6 | 5.0965 | -1.5965 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 4.36 | 4.4722 | 2.2278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 90.87 | 112 | 13.1 | 105.6 | 92.69 | 106 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.53 | 8.31 | 8.31 | 0.22 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8
30/04/2026 | 19:30 | 154.8 | 155 | 155 | -0.2 | 648.2 | 594.9466 | 594.9466 | 53.2534 | 214.4 | 193.7348 | 193.7348 | 20.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 217.5 | 229 | 230 | -12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 184.8407 | 187.7507 | -6.5507 | 203 | 184.8407 | 187.7507 | 15.2493 |  |  |  | 0 | 193.6 | 185.3957 | 188.3145 | 5.2855 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.7522 | 62.5095 | 19.0905 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 22.6 | 4.1195 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.2 | 141.1472 | 142.4441 | -12.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4507 | 6.39 | 6.39 | 0.06068 | 458.9147 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8204 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.4 | 43.075 | 34.1908 | 14.2092 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 39 | 44.103 | 44.103 | -5.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.8 | 13.6028 | 31.1004 | -17.3004 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 92.7533 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 45.556 | -1.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 135.2 | 138.75 | 138.75 | -3.55 | 135.2 | 138.75 | 138.75 | -3.55 | 138.1 | 138.75 | 138.75 | -0.65 | 224.4 | 208.75 | 208.75 | 15.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 242.6 | 245.4364 | 245.4364 | -2.8363 | 113.5 | 129.0235 | 129.0235 | -15.5235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 139.5462 | -139.5462 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7685 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2776 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7 | 7.1057 | 7.1057 | -0.1057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 84.83 | 79.012 | 4.788 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9.74 | 7.8192 | 0.0808 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16 | 13.6054 | 13.6054 | 2.3946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 23.43 | 19.3352 | 3.4648 | 64.3 | 63.54 | 62.5005 | 1.7995 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | -0.7 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.3 | 11.31 | 13.6447 | -3.3447 | 51 | 48 | 54.7225 | -3.7225 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 80.2 | 83.4267 | -44.9267 | 79.9 | 79.55 | 101.2149 | -21.3149 | 6.4 | 4.32 | 8.5111 | -2.1111 | 4.6 | 2.46 | 4.7573 | -0.1573 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 4.65 | 4.7572 | -1.1572 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 75.72 | 104 | 14.3 | 115.7 | 77.4 | 94 | 21.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.09 | 8.31 | 8.31 | -0.22 |  |  |  | 0 | 11.04 | 17 | 17 | -5.96
30/04/2026 | 20:00 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 648.5 | 650 | 594.9466 | 53.5534 | 215.2 | 211.662 | 193.7348 | 21.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 217.1 | 229 | 230 | -12.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 187.7507 | 187.7507 | -7.1507 | 202.8 | 187.7507 | 187.7507 | 15.0493 |  |  |  | 0 | 193.4 | 188.3145 | 188.3145 | 5.0855 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.7522 | 62.5095 | 18.7904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 22.5 | 14.2932 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.2 | 142.4441 | 142.4441 | -12.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 185.2 | 181.9519 | 220.695 | -35.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.452 | 6.39 | 6.39 | 0.06195 | 456.1548 | 457.0943 | 457.0943 | -0.93943 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 123.6 | 133.7487 | 185.8204 | -62.2204 | 123.5 | 133.7487 | 185.8204 | -62.3204 | 153.2 | 134.1504 | 186.3784 | -33.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 38.8 | 44.103 | 44.103 | -5.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.7 | 13.6028 | 31.1004 | -17.4004 | 164.3 | 172.2015 | 174.5595 | -10.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 170.9 | 181.988 | 138.75 | 32.15 | 168.8 | 181.988 | 138.75 | 30.05 | 202 | 181.988 | 138.75 | 63.25 | 268.4 | 273.8018 | 208.75 | 59.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 259.7 | 270.068 | 245.4364 | 14.2637 | 112.9 | 129.0235 | 129.0235 | -16.1235 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 116.361 | -116.361 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.0388 | 206.4908 | 206.4908 | 4.548 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 | 83.61 | 80.3935 | 1.6065 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9.94 | 8.1786 | -3.4786 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 22.9 | 19.9331 | 5.0669 | 67.6 | 62.38 | 63.4395 | 4.1605 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | -0.6 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.7 | 11.82 | 13.961 | -6.261 | 46.9 | 44.9 | 52.4279 | -5.5279 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 60.45 | 83.6344 | -41.4344 | 76.6 | 52.03 | 101.878 | -25.278 | 5.5 | 2.19 | 8.7305 | -3.2305 | 3.4 | 1.02 | 4.8247 | -1.4247 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 4.48 | 4.5762 | -2.2762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 60.49 | 94 | 8.6 | 90.7 | 62.03 | 82 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.18 | 8.31 | 8.31 | -2.13 |  |  |  | 0 | 12.14 | 17 | 17 | -4.86
30/04/2026 | 20:30 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 649 | 650 | 594.9466 | 54.0534 | 216.3 | 211.662 | 193.7348 | 22.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 218.1 | 229 | 230 | -11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 187.7507 | 187.7507 | -6.5507 | 203 | 187.7507 | 187.7507 | 15.2493 |  |  |  | 0 | 193.7 | 188.3145 | 188.3145 | 5.3855 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 78.7522 | 62.5095 | 19.1904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 22.6 | 17.2408 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.4 | 142.4441 | 138.5633 | -8.1633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 174.2 | 181.9519 | 220.695 | -46.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.452 | 6.39 | 6.39 | 0.06198 | 456.5548 | 457.0943 | 457.0943 | -0.53944 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.8 | 43.075 | 34.1908 | 15.6092 | 124.5 | 133.7487 | 185.8204 | -61.3204 | 124.7 | 133.7487 | 185.8204 | -61.1204 | 153.1 | 134.1504 | 186.3784 | -33.2784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 39 | 44.103 | 44.103 | -5.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14 | 13.6028 | 31.1004 | -17.1004 | 153.8 | 172.2015 | 174.5595 | -20.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 171.1 | 181.988 | 138.75 | 32.35 | 169.3 | 181.988 | 138.75 | 30.55 | 201.8 | 181.988 | 138.75 | 63.05 | 269.4 | 273.8018 | 208.75 | 60.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 242.5 | 270.068 | 245.4364 | -2.9364 | 113.9 | 129.0235 | 129.0235 | -15.1235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.0812 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5903 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.1 | 7.1057 | 7.1057 | -0.0057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 79.27 | 79.6259 | 2.8741 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.05 | 8.4447 | 0.9553 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.06 | 9.2 | 9.2 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 22.11 | 20.515 | 5.385 | 67.6 | 60.98 | 62.9147 | 4.6853 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.6 | 12.16 | 14.102 | -7.502 | 52.8 | 38.12 | 48.6456 | 4.1544 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 65.41 | 82.403 | -36.903 | 70.3 | 45.99 | 98.8574 | -28.5574 | 4.3 | 2.34 | 8.1062 | -3.8062 | 3 | 0.9 | 4.1834 | -1.1834 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 3 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 4.36 | 4.4455 | -0.7455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.2 | 46.78 | 82 | 13.2 | 72.4 | 48.19 | 70 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.68 | 8.31 | 8.31 | 0.37 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17 | 17 | -4.8
30/04/2026 | 21:00 | 160.2 | 155 | 155 | 5.2 | 650.3 | 650 | 594.9466 | 55.3534 | 216.5 | 211.662 | 193.7348 | 22.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 218.6 | 229 | 230 | -11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 187.7507 | 187.7507 | -7.1507 | 202.3 | 187.7507 | 187.7507 | 14.5493 |  |  |  | 0 | 193.3 | 188.3145 | 188.3145 | 4.9855 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 78.7522 | 62.5095 | 20.1904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 22.5 | 17.2281 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 142.4441 | 134.0748 | -3.2748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4536 | 6.39 | 6.39 | 0.06356 | 456.1903 | 457.0943 | 457.0943 | -0.904 | 80.9 | 79.8827 | 79.8827 | 1.0173 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 47.6 | 43.075 | 34.1908 | 13.4092 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 176.5 | 186.3784 | 186.3784 | -9.8784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 39.4 | 44.103 | 44.103 | -4.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 31.1004 | -17.0004 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 45.556 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 121.5 | 133.2 | 138.75 | -17.25 | 121.5 | 133.2 | 138.75 | -17.25 | 123 | 133.2 | 138.75 | -15.75 | 214.9 | 200.4 | 208.75 | 6.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 257.6 | 270.068 | 245.4364 | 12.1637 | 114.8 | 129.0235 | 129.0235 | -14.2235 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9474 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4565 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 77.36 | 77.2014 | 15.6986 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.35 | 8.9051 | 0.4949 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.9 | 13.6054 | 13.6054 | -0.70544 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.06 | 9.2 | 9.2 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 21.19 | 21.2813 | 4.3187 | 59.7 | 59.18 | 62.6043 | -2.9043 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.1 | 11.5 | 13.2499 | -5.1499 | 57.1 | 36.88 | 47.9054 | 9.1946 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 63.12 | 81.0318 | -29.5318 | 67.8 | 53.1 | 97.9735 | -30.1735 | 5.3 | 2.5 | 7.9299 | -2.6299 | 4.8 | 0.82 | 4.5661 | 0.2339 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 4.58 | 4.6635 | -0.6635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 37.87 | 70 | 3.1 | 51.1 | 39.14 | 60 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.73 | 8.31 | 8.31 | 0.42 |  |  |  | 0 | 12.42 | 17 | 17 | -4.58
30/04/2026 | 21:30 | 157 | 155 | 155 | 2 | 649.9 | 650 | 594.9466 | 54.9534 | 216.6 | 211.662 | 193.7348 | 22.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 217.8 | 229 | 230 | -12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 175.447 | 187.7507 | -6.5507 | 202.4 | 175.447 | 187.7507 | 14.6493 |  |  |  | 0 | 192.9 | 175.9739 | 188.3145 | 4.5855 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 78.7522 | 62.5095 | 18.9904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 131.2 | 142.4441 | 135.497 | -4.297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 211.8 | 220.695 | 220.695 | -8.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.452 | 6.39 | 6.39 | 0.062 | 457.3006 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20632 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.1 | 43.075 | 34.1908 | 13.9092 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 39 | 44.103 | 44.103 | -5.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 120.5 | 133.2 | 138.75 | -18.25 | 120.6 | 133.2 | 138.75 | -18.15 | 119.2 | 133.2 | 138.75 | -19.55 | 210.8 | 200.4 | 208.75 | 2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 256.8 | 270.068 | 245.4364 | 11.3636 | 121.5 | 129.0235 | 129.0235 | -7.5235 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2581 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7672 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 75.22 | 76.1956 | -5.0956 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 10.96 | 9.6707 | -2.7707 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 13.6054 | 13.6054 | 4.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.06 | 9.2 | 9.2 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.47 | 20.8987 | -0.1987 | 46.9 | 56.67 | 62.6062 | -15.7062 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 19.7 | 15.5491 | 15.5491 | 4.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 10.6 | 12.1546 | -7.4546 | 63.6 | 33.2 | 42.7299 | 20.8701 | 0 |  |  | 0 | 41 | 60.1 | 79.3645 | -38.3645 | 62.8 | 52.75 | 97.9814 | -35.1814 | 3.9 | 2.71 | 7.3549 | -3.4549 | 2.9 | 0.8 | 4.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 4.97 | 5.0407 | -2.6407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 35.35 | 59 | -0.7 | 50.3 | 36.47 | 51 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.58 | 8.31 | 8.31 | -1.73 |  |  |  | 0 | 13.2 | 17 | 17 | -3.8
30/04/2026 | 22:00 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 651.6 | 650 | 594.9466 | 56.6534 | 216.8 | 211.662 | 193.7348 | 23.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 217.7 | 229 | 230 | -12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 163.1932 | 187.7507 | -6.7507 | 203.3 | 163.1932 | 187.7507 | 15.5493 |  |  |  | 0 | 194.3 | 163.6833 | 188.3145 | 5.9855 | 208.8 | 207.2429 | 207.2429 | 1.5572 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 78.7522 | 62.5095 | 19.4904 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 141.8862 | 109.0121 | 21.7879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 206.5 | 220.695 | 220.695 | -14.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4516 | 6.39 | 6.39 | 0.06164 | 457.7859 | 457.0943 | 457.0943 | 0.69159 | 81.1 | 79.8827 | 79.8827 | 1.2173 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49 | 43.075 | 34.1908 | 14.8092 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 39.2 | 44.103 | 44.103 | -4.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.2 | 13.6028 | 31.1004 | -16.9004 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 94.2814 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.556 | 45.556 | 0.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 | 118.1 | 133.2 | 138.75 | -20.65 | 118.1 | 133.2 | 138.75 | -20.65 | 118.2 | 133.2 | 138.75 | -20.55 | 209.7 | 200.4 | 208.75 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 247.3 | 270.068 | 245.4364 | 1.8637 | 123 | 129.0235 | 129.0235 | -6.0235 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3798 | 206.4908 | 206.4908 | 4.889 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.2 | 7.1057 | 7.1057 | 0.0943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 | 73.68 | 74.8279 | -0.8279 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.06 | 9.9401 | 0.0599 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 20.03 | 20.5733 | -2.1733 | 40.7 | 54.77 | 61.8578 | -21.1578 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 | 19.8 | 15.5491 | 15.5491 | 4.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 11.68 | 13.0432 | -8.3432 | 66.1 | 30.55 | 41.5136 | 24.5864 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 55.8 | 78.1528 | -37.9528 | 60.2 | 50.96 | 96.7662 | -36.5662 | 4.3 | 2.9 | 7.0648 | -2.7648 | 3.1 | 0.83 | 4.2622 | -1.1622 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.7 | 5.23 | 5.295 | -0.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 33.25 | 50 | 17.1 | 52.7 | 34.23 | 43 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.21 | 8.31 | 8.31 | -2.1 |  |  |  | 0 | 13.27 | 17 | 17 | -3.73
30/04/2026 | 22:30 | 154.9 | 155 | 155 | -0.1 | 654.1 | 650 | 594.9466 | 59.1534 | 217.8 | 211.662 | 193.7348 | 24.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 219.2 | 229 | 230 | -10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 143.9763 | 187.7507 | -44.7507 | 143 | 143.9763 | 187.7507 | -44.7507 |  |  |  | 0 | 162.6 | 144.4087 | 188.3145 | -25.7145 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 78.7522 | 62.5095 | 19.5905 | 8.1 | 7.2975 | 7.2975 | 0.80248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 86.8 | 128.6646 | 142.4441 | -55.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 207.5 | 220.695 | 220.695 | -13.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4505 | 6.39 | 6.39 | 0.06053 | 456.9772 | 457.0943 | 457.0943 | -0.11705 | 81.1 | 79.8827 | 79.8827 | 1.2173 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 86.6 | 110.482 | 110.482 | -23.882 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 39.2 | 44.103 | 44.103 | -4.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.1 | 13.6028 | 31.1004 | -17.0004 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 79.4174 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 128.1 | 134.532 | 140.082 | -11.982 | 128.2 | 134.532 | 140.082 | -11.882 | 127.1 | 134.532 | 140.082 | -12.982 | 212.7 | 202.404 | 210.754 | 1.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 269.7 | 270.068 | 245.4364 | 24.2636 | 131.3 | 129.0235 | 129.0235 | 2.2765 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100.0067 | -100.0067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5218 | 206.4908 | 206.4908 | 5.031 | 102.2 | 103.5555 | 103.5555 | -1.3555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 74.26 | 74.2897 | -0.1897 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.07 | 10.1088 | -1.6088 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.06 | 9.2 | 9.2 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.15 | 20.0806 | 1.0194 | 43.9 | 54.69 | 60.2931 | -16.3931 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.36 | 2.36 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20 | 15.5491 | 15.5491 | 4.4509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 11.75 | 12.9143 | -6.9143 | 57.3 | 29.92 | 36.9244 | 20.3756 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 51.71 | 66.7295 | -32.2295 | 44.3 | 46.4 | 87.7556 | -43.4556 | 4 | 2.91 | 4.4373 | -0.4373 | 2.7 | 0.82 | 2.2434 | 0.4566 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.8 | 5.32 | 5.3723 | -2.5723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.5 | 32.37 | 43 | 38.5 | 56.2 | 33.2 | 37 | 19.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.31 | 8.31 | -1.31 |  |  |  | 0 | 12.24 | 17 | 17 | -4.76
30/04/2026 | 23:00 | 154.8 | 155 | 155 | -0.2 | 649.5 | 650 | 594.9466 | 54.5534 | 215.5 | 211.662 | 193.7348 | 21.7652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 218.7 | 229 | 230 | -11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 169.1601 | 157.0946 | -50.4946 | 109.4 | 169.1601 | 157.0946 | -47.6946 |  |  |  | 0 | 145.6 | 169.668 | 157.5663 | -11.9663 | 208.7 | 207.2429 | 207.2429 | 1.4571 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 78.7522 | 62.5095 | 18.1904 | 7.5 | 7.2975 | 7.2975 | 0.20248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.4 | 122.2733 | 77.9378 | 10.4622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 191 | 220.695 | 220.695 | -29.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4503 | 6.39 | 6.39 | 0.06027 | 457.3945 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30025 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 49.1 | 43.075 | 34.1908 | 14.9092 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 84.3 | 110.482 | 110.482 | -26.182 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 38.2 | 44.103 | 44.103 | -5.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 84.289 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 | 45.556 | -0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 87.4 | 134.532 | 140.082 | -52.682 | 87.2 | 134.532 | 140.082 | -52.882 | 87.8 | 134.532 | 140.082 | -52.282 | 192 | 202.404 | 210.754 | -18.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9765 | 2.9765 | 0.32351 | 254.9 | 270.068 | 192.0854 | 62.8146 | 130.4 | 129.0235 | 129.0235 | 1.3765 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3579 |  | 206.4908 | 4.867 | 102.2 |  | 103.5555 | -1.3555 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 80.48 | 72.8776 | 9.9224 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.84 | 10.0332 | 0.9668 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 22.06 | 20.0492 | 4.3508 | 53.6 | 57.64 | 58.9543 | -5.3543 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.36 | 2.36 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 19.9 | 15.5491 | 15.5491 | 4.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 11.96 | 12.933 | -8.433 | 53.7 | 32.25 | 34.9748 | 18.7252 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 53.69 | 64.3168 | -34.2168 | 50 | 40.03 | 85.7727 | -35.7727 | 2.3 | 2.49 | 4.3074 | -2.0074 | 2.5 | 0.68 | 2.4902 | 0.0098 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 5.37 | 5.4146 | -1.4146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.4 | 32.93 | 38 | 31.4 | 65.7 | 33.63 | 33 | 32.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.21 | 8.31 | 8.31 | -0.1 |  |  |  | 0 | 11.96 | 17 | 17 | -5.04
30/04/2026 | 23:30 | 154.8 | 155 | 155 | -0.2 | 653.9 | 650 | 594.9466 | 58.9534 | 216.9 | 211.662 | 193.7348 | 23.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 221 | 229 | 230 | -9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 187.7507 | -82.8507 | 107.7 | 109.89 | 187.7507 | -80.0507 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 188.3145 | -58.2145 | 120.7 | 207.2429 | 207.2429 | -86.5429 | 81.2 | 103.9326 | 103.9326 | -22.7326 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.7522 | 62.5095 | 19.0905 | 7.9 | 7.2975 | 7.2975 | 0.60248 | 5.3 | 3.9186 | 3.9186 | 1.3814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.8 | 97.9344 | 81.1733 | 7.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.05849 | 458.0753 | 457.0943 | 457.0943 | 0.98101 | 81 | 79.8827 | 79.8827 | 1.1173 | 149.4 | 151.3625 | 151.3625 | -1.9625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.5 | 43.075 | 34.1908 | 14.3092 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 88.2 | 110.482 | 110.482 | -22.282 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 39.2 | 44.103 | 44.103 | -4.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.9 | 13.6028 | 31.1004 | -17.2004 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 74.6394 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 45.556 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 91.1 | 134.532 | 140.082 | -48.982 | 91.1 | 134.532 | 140.082 | -48.982 | 90.2 | 134.532 | 140.082 | -49.882 | 168.2 | 202.404 | 210.754 | -42.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 269.6 | 270.068 | 224.0965 | 45.5035 | 132 | 129.0235 | 129.0235 | 2.9765 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8122 |  |  | 152.8122 | 87 |  |  | 87 | 7.8 | 6.7732 | 6.7732 | 1.0268 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 84.38 | 74.2535 | 6.4465 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.56 | 9.9148 | 0.0852 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.19 | 2.19 | -0.19 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 23.35 | 20.6219 | 9.2781 | 64.1 | 58.64 | 58.999 | 5.101 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2.36 | 2.36 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.1 | 15.5491 | 15.5491 | 4.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 11.63 | 12.4098 | -7.0098 | 59.8 | 31.29 | 35.1477 | 24.6523 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 52.57 | 54.8757 | -25.0757 | 59.9 | 36.29 | 77.4268 | -17.5268 | 3 | 2.38 | 3.8024 | -0.8024 | 1.6 | 0.78 | 2.0477 | -0.4477 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 | 5.87 | 5.9071 | -1.7071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 27.3 | 34 | 22.3 | 56.1 | 27.86 | 30 | 26.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.94 | 8.31 | 8.31 | -1.37 |  |  |  | 0 | 12.33 | 17 | 17 | -4.67
01/05/2026 | 00:00 | 155.7 | 155 | 155 | 0.7 | 652.4 | 650 | 594.9466 | 57.4534 | 215.2 | 211.662 | 193.7348 | 21.4652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 220.3 | 229 | 230 | -9.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 168.8104 | -64.2104 | 107.5 | 109.89 | 168.8104 | -61.3104 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 169.3174 | -39.2174 | 118.8 | 207.2429 | 207.2429 | -88.4429 | 68.4 | 103.9326 | 103.9326 | -35.5326 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 78.7522 | 62.5095 | 18.8905 | 7.7 | 7.2975 | 7.2975 | 0.40248 | 5.2 | 3.9186 | 3.9186 | 1.2814 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 88.4 | 64.968 | 79.5556 | 8.8444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4487 | 6.39 | 6.39 | 0.05868 | 455.5343 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5599 | 81.2 | 79.8827 | 79.8827 | 1.3173 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.7561 | 18.7561 | 0.64393 | 48.6 | 43.075 | 34.1908 | 14.4092 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 38.5 | 44.103 | 44.103 | -5.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.7 | 13.6028 | 31.1004 | -18.4004 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 74.6394 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 111.2 | 134.532 | 140.082 | -28.882 | 111 | 134.532 | 140.082 | -29.082 | 112.8 | 134.532 | 140.082 | -27.282 | 193.9 | 202.404 | 210.754 | -16.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9765 | 2.9765 | 0.22351 | 267.6 | 270.068 | 201.6337 | 65.9663 | 131.2 | 129.0235 | 129.0235 | 2.1765 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7495 |  |  | 73.7495 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.7732 | 6.7732 | 0.92682 | 7.3 | 7.1057 | 7.1057 | 0.1943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 84.8 | 76.2805 | 4.4195 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.9 | 10.415 | 0.785 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.18 | 2.18 | -0.18 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 13.6054 | 13.6054 | 5.6946 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.07 | 9.2 | 9.2 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 23.08 | 20.8856 | 8.5144 | 69.8 | 56.9 | 59.1448 | 10.6552 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | 20.2 | 15.5491 | 15.5491 | 4.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.1 | 12.63 | 13.2167 | -6.1167 | 47.9 | 30.03 | 32.7826 | 15.1174 | 0 |  |  | 0 | 20 | 41.3 | 53.1143 | -33.1143 | 0 | 35.22 | 72.8839 | -72.8839 | 2.2 | 2.18 | 4.1221 | -1.9221 | 1.2 | 0.74 | 2.1928 | -0.9928 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 6 | 7.6 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 | 6.74 | 6.77 | -2.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 22.08 | 31 | 13.1 | 44.6 | 22.5 | 28 | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.99 | 8.31 | 8.31 | -1.32 |  |  |  | 0 | 12.24 | 17 | 17 | -4.76
EJEC (MWh) |  | 3730.85 | 3720 | 3720 |  | 14701.05 | 14526.4583 | 14278.7179 |  | 4938.65 | 4730.3076 | 4649.635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2156.65 | 2199.4212 | 2204.8279 |  | 5391.5 | 5502 | 5520 |  | 176.35 | 166.8383 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3030.25 | 3069.5873 | 3616.0191 |  | 3205.4 | 3069.5873 | 3616.0191 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3525.9 | 3078.8053 | 3626.8781 |  | 4582.5 | 4906.6615 | 4964.5545 |  | 2437.25 | 2460.6981 | 2489.7315 |  | 13343.25 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1958.65 | 1890.0526 | 1500.2292 |  | 183.45 | 175.1405 | 175.1405 |  | 125.75 | 94.0463 | 94.0464 |  | 79 | 30.5016 | 22.4108 |  | 160.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1918.8 | 1886.4129 | 1909.3336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2629.75 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4700.35 | 4907.5641 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.8009 | 153.36 | 153.36 |  | 10985.8105 | 10931.1954 | 10970.2625 |  | 1945.5 | 1917.1855 | 1917.1855 |  | 3504.9 | 3610.0079 | 3628.5745 |  | 989.9 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 450.95 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.5 | 450.1457 | 450.1457 |  | 1164.75 | 1033.7993 | 820.5782 |  | 3389.7 | 3537.3587 | 4217.4606 |  | 3397.15 | 3537.3587 | 4217.4606 |  | 3890.3 | 3547.9815 | 4230.1257 |  | 2536.95 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1024.85 | 1084.0738 | 1129.9824 |  | 970.35 | 1053.7395 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 332.5 | 326.4662 | 553.9352 |  | 3856.4 | 4155.147 | 4185.0244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1217.65 | 1161.239 | 2028.6175 |  | 0 | 0 | 64.0235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1033.3 | 683.34 | 1093.344 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3016.5 | 2925.4487 | 3188.1209 |  | 3045.5 | 3558.248 | 3366.5808 |  | 3035.45 | 3558.248 | 3366.5808 |  | 2791.8 | 3276.0035 | 2726.184 |  | 4986.15 | 5154.1814 | 4676.1733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 78.25 | 71.4358 | 71.4358 |  | 4162.65 | 4290.2127 | 4061 |  | 2874.05 | 3050.1321 | 3096.5633 |  | 1526.25 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1723.35 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722.55 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 766.1597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600.8644 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4937.4086 | 4589.2152 | 4715.8353 |  | 2365.25 | 2301.4983 | 2364.9985 |  | 112.25 | 108.3709 | 162.5563 |  | 169.7 | 170.5368 | 170.5368 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.35 | 7.365 | 7.365 |  | 1775.35 | 1502.0616 | 1546.5615 |  | 640.9 | 616.3836 | 616.886 |  | 259.25 | 247.107 | 236.434 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 491.75 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.05 | 232.1042 | 239.592 |  | 131.8 | 136.08 | 136.08 |  | 1548.95 | 1562.8576 | 1837.2085 |  | 780.55 | 945.8596 | 990.2698 |  | 48 | 50.67 | 50.67 |  | 81.6 | 84 | 84 |  | 123.75 | 120 | 120 |  | 499.25 | 490.1333 | 490.1333 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 404.65 | 326.5306 | 326.5306 |  | 77.9 | 81.6 | 81.6 |  | 207.59 | 240.4945 | 240.4945 |  | 129.45 | 110.4748 | 110.4748 |  | 142.7 | 134.6764 | 134.6764 |  | 480.15 | 389.8263 | 202.1557 |  | 1262.85 | 1109.0039 | 576.7939 |  | 131.7 | 109.2547 | 109.2547 |  | 84 | 84.48 | 84.48 |  | 333.9 | 339.6785 | 475.008 |  | 54 | 57 | 57 |  | 0 | 7.8 | 9.6 |  | 1.45 | 1.5397 | 1.5397 |  | 476.3 | 459.4752 | 459.4752 |  | 142.95 | 148.8 | 148.8 |  | 475.6 | 373.1779 | 373.1779 |  | 486.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 447 | 403.3906 | 416.32 |  | 747.45 | 757.4953 | 960.1547 |  | 288.15 | 275.3399 | 275.3399 |  | 725.25 | 1142.1732 | 1209.2673 |  | 1063.65 | 1294.1525 | 1542.5793 |  | 91.65 | 105.5375 | 134.3918 |  | 61.85 | 59.6268 | 78.1029 |  | 391.05 | 362.59 | 362.59 |  | 503.95 | 489.7958 | 489.7958 |  | 174.45 | 173.7 | 182.4 |  | 189.1 | 187.2 | 187.2 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 135.3 | 178.5962 | 179.1824 |  | 2010.55 | 2083.4758 | 2083.4758 |  | 118.1395 | 109.2925 | 109.2925 |  | 1078.05 | 1016.215 | 1137.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1277.15 | 1000.805 | 1075 |  | 1232 | 986.3395 | 1113 |  | 833.95 | 766.59 | 819 |  | 115.2 | 108 | 108 |  | 52.1 | 52.8 | 52.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 59.45 | 60 | 60 |  | 0 | 46.6194 | 46.6194 |  | 232.75 | 230.4 | 230.4 |  | 480.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 479.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 217.5 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 187.72 | 199.44 | 199.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 269.265 | 408 | 408

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 30 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4875630 y resultó S/. 412982 (9.25% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 23 | 4462647.127 | 4791958.7921 | -6.872%
VIE 24 | 4427878.427 | 4800232.7468 | -7.757%
SAB 25 | 4142424.1344 | 5036734.7569 | -17.76%
DOM 26 | 3887474.8549 | 4798279.0889 | -18.98%
LUN 27 | 4765475.1794 | 5534076.487 | -13.89%
MAR 28 | 4316622.6087 | 5585373.1692 | -22.72%
MIE 29 | 5371910.389 | 5339389.2015 | 0.6091%
JUE 30 | 4875629.5688 | 5733710.0346 | -14.97%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 30 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2026 18:32:00 | 30/04/2026 22:14:00 | 30/04/2026 18:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2026 22:14:00 | 30/04/2026 22:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 02:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:18 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 02:29:00 | 30/04/2026 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 02:33 h Engie indica que requiere mantenerse con 400 MW por proceso de acople en el 2x1.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 02:55:00 | 30/04/2026 04:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:02 h, S/C generar a 432 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 04:57:00 | 30/04/2026 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:45 h, S/C generar a 700 MW. A las 07:00 h, S/C generar a 600 MW. A las 07:33 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 07:36:00 | 30/04/2026 08:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 08:46:00 | 30/04/2026 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:02 h, S/C generar a 600 MW. A las 12:13 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 12:36:00 | 30/04/2026 15:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 15:24:00 | 30/04/2026 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:24 h S/C subir a 600 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 22:56:00 | 30/04/2026 23:56:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2026 23:56:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 06:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 06:24:00 | 30/04/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:43 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 06:50:00 | 30/04/2026 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 15:39:00 | 30/04/2026 22:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:55 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:16 h, S/C generar 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 30/04/2026 22:50:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:34 h, S/C generar a 178 MW. A las 06:53 h, S/C generar a 250 MW. A las 07:28 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 07:45:00 | 30/04/2026 08:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 08:16:00 | 30/04/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 13:18:00 | 30/04/2026 14:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 14:19:00 | 30/04/2026 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:06:00 | 30/04/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:56:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/04/2026 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 07:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 07:59:00 | 30/04/2026 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 08:05:00 | 30/04/2026 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2026 23:05:00 | 30/04/2026 23:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C orden de parada a la central.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 30/04/2026 23:55:00 | 01/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/04/2026 00:00:00 | 30/04/2026 06:52:00 |  | 30/04/2026 06:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 30 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 30 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0035 | 1 | 0 | 56.0037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0035 | 1 | 0 | 56.0037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40 | 84.8304 | 1 | 40 | 49.8304 | 1 | 40 | 24.8304 | 1 | 40 | 24.8304 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 24.8304 | 1 | 40 | 24.8304 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 25 | 112.7078 | 1 | 25 | 112.7078 | 1 | 25 | 112.7078 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.3376 | 1 | 25 | 112.3376 | 1 | 25 | 112.338 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.3373 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 112.7077 | 1 | 25 | 17.8307 | 1 | 25 | 61.7798 | 1 | 25 | 36.0413 | 1 | 25 | 36.0413 | 1 | 25 | 46.0955 | 1 | 0 | 88.0554 | 1 | 0 | 88.0553 | 1 | 0 | 56.1792 | 1 | 0 | 56.1799 | 1 | 0 | 56.1799 | 1 | 0 | 58.0319 | 1 | 0 | 58.032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.0993
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 20 | 22.3844 | 1 | 40 | 6.7918 | 1 | 0 | 24.8304 | 1 | 40 | 6.699 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 6 | 1 | 0 | 24.8304 | 1 | 0 | 18.1313 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 40.0616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 6.6991 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.0952 | 1 | 0 | 45.0993 | 1 | 0 | 45.0907 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.0882 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9547 | 1 | 0 | 28.9548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3529
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 20 | 22.3844 | 1 | 0 | 43.0385 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 18.1314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.8545 | 1 | 0 | 45.8722 | 1 | 0 | 45.8494 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.845 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1307 | 1 | 0 | 36.0413 | 1 | 0 | 36.0413 | 1 | 0 | 30.6894 | 1 | 0 | 44.2948 | 1 | 0 | 44.2947 | 1 | 0 | 28.2216 | 1 | 0 | 28.222 | 1 | 0 | 28.222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7464
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.388 | 1 | 25 | 21.3662 | 1 | 25 | 21.3979 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.404 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 17.8307 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 15.4061 | 1 | 0 | 43.7606 | 1 | 0 | 43.7606 | 1 | 0 | 27.9575 | 1 | 0 | 27.9579 | 1 | 0 | 27.9579 | 1 | 0 | 29.0772 | 1 | 0 | 29.0772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 19.1017 | 1 | 8 | 19.1027 | 1 | 8 | 19.103 | 1 | 8 | 19.1033 | 1 | 8 | 19.1031 | 1 | 8 | 19.0585 | 1 | 8 | 19.045 | 1 | 7.9999 | 19.0374 | 1 | 8 | 19.0569 | 1 | 8 | 19.0551 | 1 | 0 | 19.8279 | 1 | 0 | 19.8193 | 1 | 0 | 19.8188 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 19.8538 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.819 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9857
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 18.7756 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 19.1017 | 1 | 8 | 19.1027 | 1 | 8 | 19.103 | 1 | 8 | 19.1033 | 1 | 8 | 19.1031 | 1 | 8 | 19.0585 | 1 | 8 | 19.045 | 1 | 7.9999 | 19.0374 | 1 | 8 | 19.0569 | 1 | 8 | 19.0551 | 1 | 0 | 19.8279 | 1 | 0 | 19.8193 | 1 | 0 | 19.8188 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.819 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 19.818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9857
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 198.0297 | 1 | 172 | 158.1629 | 1 | 172 | 181.7371 | 1 | 172 | 181.7371 | 1 | 145 | 100.7685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 91.7002 | 1 | 170 | 91.6989 | 1 | 170 | 91.6988 | 1 | 164 | 112.296 | 1 | 164 | 112.2956 | 1 | 164 | 217 | 1 | 164 | 100.6219
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 198.0297 | 1 | 172 | 158.1629 | 1 | 172 | 181.7371 | 1 | 172 | 181.7371 | 1 | 145 | 100.7685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 91.7002 | 1 | 170 | 91.6989 | 1 | 170 | 91.6988 | 1 | 164 | 112.296 | 1 | 164 | 112.2956 | 1 | 164 | 217 | 1 | 164 | 100.6219
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 20.7961 | 1 | 0 | 28.1615 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 32.2956 | 55.2118 | 1 | 32.2956 | 55.2118 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.5888 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 0 | 55.1396 | 1 | 0 | 51.0572 | 1 | 0 | 53.2216 | 1 | 0 | 53.2216 | 1 | 0 | 45.136 | 1 | 38.2956 | 47.9411 | 1 | 38.2956 | 47.941 | 1 | 0 | 44.1206 | 1 | 0 | 44.1212 | 1 | 0 | 44.1213 | 1 | 0 | 46.6722 | 1 | 0 | 46.6724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.293
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 20.7961 | 1 | 0 | 28.1615 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 86.2674 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3664 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 17.2956 | 69.3663 | 1 | 32.2956 | 55.2118 | 1 | 32.2956 | 55.2118 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.5888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 40.2956 | 47.6628 | 1 | 0 | 55.1396 | 1 | 0 | 51.0572 | 1 | 0 | 53.2216 | 1 | 0 | 53.2216 | 1 | 0 | 45.136 | 1 | 38.2956 | 47.9411 | 1 | 38.2956 | 47.941 | 1 | 0 | 44.1206 | 1 | 0 | 44.1212 | 1 | 0 | 44.1213 | 1 | 0 | 46.6722 | 1 | 0 | 46.6724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.293
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.9787 | 1 | 0 | 23.9777 | 1 | 0 | 23.9774 | 1 | 0 | 23.977 | 1 | 0 | 23.9773 | 1 | 0 | 24.0219 | 1 | 0 | 24.0354 | 1 | 0 | 24.0431 | 1 | 0 | 24.0235 | 1 | 0 | 24.0254 | 1 | 0 | 24.8015 | 1 | 0 | 24.8102 | 1 | 0 | 24.8108 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9996 | 1 | 0 | 24.8497 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.8105 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 23.5448 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.9787 | 1 | 0 | 23.9777 | 1 | 0 | 23.9774 | 1 | 0 | 23.977 | 1 | 0 | 23.9773 | 1 | 0 | 24.0219 | 1 | 0 | 24.0354 | 1 | 0 | 24.0431 | 1 | 0 | 24.0235 | 1 | 0 | 24.0254 | 1 | 0 | 24.8015 | 1 | 0 | 24.8102 | 1 | 0 | 24.8108 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9996 | 1 | 0 | 24.8497 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.8105 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 24.8115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 82.4122 | 1 | 0 | 82.4122 | 1 | 0 | 82.4122 | 1 | 0 | 82.4122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 41.3334 | 1 | 0 | 41.3334 | 1 | 0 | 41.3334 | 1 | 0 | 41.3334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.0788 | 1 | 0 | 41.0788 | 1 | 0 | 41.0788 | 1 | 0 | 41.0788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [82 empty] | CH Matucana no siguió la consigna del AGC |  |  | CH Matucana no siguió la consigna del AGC |  |  | CH Matucana no siguió la consigna del AGC |  |  | CH Matucana no siguió la consigna del AGC. A las 14:49 h se conectó el G1 al AGC.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 30 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
30/04/2026 | 00:30
30/04/2026 | 01:00
30/04/2026 | 01:30
30/04/2026 | 02:00
30/04/2026 | 02:30
30/04/2026 | 03:00
30/04/2026 | 03:30
30/04/2026 | 04:00
30/04/2026 | 04:30
30/04/2026 | 05:00
30/04/2026 | 05:30
30/04/2026 | 06:00
30/04/2026 | 06:30
30/04/2026 | 07:00
30/04/2026 | 07:30
30/04/2026 | 08:00
30/04/2026 | 08:30
30/04/2026 | 09:00
30/04/2026 | 09:30
30/04/2026 | 10:00
30/04/2026 | 10:30
30/04/2026 | 11:00
30/04/2026 | 11:30
30/04/2026 | 12:00
30/04/2026 | 12:30
30/04/2026 | 13:00
30/04/2026 | 13:30
30/04/2026 | 14:00
30/04/2026 | 14:30
30/04/2026 | 15:00
30/04/2026 | 15:30
30/04/2026 | 16:00
30/04/2026 | 16:30
30/04/2026 | 17:00
30/04/2026 | 17:30
30/04/2026 | 18:00
30/04/2026 | 18:30
30/04/2026 | 19:00
30/04/2026 | 19:30
30/04/2026 | 20:00
30/04/2026 | 20:30
30/04/2026 | 21:00
30/04/2026 | 21:30
30/04/2026 | 22:00
30/04/2026 | 22:30
30/04/2026 | 23:00
30/04/2026 | 23:30
30/04/2026 | 00:00

## OBS
jueves, 30 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. San Jacinto, Casa Grande, Tablazo y Tallanca; de las CC.HH. Yarucaya, Huallaga, Pías; C.S. Majes y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
jueves, 30 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe